## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 2,15 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 5 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 10 | Rango disponible (MW) | 4.3
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 2.15 | 50 | 1.9592 | 9.8455
2 | 2.15 | 50 | 1.9552 | 9.8252
3 | 2.15 | 50 | 1.9352 | 9.7248
4 | 2.15 | 50 | 1.9471 | 9.7844
5 | 2.15 | 50 | 1.9644 | 9.8713
Promedio |  |  | 1.9522 | 9.8102
Desviación estándar |  |  | 0.011416
Coeficiente de variación |  |  | 0.0058477
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.898% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0050964 | 2.8892 | 59.9941 | 2.85 | 0.0054626 | 2.8751 | 59.9309 | 2.85 | 0.0056458 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.0037231 | 2.8859 | 60.0056 | 2.85 | 0.0036011 | 2.8838 | 60.0345 | 2.85
0.013432 | 2.8892 | 59.9941 | 2.85 | 0.013794 | 2.8751 | 59.9309 | 2.85 | 0.013977 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.012085 | 2.8859 | 60.0056 | 2.85 | 0.011963 | 2.8838 | 60.0345 | 2.85
0.021767 | 2.8892 | 59.9941 | 2.85 | 0.022125 | 2.875 | 59.9309 | 2.85 | 0.022308 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.020386 | 2.886 | 60.0056 | 2.85 | 0.020264 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.030102 | 2.8892 | 59.9941 | 2.85 | 0.030487 | 2.8749 | 59.9309 | 2.85 | 0.03067 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.028748 | 2.886 | 60.0056 | 2.85 | 0.028625 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.038433 | 2.8893 | 59.9941 | 2.85 | 0.038818 | 2.8748 | 59.9423 | 2.85 | 0.039001 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.037048 | 2.886 | 60.0056 | 2.85 | 0.036926 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.046768 | 2.8894 | 59.9941 | 2.85 | 0.04718 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.047333 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.04541 | 2.8859 | 60.0056 | 2.85 | 0.045288 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.055103 | 2.8896 | 59.9941 | 2.85 | 0.055511 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.055664 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.053711 | 2.8858 | 60.0056 | 2.85 | 0.053589 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.063435 | 2.8897 | 59.9941 | 2.85 | 0.063843 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.064026 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.062073 | 2.8857 | 60.0056 | 2.85 | 0.06189 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.07177 | 2.8899 | 59.9941 | 2.85 | 0.072205 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.072357 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.070374 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 0.070251 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.080105 | 2.89 | 59.9941 | 2.85 | 0.080536 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.080688 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.078735 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 0.078552 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.08844 | 2.8902 | 59.9941 | 2.85 | 0.088867 | 2.8748 | 59.9423 | 2.85 | 0.08902 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.087036 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 0.086914 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.096771 | 2.8904 | 59.9941 | 2.85 | 0.097229 | 2.8748 | 59.9423 | 2.85 | 0.097382 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.095398 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 0.095215 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.10511 | 2.8905 | 59.9941 | 2.85 | 0.10556 | 2.8748 | 59.9423 | 2.85 | 0.10571 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.1037 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 0.10358 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.11344 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.11389 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.11404 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.11206 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.11188 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.12178 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.12225 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.12238 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.12036 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 0.12024 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.13011 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.13058 | 2.875 | 59.9423 | 2.85 | 0.13071 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.12872 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 0.12854 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.13844 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.13892 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.13907 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.13708 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 0.1369 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.14678 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.14728 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.1474 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.14539 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 0.1452 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.15511 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.15561 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.15573 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.15375 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.1535 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.16344 | 2.8905 | 59.9941 | 2.85 | 0.16394 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.16406 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.16205 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.16187 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.17178 | 2.8905 | 59.9941 | 2.85 | 0.1723 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.17242 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.17041 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.17017 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.18011 | 2.8905 | 59.9941 | 2.85 | 0.18063 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.18076 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.17871 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.17853 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.18845 | 2.8905 | 59.9941 | 2.85 | 0.18896 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.18909 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.18707 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 0.18683 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.19678 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.19733 | 2.8749 | 59.9423 | 2.85 | 0.19742 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.19537 | 2.8849 | 60.0056 | 2.85 | 0.19519 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.20512 | 2.8906 | 59.9941 | 2.85 | 0.20566 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.20575 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.20374 | 2.8846 | 60.0056 | 2.85 | 0.20349 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.21345 | 2.8907 | 59.9941 | 2.85 | 0.21399 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.21411 | 2.8727 | 59.9654 | 2.85 | 0.21204 | 2.8844 | 60.0056 | 2.85 | 0.21185 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.22179 | 2.8907 | 59.9941 | 2.85 | 0.22232 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.22244 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.2204 | 2.8841 | 60.0056 | 2.85 | 0.22015 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.23012 | 2.8908 | 59.9941 | 2.85 | 0.23068 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.23077 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.2287 | 2.8838 | 60.0056 | 2.85 | 0.22852 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.23845 | 2.8908 | 59.9941 | 2.85 | 0.23901 | 2.8748 | 59.9481 | 2.85 | 0.23911 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.23706 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 0.23682 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.24679 | 2.8909 | 59.9941 | 2.85 | 0.24734 | 2.8748 | 59.9481 | 2.85 | 0.24744 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.24536 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 0.24512 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.25512 | 2.891 | 59.9941 | 2.85 | 0.25571 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.2558 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.25372 | 2.8827 | 60.0056 | 2.85 | 0.25348 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.26345 | 2.8911 | 59.9941 | 2.85 | 0.26404 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.26413 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.26202 | 2.8823 | 60.0056 | 2.85 | 0.26178 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.27179 | 2.8911 | 59.9941 | 2.85 | 0.27237 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.27246 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.27039 | 2.882 | 60.0056 | 2.85 | 0.27014 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.28012 | 2.8912 | 59.9941 | 2.85 | 0.28073 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.28079 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.27869 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 0.27844 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.28846 | 2.8912 | 59.9941 | 2.85 | 0.28906 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.28912 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.28705 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 0.2868 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.29679 | 2.8913 | 59.9941 | 2.85 | 0.29739 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.29749 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.29535 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 0.2951 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.30513 | 2.8913 | 59.9941 | 2.85 | 0.30573 | 2.875 | 59.9481 | 2.85 | 0.30582 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.30371 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 0.30347 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.31346 | 2.8914 | 59.9941 | 2.85 | 0.31409 | 2.875 | 59.9481 | 2.85 | 0.31415 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.31201 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 0.31177 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.3218 | 2.8914 | 59.9941 | 2.85 | 0.32242 | 2.875 | 59.9481 | 2.85 | 0.32248 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 0.32037 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 0.32013 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.33013 | 2.8914 | 59.9941 | 2.85 | 0.33075 | 2.875 | 59.9481 | 2.85 | 0.33081 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 0.32867 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 0.32843 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.33846 | 2.8914 | 59.9941 | 2.85 | 0.33911 | 2.875 | 59.9481 | 2.85 | 0.33917 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 0.33704 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 0.33673 | 2.8837 | 60.0345 | 2.85
0.3468 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.34744 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.3475 | 2.8728 | 59.9711 | 2.85 | 0.3454 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 0.34509 | 2.8839 | 60.0345 | 2.85
0.35513 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.35577 | 2.8749 | 59.9481 | 2.85 | 0.35583 | 2.873 | 59.9711 | 2.85 | 0.3537 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 0.35339 | 2.884 | 60.0345 | 2.85
0.36346 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.36414 | 2.8748 | 59.9481 | 2.85 | 0.36417 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 0.36206 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 0.36176 | 2.8841 | 60.0345 | 2.85
0.3718 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.37247 | 2.8747 | 59.9423 | 2.85 | 0.3725 | 2.8733 | 59.9711 | 2.85 | 0.37036 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 0.37006 | 2.8842 | 60.0345 | 2.85
0.38013 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.3808 | 2.8746 | 59.9423 | 2.85 | 0.38086 | 2.8734 | 59.9711 | 2.85 | 0.37872 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 0.37842 | 2.8843 | 60.0345 | 2.85
0.38847 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.38916 | 2.8745 | 59.9423 | 2.85 | 0.38919 | 2.8735 | 59.9711 | 2.85 | 0.38702 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 0.38672 | 2.8845 | 60.0345 | 2.85
0.3968 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.39749 | 2.8745 | 59.9423 | 2.85 | 0.39752 | 2.8736 | 59.9711 | 2.85 | 0.39539 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 0.39508 | 2.8846 | 60.0345 | 2.85
0.40514 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.40582 | 2.8744 | 59.9423 | 2.85 | 0.40585 | 2.8737 | 59.9711 | 2.85 | 0.40369 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 0.40338 | 2.8847 | 60.0345 | 2.85
0.41347 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.41418 | 2.8744 | 59.9423 | 2.85 | 0.41418 | 2.8739 | 59.9711 | 2.85 | 0.41205 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 0.41174 | 2.8848 | 60.0345 | 2.85
0.42181 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.42252 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.42255 | 2.8739 | 59.9711 | 2.85 | 0.42035 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 0.42004 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.43014 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.43085 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.43088 | 2.874 | 59.9711 | 2.85 | 0.42871 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.42834 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.43847 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.43921 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.43921 | 2.874 | 59.9711 | 2.85 | 0.43701 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.43671 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.44681 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.44754 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.44754 | 2.8739 | 59.9711 | 2.85 | 0.44537 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.44501 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.45514 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.45587 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.45587 | 2.8739 | 59.9711 | 2.85 | 0.45367 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.45337 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.46347 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.46423 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.46423 | 2.8739 | 59.9711 | 2.85 | 0.46204 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.46167 | 2.885 | 60.0345 | 2.85
0.47181 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.47256 | 2.8741 | 59.9423 | 2.85 | 0.47256 | 2.874 | 59.9711 | 2.85 | 0.47034 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.47003 | 2.8851 | 60.0345 | 2.85
0.48014 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.4809 | 2.8741 | 59.9423 | 2.85 | 0.4809 | 2.874 | 59.9711 | 2.85 | 0.4787 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 0.47833 | 2.8851 | 60.0345 | 2.85
0.48848 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.48923 | 2.874 | 59.9423 | 2.85 | 0.48923 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.487 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 0.48669 | 2.8851 | 60.0345 | 2.85
0.49681 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.49759 | 2.874 | 59.9423 | 2.85 | 0.49756 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.49536 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 0.495 | 2.8852 | 60.0345 | 2.85
0.50515 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.50592 | 2.8739 | 59.9423 | 2.85 | 0.50592 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.50366 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 0.50336 | 2.8852 | 60.0345 | 2.85
0.51348 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.51425 | 2.8739 | 59.9423 | 2.85 | 0.51425 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.51202 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 0.51166 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
0.52182 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.52261 | 2.8738 | 59.9423 | 2.85 | 0.52258 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.52032 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 0.51996 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
0.53015 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.53094 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.53091 | 2.8741 | 59.9711 | 2.85 | 0.52869 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 0.52832 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
0.53848 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.53928 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.53925 | 2.8742 | 59.9711 | 2.85 | 0.53699 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 0.53662 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
0.54682 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.54764 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.54761 | 2.8742 | 59.9711 | 2.85 | 0.54535 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 0.54498 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
0.55515 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.55597 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.55594 | 2.8742 | 59.9711 | 2.85 | 0.55371 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 0.55328 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
0.56348 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.5643 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.56427 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.56201 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 0.56165 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.57182 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.57266 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.5726 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.57037 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 0.56995 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.58015 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.58099 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.58093 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.57867 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 0.57831 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.58849 | 2.8915 | 59.9941 | 2.85 | 0.58932 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.58929 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.58704 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.58661 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.59682 | 2.8916 | 59.9941 | 2.85 | 0.59769 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.59763 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.59534 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.59491 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.60516 | 2.8916 | 59.9941 | 2.85 | 0.60602 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.60596 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.6037 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.60327 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.61349 | 2.8917 | 59.9941 | 2.85 | 0.61435 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.61429 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.612 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 0.61157 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.62182 | 2.8917 | 59.9941 | 2.85 | 0.62271 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.62262 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.62036 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 0.61993 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.63016 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.63104 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.63098 | 2.8746 | 59.9711 | 2.85 | 0.62866 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 0.62823 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.63849 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.63937 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.63931 | 2.8746 | 59.9711 | 2.85 | 0.63702 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 0.6366 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.64683 | 2.8919 | 59.9941 | 2.85 | 0.64774 | 2.8736 | 59.9423 | 2.85 | 0.64764 | 2.8746 | 59.9711 | 2.85 | 0.64532 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 0.6449 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.65516 | 2.892 | 59.9941 | 2.85 | 0.65607 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.65598 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.65369 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 0.65326 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.66349 | 2.892 | 59.9941 | 2.85 | 0.6644 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.66431 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.66199 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 0.66156 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.67183 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.67276 | 2.8737 | 59.9423 | 2.85 | 0.67267 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.67035 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 0.66986 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.68016 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.68109 | 2.8738 | 59.9423 | 2.85 | 0.681 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.67865 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.67822 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.6885 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.68942 | 2.8739 | 59.9423 | 2.85 | 0.68933 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.68701 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.68652 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.69683 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.69778 | 2.8739 | 59.9423 | 2.85 | 0.69766 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.69531 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.69489 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.70517 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.70612 | 2.874 | 59.9423 | 2.85 | 0.70599 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.70367 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.70319 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.7135 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.71445 | 2.874 | 59.9423 | 2.85 | 0.71436 | 2.8743 | 59.9711 | 2.85 | 0.71198 | 2.8802 | 60.0056 | 2.85 | 0.71155 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.72183 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.72281 | 2.8741 | 59.9423 | 2.85 | 0.72269 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.72034 | 2.8802 | 60.0056 | 2.85 | 0.71985 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.73017 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.73114 | 2.8741 | 59.9423 | 2.85 | 0.73102 | 2.8744 | 59.9711 | 2.85 | 0.72864 | 2.8802 | 60.0056 | 2.85 | 0.72821 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.7385 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.73947 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.73935 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.737 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.73651 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.74684 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.74783 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.74768 | 2.8745 | 59.9711 | 2.85 | 0.74536 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.74481 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.75517 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.75616 | 2.8742 | 59.9423 | 2.85 | 0.75604 | 2.8746 | 59.9711 | 2.85 | 0.75366 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.75317 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.7635 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.7645 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.76437 | 2.8747 | 59.9711 | 2.85 | 0.76202 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.76147 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.77184 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.77286 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.77271 | 2.8747 | 59.9711 | 2.85 | 0.77032 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.76984 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.78017 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.78119 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.78104 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.77869 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.77814 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.78851 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.78952 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.78937 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.78699 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.7865 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.79684 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.79788 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.79773 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.79535 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.7948 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.80518 | 2.892 | 59.9941 | 2.85 | 0.80621 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.80606 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.80365 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 0.8031 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.81351 | 2.8919 | 59.9941 | 2.85 | 0.81454 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.81439 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.81201 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.81146 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.82184 | 2.8919 | 59.9941 | 2.85 | 0.82291 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.82272 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.82031 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.81976 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.83018 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.83124 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.83105 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.82867 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.82812 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.83851 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.83957 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.83942 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.83698 | 2.8803 | 60.0056 | 2.85 | 0.83643 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.84685 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.84793 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.84775 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.84534 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 0.84479 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.85518 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.85626 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.85608 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.85364 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 0.85309 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.86351 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 0.86459 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.86441 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.862 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.86145 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.87185 | 2.8919 | 59.9941 | 2.85 | 0.87296 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.87274 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.8703 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.86975 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.88018 | 2.8919 | 59.9941 | 2.85 | 0.88129 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.8811 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.87866 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.87805 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.88852 | 2.892 | 59.9941 | 2.85 | 0.88962 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.88943 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.88696 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.88641 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.89685 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.89798 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.89777 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.89532 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.89471 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.90519 | 2.8921 | 59.9941 | 2.85 | 0.90631 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.9061 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.90363 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.90308 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.91352 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.91464 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.91443 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.91199 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.91138 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.92185 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.923 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.92279 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.92035 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.91974 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.93019 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.93134 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.93112 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.92865 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 0.92804 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.93852 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.93967 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.93945 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.93701 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.9364 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.94686 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.94803 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.94778 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.94531 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.9447 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
0.95519 | 2.8922 | 59.9941 | 2.85 | 0.95636 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.95612 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.95367 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.953 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.96352 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 0.96469 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.96448 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.96198 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.96136 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.97186 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 0.97305 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.97281 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.97034 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.96967 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.98019 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 0.98138 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.98114 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.97864 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.97803 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.98853 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 0.98972 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.98947 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.987 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.98633 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
0.99686 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 0.99808 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 0.9978 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 0.9953 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 0.99469 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.0052 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 1.0064 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 1.0062 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0037 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.003 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.0135 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 1.0147 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 1.0145 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.012 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.0114 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.0219 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 1.0231 | 2.8743 | 59.9423 | 2.85 | 1.0228 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0203 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.0197 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.0302 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 1.0314 | 2.8744 | 59.9423 | 2.85 | 1.0312 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0286 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.028 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0385 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 1.0398 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0395 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.037 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.0363 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0469 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 1.0481 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0478 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0453 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.0446 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0552 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 1.0565 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0562 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0536 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.053 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0635 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 1.0648 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0645 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.062 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.0613 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0719 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 1.0731 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0728 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0703 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.0696 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0802 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 1.0815 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.0812 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0787 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.0779 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0885 | 2.8924 | 59.9999 | 2.85 | 1.0898 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.0895 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.087 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.0863 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.0969 | 2.8925 | 59.9999 | 2.85 | 1.0981 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.0979 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.0953 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.0946 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.1052 | 2.8926 | 59.9999 | 2.85 | 1.1065 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1062 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1036 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1029 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.1135 | 2.8927 | 59.9999 | 2.85 | 1.1148 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1145 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.112 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1113 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.1219 | 2.8927 | 59.9999 | 2.85 | 1.1232 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1229 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1203 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.1196 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.1302 | 2.8928 | 60.0114 | 2.85 | 1.1315 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1312 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1287 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.1279 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.1385 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.1399 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1396 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.137 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.1362 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.1469 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.1482 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1479 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1453 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.1446 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.1552 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.1565 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1562 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1536 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.1529 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.1635 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.1649 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1646 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.162 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1612 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.1718 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.1732 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1729 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1703 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1696 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.1802 | 2.8928 | 60.0114 | 2.85 | 1.1815 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1812 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1786 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1779 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.1885 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.1899 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1896 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.187 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.1862 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.1968 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.1982 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.1979 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.1953 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.1945 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2052 | 2.8925 | 60.0114 | 2.85 | 1.2066 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2062 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.2037 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.2029 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2135 | 2.8925 | 60.0114 | 2.85 | 1.2149 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2146 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.212 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.2112 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2218 | 2.8924 | 60.0114 | 2.85 | 1.2233 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2229 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.2203 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.2195 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2302 | 2.8924 | 60.0114 | 2.85 | 1.2316 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2313 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.2286 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.2278 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2385 | 2.8924 | 60.0114 | 2.85 | 1.2399 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2396 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.237 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.2361 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.2468 | 2.8924 | 60.0114 | 2.85 | 1.2483 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2479 | 2.8748 | 59.9711 | 2.85 | 1.2453 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.2445 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2552 | 2.8924 | 60.0114 | 2.85 | 1.2566 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2563 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 1.2537 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.2528 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2635 | 2.8925 | 60.0114 | 2.85 | 1.265 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2646 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 1.262 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.2612 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2718 | 2.8925 | 60.0114 | 2.85 | 1.2733 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2729 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 1.2703 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.2695 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2802 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.2816 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2813 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 1.2786 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.2778 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2885 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.29 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2896 | 2.8752 | 59.9711 | 2.85 | 1.287 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.2861 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.2968 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.2983 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.2979 | 2.8753 | 59.9711 | 2.85 | 1.2953 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.2945 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3052 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.3067 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3063 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 1.3036 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.3028 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3135 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.315 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3146 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 1.312 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.3111 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3218 | 2.8928 | 60.0114 | 2.85 | 1.3234 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.323 | 2.8756 | 59.9711 | 2.85 | 1.3203 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.3195 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3302 | 2.8928 | 60.0114 | 2.85 | 1.3317 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3313 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3287 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.3278 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3385 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.34 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3396 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.337 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.3361 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3468 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.3484 | 2.8746 | 59.9481 | 2.85 | 1.348 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3453 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.3444 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3551 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.3567 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3563 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3536 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.3528 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3635 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.3651 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3647 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.362 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.3611 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3718 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.3734 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.373 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3703 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.3694 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3801 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.3817 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3813 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3787 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.3777 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3885 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.3901 | 2.8745 | 59.9481 | 2.85 | 1.3897 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.387 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.386 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.3968 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.3984 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.398 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.3953 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.3944 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4051 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.4068 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.4063 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4037 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.4027 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4135 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.4151 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.4147 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.412 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 1.4111 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4218 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.4234 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.423 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4203 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 1.4194 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4301 | 2.8932 | 60.0114 | 2.85 | 1.4318 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.4314 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4286 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 1.4277 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4385 | 2.8933 | 60.0114 | 2.85 | 1.4401 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.4397 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.437 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 1.436 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4468 | 2.8933 | 60.0114 | 2.85 | 1.4485 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.448 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4453 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.4444 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4551 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 1.4568 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.4564 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4537 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.4527 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4635 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 1.4651 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.4647 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.462 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.461 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4718 | 2.8935 | 60.0114 | 2.85 | 1.4735 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.4731 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4703 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.4694 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4801 | 2.8935 | 60.0114 | 2.85 | 1.4818 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.4814 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4786 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.4777 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4885 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.4902 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.4897 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.487 | 2.8808 | 59.9999 | 2.85 | 1.486 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.4968 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.4985 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.498 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.4953 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.4943 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5051 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5068 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.5064 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5037 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.5027 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5135 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5152 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.5147 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.512 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.511 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5218 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5235 | 2.8744 | 59.9481 | 2.85 | 1.5231 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5203 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.5193 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5301 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5319 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.5314 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5287 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.5276 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5384 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5402 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.5397 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.537 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 1.5359 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5468 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5486 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.5481 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5453 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 1.5443 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5551 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5569 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.5564 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5536 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 1.5526 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5634 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5652 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.5648 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.562 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 1.561 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5718 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5736 | 2.8741 | 59.9481 | 2.85 | 1.5731 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5703 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 1.5693 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5801 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5819 | 2.874 | 59.9481 | 2.85 | 1.5814 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5787 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.5776 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5884 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5902 | 2.874 | 59.9481 | 2.85 | 1.5898 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.587 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 1.5859 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.5968 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.5986 | 2.8739 | 59.9481 | 2.85 | 1.5981 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.5953 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.5942 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6051 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6069 | 2.8739 | 59.9481 | 2.85 | 1.6064 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6036 | 2.88 | 59.9999 | 2.85 | 1.6026 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6134 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6153 | 2.8739 | 59.9481 | 2.85 | 1.6148 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.612 | 2.8798 | 59.9999 | 2.85 | 1.6109 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6218 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6236 | 2.874 | 59.9481 | 2.85 | 1.6231 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6203 | 2.8797 | 59.9999 | 2.85 | 1.6193 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6301 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.632 | 2.874 | 59.9481 | 2.85 | 1.6314 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6287 | 2.8795 | 59.9999 | 2.85 | 1.6276 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6384 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6403 | 2.874 | 59.9481 | 2.85 | 1.6398 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.637 | 2.8794 | 59.9999 | 2.85 | 1.6359 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6468 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6486 | 2.8741 | 59.9481 | 2.85 | 1.6481 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6453 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 1.6442 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6551 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.657 | 2.8741 | 59.9481 | 2.85 | 1.6565 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6537 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 1.6526 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6634 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6653 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.6648 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.662 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.6609 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6718 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6736 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.6731 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6703 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.6692 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6801 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.682 | 2.8743 | 59.9481 | 2.85 | 1.6815 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6786 | 2.8791 | 59.9999 | 2.85 | 1.6776 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6884 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6903 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.6898 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.687 | 2.8791 | 59.9999 | 2.85 | 1.6859 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
1.6968 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.6987 | 2.8742 | 59.9481 | 2.85 | 1.6982 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.6953 | 2.8791 | 59.9999 | 2.85 | 1.6942 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.7051 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.707 | 2.8741 | 59.9538 | 2.85 | 1.7065 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.7037 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.7025 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.7134 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7154 | 2.8741 | 59.9538 | 2.85 | 1.7148 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.712 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.7109 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
1.7217 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7237 | 2.8741 | 59.9538 | 2.85 | 1.7232 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.7203 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.7192 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.7301 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.732 | 2.874 | 59.9538 | 2.85 | 1.7315 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.7286 | 2.8792 | 59.9999 | 2.85 | 1.7275 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.7384 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7404 | 2.874 | 59.9538 | 2.85 | 1.7398 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.737 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 1.7358 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.7467 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7487 | 2.874 | 59.9538 | 2.85 | 1.7482 | 2.8757 | 59.9711 | 2.85 | 1.7453 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 1.7441 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
1.7551 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.757 | 2.8741 | 59.9538 | 2.85 | 1.7565 | 2.8758 | 59.9711 | 2.85 | 1.7537 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 1.7525 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.7634 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7654 | 2.8741 | 59.9538 | 2.85 | 1.7649 | 2.8758 | 59.9711 | 2.85 | 1.762 | 2.8794 | 59.9999 | 2.85 | 1.7608 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.7717 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7737 | 2.8742 | 59.9538 | 2.85 | 1.7732 | 2.8758 | 59.9711 | 2.85 | 1.7703 | 2.8794 | 59.9999 | 2.85 | 1.7692 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.7801 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7821 | 2.8742 | 59.9538 | 2.85 | 1.7815 | 2.8759 | 59.9711 | 2.85 | 1.7787 | 2.8796 | 59.9999 | 2.85 | 1.7775 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.7884 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7904 | 2.8743 | 59.9538 | 2.85 | 1.7899 | 2.8759 | 59.9711 | 2.85 | 1.787 | 2.8799 | 59.9999 | 2.85 | 1.7858 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.7967 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.7988 | 2.8743 | 59.9538 | 2.85 | 1.7982 | 2.876 | 59.9711 | 2.85 | 1.7953 | 2.8801 | 59.9999 | 2.85 | 1.7941 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.8051 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.8071 | 2.8744 | 59.9538 | 2.85 | 1.8065 | 2.876 | 59.9711 | 2.85 | 1.8036 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 1.8025 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.8134 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.8154 | 2.8744 | 59.9538 | 2.85 | 1.8149 | 2.8761 | 59.9711 | 2.85 | 1.812 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 1.8108 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.8217 | 2.8936 | 60.0114 | 2.85 | 1.8238 | 2.8745 | 59.9538 | 2.85 | 1.8232 | 2.8761 | 59.9711 | 2.85 | 1.8203 | 2.8807 | 59.9999 | 2.85 | 1.8191 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.8301 | 2.8935 | 60.0114 | 2.85 | 1.8321 | 2.8745 | 59.9538 | 2.85 | 1.8315 | 2.8761 | 59.9711 | 2.85 | 1.8287 | 2.8808 | 59.9999 | 2.85 | 1.8275 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.8384 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 1.8405 | 2.8745 | 59.9538 | 2.85 | 1.8399 | 2.8761 | 59.9711 | 2.85 | 1.837 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 1.8358 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.8467 | 2.8933 | 60.0114 | 2.85 | 1.8488 | 2.8746 | 59.9538 | 2.85 | 1.8482 | 2.8761 | 59.9711 | 2.85 | 1.8453 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 1.8441 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.8551 | 2.8932 | 60.0114 | 2.85 | 1.8571 | 2.8746 | 59.9538 | 2.85 | 1.8566 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.8536 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 1.8524 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.8634 | 2.8931 | 60.0114 | 2.85 | 1.8655 | 2.8746 | 59.9538 | 2.85 | 1.8649 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.862 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 1.8608 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.8717 | 2.893 | 60.0114 | 2.85 | 1.8738 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.8732 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.8703 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 1.8691 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.8801 | 2.8929 | 60.0114 | 2.85 | 1.8821 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.8816 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.8787 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 1.8774 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.8884 | 2.8928 | 60.0114 | 2.85 | 1.8905 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.8899 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.887 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 1.8857 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.8967 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.8988 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.8983 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.8953 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 1.894 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.905 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.9072 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.9066 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.9037 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 1.9024 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.9134 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.9155 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 1.9149 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.912 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 1.9107 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.9217 | 2.8926 | 60.0114 | 2.85 | 1.9238 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 1.9232 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.9203 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.9191 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
1.93 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.9322 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 1.9316 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.9286 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.9274 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.9384 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.9405 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 1.9399 | 2.8762 | 59.9711 | 2.85 | 1.937 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.9357 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.9467 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.9489 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 1.9483 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 1.9453 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.944 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
1.955 | 2.8927 | 60.0114 | 2.85 | 1.9572 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.9566 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 1.9537 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.9523 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.9634 | 2.8927 | 60.0172 | 2.85 | 1.9655 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.9649 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 1.962 | 2.8809 | 59.9999 | 2.85 | 1.9607 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.9717 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 1.9739 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 1.9733 | 2.8764 | 59.9711 | 2.85 | 1.9703 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 1.969 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.98 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 1.9822 | 2.8746 | 59.9654 | 2.85 | 1.9816 | 2.8764 | 59.9711 | 2.85 | 1.9786 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 1.9774 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
1.9884 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 1.9905 | 2.8746 | 59.9654 | 2.85 | 1.99 | 2.8765 | 59.9711 | 2.85 | 1.987 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 1.9857 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
1.9967 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 1.9989 | 2.8746 | 59.9654 | 2.85 | 1.9983 | 2.8766 | 59.9711 | 2.85 | 1.9953 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 1.994 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
2.005 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0072 | 2.8745 | 59.9654 | 2.85 | 2.0066 | 2.8767 | 59.9711 | 2.85 | 2.0037 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 2.0023 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
2.0134 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0156 | 2.8745 | 59.9654 | 2.85 | 2.015 | 2.8767 | 59.9711 | 2.85 | 2.012 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 2.0107 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
2.0217 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0239 | 2.8745 | 59.9654 | 2.85 | 2.0233 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.0203 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 2.019 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
2.03 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0322 | 2.8744 | 59.9654 | 2.85 | 2.0316 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.0287 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0273 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
2.0383 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0406 | 2.8745 | 59.9654 | 2.85 | 2.04 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.037 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0356 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
2.0467 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0489 | 2.8745 | 59.9654 | 2.85 | 2.0483 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.0453 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0439 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
2.055 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0573 | 2.8746 | 59.9654 | 2.85 | 2.0566 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.0536 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0523 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
2.0633 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0656 | 2.8746 | 59.9654 | 2.85 | 2.065 | 2.877 | 59.9711 | 2.85 | 2.062 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0606 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.0717 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0739 | 2.8747 | 59.9654 | 2.85 | 2.0733 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.0703 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.069 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.08 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0823 | 2.8748 | 59.9654 | 2.85 | 2.0817 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.0787 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0773 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.0883 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0906 | 2.8749 | 59.9654 | 2.85 | 2.09 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.087 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0856 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.0967 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.0989 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.0983 | 2.877 | 59.9711 | 2.85 | 2.0953 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 2.0939 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.105 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1073 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.1067 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.1036 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 2.1022 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.1133 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1156 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.115 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.112 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 2.1106 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.1217 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.124 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.1234 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.1203 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 2.1189 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.13 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1323 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.1317 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.1287 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 2.1273 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.1383 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1406 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.14 | 2.8767 | 59.9711 | 2.85 | 2.137 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 2.1356 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.1466 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.149 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.1484 | 2.8766 | 59.9711 | 2.85 | 2.1453 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 2.1439 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.155 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1573 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.1567 | 2.8766 | 59.9711 | 2.85 | 2.1537 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 2.1522 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.1633 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1656 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.165 | 2.8765 | 59.9711 | 2.85 | 2.162 | 2.8822 | 59.9999 | 2.85 | 2.1606 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.1716 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.174 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.1734 | 2.8764 | 59.9711 | 2.85 | 2.1703 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 2.1689 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.18 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1823 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.1817 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.1786 | 2.8834 | 59.9999 | 2.85 | 2.1772 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.1883 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.1907 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.1901 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.187 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 2.1855 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.1966 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.199 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.1984 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.1953 | 2.8846 | 59.9999 | 2.85 | 2.1938 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.205 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.2073 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.2067 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2037 | 2.8852 | 59.9999 | 2.85 | 2.2022 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.2133 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 2.2157 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.2151 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.212 | 2.8858 | 59.9999 | 2.85 | 2.2105 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.2216 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 2.224 | 2.875 | 59.9654 | 2.85 | 2.2234 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2203 | 2.8864 | 59.9999 | 2.85 | 2.2189 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.23 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 2.2324 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.2318 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2286 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.2272 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.2383 | 2.8927 | 60.0172 | 2.85 | 2.2407 | 2.8751 | 59.9654 | 2.85 | 2.2401 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.237 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2355 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.2466 | 2.8926 | 60.0172 | 2.85 | 2.249 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.2484 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2453 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 2.2438 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.255 | 2.8926 | 60.0172 | 2.85 | 2.2574 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.2567 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2537 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 2.2521 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
2.2633 | 2.8925 | 60.0172 | 2.85 | 2.2657 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.2651 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.262 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2605 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
2.2716 | 2.8925 | 60.0172 | 2.85 | 2.274 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.2734 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2703 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2688 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
2.2799 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.2824 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.2818 | 2.8763 | 59.9711 | 2.85 | 2.2787 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2772 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.2883 | 2.8923 | 60.0172 | 2.85 | 2.2907 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.2901 | 2.8764 | 59.9711 | 2.85 | 2.287 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2855 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.2966 | 2.8923 | 60.0172 | 2.85 | 2.299 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.2984 | 2.8765 | 59.9711 | 2.85 | 2.2953 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.2938 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.3049 | 2.8923 | 60.0172 | 2.85 | 2.3074 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3068 | 2.8765 | 59.9711 | 2.85 | 2.3036 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.3021 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.3133 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3157 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3151 | 2.8766 | 59.9711 | 2.85 | 2.312 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.3104 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.3216 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3241 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3235 | 2.8767 | 59.9711 | 2.85 | 2.3203 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.3188 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.3299 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3324 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3318 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.3287 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3271 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.3383 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3408 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3401 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.337 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3354 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
2.3466 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3491 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3484 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.3453 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3438 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
2.3549 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3574 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3568 | 2.8769 | 59.9711 | 2.85 | 2.3536 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3521 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
2.3633 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3658 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3651 | 2.8768 | 59.9711 | 2.85 | 2.362 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3604 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
2.3716 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3741 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3735 | 2.8767 | 59.9711 | 2.85 | 2.3703 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3688 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.3799 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3824 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3818 | 2.8766 | 59.9711 | 2.85 | 2.3787 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.3771 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.3882 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3908 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3901 | 2.8764 | 59.9769 | 2.85 | 2.387 | 2.8874 | 59.9999 | 2.85 | 2.3854 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.3966 | 2.8924 | 60.0172 | 2.85 | 2.3991 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.3985 | 2.8762 | 59.9769 | 2.85 | 2.3953 | 2.8874 | 59.9999 | 2.85 | 2.3937 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.4049 | 2.8925 | 60.0172 | 2.85 | 2.4074 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4068 | 2.876 | 59.9769 | 2.85 | 2.4037 | 2.8874 | 59.9999 | 2.85 | 2.402 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.4132 | 2.8926 | 60.0172 | 2.85 | 2.4158 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4152 | 2.8757 | 59.9769 | 2.85 | 2.412 | 2.8874 | 59.9999 | 2.85 | 2.4104 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.4216 | 2.8926 | 60.0172 | 2.85 | 2.4241 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4235 | 2.8755 | 59.9769 | 2.85 | 2.4203 | 2.8873 | 59.9999 | 2.85 | 2.4187 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4299 | 2.8927 | 60.0172 | 2.85 | 2.4325 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4318 | 2.8753 | 59.9769 | 2.85 | 2.4286 | 2.8873 | 59.9999 | 2.85 | 2.4271 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4382 | 2.8927 | 60.0172 | 2.85 | 2.4408 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4402 | 2.8753 | 59.9769 | 2.85 | 2.437 | 2.8873 | 59.9999 | 2.85 | 2.4354 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4466 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 2.4491 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4485 | 2.8752 | 59.9769 | 2.85 | 2.4453 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 2.4437 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4549 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 2.4575 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4568 | 2.8751 | 59.9769 | 2.85 | 2.4537 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 2.452 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.4632 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.4658 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4652 | 2.875 | 59.9769 | 2.85 | 2.462 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 2.4603 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
2.4716 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 2.4742 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4735 | 2.875 | 59.9769 | 2.85 | 2.4703 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 2.4687 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4799 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.4825 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4818 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.4786 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.477 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4882 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.4908 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4902 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.487 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.4854 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.4965 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.4992 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.4985 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.4953 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.4937 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.5049 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.5075 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5069 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.5037 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.502 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.5132 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.5158 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5152 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.512 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.5103 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.5215 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.5242 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5235 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.5203 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.5187 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
2.5299 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.5325 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5319 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.5287 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.527 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
2.5382 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.5409 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5402 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.537 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.5353 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.5465 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5492 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5486 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.5453 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.5436 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
2.5549 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5575 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5569 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.5536 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.5519 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
2.5632 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5659 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5652 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 2.562 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.5603 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
2.5715 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5742 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5735 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 2.5703 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.5686 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.5798 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5826 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5819 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 2.5787 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.577 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
2.5882 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5909 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5902 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 2.587 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.5853 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
2.5965 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.5992 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.5986 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.5953 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.5936 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.6048 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6076 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6069 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6036 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.6019 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6132 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6159 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6152 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.612 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.6102 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6215 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6242 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6236 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6203 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6186 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6298 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6326 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6319 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6287 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6269 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6382 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6409 | 2.8754 | 59.9654 | 2.85 | 2.6403 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.637 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6353 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.6465 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6493 | 2.8754 | 59.9654 | 2.85 | 2.6486 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6453 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6436 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.6548 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6576 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6569 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6537 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6519 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.6631 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6659 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6653 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.662 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6602 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.6715 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6743 | 2.8753 | 59.9654 | 2.85 | 2.6736 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6703 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6685 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6798 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6826 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.6819 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.6786 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6769 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6881 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6909 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.6903 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.687 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6852 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.6965 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.6993 | 2.8752 | 59.9654 | 2.85 | 2.6986 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.6953 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.6935 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.7048 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.7076 | 2.8752 | 59.9711 | 2.85 | 2.7069 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.7037 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.7018 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7131 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.716 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 2.7153 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.712 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.7102 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7215 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 2.7243 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 2.7236 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.7203 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.7185 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7298 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.7326 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7319 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.7286 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.7269 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7381 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.741 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7403 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.737 | 2.8868 | 59.9999 | 2.85 | 2.7352 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
2.7464 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.7493 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7486 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.7453 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7435 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7548 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.7577 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.757 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.7537 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7518 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7631 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.766 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7653 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 2.762 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7601 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7714 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.7743 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7736 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.7703 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7685 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7798 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.7827 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.782 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.7787 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7768 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7881 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.791 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7903 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.787 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7852 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
2.7964 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.7993 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.7986 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.7953 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.7935 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.8048 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8077 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.807 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.8036 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8018 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.8131 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.816 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8153 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.812 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8101 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.8214 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8243 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8236 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.8203 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8184 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.8298 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 2.8327 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.832 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 2.8287 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8268 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
2.8381 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 2.841 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8403 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 2.837 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8351 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8464 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 2.8494 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8487 | 2.8751 | 59.9769 | 2.85 | 2.8453 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8434 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8547 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 2.8577 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.857 | 2.8753 | 59.9769 | 2.85 | 2.8536 | 2.8869 | 59.9999 | 2.85 | 2.8517 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8631 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.866 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8653 | 2.8754 | 59.9769 | 2.85 | 2.862 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.8601 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8714 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8744 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8737 | 2.8756 | 59.9769 | 2.85 | 2.8703 | 2.887 | 59.9999 | 2.85 | 2.8684 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8797 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8827 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.882 | 2.8758 | 59.9769 | 2.85 | 2.8787 | 2.8871 | 59.9999 | 2.85 | 2.8768 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8881 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8911 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8904 | 2.8759 | 59.9769 | 2.85 | 2.887 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 2.8851 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.8964 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.8994 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.8987 | 2.8761 | 59.9769 | 2.85 | 2.8953 | 2.8873 | 59.9999 | 2.85 | 2.8934 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9047 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9077 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.907 | 2.8763 | 59.9769 | 2.85 | 2.9037 | 2.8874 | 59.9999 | 2.85 | 2.9017 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9131 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.916 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9153 | 2.8764 | 59.9769 | 2.85 | 2.912 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 2.91 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9214 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9244 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9237 | 2.8764 | 59.9769 | 2.85 | 2.9203 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.9184 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9297 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9327 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.932 | 2.8764 | 59.9769 | 2.85 | 2.9286 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 2.9267 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.938 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9411 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9404 | 2.8764 | 59.9769 | 2.85 | 2.937 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 2.9351 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9464 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9494 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9487 | 2.8763 | 59.9769 | 2.85 | 2.9453 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.9434 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9547 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.9577 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.957 | 2.8763 | 59.9769 | 2.85 | 2.9537 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.9517 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.963 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.9661 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9654 | 2.8763 | 59.9769 | 2.85 | 2.962 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.96 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9714 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.9744 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9737 | 2.8762 | 59.9769 | 2.85 | 2.9703 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.9683 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9797 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.9828 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9821 | 2.8761 | 59.9769 | 2.85 | 2.9786 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.9767 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.988 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 2.9911 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9904 | 2.876 | 59.9769 | 2.85 | 2.987 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.985 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
2.9964 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 2.9994 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 2.9987 | 2.876 | 59.9769 | 2.85 | 2.9953 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 2.9933 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0047 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.0078 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.007 | 2.8759 | 59.9769 | 2.85 | 3.0037 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.0016 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.013 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.0161 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0154 | 2.8758 | 59.9769 | 2.85 | 3.012 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.01 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0213 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 3.0244 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0237 | 2.8758 | 59.9769 | 2.85 | 3.0203 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.0183 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0297 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 3.0328 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0321 | 2.8757 | 59.9769 | 2.85 | 3.0287 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.0266 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.038 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.0411 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0404 | 2.8757 | 59.9769 | 2.85 | 3.037 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.035 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0463 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.0495 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0487 | 2.8756 | 59.9769 | 2.85 | 3.0453 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.0433 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0547 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.0578 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0571 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.0536 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.0516 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.063 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.0661 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0654 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.062 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.0599 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0713 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.0745 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0737 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.0703 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 3.0683 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0797 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.0828 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0821 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.0787 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 3.0766 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.088 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.0912 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0904 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.087 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 3.085 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.0963 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.0995 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.0988 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.0953 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 3.0933 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.1046 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1078 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1071 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.1036 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.1016 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.113 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1161 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1154 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.112 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.1099 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1213 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1245 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1237 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.1203 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.1182 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1296 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1328 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1321 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.1287 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 3.1266 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.138 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1412 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.1404 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.137 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.1349 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1463 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1495 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.1487 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.1453 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.1432 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1546 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1578 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.1571 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.1537 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.1516 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.163 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 3.1662 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1654 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.162 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.1599 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1713 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 3.1745 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.1738 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.1703 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.1682 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1796 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 3.1829 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.1821 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.1786 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.1765 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1879 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 3.1912 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1904 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.187 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.1849 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.1963 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.1995 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.1988 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.1953 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.1932 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.2046 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.2079 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2071 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.2037 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.2015 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.2129 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.2162 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2154 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.212 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.2098 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.2213 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.2245 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 3.2238 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.2203 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.2182 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2296 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.2329 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 3.2321 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.2286 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2265 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2379 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.2412 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 3.2404 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.237 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2349 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2463 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 3.2495 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 3.2488 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.2453 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2432 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2546 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 3.2579 | 2.8749 | 59.9711 | 2.85 | 3.2571 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.2537 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2515 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2629 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.2662 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2654 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.262 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2598 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2712 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.2746 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2738 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.2703 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2681 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.2796 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.2829 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2821 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.2787 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2765 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.2879 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.2912 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2905 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.287 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2848 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.2962 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.2996 | 2.875 | 59.9711 | 2.85 | 3.2988 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.2953 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.2932 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.3046 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.3079 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.3071 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.3036 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.3015 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.3129 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3163 | 2.8751 | 59.9711 | 2.85 | 3.3155 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.312 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.3098 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.3212 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3246 | 2.8752 | 59.9711 | 2.85 | 3.3238 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.3203 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.3181 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
3.3296 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 3.3329 | 2.8752 | 59.9711 | 2.85 | 3.3321 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.3287 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3264 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.3379 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 3.3413 | 2.8753 | 59.9711 | 2.85 | 3.3405 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.337 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3348 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.3462 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 3.3496 | 2.8753 | 59.9711 | 2.85 | 3.3488 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 3.3453 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3431 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
3.3545 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3579 | 2.8753 | 59.9711 | 2.85 | 3.3571 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.3536 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3514 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
3.3629 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3663 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 3.3655 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.362 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3597 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
3.3712 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3746 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 3.3738 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.3703 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3681 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
3.3795 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 3.383 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.3821 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.3787 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.3764 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
3.3879 | 2.893 | 60.0229 | 2.85 | 3.3913 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.3905 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.387 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 3.3847 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
3.3962 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.3996 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.3988 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.3953 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 3.3931 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
3.4045 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 3.408 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4071 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.4037 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4014 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
3.4129 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.4163 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4155 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.412 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4097 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
3.4212 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.4247 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4238 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.4203 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.418 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
3.4295 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 3.433 | 2.8756 | 59.9711 | 2.85 | 3.4322 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.4286 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4264 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
3.4379 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 3.4413 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4405 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.437 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4347 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
3.4462 | 2.8926 | 60.0229 | 2.85 | 3.4496 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4488 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.4453 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4431 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
3.4545 | 2.8925 | 60.0229 | 2.85 | 3.458 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4572 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.4537 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 3.4514 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
3.4628 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85 | 3.4663 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4655 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.462 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 3.4597 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
3.4712 | 2.8922 | 60.0345 | 2.85 | 3.4747 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4738 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.4703 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 3.468 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
3.4795 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85 | 3.483 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4821 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.4786 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.4763 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
3.4878 | 2.892 | 60.0345 | 2.85 | 3.4913 | 2.8755 | 59.9711 | 2.85 | 3.4905 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.487 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.4847 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.4962 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.4997 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 3.4988 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.4953 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.493 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
3.5045 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.508 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 3.5072 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.5037 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.5013 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5128 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.5164 | 2.8754 | 59.9711 | 2.85 | 3.5155 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.512 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.5096 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5211 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5247 | 2.8753 | 59.9711 | 2.85 | 3.5238 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.5203 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.518 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5295 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.533 | 2.8752 | 59.9711 | 2.85 | 3.5322 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.5287 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.5263 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5378 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5414 | 2.8751 | 59.9769 | 2.85 | 3.5405 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.537 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.5346 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
3.5461 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5497 | 2.875 | 59.9769 | 2.85 | 3.5488 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.5453 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.543 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
3.5545 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.558 | 2.8749 | 59.9769 | 2.85 | 3.5572 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.5536 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.5513 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
3.5628 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5664 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 3.5655 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.562 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.5596 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
3.5711 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5747 | 2.8748 | 59.9769 | 2.85 | 3.5739 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.5703 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.5679 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
3.5794 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.583 | 2.8747 | 59.9769 | 2.85 | 3.5822 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.5787 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.5763 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5878 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5914 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.5905 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.587 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.5846 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.5961 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.5997 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.5988 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.5953 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.593 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
3.6044 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.6081 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6072 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.6036 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.6013 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
3.6128 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.6164 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6155 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.612 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 3.6096 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
3.6211 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.6247 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6238 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.6203 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6179 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
3.6294 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.6331 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6322 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.6287 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6262 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6377 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.6414 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6405 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.637 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6346 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6461 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.6497 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6489 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.6453 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6429 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6544 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.6581 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6572 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.6537 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6512 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6627 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.6664 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6655 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.662 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 3.6595 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6711 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.6747 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6739 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.6703 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.6678 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
3.6794 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.6831 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6822 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.6786 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.6762 | 2.8849 | 60.046 | 2.85
3.6877 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.6914 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6905 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.687 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 3.6845 | 2.8849 | 60.046 | 2.85
3.696 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.6998 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.6989 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.6953 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 3.6929 | 2.8848 | 60.046 | 2.85
3.7044 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.7081 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7072 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.7037 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 3.7012 | 2.8848 | 60.046 | 2.85
3.7127 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.7164 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7155 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.712 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 3.7095 | 2.8848 | 60.046 | 2.85
3.721 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 3.7248 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7239 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.7203 | 2.8893 | 59.9999 | 2.85 | 3.7178 | 2.8847 | 60.046 | 2.85
3.7294 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.7331 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7322 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.7286 | 2.8896 | 59.9999 | 2.85 | 3.7261 | 2.8847 | 60.046 | 2.85
3.7377 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 3.7414 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7405 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.737 | 2.8899 | 59.9999 | 2.85 | 3.7345 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.746 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 3.7498 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7489 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.7453 | 2.8903 | 59.9999 | 2.85 | 3.7428 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.7543 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 3.7581 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7572 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.7537 | 2.8906 | 59.9999 | 2.85 | 3.7512 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.7627 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 3.7664 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7655 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.762 | 2.8909 | 59.9999 | 2.85 | 3.7595 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
3.771 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 3.7748 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7739 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.7703 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85 | 3.7678 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
3.7793 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 3.7831 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7822 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.7787 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85 | 3.7761 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
3.7877 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 3.7914 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7906 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.787 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85 | 3.7844 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
3.796 | 2.8912 | 60.0345 | 2.85 | 3.7998 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.7989 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.7953 | 2.8911 | 59.9999 | 2.85 | 3.7928 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
3.8043 | 2.8912 | 60.0345 | 2.85 | 3.8081 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 3.8072 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.8036 | 2.8911 | 59.9999 | 2.85 | 3.8011 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
3.8126 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 3.8165 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 3.8156 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.812 | 2.891 | 59.9999 | 2.85 | 3.8094 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
3.821 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 3.8248 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 3.8239 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.8203 | 2.891 | 59.9999 | 2.85 | 3.8177 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
3.8293 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 3.8331 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 3.8322 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.8287 | 2.8909 | 59.9999 | 2.85 | 3.8261 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
3.8376 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 3.8415 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 3.8405 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.837 | 2.8909 | 59.9999 | 2.85 | 3.8344 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
3.846 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 3.8498 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 3.8489 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.8453 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 3.8428 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
3.8543 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 3.8582 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 3.8572 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.8536 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 3.8511 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
3.8626 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 3.8665 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 3.8656 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.862 | 2.8907 | 59.9999 | 2.85 | 3.8594 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
3.8709 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 3.8748 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 3.8739 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.8703 | 2.8907 | 59.9999 | 2.85 | 3.8677 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
3.8793 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 3.8831 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 3.8822 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.8787 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 3.876 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
3.8876 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 3.8915 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 3.8906 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.887 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 3.8844 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
3.8959 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 3.8998 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 3.8989 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.8953 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 3.8927 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
3.9043 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 3.9082 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 3.9072 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.9037 | 2.8909 | 59.9999 | 2.85 | 3.901 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
3.9126 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 3.9165 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 3.9156 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 3.912 | 2.891 | 59.9999 | 2.85 | 3.9094 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
3.9209 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 3.9248 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9239 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 3.9203 | 2.891 | 59.9999 | 2.85 | 3.9177 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
3.9292 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85 | 3.9332 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9323 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 3.9286 | 2.8911 | 59.9999 | 2.85 | 3.926 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
3.9376 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9415 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9406 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 3.937 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85 | 3.9343 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9459 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9499 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9489 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 3.9453 | 2.8913 | 59.9999 | 2.85 | 3.9427 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9542 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9582 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9572 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 3.9537 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 3.951 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9626 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9665 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9656 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 3.962 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 3.9594 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9709 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9749 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9739 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.9703 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 3.9677 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9792 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9832 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9822 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 3.9786 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 3.976 | 2.8846 | 60.046 | 2.85
3.9875 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9915 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9906 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 3.987 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 3.9843 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
3.9959 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 3.9999 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 3.9989 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 3.9953 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 3.9926 | 2.8845 | 60.046 | 2.85
4.0042 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0082 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0073 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 4.0037 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 4.001 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
4.0125 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0165 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0156 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 4.012 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 4.0093 | 2.8844 | 60.046 | 2.85
4.0209 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0249 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0239 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 4.0203 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 4.0176 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
4.0292 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0332 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0323 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 4.0287 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.0259 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
4.0375 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0416 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0406 | 2.8752 | 59.9884 | 2.85 | 4.037 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.0342 | 2.8843 | 60.046 | 2.85
4.0458 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0499 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0489 | 2.8751 | 59.9884 | 2.85 | 4.0453 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.0426 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
4.0542 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.0582 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0573 | 2.875 | 59.9884 | 2.85 | 4.0536 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.0509 | 2.8842 | 60.046 | 2.85
4.0625 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85 | 4.0666 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0656 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 4.062 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.0593 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.0708 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85 | 4.0749 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0739 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 4.0703 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 4.0676 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.0792 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85 | 4.0832 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.0823 | 2.8748 | 59.9884 | 2.85 | 4.0787 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.0759 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.0875 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85 | 4.0916 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.0906 | 2.8748 | 59.9884 | 2.85 | 4.087 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.0842 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.0958 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85 | 4.0999 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.0989 | 2.8748 | 59.9884 | 2.85 | 4.0953 | 2.8921 | 59.9999 | 2.85 | 4.0925 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1041 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85 | 4.1082 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.1073 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 4.1036 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 4.1009 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1125 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85 | 4.1166 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.1156 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 4.112 | 2.8924 | 59.9999 | 2.85 | 4.1092 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1208 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85 | 4.1249 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.1239 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 4.1203 | 2.8926 | 59.9999 | 2.85 | 4.1176 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1291 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85 | 4.1332 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1323 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 4.1287 | 2.8928 | 59.9999 | 2.85 | 4.1259 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1375 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85 | 4.1416 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1406 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 4.137 | 2.893 | 59.9999 | 2.85 | 4.1342 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1458 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85 | 4.1499 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.149 | 2.8746 | 59.9884 | 2.85 | 4.1453 | 2.8931 | 59.9999 | 2.85 | 4.1425 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1541 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85 | 4.1583 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1573 | 2.8746 | 59.9884 | 2.85 | 4.1537 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1508 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1624 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85 | 4.1666 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1656 | 2.8746 | 59.9884 | 2.85 | 4.162 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1592 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1708 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85 | 4.1749 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.174 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.1703 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1675 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1791 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85 | 4.1833 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1823 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.1786 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1758 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1874 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85 | 4.1916 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.1906 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.187 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1841 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.1958 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85 | 4.2 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.199 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.1953 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.1925 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.2041 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2083 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2073 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.2037 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.2008 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.2124 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2166 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2156 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 4.212 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.2091 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.2207 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2249 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.224 | 2.8745 | 59.9826 | 2.85 | 4.2203 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.2175 | 2.8841 | 60.046 | 2.85
4.2291 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2333 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2323 | 2.8746 | 59.9826 | 2.85 | 4.2286 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.2258 | 2.884 | 60.046 | 2.85
4.2374 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2416 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2406 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 4.237 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.2341 | 2.884 | 60.046 | 2.85
4.2457 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.25 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.249 | 2.8757 | 59.9826 | 2.85 | 4.2453 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.2424 | 2.884 | 60.046 | 2.85
4.2541 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2583 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2573 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 4.2537 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.2508 | 2.8839 | 60.046 | 2.85
4.2624 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2666 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2657 | 2.8769 | 59.9826 | 2.85 | 4.262 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.2591 | 2.8839 | 60.046 | 2.85
4.2707 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.275 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.274 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 4.2703 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.2674 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.279 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2833 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2823 | 2.8779 | 59.9826 | 2.85 | 4.2787 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.2758 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.2874 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 4.2917 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.2906 | 2.8785 | 59.9826 | 2.85 | 4.287 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.2841 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.2957 | 2.8922 | 60.0345 | 2.85 | 4.3 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.299 | 2.879 | 59.9826 | 2.85 | 4.2953 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.2924 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.304 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85 | 4.3083 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.3073 | 2.8796 | 59.9826 | 2.85 | 4.3036 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.3007 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.3124 | 2.892 | 60.0345 | 2.85 | 4.3167 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.3157 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.312 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.3091 | 2.8838 | 60.046 | 2.85
4.3207 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 4.325 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.324 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3203 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.3174 | 2.8839 | 60.046 | 2.85
4.329 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85 | 4.3333 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.3323 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3287 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.3257 | 2.8839 | 60.046 | 2.85
4.3373 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 4.3417 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.3407 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.337 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.334 | 2.884 | 60.046 | 2.85
4.3457 | 2.8918 | 60.0345 | 2.85 | 4.35 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.349 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3453 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 4.3423 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.354 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.3583 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.3573 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3536 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.3507 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.3623 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.3667 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.3657 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.362 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.359 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.3707 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 4.375 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.374 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3703 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.3674 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.379 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.3834 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.3824 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3787 | 2.8936 | 59.9999 | 2.85 | 4.3757 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.3873 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.3917 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.3907 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.387 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.384 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.3956 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.399 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.3953 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.3923 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.404 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4084 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.4073 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4037 | 2.8935 | 59.9999 | 2.85 | 4.4006 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.4123 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4167 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4157 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.412 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.409 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.4206 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.425 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.424 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4203 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.4173 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.429 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4334 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4324 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4286 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.4257 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.4373 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4417 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4407 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.437 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 4.434 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.4456 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.45 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.449 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4453 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.4423 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.4539 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4584 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4574 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4537 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.4506 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.4623 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4667 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4657 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.462 | 2.8933 | 59.9999 | 2.85 | 4.4589 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.4706 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4751 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.474 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4703 | 2.8932 | 59.9999 | 2.85 | 4.4673 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.4789 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4834 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4824 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4786 | 2.8932 | 59.9999 | 2.85 | 4.4756 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.4873 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.4917 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4907 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.487 | 2.8931 | 59.9999 | 2.85 | 4.4839 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.4956 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5001 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.4991 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.4953 | 2.893 | 59.9999 | 2.85 | 4.4922 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5039 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5084 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.5074 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.5037 | 2.8929 | 59.9999 | 2.85 | 4.5006 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5122 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5167 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.5157 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.512 | 2.8927 | 59.9999 | 2.85 | 4.5089 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5206 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5251 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.524 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.5203 | 2.8925 | 59.9999 | 2.85 | 4.5172 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5289 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5334 | 2.8737 | 59.9769 | 2.85 | 4.5324 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.5287 | 2.8924 | 59.9999 | 2.85 | 4.5256 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5372 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5417 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.5407 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.537 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 4.5339 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5456 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5501 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.5491 | 2.8801 | 59.9826 | 2.85 | 4.5453 | 2.8921 | 59.9999 | 2.85 | 4.5422 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5539 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5584 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.5574 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.5536 | 2.892 | 59.9999 | 2.85 | 4.5505 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5622 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85 | 4.5667 | 2.8738 | 59.9769 | 2.85 | 4.5657 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.562 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.5589 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
4.5705 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 4.5751 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.5741 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.5703 | 2.8918 | 59.9999 | 2.85 | 4.5672 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.5789 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 4.5834 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.5824 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.5787 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.5756 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.5872 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 4.5918 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.5907 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.587 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.5839 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.5955 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6001 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.5991 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.5953 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.5922 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6039 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6084 | 2.8739 | 59.9769 | 2.85 | 4.6074 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.6036 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.6005 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6122 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6168 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6158 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.612 | 2.8918 | 59.9999 | 2.85 | 4.6088 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6205 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6251 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6241 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.6203 | 2.8918 | 59.9999 | 2.85 | 4.6172 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6288 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6335 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6324 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.6287 | 2.8918 | 59.9999 | 2.85 | 4.6255 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6372 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6418 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6407 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.637 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6339 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6455 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6501 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6491 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.6453 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6422 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6538 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6584 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6574 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 4.6537 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6505 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6622 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6668 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6657 | 2.8802 | 59.9884 | 2.85 | 4.662 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6588 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6705 | 2.8915 | 60.0345 | 2.85 | 4.6751 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6741 | 2.8802 | 59.9884 | 2.85 | 4.6703 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6671 | 2.8839 | 60.0402 | 2.85
4.6788 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 4.6835 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6824 | 2.8803 | 59.9884 | 2.85 | 4.6786 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6755 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.6871 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 4.6918 | 2.874 | 59.9769 | 2.85 | 4.6908 | 2.8804 | 59.9884 | 2.85 | 4.687 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6838 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.6955 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 4.7001 | 2.8741 | 59.9769 | 2.85 | 4.6991 | 2.8804 | 59.9884 | 2.85 | 4.6953 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.6921 | 2.884 | 60.0402 | 2.85
4.7038 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 4.7085 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.7074 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.7037 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.7004 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.7121 | 2.8914 | 60.0345 | 2.85 | 4.7168 | 2.8742 | 59.9769 | 2.85 | 4.7158 | 2.8806 | 59.9884 | 2.85 | 4.712 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.7088 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
4.7205 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 4.7252 | 2.8743 | 59.9769 | 2.85 | 4.7241 | 2.8807 | 59.9884 | 2.85 | 4.7203 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.7171 | 2.8842 | 60.0402 | 2.85
4.7288 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 4.7335 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.7324 | 2.8807 | 59.9884 | 2.85 | 4.7286 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 4.7255 | 2.8842 | 60.0402 | 2.85
4.7371 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 4.7418 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.7408 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.737 | 2.892 | 59.9999 | 2.85 | 4.7338 | 2.8843 | 60.0402 | 2.85
4.7454 | 2.8912 | 60.0345 | 2.85 | 4.7502 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.7491 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.7453 | 2.8917 | 59.9999 | 2.85 | 4.7421 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
4.7538 | 2.8912 | 60.0345 | 2.85 | 4.7585 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.7574 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.7537 | 2.8914 | 59.9999 | 2.85 | 4.7504 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
4.7621 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 4.7668 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.7658 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.762 | 2.8911 | 59.9999 | 2.85 | 4.7587 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
4.7704 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 4.7752 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.7741 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.7703 | 2.8908 | 59.9999 | 2.85 | 4.7671 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.7788 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 4.7835 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.7824 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.7787 | 2.8904 | 59.9999 | 2.85 | 4.7754 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.7871 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 4.7918 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.7908 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.787 | 2.8901 | 59.9999 | 2.85 | 4.7838 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.7954 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 4.8002 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.7991 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.7953 | 2.8897 | 59.9999 | 2.85 | 4.7921 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.8037 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 4.8085 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.8074 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.8036 | 2.8894 | 59.9999 | 2.85 | 4.8004 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.8121 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 4.8169 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.8158 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.812 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.8087 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.8204 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 4.8252 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.8241 | 2.8809 | 59.9884 | 2.85 | 4.8203 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 4.817 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
4.8287 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 4.8335 | 2.8746 | 59.9769 | 2.85 | 4.8325 | 2.8809 | 59.9884 | 2.85 | 4.8287 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 4.8254 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
4.8371 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 4.8419 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.8408 | 2.8809 | 59.9884 | 2.85 | 4.837 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 4.8337 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
4.8454 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 4.8502 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.8491 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.8453 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 4.842 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
4.8537 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 4.8585 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.8575 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.8536 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 4.8503 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
4.862 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 4.8669 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.8658 | 2.8808 | 59.9884 | 2.85 | 4.862 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 4.8587 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
4.8704 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 4.8752 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 4.8741 | 2.8807 | 59.9884 | 2.85 | 4.8703 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 4.867 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.8787 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 4.8835 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.8824 | 2.8807 | 59.9884 | 2.85 | 4.8787 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 4.8754 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.887 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 4.8919 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.8908 | 2.8807 | 59.9884 | 2.85 | 4.887 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 4.8837 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.8954 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9002 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.8991 | 2.8806 | 59.9884 | 2.85 | 4.8953 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 4.892 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9037 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9086 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9075 | 2.8806 | 59.9884 | 2.85 | 4.9037 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9003 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.912 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9169 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9158 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.912 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9086 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9203 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9252 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9241 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.9203 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.917 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9287 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9336 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9325 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.9286 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.9253 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.937 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9419 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9408 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.937 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.9337 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9453 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9502 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9491 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.9453 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.942 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9537 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9586 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9575 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.9537 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.9503 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.962 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9669 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9658 | 2.8805 | 59.9884 | 2.85 | 4.962 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 4.9586 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9703 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9753 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9742 | 2.8812 | 59.9884 | 2.85 | 4.9703 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9669 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9786 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9836 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9825 | 2.882 | 59.9884 | 2.85 | 4.9786 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9753 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.987 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 4.9919 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9908 | 2.8828 | 59.9884 | 2.85 | 4.987 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9836 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
4.9953 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0002 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 4.9991 | 2.8836 | 59.9884 | 2.85 | 4.9953 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 4.9919 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0036 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0086 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 5.0075 | 2.8844 | 59.9884 | 2.85 | 5.0037 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 5.0002 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.012 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0169 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 5.0158 | 2.8852 | 59.9884 | 2.85 | 5.012 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 5.0086 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0203 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0253 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 5.0241 | 2.886 | 59.9884 | 2.85 | 5.0203 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0169 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0286 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0336 | 2.8744 | 59.9769 | 2.85 | 5.0325 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 5.0287 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0252 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0369 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 5.0419 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 5.0408 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 5.037 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0336 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0453 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.0503 | 2.8745 | 59.9769 | 2.85 | 5.0492 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.0453 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0419 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0536 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.0586 | 2.8756 | 59.9769 | 2.85 | 5.0575 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.0536 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0502 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0619 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.067 | 2.8767 | 59.9769 | 2.85 | 5.0658 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.062 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0585 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0703 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.0753 | 2.8778 | 59.9769 | 2.85 | 5.0742 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.0703 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0669 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0786 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.0836 | 2.8788 | 59.9769 | 2.85 | 5.0825 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.0787 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0752 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0869 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.0919 | 2.8799 | 59.9769 | 2.85 | 5.0908 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.087 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0836 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.0952 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.1003 | 2.881 | 59.9769 | 2.85 | 5.0992 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.0953 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.0919 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1036 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.1086 | 2.882 | 59.9769 | 2.85 | 5.1075 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1036 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1002 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1119 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.117 | 2.883 | 59.9769 | 2.85 | 5.1158 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.112 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1085 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1202 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.1253 | 2.8841 | 59.9769 | 2.85 | 5.1242 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1203 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1168 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1286 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.1336 | 2.8851 | 59.9769 | 2.85 | 5.1325 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1287 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1252 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1369 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.142 | 2.885 | 59.9769 | 2.85 | 5.1408 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.137 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1335 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1452 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.1503 | 2.885 | 59.9769 | 2.85 | 5.1492 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1453 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1418 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1535 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.1587 | 2.8853 | 59.9769 | 2.85 | 5.1575 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1537 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1501 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1619 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.167 | 2.8856 | 59.9769 | 2.85 | 5.1658 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.162 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1585 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1702 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.1753 | 2.886 | 59.9769 | 2.85 | 5.1742 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1703 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 5.1668 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1785 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.1837 | 2.8863 | 59.9769 | 2.85 | 5.1825 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1786 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 5.1751 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1869 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.192 | 2.8866 | 59.9769 | 2.85 | 5.1909 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.187 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 5.1835 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.1952 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2003 | 2.8869 | 59.9769 | 2.85 | 5.1992 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.1953 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 5.1918 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2035 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2087 | 2.8873 | 59.9769 | 2.85 | 5.2075 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2037 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 5.2001 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2118 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.217 | 2.8876 | 59.9769 | 2.85 | 5.2159 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.212 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 5.2084 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2202 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2253 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.2242 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2203 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 5.2168 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2285 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2337 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.2325 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2286 | 2.8884 | 59.9999 | 2.85 | 5.2251 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2368 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.242 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.2409 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.237 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.2335 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2452 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2504 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.2492 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2453 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.2418 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2535 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2587 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.2575 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2501 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2618 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.267 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.2659 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.262 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2584 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2701 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2754 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.2742 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2667 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2785 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.2837 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.2825 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2751 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2868 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.292 | 2.8885 | 59.9769 | 2.85 | 5.2909 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2834 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.2951 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.3004 | 2.8885 | 59.9769 | 2.85 | 5.2992 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.2953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.2917 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3035 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.3087 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 5.3076 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 5.3036 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3118 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.317 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 5.3159 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 5.312 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3083 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3201 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.3254 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3242 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 5.3203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3167 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3284 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.3337 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3326 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 5.3287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.325 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3368 | 2.8911 | 60.0345 | 2.85 | 5.342 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3409 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 5.337 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3334 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3451 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3504 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3492 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 5.3453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3417 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3534 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3587 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3575 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 5.3536 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.35 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
5.3618 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3671 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3659 | 2.8877 | 59.9884 | 2.85 | 5.362 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3583 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
5.3701 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3754 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3742 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 5.3703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3667 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
5.3784 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3837 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3826 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 5.3787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.375 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.3867 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.3921 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3909 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 5.387 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3833 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
5.3951 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4004 | 2.8887 | 59.9769 | 2.85 | 5.3992 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 5.3953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.3917 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.4034 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4088 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 5.4076 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 5.4037 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
5.4117 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4171 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 5.4159 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 5.412 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4083 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.4201 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4254 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 5.4242 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 5.4203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4166 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
5.4284 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4337 | 2.8885 | 59.9769 | 2.85 | 5.4326 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 5.4286 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.425 | 2.8864 | 60.0402 | 2.85
5.4367 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4421 | 2.8885 | 59.9769 | 2.85 | 5.4409 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 5.437 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4333 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.445 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4504 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.4492 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.4453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4417 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.4534 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4588 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.4576 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.4537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.45 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.4617 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4671 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.4659 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.462 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4583 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.47 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4754 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.4742 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.4703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4666 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.4784 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4838 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.4826 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 5.4786 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4749 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.4867 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.4921 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.4909 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.487 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4833 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.495 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.5005 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.4992 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.4953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4916 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.5033 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.5088 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.5076 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 5.5037 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.4999 | 2.8866 | 60.0402 | 2.85
5.5117 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.5171 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.5159 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 5.512 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5082 | 2.8865 | 60.0402 | 2.85
5.52 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.5255 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.5243 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 5.5203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5166 | 2.8865 | 60.0402 | 2.85
5.5283 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5338 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.5326 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 5.5287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5249 | 2.8864 | 60.0402 | 2.85
5.5367 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5421 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.5409 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 5.537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5332 | 2.8863 | 60.0402 | 2.85
5.545 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5505 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.5493 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 5.5453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5416 | 2.8862 | 60.0402 | 2.85
5.5533 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5588 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.5576 | 2.8875 | 59.9941 | 2.85 | 5.5536 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5499 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
5.5616 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5671 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.5659 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.562 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5582 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.57 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5755 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.5742 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.5703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5665 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
5.5783 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5838 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.5826 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.5787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5749 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
5.5866 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.5922 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.5909 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.587 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5832 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
5.595 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.6005 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.5993 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.5953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5915 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
5.6033 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6088 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.6076 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6036 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.5999 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6116 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6172 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.6159 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.612 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6082 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6199 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6255 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.6243 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6165 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6283 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6338 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.6326 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6248 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6366 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6422 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.6409 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.637 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6332 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6449 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6505 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.6493 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6415 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6533 | 2.891 | 60.0345 | 2.85 | 5.6588 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.6576 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6498 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6616 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.6672 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.6659 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.662 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6581 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6699 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.6755 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.6743 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6664 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6782 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 5.6839 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.6826 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.6786 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6748 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6866 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.6922 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.6909 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.687 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6831 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.6949 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.7005 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.6993 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.6953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6915 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
5.7032 | 2.8908 | 60.0345 | 2.85 | 5.7089 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.7076 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7037 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.6998 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
5.7116 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7172 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.7159 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.712 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7081 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
5.7199 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7255 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.7243 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7164 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
5.7282 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7339 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.7326 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7286 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7248 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.7365 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7422 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.7409 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.737 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7331 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.7449 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7505 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.7493 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7454 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7414 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.7532 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 5.7589 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.7576 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7498 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.7615 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.7672 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.7659 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.762 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7581 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.7699 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.7755 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.7743 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7664 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.7782 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.7839 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.7826 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.7787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7747 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.7865 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.7922 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.791 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7831 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.7948 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8006 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.7993 | 2.8878 | 59.9941 | 2.85 | 5.7953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7914 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
5.8032 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8089 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8076 | 2.8878 | 59.9941 | 2.85 | 5.8036 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.7997 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.8115 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8172 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8159 | 2.8878 | 59.9941 | 2.85 | 5.812 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.808 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.8198 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8256 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8243 | 2.8878 | 59.9941 | 2.85 | 5.8203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.8163 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.8282 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8339 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8326 | 2.8878 | 59.9941 | 2.85 | 5.8287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.8247 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.8365 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8423 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8409 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.837 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.833 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
5.8448 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8506 | 2.8876 | 59.9769 | 2.85 | 5.8493 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.8453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.8414 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
5.8531 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8589 | 2.8876 | 59.9769 | 2.85 | 5.8576 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.8536 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.8497 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
5.8615 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8672 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.866 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.862 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.858 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
5.8698 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8756 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8743 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.8704 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.8663 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.8781 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8839 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.8826 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.8787 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.8747 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
5.8864 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.8923 | 2.8877 | 59.9769 | 2.85 | 5.891 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 5.887 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.883 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
5.8948 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9006 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.8993 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.8953 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.8913 | 2.8857 | 60.0402 | 2.85
5.9031 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9089 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.9076 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.9037 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.8997 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
5.9114 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9173 | 2.8878 | 59.9769 | 2.85 | 5.916 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.912 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.908 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
5.9198 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9256 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.9243 | 2.8876 | 59.9941 | 2.85 | 5.9203 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 5.9163 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
5.9281 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.934 | 2.8879 | 59.9769 | 2.85 | 5.9326 | 2.8875 | 59.9941 | 2.85 | 5.9286 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.9246 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.9364 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9423 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.9409 | 2.8875 | 59.9941 | 2.85 | 5.937 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.933 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.9447 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9506 | 2.888 | 59.9769 | 2.85 | 5.9493 | 2.8875 | 59.9941 | 2.85 | 5.9453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 5.9413 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.9531 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.959 | 2.8881 | 59.9769 | 2.85 | 5.9576 | 2.8874 | 59.9941 | 2.85 | 5.9537 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 5.9496 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
5.9614 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9673 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.966 | 2.8874 | 59.9941 | 2.85 | 5.962 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 5.9579 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
5.9697 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9756 | 2.8882 | 59.9769 | 2.85 | 5.9743 | 2.8874 | 59.9941 | 2.85 | 5.9703 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 5.9662 | 2.8861 | 60.0402 | 2.85
5.9781 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.984 | 2.8883 | 59.9769 | 2.85 | 5.9826 | 2.8873 | 59.9941 | 2.85 | 5.9786 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 5.9746 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.9864 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 5.9923 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.991 | 2.8873 | 59.9941 | 2.85 | 5.987 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 5.9829 | 2.886 | 60.0402 | 2.85
5.9947 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.0006 | 2.8884 | 59.9769 | 2.85 | 5.9993 | 2.8872 | 59.9941 | 2.85 | 5.9954 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 5.9913 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
6.003 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.009 | 2.8885 | 59.9769 | 2.85 | 6.0076 | 2.8872 | 59.9941 | 2.85 | 6.0037 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 5.9996 | 2.8859 | 60.0402 | 2.85
6.0114 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.0173 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 6.016 | 2.8871 | 59.9941 | 2.85 | 6.012 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0079 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
6.0197 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.0257 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 6.0243 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 6.0203 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0162 | 2.8858 | 60.0402 | 2.85
6.028 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.034 | 2.8886 | 59.9769 | 2.85 | 6.0326 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 6.0287 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0245 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
6.0364 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.0423 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.041 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 6.037 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0329 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
6.0447 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.0507 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.0493 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 6.0453 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0412 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
6.053 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.059 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.0576 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 6.0536 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0496 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
6.0613 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 6.0673 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.066 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 6.062 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0579 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
6.0697 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 6.0757 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.0743 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 6.0703 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0662 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
6.078 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 6.084 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.0826 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 6.0787 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0745 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
6.0863 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 6.0923 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.091 | 2.8863 | 59.9941 | 2.85 | 6.087 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0829 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
6.0947 | 2.8907 | 60.0345 | 2.85 | 6.1007 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.0993 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 6.0953 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0912 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
6.103 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.109 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.1076 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 6.1036 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.0995 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
6.1113 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.1173 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 6.116 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 6.112 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1078 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
6.1196 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.1257 | 2.8885 | 59.9884 | 2.85 | 6.1243 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 6.1204 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1161 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
6.128 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.134 | 2.8885 | 59.9884 | 2.85 | 6.1327 | 2.8843 | 59.9941 | 2.85 | 6.1287 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1245 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
6.1363 | 2.8906 | 60.0345 | 2.85 | 6.1423 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 6.141 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 6.137 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1328 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
6.1446 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 6.1507 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 6.1493 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 6.1453 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1412 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
6.153 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 6.159 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.1577 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 6.1537 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1495 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
6.1613 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.1674 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.166 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 6.162 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1578 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
6.1696 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.1757 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.1743 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.1703 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1661 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.1779 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.184 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.1826 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.1786 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1744 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.1863 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.1924 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.191 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.187 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1828 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.1946 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.2007 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.1993 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.1953 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1911 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2029 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.209 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.2076 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.2037 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.1995 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2113 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.2173 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.216 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.212 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2078 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2196 | 2.8904 | 60.0345 | 2.85 | 6.2257 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.2243 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.2203 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2161 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.2279 | 2.8903 | 60.0345 | 2.85 | 6.234 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.2327 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.2286 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2244 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.2362 | 2.8903 | 60.0345 | 2.85 | 6.2424 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 6.241 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.237 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2328 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.2446 | 2.8903 | 60.0345 | 2.85 | 6.2507 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 6.2493 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.2454 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2411 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2529 | 2.8902 | 60.0345 | 2.85 | 6.259 | 2.8884 | 59.9884 | 2.85 | 6.2577 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.2537 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2494 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2612 | 2.8902 | 60.0345 | 2.85 | 6.2674 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.266 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.262 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2578 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2696 | 2.8902 | 60.0345 | 2.85 | 6.2757 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.2743 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.2703 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2661 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2779 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.284 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.2827 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.2787 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2744 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2862 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.2924 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.291 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 6.287 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2827 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.2945 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3007 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.2993 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.2953 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2911 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.3029 | 2.89 | 60.0345 | 2.85 | 6.3091 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.3077 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.3036 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.2994 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.3112 | 2.89 | 60.0345 | 2.85 | 6.3174 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 6.316 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.312 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.3077 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.3195 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3257 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 6.3243 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3203 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.316 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.3279 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.334 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 6.3327 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3287 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.3243 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.3362 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3424 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.341 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.337 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.3327 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.3445 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3507 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.3493 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3453 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.341 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.3528 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.359 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.3577 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3536 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 6.3494 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.3612 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3674 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.366 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 6.362 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 6.3577 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.3695 | 2.89 | 60.0345 | 2.85 | 6.3757 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.3743 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 6.3704 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 6.366 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.3778 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3841 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.3827 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3787 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.3743 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.3862 | 2.8901 | 60.0345 | 2.85 | 6.3924 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.391 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.387 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.3826 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.3945 | 2.8902 | 60.0345 | 2.85 | 6.4007 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 6.3994 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.3953 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.391 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4028 | 2.8902 | 60.0345 | 2.85 | 6.4091 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.4077 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.4037 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.3993 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4111 | 2.8905 | 60.0345 | 2.85 | 6.4174 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 6.416 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.412 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.4077 | 2.8843 | 60.0402 | 2.85
6.4195 | 2.8909 | 60.0345 | 2.85 | 6.4257 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 6.4243 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.4203 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.416 | 2.8843 | 60.0402 | 2.85
6.4278 | 2.8913 | 60.0345 | 2.85 | 6.4341 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 6.4327 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.4286 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.4243 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4361 | 2.8916 | 60.0345 | 2.85 | 6.4424 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 6.441 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 6.437 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4326 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4445 | 2.892 | 60.0345 | 2.85 | 6.4507 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 6.4493 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.4453 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.441 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4528 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85 | 6.4591 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 6.4577 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.4537 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4493 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4611 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85 | 6.4674 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 6.466 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 6.462 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4576 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
6.4694 | 2.8931 | 60.0345 | 2.85 | 6.4757 | 2.8877 | 59.9884 | 2.85 | 6.4743 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 6.4703 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4659 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.4778 | 2.8934 | 60.0345 | 2.85 | 6.4841 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.4827 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 6.4786 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4742 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.4861 | 2.8938 | 60.0345 | 2.85 | 6.4924 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.491 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 6.487 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4826 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.4944 | 2.8938 | 60.0345 | 2.85 | 6.5007 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.4994 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 6.4954 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4909 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5028 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5091 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.5077 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 6.5037 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.4993 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5111 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5174 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.516 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 6.512 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5076 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5194 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5258 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.5244 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.5203 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5159 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5277 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5341 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.5327 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.5287 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5242 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5361 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5424 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.541 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.537 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5325 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5444 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5508 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.5493 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.5453 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5409 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5527 | 2.8939 | 60.0345 | 2.85 | 6.5591 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.5577 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 6.5536 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5492 | 2.8845 | 60.0402 | 2.85
6.5611 | 2.8938 | 60.0345 | 2.85 | 6.5674 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 6.566 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 6.562 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5576 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.5694 | 2.8938 | 60.0345 | 2.85 | 6.5758 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.5743 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 6.5703 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5659 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.5777 | 2.8938 | 60.0345 | 2.85 | 6.5841 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.5827 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 6.5787 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5742 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.586 | 2.8937 | 60.0345 | 2.85 | 6.5924 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.591 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 6.587 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5825 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.5944 | 2.8937 | 60.0345 | 2.85 | 6.6008 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.5994 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.5953 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5909 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.6027 | 2.8937 | 60.0345 | 2.85 | 6.6091 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.6077 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 6.6036 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.5992 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.611 | 2.8937 | 60.0345 | 2.85 | 6.6174 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.616 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 6.612 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6075 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6194 | 2.8936 | 60.0345 | 2.85 | 6.6258 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.6244 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 6.6204 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6158 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6277 | 2.8936 | 60.0345 | 2.85 | 6.6341 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.6327 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 6.6287 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6241 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.636 | 2.8936 | 60.0345 | 2.85 | 6.6425 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.641 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 6.637 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6325 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6443 | 2.8942 | 60.0345 | 2.85 | 6.6508 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.6494 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 6.6453 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6408 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6527 | 2.8949 | 60.0345 | 2.85 | 6.6591 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.6577 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 6.6537 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6492 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.661 | 2.8955 | 60.0345 | 2.85 | 6.6674 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.666 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 6.662 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6575 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6693 | 2.8962 | 60.0345 | 2.85 | 6.6758 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.6744 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 6.6703 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6658 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6777 | 2.8968 | 60.0345 | 2.85 | 6.6841 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.6827 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 6.6786 | 2.8875 | 59.9999 | 2.85 | 6.6741 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.686 | 2.8975 | 60.0345 | 2.85 | 6.6924 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.691 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 6.687 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.6824 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.6943 | 2.8981 | 60.0345 | 2.85 | 6.7008 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.6994 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 6.6953 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.6908 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7026 | 2.8988 | 60.0345 | 2.85 | 6.7091 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.7077 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 6.7037 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.6991 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.711 | 2.8995 | 60.0345 | 2.85 | 6.7175 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.716 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.712 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.7075 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7193 | 2.9002 | 60.0345 | 2.85 | 6.7258 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.7244 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7203 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.7158 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7276 | 2.9002 | 60.0345 | 2.85 | 6.7341 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.7327 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7286 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85 | 6.7241 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.736 | 2.9002 | 60.0345 | 2.85 | 6.7425 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.741 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.737 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7324 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7443 | 2.9002 | 60.0345 | 2.85 | 6.7508 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7494 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7454 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7407 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7526 | 2.9003 | 60.0345 | 2.85 | 6.7591 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7577 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7537 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7491 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7609 | 2.9003 | 60.0345 | 2.85 | 6.7675 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7661 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.762 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7574 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7693 | 2.9003 | 60.0345 | 2.85 | 6.7758 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7744 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7703 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7657 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7776 | 2.9004 | 60.0345 | 2.85 | 6.7841 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7827 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.7787 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.774 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
6.7859 | 2.9004 | 60.0345 | 2.85 | 6.7925 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.791 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 6.787 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7824 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.7943 | 2.9005 | 60.0345 | 2.85 | 6.8008 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.7994 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.7953 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 6.7907 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8026 | 2.9005 | 60.0345 | 2.85 | 6.8091 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.8077 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 6.8036 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 6.7991 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8109 | 2.9006 | 60.0345 | 2.85 | 6.8175 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 6.816 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 6.812 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 6.8074 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8192 | 2.9007 | 60.0345 | 2.85 | 6.8258 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.8244 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 6.8203 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.8157 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8276 | 2.9008 | 60.0345 | 2.85 | 6.8341 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 6.8327 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 6.8287 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 6.824 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8359 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.8425 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.841 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 6.837 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.8323 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8442 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.8508 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.8494 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 6.8453 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 6.8407 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8526 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.8592 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.8577 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 6.8536 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 6.849 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8609 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.8675 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 6.8661 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 6.862 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.8574 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8692 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.8758 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 6.8744 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 6.8704 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.8657 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8775 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.8842 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 6.8827 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 6.8787 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.874 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8859 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.8925 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 6.8911 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 6.887 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.8823 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.8942 | 2.901 | 60.0345 | 2.85 | 6.9008 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.8994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.8953 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.8906 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9025 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9091 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9077 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9037 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.899 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9109 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9175 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.916 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.912 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9073 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9192 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9258 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9203 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9156 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9275 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9342 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9327 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9286 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.924 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9358 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9425 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9411 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.937 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9323 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9442 | 2.9009 | 60.0345 | 2.85 | 6.9508 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9494 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9406 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9525 | 2.9008 | 60.0345 | 2.85 | 6.9592 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9577 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.949 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9608 | 2.9008 | 60.0287 | 2.85 | 6.9675 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9661 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.962 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9573 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9692 | 2.9008 | 60.0287 | 2.85 | 6.9759 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9744 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9656 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9775 | 2.9008 | 60.0287 | 2.85 | 6.9842 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 6.9827 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9786 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9739 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9858 | 2.9008 | 60.0287 | 2.85 | 6.9925 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 6.9911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.987 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9822 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
6.9941 | 2.9008 | 60.0287 | 2.85 | 7.0009 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 6.9994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 6.9954 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9906 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0025 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0092 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 7.0077 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0037 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 6.9989 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0108 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0175 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 7.0161 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.012 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0073 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0191 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0258 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 7.0244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0203 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0156 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0275 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0342 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 7.0327 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0287 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0239 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0358 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0425 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 7.0411 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.037 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0322 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0441 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0509 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 7.0494 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0453 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0405 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0525 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0592 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 7.0577 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0536 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0489 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0608 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0675 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 7.0661 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.062 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0572 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0691 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0759 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 7.0744 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0703 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0656 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0774 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0842 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 7.0827 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0787 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0739 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0858 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.0926 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.0911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.087 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0822 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.0941 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1009 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.0994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.0953 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0905 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1024 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1092 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.1077 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1036 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.0988 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1108 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1176 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.1161 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.112 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.1072 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1191 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1259 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.1244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1204 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 7.1155 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1274 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1342 | 2.8872 | 59.9826 | 2.85 | 7.1328 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1287 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1238 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1357 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1426 | 2.8872 | 59.9826 | 2.85 | 7.1411 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.137 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1321 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1441 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1509 | 2.8872 | 59.9826 | 2.85 | 7.1494 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1453 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1405 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1524 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1592 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 7.1577 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1537 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1488 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1607 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1676 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 7.1661 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.162 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1572 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1691 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1759 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 7.1744 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1703 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 7.1655 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1774 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1842 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 7.1827 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1786 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.1738 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1857 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.1926 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 7.1911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.187 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.1821 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.1941 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.2009 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 7.1994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.1953 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.1904 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.2024 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.2093 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 7.2078 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2037 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.1988 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.2107 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.2176 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 7.2161 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.212 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.2071 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.219 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.2259 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 7.2244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2203 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.2155 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.2274 | 2.9007 | 60.0287 | 2.85 | 7.2343 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 7.2328 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2286 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.2238 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.2357 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2426 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 7.2411 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.237 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.2321 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.244 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2509 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 7.2494 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2453 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.2404 | 2.8846 | 60.0402 | 2.85
7.2524 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2593 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 7.2578 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2537 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.2487 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
7.2607 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2676 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 7.2661 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.262 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.2571 | 2.8847 | 60.0402 | 2.85
7.269 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2759 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 7.2744 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2703 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.2654 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
7.2773 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2843 | 2.8894 | 59.9826 | 2.85 | 7.2827 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2786 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.2737 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
7.2857 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.2926 | 2.8899 | 59.9826 | 2.85 | 7.2911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.287 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.282 | 2.8849 | 60.0402 | 2.85
7.294 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3009 | 2.8904 | 59.9826 | 2.85 | 7.2994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.2953 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.2904 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
7.3023 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3093 | 2.891 | 59.9826 | 2.85 | 7.3078 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3036 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.2987 | 2.885 | 60.0402 | 2.85
7.3107 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3176 | 2.8915 | 59.9826 | 2.85 | 7.3161 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.312 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3071 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
7.319 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.326 | 2.892 | 59.9826 | 2.85 | 7.3244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3203 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3154 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
7.3273 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3343 | 2.8925 | 59.9826 | 2.85 | 7.3328 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3286 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3237 | 2.8852 | 60.0402 | 2.85
7.3357 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3426 | 2.8931 | 59.9826 | 2.85 | 7.3411 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.337 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.332 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
7.344 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.351 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3494 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3453 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.3403 | 2.8853 | 60.0402 | 2.85
7.3523 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3593 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3578 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3536 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.3487 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
7.3606 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85 | 7.3676 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3661 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3619 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.357 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
7.369 | 2.9005 | 60.0287 | 2.85 | 7.376 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3744 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3703 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3654 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.3773 | 2.9005 | 60.0287 | 2.85 | 7.3843 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3828 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3786 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3737 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.3856 | 2.9005 | 60.0287 | 2.85 | 7.3926 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.387 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.382 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.394 | 2.9004 | 60.0287 | 2.85 | 7.401 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.3994 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.3953 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3903 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4023 | 2.9004 | 60.0287 | 2.85 | 7.4093 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4078 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.4036 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.3986 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4106 | 2.9003 | 60.0287 | 2.85 | 7.4176 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4161 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.4119 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.407 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4189 | 2.9002 | 60.0287 | 2.85 | 7.426 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4244 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.4203 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.4153 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4273 | 2.9002 | 60.0287 | 2.85 | 7.4343 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4328 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.4286 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.4236 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4356 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.4427 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4411 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.437 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.4319 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4439 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.451 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4494 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.4453 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.4403 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4523 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.4593 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4578 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.4536 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.4486 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4606 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.4677 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4661 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.462 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.4569 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4689 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.476 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4745 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.4703 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.4653 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4773 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.4843 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4828 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.4786 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.4736 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4856 | 2.9001 | 60.0287 | 2.85 | 7.4927 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4911 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.4869 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 7.4819 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.4939 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.501 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.4995 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.4953 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 7.4902 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5022 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.5093 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5078 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.5036 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 7.4986 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5106 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.5177 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5161 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.512 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 7.5069 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5189 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.526 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5244 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.5203 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 7.5153 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5272 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.5343 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5328 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.5286 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 7.5236 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5356 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.5427 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5411 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5369 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 7.5319 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5439 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.551 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5494 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5453 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 7.5402 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5522 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.5594 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5578 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5536 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.5485 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5605 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.5677 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5661 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.562 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.5569 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5689 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.576 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5745 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5703 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.5652 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5772 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.5844 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5828 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5786 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.5735 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5855 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.5927 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5911 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5869 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.5818 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.5939 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.601 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.5995 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.5953 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.5902 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6022 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.6094 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6078 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.6036 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.5985 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6105 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.6177 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6161 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 7.6119 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.6068 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6189 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.626 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6245 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6202 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.6152 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6272 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.6344 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6328 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6286 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.6235 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6355 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.6427 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6411 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6369 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 7.6318 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6438 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.651 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6495 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6453 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.6401 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6522 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.6594 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6578 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6536 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.6485 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6605 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.6677 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6661 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 7.6619 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.6568 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6688 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.6761 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6745 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.6702 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 7.6652 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6772 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.6844 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6828 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 7.6786 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.6735 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6855 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.6927 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6911 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 7.6869 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.6818 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.6938 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.701 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.6995 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 7.6953 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 7.6901 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7021 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.7094 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7078 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 7.7036 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.6984 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7105 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.7177 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7161 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 7.7119 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 7.7068 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7188 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.7261 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7245 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 7.7202 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 7.7151 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7271 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.7344 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7328 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 7.7286 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 7.7234 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7355 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.7427 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7411 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7369 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 7.7318 | 2.8856 | 60.0402 | 2.85
7.7438 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.7511 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7495 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7452 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 7.7401 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7521 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.7594 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7578 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7535 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 7.7484 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7604 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.7677 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7661 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7619 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 7.7567 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7688 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.7761 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7745 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7702 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 7.7651 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7771 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.7844 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7828 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7786 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 7.7734 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7854 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.7928 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7911 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7869 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 7.7817 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.7938 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.8011 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.7995 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.7952 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 7.79 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.8021 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8094 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8078 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8035 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.7984 | 2.8855 | 60.0402 | 2.85
7.8104 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8177 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8161 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8119 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.8067 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
7.8188 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8261 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8245 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8202 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.815 | 2.8854 | 60.0402 | 2.85
7.8271 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8344 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8328 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8286 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.8234 | 2.8851 | 60.0402 | 2.85
7.8354 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8428 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8412 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8369 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.8317 | 2.8848 | 60.0402 | 2.85
7.8437 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8511 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8495 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8452 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.84 | 2.8844 | 60.0402 | 2.85
7.8521 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8594 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8578 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8535 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.8483 | 2.8841 | 60.0402 | 2.85
7.8604 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8678 | 2.8936 | 59.9826 | 2.85 | 7.8661 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8619 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.8567 | 2.8838 | 60.0402 | 2.85
7.8687 | 2.9 | 60.0287 | 2.85 | 7.8761 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.8745 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 7.8702 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.865 | 2.8834 | 60.0402 | 2.85
7.8771 | 2.8999 | 60.0287 | 2.85 | 7.8844 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.8828 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 7.8785 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.8734 | 2.8831 | 60.0402 | 2.85
7.8854 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.8928 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.8911 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 7.8868 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.8817 | 2.8827 | 60.0402 | 2.85
7.8937 | 2.8998 | 60.0287 | 2.85 | 7.9011 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.8995 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 7.8952 | 2.8873 | 60.0114 | 2.85 | 7.89 | 2.8824 | 60.0402 | 2.85
7.9021 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85 | 7.9095 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9078 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 7.9035 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.8983 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9104 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.9178 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9162 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 7.9119 | 2.8874 | 60.0114 | 2.85 | 7.9066 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9187 | 2.8996 | 60.0287 | 2.85 | 7.9261 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9245 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 7.9202 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 7.915 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.927 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.9344 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9328 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 7.9285 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 7.9233 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9354 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 7.9428 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9412 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 7.9368 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 7.9316 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9437 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 7.9511 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9495 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 7.9452 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 7.9399 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.952 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 7.9595 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 7.9578 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 7.9535 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 7.9483 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9604 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 7.9678 | 2.8935 | 59.9884 | 2.85 | 7.9662 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 7.9619 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 7.9566 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85
7.9687 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 7.9761 | 2.8934 | 59.9884 | 2.85 | 7.9745 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 7.9702 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 7.9649 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85
7.977 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 7.9845 | 2.8933 | 59.9884 | 2.85 | 7.9828 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 7.9785 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 7.9733 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85
7.9853 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 7.9928 | 2.8932 | 59.9884 | 2.85 | 7.9911 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 7.9869 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 7.9816 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85
7.9937 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0011 | 2.8931 | 59.9884 | 2.85 | 7.9995 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 7.9952 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 7.9899 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85
8.002 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0095 | 2.893 | 59.9884 | 2.85 | 8.0078 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0035 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 7.9982 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85
8.0103 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0178 | 2.8929 | 59.9884 | 2.85 | 8.0162 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0118 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0066 | 2.8822 | 60.046 | 2.85
8.0187 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0262 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.0245 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0202 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0149 | 2.8822 | 60.046 | 2.85
8.027 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0345 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0328 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 8.0285 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0233 | 2.8821 | 60.046 | 2.85
8.0353 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0428 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0412 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 8.0369 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0316 | 2.8821 | 60.046 | 2.85
8.0436 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0511 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0495 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 8.0452 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0399 | 2.8821 | 60.046 | 2.85
8.052 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0595 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0578 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 8.0535 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0482 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.0603 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.0678 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0662 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 8.0618 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0565 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.0686 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.0761 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0745 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0702 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 8.0649 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.077 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.0845 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0828 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0785 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 8.0732 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.0853 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.0928 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0912 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0869 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 8.0815 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.0936 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1012 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.0995 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 8.0952 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 8.0898 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.102 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1095 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.1078 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 8.1035 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 8.0981 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1103 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1178 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1162 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 8.1118 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 8.1065 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1186 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85 | 8.1262 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1245 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 8.1202 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 8.1148 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1269 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1345 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1328 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.1285 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 8.1232 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1353 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1428 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1412 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.1368 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 8.1315 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1436 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1512 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1495 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.1451 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 8.1398 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1519 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1595 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1578 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.1535 | 2.8875 | 60.0114 | 2.85 | 8.1481 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1603 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85 | 8.1678 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1662 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.1618 | 2.8866 | 60.0114 | 2.85 | 8.1564 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1686 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.1762 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1745 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.1702 | 2.8857 | 60.0114 | 2.85 | 8.1648 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1769 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.1845 | 2.8928 | 59.9884 | 2.85 | 8.1829 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.1785 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 8.1731 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1852 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.1928 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.1912 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.1868 | 2.8839 | 60.0114 | 2.85 | 8.1815 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.1936 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.2012 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.1995 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.1951 | 2.883 | 60.0114 | 2.85 | 8.1898 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2019 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85 | 8.2095 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.2079 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.2035 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 8.1981 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2102 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85 | 8.2178 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.2162 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2118 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 8.2064 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2186 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85 | 8.2262 | 2.8927 | 59.9884 | 2.85 | 8.2245 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2202 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 8.2147 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2269 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85 | 8.2345 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2328 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2285 | 2.8794 | 60.0114 | 2.85 | 8.2231 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2352 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85 | 8.2429 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2412 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2368 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.2314 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2436 | 2.899 | 60.0287 | 2.85 | 8.2512 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2495 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2451 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.2397 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2519 | 2.899 | 60.0287 | 2.85 | 8.2595 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2578 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2535 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.248 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2602 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85 | 8.2679 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2662 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2618 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.2564 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2685 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85 | 8.2762 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2745 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2701 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.2647 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2769 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85 | 8.2845 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2829 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2784 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.273 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2852 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85 | 8.2928 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2912 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2868 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.2814 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.2935 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85 | 8.3012 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.2995 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.2951 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.2897 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3019 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85 | 8.3095 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3079 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.3035 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.298 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3102 | 2.8981 | 60.0287 | 2.85 | 8.3179 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3162 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.3118 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3063 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3185 | 2.8977 | 60.0287 | 2.85 | 8.3262 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3245 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.3201 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3147 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3268 | 2.8972 | 60.0287 | 2.85 | 8.3345 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3329 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.3284 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.323 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3352 | 2.8967 | 60.0287 | 2.85 | 8.3429 | 2.8925 | 59.9884 | 2.85 | 8.3412 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.3368 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3313 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3435 | 2.8963 | 60.0287 | 2.85 | 8.3512 | 2.8925 | 59.9884 | 2.85 | 8.3495 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.3451 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3397 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3518 | 2.8959 | 60.0287 | 2.85 | 8.3595 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3578 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.3535 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.348 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3602 | 2.8953 | 60.0287 | 2.85 | 8.3679 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 8.3662 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.3618 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3563 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3685 | 2.8948 | 60.0287 | 2.85 | 8.3762 | 2.8929 | 59.9884 | 2.85 | 8.3745 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.3701 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3646 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3768 | 2.8944 | 60.0287 | 2.85 | 8.3846 | 2.8931 | 59.9884 | 2.85 | 8.3829 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.3784 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.373 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3852 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.3929 | 2.8933 | 59.9884 | 2.85 | 8.3912 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.3868 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3813 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.3935 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.4012 | 2.8936 | 59.9884 | 2.85 | 8.3995 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.3951 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3896 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4018 | 2.8938 | 60.0287 | 2.85 | 8.4095 | 2.8938 | 59.9884 | 2.85 | 8.4079 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4034 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.3979 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4101 | 2.8938 | 60.0287 | 2.85 | 8.4179 | 2.8941 | 59.9884 | 2.85 | 8.4162 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4117 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.4062 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4185 | 2.8937 | 60.0287 | 2.85 | 8.4262 | 2.8944 | 59.9884 | 2.85 | 8.4245 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4201 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 8.4146 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4268 | 2.8937 | 60.0287 | 2.85 | 8.4345 | 2.8947 | 59.9884 | 2.85 | 8.4329 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4284 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.4229 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4351 | 2.8937 | 60.0287 | 2.85 | 8.4429 | 2.895 | 59.9884 | 2.85 | 8.4412 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4368 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.4313 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4435 | 2.8937 | 60.0287 | 2.85 | 8.4512 | 2.8953 | 59.9884 | 2.85 | 8.4496 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 8.4451 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 8.4396 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4518 | 2.8938 | 60.0287 | 2.85 | 8.4596 | 2.8953 | 59.9884 | 2.85 | 8.4579 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4534 | 2.8788 | 60.0114 | 2.85 | 8.4479 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4601 | 2.8938 | 60.0287 | 2.85 | 8.4679 | 2.8954 | 59.9884 | 2.85 | 8.4662 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4617 | 2.8788 | 60.0114 | 2.85 | 8.4562 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4684 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.4762 | 2.8954 | 59.9884 | 2.85 | 8.4745 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4701 | 2.8788 | 60.0114 | 2.85 | 8.4645 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4768 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.4846 | 2.8955 | 59.9884 | 2.85 | 8.4829 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4784 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 8.4729 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4851 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.4929 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 8.4912 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4868 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 8.4812 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.4934 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.5012 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 8.4995 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.4951 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.4896 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5018 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.5096 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 8.5079 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.5034 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.4979 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5101 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.5179 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 8.5162 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 8.5117 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5062 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5184 | 2.8939 | 60.0287 | 2.85 | 8.5262 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 8.5245 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.5201 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5145 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5267 | 2.8938 | 60.0287 | 2.85 | 8.5346 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 8.5329 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.5284 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5228 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5351 | 2.8937 | 60.0287 | 2.85 | 8.5429 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 8.5412 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.5367 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5312 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5434 | 2.8936 | 60.0287 | 2.85 | 8.5512 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 8.5496 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.545 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5395 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5517 | 2.8934 | 60.0287 | 2.85 | 8.5596 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 8.5579 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 8.5534 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5479 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5601 | 2.8933 | 60.0287 | 2.85 | 8.5679 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 8.5662 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.5618 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5562 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5684 | 2.8932 | 60.0287 | 2.85 | 8.5762 | 2.8958 | 59.9884 | 2.85 | 8.5746 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 8.5701 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5645 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5767 | 2.8931 | 60.0287 | 2.85 | 8.5846 | 2.8958 | 59.9884 | 2.85 | 8.5829 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.5784 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5728 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5851 | 2.8929 | 60.0287 | 2.85 | 8.5929 | 2.8958 | 59.9884 | 2.85 | 8.5912 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.5867 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5811 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.5934 | 2.8928 | 60.0287 | 2.85 | 8.6013 | 2.8958 | 59.9884 | 2.85 | 8.5995 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.5951 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5895 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6017 | 2.8927 | 60.0287 | 2.85 | 8.6096 | 2.8959 | 59.9884 | 2.85 | 8.6079 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 8.6034 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.5978 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.61 | 2.8927 | 60.0287 | 2.85 | 8.6179 | 2.8959 | 59.9884 | 2.85 | 8.6162 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 8.6118 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6061 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6184 | 2.8927 | 60.0287 | 2.85 | 8.6263 | 2.8959 | 59.9884 | 2.85 | 8.6245 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 8.6201 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6144 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6267 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 8.6346 | 2.8959 | 59.9884 | 2.85 | 8.6329 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 8.6284 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6227 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.635 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 8.6429 | 2.896 | 59.9884 | 2.85 | 8.6412 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6367 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 8.6311 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6434 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 8.6512 | 2.896 | 59.9884 | 2.85 | 8.6496 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6451 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 8.6394 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6517 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 8.6596 | 2.8961 | 59.9884 | 2.85 | 8.6579 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6534 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 8.6478 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.66 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 8.6679 | 2.8961 | 59.9884 | 2.85 | 8.6662 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6617 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6561 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6684 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 8.6763 | 2.8962 | 59.9884 | 2.85 | 8.6746 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.67 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6644 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.6767 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 8.6846 | 2.8963 | 59.9884 | 2.85 | 8.6829 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6784 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6727 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.685 | 2.8928 | 60.0229 | 2.85 | 8.6929 | 2.8964 | 59.9884 | 2.85 | 8.6912 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 8.6867 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.681 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.6933 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 8.7013 | 2.8965 | 59.9884 | 2.85 | 8.6996 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 8.6951 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6894 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.7017 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 8.7096 | 2.8966 | 59.9884 | 2.85 | 8.7079 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 8.7034 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.6977 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.71 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 8.7179 | 2.8966 | 59.9884 | 2.85 | 8.7162 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 8.7117 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7061 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.7183 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 8.7263 | 2.8967 | 59.9884 | 2.85 | 8.7246 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 8.72 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7144 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.7267 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 8.7346 | 2.8968 | 59.9884 | 2.85 | 8.7329 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 8.7284 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7227 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.735 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 8.743 | 2.8969 | 59.9884 | 2.85 | 8.7412 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.7367 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.731 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.7433 | 2.8895 | 60.0229 | 2.85 | 8.7513 | 2.897 | 59.9884 | 2.85 | 8.7496 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.7451 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7393 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.7517 | 2.8884 | 60.0229 | 2.85 | 8.7596 | 2.8971 | 59.9884 | 2.85 | 8.7579 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.7534 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7477 | 2.882 | 60.046 | 2.85
8.76 | 2.8872 | 60.0229 | 2.85 | 8.7679 | 2.8971 | 59.9884 | 2.85 | 8.7662 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 8.7617 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.756 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.7683 | 2.8861 | 60.0229 | 2.85 | 8.7763 | 2.8971 | 59.9884 | 2.85 | 8.7746 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 8.77 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7643 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.7766 | 2.8849 | 60.0229 | 2.85 | 8.7846 | 2.8972 | 59.9884 | 2.85 | 8.7829 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 8.7784 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.7726 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.785 | 2.8838 | 60.0229 | 2.85 | 8.7929 | 2.8972 | 59.9884 | 2.85 | 8.7912 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 8.7867 | 2.879 | 60.0114 | 2.85 | 8.781 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.7933 | 2.8826 | 60.0229 | 2.85 | 8.8013 | 2.8972 | 59.9884 | 2.85 | 8.7996 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.795 | 2.8791 | 60.0114 | 2.85 | 8.7893 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8016 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 8.8096 | 2.8972 | 59.9884 | 2.85 | 8.8079 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.8033 | 2.8791 | 60.0114 | 2.85 | 8.7976 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.81 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 8.818 | 2.8972 | 59.9884 | 2.85 | 8.8163 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.8117 | 2.8792 | 60.0114 | 2.85 | 8.806 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8183 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 8.8263 | 2.8973 | 59.9884 | 2.85 | 8.8246 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.82 | 2.8792 | 60.0114 | 2.85 | 8.8143 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8266 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 8.8346 | 2.8973 | 59.9884 | 2.85 | 8.8329 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 8.8284 | 2.8792 | 60.0114 | 2.85 | 8.8226 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.835 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 8.843 | 2.8974 | 59.9884 | 2.85 | 8.8412 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.8367 | 2.8793 | 60.0114 | 2.85 | 8.8309 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8433 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.8513 | 2.8975 | 59.9884 | 2.85 | 8.8496 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.845 | 2.8793 | 60.0114 | 2.85 | 8.8393 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8516 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.8596 | 2.8975 | 59.9884 | 2.85 | 8.8579 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.8533 | 2.8794 | 60.0114 | 2.85 | 8.8476 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8599 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.868 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 8.8662 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.8617 | 2.8795 | 60.0114 | 2.85 | 8.8559 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8683 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.8763 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 8.8746 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.87 | 2.8795 | 60.0114 | 2.85 | 8.8643 | 2.8819 | 60.046 | 2.85
8.8766 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.8846 | 2.8977 | 59.9884 | 2.85 | 8.8829 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 8.8784 | 2.8795 | 60.0114 | 2.85 | 8.8726 | 2.8818 | 60.046 | 2.85
8.8849 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.893 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 8.8912 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.8867 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.8809 | 2.8818 | 60.046 | 2.85
8.8933 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 8.9013 | 2.8979 | 59.9884 | 2.85 | 8.8996 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.895 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.8892 | 2.8817 | 60.046 | 2.85
8.9016 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 8.9096 | 2.8979 | 59.9884 | 2.85 | 8.9079 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9033 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.8976 | 2.8817 | 60.046 | 2.85
8.9099 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 8.918 | 2.898 | 59.9884 | 2.85 | 8.9163 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9117 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9059 | 2.8816 | 60.046 | 2.85
8.9183 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 8.9263 | 2.898 | 59.9884 | 2.85 | 8.9246 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.92 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9142 | 2.8815 | 60.046 | 2.85
8.9266 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 8.9347 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 8.9329 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9283 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9225 | 2.8815 | 60.046 | 2.85
8.9349 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 8.943 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 8.9413 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9308 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
8.9432 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 8.9513 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 8.9496 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.945 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9392 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
8.9516 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 8.9597 | 2.8982 | 59.9884 | 2.85 | 8.9579 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9533 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9475 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
8.9599 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 8.968 | 2.8982 | 59.9884 | 2.85 | 8.9662 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9617 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9559 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
8.9682 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 8.9763 | 2.8982 | 59.9884 | 2.85 | 8.9746 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.97 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9642 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
8.9766 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 8.9846 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 8.9829 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9783 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9725 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
8.9849 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 8.993 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 8.9912 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.9866 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9808 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
8.9932 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 9.0013 | 2.898 | 59.9884 | 2.85 | 8.9996 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 8.995 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9891 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0016 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 9.0097 | 2.898 | 59.9884 | 2.85 | 9.0079 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0033 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 8.9975 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0099 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 9.018 | 2.8979 | 59.9884 | 2.85 | 9.0162 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0117 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0058 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0182 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 9.0263 | 2.8979 | 59.9884 | 2.85 | 9.0246 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.02 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0142 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0266 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 9.0347 | 2.8979 | 59.9884 | 2.85 | 9.0329 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0283 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0225 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0349 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 9.043 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0413 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0308 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0432 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 9.0513 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0496 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.045 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0391 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0515 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 9.0597 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0579 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0533 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0474 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.0599 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 9.068 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0663 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0616 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0558 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.0682 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 9.0764 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0746 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0699 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0641 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.0765 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 9.0847 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0829 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0783 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0724 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.0849 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 9.093 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0912 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.0866 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0807 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.0932 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 9.1013 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.0996 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.095 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0891 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1015 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 9.1097 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.1079 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.1033 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.0974 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1099 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 9.118 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.1162 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 9.1116 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.1057 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1182 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 9.1263 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.1246 | 2.8821 | 59.9999 | 2.85 | 9.1199 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.1141 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1265 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 9.1347 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.1329 | 2.8821 | 59.9999 | 2.85 | 9.1283 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.1224 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1348 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.143 | 2.8978 | 59.9884 | 2.85 | 9.1412 | 2.8822 | 59.9999 | 2.85 | 9.1367 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.1307 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1432 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.1514 | 2.8977 | 59.9884 | 2.85 | 9.1496 | 2.8823 | 59.9999 | 2.85 | 9.145 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.139 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1515 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.1597 | 2.8977 | 59.9884 | 2.85 | 9.1579 | 2.8823 | 59.9999 | 2.85 | 9.1533 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.1473 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1598 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.168 | 2.8977 | 59.9884 | 2.85 | 9.1663 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 9.1616 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.1557 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.1682 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.1764 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 9.1746 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 9.17 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.164 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.1765 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.1847 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 9.1829 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 9.1783 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.1724 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.1848 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.193 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 9.1913 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 9.1866 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.1807 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.1932 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.2014 | 2.8976 | 59.9884 | 2.85 | 9.1996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.1949 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.189 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.2015 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.2097 | 2.8976 | 59.9826 | 2.85 | 9.2079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2033 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.1973 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.2098 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.218 | 2.8975 | 59.9826 | 2.85 | 9.2162 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2116 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2056 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.2181 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2264 | 2.8975 | 59.9826 | 2.85 | 9.2246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.22 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.214 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.2265 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2347 | 2.8975 | 59.9826 | 2.85 | 9.2329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2283 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2223 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.2348 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.243 | 2.8975 | 59.9826 | 2.85 | 9.2412 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2307 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.2431 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2514 | 2.8975 | 59.9826 | 2.85 | 9.2496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2449 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.239 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2515 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2597 | 2.8974 | 59.9826 | 2.85 | 9.2579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2533 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2473 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2598 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2681 | 2.8974 | 59.9826 | 2.85 | 9.2662 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2616 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2556 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2681 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.2764 | 2.8974 | 59.9826 | 2.85 | 9.2746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.27 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2639 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2765 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.2847 | 2.8974 | 59.9826 | 2.85 | 9.2829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2783 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2723 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2848 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.2931 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.2913 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2866 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2806 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.2931 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3014 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.2996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.2949 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2889 | 2.8814 | 60.046 | 2.85
9.3014 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3097 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3033 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.2972 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.3098 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3181 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3163 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3116 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3056 | 2.8813 | 60.046 | 2.85
9.3181 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3264 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3199 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3139 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.3264 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3347 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3282 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3222 | 2.8812 | 60.046 | 2.85
9.3348 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.3431 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3412 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3306 | 2.8811 | 60.046 | 2.85
9.3431 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.3514 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3449 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3389 | 2.8811 | 60.0575 | 2.85
9.3514 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.3597 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3533 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3472 | 2.881 | 60.0575 | 2.85
9.3598 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.3681 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3662 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3616 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3555 | 2.881 | 60.0575 | 2.85
9.3681 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 9.3764 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3699 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3638 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.3764 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3848 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3782 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3722 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.3847 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.3931 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3912 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3866 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3805 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.3931 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.4014 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.3996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.3949 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.3889 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4014 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.4098 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4033 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.3972 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4097 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.4181 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4163 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4116 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4055 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4181 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.4264 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4199 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4138 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4264 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 9.4348 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4282 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4221 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4347 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.4431 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4413 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4305 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4431 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 9.4514 | 2.8973 | 59.9826 | 2.85 | 9.4496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4449 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4388 | 2.8808 | 60.0575 | 2.85
9.4514 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.4598 | 2.898 | 59.9826 | 2.85 | 9.4579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4532 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4471 | 2.8808 | 60.0575 | 2.85
9.4597 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.4681 | 2.8987 | 59.9826 | 2.85 | 9.4662 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4615 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4554 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.468 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.4764 | 2.8994 | 59.9826 | 2.85 | 9.4746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4699 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4637 | 2.8809 | 60.0575 | 2.85
9.4764 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.4848 | 2.9001 | 59.9826 | 2.85 | 9.4829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4782 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4721 | 2.881 | 60.0575 | 2.85
9.4847 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.4931 | 2.9007 | 59.9826 | 2.85 | 9.4912 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4866 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4804 | 2.881 | 60.0575 | 2.85
9.493 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.5015 | 2.9014 | 59.9826 | 2.85 | 9.4996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.4949 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4888 | 2.8811 | 60.0575 | 2.85
9.5014 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.5098 | 2.9021 | 59.9826 | 2.85 | 9.5079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5032 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.4971 | 2.8811 | 60.0575 | 2.85
9.5097 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 9.5181 | 2.9028 | 59.9826 | 2.85 | 9.5162 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5115 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5054 | 2.8811 | 60.0518 | 2.85
9.518 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 9.5265 | 2.9035 | 59.9826 | 2.85 | 9.5246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5199 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5137 | 2.8812 | 60.0518 | 2.85
9.5264 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 9.5348 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5282 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.522 | 2.8812 | 60.0518 | 2.85
9.5347 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.5431 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5413 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5366 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5304 | 2.8813 | 60.0518 | 2.85
9.543 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.5515 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5449 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5387 | 2.8813 | 60.0518 | 2.85
9.5513 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.5598 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5532 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.547 | 2.8813 | 60.0518 | 2.85
9.5597 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.5681 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5663 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5615 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5554 | 2.8813 | 60.0518 | 2.85
9.568 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.5765 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5699 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5637 | 2.8812 | 60.0518 | 2.85
9.5763 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.5848 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5782 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.572 | 2.8812 | 60.0518 | 2.85
9.5847 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.5931 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5912 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5865 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5803 | 2.8812 | 60.0518 | 2.85
9.593 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6015 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.5996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.5948 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.5886 | 2.8811 | 60.0518 | 2.85
9.6013 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6098 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6032 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.597 | 2.8811 | 60.0518 | 2.85
9.6097 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6182 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6162 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6115 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6053 | 2.8811 | 60.0518 | 2.85
9.618 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6265 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6199 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6136 | 2.8811 | 60.0518 | 2.85
9.6263 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6348 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6282 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6219 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.6347 | 2.8824 | 60.0229 | 2.85 | 9.6432 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6412 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6365 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6303 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.643 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.6515 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6448 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6386 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.6513 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.6598 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6532 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6469 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.6596 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.6682 | 2.9042 | 59.9826 | 2.85 | 9.6663 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6615 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6553 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.668 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.6765 | 2.9043 | 59.9826 | 2.85 | 9.6746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6699 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6636 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.6763 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 9.6848 | 2.9044 | 59.9826 | 2.85 | 9.6829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6782 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6719 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.6846 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.6932 | 2.9045 | 59.9826 | 2.85 | 9.6913 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6865 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6802 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.693 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.7015 | 2.9047 | 59.9826 | 2.85 | 9.6996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.6949 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6885 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.7013 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 9.7098 | 2.9048 | 59.9884 | 2.85 | 9.7079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7032 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.6969 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.7096 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 9.7182 | 2.905 | 59.9884 | 2.85 | 9.7162 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7115 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7052 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.718 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 9.7265 | 2.9051 | 59.9884 | 2.85 | 9.7246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7198 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7136 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.7263 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 9.7349 | 2.9053 | 59.9884 | 2.85 | 9.7329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7282 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7219 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.7346 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 9.7432 | 2.9054 | 59.9884 | 2.85 | 9.7412 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7365 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7302 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7429 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 9.7515 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.7496 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7449 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7385 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7513 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.7599 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.7579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7532 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7468 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7596 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.7682 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.7662 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7615 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7552 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7679 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.7765 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.7746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7698 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.7635 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7763 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.7849 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.7829 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7782 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7719 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7846 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.7932 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.7913 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7865 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7802 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.7929 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8015 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.7996 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.7949 | 2.8796 | 60.0114 | 2.85 | 9.7885 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.8013 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8099 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.8079 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8032 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.7968 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.8096 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8182 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.8163 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8115 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.8051 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
9.8179 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8265 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.8246 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8198 | 2.8797 | 60.0114 | 2.85 | 9.8135 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.8262 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8349 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.8329 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8282 | 2.8798 | 60.0114 | 2.85 | 9.8218 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.8346 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 9.8432 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.8412 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8365 | 2.8799 | 60.0114 | 2.85 | 9.8301 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.8429 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.8515 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.8496 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 9.8448 | 2.88 | 60.0114 | 2.85 | 9.8384 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.8512 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.8599 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.8579 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8531 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 9.8467 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.8596 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.8682 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.8662 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8615 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 9.8551 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.8679 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.8766 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.8746 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 9.8698 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 9.8634 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.8762 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.8849 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.8829 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 9.8782 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 9.8718 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
9.8846 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.8932 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.8913 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 9.8865 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.8801 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.8929 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9016 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.8996 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 9.8948 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.8884 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9012 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9099 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.9079 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 9.9031 | 2.8805 | 60.0114 | 2.85 | 9.8967 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9095 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9182 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.9163 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 9.9115 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.905 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9179 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9265 | 2.9056 | 59.9884 | 2.85 | 9.9246 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 9.9198 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9134 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.9262 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9349 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.9329 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9282 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9217 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.9345 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9432 | 2.9057 | 59.9884 | 2.85 | 9.9413 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9365 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.93 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.9429 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 9.9516 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.9496 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9448 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9384 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.9512 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.9599 | 2.9058 | 59.9884 | 2.85 | 9.9579 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9531 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9467 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
9.9595 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.9682 | 2.9059 | 59.9884 | 2.85 | 9.9662 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9615 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.955 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9679 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.9766 | 2.9059 | 59.9884 | 2.85 | 9.9746 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9698 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9633 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9762 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.9849 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 9.9829 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9781 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 9.9717 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9845 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 9.9932 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 9.9912 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9865 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 9.98 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
9.9928 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 10.0016 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 9.9996 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 9.9948 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 9.9883 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0012 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 10.0099 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.0079 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 10.0031 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 9.9966 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0095 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 10.0182 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0163 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 10.0115 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 10.0049 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0178 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 10.0266 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0246 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 10.0198 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 10.0133 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0262 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 10.0349 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0329 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 10.0281 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 10.0216 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0345 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 10.0432 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0413 | 2.8826 | 59.9999 | 2.85 | 10.0364 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 10.0299 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0428 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 10.0516 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0496 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 10.0448 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 10.0383 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.0512 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 10.0599 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0579 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 10.0531 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0466 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.0595 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.0682 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0663 | 2.8823 | 59.9999 | 2.85 | 10.0615 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0549 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.0678 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.0766 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0746 | 2.8822 | 59.9999 | 2.85 | 10.0698 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0632 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.0761 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.0849 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0829 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 10.0781 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0716 | 2.8806 | 60.0518 | 2.85
10.0845 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.0933 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0912 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 10.0864 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0799 | 2.8806 | 60.0518 | 2.85
10.0928 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1016 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.0996 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 10.0948 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0882 | 2.8805 | 60.0518 | 2.85
10.1011 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1099 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1079 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 10.1031 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.0966 | 2.8805 | 60.0518 | 2.85
10.1095 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1183 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1162 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 10.1115 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1049 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.1178 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1266 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1246 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 10.1198 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1132 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.1261 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1349 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1329 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 10.1281 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1215 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.1345 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1432 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1413 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 10.1364 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1298 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.1428 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1516 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1496 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.1448 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1382 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.1511 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1599 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1579 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.1531 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1465 | 2.8805 | 60.0518 | 2.85
10.1595 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1683 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1663 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.1614 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1548 | 2.8806 | 60.0518 | 2.85
10.1678 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 10.1766 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1746 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.1697 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1631 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.1761 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 10.1849 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1829 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.1781 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1715 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.1844 | 2.8815 | 60.0229 | 2.85 | 10.1933 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1913 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.1864 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1798 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.1928 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 10.2016 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.1996 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.1948 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1881 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2011 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 10.2099 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2079 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.2031 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.1965 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2094 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.2183 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2162 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.2114 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 10.2048 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2178 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.2266 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2246 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.2197 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 10.2131 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2261 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.235 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2329 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.2281 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 10.2214 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2344 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2433 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2412 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2364 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 10.2297 | 2.8809 | 60.0518 | 2.85
10.2428 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2516 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2496 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2448 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.2381 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.2511 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.2599 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2579 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2531 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.2464 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.2594 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2683 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2663 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2614 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.2548 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.2677 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2766 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2746 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2697 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.2631 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.2761 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2849 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2829 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2781 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.2714 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.2844 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.2933 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2913 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.2864 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.2797 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.2927 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.3016 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.2996 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.2947 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.288 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.3011 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.31 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3079 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.303 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.2964 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.3094 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.3183 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3163 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3114 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3047 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.3177 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.3266 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3246 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3197 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.313 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.3261 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.335 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3329 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3281 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3214 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.3344 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 10.3433 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3412 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.3364 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3297 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.3427 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 10.3516 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3496 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.3447 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.338 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.351 | 2.8814 | 60.0229 | 2.85 | 10.36 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3579 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.353 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3463 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.3594 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.3683 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.3662 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.3614 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3547 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.3677 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.3766 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.3746 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 10.3697 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.363 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.376 | 2.8813 | 60.0229 | 2.85 | 10.385 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.3829 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3781 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3713 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.3844 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.3933 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.3913 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3864 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3796 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.3927 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.4016 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.3996 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 10.3947 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3879 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.401 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.41 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4079 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.403 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.3963 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.4094 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4183 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4163 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.4114 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4046 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.4177 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4267 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4246 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 10.4197 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.413 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.426 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.435 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4329 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 10.428 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4213 | 2.8808 | 60.0518 | 2.85
10.4343 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4433 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4413 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 10.4363 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4296 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
10.4427 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4517 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4496 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 10.4446 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4379 | 2.8806 | 60.0518 | 2.85
10.451 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.46 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4579 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 10.453 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4462 | 2.8805 | 60.0518 | 2.85
10.4593 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4683 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4662 | 2.8814 | 59.9999 | 2.85 | 10.4613 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4546 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
10.4677 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.4767 | 2.906 | 59.9884 | 2.85 | 10.4746 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 10.4697 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4629 | 2.8803 | 60.0518 | 2.85
10.476 | 2.8811 | 60.0229 | 2.85 | 10.485 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.4829 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 10.478 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4713 | 2.8802 | 60.0518 | 2.85
10.4843 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 10.4933 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.4912 | 2.8813 | 59.9999 | 2.85 | 10.4863 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4796 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.4927 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 10.5017 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.4996 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 10.4946 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4879 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.501 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 10.51 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.5079 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 10.503 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.4962 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
10.5093 | 2.881 | 60.0229 | 2.85 | 10.5183 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.5163 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 10.5113 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5045 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.5176 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 10.5267 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.5246 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 10.5197 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5129 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.526 | 2.8809 | 60.0229 | 2.85 | 10.535 | 2.9061 | 59.9884 | 2.85 | 10.5329 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 10.528 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5212 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.5343 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 10.5433 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5413 | 2.8811 | 59.9999 | 2.85 | 10.5363 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5295 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.5426 | 2.8808 | 60.0229 | 2.85 | 10.5517 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5496 | 2.881 | 59.9999 | 2.85 | 10.5446 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5378 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.551 | 2.8807 | 60.0229 | 2.85 | 10.56 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5579 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.553 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5461 | 2.8796 | 60.0518 | 2.85
10.5593 | 2.8807 | 60.0229 | 2.85 | 10.5683 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5663 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.5613 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5545 | 2.8796 | 60.0518 | 2.85
10.5676 | 2.8807 | 60.0229 | 2.85 | 10.5767 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5746 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.5696 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5628 | 2.8796 | 60.0518 | 2.85
10.576 | 2.8804 | 60.0229 | 2.85 | 10.585 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5829 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.5779 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5712 | 2.8796 | 60.0518 | 2.85
10.5843 | 2.8801 | 60.0229 | 2.85 | 10.5934 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5912 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.5863 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5795 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.5926 | 2.8798 | 60.0229 | 2.85 | 10.6017 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 10.5996 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.5946 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5878 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.6009 | 2.8796 | 60.0229 | 2.85 | 10.61 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6079 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.603 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.5961 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.6093 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85 | 10.6183 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6162 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.6113 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6044 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.6176 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85 | 10.6267 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6246 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 10.6196 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6128 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.6259 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85 | 10.635 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6329 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 10.6279 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6211 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
10.6343 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 10.6433 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6412 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 10.6363 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6294 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
10.6426 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85 | 10.6517 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6496 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 10.6446 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6378 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6509 | 2.878 | 60.0229 | 2.85 | 10.66 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6579 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 10.653 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6461 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6593 | 2.878 | 60.0229 | 2.85 | 10.6684 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6662 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 10.6613 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6544 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6676 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.6767 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6746 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 10.6696 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6627 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6759 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.685 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6829 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 10.6779 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.671 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6842 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.6934 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6912 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 10.6863 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6794 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.6926 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.7017 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.6996 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 10.6946 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.6877 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.7009 | 2.8778 | 60.0229 | 2.85 | 10.71 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7079 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 10.7029 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.696 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.7092 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.7184 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7162 | 2.8817 | 60.0114 | 2.85 | 10.7112 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7043 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.7176 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.7267 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7245 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 10.7196 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7127 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
10.7259 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.735 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7329 | 2.8819 | 60.0114 | 2.85 | 10.7279 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.721 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
10.7342 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85 | 10.7433 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7412 | 2.8819 | 60.0114 | 2.85 | 10.7363 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7293 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.7426 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85 | 10.7517 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7495 | 2.8819 | 60.0114 | 2.85 | 10.7446 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7377 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.7509 | 2.8795 | 60.0229 | 2.85 | 10.76 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7579 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 10.7529 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.746 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.7592 | 2.8804 | 60.0229 | 2.85 | 10.7684 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7662 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 10.7612 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7543 | 2.8796 | 60.0518 | 2.85
10.7676 | 2.8812 | 60.0229 | 2.85 | 10.7767 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 10.7745 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 10.7696 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7626 | 2.8795 | 60.0518 | 2.85
10.7759 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 10.785 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 10.7829 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 10.7779 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7709 | 2.8794 | 60.0518 | 2.85
10.7842 | 2.8828 | 60.0229 | 2.85 | 10.7934 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 10.7912 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 10.7863 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7793 | 2.8794 | 60.0518 | 2.85
10.7925 | 2.8836 | 60.0229 | 2.85 | 10.8017 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 10.7995 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 10.7946 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.7876 | 2.8793 | 60.0518 | 2.85
10.8009 | 2.8844 | 60.0229 | 2.85 | 10.81 | 2.9058 | 59.9941 | 2.85 | 10.8079 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 10.8029 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.796 | 2.8792 | 60.0518 | 2.85
10.8092 | 2.8852 | 60.0229 | 2.85 | 10.8184 | 2.9058 | 59.9941 | 2.85 | 10.8162 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 10.8112 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8043 | 2.8791 | 60.0518 | 2.85
10.8175 | 2.8861 | 60.0229 | 2.85 | 10.8267 | 2.9057 | 59.9941 | 2.85 | 10.8245 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 10.8196 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8126 | 2.879 | 60.0518 | 2.85
10.8259 | 2.8861 | 60.0229 | 2.85 | 10.835 | 2.9057 | 59.9941 | 2.85 | 10.8329 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 10.8279 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8209 | 2.8791 | 60.0518 | 2.85
10.8342 | 2.8861 | 60.0229 | 2.85 | 10.8434 | 2.9057 | 59.9941 | 2.85 | 10.8412 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 10.8362 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8292 | 2.8791 | 60.0518 | 2.85
10.8425 | 2.8861 | 60.0229 | 2.85 | 10.8517 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8495 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 10.8445 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8376 | 2.8792 | 60.0518 | 2.85
10.8509 | 2.8862 | 60.0229 | 2.85 | 10.86 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8578 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 10.8529 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8459 | 2.8793 | 60.0518 | 2.85
10.8592 | 2.8862 | 60.0229 | 2.85 | 10.8684 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8662 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 10.8612 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8542 | 2.8794 | 60.0518 | 2.85
10.8675 | 2.8863 | 60.0229 | 2.85 | 10.8767 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8745 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 10.8696 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8625 | 2.8795 | 60.0518 | 2.85
10.8758 | 2.8863 | 60.0229 | 2.85 | 10.885 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8828 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 10.8779 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8708 | 2.8797 | 60.0518 | 2.85
10.8842 | 2.8864 | 60.0229 | 2.85 | 10.8934 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 10.8912 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 10.8862 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8792 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
10.8925 | 2.8865 | 60.0229 | 2.85 | 10.9017 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.8995 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 10.8945 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8875 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.9008 | 2.8865 | 60.0229 | 2.85 | 10.91 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9079 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 10.9029 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.8959 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.9092 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9184 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9162 | 2.883 | 60.0114 | 2.85 | 10.9112 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 10.9042 | 2.8802 | 60.0518 | 2.85
10.9175 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9267 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9245 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 10.9196 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.9125 | 2.8802 | 60.0518 | 2.85
10.9258 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9351 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9329 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 10.9279 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.9208 | 2.8802 | 60.0518 | 2.85
10.9342 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9434 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9412 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 10.9362 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.9291 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.9425 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9517 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9495 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 10.9445 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.9375 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.9508 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9601 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9579 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 10.9529 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 10.9458 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.9591 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9684 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9662 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 10.9612 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9542 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
10.9675 | 2.8866 | 60.0229 | 2.85 | 10.9767 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9745 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 10.9695 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9625 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.9758 | 2.8867 | 60.0229 | 2.85 | 10.985 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9828 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 10.9778 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9708 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.9841 | 2.8867 | 60.0229 | 2.85 | 10.9934 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9912 | 2.883 | 60.0114 | 2.85 | 10.9862 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9791 | 2.88 | 60.0518 | 2.85
10.9925 | 2.8868 | 60.0229 | 2.85 | 11.0017 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 10.9995 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 10.9945 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9874 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
11.0008 | 2.8868 | 60.0229 | 2.85 | 11.01 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0078 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 11.0029 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 10.9958 | 2.8799 | 60.0518 | 2.85
11.0091 | 2.8869 | 60.0229 | 2.85 | 11.0184 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0162 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 11.0112 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0041 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
11.0175 | 2.8869 | 60.0229 | 2.85 | 11.0267 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0245 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 11.0195 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0125 | 2.8798 | 60.0518 | 2.85
11.0258 | 2.887 | 60.0229 | 2.85 | 11.0351 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0328 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 11.0278 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0208 | 2.8801 | 60.0518 | 2.85
11.0341 | 2.8871 | 60.0229 | 2.85 | 11.0434 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0412 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 11.0362 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0291 | 2.8804 | 60.0518 | 2.85
11.0424 | 2.8871 | 60.0229 | 2.85 | 11.0517 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0495 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0445 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0374 | 2.8807 | 60.0518 | 2.85
11.0508 | 2.8871 | 60.0229 | 2.85 | 11.0601 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0578 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0529 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0457 | 2.881 | 60.0518 | 2.85
11.0591 | 2.8877 | 60.0229 | 2.85 | 11.0684 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0662 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0612 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0541 | 2.8814 | 60.0518 | 2.85
11.0674 | 2.8882 | 60.0229 | 2.85 | 11.0767 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0745 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0695 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0624 | 2.8818 | 60.0518 | 2.85
11.0758 | 2.8888 | 60.0229 | 2.85 | 11.0851 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0828 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0778 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.0707 | 2.8821 | 60.0518 | 2.85
11.0841 | 2.8893 | 60.0229 | 2.85 | 11.0934 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0912 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 11.0862 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.079 | 2.8825 | 60.0518 | 2.85
11.0924 | 2.8898 | 60.0229 | 2.85 | 11.1017 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.0995 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 11.0945 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.0873 | 2.8829 | 60.0518 | 2.85
11.1008 | 2.8903 | 60.0229 | 2.85 | 11.1101 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1078 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 11.1028 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.0957 | 2.8833 | 60.0518 | 2.85
11.1091 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 11.1184 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1161 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 11.1111 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.104 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1174 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.1267 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1245 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 11.1195 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.1124 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1257 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.1351 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1328 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 11.1278 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 11.1207 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1341 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.1434 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1411 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 11.1362 | 2.8795 | 60.0172 | 2.85 | 11.129 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1424 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 11.1517 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1495 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 11.1445 | 2.8795 | 60.0172 | 2.85 | 11.1373 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1507 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 11.1601 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1578 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 11.1528 | 2.8794 | 60.0172 | 2.85 | 11.1456 | 2.8834 | 60.0518 | 2.85
11.1591 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 11.1684 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1661 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 11.1611 | 2.8793 | 60.0172 | 2.85 | 11.154 | 2.8833 | 60.0518 | 2.85
11.1674 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 11.1767 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1745 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 11.1695 | 2.8792 | 60.0172 | 2.85 | 11.1623 | 2.8833 | 60.0518 | 2.85
11.1757 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 11.1851 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1828 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 11.1778 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.1706 | 2.8832 | 60.0518 | 2.85
11.1841 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 11.1934 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1911 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 11.1861 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.179 | 2.8832 | 60.0518 | 2.85
11.1924 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 11.2018 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.1995 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 11.1945 | 2.879 | 60.0172 | 2.85 | 11.1873 | 2.8831 | 60.0518 | 2.85
11.2007 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 11.2101 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2078 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 11.2028 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.1956 | 2.8831 | 60.0518 | 2.85
11.209 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 11.2184 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2161 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 11.2111 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2039 | 2.883 | 60.0518 | 2.85
11.2174 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2267 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2245 | 2.882 | 60.0056 | 2.85 | 11.2194 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2123 | 2.883 | 60.0518 | 2.85
11.2257 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2351 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2328 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 11.2278 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2206 | 2.8829 | 60.0518 | 2.85
11.234 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2434 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2411 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 11.2361 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2289 | 2.8829 | 60.0518 | 2.85
11.2424 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2517 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2495 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 11.2444 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2372 | 2.8827 | 60.0518 | 2.85
11.2507 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2601 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2578 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 11.2527 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2455 | 2.8826 | 60.0518 | 2.85
11.259 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2684 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2661 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 11.2611 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2539 | 2.8825 | 60.0518 | 2.85
11.2674 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2767 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2744 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 11.2694 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 11.2622 | 2.8823 | 60.0518 | 2.85
11.2757 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2851 | 2.9055 | 59.9941 | 2.85 | 11.2828 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 11.2778 | 2.879 | 60.0172 | 2.85 | 11.2705 | 2.8822 | 60.0518 | 2.85
11.284 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.2934 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 11.2911 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.2861 | 2.879 | 60.0172 | 2.85 | 11.2789 | 2.8821 | 60.0518 | 2.85
11.2924 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.3018 | 2.9056 | 59.9941 | 2.85 | 11.2994 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.2944 | 2.879 | 60.0172 | 2.85 | 11.2872 | 2.8833 | 60.0518 | 2.85
11.3007 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.3101 | 2.9057 | 59.9941 | 2.85 | 11.3078 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3027 | 2.879 | 60.0172 | 2.85 | 11.2955 | 2.8844 | 60.0518 | 2.85
11.309 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 11.3184 | 2.9057 | 59.9941 | 2.85 | 11.3161 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3111 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.3038 | 2.8856 | 60.0518 | 2.85
11.3173 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.3268 | 2.9058 | 59.9941 | 2.85 | 11.3245 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3194 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.3121 | 2.8868 | 60.0518 | 2.85
11.3257 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.3351 | 2.9058 | 59.9941 | 2.85 | 11.3328 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3278 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.3205 | 2.8881 | 60.0518 | 2.85
11.334 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.3434 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3411 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3361 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 11.3288 | 2.8893 | 60.0518 | 2.85
11.3423 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.3517 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3495 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3444 | 2.8792 | 60.0172 | 2.85 | 11.3372 | 2.8906 | 60.046 | 2.85
11.3507 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.3601 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3578 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3527 | 2.8793 | 60.0172 | 2.85 | 11.3455 | 2.8919 | 60.046 | 2.85
11.359 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.3684 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3661 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3611 | 2.8793 | 60.0172 | 2.85 | 11.3538 | 2.8932 | 60.046 | 2.85
11.3673 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.3768 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3745 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3694 | 2.8794 | 60.0172 | 2.85 | 11.3621 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
11.3757 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.3851 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3828 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.3777 | 2.8794 | 60.0172 | 2.85 | 11.3704 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
11.384 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.3934 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3911 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 11.386 | 2.8795 | 60.0172 | 2.85 | 11.3788 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
11.3923 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4018 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.3994 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 11.3944 | 2.8795 | 60.0172 | 2.85 | 11.3871 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
11.4006 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4101 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4078 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 11.4027 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 11.3954 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.409 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4184 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4161 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 11.4111 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4037 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4173 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4268 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4244 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 11.4194 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4121 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4256 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4351 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4328 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 11.4277 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4204 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.434 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4434 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4411 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.436 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4287 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4423 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4518 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.4444 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4371 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4506 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.4601 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4578 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.4527 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4454 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.459 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.4684 | 2.9059 | 59.9941 | 2.85 | 11.4661 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.4611 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4537 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4673 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.4768 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.4744 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.4694 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.462 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4756 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.4851 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.4828 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.4777 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4704 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4839 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.4934 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.4911 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.486 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4787 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.4923 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.5018 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.4994 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.4944 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.487 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
11.5006 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.5101 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.5078 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5027 | 2.8797 | 60.0172 | 2.85 | 11.4954 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5089 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.5184 | 2.906 | 59.9941 | 2.85 | 11.5161 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.511 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.5037 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5173 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 11.5268 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 11.5244 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5193 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.512 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5256 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 11.5351 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 11.5328 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5277 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.5203 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5339 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 11.5434 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 11.5411 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.536 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 11.5287 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5423 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 11.5518 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 11.5494 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5444 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.537 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5506 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 11.5601 | 2.9061 | 59.9941 | 2.85 | 11.5578 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5527 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.5453 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5589 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.5685 | 2.9062 | 59.9941 | 2.85 | 11.5661 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.561 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.5536 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
11.5672 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 11.5768 | 2.9062 | 59.9941 | 2.85 | 11.5744 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.5693 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.562 | 2.8948 | 60.046 | 2.85
11.5756 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.5851 | 2.9062 | 59.9941 | 2.85 | 11.5828 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.5777 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.5703 | 2.8948 | 60.046 | 2.85
11.5839 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 11.5934 | 2.9062 | 59.9941 | 2.85 | 11.5911 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.586 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.5786 | 2.8948 | 60.046 | 2.85
11.5922 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.6018 | 2.9063 | 59.9941 | 2.85 | 11.5994 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.5944 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.587 | 2.8949 | 60.046 | 2.85
11.6006 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.6101 | 2.9063 | 59.9941 | 2.85 | 11.6078 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.6027 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.5953 | 2.8949 | 60.046 | 2.85
11.6089 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.6184 | 2.9063 | 59.9941 | 2.85 | 11.6161 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.611 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6036 | 2.895 | 60.046 | 2.85
11.6172 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.6268 | 2.9064 | 59.9941 | 2.85 | 11.6244 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.6193 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6119 | 2.895 | 60.046 | 2.85
11.6256 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.6351 | 2.9064 | 59.9941 | 2.85 | 11.6328 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.6277 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6202 | 2.895 | 60.046 | 2.85
11.6339 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.6435 | 2.9064 | 59.9941 | 2.85 | 11.6411 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.636 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6286 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6422 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.6518 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6494 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.6443 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6369 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6505 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.6601 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6577 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.6526 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6453 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6589 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.6685 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6661 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.661 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6536 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6672 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.6768 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6744 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.6693 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6619 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6755 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.6851 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6827 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.6777 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6702 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
11.6839 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.6935 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6911 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.686 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 11.6785 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
11.6922 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7018 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.6994 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.6943 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 11.6869 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
11.7005 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7101 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7077 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 11.7026 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 11.6952 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
11.7089 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7184 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7161 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.711 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 11.7036 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
11.7172 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7268 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7244 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.7193 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 11.7119 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
11.7255 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7351 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7328 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.7277 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 11.7202 | 2.8953 | 60.046 | 2.85
11.7338 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 11.7435 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7411 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 11.736 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 11.7285 | 2.8953 | 60.046 | 2.85
11.7422 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.7518 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7494 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7443 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 11.7368 | 2.8954 | 60.046 | 2.85
11.7505 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.7601 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7578 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7526 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 11.7452 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
11.7588 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.7685 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7661 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.761 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 11.7535 | 2.8956 | 60.046 | 2.85
11.7672 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 11.7768 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7744 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7693 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 11.7618 | 2.8957 | 60.046 | 2.85
11.7755 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.7851 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7827 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7776 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 11.7701 | 2.8958 | 60.046 | 2.85
11.7838 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.7935 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7911 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7859 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 11.7784 | 2.8959 | 60.046 | 2.85
11.7922 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.8018 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.7994 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.7943 | 2.8803 | 60.0172 | 2.85 | 11.7868 | 2.8959 | 60.046 | 2.85
11.8005 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.8101 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8077 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8026 | 2.8803 | 60.0172 | 2.85 | 11.7951 | 2.896 | 60.046 | 2.85
11.8088 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 11.8185 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8161 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.811 | 2.8804 | 60.0172 | 2.85 | 11.8035 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.8172 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 11.8268 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8244 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8193 | 2.8804 | 60.0172 | 2.85 | 11.8118 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.8255 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 11.8351 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8327 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8276 | 2.8805 | 60.0172 | 2.85 | 11.8201 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.8338 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 11.8435 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8411 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8359 | 2.8805 | 60.0172 | 2.85 | 11.8284 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.8421 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.8518 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8494 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8443 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.8367 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8505 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 11.8601 | 2.9065 | 59.9941 | 2.85 | 11.8577 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8526 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.8451 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8588 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 11.8685 | 2.9064 | 59.9941 | 2.85 | 11.8661 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.861 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.8534 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8671 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 11.8768 | 2.9064 | 59.9999 | 2.85 | 11.8744 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8693 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.8618 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8755 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 11.8851 | 2.9064 | 59.9999 | 2.85 | 11.8827 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8776 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.8701 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8838 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 11.8935 | 2.9063 | 59.9999 | 2.85 | 11.8911 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8859 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.8784 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.8921 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 11.9018 | 2.9063 | 59.9999 | 2.85 | 11.8994 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.8942 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.8867 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.9005 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 11.9101 | 2.9062 | 59.9999 | 2.85 | 11.9077 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.9026 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.895 | 2.8962 | 60.046 | 2.85
11.9088 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 11.9185 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 11.916 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.9109 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.9034 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.9171 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 11.9268 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 11.9244 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.9193 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.9117 | 2.8961 | 60.046 | 2.85
11.9254 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 11.9352 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 11.9327 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 11.9276 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.92 | 2.896 | 60.046 | 2.85
11.9338 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 11.9435 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 11.9411 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9359 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.9283 | 2.896 | 60.046 | 2.85
11.9421 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9518 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9442 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.9367 | 2.8959 | 60.046 | 2.85
11.9504 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9601 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9577 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9526 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 11.945 | 2.8958 | 60.046 | 2.85
11.9588 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9685 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9661 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9609 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.9533 | 2.8957 | 60.046 | 2.85
11.9671 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9768 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9744 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9692 | 2.8806 | 60.0172 | 2.85 | 11.9617 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
11.9754 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9851 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9827 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9775 | 2.8805 | 60.0172 | 2.85 | 11.97 | 2.8954 | 60.046 | 2.85
11.9838 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 11.9935 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9911 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9859 | 2.8805 | 60.0172 | 2.85 | 11.9783 | 2.8954 | 60.046 | 2.85
11.9921 | 2.8924 | 60.0229 | 2.85 | 12.0018 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 11.9994 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 11.9942 | 2.8804 | 60.0172 | 2.85 | 11.9866 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
12.0004 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 12.0101 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0077 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0026 | 2.8804 | 60.0172 | 2.85 | 11.995 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
12.0087 | 2.8923 | 60.0229 | 2.85 | 12.0185 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0161 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0109 | 2.8803 | 60.0172 | 2.85 | 12.0033 | 2.895 | 60.046 | 2.85
12.0171 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 12.0268 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0244 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0192 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 12.0116 | 2.8949 | 60.046 | 2.85
12.0254 | 2.8922 | 60.0229 | 2.85 | 12.0351 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0327 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0275 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 12.02 | 2.8948 | 60.046 | 2.85
12.0337 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 12.0435 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.041 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0359 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.0283 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0421 | 2.8921 | 60.0229 | 2.85 | 12.0518 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0442 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.0366 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0504 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.0602 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0577 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0526 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.0449 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0587 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.0685 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.066 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0609 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0533 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0671 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.0768 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0744 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0692 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0616 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0754 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.0851 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0827 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0775 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0699 | 2.8947 | 60.046 | 2.85
12.0837 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.0935 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.091 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0859 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0782 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
12.092 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1018 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.0994 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.0942 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0865 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
12.1004 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1101 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1077 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1025 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.0949 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
12.1087 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1185 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.116 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1108 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1032 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
12.117 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1268 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1244 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1192 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1116 | 2.8945 | 60.046 | 2.85
12.1254 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1351 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1327 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1275 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1199 | 2.8943 | 60.046 | 2.85
12.1337 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1435 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1411 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1359 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1282 | 2.8941 | 60.046 | 2.85
12.142 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1518 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1442 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1365 | 2.8939 | 60.046 | 2.85
12.1504 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1601 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1577 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1525 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1448 | 2.8937 | 60.046 | 2.85
12.1587 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1685 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.166 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1608 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.1532 | 2.8938 | 60.046 | 2.85
12.167 | 2.892 | 60.0229 | 2.85 | 12.1768 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1744 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1692 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.1615 | 2.8938 | 60.046 | 2.85
12.1753 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 12.1852 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 12.1827 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1775 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.1699 | 2.8939 | 60.046 | 2.85
12.1837 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 12.1935 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.191 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1859 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.1782 | 2.8939 | 60.046 | 2.85
12.192 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 12.2018 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.1994 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.1942 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.1865 | 2.894 | 60.046 | 2.85
12.2003 | 2.8919 | 60.0229 | 2.85 | 12.2101 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.2077 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2025 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.1948 | 2.8941 | 60.046 | 2.85
12.2087 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 12.2185 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.216 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2108 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.2031 | 2.8943 | 60.046 | 2.85
12.217 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 12.2268 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.2244 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2192 | 2.8802 | 60.0172 | 2.85 | 12.2115 | 2.8946 | 60.046 | 2.85
12.2253 | 2.8917 | 60.0229 | 2.85 | 12.2351 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.2327 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2275 | 2.8801 | 60.0172 | 2.85 | 12.2198 | 2.8948 | 60.046 | 2.85
12.2337 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 12.2435 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.241 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2358 | 2.88 | 60.0172 | 2.85 | 12.2281 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
12.242 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 12.2518 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.2494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2441 | 2.8799 | 60.0172 | 2.85 | 12.2365 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
12.2503 | 2.8915 | 60.0229 | 2.85 | 12.2601 | 2.9058 | 59.9999 | 2.85 | 12.2577 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2525 | 2.8798 | 60.0172 | 2.85 | 12.2448 | 2.8953 | 60.046 | 2.85
12.2586 | 2.8914 | 60.0229 | 2.85 | 12.2685 | 2.9058 | 59.9999 | 2.85 | 12.266 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2608 | 2.8796 | 60.0172 | 2.85 | 12.2531 | 2.8954 | 60.046 | 2.85
12.267 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 12.2768 | 2.9058 | 59.9999 | 2.85 | 12.2744 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2692 | 2.8795 | 60.0172 | 2.85 | 12.2614 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
12.2753 | 2.8913 | 60.0229 | 2.85 | 12.2851 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.2827 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2775 | 2.8794 | 60.0172 | 2.85 | 12.2698 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
12.2836 | 2.8912 | 60.0229 | 2.85 | 12.2935 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.291 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2858 | 2.8792 | 60.0172 | 2.85 | 12.2781 | 2.8956 | 60.046 | 2.85
12.292 | 2.8911 | 60.0229 | 2.85 | 12.3018 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.2993 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.2941 | 2.8791 | 60.0172 | 2.85 | 12.2864 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
12.3003 | 2.8911 | 60.0229 | 2.85 | 12.3102 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.3077 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3025 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.2947 | 2.8955 | 60.046 | 2.85
12.3086 | 2.891 | 60.0229 | 2.85 | 12.3185 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.316 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3108 | 2.8788 | 60.0172 | 2.85 | 12.303 | 2.8954 | 60.046 | 2.85
12.317 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.3268 | 2.9058 | 59.9999 | 2.85 | 12.3243 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3192 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3114 | 2.8953 | 60.046 | 2.85
12.3253 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.3351 | 2.9058 | 59.9999 | 2.85 | 12.3327 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3275 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3197 | 2.8952 | 60.046 | 2.85
12.3336 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.3435 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.341 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3358 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3281 | 2.8951 | 60.046 | 2.85
12.3419 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.3518 | 2.9059 | 59.9999 | 2.85 | 12.3494 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3441 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3364 | 2.8949 | 60.0402 | 2.85
12.3503 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.3601 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.3577 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3525 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3447 | 2.8948 | 60.0402 | 2.85
12.3586 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 12.3685 | 2.906 | 59.9999 | 2.85 | 12.366 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3608 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.353 | 2.8947 | 60.0402 | 2.85
12.3669 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 12.3768 | 2.9061 | 59.9999 | 2.85 | 12.3744 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3691 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.3614 | 2.8945 | 60.0402 | 2.85
12.3753 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 12.3851 | 2.9062 | 59.9999 | 2.85 | 12.3827 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 12.3774 | 2.8788 | 60.0172 | 2.85 | 12.3697 | 2.8944 | 60.0402 | 2.85
12.3836 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 12.3935 | 2.9063 | 59.9999 | 2.85 | 12.391 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 12.3858 | 2.8788 | 60.0172 | 2.85 | 12.378 | 2.8943 | 60.0402 | 2.85
12.3919 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.4018 | 2.9064 | 59.9999 | 2.85 | 12.3994 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 12.3941 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.3864 | 2.8943 | 60.0402 | 2.85
12.4003 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.4101 | 2.9065 | 59.9999 | 2.85 | 12.4077 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 12.4025 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.3947 | 2.8943 | 60.0402 | 2.85
12.4086 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.4185 | 2.9066 | 59.9999 | 2.85 | 12.416 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 12.4108 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.403 | 2.8939 | 60.0402 | 2.85
12.4169 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.4268 | 2.9067 | 59.9999 | 2.85 | 12.4243 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 12.4191 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.4113 | 2.8936 | 60.0402 | 2.85
12.4253 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.4352 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.4327 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 12.4274 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.4197 | 2.8933 | 60.0402 | 2.85
12.4336 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.4435 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.441 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4358 | 2.8789 | 60.0172 | 2.85 | 12.428 | 2.893 | 60.0402 | 2.85
12.4419 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.4518 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.4493 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4441 | 2.8788 | 60.0172 | 2.85 | 12.4363 | 2.8928 | 60.0402 | 2.85
12.4502 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.4601 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.4577 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4525 | 2.8788 | 60.0172 | 2.85 | 12.4446 | 2.8927 | 60.0402 | 2.85
12.4586 | 2.8909 | 60.0229 | 2.85 | 12.4685 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.466 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4608 | 2.8787 | 60.0172 | 2.85 | 12.4529 | 2.8925 | 60.0402 | 2.85
12.4669 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.4768 | 2.907 | 59.9999 | 2.85 | 12.4743 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4691 | 2.8786 | 60.0172 | 2.85 | 12.4613 | 2.8924 | 60.0402 | 2.85
12.4752 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.4851 | 2.907 | 59.9999 | 2.85 | 12.4827 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4774 | 2.8786 | 60.0172 | 2.85 | 12.4696 | 2.8922 | 60.0402 | 2.85
12.4836 | 2.8908 | 60.0229 | 2.85 | 12.4935 | 2.9071 | 59.9999 | 2.85 | 12.491 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4858 | 2.8785 | 60.0172 | 2.85 | 12.478 | 2.8921 | 60.0402 | 2.85
12.4919 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.5018 | 2.9071 | 59.9999 | 2.85 | 12.4993 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.4941 | 2.8785 | 60.0172 | 2.85 | 12.4863 | 2.8922 | 60.0402 | 2.85
12.5002 | 2.8907 | 60.0229 | 2.85 | 12.5101 | 2.9071 | 59.9999 | 2.85 | 12.5077 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5024 | 2.8785 | 60.0172 | 2.85 | 12.4946 | 2.8923 | 60.0402 | 2.85
12.5086 | 2.8918 | 60.0229 | 2.85 | 12.5185 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.516 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5107 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85 | 12.5029 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85
12.5169 | 2.8929 | 60.0229 | 2.85 | 12.5268 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.5243 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5191 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85 | 12.5112 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85
12.5252 | 2.894 | 60.0229 | 2.85 | 12.5351 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.5327 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5274 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 12.5196 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85
12.5335 | 2.8952 | 60.0229 | 2.85 | 12.5435 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.541 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5358 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 12.5279 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.5419 | 2.8963 | 60.0229 | 2.85 | 12.5518 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.5493 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 12.5441 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 12.5363 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.5502 | 2.8975 | 60.0229 | 2.85 | 12.5602 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.5577 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.5524 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85 | 12.5446 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.5585 | 2.8986 | 60.0229 | 2.85 | 12.5685 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.566 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.5607 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85 | 12.5529 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.5669 | 2.8997 | 60.0229 | 2.85 | 12.5768 | 2.9072 | 59.9999 | 2.85 | 12.5743 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.569 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85 | 12.5612 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.5752 | 2.9008 | 60.0229 | 2.85 | 12.5851 | 2.9071 | 59.9999 | 2.85 | 12.5827 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.5774 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85 | 12.5696 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85
12.5835 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.5935 | 2.9071 | 59.9999 | 2.85 | 12.591 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.5857 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85 | 12.5779 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85
12.5919 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6018 | 2.907 | 59.9999 | 2.85 | 12.5993 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.5941 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85 | 12.5862 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85
12.6002 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6101 | 2.907 | 59.9999 | 2.85 | 12.6077 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6024 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85 | 12.5945 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6085 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6185 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.616 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6107 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85 | 12.6028 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6168 | 2.9018 | 60.0229 | 2.85 | 12.6268 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.6243 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.619 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85 | 12.6112 | 2.8929 | 60.0345 | 2.85
12.6252 | 2.9018 | 60.0229 | 2.85 | 12.6351 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.6327 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6274 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 12.6195 | 2.8929 | 60.0345 | 2.85
12.6335 | 2.9018 | 60.0229 | 2.85 | 12.6435 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.641 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6357 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85 | 12.6279 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6418 | 2.9018 | 60.0229 | 2.85 | 12.6518 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.6493 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.644 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85 | 12.6362 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6502 | 2.9018 | 60.0229 | 2.85 | 12.6601 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.6577 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6523 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85 | 12.6445 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6585 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6685 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.666 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6607 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85 | 12.6528 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6668 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6768 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.6743 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.669 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85 | 12.6612 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.6752 | 2.9019 | 60.0229 | 2.85 | 12.6852 | 2.9069 | 59.9999 | 2.85 | 12.6826 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6774 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.6695 | 2.8927 | 60.0345 | 2.85
12.6835 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.6935 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.691 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.6857 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.6779 | 2.8926 | 60.0345 | 2.85
12.6918 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7018 | 2.9068 | 59.9999 | 2.85 | 12.6993 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.694 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.6862 | 2.8924 | 60.0345 | 2.85
12.7001 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7101 | 2.9068 | 60.0114 | 2.85 | 12.7076 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7023 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.6945 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85
12.7085 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7185 | 2.9068 | 60.0114 | 2.85 | 12.716 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7107 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.7028 | 2.8923 | 60.0345 | 2.85
12.7168 | 2.9021 | 60.0229 | 2.85 | 12.7268 | 2.9067 | 60.0114 | 2.85 | 12.7243 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.719 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.7111 | 2.8922 | 60.0345 | 2.85
12.7251 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7351 | 2.9067 | 60.0114 | 2.85 | 12.7326 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7273 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.7195 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85
12.7335 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7435 | 2.9066 | 60.0114 | 2.85 | 12.741 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7357 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 12.7278 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85
12.7418 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7518 | 2.9066 | 60.0114 | 2.85 | 12.7493 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.744 | 2.8785 | 60.0345 | 2.85 | 12.7361 | 2.8919 | 60.0345 | 2.85
12.7501 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7601 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.7576 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7523 | 2.8786 | 60.0345 | 2.85 | 12.7444 | 2.8917 | 60.0345 | 2.85
12.7585 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7685 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.766 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7606 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 12.7528 | 2.8921 | 60.0345 | 2.85
12.7668 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7768 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.7743 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.769 | 2.8788 | 60.0345 | 2.85 | 12.7611 | 2.8925 | 60.0345 | 2.85
12.7751 | 2.902 | 60.0229 | 2.85 | 12.7851 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.7826 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7773 | 2.8789 | 60.0345 | 2.85 | 12.7695 | 2.8928 | 60.0345 | 2.85
12.7834 | 2.9021 | 60.0229 | 2.85 | 12.7935 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.791 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7856 | 2.879 | 60.0345 | 2.85 | 12.7778 | 2.8932 | 60.0345 | 2.85
12.7918 | 2.9021 | 60.0229 | 2.85 | 12.8018 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.7993 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.7939 | 2.8792 | 60.0345 | 2.85 | 12.7861 | 2.8936 | 60.0345 | 2.85
12.8001 | 2.9021 | 60.0229 | 2.85 | 12.8101 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8076 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8023 | 2.8793 | 60.0345 | 2.85 | 12.7944 | 2.894 | 60.0345 | 2.85
12.8084 | 2.9021 | 60.0229 | 2.85 | 12.8185 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8159 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8106 | 2.8794 | 60.0345 | 2.85 | 12.8027 | 2.8943 | 60.0345 | 2.85
12.8168 | 2.9022 | 60.0229 | 2.85 | 12.8268 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8243 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8189 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8111 | 2.8947 | 60.0345 | 2.85
12.8251 | 2.9022 | 60.0229 | 2.85 | 12.8351 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8326 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8273 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8194 | 2.8952 | 60.0345 | 2.85
12.8334 | 2.9022 | 60.0229 | 2.85 | 12.8434 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8409 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8356 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8278 | 2.8957 | 60.0345 | 2.85
12.8418 | 2.9023 | 60.0229 | 2.85 | 12.8518 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8493 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 12.8439 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8361 | 2.8958 | 60.0345 | 2.85
12.8501 | 2.9023 | 60.0229 | 2.85 | 12.8601 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8576 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 12.8522 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8444 | 2.8958 | 60.0345 | 2.85
12.8584 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.8684 | 2.9065 | 60.0114 | 2.85 | 12.8659 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 12.8606 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8527 | 2.8959 | 60.0345 | 2.85
12.8667 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.8768 | 2.9065 | 60.0172 | 2.85 | 12.8743 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 12.8689 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8611 | 2.896 | 60.0345 | 2.85
12.8751 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.8851 | 2.9065 | 60.0172 | 2.85 | 12.8826 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 12.8773 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8694 | 2.8961 | 60.0345 | 2.85
12.8834 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.8934 | 2.9066 | 60.0172 | 2.85 | 12.8909 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 12.8856 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8777 | 2.8962 | 60.0345 | 2.85
12.8917 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.9018 | 2.9067 | 60.0172 | 2.85 | 12.8993 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 12.8939 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.886 | 2.8963 | 60.0345 | 2.85
12.9001 | 2.9025 | 60.0229 | 2.85 | 12.9101 | 2.9069 | 60.0172 | 2.85 | 12.9076 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 12.9022 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.8943 | 2.8964 | 60.0345 | 2.85
12.9084 | 2.9025 | 60.0229 | 2.85 | 12.9184 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 12.9159 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 12.9105 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.9027 | 2.8966 | 60.0345 | 2.85
12.9167 | 2.9025 | 60.0229 | 2.85 | 12.9268 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 12.9243 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 12.9189 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.911 | 2.8968 | 60.0345 | 2.85
12.9251 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85 | 12.9351 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 12.9326 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 12.9272 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.9194 | 2.897 | 60.0345 | 2.85
12.9334 | 2.9023 | 60.0229 | 2.85 | 12.9434 | 2.9072 | 60.0172 | 2.85 | 12.9409 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 12.9355 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.9277 | 2.8972 | 60.0345 | 2.85
12.9417 | 2.9023 | 60.0229 | 2.85 | 12.9518 | 2.9073 | 60.0172 | 2.85 | 12.9492 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9438 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.936 | 2.8974 | 60.0345 | 2.85
12.9501 | 2.9022 | 60.0229 | 2.85 | 12.9601 | 2.9073 | 60.0172 | 2.85 | 12.9576 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9522 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 12.9443 | 2.8975 | 60.0345 | 2.85
12.9584 | 2.9021 | 60.0172 | 2.85 | 12.9684 | 2.9074 | 60.0172 | 2.85 | 12.9659 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9605 | 2.8794 | 60.0345 | 2.85 | 12.9527 | 2.8976 | 60.0345 | 2.85
12.9667 | 2.9021 | 60.0172 | 2.85 | 12.9767 | 2.9073 | 60.0172 | 2.85 | 12.9742 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9689 | 2.8793 | 60.0345 | 2.85 | 12.961 | 2.8977 | 60.0345 | 2.85
12.975 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 12.9851 | 2.9072 | 60.0172 | 2.85 | 12.9826 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9772 | 2.8793 | 60.0345 | 2.85 | 12.9694 | 2.8978 | 60.0345 | 2.85
12.9834 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 12.9934 | 2.9072 | 60.0172 | 2.85 | 12.9909 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9855 | 2.8792 | 60.0345 | 2.85 | 12.9777 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
12.9917 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 13.0017 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 12.9993 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 12.9938 | 2.8791 | 60.0345 | 2.85 | 12.986 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0101 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0076 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0021 | 2.879 | 60.0345 | 2.85 | 12.9943 | 2.8978 | 60.0345 | 2.85
13.0084 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0184 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0159 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0105 | 2.8789 | 60.0287 | 2.85 | 13.0026 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.0167 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0267 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0242 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0188 | 2.8789 | 60.0287 | 2.85 | 13.011 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.025 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0351 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0326 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0272 | 2.8788 | 60.0287 | 2.85 | 13.0193 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.0334 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0434 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0409 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0355 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0276 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.0417 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0517 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0493 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0438 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0359 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.05 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0601 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0576 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0521 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0443 | 2.898 | 60.0345 | 2.85
13.0584 | 2.9018 | 60.0172 | 2.85 | 13.0684 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0659 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0605 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0526 | 2.8981 | 60.0345 | 2.85
13.0667 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 13.0767 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.0742 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.0688 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.061 | 2.8981 | 60.0345 | 2.85
13.075 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 13.0851 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 13.0826 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.0771 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0693 | 2.8982 | 60.0345 | 2.85
13.0833 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 13.0934 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 13.0909 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.0854 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0776 | 2.8982 | 60.0345 | 2.85
13.0917 | 2.9019 | 60.0172 | 2.85 | 13.1017 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 13.0992 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.0938 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0859 | 2.8981 | 60.0345 | 2.85
13.1 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.11 | 2.9069 | 60.0172 | 2.85 | 13.1075 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.1021 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.0942 | 2.8981 | 60.0345 | 2.85
13.1083 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.1184 | 2.9068 | 60.0172 | 2.85 | 13.1159 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1105 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1026 | 2.898 | 60.0345 | 2.85
13.1167 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.1267 | 2.9068 | 60.0172 | 2.85 | 13.1242 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1188 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1109 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.125 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.135 | 2.9068 | 60.0172 | 2.85 | 13.1326 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1271 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1193 | 2.8979 | 60.0345 | 2.85
13.1333 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.1434 | 2.9069 | 60.0172 | 2.85 | 13.1409 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1354 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1276 | 2.8978 | 60.0345 | 2.85
13.1417 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.1517 | 2.9069 | 60.0172 | 2.85 | 13.1492 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 13.1437 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1359 | 2.8978 | 60.0345 | 2.85
13.15 | 2.902 | 60.0172 | 2.85 | 13.16 | 2.9069 | 60.0172 | 2.85 | 13.1575 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1521 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1442 | 2.8977 | 60.0345 | 2.85
13.1583 | 2.9003 | 60.0172 | 2.85 | 13.1684 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 13.1659 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.1604 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1526 | 2.8973 | 60.0345 | 2.85
13.1667 | 2.8986 | 60.0172 | 2.85 | 13.1767 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.1742 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.1688 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1609 | 2.8969 | 60.0345 | 2.85
13.175 | 2.897 | 60.0172 | 2.85 | 13.185 | 2.9072 | 60.0172 | 2.85 | 13.1826 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.1771 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1692 | 2.897 | 60.0287 | 2.85
13.1833 | 2.8953 | 60.0172 | 2.85 | 13.1934 | 2.9073 | 60.0172 | 2.85 | 13.1909 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.1854 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1776 | 2.8972 | 60.0287 | 2.85
13.1916 | 2.8936 | 60.0172 | 2.85 | 13.2017 | 2.9074 | 60.0172 | 2.85 | 13.1992 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.1937 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1859 | 2.8974 | 60.0287 | 2.85
13.2 | 2.892 | 60.0172 | 2.85 | 13.21 | 2.9074 | 60.0172 | 2.85 | 13.2075 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 13.2021 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.1942 | 2.8976 | 60.0287 | 2.85
13.2083 | 2.8903 | 60.0172 | 2.85 | 13.2184 | 2.9075 | 60.0172 | 2.85 | 13.2159 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 13.2104 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2025 | 2.8978 | 60.0287 | 2.85
13.2166 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 13.2267 | 2.9075 | 60.0172 | 2.85 | 13.2242 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2188 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2109 | 2.898 | 60.0287 | 2.85
13.225 | 2.887 | 60.0172 | 2.85 | 13.235 | 2.9076 | 60.0172 | 2.85 | 13.2325 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2271 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2192 | 2.8982 | 60.0287 | 2.85
13.2333 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.2433 | 2.9076 | 60.0172 | 2.85 | 13.2408 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2354 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2275 | 2.8983 | 60.0287 | 2.85
13.2416 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.2517 | 2.9076 | 60.0172 | 2.85 | 13.2492 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2437 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2358 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.25 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.26 | 2.9075 | 60.0172 | 2.85 | 13.2575 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.252 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2442 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85
13.2583 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.2683 | 2.9075 | 60.0172 | 2.85 | 13.2659 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2604 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2525 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85
13.2666 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.2767 | 2.9073 | 60.0172 | 2.85 | 13.2742 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2687 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2609 | 2.8995 | 60.0287 | 2.85
13.275 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.285 | 2.9071 | 60.0172 | 2.85 | 13.2825 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.277 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2692 | 2.8994 | 60.0287 | 2.85
13.2833 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.2933 | 2.907 | 60.0172 | 2.85 | 13.2908 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2853 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2775 | 2.8993 | 60.0287 | 2.85
13.2916 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.3017 | 2.9068 | 60.0172 | 2.85 | 13.2992 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.2937 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2858 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.2999 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.31 | 2.9067 | 60.0172 | 2.85 | 13.3075 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.302 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.2941 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.3083 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.3183 | 2.9065 | 60.0172 | 2.85 | 13.3159 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.3104 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.3025 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.3166 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.3267 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.3242 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.3187 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.3108 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.3249 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.335 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.3325 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.327 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.3192 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.3333 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.3433 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.3409 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.3353 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 13.3275 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.3416 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.3516 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.3492 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 13.3437 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3358 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.3499 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.36 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.3575 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 13.352 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3441 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85
13.3583 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.3683 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.3658 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 13.3604 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3525 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.3666 | 2.8855 | 60.0172 | 2.85 | 13.3766 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.3742 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 13.3687 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3608 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.3749 | 2.8855 | 60.0172 | 2.85 | 13.3849 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 13.3825 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 13.377 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3691 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.3833 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.3933 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 13.3909 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 13.3853 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3774 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.3916 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.4016 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 13.3992 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 13.3936 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3858 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.3999 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.4099 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 13.4075 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 13.402 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.3941 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.4083 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.4183 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.4158 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 13.4103 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.4025 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.4166 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.4266 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.4242 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.4186 | 2.8787 | 60.0345 | 2.85 | 13.4108 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.4249 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.4349 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.4325 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.4269 | 2.8786 | 60.0345 | 2.85 | 13.4191 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.4332 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.4433 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4409 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 13.4353 | 2.8786 | 60.0345 | 2.85 | 13.4274 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.4416 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4516 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4492 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.4436 | 2.8785 | 60.0345 | 2.85 | 13.4357 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.4499 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4599 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4575 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 13.452 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 13.4441 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.4582 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4683 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4658 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 13.4603 | 2.8783 | 60.0345 | 2.85 | 13.4524 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.4666 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4766 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4742 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.4686 | 2.8782 | 60.0345 | 2.85 | 13.4608 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.4749 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4849 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 13.4825 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.4769 | 2.8781 | 60.0345 | 2.85 | 13.4691 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85
13.4832 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.4933 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.4908 | 2.8811 | 60.0114 | 2.85 | 13.4852 | 2.878 | 60.0345 | 2.85 | 13.4774 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85
13.4916 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.5016 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.4991 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.4936 | 2.8779 | 60.0345 | 2.85 | 13.4857 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85
13.4999 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.5099 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.5075 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.5019 | 2.8777 | 60.0345 | 2.85 | 13.4941 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5082 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5182 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 13.5158 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.5103 | 2.8776 | 60.0345 | 2.85 | 13.5024 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5166 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5266 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 13.5242 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 13.5186 | 2.8775 | 60.0345 | 2.85 | 13.5107 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5249 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5349 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5325 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.5269 | 2.8774 | 60.0345 | 2.85 | 13.519 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5332 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5432 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5408 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 13.5352 | 2.8773 | 60.0345 | 2.85 | 13.5274 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5415 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5516 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5491 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 13.5436 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.5357 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5499 | 2.886 | 60.0172 | 2.85 | 13.5599 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5575 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 13.5519 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.544 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.5582 | 2.886 | 60.0172 | 2.85 | 13.5682 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5658 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 13.5602 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.5524 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85
13.5665 | 2.886 | 60.0172 | 2.85 | 13.5766 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5742 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 13.5685 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.5607 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85
13.5749 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5849 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5825 | 2.8807 | 60.0114 | 2.85 | 13.5768 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.569 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85
13.5832 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.5932 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5908 | 2.8807 | 60.0114 | 2.85 | 13.5852 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.5773 | 2.8988 | 60.0287 | 2.85
13.5915 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.6016 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.5991 | 2.8807 | 60.0114 | 2.85 | 13.5935 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.5857 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.5999 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.6099 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.6075 | 2.8806 | 60.0114 | 2.85 | 13.6019 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.594 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.6082 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.6182 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.6158 | 2.8805 | 60.0114 | 2.85 | 13.6102 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.6024 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.6165 | 2.8859 | 60.0172 | 2.85 | 13.6266 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.6241 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 13.6185 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.6107 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.6249 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.6349 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.6324 | 2.8804 | 60.0114 | 2.85 | 13.6268 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.619 | 2.899 | 60.0287 | 2.85
13.6332 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.6432 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.6408 | 2.8803 | 60.0114 | 2.85 | 13.6352 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.6273 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.6415 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.6516 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.6491 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.6435 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.6357 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.6498 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.6599 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.6575 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.6518 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.644 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.6582 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 13.6682 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.6658 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.6602 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.6523 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.6665 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.6765 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.6741 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.6685 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.6606 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.6748 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.6849 | 2.9064 | 60.0172 | 2.85 | 13.6824 | 2.88 | 60.0114 | 2.85 | 13.6768 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.669 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.6832 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.6932 | 2.9064 | 60.0172 | 2.85 | 13.6908 | 2.88 | 60.0114 | 2.85 | 13.6851 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.6773 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.6915 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.7015 | 2.9064 | 60.0172 | 2.85 | 13.6991 | 2.88 | 60.0114 | 2.85 | 13.6935 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.6856 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.6998 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.7099 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7075 | 2.88 | 60.0114 | 2.85 | 13.7018 | 2.8767 | 60.0345 | 2.85 | 13.694 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.7082 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.7182 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7158 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.7101 | 2.8767 | 60.0345 | 2.85 | 13.7023 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.7165 | 2.8857 | 60.0172 | 2.85 | 13.7265 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7241 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.7184 | 2.8767 | 60.0345 | 2.85 | 13.7106 | 2.8992 | 60.0287 | 2.85
13.7248 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7349 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7324 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.7268 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.7189 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.7332 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7432 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7408 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.7351 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.7273 | 2.8991 | 60.0287 | 2.85
13.7415 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7515 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7491 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7434 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.7356 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.7498 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7599 | 2.9063 | 60.0172 | 2.85 | 13.7574 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7518 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.744 | 2.8987 | 60.0287 | 2.85
13.7582 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7682 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.7657 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7601 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.7523 | 2.8986 | 60.0287 | 2.85
13.7665 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7765 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.7741 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7684 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.7606 | 2.8984 | 60.0287 | 2.85
13.7748 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7849 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.7824 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7767 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.7689 | 2.8983 | 60.0287 | 2.85
13.7831 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.7932 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.7908 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7851 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.7773 | 2.8982 | 60.0287 | 2.85
13.7915 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 13.8015 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 13.7991 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.7934 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.7856 | 2.8981 | 60.0287 | 2.85
13.7998 | 2.8855 | 60.0172 | 2.85 | 13.8098 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.8074 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.8018 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.7939 | 2.8981 | 60.0287 | 2.85
13.8081 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.8182 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.8157 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 13.8101 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.8022 | 2.8989 | 60.0287 | 2.85
13.8165 | 2.8854 | 60.0172 | 2.85 | 13.8265 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.8241 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.8184 | 2.8772 | 60.0345 | 2.85 | 13.8105 | 2.8997 | 60.0287 | 2.85
13.8248 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.8348 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 13.8324 | 2.8801 | 60.0114 | 2.85 | 13.8267 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.8189 | 2.9006 | 60.0287 | 2.85
13.8331 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 13.8432 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8408 | 2.8793 | 60.0114 | 2.85 | 13.835 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.8272 | 2.9015 | 60.0287 | 2.85
13.8415 | 2.8852 | 60.0172 | 2.85 | 13.8515 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8491 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 13.8434 | 2.8771 | 60.0345 | 2.85 | 13.8356 | 2.9024 | 60.0229 | 2.85
13.8498 | 2.8852 | 60.0172 | 2.85 | 13.8598 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8574 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85 | 13.8517 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.8439 | 2.9033 | 60.0229 | 2.85
13.8581 | 2.8851 | 60.0172 | 2.85 | 13.8682 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8657 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85 | 13.86 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.8522 | 2.9041 | 60.0229 | 2.85
13.8665 | 2.8849 | 60.0172 | 2.85 | 13.8765 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8741 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 13.8683 | 2.877 | 60.0345 | 2.85 | 13.8605 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
13.8748 | 2.8849 | 60.0172 | 2.85 | 13.8848 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8824 | 2.8756 | 60.0114 | 2.85 | 13.8767 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.8689 | 2.9057 | 60.0229 | 2.85
13.8831 | 2.8849 | 60.0172 | 2.85 | 13.8932 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8907 | 2.8749 | 60.0114 | 2.85 | 13.885 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.8772 | 2.9064 | 60.0229 | 2.85
13.8914 | 2.8848 | 60.0172 | 2.85 | 13.9015 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.8991 | 2.8741 | 60.0114 | 2.85 | 13.8934 | 2.8769 | 60.0345 | 2.85 | 13.8856 | 2.9063 | 60.0229 | 2.85
13.8998 | 2.8848 | 60.0172 | 2.85 | 13.9098 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9074 | 2.8734 | 60.0114 | 2.85 | 13.9017 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.8939 | 2.9061 | 60.0229 | 2.85
13.9081 | 2.8848 | 60.0172 | 2.85 | 13.9182 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9158 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.91 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9022 | 2.906 | 60.0229 | 2.85
13.9164 | 2.8848 | 60.0172 | 2.85 | 13.9265 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9241 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9183 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9105 | 2.9058 | 60.0229 | 2.85
13.9248 | 2.8847 | 60.0172 | 2.85 | 13.9348 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9324 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9266 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9189 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
13.9331 | 2.8847 | 60.0172 | 2.85 | 13.9431 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9407 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.935 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9272 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85
13.9414 | 2.8847 | 60.0172 | 2.85 | 13.9515 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9491 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9433 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9355 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
13.9498 | 2.8847 | 60.0172 | 2.85 | 13.9598 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 13.9574 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9517 | 2.8768 | 60.0345 | 2.85 | 13.9438 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
13.9581 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 13.9681 | 2.906 | 60.0172 | 2.8672 | 13.9658 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.96 | 2.8773 | 60.0345 | 2.85 | 13.9522 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
13.9664 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 13.9765 | 2.906 | 60.0172 | 2.8851 | 13.9741 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9683 | 2.8778 | 60.0345 | 2.85 | 13.9605 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
13.9748 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 13.9848 | 2.906 | 60.0172 | 2.903 | 13.9824 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9766 | 2.8783 | 60.0345 | 2.85 | 13.9689 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
13.9831 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 13.9931 | 2.906 | 60.0172 | 2.9209 | 13.9907 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.985 | 2.8789 | 60.0345 | 2.85 | 13.9772 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
13.9914 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0015 | 2.906 | 60.0172 | 2.9388 | 13.9991 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 13.9933 | 2.8795 | 60.0345 | 2.85 | 13.9855 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
13.9998 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0098 | 2.9059 | 60.0172 | 2.9567 | 14.0074 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0016 | 2.88 | 60.0345 | 2.85 | 13.9938 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.0081 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0181 | 2.9059 | 60.0172 | 2.9746 | 14.0157 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0099 | 2.8806 | 60.0345 | 2.85 | 14.0021 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
14.0164 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0265 | 2.9059 | 60.0172 | 2.9925 | 14.024 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0182 | 2.8812 | 60.0345 | 2.85 | 14.0105 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
14.0247 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0348 | 2.9058 | 60.0172 | 3.0105 | 14.0324 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0266 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 14.0188 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.0331 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0431 | 2.9058 | 60.0172 | 3.0284 | 14.0407 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0349 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 14.0272 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.0414 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.0515 | 2.9057 | 60.0172 | 3.0463 | 14.0491 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0433 | 2.8826 | 60.0345 | 2.85 | 14.0355 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85
14.0497 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.0598 | 2.9057 | 60.0172 | 3.0642 | 14.0574 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0516 | 2.8827 | 60.0345 | 2.85 | 14.0438 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85
14.0581 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.0681 | 2.9056 | 60.0172 | 3.0821 | 14.0657 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85 | 14.0599 | 2.8826 | 60.0345 | 2.85 | 14.0521 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.0664 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.0764 | 2.9056 | 60.0172 | 3.1 | 14.074 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85 | 14.0682 | 2.8826 | 60.0345 | 2.85 | 14.0605 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.0747 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.0847 | 2.9055 | 60.0172 | 3.1179 | 14.0824 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85 | 14.0766 | 2.8826 | 60.0345 | 2.85 | 14.0688 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.0831 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.0931 | 2.9055 | 60.0172 | 3.1358 | 14.0907 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85 | 14.0849 | 2.8826 | 60.0345 | 2.85 | 14.0771 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.0914 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.1014 | 2.9054 | 60.0172 | 3.1538 | 14.0991 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85 | 14.0933 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 14.0854 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.0997 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1097 | 2.9054 | 60.0172 | 3.1717 | 14.1074 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85 | 14.1016 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 14.0938 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85
14.1081 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1181 | 2.9054 | 60.0172 | 3.1896 | 14.1157 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85 | 14.1099 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 14.1021 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85
14.1164 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1264 | 2.9054 | 60.0172 | 3.2075 | 14.124 | 2.8722 | 60.0114 | 2.85 | 14.1182 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 14.1105 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85
14.1247 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1347 | 2.9054 | 60.0172 | 3.2254 | 14.1324 | 2.8721 | 60.0114 | 2.85 | 14.1265 | 2.8816 | 60.0345 | 2.85 | 14.1188 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85
14.1331 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1431 | 2.9054 | 60.0172 | 3.2433 | 14.1407 | 2.872 | 60.0114 | 2.85 | 14.1349 | 2.8809 | 60.0345 | 2.85 | 14.1271 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85
14.1414 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1514 | 2.9054 | 60.0172 | 3.2612 | 14.149 | 2.872 | 60.0114 | 2.85 | 14.1432 | 2.8803 | 60.0345 | 2.85 | 14.1354 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.1497 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1597 | 2.9054 | 60.0172 | 3.2791 | 14.1573 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85 | 14.1516 | 2.8797 | 60.0345 | 2.85 | 14.1438 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.1581 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.1681 | 2.9054 | 60.0172 | 3.297 | 14.1657 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85 | 14.1599 | 2.879 | 60.0345 | 2.85 | 14.1521 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.1664 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.1764 | 2.9054 | 60.0172 | 3.315 | 14.174 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85 | 14.1682 | 2.8784 | 60.0345 | 2.85 | 14.1605 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.1747 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.1847 | 2.9054 | 60.0172 | 3.3329 | 14.1824 | 2.8734 | 60.0114 | 2.85 | 14.1765 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 14.1688 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.1831 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.1931 | 2.9054 | 60.0172 | 3.3508 | 14.1907 | 2.8743 | 60.0114 | 2.85 | 14.1849 | 2.8791 | 60.0287 | 2.85 | 14.1771 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.1914 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.2014 | 2.9054 | 60.0172 | 3.3687 | 14.199 | 2.8752 | 60.0114 | 2.85 | 14.1932 | 2.8795 | 60.0287 | 2.85 | 14.1854 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
14.1997 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.2097 | 2.9054 | 60.0172 | 3.3866 | 14.2073 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 14.2015 | 2.8799 | 60.0287 | 2.85 | 14.1938 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
14.208 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.218 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4045 | 14.2157 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85 | 14.2098 | 2.8809 | 60.0287 | 2.85 | 14.2021 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
14.2164 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.2264 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4224 | 14.224 | 2.878 | 60.0114 | 2.85 | 14.2181 | 2.8819 | 60.0287 | 2.85 | 14.2104 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.2247 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.2347 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4403 | 14.2324 | 2.8789 | 60.0114 | 2.85 | 14.2265 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 14.2188 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.233 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.243 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4582 | 14.2407 | 2.8799 | 60.0114 | 2.85 | 14.2348 | 2.8838 | 60.0287 | 2.85 | 14.2271 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.2414 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.2514 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4762 | 14.249 | 2.8808 | 60.0114 | 2.85 | 14.2432 | 2.8849 | 60.0287 | 2.85 | 14.2354 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.2497 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.2597 | 2.9054 | 60.0172 | 3.4941 | 14.2573 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 14.2515 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.2437 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.258 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.268 | 2.9054 | 60.0172 | 3.512 | 14.2657 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 14.2598 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.2521 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.2664 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.2764 | 2.9054 | 60.0172 | 3.5299 | 14.274 | 2.8812 | 60.0114 | 2.85 | 14.2681 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.2604 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.2747 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.2847 | 2.9054 | 60.0172 | 3.5478 | 14.2823 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 14.2765 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.2687 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
14.283 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.293 | 2.9054 | 60.0172 | 3.5657 | 14.2906 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 14.2848 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.277 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
14.2914 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3014 | 2.9054 | 60.0172 | 3.5836 | 14.299 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 14.2932 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.2854 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
14.2997 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3097 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6015 | 14.3073 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 14.3015 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.2937 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.308 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.318 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6195 | 14.3157 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.3098 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.3021 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.3164 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3264 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6374 | 14.324 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.3181 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.3104 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.3247 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3347 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6553 | 14.3323 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3265 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.3187 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.333 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.343 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6732 | 14.3406 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3348 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.327 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85
14.3414 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3513 | 2.9054 | 60.0172 | 3.6911 | 14.349 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3431 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.3354 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85
14.3497 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3597 | 2.9054 | 60.0172 | 3.709 | 14.3573 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3514 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.3437 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85
14.358 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.368 | 2.9054 | 60.0172 | 3.7269 | 14.3657 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3597 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.3521 | 2.905 | 60.0229 | 2.85
14.3663 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3763 | 2.9054 | 60.0172 | 3.7448 | 14.374 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3681 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.3604 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85
14.3747 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.3847 | 2.9054 | 60.0172 | 3.7627 | 14.3823 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 14.3764 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.3687 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
14.383 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.393 | 2.9054 | 60.0172 | 3.7807 | 14.3906 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.3848 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.377 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85
14.3913 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.4013 | 2.9054 | 60.0172 | 3.7986 | 14.399 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.3931 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.3854 | 2.9047 | 60.0229 | 2.85
14.3997 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.4097 | 2.9054 | 60.0172 | 3.8165 | 14.4073 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.4014 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.3937 | 2.9046 | 60.0229 | 2.85
14.408 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.418 | 2.9054 | 60.0172 | 3.8344 | 14.4156 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 14.4097 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.402 | 2.9045 | 60.0229 | 2.85
14.4163 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.4263 | 2.9054 | 60.0172 | 3.8523 | 14.424 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 14.4181 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.4103 | 2.9045 | 60.0229 | 2.85
14.4247 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.4347 | 2.9054 | 60.0172 | 3.8702 | 14.4323 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 14.4264 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.4187 | 2.9046 | 60.0229 | 2.85
14.433 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.443 | 2.9054 | 60.0172 | 3.8881 | 14.4406 | 2.8835 | 60.0114 | 2.85 | 14.4348 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.427 | 2.9047 | 60.0229 | 2.85
14.4413 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.4513 | 2.9054 | 60.0172 | 3.906 | 14.449 | 2.8842 | 60.0114 | 2.85 | 14.4431 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.4354 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85
14.4497 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.4597 | 2.9054 | 60.0172 | 3.9239 | 14.4573 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.4514 | 2.8858 | 60.0287 | 2.85 | 14.4437 | 2.9061 | 60.0229 | 2.85
14.458 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.468 | 2.9054 | 60.0172 | 3.9419 | 14.4656 | 2.8856 | 60.0114 | 2.85 | 14.4597 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.452 | 2.9068 | 60.0229 | 2.85
14.4663 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.4763 | 2.9054 | 60.0172 | 3.9598 | 14.474 | 2.8863 | 60.0114 | 2.85 | 14.4681 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.4603 | 2.9075 | 60.0229 | 2.85
14.4747 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.4846 | 2.9054 | 60.0172 | 3.9777 | 14.4823 | 2.887 | 60.0114 | 2.85 | 14.4764 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.4686 | 2.9081 | 60.0229 | 2.85
14.483 | 2.8851 | 60.0114 | 2.85 | 14.493 | 2.9054 | 60.0172 | 3.9956 | 14.4907 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.4847 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.477 | 2.9088 | 60.0229 | 2.85
14.4913 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5013 | 2.9054 | 60.0172 | 4.0135 | 14.499 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 14.493 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.4853 | 2.9094 | 60.0229 | 2.85
14.4997 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5096 | 2.9054 | 60.0172 | 4.0314 | 14.5073 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 14.5013 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.4937 | 2.9101 | 60.0229 | 2.85
14.508 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.518 | 2.9054 | 60.0172 | 4.0493 | 14.5156 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5097 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.502 | 2.9108 | 60.0172 | 2.85
14.5163 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5263 | 2.9054 | 60.0172 | 4.0672 | 14.524 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.518 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.5103 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
14.5247 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5346 | 2.9054 | 60.0172 | 4.0852 | 14.5323 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5264 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.5186 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.533 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.543 | 2.9054 | 60.0172 | 4.1031 | 14.5406 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5347 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.527 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.5413 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5513 | 2.9054 | 60.0172 | 4.121 | 14.549 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.543 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.5353 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
14.5496 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5596 | 2.9054 | 60.0172 | 4.1389 | 14.5573 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.5513 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.5436 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
14.558 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.568 | 2.9054 | 60.0172 | 4.1568 | 14.5656 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.5597 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.5519 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
14.5663 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5763 | 2.9054 | 60.0172 | 4.1747 | 14.574 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.568 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.5603 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
14.5746 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.5846 | 2.9054 | 60.0172 | 4.1926 | 14.5823 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.5764 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.5686 | 2.9118 | 60.0172 | 2.85
14.583 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.593 | 2.9054 | 60.0172 | 4.2105 | 14.5906 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.5847 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.577 | 2.9118 | 60.0172 | 2.85
14.5913 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.6013 | 2.9054 | 60.0172 | 4.2284 | 14.5989 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.593 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.5853 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
14.5996 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6096 | 2.9054 | 60.0172 | 4.2464 | 14.6073 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.6013 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.5936 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.608 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.618 | 2.9054 | 60.0172 | 4.2643 | 14.6156 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.6096 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.6019 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6163 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6263 | 2.9054 | 60.0172 | 4.2822 | 14.624 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.618 | 2.8859 | 60.0287 | 2.85 | 14.6103 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6246 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6346 | 2.9054 | 60.0172 | 4.3001 | 14.6323 | 2.8887 | 60.0114 | 2.85 | 14.6263 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.6186 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.633 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6429 | 2.9054 | 60.0172 | 4.318 | 14.6406 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.6346 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.627 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6413 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6513 | 2.9054 | 60.0172 | 4.3359 | 14.6489 | 2.8886 | 60.0114 | 2.85 | 14.6429 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.6353 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6496 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6596 | 2.9054 | 60.0172 | 4.3538 | 14.6573 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.6513 | 2.8861 | 60.0287 | 2.85 | 14.6436 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.658 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6679 | 2.9055 | 60.0172 | 4.3717 | 14.6656 | 2.8885 | 60.0114 | 2.85 | 14.6596 | 2.8862 | 60.0287 | 2.85 | 14.6519 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6663 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6763 | 2.9056 | 60.0172 | 4.3896 | 14.674 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 14.668 | 2.8862 | 60.0287 | 2.85 | 14.6603 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6746 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6846 | 2.9056 | 60.0172 | 4.4076 | 14.6823 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.6763 | 2.8863 | 60.0287 | 2.85 | 14.6686 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.683 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.6929 | 2.9057 | 60.0172 | 4.4255 | 14.6906 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.6846 | 2.8863 | 60.0287 | 2.85 | 14.6769 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6913 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7013 | 2.9058 | 60.0172 | 4.4434 | 14.6989 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.6929 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.6852 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.6996 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7096 | 2.9059 | 60.0172 | 4.4613 | 14.7073 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7013 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.6936 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.708 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7179 | 2.906 | 60.0172 | 4.4792 | 14.7156 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7096 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.7019 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7163 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7263 | 2.9061 | 60.0172 | 4.4971 | 14.7239 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.718 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.7103 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7246 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7346 | 2.9062 | 60.0172 | 4.515 | 14.7322 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7263 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.7186 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7329 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7429 | 2.9062 | 60.0172 | 4.5329 | 14.7406 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 14.7346 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.7269 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7413 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7513 | 2.9062 | 60.0172 | 4.5509 | 14.7489 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 14.7429 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.7352 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7496 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.7596 | 2.9062 | 60.0172 | 4.5688 | 14.7573 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7512 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.7436 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
14.7579 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.7679 | 2.9062 | 60.0172 | 4.5867 | 14.7656 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7596 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.7519 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
14.7663 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.7762 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6046 | 14.7739 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.7679 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.7603 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
14.7746 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.7846 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6225 | 14.7822 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.7762 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.7686 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
14.7829 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.7929 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6404 | 14.7906 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.7845 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.7769 | 2.9113 | 60.0172 | 2.85
14.7913 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.8012 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6583 | 14.7989 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.7929 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.7852 | 2.9113 | 60.0172 | 2.85
14.7996 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.8096 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6762 | 14.8073 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8012 | 2.8869 | 60.0287 | 2.85 | 14.7936 | 2.9112 | 60.0172 | 2.85
14.8079 | 2.885 | 60.0114 | 2.85 | 14.8179 | 2.9062 | 60.0172 | 4.6941 | 14.8156 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8096 | 2.8869 | 60.0287 | 2.85 | 14.8019 | 2.9112 | 60.0172 | 2.85
14.8163 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.8262 | 2.9062 | 60.0172 | 4.7121 | 14.8239 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8179 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.8102 | 2.9111 | 60.0172 | 2.85
14.8246 | 2.8849 | 60.0114 | 2.85 | 14.8345 | 2.9062 | 60.0172 | 4.73 | 14.8322 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8262 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.8185 | 2.9111 | 60.0172 | 2.85
14.8329 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.8429 | 2.9062 | 60.0172 | 4.7479 | 14.8406 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8345 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.8269 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8413 | 2.8848 | 60.0114 | 2.85 | 14.8512 | 2.9062 | 60.0172 | 4.7658 | 14.8489 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8429 | 2.8868 | 60.0287 | 2.85 | 14.8352 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8496 | 2.8847 | 60.0114 | 2.85 | 14.8595 | 2.9062 | 60.0172 | 4.7837 | 14.8572 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 14.8512 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.8436 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8579 | 2.8846 | 60.0114 | 2.85 | 14.8679 | 2.9062 | 60.0172 | 4.8016 | 14.8655 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.8595 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.8519 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8663 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.8762 | 2.9062 | 60.0172 | 4.8195 | 14.8739 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 14.8679 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.8602 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8746 | 2.8845 | 60.0114 | 2.85 | 14.8845 | 2.9062 | 60.0172 | 4.8374 | 14.8822 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 14.8762 | 2.8867 | 60.0287 | 2.85 | 14.8685 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8829 | 2.8844 | 60.0114 | 2.85 | 14.8929 | 2.9063 | 60.0172 | 4.8553 | 14.8906 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 14.8845 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.8769 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8913 | 2.8844 | 60.0114 | 2.85 | 14.9012 | 2.9063 | 60.0172 | 4.8733 | 14.8989 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 14.8928 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.8852 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.8996 | 2.8843 | 60.0114 | 2.85 | 14.9095 | 2.9064 | 60.0172 | 4.8912 | 14.9072 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 14.9012 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.8936 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9079 | 2.8843 | 60.0114 | 2.85 | 14.9178 | 2.9065 | 60.0172 | 4.9091 | 14.9155 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 14.9095 | 2.8866 | 60.0287 | 2.85 | 14.9019 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9162 | 2.8842 | 60.0114 | 2.85 | 14.9262 | 2.9065 | 60.0172 | 4.927 | 14.9239 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 14.9178 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.9102 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9246 | 2.8842 | 60.0114 | 2.85 | 14.9345 | 2.9066 | 60.0172 | 4.9449 | 14.9322 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9261 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.9185 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9329 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 14.9428 | 2.9067 | 60.0172 | 4.9628 | 14.9406 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9345 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.9269 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9412 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 14.9512 | 2.9067 | 60.0172 | 4.9807 | 14.9489 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 14.9428 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.9352 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9496 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 14.9595 | 2.9068 | 60.0172 | 4.9986 | 14.9572 | 2.8876 | 60.0114 | 2.85 | 14.9512 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.9435 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9579 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 14.9678 | 2.9068 | 60.0172 | 5 | 14.9655 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9595 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.9518 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9662 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 14.9762 | 2.9068 | 60.0172 | 5 | 14.9739 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9678 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.9602 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9746 | 2.8833 | 60.0114 | 2.85 | 14.9845 | 2.9068 | 60.0172 | 5 | 14.9822 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9761 | 2.8864 | 60.0287 | 2.85 | 14.9685 | 2.911 | 60.0172 | 2.85
14.9829 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 14.9928 | 2.9068 | 60.0172 | 5 | 14.9905 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9845 | 2.8865 | 60.0287 | 2.85 | 14.9769 | 2.9111 | 60.0172 | 2.85
14.9912 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 15.0012 | 2.9067 | 60.0172 | 5 | 14.9988 | 2.8877 | 60.0114 | 2.85 | 14.9928 | 2.886 | 60.0287 | 2.85 | 14.9852 | 2.9111 | 60.0172 | 2.85
14.9996 | 2.881 | 60.0114 | 2.85 | 15.0095 | 2.9066 | 60.0172 | 5 | 15.0072 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 15.0011 | 2.8855 | 60.0287 | 2.85 | 14.9935 | 2.9112 | 60.0172 | 2.85
15.0079 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 15.0178 | 2.9066 | 60.0172 | 5 | 15.0155 | 2.8878 | 60.0114 | 2.85 | 15.0095 | 2.885 | 60.0287 | 2.85 | 15.0018 | 2.9112 | 60.0172 | 2.85
15.0162 | 2.8795 | 60.0114 | 2.85 | 15.0262 | 2.9065 | 60.0172 | 5 | 15.0239 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 15.0178 | 2.8845 | 60.0287 | 2.85 | 15.0102 | 2.9113 | 60.0172 | 2.85
15.0246 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 15.0345 | 2.9065 | 60.0172 | 5 | 15.0322 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 15.0261 | 2.884 | 60.0287 | 2.85 | 15.0185 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
15.0329 | 2.8779 | 60.0114 | 2.85 | 15.0428 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 15.0405 | 2.8879 | 60.0114 | 2.85 | 15.0344 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 15.0269 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.0412 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85 | 15.0511 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 15.0489 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 15.0428 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 15.0352 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
15.0496 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.0595 | 2.9063 | 60.0229 | 5 | 15.0572 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 15.0511 | 2.8825 | 60.0287 | 2.85 | 15.0435 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
15.0579 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.0678 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.0656 | 2.888 | 60.0114 | 2.85 | 15.0594 | 2.882 | 60.0287 | 2.85 | 15.0518 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
15.0662 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.0761 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.0739 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.0677 | 2.8815 | 60.0287 | 2.85 | 15.0601 | 2.9118 | 60.0172 | 2.85
15.0746 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.0845 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.0822 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.0761 | 2.8814 | 60.0287 | 2.85 | 15.0685 | 2.9118 | 60.0172 | 2.85
15.0829 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.0928 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.0905 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.0844 | 2.8814 | 60.0287 | 2.85 | 15.0768 | 2.9119 | 60.0172 | 2.85
15.0912 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.1011 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.0989 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.0928 | 2.8813 | 60.0287 | 2.85 | 15.0851 | 2.9119 | 60.0172 | 2.85
15.0995 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.1095 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1072 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1011 | 2.8813 | 60.0287 | 2.85 | 15.0934 | 2.9119 | 60.0172 | 2.85
15.1079 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.1178 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1155 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1094 | 2.8813 | 60.0287 | 2.85 | 15.1018 | 2.9118 | 60.0172 | 2.85
15.1162 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1261 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1238 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1177 | 2.8813 | 60.0287 | 2.85 | 15.1101 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
15.1245 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1345 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1322 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.126 | 2.8812 | 60.0287 | 2.85 | 15.1185 | 2.9117 | 60.0172 | 2.85
15.1329 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1428 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1405 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1344 | 2.8812 | 60.0287 | 2.85 | 15.1268 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
15.1412 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1511 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1489 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1427 | 2.8812 | 60.0287 | 2.85 | 15.1351 | 2.9116 | 60.0172 | 2.85
15.1495 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1595 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1572 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1511 | 2.8812 | 60.0287 | 2.85 | 15.1434 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.1579 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1678 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1655 | 2.8881 | 60.0114 | 2.85 | 15.1594 | 2.8811 | 60.0287 | 2.85 | 15.1518 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.1662 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.1761 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1738 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 15.1677 | 2.8811 | 60.0287 | 2.85 | 15.1601 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.1745 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1844 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1822 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 15.176 | 2.8811 | 60.0287 | 2.85 | 15.1685 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
15.1829 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.1928 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1905 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 15.1844 | 2.8811 | 60.0287 | 2.85 | 15.1768 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
15.1912 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.2011 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.1989 | 2.8882 | 60.0114 | 2.85 | 15.1927 | 2.881 | 60.0287 | 2.85 | 15.1851 | 2.9114 | 60.0172 | 2.85
15.1995 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.2094 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2072 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.201 | 2.8809 | 60.0287 | 2.85 | 15.1934 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2079 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.2177 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2155 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2094 | 2.8809 | 60.0287 | 2.85 | 15.2018 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2162 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.2261 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2238 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2177 | 2.8808 | 60.0287 | 2.85 | 15.2101 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2245 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.2344 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2322 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 15.226 | 2.8807 | 60.0287 | 2.85 | 15.2184 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2329 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.2427 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2405 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 15.2344 | 2.8806 | 60.0287 | 2.85 | 15.2267 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2412 | 2.8759 | 60.0114 | 2.85 | 15.2511 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2488 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 15.2427 | 2.8805 | 60.0287 | 2.85 | 15.2351 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2495 | 2.8759 | 60.0114 | 2.85 | 15.2594 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2571 | 2.8884 | 60.0114 | 2.85 | 15.251 | 2.8804 | 60.0287 | 2.85 | 15.2434 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2578 | 2.8758 | 60.0114 | 2.85 | 15.2677 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2655 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2593 | 2.8802 | 60.0287 | 2.85 | 15.2518 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2662 | 2.8758 | 60.0114 | 2.85 | 15.2761 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2738 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2676 | 2.8801 | 60.0287 | 2.85 | 15.2601 | 2.9115 | 60.0172 | 2.85
15.2745 | 2.8758 | 60.0114 | 2.85 | 15.2844 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2822 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.276 | 2.8799 | 60.0287 | 2.85 | 15.2684 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.2828 | 2.8759 | 60.0114 | 2.85 | 15.2927 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2905 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2843 | 2.8798 | 60.0287 | 2.85 | 15.2767 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.2912 | 2.8759 | 60.0114 | 2.85 | 15.3011 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.2988 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.2927 | 2.8797 | 60.0287 | 2.85 | 15.2851 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.2995 | 2.8759 | 60.0114 | 2.85 | 15.3094 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.3071 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.301 | 2.8796 | 60.0287 | 2.85 | 15.2934 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.3078 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.3177 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 15.3155 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3093 | 2.8794 | 60.0287 | 2.85 | 15.3018 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.3162 | 2.876 | 60.0114 | 2.85 | 15.326 | 2.9061 | 60.0229 | 5 | 15.3238 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3176 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.3101 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.3245 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.3344 | 2.9061 | 60.0229 | 5 | 15.3322 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.326 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.3184 | 2.9116 | 60.0172 | 5
15.3328 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.3427 | 2.906 | 60.0229 | 5 | 15.3405 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3343 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.3267 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.3412 | 2.8761 | 60.0114 | 2.85 | 15.351 | 2.9059 | 60.0229 | 5 | 15.3488 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3427 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.3351 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.3495 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.3594 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 15.3571 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.351 | 2.8794 | 60.0287 | 2.85 | 15.3434 | 2.9118 | 60.0172 | 5
15.3578 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.3677 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 15.3655 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3593 | 2.8795 | 60.0287 | 2.85 | 15.3517 | 2.9118 | 60.0172 | 5
15.3662 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.376 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 15.3738 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.3676 | 2.8795 | 60.0287 | 2.85 | 15.36 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.3745 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.3844 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 15.3821 | 2.8883 | 60.0114 | 2.85 | 15.376 | 2.8796 | 60.0287 | 2.85 | 15.3684 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.3828 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.3927 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 15.3904 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.3843 | 2.8797 | 60.0287 | 2.85 | 15.3767 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.3912 | 2.8762 | 60.0114 | 2.85 | 15.401 | 2.9052 | 60.0229 | 5 | 15.3988 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.3926 | 2.8798 | 60.0287 | 2.85 | 15.3851 | 2.9116 | 60.0172 | 5
15.3995 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.4094 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4071 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.4009 | 2.8798 | 60.0287 | 2.85 | 15.3934 | 2.9116 | 60.0172 | 5
15.4078 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.4177 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4155 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.4092 | 2.8799 | 60.0287 | 2.85 | 15.4017 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.4161 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.426 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4238 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.4176 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.41 | 2.9114 | 60.0172 | 5
15.4245 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.4343 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4321 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.4259 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4184 | 2.9114 | 60.0172 | 5
15.4328 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.4427 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4404 | 2.8884 | 60.0172 | 2.85 | 15.4343 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4267 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.4411 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.451 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4488 | 2.8884 | 60.0172 | 2.85 | 15.4426 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4351 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.4495 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 15.4593 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4571 | 2.8885 | 60.0172 | 2.85 | 15.4509 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4434 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.4578 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.4677 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4655 | 2.8885 | 60.0172 | 2.85 | 15.4592 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4517 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.4661 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.476 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4738 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 15.4676 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.46 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.4745 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.4843 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4821 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 15.4759 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4684 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.4828 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.4926 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4904 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 15.4843 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4767 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.4911 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.501 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.4988 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 15.4926 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.485 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.4995 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.5093 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5071 | 2.8886 | 60.0172 | 2.85 | 15.5009 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.4933 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5078 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.5176 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5154 | 2.8885 | 60.0172 | 2.85 | 15.5092 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.5017 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5161 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.526 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5237 | 2.8885 | 60.0172 | 2.85 | 15.5175 | 2.8801 | 60.0287 | 2.85 | 15.51 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5245 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.5343 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5321 | 2.8884 | 60.0172 | 2.85 | 15.5259 | 2.8801 | 60.0287 | 2.85 | 15.5184 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5328 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.5426 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5404 | 2.8884 | 60.0172 | 2.85 | 15.5342 | 2.8801 | 60.0287 | 2.85 | 15.5267 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5411 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.551 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5488 | 2.8883 | 60.0172 | 2.85 | 15.5425 | 2.8797 | 60.0287 | 2.85 | 15.535 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5495 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.5593 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5571 | 2.8882 | 60.0172 | 2.85 | 15.5508 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.5433 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5578 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.5676 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5654 | 2.8881 | 60.0172 | 2.85 | 15.5592 | 2.8789 | 60.0287 | 2.85 | 15.5517 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5661 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.576 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5737 | 2.8881 | 60.0172 | 2.85 | 15.5675 | 2.8786 | 60.0287 | 2.85 | 15.56 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5745 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.5843 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5821 | 2.8881 | 60.0172 | 2.85 | 15.5759 | 2.8782 | 60.0287 | 2.85 | 15.5684 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5828 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.5926 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5904 | 2.8881 | 60.0172 | 2.85 | 15.5842 | 2.8778 | 60.0287 | 2.85 | 15.5767 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5911 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.601 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.5988 | 2.8881 | 60.0172 | 2.85 | 15.5925 | 2.878 | 60.0287 | 2.85 | 15.585 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.5995 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6093 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6071 | 2.888 | 60.0172 | 2.85 | 15.6008 | 2.8782 | 60.0287 | 2.85 | 15.5933 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.6078 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6176 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6154 | 2.8879 | 60.0172 | 2.85 | 15.6092 | 2.8785 | 60.0287 | 2.85 | 15.6017 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.6161 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6259 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6237 | 2.8879 | 60.0172 | 2.85 | 15.6175 | 2.8787 | 60.0287 | 2.85 | 15.61 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.6245 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6343 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6321 | 2.8878 | 60.0172 | 2.85 | 15.6259 | 2.8793 | 60.0287 | 2.85 | 15.6183 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.6328 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6426 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6404 | 2.8877 | 60.0172 | 2.85 | 15.6342 | 2.88 | 60.0287 | 2.85 | 15.6266 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.6411 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6509 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6487 | 2.8877 | 60.0172 | 2.85 | 15.6425 | 2.8806 | 60.0287 | 2.85 | 15.635 | 2.9112 | 60.0172 | 5
15.6495 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6592 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.657 | 2.8876 | 60.0172 | 2.85 | 15.6508 | 2.8812 | 60.0287 | 2.85 | 15.6433 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6578 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6676 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6654 | 2.8876 | 60.0172 | 2.85 | 15.6591 | 2.8819 | 60.0287 | 2.85 | 15.6517 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6661 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6759 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6737 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.6675 | 2.8825 | 60.0287 | 2.85 | 15.66 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6745 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6842 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6821 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.6758 | 2.8825 | 60.0287 | 2.85 | 15.6683 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6828 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.6926 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6904 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.6841 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.6766 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6911 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7009 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.6987 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.6924 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.685 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.6995 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7092 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.707 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.7008 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.6933 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.7078 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7176 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7154 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.7091 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.7017 | 2.9114 | 60.0172 | 5
15.7161 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7259 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7237 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.7175 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.71 | 2.9114 | 60.0172 | 5
15.7244 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7342 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7321 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.7258 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.7183 | 2.9115 | 60.0172 | 5
15.7328 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 15.7426 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7404 | 2.8875 | 60.0172 | 2.85 | 15.7341 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.7266 | 2.9116 | 60.0172 | 5
15.7411 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.7509 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7487 | 2.8874 | 60.0172 | 2.85 | 15.7424 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.735 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.7495 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.7592 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.757 | 2.8873 | 60.0172 | 2.85 | 15.7508 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.7433 | 2.9118 | 60.0172 | 5
15.7578 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 15.7675 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7654 | 2.8873 | 60.0172 | 2.85 | 15.7591 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.7516 | 2.9119 | 60.0172 | 5
15.7661 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 15.7759 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7737 | 2.8872 | 60.0172 | 2.85 | 15.7675 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.7599 | 2.912 | 60.0172 | 5
15.7744 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 15.7842 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.782 | 2.8872 | 60.0172 | 2.85 | 15.7758 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.7682 | 2.912 | 60.0172 | 5
15.7828 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 15.7925 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7903 | 2.8871 | 60.0172 | 2.85 | 15.7841 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.7766 | 2.912 | 60.0172 | 5
15.7911 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8009 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.7987 | 2.887 | 60.0172 | 2.85 | 15.7924 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.7849 | 2.9119 | 60.0172 | 5
15.7994 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8092 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.807 | 2.887 | 60.0172 | 2.85 | 15.8007 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.7933 | 2.9118 | 60.0172 | 5
15.8078 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8175 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8154 | 2.8869 | 60.0172 | 2.85 | 15.8091 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.8016 | 2.9118 | 60.0172 | 5
15.8161 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8259 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8237 | 2.8869 | 60.0172 | 2.85 | 15.8174 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.8099 | 2.9117 | 60.0172 | 5
15.8244 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8342 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.832 | 2.8868 | 60.0172 | 2.85 | 15.8257 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.8182 | 2.9116 | 60.0172 | 5
15.8328 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.8425 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8403 | 2.8868 | 60.0172 | 2.85 | 15.834 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8266 | 2.9114 | 60.0172 | 5
15.8411 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8509 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8487 | 2.8868 | 60.0172 | 2.85 | 15.8424 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8349 | 2.9113 | 60.0172 | 5
15.8494 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8592 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.857 | 2.8863 | 60.0172 | 2.85 | 15.8507 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8433 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.8578 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8675 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8653 | 2.8858 | 60.0172 | 2.85 | 15.8591 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8516 | 2.9111 | 60.0172 | 5
15.8661 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8758 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8737 | 2.8853 | 60.0172 | 2.85 | 15.8674 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8599 | 2.911 | 60.0172 | 5
15.8744 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8842 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.882 | 2.8849 | 60.0172 | 2.85 | 15.8757 | 2.8826 | 60.0287 | 2.85 | 15.8682 | 2.911 | 60.0172 | 5
15.8828 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.8925 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8903 | 2.8844 | 60.0114 | 2.85 | 15.884 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.8766 | 2.9109 | 60.0172 | 5
15.8911 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.9008 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.8986 | 2.884 | 60.0114 | 2.85 | 15.8924 | 2.8827 | 60.0287 | 2.85 | 15.8849 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.8994 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 15.9091 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.907 | 2.8836 | 60.0114 | 2.85 | 15.9007 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.8932 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9078 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9175 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.9153 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 15.909 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9016 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9161 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9258 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.9236 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 15.9174 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9099 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9244 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9341 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.932 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 15.9257 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 15.9182 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9328 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9425 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.9403 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 15.934 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 15.9266 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9411 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9508 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.9487 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 15.9423 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 15.9349 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9494 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9591 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.957 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.9507 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 15.9432 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9578 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9675 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 15.9653 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.959 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9515 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9661 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9758 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 15.9736 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.9673 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9599 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9744 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9841 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 15.982 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.9756 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9682 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9828 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 15.9925 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 15.9903 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.984 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9766 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9911 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0008 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 15.9987 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 15.9923 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 15.9849 | 2.9108 | 60.0172 | 5
15.9994 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0091 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.007 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.0007 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 15.9932 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.0078 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0175 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0153 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.009 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 16.0015 | 2.9107 | 60.0172 | 5
16.0161 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0258 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0236 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.0173 | 2.8828 | 60.0287 | 2.85 | 16.0099 | 2.9107 | 60.0172 | 5
16.0244 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0341 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.032 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.0256 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.0182 | 2.9107 | 60.0172 | 5
16.0328 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0424 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0403 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.0339 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.0266 | 2.9107 | 60.0172 | 5
16.0411 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0508 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0486 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 16.0423 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.0349 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.0494 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0591 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0569 | 2.8826 | 60.0114 | 2.85 | 16.0506 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.0432 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.0578 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0674 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0653 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 16.059 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0515 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.0661 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.0758 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0736 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 16.0673 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0599 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.0744 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 16.0841 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.082 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 16.0756 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0682 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.0828 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 16.0924 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0903 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 16.0839 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0765 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.0911 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 16.1007 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.0986 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 16.0923 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0848 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.0994 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.1091 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1069 | 2.883 | 60.0114 | 2.85 | 16.1006 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.0932 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1077 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.1174 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1153 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 16.1089 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1015 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1161 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.1257 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1236 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 16.1172 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1099 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1244 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1341 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.132 | 2.8832 | 60.0114 | 2.85 | 16.1256 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1182 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1327 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1424 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1403 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 16.1339 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.1265 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1411 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1507 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1486 | 2.8831 | 60.0114 | 2.85 | 16.1423 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.1348 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1494 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1591 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1569 | 2.8829 | 60.0114 | 2.85 | 16.1506 | 2.8829 | 60.0287 | 2.85 | 16.1432 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1577 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1674 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1653 | 2.8828 | 60.0114 | 2.85 | 16.1589 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1515 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1661 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1757 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1736 | 2.8827 | 60.0114 | 2.85 | 16.1672 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1599 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1744 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.1841 | 2.9049 | 60.0229 | 5 | 16.1819 | 2.8825 | 60.0114 | 2.85 | 16.1755 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1682 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1827 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.1924 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 16.1902 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.1839 | 2.883 | 60.0287 | 2.85 | 16.1765 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1911 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.2007 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 16.1986 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 16.1922 | 2.8831 | 60.0287 | 2.85 | 16.1848 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.1994 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.209 | 2.905 | 60.0229 | 5 | 16.2069 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 16.2006 | 2.8831 | 60.0287 | 2.85 | 16.1932 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2077 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 16.2174 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 16.2153 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 16.2089 | 2.8832 | 60.0287 | 2.85 | 16.2015 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2161 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.2257 | 2.9051 | 60.0229 | 5 | 16.2236 | 2.8819 | 60.0114 | 2.85 | 16.2172 | 2.8833 | 60.0287 | 2.85 | 16.2098 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2244 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.234 | 2.9052 | 60.0229 | 5 | 16.2319 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 16.2255 | 2.8833 | 60.0287 | 2.85 | 16.2181 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2327 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.2424 | 2.9052 | 60.0229 | 5 | 16.2402 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 16.2339 | 2.8833 | 60.0287 | 2.85 | 16.2265 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2411 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.2507 | 2.9052 | 60.0229 | 5 | 16.2486 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 16.2422 | 2.8833 | 60.0287 | 2.85 | 16.2348 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2494 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.259 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2569 | 2.8817 | 60.0114 | 2.85 | 16.2505 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2432 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2577 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.2674 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2653 | 2.8817 | 60.0114 | 2.85 | 16.2589 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2515 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2661 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.2757 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2736 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 16.2672 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2598 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.2744 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.284 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2819 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 16.2755 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2681 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.2827 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.2924 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2902 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 16.2839 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2765 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.2911 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3007 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.2986 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 16.2922 | 2.8834 | 60.0287 | 2.85 | 16.2848 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.2994 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.309 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.3069 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 16.3005 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.2932 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.3077 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3173 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.3152 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 16.3088 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.3015 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3161 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3257 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.3235 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 16.3171 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3098 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3244 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.334 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 16.3319 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 16.3255 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3181 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3327 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3423 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 16.3402 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 16.3338 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.3265 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3411 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3506 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 16.3486 | 2.8814 | 60.0114 | 2.85 | 16.3422 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.3348 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3494 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.359 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 16.3569 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 16.3505 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.3431 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.3577 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.3673 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 16.3652 | 2.8815 | 60.0114 | 2.85 | 16.3588 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.3514 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.3661 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.3756 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 16.3735 | 2.8816 | 60.0114 | 2.85 | 16.3671 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3598 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.3744 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.384 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 16.3819 | 2.8817 | 60.0114 | 2.85 | 16.3755 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3681 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.3827 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.3923 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 16.3902 | 2.8818 | 60.0114 | 2.85 | 16.3838 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3765 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.3911 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.4006 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 16.3986 | 2.8819 | 60.0114 | 2.85 | 16.3922 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.3848 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.3994 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.409 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4069 | 2.882 | 60.0114 | 2.85 | 16.4005 | 2.8837 | 60.0287 | 2.85 | 16.3931 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4077 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.4173 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4152 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 16.4088 | 2.8837 | 60.0287 | 2.85 | 16.4014 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4161 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.4256 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4235 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 16.4171 | 2.8838 | 60.0287 | 2.85 | 16.4098 | 2.9108 | 60.0172 | 5
16.4244 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.434 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4319 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 16.4254 | 2.8839 | 60.0287 | 2.85 | 16.4181 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4327 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 16.4423 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4402 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 16.4338 | 2.8839 | 60.0287 | 2.85 | 16.4265 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4411 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 16.4506 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4485 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4421 | 2.8839 | 60.0287 | 2.85 | 16.4348 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4494 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 16.459 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4568 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4504 | 2.8839 | 60.0287 | 2.85 | 16.4431 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4577 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 16.4673 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4652 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4587 | 2.8839 | 60.0287 | 2.85 | 16.4514 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.466 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 16.4756 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4735 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4671 | 2.8838 | 60.0287 | 2.85 | 16.4598 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4744 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.4839 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4819 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4754 | 2.8838 | 60.0287 | 2.85 | 16.4681 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4827 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.4923 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4902 | 2.8824 | 60.0114 | 2.85 | 16.4838 | 2.8837 | 60.0287 | 2.85 | 16.4764 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.491 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.5006 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.4985 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 16.4921 | 2.8836 | 60.0287 | 2.85 | 16.4847 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.4994 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5089 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5069 | 2.8823 | 60.0114 | 2.85 | 16.5004 | 2.8835 | 60.0287 | 2.85 | 16.493 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5077 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5173 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5152 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 16.5087 | 2.8835 | 60.0229 | 2.85 | 16.5014 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.516 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5256 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5236 | 2.8822 | 60.0114 | 2.85 | 16.5171 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.5097 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5244 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5339 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5319 | 2.8821 | 60.0114 | 2.85 | 16.5254 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.5181 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5327 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.5422 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5402 | 2.8817 | 60.0114 | 2.85 | 16.5338 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.5264 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.541 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.5506 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5485 | 2.8813 | 60.0114 | 2.85 | 16.5421 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.5347 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5494 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.5589 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5569 | 2.8809 | 60.0114 | 2.85 | 16.5504 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.543 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5577 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5672 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5652 | 2.8805 | 60.0114 | 2.85 | 16.5587 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.5514 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.566 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5756 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5735 | 2.8802 | 60.0114 | 2.85 | 16.5671 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.5597 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5744 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5839 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5818 | 2.8798 | 60.0114 | 2.85 | 16.5754 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.5681 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5827 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.5922 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5902 | 2.8795 | 60.0114 | 2.85 | 16.5837 | 2.8831 | 60.0229 | 2.85 | 16.5764 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.591 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6006 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.5985 | 2.8791 | 60.0114 | 2.85 | 16.592 | 2.8831 | 60.0229 | 2.85 | 16.5847 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.5994 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6089 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6069 | 2.8788 | 60.0114 | 2.85 | 16.6003 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.593 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6077 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6172 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6152 | 2.8784 | 60.0114 | 2.85 | 16.6087 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.6014 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.616 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6255 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6235 | 2.8785 | 60.0114 | 2.85 | 16.617 | 2.8832 | 60.0229 | 2.85 | 16.6097 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6244 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6339 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6318 | 2.8785 | 60.0114 | 2.85 | 16.6254 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.618 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6327 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6422 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6402 | 2.8785 | 60.0114 | 2.85 | 16.6337 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.6263 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.641 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 16.6505 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6485 | 2.8785 | 60.0114 | 2.85 | 16.642 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.6347 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6494 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.6589 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6569 | 2.8785 | 60.0114 | 2.85 | 16.6503 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.643 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6577 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.6672 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6652 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 16.6587 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.6514 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.666 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.6755 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6735 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 16.667 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.6597 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6744 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.6839 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6818 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 16.6754 | 2.8835 | 60.0229 | 2.85 | 16.668 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.6827 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.6922 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6902 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 16.6837 | 2.8835 | 60.0229 | 2.85 | 16.6763 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.691 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.7005 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.6985 | 2.8786 | 60.0114 | 2.85 | 16.692 | 2.8835 | 60.0229 | 2.85 | 16.6847 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.6994 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 16.7089 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7068 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 16.7003 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.693 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.7077 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 16.7172 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7151 | 2.8787 | 60.0114 | 2.85 | 16.7087 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.7014 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.716 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 16.7255 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7235 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.717 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.7097 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.7244 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 16.7339 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7318 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.7253 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.718 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.7327 | 2.8755 | 60.0056 | 2.85 | 16.7422 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7402 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.7336 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.7263 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.741 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 16.7505 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7485 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.742 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.7347 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.7494 | 2.8751 | 60.0056 | 2.85 | 16.7588 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7568 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.7503 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.743 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.7577 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 16.7672 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7651 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.7587 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.7513 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.766 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 16.7755 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7735 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.767 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.7596 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.7744 | 2.8745 | 60.0056 | 2.85 | 16.7838 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7818 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.7753 | 2.8833 | 60.0229 | 2.85 | 16.768 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.7827 | 2.8743 | 60.0056 | 2.85 | 16.7921 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7902 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.7836 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.7763 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.791 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 16.8005 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.7985 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 16.792 | 2.8834 | 60.0229 | 2.85 | 16.7847 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.7994 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 16.8088 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8068 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 16.8003 | 2.8835 | 60.0229 | 2.85 | 16.793 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8077 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 16.8171 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8151 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 16.8086 | 2.8836 | 60.0229 | 2.85 | 16.8013 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.816 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 16.8255 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8235 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 16.817 | 2.8836 | 60.0229 | 2.85 | 16.8096 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8243 | 2.8755 | 60.0056 | 2.85 | 16.8338 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8318 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 16.8253 | 2.8837 | 60.0229 | 2.85 | 16.818 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8327 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 16.8421 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8401 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.8336 | 2.8838 | 60.0229 | 2.85 | 16.8263 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.841 | 2.8764 | 60.0056 | 2.85 | 16.8505 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8485 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.8419 | 2.8838 | 60.0229 | 2.85 | 16.8347 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8493 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 16.8588 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8568 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.8503 | 2.8838 | 60.0229 | 2.85 | 16.843 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8577 | 2.8772 | 60.0056 | 2.85 | 16.8671 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8652 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.8586 | 2.8839 | 60.0229 | 2.85 | 16.8513 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.866 | 2.8777 | 60.0056 | 2.85 | 16.8755 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8735 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.8669 | 2.8839 | 60.0229 | 2.85 | 16.8596 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8743 | 2.8781 | 60.0056 | 2.85 | 16.8838 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8818 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.8752 | 2.884 | 60.0229 | 2.85 | 16.868 | 2.9113 | 60.0172 | 5
16.8827 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.8921 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8901 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.8836 | 2.884 | 60.0229 | 2.85 | 16.8763 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.891 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.9005 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.8985 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.8919 | 2.884 | 60.0229 | 2.85 | 16.8846 | 2.9112 | 60.0172 | 5
16.8993 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.9088 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9068 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9003 | 2.884 | 60.0229 | 2.85 | 16.8929 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.9077 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 16.9171 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9152 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9086 | 2.8841 | 60.0229 | 2.85 | 16.9013 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.916 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.9254 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9235 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9169 | 2.8841 | 60.0229 | 2.85 | 16.9096 | 2.9111 | 60.0172 | 5
16.9243 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 16.9338 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9318 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9252 | 2.8841 | 60.0229 | 2.85 | 16.918 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.9327 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9421 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9401 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9336 | 2.8842 | 60.0229 | 2.85 | 16.9263 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.941 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9504 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9485 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 16.9419 | 2.8841 | 60.0229 | 2.85 | 16.9346 | 2.911 | 60.0172 | 5
16.9493 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9587 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9568 | 2.8787 | 60.0056 | 2.85 | 16.9503 | 2.8841 | 60.0229 | 2.85 | 16.9429 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.9577 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9671 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9651 | 2.8787 | 60.0056 | 2.85 | 16.9586 | 2.8852 | 60.0229 | 2.85 | 16.9513 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.966 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9754 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9734 | 2.8788 | 60.0056 | 2.85 | 16.9669 | 2.8863 | 60.0229 | 2.85 | 16.9596 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.9743 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9837 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9818 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 16.9752 | 2.8874 | 60.0229 | 2.85 | 16.968 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.9827 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 16.9921 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9901 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 16.9836 | 2.8884 | 60.0229 | 2.85 | 16.9763 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.991 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.0004 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 16.9985 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 16.9919 | 2.8895 | 60.0229 | 2.85 | 16.9846 | 2.9109 | 60.0172 | 5
16.9993 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.0087 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.0068 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.0002 | 2.8906 | 60.0229 | 2.85 | 16.9929 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.0077 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.0171 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.0151 | 2.8792 | 60.0056 | 2.85 | 17.0085 | 2.8916 | 60.0229 | 2.85 | 17.0013 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.016 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.0254 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.0234 | 2.8792 | 60.0056 | 2.85 | 17.0169 | 2.8927 | 60.0229 | 2.85 | 17.0096 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.0243 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.0337 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.0318 | 2.8793 | 60.0056 | 2.85 | 17.0252 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.0179 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.0327 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 17.0421 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.0401 | 2.8793 | 60.0056 | 2.85 | 17.0335 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.0262 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.041 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 17.0504 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.0485 | 2.8794 | 60.0056 | 2.85 | 17.0419 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0346 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.0493 | 2.8782 | 60.0056 | 2.85 | 17.0587 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.0568 | 2.8794 | 60.0056 | 2.85 | 17.0502 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0429 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.0577 | 2.8781 | 60.0056 | 2.85 | 17.067 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.0651 | 2.8794 | 60.0056 | 2.85 | 17.0585 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0513 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.066 | 2.8781 | 60.0056 | 2.85 | 17.0754 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.0735 | 2.8793 | 60.0056 | 2.85 | 17.0668 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0596 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.0743 | 2.878 | 60.0056 | 2.85 | 17.0837 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.0818 | 2.8793 | 60.0056 | 2.85 | 17.0752 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0679 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.0827 | 2.878 | 60.0056 | 2.85 | 17.092 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.0901 | 2.8792 | 60.0056 | 2.85 | 17.0835 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.0762 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.091 | 2.8779 | 60.0056 | 2.85 | 17.1004 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.0984 | 2.8792 | 60.0056 | 2.85 | 17.0919 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.0846 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.0993 | 2.8779 | 60.0056 | 2.85 | 17.1087 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1068 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.1002 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.0929 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.1077 | 2.8778 | 60.0056 | 2.85 | 17.117 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1151 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.1085 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.1013 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.116 | 2.8777 | 60.0056 | 2.85 | 17.1254 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1235 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.1168 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.1096 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.1243 | 2.878 | 60.0056 | 2.85 | 17.1337 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1318 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.1252 | 2.8946 | 60.0229 | 2.85 | 17.1179 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.1327 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.142 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1401 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1335 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.1262 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.141 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 17.1504 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1484 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1418 | 2.8944 | 60.0229 | 2.85 | 17.1346 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.1493 | 2.8788 | 60.0056 | 2.85 | 17.1587 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1568 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1501 | 2.8943 | 60.0229 | 2.85 | 17.1429 | 2.9112 | 60.0172 | 5
17.1576 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.167 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1651 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1585 | 2.8943 | 60.0229 | 2.85 | 17.1512 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.166 | 2.8793 | 60.0056 | 2.85 | 17.1754 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1735 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1668 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.1595 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.1743 | 2.8796 | 60.0056 | 2.85 | 17.1837 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1818 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1752 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.1679 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.1826 | 2.8799 | 60.0056 | 2.85 | 17.192 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1901 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1835 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.1762 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.191 | 2.8802 | 60.0056 | 2.85 | 17.2003 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.1984 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.1918 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.1846 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.1993 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 17.2086 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2068 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2001 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.1929 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.2076 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 17.217 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2151 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2085 | 2.8943 | 60.0229 | 2.85 | 17.2012 | 2.9109 | 60.0172 | 5
17.216 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 17.2253 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2234 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2168 | 2.8944 | 60.0229 | 2.85 | 17.2095 | 2.9109 | 60.0172 | 5
17.2243 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 17.2336 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2318 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2252 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.2178 | 2.9109 | 60.0172 | 5
17.2326 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 17.242 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2401 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2335 | 2.8946 | 60.0229 | 2.85 | 17.2262 | 2.9108 | 60.0172 | 5
17.241 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 17.2503 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.2484 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.2418 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.2345 | 2.9108 | 60.0172 | 5
17.2493 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 17.2586 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2568 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.2501 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.2429 | 2.9107 | 60.0172 | 5
17.2576 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 17.267 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2651 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.2584 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.2512 | 2.9106 | 60.0172 | 5
17.266 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.2753 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.2734 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.2668 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.2595 | 2.9106 | 60.0172 | 5
17.2743 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.2836 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.2818 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.2751 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.2678 | 2.9105 | 60.0172 | 5
17.2826 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.292 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.2901 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.2834 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.2762 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.291 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3003 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.2985 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.2917 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.2845 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.2993 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3086 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3068 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.3001 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.2928 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.3076 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.317 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3151 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.3084 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.3011 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.316 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3253 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3234 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.3168 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.3095 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3243 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3336 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.3318 | 2.8791 | 60.0056 | 2.85 | 17.3251 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.3178 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3326 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3419 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.3401 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.3334 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.3262 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.341 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3503 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.3484 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.3417 | 2.8951 | 60.0229 | 2.85 | 17.3345 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3493 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3586 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3568 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.3501 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.3428 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3576 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3669 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3651 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.3584 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.3511 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.366 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3753 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3734 | 2.879 | 60.0056 | 2.85 | 17.3668 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.3595 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3743 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 17.3836 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3818 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.3751 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.3678 | 2.9103 | 60.0172 | 5
17.3826 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 17.3919 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3901 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 17.3834 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.3762 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.391 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 17.4003 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.3984 | 2.8788 | 60.0056 | 2.85 | 17.3917 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.3845 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.3993 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 17.4086 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4067 | 2.8788 | 60.0056 | 2.85 | 17.4001 | 2.8949 | 60.0229 | 2.85 | 17.3928 | 2.9104 | 60.0172 | 5
17.4076 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 17.4169 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4151 | 2.8788 | 60.0056 | 2.85 | 17.4084 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4011 | 2.9106 | 60.0172 | 5
17.416 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 17.4252 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4234 | 2.8787 | 60.0056 | 2.85 | 17.4167 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4095 | 2.9109 | 60.0172 | 5
17.4243 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 17.4336 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4318 | 2.8786 | 60.0056 | 2.85 | 17.425 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4178 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.4326 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 17.4419 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4401 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 17.4334 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4261 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.441 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 17.4502 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4484 | 2.8785 | 60.0056 | 2.85 | 17.4417 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4344 | 2.9115 | 60.0172 | 5
17.4493 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 17.4586 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4568 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 17.4501 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4428 | 2.9117 | 60.0172 | 5
17.4576 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 17.4669 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4651 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 17.4584 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4511 | 2.9118 | 60.0172 | 5
17.466 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 17.4752 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4734 | 2.8784 | 60.0056 | 2.85 | 17.4667 | 2.8948 | 60.0229 | 2.85 | 17.4595 | 2.912 | 60.0172 | 5
17.4743 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.4836 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.4818 | 2.8783 | 60.0056 | 2.85 | 17.475 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.4678 | 2.9123 | 60.0172 | 5
17.4826 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.4919 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.4901 | 2.8794 | 60.0056 | 2.85 | 17.4833 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.4761 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.491 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.5002 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.4984 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 17.4917 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.4844 | 2.9126 | 60.0172 | 5
17.4993 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.5085 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.5068 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 17.5 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.4928 | 2.9126 | 60.0172 | 5
17.5076 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 17.5169 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5151 | 2.8825 | 60.0056 | 2.85 | 17.5084 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.5011 | 2.9127 | 60.0172 | 5
17.5159 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 17.5252 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5234 | 2.8836 | 60.0056 | 2.85 | 17.5167 | 2.8947 | 60.0229 | 2.85 | 17.5095 | 2.9128 | 60.0172 | 5
17.5243 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 17.5335 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5317 | 2.8847 | 60.0056 | 2.85 | 17.525 | 2.8946 | 60.0229 | 2.85 | 17.5178 | 2.9128 | 60.0172 | 5
17.5326 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 17.5419 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5401 | 2.8857 | 60.0056 | 2.85 | 17.5333 | 2.8946 | 60.0229 | 2.85 | 17.5261 | 2.9129 | 60.0172 | 5
17.5409 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 17.5502 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5484 | 2.8868 | 60.0056 | 2.85 | 17.5417 | 2.8946 | 60.0229 | 2.85 | 17.5344 | 2.9129 | 60.0172 | 5
17.5493 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 17.5585 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5568 | 2.8879 | 60.0056 | 2.85 | 17.55 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.5428 | 2.913 | 60.0172 | 5
17.5576 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 17.5669 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5651 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.5583 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.5511 | 2.9129 | 60.0172 | 5
17.5659 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 17.5752 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5734 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.5667 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.5594 | 2.9129 | 60.0172 | 5
17.5743 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 17.5835 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5817 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.575 | 2.8945 | 60.0229 | 2.85 | 17.5677 | 2.9128 | 60.0172 | 5
17.5826 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 17.5919 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5901 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.5833 | 2.8944 | 60.0229 | 2.85 | 17.5761 | 2.9128 | 60.0172 | 5
17.5909 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 17.6002 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.5984 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.5917 | 2.8944 | 60.0229 | 2.85 | 17.5844 | 2.9127 | 60.0172 | 5
17.5993 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 17.6085 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.6068 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.6 | 2.8944 | 60.0229 | 2.85 | 17.5928 | 2.9126 | 60.0172 | 5
17.6076 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 17.6169 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.6151 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.6083 | 2.8943 | 60.0229 | 2.85 | 17.6011 | 2.9126 | 60.0172 | 5
17.6159 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 17.6252 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6234 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 17.6166 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.6094 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.6243 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 17.6335 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6317 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 17.625 | 2.8942 | 60.0229 | 2.85 | 17.6177 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.6326 | 2.882 | 60.0056 | 2.85 | 17.6418 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6401 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.6333 | 2.8941 | 60.0229 | 2.85 | 17.6261 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.6409 | 2.8821 | 60.0056 | 2.85 | 17.6501 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6484 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.6417 | 2.8941 | 60.0229 | 2.85 | 17.6344 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.6493 | 2.8822 | 60.0056 | 2.85 | 17.6585 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6567 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.65 | 2.894 | 60.0229 | 2.85 | 17.6428 | 2.9125 | 60.0172 | 5
17.6576 | 2.8822 | 60.0056 | 2.85 | 17.6668 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6651 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.6583 | 2.894 | 60.0229 | 2.85 | 17.6511 | 2.9124 | 60.0172 | 5
17.6659 | 2.8823 | 60.0056 | 2.85 | 17.6751 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6734 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.6666 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.6594 | 2.9123 | 60.0172 | 5
17.6743 | 2.8824 | 60.0056 | 2.85 | 17.6835 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6818 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.675 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.6677 | 2.9122 | 60.0172 | 5
17.6826 | 2.8825 | 60.0056 | 2.85 | 17.6918 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6901 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.6833 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.6761 | 2.9121 | 60.0172 | 5
17.6909 | 2.8825 | 60.0056 | 2.85 | 17.7001 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.6984 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.6916 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.6844 | 2.912 | 60.0172 | 5
17.6993 | 2.8825 | 60.0056 | 2.85 | 17.7085 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7067 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.6927 | 2.9118 | 60.0172 | 5
17.7076 | 2.8825 | 60.0056 | 2.85 | 17.7168 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7151 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7083 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.701 | 2.9117 | 60.0172 | 5
17.7159 | 2.8824 | 60.0056 | 2.85 | 17.7251 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7234 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7166 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.7094 | 2.9115 | 60.0172 | 5
17.7243 | 2.8824 | 60.0056 | 2.85 | 17.7335 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7318 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7249 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.7177 | 2.9113 | 60.0172 | 5
17.7326 | 2.8823 | 60.0056 | 2.85 | 17.7418 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7401 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7333 | 2.8938 | 60.0229 | 2.85 | 17.7261 | 2.9111 | 60.0172 | 5
17.7409 | 2.8822 | 60.0056 | 2.85 | 17.7501 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7484 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7416 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.7344 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.7493 | 2.8821 | 60.0056 | 2.85 | 17.7585 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7567 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 17.7499 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.7427 | 2.911 | 60.0172 | 5
17.7576 | 2.882 | 60.0056 | 2.85 | 17.7668 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7651 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.7582 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.751 | 2.9109 | 60.0172 | 5
17.7659 | 2.8819 | 60.0056 | 2.85 | 17.7751 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7734 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.7666 | 2.8939 | 60.0229 | 2.85 | 17.7594 | 2.9108 | 60.0172 | 5
17.7743 | 2.8818 | 60.0056 | 2.85 | 17.7834 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7817 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.7749 | 2.895 | 60.0229 | 2.85 | 17.7677 | 2.9107 | 60.0172 | 5
17.7826 | 2.8817 | 60.0056 | 2.85 | 17.7918 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.79 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.7833 | 2.8961 | 60.0229 | 2.85 | 17.7761 | 2.9106 | 60.0172 | 5
17.7909 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 17.8001 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.7984 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 17.7916 | 2.8972 | 60.0229 | 2.85 | 17.7844 | 2.9131 | 60.0172 | 5
17.7993 | 2.8816 | 60.0056 | 2.85 | 17.8084 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.8067 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 17.7999 | 2.8982 | 60.0229 | 2.85 | 17.7927 | 2.9156 | 60.0172 | 5
17.8076 | 2.8815 | 60.0056 | 2.85 | 17.8168 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.8151 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 17.8082 | 2.8993 | 60.0229 | 2.85 | 17.801 | 2.9181 | 60.0172 | 5
17.8159 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 17.8251 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.8234 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 17.8166 | 2.9004 | 60.0229 | 2.85 | 17.8094 | 2.9206 | 60.0172 | 5
17.8243 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 17.8334 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8317 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.8249 | 2.9015 | 60.0229 | 2.85 | 17.8177 | 2.9231 | 60.0172 | 5
17.8326 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8418 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.84 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.8333 | 2.9026 | 60.0229 | 2.85 | 17.826 | 2.9256 | 60.0172 | 5
17.8409 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8501 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8484 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.8416 | 2.9037 | 60.0229 | 2.85 | 17.8344 | 2.9282 | 60.0172 | 5
17.8493 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8584 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8567 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.8499 | 2.9047 | 60.0229 | 2.85 | 17.8427 | 2.9307 | 60.0172 | 5
17.8576 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8667 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8651 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 17.8582 | 2.9048 | 60.0229 | 2.85 | 17.851 | 2.9333 | 60.0172 | 5
17.8659 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8751 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8734 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.8666 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 17.8594 | 2.9358 | 60.0172 | 5
17.8742 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8834 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8817 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 17.8749 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 17.8677 | 2.9361 | 60.0172 | 5
17.8826 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.8917 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8901 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 17.8832 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 17.876 | 2.9363 | 60.0172 | 5
17.8909 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9001 | 2.9053 | 60.0229 | 5 | 17.8984 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 17.8915 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 17.8843 | 2.9365 | 60.0172 | 5
17.8992 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9084 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.9067 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 17.8999 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.8927 | 2.9367 | 60.0172 | 5
17.9076 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9167 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.915 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 17.9082 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.901 | 2.9369 | 60.0172 | 5
17.9159 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.925 | 2.9054 | 60.0229 | 5 | 17.9234 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 17.9165 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.9094 | 2.937 | 60.0172 | 5
17.9242 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9334 | 2.9055 | 60.0229 | 5 | 17.9317 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 17.9249 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.9177 | 2.9373 | 60.0172 | 5
17.9326 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9417 | 2.9056 | 60.0229 | 5 | 17.9401 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9332 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85 | 17.926 | 2.9376 | 60.0172 | 5
17.9409 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.95 | 2.9057 | 60.0229 | 5 | 17.9484 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9415 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.9343 | 2.9417 | 60.0172 | 5
17.9492 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 17.9584 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.9567 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9498 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.9426 | 2.9458 | 60.0172 | 5
17.9576 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.9667 | 2.9058 | 60.0229 | 5 | 17.965 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9582 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.951 | 2.9497 | 60.0172 | 5
17.9659 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.975 | 2.9059 | 60.0229 | 5 | 17.9734 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9665 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 17.9593 | 2.9536 | 60.0172 | 5
17.9742 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.9834 | 2.906 | 60.0229 | 5 | 17.9817 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9749 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 17.9677 | 2.9574 | 60.0172 | 5
17.9826 | 2.8812 | 60.0056 | 2.85 | 17.9917 | 2.9061 | 60.0229 | 5 | 17.9901 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9832 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 17.976 | 2.9612 | 60.0172 | 5
17.9909 | 2.8811 | 60.0056 | 2.85 | 18 | 2.9062 | 60.0229 | 5 | 17.9984 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 17.9915 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 17.9843 | 2.965 | 60.0172 | 5
17.9992 | 2.881 | 60.0056 | 2.85 | 18.0084 | 2.9063 | 60.0229 | 5 | 18.0067 | 2.8894 | 60.0056 | 2.85 | 17.9998 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 17.9926 | 2.9689 | 60.0172 | 5
18.0076 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 18.0167 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.015 | 2.8894 | 60.0056 | 2.85 | 18.0082 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 18.001 | 2.9726 | 60.0229 | 5
18.0159 | 2.8809 | 60.0056 | 2.85 | 18.025 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0234 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.0165 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 18.0093 | 2.9763 | 60.0229 | 5
18.0242 | 2.8808 | 60.0056 | 2.85 | 18.0334 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0317 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.0248 | 2.9049 | 60.0229 | 2.85 | 18.0176 | 2.9761 | 60.0229 | 5
18.0326 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 18.0417 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.04 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.0331 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 18.0259 | 2.976 | 60.0229 | 5
18.0409 | 2.8807 | 60.0056 | 2.85 | 18.05 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0483 | 2.8896 | 60.0056 | 2.85 | 18.0415 | 2.905 | 60.0229 | 2.85 | 18.0343 | 2.9759 | 60.0229 | 5
18.0492 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 18.0583 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0567 | 2.8896 | 60.0056 | 2.85 | 18.0498 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 18.0426 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0576 | 2.8806 | 60.0056 | 2.85 | 18.0667 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0651 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0582 | 2.9051 | 60.0229 | 2.85 | 18.051 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0659 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 18.075 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0734 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0665 | 2.9052 | 60.0229 | 2.85 | 18.0593 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0742 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 18.0833 | 2.9064 | 60.0229 | 5 | 18.0817 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0748 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85 | 18.0676 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0826 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 18.0916 | 2.9104 | 60.0229 | 5 | 18.09 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0831 | 2.9053 | 60.0229 | 2.85 | 18.0759 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0909 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 18.1 | 2.9143 | 60.0229 | 5 | 18.0984 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0915 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85 | 18.0843 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.0992 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 18.1083 | 2.9182 | 60.0229 | 5 | 18.1067 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.0998 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85 | 18.0926 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1076 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 18.1166 | 2.9221 | 60.0229 | 5 | 18.1151 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1082 | 2.9054 | 60.0229 | 2.85 | 18.101 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1159 | 2.8804 | 60.0056 | 2.85 | 18.125 | 2.9298 | 60.0229 | 5 | 18.1234 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1165 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1093 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1242 | 2.8802 | 60.0056 | 2.85 | 18.1333 | 2.9375 | 60.0229 | 5 | 18.1317 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1248 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1176 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1326 | 2.8801 | 60.0056 | 2.85 | 18.1416 | 2.9451 | 60.0229 | 5 | 18.14 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1331 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1259 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1409 | 2.88 | 60.0056 | 2.85 | 18.15 | 2.9528 | 60.0229 | 5 | 18.1484 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1414 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1343 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1492 | 2.8799 | 60.0056 | 2.85 | 18.1583 | 2.9604 | 60.0229 | 5 | 18.1567 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.1498 | 2.9056 | 60.0229 | 2.85 | 18.1426 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1576 | 2.8798 | 60.0056 | 2.85 | 18.1666 | 2.9681 | 60.0229 | 5 | 18.165 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1581 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1509 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1659 | 2.8797 | 60.0056 | 2.85 | 18.175 | 2.9719 | 60.0229 | 5 | 18.1733 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1664 | 2.9055 | 60.0229 | 2.85 | 18.1592 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1742 | 2.8797 | 60.0056 | 2.85 | 18.1833 | 2.9756 | 60.0229 | 5 | 18.1817 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1747 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.1676 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1826 | 2.8796 | 60.0056 | 2.85 | 18.1916 | 2.9794 | 60.0229 | 5 | 18.19 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1831 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.1759 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1909 | 2.8795 | 60.0056 | 2.85 | 18.2 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.1984 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1914 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.1843 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.1992 | 2.8795 | 60.0056 | 2.85 | 18.2083 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.2067 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.1998 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.1926 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.2076 | 2.8795 | 60.0056 | 2.85 | 18.2166 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.215 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.2081 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.2009 | 2.9757 | 60.0229 | 5
18.2159 | 2.8795 | 60.0056 | 2.85 | 18.2249 | 2.9832 | 60.0229 | 5 | 18.2233 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.2164 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.2092 | 2.9756 | 60.0229 | 5
18.2242 | 2.8805 | 60.0056 | 2.85 | 18.2333 | 2.9832 | 60.0229 | 5 | 18.2317 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.2247 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.2175 | 2.9781 | 60.0229 | 5
18.2325 | 2.8814 | 60.0056 | 2.85 | 18.2416 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.24 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.2331 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2259 | 2.9805 | 60.0229 | 5
18.2409 | 2.8824 | 60.0056 | 2.85 | 18.2499 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.2484 | 2.8899 | 60.0056 | 2.85 | 18.2414 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2342 | 2.9829 | 60.0229 | 5
18.2492 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 18.2583 | 2.9831 | 60.0229 | 5 | 18.2567 | 2.89 | 60.0056 | 2.85 | 18.2498 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2426 | 2.9854 | 60.0229 | 5
18.2575 | 2.8843 | 60.0056 | 2.85 | 18.2666 | 2.983 | 60.0229 | 5 | 18.265 | 2.89 | 60.0056 | 2.85 | 18.2581 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2509 | 2.9876 | 60.0229 | 5
18.2659 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 18.2749 | 2.983 | 60.0229 | 5 | 18.2734 | 2.89 | 60.0056 | 2.85 | 18.2664 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2592 | 2.9898 | 60.0229 | 5
18.2742 | 2.8861 | 60.0056 | 2.85 | 18.2833 | 2.983 | 60.0229 | 5 | 18.2817 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.2747 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2675 | 2.9921 | 60.0229 | 5
18.2825 | 2.887 | 60.0056 | 2.85 | 18.2916 | 2.9829 | 60.0229 | 5 | 18.29 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.2831 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2759 | 2.9943 | 60.0229 | 5
18.2909 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 18.2999 | 2.9829 | 60.0229 | 5 | 18.2983 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.2914 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2842 | 2.9966 | 60.0229 | 5
18.2992 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 18.3082 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3067 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.2997 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.2925 | 2.9989 | 60.0229 | 5
18.3075 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 18.3166 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.315 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.308 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3008 | 2.9987 | 60.0229 | 5
18.3159 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 18.3249 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3234 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.3164 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3092 | 2.9985 | 60.0229 | 5
18.3242 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 18.3332 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3317 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.3247 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3175 | 2.9983 | 60.0229 | 5
18.3325 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.3416 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.34 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.3331 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3259 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3409 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.3499 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3483 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.3414 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3342 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3492 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.3582 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3567 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.3497 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3425 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3575 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.3665 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.365 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.358 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3508 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3659 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.3749 | 2.9828 | 60.0229 | 5 | 18.3734 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.3664 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3592 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3742 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.3832 | 2.9827 | 60.0229 | 5 | 18.3817 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.3747 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3675 | 2.9981 | 60.0229 | 5
18.3825 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.3915 | 2.9827 | 60.0229 | 5 | 18.39 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.3831 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3759 | 2.9982 | 60.0229 | 5
18.3909 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.3999 | 2.9826 | 60.0229 | 5 | 18.3983 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.3914 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3842 | 2.9986 | 60.0229 | 5
18.3992 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.4082 | 2.9824 | 60.0229 | 5 | 18.4067 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.3997 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.3925 | 2.9989 | 60.0229 | 5
18.4075 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.4165 | 2.9823 | 60.0229 | 5 | 18.415 | 2.8904 | 60.0056 | 2.85 | 18.408 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4008 | 2.9993 | 60.0229 | 5
18.4159 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.4249 | 2.9822 | 60.0229 | 5 | 18.4233 | 2.8904 | 60.0056 | 2.85 | 18.4164 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4092 | 2.9996 | 60.0229 | 5
18.4242 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.4332 | 2.9821 | 60.0229 | 5 | 18.4316 | 2.8904 | 60.0056 | 2.85 | 18.4247 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4175 | 3 | 60.0229 | 5
18.4325 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.4415 | 2.982 | 60.0229 | 5 | 18.44 | 2.8905 | 60.0056 | 2.85 | 18.433 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4258 | 3.0004 | 60.0229 | 5
18.4409 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4499 | 2.9819 | 60.0229 | 5 | 18.4483 | 2.8905 | 60.0056 | 2.85 | 18.4413 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4341 | 3.0006 | 60.0229 | 5
18.4492 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4582 | 2.9818 | 60.0229 | 5 | 18.4567 | 2.8905 | 60.0056 | 2.85 | 18.4497 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4424 | 3.0009 | 60.0229 | 5
18.4575 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4665 | 2.9817 | 60.0229 | 5 | 18.465 | 2.8904 | 60.0056 | 2.85 | 18.458 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4508 | 3.0012 | 60.0229 | 5
18.4659 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4749 | 2.9817 | 60.0229 | 5 | 18.4733 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.4664 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4591 | 3.0015 | 60.0229 | 5
18.4742 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4832 | 2.9817 | 60.0229 | 5 | 18.4817 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.4747 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4675 | 3.0015 | 60.0229 | 5
18.4825 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4915 | 2.9817 | 60.0229 | 5 | 18.49 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.483 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4758 | 3.0016 | 60.0229 | 5
18.4909 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 18.4998 | 2.9817 | 60.0229 | 5 | 18.4984 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.4913 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4841 | 3.0016 | 60.0229 | 5
18.4992 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.5081 | 2.9818 | 60.0229 | 5 | 18.5067 | 2.89 | 60.0056 | 2.85 | 18.4997 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 18.4924 | 3.0016 | 60.0229 | 5
18.5075 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 18.5165 | 2.9818 | 60.0229 | 5 | 18.515 | 2.8899 | 60.0056 | 2.85 | 18.508 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5008 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.5159 | 2.8893 | 59.9999 | 2.85 | 18.5248 | 2.9818 | 60.0229 | 5 | 18.5233 | 2.8898 | 60.0056 | 2.85 | 18.5164 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5091 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.5242 | 2.8894 | 59.9999 | 2.85 | 18.5331 | 2.9818 | 60.0229 | 5 | 18.5317 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.5247 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5175 | 3.0018 | 60.0345 | 5
18.5325 | 2.8894 | 59.9999 | 2.85 | 18.5415 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.54 | 2.8896 | 60.0056 | 2.85 | 18.533 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5258 | 3.0019 | 60.0345 | 5
18.5409 | 2.8895 | 59.9999 | 2.85 | 18.5498 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.5483 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.5413 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5341 | 3.002 | 60.0345 | 5
18.5492 | 2.8895 | 59.9999 | 2.85 | 18.5581 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.5566 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.5497 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5424 | 3.002 | 60.0345 | 5
18.5575 | 2.8896 | 59.9999 | 2.85 | 18.5665 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.565 | 2.8894 | 60.0056 | 2.85 | 18.558 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 18.5508 | 3.002 | 60.0345 | 5
18.5659 | 2.8896 | 59.9999 | 2.85 | 18.5748 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.5733 | 2.8894 | 60.0056 | 2.85 | 18.5663 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.5591 | 3.002 | 60.0345 | 5
18.5742 | 2.8896 | 59.9999 | 2.85 | 18.5831 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.5817 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 18.5746 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.5674 | 3.0019 | 60.0345 | 5
18.5825 | 2.8897 | 59.9999 | 2.85 | 18.5915 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.59 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 18.583 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.5757 | 3.0018 | 60.0345 | 5
18.5909 | 2.8897 | 59.9999 | 2.85 | 18.5998 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.5983 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 18.5913 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.584 | 3.0018 | 60.0345 | 5
18.5992 | 2.8898 | 59.9999 | 2.85 | 18.6081 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.6066 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 18.5997 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.5924 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.6075 | 2.8898 | 59.9999 | 2.85 | 18.6165 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.615 | 2.8895 | 60.0056 | 2.85 | 18.608 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.6007 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.6159 | 2.8898 | 59.9999 | 2.85 | 18.6248 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.6233 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.6163 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.6091 | 3.0015 | 60.0345 | 5
18.6242 | 2.8899 | 59.9999 | 2.85 | 18.6331 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.6317 | 2.8899 | 60.0056 | 2.85 | 18.6246 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.6174 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.6325 | 2.8899 | 59.9999 | 2.85 | 18.6414 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.64 | 2.8901 | 60.0056 | 2.85 | 18.633 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 18.6257 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.6409 | 2.8899 | 59.9999 | 2.85 | 18.6497 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.6483 | 2.8903 | 60.0056 | 2.85 | 18.6413 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 18.634 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.6492 | 2.89 | 59.9999 | 2.85 | 18.6581 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.6566 | 2.8905 | 60.0056 | 2.85 | 18.6497 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 18.6424 | 3.0013 | 60.0345 | 5
18.6575 | 2.8907 | 59.9999 | 2.85 | 18.6664 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.665 | 2.8907 | 60.0056 | 2.85 | 18.658 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 18.6507 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.6659 | 2.8915 | 59.9999 | 2.85 | 18.6747 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.6733 | 2.891 | 60.0056 | 2.85 | 18.6663 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 18.659 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.6742 | 2.8922 | 59.9999 | 2.85 | 18.6831 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.6816 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.6746 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 18.6674 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.6825 | 2.893 | 59.9999 | 2.85 | 18.6914 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.69 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.683 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 18.6757 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.6909 | 2.8937 | 59.9999 | 2.85 | 18.6997 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.6983 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.6913 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 18.684 | 3.0019 | 60.0345 | 5
18.6992 | 2.8945 | 59.9999 | 2.85 | 18.7081 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7067 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.6996 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 18.6923 | 3.002 | 60.0345 | 5
18.7075 | 2.8953 | 59.9999 | 2.85 | 18.7164 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.715 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7079 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 18.7007 | 3.0021 | 60.0345 | 5
18.7159 | 2.896 | 59.9999 | 2.85 | 18.7247 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7233 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7163 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 18.709 | 3.0022 | 60.0345 | 5
18.7242 | 2.8968 | 59.9999 | 2.85 | 18.733 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7316 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7246 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 18.7173 | 3.0023 | 60.0345 | 5
18.7325 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.7414 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.74 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.733 | 2.9062 | 60.0172 | 2.85 | 18.7256 | 3.0024 | 60.0345 | 5
18.7409 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.7497 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7483 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7413 | 2.9061 | 60.0172 | 2.85 | 18.734 | 3.0026 | 60.0345 | 5
18.7492 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.758 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7567 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7496 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 18.7423 | 3.0027 | 60.0345 | 5
18.7575 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.7664 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.765 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7579 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 18.7506 | 3.0025 | 60.0345 | 5
18.7659 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.7747 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7733 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7663 | 2.9059 | 60.0172 | 2.85 | 18.759 | 3.0023 | 60.0345 | 5
18.7742 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.783 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.7816 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7746 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 18.7673 | 3.0021 | 60.0345 | 5
18.7825 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.7914 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.79 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7829 | 2.9058 | 60.0172 | 2.85 | 18.7756 | 3.0019 | 60.0345 | 5
18.7909 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.7997 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.7983 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7913 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 18.7839 | 3.0018 | 60.0345 | 5
18.7992 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.808 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.8066 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.7996 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 18.7923 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.8075 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 18.8163 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.8149 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8079 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 18.8006 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.8159 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.8246 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.8233 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8162 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.809 | 3.0015 | 60.0345 | 5
18.8242 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 18.833 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.8316 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8246 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8173 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.8325 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 18.8413 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.84 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8329 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8256 | 3.0013 | 60.0345 | 5
18.8409 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 18.8496 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.8483 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8412 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8339 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.8492 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 18.858 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.8566 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8495 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.8422 | 3.0015 | 60.0345 | 5
18.8575 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 18.8663 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.8649 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8579 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.8506 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.8659 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 18.8746 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.8733 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8662 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.8589 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.8742 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 18.883 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.8817 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8746 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.8672 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.8825 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 18.8913 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.89 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8829 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8755 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.8909 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.8996 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.8983 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 18.8912 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8839 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.8992 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9079 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 18.9066 | 2.8914 | 60.0056 | 2.85 | 18.8995 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.8922 | 3.0017 | 60.0345 | 5
18.9075 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9163 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.915 | 2.8914 | 60.0056 | 2.85 | 18.9079 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.9006 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.9159 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9246 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 18.9233 | 2.8911 | 60.0056 | 2.85 | 18.9162 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.9089 | 3.0016 | 60.0345 | 5
18.9242 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9329 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.9316 | 2.8908 | 60.0056 | 2.85 | 18.9246 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 18.9172 | 3.0015 | 60.0345 | 5
18.9325 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9413 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 18.9399 | 2.8905 | 60.0056 | 2.85 | 18.9329 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9255 | 3.0014 | 60.0345 | 5
18.9409 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9496 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9483 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 18.9412 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9338 | 3.0013 | 60.0345 | 5
18.9492 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9579 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9566 | 2.89 | 60.0056 | 2.85 | 18.9495 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9422 | 3.0012 | 60.0345 | 5
18.9575 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9662 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.965 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 18.9579 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9505 | 3.001 | 60.0345 | 5
18.9659 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 18.9746 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9733 | 2.8894 | 60.0056 | 2.85 | 18.9662 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9589 | 3.0008 | 60.0345 | 5
18.9742 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 18.9829 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9816 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 18.9745 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9672 | 3.0006 | 60.0345 | 5
18.9825 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 18.9912 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9899 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 18.9828 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9755 | 3.0004 | 60.0345 | 5
18.9909 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 18.9995 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 18.9983 | 2.8884 | 60.0056 | 2.85 | 18.9912 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9838 | 3.0003 | 60.0345 | 5
18.9992 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.0079 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.0066 | 2.8884 | 60.0056 | 2.85 | 18.9995 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 18.9922 | 3.0002 | 60.0345 | 5
19.0075 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.0162 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.015 | 2.8884 | 60.0056 | 2.85 | 19.0079 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 19.0005 | 3.0001 | 60.0287 | 5
19.0159 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.0245 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.0233 | 2.8883 | 60.0056 | 2.85 | 19.0162 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 19.0089 | 3.0001 | 60.0287 | 5
19.0242 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.0329 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.0316 | 2.8883 | 60.0056 | 2.85 | 19.0245 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.0172 | 3.0001 | 60.0287 | 5
19.0325 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.0412 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.0399 | 2.887 | 60.0056 | 2.85 | 19.0328 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.0255 | 3 | 60.0287 | 5
19.0409 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0495 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.0483 | 2.8857 | 60.0056 | 2.85 | 19.0412 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.0338 | 3.0001 | 60.0287 | 5
19.0492 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0579 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.0566 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 19.0495 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.0421 | 3.0001 | 60.0287 | 5
19.0575 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0662 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.0649 | 2.8831 | 59.9999 | 2.85 | 19.0579 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 19.0505 | 3.0002 | 60.0287 | 5
19.0659 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0745 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.0733 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 19.0662 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 19.0588 | 3.0003 | 60.0287 | 5
19.0742 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0828 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.0816 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 19.0745 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.0671 | 3.0003 | 60.0287 | 5
19.0825 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0912 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.09 | 2.8793 | 59.9999 | 2.85 | 19.0828 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.0754 | 3.0004 | 60.0287 | 5
19.0909 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.0995 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.0983 | 2.878 | 59.9999 | 2.85 | 19.0912 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.0838 | 3.0003 | 60.0287 | 5
19.0992 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.1078 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.1066 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 19.0995 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.0921 | 3.0003 | 60.0287 | 5
19.1075 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.1161 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.1149 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1078 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.1005 | 3.0005 | 60.0287 | 5
19.1159 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.1245 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1233 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1161 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.1088 | 3.0007 | 60.0287 | 5
19.1242 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 19.1328 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1316 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1245 | 2.9057 | 60.0172 | 2.85 | 19.1171 | 3.0009 | 60.0287 | 5
19.1325 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 19.1411 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.14 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1328 | 2.9056 | 60.0172 | 2.85 | 19.1254 | 3.001 | 60.0287 | 5
19.1409 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 19.1495 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1483 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1412 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.1338 | 3.0012 | 60.0287 | 5
19.1492 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.1578 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1566 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1495 | 2.9055 | 60.0172 | 2.85 | 19.1421 | 3.0014 | 60.0287 | 5
19.1575 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.1661 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1649 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.1578 | 2.9054 | 60.0172 | 2.85 | 19.1505 | 3.0016 | 60.0287 | 5
19.1659 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.1744 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1733 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.1661 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 19.1588 | 3.0018 | 60.0287 | 5
19.1742 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.1828 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1816 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.1745 | 2.9053 | 60.0172 | 2.85 | 19.1671 | 3.002 | 60.0287 | 5
19.1825 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.1911 | 2.982 | 60.0345 | 5 | 19.1899 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.1828 | 2.9052 | 60.0172 | 2.85 | 19.1754 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.1909 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.1994 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.1983 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.1912 | 2.9051 | 60.0172 | 2.85 | 19.1837 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.1992 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2078 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2066 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.1995 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.1921 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.2075 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2161 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.215 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.2078 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.2004 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.2159 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2244 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2233 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 19.2161 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.2087 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.2242 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2328 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2316 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 19.2245 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.217 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.2325 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2411 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2399 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 19.2328 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.2254 | 3.0023 | 60.0287 | 5
19.2409 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2494 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2483 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 19.2411 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.2337 | 3.0023 | 60.0287 | 5
19.2492 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2578 | 2.9819 | 60.0345 | 5 | 19.2566 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 19.2495 | 2.905 | 60.0172 | 2.85 | 19.2421 | 3.0023 | 60.0287 | 5
19.2575 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2661 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.265 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.2578 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.2504 | 3.0024 | 60.0287 | 5
19.2659 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.2744 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.2733 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.2661 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.2587 | 3.0024 | 60.0287 | 5
19.2742 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.2827 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.2816 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.2745 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.267 | 3.0023 | 60.0287 | 5
19.2825 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.291 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.2899 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.2828 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.2754 | 3.0022 | 60.0287 | 5
19.2909 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.2994 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.2983 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.2911 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.2837 | 3.0021 | 60.0287 | 5
19.2992 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.3077 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.3066 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.2994 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.2921 | 3.0021 | 60.0287 | 5
19.3075 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.316 | 2.9818 | 60.0345 | 5 | 19.3149 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.3078 | 2.9049 | 60.0172 | 2.85 | 19.3004 | 3.0019 | 60.0287 | 5
19.3159 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.3244 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.3233 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.3161 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.3087 | 3.0018 | 60.0287 | 5
19.3242 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.3327 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.3316 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.3245 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.317 | 3.0017 | 60.0287 | 5
19.3325 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.341 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.34 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.3328 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.3253 | 3.0016 | 60.0287 | 5
19.3409 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.3494 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.3483 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.3411 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.3337 | 3.0014 | 60.0345 | 5
19.3492 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.3577 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.3566 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.3494 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.342 | 3.0012 | 60.0345 | 5
19.3575 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.366 | 2.9817 | 60.0345 | 5 | 19.3649 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.3578 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.3503 | 3.0012 | 60.0345 | 5
19.3659 | 2.8981 | 59.9999 | 2.85 | 19.3743 | 2.9817 | 60.0287 | 5 | 19.3733 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.3661 | 2.9048 | 60.0172 | 2.85 | 19.3586 | 3.0011 | 60.0345 | 5
19.3742 | 2.8981 | 59.9999 | 2.85 | 19.3827 | 2.9817 | 60.0287 | 5 | 19.3816 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.3745 | 2.906 | 60.0172 | 2.85 | 19.367 | 3.0011 | 60.0345 | 5
19.3825 | 2.8982 | 59.9999 | 2.85 | 19.391 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.39 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.3828 | 2.9072 | 60.0172 | 2.85 | 19.3753 | 3.0011 | 60.0345 | 5
19.3909 | 2.8982 | 59.9999 | 2.85 | 19.3993 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.3983 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.3911 | 2.9084 | 60.0172 | 2.85 | 19.3837 | 3.001 | 60.0345 | 5
19.3992 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.4077 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.4066 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.3994 | 2.9097 | 60.0172 | 2.85 | 19.392 | 3.001 | 60.0345 | 5
19.4075 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.416 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.4149 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.4078 | 2.9109 | 60.0172 | 2.85 | 19.4003 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4159 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.4243 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4233 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.4161 | 2.9121 | 60.0172 | 2.85 | 19.4086 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4242 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.4326 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4316 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.4244 | 2.9134 | 60.0172 | 2.85 | 19.4169 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4325 | 2.8984 | 59.9999 | 2.85 | 19.441 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4399 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.4327 | 2.9146 | 60.0172 | 2.85 | 19.4253 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4409 | 2.8984 | 59.9999 | 2.85 | 19.4493 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4483 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.4411 | 2.9159 | 60.0172 | 2.85 | 19.4336 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4492 | 2.8984 | 59.9999 | 2.85 | 19.4576 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4566 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.4494 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 19.442 | 3.0009 | 60.0345 | 5
19.4575 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.466 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.465 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.4578 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 19.4503 | 3.0008 | 60.0345 | 5
19.4659 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.4743 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4733 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.4661 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 19.4586 | 3.0007 | 60.0345 | 5
19.4742 | 2.8983 | 59.9999 | 2.85 | 19.4826 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4816 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.4744 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 19.4669 | 3.0006 | 60.0345 | 5
19.4825 | 2.8982 | 59.9999 | 2.85 | 19.4909 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4899 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.4827 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 19.4753 | 3.0006 | 60.0345 | 5
19.4909 | 2.8981 | 59.9999 | 2.85 | 19.4993 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.4983 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.491 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 19.4836 | 3.0005 | 60.0345 | 5
19.4992 | 2.8981 | 59.9999 | 2.85 | 19.5076 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5066 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.4994 | 2.918 | 60.0172 | 2.85 | 19.4919 | 3.0005 | 60.0345 | 5
19.5075 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.5159 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.515 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 19.5077 | 2.9181 | 60.0172 | 2.85 | 19.5002 | 3.0004 | 60.0345 | 5
19.5159 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.5243 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5233 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 19.5161 | 2.9183 | 60.0172 | 2.85 | 19.5085 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5242 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.5326 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5316 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.5244 | 2.9183 | 60.0172 | 2.85 | 19.5169 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5325 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.5409 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5399 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.5327 | 2.9183 | 60.0172 | 2.85 | 19.5252 | 3.0002 | 60.0345 | 5
19.5409 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.5493 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5483 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 19.541 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5336 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5492 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.5576 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5566 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.5494 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5419 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5575 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.5659 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5649 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.5577 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5502 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5659 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.5742 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5733 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 19.566 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5585 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5742 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.5826 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.5816 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 19.5743 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5669 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5825 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.5909 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.59 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 19.5827 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5752 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5909 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.5992 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.5983 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 19.591 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5835 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.5992 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.6076 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6066 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.5994 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 19.5919 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6075 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.6159 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6149 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.6077 | 2.9185 | 60.0172 | 2.85 | 19.6002 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6159 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.6242 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6233 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.616 | 2.9185 | 60.0172 | 2.85 | 19.6085 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6242 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6325 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6316 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.6243 | 2.9185 | 60.0172 | 2.85 | 19.6168 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6325 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6409 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.64 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.6327 | 2.9185 | 60.0172 | 2.85 | 19.6252 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6409 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6492 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6483 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.641 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 19.6335 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6492 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.6575 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6566 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.6494 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 19.6418 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6575 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 19.6659 | 2.9818 | 60.0287 | 5 | 19.6649 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.6577 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 19.6501 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6659 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6742 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.6733 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.666 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.6585 | 3.0003 | 60.0345 | 5
19.6742 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6825 | 2.9819 | 60.0287 | 5 | 19.6816 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 19.6743 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.6668 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.6825 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6909 | 2.982 | 60.0287 | 5 | 19.6899 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.6827 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.6751 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.6909 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 19.6992 | 2.9821 | 60.0287 | 5 | 19.6983 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.691 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.6835 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.6992 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 19.7075 | 2.9822 | 60.0345 | 5 | 19.7066 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 19.6993 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.6918 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.7075 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.7159 | 2.9823 | 60.0345 | 5 | 19.715 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 19.7076 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7001 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.7159 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.7242 | 2.9824 | 60.0345 | 5 | 19.7233 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 19.716 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7084 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.7242 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 19.7325 | 2.9825 | 60.0345 | 5 | 19.7316 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 19.7243 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7168 | 3.0004 | 60.0402 | 5
19.7325 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 19.7408 | 2.9826 | 60.0345 | 5 | 19.7399 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 19.7327 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7251 | 3.0005 | 60.0402 | 5
19.7409 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 19.7491 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7483 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 19.741 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7335 | 3.0006 | 60.0402 | 5
19.7492 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 19.7575 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7566 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 19.7493 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7418 | 3.0007 | 60.0402 | 5
19.7575 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.7658 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.765 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 19.7576 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7501 | 3.0009 | 60.0402 | 5
19.7659 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.7741 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7733 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 19.766 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7584 | 3.001 | 60.0402 | 5
19.7742 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.7825 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7816 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 19.7743 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7667 | 3.0011 | 60.0402 | 5
19.7825 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.7908 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7899 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 19.7827 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7751 | 3.0013 | 60.0402 | 5
19.7909 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 19.7991 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.7983 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.791 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7834 | 3.0013 | 60.0402 | 5
19.7992 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.8075 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.8066 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.7993 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.7917 | 3.0013 | 60.0402 | 5
19.8075 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.8158 | 2.9827 | 60.0345 | 5 | 19.8149 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8076 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8 | 3.0013 | 60.0402 | 5
19.8159 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 19.8241 | 2.9867 | 60.0345 | 5 | 19.8233 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.816 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8084 | 3.0012 | 60.0402 | 5
19.8242 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 19.8324 | 2.9908 | 60.0345 | 5 | 19.8316 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8243 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8167 | 3.0011 | 60.0402 | 5
19.8325 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 19.8408 | 2.9948 | 60.0345 | 5 | 19.84 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8326 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.825 | 3.0009 | 60.0402 | 5
19.8409 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 19.8491 | 2.9988 | 60.0345 | 5 | 19.8483 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8409 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8334 | 3.0008 | 60.0402 | 5
19.8492 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 19.8574 | 3.0029 | 60.0345 | 5 | 19.8566 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.8493 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8417 | 3.0007 | 60.0402 | 5
19.8575 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 19.8658 | 3.0069 | 60.0345 | 5 | 19.8649 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.8576 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.85 | 3.0005 | 60.0402 | 5
19.8659 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.8741 | 3.0109 | 60.0402 | 5 | 19.8733 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.866 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8583 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.8742 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 19.8824 | 3.0149 | 60.0402 | 5 | 19.8816 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8743 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8667 | 3.0002 | 60.0402 | 5
19.8825 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.8907 | 3.019 | 60.0402 | 5 | 19.89 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.8826 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.875 | 3.0001 | 60.0402 | 5
19.8909 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.8991 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.8983 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 19.8909 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8834 | 3.0001 | 60.0402 | 5
19.8992 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9074 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9066 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.8993 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.8917 | 3.0001 | 60.0402 | 5
19.9075 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9157 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9149 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 19.9076 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9 | 3.0002 | 60.0402 | 5
19.9159 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.924 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9233 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.916 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9083 | 3.0003 | 60.0402 | 5
19.9242 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9324 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9316 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.9243 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9166 | 3.0004 | 60.0402 | 5
19.9325 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9407 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9399 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 19.9326 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.925 | 3.0005 | 60.0402 | 5
19.9409 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.949 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9483 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9409 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9333 | 3.0006 | 60.0402 | 5
19.9492 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9574 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 19.9566 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9493 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9417 | 3.0008 | 60.0402 | 5
19.9575 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9657 | 3.0229 | 60.0402 | 5 | 19.965 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9576 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.95 | 3.0009 | 60.0402 | 5
19.9659 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.974 | 3.0229 | 60.0402 | 5 | 19.9733 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9659 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9583 | 3.001 | 60.0402 | 5
19.9742 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9823 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 19.9816 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9742 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9666 | 3.001 | 60.0402 | 5
19.9825 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.9907 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 19.9899 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9826 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9749 | 3.001 | 60.0402 | 5
19.9909 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 19.999 | 3.0227 | 60.0402 | 5 | 19.9983 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9909 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9833 | 3.001 | 60.0402 | 5
19.9992 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 20.0073 | 3.0227 | 60.0402 | 5 | 20.0066 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 19.9993 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9916 | 3.001 | 60.0402 | 5
20.0075 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.0157 | 3.0226 | 60.0402 | 5 | 20.015 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 20.0076 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 19.9999 | 3.0008 | 60.0402 | 5
20.0159 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.024 | 3.0226 | 60.0402 | 5 | 20.0233 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 20.0159 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0082 | 3.0006 | 60.0402 | 5
20.0242 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.0323 | 3.0226 | 60.0402 | 5 | 20.0316 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 20.0242 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0166 | 3.0004 | 60.0402 | 5
20.0325 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.0406 | 3.0226 | 60.0402 | 5 | 20.0399 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 20.0326 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0249 | 3.0002 | 60.0402 | 5
20.0409 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.049 | 3.0227 | 60.0402 | 5 | 20.0483 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0409 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0332 | 3 | 60.0402 | 5
20.0492 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.0573 | 3.0227 | 60.0402 | 5 | 20.0566 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0493 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0416 | 2.9998 | 60.0402 | 5
20.0575 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.0656 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.0649 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0576 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0499 | 2.9996 | 60.0402 | 5
20.0659 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.0739 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.0733 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0659 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0582 | 2.9994 | 60.0402 | 5
20.0742 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 20.0823 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.0816 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0742 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0665 | 2.9992 | 60.0402 | 5
20.0825 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 20.0906 | 3.0229 | 60.0402 | 5 | 20.09 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0826 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0749 | 2.999 | 60.0402 | 5
20.0909 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 20.0989 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.0983 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0909 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0832 | 2.999 | 60.0402 | 5
20.0992 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.1073 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.1066 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 20.0992 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0916 | 2.9989 | 60.0402 | 5
20.1075 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.1156 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.1149 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 20.1075 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.0999 | 2.9989 | 60.0402 | 5
20.1159 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.1239 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.1233 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 20.1159 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.1082 | 2.9989 | 60.0402 | 5
20.1242 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.1322 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.1316 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 20.1242 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.1165 | 2.999 | 60.0402 | 5
20.1325 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.1406 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.14 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 20.1326 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.1248 | 2.999 | 60.0402 | 5
20.1409 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 20.1489 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.1483 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 20.1409 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 20.1332 | 2.9992 | 60.0402 | 5
20.1492 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 20.1572 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.1566 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 20.1492 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 20.1415 | 2.9993 | 60.0402 | 5
20.1575 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 20.1656 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.1649 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 20.1575 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 20.1498 | 3.0008 | 60.0402 | 5
20.1659 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 20.1739 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.1733 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 20.1659 | 2.9185 | 60.0172 | 2.85 | 20.1581 | 3.0023 | 60.0402 | 5
20.1742 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 20.1822 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.1816 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 20.1742 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 20.1665 | 3.004 | 60.0345 | 5
20.1825 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 20.1906 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.1899 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 20.1826 | 2.9183 | 60.0172 | 2.85 | 20.1748 | 3.0056 | 60.0345 | 5
20.1909 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 20.1989 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.1983 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 20.1909 | 2.9182 | 60.0172 | 2.85 | 20.1831 | 3.0073 | 60.0345 | 5
20.1992 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 20.2072 | 3.0233 | 60.0402 | 5 | 20.2066 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 20.1992 | 2.9181 | 60.0172 | 2.85 | 20.1915 | 3.0089 | 60.0345 | 5
20.2075 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 20.2155 | 3.0233 | 60.0402 | 5 | 20.215 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 20.2075 | 2.918 | 60.0172 | 2.85 | 20.1998 | 3.0104 | 60.0345 | 5
20.2159 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 20.2238 | 3.0233 | 60.0402 | 5 | 20.2233 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 20.2159 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2081 | 3.012 | 60.0345 | 5
20.2242 | 2.898 | 59.9999 | 2.85 | 20.2322 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.2316 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 20.2242 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2164 | 3.0135 | 60.0345 | 5
20.2325 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 20.2405 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.2399 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 20.2325 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2248 | 3.015 | 60.0345 | 5
20.2409 | 2.8979 | 59.9999 | 2.85 | 20.2488 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.2483 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.2408 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2331 | 3.0151 | 60.0345 | 5
20.2492 | 2.8978 | 59.9999 | 2.85 | 20.2572 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.2566 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.2491 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2415 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2575 | 2.8977 | 59.9999 | 2.85 | 20.2655 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.265 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.2575 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2498 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2659 | 2.8976 | 59.9999 | 2.85 | 20.2738 | 3.0232 | 60.0402 | 5 | 20.2733 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.2658 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 20.2581 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2742 | 2.8975 | 59.9999 | 2.85 | 20.2821 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.2816 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.2742 | 2.9178 | 60.0172 | 2.85 | 20.2664 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2825 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 20.2905 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.2899 | 2.8752 | 59.9999 | 2.85 | 20.2825 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.2747 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2909 | 2.8974 | 59.9999 | 2.85 | 20.2988 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.2983 | 2.8751 | 59.9999 | 2.85 | 20.2908 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.2831 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.2992 | 2.8973 | 59.9999 | 2.85 | 20.3071 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3066 | 2.875 | 59.9999 | 2.85 | 20.2991 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.2914 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.3075 | 2.8972 | 59.9999 | 2.85 | 20.3155 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3149 | 2.875 | 59.9999 | 2.85 | 20.3075 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.2997 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.3159 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3238 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3233 | 2.8749 | 59.9999 | 2.85 | 20.3158 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.308 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.3242 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3321 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3316 | 2.8749 | 59.9999 | 2.85 | 20.3242 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.3164 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.3325 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3404 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.34 | 2.8748 | 59.9999 | 2.85 | 20.3325 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.3247 | 3.0153 | 60.0345 | 5
20.3409 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3488 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3483 | 2.8747 | 59.9999 | 2.85 | 20.3408 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.3331 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3492 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3571 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3566 | 2.8747 | 59.9999 | 2.85 | 20.3491 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.3414 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3575 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3654 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3649 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3575 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.3497 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3659 | 2.8971 | 59.9999 | 2.85 | 20.3737 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3733 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3658 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.358 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3742 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85 | 20.3821 | 3.0231 | 60.0402 | 5 | 20.3816 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3741 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.3663 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3825 | 2.8961 | 59.9999 | 2.85 | 20.3904 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.39 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3824 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.3747 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3909 | 2.8955 | 59.9999 | 2.85 | 20.3987 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.3983 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3908 | 2.9172 | 60.0172 | 2.85 | 20.383 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.3992 | 2.895 | 59.9999 | 2.85 | 20.4071 | 3.023 | 60.0402 | 5 | 20.4066 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.3991 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.3914 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4075 | 2.8945 | 59.9999 | 2.85 | 20.4154 | 3.0229 | 60.0402 | 5 | 20.4149 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.4075 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.3997 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4159 | 2.8939 | 59.9999 | 2.85 | 20.4237 | 3.0229 | 60.0402 | 5 | 20.4233 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.4158 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.408 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4242 | 2.8934 | 59.9999 | 2.85 | 20.432 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.4316 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.4241 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.4163 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4325 | 2.8928 | 59.9999 | 2.85 | 20.4404 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.4399 | 2.8746 | 59.9999 | 2.85 | 20.4324 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.4247 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4409 | 2.8923 | 59.9999 | 2.85 | 20.4487 | 3.0228 | 60.0402 | 5 | 20.4483 | 2.8745 | 59.9999 | 2.85 | 20.4408 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.433 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4492 | 2.8918 | 59.9999 | 2.85 | 20.457 | 3.0258 | 60.0402 | 5 | 20.4566 | 2.8744 | 59.9999 | 2.85 | 20.4491 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.4413 | 3.0153 | 60.0402 | 5
20.4575 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 20.4654 | 3.0288 | 60.0402 | 5 | 20.465 | 2.8743 | 59.9999 | 2.85 | 20.4575 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.4496 | 3.0152 | 60.0402 | 5
20.4659 | 2.8919 | 59.9999 | 2.85 | 20.4737 | 3.0319 | 60.0402 | 5 | 20.4733 | 2.8742 | 59.9999 | 2.85 | 20.4658 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.4579 | 3.0151 | 60.0402 | 5
20.4742 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85 | 20.482 | 3.035 | 60.0402 | 5 | 20.4816 | 2.8741 | 59.9999 | 2.85 | 20.4741 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.4663 | 3.0173 | 60.0402 | 5
20.4825 | 2.8906 | 59.9999 | 2.85 | 20.4903 | 3.038 | 60.0402 | 5 | 20.4899 | 2.8741 | 59.9999 | 2.85 | 20.4824 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.4746 | 3.0195 | 60.0402 | 5
20.4909 | 2.8899 | 59.9999 | 2.85 | 20.4987 | 3.0411 | 60.0402 | 5 | 20.4983 | 2.874 | 59.9999 | 2.85 | 20.4908 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.483 | 3.0217 | 60.0402 | 5
20.4992 | 2.8892 | 59.9999 | 2.85 | 20.507 | 3.0441 | 60.0402 | 5 | 20.5066 | 2.8739 | 59.9999 | 2.85 | 20.4991 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.4913 | 3.0239 | 60.0402 | 5
20.5075 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 20.5153 | 3.0472 | 60.0402 | 5 | 20.515 | 2.8738 | 59.9999 | 2.85 | 20.5074 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.4996 | 3.026 | 60.0402 | 5
20.5159 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 20.5237 | 3.0503 | 60.0402 | 5 | 20.5233 | 2.8738 | 59.9999 | 2.85 | 20.5157 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5079 | 3.0282 | 60.0402 | 5
20.5242 | 2.8872 | 59.9999 | 2.85 | 20.532 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.5316 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.5241 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5162 | 3.0328 | 60.0402 | 5
20.5325 | 2.8865 | 59.9999 | 2.85 | 20.5403 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.5399 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.5324 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5246 | 3.0374 | 60.0402 | 5
20.5409 | 2.8857 | 59.9999 | 2.85 | 20.5486 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.5483 | 2.8736 | 59.9999 | 2.85 | 20.5408 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5329 | 3.042 | 60.0402 | 5
20.5492 | 2.885 | 59.9999 | 2.85 | 20.5569 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.5566 | 2.8735 | 59.9999 | 2.85 | 20.5491 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5413 | 3.0467 | 60.0402 | 5
20.5575 | 2.885 | 59.9999 | 2.85 | 20.5653 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.5649 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.5574 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5496 | 3.0491 | 60.0402 | 5
20.5659 | 2.885 | 59.9999 | 2.85 | 20.5736 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.5733 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.5657 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5579 | 3.0515 | 60.0402 | 5
20.5742 | 2.8849 | 59.9999 | 2.85 | 20.5819 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.5816 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.5741 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5662 | 3.0539 | 60.0402 | 5
20.5825 | 2.8848 | 59.9999 | 2.85 | 20.5903 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.59 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.5824 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5745 | 3.0563 | 60.0402 | 5
20.5909 | 2.8848 | 59.9999 | 2.85 | 20.5986 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.5983 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.5908 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5829 | 3.0587 | 60.0402 | 5
20.5992 | 2.8847 | 59.9999 | 2.85 | 20.6069 | 3.0535 | 60.0402 | 5 | 20.6066 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.5991 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5912 | 3.0611 | 60.0402 | 5
20.6075 | 2.8846 | 59.9999 | 2.85 | 20.6153 | 3.0535 | 60.0402 | 5 | 20.6149 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.6074 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.5995 | 3.0612 | 60.0402 | 5
20.6159 | 2.8846 | 59.9999 | 2.85 | 20.6236 | 3.0535 | 60.0402 | 5 | 20.6233 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.6157 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6078 | 3.0612 | 60.0402 | 5
20.6242 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 20.6319 | 3.0536 | 60.0402 | 5 | 20.6316 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.6241 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6162 | 3.0611 | 60.0402 | 5
20.6325 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 20.6402 | 3.0536 | 60.0402 | 5 | 20.64 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.6324 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6245 | 3.0611 | 60.0402 | 5
20.6409 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 20.6486 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6483 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.6407 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6329 | 3.061 | 60.0402 | 5
20.6492 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 20.6569 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6566 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.649 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6412 | 3.0609 | 60.0402 | 5
20.6575 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 20.6652 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6649 | 2.8735 | 59.9999 | 2.85 | 20.6574 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6495 | 3.0609 | 60.0402 | 5
20.6659 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 20.6736 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6733 | 2.8736 | 59.9999 | 2.85 | 20.6657 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6578 | 3.0608 | 60.0402 | 5
20.6742 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 20.6819 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6816 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.6741 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.6661 | 3.0608 | 60.0402 | 5
20.6825 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.6902 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6899 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.6824 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.6745 | 3.0607 | 60.0402 | 5
20.6909 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.6985 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.6983 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.6907 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.6828 | 3.0606 | 60.0402 | 5
20.6992 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.7068 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.7066 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.699 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.6912 | 3.0606 | 60.0402 | 5
20.7075 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 20.7152 | 3.0537 | 60.0402 | 5 | 20.715 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.7074 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.6995 | 3.0605 | 60.0402 | 5
20.7159 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 20.7235 | 3.0536 | 60.0402 | 5 | 20.7233 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.7157 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.7078 | 3.0605 | 60.0402 | 5
20.7242 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 20.7318 | 3.0535 | 60.0402 | 5 | 20.7316 | 2.8736 | 59.9999 | 2.85 | 20.7241 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.7161 | 3.0604 | 60.0402 | 5
20.7325 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 20.7402 | 3.0534 | 60.0402 | 5 | 20.7399 | 2.8735 | 59.9999 | 2.85 | 20.7324 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7244 | 3.0603 | 60.0402 | 5
20.7409 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 20.7485 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.7483 | 2.8735 | 59.9999 | 2.85 | 20.7407 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7328 | 3.0603 | 60.0402 | 5
20.7492 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.7568 | 3.0533 | 60.0402 | 5 | 20.7566 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.749 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7411 | 3.0602 | 60.0402 | 5
20.7575 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.7652 | 3.0532 | 60.0402 | 5 | 20.765 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.7574 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7495 | 3.0602 | 60.0402 | 5
20.7659 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.7735 | 3.0531 | 60.0402 | 5 | 20.7733 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.7657 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7578 | 3.0601 | 60.0402 | 5
20.7742 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 20.7818 | 3.053 | 60.0402 | 5 | 20.7816 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.774 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7661 | 3.06 | 60.0402 | 5
20.7825 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 20.7901 | 3.0529 | 60.0402 | 5 | 20.7899 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.7823 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7744 | 3.06 | 60.0402 | 5
20.7909 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 20.7985 | 3.0529 | 60.0402 | 5 | 20.7983 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.7907 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7828 | 3.06 | 60.0402 | 5
20.7992 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 20.8068 | 3.0529 | 60.0402 | 5 | 20.8066 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.799 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7911 | 3.06 | 60.0402 | 5
20.8075 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 20.8151 | 3.0529 | 60.0402 | 5 | 20.8149 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.8074 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.7994 | 3.06 | 60.0402 | 5
20.8159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 20.8235 | 3.0528 | 60.0402 | 5 | 20.8233 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.8157 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.8077 | 3.0599 | 60.0402 | 5
20.8242 | 2.8836 | 59.9999 | 2.85 | 20.8318 | 3.0528 | 60.0402 | 5 | 20.8316 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.824 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.816 | 3.0599 | 60.0402 | 5
20.8325 | 2.8833 | 59.9999 | 2.85 | 20.8401 | 3.0559 | 60.0402 | 5 | 20.84 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.8323 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.8244 | 3.0599 | 60.0402 | 5
20.8409 | 2.8831 | 59.9999 | 2.85 | 20.8484 | 3.0589 | 60.0402 | 5 | 20.8483 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.8407 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 20.8327 | 3.0598 | 60.0402 | 5
20.8492 | 2.8829 | 59.9999 | 2.85 | 20.8568 | 3.062 | 60.0402 | 5 | 20.8566 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.849 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.8411 | 3.0598 | 60.0402 | 5
20.8575 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 20.8651 | 3.0651 | 60.0402 | 5 | 20.8649 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 20.8574 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.8494 | 3.0598 | 60.0402 | 5
20.8659 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 20.8734 | 3.0681 | 60.0402 | 5 | 20.8733 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.8657 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 20.8577 | 3.0597 | 60.0402 | 5
20.8742 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 20.8817 | 3.0712 | 60.0402 | 5 | 20.8816 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 20.874 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.866 | 3.0597 | 60.0402 | 5
20.8825 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 20.8901 | 3.0742 | 60.0402 | 5 | 20.89 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.8823 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 20.8743 | 3.0596 | 60.0402 | 5
20.8909 | 2.8823 | 59.9999 | 2.85 | 20.8984 | 3.0772 | 60.0402 | 5 | 20.8983 | 2.8732 | 59.9999 | 2.85 | 20.8907 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.8827 | 3.0596 | 60.0402 | 5
20.8992 | 2.8823 | 59.9999 | 2.85 | 20.9067 | 3.0803 | 60.0402 | 5 | 20.9066 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 20.899 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.891 | 3.0596 | 60.0402 | 5
20.9075 | 2.8824 | 59.9999 | 2.85 | 20.915 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9149 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.9073 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.8994 | 3.0596 | 60.0402 | 5
20.9159 | 2.8825 | 59.9999 | 2.85 | 20.9234 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9233 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.9156 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.9077 | 3.0596 | 60.0402 | 5
20.9242 | 2.8827 | 59.9999 | 2.85 | 20.9317 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9316 | 2.8734 | 59.9999 | 2.85 | 20.924 | 2.9173 | 60.0172 | 2.85 | 20.916 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9325 | 2.8828 | 59.9999 | 2.85 | 20.94 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9399 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 20.9323 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9243 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9409 | 2.883 | 59.9999 | 2.85 | 20.9484 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9483 | 2.8739 | 59.9999 | 2.85 | 20.9406 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9326 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9492 | 2.8831 | 59.9999 | 2.85 | 20.9567 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9566 | 2.8741 | 59.9999 | 2.85 | 20.949 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.941 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9575 | 2.8833 | 59.9999 | 2.85 | 20.965 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.965 | 2.8743 | 59.9999 | 2.85 | 20.9573 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9493 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9659 | 2.8834 | 59.9999 | 2.85 | 20.9734 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9733 | 2.8745 | 59.9999 | 2.85 | 20.9656 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9576 | 3.0595 | 60.0402 | 5
20.9742 | 2.8836 | 59.9999 | 2.85 | 20.9817 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9816 | 2.8747 | 59.9999 | 2.85 | 20.9739 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9659 | 3.0593 | 60.0402 | 5
20.9825 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 20.99 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 20.9899 | 2.8749 | 59.9999 | 2.85 | 20.9823 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9743 | 3.0592 | 60.0402 | 5
20.9909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 20.9983 | 3.0832 | 60.0402 | 5 | 20.9983 | 2.8751 | 59.9999 | 2.85 | 20.9906 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9826 | 3.0591 | 60.0402 | 5
20.9992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.0067 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 21.0066 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 20.999 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.991 | 3.0589 | 60.0402 | 5
21.0075 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.015 | 3.0833 | 60.0402 | 5 | 21.015 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 21.0073 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 20.9993 | 3.0588 | 60.0402 | 5
21.0159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.0233 | 3.086 | 60.0402 | 5 | 21.0233 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 21.0156 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0076 | 3.0586 | 60.0402 | 5
21.0242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.0316 | 3.0888 | 60.0402 | 5 | 21.0316 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 21.0239 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0159 | 3.0585 | 60.0402 | 5
21.0325 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.04 | 3.0915 | 60.0402 | 5 | 21.0399 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85 | 21.0323 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0242 | 3.0584 | 60.0402 | 5
21.0409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.0483 | 3.0943 | 60.0402 | 5 | 21.0483 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85 | 21.0406 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0326 | 3.0582 | 60.0402 | 5
21.0492 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0566 | 3.097 | 60.0402 | 5 | 21.0566 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85 | 21.049 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0409 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0575 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0649 | 3.0998 | 60.0402 | 5 | 21.0649 | 2.8794 | 59.9999 | 2.85 | 21.0573 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0493 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0659 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0733 | 3.1025 | 60.0402 | 5 | 21.0733 | 2.88 | 59.9999 | 2.85 | 21.0656 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0576 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0742 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0816 | 3.1053 | 60.0402 | 5 | 21.0816 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 21.0739 | 2.9174 | 60.0172 | 2.85 | 21.0659 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0825 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0899 | 3.1081 | 60.0402 | 5 | 21.09 | 2.8812 | 59.9999 | 2.85 | 21.0823 | 2.9175 | 60.0172 | 2.85 | 21.0742 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0909 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.0983 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.0983 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 21.0906 | 2.9176 | 60.0172 | 2.85 | 21.0825 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.0992 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.1066 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1066 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 21.0989 | 2.9177 | 60.0172 | 2.85 | 21.0909 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.1075 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.1149 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1149 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 21.1072 | 2.9178 | 60.0172 | 2.85 | 21.0992 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.1159 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 21.1233 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1233 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 21.1156 | 2.9179 | 60.0172 | 2.85 | 21.1075 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.1242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.1316 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1316 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 21.1239 | 2.918 | 60.0172 | 2.85 | 21.1158 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.1325 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 21.1399 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.14 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 21.1323 | 2.9181 | 60.0172 | 2.85 | 21.1242 | 3.0581 | 60.0402 | 5
21.1409 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 21.1482 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1483 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 21.1406 | 2.9183 | 60.0172 | 2.85 | 21.1325 | 3.0583 | 60.0402 | 5
21.1492 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 21.1566 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1566 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 21.1489 | 2.9184 | 60.0172 | 2.85 | 21.1409 | 3.0586 | 60.0402 | 5
21.1575 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 21.1649 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1649 | 2.882 | 59.9999 | 2.85 | 21.1572 | 2.9186 | 60.0172 | 2.85 | 21.1492 | 3.0588 | 60.0402 | 5
21.1659 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.1732 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1733 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 21.1656 | 2.9187 | 60.0172 | 2.85 | 21.1575 | 3.0591 | 60.0402 | 5
21.1742 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.1815 | 3.1108 | 60.0402 | 5 | 21.1816 | 2.8819 | 59.9999 | 2.85 | 21.1739 | 2.9188 | 60.0172 | 2.85 | 21.1658 | 3.0593 | 60.0402 | 5
21.1825 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.1899 | 3.1107 | 60.0402 | 5 | 21.1899 | 2.8818 | 59.9999 | 2.85 | 21.1823 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.1741 | 3.0596 | 60.0402 | 5
21.1909 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.1982 | 3.1106 | 60.0402 | 5 | 21.1983 | 2.8817 | 59.9999 | 2.85 | 21.1906 | 2.919 | 60.0172 | 2.85 | 21.1825 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.1992 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2065 | 3.1105 | 60.0402 | 5 | 21.2066 | 2.8816 | 59.9999 | 2.85 | 21.1989 | 2.919 | 60.0172 | 2.85 | 21.1908 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.2075 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2148 | 3.1104 | 60.0402 | 5 | 21.215 | 2.8815 | 59.9999 | 2.85 | 21.2072 | 2.9191 | 60.0172 | 2.85 | 21.1992 | 3.0603 | 60.0402 | 5
21.2159 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2232 | 3.1103 | 60.0402 | 5 | 21.2233 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.2156 | 2.9191 | 60.0172 | 2.85 | 21.2075 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2242 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2315 | 3.1102 | 60.0402 | 5 | 21.2316 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 21.2239 | 2.9191 | 60.0172 | 2.85 | 21.2158 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2325 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2398 | 3.1101 | 60.0402 | 5 | 21.2399 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 21.2322 | 2.919 | 60.0172 | 2.85 | 21.2241 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2409 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2482 | 3.1099 | 60.0402 | 5 | 21.2483 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.2405 | 2.919 | 60.0172 | 2.85 | 21.2324 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2492 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2565 | 3.1099 | 60.0402 | 5 | 21.2566 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.2489 | 2.919 | 60.0172 | 2.85 | 21.2408 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2575 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.2648 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.265 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 21.2572 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2491 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2659 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.2731 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.2733 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 21.2656 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2574 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2742 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.2815 | 3.1097 | 60.0402 | 5 | 21.2816 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 21.2739 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2657 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2826 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.2898 | 3.1097 | 60.0402 | 5 | 21.29 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 21.2822 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2741 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2909 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.2981 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.2983 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.2905 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2824 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.2992 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.3065 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3066 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.2989 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2907 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.3075 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.3148 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3149 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3072 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.2991 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.3159 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.3231 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3233 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3156 | 2.9189 | 60.0172 | 2.85 | 21.3074 | 3.0607 | 60.0402 | 5
21.3242 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.3315 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3316 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3239 | 2.9188 | 60.0172 | 2.85 | 21.3157 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.3326 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.3398 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.34 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3322 | 2.9188 | 60.0172 | 2.85 | 21.324 | 3.0606 | 60.0402 | 5
21.3409 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3481 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3483 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3405 | 2.9187 | 60.0229 | 2.85 | 21.3324 | 3.0605 | 60.0402 | 5
21.3492 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3564 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3566 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3489 | 2.9187 | 60.0229 | 2.85 | 21.3407 | 3.0605 | 60.0402 | 5
21.3575 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3647 | 3.1098 | 60.0402 | 5 | 21.3649 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3572 | 2.9186 | 60.0229 | 2.85 | 21.3491 | 3.0604 | 60.0402 | 5
21.3659 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3731 | 3.1097 | 60.0402 | 5 | 21.3733 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3655 | 2.9186 | 60.0229 | 2.85 | 21.3574 | 3.0604 | 60.0402 | 5
21.3742 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3814 | 3.1096 | 60.0402 | 5 | 21.3817 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3738 | 2.9185 | 60.0229 | 2.85 | 21.3657 | 3.0603 | 60.0402 | 5
21.3825 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3897 | 3.1096 | 60.0402 | 5 | 21.39 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 21.3822 | 2.9185 | 60.0229 | 2.85 | 21.374 | 3.0603 | 60.0402 | 5
21.3909 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.3981 | 3.1095 | 60.0402 | 5 | 21.3983 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 21.3905 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.3823 | 3.0602 | 60.0402 | 5
21.3992 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.4064 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 21.4066 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 21.3989 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.3907 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4076 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.4147 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 21.415 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 21.4072 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.399 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4159 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.423 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 21.4233 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4155 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4073 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4242 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.4314 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 21.4316 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4238 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4156 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4325 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.4397 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 21.4399 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4322 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.424 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4409 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.448 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.4483 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4405 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4323 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4492 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.4564 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.4566 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4488 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4406 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4576 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.4647 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.465 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4572 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.449 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4659 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.473 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.4733 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4655 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4573 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4742 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.4814 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.4816 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 21.4738 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4656 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4825 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.4897 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.49 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.4821 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4739 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4909 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.498 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.4983 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.4905 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4823 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.4992 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.5063 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5067 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.4988 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.4906 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5075 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.5146 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.515 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.5071 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.499 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5159 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.523 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5233 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.5154 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5073 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5242 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.5313 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5316 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5238 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5156 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5326 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.5396 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.54 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5321 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5239 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5409 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.548 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5483 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5405 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5322 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5492 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.5563 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5566 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5488 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5406 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5575 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.5646 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.565 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5571 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5489 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5659 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.5729 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5733 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5654 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5573 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5742 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.5813 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5817 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5738 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5656 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5826 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.5896 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.59 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5821 | 2.9184 | 60.0229 | 2.85 | 21.5739 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5909 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.5979 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.5983 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5905 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.5822 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.5992 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.6063 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6066 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.5988 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.5905 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6075 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.6146 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.615 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.6071 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.5989 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6159 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6229 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6233 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.6154 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6072 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6242 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6312 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6317 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6238 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6155 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6325 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6396 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.64 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6321 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6238 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6409 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6479 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6483 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6404 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6322 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6492 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6562 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6567 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6487 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6405 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6576 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6646 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.665 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6571 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6488 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6659 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6729 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6733 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6654 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6572 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6742 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6812 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6816 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 21.6737 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6655 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6825 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6895 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.69 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.6821 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6738 | 3.0601 | 60.0402 | 5
21.6909 | 2.8845 | 59.9999 | 2.85 | 21.6979 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.6983 | 2.8816 | 59.9941 | 2.85 | 21.6904 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6821 | 3.06 | 60.0402 | 5
21.6992 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7062 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 21.7067 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.6987 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6905 | 3.06 | 60.0402 | 5
21.7076 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7145 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.715 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.707 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.6988 | 3.0599 | 60.0402 | 5
21.7159 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7228 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.7233 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.7154 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7072 | 3.0599 | 60.0402 | 5
21.7242 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7312 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.7317 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 21.7237 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7155 | 3.0599 | 60.0402 | 5
21.7326 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7395 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.74 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 21.7321 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7238 | 3.0599 | 60.0402 | 5
21.7409 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7478 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.7484 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7404 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7321 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7492 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7562 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.7567 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7487 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7404 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7575 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7645 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 21.765 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.757 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7488 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7659 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7728 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.7733 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7654 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7571 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7742 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7811 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.7817 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7737 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7654 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7826 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7895 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.79 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.782 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7737 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7909 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.7978 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.7983 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7903 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7821 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.7992 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.8061 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.8066 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.7987 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7904 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8075 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.8145 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.815 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 21.807 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.7987 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8159 | 2.8844 | 59.9999 | 2.85 | 21.8228 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.8234 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 21.8154 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8071 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8242 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.8311 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8317 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 21.8237 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8154 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8326 | 2.8843 | 59.9999 | 2.85 | 21.8394 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.84 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.832 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8237 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8409 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.8477 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8483 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8403 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.832 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8492 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.8561 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8567 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8487 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8404 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8576 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 21.8644 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.865 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.857 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8487 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8659 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.8727 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8734 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8654 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.857 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8742 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 21.8811 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8817 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8737 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8654 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8825 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.8894 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.89 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.882 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8737 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8909 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.8977 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.8983 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8903 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.882 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.8992 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9061 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9067 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.8986 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 21.8903 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9076 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9144 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.915 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.907 | 2.9185 | 60.0229 | 5 | 21.8987 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9159 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9227 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9233 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.9153 | 2.9186 | 60.0229 | 5 | 21.907 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9242 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.931 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9317 | 2.8817 | 59.9941 | 2.85 | 21.9236 | 2.9187 | 60.0229 | 5 | 21.9153 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9325 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9394 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.94 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 21.9319 | 2.9188 | 60.0229 | 5 | 21.9236 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9409 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9477 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9484 | 2.882 | 59.9941 | 2.85 | 21.9403 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 21.9319 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9492 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.956 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9567 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 21.9486 | 2.919 | 60.0229 | 5 | 21.9403 | 3.0598 | 60.0402 | 5
21.9576 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9644 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.965 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 21.957 | 2.9191 | 60.0229 | 5 | 21.9486 | 3.0597 | 60.0402 | 5
21.9659 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9727 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9733 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 21.9653 | 2.9192 | 60.0229 | 5 | 21.957 | 3.0597 | 60.0402 | 5
21.9742 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.981 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 21.9817 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 21.9736 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 21.9653 | 3.0597 | 60.0402 | 5
21.9826 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9893 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.99 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 21.9819 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 21.9736 | 3.0597 | 60.0402 | 5
21.9909 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 21.9977 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 21.9984 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 21.9903 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 21.9819 | 3.0597 | 60.0402 | 5
21.9992 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.006 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.0067 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 21.9986 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 21.9903 | 3.0597 | 60.0402 | 5
22.0075 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0143 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.015 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 22.007 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 21.9986 | 3.0597 | 60.0402 | 5
22.0159 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0226 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 22.0234 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0153 | 2.9194 | 60.0229 | 5 | 22.0069 | 3.0597 | 60.0402 | 5
22.0242 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.031 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 22.0317 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0236 | 2.9194 | 60.0229 | 5 | 22.0153 | 3.0598 | 60.0402 | 5
22.0326 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0393 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.04 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0319 | 2.9194 | 60.0229 | 5 | 22.0236 | 3.0599 | 60.0402 | 5
22.0409 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0476 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.0483 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0403 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 22.0319 | 3.0627 | 60.0402 | 5
22.0492 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.056 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 22.0567 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0486 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 22.0402 | 3.0655 | 60.0402 | 5
22.0575 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0643 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 22.065 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.0569 | 2.9192 | 60.0229 | 5 | 22.0486 | 3.0683 | 60.0402 | 5
22.0659 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 22.0726 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 22.0734 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.0652 | 2.9192 | 60.0229 | 5 | 22.0569 | 3.0711 | 60.0402 | 5
22.0742 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.0809 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.0817 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.0736 | 2.9192 | 60.0229 | 5 | 22.0652 | 3.0739 | 60.0402 | 5
22.0826 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.0893 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.09 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.0819 | 2.9191 | 60.0229 | 5 | 22.0735 | 3.0768 | 60.0402 | 5
22.0909 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.0976 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.0984 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.0903 | 2.9191 | 60.0229 | 5 | 22.0818 | 3.0796 | 60.0402 | 5
22.0992 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1059 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1067 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 22.0986 | 2.919 | 60.0229 | 5 | 22.0902 | 3.0824 | 60.0402 | 5
22.1076 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1143 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1151 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 22.1069 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.0985 | 3.0852 | 60.0402 | 5
22.1159 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1226 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1234 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 22.1152 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.1069 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1242 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1309 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1317 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.1235 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.1152 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1325 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1392 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.14 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.1319 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.1235 | 3.088 | 60.0402 | 5
22.1409 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1476 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1484 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 22.1402 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.1318 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1492 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1559 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1567 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 22.1486 | 2.9189 | 60.0229 | 5 | 22.1402 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1576 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1642 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.165 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 22.1569 | 2.9188 | 60.0229 | 5 | 22.1485 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1659 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1725 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.1734 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 22.1652 | 2.9187 | 60.0229 | 5 | 22.1568 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1742 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1809 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.1817 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 22.1735 | 2.9186 | 60.0229 | 5 | 22.1652 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1825 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1892 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.1901 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 22.1819 | 2.9185 | 60.0229 | 5 | 22.1735 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1909 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.1975 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.1984 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 22.1902 | 2.9183 | 60.0229 | 5 | 22.1818 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.1992 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2058 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.2067 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 22.1985 | 2.9182 | 60.0229 | 5 | 22.1901 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.2076 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2142 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.215 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 22.2068 | 2.9181 | 60.0229 | 5 | 22.1985 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.2159 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2225 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.2234 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.2152 | 2.918 | 60.0229 | 5 | 22.2068 | 3.088 | 60.0402 | 5
22.2242 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2308 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.2317 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.2235 | 2.9178 | 60.0229 | 5 | 22.2151 | 3.088 | 60.0402 | 5
22.2326 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2392 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.2401 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.2319 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.2234 | 3.088 | 60.0402 | 5
22.2409 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2475 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.2484 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.2402 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.2318 | 3.0881 | 60.0402 | 5
22.2492 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2558 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.2567 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.2485 | 2.9176 | 60.0229 | 5 | 22.2401 | 3.0881 | 60.0402 | 5
22.2575 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2642 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.2651 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.2568 | 2.9176 | 60.0229 | 5 | 22.2484 | 3.0881 | 60.0402 | 5
22.2659 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2725 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.2734 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.2652 | 2.9176 | 60.0229 | 5 | 22.2568 | 3.0881 | 60.0402 | 5
22.2742 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2808 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.2817 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.2735 | 2.9176 | 60.0229 | 5 | 22.2651 | 3.0879 | 60.0402 | 5
22.2826 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2891 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.29 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 22.2819 | 2.9176 | 60.0229 | 5 | 22.2734 | 3.0878 | 60.0402 | 5
22.2909 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.2975 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.2984 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 22.2902 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.2817 | 3.0876 | 60.0402 | 5
22.2992 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3058 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.3067 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 22.2985 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.29 | 3.0875 | 60.0402 | 5
22.3076 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3141 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.3151 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 22.3068 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.2984 | 3.0873 | 60.0402 | 5
22.3159 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3224 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.3234 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.3152 | 2.9177 | 60.0229 | 5 | 22.3067 | 3.0872 | 60.0402 | 5
22.3242 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3308 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.3317 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.3235 | 2.9178 | 60.0229 | 5 | 22.3151 | 3.087 | 60.0402 | 5
22.3326 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3391 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.34 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 22.3318 | 2.9178 | 60.0229 | 5 | 22.3234 | 3.0869 | 60.0402 | 5
22.3409 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3474 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.3484 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 22.3401 | 2.9178 | 60.0229 | 5 | 22.3317 | 3.0868 | 60.0402 | 5
22.3492 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3557 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 22.3568 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 22.3484 | 2.9178 | 60.0229 | 5 | 22.34 | 3.0867 | 60.0402 | 5
22.3576 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3641 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.3651 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 22.3568 | 2.9179 | 60.0229 | 5 | 22.3484 | 3.0868 | 60.0402 | 5
22.3659 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 22.3724 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 22.3734 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 22.3651 | 2.918 | 60.0229 | 5 | 22.3567 | 3.087 | 60.0402 | 5
22.3742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.3807 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.3817 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 22.3735 | 2.9181 | 60.0229 | 5 | 22.365 | 3.0871 | 60.0402 | 5
22.3825 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.3891 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.3901 | 2.8864 | 59.9941 | 2.85 | 22.3818 | 2.9183 | 60.0229 | 5 | 22.3734 | 3.0873 | 60.0402 | 5
22.3909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.3974 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.3984 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.3901 | 2.9184 | 60.0229 | 5 | 22.3817 | 3.0874 | 60.0402 | 5
22.3992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4057 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4067 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.3984 | 2.9186 | 60.0229 | 5 | 22.39 | 3.0874 | 60.0402 | 5
22.4076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4141 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.415 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4068 | 2.9188 | 60.0229 | 5 | 22.3983 | 3.0892 | 60.0402 | 5
22.4159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4224 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4234 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4151 | 2.919 | 60.0229 | 5 | 22.4067 | 3.0909 | 60.0402 | 5
22.4242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4307 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.4317 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4235 | 2.9193 | 60.0229 | 5 | 22.415 | 3.0926 | 60.0402 | 5
22.4326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.439 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4401 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4318 | 2.9196 | 60.0229 | 5 | 22.4233 | 3.0943 | 60.0402 | 5
22.4409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4474 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4484 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4401 | 2.9198 | 60.0229 | 5 | 22.4316 | 3.0959 | 60.0402 | 5
22.4492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4557 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4567 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4484 | 2.9201 | 60.0229 | 5 | 22.4399 | 3.0974 | 60.0402 | 5
22.4576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.464 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4651 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 22.4568 | 2.9202 | 60.0229 | 5 | 22.4483 | 3.099 | 60.0402 | 5
22.4659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4724 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.4734 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4651 | 2.9204 | 60.0229 | 5 | 22.4566 | 3.1006 | 60.0402 | 5
22.4742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4807 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.4818 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 22.4734 | 2.9205 | 60.0229 | 5 | 22.465 | 3.1023 | 60.0402 | 5
22.4826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.489 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.4901 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 22.4818 | 2.9207 | 60.0229 | 5 | 22.4733 | 3.1039 | 60.0402 | 5
22.4909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.4973 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 22.4984 | 2.8871 | 59.9941 | 2.85 | 22.4901 | 2.9207 | 60.0229 | 5 | 22.4816 | 3.104 | 60.0402 | 5
22.4992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5056 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.5067 | 2.8872 | 59.9941 | 2.85 | 22.4984 | 2.9207 | 60.0229 | 5 | 22.4899 | 3.1042 | 60.0402 | 5
22.5075 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.514 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.5151 | 2.8873 | 59.9941 | 2.85 | 22.5068 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.4983 | 3.1042 | 60.046 | 5
22.5159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5223 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.5234 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 22.5151 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.5066 | 3.1043 | 60.046 | 5
22.5242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5306 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.5317 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 22.5234 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.5149 | 3.1045 | 60.046 | 5
22.5326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.539 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.5401 | 2.8864 | 59.9941 | 2.85 | 22.5317 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.5233 | 3.1046 | 60.046 | 5
22.5409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5473 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 22.5484 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 22.54 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 22.5316 | 3.1047 | 60.046 | 5
22.5492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5556 | 3.1082 | 60.0402 | 5 | 22.5568 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 22.5484 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 22.5399 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.5576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5639 | 3.1081 | 60.0402 | 5 | 22.5651 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 22.5567 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.5482 | 3.1049 | 60.046 | 5
22.5659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5723 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.5734 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 22.5651 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5566 | 3.105 | 60.046 | 5
22.5742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5806 | 3.1078 | 60.0402 | 5 | 22.5817 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 22.5734 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5649 | 3.105 | 60.046 | 5
22.5826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5889 | 3.1077 | 60.0402 | 5 | 22.5901 | 2.8841 | 59.9941 | 2.85 | 22.5817 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5732 | 3.105 | 60.046 | 5
22.5909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.5973 | 3.1076 | 60.0402 | 5 | 22.5984 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 22.59 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5815 | 3.105 | 60.046 | 5
22.5992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6056 | 3.1075 | 60.0402 | 5 | 22.6068 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 22.5984 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5898 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6139 | 3.1075 | 60.0402 | 5 | 22.6151 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 22.6067 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.5982 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6223 | 3.1075 | 60.0402 | 5 | 22.6234 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 22.6151 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.6065 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6306 | 3.1074 | 60.0402 | 5 | 22.6318 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 22.6234 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.6149 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6325 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6389 | 3.1074 | 60.0402 | 5 | 22.6401 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 22.6317 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.6232 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6472 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.6484 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 22.64 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.6315 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6555 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.6567 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 22.6483 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 22.6398 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6639 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.6651 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 22.6567 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.6481 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6722 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.6734 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 22.665 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.6565 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6805 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.6818 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 22.6733 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.6648 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6889 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.6901 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 22.6816 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.6732 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.6972 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.6984 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 22.69 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.6815 | 3.105 | 60.046 | 5
22.6992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7055 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.7067 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 22.6983 | 2.9208 | 60.0345 | 5 | 22.6898 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7138 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.7151 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 22.7067 | 2.9209 | 60.0345 | 5 | 22.6981 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7222 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.7234 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 22.715 | 2.9209 | 60.0345 | 5 | 22.7064 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7305 | 3.1072 | 60.0402 | 5 | 22.7318 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 22.7233 | 2.9209 | 60.0345 | 5 | 22.7148 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7388 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.7401 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 22.7316 | 2.9209 | 60.0345 | 5 | 22.7231 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7472 | 3.1073 | 60.0402 | 5 | 22.7484 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 22.7399 | 2.9208 | 60.0345 | 5 | 22.7314 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7555 | 3.1074 | 60.0402 | 5 | 22.7568 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 22.7483 | 2.9208 | 60.0345 | 5 | 22.7397 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7638 | 3.1075 | 60.0402 | 5 | 22.7651 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.7566 | 2.9208 | 60.0345 | 5 | 22.748 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7721 | 3.1076 | 60.0402 | 5 | 22.7734 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 22.765 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.7564 | 3.105 | 60.046 | 5
22.7742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7805 | 3.1076 | 60.0402 | 5 | 22.7817 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.7733 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.7647 | 3.1049 | 60.046 | 5
22.7826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7888 | 3.1077 | 60.0402 | 5 | 22.7901 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 22.7816 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.7731 | 3.1049 | 60.046 | 5
22.7909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.7971 | 3.1077 | 60.0402 | 5 | 22.7985 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 22.7899 | 2.9207 | 60.0345 | 5 | 22.7814 | 3.1049 | 60.046 | 5
22.7992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8055 | 3.1078 | 60.0402 | 5 | 22.8068 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 22.7983 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.7897 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8138 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.8151 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 22.8066 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.798 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8221 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.8234 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 22.8149 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.8063 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8304 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.8318 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8232 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.8147 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8388 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.8401 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8315 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.823 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8471 | 3.1079 | 60.0402 | 5 | 22.8484 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8399 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 22.8314 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8554 | 3.108 | 60.0402 | 5 | 22.8568 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8482 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8397 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8637 | 3.108 | 60.0402 | 5 | 22.8651 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8566 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.848 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8721 | 3.1081 | 60.0402 | 5 | 22.8734 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8649 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8563 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8804 | 3.1081 | 60.0402 | 5 | 22.8818 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8732 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8646 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8887 | 3.1082 | 60.0402 | 5 | 22.8901 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8815 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.873 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.8971 | 3.1082 | 60.0402 | 5 | 22.8984 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8899 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8813 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.8992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9054 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 22.9068 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.8982 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8896 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9137 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 22.9151 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.9065 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 22.8979 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.922 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.9235 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.9149 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 22.9063 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9304 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 22.9318 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 22.9232 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.9146 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9387 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 22.9401 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9315 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 22.9229 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.947 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.9484 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9398 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 22.9313 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9554 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 22.9568 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9482 | 2.9201 | 60.0345 | 5 | 22.9396 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9637 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 22.9651 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9565 | 2.9201 | 60.0345 | 5 | 22.9479 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.972 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.9734 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9648 | 2.92 | 60.0345 | 5 | 22.9562 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9803 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.9818 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9731 | 2.9199 | 60.0345 | 5 | 22.9646 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.9886 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 22.9901 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9815 | 2.9198 | 60.0345 | 5 | 22.9729 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 22.997 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 22.9985 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9898 | 2.9198 | 60.0345 | 5 | 22.9812 | 3.1048 | 60.046 | 5
22.9992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0053 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.0068 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 22.9981 | 2.9198 | 60.0345 | 5 | 22.9896 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0136 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.0151 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0065 | 2.9197 | 60.0345 | 5 | 22.9979 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.022 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.0234 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0148 | 2.9197 | 60.0345 | 5 | 23.0062 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0303 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.0318 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0231 | 2.9197 | 60.0345 | 5 | 23.0145 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0386 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.0401 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0314 | 2.9197 | 60.0345 | 5 | 23.0229 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.047 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.0485 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0398 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0312 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0553 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0568 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.0481 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0395 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.0576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0636 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0651 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.0565 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0479 | 3.1046 | 60.046 | 5
23.0659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0719 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0735 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.0648 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0562 | 3.1045 | 60.046 | 5
23.0742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0803 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0818 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.0731 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0645 | 3.1043 | 60.046 | 5
23.0826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0886 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0901 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.0814 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0728 | 3.1042 | 60.046 | 5
23.0909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.0969 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.0984 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.0897 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0812 | 3.104 | 60.046 | 5
23.0992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1053 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.1068 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.0981 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0895 | 3.1039 | 60.046 | 5
23.1076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1136 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.1151 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.1064 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.0978 | 3.1037 | 60.046 | 5
23.1159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1219 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.1235 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.1147 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1061 | 3.1036 | 60.046 | 5
23.1242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1302 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.1318 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.123 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1144 | 3.1034 | 60.046 | 5
23.1326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1385 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.1401 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.1314 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1228 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.1409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1469 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.1484 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.1397 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1311 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.1492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1552 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1568 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.1481 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1395 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.1576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1635 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1652 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.1564 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1478 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.1659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1719 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1735 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.1647 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1561 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.1742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1802 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1818 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.173 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1644 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.1826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1885 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1901 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.1813 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1727 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.1909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.1969 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.1985 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.1897 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1811 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.1992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2052 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.2068 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.198 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1894 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.2076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2135 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.2151 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2064 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.1978 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.2159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2218 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.2234 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2147 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2061 | 3.1032 | 60.046 | 5
23.2242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2302 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.2318 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.223 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2144 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2385 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2401 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2313 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2227 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2468 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2485 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2397 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.231 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2552 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2568 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.248 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2394 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2635 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.2651 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2563 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2477 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2718 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2735 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2646 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.256 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2801 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2818 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2729 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2643 | 3.1031 | 60.046 | 5
23.2826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2885 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2902 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.2813 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2726 | 3.103 | 60.046 | 5
23.2909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.2968 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.2985 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.2896 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.281 | 3.103 | 60.046 | 5
23.2992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3051 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.3068 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.298 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2893 | 3.103 | 60.046 | 5
23.3076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3134 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.3151 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.3063 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.2977 | 3.103 | 60.046 | 5
23.3159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3218 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.3235 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.3146 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.306 | 3.103 | 60.046 | 5
23.3242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3301 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.3318 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.3229 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3143 | 3.1033 | 60.046 | 5
23.3326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3384 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.3401 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.3313 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3226 | 3.1035 | 60.046 | 5
23.3409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3467 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.3485 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.3396 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3309 | 3.1038 | 60.046 | 5
23.3492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3551 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3568 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.348 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3393 | 3.104 | 60.046 | 5
23.3576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3634 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3652 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.3563 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3476 | 3.1042 | 60.046 | 5
23.3659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3717 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3735 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.3646 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.356 | 3.1045 | 60.046 | 5
23.3742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3801 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3818 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.3729 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3643 | 3.1047 | 60.046 | 5
23.3826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3884 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3901 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.3812 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3726 | 3.105 | 60.046 | 5
23.3909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.3967 | 3.1094 | 60.0402 | 5 | 23.3985 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.3896 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3809 | 3.1052 | 60.046 | 5
23.3992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4051 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.4068 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.3979 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3892 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4134 | 3.1093 | 60.0402 | 5 | 23.4152 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.4062 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.3976 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4217 | 3.1092 | 60.0402 | 5 | 23.4235 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.4146 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4059 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.43 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.4318 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.4229 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4142 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4384 | 3.1091 | 60.0402 | 5 | 23.4402 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.4312 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4225 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4467 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.4485 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 23.4396 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4309 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.455 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.4568 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 23.4479 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4392 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4633 | 3.109 | 60.0402 | 5 | 23.4651 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 23.4562 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4475 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4717 | 3.1089 | 60.0402 | 5 | 23.4735 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 23.4645 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4559 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.48 | 3.1088 | 60.0402 | 5 | 23.4818 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.4728 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4642 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4883 | 3.1087 | 60.0402 | 5 | 23.4902 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.4812 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4725 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.4966 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 23.4985 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.4895 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4808 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.4992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.505 | 3.1086 | 60.0402 | 5 | 23.5068 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.4979 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 23.4892 | 3.1056 | 60.046 | 5
23.5076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5133 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 23.5152 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5062 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.4975 | 3.1055 | 60.046 | 5
23.5159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5216 | 3.1085 | 60.0402 | 5 | 23.5235 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5145 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5058 | 3.1054 | 60.046 | 5
23.5242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.53 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 23.5319 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5228 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5142 | 3.1054 | 60.046 | 5
23.5326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5383 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5402 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5312 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5225 | 3.1053 | 60.046 | 5
23.5409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5466 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5485 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5395 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5308 | 3.1052 | 60.046 | 5
23.5492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.555 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5568 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5478 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5391 | 3.1051 | 60.046 | 5
23.5576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5633 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5652 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5562 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5475 | 3.105 | 60.046 | 5
23.5659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5716 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5735 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5645 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5558 | 3.1049 | 60.046 | 5
23.5742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5799 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5818 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5728 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5641 | 3.1049 | 60.046 | 5
23.5826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5883 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5901 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.5811 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5724 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.5909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.5966 | 3.1083 | 60.0402 | 5 | 23.5985 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.5895 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5807 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.5992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6049 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 23.6069 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.5978 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5891 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.6076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6133 | 3.1084 | 60.0402 | 5 | 23.6152 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6061 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.5974 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.6159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6216 | 3.1124 | 60.0402 | 5 | 23.6235 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6144 | 2.9195 | 60.0402 | 5 | 23.6058 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.6242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6299 | 3.1164 | 60.0402 | 5 | 23.6318 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6227 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.6141 | 3.1048 | 60.046 | 5
23.6326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6382 | 3.1203 | 60.0402 | 5 | 23.6402 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6311 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.6224 | 3.1047 | 60.046 | 5
23.6409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6465 | 3.1243 | 60.0402 | 5 | 23.6485 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6394 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 23.6307 | 3.1047 | 60.046 | 5
23.6492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6549 | 3.1283 | 60.0402 | 5 | 23.6569 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6478 | 2.9197 | 60.0402 | 5 | 23.639 | 3.1047 | 60.046 | 5
23.6576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6632 | 3.1323 | 60.0402 | 5 | 23.6652 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6561 | 2.9197 | 60.0402 | 5 | 23.6474 | 3.1047 | 60.046 | 5
23.6659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6715 | 3.1363 | 60.0402 | 5 | 23.6735 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6644 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 23.6557 | 3.1046 | 60.046 | 5
23.6742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6799 | 3.1402 | 60.0402 | 5 | 23.6818 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.6727 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 23.6641 | 3.1045 | 60.046 | 5
23.6826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6882 | 3.1442 | 60.0402 | 5 | 23.6902 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 23.681 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 23.6724 | 3.1045 | 60.046 | 5
23.6909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.6965 | 3.1481 | 60.0402 | 5 | 23.6985 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 23.6894 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 23.6807 | 3.1081 | 60.046 | 5
23.6992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7048 | 3.1481 | 60.0402 | 5 | 23.7068 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 23.6977 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 23.689 | 3.1117 | 60.046 | 5
23.7076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7132 | 3.1481 | 60.0402 | 5 | 23.7152 | 2.8835 | 59.9941 | 2.85 | 23.7061 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 23.6973 | 3.1154 | 60.046 | 5
23.7159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7215 | 3.148 | 60.0402 | 5 | 23.7235 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 23.7144 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 23.7057 | 3.119 | 60.046 | 5
23.7242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7298 | 3.1479 | 60.0402 | 5 | 23.7319 | 2.8834 | 59.9941 | 2.85 | 23.7227 | 2.9202 | 60.0402 | 5 | 23.714 | 3.1227 | 60.046 | 5
23.7326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7382 | 3.1516 | 60.0402 | 5 | 23.7402 | 2.8833 | 59.9941 | 2.85 | 23.731 | 2.9203 | 60.0402 | 5 | 23.7224 | 3.1263 | 60.046 | 5
23.7409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7465 | 3.1553 | 60.0402 | 5 | 23.7485 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 23.7394 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 23.7307 | 3.1301 | 60.046 | 5
23.7492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7548 | 3.159 | 60.0402 | 5 | 23.7568 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 23.7477 | 2.9205 | 60.0402 | 5 | 23.739 | 3.1338 | 60.046 | 5
23.7576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7632 | 3.1627 | 60.0402 | 5 | 23.7652 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.756 | 2.9206 | 60.0402 | 5 | 23.7473 | 3.1375 | 60.046 | 5
23.7659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7715 | 3.1663 | 60.0402 | 5 | 23.7735 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.7643 | 2.9207 | 60.0402 | 5 | 23.7556 | 3.1412 | 60.046 | 5
23.7742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7798 | 3.17 | 60.0402 | 5 | 23.7819 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 23.7726 | 2.9207 | 60.0402 | 5 | 23.764 | 3.1413 | 60.046 | 5
23.7826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7881 | 3.1737 | 60.0402 | 5 | 23.7902 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.781 | 2.9208 | 60.0402 | 5 | 23.7723 | 3.1413 | 60.046 | 5
23.7909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.7964 | 3.1774 | 60.0402 | 5 | 23.7985 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 23.7893 | 2.9208 | 60.0402 | 5 | 23.7806 | 3.1413 | 60.046 | 5
23.7992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8048 | 3.1812 | 60.0402 | 5 | 23.8069 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 23.7977 | 2.9208 | 60.0402 | 5 | 23.7889 | 3.1414 | 60.046 | 5
23.8076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8131 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8152 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.806 | 2.9208 | 60.0402 | 5 | 23.7972 | 3.1414 | 60.046 | 5
23.8159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8214 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8235 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 23.8143 | 2.9207 | 60.0402 | 5 | 23.8056 | 3.1414 | 60.046 | 5
23.8242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8298 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8318 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 23.8226 | 2.9207 | 60.0402 | 5 | 23.8139 | 3.1414 | 60.046 | 5
23.8326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8381 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8402 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 23.8309 | 2.9207 | 60.0402 | 5 | 23.8223 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8464 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8485 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 23.8393 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 23.8306 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8547 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8569 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 23.8476 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 23.8389 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8631 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8652 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.856 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 23.8472 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8714 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8735 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.8643 | 2.9206 | 60.0345 | 5 | 23.8555 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8742 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8797 | 3.1849 | 60.0402 | 5 | 23.8819 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.8726 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.8639 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8826 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8881 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.8902 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.8809 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.8722 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8909 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.8964 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.8986 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.8893 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.8806 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.8992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9047 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9069 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.8976 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.8889 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.9076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9131 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9152 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9059 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.8972 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.9159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9214 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9235 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9142 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9055 | 3.1415 | 60.046 | 5
23.9242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9297 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9319 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9225 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9138 | 3.1416 | 60.046 | 5
23.9326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.938 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9402 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9309 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9222 | 3.1416 | 60.046 | 5
23.9409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9464 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9485 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9392 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9305 | 3.1416 | 60.046 | 5
23.9492 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9547 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9568 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 23.9476 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9388 | 3.1417 | 60.046 | 5
23.9576 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.963 | 3.1848 | 60.0402 | 5 | 23.9652 | 2.8822 | 59.9941 | 2.85 | 23.9559 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9471 | 3.1417 | 60.046 | 5
23.9659 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 23.9713 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 23.9736 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9642 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9555 | 3.1418 | 60.046 | 5
23.9742 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 23.9797 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 23.9819 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9725 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9638 | 3.1418 | 60.046 | 5
23.9826 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 23.988 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 23.9902 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9809 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9721 | 3.1419 | 60.046 | 5
23.9909 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 23.9963 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 23.9985 | 2.8823 | 59.9941 | 2.85 | 23.9892 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9805 | 3.1419 | 60.046 | 5
23.9992 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 24.0046 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0069 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 23.9976 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9888 | 3.142 | 60.046 | 5
24.0076 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 24.013 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0152 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 24.0059 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 23.9971 | 3.142 | 60.046 | 5
24.0159 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 24.0213 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0236 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 24.0142 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0054 | 3.142 | 60.046 | 5
24.0242 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 24.0296 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0319 | 2.8825 | 59.9941 | 2.85 | 24.0225 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0138 | 3.142 | 60.046 | 5
24.0326 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 24.038 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0402 | 2.8826 | 59.9941 | 2.85 | 24.0308 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0221 | 3.142 | 60.046 | 5
24.0409 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0463 | 3.1847 | 60.0402 | 5 | 24.0486 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 24.0392 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0304 | 3.1421 | 60.046 | 5
24.0492 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0546 | 3.1846 | 60.0402 | 5 | 24.0569 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 24.0475 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0388 | 3.1422 | 60.046 | 5
24.0576 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0629 | 3.1846 | 60.0402 | 5 | 24.0652 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 24.0558 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0471 | 3.1423 | 60.046 | 5
24.0659 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0713 | 3.1845 | 60.0402 | 5 | 24.0735 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 24.0641 | 2.9205 | 60.0345 | 5 | 24.0554 | 3.1424 | 60.046 | 5
24.0742 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0796 | 3.1845 | 60.0402 | 5 | 24.0819 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 24.0725 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 24.0637 | 3.1425 | 60.046 | 5
24.0826 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0879 | 3.1844 | 60.0402 | 5 | 24.0902 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 24.0808 | 2.9204 | 60.0345 | 5 | 24.0721 | 3.1426 | 60.046 | 5
24.0909 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.0963 | 3.1843 | 60.0402 | 5 | 24.0986 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 24.0892 | 2.9203 | 60.0345 | 5 | 24.0804 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.0992 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1046 | 3.1843 | 60.0402 | 5 | 24.1069 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 24.0975 | 2.9202 | 60.0345 | 5 | 24.0887 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.1076 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1129 | 3.1842 | 60.0402 | 5 | 24.1152 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 24.1058 | 2.9201 | 60.0345 | 5 | 24.097 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.1159 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1212 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.1235 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 24.1141 | 2.9201 | 60.0345 | 5 | 24.1053 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1242 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1296 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.1319 | 2.883 | 59.9941 | 2.85 | 24.1224 | 2.92 | 60.0345 | 5 | 24.1137 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1326 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1379 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1403 | 2.8829 | 59.9941 | 2.85 | 24.1308 | 2.9199 | 60.0345 | 5 | 24.122 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1409 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1462 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1486 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 24.1391 | 2.9198 | 60.0345 | 5 | 24.1304 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1492 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1545 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1569 | 2.8828 | 59.9941 | 2.85 | 24.1475 | 2.9198 | 60.0345 | 5 | 24.1387 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1576 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1629 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1652 | 2.8827 | 59.9941 | 2.85 | 24.1558 | 2.9197 | 60.0345 | 5 | 24.147 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1659 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1712 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1736 | 2.8819 | 59.9941 | 2.85 | 24.1641 | 2.9196 | 60.0345 | 5 | 24.1553 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1742 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1795 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1819 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 24.1724 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 24.1636 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1826 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1879 | 3.184 | 60.0402 | 5 | 24.1902 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 24.1808 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 24.172 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1909 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.1962 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.1985 | 2.8796 | 59.9941 | 2.85 | 24.1891 | 2.9196 | 60.0402 | 5 | 24.1803 | 3.143 | 60.046 | 5
24.1992 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2045 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2069 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 24.1974 | 2.9197 | 60.0402 | 5 | 24.1887 | 3.143 | 60.046 | 5
24.2076 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2128 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2152 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 24.2057 | 2.9197 | 60.0402 | 5 | 24.197 | 3.143 | 60.046 | 5
24.2159 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2212 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2236 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.2141 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.2053 | 3.143 | 60.046 | 5
24.2242 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2295 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2319 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 24.2224 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.2136 | 3.143 | 60.046 | 5
24.2326 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2378 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2402 | 2.8757 | 59.9941 | 2.85 | 24.2307 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.2219 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.2409 | 2.8842 | 59.9999 | 2.85 | 24.2462 | 3.1841 | 60.0402 | 5 | 24.2486 | 2.875 | 59.9941 | 2.85 | 24.2391 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.2303 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.2492 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 24.2545 | 3.1875 | 60.0402 | 5 | 24.2569 | 2.8749 | 59.9941 | 2.85 | 24.2474 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.2386 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.2576 | 2.8841 | 59.9999 | 2.85 | 24.2628 | 3.1909 | 60.0402 | 5 | 24.2653 | 2.8749 | 59.9941 | 2.85 | 24.2557 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 24.2469 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.2659 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 24.2711 | 3.1943 | 60.0402 | 5 | 24.2736 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 24.264 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2552 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.2742 | 2.884 | 59.9999 | 2.85 | 24.2794 | 3.1977 | 60.0402 | 5 | 24.2819 | 2.8758 | 59.9941 | 2.85 | 24.2723 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2635 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.2826 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 24.2878 | 3.2011 | 60.0402 | 5 | 24.2902 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 24.2807 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2719 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.2909 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85 | 24.2961 | 3.2045 | 60.0402 | 5 | 24.2986 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 24.289 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2802 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.2992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.3044 | 3.2079 | 60.0402 | 5 | 24.3069 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.2974 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2886 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.3076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.3128 | 3.2113 | 60.0402 | 5 | 24.3152 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.3057 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.2969 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.3159 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3211 | 3.2147 | 60.0402 | 5 | 24.3236 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 24.314 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3052 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.3242 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3294 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.3319 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 24.3223 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3135 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.3326 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3378 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.3403 | 2.8782 | 59.9941 | 2.85 | 24.3306 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3218 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.3409 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3461 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.3486 | 2.8785 | 59.9941 | 2.85 | 24.339 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3302 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.3492 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3544 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3569 | 2.8782 | 59.9941 | 2.85 | 24.3473 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3385 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.3576 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3627 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3652 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 24.3557 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3469 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.3659 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3711 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3736 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 24.364 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3552 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.3742 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3794 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3819 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.3723 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3635 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.3826 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3877 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3903 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.3806 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3718 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.3909 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.3961 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.3986 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.389 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3801 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.3992 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.4044 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 24.4069 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 24.3973 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3885 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.4076 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.4127 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4153 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.4056 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.3968 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.4159 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.421 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4236 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.4139 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4052 | 3.1429 | 60.046 | 5
24.4242 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.4294 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4319 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.4222 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4135 | 3.1428 | 60.046 | 5
24.4326 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.4377 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4402 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.4306 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4218 | 3.1427 | 60.046 | 5
24.4409 | 2.8838 | 59.9999 | 2.85 | 24.446 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4486 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.4389 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4301 | 3.1425 | 60.046 | 5
24.4492 | 2.8837 | 59.9999 | 2.85 | 24.4543 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4569 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4473 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4384 | 3.1424 | 60.046 | 5
24.4576 | 2.8837 | 60.0114 | 2.85 | 24.4627 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4653 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4556 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4468 | 3.1422 | 60.046 | 5
24.4659 | 2.8836 | 60.0114 | 2.85 | 24.471 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4736 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4639 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4551 | 3.142 | 60.046 | 5
24.4742 | 2.8836 | 60.0114 | 2.85 | 24.4793 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4819 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4722 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4634 | 3.1418 | 60.046 | 5
24.4825 | 2.8836 | 60.0114 | 2.85 | 24.4877 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4902 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4805 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4717 | 3.1416 | 60.046 | 5
24.4909 | 2.8835 | 60.0114 | 2.85 | 24.496 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.4986 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4889 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4801 | 3.1415 | 60.046 | 5
24.4992 | 2.8835 | 60.0114 | 2.85 | 24.5043 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.507 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.4972 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4884 | 3.1414 | 60.046 | 5
24.5075 | 2.8834 | 60.0114 | 2.85 | 24.5126 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5153 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5056 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.4967 | 3.1414 | 60.046 | 5
24.5159 | 2.8833 | 60.0114 | 2.85 | 24.521 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5236 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5139 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5051 | 3.1414 | 60.046 | 5
24.5242 | 2.8834 | 60.0114 | 2.85 | 24.5293 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5319 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5222 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5134 | 3.1415 | 60.046 | 5
24.5325 | 2.8836 | 60.0114 | 2.85 | 24.5376 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5403 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5305 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5217 | 3.1416 | 60.046 | 5
24.5409 | 2.8837 | 60.0114 | 2.85 | 24.546 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5486 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.5389 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.53 | 3.1439 | 60.046 | 5
24.5492 | 2.8838 | 60.0114 | 2.85 | 24.5543 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5569 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.5472 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5384 | 3.1463 | 60.046 | 5
24.5575 | 2.8839 | 60.0114 | 2.85 | 24.5626 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5652 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.5555 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5467 | 3.1486 | 60.046 | 5
24.5659 | 2.884 | 60.0114 | 2.85 | 24.5709 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5736 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5638 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.555 | 3.151 | 60.046 | 5
24.5742 | 2.8841 | 60.0114 | 2.85 | 24.5793 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5819 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5721 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5634 | 3.1533 | 60.046 | 5
24.5825 | 2.8842 | 60.0114 | 2.85 | 24.5876 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5903 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5805 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5717 | 3.1556 | 60.046 | 5
24.5909 | 2.8843 | 60.0114 | 2.85 | 24.5959 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.5986 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5888 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.58 | 3.1578 | 60.046 | 5
24.5992 | 2.8844 | 60.0114 | 2.85 | 24.6042 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6069 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.5972 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5883 | 3.16 | 60.046 | 5
24.6075 | 2.8843 | 60.0114 | 2.85 | 24.6126 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6153 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 24.6055 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.5967 | 3.1623 | 60.046 | 5
24.6159 | 2.8843 | 60.0114 | 2.85 | 24.6209 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6236 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.6138 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.605 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6242 | 2.8843 | 60.0056 | 2.85 | 24.6292 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.632 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.6221 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6133 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6325 | 2.8842 | 60.0056 | 2.85 | 24.6375 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6403 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.6304 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6216 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6409 | 2.8842 | 60.0056 | 2.85 | 24.6459 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6486 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 24.6388 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6299 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6492 | 2.8841 | 60.0056 | 2.85 | 24.6542 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6569 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.6471 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6383 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6575 | 2.8841 | 60.0056 | 2.85 | 24.6625 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6653 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 24.6555 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6466 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6659 | 2.884 | 60.0056 | 2.85 | 24.6709 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6736 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 24.6638 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.655 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6742 | 2.884 | 60.0056 | 2.85 | 24.6792 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6819 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.6721 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6633 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6825 | 2.884 | 60.0056 | 2.85 | 24.6875 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6903 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.6804 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6716 | 3.1645 | 60.046 | 5
24.6909 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 24.6959 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.6986 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.6887 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6799 | 3.1666 | 60.046 | 5
24.6992 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 24.7042 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.707 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 24.6971 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6882 | 3.1687 | 60.046 | 5
24.7075 | 2.8838 | 60.0056 | 2.85 | 24.7125 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7153 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 24.7054 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.6966 | 3.1708 | 60.046 | 5
24.7158 | 2.8837 | 60.0056 | 2.85 | 24.7208 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7236 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 24.7137 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7049 | 3.1729 | 60.046 | 5
24.7242 | 2.8837 | 60.0056 | 2.85 | 24.7292 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7319 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.722 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7133 | 3.175 | 60.046 | 5
24.7325 | 2.8836 | 60.0056 | 2.85 | 24.7375 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7403 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.7304 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7216 | 3.1771 | 60.046 | 5
24.7408 | 2.8835 | 60.0056 | 2.85 | 24.7458 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7486 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 24.7387 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7299 | 3.1791 | 60.046 | 5
24.7492 | 2.8835 | 60.0056 | 2.85 | 24.7542 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.757 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 24.7471 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7382 | 3.1812 | 60.046 | 5
24.7575 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.7625 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7653 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 24.7554 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7465 | 3.1834 | 60.046 | 5
24.7658 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.7708 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7736 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.7637 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7549 | 3.1855 | 60.046 | 5
24.7742 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.7791 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.782 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.772 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7632 | 3.1855 | 60.046 | 5
24.7825 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.7874 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7903 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.7803 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7715 | 3.1856 | 60.046 | 5
24.7908 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.7958 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.7986 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 24.7887 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7798 | 3.1856 | 60.046 | 5
24.7992 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.8041 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8069 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 24.797 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7881 | 3.1857 | 60.046 | 5
24.8075 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.8124 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8153 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 24.8054 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.7965 | 3.1857 | 60.046 | 5
24.8158 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.8208 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8236 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.8137 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8048 | 3.1858 | 60.046 | 5
24.8242 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.8291 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.832 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.822 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8132 | 3.1858 | 60.046 | 5
24.8325 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 24.8374 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8403 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.8303 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8215 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8408 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 24.8458 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8486 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.8386 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8298 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8492 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 24.8541 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.857 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.847 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8381 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8575 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 24.8624 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8653 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 24.8553 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8464 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8658 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 24.8707 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8737 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 24.8636 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8548 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8742 | 2.8832 | 60.0056 | 2.85 | 24.8791 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.882 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 24.8719 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8631 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8825 | 2.8832 | 60.0056 | 2.85 | 24.8874 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8903 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.8803 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8715 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8908 | 2.8832 | 60.0056 | 2.85 | 24.8957 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.8986 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 24.8886 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8798 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.8992 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 24.9041 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.907 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.897 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 24.8881 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9075 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 24.9124 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9153 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 24.9053 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 24.8964 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9158 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 24.9207 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9236 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 24.9136 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 24.9047 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9242 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 24.929 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9319 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 24.9219 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.9131 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9325 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9373 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9403 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.9302 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.9214 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9408 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9457 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9487 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 24.9386 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.9297 | 3.1859 | 60.046 | 5
24.9492 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.954 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.957 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 24.9469 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.938 | 3.1858 | 60.046 | 5
24.9575 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9623 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9653 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 24.9553 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.9464 | 3.1858 | 60.046 | 5
24.9658 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9707 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.9736 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 24.9636 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.9547 | 3.1858 | 60.046 | 5
24.9742 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.979 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 24.982 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 24.9719 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.963 | 3.1857 | 60.046 | 5
24.9825 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9873 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 24.9903 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 24.9802 | 2.9198 | 60.0402 | 5 | 24.9714 | 3.1857 | 60.046 | 5
24.9908 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 24.9956 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 24.9987 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 24.9885 | 2.9199 | 60.0402 | 5 | 24.9797 | 3.1857 | 60.046 | 5
24.9992 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.004 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.007 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 24.9969 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 24.988 | 3.1856 | 60.046 | 5
25.0075 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0123 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.0153 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 25.0052 | 2.92 | 60.0402 | 5 | 24.9963 | 3.1855 | 60.046 | 5
25.0158 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0206 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.0236 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 25.0135 | 2.9201 | 60.0402 | 5 | 25.0047 | 3.1854 | 60.046 | 5
25.0242 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.029 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.032 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 25.0219 | 2.9202 | 60.0402 | 5 | 25.013 | 3.1854 | 60.046 | 5
25.0325 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 25.0373 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.0403 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 25.0302 | 2.9203 | 60.0402 | 5 | 25.0213 | 3.1853 | 60.046 | 5
25.0408 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0456 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.0486 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 25.0385 | 2.9203 | 60.0402 | 5 | 25.0297 | 3.1852 | 60.046 | 5
25.0492 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.054 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.057 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 25.0468 | 2.9203 | 60.0402 | 5 | 25.038 | 3.1852 | 60.046 | 5
25.0575 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0623 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.0653 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 25.0552 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.0463 | 3.1851 | 60.046 | 5
25.0658 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0706 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.0737 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 25.0635 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.0546 | 3.1851 | 60.046 | 5
25.0741 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0789 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.082 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 25.0718 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.063 | 3.185 | 60.046 | 5
25.0825 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0872 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.0903 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 25.0801 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.0713 | 3.185 | 60.046 | 5
25.0908 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.0956 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.0986 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 25.0885 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.0796 | 3.185 | 60.046 | 5
25.0991 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1039 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.107 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 25.0968 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.088 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1075 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1122 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.1153 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 25.1052 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.0963 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1158 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1206 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.1237 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 25.1135 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1046 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1241 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1289 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.132 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1218 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1129 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1325 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1372 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.1403 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1301 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1213 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1408 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1455 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.1487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1384 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1296 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1491 | 2.8829 | 60.0056 | 2.85 | 25.1539 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.157 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1468 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1379 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1575 | 2.883 | 60.0056 | 2.85 | 25.1622 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.1653 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1551 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1462 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1658 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 25.1705 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 25.1736 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1635 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1545 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1741 | 2.8831 | 60.0056 | 2.85 | 25.1789 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 25.182 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1718 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1629 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1825 | 2.8832 | 60.0056 | 2.85 | 25.1872 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 25.1903 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1801 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1712 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1908 | 2.8832 | 60.0056 | 2.85 | 25.1955 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 25.1987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1884 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1796 | 3.185 | 60.046 | 5
25.1991 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 25.2039 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 25.207 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.1967 | 2.9204 | 60.0402 | 5 | 25.1879 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2075 | 2.8833 | 60.0056 | 2.85 | 25.2122 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 25.2153 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2051 | 2.924 | 60.0402 | 5 | 25.1962 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2158 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 25.2205 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 25.2237 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2134 | 2.9275 | 60.0402 | 5 | 25.2045 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2241 | 2.8834 | 60.0056 | 2.85 | 25.2288 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 25.232 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2217 | 2.931 | 60.0402 | 5 | 25.2128 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2325 | 2.8835 | 60.0056 | 2.85 | 25.2372 | 3.2182 | 60.0402 | 5 | 25.2404 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.23 | 2.9346 | 60.0402 | 5 | 25.2212 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2408 | 2.8835 | 60.0056 | 2.85 | 25.2455 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 25.2487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2384 | 2.9381 | 60.0402 | 5 | 25.2295 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2491 | 2.8836 | 60.0056 | 2.85 | 25.2538 | 3.2181 | 60.0402 | 5 | 25.257 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2467 | 2.9416 | 60.0402 | 5 | 25.2379 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2575 | 2.8836 | 60.0056 | 2.85 | 25.2621 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 25.2653 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.255 | 2.9452 | 60.0402 | 5 | 25.2462 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2658 | 2.8836 | 60.0056 | 2.85 | 25.2705 | 3.218 | 60.0402 | 5 | 25.2737 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2634 | 2.9487 | 60.0402 | 5 | 25.2545 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2741 | 2.8837 | 60.0056 | 2.85 | 25.2788 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.282 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2717 | 2.9522 | 60.0402 | 5 | 25.2628 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2825 | 2.8838 | 60.0056 | 2.85 | 25.2871 | 3.2179 | 60.0402 | 5 | 25.2903 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.28 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.2711 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2908 | 2.8838 | 60.0056 | 2.85 | 25.2954 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.2987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2883 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.2795 | 3.185 | 60.046 | 5
25.2991 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3038 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.307 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.2967 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.2878 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3075 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3121 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.3154 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.305 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.2961 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3158 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3204 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.3237 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3134 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.3044 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3241 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3288 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.332 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3217 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.3127 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3325 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3371 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.3403 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.33 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.3211 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3408 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3454 | 3.2178 | 60.0402 | 5 | 25.3487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3383 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.3294 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3491 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 25.3537 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.357 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3466 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3378 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3575 | 2.8841 | 60.0056 | 2.85 | 25.3621 | 3.2177 | 60.0402 | 5 | 25.3654 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.355 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3461 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3658 | 2.8843 | 60.0056 | 2.85 | 25.3704 | 3.2176 | 60.0402 | 5 | 25.3737 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3633 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3544 | 3.185 | 60.046 | 5
25.3741 | 2.8846 | 60.0056 | 2.85 | 25.3787 | 3.2176 | 60.0402 | 5 | 25.382 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3716 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3627 | 3.1849 | 60.046 | 5
25.3825 | 2.8848 | 60.0056 | 2.85 | 25.3871 | 3.2175 | 60.0402 | 5 | 25.3904 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3799 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.371 | 3.1849 | 60.046 | 5
25.3908 | 2.885 | 60.0056 | 2.85 | 25.3954 | 3.2175 | 60.0402 | 5 | 25.3987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3883 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3794 | 3.1848 | 60.046 | 5
25.3991 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.4037 | 3.2174 | 60.0402 | 5 | 25.407 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.3966 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3877 | 3.1848 | 60.046 | 5
25.4075 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.412 | 3.2174 | 60.0402 | 5 | 25.4153 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4049 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.3961 | 3.1847 | 60.046 | 5
25.4158 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.4204 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4237 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4133 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4044 | 3.1845 | 60.046 | 5
25.4241 | 2.8859 | 60.0056 | 2.85 | 25.4287 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.432 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4216 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4127 | 3.1844 | 60.046 | 5
25.4324 | 2.8862 | 60.0056 | 2.85 | 25.437 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4404 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4299 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.421 | 3.1842 | 60.046 | 5
25.4408 | 2.8862 | 60.0056 | 2.85 | 25.4453 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4382 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4293 | 3.1841 | 60.046 | 5
25.4491 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.4537 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.457 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4466 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4377 | 3.184 | 60.046 | 5
25.4574 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.462 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4653 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4549 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.446 | 3.1838 | 60.046 | 5
25.4658 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.4703 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4737 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4633 | 2.9557 | 60.0402 | 5 | 25.4543 | 3.1837 | 60.046 | 5
25.4741 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.4787 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4821 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4716 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4626 | 3.1837 | 60.046 | 5
25.4824 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.487 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4904 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4799 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.471 | 3.1836 | 60.046 | 5
25.4908 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.4953 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.4987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4882 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4793 | 3.1836 | 60.046 | 5
25.4991 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.5036 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.507 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.4965 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.4876 | 3.1836 | 60.046 | 5
25.5074 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.512 | 3.2173 | 60.0402 | 5 | 25.5154 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5049 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.496 | 3.1836 | 60.046 | 5
25.5158 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.5203 | 3.2172 | 60.0402 | 5 | 25.5237 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5132 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.5043 | 3.1837 | 60.046 | 5
25.5241 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.5286 | 3.2172 | 60.0402 | 5 | 25.532 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5215 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.5126 | 3.1837 | 60.046 | 5
25.5324 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.537 | 3.2171 | 60.0345 | 5 | 25.5403 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5298 | 2.9558 | 60.0402 | 5 | 25.5209 | 3.1837 | 60.046 | 5
25.5408 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 25.5453 | 3.2171 | 60.0345 | 5 | 25.5487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5382 | 2.9598 | 60.0402 | 5 | 25.5293 | 3.1838 | 60.046 | 5
25.5491 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.5536 | 3.217 | 60.0345 | 5 | 25.557 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5465 | 2.9638 | 60.0402 | 5 | 25.5376 | 3.1838 | 60.046 | 5
25.5574 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.562 | 3.217 | 60.0345 | 5 | 25.5654 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5548 | 2.9677 | 60.0402 | 5 | 25.5459 | 3.1839 | 60.046 | 5
25.5658 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.5703 | 3.2169 | 60.0345 | 5 | 25.5737 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5632 | 2.9717 | 60.0402 | 5 | 25.5543 | 3.184 | 60.046 | 5
25.5741 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.5786 | 3.2169 | 60.0345 | 5 | 25.582 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5715 | 2.9756 | 60.0402 | 5 | 25.5626 | 3.1841 | 60.046 | 5
25.5824 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.5869 | 3.2169 | 60.0345 | 5 | 25.5904 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5798 | 2.9796 | 60.0402 | 5 | 25.5709 | 3.1842 | 60.046 | 5
25.5908 | 2.8861 | 60.0056 | 2.85 | 25.5952 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.5987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5881 | 2.9835 | 60.0402 | 5 | 25.5792 | 3.1843 | 60.046 | 5
25.5991 | 2.886 | 60.0056 | 2.85 | 25.6036 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6071 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.5965 | 2.9874 | 60.0402 | 5 | 25.5876 | 3.1845 | 60.046 | 5
25.6074 | 2.8859 | 60.0056 | 2.85 | 25.6119 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6154 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6048 | 2.9914 | 60.0402 | 5 | 25.5959 | 3.1845 | 60.046 | 5
25.6158 | 2.8858 | 60.0056 | 2.85 | 25.6202 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6237 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6131 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6042 | 3.1846 | 60.046 | 5
25.6241 | 2.8857 | 60.0056 | 2.85 | 25.6286 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.632 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6215 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6125 | 3.1846 | 60.046 | 5
25.6324 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.6369 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6404 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6298 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6208 | 3.1847 | 60.046 | 5
25.6408 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 25.6452 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6487 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6381 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6292 | 3.1847 | 60.046 | 5
25.6491 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.6536 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.657 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6464 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6375 | 3.1846 | 60.046 | 5
25.6574 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.6619 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6654 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6548 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6459 | 3.1847 | 60.046 | 5
25.6658 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.6702 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6737 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6631 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6542 | 3.1847 | 60.046 | 5
25.6741 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.6785 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6821 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6714 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6625 | 3.1848 | 60.046 | 5
25.6824 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.6869 | 3.2168 | 60.0345 | 5 | 25.6904 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6797 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6708 | 3.1849 | 60.046 | 5
25.6908 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.6952 | 3.2167 | 60.0345 | 5 | 25.6987 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.688 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6791 | 3.185 | 60.046 | 5
25.6991 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.7035 | 3.2167 | 60.0345 | 5 | 25.707 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 25.6964 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6875 | 3.1851 | 60.046 | 5
25.7074 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.7119 | 3.2167 | 60.0345 | 5 | 25.7154 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 25.7047 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.6958 | 3.1852 | 60.046 | 5
25.7158 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.7202 | 3.2167 | 60.0345 | 5 | 25.7237 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 25.7131 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7042 | 3.1853 | 60.046 | 5
25.7241 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 25.7285 | 3.2166 | 60.0345 | 5 | 25.7321 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 25.7214 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7125 | 3.1855 | 60.046 | 5
25.7324 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.7368 | 3.2166 | 60.0345 | 5 | 25.7404 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 25.7297 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7208 | 3.1857 | 60.046 | 5
25.7407 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.7452 | 3.2166 | 60.0345 | 5 | 25.7487 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 25.738 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7291 | 3.1858 | 60.046 | 5
25.7491 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.7535 | 3.2166 | 60.0345 | 5 | 25.7571 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 25.7464 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7374 | 3.1859 | 60.046 | 5
25.7574 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.7618 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 25.7654 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 25.7547 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7458 | 3.1859 | 60.046 | 5
25.7658 | 2.8856 | 60.0056 | 2.85 | 25.7701 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 25.7737 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 25.763 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7541 | 3.186 | 60.046 | 5
25.7741 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 25.7785 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 25.782 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 25.7714 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7625 | 3.186 | 60.046 | 5
25.7824 | 2.8855 | 60.0056 | 2.85 | 25.7868 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 25.7904 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 25.7797 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7708 | 3.1861 | 60.046 | 5
25.7907 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.7951 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.7987 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 25.788 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7791 | 3.186 | 60.046 | 5
25.7991 | 2.8854 | 60.0056 | 2.85 | 25.8035 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8071 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 25.7963 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7874 | 3.1859 | 60.046 | 5
25.8074 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.8118 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8154 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 25.8047 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.7957 | 3.1858 | 60.046 | 5
25.8157 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.8201 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8237 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.813 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.8041 | 3.1856 | 60.046 | 5
25.8241 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.8285 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 25.8321 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8214 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.8124 | 3.1867 | 60.046 | 5
25.8324 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.8368 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 25.8404 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8297 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.8207 | 3.1878 | 60.046 | 5
25.8407 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.8451 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 25.8488 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.838 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.829 | 3.1888 | 60.046 | 5
25.8491 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.8534 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8571 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8463 | 2.9953 | 60.0402 | 5 | 25.8373 | 3.1899 | 60.046 | 5
25.8574 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.8618 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8654 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8546 | 2.9987 | 60.0402 | 5 | 25.8457 | 3.1908 | 60.046 | 5
25.8657 | 2.8852 | 60.0056 | 2.85 | 25.8701 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8737 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.863 | 3.0021 | 60.0402 | 5 | 25.854 | 3.1918 | 60.046 | 5
25.8741 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 25.8784 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8821 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8713 | 3.0054 | 60.0402 | 5 | 25.8624 | 3.1929 | 60.046 | 5
25.8824 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 25.8867 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8904 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8796 | 3.0088 | 60.0402 | 5 | 25.8707 | 3.194 | 60.046 | 5
25.8907 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 25.8951 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.8987 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8879 | 3.0122 | 60.0402 | 5 | 25.879 | 3.1951 | 60.046 | 5
25.8991 | 2.885 | 60.0056 | 2.85 | 25.9034 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.907 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.8963 | 3.0156 | 60.0402 | 5 | 25.8873 | 3.1962 | 60.046 | 5
25.9074 | 2.8853 | 60.0056 | 2.85 | 25.9117 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9154 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9046 | 3.0189 | 60.0402 | 5 | 25.8956 | 3.1961 | 60.046 | 5
25.9157 | 2.8857 | 60.0056 | 2.85 | 25.9201 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9238 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9129 | 3.0223 | 60.0402 | 5 | 25.904 | 3.1961 | 60.046 | 5
25.9241 | 2.886 | 60.0056 | 2.85 | 25.9284 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9321 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9213 | 3.0257 | 60.0402 | 5 | 25.9123 | 3.1961 | 60.046 | 5
25.9324 | 2.8863 | 60.0056 | 2.85 | 25.9367 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9404 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9296 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9207 | 3.196 | 60.046 | 5
25.9407 | 2.8866 | 60.0056 | 2.85 | 25.945 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9487 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9379 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.929 | 3.1961 | 60.046 | 5
25.9491 | 2.887 | 60.0056 | 2.85 | 25.9534 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9571 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85 | 25.9462 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9373 | 3.1961 | 60.046 | 5
25.9574 | 2.8873 | 59.9999 | 2.85 | 25.9617 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9654 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 25.9546 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9456 | 3.1962 | 60.046 | 5
25.9657 | 2.8877 | 59.9999 | 2.85 | 25.97 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9738 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 25.9629 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9539 | 3.1963 | 60.046 | 5
25.9741 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 25.9784 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9821 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 25.9713 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9623 | 3.1963 | 60.046 | 5
25.9824 | 2.8884 | 59.9999 | 2.85 | 25.9867 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9904 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 25.9796 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9706 | 3.1964 | 60.046 | 5
25.9907 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 25.995 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 25.9987 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 25.9879 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9789 | 3.1964 | 60.046 | 5
25.9991 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 26.0034 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0071 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 25.9962 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9872 | 3.1964 | 60.046 | 5
26.0074 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 26.0117 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0154 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 26.0045 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 25.9956 | 3.1964 | 60.046 | 5
26.0157 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 26.02 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0237 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.0129 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 26.0039 | 3.1964 | 60.046 | 5
26.0241 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 26.0284 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0321 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.0212 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 26.0122 | 3.1964 | 60.046 | 5
26.0324 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 26.0367 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0404 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.0295 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 26.0206 | 3.1963 | 60.046 | 5
26.0407 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 26.045 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0488 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.0378 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 26.0289 | 3.1963 | 60.046 | 5
26.0491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.0533 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0571 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0461 | 3.0291 | 60.0402 | 5 | 26.0372 | 3.1962 | 60.046 | 5
26.0574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.0616 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0654 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0545 | 3.029 | 60.0402 | 5 | 26.0455 | 3.1962 | 60.046 | 5
26.0657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.07 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.0737 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0628 | 3.029 | 60.0402 | 5 | 26.0539 | 3.1961 | 60.046 | 5
26.0741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.0783 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.0821 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0712 | 3.0288 | 60.0402 | 5 | 26.0622 | 3.196 | 60.046 | 5
26.0824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.0866 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.0904 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0795 | 3.0287 | 60.0402 | 5 | 26.0705 | 3.1958 | 60.046 | 5
26.0907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.095 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.0988 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0878 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.0789 | 3.1958 | 60.046 | 5
26.0991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1033 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1071 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.0961 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.0872 | 3.1957 | 60.046 | 5
26.1074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1116 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1154 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1045 | 3.0283 | 60.0402 | 5 | 26.0955 | 3.1957 | 60.046 | 5
26.1157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.12 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1238 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1128 | 3.0282 | 60.0402 | 5 | 26.1038 | 3.1956 | 60.046 | 5
26.1241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1283 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1321 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1211 | 3.0281 | 60.0402 | 5 | 26.1122 | 3.1956 | 60.046 | 5
26.1324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1366 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1404 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1295 | 3.0279 | 60.0402 | 5 | 26.1205 | 3.1957 | 60.046 | 5
26.1407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1449 | 3.2165 | 60.0345 | 5 | 26.1487 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.1378 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.1288 | 3.1958 | 60.046 | 5
26.1491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1533 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.1571 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1461 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.1371 | 3.196 | 60.046 | 5
26.1574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1616 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.1654 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1544 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.1454 | 3.1962 | 60.046 | 5
26.1657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1699 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.1738 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1628 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1538 | 3.1963 | 60.046 | 5
26.1741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1783 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.1821 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.1711 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1621 | 3.1965 | 60.046 | 5
26.1824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1866 | 3.2164 | 60.0345 | 5 | 26.1904 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.1794 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1705 | 3.1966 | 60.046 | 5
26.1907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.1949 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 26.1988 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.1877 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1788 | 3.1967 | 60.046 | 5
26.1991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2032 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 26.2071 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 26.196 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1871 | 3.1968 | 60.046 | 5
26.2074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2116 | 3.2163 | 60.0345 | 5 | 26.2155 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 26.2044 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.1954 | 3.197 | 60.046 | 5
26.2157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2199 | 3.2162 | 60.0345 | 5 | 26.2238 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.2127 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2037 | 3.1971 | 60.046 | 5
26.2241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2282 | 3.2162 | 60.0345 | 5 | 26.2321 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.2211 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2121 | 3.197 | 60.046 | 5
26.2324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2365 | 3.2161 | 60.0345 | 5 | 26.2404 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.2294 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2204 | 3.197 | 60.046 | 5
26.2407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2449 | 3.2161 | 60.0345 | 5 | 26.2488 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.2377 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2288 | 3.1989 | 60.046 | 5
26.2491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2532 | 3.2161 | 60.0345 | 5 | 26.2571 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.246 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2371 | 3.2008 | 60.046 | 5
26.2574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.2615 | 3.216 | 60.0345 | 5 | 26.2654 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.2544 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2454 | 3.2025 | 60.046 | 5
26.2657 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.2699 | 3.216 | 60.0345 | 5 | 26.2737 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.2627 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2537 | 3.2043 | 60.046 | 5
26.2741 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.2782 | 3.216 | 60.0345 | 5 | 26.2821 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.271 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.262 | 3.206 | 60.046 | 5
26.2824 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.2865 | 3.2159 | 60.0345 | 5 | 26.2905 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.2794 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2704 | 3.2078 | 60.046 | 5
26.2907 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 26.2949 | 3.2159 | 60.0345 | 5 | 26.2988 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.2877 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.2787 | 3.2094 | 60.046 | 5
26.2991 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3032 | 3.2159 | 60.0345 | 5 | 26.3071 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.296 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.287 | 3.2111 | 60.046 | 5
26.3074 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3115 | 3.2159 | 60.0345 | 5 | 26.3154 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.3043 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.2953 | 3.214 | 60.046 | 5
26.3157 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3198 | 3.2159 | 60.0345 | 5 | 26.3238 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.3127 | 3.0279 | 60.0402 | 5 | 26.3036 | 3.2169 | 60.046 | 5
26.3241 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3282 | 3.2158 | 60.0345 | 5 | 26.3321 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.321 | 3.0279 | 60.0402 | 5 | 26.312 | 3.2193 | 60.046 | 5
26.3324 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 26.3365 | 3.2158 | 60.0345 | 5 | 26.3405 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.3293 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.3203 | 3.2216 | 60.046 | 5
26.3407 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 26.3448 | 3.2158 | 60.0345 | 5 | 26.3488 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.3376 | 3.0281 | 60.0402 | 5 | 26.3287 | 3.2241 | 60.046 | 5
26.3491 | 2.8891 | 59.9999 | 2.85 | 26.3531 | 3.2158 | 60.0345 | 5 | 26.3571 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3459 | 3.0281 | 60.0402 | 5 | 26.337 | 3.2266 | 60.046 | 5
26.3574 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3615 | 3.2158 | 60.0345 | 5 | 26.3654 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3543 | 3.0282 | 60.0402 | 5 | 26.3453 | 3.229 | 60.046 | 5
26.3657 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3698 | 3.2159 | 60.0287 | 5 | 26.3738 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3626 | 3.0283 | 60.0402 | 5 | 26.3536 | 3.2315 | 60.046 | 5
26.3741 | 2.889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3781 | 3.216 | 60.0287 | 5 | 26.3821 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.371 | 3.0283 | 60.0402 | 5 | 26.3619 | 3.234 | 60.046 | 5
26.3824 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3865 | 3.2161 | 60.0287 | 5 | 26.3904 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3793 | 3.0283 | 60.0402 | 5 | 26.3703 | 3.2366 | 60.046 | 5
26.3907 | 2.8889 | 59.9999 | 2.85 | 26.3948 | 3.2161 | 60.0287 | 5 | 26.3988 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3876 | 3.0284 | 60.0402 | 5 | 26.3786 | 3.2379 | 60.046 | 5
26.3991 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.4031 | 3.2162 | 60.0287 | 5 | 26.4071 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.3959 | 3.0284 | 60.0402 | 5 | 26.387 | 3.2393 | 60.046 | 5
26.4074 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.4115 | 3.2163 | 60.0287 | 5 | 26.4155 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.4042 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.3953 | 3.2395 | 60.046 | 5
26.4157 | 2.8888 | 59.9999 | 2.85 | 26.4198 | 3.2164 | 60.0287 | 5 | 26.4238 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.4126 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.4036 | 3.2396 | 60.046 | 5
26.4241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4281 | 3.2165 | 60.0287 | 5 | 26.4321 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4209 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.4119 | 3.2398 | 60.046 | 5
26.4324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4364 | 3.2165 | 60.0287 | 5 | 26.4404 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4293 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4202 | 3.24 | 60.046 | 5
26.4407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4448 | 3.2166 | 60.0287 | 5 | 26.4488 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4376 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4286 | 3.2401 | 60.046 | 5
26.4491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4531 | 3.2166 | 60.0287 | 5 | 26.4572 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4459 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4369 | 3.2403 | 60.046 | 5
26.4574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4614 | 3.2166 | 60.0287 | 5 | 26.4655 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4542 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4453 | 3.2405 | 60.046 | 5
26.4657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4698 | 3.2167 | 60.0287 | 5 | 26.4738 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4626 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4536 | 3.2406 | 60.046 | 5
26.4741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4781 | 3.2167 | 60.0287 | 5 | 26.4821 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4709 | 3.0286 | 60.0402 | 5 | 26.4619 | 3.2409 | 60.046 | 5
26.4824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4864 | 3.2167 | 60.0287 | 5 | 26.4905 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4792 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.4702 | 3.2412 | 60.046 | 5
26.4907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.4948 | 3.2167 | 60.0287 | 5 | 26.4988 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4875 | 3.0285 | 60.0402 | 5 | 26.4785 | 3.2413 | 60.046 | 5
26.4991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5031 | 3.2167 | 60.0287 | 5 | 26.5071 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.4958 | 3.0284 | 60.0402 | 5 | 26.4869 | 3.2415 | 60.046 | 5
26.5074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5114 | 3.2168 | 60.0287 | 5 | 26.5154 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.5042 | 3.0284 | 60.0402 | 5 | 26.4952 | 3.2416 | 60.046 | 5
26.5157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5197 | 3.2168 | 60.0287 | 5 | 26.5238 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.5125 | 3.0284 | 60.0402 | 5 | 26.5035 | 3.2417 | 60.046 | 5
26.5241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5281 | 3.2169 | 60.0287 | 5 | 26.5321 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.5209 | 3.0283 | 60.0402 | 5 | 26.5118 | 3.2419 | 60.046 | 5
26.5324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5364 | 3.2169 | 60.0287 | 5 | 26.5405 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.5292 | 3.0282 | 60.0402 | 5 | 26.5202 | 3.242 | 60.046 | 5
26.5407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5447 | 3.2169 | 60.0287 | 5 | 26.5488 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.5375 | 3.0281 | 60.0402 | 5 | 26.5285 | 3.2422 | 60.046 | 5
26.5491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.553 | 3.2169 | 60.0287 | 5 | 26.5571 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5458 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5368 | 3.2424 | 60.046 | 5
26.5574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5614 | 3.2169 | 60.0287 | 5 | 26.5655 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5541 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5452 | 3.2425 | 60.046 | 5
26.5657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5697 | 3.2188 | 60.0287 | 5 | 26.5738 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5625 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5535 | 3.2426 | 60.046 | 5
26.5741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.578 | 3.2208 | 60.0287 | 5 | 26.5822 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5708 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5618 | 3.2426 | 60.046 | 5
26.5824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5864 | 3.2228 | 60.0287 | 5 | 26.5905 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5792 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5701 | 3.2427 | 60.046 | 5
26.5907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.5947 | 3.2248 | 60.0287 | 5 | 26.5988 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5875 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5785 | 3.2428 | 60.046 | 5
26.5991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.603 | 3.2267 | 60.0287 | 5 | 26.6071 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.5958 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5868 | 3.2428 | 60.046 | 5
26.6074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6114 | 3.2287 | 60.0287 | 5 | 26.6155 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6041 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.5951 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6197 | 3.2306 | 60.0287 | 5 | 26.6238 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6125 | 3.0281 | 60.0402 | 5 | 26.6035 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.628 | 3.2326 | 60.0287 | 5 | 26.6321 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6208 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.6118 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6364 | 3.2345 | 60.0287 | 5 | 26.6405 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6291 | 3.028 | 60.0402 | 5 | 26.6201 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6447 | 3.2365 | 60.0287 | 5 | 26.6488 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6375 | 3.0279 | 60.0402 | 5 | 26.6284 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.653 | 3.2365 | 60.0287 | 5 | 26.6572 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 26.6458 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.6368 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6613 | 3.2365 | 60.0287 | 5 | 26.6655 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.6541 | 3.0278 | 60.0402 | 5 | 26.6451 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6697 | 3.2365 | 60.0287 | 5 | 26.6738 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.6624 | 3.0277 | 60.0402 | 5 | 26.6534 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.678 | 3.2365 | 60.0287 | 5 | 26.6821 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 26.6708 | 3.0276 | 60.0402 | 5 | 26.6617 | 3.2429 | 60.046 | 5
26.6824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6863 | 3.2364 | 60.0287 | 5 | 26.6905 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 26.6791 | 3.0276 | 60.0402 | 5 | 26.67 | 3.243 | 60.046 | 5
26.6907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.6946 | 3.2364 | 60.0287 | 5 | 26.6988 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 26.6874 | 3.0275 | 60.0402 | 5 | 26.6784 | 3.243 | 60.046 | 5
26.6991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.703 | 3.2364 | 60.0287 | 5 | 26.7072 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.6957 | 3.0274 | 60.0402 | 5 | 26.6867 | 3.2431 | 60.046 | 5
26.7074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7113 | 3.2364 | 60.0287 | 5 | 26.7155 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.704 | 3.0274 | 60.0402 | 5 | 26.6951 | 3.2431 | 60.046 | 5
26.7157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7196 | 3.2364 | 60.0287 | 5 | 26.7238 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.7124 | 3.0273 | 60.0402 | 5 | 26.7034 | 3.2432 | 60.046 | 5
26.7241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.728 | 3.2363 | 60.0287 | 5 | 26.7322 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.7207 | 3.0273 | 60.0402 | 5 | 26.7117 | 3.2432 | 60.046 | 5
26.7324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7363 | 3.2363 | 60.0287 | 5 | 26.7405 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 26.7291 | 3.0273 | 60.0402 | 5 | 26.72 | 3.2433 | 60.046 | 5
26.7407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7446 | 3.2363 | 60.0287 | 5 | 26.7488 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 26.7374 | 3.0272 | 60.0402 | 5 | 26.7283 | 3.2433 | 60.046 | 5
26.7491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.753 | 3.2363 | 60.0287 | 5 | 26.7571 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.7457 | 3.0272 | 60.0402 | 5 | 26.7367 | 3.2434 | 60.046 | 5
26.7574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7613 | 3.2362 | 60.0287 | 5 | 26.7655 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.754 | 3.0271 | 60.0402 | 5 | 26.745 | 3.2435 | 60.046 | 5
26.7657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7696 | 3.2362 | 60.0287 | 5 | 26.7738 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.7623 | 3.027 | 60.0402 | 5 | 26.7534 | 3.2435 | 60.046 | 5
26.7741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.778 | 3.2361 | 60.0287 | 5 | 26.7822 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.7707 | 3.0269 | 60.0402 | 5 | 26.7617 | 3.2436 | 60.046 | 5
26.7824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7863 | 3.2361 | 60.0287 | 5 | 26.7905 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.779 | 3.0268 | 60.0402 | 5 | 26.77 | 3.2436 | 60.046 | 5
26.7907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.7946 | 3.236 | 60.0287 | 5 | 26.7988 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.7874 | 3.0268 | 60.0402 | 5 | 26.7783 | 3.2437 | 60.046 | 5
26.7991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8029 | 3.236 | 60.0287 | 5 | 26.8071 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.7957 | 3.0267 | 60.0402 | 5 | 26.7866 | 3.2438 | 60.046 | 5
26.8074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8112 | 3.236 | 60.0287 | 5 | 26.8155 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.804 | 3.0267 | 60.0402 | 5 | 26.795 | 3.2438 | 60.046 | 5
26.8157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8196 | 3.2359 | 60.0287 | 5 | 26.8239 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8123 | 3.0267 | 60.0402 | 5 | 26.8033 | 3.2439 | 60.046 | 5
26.8241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8279 | 3.2359 | 60.0287 | 5 | 26.8322 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8207 | 3.0268 | 60.0402 | 5 | 26.8116 | 3.2439 | 60.046 | 5
26.8324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8362 | 3.2388 | 60.0287 | 5 | 26.8405 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.829 | 3.0269 | 60.0402 | 5 | 26.8199 | 3.2439 | 60.046 | 5
26.8407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8446 | 3.2418 | 60.0287 | 5 | 26.8488 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8373 | 3.027 | 60.0345 | 5 | 26.8282 | 3.2439 | 60.0402 | 5
26.8491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8529 | 3.2447 | 60.0287 | 5 | 26.8572 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8456 | 3.0272 | 60.0345 | 5 | 26.8366 | 3.2438 | 60.0402 | 5
26.8574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8612 | 3.2476 | 60.0287 | 5 | 26.8655 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8539 | 3.0273 | 60.0345 | 5 | 26.8449 | 3.2438 | 60.0402 | 5
26.8657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8696 | 3.2506 | 60.0287 | 5 | 26.8738 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8623 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 26.8533 | 3.2437 | 60.0402 | 5
26.8741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8779 | 3.2535 | 60.0287 | 5 | 26.8821 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8706 | 3.0276 | 60.0345 | 5 | 26.8616 | 3.2436 | 60.0402 | 5
26.8824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8862 | 3.2564 | 60.0287 | 5 | 26.8905 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.879 | 3.0277 | 60.0345 | 5 | 26.8699 | 3.2436 | 60.0402 | 5
26.8907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.8946 | 3.2593 | 60.0287 | 5 | 26.8988 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 26.8873 | 3.0277 | 60.0345 | 5 | 26.8782 | 3.2435 | 60.0402 | 5
26.8991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9029 | 3.2621 | 60.0287 | 5 | 26.9072 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.8956 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.8866 | 3.2434 | 60.0402 | 5
26.9074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9112 | 3.2649 | 60.0287 | 5 | 26.9155 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 26.9039 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.8949 | 3.2433 | 60.0402 | 5
26.9157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9196 | 3.2648 | 60.0287 | 5 | 26.9238 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 26.9123 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9032 | 3.2432 | 60.0402 | 5
26.9241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9279 | 3.2647 | 60.0287 | 5 | 26.9322 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 26.9206 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9116 | 3.2432 | 60.0402 | 5
26.9324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9362 | 3.2646 | 60.0287 | 5 | 26.9405 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.9289 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9199 | 3.2432 | 60.0402 | 5
26.9407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9445 | 3.2645 | 60.0287 | 5 | 26.9489 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 26.9373 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9282 | 3.2431 | 60.0402 | 5
26.9491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9529 | 3.2644 | 60.0287 | 5 | 26.9572 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 26.9456 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9365 | 3.2431 | 60.0402 | 5
26.9574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9612 | 3.2643 | 60.0287 | 5 | 26.9655 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.9539 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9449 | 3.2433 | 60.0402 | 5
26.9657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9695 | 3.2643 | 60.0287 | 5 | 26.9738 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.9622 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9532 | 3.2436 | 60.0402 | 5
26.9741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9778 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 26.9822 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.9706 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9615 | 3.2439 | 60.0402 | 5
26.9824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9862 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 26.9905 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 26.9789 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9698 | 3.2442 | 60.0402 | 5
26.9907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 26.9945 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 26.9988 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 26.9872 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9781 | 3.2444 | 60.0402 | 5
26.9991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0028 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 27.0072 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 26.9955 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9865 | 3.2447 | 60.0402 | 5
27.0074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0112 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 27.0155 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 27.0039 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 26.9948 | 3.245 | 60.0402 | 5
27.0157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0195 | 3.2642 | 60.0287 | 5 | 27.0239 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 27.0122 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 27.0032 | 3.2453 | 60.0402 | 5
27.0241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0278 | 3.2641 | 60.0287 | 5 | 27.0322 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0205 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 27.0115 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.0324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0362 | 3.2659 | 60.0287 | 5 | 27.0405 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0289 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 27.0198 | 3.2458 | 60.0402 | 5
27.0407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0445 | 3.2676 | 60.0287 | 5 | 27.0488 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0372 | 3.0278 | 60.0345 | 5 | 27.0281 | 3.2457 | 60.0402 | 5
27.0491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0528 | 3.2693 | 60.0287 | 5 | 27.0572 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0455 | 3.0277 | 60.0345 | 5 | 27.0365 | 3.2457 | 60.0402 | 5
27.0574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0612 | 3.2711 | 60.0287 | 5 | 27.0655 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0538 | 3.0277 | 60.0345 | 5 | 27.0448 | 3.2456 | 60.0402 | 5
27.0657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0695 | 3.2727 | 60.0287 | 5 | 27.0739 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0622 | 3.0277 | 60.0345 | 5 | 27.0531 | 3.2456 | 60.0402 | 5
27.0741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0778 | 3.2744 | 60.0287 | 5 | 27.0822 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 27.0705 | 3.0276 | 60.0345 | 5 | 27.0615 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.0824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0861 | 3.276 | 60.0287 | 5 | 27.0905 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 27.0789 | 3.0276 | 60.0345 | 5 | 27.0698 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.0907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.0945 | 3.2777 | 60.0287 | 5 | 27.0989 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 27.0872 | 3.0275 | 60.0345 | 5 | 27.0781 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.0991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1028 | 3.2794 | 60.0287 | 5 | 27.1072 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 27.0955 | 3.0275 | 60.0345 | 5 | 27.0864 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.1074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1111 | 3.2811 | 60.0287 | 5 | 27.1155 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 27.1038 | 3.0275 | 60.0345 | 5 | 27.0948 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.1157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1194 | 3.281 | 60.0287 | 5 | 27.1238 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 27.1121 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1031 | 3.2454 | 60.0402 | 5
27.1241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1278 | 3.281 | 60.0287 | 5 | 27.1322 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 27.1205 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1114 | 3.2453 | 60.0402 | 5
27.1324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1361 | 3.281 | 60.0287 | 5 | 27.1405 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 27.1288 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1198 | 3.2453 | 60.0402 | 5
27.1407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1444 | 3.2809 | 60.0287 | 5 | 27.1489 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85 | 27.1371 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1281 | 3.2452 | 60.0402 | 5
27.1491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1528 | 3.281 | 60.0287 | 5 | 27.1572 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 27.1454 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1364 | 3.2451 | 60.0402 | 5
27.1574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1611 | 3.2811 | 60.0287 | 5 | 27.1655 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 27.1538 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1447 | 3.245 | 60.0402 | 5
27.1657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1694 | 3.2812 | 60.0287 | 5 | 27.1739 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 27.1621 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1531 | 3.2449 | 60.0402 | 5
27.1741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1778 | 3.2813 | 60.0287 | 5 | 27.1822 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 27.1705 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1614 | 3.2447 | 60.0402 | 5
27.1824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1861 | 3.2815 | 60.0287 | 5 | 27.1906 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85 | 27.1788 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1697 | 3.2446 | 60.0402 | 5
27.1907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.1944 | 3.2816 | 60.0287 | 5 | 27.1989 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 27.1871 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.178 | 3.2455 | 60.0402 | 5
27.1991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2027 | 3.2817 | 60.0287 | 5 | 27.2072 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 27.1954 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1863 | 3.2464 | 60.0402 | 5
27.2074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2111 | 3.2818 | 60.0287 | 5 | 27.2155 | 2.876 | 59.9941 | 2.85 | 27.2037 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.1947 | 3.2473 | 60.0402 | 5
27.2157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2194 | 3.282 | 60.0287 | 5 | 27.2239 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.2121 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.203 | 3.2482 | 60.0402 | 5
27.2241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2277 | 3.2821 | 60.0287 | 5 | 27.2322 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.2204 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2114 | 3.2491 | 60.0402 | 5
27.2324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2361 | 3.2822 | 60.0287 | 5 | 27.2405 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.2288 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2197 | 3.2501 | 60.0402 | 5
27.2407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2444 | 3.2823 | 60.0287 | 5 | 27.2488 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.2371 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.228 | 3.251 | 60.0402 | 5
27.2491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2527 | 3.2824 | 60.0287 | 5 | 27.2572 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2454 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2363 | 3.252 | 60.0402 | 5
27.2574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.261 | 3.2825 | 60.0287 | 5 | 27.2655 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2537 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2447 | 3.253 | 60.0402 | 5
27.2657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2694 | 3.2826 | 60.0287 | 5 | 27.2739 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2621 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.253 | 3.2539 | 60.0402 | 5
27.2741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2777 | 3.2827 | 60.0287 | 5 | 27.2822 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2704 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2613 | 3.2539 | 60.0402 | 5
27.2824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.286 | 3.2827 | 60.0287 | 5 | 27.2905 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2787 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2697 | 3.254 | 60.0402 | 5
27.2907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.2944 | 3.2828 | 60.0287 | 5 | 27.2989 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.287 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.278 | 3.254 | 60.0402 | 5
27.2991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3027 | 3.2829 | 60.0287 | 5 | 27.3072 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.2953 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2863 | 3.254 | 60.0402 | 5
27.3074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.311 | 3.283 | 60.0287 | 5 | 27.3156 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.3037 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.2946 | 3.254 | 60.0402 | 5
27.3157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3194 | 3.2831 | 60.0287 | 5 | 27.3239 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.312 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.303 | 3.254 | 60.0402 | 5
27.3241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3277 | 3.2831 | 60.0287 | 5 | 27.3322 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.3204 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3113 | 3.2553 | 60.0402 | 5
27.3324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.336 | 3.2831 | 60.0287 | 5 | 27.3405 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 27.3287 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3196 | 3.2566 | 60.0402 | 5
27.3407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3443 | 3.2832 | 60.0287 | 5 | 27.3489 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.337 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3279 | 3.2577 | 60.0402 | 5
27.3491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3527 | 3.2831 | 60.0287 | 5 | 27.3572 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 27.3453 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3362 | 3.2589 | 60.0402 | 5
27.3574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.361 | 3.2831 | 60.0287 | 5 | 27.3655 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 27.3537 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3446 | 3.2601 | 60.0402 | 5
27.3657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3693 | 3.2831 | 60.0229 | 5 | 27.3738 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 27.362 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3529 | 3.2613 | 60.0402 | 5
27.3741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3777 | 3.2831 | 60.0229 | 5 | 27.3822 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 27.3704 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3613 | 3.2625 | 60.0402 | 5
27.3824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.386 | 3.283 | 60.0229 | 5 | 27.3905 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.3787 | 3.0274 | 60.0345 | 5 | 27.3696 | 3.2637 | 60.0402 | 5
27.3907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.3943 | 3.283 | 60.0229 | 5 | 27.3989 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.387 | 3.0273 | 60.0345 | 5 | 27.3779 | 3.2648 | 60.0402 | 5
27.3991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4026 | 3.2829 | 60.0229 | 5 | 27.4072 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.3953 | 3.0272 | 60.0345 | 5 | 27.3862 | 3.266 | 60.0402 | 5
27.4074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.411 | 3.2829 | 60.0229 | 5 | 27.4155 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.4036 | 3.0271 | 60.0345 | 5 | 27.3946 | 3.2659 | 60.0402 | 5
27.4157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4193 | 3.285 | 60.0229 | 5 | 27.4239 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.412 | 3.027 | 60.0345 | 5 | 27.4029 | 3.2657 | 60.0402 | 5
27.4241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4276 | 3.2871 | 60.0229 | 5 | 27.4322 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4203 | 3.0285 | 60.0345 | 5 | 27.4112 | 3.2657 | 60.0402 | 5
27.4324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.436 | 3.2893 | 60.0229 | 5 | 27.4406 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4286 | 3.03 | 60.0345 | 5 | 27.4196 | 3.2657 | 60.0402 | 5
27.4407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4443 | 3.2915 | 60.0229 | 5 | 27.4489 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.437 | 3.0314 | 60.0345 | 5 | 27.4279 | 3.2656 | 60.0402 | 5
27.4491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4526 | 3.2937 | 60.0229 | 5 | 27.4572 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4453 | 3.0329 | 60.0345 | 5 | 27.4362 | 3.2656 | 60.0402 | 5
27.4574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.461 | 3.2958 | 60.0229 | 5 | 27.4655 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 27.4536 | 3.0343 | 60.0345 | 5 | 27.4445 | 3.2656 | 60.0402 | 5
27.4657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4693 | 3.298 | 60.0229 | 5 | 27.4739 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.462 | 3.0358 | 60.0345 | 5 | 27.4529 | 3.2656 | 60.0402 | 5
27.4741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4776 | 3.3002 | 60.0229 | 5 | 27.4822 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4703 | 3.0373 | 60.0345 | 5 | 27.4612 | 3.2656 | 60.0402 | 5
27.4824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.486 | 3.3024 | 60.0229 | 5 | 27.4905 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4786 | 3.0388 | 60.0345 | 5 | 27.4695 | 3.2657 | 60.0402 | 5
27.4907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.4943 | 3.3045 | 60.0229 | 5 | 27.4988 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4869 | 3.0403 | 60.0345 | 5 | 27.4778 | 3.2657 | 60.0402 | 5
27.4991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5026 | 3.3045 | 60.0229 | 5 | 27.5072 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.4952 | 3.0418 | 60.0345 | 5 | 27.4861 | 3.2658 | 60.0402 | 5
27.5074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.511 | 3.3045 | 60.0229 | 5 | 27.5155 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.5036 | 3.0418 | 60.0287 | 5 | 27.4945 | 3.2658 | 60.0402 | 5
27.5157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5193 | 3.3044 | 60.0229 | 5 | 27.5239 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.5119 | 3.0418 | 60.0287 | 5 | 27.5028 | 3.2658 | 60.0402 | 5
27.5241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5276 | 3.3044 | 60.0229 | 5 | 27.5322 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5203 | 3.0418 | 60.0287 | 5 | 27.5112 | 3.266 | 60.0402 | 5
27.5324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5359 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.5405 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5286 | 3.0418 | 60.0287 | 5 | 27.5195 | 3.2662 | 60.0402 | 5
27.5407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5443 | 3.3042 | 60.0172 | 5 | 27.5489 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5369 | 3.0418 | 60.0287 | 5 | 27.5278 | 3.2664 | 60.0402 | 5
27.5491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5526 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.5572 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5452 | 3.0419 | 60.0287 | 5 | 27.5361 | 3.2666 | 60.0402 | 5
27.5574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5609 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.5656 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5536 | 3.0419 | 60.0287 | 5 | 27.5444 | 3.2667 | 60.0402 | 5
27.5657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5692 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.5739 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.5619 | 3.0419 | 60.0287 | 5 | 27.5528 | 3.2669 | 60.0402 | 5
27.5741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5776 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.5822 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.5703 | 3.0419 | 60.0287 | 5 | 27.5611 | 3.2671 | 60.0402 | 5
27.5824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5859 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.5905 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.5786 | 3.042 | 60.0287 | 5 | 27.5695 | 3.2673 | 60.0402 | 5
27.5907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.5942 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.5989 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.5869 | 3.042 | 60.0287 | 5 | 27.5778 | 3.2674 | 60.0402 | 5
27.5991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6026 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6072 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.5952 | 3.042 | 60.0287 | 5 | 27.5861 | 3.2676 | 60.0402 | 5
27.6074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6109 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6155 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6035 | 3.042 | 60.0287 | 5 | 27.5944 | 3.2677 | 60.0402 | 5
27.6157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6192 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6238 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6119 | 3.0421 | 60.0287 | 5 | 27.6028 | 3.2677 | 60.0402 | 5
27.6241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6276 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6322 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6202 | 3.0421 | 60.0287 | 5 | 27.6111 | 3.2678 | 60.0402 | 5
27.6324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6359 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6405 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6285 | 3.0421 | 60.0287 | 5 | 27.6194 | 3.2678 | 60.0402 | 5
27.6407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6442 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6489 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6368 | 3.0421 | 60.0287 | 5 | 27.6277 | 3.2679 | 60.0402 | 5
27.6491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6526 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6572 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6452 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.636 | 3.268 | 60.0402 | 5
27.6574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6609 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6655 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.6535 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6444 | 3.268 | 60.0402 | 5
27.6657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6692 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6739 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.6619 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6527 | 3.2681 | 60.0402 | 5
27.6741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6776 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6822 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.6702 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6611 | 3.2681 | 60.0402 | 5
27.6824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6859 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6906 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.6785 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6694 | 3.2682 | 60.0402 | 5
27.6907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.6942 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.6989 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 27.6868 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6777 | 3.2682 | 60.0402 | 5
27.6991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7025 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.7072 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.6952 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.686 | 3.2682 | 60.0402 | 5
27.7074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7109 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.7155 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 27.7035 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.6943 | 3.2681 | 60.0402 | 5
27.7157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7192 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.7239 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.7119 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.7027 | 3.2681 | 60.0402 | 5
27.7241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7275 | 3.3042 | 60.0172 | 5 | 27.7322 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.7202 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.711 | 3.268 | 60.0402 | 5
27.7324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7359 | 3.3042 | 60.0172 | 5 | 27.7405 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 27.7285 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.7194 | 3.268 | 60.0402 | 5
27.7407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7442 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.7488 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 27.7368 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.7277 | 3.2678 | 60.0402 | 5
27.7491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7525 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.7572 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 27.7451 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.736 | 3.2677 | 60.0402 | 5
27.7574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7609 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.7655 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 27.7535 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.7443 | 3.2677 | 60.0402 | 5
27.7657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7692 | 3.3044 | 60.0172 | 5 | 27.7739 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 27.7618 | 3.0422 | 60.0287 | 5 | 27.7527 | 3.2676 | 60.0402 | 5
27.7741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7775 | 3.3044 | 60.0172 | 5 | 27.7822 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 27.7701 | 3.0423 | 60.0287 | 5 | 27.761 | 3.2675 | 60.0402 | 5
27.7824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7859 | 3.3044 | 60.0172 | 5 | 27.7905 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 27.7784 | 3.0423 | 60.0287 | 5 | 27.7693 | 3.2674 | 60.0402 | 5
27.7907 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.7942 | 3.3044 | 60.0172 | 5 | 27.7989 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 27.7868 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.7776 | 3.2673 | 60.0402 | 5
27.7991 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8025 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8072 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 27.7951 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.7859 | 3.2673 | 60.0402 | 5
27.8074 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8109 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8156 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 27.8035 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.7943 | 3.2672 | 60.0402 | 5
27.8157 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8192 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8239 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 27.8118 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.8026 | 3.2671 | 60.0402 | 5
27.8241 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8275 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8322 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 27.8201 | 3.0425 | 60.0287 | 5 | 27.811 | 3.2671 | 60.0402 | 5
27.8324 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8358 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8405 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.8284 | 3.0425 | 60.0287 | 5 | 27.8193 | 3.2671 | 60.0402 | 5
27.8407 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8442 | 3.3043 | 60.0172 | 5 | 27.8489 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.8368 | 3.0425 | 60.0287 | 5 | 27.8276 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8491 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8525 | 3.3042 | 60.0172 | 5 | 27.8572 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 27.8451 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.8359 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8574 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8608 | 3.3042 | 60.0172 | 5 | 27.8655 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 27.8535 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.8442 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8657 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8692 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.8738 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 27.8618 | 3.0424 | 60.0287 | 5 | 27.8526 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8741 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8775 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.8822 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 27.8701 | 3.0462 | 60.0287 | 5 | 27.8609 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8824 | 2.8887 | 59.9999 | 2.85 | 27.8858 | 3.3041 | 60.0172 | 5 | 27.8905 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 27.8784 | 3.05 | 60.0287 | 5 | 27.8693 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8907 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 27.8942 | 3.304 | 60.0172 | 5 | 27.8989 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 27.8867 | 3.0539 | 60.0287 | 5 | 27.8776 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.8991 | 2.8886 | 59.9999 | 2.85 | 27.9025 | 3.3039 | 60.0172 | 5 | 27.9072 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 27.8951 | 3.0578 | 60.0287 | 5 | 27.8859 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9074 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 27.9108 | 3.3038 | 60.0172 | 5 | 27.9155 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 27.9034 | 3.0616 | 60.0287 | 5 | 27.8942 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9157 | 2.8885 | 59.9999 | 2.85 | 27.9192 | 3.3037 | 60.0172 | 5 | 27.9239 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 27.9117 | 3.0655 | 60.0287 | 5 | 27.9026 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9241 | 2.8884 | 59.9999 | 2.85 | 27.9275 | 3.3037 | 60.0172 | 5 | 27.9322 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 27.92 | 3.0694 | 60.0287 | 5 | 27.9109 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9324 | 2.8883 | 59.9999 | 2.85 | 27.9358 | 3.3036 | 60.0172 | 5 | 27.9406 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.9284 | 3.0733 | 60.0287 | 5 | 27.9192 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9407 | 2.8882 | 59.9999 | 2.85 | 27.9442 | 3.3035 | 60.0172 | 5 | 27.9489 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.9367 | 3.0772 | 60.0287 | 5 | 27.9276 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9491 | 2.8881 | 59.9999 | 2.85 | 27.9525 | 3.3035 | 60.0172 | 5 | 27.9572 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.9451 | 3.081 | 60.0287 | 5 | 27.9359 | 3.267 | 60.0345 | 5
27.9574 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 27.9608 | 3.3034 | 60.0172 | 5 | 27.9655 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 27.9534 | 3.0811 | 60.0287 | 5 | 27.9442 | 3.267 | 60.0345 | 5
27.9657 | 2.888 | 59.9999 | 2.85 | 27.9691 | 3.3033 | 60.0172 | 5 | 27.9739 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 27.9617 | 3.0811 | 60.0287 | 5 | 27.9525 | 3.267 | 60.0345 | 5
27.9741 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 27.9775 | 3.3032 | 60.0172 | 5 | 27.9822 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 27.97 | 3.0841 | 60.0287 | 5 | 27.9609 | 3.267 | 60.0345 | 5
27.9824 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 27.9858 | 3.3046 | 60.0172 | 5 | 27.9905 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 27.9784 | 3.0871 | 60.0287 | 5 | 27.9692 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9907 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 27.9941 | 3.306 | 60.0172 | 5 | 27.9988 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 27.9867 | 3.0901 | 60.0287 | 5 | 27.9775 | 3.2671 | 60.0345 | 5
27.9991 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 28.0025 | 3.3074 | 60.0172 | 5 | 28.0072 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 27.995 | 3.0931 | 60.0287 | 5 | 27.9858 | 3.2671 | 60.0345 | 5
28.0074 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 28.0108 | 3.3089 | 60.0172 | 5 | 28.0156 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 28.0034 | 3.0961 | 60.0229 | 5 | 27.9942 | 3.2671 | 60.0287 | 5
28.0157 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 28.0191 | 3.3103 | 60.0172 | 5 | 28.0239 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 28.0117 | 3.0991 | 60.0229 | 5 | 28.0025 | 3.267 | 60.0287 | 5
28.0241 | 2.8879 | 59.9999 | 2.85 | 28.0275 | 3.3117 | 60.0172 | 5 | 28.0322 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 28.02 | 3.1022 | 60.0229 | 5 | 28.0109 | 3.267 | 60.0287 | 5
28.0324 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 28.0358 | 3.3131 | 60.0172 | 5 | 28.0405 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 28.0283 | 3.1052 | 60.0229 | 5 | 28.0192 | 3.2669 | 60.0287 | 5
28.0407 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 28.0441 | 3.3145 | 60.0172 | 5 | 28.0489 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.0367 | 3.1082 | 60.0229 | 5 | 28.0275 | 3.2669 | 60.0287 | 5
28.0491 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 28.0525 | 3.3159 | 60.0172 | 5 | 28.0572 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.045 | 3.1113 | 60.0229 | 5 | 28.0358 | 3.2668 | 60.0287 | 5
28.0574 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 28.0608 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.0656 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.0533 | 3.1113 | 60.0229 | 5 | 28.0441 | 3.2667 | 60.0287 | 5
28.0657 | 2.8878 | 59.9999 | 2.85 | 28.0691 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.0739 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.0616 | 3.1114 | 60.0229 | 5 | 28.0525 | 3.2667 | 60.0287 | 5
28.0741 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.0775 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.0822 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 28.07 | 3.1114 | 60.0229 | 5 | 28.0608 | 3.2671 | 60.0287 | 5
28.0824 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.0858 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.0905 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.0783 | 3.1115 | 60.0229 | 5 | 28.0692 | 3.2676 | 60.0287 | 5
28.0907 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.0941 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.0989 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 28.0867 | 3.1115 | 60.0229 | 5 | 28.0775 | 3.2681 | 60.0287 | 5
28.0991 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.1024 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.1072 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 28.095 | 3.1115 | 60.0229 | 5 | 28.0858 | 3.2686 | 60.0287 | 5
28.1074 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.1108 | 3.3173 | 60.0172 | 5 | 28.1155 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 28.1033 | 3.1116 | 60.0229 | 5 | 28.0941 | 3.2698 | 60.0287 | 5
28.1157 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.1191 | 3.3174 | 60.0172 | 5 | 28.1238 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 28.1116 | 3.1116 | 60.0229 | 5 | 28.1025 | 3.2711 | 60.0287 | 5
28.1241 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.1274 | 3.3174 | 60.0172 | 5 | 28.1322 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 28.12 | 3.1116 | 60.0229 | 5 | 28.1108 | 3.2723 | 60.0287 | 5
28.1324 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.1358 | 3.3174 | 60.0172 | 5 | 28.1406 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 28.1283 | 3.1116 | 60.0229 | 5 | 28.1191 | 3.2736 | 60.0287 | 5
28.1407 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.1441 | 3.3175 | 60.0172 | 5 | 28.1489 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.1367 | 3.1117 | 60.0229 | 5 | 28.1274 | 3.2748 | 60.0287 | 5
28.1491 | 2.8883 | 59.9999 | 5 | 28.1524 | 3.3175 | 60.0172 | 5 | 28.1572 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.145 | 3.1117 | 60.0229 | 5 | 28.1358 | 3.2761 | 60.0287 | 5
28.1574 | 2.8883 | 59.9999 | 5 | 28.1608 | 3.3175 | 60.0172 | 5 | 28.1655 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 28.1533 | 3.1117 | 60.0229 | 5 | 28.1441 | 3.2768 | 60.0287 | 5
28.1657 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.1691 | 3.3174 | 60.0172 | 5 | 28.1739 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 28.1616 | 3.1117 | 60.0229 | 5 | 28.1524 | 3.2775 | 60.0287 | 5
28.1741 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.1774 | 3.3174 | 60.0172 | 5 | 28.1822 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 28.17 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.1608 | 3.2782 | 60.0287 | 5
28.1824 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.1858 | 3.3194 | 60.0172 | 5 | 28.1906 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.1783 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.1691 | 3.2788 | 60.0287 | 5
28.1907 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.1941 | 3.3214 | 60.0172 | 5 | 28.1989 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.1866 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.1774 | 3.2789 | 60.0287 | 5
28.1991 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.2024 | 3.3234 | 60.0172 | 5 | 28.2072 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.1949 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.1857 | 3.2789 | 60.0287 | 5
28.2074 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.2108 | 3.3255 | 60.0172 | 5 | 28.2155 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2033 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.1941 | 3.2789 | 60.0287 | 5
28.2157 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.2191 | 3.3275 | 60.0172 | 5 | 28.2239 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2116 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2024 | 3.2788 | 60.0287 | 5
28.2241 | 2.8878 | 59.9999 | 5 | 28.2274 | 3.3295 | 60.0172 | 5 | 28.2322 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.22 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2108 | 3.2788 | 60.0287 | 5
28.2324 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.2357 | 3.3316 | 60.0172 | 5 | 28.2405 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.2283 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2191 | 3.2788 | 60.0287 | 5
28.2407 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.244 | 3.3337 | 60.0172 | 5 | 28.2488 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.2366 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2274 | 3.2787 | 60.0287 | 5
28.2491 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.2524 | 3.3358 | 60.0172 | 5 | 28.2572 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.2449 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2357 | 3.2787 | 60.0287 | 5
28.2574 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.2607 | 3.3379 | 60.0172 | 5 | 28.2656 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.2532 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2441 | 3.2785 | 60.0287 | 5
28.2657 | 2.8876 | 59.9999 | 5 | 28.269 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.2739 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.2616 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2524 | 3.2784 | 60.0287 | 5
28.2741 | 2.8876 | 59.9999 | 5 | 28.2774 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.2822 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2699 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2607 | 3.2787 | 60.0287 | 5
28.2824 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.2857 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.2905 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2783 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.269 | 3.2789 | 60.0287 | 5
28.2907 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.294 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.2989 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2866 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2773 | 3.2791 | 60.0287 | 5
28.2991 | 2.8877 | 59.9999 | 5 | 28.3024 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.3072 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.2949 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.2857 | 3.2792 | 60.0287 | 5
28.3074 | 2.8878 | 59.9999 | 5 | 28.3107 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.3156 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3032 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.294 | 3.2794 | 60.0287 | 5
28.3157 | 2.8878 | 59.9999 | 5 | 28.319 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.3239 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3116 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3024 | 3.2795 | 60.0287 | 5
28.3241 | 2.8878 | 59.9999 | 5 | 28.3274 | 3.3379 | 60.0172 | 5 | 28.3322 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3199 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3107 | 3.2797 | 60.0287 | 5
28.3324 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.3357 | 3.3379 | 60.0172 | 5 | 28.3405 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3282 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.319 | 3.2798 | 60.0287 | 5
28.3407 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.344 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.3489 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3365 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3273 | 3.2801 | 60.0287 | 5
28.3491 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.3524 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.3572 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3449 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3357 | 3.2804 | 60.0287 | 5
28.3574 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.3607 | 3.3377 | 60.0172 | 5 | 28.3655 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.3532 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.344 | 3.2802 | 60.0287 | 5
28.3657 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.369 | 3.3377 | 60.0172 | 5 | 28.3738 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.3616 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3524 | 3.2801 | 60.0287 | 5
28.3741 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.3773 | 3.3377 | 60.0172 | 5 | 28.3822 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.3699 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 28.3607 | 3.2801 | 60.0287 | 5
28.3824 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.3857 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.3906 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.3782 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 28.369 | 3.2801 | 60.0287 | 5
28.3907 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.394 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.3989 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.3865 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 28.3773 | 3.2802 | 60.0287 | 5
28.3991 | 2.8883 | 59.9999 | 5 | 28.4023 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.4072 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.3949 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 28.3857 | 3.2802 | 60.0287 | 5
28.4074 | 2.8884 | 59.9999 | 5 | 28.4107 | 3.3378 | 60.0172 | 5 | 28.4155 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.4032 | 3.1114 | 60.0172 | 5 | 28.394 | 3.2804 | 60.0287 | 5
28.4157 | 2.8885 | 59.9999 | 5 | 28.419 | 3.3379 | 60.0172 | 5 | 28.4239 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.4116 | 3.1114 | 60.0172 | 5 | 28.4023 | 3.2805 | 60.0287 | 5
28.4241 | 2.8885 | 59.9999 | 5 | 28.4273 | 3.338 | 60.0172 | 5 | 28.4322 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.4199 | 3.1113 | 60.0172 | 5 | 28.4106 | 3.2806 | 60.0287 | 5
28.4324 | 2.8886 | 59.9999 | 5 | 28.4357 | 3.3381 | 60.0172 | 5 | 28.4406 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4282 | 3.1112 | 60.0172 | 5 | 28.4189 | 3.2807 | 60.0287 | 5
28.4407 | 2.8886 | 59.9999 | 5 | 28.444 | 3.3382 | 60.0172 | 5 | 28.4489 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4365 | 3.1112 | 60.0172 | 5 | 28.4273 | 3.2808 | 60.0287 | 5
28.4491 | 2.8887 | 59.9999 | 5 | 28.4523 | 3.3382 | 60.0172 | 5 | 28.4572 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4449 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 28.4356 | 3.2809 | 60.0287 | 5
28.4574 | 2.8887 | 59.9999 | 5 | 28.4607 | 3.3383 | 60.0172 | 5 | 28.4655 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4532 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 28.444 | 3.281 | 60.0287 | 5
28.4657 | 2.8887 | 59.9999 | 5 | 28.469 | 3.3383 | 60.0172 | 5 | 28.4739 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4615 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.4523 | 3.2811 | 60.0287 | 5
28.4741 | 2.8888 | 59.9999 | 5 | 28.4773 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.4822 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4698 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.4606 | 3.2812 | 60.0287 | 5
28.4824 | 2.8888 | 59.9999 | 5 | 28.4857 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.4905 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4782 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.4689 | 3.2813 | 60.0287 | 5
28.4907 | 2.8888 | 59.9999 | 5 | 28.494 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.4988 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.4865 | 3.1107 | 60.0172 | 5 | 28.4773 | 3.2814 | 60.0287 | 5
28.4991 | 2.8887 | 59.9999 | 5 | 28.5023 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.5072 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.4949 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.4856 | 3.2816 | 60.0287 | 5
28.5074 | 2.8887 | 59.9999 | 5 | 28.5107 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.5156 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.5032 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.494 | 3.2817 | 60.0229 | 5
28.5157 | 2.8886 | 59.9999 | 5 | 28.519 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.5239 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.5115 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.5023 | 3.2818 | 60.0229 | 5
28.5241 | 2.8886 | 59.9999 | 5 | 28.5273 | 3.3384 | 60.0172 | 5 | 28.5322 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.5198 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.5106 | 3.282 | 60.0229 | 5
28.5324 | 2.8885 | 59.9999 | 5 | 28.5356 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5405 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.5282 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5189 | 3.2821 | 60.0229 | 5
28.5407 | 2.8884 | 59.9999 | 5 | 28.544 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5489 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.5365 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5273 | 3.2822 | 60.0229 | 5
28.5491 | 2.8884 | 59.9999 | 5 | 28.5523 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5572 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.5449 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5356 | 3.2823 | 60.0229 | 5
28.5574 | 2.8883 | 59.9999 | 5 | 28.5606 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5656 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.5532 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5439 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.5657 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.569 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5739 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 28.5615 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5522 | 3.2825 | 60.0229 | 5
28.5741 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.5773 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5822 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.5698 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5606 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.5824 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.5856 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5905 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.5782 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5689 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.5907 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.594 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.5989 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.5865 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5772 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.5991 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6023 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.6072 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.5948 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5856 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.6074 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6106 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.6155 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 28.6031 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.5939 | 3.2824 | 60.0229 | 5
28.6157 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.619 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6238 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 28.6115 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6022 | 3.2825 | 60.0229 | 5
28.6241 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6273 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6322 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 28.6198 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6105 | 3.2825 | 60.0229 | 5
28.6324 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6356 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6406 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 28.6282 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6189 | 3.2826 | 60.0229 | 5
28.6407 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.644 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6489 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 28.6365 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6272 | 3.2826 | 60.0229 | 5
28.6491 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6523 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6572 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.6448 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6356 | 3.2827 | 60.0229 | 5
28.6574 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6606 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6655 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.6531 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6439 | 3.2827 | 60.0229 | 5
28.6657 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.6689 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6739 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.6615 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6522 | 3.2828 | 60.0229 | 5
28.6741 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.6773 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6822 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.6698 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6605 | 3.2828 | 60.0172 | 5
28.6824 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.6856 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6906 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.6782 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6689 | 3.2828 | 60.0172 | 5
28.6907 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.6939 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.6989 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.6865 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6772 | 3.2827 | 60.0172 | 5
28.6991 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.7023 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7072 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.6948 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6855 | 3.2827 | 60.0172 | 5
28.7074 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.7106 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7155 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7031 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.6938 | 3.2827 | 60.0172 | 5
28.7157 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.7189 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7239 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7115 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7022 | 3.2826 | 60.0172 | 5
28.7241 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.7273 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7322 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7198 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7105 | 3.2844 | 60.0172 | 5
28.7324 | 2.8882 | 59.9999 | 5 | 28.7356 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7405 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7281 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7189 | 3.2862 | 60.0172 | 5
28.7407 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.7439 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7488 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7365 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7272 | 3.2879 | 60.0172 | 5
28.7491 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.7523 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7572 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.7448 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7355 | 3.2897 | 60.0172 | 5
28.7574 | 2.8881 | 59.9999 | 5 | 28.7606 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7656 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.7531 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7438 | 3.2915 | 60.0172 | 5
28.7657 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.7689 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7739 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7615 | 3.1104 | 60.0172 | 5 | 28.7522 | 3.2932 | 60.0172 | 5
28.7741 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.7773 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7822 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.7698 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.7605 | 3.2951 | 60.0172 | 5
28.7824 | 2.888 | 59.9999 | 5 | 28.7856 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7905 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7781 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.7689 | 3.297 | 60.0172 | 5
28.7907 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.7939 | 3.3385 | 60.0114 | 5 | 28.7989 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7864 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.7772 | 3.2989 | 60.0172 | 5
28.7991 | 2.8879 | 59.9999 | 5 | 28.8023 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8072 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.7948 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.7855 | 3.3008 | 60.0172 | 5
28.8074 | 2.8888 | 59.9999 | 5 | 28.8106 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8156 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.8031 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.7938 | 3.3009 | 60.0172 | 5
28.8157 | 2.8897 | 59.9999 | 5 | 28.8189 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8239 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.8115 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.8022 | 3.301 | 60.0172 | 5
28.8241 | 2.8907 | 59.9999 | 5 | 28.8273 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8322 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.8198 | 3.1105 | 60.0172 | 5 | 28.8105 | 3.301 | 60.0172 | 5
28.8324 | 2.8916 | 59.9999 | 5 | 28.8356 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8405 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.8281 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.8188 | 3.301 | 60.0172 | 5
28.8407 | 2.8926 | 59.9999 | 5 | 28.8439 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8489 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.8364 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.8271 | 3.3011 | 60.0172 | 5
28.8491 | 2.8935 | 59.9999 | 5 | 28.8523 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8572 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.8448 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.8355 | 3.3012 | 60.0172 | 5
28.8574 | 2.8944 | 59.9999 | 5 | 28.8606 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8655 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.8531 | 3.1106 | 60.0172 | 5 | 28.8438 | 3.3011 | 60.0172 | 5
28.8657 | 2.8954 | 59.9999 | 5 | 28.8689 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8738 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.8615 | 3.1107 | 60.0172 | 5 | 28.8522 | 3.301 | 60.0172 | 5
28.8741 | 2.8963 | 59.9999 | 5 | 28.8773 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8822 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.8698 | 3.1107 | 60.0172 | 5 | 28.8605 | 3.3009 | 60.0172 | 5
28.8824 | 2.8972 | 59.9999 | 5 | 28.8856 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8906 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.8781 | 3.1107 | 60.0172 | 5 | 28.8688 | 3.3007 | 60.0172 | 5
28.8907 | 2.8973 | 59.9999 | 5 | 28.8939 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.8989 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.8864 | 3.1107 | 60.0172 | 5 | 28.8771 | 3.3006 | 60.0172 | 5
28.8991 | 2.8973 | 59.9999 | 5 | 28.9023 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.9072 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.8948 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.8855 | 3.3004 | 60.0172 | 5
28.9074 | 2.8973 | 59.9999 | 5 | 28.9106 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.9155 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.9031 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.8938 | 3.3003 | 60.0172 | 5
28.9157 | 2.8973 | 59.9999 | 5 | 28.9189 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.9239 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.9114 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9022 | 3.3002 | 60.0172 | 5
28.9241 | 2.8987 | 59.9999 | 5 | 28.9272 | 3.3384 | 60.0114 | 5 | 28.9322 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.9197 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9105 | 3.2999 | 60.0172 | 5
28.9324 | 2.9001 | 59.9999 | 5 | 28.9356 | 3.3383 | 60.0114 | 5 | 28.9406 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85 | 28.9281 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9188 | 3.2997 | 60.0172 | 5
28.9407 | 2.9015 | 59.9999 | 5 | 28.9439 | 3.3383 | 60.0114 | 5 | 28.9489 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.9364 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9271 | 3.3023 | 60.0172 | 5
28.9491 | 2.9029 | 59.9999 | 5 | 28.9522 | 3.3382 | 60.0114 | 5 | 28.9572 | 2.8758 | 59.9999 | 2.85 | 28.9448 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9355 | 3.305 | 60.0172 | 5
28.9574 | 2.9043 | 59.9999 | 5 | 28.9606 | 3.3382 | 60.0114 | 5 | 28.9655 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.9531 | 3.1108 | 60.0172 | 5 | 28.9438 | 3.3078 | 60.0172 | 5
28.9657 | 2.9057 | 59.9999 | 5 | 28.9689 | 3.3382 | 60.0114 | 5 | 28.9739 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 28.9614 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.9521 | 3.3105 | 60.0172 | 5
28.9741 | 2.9071 | 59.9999 | 5 | 28.9772 | 3.3381 | 60.0114 | 5 | 28.9822 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.9697 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.9604 | 3.3132 | 60.0172 | 5
28.9824 | 2.9084 | 59.9999 | 5 | 28.9856 | 3.338 | 60.0114 | 5 | 28.9905 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.9781 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.9688 | 3.3158 | 60.0172 | 5
28.9907 | 2.9098 | 59.9999 | 5 | 28.9939 | 3.338 | 60.0114 | 5 | 28.9988 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 28.9864 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.9771 | 3.3185 | 60.0172 | 5
28.9991 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.0022 | 3.3379 | 60.0114 | 5 | 29.0072 | 2.8755 | 59.9999 | 2.85 | 28.9947 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 28.9855 | 3.3212 | 60.0172 | 5
29.0074 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.0106 | 3.3379 | 60.0114 | 5 | 29.0156 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.0031 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 28.9938 | 3.324 | 60.0114 | 5
29.0157 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.0189 | 3.3379 | 60.0114 | 5 | 29.0239 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.0114 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0021 | 3.3268 | 60.0114 | 5
29.0241 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0272 | 3.3379 | 60.0114 | 5 | 29.0322 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.0197 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0104 | 3.3267 | 60.0114 | 5
29.0324 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0356 | 3.3378 | 60.0114 | 5 | 29.0405 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.028 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0188 | 3.3267 | 60.0114 | 5
29.0407 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0439 | 3.3377 | 60.0114 | 5 | 29.0489 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.0364 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0271 | 3.3266 | 60.0114 | 5
29.0491 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0522 | 3.3377 | 60.0114 | 5 | 29.0572 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.0447 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0355 | 3.3265 | 60.0114 | 5
29.0574 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0605 | 3.3376 | 60.0114 | 5 | 29.0656 | 2.8754 | 59.9999 | 2.85 | 29.053 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.0438 | 3.3266 | 60.0114 | 5
29.0657 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0689 | 3.3376 | 60.0114 | 5 | 29.0739 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 29.0613 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.0521 | 3.3267 | 60.0114 | 5
29.0741 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0772 | 3.3375 | 60.0114 | 5 | 29.0822 | 2.8753 | 59.9999 | 2.85 | 29.0697 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.0604 | 3.3269 | 60.0114 | 5
29.0824 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0855 | 3.3375 | 60.0114 | 5 | 29.0905 | 2.875 | 59.9999 | 2.85 | 29.078 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.0688 | 3.327 | 60.0114 | 5
29.0907 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.0939 | 3.3375 | 60.0114 | 5 | 29.0989 | 2.8747 | 59.9999 | 2.85 | 29.0864 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.0771 | 3.3272 | 60.0114 | 5
29.0991 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.1022 | 3.3375 | 60.0114 | 5 | 29.1072 | 2.8744 | 59.9999 | 2.85 | 29.0947 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0854 | 3.3274 | 60.0114 | 5
29.1074 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.1105 | 3.3375 | 60.0114 | 5 | 29.1155 | 2.874 | 59.9999 | 2.85 | 29.103 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.0938 | 3.3275 | 60.0114 | 5
29.1157 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.1189 | 3.3387 | 60.0114 | 5 | 29.1238 | 2.8737 | 59.9999 | 2.85 | 29.1113 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.1021 | 3.3277 | 60.0114 | 5
29.1241 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.1272 | 3.3399 | 60.0114 | 5 | 29.1322 | 2.8733 | 59.9999 | 2.85 | 29.1197 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.1104 | 3.3279 | 60.0114 | 5
29.1324 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.1355 | 3.3412 | 60.0114 | 5 | 29.1406 | 2.8729 | 59.9999 | 2.85 | 29.128 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.1188 | 3.328 | 60.0114 | 5
29.1407 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.1439 | 3.3424 | 60.0114 | 5 | 29.1489 | 2.8725 | 59.9999 | 2.85 | 29.1364 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 29.1271 | 3.3281 | 60.0114 | 5
29.1491 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.1522 | 3.3437 | 60.0114 | 5 | 29.1572 | 2.8721 | 59.9999 | 2.85 | 29.1447 | 3.1109 | 60.0172 | 5 | 29.1354 | 3.3282 | 60.0114 | 5
29.1574 | 2.9113 | 59.9999 | 5 | 29.1605 | 3.3449 | 60.0114 | 5 | 29.1655 | 2.8716 | 59.9999 | 2.85 | 29.153 | 3.111 | 60.0172 | 5 | 29.1437 | 3.3284 | 60.0114 | 5
29.1657 | 2.9113 | 59.9999 | 5 | 29.1689 | 3.3461 | 60.0114 | 5 | 29.1739 | 2.8715 | 59.9999 | 2.85 | 29.1613 | 3.1111 | 60.0172 | 5 | 29.1521 | 3.3285 | 60.0114 | 5
29.1741 | 2.9113 | 59.9999 | 5 | 29.1772 | 3.3473 | 60.0114 | 5 | 29.1822 | 2.8713 | 59.9999 | 2.85 | 29.1697 | 3.1112 | 60.0172 | 5 | 29.1604 | 3.3287 | 60.0114 | 5
29.1824 | 2.9114 | 59.9999 | 5 | 29.1855 | 3.3485 | 60.0114 | 5 | 29.1906 | 2.8712 | 59.9999 | 2.85 | 29.178 | 3.1113 | 60.0172 | 5 | 29.1688 | 3.3289 | 60.0114 | 5
29.1907 | 2.9114 | 59.9999 | 5 | 29.1938 | 3.3497 | 60.0114 | 5 | 29.1989 | 2.8711 | 59.9999 | 2.85 | 29.1863 | 3.1114 | 60.0172 | 5 | 29.1771 | 3.3291 | 60.0114 | 5
29.1991 | 2.9114 | 59.9999 | 5 | 29.2022 | 3.3497 | 60.0114 | 5 | 29.2072 | 2.871 | 59.9999 | 2.85 | 29.1946 | 3.1114 | 60.0172 | 5 | 29.1854 | 3.3293 | 60.0114 | 5
29.2074 | 2.9114 | 59.9999 | 5 | 29.2105 | 3.3497 | 60.0114 | 5 | 29.2155 | 2.8709 | 59.9999 | 2.85 | 29.203 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 29.1937 | 3.3295 | 60.0114 | 5
29.2157 | 2.9114 | 59.9999 | 5 | 29.2188 | 3.3498 | 60.0114 | 5 | 29.2239 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.2113 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2021 | 3.3297 | 60.0114 | 5
29.2241 | 2.9113 | 59.9999 | 5 | 29.2272 | 3.3498 | 60.0114 | 5 | 29.2322 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.2197 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2104 | 3.3299 | 60.0114 | 5
29.2324 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.2355 | 3.3499 | 60.0114 | 5 | 29.2405 | 2.8707 | 59.9999 | 2.85 | 29.228 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2188 | 3.3302 | 60.0114 | 5
29.2407 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.2438 | 3.3499 | 60.0114 | 5 | 29.2488 | 2.8707 | 59.9999 | 2.85 | 29.2363 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2271 | 3.3302 | 60.0114 | 5
29.2491 | 2.9112 | 59.9999 | 5 | 29.2522 | 3.35 | 60.0114 | 5 | 29.2572 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.2446 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 29.2354 | 3.3303 | 60.0114 | 5
29.2574 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.2605 | 3.3501 | 60.0114 | 5 | 29.2656 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.253 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 29.2437 | 3.3303 | 60.0114 | 5
29.2657 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.2688 | 3.3502 | 60.0114 | 5 | 29.2739 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.2613 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 29.2521 | 3.3304 | 60.0114 | 5
29.2741 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.2772 | 3.3502 | 60.0114 | 5 | 29.2822 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85 | 29.2697 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2604 | 3.3304 | 60.0114 | 5
29.2824 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.2855 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.2905 | 2.8713 | 59.9999 | 2.85 | 29.278 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2687 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.2907 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.2938 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.2989 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85 | 29.2863 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.277 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.2991 | 2.9111 | 59.9999 | 5 | 29.3022 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.3072 | 2.872 | 59.9999 | 2.85 | 29.2946 | 3.1116 | 60.0172 | 5 | 29.2854 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.3074 | 2.9117 | 59.9999 | 5 | 29.3105 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.3156 | 2.8723 | 59.9999 | 2.85 | 29.303 | 3.1117 | 60.0172 | 5 | 29.2937 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.3157 | 2.9123 | 59.9999 | 5 | 29.3188 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3239 | 2.8726 | 59.9999 | 2.85 | 29.3113 | 3.1117 | 60.0172 | 5 | 29.3021 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.3241 | 2.9129 | 59.9999 | 5 | 29.3271 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3322 | 2.873 | 59.9999 | 2.85 | 29.3196 | 3.1117 | 60.0172 | 5 | 29.3104 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.3324 | 2.9135 | 59.9999 | 5 | 29.3355 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3405 | 2.8739 | 59.9999 | 2.85 | 29.3279 | 3.1117 | 60.0172 | 5 | 29.3187 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3407 | 2.914 | 59.9999 | 5 | 29.3438 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3489 | 2.8748 | 59.9999 | 2.85 | 29.3363 | 3.1117 | 60.0114 | 5 | 29.327 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3491 | 2.9146 | 59.9999 | 5 | 29.3522 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3572 | 2.8757 | 59.9999 | 2.85 | 29.3446 | 3.1117 | 60.0114 | 5 | 29.3354 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3574 | 2.9151 | 59.9999 | 5 | 29.3605 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3655 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 29.353 | 3.1116 | 60.0114 | 5 | 29.3437 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3657 | 2.9157 | 59.9999 | 5 | 29.3688 | 3.3502 | 60.0114 | 5 | 29.3738 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 29.3613 | 3.1116 | 60.0114 | 5 | 29.3521 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3741 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.3772 | 3.3502 | 60.0114 | 5 | 29.3822 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 29.3696 | 3.1115 | 60.0114 | 5 | 29.3604 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3824 | 2.9168 | 59.9999 | 5 | 29.3855 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.3906 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85 | 29.3779 | 3.1114 | 60.0114 | 5 | 29.3687 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3907 | 2.9168 | 59.9999 | 5 | 29.3938 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.3989 | 2.879 | 59.9999 | 2.85 | 29.3863 | 3.1114 | 60.0114 | 5 | 29.377 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.3991 | 2.9169 | 59.9999 | 5 | 29.4022 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4072 | 2.8796 | 59.9999 | 2.85 | 29.3946 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.3854 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4074 | 2.9169 | 59.9999 | 5 | 29.4105 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4155 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 29.403 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.3937 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4157 | 2.9169 | 59.9999 | 5 | 29.4188 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4239 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 29.4113 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.402 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4241 | 2.9169 | 59.9999 | 5 | 29.4272 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4322 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 29.4196 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.4103 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4324 | 2.9168 | 59.9999 | 5 | 29.4355 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4406 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 29.4279 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.4187 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4407 | 2.9168 | 59.9999 | 5 | 29.4438 | 3.3504 | 60.0114 | 5 | 29.4489 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 29.4363 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.427 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4491 | 2.9167 | 59.9999 | 5 | 29.4521 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.4572 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 29.4446 | 3.1113 | 60.0114 | 5 | 29.4354 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4574 | 2.9167 | 59.9999 | 5 | 29.4605 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.4655 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 29.4529 | 3.1112 | 60.0114 | 5 | 29.4437 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4657 | 2.9166 | 59.9999 | 5 | 29.4688 | 3.3503 | 60.0114 | 5 | 29.4739 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 29.4612 | 3.1111 | 60.0114 | 5 | 29.452 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4741 | 2.9166 | 59.9999 | 5 | 29.4771 | 3.3502 | 60.0114 | 5 | 29.4822 | 2.8806 | 59.9999 | 2.85 | 29.4696 | 3.111 | 60.0114 | 5 | 29.4603 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4824 | 2.9165 | 59.9999 | 5 | 29.4855 | 3.3501 | 60.0114 | 5 | 29.4905 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 29.4779 | 3.1109 | 60.0114 | 5 | 29.4687 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4907 | 2.9165 | 59.9999 | 5 | 29.4938 | 3.3501 | 60.0114 | 5 | 29.4988 | 2.8805 | 59.9999 | 2.85 | 29.4863 | 3.1108 | 60.0114 | 5 | 29.477 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.4991 | 2.9164 | 59.9999 | 5 | 29.5021 | 3.35 | 60.0114 | 5 | 29.5072 | 2.8804 | 59.9999 | 2.85 | 29.4946 | 3.1107 | 60.0114 | 5 | 29.4854 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.5074 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.5105 | 3.35 | 60.0114 | 5 | 29.5156 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 29.5029 | 3.1106 | 60.0056 | 5 | 29.4937 | 3.3304 | 60.0114 | 5
29.5157 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.5188 | 3.35 | 60.0114 | 5 | 29.5239 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85 | 29.5112 | 3.1105 | 60.0056 | 5 | 29.502 | 3.3304 | 60.0114 | 5
29.5241 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.5271 | 3.35 | 60.0114 | 5 | 29.5322 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 29.5196 | 3.1104 | 60.0056 | 5 | 29.5104 | 3.3303 | 60.0114 | 5
29.5324 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.5355 | 3.35 | 60.0056 | 5 | 29.5405 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 29.5279 | 3.1103 | 60.0056 | 5 | 29.5187 | 3.3303 | 60.0114 | 5
29.5407 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5438 | 3.35 | 60.0056 | 5 | 29.5489 | 2.8802 | 59.9999 | 2.85 | 29.5363 | 3.1103 | 60.0056 | 5 | 29.527 | 3.3302 | 60.0114 | 5
29.5491 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5521 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5572 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 29.5446 | 3.1103 | 60.0056 | 5 | 29.5353 | 3.3301 | 60.0114 | 5
29.5574 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5605 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5656 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 29.5529 | 3.1103 | 60.0056 | 5 | 29.5437 | 3.33 | 60.0114 | 5
29.5657 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5688 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5739 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 29.5613 | 3.1103 | 60.0056 | 5 | 29.552 | 3.33 | 60.0114 | 5
29.5741 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5771 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5822 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 29.5696 | 3.1128 | 60.0056 | 5 | 29.5604 | 3.3299 | 60.0114 | 5
29.5824 | 2.9162 | 59.9999 | 5 | 29.5854 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5905 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 29.5779 | 3.1153 | 60.0056 | 5 | 29.5687 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.5907 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.5938 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.5989 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 29.5862 | 3.1178 | 60.0056 | 5 | 29.577 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.5991 | 2.9163 | 59.9999 | 5 | 29.6021 | 3.3499 | 60.0056 | 5 | 29.6072 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 29.5946 | 3.1202 | 60.0056 | 5 | 29.5853 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6074 | 2.9191 | 59.9999 | 5 | 29.6104 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6155 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 29.6029 | 3.1227 | 60.0056 | 5 | 29.5937 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6157 | 2.9218 | 59.9999 | 5 | 29.6188 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6239 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 29.6113 | 3.1252 | 60.0056 | 5 | 29.602 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6241 | 2.9245 | 59.9999 | 5 | 29.6271 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6322 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 29.6196 | 3.1277 | 60.0056 | 5 | 29.6104 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6324 | 2.9272 | 59.9999 | 5 | 29.6354 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6406 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 29.6279 | 3.1302 | 60.0056 | 5 | 29.6187 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6407 | 2.93 | 59.9999 | 5 | 29.6438 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6489 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 29.6362 | 3.1327 | 60.0056 | 5 | 29.627 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6491 | 2.9327 | 59.9999 | 5 | 29.6521 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6572 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 29.6446 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6353 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6574 | 2.9354 | 59.9999 | 5 | 29.6604 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6655 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 29.6529 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6437 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6657 | 2.9381 | 59.9999 | 5 | 29.6688 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6739 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 29.6613 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.652 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6741 | 2.9408 | 59.9999 | 5 | 29.6771 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6822 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 29.6696 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6603 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6824 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.6855 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6906 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 29.6779 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6686 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6907 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.6938 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.6989 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.6862 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.677 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.6991 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.7021 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7072 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.6946 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6853 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7074 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.7104 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7156 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7029 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.6937 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7157 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7188 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7239 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7112 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.702 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7241 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7271 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7322 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7195 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7103 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7324 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7354 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7405 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7279 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7186 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7407 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7438 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7489 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7362 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.727 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7491 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 29.7521 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7572 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7446 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7353 | 3.3298 | 60.0114 | 5
29.7574 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 29.7604 | 3.3498 | 60.0056 | 5 | 29.7656 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7529 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7437 | 3.3299 | 60.0114 | 5
29.7657 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 29.7688 | 3.3515 | 60.0056 | 5 | 29.7739 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7612 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.752 | 3.3301 | 60.0114 | 5
29.7741 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7771 | 3.3532 | 60.0056 | 5 | 29.7822 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 29.7696 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7603 | 3.3302 | 60.0114 | 5
29.7824 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 29.7854 | 3.3549 | 60.0056 | 5 | 29.7906 | 2.881 | 59.9941 | 2.85 | 29.7779 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7686 | 3.3303 | 60.0114 | 5
29.7907 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.7938 | 3.3566 | 60.0056 | 5 | 29.7989 | 2.881 | 59.9941 | 2.85 | 29.7863 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.777 | 3.3304 | 60.0114 | 5
29.7991 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.8021 | 3.3583 | 60.0056 | 5 | 29.8073 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 29.7946 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7853 | 3.3305 | 60.0114 | 5
29.8074 | 2.9434 | 59.9999 | 5 | 29.8104 | 3.36 | 60.0056 | 5 | 29.8156 | 2.8811 | 59.9941 | 2.85 | 29.8029 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.7936 | 3.3306 | 60.0114 | 5
29.8157 | 2.9433 | 59.9999 | 5 | 29.8188 | 3.3617 | 60.0056 | 5 | 29.8239 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 29.8112 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8019 | 3.3307 | 60.0114 | 5
29.8241 | 2.9433 | 59.9999 | 5 | 29.8271 | 3.3633 | 60.0056 | 5 | 29.8322 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 29.8196 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8103 | 3.3308 | 60.0114 | 5
29.8324 | 2.9432 | 59.9999 | 5 | 29.8354 | 3.365 | 60.0056 | 5 | 29.8406 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 29.8279 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8186 | 3.3309 | 60.0114 | 5
29.8407 | 2.9432 | 59.9999 | 5 | 29.8438 | 3.3667 | 60.0056 | 5 | 29.8489 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8362 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.827 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8491 | 2.9432 | 59.9999 | 5 | 29.8521 | 3.3666 | 60.0056 | 5 | 29.8572 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8445 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8353 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8574 | 2.9431 | 59.9999 | 5 | 29.8604 | 3.3666 | 60.0056 | 5 | 29.8655 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8529 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8436 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8657 | 2.9431 | 59.9999 | 5 | 29.8687 | 3.3665 | 60.0056 | 5 | 29.8739 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8612 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8519 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8741 | 2.9432 | 59.9999 | 5 | 29.8771 | 3.3665 | 60.0056 | 5 | 29.8823 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8696 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8603 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8824 | 2.9433 | 59.9999 | 5 | 29.8854 | 3.3664 | 60.0056 | 5 | 29.8906 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8779 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8686 | 3.3309 | 60.0172 | 5
29.8907 | 2.9434 | 59.9999 | 5 | 29.8938 | 3.3664 | 60.0056 | 5 | 29.8989 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8862 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.877 | 3.331 | 60.0172 | 5
29.8991 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 29.9021 | 3.3664 | 60.0056 | 5 | 29.9072 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.8945 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8853 | 3.331 | 60.0172 | 5
29.9074 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 29.9104 | 3.3663 | 60.0056 | 5 | 29.9156 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.9029 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.8936 | 3.331 | 60.0172 | 5
29.9157 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 29.9188 | 3.3663 | 60.0056 | 5 | 29.9239 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.9112 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9019 | 3.3311 | 60.0172 | 5
29.9241 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 29.9271 | 3.3663 | 60.0056 | 5 | 29.9323 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.9196 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9103 | 3.3312 | 60.0172 | 5
29.9324 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 29.9354 | 3.3663 | 60.0056 | 5 | 29.9406 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 29.9279 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9186 | 3.3312 | 60.0172 | 5
29.9407 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 29.9438 | 3.3663 | 60.0056 | 5 | 29.9489 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 29.9362 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9269 | 3.3313 | 60.0172 | 5
29.9491 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 29.9521 | 3.3664 | 60.0056 | 5 | 29.9572 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 29.9445 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9352 | 3.3313 | 60.0172 | 5
29.9574 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 29.9604 | 3.3665 | 60.0056 | 5 | 29.9656 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 29.9529 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9436 | 3.3314 | 60.0172 | 5
29.9657 | 2.9443 | 59.9999 | 5 | 29.9688 | 3.3666 | 60.0056 | 5 | 29.9739 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 29.9612 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9519 | 3.3314 | 60.0172 | 5
29.9741 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 29.9771 | 3.3667 | 60.0056 | 5 | 29.9822 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 29.9695 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9603 | 3.3314 | 60.0172 | 5
29.9824 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 29.9854 | 3.3667 | 60.0056 | 5 | 29.9906 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 29.9779 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9686 | 3.3314 | 60.0172 | 5
29.9907 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 29.9937 | 3.3668 | 60.0056 | 5 | 29.9989 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 29.9862 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9769 | 3.3313 | 60.0172 | 5
29.9991 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0021 | 3.3669 | 60.0056 | 5 | 30.0073 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 29.9946 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9852 | 3.3312 | 60.0172 | 5
30.0074 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0104 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.0156 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0029 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 29.9936 | 3.3312 | 60.0172 | 5
30.0157 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0187 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.0239 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0112 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0019 | 3.3311 | 60.0172 | 5
30.0241 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0271 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.0322 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0195 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0103 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.0324 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0354 | 3.3674 | 60.0056 | 5 | 30.0406 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0279 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0186 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.0407 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.0437 | 3.3674 | 60.0056 | 5 | 30.0489 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0362 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0269 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.0491 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.0521 | 3.3675 | 60.0056 | 5 | 30.0573 | 2.8815 | 59.9941 | 2.85 | 30.0446 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0352 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.0574 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0604 | 3.3675 | 60.0056 | 5 | 30.0656 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 30.0529 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0436 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.0657 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.0687 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.0739 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 30.0612 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.0519 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.0741 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.0771 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.0823 | 2.8814 | 59.9941 | 2.85 | 30.0695 | 3.1353 | 60.0056 | 5 | 30.0602 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.0824 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.0854 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.0906 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 30.0779 | 3.1353 | 60.0056 | 5 | 30.0685 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.0907 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.0938 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.0989 | 2.8813 | 59.9941 | 2.85 | 30.0862 | 3.1354 | 60.0056 | 5 | 30.0769 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.0991 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.1021 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1072 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 30.0945 | 3.1354 | 60.0056 | 5 | 30.0852 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1074 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.1104 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1156 | 2.881 | 59.9941 | 2.85 | 30.1028 | 3.1355 | 60.0056 | 5 | 30.0936 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1157 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.1187 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1239 | 2.8809 | 59.9941 | 2.85 | 30.1112 | 3.1355 | 60.0056 | 5 | 30.1019 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1241 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1271 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1323 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.1195 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.1102 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1324 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1354 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1406 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.1279 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.1185 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1407 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1437 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1489 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.1362 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1269 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1491 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1521 | 3.3677 | 60.0056 | 5 | 30.1573 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.1445 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1352 | 3.331 | 60.0172 | 5
30.1574 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1604 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.1656 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.1528 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1436 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.1657 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1687 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.174 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.1612 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1519 | 3.3309 | 60.0172 | 5
30.1741 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1771 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.1823 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.1696 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1602 | 3.3308 | 60.0114 | 5
30.1824 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1854 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.1906 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.1779 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1685 | 3.3308 | 60.0114 | 5
30.1907 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.1937 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.1989 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.1862 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1769 | 3.3307 | 60.0114 | 5
30.1991 | 2.9442 | 59.9999 | 5 | 30.2021 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.2073 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.1945 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1852 | 3.3307 | 60.0114 | 5
30.2074 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.2104 | 3.3676 | 60.0056 | 5 | 30.2156 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.2029 | 3.1357 | 60.0056 | 5 | 30.1935 | 3.3306 | 60.0114 | 5
30.2157 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.2187 | 3.3675 | 60.0056 | 5 | 30.2239 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.2112 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.2018 | 3.3306 | 60.0114 | 5
30.2241 | 2.9441 | 59.9999 | 5 | 30.2271 | 3.3675 | 60.0056 | 5 | 30.2322 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2195 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.2102 | 3.3305 | 60.0114 | 5
30.2324 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.2354 | 3.3674 | 60.0056 | 5 | 30.2406 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2278 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.2185 | 3.3304 | 60.0114 | 5
30.2407 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.2437 | 3.3674 | 60.0056 | 5 | 30.249 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2362 | 3.1356 | 60.0056 | 5 | 30.2269 | 3.3304 | 60.0114 | 5
30.2491 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.252 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.2573 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2445 | 3.1355 | 60.0056 | 5 | 30.2352 | 3.3304 | 60.0114 | 5
30.2574 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.2604 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.2656 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2529 | 3.1355 | 60.0056 | 5 | 30.2435 | 3.3302 | 60.0114 | 5
30.2657 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 30.2687 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.2739 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2612 | 3.1354 | 60.0056 | 5 | 30.2518 | 3.33 | 60.0114 | 5
30.2741 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 30.277 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.2823 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2695 | 3.1353 | 60.0056 | 5 | 30.2602 | 3.3298 | 60.0114 | 5
30.2824 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 30.2854 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.2906 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.2778 | 3.1353 | 60.0056 | 5 | 30.2685 | 3.3296 | 60.0114 | 5
30.2907 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.2937 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.299 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.2862 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.2769 | 3.3294 | 60.0114 | 5
30.2991 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.3021 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.3073 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.2945 | 3.1352 | 60.0056 | 5 | 30.2852 | 3.3292 | 60.0114 | 5
30.3074 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3104 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.3156 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.3029 | 3.1351 | 60.0056 | 5 | 30.2935 | 3.3289 | 60.0114 | 5
30.3157 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3187 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.324 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.3112 | 3.135 | 60.0056 | 5 | 30.3018 | 3.3287 | 60.0114 | 5
30.3241 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3271 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.3323 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.3195 | 3.135 | 60.0056 | 5 | 30.3102 | 3.3285 | 60.0114 | 5
30.3324 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3354 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.3406 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.3278 | 3.135 | 60.0056 | 5 | 30.3185 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3407 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3437 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.3489 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 30.3362 | 3.1349 | 60.0056 | 5 | 30.3268 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3491 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3521 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.3573 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 30.3445 | 3.1349 | 60.0056 | 5 | 30.3351 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3574 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.3604 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.3656 | 2.8801 | 59.9941 | 2.85 | 30.3528 | 3.1348 | 60.0056 | 5 | 30.3435 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3657 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.3687 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.374 | 2.8801 | 59.9941 | 2.85 | 30.3612 | 3.1347 | 60.0056 | 5 | 30.3518 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3741 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.377 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.3823 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.3695 | 3.1346 | 60.0056 | 5 | 30.3602 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3824 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 30.3854 | 3.3673 | 60.0056 | 5 | 30.3906 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.3779 | 3.1345 | 60.0056 | 5 | 30.3685 | 3.3284 | 60.0114 | 5
30.3907 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 30.3937 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.3989 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.3862 | 3.1345 | 60.0056 | 5 | 30.3768 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.3991 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 30.402 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.4073 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.3945 | 3.1344 | 60.0056 | 5 | 30.3851 | 3.3283 | 60.0114 | 5
30.4074 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.4104 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.4156 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.4028 | 3.1344 | 60.0056 | 5 | 30.3935 | 3.3284 | 60.0114 | 5
30.4157 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.4187 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.424 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.4112 | 3.1343 | 60.0056 | 5 | 30.4018 | 3.3284 | 60.0114 | 5
30.4241 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.427 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.4323 | 2.88 | 59.9941 | 2.85 | 30.4195 | 3.1343 | 60.0056 | 5 | 30.4102 | 3.3285 | 60.0114 | 5
30.4324 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.4354 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.4406 | 2.8801 | 59.9941 | 2.85 | 30.4279 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4185 | 3.3285 | 60.0114 | 5
30.4407 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.4437 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.449 | 2.8801 | 59.9941 | 2.85 | 30.4362 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4268 | 3.3285 | 60.0114 | 5
30.4491 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.452 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.4573 | 2.8801 | 59.9941 | 2.85 | 30.4445 | 3.1341 | 60.0056 | 5 | 30.4351 | 3.3286 | 60.0114 | 5
30.4574 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.4604 | 3.3669 | 60.0056 | 5 | 30.4656 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 30.4528 | 3.1341 | 60.0056 | 5 | 30.4435 | 3.3286 | 60.0114 | 5
30.4657 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.4687 | 3.3669 | 60.0056 | 5 | 30.4739 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 30.4612 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4518 | 3.3286 | 60.0114 | 5
30.4741 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.477 | 3.3669 | 60.0056 | 5 | 30.4823 | 2.8803 | 59.9941 | 2.85 | 30.4695 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4601 | 3.3312 | 60.0114 | 5
30.4824 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.4854 | 3.3669 | 60.0056 | 5 | 30.4906 | 2.8804 | 59.9941 | 2.85 | 30.4778 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4684 | 3.3337 | 60.0114 | 5
30.4907 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.4937 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.499 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.4861 | 3.1342 | 60.0056 | 5 | 30.4768 | 3.3362 | 60.0114 | 5
30.4991 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.502 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.5073 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.4945 | 3.1343 | 60.0056 | 5 | 30.4851 | 3.3387 | 60.0114 | 5
30.5074 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.5104 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.5156 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.5028 | 3.1343 | 60.0056 | 5 | 30.4935 | 3.3413 | 60.0114 | 5
30.5157 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.5187 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.524 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.5112 | 3.1343 | 60.0056 | 5 | 30.5018 | 3.3439 | 60.0114 | 5
30.5241 | 2.944 | 59.9999 | 5 | 30.527 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.5323 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.5195 | 3.1344 | 60.0056 | 5 | 30.5101 | 3.3465 | 60.0114 | 5
30.5324 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.5354 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.5406 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.5278 | 3.1345 | 60.0056 | 5 | 30.5184 | 3.349 | 60.0114 | 5
30.5407 | 2.9439 | 59.9999 | 5 | 30.5437 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.549 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5361 | 3.1345 | 60.0056 | 5 | 30.5268 | 3.3516 | 60.0114 | 5
30.5491 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 30.552 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.5573 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5445 | 3.1345 | 60.0056 | 5 | 30.5351 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.5574 | 2.9438 | 59.9999 | 5 | 30.5604 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.5656 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5528 | 3.1346 | 60.0056 | 5 | 30.5435 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.5657 | 2.9437 | 59.9999 | 5 | 30.5687 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.574 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5612 | 3.1346 | 60.0056 | 5 | 30.5518 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.5741 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.577 | 3.3672 | 60.0056 | 5 | 30.5823 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5695 | 3.1346 | 60.0056 | 5 | 30.5601 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.5824 | 2.9436 | 59.9999 | 5 | 30.5854 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.5906 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5778 | 3.1346 | 60.0056 | 5 | 30.5684 | 3.3543 | 60.0114 | 5
30.5907 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.5937 | 3.3671 | 60.0056 | 5 | 30.599 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5862 | 3.1377 | 60.0056 | 5 | 30.5768 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.5991 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.602 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.6073 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.5945 | 3.1409 | 60.0056 | 5 | 30.5851 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.6074 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.6104 | 3.367 | 60.0056 | 5 | 30.6157 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6028 | 3.144 | 60.0056 | 5 | 30.5934 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.6157 | 2.9435 | 59.9999 | 5 | 30.6187 | 3.3696 | 60.0056 | 5 | 30.624 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6111 | 3.1471 | 60.0056 | 5 | 30.6017 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.6241 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 30.627 | 3.3722 | 60.0056 | 5 | 30.6323 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6195 | 3.1502 | 60.0056 | 5 | 30.6101 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.6324 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.6353 | 3.3748 | 60.0056 | 5 | 30.6406 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6278 | 3.1534 | 60.0056 | 5 | 30.6184 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.6407 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.6437 | 3.3775 | 60.0056 | 5 | 30.649 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6362 | 3.1565 | 60.0056 | 5 | 30.6268 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.6491 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.652 | 3.3801 | 60.0056 | 5 | 30.6573 | 2.8808 | 59.9941 | 2.85 | 30.6445 | 3.1597 | 60.0056 | 5 | 30.6351 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6574 | 2.9433 | 59.9941 | 5 | 30.6603 | 3.3827 | 60.0056 | 5 | 30.6656 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.6528 | 3.1629 | 60.0056 | 5 | 30.6434 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6657 | 2.9432 | 59.9941 | 5 | 30.6687 | 3.3854 | 60.0056 | 5 | 30.674 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.6611 | 3.1661 | 60.0056 | 5 | 30.6518 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6741 | 2.9431 | 59.9941 | 5 | 30.677 | 3.388 | 60.0056 | 5 | 30.6823 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.6695 | 3.1663 | 60.0056 | 5 | 30.6601 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6824 | 2.943 | 59.9941 | 5 | 30.6853 | 3.3906 | 60.0056 | 5 | 30.6907 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.6778 | 3.1664 | 60.0056 | 5 | 30.6685 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6907 | 2.9429 | 59.9941 | 5 | 30.6937 | 3.3933 | 60.0056 | 5 | 30.699 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 30.6862 | 3.1664 | 60.0056 | 5 | 30.6768 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.6991 | 2.9428 | 59.9941 | 5 | 30.702 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 30.7073 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.6945 | 3.1665 | 60.0056 | 5 | 30.6851 | 3.354 | 60.0114 | 5
30.7074 | 2.9427 | 59.9941 | 5 | 30.7104 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 30.7156 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.7028 | 3.1665 | 60.0056 | 5 | 30.6934 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.7157 | 2.9427 | 59.9941 | 5 | 30.7187 | 3.3931 | 60.0056 | 5 | 30.724 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.7111 | 3.1665 | 60.0056 | 5 | 30.7018 | 3.3541 | 60.0114 | 5
30.7241 | 2.9426 | 59.9941 | 5 | 30.727 | 3.3931 | 60.0056 | 5 | 30.7323 | 2.8806 | 59.9941 | 2.85 | 30.7195 | 3.1665 | 60.0056 | 5 | 30.7101 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.7324 | 2.9426 | 59.9941 | 5 | 30.7354 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.7407 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7278 | 3.1665 | 60.0056 | 5 | 30.7184 | 3.3542 | 60.0114 | 5
30.7408 | 2.9426 | 59.9941 | 5 | 30.7437 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.749 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7361 | 3.1698 | 60.0056 | 5 | 30.7267 | 3.3543 | 60.0114 | 5
30.7491 | 2.9426 | 59.9941 | 5 | 30.752 | 3.3929 | 60.0056 | 5 | 30.7573 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7444 | 3.1731 | 60.0056 | 5 | 30.7351 | 3.3543 | 60.0114 | 5
30.7574 | 2.9426 | 59.9941 | 5 | 30.7603 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.7656 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7528 | 3.1763 | 60.0056 | 5 | 30.7434 | 3.3574 | 60.0114 | 5
30.7658 | 2.9427 | 59.9941 | 5 | 30.7687 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.774 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7611 | 3.1795 | 60.0056 | 5 | 30.7518 | 3.3605 | 60.0114 | 5
30.7741 | 2.9427 | 59.9941 | 5 | 30.777 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.7823 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7695 | 3.1827 | 60.0056 | 5 | 30.7601 | 3.3635 | 60.0114 | 5
30.7824 | 2.9427 | 59.9941 | 5 | 30.7853 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.7906 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7778 | 3.186 | 60.0056 | 5 | 30.7684 | 3.3665 | 60.0114 | 5
30.7908 | 2.9428 | 59.9941 | 5 | 30.7937 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.799 | 2.8805 | 59.9941 | 2.85 | 30.7861 | 3.1893 | 60.0056 | 5 | 30.7767 | 3.3695 | 60.0114 | 5
30.7991 | 2.9428 | 59.9941 | 5 | 30.802 | 3.3927 | 60.0056 | 5 | 30.8073 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 30.7945 | 3.1925 | 60.0056 | 5 | 30.7851 | 3.3725 | 60.0114 | 5
30.8074 | 2.9429 | 59.9941 | 5 | 30.8103 | 3.3927 | 60.0056 | 5 | 30.8157 | 2.8799 | 59.9941 | 2.85 | 30.8028 | 3.1957 | 60.0056 | 5 | 30.7934 | 3.3756 | 60.0114 | 5
30.8158 | 2.9429 | 59.9941 | 5 | 30.8187 | 3.3926 | 60.0056 | 5 | 30.824 | 2.8796 | 59.9941 | 2.85 | 30.8112 | 3.1989 | 60.0056 | 5 | 30.8018 | 3.3786 | 60.0114 | 5
30.8241 | 2.9429 | 59.9941 | 5 | 30.827 | 3.3926 | 60.0056 | 5 | 30.8323 | 2.8792 | 59.9941 | 2.85 | 30.8195 | 3.1987 | 60.0056 | 5 | 30.8101 | 3.3816 | 60.0114 | 5
30.8324 | 2.943 | 59.9941 | 5 | 30.8353 | 3.3926 | 60.0056 | 5 | 30.8406 | 2.8789 | 59.9941 | 2.85 | 30.8278 | 3.1986 | 60.0056 | 5 | 30.8184 | 3.3846 | 60.0114 | 5
30.8408 | 2.943 | 59.9941 | 5 | 30.8437 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 30.849 | 2.8786 | 59.9941 | 2.85 | 30.8361 | 3.1986 | 59.9999 | 5 | 30.8267 | 3.3846 | 60.0056 | 5
30.8491 | 2.943 | 59.9941 | 5 | 30.852 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 30.8573 | 2.8783 | 59.9941 | 2.85 | 30.8445 | 3.1987 | 59.9999 | 5 | 30.8351 | 3.3846 | 60.0056 | 5
30.8574 | 2.943 | 59.9941 | 5 | 30.8603 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 30.8657 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 30.8528 | 3.1987 | 59.9999 | 5 | 30.8434 | 3.3846 | 60.0056 | 5
30.8658 | 2.9431 | 59.9941 | 5 | 30.8687 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 30.874 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 30.8611 | 3.1988 | 59.9999 | 5 | 30.8517 | 3.3846 | 60.0056 | 5
30.8741 | 2.9431 | 59.9941 | 5 | 30.877 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 30.8823 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 30.8694 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 30.86 | 3.3877 | 60.0056 | 5
30.8824 | 2.9431 | 59.9941 | 5 | 30.8853 | 3.3926 | 60.0056 | 5 | 30.8907 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 30.8778 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 30.8684 | 3.3908 | 60.0056 | 5
30.8908 | 2.9432 | 59.9941 | 5 | 30.8937 | 3.3926 | 60.0056 | 5 | 30.899 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.8861 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 30.8767 | 3.3939 | 60.0056 | 5
30.8991 | 2.9432 | 59.9941 | 5 | 30.902 | 3.3927 | 60.0056 | 5 | 30.9073 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.8945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 30.8851 | 3.397 | 60.0056 | 5
30.9074 | 2.9432 | 59.9941 | 5 | 30.9103 | 3.3927 | 60.0056 | 5 | 30.9156 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.9028 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 30.8934 | 3.4002 | 60.0056 | 5
30.9158 | 2.9433 | 59.9941 | 5 | 30.9187 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.924 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.9111 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9017 | 3.4033 | 60.0056 | 5
30.9241 | 2.9433 | 59.9941 | 5 | 30.927 | 3.3928 | 60.0056 | 5 | 30.9323 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.9195 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.91 | 3.4063 | 60.0056 | 5
30.9324 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.9353 | 3.3929 | 60.0056 | 5 | 30.9407 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 30.9278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9184 | 3.4094 | 60.0056 | 5
30.9408 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.9437 | 3.3929 | 60.0056 | 5 | 30.949 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9362 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9267 | 3.4126 | 60.0056 | 5
30.9491 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.952 | 3.3929 | 60.0056 | 5 | 30.9573 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9445 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9351 | 3.4157 | 60.0056 | 5
30.9574 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.9603 | 3.3929 | 60.0056 | 5 | 30.9657 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9528 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9434 | 3.4157 | 60.0056 | 5
30.9658 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.9687 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.974 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9611 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9517 | 3.4157 | 60.0056 | 5
30.9741 | 2.9434 | 59.9941 | 5 | 30.977 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.9824 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9695 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.96 | 3.4158 | 60.0056 | 5
30.9824 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 30.9853 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.9907 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9778 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9684 | 3.4158 | 60.0056 | 5
30.9908 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 30.9937 | 3.393 | 60.0056 | 5 | 30.999 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9861 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9767 | 3.4157 | 60.0056 | 5
30.9991 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 31.002 | 3.3931 | 60.0056 | 5 | 31.0073 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 30.9944 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.985 | 3.4156 | 60.0056 | 5
31.0074 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 31.0103 | 3.3931 | 60.0056 | 5 | 31.0157 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 31.0028 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 30.9934 | 3.4156 | 59.9999 | 5
31.0158 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 31.0186 | 3.3931 | 60.0056 | 5 | 31.024 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 31.0111 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0017 | 3.4155 | 59.9999 | 5
31.0241 | 2.9435 | 59.9941 | 5 | 31.027 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 31.0323 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85 | 31.0195 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0101 | 3.4154 | 59.9999 | 5
31.0325 | 2.9436 | 59.9941 | 5 | 31.0353 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 31.0407 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 31.0278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0184 | 3.4153 | 59.9999 | 5
31.0408 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 31.0436 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 31.049 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 31.0361 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0267 | 3.4151 | 59.9999 | 5
31.0491 | 2.9474 | 59.9941 | 5 | 31.052 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 31.0574 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85 | 31.0445 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.035 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.0575 | 2.9492 | 59.9941 | 5 | 31.0603 | 3.3932 | 60.0056 | 5 | 31.0657 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 31.0528 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0434 | 3.4149 | 59.9999 | 5
31.0658 | 2.9511 | 59.9941 | 5 | 31.0686 | 3.3955 | 60.0056 | 5 | 31.074 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 31.0612 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0517 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.0741 | 2.9529 | 59.9941 | 5 | 31.077 | 3.3977 | 60.0056 | 5 | 31.0823 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 31.0695 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0601 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.0825 | 2.9547 | 59.9941 | 5 | 31.0853 | 3.4 | 60.0056 | 5 | 31.0907 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 31.0778 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0684 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.0908 | 2.9565 | 59.9941 | 5 | 31.0937 | 3.4022 | 60.0056 | 5 | 31.099 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.0861 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0767 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.0991 | 2.9583 | 59.9941 | 5 | 31.102 | 3.4045 | 60.0056 | 5 | 31.1074 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.0945 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.085 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.1075 | 2.9601 | 59.9941 | 5 | 31.1103 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 31.1157 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85 | 31.1028 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.0934 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.1158 | 2.962 | 59.9941 | 5 | 31.1187 | 3.409 | 60.0056 | 5 | 31.124 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.1111 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1017 | 3.4147 | 59.9999 | 5
31.1241 | 2.9619 | 59.9941 | 5 | 31.127 | 3.4113 | 60.0056 | 5 | 31.1324 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.1194 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.11 | 3.4148 | 59.9999 | 5
31.1325 | 2.9619 | 59.9941 | 5 | 31.1353 | 3.4137 | 60.0056 | 5 | 31.1407 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.1278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1184 | 3.4148 | 59.9999 | 5
31.1408 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.1436 | 3.416 | 60.0056 | 5 | 31.149 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.1361 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1267 | 3.4148 | 59.9999 | 5
31.1491 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.152 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.1573 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.1445 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1351 | 3.4149 | 59.9999 | 5
31.1575 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.1603 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.1657 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 31.1528 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1434 | 3.4149 | 59.9999 | 5
31.1658 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.1686 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.174 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 31.1611 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1517 | 3.4149 | 59.9999 | 5
31.1741 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.177 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.1824 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 31.1695 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.16 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.1825 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.1853 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.1907 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 31.1778 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1684 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.1908 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.1936 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.199 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 31.1862 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1767 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.1991 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.202 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.2073 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 31.1945 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1851 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2075 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2103 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.2157 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85 | 31.2028 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.1934 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2158 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2186 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.2241 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 31.2111 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2017 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2241 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.227 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.2324 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85 | 31.2195 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.21 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2325 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2353 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.2407 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85 | 31.2278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2184 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2408 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2436 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.249 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85 | 31.2361 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2267 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2491 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.252 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.2574 | 2.877 | 59.9941 | 2.85 | 31.2444 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.235 | 3.415 | 59.9999 | 5
31.2575 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2603 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.2657 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 31.2528 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2434 | 3.4152 | 59.9999 | 5
31.2658 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2686 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.274 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 31.2611 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2517 | 3.4153 | 59.9999 | 5
31.2741 | 2.9618 | 59.9941 | 5 | 31.2769 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.2823 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 31.2695 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2601 | 3.4154 | 59.9999 | 5
31.2825 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.2853 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.2907 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 31.2778 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2684 | 3.4155 | 59.9999 | 5
31.2908 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.2936 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.299 | 2.8782 | 59.9941 | 2.85 | 31.2861 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2767 | 3.4157 | 59.9999 | 5
31.2991 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.302 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.3074 | 2.8785 | 59.9941 | 2.85 | 31.2945 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.285 | 3.4158 | 59.9999 | 5
31.3075 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.3103 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.3157 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3028 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.2934 | 3.4159 | 59.9999 | 5
31.3158 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.3186 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.324 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3112 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.3017 | 3.416 | 59.9999 | 5
31.3241 | 2.9617 | 59.9941 | 5 | 31.327 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.3324 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3195 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.3101 | 3.4162 | 59.9999 | 5
31.3325 | 2.9616 | 59.9941 | 5 | 31.3353 | 3.4166 | 60.0056 | 5 | 31.3407 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.3184 | 3.4163 | 59.9999 | 5
31.3408 | 2.9637 | 59.9941 | 5 | 31.3436 | 3.4166 | 60.0056 | 5 | 31.3491 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3361 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.3267 | 3.4163 | 59.9999 | 5
31.3491 | 2.9657 | 59.9941 | 5 | 31.352 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 31.3574 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3445 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.335 | 3.4163 | 59.9999 | 5
31.3575 | 2.9677 | 59.9941 | 5 | 31.3603 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 31.3657 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3528 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 31.3434 | 3.4164 | 59.9999 | 5
31.3658 | 2.9698 | 59.9941 | 5 | 31.3686 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 31.374 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 31.3611 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 31.3517 | 3.4164 | 59.9999 | 5
31.3741 | 2.9718 | 59.9941 | 5 | 31.377 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.3824 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 31.3694 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.36 | 3.4164 | 59.9999 | 5
31.3825 | 2.9739 | 59.9941 | 5 | 31.3853 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.3907 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.3778 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.3684 | 3.4164 | 59.9999 | 5
31.3908 | 2.9759 | 59.9941 | 5 | 31.3936 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.399 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.3861 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 31.3767 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.3992 | 2.9779 | 59.9941 | 5 | 31.4019 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.4074 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.3945 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 31.3851 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4075 | 2.98 | 59.9941 | 5 | 31.4103 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.4157 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.4028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.3934 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4158 | 2.982 | 59.9941 | 5 | 31.4186 | 3.4168 | 60.0056 | 5 | 31.4241 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 31.4111 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 31.4017 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4242 | 2.982 | 59.9941 | 5 | 31.4269 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 31.4324 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 31.4195 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 31.41 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4325 | 2.982 | 59.9941 | 5 | 31.4353 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 31.4407 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 31.4278 | 3.199 | 59.9999 | 5 | 31.4184 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4408 | 2.982 | 59.9941 | 5 | 31.4436 | 3.4166 | 60.0056 | 5 | 31.449 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 31.4362 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 31.4267 | 3.4165 | 59.9999 | 5
31.4492 | 2.982 | 59.9941 | 5 | 31.4519 | 3.4165 | 60.0056 | 5 | 31.4574 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 31.4445 | 3.1988 | 59.9999 | 5 | 31.4351 | 3.4166 | 59.9999 | 5
31.4575 | 2.9821 | 59.9941 | 5 | 31.4603 | 3.4164 | 60.0056 | 5 | 31.4658 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.4528 | 3.1988 | 59.9999 | 5 | 31.4434 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.4658 | 2.9821 | 59.9941 | 5 | 31.4686 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.4741 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.4611 | 3.1988 | 59.9999 | 5 | 31.4517 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.4742 | 2.9822 | 59.9941 | 5 | 31.4769 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.4824 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.4695 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 31.46 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.4825 | 2.9823 | 59.9941 | 5 | 31.4853 | 3.416 | 60.0056 | 5 | 31.4907 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.4778 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 31.4684 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.4908 | 2.9824 | 59.9941 | 5 | 31.4936 | 3.4159 | 60.0056 | 5 | 31.4991 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.4861 | 3.1989 | 59.9999 | 5 | 31.4767 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.4992 | 2.9824 | 59.9941 | 5 | 31.502 | 3.4158 | 60.0056 | 5 | 31.5074 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.4944 | 3.199 | 59.9999 | 5 | 31.485 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.5075 | 2.9825 | 59.9941 | 5 | 31.5103 | 3.4157 | 60.0056 | 5 | 31.5157 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5028 | 3.199 | 59.9999 | 5 | 31.4934 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.5158 | 2.9826 | 59.9941 | 5 | 31.5186 | 3.4156 | 60.0056 | 5 | 31.524 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5111 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 31.5017 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.5242 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5269 | 3.4155 | 60.0056 | 5 | 31.5324 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5195 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 31.5101 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.5325 | 2.9828 | 59.9941 | 5 | 31.5353 | 3.4155 | 60.0056 | 5 | 31.5408 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5278 | 3.1991 | 59.9999 | 5 | 31.5184 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5408 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5436 | 3.4155 | 60.0056 | 5 | 31.5491 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5361 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5267 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5492 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5519 | 3.4155 | 60.0056 | 5 | 31.5574 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5445 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.535 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5575 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5603 | 3.4156 | 60.0056 | 5 | 31.5657 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 31.5528 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5434 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5658 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5686 | 3.4156 | 60.0056 | 5 | 31.5741 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.5612 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5517 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5742 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5769 | 3.4157 | 60.0056 | 5 | 31.5824 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.5695 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5601 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5825 | 2.9827 | 59.9941 | 5 | 31.5853 | 3.4158 | 60.0056 | 5 | 31.5908 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.5778 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5684 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5908 | 2.9848 | 59.9941 | 5 | 31.5936 | 3.4158 | 60.0056 | 5 | 31.5991 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.5861 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5767 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.5992 | 2.9868 | 59.9941 | 5 | 31.6019 | 3.4159 | 60.0056 | 5 | 31.6074 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.5945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.585 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6075 | 2.9888 | 59.9941 | 5 | 31.6103 | 3.416 | 60.0056 | 5 | 31.6158 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.6028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.5934 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6158 | 2.9909 | 59.9941 | 5 | 31.6186 | 3.416 | 60.0056 | 5 | 31.6241 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.6111 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6017 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6242 | 2.993 | 59.9941 | 5 | 31.6269 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6324 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.6194 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.61 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6325 | 2.995 | 59.9941 | 5 | 31.6353 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6407 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 31.6278 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6184 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6408 | 2.9971 | 59.9941 | 5 | 31.6436 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6491 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6361 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6267 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6492 | 2.9992 | 59.9941 | 5 | 31.6519 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6574 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6445 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6351 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6575 | 3.0013 | 59.9941 | 5 | 31.6602 | 3.416 | 60.0056 | 5 | 31.6658 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6528 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6434 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6658 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.6686 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6741 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6611 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6517 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6742 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.6769 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6824 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6695 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.66 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6825 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.6852 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.6908 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 31.6778 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6684 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6908 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.6936 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.6991 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.6862 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6767 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.6992 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.7019 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7075 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.6945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6851 | 3.4167 | 59.9999 | 5
31.7075 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.7103 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7158 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.7028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.6934 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.7158 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.7186 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7241 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.7111 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7017 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.7242 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.7269 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.7324 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 31.7195 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.71 | 3.4168 | 59.9999 | 5
31.7325 | 3.0035 | 59.9941 | 5 | 31.7353 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.7408 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 31.7278 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7184 | 3.4169 | 59.9999 | 5
31.7408 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.7436 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.7491 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 31.7361 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7267 | 3.4169 | 59.9999 | 5
31.7492 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.7519 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.7574 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 31.7444 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.735 | 3.4169 | 59.9999 | 5
31.7575 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.7603 | 3.4163 | 60.0056 | 5 | 31.7658 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 31.7528 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7434 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.7659 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.7686 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7741 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 31.7611 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7517 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.7742 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.7769 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7825 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 31.7695 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7601 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.7825 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.7852 | 3.4162 | 60.0056 | 5 | 31.7908 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 31.7778 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7684 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.7909 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.7936 | 3.4161 | 60.0056 | 5 | 31.7991 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 31.7861 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7767 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.7992 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.8019 | 3.418 | 60.0056 | 5 | 31.8074 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 31.7945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.785 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8075 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 31.8102 | 3.4199 | 60.0056 | 5 | 31.8158 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.8028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.7934 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8159 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 31.8186 | 3.4218 | 60.0056 | 5 | 31.8242 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.8112 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8017 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8242 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 31.8269 | 3.4237 | 60.0056 | 5 | 31.8325 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.8195 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8101 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8325 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 31.8352 | 3.4256 | 60.0056 | 5 | 31.8408 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.8278 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8184 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8409 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.8436 | 3.4274 | 60.0056 | 5 | 31.8491 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.8361 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8267 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8492 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 31.8519 | 3.4293 | 60.0056 | 5 | 31.8575 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.8445 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.835 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8575 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.8602 | 3.4312 | 60.0056 | 5 | 31.8658 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.8528 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8434 | 3.417 | 59.9999 | 5
31.8659 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.8686 | 3.4331 | 60.0056 | 5 | 31.8741 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.8611 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8517 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.8742 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.8769 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 31.8825 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 31.8694 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.86 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.8825 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.8852 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 31.8908 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 31.8778 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8684 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.8909 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 31.8936 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 31.8992 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 31.8861 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8767 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.8992 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9019 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 31.9075 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.8945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8851 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9075 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9102 | 3.4347 | 60.0056 | 5 | 31.9158 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.9028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.8934 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9159 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9186 | 3.4347 | 60.0056 | 5 | 31.9241 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.9111 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.9017 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9242 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9269 | 3.4347 | 60.0056 | 5 | 31.9325 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.9195 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.91 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9325 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9352 | 3.4345 | 60.0056 | 5 | 31.9408 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.9278 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 31.9184 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9409 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9436 | 3.4344 | 60.0056 | 5 | 31.9492 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 31.9362 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 31.9267 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9492 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9519 | 3.4343 | 60.0056 | 5 | 31.9575 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.9445 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 31.9351 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9575 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9602 | 3.4342 | 60.0056 | 5 | 31.9658 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.9528 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.9434 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9659 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9686 | 3.4341 | 60.0056 | 5 | 31.9742 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 31.9611 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.9517 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9742 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9769 | 3.434 | 60.0056 | 5 | 31.9825 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.9695 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 31.96 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9825 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9852 | 3.434 | 60.0056 | 5 | 31.9908 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.9778 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 31.9684 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9909 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 31.9936 | 3.4339 | 60.0056 | 5 | 31.9991 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.9861 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 31.9767 | 3.4171 | 59.9999 | 5
31.9992 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0019 | 3.4339 | 60.0056 | 5 | 32.0075 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 31.9944 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 31.985 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0075 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0102 | 3.4338 | 60.0056 | 5 | 32.0158 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0028 | 3.1996 | 59.9999 | 5 | 31.9934 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0159 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0186 | 3.4339 | 60.0056 | 5 | 32.0242 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0111 | 3.1996 | 59.9999 | 5 | 32.0017 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0242 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0269 | 3.434 | 60.0056 | 5 | 32.0325 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0195 | 3.1996 | 59.9999 | 5 | 32.0101 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0325 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0352 | 3.4342 | 60.0056 | 5 | 32.0408 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0278 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0184 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0409 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0435 | 3.4343 | 60.0056 | 5 | 32.0492 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0361 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0267 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0492 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.0519 | 3.4345 | 60.0056 | 5 | 32.0575 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0445 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.035 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0576 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.0602 | 3.4347 | 60.0056 | 5 | 32.0659 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0528 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0434 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0659 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.0685 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 32.0742 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0612 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0517 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0742 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.0769 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 32.0825 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0695 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0601 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0826 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.0852 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 32.0909 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0778 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0684 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0909 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.0935 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 32.0992 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0861 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0767 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.0992 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1019 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 32.1075 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.0945 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.085 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1076 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1102 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 32.1158 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1028 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.0934 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1159 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1186 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 32.1242 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1111 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.1017 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1242 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1269 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 32.1325 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1194 | 3.1995 | 59.9999 | 5 | 32.11 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1326 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1352 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 32.1409 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1278 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 32.1184 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1409 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.1436 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 32.1492 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1361 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 32.1267 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1492 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.1519 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 32.1575 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1445 | 3.1994 | 59.9999 | 5 | 32.1351 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.1576 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.1602 | 3.4348 | 60.0056 | 5 | 32.1659 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1528 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 32.1434 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.1659 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.1685 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 32.1742 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1611 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 32.1517 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.1742 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.1769 | 3.4349 | 60.0056 | 5 | 32.1826 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1695 | 3.1993 | 59.9999 | 5 | 32.16 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.1826 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.1852 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 32.1909 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1778 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 32.1684 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.1909 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.1935 | 3.4351 | 60.0056 | 5 | 32.1992 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1862 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 32.1767 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.1992 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2019 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 32.2075 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.1945 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 32.1851 | 3.4169 | 59.9999 | 5
32.2076 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2102 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 32.2159 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.2028 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 32.1934 | 3.4169 | 59.9999 | 5
32.2159 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2185 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 32.2242 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.2111 | 3.1992 | 59.9999 | 5 | 32.2017 | 3.4169 | 59.9999 | 5
32.2242 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2269 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 32.2325 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2195 | 3.2017 | 59.9999 | 5 | 32.21 | 3.4169 | 59.9999 | 5
32.2326 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2352 | 3.4372 | 59.9999 | 5 | 32.2409 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2278 | 3.2043 | 59.9999 | 5 | 32.2184 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2409 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2435 | 3.4391 | 59.9999 | 5 | 32.2492 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2361 | 3.2069 | 59.9999 | 5 | 32.2267 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2492 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2519 | 3.4411 | 59.9999 | 5 | 32.2576 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2444 | 3.2094 | 59.9999 | 5 | 32.235 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2576 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2602 | 3.4431 | 59.9999 | 5 | 32.2659 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2528 | 3.2119 | 59.9999 | 5 | 32.2434 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2659 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2686 | 3.4475 | 59.9999 | 5 | 32.2742 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2611 | 3.2144 | 59.9999 | 5 | 32.2517 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2742 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2769 | 3.4519 | 59.9999 | 5 | 32.2825 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2695 | 3.2169 | 59.9999 | 5 | 32.2601 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2826 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.2852 | 3.4563 | 59.9999 | 5 | 32.2909 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2778 | 3.2193 | 59.9999 | 5 | 32.2684 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.2909 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.2935 | 3.4606 | 59.9999 | 5 | 32.2992 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.2861 | 3.2218 | 59.9999 | 5 | 32.2767 | 3.4167 | 59.9999 | 5
32.2992 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3019 | 3.465 | 59.9999 | 5 | 32.3076 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.2945 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.285 | 3.4167 | 59.9999 | 5
32.3076 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3102 | 3.4694 | 59.9999 | 5 | 32.3159 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3028 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.2934 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3159 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3185 | 3.4718 | 59.9999 | 5 | 32.3242 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3112 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.3017 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3242 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3269 | 3.4742 | 59.9999 | 5 | 32.3326 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3195 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.3101 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3326 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3352 | 3.4765 | 59.9999 | 5 | 32.3409 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3278 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.3184 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3409 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3435 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.3492 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3361 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.3267 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3492 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3519 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.3575 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3445 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.335 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3576 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3602 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.3659 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3528 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.3434 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3659 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3685 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.3743 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3611 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.3517 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3742 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3769 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.3826 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 32.3694 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.36 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3826 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.3852 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.3909 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.3778 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 32.3684 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3909 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.3936 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.3992 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.3861 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 32.3767 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.3993 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.4019 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.4076 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.3945 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.3851 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4076 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.4102 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.4159 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4028 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 32.3934 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4159 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.4185 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4243 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4111 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.4017 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4243 | 3.0034 | 59.9941 | 5 | 32.4269 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4326 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4195 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 32.41 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4326 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.4352 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4409 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4278 | 3.2241 | 59.9999 | 5 | 32.4184 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4409 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.4435 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4493 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4362 | 3.2241 | 59.9999 | 5 | 32.4267 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4493 | 3.0033 | 59.9941 | 5 | 32.4519 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4576 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4445 | 3.2241 | 59.9999 | 5 | 32.4351 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4576 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.4602 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4659 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4528 | 3.224 | 59.9999 | 5 | 32.4434 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4659 | 3.0032 | 59.9941 | 5 | 32.4685 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 32.4742 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4611 | 3.224 | 59.9999 | 5 | 32.4517 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4743 | 3.0031 | 59.9941 | 5 | 32.4769 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 32.4826 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4695 | 3.2239 | 59.9999 | 5 | 32.46 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4826 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.4852 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 32.4909 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 32.4778 | 3.2239 | 59.9999 | 5 | 32.4684 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.4909 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.4935 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.4993 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 32.4861 | 3.2239 | 59.9999 | 5 | 32.4767 | 3.4169 | 59.9999 | 5
32.4993 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.5019 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5076 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 32.4944 | 3.2239 | 59.9999 | 5 | 32.485 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.5076 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5102 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5159 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 32.5028 | 3.2239 | 59.9941 | 5 | 32.4934 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.5159 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5186 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5243 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 32.5111 | 3.224 | 59.9941 | 5 | 32.5017 | 3.4172 | 59.9999 | 5
32.5243 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5269 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5326 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 32.5195 | 3.2241 | 59.9941 | 5 | 32.5101 | 3.4172 | 59.9999 | 5
32.5326 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5352 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.541 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 32.5278 | 3.2242 | 59.9941 | 5 | 32.5184 | 3.4172 | 59.9999 | 5
32.5409 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5435 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5493 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 32.5361 | 3.2242 | 59.9941 | 5 | 32.5267 | 3.4173 | 59.9999 | 5
32.5493 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5519 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.5576 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 32.5445 | 3.2243 | 59.9941 | 5 | 32.535 | 3.4173 | 59.9999 | 5
32.5576 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5602 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.5659 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5528 | 3.2244 | 59.9941 | 5 | 32.5434 | 3.4173 | 59.9999 | 5
32.5659 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5685 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.5743 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5612 | 3.2244 | 59.9941 | 5 | 32.5517 | 3.4173 | 59.9999 | 5
32.5743 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5769 | 3.4785 | 59.9999 | 5 | 32.5826 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5695 | 3.2245 | 59.9941 | 5 | 32.5601 | 3.4172 | 59.9999 | 5
32.5826 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5852 | 3.4784 | 59.9999 | 5 | 32.5909 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5778 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.5684 | 3.4171 | 59.9999 | 5
32.5909 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.5935 | 3.4783 | 59.9999 | 5 | 32.5993 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5861 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.5767 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.5993 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.6019 | 3.4782 | 59.9999 | 5 | 32.6076 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.5945 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.585 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6076 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.6102 | 3.4781 | 59.9999 | 5 | 32.616 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6028 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.5934 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6159 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.6185 | 3.478 | 59.9999 | 5 | 32.6243 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6111 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6017 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6243 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6269 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6326 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6195 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.61 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6326 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6352 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6409 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6278 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6184 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6409 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6436 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6493 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6362 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6267 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6493 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6519 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6577 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6445 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6351 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6576 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6602 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.666 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6528 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6434 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6659 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.6685 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6743 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6611 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6517 | 3.417 | 59.9999 | 5
32.6743 | 3.0029 | 59.9941 | 5 | 32.6769 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 32.6826 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6695 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.66 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.6826 | 3.0028 | 59.9941 | 5 | 32.6852 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 32.691 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6778 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6684 | 3.4167 | 59.9999 | 5
32.6909 | 3.0028 | 59.9941 | 5 | 32.6935 | 3.478 | 59.9999 | 5 | 32.6993 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6862 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6767 | 3.4166 | 59.9999 | 5
32.6993 | 3.0027 | 59.9941 | 5 | 32.7019 | 3.478 | 59.9999 | 5 | 32.7076 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.6945 | 3.2246 | 59.9941 | 5 | 32.6851 | 3.4165 | 59.9999 | 5
32.7076 | 3.0026 | 59.9941 | 5 | 32.7102 | 3.4781 | 59.9999 | 5 | 32.7159 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7028 | 3.2247 | 59.9941 | 5 | 32.6934 | 3.4164 | 59.9999 | 5
32.7159 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7185 | 3.4782 | 59.9999 | 5 | 32.7243 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7112 | 3.2248 | 59.9941 | 5 | 32.7017 | 3.4163 | 59.9999 | 5
32.7243 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7269 | 3.4782 | 59.9999 | 5 | 32.7327 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7195 | 3.2249 | 59.9941 | 5 | 32.71 | 3.4162 | 59.9999 | 5
32.7326 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7352 | 3.4783 | 59.9999 | 5 | 32.741 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7278 | 3.225 | 59.9941 | 5 | 32.7184 | 3.4161 | 59.9999 | 5
32.7409 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7435 | 3.4784 | 59.9999 | 5 | 32.7493 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7361 | 3.2251 | 59.9941 | 5 | 32.7267 | 3.416 | 59.9999 | 5
32.7493 | 3.0024 | 59.9941 | 5 | 32.7519 | 3.4784 | 59.9999 | 5 | 32.7576 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7445 | 3.2252 | 59.9941 | 5 | 32.735 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.7576 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7602 | 3.4785 | 59.9999 | 5 | 32.766 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7528 | 3.2252 | 59.9941 | 5 | 32.7434 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.7659 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.7686 | 3.4785 | 59.9999 | 5 | 32.7743 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7612 | 3.2253 | 59.9941 | 5 | 32.7517 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.7743 | 3.0026 | 59.9941 | 5 | 32.7769 | 3.4786 | 59.9999 | 5 | 32.7827 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7695 | 3.2254 | 59.9941 | 5 | 32.7601 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.7826 | 3.0026 | 59.9941 | 5 | 32.7852 | 3.4786 | 59.9999 | 5 | 32.791 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7778 | 3.2255 | 59.9941 | 5 | 32.7684 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.791 | 3.0026 | 59.9941 | 5 | 32.7935 | 3.4786 | 59.9999 | 5 | 32.7993 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7861 | 3.2255 | 59.9941 | 5 | 32.7767 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.7993 | 3.0027 | 59.9941 | 5 | 32.8019 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.8077 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.7945 | 3.2255 | 59.9941 | 5 | 32.785 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.8076 | 3.0026 | 59.9941 | 5 | 32.8102 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.816 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8029 | 3.2255 | 59.9941 | 5 | 32.7934 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.816 | 3.0025 | 59.9941 | 5 | 32.8185 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.8243 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8112 | 3.2256 | 59.9941 | 5 | 32.8017 | 3.4159 | 59.9999 | 5
32.8243 | 3.0024 | 59.9941 | 5 | 32.8269 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.8326 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8195 | 3.2256 | 59.9941 | 5 | 32.8101 | 3.416 | 59.9999 | 5
32.8326 | 3.0024 | 59.9941 | 5 | 32.8352 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.841 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8278 | 3.2256 | 59.9941 | 5 | 32.8184 | 3.4162 | 59.9999 | 5
32.841 | 3.0023 | 59.9941 | 5 | 32.8435 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.8493 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8362 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 32.8267 | 3.4163 | 59.9999 | 5
32.8493 | 3.0022 | 59.9941 | 5 | 32.8519 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 32.8577 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8445 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 32.835 | 3.4165 | 59.9999 | 5
32.8576 | 3.0021 | 59.9941 | 5 | 32.8602 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.866 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8528 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 32.8434 | 3.4168 | 59.9999 | 5
32.866 | 3.0021 | 59.9941 | 5 | 32.8685 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.8743 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8611 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.8517 | 3.4172 | 59.9999 | 5
32.8743 | 3.003 | 59.9941 | 5 | 32.8769 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.8827 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8695 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.86 | 3.4175 | 59.9999 | 5
32.8826 | 3.004 | 59.9941 | 5 | 32.8852 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.891 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8778 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.8684 | 3.4178 | 59.9999 | 5
32.891 | 3.005 | 59.9941 | 5 | 32.8936 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.8994 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8862 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.8767 | 3.4182 | 59.9999 | 5
32.8993 | 3.0061 | 59.9941 | 5 | 32.9019 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9077 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.8945 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.8851 | 3.4185 | 59.9999 | 5
32.9076 | 3.0071 | 59.9941 | 5 | 32.9102 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 32.916 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 32.9028 | 3.2259 | 59.9999 | 5 | 32.8934 | 3.4187 | 59.9999 | 5
32.916 | 3.0081 | 59.9941 | 5 | 32.9185 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9243 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 32.9112 | 3.2259 | 59.9999 | 5 | 32.9017 | 3.4189 | 59.9999 | 5
32.9243 | 3.0092 | 59.9941 | 5 | 32.9269 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9327 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 32.9195 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.91 | 3.4191 | 59.9999 | 5
32.9326 | 3.0102 | 59.9941 | 5 | 32.9352 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.941 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 32.9279 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.9184 | 3.4194 | 59.9999 | 5
32.941 | 3.0113 | 59.9941 | 5 | 32.9435 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9493 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 32.9362 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 32.9267 | 3.4194 | 59.9999 | 5
32.9493 | 3.0124 | 59.9941 | 5 | 32.9519 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9577 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 32.9445 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 32.9351 | 3.4195 | 59.9999 | 5
32.9576 | 3.0125 | 59.9941 | 5 | 32.9602 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.966 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 32.9528 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 32.9434 | 3.4195 | 59.9999 | 5
32.966 | 3.0126 | 59.9941 | 5 | 32.9685 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9744 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 32.9612 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 32.9517 | 3.4196 | 59.9999 | 5
32.9743 | 3.0127 | 59.9941 | 5 | 32.9769 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9827 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 32.9695 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 32.96 | 3.4196 | 59.9999 | 5
32.9826 | 3.0127 | 59.9941 | 5 | 32.9852 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.991 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 32.9778 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 32.9684 | 3.4197 | 59.9999 | 5
32.991 | 3.0128 | 59.9941 | 5 | 32.9935 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 32.9994 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 32.9861 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 32.9767 | 3.4197 | 59.9999 | 5
32.9993 | 3.0129 | 59.9941 | 5 | 33.0019 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0077 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 32.9945 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 32.985 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0076 | 3.0142 | 59.9941 | 5 | 33.0102 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0161 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0028 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 32.9934 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.016 | 3.0156 | 59.9941 | 5 | 33.0186 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0244 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0112 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 33.0017 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0243 | 3.0168 | 59.9941 | 5 | 33.0269 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0327 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0195 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.0101 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0326 | 3.0181 | 59.9941 | 5 | 33.0352 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.041 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0278 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.0184 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.041 | 3.0194 | 59.9941 | 5 | 33.0435 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 33.0494 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0362 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.0267 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0493 | 3.0207 | 59.9941 | 5 | 33.0519 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 33.0577 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0445 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 33.035 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0576 | 3.0219 | 59.9941 | 5 | 33.0602 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 33.066 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0529 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0434 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.066 | 3.0232 | 59.9941 | 5 | 33.0685 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 33.0744 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0612 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0517 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0743 | 3.0245 | 59.9941 | 5 | 33.0769 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0827 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0695 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0601 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0827 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.0852 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0911 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0778 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0684 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.091 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.0935 | 3.4788 | 59.9999 | 5 | 33.0994 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0862 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0767 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.0993 | 3.0259 | 59.9941 | 5 | 33.1019 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 33.1077 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0945 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0851 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1077 | 3.0259 | 59.9941 | 5 | 33.1102 | 3.4787 | 59.9999 | 5 | 33.116 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1028 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.0934 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.116 | 3.0259 | 59.9941 | 5 | 33.1185 | 3.4786 | 59.9999 | 5 | 33.1244 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1111 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 33.1017 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1243 | 3.0259 | 59.9941 | 5 | 33.1269 | 3.4786 | 59.9999 | 5 | 33.1327 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1195 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 33.11 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1327 | 3.0259 | 59.9941 | 5 | 33.1352 | 3.4785 | 59.9999 | 5 | 33.1411 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1278 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.1184 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.141 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.1436 | 3.4784 | 59.9999 | 5 | 33.1494 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1362 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.1267 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1493 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.1519 | 3.4784 | 59.9999 | 5 | 33.1577 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1445 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.1351 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1577 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.1602 | 3.4783 | 59.9999 | 5 | 33.1661 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1528 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.1434 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.166 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.1685 | 3.4783 | 59.9999 | 5 | 33.1744 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1612 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.1517 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1743 | 3.0257 | 59.9941 | 5 | 33.1769 | 3.4782 | 59.9999 | 5 | 33.1827 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1695 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.16 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1827 | 3.0256 | 59.9941 | 5 | 33.1852 | 3.4782 | 59.9999 | 5 | 33.191 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1779 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.1684 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.191 | 3.0256 | 59.9941 | 5 | 33.1935 | 3.4781 | 59.9999 | 5 | 33.1994 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1862 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 33.1767 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.1993 | 3.0255 | 59.9941 | 5 | 33.2019 | 3.478 | 59.9999 | 5 | 33.2078 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.1945 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 33.1851 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.2077 | 3.0255 | 59.9941 | 5 | 33.2102 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2161 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2028 | 3.2252 | 59.9999 | 5 | 33.1934 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.216 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2185 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2244 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2112 | 3.2251 | 59.9999 | 5 | 33.2017 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.2243 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2269 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2327 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2195 | 3.225 | 59.9999 | 5 | 33.2101 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.2327 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2352 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.2411 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2278 | 3.2249 | 59.9999 | 5 | 33.2184 | 3.4198 | 59.9999 | 5
33.241 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2435 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.2494 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2361 | 3.2248 | 59.9999 | 5 | 33.2267 | 3.4199 | 59.9999 | 5
33.2493 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2519 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.2578 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2445 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.235 | 3.42 | 59.9999 | 5
33.2577 | 3.0254 | 59.9941 | 5 | 33.2602 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.2661 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2528 | 3.2245 | 59.9999 | 5 | 33.2434 | 3.4201 | 59.9999 | 5
33.266 | 3.0255 | 59.9941 | 5 | 33.2686 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.2744 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2612 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 33.2517 | 3.4203 | 59.9999 | 5
33.2743 | 3.0256 | 59.9941 | 5 | 33.2769 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2828 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2695 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 33.2601 | 3.4204 | 59.9999 | 5
33.2827 | 3.0256 | 59.9941 | 5 | 33.2852 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2911 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2778 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.2684 | 3.4205 | 59.9999 | 5
33.291 | 3.0257 | 59.9941 | 5 | 33.2935 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.2994 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2862 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.2767 | 3.4206 | 59.9999 | 5
33.2993 | 3.0257 | 59.9941 | 5 | 33.3019 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.3077 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.2945 | 3.2241 | 59.9999 | 5 | 33.285 | 3.4207 | 59.9999 | 5
33.3077 | 3.0257 | 59.9941 | 5 | 33.3102 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.3161 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3029 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.2934 | 3.4209 | 59.9999 | 5
33.316 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.3185 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.3244 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3112 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.3017 | 3.421 | 59.9999 | 5
33.3243 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.3269 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.3328 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3195 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.3101 | 3.421 | 59.9999 | 5
33.3327 | 3.0258 | 59.9941 | 5 | 33.3352 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.3411 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3278 | 3.2242 | 59.9999 | 5 | 33.3184 | 3.421 | 59.9999 | 5
33.341 | 3.0257 | 59.9941 | 5 | 33.3435 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.3494 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3362 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 33.3267 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.3493 | 3.0256 | 59.9941 | 5 | 33.3519 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.3578 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3445 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 33.3351 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.3577 | 3.0271 | 59.9941 | 5 | 33.3602 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.3661 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3528 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 33.3434 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.366 | 3.0286 | 59.9941 | 5 | 33.3685 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.3745 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3611 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 33.3517 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.3743 | 3.03 | 59.9941 | 5 | 33.3769 | 3.4777 | 59.9999 | 5 | 33.3828 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3695 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.36 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.3827 | 3.0315 | 59.9941 | 5 | 33.3852 | 3.4777 | 59.9999 | 5 | 33.3911 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 33.3778 | 3.2248 | 59.9999 | 5 | 33.3684 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.391 | 3.033 | 59.9941 | 5 | 33.3936 | 3.4777 | 59.9999 | 5 | 33.3994 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.3862 | 3.225 | 59.9999 | 5 | 33.3767 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.3993 | 3.0345 | 59.9941 | 5 | 33.4019 | 3.4777 | 59.9999 | 5 | 33.4078 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.3945 | 3.2251 | 59.9999 | 5 | 33.3851 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4077 | 3.0361 | 59.9941 | 5 | 33.4102 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.4161 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.4028 | 3.2252 | 59.9999 | 5 | 33.3934 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.416 | 3.0376 | 59.9941 | 5 | 33.4185 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.4244 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.4112 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 33.4017 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4244 | 3.0392 | 59.9941 | 5 | 33.4269 | 3.4778 | 59.9999 | 5 | 33.4328 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.4195 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.41 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4327 | 3.0408 | 59.9941 | 5 | 33.4352 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.4411 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 33.4279 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.4184 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.441 | 3.0409 | 59.9941 | 5 | 33.4435 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.4495 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4362 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 33.4267 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4494 | 3.041 | 59.9941 | 5 | 33.4519 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.4578 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4445 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4351 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4577 | 3.0411 | 59.9941 | 5 | 33.4602 | 3.4779 | 59.9999 | 5 | 33.4661 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4528 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4434 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.466 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.4685 | 3.4808 | 59.9999 | 5 | 33.4744 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4612 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4517 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.4744 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.4769 | 3.4838 | 59.9999 | 5 | 33.4828 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4695 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4601 | 3.421 | 59.9999 | 5
33.4827 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.4852 | 3.4868 | 59.9999 | 5 | 33.4911 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4778 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4684 | 3.4209 | 59.9999 | 5
33.491 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.4935 | 3.4897 | 59.9999 | 5 | 33.4995 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4861 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4767 | 3.4209 | 59.9999 | 5
33.4994 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.5019 | 3.4927 | 59.9999 | 5 | 33.5078 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.4945 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.485 | 3.4208 | 59.9999 | 5
33.5077 | 3.0412 | 59.9941 | 5 | 33.5102 | 3.4957 | 59.9999 | 5 | 33.5161 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5028 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.4934 | 3.4207 | 59.9999 | 5
33.516 | 3.0413 | 59.9941 | 5 | 33.5186 | 3.4986 | 59.9999 | 5 | 33.5245 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5112 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.5017 | 3.4206 | 59.9999 | 5
33.5244 | 3.0413 | 59.9941 | 5 | 33.5269 | 3.5015 | 59.9999 | 5 | 33.5328 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5195 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.5101 | 3.4205 | 59.9999 | 5
33.5327 | 3.0414 | 59.9941 | 5 | 33.5352 | 3.5044 | 59.9999 | 5 | 33.5411 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5278 | 3.2258 | 59.9999 | 5 | 33.5184 | 3.4204 | 59.9999 | 5
33.541 | 3.0415 | 59.9941 | 5 | 33.5435 | 3.5074 | 59.9999 | 5 | 33.5494 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5362 | 3.2257 | 59.9999 | 5 | 33.5267 | 3.4203 | 59.9999 | 5
33.5494 | 3.0416 | 59.9941 | 5 | 33.5519 | 3.5075 | 59.9999 | 5 | 33.5578 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5445 | 3.2256 | 59.9999 | 5 | 33.535 | 3.4202 | 59.9999 | 5
33.5577 | 3.0417 | 59.9941 | 5 | 33.5602 | 3.5075 | 59.9999 | 5 | 33.5662 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5529 | 3.2255 | 59.9999 | 5 | 33.5434 | 3.4202 | 59.9999 | 5
33.566 | 3.0418 | 59.9941 | 5 | 33.5685 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.5745 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5612 | 3.2254 | 59.9999 | 5 | 33.5517 | 3.4202 | 59.9999 | 5
33.5744 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.5769 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.5828 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5695 | 3.2253 | 59.9999 | 5 | 33.5601 | 3.4204 | 59.9999 | 5
33.5827 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.5852 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.5911 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5778 | 3.2253 | 59.9999 | 5 | 33.5684 | 3.4205 | 59.9999 | 5
33.591 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.5935 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.5995 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5862 | 3.2252 | 59.9999 | 5 | 33.5767 | 3.4207 | 59.9999 | 5
33.5994 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.6019 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6078 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.5945 | 3.2251 | 59.9999 | 5 | 33.5851 | 3.4209 | 59.9999 | 5
33.6077 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.6102 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6161 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6028 | 3.225 | 59.9999 | 5 | 33.5934 | 3.4211 | 59.9999 | 5
33.616 | 3.0419 | 59.9941 | 5 | 33.6185 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.6245 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6111 | 3.225 | 59.9999 | 5 | 33.6017 | 3.4212 | 59.9999 | 5
33.6244 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6269 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.6328 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6195 | 3.2249 | 59.9999 | 5 | 33.61 | 3.4214 | 59.9999 | 5
33.6327 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6352 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.6412 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6278 | 3.2249 | 59.9999 | 5 | 33.6184 | 3.4216 | 59.9999 | 5
33.641 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6436 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6495 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6362 | 3.2249 | 59.9999 | 5 | 33.6267 | 3.4217 | 59.9999 | 5
33.6494 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6519 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6578 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6445 | 3.2248 | 59.9999 | 5 | 33.6351 | 3.4219 | 59.9999 | 5
33.6577 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6602 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6661 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6528 | 3.2248 | 59.9999 | 5 | 33.6434 | 3.4219 | 59.9999 | 5
33.666 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.6685 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.6745 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6612 | 3.2248 | 59.9999 | 5 | 33.6517 | 3.4219 | 59.9999 | 5
33.6744 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.6769 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.6828 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6695 | 3.2247 | 59.9999 | 5 | 33.66 | 3.4219 | 59.9999 | 5
33.6827 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.6852 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.6912 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6779 | 3.2247 | 59.9999 | 5 | 33.6684 | 3.4219 | 59.9999 | 5
33.6911 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.6935 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.6995 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6862 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.6767 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.6994 | 3.0421 | 59.9884 | 5 | 33.7019 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7078 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.6945 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.6851 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.7077 | 3.0421 | 59.9884 | 5 | 33.7102 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.7162 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7028 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.6934 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.7161 | 3.0421 | 59.9884 | 5 | 33.7185 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.7245 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7112 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.7017 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.7244 | 3.0421 | 59.9884 | 5 | 33.7269 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.7328 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7195 | 3.2246 | 59.9999 | 5 | 33.7101 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.7327 | 3.0421 | 59.9884 | 5 | 33.7352 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.7411 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7278 | 3.2245 | 59.9999 | 5 | 33.7184 | 3.422 | 59.9999 | 5
33.7411 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.7435 | 3.5076 | 59.9999 | 5 | 33.7495 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7361 | 3.2245 | 59.9999 | 5 | 33.7267 | 3.4246 | 59.9999 | 5
33.7494 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.7519 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7578 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7445 | 3.2245 | 59.9999 | 5 | 33.735 | 3.4273 | 59.9999 | 5
33.7577 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.7602 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7662 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7528 | 3.2244 | 59.9999 | 5 | 33.7434 | 3.4299 | 59.9999 | 5
33.7661 | 3.042 | 59.9884 | 5 | 33.7686 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7745 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7612 | 3.2243 | 59.9999 | 5 | 33.7517 | 3.4326 | 59.9999 | 5
33.7744 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.7769 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7828 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7695 | 3.2241 | 59.9999 | 5 | 33.7601 | 3.4352 | 59.9999 | 5
33.7827 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.7852 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7912 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7778 | 3.224 | 59.9999 | 5 | 33.7684 | 3.4378 | 59.9999 | 5
33.7911 | 3.0419 | 59.9884 | 5 | 33.7935 | 3.5077 | 59.9999 | 5 | 33.7995 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7862 | 3.2238 | 59.9999 | 5 | 33.7767 | 3.4404 | 59.9999 | 5
33.7994 | 3.0418 | 59.9884 | 5 | 33.8019 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.8079 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.7945 | 3.2237 | 59.9999 | 5 | 33.785 | 3.4431 | 59.9999 | 5
33.8077 | 3.0418 | 59.9884 | 5 | 33.8102 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.8162 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.8029 | 3.2236 | 59.9999 | 5 | 33.7934 | 3.4457 | 59.9999 | 5
33.8161 | 3.0418 | 59.9884 | 5 | 33.8185 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 33.8245 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.8112 | 3.2234 | 59.9999 | 5 | 33.8017 | 3.4483 | 59.9999 | 5
33.8244 | 3.0418 | 59.9884 | 5 | 33.8269 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.8329 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 33.8195 | 3.2233 | 59.9999 | 5 | 33.8101 | 3.4482 | 59.9999 | 5
33.8327 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8352 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.8412 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 33.8278 | 3.2232 | 59.9999 | 5 | 33.8184 | 3.4482 | 59.9999 | 5
33.8411 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8435 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.8495 | 2.878 | 59.9884 | 2.85 | 33.8362 | 3.2232 | 59.9999 | 5 | 33.8267 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.8494 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8519 | 3.5079 | 59.9999 | 5 | 33.8578 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 33.8445 | 3.2232 | 59.9999 | 5 | 33.8351 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.8577 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8602 | 3.508 | 59.9999 | 5 | 33.8662 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 33.8528 | 3.2259 | 59.9999 | 5 | 33.8434 | 3.448 | 59.9999 | 5
33.8661 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8685 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.8745 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 33.8611 | 3.2286 | 59.9999 | 5 | 33.8517 | 3.448 | 59.9999 | 5
33.8744 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8769 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.8829 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 33.8695 | 3.2313 | 59.9999 | 5 | 33.86 | 3.4479 | 59.9999 | 5
33.8828 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8852 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.8912 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 33.8778 | 3.2339 | 59.9999 | 5 | 33.8684 | 3.4479 | 59.9999 | 5
33.8911 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.8936 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.8995 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 33.8862 | 3.2366 | 59.9999 | 5 | 33.8767 | 3.4479 | 59.9999 | 5
33.8994 | 3.0417 | 59.9884 | 5 | 33.9019 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.9079 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 33.8945 | 3.2393 | 59.9999 | 5 | 33.8851 | 3.4478 | 59.9999 | 5
33.9078 | 3.0416 | 59.9884 | 5 | 33.9102 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.9162 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 33.9028 | 3.242 | 59.9999 | 5 | 33.8934 | 3.4478 | 59.9999 | 5
33.9161 | 3.0416 | 59.9884 | 5 | 33.9185 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.9246 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 33.9112 | 3.2446 | 59.9999 | 5 | 33.9017 | 3.4478 | 59.9999 | 5
33.9244 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 33.9269 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.9329 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 33.9195 | 3.2473 | 59.9999 | 5 | 33.91 | 3.4479 | 59.9999 | 5
33.9328 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 33.9352 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 33.9412 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 33.9279 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9184 | 3.4479 | 59.9999 | 5
33.9411 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 33.9435 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 33.9495 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9362 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9267 | 3.448 | 59.9999 | 5
33.9494 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 33.9519 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 33.9579 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9445 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9351 | 3.448 | 59.9999 | 5
33.9578 | 3.0413 | 59.9884 | 5 | 33.9602 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 33.9662 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9528 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9434 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.9661 | 3.0412 | 59.9884 | 5 | 33.9686 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 33.9745 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9612 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9517 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.9744 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 33.9769 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 33.9829 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9695 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9601 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.9828 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 33.9852 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 33.9912 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9778 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9684 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.9911 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 33.9936 | 3.5083 | 59.9941 | 5 | 33.9996 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9861 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9767 | 3.4481 | 59.9999 | 5
33.9994 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.0019 | 3.5083 | 59.9941 | 5 | 34.0079 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 33.9945 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.985 | 3.4481 | 59.9999 | 5
34.0078 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.0102 | 3.5084 | 59.9941 | 5 | 34.0162 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 34.0028 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 33.9934 | 3.448 | 59.9999 | 5
34.0161 | 3.041 | 59.9884 | 5 | 34.0186 | 3.5116 | 59.9941 | 5 | 34.0245 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 34.0112 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 34.0017 | 3.448 | 59.9999 | 5
34.0244 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.0269 | 3.5149 | 59.9941 | 5 | 34.0329 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 34.0195 | 3.2499 | 59.9999 | 5 | 34.0101 | 3.4479 | 59.9999 | 5
34.0328 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.0352 | 3.5182 | 59.9941 | 5 | 34.0413 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 34.0278 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0184 | 3.4478 | 59.9999 | 5
34.0411 | 3.0412 | 59.9884 | 5 | 34.0435 | 3.5214 | 59.9941 | 5 | 34.0496 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 34.0362 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0267 | 3.4512 | 59.9999 | 5
34.0494 | 3.0412 | 59.9884 | 5 | 34.0519 | 3.5247 | 59.9941 | 5 | 34.0579 | 2.8793 | 59.9884 | 2.85 | 34.0445 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.035 | 3.4546 | 59.9999 | 5
34.0578 | 3.0413 | 59.9884 | 5 | 34.0602 | 3.528 | 59.9941 | 5 | 34.0662 | 2.88 | 59.9884 | 2.85 | 34.0529 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0434 | 3.4581 | 59.9999 | 5
34.0661 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 34.0686 | 3.5313 | 59.9941 | 5 | 34.0746 | 2.8806 | 59.9884 | 2.85 | 34.0612 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0517 | 3.4616 | 59.9999 | 5
34.0745 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 34.0769 | 3.5346 | 59.9941 | 5 | 34.0829 | 2.8813 | 59.9884 | 2.85 | 34.0695 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0601 | 3.465 | 59.9999 | 5
34.0828 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.0852 | 3.5378 | 59.9941 | 5 | 34.0912 | 2.882 | 59.9884 | 2.85 | 34.0778 | 3.25 | 59.9999 | 5 | 34.0684 | 3.4685 | 59.9999 | 5
34.0911 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.0936 | 3.5411 | 59.9941 | 5 | 34.0995 | 2.8827 | 59.9884 | 2.85 | 34.0862 | 3.2544 | 59.9999 | 5 | 34.0767 | 3.4719 | 59.9999 | 5
34.0995 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.1019 | 3.5411 | 59.9941 | 5 | 34.1079 | 2.8833 | 59.9884 | 2.85 | 34.0945 | 3.2589 | 59.9999 | 5 | 34.0851 | 3.4754 | 59.9999 | 5
34.1078 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.1102 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1163 | 2.884 | 59.9884 | 2.85 | 34.1028 | 3.2633 | 59.9999 | 5 | 34.0934 | 3.4789 | 59.9999 | 5
34.1161 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.1186 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1246 | 2.8847 | 59.9884 | 2.85 | 34.1111 | 3.2676 | 59.9999 | 5 | 34.1017 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1245 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.1269 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1329 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1195 | 3.272 | 59.9999 | 5 | 34.11 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1328 | 3.0415 | 59.9884 | 5 | 34.1352 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1412 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1278 | 3.2763 | 59.9999 | 5 | 34.1184 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1411 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 34.1436 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1496 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1362 | 3.2807 | 59.9999 | 5 | 34.1267 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1495 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 34.1519 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1579 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1445 | 3.285 | 59.9999 | 5 | 34.1351 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1578 | 3.0414 | 59.9884 | 5 | 34.1602 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1663 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1528 | 3.2894 | 59.9999 | 5 | 34.1434 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1661 | 3.0413 | 59.9884 | 5 | 34.1686 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1746 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1612 | 3.2937 | 59.9999 | 5 | 34.1517 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.1745 | 3.0412 | 59.9884 | 5 | 34.1769 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1829 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1695 | 3.2936 | 59.9999 | 5 | 34.16 | 3.4822 | 59.9999 | 5
34.1828 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.1852 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1913 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1779 | 3.2935 | 59.9999 | 5 | 34.1684 | 3.4822 | 59.9999 | 5
34.1911 | 3.0411 | 59.9884 | 5 | 34.1936 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.1996 | 2.8854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1862 | 3.2935 | 59.9999 | 5 | 34.1767 | 3.4822 | 59.9999 | 5
34.1995 | 3.041 | 59.9884 | 5 | 34.2019 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2079 | 2.8855 | 59.9884 | 2.85 | 34.1945 | 3.2935 | 59.9999 | 5 | 34.1851 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2078 | 3.0409 | 59.9884 | 5 | 34.2102 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2162 | 2.8855 | 59.9884 | 2.85 | 34.2028 | 3.2936 | 59.9999 | 5 | 34.1934 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2162 | 3.0408 | 59.9884 | 5 | 34.2186 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2246 | 2.8856 | 59.9884 | 2.85 | 34.2112 | 3.2937 | 59.9999 | 5 | 34.2017 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2245 | 3.0408 | 59.9884 | 5 | 34.2269 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2329 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.2195 | 3.2938 | 59.9999 | 5 | 34.2101 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2328 | 3.0407 | 59.9884 | 5 | 34.2352 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2413 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.2278 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.2184 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2412 | 3.0407 | 59.9884 | 5 | 34.2436 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2496 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.2361 | 3.294 | 59.9999 | 5 | 34.2267 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2495 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2519 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2579 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.2445 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.235 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2578 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2603 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2663 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2528 | 3.2942 | 59.9999 | 5 | 34.2434 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2662 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2686 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2746 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2612 | 3.2943 | 59.9999 | 5 | 34.2517 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2745 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2769 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.283 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2695 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.2601 | 3.4823 | 59.9999 | 5
34.2828 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2852 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2913 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2778 | 3.2945 | 59.9999 | 5 | 34.2684 | 3.4822 | 59.9999 | 5
34.2912 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.2936 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.2996 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2862 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.2767 | 3.4821 | 59.9999 | 5
34.2995 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3019 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.3079 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.2945 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.285 | 3.4821 | 59.9999 | 5
34.3078 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3102 | 3.5412 | 59.9941 | 5 | 34.3163 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3029 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.2934 | 3.482 | 59.9999 | 5
34.3162 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3186 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3246 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3112 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.3017 | 3.4819 | 59.9999 | 5
34.3245 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3269 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3329 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3195 | 3.2945 | 59.9999 | 5 | 34.3101 | 3.4819 | 59.9999 | 5
34.3328 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3353 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3413 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3278 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.3184 | 3.4818 | 59.9999 | 5
34.3412 | 3.0406 | 59.9884 | 5 | 34.3436 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3496 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3362 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.3267 | 3.4817 | 60.0114 | 5
34.3495 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3519 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.358 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3445 | 3.2943 | 59.9999 | 5 | 34.3351 | 3.4816 | 60.0114 | 5
34.3578 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3603 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3663 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3528 | 3.2942 | 59.9999 | 5 | 34.3434 | 3.4816 | 60.0114 | 5
34.3662 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3686 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3746 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3611 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.3517 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.3745 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3769 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3829 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3695 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.36 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.3828 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3853 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3913 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3778 | 3.294 | 59.9999 | 5 | 34.3684 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.3912 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.3936 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.3997 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3862 | 3.294 | 59.9999 | 5 | 34.3767 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.3995 | 3.0405 | 59.9884 | 5 | 34.4019 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.408 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.3945 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.3851 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.4079 | 3.0404 | 59.9884 | 5 | 34.4102 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4163 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4028 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.3934 | 3.4815 | 60.0114 | 5
34.4162 | 3.0404 | 59.9884 | 5 | 34.4186 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4246 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4112 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.4017 | 3.4816 | 60.0114 | 5
34.4245 | 3.0441 | 59.9884 | 5 | 34.4269 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.433 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4195 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.41 | 3.4817 | 60.0114 | 5
34.4329 | 3.0477 | 59.9884 | 5 | 34.4353 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4413 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4279 | 3.294 | 59.9999 | 5 | 34.4184 | 3.4817 | 60.0114 | 5
34.4412 | 3.0513 | 59.9884 | 5 | 34.4436 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4496 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4362 | 3.294 | 59.9999 | 5 | 34.4267 | 3.4818 | 60.0114 | 5
34.4495 | 3.0549 | 59.9884 | 5 | 34.4519 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4579 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4445 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.4351 | 3.4819 | 60.0114 | 5
34.4579 | 3.0585 | 59.9884 | 5 | 34.4603 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4663 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4528 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.4434 | 3.482 | 60.0114 | 5
34.4662 | 3.0621 | 59.9884 | 5 | 34.4686 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4747 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4612 | 3.2942 | 59.9999 | 5 | 34.4517 | 3.482 | 60.0114 | 5
34.4745 | 3.0657 | 59.9884 | 5 | 34.4769 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.483 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4695 | 3.2943 | 59.9999 | 5 | 34.46 | 3.4822 | 60.0114 | 5
34.4829 | 3.0693 | 59.9884 | 5 | 34.4853 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4913 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4778 | 3.2943 | 59.9999 | 5 | 34.4684 | 3.4824 | 60.0114 | 5
34.4912 | 3.0729 | 59.9884 | 5 | 34.4936 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.4996 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4861 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.4767 | 3.4825 | 60.0114 | 5
34.4995 | 3.0765 | 59.9884 | 5 | 34.5019 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.508 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.4945 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.485 | 3.4826 | 60.0114 | 5
34.5079 | 3.0765 | 59.9884 | 5 | 34.5103 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5163 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5028 | 3.2945 | 59.9999 | 5 | 34.4933 | 3.4827 | 60.0114 | 5
34.5162 | 3.0765 | 59.9884 | 5 | 34.5186 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5247 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5112 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.5017 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.5245 | 3.079 | 59.9884 | 5 | 34.5269 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.533 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5195 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.51 | 3.4829 | 60.0114 | 5
34.5329 | 3.0815 | 59.9884 | 5 | 34.5353 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5413 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5278 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.5184 | 3.483 | 60.0114 | 5
34.5412 | 3.0841 | 59.9884 | 5 | 34.5436 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5497 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5362 | 3.2947 | 59.9999 | 5 | 34.5267 | 3.483 | 60.0114 | 5
34.5495 | 3.0866 | 59.9884 | 5 | 34.5519 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.558 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5445 | 3.2947 | 59.9999 | 5 | 34.535 | 3.483 | 60.0114 | 5
34.5579 | 3.0891 | 59.9884 | 5 | 34.5603 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5663 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5529 | 3.2946 | 59.9999 | 5 | 34.5433 | 3.483 | 60.0114 | 5
34.5662 | 3.0917 | 59.9884 | 5 | 34.5686 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5746 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5612 | 3.2944 | 59.9999 | 5 | 34.5517 | 3.4829 | 60.0114 | 5
34.5746 | 3.0942 | 59.9884 | 5 | 34.5769 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.583 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5695 | 3.2943 | 59.9999 | 5 | 34.56 | 3.4829 | 60.0114 | 5
34.5829 | 3.0967 | 59.9884 | 5 | 34.5853 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5913 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5778 | 3.2942 | 59.9999 | 5 | 34.5684 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.5912 | 3.0992 | 59.9884 | 5 | 34.5936 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.5997 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5862 | 3.2941 | 59.9999 | 5 | 34.5767 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.5996 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.602 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.608 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.5945 | 3.2939 | 59.9999 | 5 | 34.585 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.6079 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.6103 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.6163 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.6028 | 3.2938 | 59.9999 | 5 | 34.5933 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.6162 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.6186 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.6247 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.6111 | 3.2937 | 59.9999 | 5 | 34.6017 | 3.4828 | 60.0114 | 5
34.6246 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.627 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.633 | 2.8859 | 59.9884 | 2.85 | 34.6195 | 3.2968 | 59.9999 | 5 | 34.61 | 3.4859 | 60.0114 | 5
34.6329 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.6353 | 3.5413 | 59.9941 | 5 | 34.6414 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.6278 | 3.2998 | 59.9999 | 5 | 34.6183 | 3.489 | 60.0114 | 5
34.6412 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.6436 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.6497 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.6362 | 3.303 | 59.9999 | 5 | 34.6266 | 3.492 | 60.0114 | 5
34.6496 | 3.1017 | 59.9884 | 5 | 34.6519 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.658 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.6445 | 3.3062 | 59.9999 | 5 | 34.635 | 3.4951 | 60.0114 | 5
34.6579 | 3.1018 | 59.9884 | 5 | 34.6603 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 34.6663 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.6528 | 3.3095 | 59.9999 | 5 | 34.6433 | 3.4983 | 60.0114 | 5
34.6662 | 3.1018 | 59.9884 | 5 | 34.6686 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 34.6747 | 2.8858 | 59.9884 | 2.85 | 34.6612 | 3.3128 | 59.9999 | 5 | 34.6517 | 3.5014 | 60.0114 | 5
34.6746 | 3.1018 | 59.9884 | 5 | 34.6769 | 3.5416 | 59.9941 | 5 | 34.683 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.6695 | 3.3161 | 59.9941 | 5 | 34.66 | 3.5045 | 60.0114 | 5
34.6829 | 3.1018 | 59.9884 | 5 | 34.6853 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 34.6913 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.6779 | 3.3194 | 59.9941 | 5 | 34.6683 | 3.5077 | 60.0114 | 5
34.6912 | 3.1018 | 59.9884 | 5 | 34.6936 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 34.6997 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.6862 | 3.3227 | 59.9941 | 5 | 34.6766 | 3.5107 | 60.0114 | 5
34.6996 | 3.1019 | 59.9884 | 5 | 34.702 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 34.708 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 34.6945 | 3.326 | 59.9941 | 5 | 34.685 | 3.5138 | 60.0114 | 5
34.7079 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.7103 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 34.7164 | 2.8856 | 59.9884 | 2.85 | 34.7028 | 3.3262 | 59.9941 | 5 | 34.6933 | 3.5139 | 60.0114 | 5
34.7163 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.7186 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7247 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 34.7112 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 34.7017 | 3.514 | 60.0114 | 5
34.7246 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.727 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.733 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 34.7195 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 34.71 | 3.5141 | 60.0114 | 5
34.7329 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.7353 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7413 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 34.7278 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.7183 | 3.5141 | 60.0114 | 5
34.7413 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.7436 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7497 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 34.7362 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.7266 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.7496 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.752 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7581 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 34.7445 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.735 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.7579 | 3.1023 | 59.9884 | 5 | 34.7603 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7664 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7529 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.7433 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.7663 | 3.1023 | 59.9884 | 5 | 34.7686 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 34.7747 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7612 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.7516 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.7746 | 3.1023 | 59.9884 | 5 | 34.777 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 34.783 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7695 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 34.7599 | 3.5143 | 60.0114 | 5
34.7829 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.7853 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 34.7914 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7778 | 3.3267 | 59.9941 | 5 | 34.7683 | 3.5143 | 60.0114 | 5
34.7913 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.7936 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 34.7997 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7862 | 3.3267 | 59.9941 | 5 | 34.7766 | 3.5143 | 60.0114 | 5
34.7996 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.802 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 34.808 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.7945 | 3.3268 | 59.9941 | 5 | 34.785 | 3.5144 | 60.0114 | 5
34.8079 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.8103 | 3.5416 | 59.9941 | 5 | 34.8163 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.8029 | 3.3268 | 59.9941 | 5 | 34.7933 | 3.5144 | 60.0114 | 5
34.8163 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.8186 | 3.5416 | 59.9941 | 5 | 34.8247 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.8112 | 3.3268 | 59.9941 | 5 | 34.8016 | 3.5145 | 60.0114 | 5
34.8246 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.827 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 34.8331 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 34.8195 | 3.3269 | 59.9941 | 5 | 34.8099 | 3.5145 | 60.0114 | 5
34.8329 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.8353 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 34.8414 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 34.8279 | 3.3269 | 59.9941 | 5 | 34.8183 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8413 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.8436 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8497 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 34.8362 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8266 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8496 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.852 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.858 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 34.8445 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.835 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8579 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.8603 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8664 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 34.8528 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8433 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8663 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.8687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8747 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 34.8612 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8516 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8746 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.877 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8831 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 34.8695 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8599 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8829 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.8853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8914 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 34.8779 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8683 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8913 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.8936 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.8997 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 34.8862 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8766 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.8996 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.902 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.908 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 34.8945 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8849 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.9079 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.9103 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9164 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 34.9028 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.8933 | 3.5146 | 60.0114 | 5
34.9163 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.9186 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9247 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 34.9112 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9016 | 3.5145 | 60.0114 | 5
34.9246 | 3.102 | 59.9884 | 5 | 34.927 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.933 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9195 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.91 | 3.5145 | 60.0114 | 5
34.933 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.9353 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9414 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9279 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9183 | 3.5144 | 60.0114 | 5
34.9413 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.9436 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9497 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9362 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9266 | 3.5144 | 60.0114 | 5
34.9496 | 3.1021 | 59.9884 | 5 | 34.952 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9581 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9445 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9349 | 3.5144 | 60.0114 | 5
34.958 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.9603 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9664 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9529 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9433 | 3.5143 | 60.0114 | 5
34.9663 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.9687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9747 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9612 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9516 | 3.5143 | 60.0114 | 5
34.9746 | 3.1022 | 59.9884 | 5 | 34.977 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.983 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9695 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.96 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.983 | 3.1023 | 59.9884 | 5 | 34.9853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9914 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9778 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9683 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.9913 | 3.1023 | 59.9884 | 5 | 34.9937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 34.9997 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9862 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9766 | 3.5142 | 60.0114 | 5
34.9996 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.002 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0081 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 34.9945 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9849 | 3.5142 | 60.0114 | 5
35.008 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.0103 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0164 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.0029 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 34.9933 | 3.5142 | 60.0056 | 5
35.0163 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.0186 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0247 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.0112 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0016 | 3.5142 | 60.0056 | 5
35.0246 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.027 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0331 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.0195 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0099 | 3.5141 | 60.0056 | 5
35.033 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.0353 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0414 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.0278 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0182 | 3.514 | 60.0056 | 5
35.0413 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.0437 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0497 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.0362 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0266 | 3.5139 | 60.0056 | 5
35.0496 | 3.1026 | 59.9884 | 5 | 35.052 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.058 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.0445 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0349 | 3.5139 | 60.0056 | 5
35.058 | 3.1026 | 59.9884 | 5 | 35.0603 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0664 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.0529 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0433 | 3.5138 | 60.0056 | 5
35.0663 | 3.1026 | 59.9884 | 5 | 35.0687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0747 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.0612 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0516 | 3.5137 | 60.0056 | 5
35.0746 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.077 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0831 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.0695 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0599 | 3.5137 | 60.0056 | 5
35.083 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.0853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0914 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.0779 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0682 | 3.5137 | 60.0056 | 5
35.0913 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.0937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.0997 | 2.8843 | 59.9941 | 2.85 | 35.0862 | 3.3269 | 59.9999 | 5 | 35.0766 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.0997 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.102 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1081 | 2.8843 | 59.9941 | 2.85 | 35.0945 | 3.327 | 59.9999 | 5 | 35.0849 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.108 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.1103 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1164 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.1028 | 3.327 | 59.9999 | 5 | 35.0933 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1163 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.1187 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1248 | 2.8841 | 59.9941 | 2.85 | 35.1112 | 3.327 | 59.9999 | 5 | 35.1016 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1247 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.127 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1331 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 35.1195 | 3.3271 | 59.9999 | 5 | 35.1099 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.133 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.1353 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1414 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 35.1279 | 3.3272 | 59.9999 | 5 | 35.1182 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1413 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.1437 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1497 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 35.1362 | 3.3273 | 59.9999 | 5 | 35.1266 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1497 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.152 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1581 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 35.1445 | 3.3274 | 59.9999 | 5 | 35.1349 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.158 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.1603 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1664 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 35.1528 | 3.3275 | 59.9999 | 5 | 35.1432 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1663 | 3.1024 | 59.9884 | 5 | 35.1687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1747 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 35.1612 | 3.3275 | 59.9999 | 5 | 35.1516 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1747 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.177 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.183 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 35.1695 | 3.3277 | 59.9999 | 5 | 35.1599 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.183 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.1853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1914 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.1779 | 3.3278 | 59.9999 | 5 | 35.1683 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1913 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.1937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.1998 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.1862 | 3.3279 | 59.9999 | 5 | 35.1766 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.1997 | 3.1025 | 59.9884 | 5 | 35.202 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2081 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.1945 | 3.328 | 59.9999 | 5 | 35.1849 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.208 | 3.1026 | 59.9884 | 5 | 35.2103 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2164 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2029 | 3.328 | 59.9999 | 5 | 35.1932 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2163 | 3.1026 | 59.9884 | 5 | 35.2187 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2247 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2112 | 3.328 | 59.9999 | 5 | 35.2016 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2247 | 3.1027 | 59.9884 | 5 | 35.227 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2331 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2195 | 3.328 | 59.9999 | 5 | 35.2099 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.233 | 3.1028 | 59.9884 | 5 | 35.2354 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2414 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2278 | 3.3281 | 59.9999 | 5 | 35.2183 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2414 | 3.1028 | 59.9884 | 5 | 35.2437 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2498 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2362 | 3.3281 | 59.9999 | 5 | 35.2266 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2497 | 3.1029 | 59.9884 | 5 | 35.252 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2581 | 2.8836 | 59.9941 | 2.85 | 35.2445 | 3.3281 | 59.9999 | 5 | 35.2349 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.258 | 3.1029 | 59.9884 | 5 | 35.2603 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2664 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 35.2529 | 3.3281 | 59.9999 | 5 | 35.2432 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2664 | 3.103 | 59.9884 | 5 | 35.2687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2747 | 2.8838 | 59.9941 | 2.85 | 35.2612 | 3.3281 | 59.9999 | 5 | 35.2516 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2747 | 3.103 | 59.9884 | 5 | 35.277 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2831 | 2.8839 | 59.9941 | 2.85 | 35.2695 | 3.328 | 59.9999 | 5 | 35.2599 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.283 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.2853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2914 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 35.2778 | 3.3278 | 59.9999 | 5 | 35.2682 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2914 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.2937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.2997 | 2.884 | 59.9941 | 2.85 | 35.2862 | 3.3277 | 59.9999 | 5 | 35.2766 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.2997 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.302 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3081 | 2.8841 | 59.9941 | 2.85 | 35.2945 | 3.3276 | 59.9999 | 5 | 35.2849 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.308 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.3104 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3164 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.3029 | 3.3275 | 59.9999 | 5 | 35.2932 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.3164 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.3187 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3248 | 2.8843 | 59.9941 | 2.85 | 35.3112 | 3.3274 | 59.9999 | 5 | 35.3016 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.3247 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.327 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3331 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.3195 | 3.3272 | 59.9999 | 5 | 35.3099 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.333 | 3.1031 | 59.9884 | 5 | 35.3354 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3414 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.3279 | 3.3271 | 59.9999 | 5 | 35.3182 | 3.5136 | 60.0056 | 5
35.3414 | 3.1032 | 59.9884 | 5 | 35.3437 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3497 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.3362 | 3.327 | 59.9999 | 5 | 35.3265 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.3497 | 3.1032 | 59.9884 | 5 | 35.352 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3581 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.3445 | 3.3268 | 59.9999 | 5 | 35.3349 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.358 | 3.1033 | 59.9884 | 5 | 35.3604 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3664 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.3528 | 3.3268 | 59.9999 | 5 | 35.3432 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.3664 | 3.1034 | 59.9884 | 5 | 35.3687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3748 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.3612 | 3.3268 | 59.9999 | 5 | 35.3516 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.3747 | 3.1034 | 59.9884 | 5 | 35.377 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3831 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.3695 | 3.3267 | 59.9999 | 5 | 35.3599 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.383 | 3.1035 | 59.9884 | 5 | 35.3853 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3914 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.3779 | 3.3267 | 59.9999 | 5 | 35.3682 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.3914 | 3.1036 | 59.9884 | 5 | 35.3937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.3998 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.3862 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.3765 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.3997 | 3.1037 | 59.9884 | 5 | 35.402 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4081 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.3945 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.3849 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.408 | 3.1038 | 59.9884 | 5 | 35.4104 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4164 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.4028 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.3932 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4164 | 3.1038 | 59.9884 | 5 | 35.4187 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4247 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4112 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.4016 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4247 | 3.1039 | 59.9884 | 5 | 35.427 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4331 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4195 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.4099 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4331 | 3.1039 | 59.9884 | 5 | 35.4354 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4414 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4279 | 3.3266 | 59.9999 | 5 | 35.4182 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4414 | 3.1039 | 59.9884 | 5 | 35.4437 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4498 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4362 | 3.3265 | 59.9999 | 5 | 35.4265 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4497 | 3.104 | 59.9884 | 5 | 35.452 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4581 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4445 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 35.4349 | 3.5136 | 60.0114 | 5
35.4581 | 3.1073 | 59.9884 | 5 | 35.4604 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4664 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4529 | 3.3263 | 59.9999 | 5 | 35.4432 | 3.5135 | 60.0114 | 5
35.4664 | 3.1107 | 59.9884 | 5 | 35.4687 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4748 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4612 | 3.3262 | 59.9999 | 5 | 35.4515 | 3.5135 | 60.0114 | 5
35.4747 | 3.1141 | 59.9884 | 5 | 35.477 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4831 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4695 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.4599 | 3.5135 | 60.0114 | 5
35.4831 | 3.1175 | 59.9884 | 5 | 35.4854 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4915 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.4778 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.4682 | 3.5135 | 60.0114 | 5
35.4914 | 3.1208 | 59.9884 | 5 | 35.4937 | 3.5414 | 59.9941 | 5 | 35.4998 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 35.4862 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.4766 | 3.5134 | 60.0114 | 5
35.4997 | 3.1242 | 59.9884 | 5 | 35.502 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 35.5081 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 35.4945 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.4849 | 3.5133 | 60.0114 | 5
35.5081 | 3.1276 | 59.9884 | 5 | 35.5104 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 35.5164 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.5029 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.4932 | 3.5132 | 60.0114 | 5
35.5164 | 3.131 | 59.9884 | 5 | 35.5187 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 35.5248 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.5112 | 3.3256 | 59.9999 | 5 | 35.5015 | 3.5131 | 60.0114 | 5
35.5247 | 3.1343 | 59.9884 | 5 | 35.527 | 3.5416 | 59.9941 | 5 | 35.5331 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.5195 | 3.3256 | 59.9999 | 5 | 35.5099 | 3.513 | 60.0114 | 5
35.5331 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.5354 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 35.5414 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.5278 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.5182 | 3.5129 | 60.0114 | 5
35.5414 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.5437 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 35.5498 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.5362 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.5266 | 3.5128 | 60.0114 | 5
35.5497 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.552 | 3.5418 | 59.9941 | 5 | 35.5581 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5445 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.5349 | 3.5127 | 60.0114 | 5
35.5581 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.5604 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 35.5665 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5529 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.5432 | 3.5125 | 60.0114 | 5
35.5664 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.5687 | 3.542 | 59.9941 | 5 | 35.5748 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5612 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.5515 | 3.5124 | 60.0114 | 5
35.5747 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.5771 | 3.5421 | 59.9941 | 5 | 35.5831 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5695 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.5599 | 3.5122 | 60.0114 | 5
35.5831 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.5854 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.5914 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5779 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.5682 | 3.5121 | 60.0114 | 5
35.5914 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.5937 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.5998 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5862 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.5765 | 3.512 | 60.0114 | 5
35.5998 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.6021 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6081 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.5945 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.5848 | 3.512 | 60.0114 | 5
35.6081 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.6104 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6165 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.6028 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.5932 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.6164 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.6187 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6248 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.6112 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.6015 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.6248 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.627 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6331 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.6195 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.6099 | 3.5116 | 60.0114 | 5
35.6331 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.6354 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6415 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.6279 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.6182 | 3.5115 | 60.0114 | 5
35.6414 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.6437 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6498 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.6362 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.6265 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6498 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.652 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6581 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.6445 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.6348 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6581 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.6604 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6664 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.6528 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6432 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6664 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.6687 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6748 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.6612 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6515 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6748 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.6771 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6831 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.6695 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6599 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6831 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.6854 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6915 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.6779 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6682 | 3.5113 | 60.0114 | 5
35.6914 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.6937 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.6998 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 35.6862 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6765 | 3.5114 | 60.0114 | 5
35.6998 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.7021 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.7081 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 35.6945 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.6848 | 3.5115 | 60.0114 | 5
35.7081 | 3.1376 | 59.9884 | 5 | 35.7104 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.7164 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7029 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.6932 | 3.5116 | 60.0114 | 5
35.7164 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7187 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.7248 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7112 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.7015 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.7248 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7271 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.7332 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7195 | 3.3258 | 59.9999 | 5 | 35.7098 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.7331 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7354 | 3.5423 | 59.9941 | 5 | 35.7415 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7278 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7181 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.7414 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7437 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7498 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7362 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7265 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.7498 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7521 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7581 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7445 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7348 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.7581 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7604 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7665 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.7529 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7432 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.7665 | 3.1377 | 59.9884 | 5 | 35.7687 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7748 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 35.7612 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7515 | 3.5118 | 60.0114 | 5
35.7748 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.7771 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7831 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.7695 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7598 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.7831 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.7854 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7914 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.7778 | 3.3257 | 59.9999 | 5 | 35.7681 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.7915 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.7937 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.7998 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.7862 | 3.3259 | 59.9999 | 5 | 35.7765 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.7998 | 3.1378 | 59.9884 | 5 | 35.8021 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.8081 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.7945 | 3.326 | 59.9999 | 5 | 35.7848 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.8081 | 3.1379 | 59.9884 | 5 | 35.8104 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 35.8165 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.8029 | 3.3261 | 59.9999 | 5 | 35.7932 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.8165 | 3.1379 | 59.9884 | 5 | 35.8187 | 3.5421 | 59.9941 | 5 | 35.8248 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.8112 | 3.3262 | 59.9999 | 5 | 35.8015 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.8248 | 3.1379 | 59.9884 | 5 | 35.8271 | 3.5421 | 59.9941 | 5 | 35.8331 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.8195 | 3.3262 | 59.9999 | 5 | 35.8098 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.8331 | 3.138 | 59.9884 | 5 | 35.8354 | 3.542 | 59.9941 | 5 | 35.8415 | 2.8843 | 59.9941 | 2.85 | 35.8279 | 3.3263 | 59.9999 | 5 | 35.8181 | 3.5117 | 60.0114 | 5
35.8415 | 3.138 | 59.9884 | 5 | 35.8438 | 3.542 | 59.9941 | 5 | 35.8498 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.8362 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 35.8265 | 3.5149 | 60.0114 | 5
35.8498 | 3.1381 | 59.9884 | 5 | 35.8521 | 3.542 | 59.9941 | 5 | 35.8582 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.8445 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 35.8348 | 3.5181 | 60.0114 | 5
35.8581 | 3.1381 | 59.9884 | 5 | 35.8604 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 35.8665 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.8528 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 35.8431 | 3.5213 | 60.0114 | 5
35.8665 | 3.1382 | 59.9884 | 5 | 35.8687 | 3.5418 | 59.9999 | 5 | 35.8748 | 2.8841 | 59.9941 | 2.85 | 35.8612 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 35.8514 | 3.5245 | 60.0114 | 5
35.8748 | 3.1382 | 59.9884 | 5 | 35.8771 | 3.5418 | 59.9999 | 5 | 35.8831 | 2.8841 | 59.9941 | 2.85 | 35.8695 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 35.8598 | 3.5277 | 60.0114 | 5
35.8831 | 3.1382 | 59.9884 | 5 | 35.8854 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 35.8915 | 2.8842 | 59.9941 | 2.85 | 35.8779 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 35.8681 | 3.5308 | 60.0114 | 5
35.8915 | 3.1383 | 59.9884 | 5 | 35.8937 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 35.8998 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 35.8862 | 3.3262 | 59.9941 | 5 | 35.8765 | 3.5364 | 60.0114 | 5
35.8998 | 3.1383 | 59.9884 | 5 | 35.9021 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 35.9081 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 35.8945 | 3.3262 | 59.9941 | 5 | 35.8848 | 3.5419 | 60.0114 | 5
35.9081 | 3.1384 | 59.9884 | 5 | 35.9104 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9165 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 35.9028 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 35.8931 | 3.5475 | 60.0114 | 5
35.9165 | 3.1384 | 59.9884 | 5 | 35.9187 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9248 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 35.9112 | 3.3263 | 59.9941 | 5 | 35.9014 | 3.553 | 60.0114 | 5
35.9248 | 3.1385 | 59.9884 | 5 | 35.9271 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9332 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 35.9196 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 35.9098 | 3.5554 | 60.0114 | 5
35.9331 | 3.1385 | 59.9884 | 5 | 35.9354 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9415 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 35.9279 | 3.3265 | 59.9941 | 5 | 35.9181 | 3.5578 | 60.0114 | 5
35.9415 | 3.1386 | 59.9884 | 5 | 35.9437 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9498 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 35.9362 | 3.3267 | 59.9941 | 5 | 35.9265 | 3.5602 | 60.0114 | 5
35.9498 | 3.1387 | 59.9884 | 5 | 35.9521 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9581 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 35.9445 | 3.3268 | 59.9941 | 5 | 35.9348 | 3.5626 | 60.0114 | 5
35.9582 | 3.1387 | 59.9884 | 5 | 35.9604 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9665 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 35.9529 | 3.3269 | 59.9941 | 5 | 35.9431 | 3.565 | 60.0114 | 5
35.9665 | 3.1388 | 59.9884 | 5 | 35.9688 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9748 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 35.9612 | 3.327 | 59.9941 | 5 | 35.9514 | 3.5674 | 60.0114 | 5
35.9748 | 3.1388 | 59.9884 | 5 | 35.9771 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9832 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 35.9695 | 3.3271 | 59.9941 | 5 | 35.9598 | 3.5675 | 60.0114 | 5
35.9832 | 3.1389 | 59.9884 | 5 | 35.9854 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9915 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 35.9778 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 35.9681 | 3.5676 | 60.0114 | 5
35.9915 | 3.1389 | 59.9884 | 5 | 35.9937 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 35.9998 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 35.9862 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 35.9764 | 3.5676 | 60.0114 | 5
35.9998 | 3.139 | 59.9884 | 5 | 36.0021 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0082 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 35.9946 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 35.9848 | 3.5677 | 60.0114 | 5
36.0082 | 3.139 | 59.9884 | 5 | 36.0104 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0165 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 36.0029 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 35.9931 | 3.5677 | 60.0056 | 5
36.0165 | 3.1391 | 59.9884 | 5 | 36.0187 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0248 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 36.0112 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0015 | 3.5678 | 60.0056 | 5
36.0248 | 3.1391 | 59.9884 | 5 | 36.0271 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0331 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 36.0195 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0098 | 3.5678 | 60.0056 | 5
36.0332 | 3.1391 | 59.9884 | 5 | 36.0354 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0415 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0279 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0181 | 3.5678 | 60.0056 | 5
36.0415 | 3.1392 | 59.9884 | 5 | 36.0437 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0498 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0362 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0264 | 3.5678 | 60.0056 | 5
36.0498 | 3.1392 | 59.9884 | 5 | 36.0521 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0582 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0446 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0348 | 3.5679 | 60.0056 | 5
36.0582 | 3.1392 | 59.9884 | 5 | 36.0604 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0665 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0529 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0431 | 3.5678 | 60.0056 | 5
36.0665 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.0687 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0748 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0612 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0515 | 3.5677 | 60.0056 | 5
36.0748 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.0771 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0832 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 36.0695 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0598 | 3.5697 | 60.0056 | 5
36.0832 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.0854 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0915 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 36.0779 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0681 | 3.5716 | 60.0056 | 5
36.0915 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.0938 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.0999 | 2.8873 | 59.9941 | 2.85 | 36.0862 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0764 | 3.5736 | 60.0056 | 5
36.0998 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.1021 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.1082 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 36.0945 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0848 | 3.5756 | 60.0056 | 5
36.1082 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.1104 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.1165 | 2.8896 | 59.9941 | 2.85 | 36.1029 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.0931 | 3.5776 | 60.0056 | 5
36.1165 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.1187 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.1248 | 2.8907 | 59.9941 | 2.85 | 36.1112 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1014 | 3.5796 | 60.0056 | 5
36.1249 | 3.1393 | 59.9884 | 5 | 36.1271 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 36.1332 | 2.8918 | 59.9941 | 2.85 | 36.1196 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1097 | 3.5816 | 60.0056 | 5
36.1332 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1354 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 36.1415 | 2.893 | 59.9941 | 2.85 | 36.1279 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1181 | 3.5836 | 60.0056 | 5
36.1415 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1437 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 36.1498 | 2.8941 | 59.9941 | 2.85 | 36.1362 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1264 | 3.5856 | 60.0056 | 5
36.1499 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1521 | 3.5417 | 59.9999 | 5 | 36.1581 | 2.8952 | 59.9941 | 2.85 | 36.1445 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1348 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.1582 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1604 | 3.5416 | 59.9999 | 5 | 36.1665 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.1529 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1431 | 3.5877 | 60.0056 | 5
36.1665 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1687 | 3.5453 | 59.9999 | 5 | 36.1749 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.1612 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1514 | 3.5877 | 60.0056 | 5
36.1749 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1771 | 3.5491 | 59.9999 | 5 | 36.1832 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.1696 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1597 | 3.5877 | 60.0056 | 5
36.1832 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1854 | 3.5528 | 59.9999 | 5 | 36.1915 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.1779 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1681 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.1915 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.1937 | 3.5565 | 59.9999 | 5 | 36.1998 | 2.8965 | 59.9941 | 2.85 | 36.1862 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1764 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.1999 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.2021 | 3.5602 | 59.9999 | 5 | 36.2082 | 2.8965 | 59.9941 | 2.85 | 36.1946 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1848 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.2082 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.2104 | 3.5639 | 59.9999 | 5 | 36.2165 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2029 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.1931 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.2165 | 3.1394 | 59.9884 | 5 | 36.2188 | 3.5676 | 59.9999 | 5 | 36.2249 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2112 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2014 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.2249 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2271 | 3.5713 | 59.9999 | 5 | 36.2332 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2195 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2098 | 3.5876 | 60.0056 | 5
36.2332 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2354 | 3.575 | 59.9999 | 5 | 36.2415 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2279 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2181 | 3.5877 | 60.0056 | 5
36.2415 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2437 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2498 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2362 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2264 | 3.5877 | 60.0056 | 5
36.2499 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2582 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2446 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2347 | 3.5878 | 60.0056 | 5
36.2582 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2665 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2529 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2431 | 3.5879 | 60.0056 | 5
36.2665 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2748 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2612 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2514 | 3.5879 | 60.0056 | 5
36.2749 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2832 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.2696 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2598 | 3.5881 | 60.0056 | 5
36.2832 | 3.1395 | 59.9884 | 5 | 36.2854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2915 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.2779 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2681 | 3.5883 | 60.0056 | 5
36.2916 | 3.1396 | 59.9884 | 5 | 36.2937 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.2999 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.2863 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2764 | 3.5885 | 60.0056 | 5
36.2999 | 3.1396 | 59.9884 | 5 | 36.3021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3082 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.2946 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2847 | 3.5887 | 60.0056 | 5
36.3082 | 3.1396 | 59.9884 | 5 | 36.3104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3165 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3029 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.2931 | 3.5888 | 60.0056 | 5
36.3166 | 3.1397 | 59.9884 | 5 | 36.3187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3248 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3112 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3014 | 3.589 | 60.0056 | 5
36.3249 | 3.1397 | 59.9884 | 5 | 36.3271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3332 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3196 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3098 | 3.5891 | 60.0056 | 5
36.3332 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3415 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3279 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3181 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.3416 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3438 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3499 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3362 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3264 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.3499 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3582 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3445 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3347 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3582 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3665 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3529 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3431 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3666 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3749 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3613 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3514 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3749 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3832 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3696 | 3.3272 | 59.9941 | 5 | 36.3597 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3832 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3915 | 2.8967 | 59.9941 | 2.85 | 36.3779 | 3.3271 | 59.9941 | 5 | 36.368 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3916 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.3937 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.3998 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.3862 | 3.327 | 59.9941 | 5 | 36.3764 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.3999 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4082 | 2.8966 | 59.9941 | 2.85 | 36.3946 | 3.3269 | 59.9941 | 5 | 36.3847 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4082 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4165 | 2.8965 | 59.9941 | 2.85 | 36.4029 | 3.3269 | 59.9941 | 5 | 36.3931 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4166 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4249 | 2.8965 | 59.9941 | 2.85 | 36.4113 | 3.3268 | 59.9941 | 5 | 36.4014 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4249 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4332 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.4196 | 3.3267 | 59.9941 | 5 | 36.4097 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4332 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4415 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.4279 | 3.3266 | 59.9941 | 5 | 36.4181 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4416 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4437 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4499 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 36.4362 | 3.3265 | 59.9941 | 5 | 36.4264 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4499 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4582 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4446 | 3.3265 | 59.9941 | 5 | 36.4348 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4583 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4666 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4529 | 3.3265 | 59.9941 | 5 | 36.4431 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.4666 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4688 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4749 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4612 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 36.4514 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.4749 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4832 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4696 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 36.4597 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.4833 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4915 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4779 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 36.4681 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.4916 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.4937 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.4999 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4863 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 36.4764 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.4999 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5082 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 36.4946 | 3.3264 | 59.9941 | 5 | 36.4847 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.5083 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5165 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 36.5029 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.493 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5166 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5248 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 36.5112 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5014 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5249 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5332 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 36.5196 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5097 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5333 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5416 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 36.5279 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5181 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5416 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5437 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5499 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 36.5363 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5264 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5499 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5582 | 2.8957 | 59.9884 | 2.85 | 36.5446 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5347 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5583 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5665 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.5529 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.543 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5666 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5749 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.5613 | 3.3264 | 59.9999 | 5 | 36.5514 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5749 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5832 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.5696 | 3.3295 | 59.9999 | 5 | 36.5597 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5833 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5916 | 2.8955 | 59.9884 | 2.85 | 36.5779 | 3.3326 | 59.9999 | 5 | 36.5681 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5916 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.5938 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.5999 | 2.8955 | 59.9884 | 2.85 | 36.5862 | 3.3356 | 59.9999 | 5 | 36.5764 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.5999 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6082 | 2.8955 | 59.9884 | 2.85 | 36.5946 | 3.3387 | 59.9999 | 5 | 36.5847 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6083 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6166 | 2.8955 | 59.9884 | 2.85 | 36.6029 | 3.3418 | 59.9999 | 5 | 36.593 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6166 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6249 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6113 | 3.3449 | 59.9999 | 5 | 36.6014 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.625 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6332 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6196 | 3.3479 | 59.9999 | 5 | 36.6097 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6333 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6415 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6279 | 3.351 | 59.9999 | 5 | 36.618 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6416 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6437 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6499 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6362 | 3.3541 | 59.9999 | 5 | 36.6264 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.65 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6582 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6446 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6347 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6583 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6666 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6529 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6431 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6666 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6749 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6613 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6514 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.675 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6832 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6696 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6597 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6833 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6916 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6779 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.668 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.6916 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.6937 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.6999 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6863 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6764 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7083 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.6946 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6847 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7083 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7166 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7029 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.6931 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7166 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7188 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7249 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7112 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 36.7014 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.725 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7332 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7196 | 3.3571 | 59.9999 | 5 | 36.7097 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7333 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7416 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7279 | 3.3571 | 59.9999 | 5 | 36.718 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7416 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7437 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7499 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7363 | 3.357 | 59.9999 | 5 | 36.7264 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.75 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7582 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7446 | 3.3568 | 59.9999 | 5 | 36.7347 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7583 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7666 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7529 | 3.3567 | 59.9999 | 5 | 36.743 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7666 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7749 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7612 | 3.3566 | 59.9999 | 5 | 36.7513 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.775 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7833 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7696 | 3.3565 | 59.9999 | 5 | 36.7597 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7833 | 3.1397 | 59.9884 | 5 | 36.7854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7916 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7779 | 3.3564 | 59.9999 | 5 | 36.768 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.7917 | 3.1398 | 59.9884 | 5 | 36.7937 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.7999 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7863 | 3.3563 | 59.9999 | 5 | 36.7764 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.8 | 3.1399 | 59.9884 | 5 | 36.8021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8082 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.7946 | 3.3562 | 59.9999 | 5 | 36.7847 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.8083 | 3.14 | 59.9884 | 5 | 36.8104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8166 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8029 | 3.3561 | 59.9999 | 5 | 36.793 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.8167 | 3.1401 | 59.9884 | 5 | 36.8187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.825 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8113 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8014 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.825 | 3.1402 | 59.9884 | 5 | 36.8271 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8333 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8196 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8097 | 3.5893 | 60.0056 | 5
36.8333 | 3.1402 | 59.9884 | 5 | 36.8354 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8416 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8279 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8181 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.8417 | 3.1403 | 59.9884 | 5 | 36.8438 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8499 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8362 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8264 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.85 | 3.1404 | 59.9884 | 5 | 36.8521 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8583 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8446 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8347 | 3.5894 | 60.0056 | 5
36.8583 | 3.1405 | 59.9884 | 5 | 36.8604 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8666 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8529 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.843 | 3.5895 | 60.0056 | 5
36.8667 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.8687 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8749 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8613 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8514 | 3.5896 | 60.0056 | 5
36.875 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.8771 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8833 | 2.8956 | 59.9884 | 2.85 | 36.8696 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8597 | 3.5896 | 60.0056 | 5
36.8833 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.8854 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 36.8916 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.8779 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.868 | 3.5897 | 60.0056 | 5
36.8917 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.8937 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 36.9 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.8862 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8763 | 3.5898 | 60.0056 | 5
36.9 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.9021 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 36.9083 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.8946 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.8847 | 3.5899 | 60.0056 | 5
36.9083 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.9104 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 36.9166 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9029 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.893 | 3.59 | 60.0056 | 5
36.9167 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.9187 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 36.9249 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9113 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9014 | 3.59 | 60.0056 | 5
36.925 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.9271 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 36.9333 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9196 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9097 | 3.5901 | 60.0056 | 5
36.9333 | 3.1407 | 59.9884 | 5 | 36.9354 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 36.9416 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9279 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.918 | 3.5902 | 60.0056 | 5
36.9417 | 3.1406 | 59.9884 | 5 | 36.9437 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.95 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9363 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9263 | 3.5902 | 60.0056 | 5
36.95 | 3.1405 | 59.9884 | 5 | 36.9521 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.9583 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9446 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9347 | 3.5902 | 60.0056 | 5
36.9583 | 3.1404 | 59.9941 | 5 | 36.9604 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.9666 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9529 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.943 | 3.5902 | 60.0056 | 5
36.9667 | 3.1403 | 59.9941 | 5 | 36.9688 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.975 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9612 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9514 | 3.5903 | 60.0056 | 5
36.975 | 3.1402 | 59.9941 | 5 | 36.9771 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.9833 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 36.9696 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9597 | 3.5903 | 60.0056 | 5
36.9833 | 3.1401 | 59.9941 | 5 | 36.9854 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.9916 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 36.9779 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.968 | 3.5903 | 60.0056 | 5
36.9917 | 3.14 | 59.9941 | 5 | 36.9937 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 36.9999 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 36.9863 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9763 | 3.5904 | 60.0056 | 5
37 | 3.1399 | 59.9941 | 5 | 37.0021 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0083 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 36.9946 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.9847 | 3.5904 | 60.0056 | 5
37.0084 | 3.1398 | 59.9941 | 5 | 37.0104 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0166 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 37.0029 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 36.993 | 3.5904 | 60.0114 | 5
37.0167 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0187 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.025 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.0112 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 37.0013 | 3.5904 | 60.0114 | 5
37.025 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0271 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0333 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.0196 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 37.0096 | 3.5903 | 60.0114 | 5
37.0334 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0354 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0416 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.0279 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 37.018 | 3.5903 | 60.0114 | 5
37.0417 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0437 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0499 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.0363 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 37.0263 | 3.5902 | 60.0114 | 5
37.05 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0521 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0583 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.0446 | 3.356 | 59.9999 | 5 | 37.0347 | 3.5901 | 60.0114 | 5
37.0584 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0604 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.0667 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.0529 | 3.3562 | 59.9999 | 5 | 37.043 | 3.59 | 60.0114 | 5
37.0667 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0687 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.075 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.0613 | 3.3563 | 59.9999 | 5 | 37.0513 | 3.5899 | 60.0114 | 5
37.075 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0771 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.0833 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.0696 | 3.3564 | 59.9999 | 5 | 37.0597 | 3.5898 | 60.0114 | 5
37.0834 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0854 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.0916 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.0779 | 3.3566 | 59.9999 | 5 | 37.068 | 3.5897 | 60.0114 | 5
37.0917 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.0938 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 37.1 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.0862 | 3.3567 | 59.9999 | 5 | 37.0764 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1021 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 37.1083 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.0946 | 3.3569 | 59.9999 | 5 | 37.0847 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1084 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1104 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 37.1166 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.1029 | 3.357 | 59.9999 | 5 | 37.093 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1167 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1187 | 3.5786 | 59.9999 | 5 | 37.1249 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.1113 | 3.3572 | 59.9999 | 5 | 37.1013 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.125 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1271 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.1333 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.1196 | 3.3573 | 59.9999 | 5 | 37.1097 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1334 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1354 | 3.5783 | 59.9999 | 5 | 37.1416 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.1279 | 3.3575 | 59.9999 | 5 | 37.118 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1417 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1437 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.15 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.1362 | 3.3575 | 59.9999 | 5 | 37.1263 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.15 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1521 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.1583 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.1446 | 3.3576 | 59.9999 | 5 | 37.1346 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1584 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1604 | 3.5781 | 59.9999 | 5 | 37.1666 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.1529 | 3.3577 | 59.9999 | 5 | 37.143 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.1667 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1687 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.175 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.1613 | 3.3577 | 59.9999 | 5 | 37.1513 | 3.5896 | 60.0114 | 5
37.175 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1771 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.1833 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.1696 | 3.3578 | 60.0114 | 5 | 37.1597 | 3.5895 | 60.0172 | 5
37.1834 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1854 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.1917 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.1779 | 3.3578 | 60.0114 | 5 | 37.168 | 3.5895 | 60.0172 | 5
37.1917 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.1937 | 3.5779 | 59.9999 | 5 | 37.2 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.1863 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.1763 | 3.5895 | 60.0172 | 5
37.2 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2021 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.2083 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.1946 | 3.358 | 60.0114 | 5 | 37.1846 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.2084 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2104 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.2166 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.2029 | 3.358 | 60.0114 | 5 | 37.193 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.2167 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2188 | 3.5781 | 59.9999 | 5 | 37.225 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.2112 | 3.3581 | 60.0114 | 5 | 37.2013 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.225 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2271 | 3.5781 | 59.9999 | 5 | 37.2333 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 37.2196 | 3.3582 | 60.0114 | 5 | 37.2097 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.2334 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2354 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.2416 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 37.2279 | 3.3582 | 60.0114 | 5 | 37.218 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.2417 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2437 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.25 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 37.2363 | 3.3583 | 60.0114 | 5 | 37.2263 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.25 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.2521 | 3.5783 | 59.9999 | 5 | 37.2583 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 37.2446 | 3.3583 | 60.0114 | 5 | 37.2346 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.2584 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.2604 | 3.5784 | 59.9999 | 5 | 37.2667 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 37.2529 | 3.3584 | 60.0114 | 5 | 37.243 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.2667 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.2687 | 3.5784 | 59.9999 | 5 | 37.275 | 2.8964 | 59.9941 | 2.85 | 37.2612 | 3.3584 | 60.0114 | 5 | 37.2513 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.275 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.2771 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.2833 | 2.8963 | 59.9941 | 2.85 | 37.2696 | 3.3585 | 60.0114 | 5 | 37.2596 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.2834 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.2854 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.2916 | 2.8962 | 59.9941 | 2.85 | 37.2779 | 3.3585 | 60.0114 | 5 | 37.2679 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.2917 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.2937 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.3 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.2863 | 3.3585 | 60.0114 | 5 | 37.2763 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3001 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3021 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.3083 | 2.8961 | 59.9941 | 2.85 | 37.2946 | 3.3585 | 60.0114 | 5 | 37.2846 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3084 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3104 | 3.5784 | 59.9999 | 5 | 37.3167 | 2.896 | 59.9941 | 2.85 | 37.3029 | 3.3584 | 60.0114 | 5 | 37.293 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3167 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3187 | 3.5784 | 59.9999 | 5 | 37.325 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.3112 | 3.3584 | 60.0114 | 5 | 37.3013 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3251 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3271 | 3.5783 | 59.9999 | 5 | 37.3333 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 37.3196 | 3.3583 | 60.0114 | 5 | 37.3096 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3334 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3354 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.3417 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.3279 | 3.3582 | 60.0114 | 5 | 37.3179 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3417 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3438 | 3.5781 | 59.9999 | 5 | 37.35 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.3362 | 3.3581 | 60.0056 | 5 | 37.3262 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3501 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3521 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.3583 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.3445 | 3.3581 | 60.0056 | 5 | 37.3346 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3584 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3604 | 3.5779 | 59.9999 | 5 | 37.3666 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3529 | 3.358 | 60.0056 | 5 | 37.3429 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3667 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3687 | 3.5778 | 59.9999 | 5 | 37.375 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3612 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3513 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3751 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3771 | 3.5777 | 59.9999 | 5 | 37.3833 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3696 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3596 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3834 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3854 | 3.5777 | 59.9999 | 5 | 37.3917 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3779 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3679 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.3917 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.3937 | 3.5776 | 59.9999 | 5 | 37.4 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3862 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3762 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4001 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4021 | 3.5776 | 59.9999 | 5 | 37.4083 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.3945 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3846 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4084 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4104 | 3.5776 | 59.9999 | 5 | 37.4167 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4029 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.3929 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4167 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4187 | 3.5776 | 59.9999 | 5 | 37.425 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4112 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4012 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4251 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4271 | 3.5776 | 59.9999 | 5 | 37.4333 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4196 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4095 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4334 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4354 | 3.5777 | 59.9999 | 5 | 37.4417 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4279 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4179 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4417 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4438 | 3.5777 | 59.9999 | 5 | 37.45 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4362 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4262 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4501 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4521 | 3.5778 | 59.9999 | 5 | 37.4583 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4445 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4346 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4584 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4604 | 3.5779 | 59.9999 | 5 | 37.4667 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.4529 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4429 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4667 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4688 | 3.578 | 59.9999 | 5 | 37.475 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.4612 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4512 | 3.5892 | 60.0172 | 5
37.4751 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4771 | 3.5781 | 59.9999 | 5 | 37.4833 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.4695 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4595 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.4834 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4854 | 3.5782 | 59.9999 | 5 | 37.4916 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.4779 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4679 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.4917 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.4937 | 3.5783 | 59.9999 | 5 | 37.5 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.4862 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4762 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.5001 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.5021 | 3.5785 | 59.9999 | 5 | 37.5084 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.4946 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4846 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.5084 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.5104 | 3.5786 | 59.9999 | 5 | 37.5167 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.5029 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.4929 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.5167 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.5187 | 3.5787 | 59.9999 | 5 | 37.525 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 37.5112 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5012 | 3.5893 | 60.0172 | 5
37.5251 | 3.1395 | 59.9941 | 5 | 37.5271 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 37.5333 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 37.5195 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5095 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.5334 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.5354 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 37.5417 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.5279 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5179 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.5417 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.5437 | 3.5788 | 59.9999 | 5 | 37.55 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.5362 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5262 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.5501 | 3.1396 | 59.9941 | 5 | 37.5521 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.5583 | 2.8959 | 59.9941 | 2.85 | 37.5446 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5345 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.5584 | 3.1397 | 59.9941 | 5 | 37.5604 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.5667 | 2.8958 | 59.9941 | 2.85 | 37.5529 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5428 | 3.5894 | 60.0172 | 5
37.5667 | 3.1398 | 59.9941 | 5 | 37.5688 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.575 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.5612 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5512 | 3.5895 | 60.0172 | 5
37.5751 | 3.14 | 59.9941 | 5 | 37.5771 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.5833 | 2.8957 | 59.9941 | 2.85 | 37.5695 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5595 | 3.5895 | 60.0172 | 5
37.5834 | 3.1401 | 59.9941 | 5 | 37.5854 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.5917 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.5779 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5679 | 3.5896 | 60.0172 | 5
37.5917 | 3.1402 | 59.9941 | 5 | 37.5938 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.6 | 2.8956 | 59.9941 | 2.85 | 37.5862 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5762 | 3.5897 | 60.0172 | 5
37.6001 | 3.1403 | 59.9941 | 5 | 37.6021 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.6083 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.5945 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5845 | 3.5898 | 60.0172 | 5
37.6084 | 3.1404 | 59.9941 | 5 | 37.6104 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.6167 | 2.8955 | 59.9941 | 2.85 | 37.6028 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.5928 | 3.59 | 60.0172 | 5
37.6167 | 3.1405 | 59.9941 | 5 | 37.6187 | 3.5789 | 59.9999 | 5 | 37.625 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6112 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6012 | 3.5901 | 60.0172 | 5
37.6251 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.6271 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.6334 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6195 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6095 | 3.5902 | 60.0172 | 5
37.6334 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6354 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.6417 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6279 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6179 | 3.5904 | 60.0172 | 5
37.6418 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6437 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.65 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6362 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6262 | 3.5904 | 60.0172 | 5
37.6501 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6521 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.6583 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6445 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6345 | 3.5905 | 60.0172 | 5
37.6584 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6604 | 3.579 | 59.9999 | 5 | 37.6667 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6528 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6428 | 3.5906 | 60.0172 | 5
37.6668 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6687 | 3.5825 | 59.9999 | 5 | 37.675 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6612 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 37.6512 | 3.5907 | 60.0172 | 5
37.6751 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6771 | 3.5861 | 59.9999 | 5 | 37.6833 | 2.8954 | 59.9941 | 2.85 | 37.6696 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.6595 | 3.5907 | 60.0229 | 5
37.6834 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6854 | 3.5896 | 59.9999 | 5 | 37.6917 | 2.8953 | 59.9941 | 2.85 | 37.6779 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.6678 | 3.5907 | 60.0229 | 5
37.6918 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.6938 | 3.5931 | 59.9999 | 5 | 37.7 | 2.8953 | 59.9941 | 2.85 | 37.6862 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.6761 | 3.5907 | 60.0229 | 5
37.7001 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7021 | 3.5965 | 59.9999 | 5 | 37.7084 | 2.8953 | 59.9941 | 2.85 | 37.6945 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.6845 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7084 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7104 | 3.6 | 59.9999 | 5 | 37.7167 | 2.8952 | 59.9941 | 2.85 | 37.7029 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.6928 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7168 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7188 | 3.6035 | 59.9999 | 5 | 37.725 | 2.8952 | 59.9941 | 2.85 | 37.7112 | 3.3579 | 60.0114 | 5 | 37.7012 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7251 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7271 | 3.607 | 59.9999 | 5 | 37.7333 | 2.8951 | 59.9941 | 2.85 | 37.7195 | 3.3578 | 60.0114 | 5 | 37.7095 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7334 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7354 | 3.6105 | 59.9999 | 5 | 37.7417 | 2.8951 | 59.9941 | 2.85 | 37.7278 | 3.3578 | 60.0114 | 5 | 37.7178 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7418 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.7437 | 3.614 | 59.9999 | 5 | 37.75 | 2.895 | 59.9941 | 2.85 | 37.7362 | 3.3577 | 60.0114 | 5 | 37.7261 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7501 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7521 | 3.614 | 59.9999 | 5 | 37.7584 | 2.895 | 59.9941 | 2.85 | 37.7445 | 3.3575 | 60.0114 | 5 | 37.7345 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7584 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7604 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.7667 | 2.895 | 59.9941 | 2.85 | 37.7529 | 3.3574 | 60.0114 | 5 | 37.7428 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7668 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7687 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.775 | 2.895 | 59.9941 | 2.85 | 37.7612 | 3.3573 | 60.0114 | 5 | 37.7512 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7751 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7771 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.7834 | 2.895 | 59.9941 | 2.85 | 37.7695 | 3.3572 | 60.0114 | 5 | 37.7595 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7834 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7854 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.7917 | 2.8943 | 59.9941 | 2.85 | 37.7778 | 3.3571 | 60.0114 | 5 | 37.7678 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.7918 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.7937 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.8 | 2.8937 | 59.9941 | 2.85 | 37.7862 | 3.357 | 60.0114 | 5 | 37.7761 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8001 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.8021 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.8083 | 2.893 | 59.9941 | 2.85 | 37.7945 | 3.3568 | 60.0114 | 5 | 37.7844 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8084 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8104 | 3.6139 | 59.9999 | 5 | 37.8167 | 2.8923 | 59.9941 | 2.85 | 37.8029 | 3.3566 | 60.0114 | 5 | 37.7928 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8168 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8188 | 3.6138 | 59.9999 | 5 | 37.825 | 2.8917 | 59.9941 | 2.85 | 37.8112 | 3.3564 | 60.0114 | 5 | 37.8011 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8251 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8271 | 3.6138 | 59.9999 | 5 | 37.8334 | 2.891 | 59.9941 | 2.85 | 37.8195 | 3.3563 | 60.0114 | 5 | 37.8094 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8334 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8354 | 3.6166 | 59.9999 | 5 | 37.8417 | 2.8903 | 59.9941 | 2.85 | 37.8278 | 3.3562 | 60.0114 | 5 | 37.8177 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8418 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8438 | 3.6194 | 59.9999 | 5 | 37.85 | 2.8896 | 59.9941 | 2.85 | 37.8362 | 3.356 | 60.0056 | 5 | 37.8261 | 3.5906 | 60.0229 | 5
37.8501 | 3.1406 | 59.9941 | 5 | 37.8521 | 3.6222 | 59.9999 | 5 | 37.8583 | 2.8889 | 59.9941 | 2.85 | 37.8445 | 3.3559 | 60.0056 | 5 | 37.8344 | 3.5905 | 60.0229 | 5
37.8584 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.8604 | 3.625 | 59.9999 | 5 | 37.8667 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 37.8528 | 3.3602 | 60.0056 | 5 | 37.8428 | 3.5904 | 60.0229 | 5
37.8668 | 3.1407 | 59.9941 | 5 | 37.8687 | 3.6278 | 60.0114 | 5 | 37.8751 | 2.8882 | 59.9941 | 2.85 | 37.8611 | 3.3645 | 60.0056 | 5 | 37.8511 | 3.5904 | 60.0229 | 5
37.8751 | 3.1408 | 59.9941 | 5 | 37.8771 | 3.6306 | 60.0114 | 5 | 37.8834 | 2.8882 | 59.9941 | 2.85 | 37.8695 | 3.3689 | 60.0056 | 5 | 37.8594 | 3.5903 | 60.0229 | 5
37.8834 | 3.1409 | 59.9941 | 5 | 37.8854 | 3.6333 | 60.0114 | 5 | 37.8917 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 37.8778 | 3.3733 | 60.0056 | 5 | 37.8677 | 3.5903 | 60.0229 | 5
37.8918 | 3.141 | 59.9941 | 5 | 37.8937 | 3.6361 | 60.0114 | 5 | 37.9 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 37.8862 | 3.3813 | 60.0056 | 5 | 37.8761 | 3.5902 | 60.0229 | 5
37.9001 | 3.1412 | 59.9941 | 5 | 37.9021 | 3.6389 | 60.0114 | 5 | 37.9084 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 37.8945 | 3.3892 | 60.0056 | 5 | 37.8844 | 3.5902 | 60.0229 | 5
37.9084 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 37.9104 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 37.9167 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 37.9028 | 3.3972 | 60.0056 | 5 | 37.8928 | 3.5901 | 60.0229 | 5
37.9168 | 3.1415 | 59.9941 | 5 | 37.9187 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 37.925 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 37.9111 | 3.4052 | 60.0056 | 5 | 37.9011 | 3.59 | 60.0229 | 5
37.9251 | 3.1416 | 59.9941 | 5 | 37.9271 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 37.9333 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 37.9195 | 3.4132 | 60.0056 | 5 | 37.9094 | 3.5899 | 60.0229 | 5
37.9334 | 3.1418 | 59.9941 | 5 | 37.9354 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 37.9417 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 37.9278 | 3.4212 | 60.0056 | 5 | 37.9177 | 3.5899 | 60.0229 | 5
37.9418 | 3.1419 | 59.9941 | 5 | 37.9437 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 37.95 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 37.9362 | 3.4247 | 60.0056 | 5 | 37.9261 | 3.5898 | 60.0229 | 5
37.9501 | 3.1421 | 59.9941 | 5 | 37.9521 | 3.6418 | 60.0114 | 5 | 37.9584 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 37.9445 | 3.4283 | 60.0056 | 5 | 37.9344 | 3.5898 | 60.0229 | 5
37.9584 | 3.1422 | 59.9941 | 5 | 37.9604 | 3.6418 | 60.0114 | 5 | 37.9667 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 37.9528 | 3.4319 | 60.0056 | 5 | 37.9427 | 3.5897 | 60.0229 | 5
37.9668 | 3.1423 | 59.9941 | 5 | 37.9687 | 3.6418 | 60.0114 | 5 | 37.975 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 37.9611 | 3.4354 | 60.0056 | 5 | 37.951 | 3.5895 | 60.0229 | 5
37.9751 | 3.1423 | 59.9941 | 5 | 37.9771 | 3.6418 | 60.0114 | 5 | 37.9834 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 37.9695 | 3.4355 | 60.0056 | 5 | 37.9594 | 3.5894 | 60.0229 | 5
37.9834 | 3.1423 | 59.9941 | 5 | 37.9854 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 37.9917 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 37.9778 | 3.4356 | 60.0056 | 5 | 37.9677 | 3.5893 | 60.0229 | 5
37.9918 | 3.1423 | 59.9941 | 5 | 37.9937 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0001 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 37.9861 | 3.4356 | 60.0056 | 5 | 37.9761 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.0001 | 3.1422 | 59.9941 | 5 | 38.002 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0084 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 37.9945 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 37.9844 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.0084 | 3.1422 | 59.9941 | 5 | 38.0104 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0167 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 38.0028 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 37.9927 | 3.5891 | 60.0229 | 5
38.0168 | 3.1421 | 59.9941 | 5 | 38.0187 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.025 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 38.0112 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.001 | 3.589 | 60.0229 | 5
38.0251 | 3.142 | 59.9941 | 5 | 38.027 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0334 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 38.0195 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0093 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0335 | 3.142 | 59.9941 | 5 | 38.0354 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0417 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 38.0278 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0177 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0418 | 3.1419 | 59.9941 | 5 | 38.0437 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.05 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 38.0361 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.026 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0501 | 3.1418 | 59.9941 | 5 | 38.052 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0584 | 2.8882 | 59.9941 | 2.85 | 38.0445 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0344 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0585 | 3.1418 | 59.9941 | 5 | 38.0604 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0667 | 2.8881 | 59.9941 | 2.85 | 38.0528 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0427 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0668 | 3.1418 | 59.9941 | 5 | 38.0687 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.0751 | 2.888 | 59.9941 | 2.85 | 38.0612 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.051 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0751 | 3.1417 | 59.9941 | 5 | 38.077 | 3.642 | 60.0114 | 5 | 38.0834 | 2.8879 | 59.9941 | 2.85 | 38.0695 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0593 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0835 | 3.1417 | 59.9941 | 5 | 38.0854 | 3.6422 | 60.0114 | 5 | 38.0917 | 2.888 | 59.9941 | 2.85 | 38.0778 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0677 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.0918 | 3.1417 | 59.9941 | 5 | 38.0937 | 3.6423 | 60.0114 | 5 | 38.1 | 2.888 | 59.9941 | 2.85 | 38.0861 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.076 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1001 | 3.1417 | 59.9941 | 5 | 38.102 | 3.6424 | 60.0114 | 5 | 38.1084 | 2.8881 | 59.9941 | 2.85 | 38.0945 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0844 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1085 | 3.1417 | 59.9941 | 5 | 38.1104 | 3.6425 | 60.0114 | 5 | 38.1167 | 2.8882 | 59.9941 | 2.85 | 38.1028 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.0927 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1168 | 3.1416 | 59.9941 | 5 | 38.1187 | 3.6426 | 60.0114 | 5 | 38.1251 | 2.8883 | 59.9941 | 2.85 | 38.1111 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.101 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1251 | 3.1416 | 59.9941 | 5 | 38.127 | 3.6427 | 60.0114 | 5 | 38.1334 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 38.1194 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1093 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1335 | 3.1416 | 59.9941 | 5 | 38.1353 | 3.6428 | 60.0114 | 5 | 38.1417 | 2.8884 | 59.9941 | 2.85 | 38.1278 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1177 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1418 | 3.1415 | 59.9941 | 5 | 38.1437 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.1501 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 38.1361 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.126 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1501 | 3.1414 | 59.9941 | 5 | 38.152 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.1584 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 38.1445 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1343 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1585 | 3.1414 | 59.9941 | 5 | 38.1603 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.1667 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1528 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1426 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1668 | 3.1414 | 59.9941 | 5 | 38.1687 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.175 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1611 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.151 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1751 | 3.1414 | 59.9941 | 5 | 38.177 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.1834 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1694 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1593 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1835 | 3.1414 | 59.9941 | 5 | 38.1853 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.1917 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1778 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1677 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.1918 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.1937 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.2001 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1862 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.176 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.2001 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.202 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.2084 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.1945 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1843 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.2085 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2104 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.2167 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.2028 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.1926 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.2168 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2187 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.2251 | 2.8887 | 59.9941 | 2.85 | 38.2111 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.201 | 3.5889 | 60.0229 | 5
38.2251 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.227 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.2334 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 38.2195 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.2093 | 3.589 | 60.0229 | 5
38.2335 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2354 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.2418 | 2.8886 | 59.9941 | 2.85 | 38.2278 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.2177 | 3.589 | 60.0229 | 5
38.2418 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2437 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.2501 | 2.8885 | 59.9941 | 2.85 | 38.2361 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.226 | 3.589 | 60.0229 | 5
38.2501 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.252 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.2584 | 2.8881 | 59.9941 | 2.85 | 38.2444 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.2343 | 3.5891 | 60.0229 | 5
38.2585 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2603 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.2667 | 2.8877 | 59.9941 | 2.85 | 38.2528 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.2426 | 3.5891 | 60.0229 | 5
38.2668 | 3.1413 | 59.9941 | 5 | 38.2687 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.2751 | 2.8874 | 59.9941 | 2.85 | 38.2611 | 3.4358 | 60.0056 | 5 | 38.2509 | 3.5891 | 60.0229 | 5
38.2751 | 3.1412 | 59.9941 | 5 | 38.277 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.2834 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 38.2695 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.2593 | 3.5891 | 60.0229 | 5
38.2835 | 3.1412 | 59.9941 | 5 | 38.2853 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.2917 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 38.2778 | 3.4357 | 60.0056 | 5 | 38.2676 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.2918 | 3.1411 | 59.9999 | 5 | 38.2937 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3 | 2.8863 | 59.9941 | 2.85 | 38.2861 | 3.4356 | 60.0056 | 5 | 38.2759 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3001 | 3.141 | 59.9999 | 5 | 38.302 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3084 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 38.2944 | 3.4355 | 60.0056 | 5 | 38.2842 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3085 | 3.1409 | 59.9999 | 5 | 38.3103 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3168 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 38.3028 | 3.4354 | 60.0056 | 5 | 38.2926 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3168 | 3.1408 | 59.9999 | 5 | 38.3187 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3251 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 38.3111 | 3.4353 | 60.0056 | 5 | 38.3009 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3251 | 3.1407 | 59.9999 | 5 | 38.327 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3334 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 38.3195 | 3.4351 | 60.0056 | 5 | 38.3093 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3335 | 3.1406 | 59.9999 | 5 | 38.3353 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3417 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 38.3278 | 3.435 | 60.0056 | 5 | 38.3176 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3418 | 3.1405 | 59.9999 | 5 | 38.3437 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3501 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 38.3361 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.3259 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3501 | 3.1404 | 59.9999 | 5 | 38.352 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.3584 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 38.3444 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.3342 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3585 | 3.1404 | 59.9999 | 5 | 38.3603 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3668 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 38.3528 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.3426 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3668 | 3.1403 | 59.9999 | 5 | 38.3687 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3751 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 38.3611 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.3509 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3751 | 3.1447 | 59.9999 | 5 | 38.377 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3834 | 2.8837 | 59.9941 | 2.85 | 38.3694 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.3593 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3835 | 3.1491 | 59.9999 | 5 | 38.3853 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.3917 | 2.8831 | 59.9941 | 2.85 | 38.3778 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.3676 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.3918 | 3.1535 | 59.9999 | 5 | 38.3936 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.4001 | 2.8824 | 59.9941 | 2.85 | 38.3861 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.3759 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4001 | 3.158 | 59.9999 | 5 | 38.402 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.4084 | 2.8818 | 59.9941 | 2.85 | 38.3945 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.3842 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4085 | 3.1624 | 59.9999 | 5 | 38.4103 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.4167 | 2.8812 | 59.9941 | 2.85 | 38.4028 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.3926 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4168 | 3.1668 | 59.9999 | 5 | 38.4186 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.4251 | 2.8807 | 59.9941 | 2.85 | 38.4111 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4009 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4251 | 3.1712 | 59.9999 | 5 | 38.427 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.4334 | 2.8802 | 59.9941 | 2.85 | 38.4194 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4092 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4335 | 3.1756 | 59.9999 | 5 | 38.4353 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4418 | 2.8797 | 59.9941 | 2.85 | 38.4278 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4175 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4418 | 3.18 | 59.9999 | 5 | 38.4436 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4501 | 2.8792 | 59.9941 | 2.85 | 38.4361 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4259 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4501 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.452 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4584 | 2.8793 | 59.9941 | 2.85 | 38.4445 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4342 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4585 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.4603 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4667 | 2.8793 | 59.9941 | 2.85 | 38.4528 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4425 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4668 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.4686 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4751 | 2.8794 | 59.9941 | 2.85 | 38.4611 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4509 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4751 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.477 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4834 | 2.8795 | 59.9941 | 2.85 | 38.4694 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4592 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4835 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.4853 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.4918 | 2.8794 | 59.9941 | 2.85 | 38.4778 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4675 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.4918 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.4936 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.5001 | 2.8794 | 59.9941 | 2.85 | 38.4861 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4758 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5001 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.502 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.5084 | 2.8793 | 59.9941 | 2.85 | 38.4944 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4842 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5085 | 3.1844 | 59.9999 | 5 | 38.5103 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.5168 | 2.8792 | 59.9941 | 2.85 | 38.5028 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.4925 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5168 | 3.1843 | 59.9999 | 5 | 38.5186 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5251 | 2.8792 | 59.9941 | 2.85 | 38.5111 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.5009 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5251 | 3.1843 | 59.9999 | 5 | 38.5269 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5334 | 2.8791 | 59.9941 | 2.85 | 38.5195 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.5092 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5335 | 3.1843 | 59.9999 | 5 | 38.5353 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5417 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.5278 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.5175 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5418 | 3.1842 | 59.9999 | 5 | 38.5436 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.5501 | 2.8789 | 59.9941 | 2.85 | 38.5361 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.5258 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5501 | 3.1842 | 59.9999 | 5 | 38.5519 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.5584 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 38.5444 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.5342 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5585 | 3.1841 | 59.9999 | 5 | 38.5603 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.5668 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 38.5528 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.5425 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5668 | 3.184 | 59.9999 | 5 | 38.5686 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5751 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.5611 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.5508 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5751 | 3.1839 | 59.9999 | 5 | 38.5769 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5834 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.5695 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.5591 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5835 | 3.1838 | 59.9999 | 5 | 38.5853 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.5918 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.5778 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.5675 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.5918 | 3.1837 | 59.9999 | 5 | 38.5936 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.6001 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.5861 | 3.435 | 59.9999 | 5 | 38.5758 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.6001 | 3.1836 | 59.9999 | 5 | 38.6019 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.6085 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.5944 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.5842 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.6085 | 3.1836 | 59.9999 | 5 | 38.6103 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.6168 | 2.8787 | 59.9941 | 2.85 | 38.6028 | 3.4351 | 59.9999 | 5 | 38.5925 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.6168 | 3.1835 | 59.9999 | 5 | 38.6186 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.6251 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 38.6111 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.6008 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.6251 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.6269 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.6334 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 38.6194 | 3.4352 | 59.9999 | 5 | 38.6091 | 3.5892 | 60.0229 | 5
38.6335 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.6353 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.6418 | 2.8789 | 59.9941 | 2.85 | 38.6278 | 3.4353 | 59.9999 | 5 | 38.6175 | 3.5893 | 60.0229 | 5
38.6418 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6436 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.6501 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6361 | 3.4354 | 59.9999 | 5 | 38.6258 | 3.5893 | 60.0229 | 5
38.6502 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6519 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.6584 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6445 | 3.4354 | 59.9999 | 5 | 38.6342 | 3.5893 | 60.0229 | 5
38.6585 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6602 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.6668 | 2.8791 | 59.9941 | 2.85 | 38.6528 | 3.4355 | 59.9999 | 5 | 38.6425 | 3.5893 | 60.0229 | 5
38.6668 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6686 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.6751 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6611 | 3.4356 | 59.9999 | 5 | 38.6508 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.6751 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6769 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.6835 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6694 | 3.4356 | 59.9999 | 5 | 38.6591 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.6835 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6852 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.6918 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6778 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.6674 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.6918 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.6936 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7001 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6861 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.6758 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7001 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7019 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7084 | 2.879 | 59.9941 | 2.85 | 38.6945 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.6841 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7085 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7102 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7168 | 2.8789 | 59.9941 | 2.85 | 38.7028 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.6924 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7168 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7186 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7251 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 38.7111 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7007 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7251 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7269 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7335 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 38.7194 | 3.4358 | 59.9999 | 5 | 38.7091 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7335 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7352 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7418 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 38.7278 | 3.4358 | 59.9999 | 5 | 38.7174 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7418 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7436 | 3.6435 | 60.0114 | 5 | 38.7501 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 38.7361 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7258 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7501 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7519 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.7585 | 2.879 | 59.9884 | 2.85 | 38.7444 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7341 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7585 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7603 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.7668 | 2.8791 | 59.9884 | 2.85 | 38.7528 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7424 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7668 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7686 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.7751 | 2.8792 | 59.9884 | 2.85 | 38.7611 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7507 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7752 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7769 | 3.6434 | 60.0114 | 5 | 38.7834 | 2.8793 | 59.9884 | 2.85 | 38.7695 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7591 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7835 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7852 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.7918 | 2.8801 | 59.9884 | 2.85 | 38.7778 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7674 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.7918 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.7936 | 3.6433 | 60.0114 | 5 | 38.8001 | 2.8809 | 59.9884 | 2.85 | 38.7861 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7758 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8001 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8019 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.8085 | 2.8817 | 59.9884 | 2.85 | 38.7944 | 3.4357 | 59.9999 | 5 | 38.7841 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8085 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8102 | 3.6432 | 60.0114 | 5 | 38.8168 | 2.8825 | 59.9884 | 2.85 | 38.8028 | 3.4356 | 59.9999 | 5 | 38.7924 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8168 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8186 | 3.6431 | 60.0114 | 5 | 38.8251 | 2.8833 | 59.9884 | 2.85 | 38.8111 | 3.4355 | 59.9999 | 5 | 38.8007 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8251 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8269 | 3.643 | 60.0114 | 5 | 38.8335 | 2.8841 | 59.9884 | 2.85 | 38.8195 | 3.4355 | 59.9999 | 5 | 38.8091 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8335 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8352 | 3.6429 | 60.0114 | 5 | 38.8418 | 2.8849 | 59.9884 | 2.85 | 38.8278 | 3.4355 | 59.9999 | 5 | 38.8174 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8418 | 3.1833 | 59.9999 | 5 | 38.8436 | 3.6428 | 60.0114 | 5 | 38.8502 | 2.8856 | 59.9884 | 2.85 | 38.8361 | 3.4354 | 59.9941 | 5 | 38.8257 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8501 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8519 | 3.6427 | 60.0114 | 5 | 38.8585 | 2.8864 | 59.9884 | 2.85 | 38.8444 | 3.4354 | 59.9941 | 5 | 38.834 | 3.5894 | 60.0229 | 5
38.8585 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8602 | 3.6426 | 60.0114 | 5 | 38.8668 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 38.8528 | 3.4353 | 59.9941 | 5 | 38.8424 | 3.5895 | 60.0229 | 5
38.8668 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8686 | 3.6425 | 60.0114 | 5 | 38.8751 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 38.8611 | 3.4351 | 59.9941 | 5 | 38.8507 | 3.5895 | 60.0229 | 5
38.8751 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8769 | 3.6424 | 60.0114 | 5 | 38.8835 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 38.8694 | 3.435 | 59.9941 | 5 | 38.8591 | 3.5895 | 60.0229 | 5
38.8835 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8852 | 3.6424 | 60.0114 | 5 | 38.8918 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 38.8778 | 3.4349 | 59.9941 | 5 | 38.8674 | 3.5895 | 60.0229 | 5
38.8918 | 3.1834 | 59.9999 | 5 | 38.8936 | 3.6423 | 60.0114 | 5 | 38.9001 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.8861 | 3.4348 | 59.9941 | 5 | 38.8757 | 3.5895 | 60.0229 | 5
38.9002 | 3.1835 | 59.9999 | 5 | 38.9019 | 3.6422 | 60.0114 | 5 | 38.9085 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.8945 | 3.4347 | 59.9941 | 5 | 38.884 | 3.5896 | 60.0229 | 5
38.9085 | 3.1835 | 59.9999 | 5 | 38.9102 | 3.6422 | 60.0114 | 5 | 38.9168 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9028 | 3.4347 | 59.9941 | 5 | 38.8923 | 3.5896 | 60.0229 | 5
38.9168 | 3.1836 | 59.9999 | 5 | 38.9185 | 3.6422 | 60.0114 | 5 | 38.9252 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9111 | 3.4346 | 59.9941 | 5 | 38.9007 | 3.5896 | 60.0229 | 5
38.9251 | 3.1837 | 59.9999 | 5 | 38.9269 | 3.6421 | 60.0114 | 5 | 38.9335 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9194 | 3.4345 | 59.9941 | 5 | 38.909 | 3.5896 | 60.0229 | 5
38.9335 | 3.1838 | 59.9999 | 5 | 38.9352 | 3.642 | 60.0114 | 5 | 38.9418 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9278 | 3.4344 | 59.9941 | 5 | 38.9174 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9418 | 3.1839 | 59.9999 | 5 | 38.9435 | 3.6419 | 60.0114 | 5 | 38.9501 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9361 | 3.4344 | 59.9941 | 5 | 38.9257 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9501 | 3.184 | 59.9999 | 5 | 38.9519 | 3.6418 | 60.0114 | 5 | 38.9585 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 38.9445 | 3.4344 | 59.9941 | 5 | 38.934 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9585 | 3.1841 | 59.9999 | 5 | 38.9602 | 3.6417 | 60.0114 | 5 | 38.9669 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 38.9528 | 3.4365 | 59.9941 | 5 | 38.9423 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9668 | 3.1842 | 59.9999 | 5 | 38.9685 | 3.6416 | 60.0114 | 5 | 38.9752 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 38.9611 | 3.4386 | 59.9941 | 5 | 38.9507 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9751 | 3.1842 | 59.9999 | 5 | 38.9769 | 3.6415 | 60.0114 | 5 | 38.9835 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 38.9695 | 3.4407 | 59.9941 | 5 | 38.959 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9835 | 3.1843 | 59.9999 | 5 | 38.9852 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 38.9918 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 38.9778 | 3.4428 | 59.9941 | 5 | 38.9673 | 3.5897 | 60.0229 | 5
38.9918 | 3.1875 | 59.9999 | 5 | 38.9935 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.0002 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 38.9861 | 3.445 | 59.9941 | 5 | 38.9756 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0001 | 3.1906 | 59.9999 | 5 | 39.0019 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0085 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 38.9944 | 3.4472 | 59.9941 | 5 | 38.984 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0085 | 3.1938 | 59.9999 | 5 | 39.0102 | 3.6411 | 60.0114 | 5 | 39.0168 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.0028 | 3.4494 | 59.9884 | 5 | 38.9923 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0168 | 3.197 | 59.9999 | 5 | 39.0185 | 3.6411 | 60.0114 | 5 | 39.0251 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.0111 | 3.4517 | 59.9884 | 5 | 39.0007 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0252 | 3.2001 | 59.9999 | 5 | 39.0269 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0335 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.0195 | 3.4539 | 59.9884 | 5 | 39.009 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0335 | 3.2032 | 59.9999 | 5 | 39.0352 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0419 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.0278 | 3.4562 | 59.9884 | 5 | 39.0173 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0418 | 3.2064 | 59.9999 | 5 | 39.0435 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0502 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.0361 | 3.4563 | 59.9884 | 5 | 39.0256 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0501 | 3.2095 | 59.9999 | 5 | 39.0518 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0585 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.0445 | 3.4565 | 59.9884 | 5 | 39.034 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0585 | 3.2126 | 59.9999 | 5 | 39.0602 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0668 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.0528 | 3.4566 | 59.9884 | 5 | 39.0423 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0668 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.0685 | 3.6412 | 60.0114 | 5 | 39.0752 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.0612 | 3.4568 | 59.9884 | 5 | 39.0507 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0751 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.0768 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.0835 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.0695 | 3.4569 | 59.9884 | 5 | 39.059 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0835 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.0852 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.0919 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.0778 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.0673 | 3.5897 | 60.0229 | 5
39.0918 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.0935 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.1002 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.0861 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.0756 | 3.5898 | 60.0229 | 5
39.1001 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.1018 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.1085 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.0945 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.084 | 3.5898 | 60.0229 | 5
39.1085 | 3.2157 | 59.9999 | 5 | 39.1102 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.1169 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1028 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.0923 | 3.5899 | 60.0229 | 5
39.1168 | 3.2156 | 59.9999 | 5 | 39.1185 | 3.6413 | 60.0114 | 5 | 39.1252 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1111 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1006 | 3.59 | 60.0229 | 5
39.1251 | 3.2193 | 59.9999 | 5 | 39.1268 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1335 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1195 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1089 | 3.5902 | 60.0229 | 5
39.1335 | 3.223 | 59.9999 | 5 | 39.1352 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1418 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1278 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1172 | 3.5903 | 60.0229 | 5
39.1418 | 3.2266 | 59.9999 | 5 | 39.1435 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1502 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.1362 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1256 | 3.5905 | 60.0229 | 5
39.1502 | 3.2303 | 59.9999 | 5 | 39.1518 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1585 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1445 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1339 | 3.5906 | 60.0229 | 5
39.1585 | 3.234 | 59.9999 | 5 | 39.1602 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1669 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1528 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1423 | 3.5908 | 60.0229 | 5
39.1668 | 3.2377 | 59.9999 | 5 | 39.1685 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1752 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1611 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1506 | 3.5909 | 60.0229 | 5
39.1751 | 3.2414 | 59.9999 | 5 | 39.1768 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1835 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1695 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1589 | 3.5911 | 60.0229 | 5
39.1835 | 3.245 | 59.9999 | 5 | 39.1852 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.1919 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1779 | 3.457 | 59.9884 | 5 | 39.1672 | 3.5912 | 60.0229 | 5
39.1918 | 3.2487 | 59.9999 | 5 | 39.1935 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2002 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.1862 | 3.4571 | 59.9884 | 5 | 39.1756 | 3.5912 | 60.0229 | 5
39.2001 | 3.2524 | 59.9999 | 5 | 39.2018 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2086 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.1945 | 3.4572 | 59.9884 | 5 | 39.1839 | 3.5912 | 60.0229 | 5
39.2085 | 3.2524 | 59.9999 | 5 | 39.2101 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2169 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.2028 | 3.4573 | 59.9884 | 5 | 39.1923 | 3.5911 | 60.0229 | 5
39.2168 | 3.2524 | 59.9999 | 5 | 39.2185 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2252 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.2112 | 3.4575 | 59.9884 | 5 | 39.2006 | 3.5911 | 60.0229 | 5
39.2251 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2268 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2335 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.2195 | 3.4576 | 59.9884 | 5 | 39.2089 | 3.591 | 60.0229 | 5
39.2335 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2351 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2419 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.2278 | 3.4577 | 59.9884 | 5 | 39.2172 | 3.5909 | 60.0229 | 5
39.2418 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2435 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2502 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.2362 | 3.4578 | 59.9884 | 5 | 39.2256 | 3.5908 | 60.0229 | 5
39.2501 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2518 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2585 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.2445 | 3.458 | 59.9884 | 5 | 39.2339 | 3.5908 | 60.0229 | 5
39.2585 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2601 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2669 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.2529 | 3.4581 | 59.9884 | 5 | 39.2422 | 3.5947 | 60.0229 | 5
39.2668 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2685 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2752 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.2612 | 3.4582 | 59.9884 | 5 | 39.2505 | 3.5985 | 60.0229 | 5
39.2752 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2768 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2836 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.2695 | 3.4583 | 59.9884 | 5 | 39.2589 | 3.6025 | 60.0229 | 5
39.2835 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2851 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.2919 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.2778 | 3.4583 | 59.9884 | 5 | 39.2672 | 3.6064 | 60.0229 | 5
39.2918 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.2935 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3002 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.2862 | 3.4583 | 59.9884 | 5 | 39.2756 | 3.6104 | 60.0229 | 5
39.3001 | 3.2523 | 59.9999 | 5 | 39.3018 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3086 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.2945 | 3.4583 | 59.9884 | 5 | 39.2839 | 3.6144 | 60.0229 | 5
39.3085 | 3.2524 | 59.9999 | 5 | 39.3101 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3169 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.3029 | 3.4583 | 59.9884 | 5 | 39.2922 | 3.6185 | 60.0229 | 5
39.3168 | 3.2524 | 59.9999 | 5 | 39.3185 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3253 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 39.3112 | 3.4584 | 59.9884 | 5 | 39.3005 | 3.6226 | 60.0229 | 5
39.3251 | 3.2525 | 59.9999 | 5 | 39.3268 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3336 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3195 | 3.4584 | 59.9884 | 5 | 39.3089 | 3.6267 | 60.0229 | 5
39.3335 | 3.2526 | 59.9999 | 5 | 39.3351 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3419 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3279 | 3.4584 | 59.9884 | 5 | 39.3172 | 3.6307 | 60.0229 | 5
39.3418 | 3.2526 | 59.9999 | 5 | 39.3435 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3502 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3362 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3256 | 3.6308 | 60.0345 | 5
39.3501 | 3.2527 | 59.9999 | 5 | 39.3518 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3586 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3445 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3339 | 3.6309 | 60.0345 | 5
39.3585 | 3.2528 | 59.9999 | 5 | 39.3601 | 3.6414 | 60.0114 | 5 | 39.3669 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3528 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3422 | 3.6309 | 60.0345 | 5
39.3668 | 3.2528 | 59.9999 | 5 | 39.3685 | 3.6439 | 60.0114 | 5 | 39.3752 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3612 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3505 | 3.6309 | 60.0345 | 5
39.3751 | 3.2529 | 59.9999 | 5 | 39.3768 | 3.6464 | 60.0114 | 5 | 39.3836 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3695 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3588 | 3.6308 | 60.0345 | 5
39.3835 | 3.253 | 59.9999 | 5 | 39.3851 | 3.6489 | 60.0114 | 5 | 39.3919 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3779 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3672 | 3.6308 | 60.0345 | 5
39.3918 | 3.2531 | 59.9999 | 5 | 39.3935 | 3.6515 | 60.0114 | 5 | 39.4003 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3862 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3755 | 3.6307 | 60.0345 | 5
39.4002 | 3.2531 | 59.9999 | 5 | 39.4018 | 3.654 | 60.0114 | 5 | 39.4086 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.3945 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3839 | 3.6305 | 60.0345 | 5
39.4085 | 3.2531 | 59.9999 | 5 | 39.4101 | 3.6565 | 60.0114 | 5 | 39.4169 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4029 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.3922 | 3.6304 | 60.0345 | 5
39.4168 | 3.2531 | 59.9999 | 5 | 39.4185 | 3.659 | 60.0114 | 5 | 39.4252 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4112 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4005 | 3.6303 | 60.0345 | 5
39.4251 | 3.253 | 59.9999 | 5 | 39.4268 | 3.6616 | 60.0114 | 5 | 39.4336 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4196 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4088 | 3.6303 | 60.0345 | 5
39.4335 | 3.253 | 59.9999 | 5 | 39.4351 | 3.6695 | 60.0114 | 5 | 39.4419 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4279 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4172 | 3.6302 | 60.0345 | 5
39.4418 | 3.253 | 59.9999 | 5 | 39.4435 | 3.6774 | 60.0114 | 5 | 39.4503 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4362 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4255 | 3.6302 | 60.0345 | 5
39.4501 | 3.253 | 59.9999 | 5 | 39.4518 | 3.6828 | 60.0114 | 5 | 39.4586 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4445 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4338 | 3.6302 | 60.0345 | 5
39.4585 | 3.2529 | 60.0114 | 5 | 39.4601 | 3.6883 | 60.0114 | 5 | 39.4669 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4529 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4421 | 3.6302 | 60.0345 | 5
39.4668 | 3.2529 | 60.0114 | 5 | 39.4684 | 3.6937 | 60.0114 | 5 | 39.4753 | 2.8866 | 59.9884 | 2.85 | 39.4612 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4504 | 3.6303 | 60.0345 | 5
39.4751 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.4768 | 3.6991 | 60.0114 | 5 | 39.4836 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.4695 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4588 | 3.6303 | 60.0345 | 5
39.4835 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.4851 | 3.7046 | 60.0114 | 5 | 39.4919 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.4779 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4671 | 3.6303 | 60.0345 | 5
39.4918 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.4934 | 3.7101 | 60.0114 | 5 | 39.5002 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.4862 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4755 | 3.6304 | 60.0345 | 5
39.5001 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5018 | 3.7156 | 60.0114 | 5 | 39.5086 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.4946 | 3.4584 | 59.9941 | 5 | 39.4838 | 3.6305 | 60.0345 | 5
39.5085 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5101 | 3.7211 | 60.0114 | 5 | 39.517 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.5029 | 3.4583 | 59.9941 | 5 | 39.4921 | 3.6345 | 60.0402 | 5
39.5168 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5184 | 3.7212 | 60.0114 | 5 | 39.5253 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.5112 | 3.4583 | 59.9941 | 5 | 39.5004 | 3.6385 | 60.0402 | 5
39.5251 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5268 | 3.7213 | 60.0114 | 5 | 39.5336 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.5195 | 3.4582 | 59.9941 | 5 | 39.5087 | 3.6425 | 60.0402 | 5
39.5335 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5351 | 3.7214 | 60.0114 | 5 | 39.5419 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 39.5279 | 3.4582 | 59.9941 | 5 | 39.5171 | 3.6465 | 60.0402 | 5
39.5418 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5434 | 3.7215 | 60.0114 | 5 | 39.5503 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 39.5362 | 3.4581 | 59.9941 | 5 | 39.5254 | 3.6504 | 60.0402 | 5
39.5501 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5518 | 3.7216 | 60.0114 | 5 | 39.5586 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 39.5446 | 3.458 | 59.9941 | 5 | 39.5338 | 3.6544 | 60.0402 | 5
39.5585 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5601 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.567 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.5529 | 3.4579 | 59.9941 | 5 | 39.5421 | 3.6584 | 60.0402 | 5
39.5668 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.5684 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.5753 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.5612 | 3.4579 | 59.9941 | 5 | 39.5504 | 3.6623 | 60.0402 | 5
39.5751 | 3.2529 | 60.0114 | 5 | 39.5768 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.5836 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 39.5696 | 3.4578 | 59.9941 | 5 | 39.5587 | 3.6662 | 60.0402 | 5
39.5835 | 3.2529 | 60.0114 | 5 | 39.5851 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.592 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 39.5779 | 3.4577 | 59.9941 | 5 | 39.5671 | 3.6701 | 60.0402 | 5
39.5918 | 3.253 | 60.0114 | 5 | 39.5934 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6003 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 39.5862 | 3.4576 | 59.9941 | 5 | 39.5754 | 3.6701 | 60.0402 | 5
39.6001 | 3.253 | 60.0114 | 5 | 39.6017 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6086 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 39.5945 | 3.4576 | 59.9941 | 5 | 39.5837 | 3.6701 | 60.0402 | 5
39.6085 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6101 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6169 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6029 | 3.4576 | 59.9941 | 5 | 39.592 | 3.6701 | 60.0402 | 5
39.6168 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6184 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6253 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6112 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6003 | 3.6701 | 60.0402 | 5
39.6251 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6267 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6336 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6196 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6087 | 3.6735 | 60.0402 | 5
39.6334 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6351 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.642 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 39.6279 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.617 | 3.677 | 60.0402 | 5
39.6418 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6434 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6503 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 39.6362 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6254 | 3.6805 | 60.0402 | 5
39.6501 | 3.2531 | 60.0114 | 5 | 39.6517 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6586 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 39.6445 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6337 | 3.684 | 60.0402 | 5
39.6584 | 3.253 | 60.0114 | 5 | 39.6601 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.667 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 39.6529 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.642 | 3.6875 | 60.0402 | 5
39.6668 | 3.253 | 60.0114 | 5 | 39.6684 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6753 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 39.6613 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6503 | 3.691 | 60.0402 | 5
39.6751 | 3.2529 | 60.0114 | 5 | 39.6767 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.6837 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6696 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6586 | 3.6946 | 60.0402 | 5
39.6834 | 3.2528 | 60.0114 | 5 | 39.6851 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.692 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6779 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.667 | 3.6981 | 60.0402 | 5
39.6918 | 3.2527 | 60.0114 | 5 | 39.6934 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7003 | 2.8875 | 59.9884 | 2.85 | 39.6862 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6753 | 3.7016 | 60.0402 | 5
39.7001 | 3.2527 | 60.0114 | 5 | 39.7017 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7086 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 39.6946 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.6837 | 3.7051 | 60.0402 | 5
39.7084 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.7101 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.717 | 2.8874 | 59.9884 | 2.85 | 39.7029 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.692 | 3.7052 | 60.0402 | 5
39.7168 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.7184 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7253 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 39.7112 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7003 | 3.7052 | 60.0402 | 5
39.7251 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.7267 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7336 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 39.7195 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7086 | 3.7052 | 60.0402 | 5
39.7334 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.735 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.742 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 39.7279 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.717 | 3.7052 | 60.0402 | 5
39.7418 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.7434 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7503 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7362 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7253 | 3.7051 | 60.0402 | 5
39.7501 | 3.2526 | 60.0114 | 5 | 39.7517 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7587 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7446 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7336 | 3.705 | 60.0402 | 5
39.7584 | 3.2525 | 60.0114 | 5 | 39.76 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.767 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7529 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7419 | 3.7049 | 60.0402 | 5
39.7668 | 3.2525 | 60.0114 | 5 | 39.7684 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7753 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7612 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7502 | 3.7049 | 60.0402 | 5
39.7751 | 3.2525 | 60.0114 | 5 | 39.7767 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.7836 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7696 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7586 | 3.7047 | 60.0402 | 5
39.7834 | 3.2525 | 60.0114 | 5 | 39.785 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.792 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7779 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7669 | 3.7045 | 60.0402 | 5
39.7918 | 3.2524 | 60.0114 | 5 | 39.7934 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8004 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7863 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7753 | 3.7044 | 60.0402 | 5
39.8001 | 3.2523 | 60.0114 | 5 | 39.8017 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8087 | 2.8872 | 59.9884 | 2.85 | 39.7946 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7836 | 3.7042 | 60.0402 | 5
39.8084 | 3.2521 | 60.0114 | 5 | 39.81 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.817 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 39.8029 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.7919 | 3.704 | 60.0402 | 5
39.8167 | 3.252 | 60.0114 | 5 | 39.8184 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8253 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 39.8112 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8002 | 3.7039 | 60.0402 | 5
39.8251 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 39.8267 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8337 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 39.8196 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8085 | 3.7038 | 60.0402 | 5
39.8334 | 3.2518 | 60.0114 | 5 | 39.835 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.842 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 39.8279 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8169 | 3.7037 | 60.0402 | 5
39.8417 | 3.2516 | 60.0114 | 5 | 39.8434 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8503 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 39.8362 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8252 | 3.7036 | 60.0402 | 5
39.8501 | 3.2515 | 60.0114 | 5 | 39.8517 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8586 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.8446 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8336 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.8584 | 3.2514 | 60.0114 | 5 | 39.86 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.867 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.8529 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8419 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.8667 | 3.2513 | 60.0114 | 5 | 39.8683 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8754 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.8613 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8502 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.8751 | 3.2512 | 60.0114 | 5 | 39.8767 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.8837 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.8696 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8585 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.8834 | 3.2511 | 60.0114 | 5 | 39.885 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.892 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.8779 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8668 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.8917 | 3.251 | 60.0114 | 5 | 39.8934 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9003 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.8862 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8752 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9001 | 3.2509 | 60.0114 | 5 | 39.9017 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9087 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.8946 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8835 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9084 | 3.2508 | 60.0114 | 5 | 39.91 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.917 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9029 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.8918 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9167 | 3.2507 | 60.0114 | 5 | 39.9184 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9254 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9113 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.9001 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9251 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 39.9267 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9337 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9196 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.9085 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9334 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 39.935 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.942 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9279 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.9168 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9417 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 39.9434 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9504 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9363 | 3.4575 | 59.9941 | 5 | 39.9252 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9501 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 39.9517 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9587 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9446 | 3.4574 | 59.9941 | 5 | 39.9335 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9584 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 39.96 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.967 | 2.8867 | 59.9884 | 2.85 | 39.9529 | 3.4573 | 59.9941 | 5 | 39.9418 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9667 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 39.9684 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9753 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.9612 | 3.4572 | 59.9941 | 5 | 39.9501 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.975 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 39.9767 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.9837 | 2.8868 | 59.9884 | 2.85 | 39.9696 | 3.4572 | 59.9941 | 5 | 39.9584 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9834 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 39.985 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 39.992 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.9779 | 3.4571 | 59.9941 | 5 | 39.9668 | 3.7035 | 60.0402 | 5
39.9917 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 39.9933 | 3.7217 | 60.0114 | 5 | 40.0004 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.9863 | 3.457 | 59.9941 | 5 | 39.9751 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0017 | 3.7218 | 60.0114 | 5 | 40.0087 | 2.8869 | 59.9884 | 2.85 | 39.9946 | 3.457 | 59.9941 | 5 | 39.9835 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0084 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.01 | 3.7219 | 60.0114 | 5 | 40.017 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0029 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 39.9918 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0167 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0183 | 3.722 | 60.0114 | 5 | 40.0254 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0113 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0001 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.025 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0267 | 3.722 | 60.0114 | 5 | 40.0337 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0196 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0084 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0334 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.035 | 3.7221 | 60.0114 | 5 | 40.0421 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.028 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0167 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0417 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0433 | 3.7222 | 60.0114 | 5 | 40.0504 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0363 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0251 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.05 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0517 | 3.7223 | 60.0114 | 5 | 40.0587 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0446 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0334 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0584 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.06 | 3.7224 | 60.0114 | 5 | 40.067 | 2.887 | 59.9884 | 2.85 | 40.0529 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0417 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0667 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.0683 | 3.7225 | 60.0114 | 5 | 40.0754 | 2.8873 | 59.9884 | 2.85 | 40.0613 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.05 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.075 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.0767 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.0837 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 40.0696 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0584 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0834 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.085 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.092 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 40.0779 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0667 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.0917 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.0933 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1004 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 40.0862 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0751 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.1017 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1087 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 40.0946 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0834 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1084 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.11 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1171 | 2.8886 | 59.9884 | 2.85 | 40.1029 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.0917 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1167 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.1183 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1254 | 2.8888 | 59.9884 | 2.85 | 40.1113 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.125 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.1266 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1337 | 2.8891 | 59.9884 | 2.85 | 40.1196 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1083 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1334 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.135 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1421 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.1279 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1167 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1417 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.1433 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1504 | 2.8895 | 59.9884 | 2.85 | 40.1363 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.125 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.15 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.1516 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1588 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.1446 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1334 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1583 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.16 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1671 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.153 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1417 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1667 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.1683 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1754 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.1613 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.15 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.175 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.1766 | 3.7226 | 60.0114 | 5 | 40.1837 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.1696 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1583 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1833 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.185 | 3.7227 | 60.0114 | 5 | 40.1921 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.1779 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1666 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.1917 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.1933 | 3.7227 | 60.0114 | 5 | 40.2004 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.1863 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.175 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.2016 | 3.7227 | 60.0114 | 5 | 40.2087 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.1946 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1833 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2083 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.21 | 3.7228 | 60.0114 | 5 | 40.2171 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.2029 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.1917 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2167 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.2183 | 3.7228 | 60.0114 | 5 | 40.2254 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.2112 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.225 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.2266 | 3.7228 | 60.0114 | 5 | 40.2338 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.2196 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2083 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2333 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.235 | 3.7229 | 60.0114 | 5 | 40.2421 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.2279 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2166 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2417 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.2433 | 3.7229 | 60.0114 | 5 | 40.2504 | 2.8892 | 59.9884 | 2.85 | 40.2363 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2249 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.25 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.2516 | 3.7229 | 60.0114 | 5 | 40.2587 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2446 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2333 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2583 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.2599 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.2671 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2529 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2416 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2667 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.2683 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.2754 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2613 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2499 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.275 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.2766 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.2838 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2696 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2582 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2833 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.2849 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.2921 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.278 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2666 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.2917 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.2933 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.3004 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2863 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2749 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.3016 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.3088 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.2946 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2833 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3083 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.3099 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.3171 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.3029 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2916 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3167 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.3183 | 3.723 | 60.0114 | 5 | 40.3254 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.3113 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.2999 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.325 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.3266 | 3.7231 | 60.0114 | 5 | 40.3337 | 2.8895 | 59.9884 | 2.85 | 40.3196 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3082 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3333 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.3349 | 3.7231 | 60.0114 | 5 | 40.3421 | 2.8895 | 59.9884 | 2.85 | 40.3279 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3165 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3416 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.3433 | 3.7232 | 60.0114 | 5 | 40.3505 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 40.3362 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3249 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.35 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.3516 | 3.7232 | 60.0114 | 5 | 40.3588 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 40.3446 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3332 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3583 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.3599 | 3.7233 | 60.0114 | 5 | 40.3671 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 40.3529 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3416 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3666 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.3683 | 3.7233 | 60.0114 | 5 | 40.3754 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 40.3613 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3499 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.375 | 3.2507 | 60.0114 | 5 | 40.3766 | 3.7234 | 60.0114 | 5 | 40.3838 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 40.3696 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3582 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3833 | 3.2507 | 60.0114 | 5 | 40.3849 | 3.7234 | 60.0114 | 5 | 40.3921 | 2.8895 | 59.9884 | 2.85 | 40.3779 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3665 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.3916 | 3.2507 | 60.0114 | 5 | 40.3932 | 3.7235 | 60.0114 | 5 | 40.4005 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.3863 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3748 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4016 | 3.7235 | 60.0114 | 5 | 40.4088 | 2.8894 | 59.9884 | 2.85 | 40.3946 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3832 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4083 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4099 | 3.7235 | 60.0114 | 5 | 40.4171 | 2.8893 | 59.9884 | 2.85 | 40.403 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3915 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4166 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4182 | 3.7236 | 60.0114 | 5 | 40.4255 | 2.889 | 59.9884 | 2.85 | 40.4113 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.3998 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.425 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4266 | 3.7236 | 60.0114 | 5 | 40.4338 | 2.8888 | 59.9884 | 2.85 | 40.4196 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.4081 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4333 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4349 | 3.7236 | 60.0114 | 5 | 40.4421 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 40.4279 | 3.4568 | 59.9999 | 5 | 40.4165 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4416 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.4432 | 3.7236 | 60.0114 | 5 | 40.4504 | 2.8876 | 59.9884 | 2.85 | 40.4363 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 40.4248 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.45 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4516 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.4588 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 40.4446 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 40.4332 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4583 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4599 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.4671 | 2.8865 | 59.9884 | 2.85 | 40.4529 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 40.4415 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.4666 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4683 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.4755 | 2.886 | 59.9884 | 2.85 | 40.4612 | 3.457 | 59.9999 | 5 | 40.4498 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.475 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4766 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.4838 | 2.8855 | 59.9884 | 2.85 | 40.4696 | 3.4571 | 59.9999 | 5 | 40.4581 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.4833 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4849 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.4921 | 2.8849 | 59.9884 | 2.85 | 40.4779 | 3.4572 | 59.9999 | 5 | 40.4664 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.4916 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.4933 | 3.7237 | 60.0114 | 5 | 40.5005 | 2.8844 | 59.9884 | 2.85 | 40.4863 | 3.4573 | 59.9999 | 5 | 40.4748 | 3.7037 | 60.0402 | 5
40.5 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5016 | 3.7238 | 60.0114 | 5 | 40.5088 | 2.884 | 59.9884 | 2.85 | 40.4946 | 3.4574 | 59.9999 | 5 | 40.4831 | 3.7038 | 60.0402 | 5
40.5083 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5099 | 3.7238 | 60.0114 | 5 | 40.5172 | 2.8836 | 59.9884 | 2.85 | 40.5029 | 3.4575 | 59.9999 | 5 | 40.4915 | 3.7038 | 60.0402 | 5
40.5166 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5182 | 3.7238 | 60.0114 | 5 | 40.5255 | 2.8836 | 59.9884 | 2.85 | 40.5113 | 3.4577 | 59.9999 | 5 | 40.4998 | 3.7039 | 60.0402 | 5
40.5249 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5266 | 3.7239 | 60.0114 | 5 | 40.5338 | 2.8836 | 59.9884 | 2.85 | 40.5196 | 3.4578 | 59.9999 | 5 | 40.5081 | 3.704 | 60.0402 | 5
40.5333 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5349 | 3.7239 | 60.0114 | 5 | 40.5421 | 2.8835 | 59.9884 | 2.85 | 40.528 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.5164 | 3.7041 | 60.0402 | 5
40.5416 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5432 | 3.7239 | 60.0114 | 5 | 40.5505 | 2.8835 | 59.9884 | 2.85 | 40.5363 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.5247 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.5499 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5516 | 3.7239 | 60.0114 | 5 | 40.5588 | 2.8835 | 59.9826 | 2.85 | 40.5446 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5331 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.5583 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5599 | 3.724 | 60.0114 | 5 | 40.5671 | 2.8835 | 59.9826 | 2.85 | 40.5529 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5414 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.5666 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5682 | 3.724 | 60.0114 | 5 | 40.5755 | 2.8836 | 59.9826 | 2.85 | 40.5613 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5497 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.5749 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5766 | 3.724 | 60.0114 | 5 | 40.5838 | 2.8836 | 59.9826 | 2.85 | 40.5696 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.558 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.5833 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.5849 | 3.724 | 60.0114 | 5 | 40.5922 | 2.8837 | 59.9826 | 2.85 | 40.5779 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5664 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.5916 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.5932 | 3.724 | 60.0114 | 5 | 40.6005 | 2.8837 | 59.9826 | 2.85 | 40.5862 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5747 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.5999 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.6016 | 3.7241 | 60.0114 | 5 | 40.6088 | 2.8838 | 59.9826 | 2.85 | 40.5946 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.583 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6083 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.6099 | 3.7242 | 60.0114 | 5 | 40.6172 | 2.8839 | 59.9826 | 2.85 | 40.6029 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5914 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6166 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.6182 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.6255 | 2.8839 | 59.9826 | 2.85 | 40.6113 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.5997 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6249 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.6266 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.6339 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.6196 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.608 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6333 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.6349 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.6422 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.6279 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.6163 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6416 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.6432 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.6505 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.6363 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.6247 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6499 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.6516 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.6588 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.6446 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.633 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6583 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.6599 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.6672 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.653 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.6414 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6666 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.6682 | 3.7247 | 60.0114 | 5 | 40.6755 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.6613 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.6497 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6749 | 3.2502 | 60.0114 | 5 | 40.6765 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.6838 | 2.884 | 59.9826 | 2.85 | 40.6696 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.658 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6832 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.6849 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.6922 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.6779 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.6663 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6916 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.6932 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7005 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.6863 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.6746 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.6999 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.7015 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7089 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.6946 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.683 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7082 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.7099 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7172 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.7029 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.6913 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7166 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.7182 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7255 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.7112 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.6996 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7249 | 3.2503 | 60.0114 | 5 | 40.7265 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7339 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.7196 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.7079 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7332 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7349 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.7422 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.7279 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 40.7163 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7416 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7432 | 3.7247 | 60.0114 | 5 | 40.7505 | 2.8841 | 59.9826 | 2.85 | 40.7363 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.7246 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7499 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7515 | 3.7247 | 60.0114 | 5 | 40.7589 | 2.8842 | 59.9826 | 2.85 | 40.7446 | 3.4579 | 59.9999 | 5 | 40.7329 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7582 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7599 | 3.7247 | 60.0114 | 5 | 40.7672 | 2.8842 | 59.9826 | 2.85 | 40.7529 | 3.4578 | 59.9999 | 5 | 40.7413 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7666 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7682 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.7755 | 2.8843 | 59.9826 | 2.85 | 40.7613 | 3.4577 | 59.9999 | 5 | 40.7496 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7749 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7765 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.7839 | 2.8843 | 59.9826 | 2.85 | 40.7696 | 3.4576 | 59.9999 | 5 | 40.7579 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7832 | 3.2504 | 60.0114 | 5 | 40.7849 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.7922 | 2.8844 | 59.9826 | 2.85 | 40.778 | 3.4575 | 59.9999 | 5 | 40.7662 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7916 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.7932 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.8005 | 2.8844 | 59.9826 | 2.85 | 40.7863 | 3.4574 | 59.9999 | 5 | 40.7746 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.7999 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8015 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.8089 | 2.8844 | 59.9826 | 2.85 | 40.7946 | 3.4573 | 59.9999 | 5 | 40.7829 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.8082 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8098 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.8172 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8029 | 3.4572 | 59.9999 | 5 | 40.7913 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.8166 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8182 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.8256 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8113 | 3.4571 | 59.9999 | 5 | 40.7996 | 3.7043 | 60.0402 | 5
40.8249 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8265 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.8339 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8196 | 3.457 | 59.9999 | 5 | 40.8079 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.8332 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8348 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.8422 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8279 | 3.457 | 59.9999 | 5 | 40.8162 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.8415 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8432 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.8506 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8362 | 3.4569 | 60.0056 | 5 | 40.8245 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.8499 | 3.2505 | 60.0114 | 5 | 40.8515 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.8589 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8446 | 3.4569 | 60.0056 | 5 | 40.8329 | 3.7042 | 60.0402 | 5
40.8582 | 3.2506 | 60.0114 | 5 | 40.8598 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.8672 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8529 | 3.4569 | 60.0056 | 5 | 40.8412 | 3.7041 | 60.0402 | 5
40.8666 | 3.2508 | 60.0114 | 5 | 40.8682 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.8755 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8613 | 3.4569 | 60.0056 | 5 | 40.8495 | 3.704 | 60.0402 | 5
40.8749 | 3.2509 | 60.0114 | 5 | 40.8765 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.8839 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8696 | 3.4569 | 60.0056 | 5 | 40.8578 | 3.704 | 60.0402 | 5
40.8832 | 3.2511 | 60.0114 | 5 | 40.8848 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.8922 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8779 | 3.4568 | 60.0056 | 5 | 40.8661 | 3.7039 | 60.0402 | 5
40.8915 | 3.2512 | 60.0114 | 5 | 40.8932 | 3.7243 | 60.0114 | 5 | 40.9006 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8862 | 3.4568 | 60.0056 | 5 | 40.8745 | 3.7039 | 60.0402 | 5
40.8999 | 3.2513 | 60.0114 | 5 | 40.9015 | 3.7244 | 60.0114 | 5 | 40.9089 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.8946 | 3.4568 | 60.0056 | 5 | 40.8828 | 3.7038 | 60.0402 | 5
40.9082 | 3.2515 | 60.0114 | 5 | 40.9098 | 3.7245 | 60.0114 | 5 | 40.9172 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.903 | 3.4568 | 60.0056 | 5 | 40.8912 | 3.7038 | 60.0402 | 5
40.9165 | 3.2516 | 60.0114 | 5 | 40.9182 | 3.7246 | 60.0114 | 5 | 40.9256 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9113 | 3.4567 | 60.0056 | 5 | 40.8995 | 3.7037 | 60.0402 | 5
40.9249 | 3.2518 | 60.0114 | 5 | 40.9265 | 3.7247 | 60.0114 | 5 | 40.9339 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9196 | 3.4567 | 60.0056 | 5 | 40.9078 | 3.7037 | 60.0402 | 5
40.9332 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 40.9348 | 3.7248 | 60.0114 | 5 | 40.9423 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9279 | 3.4567 | 60.0056 | 5 | 40.9161 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.9415 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 40.9431 | 3.7249 | 60.0114 | 5 | 40.9506 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9363 | 3.4592 | 60.0056 | 5 | 40.9245 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.9499 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 40.9515 | 3.725 | 60.0114 | 5 | 40.9589 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9446 | 3.4617 | 60.0056 | 5 | 40.9328 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.9582 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 40.9598 | 3.7251 | 60.0114 | 5 | 40.9673 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9529 | 3.4642 | 60.0056 | 5 | 40.9411 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.9665 | 3.2519 | 60.0114 | 5 | 40.9681 | 3.7252 | 60.0114 | 5 | 40.9756 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9612 | 3.4667 | 60.0056 | 5 | 40.9495 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.9749 | 3.2518 | 60.0114 | 5 | 40.9765 | 3.7253 | 60.0114 | 5 | 40.9839 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9696 | 3.4692 | 60.0056 | 5 | 40.9578 | 3.7035 | 60.0402 | 5
40.9832 | 3.2517 | 60.0114 | 5 | 40.9848 | 3.7253 | 60.0114 | 5 | 40.9922 | 2.8845 | 59.9826 | 2.85 | 40.9779 | 3.4717 | 60.0056 | 5 | 40.9661 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.9915 | 3.2515 | 60.0114 | 5 | 40.9931 | 3.7253 | 60.0114 | 5 | 41.0006 | 2.8846 | 59.9826 | 2.85 | 40.9863 | 3.4742 | 60.0056 | 5 | 40.9744 | 3.7036 | 60.0402 | 5
40.9999 | 3.2513 | 60.0114 | 5 | 41.0015 | 3.7254 | 60.0114 | 5 | 41.0089 | 2.8847 | 59.9826 | 2.85 | 40.9946 | 3.4767 | 60.0056 | 5 | 40.9828 | 3.7036 | 60.0402 | 5
41.0082 | 3.2512 | 60.0114 | 5 | 41.0098 | 3.7255 | 60.0114 | 5 | 41.0173 | 2.8847 | 59.9826 | 2.85 | 41.0029 | 3.4793 | 60.0056 | 5 | 40.9911 | 3.7036 | 60.0402 | 5
41.0165 | 3.251 | 60.0114 | 5 | 41.0182 | 3.7256 | 60.0114 | 5 | 41.0256 | 2.8848 | 59.9826 | 2.85 | 41.0112 | 3.4818 | 60.0056 | 5 | 40.9995 | 3.7037 | 60.0402 | 5
41.0249 | 3.2534 | 60.0114 | 5 | 41.0265 | 3.7257 | 60.0114 | 5 | 41.0339 | 2.8849 | 59.9826 | 2.85 | 41.0196 | 3.4818 | 60.0056 | 5 | 41.0078 | 3.7037 | 60.0402 | 5
41.0332 | 3.2557 | 60.0114 | 5 | 41.0348 | 3.7258 | 60.0114 | 5 | 41.0423 | 2.8849 | 59.9826 | 2.85 | 41.0279 | 3.4819 | 60.0056 | 5 | 41.0161 | 3.7038 | 60.0402 | 5
41.0415 | 3.2581 | 60.0114 | 5 | 41.0432 | 3.7259 | 60.0114 | 5 | 41.0506 | 2.885 | 59.9826 | 2.85 | 41.0363 | 3.4819 | 60.0056 | 5 | 41.0244 | 3.7038 | 60.0402 | 5
41.0498 | 3.2605 | 60.0114 | 5 | 41.0515 | 3.7261 | 60.0114 | 5 | 41.059 | 2.885 | 59.9826 | 2.85 | 41.0446 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0327 | 3.7039 | 60.0402 | 5
41.0582 | 3.2629 | 60.0114 | 5 | 41.0598 | 3.7262 | 60.0114 | 5 | 41.0673 | 2.8851 | 59.9826 | 2.85 | 41.0529 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0411 | 3.704 | 60.0402 | 5
41.0665 | 3.2653 | 60.0114 | 5 | 41.0681 | 3.7263 | 60.0114 | 5 | 41.0756 | 2.8851 | 59.9826 | 2.85 | 41.0612 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0494 | 3.704 | 60.0402 | 5
41.0748 | 3.2678 | 60.0114 | 5 | 41.0765 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.084 | 2.8851 | 59.9826 | 2.85 | 41.0696 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0577 | 3.704 | 60.0402 | 5
41.0832 | 3.2703 | 60.0114 | 5 | 41.0848 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.0923 | 2.8852 | 59.9826 | 2.85 | 41.0779 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.066 | 3.7041 | 60.0402 | 5
41.0915 | 3.2746 | 60.0114 | 5 | 41.0931 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1006 | 2.8853 | 59.9826 | 2.85 | 41.0862 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0744 | 3.7041 | 60.0402 | 5
41.0998 | 3.2788 | 60.0114 | 5 | 41.1015 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1089 | 2.8854 | 59.9826 | 2.85 | 41.0945 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0827 | 3.7042 | 60.0402 | 5
41.1082 | 3.2806 | 60.0114 | 5 | 41.1098 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1173 | 2.8854 | 59.9826 | 2.85 | 41.1029 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.091 | 3.7042 | 60.0402 | 5
41.1165 | 3.2823 | 60.0114 | 5 | 41.1181 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1256 | 2.8855 | 59.9826 | 2.85 | 41.1113 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.0994 | 3.7043 | 60.0402 | 5
41.1248 | 3.2841 | 60.0114 | 5 | 41.1265 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.134 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.1196 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.1077 | 3.7043 | 60.0402 | 5
41.1332 | 3.2859 | 60.0114 | 5 | 41.1348 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1423 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.1279 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.116 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.1415 | 3.2877 | 60.0114 | 5 | 41.1431 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1506 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.1362 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.1243 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.1498 | 3.2896 | 60.0114 | 5 | 41.1515 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.159 | 2.8858 | 59.9826 | 2.85 | 41.1446 | 3.482 | 60.0056 | 5 | 41.1327 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.1582 | 3.2914 | 60.0114 | 5 | 41.1598 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1673 | 2.8858 | 59.9826 | 2.85 | 41.1529 | 3.4841 | 60.0056 | 5 | 41.141 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.1665 | 3.2932 | 60.0114 | 5 | 41.1681 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1757 | 2.8858 | 59.9826 | 2.85 | 41.1613 | 3.4862 | 60.0056 | 5 | 41.1494 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.1748 | 3.2932 | 60.0114 | 5 | 41.1765 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.184 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.1696 | 3.4883 | 60.0056 | 5 | 41.1577 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.1832 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.1848 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.1923 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.1779 | 3.4903 | 60.0056 | 5 | 41.166 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.1915 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.1931 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2007 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.1862 | 3.4924 | 60.0056 | 5 | 41.1743 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.1998 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2014 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.209 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.1946 | 3.4945 | 60.0056 | 5 | 41.1826 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2081 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2098 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2173 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2029 | 3.4966 | 60.0056 | 5 | 41.191 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2165 | 3.2934 | 60.0114 | 5 | 41.2181 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2256 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2112 | 3.4987 | 60.0056 | 5 | 41.1993 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.2248 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2264 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.234 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2195 | 3.5008 | 60.0056 | 5 | 41.2076 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.2331 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2348 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2423 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2279 | 3.5028 | 60.0056 | 5 | 41.2159 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.2415 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2431 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2507 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2362 | 3.5028 | 60.0056 | 5 | 41.2243 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2498 | 3.2933 | 60.0114 | 5 | 41.2514 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.259 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2446 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2326 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2581 | 3.2932 | 60.0114 | 5 | 41.2598 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2673 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2529 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2409 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2665 | 3.2932 | 60.0114 | 5 | 41.2681 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2757 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2612 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2493 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2748 | 3.2952 | 60.0114 | 5 | 41.2764 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.284 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2695 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2576 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.2831 | 3.2972 | 60.0114 | 5 | 41.2848 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.2924 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2779 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2659 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.2915 | 3.2992 | 60.0114 | 5 | 41.2931 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.3007 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2862 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2742 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.2998 | 3.3011 | 60.0114 | 5 | 41.3014 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.309 | 2.8856 | 59.9826 | 2.85 | 41.2946 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2826 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3081 | 3.3032 | 60.0114 | 5 | 41.3098 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.3174 | 2.8857 | 59.9826 | 2.85 | 41.3029 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2909 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3165 | 3.3052 | 60.0114 | 5 | 41.3181 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.3257 | 2.8858 | 59.9826 | 2.85 | 41.3112 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.2992 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.3248 | 3.3072 | 60.0114 | 5 | 41.3264 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.334 | 2.8859 | 59.9826 | 2.85 | 41.3196 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3076 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.3331 | 3.3092 | 60.0114 | 5 | 41.3347 | 3.7264 | 60.0114 | 5 | 41.3423 | 2.886 | 59.9826 | 2.85 | 41.3279 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3159 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.3415 | 3.3113 | 60.0114 | 5 | 41.3431 | 3.7265 | 60.0114 | 5 | 41.3507 | 2.8862 | 59.9826 | 2.85 | 41.3362 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3242 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3498 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.3514 | 3.7266 | 60.0114 | 5 | 41.3591 | 2.8863 | 59.9826 | 2.85 | 41.3445 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3325 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3581 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.3597 | 3.7266 | 60.0114 | 5 | 41.3674 | 2.8865 | 59.9826 | 2.85 | 41.3529 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3409 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3665 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.3681 | 3.7267 | 60.0114 | 5 | 41.3757 | 2.8867 | 59.9826 | 2.85 | 41.3612 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3492 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.3748 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.3764 | 3.7268 | 60.0114 | 5 | 41.384 | 2.8868 | 59.9826 | 2.85 | 41.3696 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3575 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.3831 | 3.3134 | 60.0114 | 5 | 41.3847 | 3.7269 | 60.0114 | 5 | 41.3924 | 2.887 | 59.9826 | 2.85 | 41.3779 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3658 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.3914 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.3931 | 3.727 | 60.0114 | 5 | 41.4007 | 2.8871 | 59.9826 | 2.85 | 41.3862 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3741 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.3998 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4014 | 3.727 | 60.0114 | 5 | 41.4091 | 2.8871 | 59.9826 | 2.85 | 41.3945 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3825 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.4081 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4097 | 3.7271 | 60.0114 | 5 | 41.4174 | 2.8872 | 59.9826 | 2.85 | 41.4029 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3908 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.4164 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4181 | 3.7271 | 60.0114 | 5 | 41.4257 | 2.8872 | 59.9826 | 2.85 | 41.4112 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.3992 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.4248 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4264 | 3.7271 | 60.0114 | 5 | 41.4341 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 41.4196 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4075 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.4331 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4347 | 3.7271 | 60.0114 | 5 | 41.4424 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 41.4279 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4158 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.4414 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.4431 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.4507 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 41.4362 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4241 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.4498 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 41.4514 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.459 | 2.8873 | 59.9826 | 2.85 | 41.4445 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4325 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.4581 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 41.4597 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.4674 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 41.4529 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4408 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.4664 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 41.468 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.4758 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 41.4612 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4491 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.4748 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 41.4764 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.4841 | 2.8874 | 59.9826 | 2.85 | 41.4695 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4575 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.4831 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 41.4847 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.4924 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 41.4778 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4658 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.4914 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.493 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.5007 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 41.4862 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4741 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.4998 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.5014 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.5091 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 41.4945 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4824 | 3.7049 | 60.0402 | 5
41.5081 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.5097 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.5174 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5029 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4908 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.5164 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 41.518 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.5258 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5112 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.4991 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.5248 | 3.3134 | 60.0114 | 5 | 41.5264 | 3.7272 | 60.0114 | 5 | 41.5341 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 41.5195 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5074 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.5331 | 3.3134 | 60.0114 | 5 | 41.5347 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5424 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 41.5279 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5157 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.5414 | 3.3135 | 60.0114 | 5 | 41.543 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5508 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5362 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.524 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.5497 | 3.3136 | 60.0114 | 5 | 41.5514 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5591 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5446 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5324 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5581 | 3.3136 | 60.0114 | 5 | 41.5597 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5674 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5529 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5407 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5664 | 3.3136 | 60.0114 | 5 | 41.568 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5757 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5612 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5491 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5747 | 3.3137 | 60.0114 | 5 | 41.5764 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5841 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5695 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5574 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5831 | 3.3137 | 60.0114 | 5 | 41.5847 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.5925 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5779 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5657 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5914 | 3.3138 | 60.0114 | 5 | 41.593 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6008 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.5862 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.574 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.5997 | 3.3138 | 60.0114 | 5 | 41.6013 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6091 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 41.5945 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5824 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6081 | 3.3138 | 60.0114 | 5 | 41.6097 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6174 | 2.8875 | 59.9826 | 2.85 | 41.6028 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.5907 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6164 | 3.3138 | 60.0114 | 5 | 41.618 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6258 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.6112 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.599 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6247 | 3.3138 | 60.0114 | 5 | 41.6263 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6341 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.6195 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.6074 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6331 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.6347 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6425 | 2.8876 | 59.9826 | 2.85 | 41.6279 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6157 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6414 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.643 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6508 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 41.6362 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.624 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.6497 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.6513 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6591 | 2.8877 | 59.9826 | 2.85 | 41.6445 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6323 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.6581 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.6597 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.6675 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 41.6528 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6407 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.6664 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.668 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.6758 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 41.6612 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.649 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.6747 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.6763 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.6841 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 41.6695 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6573 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.6831 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.6847 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.6924 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 41.6779 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6656 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.6914 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.693 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.7008 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 41.6862 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.674 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.6997 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 41.7013 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.7092 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 41.6945 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6823 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.7081 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 41.7097 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.7175 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 41.7028 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.6906 | 3.7044 | 60.0402 | 5
41.7164 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 41.718 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7258 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 41.7112 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.699 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.7247 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 41.7263 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7341 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 41.7195 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7073 | 3.7045 | 60.0402 | 5
41.7331 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.7346 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7425 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 41.7278 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7156 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.7414 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.743 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7508 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 41.7362 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7239 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.7497 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.7513 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7592 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 41.7445 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7322 | 3.7046 | 60.0402 | 5
41.758 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.7596 | 3.727 | 60.0172 | 5 | 41.7675 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 41.7529 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7406 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.7664 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.768 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.7758 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 41.7612 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7489 | 3.7047 | 60.0402 | 5
41.7747 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.7763 | 3.7271 | 60.0172 | 5 | 41.7842 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 41.7695 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7573 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.783 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.7846 | 3.7272 | 60.0172 | 5 | 41.7925 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 41.7778 | 3.503 | 60.0056 | 5 | 41.7656 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.7914 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.793 | 3.7273 | 60.0172 | 5 | 41.8008 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 41.7862 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.7739 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.7997 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.8013 | 3.7274 | 60.0172 | 5 | 41.8091 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 41.7945 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.7822 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.808 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.8096 | 3.7274 | 60.0172 | 5 | 41.8175 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 41.8029 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.7906 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8164 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.818 | 3.7275 | 60.0172 | 5 | 41.8259 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 41.8112 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.7989 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8247 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.8263 | 3.7276 | 60.0172 | 5 | 41.8342 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 41.8195 | 3.5029 | 60.0056 | 5 | 41.8072 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.833 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.8346 | 3.7277 | 60.0172 | 5 | 41.8425 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 41.8278 | 3.5028 | 60.0056 | 5 | 41.8156 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8414 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.843 | 3.7277 | 60.0172 | 5 | 41.8508 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 41.8362 | 3.5028 | 60.0056 | 5 | 41.8239 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8497 | 3.3144 | 60.0114 | 5 | 41.8513 | 3.7277 | 60.0172 | 5 | 41.8592 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.8445 | 3.5028 | 60.0056 | 5 | 41.8322 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.858 | 3.3144 | 60.0114 | 5 | 41.8596 | 3.7277 | 60.0172 | 5 | 41.8675 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.8528 | 3.5027 | 60.0056 | 5 | 41.8405 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8664 | 3.3144 | 60.0114 | 5 | 41.868 | 3.7278 | 60.0172 | 5 | 41.8759 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.8611 | 3.5027 | 60.0056 | 5 | 41.8489 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8747 | 3.3144 | 60.0114 | 5 | 41.8763 | 3.7278 | 60.0172 | 5 | 41.8842 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.8695 | 3.5026 | 60.0056 | 5 | 41.8572 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.883 | 3.3144 | 60.0114 | 5 | 41.8846 | 3.7279 | 60.0172 | 5 | 41.8925 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.8778 | 3.5026 | 60.0056 | 5 | 41.8655 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8914 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.8929 | 3.728 | 60.0172 | 5 | 41.9009 | 2.889 | 59.9826 | 2.85 | 41.8862 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.8738 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.8997 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.9013 | 3.728 | 60.0172 | 5 | 41.9092 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.8945 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.8821 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.908 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.9096 | 3.7281 | 60.0172 | 5 | 41.9175 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9028 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.8905 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9163 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 41.9179 | 3.7282 | 60.0172 | 5 | 41.9258 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9111 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.8988 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9247 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.9263 | 3.7283 | 60.0172 | 5 | 41.9342 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9195 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.9072 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.933 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.9346 | 3.7284 | 60.0172 | 5 | 41.9426 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9279 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.9155 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9413 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.9429 | 3.7286 | 60.0172 | 5 | 41.9509 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9362 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.9238 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9497 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.9513 | 3.7286 | 60.0172 | 5 | 41.9592 | 2.8889 | 59.9826 | 2.85 | 41.9445 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.9321 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.958 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.9596 | 3.7287 | 60.0172 | 5 | 41.9675 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9528 | 3.5025 | 60.0056 | 5 | 41.9404 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9663 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.9679 | 3.7287 | 60.0172 | 5 | 41.9759 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9612 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9488 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9747 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 41.9763 | 3.7288 | 60.0172 | 5 | 41.9842 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9695 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9571 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.983 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.9846 | 3.7288 | 60.0172 | 5 | 41.9926 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9778 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9655 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9913 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 41.9929 | 3.7288 | 60.0172 | 5 | 42.0009 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9861 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9738 | 3.7048 | 60.0402 | 5
41.9997 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0013 | 3.7288 | 60.0172 | 5 | 42.0092 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 41.9945 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9821 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.008 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0096 | 3.7289 | 60.0172 | 5 | 42.0176 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 42.0028 | 3.5024 | 60.0056 | 5 | 41.9904 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.0163 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0179 | 3.7289 | 60.0172 | 5 | 42.0259 | 2.8888 | 59.9826 | 2.85 | 42.0112 | 3.5023 | 60.0056 | 5 | 41.9988 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.0247 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0262 | 3.729 | 60.0172 | 5 | 42.0342 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 42.0195 | 3.5023 | 60.0056 | 5 | 42.0071 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.033 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 42.0346 | 3.729 | 60.0172 | 5 | 42.0425 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 42.0278 | 3.5023 | 60.0056 | 5 | 42.0154 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.0413 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0429 | 3.7291 | 60.0172 | 5 | 42.0509 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 42.0361 | 3.5022 | 60.0056 | 5 | 42.0237 | 3.7048 | 60.0402 | 5
42.0497 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0512 | 3.7291 | 60.0172 | 5 | 42.0593 | 2.8887 | 59.9826 | 2.85 | 42.0445 | 3.5022 | 60.0056 | 5 | 42.032 | 3.7049 | 60.0402 | 5
42.058 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0596 | 3.7291 | 60.0172 | 5 | 42.0676 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0528 | 3.5021 | 60.0056 | 5 | 42.0404 | 3.7049 | 60.0402 | 5
42.0663 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0679 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.0759 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0612 | 3.502 | 60.0056 | 5 | 42.0487 | 3.705 | 60.0402 | 5
42.0746 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0762 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.0842 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0695 | 3.502 | 60.0056 | 5 | 42.0571 | 3.7051 | 60.0402 | 5
42.083 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0846 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.0926 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0778 | 3.5019 | 60.0056 | 5 | 42.0654 | 3.7051 | 60.0402 | 5
42.0913 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.0929 | 3.7293 | 60.0172 | 5 | 42.1009 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0861 | 3.5019 | 60.0056 | 5 | 42.0737 | 3.7052 | 60.0402 | 5
42.0996 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.1012 | 3.7293 | 60.0172 | 5 | 42.1093 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.0945 | 3.5019 | 60.0056 | 5 | 42.082 | 3.7053 | 60.0402 | 5
42.108 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.1096 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1176 | 2.8886 | 59.9826 | 2.85 | 42.1028 | 3.5018 | 60.0056 | 5 | 42.0903 | 3.7054 | 60.0402 | 5
42.1163 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 42.1179 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1259 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1111 | 3.5018 | 60.0056 | 5 | 42.0987 | 3.7054 | 60.0402 | 5
42.1246 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 42.1262 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1343 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1195 | 3.5047 | 60.0056 | 5 | 42.107 | 3.7056 | 60.0402 | 5
42.133 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 42.1346 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1426 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1278 | 3.5076 | 60.0056 | 5 | 42.1154 | 3.7057 | 60.0402 | 5
42.1413 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 42.1429 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1509 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1362 | 3.5105 | 60.0056 | 5 | 42.1237 | 3.7058 | 60.0402 | 5
42.1496 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 42.1512 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1593 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1445 | 3.5134 | 60.0056 | 5 | 42.132 | 3.7059 | 60.0402 | 5
42.158 | 3.3139 | 60.0114 | 5 | 42.1595 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1676 | 2.8885 | 59.9826 | 2.85 | 42.1528 | 3.5163 | 60.0056 | 5 | 42.1403 | 3.706 | 60.0402 | 5
42.1663 | 3.3137 | 60.0114 | 5 | 42.1679 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.176 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.1611 | 3.5192 | 60.0056 | 5 | 42.1487 | 3.7061 | 60.0402 | 5
42.1746 | 3.3136 | 60.0114 | 5 | 42.1762 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1843 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.1695 | 3.522 | 59.9999 | 5 | 42.157 | 3.7062 | 60.0402 | 5
42.183 | 3.3135 | 60.0114 | 5 | 42.1845 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.1926 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.1778 | 3.5249 | 59.9999 | 5 | 42.1653 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.1913 | 3.3134 | 60.0114 | 5 | 42.1929 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.2009 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.1862 | 3.5276 | 59.9999 | 5 | 42.1736 | 3.7064 | 60.0402 | 5
42.1996 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 42.2012 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.2093 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.1945 | 3.5304 | 59.9999 | 5 | 42.1819 | 3.7065 | 60.0402 | 5
42.208 | 3.3132 | 60.0114 | 5 | 42.2095 | 3.7292 | 60.0172 | 5 | 42.2177 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.2028 | 3.5303 | 59.9999 | 5 | 42.1903 | 3.7064 | 60.0402 | 5
42.2163 | 3.3131 | 60.0114 | 5 | 42.2178 | 3.7293 | 60.0172 | 5 | 42.226 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.2111 | 3.5303 | 59.9999 | 5 | 42.1986 | 3.7064 | 60.0402 | 5
42.2246 | 3.313 | 60.0114 | 5 | 42.2262 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.2343 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.2195 | 3.5301 | 59.9999 | 5 | 42.207 | 3.7064 | 60.0402 | 5
42.233 | 3.3129 | 60.0114 | 5 | 42.2345 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.2426 | 2.8884 | 59.9826 | 2.85 | 42.2278 | 3.53 | 59.9999 | 5 | 42.2153 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.2413 | 3.313 | 60.0114 | 5 | 42.2428 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.251 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 42.2361 | 3.5298 | 59.9999 | 5 | 42.2236 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.2496 | 3.313 | 60.0114 | 5 | 42.2512 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.2593 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 42.2444 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.2319 | 3.7062 | 60.0402 | 5
42.2579 | 3.3141 | 60.0114 | 5 | 42.2595 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.2676 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 42.2528 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.2402 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.2663 | 3.3153 | 60.0114 | 5 | 42.2678 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.276 | 2.8883 | 59.9826 | 2.85 | 42.2612 | 3.5295 | 59.9999 | 5 | 42.2486 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.2746 | 3.3164 | 60.0114 | 5 | 42.2762 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.2843 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.2695 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.2569 | 3.7063 | 60.0402 | 5
42.2829 | 3.3176 | 60.0114 | 5 | 42.2845 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.2927 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.2778 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.2653 | 3.7064 | 60.0402 | 5
42.2913 | 3.3187 | 60.0056 | 5 | 42.2928 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.301 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.2861 | 3.5293 | 59.9999 | 5 | 42.2736 | 3.7065 | 60.0402 | 5
42.2996 | 3.3199 | 60.0056 | 5 | 42.3011 | 3.7295 | 60.0172 | 5 | 42.3093 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.2945 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.2819 | 3.7066 | 60.0402 | 5
42.3079 | 3.3211 | 60.0056 | 5 | 42.3095 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.3176 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3028 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.2902 | 3.7067 | 60.0402 | 5
42.3163 | 3.3222 | 60.0056 | 5 | 42.3178 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.326 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3112 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.2985 | 3.7068 | 60.0402 | 5
42.3246 | 3.3234 | 60.0056 | 5 | 42.3261 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.3344 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3195 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3069 | 3.7068 | 60.0402 | 5
42.3329 | 3.3245 | 60.0056 | 5 | 42.3345 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.3427 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3278 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3152 | 3.7068 | 60.0402 | 5
42.3413 | 3.3245 | 60.0056 | 5 | 42.3428 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.351 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3361 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3235 | 3.7067 | 60.046 | 5
42.3496 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3511 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.3593 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3445 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3318 | 3.7066 | 60.046 | 5
42.3579 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3595 | 3.7294 | 60.0172 | 5 | 42.3677 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3528 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3402 | 3.7064 | 60.046 | 5
42.3663 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3678 | 3.7328 | 60.0172 | 5 | 42.376 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3611 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3485 | 3.7063 | 60.046 | 5
42.3746 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3761 | 3.7361 | 60.0172 | 5 | 42.3843 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3694 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3569 | 3.7062 | 60.046 | 5
42.3829 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3845 | 3.7395 | 60.0172 | 5 | 42.3927 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3778 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.3652 | 3.7061 | 60.046 | 5
42.3913 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.3928 | 3.7429 | 60.0172 | 5 | 42.401 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3862 | 3.5293 | 59.9999 | 5 | 42.3735 | 3.706 | 60.046 | 5
42.3996 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4011 | 3.7462 | 60.0172 | 5 | 42.4094 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.3945 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.3818 | 3.7058 | 60.046 | 5
42.4079 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4095 | 3.7495 | 60.0172 | 5 | 42.4177 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4028 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.3901 | 3.7058 | 60.046 | 5
42.4163 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4178 | 3.7529 | 60.0172 | 5 | 42.426 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4111 | 3.5295 | 59.9999 | 5 | 42.3985 | 3.7058 | 60.046 | 5
42.4246 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4261 | 3.7562 | 60.0172 | 5 | 42.4343 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4195 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.4068 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4329 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4344 | 3.7596 | 60.0172 | 5 | 42.4427 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4278 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.4152 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4413 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4428 | 3.763 | 60.0172 | 5 | 42.451 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4362 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.4235 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4496 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4511 | 3.763 | 60.0172 | 5 | 42.4594 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4445 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.4318 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4579 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4594 | 3.763 | 60.0172 | 5 | 42.4677 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4528 | 3.5298 | 59.9999 | 5 | 42.4401 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4663 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4678 | 3.7631 | 60.0172 | 5 | 42.476 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4611 | 3.5299 | 59.9999 | 5 | 42.4484 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4746 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4761 | 3.7631 | 60.0172 | 5 | 42.4844 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4695 | 3.5299 | 59.9999 | 5 | 42.4568 | 3.7059 | 60.046 | 5
42.4829 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4844 | 3.7631 | 60.0172 | 5 | 42.4927 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4778 | 3.5298 | 59.9999 | 5 | 42.4651 | 3.706 | 60.046 | 5
42.4913 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.4928 | 3.7632 | 60.0172 | 5 | 42.501 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4861 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.4734 | 3.706 | 60.046 | 5
42.4996 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5011 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5094 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.4944 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.4818 | 3.706 | 60.046 | 5
42.5079 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5094 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5177 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5028 | 3.5295 | 59.9999 | 5 | 42.4901 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5163 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5178 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5261 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5112 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.4984 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5246 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5261 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5344 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5195 | 3.5293 | 59.9999 | 5 | 42.5067 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5329 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5344 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5427 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5278 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.5151 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5413 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5428 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.551 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5361 | 3.5291 | 59.9999 | 5 | 42.5234 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5496 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5511 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5594 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5445 | 3.529 | 59.9999 | 5 | 42.5317 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5579 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5594 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5677 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5528 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.54 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5662 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5677 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.576 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5612 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.5483 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5746 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5761 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5844 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5695 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.5567 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5829 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5844 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.5927 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5778 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.565 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5913 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.5927 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.6011 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5861 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.5733 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.5996 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.6011 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.6094 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.5945 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.5817 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.6079 | 3.3246 | 60.0056 | 5 | 42.6094 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.6177 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6028 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.59 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.6162 | 3.3245 | 60.0056 | 5 | 42.6177 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.6261 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6111 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.5983 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.6246 | 3.3245 | 60.0056 | 5 | 42.6261 | 3.7633 | 60.0172 | 5 | 42.6344 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6194 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.6066 | 3.7059 | 60.0575 | 5
42.6329 | 3.3244 | 60.0056 | 5 | 42.6344 | 3.766 | 60.0172 | 5 | 42.6428 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6278 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.6149 | 3.7059 | 60.0575 | 5
42.6412 | 3.3244 | 60.0056 | 5 | 42.6427 | 3.7688 | 60.0172 | 5 | 42.6511 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6362 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.6233 | 3.7059 | 60.0575 | 5
42.6496 | 3.3244 | 60.0056 | 5 | 42.6511 | 3.7716 | 60.0172 | 5 | 42.6594 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6445 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.6316 | 3.7058 | 60.0575 | 5
42.6579 | 3.3243 | 60.0056 | 5 | 42.6594 | 3.7744 | 60.0172 | 5 | 42.6677 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6528 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.64 | 3.7058 | 60.0575 | 5
42.6662 | 3.3243 | 60.0056 | 5 | 42.6677 | 3.7772 | 60.0172 | 5 | 42.6761 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6611 | 3.5289 | 59.9999 | 5 | 42.6483 | 3.7058 | 60.0575 | 5
42.6746 | 3.3243 | 60.0056 | 5 | 42.6761 | 3.78 | 60.0172 | 5 | 42.6844 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6695 | 3.529 | 59.9999 | 5 | 42.6566 | 3.7058 | 60.0575 | 5
42.6829 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.6844 | 3.7828 | 60.0172 | 5 | 42.6927 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6778 | 3.529 | 59.9999 | 5 | 42.6649 | 3.7057 | 60.0575 | 5
42.6912 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.6927 | 3.7856 | 60.0172 | 5 | 42.7011 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6862 | 3.5291 | 59.9999 | 5 | 42.6732 | 3.7058 | 60.0575 | 5
42.6996 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.701 | 3.7884 | 60.0172 | 5 | 42.7094 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.6945 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.6816 | 3.7059 | 60.0575 | 5
42.7079 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7094 | 3.7912 | 60.0172 | 5 | 42.7178 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7028 | 3.5292 | 59.9999 | 5 | 42.6899 | 3.706 | 60.0575 | 5
42.7162 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7177 | 3.7913 | 60.0172 | 5 | 42.7261 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7111 | 3.5293 | 59.9999 | 5 | 42.6982 | 3.7062 | 60.0575 | 5
42.7246 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.726 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7344 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7195 | 3.5294 | 59.9999 | 5 | 42.7065 | 3.7063 | 60.0575 | 5
42.7329 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7344 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7428 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7278 | 3.5295 | 59.9999 | 5 | 42.7148 | 3.7064 | 60.0575 | 5
42.7412 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7427 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7511 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7361 | 3.5295 | 59.9999 | 5 | 42.7232 | 3.7085 | 60.0575 | 5
42.7496 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.751 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7595 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7444 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.7315 | 3.7106 | 60.0575 | 5
42.7579 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7594 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7678 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7528 | 3.5296 | 59.9999 | 5 | 42.7398 | 3.7127 | 60.0575 | 5
42.7662 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7677 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7761 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7612 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.7482 | 3.7148 | 60.0575 | 5
42.7746 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.776 | 3.7914 | 60.0172 | 5 | 42.7844 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7695 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.7565 | 3.7168 | 60.0575 | 5
42.7829 | 3.3242 | 60.0056 | 5 | 42.7844 | 3.7962 | 60.0172 | 5 | 42.7928 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7778 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.7648 | 3.7187 | 60.0575 | 5
42.7912 | 3.327 | 60.0056 | 5 | 42.7927 | 3.801 | 60.0172 | 5 | 42.8011 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7861 | 3.5297 | 59.9999 | 5 | 42.7731 | 3.7207 | 60.0575 | 5
42.7996 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 42.801 | 3.8058 | 60.0172 | 5 | 42.8094 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.7945 | 3.5298 | 59.9999 | 5 | 42.7814 | 3.7226 | 60.0575 | 5
42.8079 | 3.3327 | 60.0056 | 5 | 42.8094 | 3.8105 | 60.0172 | 5 | 42.8178 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8028 | 3.5299 | 59.9999 | 5 | 42.7898 | 3.7246 | 60.0575 | 5
42.8162 | 3.3355 | 60.0056 | 5 | 42.8177 | 3.8153 | 60.0172 | 5 | 42.8261 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8112 | 3.53 | 59.9999 | 5 | 42.7981 | 3.7265 | 60.0575 | 5
42.8246 | 3.3383 | 60.0056 | 5 | 42.826 | 3.8201 | 60.0172 | 5 | 42.8345 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8195 | 3.5301 | 59.9999 | 5 | 42.8065 | 3.7265 | 60.0575 | 5
42.8329 | 3.3411 | 60.0056 | 5 | 42.8344 | 3.8249 | 60.0172 | 5 | 42.8428 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8278 | 3.5303 | 59.9999 | 5 | 42.8148 | 3.7265 | 60.0575 | 5
42.8412 | 3.3439 | 60.0056 | 5 | 42.8427 | 3.8297 | 60.0172 | 5 | 42.8511 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8361 | 3.5304 | 59.9999 | 5 | 42.8231 | 3.7265 | 60.0575 | 5
42.8496 | 3.3468 | 60.0056 | 5 | 42.851 | 3.8345 | 60.0172 | 5 | 42.8595 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8445 | 3.5306 | 59.9999 | 5 | 42.8314 | 3.7266 | 60.0575 | 5
42.8579 | 3.3496 | 60.0056 | 5 | 42.8593 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.8678 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8528 | 3.5307 | 59.9999 | 5 | 42.8397 | 3.7266 | 60.0575 | 5
42.8662 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.8677 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.8762 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8611 | 3.5308 | 59.9999 | 5 | 42.8481 | 3.7266 | 60.0575 | 5
42.8746 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.876 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.8845 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8694 | 3.5309 | 59.9999 | 5 | 42.8564 | 3.7266 | 60.0575 | 5
42.8829 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.8843 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.8928 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8778 | 3.531 | 59.9999 | 5 | 42.8647 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.8912 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.8927 | 3.8392 | 60.0172 | 5 | 42.9011 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8862 | 3.531 | 59.9999 | 5 | 42.873 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.8996 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.901 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.9095 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.8945 | 3.531 | 59.9999 | 5 | 42.8813 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9079 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.9093 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.9178 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9028 | 3.5329 | 59.9999 | 5 | 42.8897 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9162 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.9177 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.9261 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9111 | 3.5348 | 59.9999 | 5 | 42.898 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9245 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.926 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.9345 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9195 | 3.5366 | 59.9999 | 5 | 42.9064 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9329 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.9343 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 42.9428 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9278 | 3.5384 | 59.9999 | 5 | 42.9147 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9412 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.9426 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 42.9512 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9362 | 3.5402 | 59.9999 | 5 | 42.923 | 3.7267 | 60.0575 | 5
42.9496 | 3.3524 | 60.0056 | 5 | 42.951 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 42.9595 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9445 | 3.5421 | 59.9999 | 5 | 42.9313 | 3.7268 | 60.0575 | 5
42.9579 | 3.3524 | 60.0114 | 5 | 42.9593 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 42.9678 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9528 | 3.544 | 59.9999 | 5 | 42.9396 | 3.7268 | 60.0575 | 5
42.9662 | 3.3524 | 60.0114 | 5 | 42.9676 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 42.9762 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9611 | 3.5458 | 59.9999 | 5 | 42.948 | 3.7268 | 60.0575 | 5
42.9745 | 3.3524 | 60.0114 | 5 | 42.976 | 3.8395 | 60.0172 | 5 | 42.9845 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9695 | 3.5477 | 59.9999 | 5 | 42.9563 | 3.727 | 60.0575 | 5
42.9829 | 3.3524 | 60.0114 | 5 | 42.9843 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 42.9929 | 2.8882 | 59.9826 | 2.85 | 42.9778 | 3.5496 | 59.9999 | 5 | 42.9646 | 3.7271 | 60.0575 | 5
42.9912 | 3.3523 | 60.0114 | 5 | 42.9926 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 43.0012 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 42.9861 | 3.5496 | 59.9999 | 5 | 42.973 | 3.7272 | 60.0575 | 5
42.9995 | 3.3523 | 60.0114 | 5 | 43.0009 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 43.0095 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 42.9944 | 3.5496 | 59.9999 | 5 | 42.9813 | 3.7274 | 60.0575 | 5
43.0079 | 3.3522 | 60.0114 | 5 | 43.0093 | 3.8392 | 60.0172 | 5 | 43.0179 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 43.0028 | 3.5497 | 59.9999 | 5 | 42.9896 | 3.7275 | 60.0575 | 5
43.0162 | 3.3522 | 60.0114 | 5 | 43.0176 | 3.8392 | 60.0172 | 5 | 43.0262 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 43.0112 | 3.5498 | 59.9999 | 5 | 42.9979 | 3.7276 | 60.0575 | 5
43.0245 | 3.3521 | 60.0114 | 5 | 43.0259 | 3.8391 | 60.0172 | 5 | 43.0345 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0195 | 3.5497 | 59.9999 | 5 | 43.0062 | 3.7277 | 60.0575 | 5
43.0329 | 3.3521 | 60.0114 | 5 | 43.0343 | 3.839 | 60.0172 | 5 | 43.0428 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0278 | 3.5497 | 59.9999 | 5 | 43.0146 | 3.7278 | 60.0575 | 5
43.0412 | 3.3522 | 60.0114 | 5 | 43.0426 | 3.8389 | 60.0172 | 5 | 43.0512 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0361 | 3.5496 | 59.9999 | 5 | 43.0229 | 3.7279 | 60.0575 | 5
43.0495 | 3.3522 | 60.0114 | 5 | 43.0509 | 3.8388 | 60.0172 | 5 | 43.0595 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0445 | 3.5496 | 59.9999 | 5 | 43.0312 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.0579 | 3.3523 | 60.0114 | 5 | 43.0593 | 3.8387 | 60.0172 | 5 | 43.0679 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0528 | 3.5495 | 59.9999 | 5 | 43.0396 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.0662 | 3.3523 | 60.0114 | 5 | 43.0676 | 3.8386 | 60.0172 | 5 | 43.0762 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0612 | 3.5494 | 59.9999 | 5 | 43.0479 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.0745 | 3.3524 | 60.0114 | 5 | 43.0759 | 3.8386 | 60.0172 | 5 | 43.0845 | 2.8881 | 59.9826 | 2.85 | 43.0695 | 3.5493 | 59.9999 | 5 | 43.0562 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.0829 | 3.3526 | 60.0114 | 5 | 43.0843 | 3.8387 | 60.0172 | 5 | 43.0929 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0778 | 3.5493 | 59.9999 | 5 | 43.0645 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.0912 | 3.3527 | 60.0114 | 5 | 43.0926 | 3.8388 | 60.0172 | 5 | 43.1012 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0861 | 3.5492 | 59.9999 | 5 | 43.0729 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.0995 | 3.3528 | 60.0114 | 5 | 43.1009 | 3.8389 | 60.0172 | 5 | 43.1096 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.0945 | 3.5491 | 59.9999 | 5 | 43.0812 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.1079 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1093 | 3.839 | 60.0172 | 5 | 43.1179 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.1028 | 3.5491 | 59.9999 | 5 | 43.0895 | 3.7282 | 60.0575 | 5
43.1162 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.1176 | 3.8392 | 60.0172 | 5 | 43.1262 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.1111 | 3.549 | 59.9999 | 5 | 43.0978 | 3.7282 | 60.0575 | 5
43.1245 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.1259 | 3.8393 | 60.0172 | 5 | 43.1346 | 2.888 | 59.9826 | 2.85 | 43.1194 | 3.549 | 59.9999 | 5 | 43.1061 | 3.7282 | 60.0575 | 5
43.1328 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1342 | 3.8394 | 60.0172 | 5 | 43.1429 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 43.1278 | 3.549 | 59.9999 | 5 | 43.1145 | 3.7282 | 60.0575 | 5
43.1412 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1426 | 3.8396 | 60.0172 | 5 | 43.1512 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 43.1362 | 3.549 | 59.9999 | 5 | 43.1228 | 3.7283 | 60.0575 | 5
43.1495 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1509 | 3.8397 | 60.0172 | 5 | 43.1595 | 2.8879 | 59.9826 | 2.85 | 43.1445 | 3.549 | 59.9999 | 5 | 43.1311 | 3.7283 | 60.0575 | 5
43.1578 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1592 | 3.8398 | 60.0172 | 5 | 43.1679 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1528 | 3.5489 | 59.9999 | 5 | 43.1395 | 3.7283 | 60.0575 | 5
43.1662 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1676 | 3.8398 | 60.0172 | 5 | 43.1762 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1611 | 3.5489 | 59.9999 | 5 | 43.1478 | 3.7283 | 60.0575 | 5
43.1745 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1759 | 3.8397 | 60.0172 | 5 | 43.1846 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1695 | 3.5488 | 59.9999 | 5 | 43.1561 | 3.7283 | 60.0575 | 5
43.1828 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1842 | 3.8397 | 60.0172 | 5 | 43.1929 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1778 | 3.5488 | 59.9999 | 5 | 43.1644 | 3.7282 | 60.0575 | 5
43.1912 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.1926 | 3.8397 | 60.0172 | 5 | 43.2012 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1862 | 3.5487 | 59.9999 | 5 | 43.1727 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.1995 | 3.3529 | 60.0114 | 5 | 43.2009 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.2096 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.1945 | 3.5487 | 59.9999 | 5 | 43.1811 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.2078 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.2092 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2179 | 2.8878 | 59.9826 | 2.85 | 43.2028 | 3.5486 | 59.9999 | 5 | 43.1894 | 3.7281 | 60.0575 | 5
43.2162 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.2176 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2263 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2111 | 3.5486 | 59.9999 | 5 | 43.1978 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.2245 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.2259 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2346 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2195 | 3.5522 | 59.9999 | 5 | 43.2061 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.2328 | 3.353 | 60.0114 | 5 | 43.2342 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2429 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2278 | 3.5558 | 59.9999 | 5 | 43.2144 | 3.728 | 60.0575 | 5
43.2412 | 3.3531 | 60.0114 | 5 | 43.2426 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2513 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2361 | 3.5614 | 59.9999 | 5 | 43.2227 | 3.7279 | 60.0575 | 5
43.2495 | 3.3531 | 60.0114 | 5 | 43.2509 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2596 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2444 | 3.5669 | 59.9999 | 5 | 43.231 | 3.7279 | 60.0575 | 5
43.2578 | 3.3531 | 60.0114 | 5 | 43.2592 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2679 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2528 | 3.5724 | 59.9999 | 5 | 43.2394 | 3.7278 | 60.0575 | 5
43.2662 | 3.3531 | 60.0114 | 5 | 43.2675 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2762 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2612 | 3.5779 | 59.9999 | 5 | 43.2477 | 3.7278 | 60.0575 | 5
43.2745 | 3.3532 | 60.0114 | 5 | 43.2759 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2846 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2695 | 3.5835 | 59.9999 | 5 | 43.256 | 3.7277 | 60.0575 | 5
43.2828 | 3.3532 | 60.0114 | 5 | 43.2842 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.2929 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2778 | 3.589 | 59.9999 | 5 | 43.2643 | 3.7275 | 60.0575 | 5
43.2911 | 3.3559 | 60.0114 | 5 | 43.2925 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.3013 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2861 | 3.5945 | 59.9999 | 5 | 43.2726 | 3.7274 | 60.0575 | 5
43.2995 | 3.3585 | 60.0114 | 5 | 43.3009 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.3096 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.2945 | 3.6 | 59.9999 | 5 | 43.281 | 3.7272 | 60.0575 | 5
43.3078 | 3.3612 | 60.0114 | 5 | 43.3092 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.3179 | 2.8878 | 59.9884 | 2.85 | 43.3028 | 3.6019 | 59.9999 | 5 | 43.2893 | 3.7271 | 60.0575 | 5
43.3161 | 3.3638 | 60.0114 | 5 | 43.3175 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 43.3263 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 43.3112 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.2976 | 3.727 | 60.0575 | 5
43.3245 | 3.3664 | 60.0114 | 5 | 43.3259 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 43.3346 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 43.3195 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.306 | 3.7268 | 60.0575 | 5
43.3328 | 3.369 | 60.0114 | 5 | 43.3342 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 43.343 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 43.3278 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.3143 | 3.7266 | 60.0575 | 5
43.3411 | 3.3716 | 60.0114 | 5 | 43.3425 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 43.3513 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.3361 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.3226 | 3.7265 | 60.0575 | 5
43.3495 | 3.3742 | 60.0114 | 5 | 43.3508 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 43.3596 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.3445 | 3.6036 | 59.9999 | 5 | 43.3309 | 3.7263 | 60.0575 | 5
43.3578 | 3.3767 | 60.0114 | 5 | 43.3592 | 3.8392 | 60.0229 | 5 | 43.3679 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.3528 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.3392 | 3.7262 | 60.0575 | 5
43.3661 | 3.3792 | 60.0114 | 5 | 43.3675 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 43.3763 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.3611 | 3.6037 | 59.9999 | 5 | 43.3476 | 3.7261 | 60.0575 | 5
43.3745 | 3.3791 | 60.0114 | 5 | 43.3758 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 43.3846 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.3694 | 3.6038 | 59.9999 | 5 | 43.3559 | 3.7293 | 60.0575 | 5
43.3828 | 3.379 | 60.0114 | 5 | 43.3842 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.3929 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.3778 | 3.6038 | 59.9999 | 5 | 43.3643 | 3.7324 | 60.0575 | 5
43.3911 | 3.379 | 60.0114 | 5 | 43.3925 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4013 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.3862 | 3.6039 | 59.9999 | 5 | 43.3726 | 3.7356 | 60.0575 | 5
43.3995 | 3.3789 | 60.0114 | 5 | 43.4008 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4096 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.3945 | 3.6039 | 59.9999 | 5 | 43.3809 | 3.7387 | 60.0575 | 5
43.4078 | 3.3789 | 60.0114 | 5 | 43.4091 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.418 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.4028 | 3.6039 | 59.9999 | 5 | 43.3892 | 3.7419 | 60.0575 | 5
43.4161 | 3.379 | 60.0114 | 5 | 43.4175 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4263 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4111 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.3975 | 3.7451 | 60.0575 | 5
43.4245 | 3.379 | 60.0114 | 5 | 43.4258 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4346 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4195 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.4059 | 3.7483 | 60.0575 | 5
43.4328 | 3.379 | 60.0114 | 5 | 43.4341 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4429 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4278 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4142 | 3.7515 | 60.0575 | 5
43.4411 | 3.3791 | 60.0114 | 5 | 43.4425 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4513 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4362 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4225 | 3.7547 | 60.0575 | 5
43.4495 | 3.3791 | 60.0114 | 5 | 43.4508 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4597 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4445 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4308 | 3.7579 | 60.0575 | 5
43.4578 | 3.3792 | 60.0056 | 5 | 43.4591 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.468 | 2.8879 | 59.9884 | 2.85 | 43.4528 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4391 | 3.7616 | 60.0575 | 5
43.4661 | 3.3793 | 60.0056 | 5 | 43.4675 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4763 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4611 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4475 | 3.7653 | 60.0575 | 5
43.4745 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.4758 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.4846 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4695 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4558 | 3.769 | 60.0575 | 5
43.4828 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.4841 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.493 | 2.888 | 59.9884 | 2.85 | 43.4778 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4641 | 3.7728 | 60.0575 | 5
43.4911 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.4925 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5013 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.4861 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4725 | 3.7765 | 60.0575 | 5
43.4994 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5008 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5096 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.4944 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4808 | 3.7802 | 60.0575 | 5
43.5078 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5091 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5179 | 2.8881 | 59.9884 | 2.85 | 43.5028 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4891 | 3.7839 | 60.0518 | 5
43.5161 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5175 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5263 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 43.5112 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.4974 | 3.7876 | 60.0518 | 5
43.5244 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5258 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5347 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 43.5195 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5058 | 3.7913 | 60.0518 | 5
43.5328 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5341 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.543 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 43.5278 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5141 | 3.7951 | 60.0518 | 5
43.5411 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5424 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5513 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5361 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5224 | 3.795 | 60.0518 | 5
43.5494 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5508 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5596 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5445 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.5308 | 3.795 | 60.0518 | 5
43.5578 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5591 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.568 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5528 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5391 | 3.7949 | 60.0518 | 5
43.5661 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5674 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5763 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5612 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5474 | 3.7948 | 60.0518 | 5
43.5744 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5757 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.5847 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5695 | 3.604 | 59.9999 | 5 | 43.5557 | 3.7948 | 60.0518 | 5
43.5828 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5841 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.593 | 2.8883 | 59.9884 | 2.85 | 43.5778 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.564 | 3.7948 | 60.0518 | 5
43.5911 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.5924 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6013 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 43.5861 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.5724 | 3.7947 | 60.0518 | 5
43.5994 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.6007 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6097 | 2.8882 | 59.9884 | 2.85 | 43.5945 | 3.6041 | 59.9999 | 5 | 43.5807 | 3.7947 | 60.0518 | 5
43.6078 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.6091 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.618 | 2.8882 | 59.9884 | 5 | 43.6028 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.5891 | 3.7946 | 60.0518 | 5
43.6161 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.6174 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6263 | 2.8882 | 59.9884 | 5 | 43.6111 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.5974 | 3.7945 | 60.0518 | 5
43.6244 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.6257 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6346 | 2.8882 | 59.9884 | 5 | 43.6194 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.6057 | 3.7944 | 60.0518 | 5
43.6328 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6341 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.643 | 2.8881 | 59.9884 | 5 | 43.6278 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.614 | 3.7943 | 60.0518 | 5
43.6411 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6424 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6513 | 2.8881 | 59.9884 | 5 | 43.6362 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.6223 | 3.7942 | 60.0518 | 5
43.6494 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6507 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6597 | 2.888 | 59.9884 | 5 | 43.6445 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.6307 | 3.7941 | 60.0518 | 5
43.6578 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6591 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.668 | 2.888 | 59.9884 | 5 | 43.6528 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.639 | 3.7941 | 60.0518 | 5
43.6661 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6674 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6763 | 2.8879 | 59.9884 | 5 | 43.6611 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 43.6473 | 3.794 | 60.0518 | 5
43.6744 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6757 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.6847 | 2.8879 | 59.9884 | 5 | 43.6695 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 43.6556 | 3.7939 | 60.0518 | 5
43.6828 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6841 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.693 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.6778 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 43.6639 | 3.7938 | 60.0518 | 5
43.6911 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.6924 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7014 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.6862 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 43.6723 | 3.7937 | 60.0518 | 5
43.6994 | 3.3796 | 60.0056 | 5 | 43.7007 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7097 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.6945 | 3.6044 | 59.9999 | 5 | 43.6806 | 3.7937 | 60.0518 | 5
43.7078 | 3.3796 | 60.0056 | 5 | 43.709 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.718 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.7028 | 3.6044 | 59.9999 | 5 | 43.689 | 3.7936 | 60.0518 | 5
43.7161 | 3.3797 | 60.0056 | 5 | 43.7174 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7263 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.7111 | 3.6045 | 59.9999 | 5 | 43.6973 | 3.7935 | 60.0518 | 5
43.7244 | 3.3797 | 60.0056 | 5 | 43.7257 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7347 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.7195 | 3.6045 | 59.9999 | 5 | 43.7056 | 3.7935 | 60.0518 | 5
43.7328 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.734 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.743 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.7278 | 3.6046 | 59.9999 | 5 | 43.7139 | 3.7934 | 60.0518 | 5
43.7411 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.7424 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7513 | 2.8878 | 59.9884 | 5 | 43.7361 | 3.6047 | 59.9999 | 5 | 43.7222 | 3.7933 | 60.0518 | 5
43.7494 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.7507 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.7597 | 2.8882 | 59.9884 | 5 | 43.7444 | 3.6047 | 59.9999 | 5 | 43.7306 | 3.7933 | 60.0518 | 5
43.7578 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.759 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.768 | 2.8887 | 59.9884 | 5 | 43.7528 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.7389 | 3.7932 | 60.0518 | 5
43.7661 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.7674 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 43.7764 | 2.8892 | 59.9884 | 5 | 43.7612 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.7473 | 3.7932 | 60.0518 | 5
43.7744 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.7757 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 43.7847 | 2.8897 | 59.9884 | 5 | 43.7695 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.7556 | 3.7932 | 60.0518 | 5
43.7828 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.784 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 43.793 | 2.8901 | 59.9884 | 5 | 43.7778 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.7639 | 3.7932 | 60.0518 | 5
43.7911 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.7923 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 43.8013 | 2.8906 | 59.9884 | 5 | 43.7861 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.7722 | 3.7956 | 60.0518 | 5
43.7994 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8007 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.8097 | 2.891 | 59.9884 | 5 | 43.7945 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.7805 | 3.7981 | 60.0518 | 5
43.8078 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.809 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.8181 | 2.8915 | 59.9884 | 5 | 43.8028 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.7889 | 3.8006 | 60.0518 | 5
43.8161 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8173 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.8264 | 2.8919 | 59.9884 | 5 | 43.8112 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.7972 | 3.8031 | 60.0518 | 5
43.8244 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8257 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 43.8347 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 43.8195 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8055 | 3.8055 | 60.0518 | 5
43.8328 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.834 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 43.843 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 43.8278 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8138 | 3.808 | 60.0518 | 5
43.8411 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8423 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 43.8514 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8361 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8221 | 3.8105 | 60.0518 | 5
43.8494 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8506 | 3.8392 | 60.0229 | 5 | 43.8597 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8445 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8305 | 3.813 | 60.0518 | 5
43.8577 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.859 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 43.868 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8528 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8388 | 3.8155 | 60.0518 | 5
43.8661 | 3.3798 | 60.0056 | 5 | 43.8673 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 43.8764 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8611 | 3.605 | 59.9999 | 5 | 43.8472 | 3.818 | 60.0518 | 5
43.8744 | 3.3797 | 60.0056 | 5 | 43.8756 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 43.8847 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8694 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.8555 | 3.818 | 60.0518 | 5
43.8827 | 3.3797 | 60.0056 | 5 | 43.884 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 43.8931 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8778 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.8638 | 3.818 | 60.0518 | 5
43.8911 | 3.3796 | 60.0056 | 5 | 43.8923 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.9014 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8862 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.8721 | 3.8181 | 60.0518 | 5
43.8994 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.9006 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 43.9097 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.8945 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.8804 | 3.8181 | 60.0518 | 5
43.9077 | 3.3795 | 60.0056 | 5 | 43.909 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.918 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9028 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.8888 | 3.8182 | 60.0518 | 5
43.9161 | 3.3794 | 60.0056 | 5 | 43.9173 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9264 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9111 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.8971 | 3.8182 | 60.0518 | 5
43.9244 | 3.3793 | 60.0056 | 5 | 43.9256 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9347 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 43.9195 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9054 | 3.8182 | 60.0518 | 5
43.9327 | 3.3792 | 60.0056 | 5 | 43.934 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9431 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 43.9278 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9138 | 3.8182 | 60.0518 | 5
43.9411 | 3.3792 | 60.0056 | 5 | 43.9423 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9514 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 43.9362 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9221 | 3.8182 | 60.0518 | 5
43.9494 | 3.3791 | 60.0056 | 5 | 43.9506 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9597 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9445 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9304 | 3.8183 | 60.0518 | 5
43.9577 | 3.3791 | 60.0056 | 5 | 43.959 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9681 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9528 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9387 | 3.8183 | 60.0518 | 5
43.9661 | 3.3791 | 60.0056 | 5 | 43.9673 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9764 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9611 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9471 | 3.8184 | 60.0518 | 5
43.9744 | 3.379 | 60.0056 | 5 | 43.9756 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.9847 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9695 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9554 | 3.8184 | 60.0518 | 5
43.9827 | 3.379 | 60.0056 | 5 | 43.9839 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 43.993 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9778 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9637 | 3.8184 | 60.0518 | 5
43.9911 | 3.379 | 60.0056 | 5 | 43.9923 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.0014 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 43.9861 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.972 | 3.8184 | 60.0518 | 5
43.9994 | 3.3789 | 60.0056 | 5 | 44.0006 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0097 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 43.9944 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9803 | 3.8184 | 60.0518 | 5
44.0077 | 3.3788 | 60.0056 | 5 | 44.0089 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0181 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0028 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 43.9887 | 3.8184 | 60.046 | 5
44.0161 | 3.3787 | 60.0056 | 5 | 44.0172 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0264 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0112 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 43.997 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.0244 | 3.3787 | 60.0056 | 5 | 44.0256 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0347 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0195 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 44.0053 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.0327 | 3.3786 | 60.0056 | 5 | 44.0339 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0431 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0278 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 44.0137 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.0411 | 3.3785 | 60.0056 | 5 | 44.0422 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.0514 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0361 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 44.022 | 3.8182 | 60.046 | 5
44.0494 | 3.3784 | 60.0056 | 5 | 44.0506 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.0598 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0445 | 3.6049 | 59.9999 | 5 | 44.0303 | 3.8181 | 60.046 | 5
44.0577 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.0589 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.0681 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0528 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 44.0386 | 3.8181 | 60.046 | 5
44.0661 | 3.3782 | 60.0056 | 5 | 44.0672 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.0764 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0612 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 44.047 | 3.818 | 60.046 | 5
44.0744 | 3.3782 | 60.0056 | 5 | 44.0756 | 3.8398 | 60.0229 | 5 | 44.0847 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0695 | 3.6048 | 59.9999 | 5 | 44.0553 | 3.818 | 60.046 | 5
44.0827 | 3.3781 | 60.0056 | 5 | 44.0839 | 3.8398 | 60.0229 | 5 | 44.0931 | 2.8922 | 59.9884 | 5 | 44.0778 | 3.6047 | 59.9999 | 5 | 44.0636 | 3.8179 | 60.046 | 5
44.0911 | 3.3781 | 60.0056 | 5 | 44.0922 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.1014 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 44.0861 | 3.6047 | 59.9999 | 5 | 44.072 | 3.818 | 60.046 | 5
44.0994 | 3.3781 | 60.0056 | 5 | 44.1006 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.1097 | 2.8923 | 59.9884 | 5 | 44.0945 | 3.6046 | 59.9999 | 5 | 44.0803 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1077 | 3.3782 | 60.0056 | 5 | 44.1089 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.1181 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 44.1028 | 3.6046 | 59.9999 | 5 | 44.0886 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1161 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1172 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.1264 | 2.8924 | 59.9884 | 5 | 44.1111 | 3.6045 | 59.9999 | 5 | 44.0969 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1244 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1255 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.1348 | 2.8925 | 59.9884 | 5 | 44.1194 | 3.6045 | 59.9999 | 5 | 44.1053 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1327 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1339 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.1431 | 2.8926 | 59.9884 | 5 | 44.1278 | 3.6044 | 59.9999 | 5 | 44.1136 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1411 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1422 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1514 | 2.8927 | 59.9884 | 5 | 44.1362 | 3.6044 | 59.9999 | 5 | 44.1219 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1494 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1505 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1598 | 2.8928 | 59.9884 | 5 | 44.1445 | 3.6044 | 59.9999 | 5 | 44.1302 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1577 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1589 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1681 | 2.8928 | 59.9884 | 5 | 44.1528 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 44.1385 | 3.818 | 60.046 | 5
44.166 | 3.3783 | 60.0056 | 5 | 44.1672 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1765 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.1611 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 44.1469 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1744 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 44.1755 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1848 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.1695 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 44.1552 | 3.818 | 60.046 | 5
44.1827 | 3.384 | 60.0056 | 5 | 44.1839 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.1931 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.1778 | 3.6043 | 59.9999 | 5 | 44.1636 | 3.8179 | 60.046 | 5
44.1911 | 3.3868 | 60.0056 | 5 | 44.1922 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2014 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.1862 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.1719 | 3.8179 | 60.046 | 5
44.1994 | 3.3896 | 60.0056 | 5 | 44.2005 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2098 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.1945 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.1802 | 3.8178 | 60.046 | 5
44.2077 | 3.3925 | 60.0056 | 5 | 44.2089 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2181 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2028 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.1885 | 3.8178 | 60.046 | 5
44.216 | 3.3954 | 60.0056 | 5 | 44.2172 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2264 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2111 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.1968 | 3.8177 | 60.046 | 5
44.2244 | 3.3982 | 60.0056 | 5 | 44.2255 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2348 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2195 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.2052 | 3.8177 | 60.046 | 5
44.2327 | 3.4011 | 60.0056 | 5 | 44.2338 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2431 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2278 | 3.6042 | 59.9999 | 5 | 44.2135 | 3.8176 | 60.046 | 5
44.241 | 3.404 | 60.0056 | 5 | 44.2422 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2515 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2361 | 3.6068 | 59.9999 | 5 | 44.2219 | 3.8176 | 60.046 | 5
44.2494 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.2505 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2598 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2444 | 3.6094 | 59.9999 | 5 | 44.2302 | 3.8175 | 60.046 | 5
44.2577 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.2588 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2681 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2528 | 3.612 | 59.9999 | 5 | 44.2385 | 3.8176 | 60.046 | 5
44.266 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 44.2672 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2764 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2612 | 3.6147 | 59.9999 | 5 | 44.2468 | 3.8178 | 60.046 | 5
44.2744 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 44.2755 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2848 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.2695 | 3.6173 | 59.9999 | 5 | 44.2551 | 3.8179 | 60.046 | 5
44.2827 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 44.2838 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.2931 | 2.893 | 59.9884 | 5 | 44.2778 | 3.6199 | 59.9999 | 5 | 44.2635 | 3.818 | 60.046 | 5
44.291 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 44.2921 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3015 | 2.893 | 59.9884 | 5 | 44.2861 | 3.6226 | 59.9999 | 5 | 44.2718 | 3.8181 | 60.046 | 5
44.2994 | 3.4067 | 60.0056 | 5 | 44.3005 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3098 | 2.893 | 59.9884 | 5 | 44.2945 | 3.6252 | 59.9999 | 5 | 44.2802 | 3.8182 | 60.046 | 5
44.3077 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3088 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3181 | 2.893 | 59.9884 | 5 | 44.3028 | 3.6278 | 59.9999 | 5 | 44.2885 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.316 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3171 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3265 | 2.893 | 59.9884 | 5 | 44.3112 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.2968 | 3.8185 | 60.046 | 5
44.3244 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3255 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3348 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.3195 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3051 | 3.8186 | 60.046 | 5
44.3327 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3338 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3431 | 2.8929 | 59.9884 | 5 | 44.3278 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3134 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.341 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3421 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3514 | 2.8928 | 59.9884 | 5 | 44.3361 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3218 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.3494 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3505 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3598 | 2.8928 | 59.9884 | 5 | 44.3445 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3301 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.3577 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3588 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3682 | 2.8928 | 59.9884 | 5 | 44.3528 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3384 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.366 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3671 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3765 | 2.8927 | 59.9884 | 5 | 44.3611 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3467 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.3744 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3755 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3848 | 2.8927 | 59.9884 | 5 | 44.3694 | 3.6304 | 59.9999 | 5 | 44.3551 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.3827 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3838 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.3931 | 2.8926 | 59.9884 | 5 | 44.3778 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.3634 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.391 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.3921 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4015 | 2.8926 | 59.9884 | 5 | 44.3862 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.3717 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.3994 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 44.4005 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4098 | 2.8926 | 59.9884 | 5 | 44.3945 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.3801 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.4077 | 3.4069 | 60.0056 | 5 | 44.4088 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4182 | 2.8926 | 59.9884 | 5 | 44.4028 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.3884 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.416 | 3.4069 | 60.0056 | 5 | 44.4171 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4265 | 2.8925 | 59.9884 | 5 | 44.4111 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.3967 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.4244 | 3.407 | 60.0056 | 5 | 44.4254 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4348 | 2.8925 | 59.9884 | 5 | 44.4195 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.405 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.4327 | 3.407 | 60.0056 | 5 | 44.4338 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4432 | 2.8948 | 59.9884 | 5 | 44.4278 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4134 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.441 | 3.4071 | 60.0056 | 5 | 44.4421 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4515 | 2.8971 | 59.9884 | 5 | 44.4362 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4217 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.4494 | 3.4071 | 60.0056 | 5 | 44.4504 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4598 | 2.8993 | 59.9884 | 5 | 44.4445 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.43 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.4577 | 3.4072 | 59.9999 | 5 | 44.4587 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4681 | 2.9016 | 59.9884 | 5 | 44.4528 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4384 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.466 | 3.4072 | 59.9999 | 5 | 44.4671 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4765 | 2.9039 | 59.9884 | 5 | 44.4611 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4467 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.4744 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.4754 | 3.8401 | 60.0229 | 5 | 44.4848 | 2.9061 | 59.9884 | 5 | 44.4695 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.455 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.4827 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.4837 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.4932 | 2.9084 | 59.9884 | 5 | 44.4778 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4633 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.491 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.4921 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.5015 | 2.9106 | 59.9884 | 5 | 44.4861 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4716 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.4994 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5004 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.5098 | 2.9129 | 59.9884 | 5 | 44.4945 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.48 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5077 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5087 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.5182 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5028 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4883 | 3.819 | 60.046 | 5
44.516 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5171 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.5265 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5112 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.4966 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5244 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5254 | 3.8398 | 60.0229 | 5 | 44.5349 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5195 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.5049 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5327 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5337 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.5432 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5278 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.5133 | 3.8191 | 60.046 | 5
44.541 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5421 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.5515 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5361 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.5216 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5494 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5504 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 44.5598 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5445 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.53 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5577 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5587 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 44.5682 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.5528 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.5383 | 3.819 | 60.046 | 5
44.566 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.567 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 44.5765 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.5612 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.5466 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5744 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5754 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 44.5848 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.5695 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5549 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5827 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.5837 | 3.8392 | 60.0229 | 5 | 44.5932 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5778 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5632 | 3.819 | 60.046 | 5
44.591 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.592 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 44.6015 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.5861 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5716 | 3.819 | 60.046 | 5
44.5994 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6004 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 44.6099 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.5945 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5799 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6077 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6087 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 44.6182 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6028 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5883 | 3.819 | 60.046 | 5
44.616 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.617 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.6265 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6111 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.5966 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6244 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6254 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.6348 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6195 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6049 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6327 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6337 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.6432 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6278 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6132 | 3.819 | 60.046 | 5
44.641 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.642 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.6516 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6362 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6215 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6494 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6504 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.6599 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6445 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6299 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6577 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6587 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.6682 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6528 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6382 | 3.819 | 60.046 | 5
44.666 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.667 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.6765 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6611 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6465 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6744 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6753 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.6849 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6695 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6548 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6827 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.6837 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.6932 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6778 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6631 | 3.819 | 60.046 | 5
44.691 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.692 | 3.8386 | 60.0229 | 5 | 44.7015 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.6862 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6715 | 3.819 | 60.046 | 5
44.6994 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7003 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.7098 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.6945 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6798 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7077 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7086 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.7182 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.7028 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6882 | 3.819 | 60.046 | 5
44.716 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.717 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.7266 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.7111 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.6965 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7244 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7253 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 44.7349 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.7195 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.7048 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7327 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7336 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.7432 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.7278 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.7131 | 3.819 | 60.046 | 5
44.741 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.742 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.7515 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.7361 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.7214 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7494 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7503 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.7599 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7445 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.7298 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7577 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7586 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.7682 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7528 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.7381 | 3.819 | 60.046 | 5
44.766 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.767 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.7766 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7612 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.7465 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7744 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7753 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.7849 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7695 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.7548 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7827 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.7836 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.7932 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7778 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.7631 | 3.819 | 60.046 | 5
44.791 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.792 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 44.8016 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7861 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.7714 | 3.819 | 60.046 | 5
44.7994 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.8003 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 44.8099 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.7945 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.7797 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8077 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.8086 | 3.8391 | 60.0229 | 5 | 44.8182 | 2.9148 | 59.9884 | 5 | 44.8028 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.7881 | 3.819 | 60.046 | 5
44.816 | 3.4073 | 59.9999 | 5 | 44.817 | 3.8392 | 60.0229 | 5 | 44.8265 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.8112 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.7964 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8244 | 3.4085 | 59.9999 | 5 | 44.8253 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 44.8349 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.8195 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.8047 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8327 | 3.4098 | 59.9999 | 5 | 44.8336 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 44.8432 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.8278 | 3.6303 | 59.9999 | 5 | 44.813 | 3.819 | 60.046 | 5
44.841 | 3.4111 | 59.9999 | 5 | 44.8419 | 3.8395 | 60.0229 | 5 | 44.8516 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.8361 | 3.6302 | 59.9999 | 5 | 44.8214 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8494 | 3.4124 | 59.9999 | 5 | 44.8503 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.8599 | 2.9149 | 59.9884 | 5 | 44.8445 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.8297 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8577 | 3.4136 | 59.9999 | 5 | 44.8586 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.8682 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8528 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 44.838 | 3.819 | 60.046 | 5
44.866 | 3.4149 | 59.9999 | 5 | 44.8669 | 3.8398 | 60.0229 | 5 | 44.8766 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8611 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 44.8464 | 3.819 | 60.046 | 5
44.8744 | 3.4162 | 59.9999 | 5 | 44.8753 | 3.84 | 60.0229 | 5 | 44.8849 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8695 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 44.8547 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.8827 | 3.4174 | 59.9999 | 5 | 44.8836 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.8932 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8778 | 3.6298 | 59.9999 | 5 | 44.863 | 3.8189 | 60.046 | 5
44.891 | 3.4187 | 59.9999 | 5 | 44.8919 | 3.8399 | 60.0229 | 5 | 44.9016 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8862 | 3.6297 | 59.9999 | 5 | 44.8713 | 3.8188 | 60.046 | 5
44.8994 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9002 | 3.8398 | 60.0229 | 5 | 44.9099 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.8945 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 44.8797 | 3.8187 | 60.046 | 5
44.9077 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9086 | 3.8397 | 60.0229 | 5 | 44.9182 | 2.9151 | 59.9884 | 5 | 44.9028 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 44.888 | 3.8186 | 60.046 | 5
44.916 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9169 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.9266 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9111 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 44.8963 | 3.8186 | 60.046 | 5
44.9244 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9252 | 3.8396 | 60.0229 | 5 | 44.9349 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9195 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 44.9047 | 3.8185 | 60.046 | 5
44.9327 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9336 | 3.8394 | 60.0229 | 5 | 44.9432 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9278 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 44.913 | 3.8184 | 60.046 | 5
44.941 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9419 | 3.8393 | 60.0229 | 5 | 44.9516 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9362 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 44.9213 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.9494 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9502 | 3.8392 | 60.0229 | 5 | 44.9599 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9445 | 3.6294 | 59.9999 | 5 | 44.9296 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.9577 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9586 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 44.9683 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9528 | 3.6294 | 59.9999 | 5 | 44.938 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.966 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9669 | 3.839 | 60.0229 | 5 | 44.9766 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9611 | 3.6294 | 59.9999 | 5 | 44.9463 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.9744 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9752 | 3.8389 | 60.0229 | 5 | 44.9849 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9695 | 3.6293 | 59.9999 | 5 | 44.9546 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.9827 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9836 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 44.9933 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9778 | 3.6293 | 59.9999 | 5 | 44.963 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.991 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 44.9919 | 3.8388 | 60.0229 | 5 | 45.0016 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9861 | 3.6293 | 59.9999 | 5 | 44.9713 | 3.8183 | 60.046 | 5
44.9994 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.0002 | 3.8387 | 60.0229 | 5 | 45.0099 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 44.9945 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 44.9796 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0077 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.0085 | 3.8386 | 60.0229 | 5 | 45.0182 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 45.0028 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 44.9879 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.016 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.0169 | 3.8386 | 60.0229 | 5 | 45.0266 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 45.0112 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 44.9963 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0244 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.0252 | 3.8386 | 60.0229 | 5 | 45.0349 | 2.915 | 59.9884 | 5 | 45.0195 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0046 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0327 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.0335 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.0433 | 2.9179 | 59.9884 | 5 | 45.0278 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0129 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.041 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.0419 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.0516 | 2.9207 | 59.9884 | 5 | 45.0361 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0212 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0494 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.0502 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.0599 | 2.9236 | 59.9884 | 5 | 45.0445 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0295 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0577 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.0585 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.0683 | 2.9265 | 59.9884 | 5 | 45.0528 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0379 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.066 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.0668 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.0766 | 2.9293 | 59.9884 | 5 | 45.0612 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0462 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0744 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.0752 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.085 | 2.9322 | 59.9884 | 5 | 45.0695 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.0546 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0827 | 3.4202 | 59.9999 | 5 | 45.0835 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.0933 | 2.9351 | 59.9884 | 5 | 45.0778 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.0629 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.091 | 3.4202 | 59.9999 | 5 | 45.0918 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1016 | 2.938 | 59.9884 | 5 | 45.0861 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.0712 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.0994 | 3.4202 | 59.9999 | 5 | 45.1002 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1099 | 2.9409 | 59.9884 | 5 | 45.0945 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.0795 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.1077 | 3.4202 | 59.9999 | 5 | 45.1085 | 3.8385 | 60.0345 | 5 | 45.1183 | 2.9438 | 59.9884 | 5 | 45.1028 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.0878 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.116 | 3.4201 | 59.9999 | 5 | 45.1168 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1266 | 2.9438 | 59.9884 | 5 | 45.1111 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.0962 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.1244 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.1252 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1349 | 2.9438 | 59.9884 | 5 | 45.1195 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1045 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.1327 | 3.42 | 59.9999 | 5 | 45.1335 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1433 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1278 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1129 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.141 | 3.4199 | 59.9999 | 5 | 45.1418 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.1516 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1362 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1212 | 3.8181 | 60.046 | 5
45.1494 | 3.4199 | 59.9999 | 5 | 45.1501 | 3.8386 | 60.0345 | 5 | 45.16 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1445 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1295 | 3.8181 | 60.046 | 5
45.1577 | 3.4198 | 59.9999 | 5 | 45.1584 | 3.8387 | 60.0345 | 5 | 45.1683 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1528 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1378 | 3.8181 | 60.046 | 5
45.166 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.1668 | 3.8388 | 60.0345 | 5 | 45.1766 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1611 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1461 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.1744 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.1751 | 3.8389 | 60.0345 | 5 | 45.1849 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1695 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1545 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.1827 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.1834 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.1933 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1778 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1628 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.191 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.1918 | 3.8393 | 60.0345 | 5 | 45.2017 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1862 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1711 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.1994 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.2001 | 3.8394 | 60.0345 | 5 | 45.21 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.1945 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1794 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.2077 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.2084 | 3.8395 | 60.0345 | 5 | 45.2183 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2028 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1877 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.216 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.2168 | 3.8395 | 60.0345 | 5 | 45.2266 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2111 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.1961 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.2244 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.2251 | 3.8396 | 60.0345 | 5 | 45.235 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2195 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.2044 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2327 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.2334 | 3.8397 | 60.0345 | 5 | 45.2433 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2278 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.2128 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.241 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.2418 | 3.8397 | 60.0345 | 5 | 45.2516 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2361 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.2211 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2494 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.2501 | 3.8396 | 60.0345 | 5 | 45.2599 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2445 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.2294 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2577 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.2584 | 3.8395 | 60.0345 | 5 | 45.2683 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2528 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2377 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.266 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.2667 | 3.8394 | 60.0345 | 5 | 45.2767 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2612 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.246 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2744 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.2751 | 3.8393 | 60.0345 | 5 | 45.285 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2695 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2544 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2827 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.2834 | 3.8392 | 60.0345 | 5 | 45.2933 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2778 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2627 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.291 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.2917 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.3016 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2861 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2711 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.2994 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.3 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.31 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.2945 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2794 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3077 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.3084 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.3183 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3028 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.2877 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.316 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.3167 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.3267 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3112 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.296 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3244 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.325 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.335 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3195 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3043 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3327 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.3334 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.3433 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3278 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3127 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.341 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.3417 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.3517 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3361 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.321 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3494 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.35 | 3.8391 | 60.0345 | 5 | 45.36 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3445 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3293 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3577 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.3583 | 3.8392 | 60.0345 | 5 | 45.3683 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3528 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3376 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.366 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.3667 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.3766 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3611 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.346 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3744 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.375 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.385 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3695 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3543 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3827 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.3833 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.3933 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3778 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3626 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.391 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.3917 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.4017 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3862 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.371 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.3994 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.4 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.41 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.3945 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3793 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4077 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4083 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.4183 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4028 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3876 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.416 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4167 | 3.8393 | 60.0287 | 5 | 45.4267 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4111 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.3959 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4244 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.425 | 3.8394 | 60.0287 | 5 | 45.435 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4195 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4043 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4327 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4333 | 3.8394 | 60.0287 | 5 | 45.4434 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4278 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4126 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.441 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4417 | 3.8395 | 60.0287 | 5 | 45.4517 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4362 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4209 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4494 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.45 | 3.8395 | 60.0287 | 5 | 45.46 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4445 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4293 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4577 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4583 | 3.8396 | 60.0287 | 5 | 45.4683 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4528 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4376 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.466 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4666 | 3.8396 | 60.0287 | 5 | 45.4767 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4611 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4459 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4744 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4749 | 3.8397 | 60.0287 | 5 | 45.485 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4695 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4542 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4827 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.4833 | 3.8397 | 60.0287 | 5 | 45.4933 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4778 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4626 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.491 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4916 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5017 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4861 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4709 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.4994 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.4999 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.51 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.4945 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4792 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.5077 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5083 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5184 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.5028 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4875 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.516 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5166 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5267 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.5112 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.4958 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.5244 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5249 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.535 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.5195 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5042 | 3.8184 | 60.046 | 5
45.5327 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5333 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5433 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.5278 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5125 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.541 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5416 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5517 | 2.9439 | 59.9884 | 5 | 45.5361 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5209 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.5494 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5499 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5601 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5445 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5292 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.5577 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5583 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5684 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5528 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5375 | 3.8183 | 60.046 | 5
45.566 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.5666 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5767 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5612 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5458 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.5744 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.5749 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.585 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5695 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5541 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.5827 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.5833 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.5934 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5778 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5625 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.591 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.5916 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.6017 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5861 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5708 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.5994 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.5999 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.61 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.5945 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5792 | 3.8182 | 60.046 | 5
45.6077 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.6082 | 3.8398 | 60.0287 | 5 | 45.6183 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.6028 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5875 | 3.8181 | 60.046 | 5
45.616 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.6165 | 3.8397 | 60.0287 | 5 | 45.6267 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.6111 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.5958 | 3.8181 | 60.046 | 5
45.6244 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.6249 | 3.8396 | 60.0287 | 5 | 45.6351 | 2.9439 | 59.9941 | 5 | 45.6195 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6041 | 3.8207 | 60.046 | 5
45.6327 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.6332 | 3.8395 | 60.0287 | 5 | 45.6434 | 2.944 | 59.9941 | 5 | 45.6278 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6124 | 3.8233 | 60.046 | 5
45.641 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.6415 | 3.8394 | 60.0287 | 5 | 45.6517 | 2.9441 | 59.9941 | 5 | 45.6362 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6208 | 3.8258 | 60.046 | 5
45.6494 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.6499 | 3.8393 | 60.0287 | 5 | 45.66 | 2.9442 | 59.9941 | 5 | 45.6445 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6291 | 3.8284 | 60.046 | 5
45.6577 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.6582 | 3.8392 | 60.0287 | 5 | 45.6684 | 2.9443 | 59.9941 | 5 | 45.6528 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6375 | 3.8309 | 60.046 | 5
45.666 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.6665 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.6767 | 2.9445 | 59.9941 | 5 | 45.6611 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6458 | 3.8335 | 60.046 | 5
45.6744 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.6749 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.6851 | 2.9446 | 59.9941 | 5 | 45.6695 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6541 | 3.836 | 60.046 | 5
45.6827 | 3.4198 | 59.9999 | 5 | 45.6832 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.6934 | 2.9448 | 59.9941 | 5 | 45.6778 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6624 | 3.8385 | 60.046 | 5
45.691 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.6915 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.7017 | 2.9449 | 59.9941 | 5 | 45.6862 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6707 | 3.842 | 60.046 | 5
45.6994 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.6999 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.71 | 2.945 | 59.9941 | 5 | 45.6945 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.6791 | 3.8455 | 60.046 | 5
45.7077 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.7082 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.7184 | 2.9452 | 59.9941 | 5 | 45.7028 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.6874 | 3.8464 | 60.046 | 5
45.716 | 3.4197 | 59.9999 | 5 | 45.7165 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.7267 | 2.9452 | 59.9941 | 5 | 45.7111 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.6957 | 3.8473 | 60.046 | 5
45.7244 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.7248 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.735 | 2.9452 | 59.9941 | 5 | 45.7195 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.704 | 3.8483 | 60.046 | 5
45.7327 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.7332 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.7434 | 2.9452 | 59.9941 | 5 | 45.7278 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.7123 | 3.8492 | 60.046 | 5
45.741 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.7415 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.7517 | 2.9452 | 59.9941 | 5 | 45.7361 | 3.629 | 59.9999 | 5 | 45.7207 | 3.8501 | 60.046 | 5
45.7494 | 3.4196 | 59.9999 | 5 | 45.7498 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.7601 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.7445 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.729 | 3.851 | 60.046 | 5
45.7577 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.7581 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.7684 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.7528 | 3.6291 | 59.9999 | 5 | 45.7374 | 3.8519 | 60.046 | 5
45.766 | 3.4195 | 59.9999 | 5 | 45.7665 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.7767 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.7612 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.7457 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.7744 | 3.4194 | 59.9999 | 5 | 45.7748 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.785 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 45.7695 | 3.6292 | 59.9999 | 5 | 45.754 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.7827 | 3.4193 | 59.9999 | 5 | 45.7831 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 45.7934 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 45.7778 | 3.6293 | 59.9999 | 5 | 45.7623 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.791 | 3.4192 | 59.9999 | 5 | 45.7915 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 45.8017 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 45.7861 | 3.6294 | 59.9999 | 5 | 45.7706 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.7994 | 3.4191 | 59.9999 | 5 | 45.7998 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 45.8101 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 45.7945 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 45.779 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.8077 | 3.4189 | 59.9999 | 5 | 45.8081 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.8184 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 45.8028 | 3.6295 | 59.9999 | 5 | 45.7873 | 3.8528 | 60.046 | 5
45.816 | 3.4188 | 59.9999 | 5 | 45.8165 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.8267 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8112 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.7957 | 3.8527 | 60.046 | 5
45.8244 | 3.4187 | 59.9999 | 5 | 45.8248 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.8351 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8195 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.804 | 3.8527 | 60.046 | 5
45.8327 | 3.4186 | 59.9999 | 5 | 45.8331 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.8434 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8278 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8123 | 3.8527 | 60.046 | 5
45.841 | 3.4185 | 59.9999 | 5 | 45.8415 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.8517 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8361 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8206 | 3.8527 | 60.046 | 5
45.8494 | 3.4183 | 59.9999 | 5 | 45.8498 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.86 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8445 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8289 | 3.8527 | 60.046 | 5
45.8577 | 3.4203 | 59.9999 | 5 | 45.8581 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.8684 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8528 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8373 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.866 | 3.4223 | 59.9999 | 5 | 45.8664 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.8767 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8611 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8456 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.8744 | 3.4243 | 59.9999 | 5 | 45.8748 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.8851 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8695 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8539 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.8827 | 3.4263 | 59.9999 | 5 | 45.8831 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.8934 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8778 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8622 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.891 | 3.4282 | 59.9999 | 5 | 45.8914 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.9017 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8862 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8706 | 3.8524 | 60.046 | 5
45.8994 | 3.4302 | 59.9999 | 5 | 45.8997 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.9101 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.8945 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8789 | 3.8524 | 60.046 | 5
45.9077 | 3.4322 | 59.9999 | 5 | 45.9081 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.9184 | 2.9456 | 59.9941 | 5 | 45.9028 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8872 | 3.8524 | 60.046 | 5
45.916 | 3.4342 | 59.9999 | 5 | 45.9164 | 3.8386 | 60.0287 | 5 | 45.9268 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 45.9111 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.8956 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.9244 | 3.4361 | 59.9999 | 5 | 45.9247 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.9351 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 45.9195 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.9039 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.9327 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 45.9331 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 45.9434 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 45.9278 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.9122 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.941 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 45.9414 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 45.9517 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 45.9362 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.9205 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.9494 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 45.9497 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 45.9601 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9445 | 3.6296 | 59.9999 | 5 | 45.9289 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.9577 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 45.9581 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.9684 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9528 | 3.6297 | 59.9999 | 5 | 45.9372 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.966 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 45.9664 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 45.9767 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9611 | 3.6297 | 59.9999 | 5 | 45.9455 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.9744 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 45.9747 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.985 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9695 | 3.6298 | 59.9999 | 5 | 45.9539 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.9827 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 45.983 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 45.9934 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9778 | 3.6298 | 59.9999 | 5 | 45.9622 | 3.8526 | 60.046 | 5
45.991 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 45.9914 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 46.0018 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9861 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 45.9705 | 3.8525 | 60.046 | 5
45.9994 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 45.9997 | 3.8391 | 60.0287 | 5 | 46.0101 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 45.9945 | 3.6299 | 59.9999 | 5 | 45.9788 | 3.8524 | 60.046 | 5
46.0077 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 46.008 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 46.0184 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 46.0028 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 45.9872 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.016 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 46.0164 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 46.0267 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0112 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 45.9955 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.0244 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 46.0247 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 46.0351 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0195 | 3.63 | 59.9999 | 5 | 46.0038 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.0327 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 46.033 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.0434 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0278 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 46.0121 | 3.8525 | 60.0402 | 5
46.041 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 46.0414 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.0518 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 46.0361 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 46.0204 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.0494 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 46.0497 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.0601 | 2.9455 | 59.9941 | 5 | 46.0445 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 46.0288 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.0577 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 46.058 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.0684 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0528 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 46.0371 | 3.8525 | 60.0402 | 5
46.066 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 46.0663 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.0767 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0612 | 3.6301 | 59.9999 | 5 | 46.0455 | 3.8525 | 60.0402 | 5
46.0744 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 46.0747 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.0851 | 2.9454 | 59.9941 | 5 | 46.0695 | 3.6331 | 59.9999 | 5 | 46.0538 | 3.8525 | 60.0402 | 5
46.0827 | 3.4383 | 59.9999 | 5 | 46.083 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.0934 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 46.0778 | 3.636 | 59.9999 | 5 | 46.0621 | 3.8525 | 60.0402 | 5
46.091 | 3.4383 | 59.9999 | 5 | 46.0913 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.1017 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 46.0861 | 3.639 | 59.9999 | 5 | 46.0704 | 3.8524 | 60.0402 | 5
46.0994 | 3.4384 | 59.9999 | 5 | 46.0997 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.1101 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 46.0945 | 3.642 | 59.9999 | 5 | 46.0787 | 3.8523 | 60.0402 | 5
46.1077 | 3.4384 | 59.9999 | 5 | 46.108 | 3.839 | 60.0287 | 5 | 46.1184 | 2.9453 | 59.9941 | 5 | 46.1028 | 3.645 | 59.9999 | 5 | 46.0871 | 3.8522 | 60.0402 | 5
46.116 | 3.4384 | 59.9999 | 5 | 46.1163 | 3.8389 | 60.0287 | 5 | 46.1268 | 2.9481 | 59.9941 | 5 | 46.1111 | 3.648 | 59.9999 | 5 | 46.0954 | 3.8521 | 60.0402 | 5
46.1244 | 3.4385 | 59.9999 | 5 | 46.1246 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.1351 | 2.9509 | 59.9941 | 5 | 46.1195 | 3.6509 | 59.9999 | 5 | 46.1038 | 3.8521 | 60.0402 | 5
46.1327 | 3.4385 | 59.9999 | 5 | 46.133 | 3.8388 | 60.0287 | 5 | 46.1434 | 2.9537 | 59.9941 | 5 | 46.1278 | 3.6539 | 59.9999 | 5 | 46.1121 | 3.852 | 60.0402 | 5
46.141 | 3.4385 | 59.9999 | 5 | 46.1413 | 3.8387 | 60.0287 | 5 | 46.1517 | 2.9565 | 59.9941 | 5 | 46.1362 | 3.6569 | 59.9999 | 5 | 46.1204 | 3.8519 | 60.0402 | 5
46.1494 | 3.4385 | 59.9999 | 5 | 46.1496 | 3.842 | 60.0287 | 5 | 46.1601 | 2.9593 | 59.9941 | 5 | 46.1445 | 3.6599 | 59.9999 | 5 | 46.1287 | 3.8518 | 60.0402 | 5
46.1577 | 3.4386 | 59.9999 | 5 | 46.158 | 3.8452 | 60.0287 | 5 | 46.1684 | 2.9621 | 59.9941 | 5 | 46.1528 | 3.66 | 59.9999 | 5 | 46.137 | 3.8517 | 60.0402 | 5
46.166 | 3.4386 | 59.9999 | 5 | 46.1663 | 3.8484 | 60.0287 | 5 | 46.1768 | 2.9649 | 59.9941 | 5 | 46.1611 | 3.66 | 59.9999 | 5 | 46.1454 | 3.8516 | 60.0402 | 5
46.1744 | 3.4387 | 59.9999 | 5 | 46.1746 | 3.8516 | 60.0287 | 5 | 46.1851 | 2.9677 | 59.9941 | 5 | 46.1695 | 3.6601 | 59.9999 | 5 | 46.1537 | 3.8527 | 60.0345 | 5
46.1827 | 3.4387 | 59.9999 | 5 | 46.183 | 3.8587 | 60.0287 | 5 | 46.1934 | 2.9705 | 59.9941 | 5 | 46.1778 | 3.6601 | 59.9999 | 5 | 46.162 | 3.8538 | 60.0345 | 5
46.191 | 3.4387 | 59.9999 | 5 | 46.1913 | 3.8659 | 60.0287 | 5 | 46.2018 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.1862 | 3.6601 | 59.9999 | 5 | 46.1703 | 3.8549 | 60.0345 | 5
46.1994 | 3.4387 | 59.9999 | 5 | 46.1996 | 3.8732 | 60.0229 | 5 | 46.2101 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.1945 | 3.6602 | 59.9999 | 5 | 46.1787 | 3.856 | 60.0345 | 5
46.2077 | 3.4388 | 59.9999 | 5 | 46.2079 | 3.8804 | 60.0229 | 5 | 46.2184 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2028 | 3.6602 | 59.9999 | 5 | 46.187 | 3.8571 | 60.0345 | 5
46.216 | 3.4388 | 59.9999 | 5 | 46.2163 | 3.8876 | 60.0229 | 5 | 46.2267 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2111 | 3.6602 | 59.9999 | 5 | 46.1954 | 3.8582 | 60.0345 | 5
46.2244 | 3.4388 | 59.9999 | 5 | 46.2246 | 3.8949 | 60.0229 | 5 | 46.2351 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2195 | 3.6602 | 59.9999 | 5 | 46.2037 | 3.8594 | 60.0345 | 5
46.2327 | 3.4387 | 59.9999 | 5 | 46.2329 | 3.8988 | 60.0229 | 5 | 46.2434 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2278 | 3.6602 | 59.9999 | 5 | 46.212 | 3.8605 | 60.0345 | 5
46.241 | 3.441 | 59.9999 | 5 | 46.2413 | 3.9027 | 60.0229 | 5 | 46.2518 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2361 | 3.6628 | 59.9999 | 5 | 46.2203 | 3.8617 | 60.0345 | 5
46.2494 | 3.4433 | 59.9999 | 5 | 46.2496 | 3.9067 | 60.0229 | 5 | 46.2601 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2445 | 3.6653 | 59.9999 | 5 | 46.2286 | 3.8628 | 60.0345 | 5
46.2577 | 3.4456 | 59.9999 | 5 | 46.2579 | 3.9106 | 60.0229 | 5 | 46.2684 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2528 | 3.6678 | 59.9999 | 5 | 46.237 | 3.8628 | 60.0345 | 5
46.266 | 3.4479 | 59.9999 | 5 | 46.2663 | 3.9106 | 60.0229 | 5 | 46.2768 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.2612 | 3.6703 | 59.9999 | 5 | 46.2453 | 3.8627 | 60.0345 | 5
46.2744 | 3.4501 | 59.9999 | 5 | 46.2746 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.2851 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.2695 | 3.6729 | 59.9999 | 5 | 46.2537 | 3.8627 | 60.0345 | 5
46.2827 | 3.4524 | 59.9999 | 5 | 46.2829 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.2935 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.2778 | 3.6754 | 59.9999 | 5 | 46.262 | 3.8627 | 60.0345 | 5
46.291 | 3.4547 | 59.9999 | 5 | 46.2912 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3018 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.2861 | 3.6779 | 59.9999 | 5 | 46.2703 | 3.8628 | 60.0345 | 5
46.2994 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 46.2996 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3101 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.2945 | 3.6803 | 59.9999 | 5 | 46.2786 | 3.8628 | 60.0345 | 5
46.3077 | 3.4592 | 59.9999 | 5 | 46.3079 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3184 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.3028 | 3.6828 | 59.9999 | 5 | 46.287 | 3.8629 | 60.0345 | 5
46.316 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.3162 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3268 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3112 | 3.6852 | 59.9999 | 5 | 46.2953 | 3.8629 | 60.0345 | 5
46.3244 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.3246 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3351 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3195 | 3.6852 | 59.9999 | 5 | 46.3036 | 3.863 | 60.0345 | 5
46.3327 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3329 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3434 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3278 | 3.6851 | 59.9999 | 5 | 46.312 | 3.863 | 60.0345 | 5
46.341 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3412 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3518 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3361 | 3.685 | 59.9999 | 5 | 46.3203 | 3.8631 | 60.0345 | 5
46.3494 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3495 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3601 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3445 | 3.685 | 59.9999 | 5 | 46.3286 | 3.8632 | 60.0345 | 5
46.3577 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3579 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3685 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3528 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3369 | 3.8632 | 60.0345 | 5
46.366 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3662 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3768 | 2.9731 | 59.9941 | 5 | 46.3611 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3453 | 3.8632 | 60.0345 | 5
46.3744 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3745 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3851 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.3695 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3536 | 3.8633 | 60.0345 | 5
46.3827 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3829 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.3934 | 2.9732 | 59.9941 | 5 | 46.3778 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3619 | 3.8633 | 60.0345 | 5
46.391 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3912 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4018 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.3862 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3702 | 3.8634 | 60.0345 | 5
46.3994 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.3995 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4101 | 2.9733 | 59.9941 | 5 | 46.3945 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3786 | 3.8635 | 60.0345 | 5
46.4077 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.4079 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4185 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.4028 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3869 | 3.8635 | 60.0345 | 5
46.416 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.4162 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4268 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.4111 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.3953 | 3.8636 | 60.0345 | 5
46.4244 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.4245 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4351 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.4195 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4036 | 3.8652 | 60.0345 | 5
46.4327 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4329 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4435 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4278 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4119 | 3.8667 | 60.0345 | 5
46.441 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4412 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4518 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4362 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4202 | 3.8682 | 60.0345 | 5
46.4494 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4495 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4601 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4445 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4285 | 3.8698 | 60.0345 | 5
46.4577 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4579 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4684 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4528 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4369 | 3.8712 | 60.0345 | 5
46.466 | 3.4616 | 59.9999 | 5 | 46.4662 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4768 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4611 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4452 | 3.8727 | 60.0345 | 5
46.4744 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4745 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4851 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4695 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4536 | 3.8743 | 60.0345 | 5
46.4827 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4828 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.4935 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4778 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.4619 | 3.8758 | 60.0345 | 5
46.491 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4912 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5018 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4861 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 46.4702 | 3.8773 | 60.0345 | 5
46.4994 | 3.4615 | 59.9999 | 5 | 46.4995 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5101 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.4945 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 46.4785 | 3.8788 | 60.0345 | 5
46.5077 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.5078 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5184 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.5028 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 46.4869 | 3.8788 | 60.0287 | 5
46.516 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 46.5161 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5268 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.5112 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 46.4952 | 3.8788 | 60.0287 | 5
46.5244 | 3.4613 | 59.9999 | 5 | 46.5245 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5352 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.5195 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 46.5035 | 3.8787 | 60.0287 | 5
46.5327 | 3.4612 | 59.9999 | 5 | 46.5328 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5435 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.5278 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 46.5118 | 3.8787 | 60.0287 | 5
46.541 | 3.4611 | 59.9999 | 5 | 46.5411 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5518 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.5361 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 46.5201 | 3.8787 | 60.0287 | 5
46.5494 | 3.461 | 59.9999 | 5 | 46.5495 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5601 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.5445 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 46.5285 | 3.8787 | 60.0287 | 5
46.5577 | 3.4609 | 59.9999 | 5 | 46.5578 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5685 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.5528 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5368 | 3.8786 | 60.0287 | 5
46.566 | 3.4607 | 59.9999 | 5 | 46.5661 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5768 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.5612 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5452 | 3.8786 | 60.0287 | 5
46.5744 | 3.4605 | 59.9999 | 5 | 46.5745 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5851 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.5695 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5535 | 3.8797 | 60.0287 | 5
46.5827 | 3.4603 | 59.9999 | 5 | 46.5828 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.5934 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.5778 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5618 | 3.8808 | 60.0287 | 5
46.591 | 3.4602 | 59.9999 | 5 | 46.5911 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6018 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.5861 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5701 | 3.8819 | 60.0287 | 5
46.5994 | 3.46 | 59.9999 | 5 | 46.5995 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6101 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.5945 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5785 | 3.8831 | 60.0287 | 5
46.6077 | 3.4618 | 59.9999 | 5 | 46.6078 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6185 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.6028 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5868 | 3.8842 | 60.0287 | 5
46.616 | 3.4635 | 59.9999 | 5 | 46.6161 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6268 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.6111 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.5952 | 3.8853 | 60.0287 | 5
46.6244 | 3.4654 | 59.9999 | 5 | 46.6245 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6351 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.6195 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 46.6035 | 3.8865 | 60.0287 | 5
46.6327 | 3.4672 | 59.9999 | 5 | 46.6328 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6435 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.6278 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 46.6118 | 3.8876 | 60.0287 | 5
46.641 | 3.4691 | 59.9999 | 5 | 46.6411 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6518 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6362 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 46.6201 | 3.8887 | 60.0287 | 5
46.6494 | 3.4711 | 59.9999 | 5 | 46.6494 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6602 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6445 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 46.6285 | 3.8899 | 60.0287 | 5
46.6577 | 3.473 | 59.9999 | 5 | 46.6578 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6685 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6528 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 46.6368 | 3.8898 | 60.0287 | 5
46.666 | 3.475 | 59.9999 | 5 | 46.6661 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6768 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6611 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 46.6451 | 3.8898 | 60.0287 | 5
46.6744 | 3.4769 | 59.9999 | 5 | 46.6744 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6851 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6695 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 46.6534 | 3.8898 | 60.0287 | 5
46.6827 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 46.6828 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.6935 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6778 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 46.6617 | 3.8898 | 60.0287 | 5
46.691 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 46.6911 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7018 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6862 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.6701 | 3.8898 | 60.0287 | 5
46.6994 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 46.6994 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7101 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.6945 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.6784 | 3.8899 | 60.0287 | 5
46.7077 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 46.7078 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7185 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7028 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.6868 | 3.8899 | 60.0287 | 5
46.716 | 3.4789 | 59.9999 | 5 | 46.7161 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7268 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7111 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.6951 | 3.89 | 60.0287 | 5
46.7244 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 46.7244 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7352 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7195 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7034 | 3.89 | 60.0287 | 5
46.7327 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 46.7327 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7435 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7278 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7117 | 3.89 | 60.0287 | 5
46.741 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 46.7411 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7518 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7361 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7201 | 3.8901 | 60.0287 | 5
46.7494 | 3.479 | 59.9999 | 5 | 46.7494 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7601 | 2.9734 | 59.9941 | 5 | 46.7445 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7284 | 3.8901 | 60.0287 | 5
46.7577 | 3.4792 | 59.9999 | 5 | 46.7577 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 46.7685 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.7528 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7368 | 3.8903 | 60.0287 | 5
46.766 | 3.4793 | 59.9999 | 5 | 46.7661 | 3.9106 | 60.0229 | 5 | 46.7768 | 2.9735 | 59.9941 | 5 | 46.7612 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7451 | 3.8904 | 60.0287 | 5
46.7744 | 3.4795 | 59.9999 | 5 | 46.7744 | 3.9106 | 60.0229 | 5 | 46.7852 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.7695 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7534 | 3.8906 | 60.0287 | 5
46.7827 | 3.4797 | 59.9999 | 5 | 46.7827 | 3.9107 | 60.0229 | 5 | 46.7935 | 2.9736 | 59.9941 | 5 | 46.7778 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7617 | 3.8909 | 60.0287 | 5
46.791 | 3.4798 | 59.9999 | 5 | 46.791 | 3.9108 | 60.0229 | 5 | 46.8018 | 2.9737 | 59.9941 | 5 | 46.7861 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.77 | 3.8911 | 60.0287 | 5
46.7994 | 3.48 | 59.9999 | 5 | 46.7994 | 3.9109 | 60.0229 | 5 | 46.8102 | 2.9738 | 59.9941 | 5 | 46.7945 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7784 | 3.8913 | 60.0287 | 5
46.8077 | 3.4801 | 59.9999 | 5 | 46.8077 | 3.911 | 60.0229 | 5 | 46.8185 | 2.9739 | 59.9941 | 5 | 46.8028 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.7867 | 3.8915 | 60.0287 | 5
46.816 | 3.4803 | 59.9999 | 5 | 46.816 | 3.9111 | 60.0229 | 5 | 46.8268 | 2.974 | 59.9941 | 5 | 46.8112 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 46.795 | 3.8917 | 60.0287 | 5
46.8244 | 3.4805 | 59.9999 | 5 | 46.8244 | 3.9113 | 60.0229 | 5 | 46.8351 | 2.9741 | 59.9941 | 5 | 46.8195 | 3.685 | 59.9999 | 5 | 46.8033 | 3.8919 | 60.0287 | 5
46.8327 | 3.4806 | 59.9999 | 5 | 46.8327 | 3.9115 | 60.0229 | 5 | 46.8435 | 2.9741 | 59.9941 | 5 | 46.8278 | 3.6851 | 59.9999 | 5 | 46.8117 | 3.8921 | 60.0287 | 5
46.841 | 3.4806 | 59.9999 | 5 | 46.841 | 3.9116 | 60.0229 | 5 | 46.8518 | 2.9742 | 59.9941 | 5 | 46.8361 | 3.6851 | 59.9999 | 5 | 46.82 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.8494 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.8494 | 3.9118 | 60.0229 | 5 | 46.8602 | 2.9742 | 59.9941 | 5 | 46.8445 | 3.6852 | 59.9999 | 5 | 46.8284 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.8577 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.8577 | 3.9119 | 60.0229 | 5 | 46.8685 | 2.9743 | 59.9941 | 5 | 46.8528 | 3.6852 | 59.9999 | 5 | 46.8367 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.866 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.866 | 3.912 | 60.0229 | 5 | 46.8768 | 2.9743 | 59.9941 | 5 | 46.8611 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 46.845 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.8744 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.8744 | 3.9121 | 60.0229 | 5 | 46.8852 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.8695 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 46.8533 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.8827 | 3.4808 | 59.9999 | 5 | 46.8827 | 3.9122 | 60.0229 | 5 | 46.8935 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.8778 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 46.8617 | 3.8921 | 60.0287 | 5
46.891 | 3.4808 | 59.9999 | 5 | 46.891 | 3.9123 | 60.0229 | 5 | 46.9019 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.8862 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 46.87 | 3.8921 | 60.0287 | 5
46.8994 | 3.4808 | 59.9999 | 5 | 46.8994 | 3.9124 | 60.0229 | 5 | 46.9102 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.8945 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.8784 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.9077 | 3.4809 | 59.9999 | 5 | 46.9077 | 3.9124 | 60.0229 | 5 | 46.9185 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.9028 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.8867 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.916 | 3.4809 | 59.9999 | 5 | 46.916 | 3.9124 | 60.0229 | 5 | 46.9268 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.9111 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.895 | 3.8922 | 60.0287 | 5
46.9244 | 3.481 | 59.9999 | 5 | 46.9243 | 3.9124 | 60.0229 | 5 | 46.9352 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.9195 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9033 | 3.8938 | 60.0287 | 5
46.9327 | 3.481 | 59.9999 | 5 | 46.9327 | 3.9124 | 60.0229 | 5 | 46.9435 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.9278 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9116 | 3.8955 | 60.0287 | 5
46.941 | 3.481 | 59.9999 | 5 | 46.941 | 3.9125 | 60.0229 | 5 | 46.9518 | 2.9743 | 59.9941 | 5 | 46.9362 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.92 | 3.8971 | 60.0287 | 5
46.9494 | 3.481 | 59.9999 | 5 | 46.9493 | 3.9125 | 60.0229 | 5 | 46.9601 | 2.9743 | 59.9941 | 5 | 46.9445 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9283 | 3.8988 | 60.0287 | 5
46.9577 | 3.4809 | 59.9999 | 5 | 46.9576 | 3.9125 | 60.0229 | 5 | 46.9685 | 2.9743 | 59.9941 | 5 | 46.9528 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9366 | 3.9004 | 60.0287 | 5
46.966 | 3.4808 | 59.9999 | 5 | 46.966 | 3.9125 | 60.0229 | 5 | 46.9769 | 2.9744 | 59.9941 | 5 | 46.9611 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9449 | 3.902 | 60.0287 | 5
46.9744 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.9743 | 3.9126 | 60.0229 | 5 | 46.9852 | 2.9745 | 59.9941 | 5 | 46.9695 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9533 | 3.9036 | 60.0287 | 5
46.9827 | 3.4807 | 59.9999 | 5 | 46.9826 | 3.9127 | 60.0229 | 5 | 46.9935 | 2.9746 | 59.9941 | 5 | 46.9778 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9616 | 3.9053 | 60.0287 | 5
46.991 | 3.4805 | 59.9999 | 5 | 46.991 | 3.9127 | 60.0229 | 5 | 47.0018 | 2.9747 | 59.9941 | 5 | 46.9861 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.97 | 3.9069 | 60.0287 | 5
46.9994 | 3.4804 | 59.9999 | 5 | 46.9993 | 3.9128 | 60.0229 | 5 | 47.0102 | 2.9748 | 59.9941 | 5 | 46.9945 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9783 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.0077 | 3.4802 | 59.9999 | 5 | 47.0076 | 3.9128 | 60.0229 | 5 | 47.0185 | 2.9748 | 59.9941 | 5 | 47.0028 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9866 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.016 | 3.4801 | 59.9999 | 5 | 47.016 | 3.9129 | 60.0229 | 5 | 47.0269 | 2.9749 | 59.9941 | 5 | 47.0112 | 3.6855 | 59.9999 | 5 | 46.9949 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.0244 | 3.4801 | 59.9999 | 5 | 47.0243 | 3.9129 | 60.0229 | 5 | 47.0352 | 2.975 | 59.9941 | 5 | 47.0195 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.0033 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.0327 | 3.48 | 59.9999 | 5 | 47.0326 | 3.9129 | 60.0229 | 5 | 47.0435 | 2.9751 | 59.9941 | 5 | 47.0278 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.0116 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.041 | 3.48 | 59.9999 | 5 | 47.041 | 3.9129 | 60.0229 | 5 | 47.0518 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0361 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.02 | 3.9085 | 60.0287 | 5
47.0494 | 3.4799 | 59.9999 | 5 | 47.0493 | 3.9129 | 60.0229 | 5 | 47.0602 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0445 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.0283 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.0577 | 3.4817 | 59.9999 | 5 | 47.0576 | 3.9128 | 60.0229 | 5 | 47.0685 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0528 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.0366 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.066 | 3.4834 | 59.9999 | 5 | 47.0659 | 3.9128 | 60.0229 | 5 | 47.0768 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0612 | 3.6854 | 59.9999 | 5 | 47.0449 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.0744 | 3.4853 | 59.9999 | 5 | 47.0743 | 3.9127 | 60.0229 | 5 | 47.0852 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0695 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0532 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.0827 | 3.4871 | 59.9999 | 5 | 47.0826 | 3.9126 | 60.0229 | 5 | 47.0935 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0778 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0616 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.091 | 3.4889 | 59.9999 | 5 | 47.0909 | 3.9125 | 60.0229 | 5 | 47.1019 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0861 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0699 | 3.9084 | 60.0287 | 5
47.0994 | 3.4907 | 59.9999 | 5 | 47.0993 | 3.9123 | 60.0229 | 5 | 47.1102 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.0945 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0782 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1077 | 3.4925 | 59.9999 | 5 | 47.1076 | 3.9122 | 60.0229 | 5 | 47.1185 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.1028 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0865 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.116 | 3.4943 | 59.9999 | 5 | 47.1159 | 3.9121 | 60.0229 | 5 | 47.1268 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.1111 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.0949 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1244 | 3.496 | 59.9999 | 5 | 47.1243 | 3.912 | 60.0229 | 5 | 47.1352 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.1195 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1032 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1327 | 3.4977 | 59.9999 | 5 | 47.1326 | 3.9119 | 60.0229 | 5 | 47.1435 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.1278 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1116 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.141 | 3.4978 | 59.9999 | 5 | 47.1409 | 3.9119 | 60.0229 | 5 | 47.1519 | 2.9752 | 59.9941 | 5 | 47.1362 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1199 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1494 | 3.4979 | 59.9999 | 5 | 47.1493 | 3.9117 | 60.0229 | 5 | 47.1602 | 2.9776 | 59.9941 | 5 | 47.1445 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1282 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1577 | 3.498 | 59.9999 | 5 | 47.1576 | 3.9116 | 60.0229 | 5 | 47.1685 | 2.98 | 59.9941 | 5 | 47.1528 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1365 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.166 | 3.498 | 59.9999 | 5 | 47.1659 | 3.9116 | 60.0229 | 5 | 47.1769 | 2.9825 | 59.9941 | 5 | 47.1611 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1449 | 3.9083 | 60.0287 | 5
47.1744 | 3.4981 | 59.9999 | 5 | 47.1742 | 3.9115 | 60.0229 | 5 | 47.1852 | 2.9849 | 59.9941 | 5 | 47.1695 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1532 | 3.9082 | 60.0287 | 5
47.1827 | 3.4982 | 59.9999 | 5 | 47.1826 | 3.9115 | 60.0229 | 5 | 47.1935 | 2.9874 | 59.9941 | 5 | 47.1778 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1615 | 3.9082 | 60.0287 | 5
47.191 | 3.4984 | 59.9999 | 5 | 47.1909 | 3.9114 | 60.0229 | 5 | 47.2018 | 2.9898 | 59.9941 | 5 | 47.1862 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1699 | 3.9081 | 60.0287 | 5
47.1994 | 3.4985 | 59.9999 | 5 | 47.1992 | 3.9114 | 60.0229 | 5 | 47.2102 | 2.9923 | 59.9941 | 5 | 47.1945 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1782 | 3.908 | 60.0287 | 5
47.2077 | 3.4986 | 59.9999 | 5 | 47.2076 | 3.9114 | 60.0229 | 5 | 47.2185 | 2.9948 | 59.9941 | 5 | 47.2028 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1865 | 3.9078 | 60.0287 | 5
47.216 | 3.4988 | 59.9999 | 5 | 47.2159 | 3.9113 | 60.0229 | 5 | 47.2269 | 2.9972 | 59.9941 | 5 | 47.2111 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.1948 | 3.9077 | 60.0287 | 5
47.2244 | 3.4988 | 59.9999 | 5 | 47.2242 | 3.9113 | 60.0229 | 5 | 47.2352 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.2195 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2032 | 3.9076 | 60.0287 | 5
47.2327 | 3.4989 | 59.9999 | 5 | 47.2325 | 3.9111 | 60.0229 | 5 | 47.2435 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.2278 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2115 | 3.9075 | 60.0287 | 5
47.241 | 3.4989 | 59.9999 | 5 | 47.2409 | 3.911 | 60.0229 | 5 | 47.2519 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2361 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2198 | 3.9074 | 60.0287 | 5
47.2494 | 3.4989 | 59.9999 | 5 | 47.2492 | 3.9109 | 60.0229 | 5 | 47.2602 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2445 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2281 | 3.9073 | 60.0287 | 5
47.2577 | 3.4989 | 59.9999 | 5 | 47.2575 | 3.9108 | 60.0229 | 5 | 47.2686 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2528 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2365 | 3.9073 | 60.0287 | 5
47.266 | 3.4989 | 59.9999 | 5 | 47.2659 | 3.9107 | 60.0229 | 5 | 47.2769 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2612 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2448 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.2744 | 3.499 | 59.9999 | 5 | 47.2742 | 3.9106 | 60.0229 | 5 | 47.2852 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2695 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2532 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.2827 | 3.499 | 59.9999 | 5 | 47.2825 | 3.9105 | 60.0229 | 5 | 47.2935 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2778 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2615 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.291 | 3.499 | 59.9999 | 5 | 47.2909 | 3.9104 | 60.0229 | 5 | 47.3019 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2861 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2698 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.2994 | 3.499 | 59.9999 | 5 | 47.2992 | 3.9103 | 60.0229 | 5 | 47.3102 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.2945 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2781 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3077 | 3.5 | 59.9999 | 5 | 47.3075 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3185 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3028 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2865 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.316 | 3.5009 | 59.9999 | 5 | 47.3159 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3268 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3112 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.2948 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3244 | 3.5019 | 59.9999 | 5 | 47.3242 | 3.9103 | 60.0229 | 5 | 47.3352 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3195 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.3031 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3327 | 3.5028 | 59.9999 | 5 | 47.3325 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3436 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3278 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.3115 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.341 | 3.5038 | 59.9999 | 5 | 47.3409 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3519 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3361 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.3198 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3494 | 3.5048 | 59.9999 | 5 | 47.3492 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3602 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3445 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.3281 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3577 | 3.5058 | 59.9999 | 5 | 47.3575 | 3.9102 | 60.0229 | 5 | 47.3685 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3528 | 3.6853 | 59.9999 | 5 | 47.3364 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.366 | 3.5068 | 59.9999 | 5 | 47.3658 | 3.9102 | 60.0345 | 5 | 47.3769 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3611 | 3.6852 | 59.9999 | 5 | 47.3448 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3744 | 3.5078 | 59.9999 | 5 | 47.3741 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.3852 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3695 | 3.6851 | 59.9999 | 5 | 47.3531 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3827 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.3825 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.3936 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3778 | 3.685 | 59.9999 | 5 | 47.3615 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.391 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.3908 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.4019 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3862 | 3.6849 | 59.9999 | 5 | 47.3698 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.3994 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.3991 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.4102 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.3945 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 47.3781 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4077 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4075 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.4185 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4028 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 47.3864 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.416 | 3.5089 | 59.9999 | 5 | 47.4158 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.4269 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4111 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 47.3948 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4244 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4241 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.4352 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4195 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 47.4031 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4327 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4325 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.4435 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4278 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.4114 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.441 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4408 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.4519 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4362 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4197 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4494 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4491 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.4602 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4445 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.428 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4577 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4575 | 3.9102 | 60.0345 | 5 | 47.4686 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4528 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4364 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.466 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4658 | 3.9103 | 60.0345 | 5 | 47.4769 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4611 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4447 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4744 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4741 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.4852 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4695 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4531 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4827 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4824 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.4935 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4778 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4614 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.491 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4908 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.5019 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4861 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.4697 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.4994 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.4991 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.5103 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.4945 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.478 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5077 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.5074 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.5186 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5028 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.4864 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.516 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.5157 | 3.9103 | 60.0345 | 5 | 47.5269 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5112 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.4947 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5244 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.5241 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.5352 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5195 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.5031 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5327 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.5324 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.5436 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5278 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.5114 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.541 | 3.5088 | 59.9999 | 5 | 47.5407 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.5519 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5361 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.5197 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5494 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.5491 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.5602 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5445 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.528 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5577 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.5574 | 3.9099 | 60.0345 | 5 | 47.5685 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5528 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.5364 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.566 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.5657 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.5769 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5612 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.5447 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5744 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.574 | 3.91 | 60.0345 | 5 | 47.5852 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5695 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.553 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5827 | 3.5087 | 59.9999 | 5 | 47.5824 | 3.9101 | 60.0345 | 5 | 47.5936 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5778 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.5613 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.591 | 3.5086 | 59.9999 | 5 | 47.5907 | 3.9102 | 60.0345 | 5 | 47.6019 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5861 | 3.6841 | 59.9999 | 5 | 47.5696 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.5994 | 3.5085 | 59.9999 | 5 | 47.599 | 3.9102 | 60.0345 | 5 | 47.6102 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.5945 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.578 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6077 | 3.5084 | 59.9999 | 5 | 47.6074 | 3.9102 | 60.0345 | 5 | 47.6186 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.6028 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.5863 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.616 | 3.5083 | 59.9999 | 5 | 47.6157 | 3.9103 | 60.0345 | 5 | 47.6269 | 2.9998 | 59.9941 | 5 | 47.6111 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.5947 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6244 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.624 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.6353 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6195 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.603 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6327 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 47.6324 | 3.9104 | 60.0345 | 5 | 47.6436 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6278 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.6113 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.641 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 47.6407 | 3.9105 | 60.0345 | 5 | 47.6519 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6362 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.6196 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6494 | 3.5079 | 59.9941 | 5 | 47.649 | 3.9105 | 60.0345 | 5 | 47.6602 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6445 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.628 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6577 | 3.5078 | 59.9941 | 5 | 47.6573 | 3.9106 | 60.0345 | 5 | 47.6686 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6528 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.6363 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.666 | 3.5076 | 59.9941 | 5 | 47.6656 | 3.9106 | 60.0345 | 5 | 47.6769 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6611 | 3.684 | 59.9999 | 5 | 47.6447 | 3.9072 | 60.0287 | 5
47.6744 | 3.5076 | 59.9941 | 5 | 47.674 | 3.9106 | 60.0345 | 5 | 47.6852 | 2.9997 | 59.9941 | 5 | 47.6695 | 3.6841 | 59.9999 | 5 | 47.653 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.6827 | 3.5075 | 59.9941 | 5 | 47.6823 | 3.9107 | 60.0345 | 5 | 47.6936 | 3.0019 | 59.9941 | 5 | 47.6778 | 3.6841 | 59.9999 | 5 | 47.6613 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.691 | 3.5075 | 59.9941 | 5 | 47.6906 | 3.9108 | 60.0345 | 5 | 47.7019 | 3.0041 | 59.9941 | 5 | 47.6862 | 3.6841 | 59.9999 | 5 | 47.6696 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.6994 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 47.699 | 3.9128 | 60.0287 | 5 | 47.7103 | 3.0063 | 59.9941 | 5 | 47.6945 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.6779 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.7077 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 47.7073 | 3.9148 | 60.0287 | 5 | 47.7186 | 3.0085 | 59.9941 | 5 | 47.7028 | 3.6842 | 59.9999 | 5 | 47.6863 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.716 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7156 | 3.9167 | 60.0287 | 5 | 47.7269 | 3.0107 | 59.9999 | 5 | 47.7111 | 3.6843 | 59.9999 | 5 | 47.6946 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.7244 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.724 | 3.9187 | 60.0287 | 5 | 47.7352 | 3.0129 | 59.9999 | 5 | 47.7195 | 3.6844 | 59.9999 | 5 | 47.7029 | 3.9072 | 60.0345 | 5
47.7327 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7323 | 3.9206 | 60.0287 | 5 | 47.7436 | 3.0151 | 59.9999 | 5 | 47.7278 | 3.6845 | 59.9999 | 5 | 47.7112 | 3.9071 | 60.0345 | 5
47.741 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7406 | 3.9226 | 60.0287 | 5 | 47.7519 | 3.0173 | 59.9999 | 5 | 47.7361 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 47.7196 | 3.9071 | 60.0345 | 5
47.7494 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.749 | 3.9246 | 60.0287 | 5 | 47.7603 | 3.0195 | 59.9999 | 5 | 47.7445 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 47.7279 | 3.907 | 60.0345 | 5
47.7577 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7573 | 3.9265 | 60.0287 | 5 | 47.7686 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7528 | 3.6846 | 59.9999 | 5 | 47.7363 | 3.9069 | 60.0345 | 5
47.766 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7656 | 3.9285 | 60.0287 | 5 | 47.7769 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7612 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 47.7446 | 3.9068 | 60.0345 | 5
47.7744 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7739 | 3.9304 | 60.0287 | 5 | 47.7852 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7695 | 3.6847 | 59.9999 | 5 | 47.7529 | 3.9067 | 60.0345 | 5
47.7827 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 47.7823 | 3.9305 | 60.0287 | 5 | 47.7936 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7778 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.7612 | 3.9066 | 60.0345 | 5
47.791 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 47.7906 | 3.9305 | 60.0287 | 5 | 47.8019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7861 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.7695 | 3.9064 | 60.0345 | 5
47.7994 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 47.7989 | 3.9305 | 60.0287 | 5 | 47.8102 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.7945 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.7779 | 3.9063 | 60.0345 | 5
47.8077 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 47.8073 | 3.9306 | 60.0287 | 5 | 47.8186 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8028 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.7862 | 3.9063 | 60.0345 | 5
47.8161 | 3.5075 | 59.9941 | 5 | 47.8156 | 3.9306 | 60.0287 | 5 | 47.8269 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8112 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.7946 | 3.9062 | 60.0345 | 5
47.8244 | 3.5076 | 59.9941 | 5 | 47.8239 | 3.9307 | 60.0287 | 5 | 47.8353 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8195 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.8029 | 3.9062 | 60.0345 | 5
47.8327 | 3.5078 | 59.9941 | 5 | 47.8322 | 3.9307 | 60.0287 | 5 | 47.8436 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8278 | 3.6848 | 59.9999 | 5 | 47.8112 | 3.9061 | 60.0345 | 5
47.8411 | 3.5079 | 59.9941 | 5 | 47.8406 | 3.9307 | 60.0287 | 5 | 47.8519 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8361 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8195 | 3.9062 | 60.0345 | 5
47.8494 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 47.8489 | 3.9308 | 60.0287 | 5 | 47.8602 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8445 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8279 | 3.9062 | 60.0345 | 5
47.8577 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 47.8572 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 47.8686 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8528 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8362 | 3.9061 | 60.0345 | 5
47.8661 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.8656 | 3.931 | 60.0287 | 5 | 47.8769 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8611 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8445 | 3.9061 | 60.0345 | 5
47.8744 | 3.5083 | 59.9941 | 5 | 47.8739 | 3.9311 | 60.0287 | 5 | 47.8853 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8695 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8528 | 3.9061 | 60.0345 | 5
47.8827 | 3.5084 | 59.9941 | 5 | 47.8822 | 3.9312 | 60.0287 | 5 | 47.8936 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8778 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8611 | 3.906 | 60.0345 | 5
47.8911 | 3.5084 | 59.9941 | 5 | 47.8905 | 3.9313 | 60.0287 | 5 | 47.9019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8862 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8695 | 3.9059 | 60.0345 | 5
47.8994 | 3.5085 | 59.9941 | 5 | 47.8989 | 3.9313 | 60.0287 | 5 | 47.9102 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.8945 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8778 | 3.9059 | 60.0345 | 5
47.9077 | 3.5084 | 59.9941 | 5 | 47.9072 | 3.9314 | 60.0287 | 5 | 47.9186 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9028 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8862 | 3.9058 | 60.0345 | 5
47.9161 | 3.5084 | 59.9941 | 5 | 47.9155 | 3.9315 | 60.0287 | 5 | 47.9269 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9111 | 3.6849 | 60.0114 | 5 | 47.8945 | 3.9058 | 60.0345 | 5
47.9244 | 3.5083 | 59.9941 | 5 | 47.9239 | 3.9316 | 60.0287 | 5 | 47.9352 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9195 | 3.6848 | 60.0114 | 5 | 47.9028 | 3.9057 | 60.0345 | 5
47.9327 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.9322 | 3.9316 | 60.0287 | 5 | 47.9436 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9278 | 3.6847 | 60.0114 | 5 | 47.9111 | 3.9056 | 60.0345 | 5
47.9411 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.9405 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 47.9519 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9362 | 3.6846 | 60.0114 | 5 | 47.9195 | 3.908 | 60.0345 | 5
47.9494 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.9489 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 47.9603 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9445 | 3.6845 | 60.0114 | 5 | 47.9278 | 3.9104 | 60.0345 | 5
47.9577 | 3.5082 | 59.9941 | 5 | 47.9572 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 47.9686 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9528 | 3.6845 | 60.0114 | 5 | 47.9362 | 3.9128 | 60.0345 | 5
47.9661 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 47.9655 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 47.9769 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9611 | 3.6844 | 60.0114 | 5 | 47.9445 | 3.9151 | 60.0345 | 5
47.9744 | 3.5081 | 59.9941 | 5 | 47.9738 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 47.9852 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9695 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 47.9528 | 3.9174 | 60.0345 | 5
47.9827 | 3.508 | 59.9941 | 5 | 47.9822 | 3.9318 | 60.0287 | 5 | 47.9936 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9778 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 47.9611 | 3.9198 | 60.0345 | 5
47.9911 | 3.5079 | 59.9941 | 5 | 47.9905 | 3.9318 | 60.0287 | 5 | 48.0019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9861 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 47.9694 | 3.9221 | 60.0345 | 5
47.9994 | 3.5078 | 59.9941 | 5 | 47.9988 | 3.9318 | 60.0287 | 5 | 48.0103 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 47.9944 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 47.9778 | 3.9244 | 60.0345 | 5
48.0077 | 3.5077 | 59.9941 | 5 | 48.0072 | 3.9318 | 60.0287 | 5 | 48.0186 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0028 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 47.9861 | 3.9267 | 60.0345 | 5
48.0161 | 3.5076 | 59.9941 | 5 | 48.0155 | 3.9318 | 60.0287 | 5 | 48.0269 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0111 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 47.9944 | 3.9291 | 60.0345 | 5
48.0244 | 3.5076 | 59.9941 | 5 | 48.0238 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 48.0352 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0195 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0027 | 3.929 | 60.0345 | 5
48.0327 | 3.5075 | 59.9941 | 5 | 48.0321 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 48.0436 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0278 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0111 | 3.9289 | 60.0345 | 5
48.0411 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.0405 | 3.9317 | 60.0287 | 5 | 48.0519 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0361 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0194 | 3.929 | 60.0345 | 5
48.0494 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.0488 | 3.9316 | 60.0287 | 5 | 48.0602 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0444 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0278 | 3.929 | 60.0345 | 5
48.0577 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 48.0571 | 3.9315 | 60.0287 | 5 | 48.0686 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0528 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0361 | 3.9291 | 60.0345 | 5
48.0661 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 48.0655 | 3.9314 | 60.0287 | 5 | 48.0769 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0611 | 3.6843 | 60.0114 | 5 | 48.0444 | 3.9291 | 60.0345 | 5
48.0744 | 3.5073 | 59.9941 | 5 | 48.0738 | 3.9313 | 60.0287 | 5 | 48.0853 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0695 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 48.0527 | 3.9292 | 60.0345 | 5
48.0827 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.0821 | 3.9312 | 60.0287 | 5 | 48.0936 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0778 | 3.6842 | 60.0114 | 5 | 48.061 | 3.9292 | 60.0345 | 5
48.0911 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.0905 | 3.9311 | 60.0287 | 5 | 48.1019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0861 | 3.6841 | 60.0114 | 5 | 48.0694 | 3.9293 | 60.0345 | 5
48.0994 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.0988 | 3.931 | 60.0287 | 5 | 48.1102 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.0944 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.0777 | 3.9293 | 60.0345 | 5
48.1077 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.1071 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1186 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1028 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.0861 | 3.9294 | 60.0345 | 5
48.1161 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.1154 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1269 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1111 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.0944 | 3.9295 | 60.0345 | 5
48.1244 | 3.5074 | 59.9941 | 5 | 48.1238 | 3.9308 | 60.0287 | 5 | 48.1353 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1194 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.1027 | 3.9295 | 60.0345 | 5
48.1327 | 3.5075 | 59.9941 | 5 | 48.1321 | 3.9308 | 60.0287 | 5 | 48.1436 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1277 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.111 | 3.9295 | 60.0345 | 5
48.1411 | 3.5095 | 59.9941 | 5 | 48.1404 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1519 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1361 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.1194 | 3.9295 | 60.0345 | 5
48.1494 | 3.5116 | 59.9941 | 5 | 48.1488 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1602 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1444 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.1277 | 3.9296 | 60.0345 | 5
48.1577 | 3.5137 | 59.9941 | 5 | 48.1571 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1686 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1528 | 3.6839 | 60.0114 | 5 | 48.136 | 3.9296 | 60.0345 | 5
48.1661 | 3.5158 | 59.9941 | 5 | 48.1654 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1769 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1611 | 3.6839 | 60.0114 | 5 | 48.1443 | 3.9297 | 60.0345 | 5
48.1744 | 3.5178 | 59.9941 | 5 | 48.1737 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1852 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1694 | 3.6839 | 60.0114 | 5 | 48.1526 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.1828 | 3.5198 | 59.9941 | 5 | 48.1821 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.1936 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1777 | 3.6838 | 60.0114 | 5 | 48.161 | 3.9299 | 60.0345 | 5
48.1911 | 3.5218 | 59.9941 | 5 | 48.1904 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.2019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1861 | 3.6838 | 60.0114 | 5 | 48.1693 | 3.9299 | 60.0345 | 5
48.1994 | 3.5237 | 59.9941 | 5 | 48.1987 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.2103 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.1944 | 3.6838 | 60.0114 | 5 | 48.1777 | 3.9299 | 60.0345 | 5
48.2078 | 3.5257 | 59.9941 | 5 | 48.2071 | 3.9309 | 60.0287 | 5 | 48.2186 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.2028 | 3.6837 | 60.0114 | 5 | 48.186 | 3.9301 | 60.0345 | 5
48.2161 | 3.5277 | 59.9941 | 5 | 48.2154 | 3.9308 | 60.0287 | 5 | 48.2269 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.2111 | 3.6837 | 60.0114 | 5 | 48.1943 | 3.9302 | 60.0345 | 5
48.2244 | 3.5276 | 59.9941 | 5 | 48.2237 | 3.9308 | 60.0287 | 5 | 48.2352 | 3.0216 | 59.9999 | 5 | 48.2194 | 3.6837 | 60.0114 | 5 | 48.2026 | 3.9303 | 60.0345 | 5
48.2328 | 3.5275 | 59.9941 | 5 | 48.2321 | 3.9322 | 60.0287 | 5 | 48.2436 | 3.0216 | 59.9999 | 5 | 48.2277 | 3.6837 | 60.0114 | 5 | 48.211 | 3.9304 | 60.0345 | 5
48.2411 | 3.5273 | 59.9941 | 5 | 48.2404 | 3.9336 | 60.0287 | 5 | 48.2519 | 3.0215 | 59.9999 | 5 | 48.2361 | 3.6838 | 60.0114 | 5 | 48.2193 | 3.9304 | 60.0345 | 5
48.2494 | 3.5271 | 59.9941 | 5 | 48.2487 | 3.935 | 60.0287 | 5 | 48.2603 | 3.0215 | 59.9999 | 5 | 48.2444 | 3.6839 | 60.0114 | 5 | 48.2276 | 3.9305 | 60.0345 | 5
48.2578 | 3.528 | 59.9941 | 5 | 48.257 | 3.9365 | 60.0287 | 5 | 48.2686 | 3.0214 | 59.9999 | 5 | 48.2527 | 3.6839 | 60.0114 | 5 | 48.236 | 3.9305 | 60.0345 | 5
48.2661 | 3.5288 | 59.9941 | 5 | 48.2654 | 3.9379 | 60.0287 | 5 | 48.2769 | 3.0214 | 59.9999 | 5 | 48.261 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.2443 | 3.9305 | 60.0345 | 5
48.2744 | 3.5296 | 59.9941 | 5 | 48.2737 | 3.9393 | 60.0287 | 5 | 48.2853 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.2694 | 3.684 | 60.0114 | 5 | 48.2526 | 3.9305 | 60.0345 | 5
48.2828 | 3.5305 | 59.9941 | 5 | 48.282 | 3.9407 | 60.0287 | 5 | 48.2936 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.2777 | 3.6841 | 60.0114 | 5 | 48.2609 | 3.9305 | 60.0345 | 5
48.2911 | 3.5313 | 59.9941 | 5 | 48.2903 | 3.9421 | 60.0287 | 5 | 48.3019 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.2861 | 3.6841 | 60.0114 | 5 | 48.2693 | 3.9304 | 60.0345 | 5
48.2994 | 3.5321 | 59.9941 | 5 | 48.2987 | 3.9435 | 60.0287 | 5 | 48.3102 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.2944 | 3.6841 | 60.0114 | 5 | 48.2776 | 3.9303 | 60.0345 | 5
48.3078 | 3.533 | 59.9941 | 5 | 48.307 | 3.945 | 60.0287 | 5 | 48.3186 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3027 | 3.6861 | 60.0114 | 5 | 48.2859 | 3.9301 | 60.0345 | 5
48.3161 | 3.5338 | 59.9941 | 5 | 48.3153 | 3.945 | 60.0287 | 5 | 48.3269 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.311 | 3.6881 | 60.0114 | 5 | 48.2943 | 3.93 | 60.0345 | 5
48.3244 | 3.5347 | 59.9941 | 5 | 48.3237 | 3.945 | 60.0287 | 5 | 48.3353 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3194 | 3.6901 | 60.0114 | 5 | 48.3026 | 3.9299 | 60.0345 | 5
48.3328 | 3.5356 | 59.9941 | 5 | 48.332 | 3.945 | 60.0287 | 5 | 48.3436 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3277 | 3.6921 | 60.0114 | 5 | 48.3109 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3411 | 3.5362 | 59.9941 | 5 | 48.3403 | 3.9451 | 60.0287 | 5 | 48.3519 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3361 | 3.6941 | 60.0114 | 5 | 48.3192 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3494 | 3.5368 | 59.9941 | 5 | 48.3487 | 3.9451 | 60.0287 | 5 | 48.3602 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3444 | 3.6961 | 60.0114 | 5 | 48.3276 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3578 | 3.5373 | 59.9941 | 5 | 48.357 | 3.9451 | 60.0287 | 5 | 48.3686 | 3.0213 | 59.9999 | 5 | 48.3527 | 3.6981 | 60.0114 | 5 | 48.3359 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3661 | 3.5379 | 59.9941 | 5 | 48.3653 | 3.9451 | 60.0229 | 5 | 48.3769 | 3.0214 | 59.9999 | 5 | 48.361 | 3.7 | 60.0114 | 5 | 48.3442 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3744 | 3.5384 | 59.9941 | 5 | 48.3737 | 3.9451 | 60.0229 | 5 | 48.3853 | 3.0215 | 59.9999 | 5 | 48.3694 | 3.702 | 60.0114 | 5 | 48.3525 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3828 | 3.539 | 59.9941 | 5 | 48.382 | 3.9471 | 60.0229 | 5 | 48.3936 | 3.0216 | 59.9999 | 5 | 48.3777 | 3.7039 | 60.0114 | 5 | 48.3609 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3911 | 3.5396 | 59.9941 | 5 | 48.3903 | 3.949 | 60.0229 | 5 | 48.4019 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.386 | 3.7039 | 60.0114 | 5 | 48.3692 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.3994 | 3.5402 | 59.9941 | 5 | 48.3987 | 3.951 | 60.0229 | 5 | 48.4103 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.3943 | 3.7038 | 60.0114 | 5 | 48.3776 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.4078 | 3.5409 | 59.9941 | 5 | 48.407 | 3.9529 | 60.0229 | 5 | 48.4186 | 3.0218 | 59.9999 | 5 | 48.4027 | 3.7038 | 60.0114 | 5 | 48.3859 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.4161 | 3.5415 | 59.9941 | 5 | 48.4153 | 3.9548 | 60.0229 | 5 | 48.4269 | 3.0219 | 59.9999 | 5 | 48.411 | 3.7038 | 60.0114 | 5 | 48.3942 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.4244 | 3.5417 | 59.9941 | 5 | 48.4236 | 3.9567 | 60.0229 | 5 | 48.4352 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4194 | 3.7039 | 60.0114 | 5 | 48.4025 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.4328 | 3.5419 | 59.9941 | 5 | 48.432 | 3.9587 | 60.0229 | 5 | 48.4436 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4277 | 3.7039 | 60.0114 | 5 | 48.4108 | 3.9297 | 60.0345 | 5
48.4411 | 3.5422 | 59.9941 | 5 | 48.4403 | 3.9608 | 60.0229 | 5 | 48.4519 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.436 | 3.704 | 60.0114 | 5 | 48.4192 | 3.9297 | 60.0345 | 5
48.4494 | 3.5425 | 59.9941 | 5 | 48.4486 | 3.9627 | 60.0229 | 5 | 48.4603 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4444 | 3.7041 | 60.0114 | 5 | 48.4275 | 3.9298 | 60.0345 | 5
48.4578 | 3.5428 | 59.9941 | 5 | 48.4569 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.4686 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4527 | 3.7042 | 60.0114 | 5 | 48.4359 | 3.9311 | 60.0345 | 5
48.4661 | 3.543 | 59.9941 | 5 | 48.4653 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.4769 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4611 | 3.7044 | 60.0114 | 5 | 48.4442 | 3.9325 | 60.0345 | 5
48.4744 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 48.4736 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.4852 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4694 | 3.7044 | 60.0114 | 5 | 48.4525 | 3.9338 | 60.0345 | 5
48.4828 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 48.4819 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.4936 | 3.022 | 59.9999 | 5 | 48.4777 | 3.7044 | 60.0114 | 5 | 48.4608 | 3.9352 | 60.0345 | 5
48.4911 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 48.4903 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5019 | 3.0219 | 59.9999 | 5 | 48.486 | 3.7045 | 60.0114 | 5 | 48.4692 | 3.9366 | 60.0345 | 5
48.4994 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.4986 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5103 | 3.0219 | 59.9999 | 5 | 48.4944 | 3.7045 | 60.0114 | 5 | 48.4775 | 3.9379 | 60.0345 | 5
48.5078 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5069 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5186 | 3.0218 | 59.9999 | 5 | 48.5027 | 3.7046 | 60.0114 | 5 | 48.4858 | 3.9393 | 60.0345 | 5
48.5161 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5153 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5269 | 3.0218 | 59.9999 | 5 | 48.511 | 3.7046 | 60.0114 | 5 | 48.4941 | 3.9408 | 60.0345 | 5
48.5244 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5236 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5353 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.5193 | 3.7047 | 60.0114 | 5 | 48.5025 | 3.9421 | 60.0345 | 5
48.5328 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5319 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5436 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.5277 | 3.7047 | 60.0114 | 5 | 48.5108 | 3.9435 | 60.0345 | 5
48.5411 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5403 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5519 | 3.0217 | 59.9999 | 5 | 48.536 | 3.7049 | 60.0114 | 5 | 48.5191 | 3.9434 | 60.0345 | 5
48.5495 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 48.5486 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5602 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.5444 | 3.705 | 60.0114 | 5 | 48.5275 | 3.9434 | 60.0345 | 5
48.5578 | 3.5439 | 59.9941 | 5 | 48.5569 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5686 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.5527 | 3.7051 | 60.0114 | 5 | 48.5358 | 3.9434 | 60.0345 | 5
48.5661 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.5652 | 3.9647 | 60.0229 | 5 | 48.5769 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.561 | 3.7053 | 60.0114 | 5 | 48.5441 | 3.9434 | 60.0345 | 5
48.5745 | 3.5441 | 59.9941 | 5 | 48.5736 | 3.9646 | 60.0229 | 5 | 48.5853 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.5693 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.5524 | 3.9433 | 60.0345 | 5
48.5828 | 3.5443 | 59.9941 | 5 | 48.5819 | 3.9667 | 60.0229 | 5 | 48.5936 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.5777 | 3.7055 | 60.0114 | 5 | 48.5608 | 3.9433 | 60.0345 | 5
48.5911 | 3.5444 | 59.9941 | 5 | 48.5902 | 3.9688 | 60.0229 | 5 | 48.6019 | 3.0216 | 60.0114 | 5 | 48.586 | 3.7056 | 60.0114 | 5 | 48.5691 | 3.9431 | 60.0345 | 5
48.5995 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 48.5986 | 3.9709 | 60.0229 | 5 | 48.6102 | 3.0215 | 60.0114 | 5 | 48.5944 | 3.7057 | 60.0114 | 5 | 48.5775 | 3.943 | 60.0345 | 5
48.6078 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.6069 | 3.973 | 60.0229 | 5 | 48.6186 | 3.0215 | 60.0114 | 5 | 48.6027 | 3.7058 | 60.0114 | 5 | 48.5858 | 3.943 | 60.0345 | 5
48.6161 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.6152 | 3.9752 | 60.0229 | 5 | 48.6269 | 3.0215 | 60.0114 | 5 | 48.611 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.5941 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.6245 | 3.5449 | 59.9941 | 5 | 48.6236 | 3.9774 | 60.0229 | 5 | 48.6353 | 3.0215 | 60.0114 | 5 | 48.6193 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.6024 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.6328 | 3.5451 | 59.9941 | 5 | 48.6319 | 3.9796 | 60.0229 | 5 | 48.6436 | 3.0215 | 60.0114 | 5 | 48.6277 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.6107 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6411 | 3.545 | 59.9941 | 5 | 48.6402 | 3.9818 | 60.0229 | 5 | 48.6519 | 3.0214 | 60.0114 | 5 | 48.636 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6191 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6495 | 3.545 | 59.9941 | 5 | 48.6486 | 3.984 | 60.0229 | 5 | 48.6602 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 48.6443 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6274 | 3.9427 | 60.0345 | 5
48.6578 | 3.5449 | 59.9941 | 5 | 48.6569 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.6686 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 48.6526 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6357 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6661 | 3.5449 | 59.9941 | 5 | 48.6652 | 3.9863 | 60.0229 | 5 | 48.6769 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 48.661 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.644 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6745 | 3.5449 | 59.9941 | 5 | 48.6736 | 3.9864 | 60.0229 | 5 | 48.6852 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 48.6693 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6524 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6828 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.6819 | 3.9864 | 60.0229 | 5 | 48.6935 | 3.021 | 60.0114 | 5 | 48.6777 | 3.7061 | 60.0114 | 5 | 48.6607 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6911 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.6902 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 48.7019 | 3.0209 | 60.0114 | 5 | 48.686 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6691 | 3.9428 | 60.0345 | 5
48.6995 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.6985 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 48.7102 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.6943 | 3.706 | 60.0114 | 5 | 48.6774 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7078 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.7068 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 48.7186 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.7026 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.6857 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7161 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.7152 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.7269 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.711 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.694 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7245 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.7235 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.7352 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.7193 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.7023 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7328 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.7318 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.7435 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.7277 | 3.7059 | 60.0114 | 5 | 48.7107 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7411 | 3.5446 | 59.9941 | 5 | 48.7402 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.7519 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.736 | 3.7058 | 60.0114 | 5 | 48.719 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7495 | 3.5446 | 59.9941 | 5 | 48.7485 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 48.7602 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.7443 | 3.7057 | 60.0114 | 5 | 48.7274 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7578 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 48.7568 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 48.7686 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.7526 | 3.7057 | 60.0114 | 5 | 48.7357 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7661 | 3.5444 | 59.9941 | 5 | 48.7652 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 48.7769 | 3.0205 | 60.0114 | 5 | 48.761 | 3.7056 | 60.0114 | 5 | 48.744 | 3.9429 | 60.0345 | 5
48.7745 | 3.5443 | 59.9941 | 5 | 48.7735 | 3.9868 | 60.0229 | 5 | 48.7852 | 3.0205 | 60.0114 | 5 | 48.7693 | 3.7056 | 60.0114 | 5 | 48.7523 | 3.943 | 60.0345 | 5
48.7828 | 3.5442 | 59.9941 | 5 | 48.7818 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 48.7935 | 3.0205 | 60.0114 | 5 | 48.7776 | 3.7055 | 60.0114 | 5 | 48.7607 | 3.943 | 60.0345 | 5
48.7911 | 3.5442 | 59.9941 | 5 | 48.7902 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 48.8019 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.7859 | 3.7055 | 60.0114 | 5 | 48.769 | 3.9444 | 60.0345 | 5
48.7995 | 3.5441 | 59.9941 | 5 | 48.7985 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.8102 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.7943 | 3.7055 | 60.0114 | 5 | 48.7773 | 3.9458 | 60.0345 | 5
48.8078 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8068 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 48.8185 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.8026 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.7856 | 3.9472 | 60.0345 | 5
48.8162 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8152 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 48.8268 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.811 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.7939 | 3.9487 | 60.0345 | 5
48.8245 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8235 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 48.8352 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8193 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.8023 | 3.9501 | 60.0345 | 5
48.8328 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8318 | 3.9864 | 60.0229 | 5 | 48.8435 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8276 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.8106 | 3.9515 | 60.0345 | 5
48.8412 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8401 | 3.9864 | 60.0229 | 5 | 48.8519 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8359 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.819 | 3.953 | 60.0345 | 5
48.8495 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 48.8485 | 3.9863 | 60.0229 | 5 | 48.8602 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8443 | 3.7054 | 60.0114 | 5 | 48.8273 | 3.9544 | 60.0345 | 5
48.8578 | 3.5441 | 59.9941 | 5 | 48.8568 | 3.9863 | 60.0229 | 5 | 48.8685 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.8526 | 3.7053 | 60.0114 | 5 | 48.8356 | 3.9558 | 60.0345 | 5
48.8662 | 3.5442 | 59.9941 | 5 | 48.8651 | 3.9863 | 60.0229 | 5 | 48.8768 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.861 | 3.7053 | 60.0114 | 5 | 48.8439 | 3.9573 | 60.0345 | 5
48.8745 | 3.5443 | 59.9941 | 5 | 48.8735 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.8852 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.8693 | 3.7052 | 60.0114 | 5 | 48.8523 | 3.9574 | 60.0345 | 5
48.8828 | 3.5444 | 59.9941 | 5 | 48.8818 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.8935 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.8776 | 3.7051 | 60.0114 | 5 | 48.8606 | 3.9575 | 60.0345 | 5
48.8912 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 48.8901 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.9019 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8859 | 3.7066 | 60.0114 | 5 | 48.869 | 3.9574 | 60.0345 | 5
48.8995 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 48.8984 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.9102 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.8943 | 3.708 | 60.0114 | 5 | 48.8773 | 3.9574 | 60.0345 | 5
48.9078 | 3.5446 | 59.9941 | 5 | 48.9068 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.9185 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.9026 | 3.7118 | 60.0114 | 5 | 48.8856 | 3.9574 | 60.0345 | 5
48.9162 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 48.9151 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.9268 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.9109 | 3.7156 | 60.0114 | 5 | 48.8939 | 3.9573 | 60.0345 | 5
48.9245 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9234 | 3.9862 | 60.0229 | 5 | 48.9352 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.9193 | 3.7194 | 60.0114 | 5 | 48.9022 | 3.9573 | 60.0345 | 5
48.9328 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9318 | 3.9861 | 60.0229 | 5 | 48.9435 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.9276 | 3.7231 | 60.0114 | 5 | 48.9106 | 3.9572 | 60.0345 | 5
48.9412 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9401 | 3.9861 | 60.0229 | 5 | 48.9518 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.9359 | 3.727 | 60.0114 | 5 | 48.9189 | 3.9571 | 60.0345 | 5
48.9495 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9484 | 3.9861 | 60.0229 | 5 | 48.9601 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.9443 | 3.7308 | 60.0114 | 5 | 48.9272 | 3.9569 | 60.0345 | 5
48.9578 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9568 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 48.9685 | 3.0206 | 60.0114 | 5 | 48.9526 | 3.7346 | 60.0114 | 5 | 48.9355 | 3.9568 | 60.0345 | 5
48.9662 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9651 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 48.9768 | 3.0207 | 60.0114 | 5 | 48.9609 | 3.7385 | 60.0114 | 5 | 48.9439 | 3.9566 | 60.0345 | 5
48.9745 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9734 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 48.9852 | 3.0208 | 60.0114 | 5 | 48.9692 | 3.7408 | 60.0114 | 5 | 48.9522 | 3.9566 | 60.0345 | 5
48.9828 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9818 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 48.9935 | 3.0209 | 60.0114 | 5 | 48.9776 | 3.7431 | 60.0114 | 5 | 48.9606 | 3.9566 | 60.0345 | 5
48.9912 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9901 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0018 | 3.0209 | 60.0114 | 5 | 48.9859 | 3.7431 | 60.0114 | 5 | 48.9689 | 3.9577 | 60.0345 | 5
48.9995 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 48.9984 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0102 | 3.021 | 60.0114 | 5 | 48.9943 | 3.7431 | 60.0114 | 5 | 48.9772 | 3.9588 | 60.0345 | 5
49.0078 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 49.0067 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0185 | 3.021 | 60.0114 | 5 | 49.0026 | 3.743 | 60.0056 | 5 | 48.9855 | 3.9599 | 60.0287 | 5
49.0162 | 3.5449 | 59.9941 | 5 | 49.0151 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0269 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.0109 | 3.743 | 60.0056 | 5 | 48.9938 | 3.9611 | 60.0287 | 5
49.0245 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 49.0234 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0352 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.0193 | 3.7429 | 60.0056 | 5 | 49.0022 | 3.9622 | 60.0287 | 5
49.0328 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 49.0317 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0435 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.0276 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.0105 | 3.9634 | 60.0287 | 5
49.0412 | 3.5448 | 59.9941 | 5 | 49.0401 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.0518 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.0359 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.0189 | 3.9646 | 60.0287 | 5
49.0495 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 49.0484 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.0602 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.0443 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.0272 | 3.9658 | 60.0287 | 5
49.0578 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 49.0567 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.0685 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0526 | 3.7426 | 60.0056 | 5 | 49.0355 | 3.967 | 60.0287 | 5
49.0662 | 3.5447 | 59.9941 | 5 | 49.0651 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0768 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0609 | 3.7426 | 60.0056 | 5 | 49.0438 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.0745 | 3.5446 | 59.9941 | 5 | 49.0734 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0851 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0693 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.0522 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.0828 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 49.0817 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.0935 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0776 | 3.7424 | 60.0056 | 5 | 49.0605 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.0912 | 3.5444 | 59.9941 | 5 | 49.0901 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.1018 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0859 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.0688 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.0995 | 3.5442 | 59.9941 | 5 | 49.0984 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.1102 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.0942 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.0771 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.1078 | 3.544 | 59.9941 | 5 | 49.1067 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1185 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1026 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.0855 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.1162 | 3.5439 | 59.9941 | 5 | 49.1151 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1268 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1109 | 3.7426 | 60.0056 | 5 | 49.0938 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.1245 | 3.5437 | 59.9941 | 5 | 49.1234 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1351 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1193 | 3.7426 | 60.0056 | 5 | 49.1021 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.1328 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.1317 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1435 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1276 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.1105 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1412 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 49.14 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1518 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1359 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.1188 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1495 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.1483 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1602 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1442 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.1271 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1578 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.1567 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1685 | 3.0213 | 60.0114 | 5 | 49.1526 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.1354 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1662 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 49.165 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1768 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.1609 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.1438 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1745 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.1733 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1851 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.1693 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.1521 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1828 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.1817 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.1935 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.1776 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.1605 | 3.9682 | 60.0287 | 5
49.1912 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.19 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2018 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.1859 | 3.7428 | 60.0056 | 5 | 49.1688 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.1995 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 49.1983 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2101 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.1942 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.1771 | 3.9683 | 60.0287 | 5
49.2079 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 49.2067 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2184 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.2026 | 3.7427 | 60.0056 | 5 | 49.1854 | 3.9684 | 60.0287 | 5
49.2162 | 3.5435 | 59.9941 | 5 | 49.215 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2268 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.2109 | 3.7426 | 60.0056 | 5 | 49.1938 | 3.9685 | 60.0287 | 5
49.2245 | 3.5435 | 59.9941 | 5 | 49.2233 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2351 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.2192 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.2021 | 3.9686 | 60.0287 | 5
49.2329 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.2317 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2435 | 3.0211 | 60.0114 | 5 | 49.2276 | 3.7425 | 60.0056 | 5 | 49.2104 | 3.9687 | 60.0287 | 5
49.2412 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.24 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2518 | 3.0212 | 60.0114 | 5 | 49.2359 | 3.7424 | 60.0056 | 5 | 49.2188 | 3.9688 | 60.0287 | 5
49.2495 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.2483 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2601 | 3.0241 | 60.0114 | 5 | 49.2443 | 3.7423 | 60.0056 | 5 | 49.2271 | 3.969 | 60.0287 | 5
49.2579 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.2567 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2684 | 3.027 | 60.0114 | 5 | 49.2526 | 3.7423 | 60.0056 | 5 | 49.2354 | 3.9691 | 60.0287 | 5
49.2662 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.265 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2768 | 3.0299 | 60.0114 | 5 | 49.2609 | 3.7422 | 60.0056 | 5 | 49.2437 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.2745 | 3.5437 | 59.9941 | 5 | 49.2733 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.2851 | 3.0327 | 60.0114 | 5 | 49.2692 | 3.742 | 60.0056 | 5 | 49.2521 | 3.9693 | 60.0287 | 5
49.2829 | 3.5437 | 59.9941 | 5 | 49.2816 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.2935 | 3.0356 | 60.0114 | 5 | 49.2776 | 3.7418 | 60.0056 | 5 | 49.2604 | 3.9695 | 60.0287 | 5
49.2912 | 3.5437 | 59.9941 | 5 | 49.29 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.3018 | 3.0385 | 60.0114 | 5 | 49.2859 | 3.7416 | 60.0056 | 5 | 49.2687 | 3.9696 | 60.0287 | 5
49.2995 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 49.2983 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.3101 | 3.0413 | 60.0114 | 5 | 49.2943 | 3.7414 | 60.0056 | 5 | 49.277 | 3.9697 | 60.0287 | 5
49.3079 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 49.3066 | 3.9857 | 60.0229 | 5 | 49.3184 | 3.0442 | 60.0114 | 5 | 49.3026 | 3.7412 | 60.0056 | 5 | 49.2854 | 3.9697 | 60.0287 | 5
49.3162 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 49.315 | 3.9857 | 60.0229 | 5 | 49.3268 | 3.0471 | 60.0114 | 5 | 49.3109 | 3.741 | 60.0056 | 5 | 49.2937 | 3.9697 | 60.0287 | 5
49.3245 | 3.5438 | 59.9941 | 5 | 49.3233 | 3.9856 | 60.0229 | 5 | 49.3351 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.3192 | 3.7407 | 60.0056 | 5 | 49.3021 | 3.9697 | 60.0287 | 5
49.3329 | 3.5437 | 59.9941 | 5 | 49.3316 | 3.9856 | 60.0229 | 5 | 49.3434 | 3.0499 | 60.0114 | 5 | 49.3276 | 3.7405 | 60.0056 | 5 | 49.3104 | 3.9697 | 60.0287 | 5
49.3412 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.3399 | 3.9855 | 60.0229 | 5 | 49.3517 | 3.0499 | 60.0114 | 5 | 49.3359 | 3.7403 | 60.0056 | 5 | 49.3187 | 3.9696 | 60.0287 | 5
49.3495 | 3.5436 | 59.9941 | 5 | 49.3483 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.3601 | 3.0499 | 60.0114 | 5 | 49.3442 | 3.7401 | 60.0056 | 5 | 49.327 | 3.9696 | 60.0287 | 5
49.3579 | 3.5435 | 59.9941 | 5 | 49.3566 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.3684 | 3.0499 | 60.0114 | 5 | 49.3525 | 3.7401 | 60.0056 | 5 | 49.3354 | 3.9695 | 60.0287 | 5
49.3662 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 49.3649 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.3768 | 3.0499 | 60.0114 | 5 | 49.3609 | 3.7401 | 60.0056 | 5 | 49.3437 | 3.9695 | 60.0287 | 5
49.3745 | 3.5434 | 59.9941 | 5 | 49.3733 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.3851 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.3692 | 3.7402 | 60.0056 | 5 | 49.352 | 3.9694 | 60.0287 | 5
49.3829 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.3816 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.3934 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.3776 | 3.7402 | 60.0056 | 5 | 49.3604 | 3.9693 | 60.0287 | 5
49.3912 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.3899 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4017 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.3859 | 3.7402 | 60.0056 | 5 | 49.3687 | 3.9693 | 60.0287 | 5
49.3995 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 49.3983 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4101 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.3942 | 3.7403 | 60.0056 | 5 | 49.377 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4079 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 49.4066 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4184 | 3.05 | 60.0114 | 5 | 49.4025 | 3.7404 | 60.0056 | 5 | 49.3853 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4162 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4149 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4268 | 3.0501 | 60.0114 | 5 | 49.4109 | 3.7404 | 60.0056 | 5 | 49.3937 | 3.9691 | 60.0287 | 5
49.4245 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4232 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4351 | 3.0501 | 60.0114 | 5 | 49.4193 | 3.7405 | 60.0056 | 5 | 49.402 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4329 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4316 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4434 | 3.0502 | 60.0114 | 5 | 49.4276 | 3.7405 | 60.0056 | 5 | 49.4103 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4412 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4399 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4517 | 3.0502 | 60.0114 | 5 | 49.4359 | 3.7406 | 60.0056 | 5 | 49.4186 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4495 | 3.543 | 59.9941 | 5 | 49.4482 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4601 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4442 | 3.7406 | 60.0056 | 5 | 49.427 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4579 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4566 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4684 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4526 | 3.7407 | 60.0056 | 5 | 49.4353 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4662 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4649 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.4767 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4609 | 3.7407 | 60.0056 | 5 | 49.4437 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4745 | 3.5431 | 59.9941 | 5 | 49.4732 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.485 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4692 | 3.7408 | 60.0056 | 5 | 49.452 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4829 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 49.4816 | 3.9853 | 60.0229 | 5 | 49.4934 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4775 | 3.7408 | 60.0056 | 5 | 49.4603 | 3.9692 | 60.0287 | 5
49.4912 | 3.5432 | 59.9941 | 5 | 49.4899 | 3.9852 | 60.0229 | 5 | 49.5017 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4859 | 3.7439 | 60.0056 | 5 | 49.4686 | 3.9691 | 60.0287 | 5
49.4995 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.4982 | 3.9851 | 60.0229 | 5 | 49.5101 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.4942 | 3.7469 | 60.0056 | 5 | 49.4769 | 3.9691 | 60.0287 | 5
49.5079 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.5066 | 3.9851 | 60.0229 | 5 | 49.5184 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5026 | 3.75 | 60.0056 | 5 | 49.4853 | 3.9689 | 60.0287 | 5
49.5162 | 3.5433 | 59.9941 | 5 | 49.5149 | 3.985 | 60.0229 | 5 | 49.5267 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5109 | 3.753 | 60.0056 | 5 | 49.4936 | 3.9688 | 60.0287 | 5
49.5245 | 3.5445 | 59.9941 | 5 | 49.5232 | 3.985 | 60.0229 | 5 | 49.535 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5192 | 3.756 | 60.0056 | 5 | 49.502 | 3.9686 | 60.0287 | 5
49.5329 | 3.5457 | 59.9941 | 5 | 49.5316 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.5434 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5275 | 3.7591 | 60.0056 | 5 | 49.5103 | 3.9685 | 60.0287 | 5
49.5412 | 3.5468 | 59.9941 | 5 | 49.5399 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.5517 | 3.0502 | 60.0114 | 5 | 49.5359 | 3.7622 | 60.0056 | 5 | 49.5186 | 3.97 | 60.0287 | 5
49.5495 | 3.5479 | 59.9941 | 5 | 49.5482 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.5601 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5442 | 3.7654 | 60.0056 | 5 | 49.5269 | 3.9716 | 60.0287 | 5
49.5579 | 3.549 | 59.9941 | 5 | 49.5565 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.5684 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5526 | 3.7685 | 60.0056 | 5 | 49.5353 | 3.9732 | 60.0287 | 5
49.5662 | 3.5501 | 59.9941 | 5 | 49.5648 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.5767 | 3.0503 | 60.0114 | 5 | 49.5609 | 3.7716 | 60.0056 | 5 | 49.5436 | 3.9748 | 60.0287 | 5
49.5746 | 3.5512 | 59.9941 | 5 | 49.5732 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.5851 | 3.0504 | 60.0114 | 5 | 49.5692 | 3.7717 | 60.0056 | 5 | 49.5519 | 3.9764 | 60.0287 | 5
49.5829 | 3.5523 | 59.9941 | 5 | 49.5815 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.5934 | 3.0504 | 60.0114 | 5 | 49.5775 | 3.7718 | 60.0056 | 5 | 49.5602 | 3.978 | 60.0287 | 5
49.5912 | 3.5535 | 59.9941 | 5 | 49.5898 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6017 | 3.0504 | 60.0114 | 5 | 49.5859 | 3.772 | 60.0056 | 5 | 49.5686 | 3.9797 | 60.0287 | 5
49.5996 | 3.5547 | 59.9941 | 5 | 49.5982 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.61 | 3.0505 | 60.0114 | 5 | 49.5942 | 3.7721 | 60.0056 | 5 | 49.5769 | 3.9813 | 60.0287 | 5
49.6079 | 3.5547 | 59.9941 | 5 | 49.6065 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6184 | 3.0505 | 60.0114 | 5 | 49.6025 | 3.7722 | 60.0056 | 5 | 49.5853 | 3.9829 | 60.0287 | 5
49.6162 | 3.5547 | 59.9941 | 5 | 49.6148 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6267 | 3.0506 | 60.0114 | 5 | 49.6109 | 3.7724 | 60.0056 | 5 | 49.5936 | 3.9845 | 60.0287 | 5
49.6246 | 3.5577 | 59.9941 | 5 | 49.6232 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6351 | 3.0506 | 60.0114 | 5 | 49.6192 | 3.7725 | 60.0056 | 5 | 49.6019 | 3.9845 | 60.0287 | 5
49.6329 | 3.5608 | 59.9941 | 5 | 49.6315 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6434 | 3.0506 | 60.0114 | 5 | 49.6276 | 3.7725 | 60.0056 | 5 | 49.6102 | 3.9845 | 60.0287 | 5
49.6412 | 3.5639 | 59.9941 | 5 | 49.6398 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6517 | 3.0507 | 60.0114 | 5 | 49.6359 | 3.7726 | 60.0056 | 5 | 49.6185 | 3.9845 | 60.0287 | 5
49.6496 | 3.567 | 59.9941 | 5 | 49.6482 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.66 | 3.0507 | 60.0114 | 5 | 49.6442 | 3.7726 | 60.0056 | 5 | 49.6269 | 3.9844 | 60.0287 | 5
49.6579 | 3.57 | 59.9941 | 5 | 49.6565 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6684 | 3.0507 | 60.0114 | 5 | 49.6525 | 3.7728 | 60.0056 | 5 | 49.6352 | 3.9843 | 60.0287 | 5
49.6662 | 3.5731 | 59.9941 | 5 | 49.6648 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.6767 | 3.0507 | 60.0114 | 5 | 49.6609 | 3.7729 | 60.0056 | 5 | 49.6436 | 3.9841 | 60.0287 | 5
49.6746 | 3.5768 | 59.9941 | 5 | 49.6732 | 3.9846 | 60.0229 | 5 | 49.6851 | 3.0507 | 60.0114 | 5 | 49.6692 | 3.773 | 60.0056 | 5 | 49.6519 | 3.984 | 60.0287 | 5
49.6829 | 3.5806 | 59.9941 | 5 | 49.6815 | 3.9846 | 60.0229 | 5 | 49.6934 | 3.0532 | 60.0114 | 5 | 49.6776 | 3.7732 | 60.0056 | 5 | 49.6602 | 3.9838 | 60.0287 | 5
49.6912 | 3.5844 | 59.9941 | 5 | 49.6898 | 3.9846 | 60.0229 | 5 | 49.7017 | 3.0557 | 60.0114 | 5 | 49.6859 | 3.7733 | 60.0056 | 5 | 49.6685 | 3.9837 | 60.0287 | 5
49.6996 | 3.5881 | 59.9941 | 5 | 49.6982 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.71 | 3.0582 | 60.0114 | 5 | 49.6942 | 3.7734 | 60.0056 | 5 | 49.6769 | 3.9836 | 60.0287 | 5
49.7079 | 3.5888 | 59.9941 | 5 | 49.7065 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.7184 | 3.0606 | 60.0114 | 5 | 49.7025 | 3.7734 | 60.0056 | 5 | 49.6852 | 3.9835 | 60.0287 | 5
49.7162 | 3.5894 | 59.9941 | 5 | 49.7148 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.7267 | 3.0631 | 60.0114 | 5 | 49.7109 | 3.7734 | 60.0056 | 5 | 49.6935 | 3.9834 | 60.0287 | 5
49.7246 | 3.5901 | 59.9941 | 5 | 49.7231 | 3.9847 | 60.0229 | 5 | 49.735 | 3.0656 | 60.0114 | 5 | 49.7192 | 3.7733 | 60.0056 | 5 | 49.7018 | 3.9834 | 60.0287 | 5
49.7329 | 3.5908 | 59.9941 | 5 | 49.7315 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.7433 | 3.0682 | 60.0114 | 5 | 49.7275 | 3.7733 | 60.0056 | 5 | 49.7102 | 3.9833 | 60.0287 | 5
49.7412 | 3.5916 | 59.9941 | 5 | 49.7398 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.7517 | 3.0707 | 60.0114 | 5 | 49.7358 | 3.773 | 60.0056 | 5 | 49.7185 | 3.9853 | 60.0287 | 5
49.7496 | 3.5924 | 59.9941 | 5 | 49.7481 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.76 | 3.0732 | 60.0114 | 5 | 49.7442 | 3.7728 | 60.0056 | 5 | 49.7269 | 3.9874 | 60.0287 | 5
49.7579 | 3.5925 | 59.9941 | 5 | 49.7565 | 3.9848 | 60.0229 | 5 | 49.7684 | 3.0758 | 60.0114 | 5 | 49.7525 | 3.7725 | 60.0056 | 5 | 49.7352 | 3.9895 | 60.0287 | 5
49.7662 | 3.5925 | 59.9941 | 5 | 49.7648 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.7767 | 3.0758 | 60.0114 | 5 | 49.7609 | 3.7723 | 60.0056 | 5 | 49.7435 | 3.9915 | 60.0287 | 5
49.7746 | 3.5926 | 59.9941 | 5 | 49.7731 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.785 | 3.0759 | 60.0114 | 5 | 49.7692 | 3.7721 | 60.0056 | 5 | 49.7518 | 3.9936 | 60.0287 | 5
49.7829 | 3.5926 | 59.9941 | 5 | 49.7815 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.7933 | 3.076 | 60.0114 | 5 | 49.7775 | 3.7719 | 60.0056 | 5 | 49.7601 | 3.9956 | 60.0287 | 5
49.7912 | 3.5926 | 59.9941 | 5 | 49.7898 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.8017 | 3.076 | 60.0114 | 5 | 49.7858 | 3.7718 | 60.0056 | 5 | 49.7685 | 3.9976 | 60.0287 | 5
49.7996 | 3.5926 | 59.9941 | 5 | 49.7981 | 3.9849 | 60.0229 | 5 | 49.81 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.7942 | 3.7717 | 60.0056 | 5 | 49.7768 | 3.9997 | 60.0287 | 5
49.8079 | 3.5926 | 59.9941 | 5 | 49.8064 | 3.985 | 60.0229 | 5 | 49.8184 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8025 | 3.7745 | 60.0056 | 5 | 49.7852 | 4.0018 | 60.0287 | 5
49.8162 | 3.5925 | 59.9941 | 5 | 49.8148 | 3.9851 | 60.0229 | 5 | 49.8267 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8109 | 3.7773 | 60.0056 | 5 | 49.7935 | 4.0039 | 60.0287 | 5
49.8246 | 3.5925 | 59.9941 | 5 | 49.8231 | 3.9851 | 60.0229 | 5 | 49.835 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8192 | 3.7802 | 60.0056 | 5 | 49.8018 | 4.004 | 60.0287 | 5
49.8329 | 3.5924 | 59.9941 | 5 | 49.8314 | 3.9852 | 60.0229 | 5 | 49.8433 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8275 | 3.7832 | 60.0056 | 5 | 49.8101 | 4.0041 | 60.0287 | 5
49.8412 | 3.5922 | 59.9941 | 5 | 49.8398 | 3.9852 | 60.0229 | 5 | 49.8517 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8359 | 3.7861 | 59.9999 | 5 | 49.8185 | 4.0042 | 60.0287 | 5
49.8496 | 3.592 | 59.9941 | 5 | 49.8481 | 3.9853 | 60.0229 | 5 | 49.86 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8442 | 3.7891 | 59.9999 | 5 | 49.8268 | 4.0043 | 60.0287 | 5
49.8579 | 3.5918 | 59.9941 | 5 | 49.8564 | 3.9854 | 60.0229 | 5 | 49.8683 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8525 | 3.792 | 59.9999 | 5 | 49.8351 | 4.0044 | 60.0287 | 5
49.8663 | 3.5916 | 59.9941 | 5 | 49.8647 | 3.9856 | 60.0229 | 5 | 49.8766 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8608 | 3.7949 | 59.9999 | 5 | 49.8434 | 4.0045 | 60.0287 | 5
49.8746 | 3.5915 | 59.9941 | 5 | 49.8731 | 3.9857 | 60.0229 | 5 | 49.885 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8692 | 3.7978 | 59.9999 | 5 | 49.8518 | 4.0046 | 60.0287 | 5
49.8829 | 3.5914 | 59.9941 | 5 | 49.8814 | 3.9858 | 60.0229 | 5 | 49.8933 | 3.0761 | 60.0114 | 5 | 49.8775 | 3.8007 | 59.9999 | 5 | 49.8601 | 4.0047 | 60.0287 | 5
49.8913 | 3.5913 | 59.9941 | 5 | 49.8897 | 3.9859 | 60.0229 | 5 | 49.9017 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.8859 | 3.8006 | 59.9999 | 5 | 49.8685 | 4.0047 | 60.0287 | 5
49.8996 | 3.5912 | 59.9941 | 5 | 49.8981 | 3.986 | 60.0229 | 5 | 49.91 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.8942 | 3.8006 | 59.9999 | 5 | 49.8768 | 4.0047 | 60.0287 | 5
49.9079 | 3.5911 | 59.9941 | 5 | 49.9064 | 3.9861 | 60.0229 | 5 | 49.9183 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.9025 | 3.8006 | 59.9999 | 5 | 49.8851 | 4.0047 | 60.0287 | 5
49.9163 | 3.591 | 59.9941 | 5 | 49.9147 | 3.9863 | 60.0229 | 5 | 49.9266 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.9108 | 3.8006 | 59.9999 | 5 | 49.8934 | 4.0046 | 60.0287 | 5
49.9246 | 3.591 | 59.9941 | 5 | 49.9231 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 49.935 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.9192 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 49.9017 | 4.0046 | 60.0287 | 5
49.9329 | 3.591 | 59.9941 | 5 | 49.9314 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 49.9433 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.9275 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 49.9101 | 4.0045 | 60.0287 | 5
49.9413 | 3.5912 | 59.9941 | 5 | 49.9397 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 49.9517 | 3.0762 | 60.0114 | 5 | 49.9359 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 49.9184 | 4.0044 | 60.0287 | 5
49.9496 | 3.5914 | 59.9941 | 5 | 49.9481 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 49.96 | 3.0789 | 60.0114 | 5 | 49.9442 | 3.8003 | 59.9999 | 5 | 49.9268 | 4.0044 | 60.0287 | 5
49.9579 | 3.5917 | 59.9884 | 5 | 49.9564 | 3.9868 | 60.0229 | 5 | 49.9683 | 3.0815 | 60.0114 | 5 | 49.9525 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 49.9351 | 4.0043 | 60.0287 | 5
49.9663 | 3.5919 | 59.9884 | 5 | 49.9647 | 3.9869 | 60.0229 | 5 | 49.9766 | 3.0842 | 60.0114 | 5 | 49.9609 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 49.9434 | 4.0043 | 60.0287 | 5
49.9746 | 3.592 | 59.9884 | 5 | 49.9731 | 3.9869 | 60.0229 | 5 | 49.985 | 3.0868 | 60.0114 | 5 | 49.9692 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 49.9517 | 4.0042 | 60.0287 | 5
49.9829 | 3.5921 | 59.9884 | 5 | 49.9814 | 3.987 | 60.0229 | 5 | 49.9933 | 3.0895 | 60.0114 | 5 | 49.9775 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 49.9601 | 4.0042 | 60.0287 | 5
49.9913 | 3.5923 | 59.9884 | 5 | 49.9897 | 3.987 | 60.0229 | 5 | 50.0016 | 3.0921 | 60.0114 | 5 | 49.9858 | 3.8003 | 59.9999 | 5 | 49.9684 | 4.0041 | 60.0287 | 5
49.9996 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 49.998 | 3.987 | 60.0229 | 5 | 50.0099 | 3.0947 | 60.0114 | 5 | 49.9942 | 3.8003 | 59.9999 | 5 | 49.9767 | 4.0041 | 60.0287 | 5
50.0079 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.0063 | 3.9869 | 60.0229 | 5 | 50.0183 | 3.0973 | 60.0114 | 5 | 50.0025 | 3.8003 | 59.9999 | 5 | 49.985 | 4.004 | 60.0287 | 5
50.0163 | 3.5928 | 59.9884 | 5 | 50.0147 | 3.9869 | 60.0229 | 5 | 50.0266 | 3.0998 | 60.0114 | 5 | 50.0109 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 49.9934 | 4.004 | 60.0287 | 5
50.0246 | 3.5927 | 59.9884 | 5 | 50.023 | 3.9868 | 60.0229 | 5 | 50.035 | 3.1024 | 60.0114 | 5 | 50.0192 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 50.0017 | 4.0039 | 60.0287 | 5
50.0329 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.0313 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 50.0433 | 3.1023 | 60.0114 | 5 | 50.0275 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 50.01 | 4.0038 | 60.0287 | 5
50.0413 | 3.5925 | 59.9884 | 5 | 50.0397 | 3.9867 | 60.0229 | 5 | 50.0516 | 3.1022 | 60.0114 | 5 | 50.0358 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 50.0184 | 4.0038 | 60.0287 | 5
50.0496 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.048 | 3.9866 | 60.0229 | 5 | 50.0599 | 3.1021 | 60.0114 | 5 | 50.0442 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 50.0267 | 4.0037 | 60.0287 | 5
50.0579 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.0563 | 3.9865 | 60.0229 | 5 | 50.0683 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.0525 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 50.035 | 4.0037 | 60.0287 | 5
50.0663 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.0647 | 3.9881 | 60.0229 | 5 | 50.0766 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.0609 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 50.0433 | 4.0036 | 60.0287 | 5
50.0746 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.073 | 3.9898 | 60.0229 | 5 | 50.085 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.0692 | 3.8005 | 59.9999 | 5 | 50.0517 | 4.0037 | 60.0287 | 5
50.083 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.0813 | 3.9914 | 60.0229 | 5 | 50.0933 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.0775 | 3.8004 | 59.9999 | 5 | 50.06 | 4.0037 | 60.0287 | 5
50.0913 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.0897 | 3.9931 | 60.0229 | 5 | 50.1016 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.0859 | 3.8003 | 59.9999 | 5 | 50.0684 | 4.0038 | 60.0287 | 5
50.0996 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.098 | 3.9948 | 60.0229 | 5 | 50.1099 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.0942 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 50.0767 | 4.0039 | 60.0287 | 5
50.108 | 3.5925 | 59.9884 | 5 | 50.1063 | 3.9965 | 60.0229 | 5 | 50.1183 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.1025 | 3.8002 | 59.9999 | 5 | 50.085 | 4.0039 | 60.0287 | 5
50.1163 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.1147 | 3.9982 | 60.0229 | 5 | 50.1266 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.1108 | 3.8001 | 59.9999 | 5 | 50.0933 | 4.004 | 60.0287 | 5
50.1246 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.123 | 3.9999 | 60.0229 | 5 | 50.1349 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.1192 | 3.8 | 59.9999 | 5 | 50.1017 | 4.0041 | 60.0287 | 5
50.133 | 3.5927 | 59.9884 | 5 | 50.1313 | 4.0016 | 60.0229 | 5 | 50.1433 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.1275 | 3.7999 | 59.9999 | 5 | 50.11 | 4.0041 | 60.0287 | 5
50.1413 | 3.5928 | 59.9884 | 5 | 50.1396 | 4.0033 | 60.0229 | 5 | 50.1516 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.1359 | 3.7999 | 59.9999 | 5 | 50.1183 | 4.0042 | 60.0287 | 5
50.1496 | 3.5928 | 59.9884 | 5 | 50.148 | 4.0034 | 60.0229 | 5 | 50.16 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.1442 | 3.7998 | 59.9999 | 5 | 50.1266 | 4.0042 | 60.0287 | 5
50.158 | 3.5929 | 59.9884 | 5 | 50.1563 | 4.0035 | 60.0229 | 5 | 50.1683 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.1525 | 3.7998 | 59.9999 | 5 | 50.1349 | 4.0057 | 60.0287 | 5
50.1663 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.1646 | 4.0036 | 60.0229 | 5 | 50.1766 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.1608 | 3.7997 | 59.9999 | 5 | 50.1433 | 4.0072 | 60.0287 | 5
50.1746 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.173 | 4.0037 | 60.0229 | 5 | 50.1849 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.1692 | 3.8016 | 59.9999 | 5 | 50.1516 | 4.0087 | 60.0287 | 5
50.183 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.1813 | 4.0038 | 60.0229 | 5 | 50.1933 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.1775 | 3.8035 | 59.9999 | 5 | 50.16 | 4.0102 | 60.0287 | 5
50.1913 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.1896 | 4.0039 | 60.0229 | 5 | 50.2016 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.1859 | 3.8055 | 59.9999 | 5 | 50.1683 | 4.0116 | 60.0287 | 5
50.1996 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.198 | 4.0039 | 60.0229 | 5 | 50.21 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.1942 | 3.8075 | 59.9999 | 5 | 50.1766 | 4.0131 | 60.0287 | 5
50.208 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.2063 | 4.004 | 60.0229 | 5 | 50.2183 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2025 | 3.8094 | 59.9999 | 5 | 50.1849 | 4.0146 | 60.0287 | 5
50.2163 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.2146 | 4.0041 | 60.0229 | 5 | 50.2266 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2109 | 3.8114 | 59.9999 | 5 | 50.1933 | 4.016 | 60.0287 | 5
50.2246 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.223 | 4.0042 | 60.0229 | 5 | 50.2349 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2192 | 3.8134 | 59.9999 | 5 | 50.2016 | 4.0175 | 60.0287 | 5
50.233 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.2313 | 4.0042 | 60.0229 | 5 | 50.2433 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2275 | 3.8153 | 59.9999 | 5 | 50.21 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2413 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.2396 | 4.0042 | 60.0229 | 5 | 50.2516 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2358 | 3.8173 | 59.9999 | 5 | 50.2183 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2496 | 3.5935 | 59.9884 | 5 | 50.2479 | 4.0041 | 60.0229 | 5 | 50.2599 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2442 | 3.8193 | 59.9999 | 5 | 50.2266 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.258 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.2563 | 4.004 | 60.0229 | 5 | 50.2682 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2525 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2349 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2663 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.2646 | 4.0039 | 60.0229 | 5 | 50.2766 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2609 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2433 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2747 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.2729 | 4.0037 | 60.0229 | 5 | 50.2849 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2692 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2516 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.283 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.2812 | 4.0036 | 60.0229 | 5 | 50.2933 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2775 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2599 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2913 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.2896 | 4.0034 | 60.0229 | 5 | 50.3016 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2858 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2682 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.2997 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.2979 | 4.0033 | 60.0229 | 5 | 50.3099 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.2942 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2766 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.308 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.3062 | 4.0031 | 60.0229 | 5 | 50.3182 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3025 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2849 | 4.019 | 60.0287 | 5
50.3163 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.3146 | 4.003 | 60.0229 | 5 | 50.3266 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3109 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.2932 | 4.0191 | 60.0287 | 5
50.3247 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.3229 | 4.0028 | 60.0229 | 5 | 50.3349 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3192 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.3016 | 4.0191 | 60.0287 | 5
50.333 | 3.5935 | 59.9884 | 5 | 50.3312 | 4.0028 | 60.0229 | 5 | 50.3433 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3275 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.3099 | 4.0191 | 60.0287 | 5
50.3413 | 3.5935 | 59.9884 | 5 | 50.3396 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.3516 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3359 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.3182 | 4.0191 | 60.0287 | 5
50.3497 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.3479 | 4.0026 | 60.0229 | 5 | 50.3599 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3442 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.3265 | 4.0192 | 60.0287 | 5
50.358 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.3562 | 4.0026 | 60.0229 | 5 | 50.3682 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3525 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.3349 | 4.0192 | 60.0287 | 5
50.3663 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.3646 | 4.0025 | 60.0229 | 5 | 50.3766 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3608 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.3432 | 4.0192 | 60.0287 | 5
50.3747 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.3729 | 4.0024 | 60.0229 | 5 | 50.3849 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3692 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.3516 | 4.0192 | 60.0287 | 5
50.383 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.3812 | 4.0024 | 60.0229 | 5 | 50.3932 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3775 | 3.8193 | 59.9999 | 5 | 50.3599 | 4.0193 | 60.0287 | 5
50.3913 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.3896 | 4.0024 | 60.0229 | 5 | 50.4016 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3859 | 3.8192 | 59.9999 | 5 | 50.3682 | 4.0192 | 60.0287 | 5
50.3997 | 3.5929 | 59.9884 | 5 | 50.3979 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4099 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.3942 | 3.8191 | 59.9999 | 5 | 50.3765 | 4.0191 | 60.0287 | 5
50.408 | 3.5927 | 59.9884 | 5 | 50.4062 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4182 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.4025 | 3.819 | 59.9999 | 5 | 50.3849 | 4.019 | 60.0287 | 5
50.4163 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.4146 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.4266 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4108 | 3.819 | 59.9999 | 5 | 50.3932 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.4247 | 3.5925 | 59.9884 | 5 | 50.4229 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.4349 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4192 | 3.8189 | 59.9999 | 5 | 50.4015 | 4.0189 | 60.0287 | 5
50.433 | 3.5923 | 59.9884 | 5 | 50.4312 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.4432 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4275 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4099 | 4.0188 | 60.0287 | 5
50.4413 | 3.5923 | 59.9884 | 5 | 50.4395 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4515 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4359 | 3.8187 | 59.9999 | 5 | 50.4182 | 4.0187 | 60.0287 | 5
50.4497 | 3.5922 | 59.9884 | 5 | 50.4478 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4599 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4442 | 3.8187 | 59.9999 | 5 | 50.4265 | 4.0187 | 60.0287 | 5
50.458 | 3.5921 | 59.9884 | 5 | 50.4562 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4682 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4525 | 3.8187 | 59.9999 | 5 | 50.4348 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.4664 | 3.5921 | 59.9884 | 5 | 50.4645 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4766 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4609 | 3.8187 | 59.9999 | 5 | 50.4432 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.4747 | 3.5921 | 59.9884 | 5 | 50.4728 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.4849 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4692 | 3.8187 | 59.9999 | 5 | 50.4515 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.483 | 3.5921 | 59.9884 | 5 | 50.4812 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.4932 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4775 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4598 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.4914 | 3.5922 | 59.9884 | 5 | 50.4895 | 4.0021 | 60.0229 | 5 | 50.5015 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4858 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4681 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.4997 | 3.5922 | 59.9884 | 5 | 50.4978 | 4.0021 | 60.0229 | 5 | 50.5099 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.4942 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4765 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.508 | 3.5922 | 59.9884 | 5 | 50.5062 | 4.002 | 60.0229 | 5 | 50.5182 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5025 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4848 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.5164 | 3.5922 | 59.9884 | 5 | 50.5145 | 4.0019 | 60.0229 | 5 | 50.5266 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5109 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.4932 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.5247 | 3.5924 | 59.9884 | 5 | 50.5228 | 4.0018 | 60.0229 | 5 | 50.5349 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5192 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.5015 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.533 | 3.5925 | 59.9884 | 5 | 50.5312 | 4.0017 | 60.0229 | 5 | 50.5432 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5275 | 3.8188 | 59.9999 | 5 | 50.5098 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.5414 | 3.5926 | 59.9884 | 5 | 50.5395 | 4.0016 | 60.0229 | 5 | 50.5515 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5358 | 3.8189 | 59.9999 | 5 | 50.5181 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.5497 | 3.5927 | 59.9884 | 5 | 50.5478 | 4.0016 | 60.0229 | 5 | 50.5599 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5442 | 3.819 | 59.9999 | 5 | 50.5264 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.558 | 3.5927 | 59.9884 | 5 | 50.5562 | 4.0015 | 60.0229 | 5 | 50.5682 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5525 | 3.8191 | 59.9999 | 5 | 50.5348 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.5664 | 3.5928 | 59.9884 | 5 | 50.5645 | 4.0015 | 60.0229 | 5 | 50.5765 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5609 | 3.8191 | 59.9999 | 5 | 50.5431 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.5747 | 3.5929 | 59.9884 | 5 | 50.5728 | 4.0015 | 60.0229 | 5 | 50.5848 | 3.102 | 60.0114 | 5 | 50.5692 | 3.8192 | 59.9999 | 5 | 50.5515 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.583 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.5811 | 4.0016 | 60.0229 | 5 | 50.5932 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.5775 | 3.8193 | 59.9999 | 5 | 50.5598 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.5914 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.5895 | 4.0017 | 60.0229 | 5 | 50.6015 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.5859 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.5681 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.5997 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.5978 | 4.0018 | 60.0229 | 5 | 50.6099 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.5942 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.5764 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.6081 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.6061 | 4.002 | 60.0229 | 5 | 50.6182 | 3.1019 | 60.0114 | 5 | 50.6025 | 3.8196 | 59.9999 | 5 | 50.5848 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6164 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.6145 | 4.0021 | 60.0229 | 5 | 50.6265 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.6108 | 3.8197 | 59.9999 | 5 | 50.5931 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6247 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.6228 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.6348 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.6192 | 3.8197 | 59.9999 | 5 | 50.6014 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6331 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.6311 | 4.0024 | 60.0229 | 5 | 50.6432 | 3.1018 | 60.0114 | 5 | 50.6275 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6097 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6414 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.6395 | 4.0025 | 60.0229 | 5 | 50.6515 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6359 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6181 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6497 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6478 | 4.0026 | 60.0229 | 5 | 50.6599 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6442 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6264 | 4.0186 | 60.0287 | 5
50.6581 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6561 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.6682 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6525 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6348 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.6664 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6645 | 4.0028 | 60.0229 | 5 | 50.6765 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6608 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6431 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.6747 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6728 | 4.0028 | 60.0229 | 5 | 50.6848 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6692 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6514 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.6831 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6811 | 4.0028 | 60.0229 | 5 | 50.6932 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6775 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6597 | 4.0185 | 60.0287 | 5
50.6914 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6894 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.7015 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6859 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.668 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.6997 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.6978 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.7098 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.6942 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6764 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.7081 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.7061 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.7182 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7025 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6847 | 4.0184 | 60.0287 | 5
50.7164 | 3.593 | 59.9884 | 5 | 50.7144 | 4.0026 | 60.0229 | 5 | 50.7265 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7109 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.6931 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.7247 | 3.5931 | 59.9884 | 5 | 50.7227 | 4.0026 | 60.0229 | 5 | 50.7349 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7192 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.7014 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.7331 | 3.5932 | 59.9884 | 5 | 50.7311 | 4.0025 | 60.0229 | 5 | 50.7432 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7275 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.7097 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.7414 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.7394 | 4.0024 | 60.0229 | 5 | 50.7515 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7358 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 50.718 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.7497 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.7477 | 4.0023 | 60.0229 | 5 | 50.7598 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7442 | 3.8197 | 59.9999 | 5 | 50.7264 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7581 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.7561 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.7682 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7525 | 3.8197 | 59.9999 | 5 | 50.7347 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7664 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.7644 | 4.0022 | 60.0229 | 5 | 50.7765 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7609 | 3.8197 | 59.9999 | 5 | 50.743 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7748 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.7727 | 4.0021 | 60.0229 | 5 | 50.7849 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7692 | 3.8196 | 59.9999 | 5 | 50.7513 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7831 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.7811 | 4.002 | 60.0229 | 5 | 50.7932 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7775 | 3.8196 | 59.9999 | 5 | 50.7597 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7914 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.7894 | 4.0019 | 60.0229 | 5 | 50.8015 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7858 | 3.8196 | 59.9999 | 5 | 50.768 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.7998 | 3.5933 | 59.9884 | 5 | 50.7977 | 4.0027 | 60.0229 | 5 | 50.8098 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.7942 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.7764 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8081 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.8061 | 4.0035 | 60.0229 | 5 | 50.8182 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8025 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.7847 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8164 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.8144 | 4.0044 | 60.0229 | 5 | 50.8265 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8109 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 50.793 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8248 | 3.5935 | 59.9884 | 5 | 50.8227 | 4.0052 | 60.0229 | 5 | 50.8348 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8192 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8013 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8331 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.8311 | 4.0087 | 60.0229 | 5 | 50.8431 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8275 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8096 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8414 | 3.5937 | 59.9884 | 5 | 50.8394 | 4.0121 | 60.0229 | 5 | 50.8515 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8359 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.818 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8498 | 3.5938 | 59.9884 | 5 | 50.8477 | 4.0156 | 60.0229 | 5 | 50.8598 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8442 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8263 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8581 | 3.5939 | 59.9884 | 5 | 50.856 | 4.0191 | 60.0229 | 5 | 50.8682 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8525 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8347 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8664 | 3.594 | 59.9884 | 5 | 50.8644 | 4.0227 | 60.0229 | 5 | 50.8765 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8608 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.843 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8748 | 3.5941 | 59.9884 | 5 | 50.8727 | 4.0263 | 60.0229 | 5 | 50.8848 | 3.1017 | 60.0114 | 5 | 50.8692 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8513 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8831 | 3.5942 | 59.9884 | 5 | 50.881 | 4.029 | 60.0229 | 5 | 50.8931 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.8775 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8596 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8914 | 3.594 | 59.9884 | 5 | 50.8893 | 4.0317 | 60.0229 | 5 | 50.9015 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.8859 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.868 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.8998 | 3.5938 | 59.9884 | 5 | 50.8977 | 4.0345 | 60.0229 | 5 | 50.9098 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.8942 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8763 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9081 | 3.5936 | 59.9884 | 5 | 50.906 | 4.0372 | 60.0229 | 5 | 50.9182 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.9025 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8846 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9164 | 3.5934 | 59.9884 | 5 | 50.9143 | 4.0374 | 60.0229 | 5 | 50.9265 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.9108 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.8929 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9248 | 3.5945 | 59.9884 | 5 | 50.9227 | 4.0375 | 60.0229 | 5 | 50.9348 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.9192 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9013 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9331 | 3.5956 | 59.9884 | 5 | 50.931 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 50.9431 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 50.9275 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9096 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9414 | 3.5967 | 59.9884 | 5 | 50.9393 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 50.9515 | 3.1016 | 60.0172 | 5 | 50.9359 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9179 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9498 | 3.5978 | 59.9884 | 5 | 50.9477 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 50.9598 | 3.1015 | 60.0172 | 5 | 50.9442 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9263 | 4.0182 | 60.0287 | 5
50.9581 | 3.5989 | 59.9884 | 5 | 50.956 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 50.9681 | 3.1015 | 60.0172 | 5 | 50.9525 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9346 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.9665 | 3.6001 | 59.9884 | 5 | 50.9643 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 50.9764 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 50.9609 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9429 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.9748 | 3.6014 | 59.9884 | 5 | 50.9727 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 50.9848 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 50.9692 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9512 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.9831 | 3.6028 | 59.9884 | 5 | 50.981 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 50.9931 | 3.1013 | 60.0172 | 5 | 50.9775 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9596 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.9915 | 3.6041 | 59.9884 | 5 | 50.9893 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 51.0015 | 3.1012 | 60.0172 | 5 | 50.9858 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9679 | 4.0183 | 60.0287 | 5
50.9998 | 3.6054 | 59.9884 | 5 | 50.9977 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 51.0098 | 3.1011 | 60.0172 | 5 | 50.9942 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9763 | 4.0184 | 60.0287 | 5
51.0081 | 3.6054 | 59.9884 | 5 | 51.006 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 51.0181 | 3.101 | 60.0172 | 5 | 51.0025 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9846 | 4.0184 | 60.0287 | 5
51.0165 | 3.6054 | 59.9884 | 5 | 51.0143 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 51.0264 | 3.101 | 60.0172 | 5 | 51.0109 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 50.9929 | 4.0185 | 60.0287 | 5
51.0248 | 3.607 | 59.9884 | 5 | 51.0226 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 51.0348 | 3.101 | 60.0172 | 5 | 51.0192 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.0012 | 4.0185 | 60.0287 | 5
51.0331 | 3.6086 | 59.9884 | 5 | 51.031 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 51.0431 | 3.1011 | 60.0172 | 5 | 51.0275 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.0096 | 4.0186 | 60.0287 | 5
51.0415 | 3.6101 | 59.9884 | 5 | 51.0393 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 51.0515 | 3.1011 | 60.0172 | 5 | 51.0358 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.0179 | 4.0186 | 60.0287 | 5
51.0498 | 3.6117 | 59.9884 | 5 | 51.0476 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 51.0598 | 3.1011 | 60.0172 | 5 | 51.0442 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.0262 | 4.0187 | 60.0287 | 5
51.0581 | 3.6132 | 59.9884 | 5 | 51.056 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 51.0681 | 3.1012 | 60.0172 | 5 | 51.0525 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.0345 | 4.0187 | 60.0287 | 5
51.0665 | 3.6147 | 59.9884 | 5 | 51.0643 | 4.0377 | 60.0229 | 5 | 51.0764 | 3.1013 | 60.0172 | 5 | 51.0609 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0428 | 4.0187 | 60.0287 | 5
51.0748 | 3.6163 | 59.9884 | 5 | 51.0726 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 51.0848 | 3.1013 | 60.0172 | 5 | 51.0692 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0512 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.0831 | 3.6178 | 59.9884 | 5 | 51.081 | 4.0378 | 60.0229 | 5 | 51.0931 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.0775 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0595 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.0915 | 3.6194 | 59.9884 | 5 | 51.0893 | 4.0379 | 60.0229 | 5 | 51.1014 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.0859 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0679 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.0998 | 3.621 | 59.9884 | 5 | 51.0976 | 4.0398 | 60.0229 | 5 | 51.1097 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.0942 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0762 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.1082 | 3.6209 | 59.9884 | 5 | 51.106 | 4.0418 | 60.0229 | 5 | 51.1181 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1025 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0845 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.1165 | 3.6209 | 59.9884 | 5 | 51.1143 | 4.0439 | 60.0229 | 5 | 51.1264 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1108 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.0928 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.1248 | 3.621 | 59.9884 | 5 | 51.1226 | 4.0459 | 60.0229 | 5 | 51.1348 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1192 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1012 | 4.0189 | 60.0287 | 5
51.1332 | 3.6211 | 59.9884 | 5 | 51.1309 | 4.0479 | 60.0229 | 5 | 51.1431 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1275 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1095 | 4.0189 | 60.0287 | 5
51.1415 | 3.6212 | 59.9884 | 5 | 51.1393 | 4.05 | 60.0229 | 5 | 51.1514 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1359 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1179 | 4.019 | 60.0287 | 5
51.1498 | 3.6212 | 59.9884 | 5 | 51.1476 | 4.052 | 60.0229 | 5 | 51.1597 | 3.1013 | 60.0172 | 5 | 51.1442 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1262 | 4.019 | 60.0287 | 5
51.1582 | 3.6213 | 59.9884 | 5 | 51.1559 | 4.0541 | 60.0229 | 5 | 51.168 | 3.1013 | 60.0172 | 5 | 51.1525 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1345 | 4.0191 | 60.0287 | 5
51.1665 | 3.6214 | 59.9884 | 5 | 51.1642 | 4.0562 | 60.0229 | 5 | 51.1764 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1608 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1428 | 4.0191 | 60.0287 | 5
51.1748 | 3.6215 | 59.9884 | 5 | 51.1726 | 4.0583 | 60.0229 | 5 | 51.1847 | 3.1014 | 60.0172 | 5 | 51.1692 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1512 | 4.0192 | 60.0287 | 5
51.1832 | 3.6215 | 59.9884 | 5 | 51.1809 | 4.0584 | 60.0229 | 5 | 51.1931 | 3.1015 | 60.0172 | 5 | 51.1775 | 3.8194 | 59.9999 | 5 | 51.1595 | 4.0192 | 60.0287 | 5
51.1915 | 3.6216 | 59.9884 | 5 | 51.1892 | 4.0586 | 60.0229 | 5 | 51.2014 | 3.1015 | 60.0172 | 5 | 51.1859 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.1678 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.1998 | 3.6216 | 59.9884 | 5 | 51.1976 | 4.0586 | 60.0172 | 5 | 51.2097 | 3.1016 | 60.0172 | 5 | 51.1942 | 3.8195 | 59.9999 | 5 | 51.1761 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2082 | 3.6215 | 59.9884 | 5 | 51.2059 | 4.0586 | 60.0172 | 5 | 51.218 | 3.1016 | 60.0172 | 5 | 51.2025 | 3.8198 | 59.9999 | 5 | 51.1844 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2165 | 3.6214 | 59.9884 | 5 | 51.2142 | 4.0585 | 60.0172 | 5 | 51.2264 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 51.2109 | 3.8201 | 59.9999 | 5 | 51.1928 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2248 | 3.6213 | 59.9884 | 5 | 51.2226 | 4.0584 | 60.0172 | 5 | 51.2347 | 3.1017 | 60.0172 | 5 | 51.2192 | 3.8203 | 59.9999 | 5 | 51.2011 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2332 | 3.6211 | 59.9884 | 5 | 51.2309 | 4.0583 | 60.0172 | 5 | 51.243 | 3.1018 | 60.0172 | 5 | 51.2275 | 3.8205 | 59.9999 | 5 | 51.2095 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2415 | 3.6209 | 59.9884 | 5 | 51.2392 | 4.0581 | 60.0172 | 5 | 51.2513 | 3.1018 | 60.0172 | 5 | 51.2358 | 3.8207 | 59.9999 | 5 | 51.2178 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2498 | 3.6206 | 59.9884 | 5 | 51.2476 | 4.058 | 60.0172 | 5 | 51.2597 | 3.1018 | 60.0172 | 5 | 51.2442 | 3.821 | 59.9999 | 5 | 51.2261 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2582 | 3.6204 | 59.9884 | 5 | 51.2559 | 4.0578 | 60.0172 | 5 | 51.268 | 3.1019 | 60.0172 | 5 | 51.2525 | 3.8212 | 59.9999 | 5 | 51.2344 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2665 | 3.6201 | 59.9884 | 5 | 51.2642 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.2764 | 3.1038 | 60.0172 | 5 | 51.2609 | 3.8214 | 59.9999 | 5 | 51.2428 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2748 | 3.6198 | 59.9884 | 5 | 51.2726 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.2847 | 3.1057 | 60.0172 | 5 | 51.2692 | 3.8216 | 59.9999 | 5 | 51.2511 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2832 | 3.6196 | 59.9884 | 5 | 51.2809 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.293 | 3.1076 | 60.0172 | 5 | 51.2775 | 3.8218 | 59.9999 | 5 | 51.2595 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2915 | 3.6194 | 59.9826 | 5 | 51.2892 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.3013 | 3.1095 | 60.0172 | 5 | 51.2858 | 3.8218 | 59.9999 | 5 | 51.2678 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.2999 | 3.6193 | 59.9826 | 5 | 51.2975 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.3097 | 3.1115 | 60.0172 | 5 | 51.2942 | 3.8218 | 59.9999 | 5 | 51.2761 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3082 | 3.6193 | 59.9826 | 5 | 51.3059 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.318 | 3.1134 | 60.0172 | 5 | 51.3025 | 3.8218 | 59.9999 | 5 | 51.2844 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3165 | 3.6192 | 59.9826 | 5 | 51.3142 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.3264 | 3.1153 | 60.0172 | 5 | 51.3109 | 3.8219 | 59.9999 | 5 | 51.2928 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3249 | 3.6192 | 59.9826 | 5 | 51.3225 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.3347 | 3.1172 | 60.0172 | 5 | 51.3192 | 3.8219 | 59.9999 | 5 | 51.3011 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3332 | 3.6193 | 59.9826 | 5 | 51.3309 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.343 | 3.1192 | 60.0172 | 5 | 51.3275 | 3.822 | 59.9999 | 5 | 51.3094 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3415 | 3.6193 | 59.9826 | 5 | 51.3392 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.3513 | 3.1211 | 60.0172 | 5 | 51.3359 | 3.822 | 60.0114 | 5 | 51.3177 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3499 | 3.6194 | 59.9826 | 5 | 51.3475 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.3597 | 3.1211 | 60.0172 | 5 | 51.3442 | 3.822 | 60.0114 | 5 | 51.326 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3582 | 3.6195 | 59.9826 | 5 | 51.3559 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.368 | 3.1211 | 60.0172 | 5 | 51.3525 | 3.822 | 60.0114 | 5 | 51.3344 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3665 | 3.6196 | 59.9826 | 5 | 51.3642 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.3763 | 3.121 | 60.0172 | 5 | 51.3608 | 3.8221 | 60.0114 | 5 | 51.3427 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3749 | 3.6196 | 59.9826 | 5 | 51.3725 | 4.0572 | 60.0172 | 5 | 51.3846 | 3.121 | 60.0172 | 5 | 51.3692 | 3.8221 | 60.0114 | 5 | 51.3511 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3832 | 3.6196 | 59.9826 | 5 | 51.3809 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.393 | 3.1222 | 60.0172 | 5 | 51.3775 | 3.8221 | 60.0114 | 5 | 51.3594 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3915 | 3.6228 | 59.9826 | 5 | 51.3892 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.4013 | 3.1235 | 60.0172 | 5 | 51.3859 | 3.8218 | 60.0114 | 5 | 51.3677 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.3999 | 3.626 | 59.9826 | 5 | 51.3975 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.4097 | 3.1247 | 60.0172 | 5 | 51.3942 | 3.8216 | 60.0114 | 5 | 51.376 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.4082 | 3.6292 | 59.9826 | 5 | 51.4059 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.418 | 3.1259 | 60.0172 | 5 | 51.4025 | 3.8213 | 60.0114 | 5 | 51.3844 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.4166 | 3.6324 | 59.9826 | 5 | 51.4142 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.4263 | 3.1272 | 60.0172 | 5 | 51.4108 | 3.8211 | 60.0114 | 5 | 51.3927 | 4.0193 | 60.0287 | 5
51.4249 | 3.6357 | 59.9826 | 5 | 51.4225 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.4346 | 3.1284 | 60.0172 | 5 | 51.4192 | 3.8209 | 60.0114 | 5 | 51.4011 | 4.0192 | 60.0287 | 5
51.4332 | 3.6389 | 59.9826 | 5 | 51.4308 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.443 | 3.1296 | 60.0172 | 5 | 51.4275 | 3.8207 | 60.0114 | 5 | 51.4094 | 4.019 | 60.0287 | 5
51.4416 | 3.6421 | 59.9826 | 5 | 51.4392 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.4513 | 3.1309 | 60.0172 | 5 | 51.4359 | 3.8205 | 60.0114 | 5 | 51.4177 | 4.0188 | 60.0287 | 5
51.4499 | 3.6453 | 59.9826 | 5 | 51.4475 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.4597 | 3.1322 | 60.0172 | 5 | 51.4442 | 3.8204 | 60.0114 | 5 | 51.426 | 4.0186 | 60.0287 | 5
51.4582 | 3.6485 | 59.9826 | 5 | 51.4558 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.468 | 3.1336 | 60.0172 | 5 | 51.4525 | 3.8202 | 60.0114 | 5 | 51.4343 | 4.0185 | 60.0287 | 5
51.4666 | 3.6517 | 59.9826 | 5 | 51.4642 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.4763 | 3.1336 | 60.0172 | 5 | 51.4608 | 3.82 | 60.0114 | 5 | 51.4427 | 4.0183 | 60.0287 | 5
51.4749 | 3.6518 | 59.9826 | 5 | 51.4725 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.4846 | 3.1336 | 60.0172 | 5 | 51.4692 | 3.8201 | 60.0114 | 5 | 51.451 | 4.0181 | 60.0287 | 5
51.4832 | 3.6518 | 59.9826 | 5 | 51.4808 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.493 | 3.1337 | 60.0172 | 5 | 51.4775 | 3.8202 | 60.0114 | 5 | 51.4594 | 4.018 | 60.0287 | 5
51.4916 | 3.6518 | 59.9826 | 5 | 51.4892 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5013 | 3.1337 | 60.0172 | 5 | 51.4858 | 3.8202 | 60.0114 | 5 | 51.4677 | 4.0178 | 60.0287 | 5
51.4999 | 3.6519 | 59.9826 | 5 | 51.4975 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5096 | 3.1337 | 60.0172 | 5 | 51.4941 | 3.8203 | 60.0114 | 5 | 51.476 | 4.0176 | 60.0287 | 5
51.5082 | 3.652 | 59.9826 | 5 | 51.5058 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5179 | 3.1338 | 60.0172 | 5 | 51.5025 | 3.8203 | 60.0114 | 5 | 51.4843 | 4.0176 | 60.0345 | 5
51.5166 | 3.652 | 59.9826 | 5 | 51.5142 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5263 | 3.1338 | 60.0172 | 5 | 51.5108 | 3.8203 | 60.0114 | 5 | 51.4927 | 4.0176 | 60.0345 | 5
51.5249 | 3.6521 | 59.9826 | 5 | 51.5225 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5346 | 3.1338 | 60.0172 | 5 | 51.5192 | 3.8204 | 60.0114 | 5 | 51.501 | 4.0176 | 60.0345 | 5
51.5333 | 3.6522 | 59.9826 | 5 | 51.5308 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.543 | 3.1337 | 60.0172 | 5 | 51.5275 | 3.8204 | 60.0114 | 5 | 51.5093 | 4.0176 | 60.0345 | 5
51.5416 | 3.6523 | 59.9826 | 5 | 51.5392 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.5513 | 3.1337 | 60.0172 | 5 | 51.5358 | 3.8205 | 60.0114 | 5 | 51.5176 | 4.0177 | 60.0345 | 5
51.5499 | 3.6524 | 59.9826 | 5 | 51.5475 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.5596 | 3.1336 | 60.0172 | 5 | 51.5441 | 3.8206 | 60.0114 | 5 | 51.526 | 4.0177 | 60.0345 | 5
51.5583 | 3.6524 | 59.9826 | 5 | 51.5558 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.5679 | 3.1336 | 60.0172 | 5 | 51.5525 | 3.8207 | 60.0114 | 5 | 51.5343 | 4.0177 | 60.0345 | 5
51.5666 | 3.6524 | 59.9826 | 5 | 51.5641 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5763 | 3.1335 | 60.0172 | 5 | 51.5608 | 3.8208 | 60.0114 | 5 | 51.5426 | 4.0177 | 60.0345 | 5
51.5749 | 3.6525 | 59.9826 | 5 | 51.5725 | 4.0577 | 60.0172 | 5 | 51.5846 | 3.1335 | 60.0172 | 5 | 51.5692 | 3.8209 | 60.0114 | 5 | 51.551 | 4.0178 | 60.0345 | 5
51.5833 | 3.6525 | 59.9826 | 5 | 51.5808 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.593 | 3.1334 | 60.0172 | 5 | 51.5775 | 3.8209 | 60.0114 | 5 | 51.5593 | 4.0179 | 60.0345 | 5
51.5916 | 3.6525 | 59.9826 | 5 | 51.5891 | 4.0576 | 60.0172 | 5 | 51.6013 | 3.1333 | 60.0172 | 5 | 51.5858 | 3.8233 | 60.0114 | 5 | 51.5676 | 4.0179 | 60.0345 | 5
51.5999 | 3.6525 | 59.9826 | 5 | 51.5975 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.6096 | 3.1333 | 60.0172 | 5 | 51.5941 | 3.8257 | 60.0114 | 5 | 51.5759 | 4.018 | 60.0345 | 5
51.6083 | 3.6526 | 59.9826 | 5 | 51.6058 | 4.0575 | 60.0172 | 5 | 51.6179 | 3.1333 | 60.0172 | 5 | 51.6025 | 3.828 | 60.0114 | 5 | 51.5843 | 4.018 | 60.0345 | 5
51.6166 | 3.6526 | 59.9826 | 5 | 51.6141 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.6263 | 3.1332 | 60.0172 | 5 | 51.6108 | 3.8302 | 60.0114 | 5 | 51.5926 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.625 | 3.6526 | 59.9826 | 5 | 51.6225 | 4.0574 | 60.0172 | 5 | 51.6346 | 3.1332 | 60.0172 | 5 | 51.6191 | 3.8325 | 60.0114 | 5 | 51.601 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6333 | 3.6527 | 59.9826 | 5 | 51.6308 | 4.0573 | 60.0172 | 5 | 51.6429 | 3.1332 | 60.0172 | 5 | 51.6274 | 3.8348 | 60.0114 | 5 | 51.6093 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6416 | 3.6528 | 59.9826 | 5 | 51.6391 | 4.0572 | 60.0172 | 5 | 51.6512 | 3.1331 | 60.0172 | 5 | 51.6358 | 3.837 | 60.0114 | 5 | 51.6176 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.65 | 3.6529 | 59.9826 | 5 | 51.6474 | 4.0571 | 60.0172 | 5 | 51.6596 | 3.1331 | 60.0172 | 5 | 51.6441 | 3.8393 | 60.0114 | 5 | 51.6259 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6583 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 51.6558 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.6679 | 3.1331 | 60.0172 | 5 | 51.6525 | 3.8417 | 60.0114 | 5 | 51.6342 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6666 | 3.6532 | 59.9826 | 5 | 51.6641 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.6763 | 3.1331 | 60.0172 | 5 | 51.6608 | 3.8442 | 60.0114 | 5 | 51.6426 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.675 | 3.6533 | 59.9826 | 5 | 51.6724 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.6846 | 3.1331 | 60.0172 | 5 | 51.6691 | 3.8443 | 60.0114 | 5 | 51.6509 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6833 | 3.6533 | 59.9826 | 5 | 51.6808 | 4.0569 | 60.0172 | 5 | 51.6929 | 3.133 | 60.0172 | 5 | 51.6774 | 3.8444 | 60.0114 | 5 | 51.6592 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.6916 | 3.6535 | 59.9826 | 5 | 51.6891 | 4.0569 | 60.0172 | 5 | 51.7012 | 3.133 | 60.0172 | 5 | 51.6858 | 3.844 | 60.0114 | 5 | 51.6675 | 4.0181 | 60.0345 | 5
51.7 | 3.6536 | 59.9826 | 5 | 51.6974 | 4.0568 | 60.0172 | 5 | 51.7096 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.6941 | 3.8436 | 60.0114 | 5 | 51.6759 | 4.018 | 60.0345 | 5
51.7083 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 51.7057 | 4.0567 | 60.0172 | 5 | 51.7179 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.7025 | 3.8432 | 60.0114 | 5 | 51.6842 | 4.018 | 60.0345 | 5
51.7166 | 3.6538 | 59.9826 | 5 | 51.7141 | 4.0567 | 60.0172 | 5 | 51.7263 | 3.1328 | 60.0172 | 5 | 51.7108 | 3.8428 | 60.0114 | 5 | 51.6926 | 4.018 | 60.0345 | 5
51.725 | 3.6538 | 59.9826 | 5 | 51.7224 | 4.0566 | 60.0172 | 5 | 51.7346 | 3.1327 | 60.0172 | 5 | 51.7191 | 3.8424 | 60.0114 | 5 | 51.7009 | 4.0179 | 60.0345 | 5
51.7333 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 51.7307 | 4.0566 | 60.0172 | 5 | 51.7429 | 3.1327 | 60.0172 | 5 | 51.7274 | 3.842 | 60.0114 | 5 | 51.7092 | 4.0179 | 60.0345 | 5
51.7416 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 51.7391 | 4.0565 | 60.0172 | 5 | 51.7512 | 3.1326 | 60.0172 | 5 | 51.7358 | 3.8415 | 60.0114 | 5 | 51.7175 | 4.0224 | 60.0345 | 5
51.75 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 51.7474 | 4.0564 | 60.0172 | 5 | 51.7596 | 3.1326 | 60.0172 | 5 | 51.7441 | 3.841 | 60.0114 | 5 | 51.7258 | 4.0269 | 60.0345 | 5
51.7583 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 51.7557 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.7679 | 3.1325 | 60.0172 | 5 | 51.7524 | 3.8408 | 60.0114 | 5 | 51.7342 | 4.0314 | 60.0345 | 5
51.7667 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 51.7641 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.7762 | 3.1326 | 60.0172 | 5 | 51.7607 | 3.8405 | 60.0114 | 5 | 51.7425 | 4.0359 | 60.0345 | 5
51.775 | 3.6541 | 59.9826 | 5 | 51.7724 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.7845 | 3.1326 | 60.0172 | 5 | 51.7691 | 3.8408 | 60.0114 | 5 | 51.7509 | 4.0404 | 60.0345 | 5
51.7833 | 3.6541 | 59.9826 | 5 | 51.7807 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.7929 | 3.1326 | 60.0172 | 5 | 51.7774 | 3.8411 | 60.0114 | 5 | 51.7592 | 4.045 | 60.0345 | 5
51.7917 | 3.6542 | 59.9826 | 5 | 51.7891 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.8012 | 3.1327 | 60.0172 | 5 | 51.7858 | 3.8413 | 60.0114 | 5 | 51.7675 | 4.0496 | 60.0345 | 5
51.8 | 3.6543 | 59.9826 | 5 | 51.7974 | 4.0563 | 60.0172 | 5 | 51.8096 | 3.1327 | 60.0172 | 5 | 51.7941 | 3.8416 | 60.0114 | 5 | 51.7758 | 4.0542 | 60.0345 | 5
51.8083 | 3.6544 | 59.9826 | 5 | 51.8057 | 4.0564 | 60.0172 | 5 | 51.8179 | 3.1327 | 60.0172 | 5 | 51.8024 | 3.8419 | 60.0114 | 5 | 51.7842 | 4.0589 | 60.0345 | 5
51.8167 | 3.6545 | 59.9826 | 5 | 51.8141 | 4.0565 | 60.0172 | 5 | 51.8262 | 3.1328 | 60.0172 | 5 | 51.8108 | 3.8422 | 60.0114 | 5 | 51.7925 | 4.0636 | 60.0345 | 5
51.825 | 3.6546 | 59.9826 | 5 | 51.8224 | 4.0565 | 60.0172 | 5 | 51.8345 | 3.1328 | 60.0172 | 5 | 51.8191 | 3.8424 | 60.0114 | 5 | 51.8008 | 4.0638 | 60.0345 | 5
51.8333 | 3.6547 | 59.9826 | 5 | 51.8307 | 4.0566 | 60.0172 | 5 | 51.8429 | 3.1328 | 60.0172 | 5 | 51.8275 | 3.8427 | 60.0114 | 5 | 51.8091 | 4.0639 | 60.0345 | 5
51.8417 | 3.6548 | 59.9826 | 5 | 51.8391 | 4.0567 | 60.0172 | 5 | 51.8512 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.8358 | 3.8427 | 60.0114 | 5 | 51.8174 | 4.0641 | 60.0345 | 5
51.85 | 3.655 | 59.9826 | 5 | 51.8474 | 4.0568 | 60.0172 | 5 | 51.8596 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.8441 | 3.8427 | 60.0114 | 5 | 51.8258 | 4.0642 | 60.0345 | 5
51.8583 | 3.655 | 59.9826 | 5 | 51.8557 | 4.0568 | 60.0172 | 5 | 51.8679 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.8524 | 3.8425 | 60.0114 | 5 | 51.8341 | 4.0643 | 60.0345 | 5
51.8667 | 3.655 | 59.9826 | 5 | 51.864 | 4.0569 | 60.0172 | 5 | 51.8762 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.8608 | 3.8423 | 60.0114 | 5 | 51.8425 | 4.0645 | 60.0345 | 5
51.875 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.8724 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.8845 | 3.1329 | 60.0172 | 5 | 51.8691 | 3.8422 | 60.0114 | 5 | 51.8508 | 4.0645 | 60.0345 | 5
51.8834 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.8807 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.8928 | 3.135 | 60.0114 | 5 | 51.8774 | 3.8421 | 60.0114 | 5 | 51.8591 | 4.0646 | 60.0345 | 5
51.8917 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.889 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.9012 | 3.1372 | 60.0114 | 5 | 51.8857 | 3.8419 | 60.0114 | 5 | 51.8674 | 4.0671 | 60.0345 | 5
51.9 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.8974 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.9095 | 3.1393 | 60.0114 | 5 | 51.8941 | 3.8418 | 60.0114 | 5 | 51.8758 | 4.0696 | 60.0345 | 5
51.9084 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.9057 | 4.0571 | 60.0172 | 5 | 51.9178 | 3.1414 | 60.0114 | 5 | 51.9024 | 3.8417 | 60.0114 | 5 | 51.8841 | 4.0722 | 60.0345 | 5
51.9167 | 3.6551 | 59.9826 | 5 | 51.914 | 4.0571 | 60.0172 | 5 | 51.9262 | 3.1435 | 60.0114 | 5 | 51.9108 | 3.8415 | 60.0114 | 5 | 51.8925 | 4.0747 | 60.0345 | 5
51.925 | 3.655 | 59.9826 | 5 | 51.9224 | 4.0571 | 60.0172 | 5 | 51.9345 | 3.1457 | 60.0114 | 5 | 51.9191 | 3.8414 | 60.0114 | 5 | 51.9008 | 4.0772 | 60.0345 | 5
51.9334 | 3.655 | 59.9826 | 5 | 51.9307 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.9429 | 3.1478 | 60.0114 | 5 | 51.9274 | 3.8412 | 60.0114 | 5 | 51.9091 | 4.0797 | 60.0345 | 5
51.9417 | 3.6549 | 59.9826 | 5 | 51.939 | 4.057 | 60.0172 | 5 | 51.9512 | 3.1499 | 60.0114 | 5 | 51.9357 | 3.8411 | 60.0114 | 5 | 51.9174 | 4.0822 | 60.0345 | 5
51.95 | 3.6548 | 59.9826 | 5 | 51.9474 | 4.0582 | 60.0172 | 5 | 51.9595 | 3.152 | 60.0114 | 5 | 51.9441 | 3.8411 | 60.0114 | 5 | 51.9257 | 4.0847 | 60.0345 | 5
51.9584 | 3.6547 | 59.9826 | 5 | 51.9557 | 4.0593 | 60.0172 | 5 | 51.9678 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9524 | 3.8408 | 60.0114 | 5 | 51.9341 | 4.0872 | 60.0345 | 5
51.9667 | 3.6546 | 59.9826 | 5 | 51.964 | 4.0605 | 60.0172 | 5 | 51.9762 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9608 | 3.8406 | 60.0114 | 5 | 51.9424 | 4.0897 | 60.0345 | 5
51.975 | 3.6545 | 59.9826 | 5 | 51.9724 | 4.0617 | 60.0172 | 5 | 51.9845 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9691 | 3.8403 | 60.0114 | 5 | 51.9507 | 4.0896 | 60.0345 | 5
51.9834 | 3.6544 | 59.9826 | 5 | 51.9807 | 4.0628 | 60.0172 | 5 | 51.9929 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9774 | 3.8401 | 60.0114 | 5 | 51.959 | 4.0895 | 60.0345 | 5
51.9917 | 3.6543 | 59.9826 | 5 | 51.989 | 4.064 | 60.0172 | 5 | 52.0012 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9857 | 3.8397 | 60.0114 | 5 | 51.9674 | 4.0894 | 60.0345 | 5
52.0001 | 3.6541 | 59.9826 | 5 | 51.9973 | 4.0651 | 60.0172 | 5 | 52.0095 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 51.9941 | 3.8393 | 60.0114 | 5 | 51.9757 | 4.0894 | 60.0345 | 5
52.0084 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.0057 | 4.0663 | 60.0172 | 5 | 52.0178 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0024 | 3.8389 | 60.0114 | 5 | 51.9841 | 4.0893 | 60.0287 | 5
52.0167 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.014 | 4.0675 | 60.0172 | 5 | 52.0262 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0107 | 3.8385 | 60.0114 | 5 | 51.9924 | 4.0892 | 60.0287 | 5
52.0251 | 3.6538 | 59.9826 | 5 | 52.0223 | 4.0687 | 60.0172 | 5 | 52.0345 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.019 | 3.8382 | 60.0114 | 5 | 52.0007 | 4.0892 | 60.0287 | 5
52.0334 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 52.0307 | 4.0687 | 60.0172 | 5 | 52.0428 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0274 | 3.8379 | 60.0114 | 5 | 52.009 | 4.0891 | 60.0287 | 5
52.0417 | 3.6535 | 59.9826 | 5 | 52.039 | 4.0687 | 60.0172 | 5 | 52.0511 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0357 | 3.8378 | 60.0114 | 5 | 52.0173 | 4.0891 | 60.0287 | 5
52.0501 | 3.6534 | 59.9826 | 5 | 52.0473 | 4.0686 | 60.0172 | 5 | 52.0595 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0441 | 3.8376 | 60.0114 | 5 | 52.0257 | 4.0891 | 60.0287 | 5
52.0584 | 3.6532 | 59.9826 | 5 | 52.0557 | 4.0686 | 60.0172 | 5 | 52.0678 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0524 | 3.8374 | 60.0114 | 5 | 52.034 | 4.0891 | 60.0287 | 5
52.0667 | 3.6531 | 59.9826 | 5 | 52.064 | 4.0685 | 60.0172 | 5 | 52.0762 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0607 | 3.8372 | 60.0114 | 5 | 52.0424 | 4.089 | 60.0287 | 5
52.0751 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 52.0723 | 4.0685 | 60.0172 | 5 | 52.0845 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.069 | 3.8381 | 60.0114 | 5 | 52.0507 | 4.089 | 60.0287 | 5
52.0834 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 52.0807 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.0928 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0774 | 3.8389 | 60.0114 | 5 | 52.059 | 4.089 | 60.0287 | 5
52.0917 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 52.089 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.1011 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0857 | 3.8398 | 60.0114 | 5 | 52.0673 | 4.0889 | 60.0287 | 5
52.1001 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 52.0973 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1095 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.0941 | 3.8406 | 60.0114 | 5 | 52.0757 | 4.0889 | 60.0287 | 5
52.1084 | 3.653 | 59.9826 | 5 | 52.1057 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1178 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1024 | 3.8414 | 60.0114 | 5 | 52.084 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1168 | 3.6531 | 59.9826 | 5 | 52.114 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1262 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1107 | 3.8423 | 60.0114 | 5 | 52.0923 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1251 | 3.6532 | 59.9769 | 5 | 52.1223 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1345 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.119 | 3.8435 | 60.0114 | 5 | 52.1006 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1334 | 3.6532 | 59.9769 | 5 | 52.1306 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1428 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1274 | 3.8446 | 60.0114 | 5 | 52.109 | 4.0887 | 60.0287 | 5
52.1418 | 3.6533 | 59.9769 | 5 | 52.139 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1511 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1357 | 3.8457 | 60.0114 | 5 | 52.1173 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1501 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.1473 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.1595 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.144 | 3.8468 | 60.0114 | 5 | 52.1257 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1584 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.1556 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.1678 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1523 | 3.847 | 60.0114 | 5 | 52.134 | 4.0888 | 60.0287 | 5
52.1668 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.164 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.1761 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1607 | 3.8473 | 60.0114 | 5 | 52.1423 | 4.0889 | 60.0287 | 5
52.1751 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.1723 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.1844 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.169 | 3.8475 | 60.0114 | 5 | 52.1506 | 4.089 | 60.0229 | 5
52.1834 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.1806 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.1928 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1774 | 3.8477 | 60.0114 | 5 | 52.1589 | 4.0891 | 60.0229 | 5
52.1918 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.189 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.2011 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.1857 | 3.848 | 60.0114 | 5 | 52.1673 | 4.0892 | 60.0229 | 5
52.2001 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.1973 | 4.0684 | 60.0172 | 5 | 52.2095 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.194 | 3.8482 | 60.0114 | 5 | 52.1756 | 4.0892 | 60.0229 | 5
52.2085 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2056 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.2178 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2023 | 3.8481 | 60.0114 | 5 | 52.184 | 4.0893 | 60.0229 | 5
52.2168 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.214 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.2261 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2107 | 3.848 | 60.0114 | 5 | 52.1923 | 4.0894 | 60.0229 | 5
52.2251 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2223 | 4.0683 | 60.0172 | 5 | 52.2344 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.219 | 3.848 | 60.0114 | 5 | 52.2006 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.2335 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2306 | 4.0682 | 60.0172 | 5 | 52.2428 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2274 | 3.848 | 60.0114 | 5 | 52.2089 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2418 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.239 | 4.0682 | 60.0172 | 5 | 52.2511 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2357 | 3.8479 | 60.0114 | 5 | 52.2173 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2501 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2473 | 4.068 | 60.0172 | 5 | 52.2595 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.244 | 3.8479 | 60.0114 | 5 | 52.2256 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2585 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2556 | 4.0679 | 60.0172 | 5 | 52.2678 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2523 | 3.8479 | 60.0114 | 5 | 52.2339 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2668 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2639 | 4.0678 | 60.0172 | 5 | 52.2761 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2607 | 3.8479 | 60.0114 | 5 | 52.2422 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2752 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2723 | 4.0677 | 60.0172 | 5 | 52.2844 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.269 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2506 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2835 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2806 | 4.0676 | 60.0172 | 5 | 52.2928 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2773 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2589 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.2918 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2889 | 4.0674 | 60.0172 | 5 | 52.3011 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.2856 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2673 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.3002 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.2973 | 4.0673 | 60.0172 | 5 | 52.3094 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.294 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2756 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.3085 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3056 | 4.0672 | 60.0172 | 5 | 52.3177 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.3023 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2839 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.3168 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3139 | 4.067 | 60.0172 | 5 | 52.3261 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.3107 | 3.8478 | 60.0114 | 5 | 52.2922 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3252 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3223 | 4.0669 | 60.0172 | 5 | 52.3344 | 3.1541 | 60.0114 | 5 | 52.319 | 3.8477 | 60.0114 | 5 | 52.3006 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3335 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3306 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3428 | 3.1547 | 60.0114 | 5 | 52.3273 | 3.8475 | 60.0114 | 5 | 52.3089 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3418 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3389 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3511 | 3.1554 | 60.0114 | 5 | 52.3356 | 3.8474 | 60.0114 | 5 | 52.3173 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3502 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3473 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3594 | 3.156 | 60.0114 | 5 | 52.344 | 3.8473 | 60.0114 | 5 | 52.3256 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3585 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3556 | 4.0667 | 60.0172 | 5 | 52.3677 | 3.1567 | 60.0114 | 5 | 52.3524 | 3.8471 | 60.0114 | 5 | 52.3339 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3669 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3639 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3761 | 3.1574 | 60.0114 | 5 | 52.3607 | 3.847 | 60.0114 | 5 | 52.3422 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3752 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3722 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3844 | 3.158 | 60.0114 | 5 | 52.369 | 3.8482 | 60.0114 | 5 | 52.3506 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3835 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3806 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.3928 | 3.1587 | 60.0114 | 5 | 52.3773 | 3.8495 | 60.0114 | 5 | 52.3589 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.3919 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3889 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.4011 | 3.1593 | 60.0114 | 5 | 52.3857 | 3.8507 | 60.0114 | 5 | 52.3672 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4002 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.3972 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.4094 | 3.16 | 60.0114 | 5 | 52.394 | 3.8519 | 60.0114 | 5 | 52.3755 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4085 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4055 | 4.0668 | 60.0172 | 5 | 52.4177 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4023 | 3.8532 | 60.0114 | 5 | 52.3839 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4169 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4139 | 4.0687 | 60.0172 | 5 | 52.4261 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4106 | 3.8545 | 60.0114 | 5 | 52.3922 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4252 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4222 | 4.0705 | 60.0172 | 5 | 52.4344 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.419 | 3.8558 | 60.0114 | 5 | 52.4005 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4335 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4305 | 4.0723 | 60.0172 | 5 | 52.4427 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4273 | 3.8571 | 60.0114 | 5 | 52.4089 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4419 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4389 | 4.0742 | 60.0172 | 5 | 52.451 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4357 | 3.859 | 60.0114 | 5 | 52.4172 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4502 | 3.6534 | 59.9769 | 5 | 52.4472 | 4.076 | 60.0172 | 5 | 52.4594 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.444 | 3.8609 | 60.0114 | 5 | 52.4255 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4586 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.4555 | 4.0778 | 60.0172 | 5 | 52.4677 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4523 | 3.8615 | 60.0114 | 5 | 52.4338 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4669 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.4639 | 4.0797 | 60.0172 | 5 | 52.4761 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4606 | 3.862 | 60.0114 | 5 | 52.4422 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4752 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.4722 | 4.0816 | 60.0172 | 5 | 52.4844 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.469 | 3.8626 | 60.0114 | 5 | 52.4505 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4836 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.4805 | 4.0849 | 60.0172 | 5 | 52.4927 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4773 | 3.8631 | 60.0114 | 5 | 52.4589 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.4919 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.4889 | 4.0883 | 60.0172 | 5 | 52.5011 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.4857 | 3.8636 | 60.0114 | 5 | 52.4672 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5002 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.4972 | 4.0898 | 60.0172 | 5 | 52.5094 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.494 | 3.8642 | 60.0114 | 5 | 52.4755 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5086 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.5055 | 4.0912 | 60.0172 | 5 | 52.5178 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5023 | 3.8659 | 60.0114 | 5 | 52.4838 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5169 | 3.6532 | 59.9884 | 5 | 52.5139 | 4.0927 | 60.0172 | 5 | 52.5261 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5106 | 3.8676 | 60.0114 | 5 | 52.4922 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5252 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.5222 | 4.0942 | 60.0172 | 5 | 52.5344 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.519 | 3.8687 | 60.0114 | 5 | 52.5005 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5336 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.5305 | 4.0957 | 60.0172 | 5 | 52.5427 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5273 | 3.8698 | 60.0114 | 5 | 52.5089 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5419 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.5388 | 4.0971 | 60.0172 | 5 | 52.5511 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5356 | 3.8709 | 60.0114 | 5 | 52.5172 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5502 | 3.6533 | 59.9884 | 5 | 52.5472 | 4.0986 | 60.0172 | 5 | 52.5594 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5439 | 3.8721 | 60.0114 | 5 | 52.5255 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5586 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.5555 | 4.1001 | 60.0172 | 5 | 52.5677 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5523 | 3.8733 | 60.0114 | 5 | 52.5338 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5669 | 3.6534 | 59.9884 | 5 | 52.5638 | 4.1001 | 60.0172 | 5 | 52.576 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5606 | 3.8746 | 60.0114 | 5 | 52.5422 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5752 | 3.6535 | 59.9884 | 5 | 52.5722 | 4.1001 | 60.0172 | 5 | 52.5844 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.569 | 3.8755 | 60.0114 | 5 | 52.5505 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5836 | 3.6535 | 59.9884 | 5 | 52.5805 | 4.1001 | 60.0172 | 5 | 52.5927 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5773 | 3.8765 | 60.0114 | 5 | 52.5588 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.5919 | 3.6536 | 59.9884 | 5 | 52.5888 | 4.1002 | 60.0172 | 5 | 52.6011 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5856 | 3.8763 | 60.0114 | 5 | 52.5671 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6002 | 3.6536 | 59.9884 | 5 | 52.5972 | 4.1002 | 60.0172 | 5 | 52.6094 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.5939 | 3.8762 | 60.0114 | 5 | 52.5755 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6086 | 3.6536 | 59.9884 | 5 | 52.6055 | 4.1002 | 60.0172 | 5 | 52.6177 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6023 | 3.876 | 60.0114 | 5 | 52.5838 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6169 | 3.6536 | 59.9884 | 5 | 52.6138 | 4.1004 | 60.0172 | 5 | 52.626 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6106 | 3.8759 | 60.0114 | 5 | 52.5921 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6253 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 52.6222 | 4.1005 | 60.0172 | 5 | 52.6344 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.619 | 3.8746 | 60.0114 | 5 | 52.6005 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6336 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 52.6305 | 4.1006 | 60.0172 | 5 | 52.6427 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6273 | 3.8733 | 60.0114 | 5 | 52.6088 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6419 | 3.6536 | 59.9826 | 5 | 52.6388 | 4.1007 | 60.0172 | 5 | 52.6511 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6356 | 3.8719 | 60.0114 | 5 | 52.6171 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6503 | 3.6536 | 59.9826 | 5 | 52.6472 | 4.1007 | 60.0172 | 5 | 52.6594 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6439 | 3.8705 | 60.0114 | 5 | 52.6254 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6586 | 3.6536 | 59.9826 | 5 | 52.6555 | 4.1008 | 60.0172 | 5 | 52.6677 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6523 | 3.8696 | 60.0114 | 5 | 52.6338 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6669 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 52.6638 | 4.1008 | 60.0172 | 5 | 52.676 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6606 | 3.8688 | 60.0114 | 5 | 52.6421 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6753 | 3.6537 | 59.9826 | 5 | 52.6721 | 4.1009 | 60.0172 | 5 | 52.6844 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6689 | 3.8679 | 60.0056 | 5 | 52.6505 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6836 | 3.6538 | 59.9826 | 5 | 52.6805 | 4.1009 | 60.0172 | 5 | 52.6927 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6772 | 3.867 | 60.0056 | 5 | 52.6588 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.6919 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.6888 | 4.1009 | 60.0172 | 5 | 52.701 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6856 | 3.8662 | 60.0056 | 5 | 52.6671 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7003 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.6971 | 4.1009 | 60.0172 | 5 | 52.7094 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.6939 | 3.8653 | 60.0056 | 5 | 52.6754 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7086 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.7055 | 4.1009 | 60.0172 | 5 | 52.7177 | 3.1607 | 60.0114 | 5 | 52.7023 | 3.8655 | 60.0056 | 5 | 52.6838 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7169 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.7138 | 4.101 | 60.0172 | 5 | 52.726 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7106 | 3.8657 | 60.0056 | 5 | 52.6921 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7253 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.7221 | 4.101 | 60.0172 | 5 | 52.7344 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7189 | 3.866 | 60.0056 | 5 | 52.7004 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7336 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.7305 | 4.101 | 60.0172 | 5 | 52.7427 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7272 | 3.8662 | 60.0056 | 5 | 52.7087 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.742 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.7388 | 4.1011 | 60.0172 | 5 | 52.751 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7356 | 3.8663 | 60.0056 | 5 | 52.7171 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7503 | 3.654 | 59.9826 | 5 | 52.7471 | 4.1011 | 60.0172 | 5 | 52.7593 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7439 | 3.8664 | 60.0056 | 5 | 52.7254 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7586 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.7555 | 4.1012 | 60.0172 | 5 | 52.7677 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7523 | 3.8665 | 60.0056 | 5 | 52.7338 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.767 | 3.6539 | 59.9826 | 5 | 52.7638 | 4.1013 | 60.0172 | 5 | 52.776 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7606 | 3.8666 | 60.0056 | 5 | 52.7421 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7753 | 3.6555 | 59.9826 | 5 | 52.7721 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.7844 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.7689 | 3.8666 | 60.0056 | 5 | 52.7504 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.7836 | 3.6571 | 59.9826 | 5 | 52.7805 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.7927 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.7773 | 3.8667 | 60.0056 | 5 | 52.7587 | 4.0895 | 60.0229 | 5
52.792 | 3.6595 | 59.9826 | 5 | 52.7888 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.801 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.7856 | 3.8668 | 60.0056 | 5 | 52.7671 | 4.0896 | 60.0229 | 5
52.8003 | 3.6619 | 59.9826 | 5 | 52.7971 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.8093 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.7939 | 3.8669 | 60.0056 | 5 | 52.7754 | 4.0897 | 60.0229 | 5
52.8086 | 3.6643 | 59.9826 | 5 | 52.8055 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.8177 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8022 | 3.867 | 60.0056 | 5 | 52.7838 | 4.0898 | 60.0229 | 5
52.817 | 3.6667 | 59.9826 | 5 | 52.8138 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.826 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8106 | 3.867 | 60.0056 | 5 | 52.7921 | 4.0898 | 60.0229 | 5
52.8253 | 3.6692 | 59.9826 | 5 | 52.8221 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.8344 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8189 | 3.8671 | 60.0056 | 5 | 52.8004 | 4.0899 | 60.0229 | 5
52.8336 | 3.6716 | 59.9826 | 5 | 52.8304 | 4.1014 | 60.0172 | 5 | 52.8427 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8273 | 3.8672 | 60.0056 | 5 | 52.8087 | 4.09 | 60.0229 | 5
52.842 | 3.674 | 59.9826 | 5 | 52.8388 | 4.1015 | 60.0172 | 5 | 52.851 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8356 | 3.8672 | 60.0056 | 5 | 52.817 | 4.0901 | 60.0229 | 5
52.8503 | 3.6763 | 59.9826 | 5 | 52.8471 | 4.1015 | 60.0172 | 5 | 52.8593 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8439 | 3.8673 | 60.0056 | 5 | 52.8254 | 4.0902 | 60.0229 | 5
52.8587 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.8554 | 4.1015 | 60.0172 | 5 | 52.8677 | 3.1606 | 60.0172 | 5 | 52.8522 | 3.8674 | 60.0056 | 5 | 52.8337 | 4.0903 | 60.0229 | 5
52.867 | 3.6777 | 59.9826 | 5 | 52.8638 | 4.1015 | 60.0114 | 5 | 52.876 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.8606 | 3.8675 | 60.0056 | 5 | 52.842 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.8753 | 3.6776 | 59.9826 | 5 | 52.8721 | 4.1015 | 60.0114 | 5 | 52.8843 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.8689 | 3.8675 | 60.0056 | 5 | 52.8503 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.8837 | 3.6775 | 59.9826 | 5 | 52.8804 | 4.1014 | 60.0114 | 5 | 52.8926 | 3.1607 | 60.0172 | 5 | 52.8773 | 3.8676 | 60.0056 | 5 | 52.8587 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.892 | 3.6774 | 59.9826 | 5 | 52.8888 | 4.1013 | 60.0114 | 5 | 52.901 | 3.1608 | 60.0172 | 5 | 52.8856 | 3.8677 | 60.0056 | 5 | 52.867 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.9003 | 3.6773 | 59.9826 | 5 | 52.8971 | 4.1013 | 60.0114 | 5 | 52.9093 | 3.1608 | 60.0172 | 5 | 52.8939 | 3.8678 | 60.0056 | 5 | 52.8754 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.9087 | 3.6772 | 59.9826 | 5 | 52.9054 | 4.1012 | 60.0114 | 5 | 52.9177 | 3.1608 | 60.0172 | 5 | 52.9022 | 3.8678 | 60.0056 | 5 | 52.8837 | 4.0904 | 60.0229 | 5
52.917 | 3.6771 | 59.9826 | 5 | 52.9138 | 4.1011 | 60.0114 | 5 | 52.926 | 3.1621 | 60.0172 | 5 | 52.9106 | 3.8677 | 60.0056 | 5 | 52.892 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.9253 | 3.6771 | 59.9826 | 5 | 52.9221 | 4.1009 | 60.0114 | 5 | 52.9343 | 3.1635 | 60.0172 | 5 | 52.9189 | 3.8677 | 60.0056 | 5 | 52.9003 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.9337 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9304 | 4.1008 | 60.0114 | 5 | 52.9426 | 3.1648 | 60.0172 | 5 | 52.9272 | 3.8677 | 60.0056 | 5 | 52.9087 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.942 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9388 | 4.1007 | 60.0114 | 5 | 52.951 | 3.1662 | 60.0172 | 5 | 52.9355 | 3.8677 | 60.0056 | 5 | 52.917 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.9503 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9471 | 4.1007 | 60.0114 | 5 | 52.9593 | 3.1675 | 60.0172 | 5 | 52.9439 | 3.8676 | 60.0056 | 5 | 52.9254 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.9587 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9554 | 4.1007 | 60.0114 | 5 | 52.9677 | 3.1689 | 60.0172 | 5 | 52.9522 | 3.8676 | 60.0056 | 5 | 52.9337 | 4.0905 | 60.0229 | 5
52.967 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9637 | 4.102 | 60.0114 | 5 | 52.976 | 3.1703 | 60.0172 | 5 | 52.9606 | 3.8676 | 60.0056 | 5 | 52.942 | 4.0906 | 60.0229 | 5
52.9754 | 3.677 | 59.9826 | 5 | 52.9721 | 4.1034 | 60.0114 | 5 | 52.9843 | 3.1716 | 60.0172 | 5 | 52.9689 | 3.8676 | 60.0056 | 5 | 52.9503 | 4.0906 | 60.0229 | 5
52.9837 | 3.6771 | 59.9826 | 5 | 52.9804 | 4.1048 | 60.0114 | 5 | 52.9926 | 3.173 | 60.0172 | 5 | 52.9772 | 3.8675 | 60.0056 | 5 | 52.9587 | 4.0906 | 60.0229 | 5
52.992 | 3.6772 | 59.9826 | 5 | 52.9887 | 4.1061 | 60.0114 | 5 | 53.001 | 3.1744 | 60.0172 | 5 | 52.9856 | 3.8687 | 60.0056 | 5 | 52.967 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0004 | 3.6773 | 59.9826 | 5 | 52.9971 | 4.1075 | 60.0114 | 5 | 53.0093 | 3.1745 | 60.0172 | 5 | 52.9939 | 3.8698 | 60.0056 | 5 | 52.9753 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0087 | 3.6775 | 59.9826 | 5 | 53.0054 | 4.1089 | 60.0114 | 5 | 53.0176 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.0023 | 3.8711 | 60.0056 | 5 | 52.9836 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.017 | 3.6776 | 59.9826 | 5 | 53.0137 | 4.1103 | 60.0114 | 5 | 53.0259 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.0106 | 3.8724 | 60.0056 | 5 | 52.992 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0254 | 3.6777 | 59.9826 | 5 | 53.0221 | 4.1117 | 60.0114 | 5 | 53.0343 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.0189 | 3.8737 | 60.0056 | 5 | 53.0003 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0337 | 3.6778 | 59.9826 | 5 | 53.0304 | 4.1131 | 60.0056 | 5 | 53.0426 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.0272 | 3.8749 | 60.0056 | 5 | 53.0087 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.042 | 3.6779 | 59.9826 | 5 | 53.0387 | 4.1145 | 60.0056 | 5 | 53.051 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.0356 | 3.8762 | 60.0056 | 5 | 53.017 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0504 | 3.678 | 59.9826 | 5 | 53.0471 | 4.1146 | 60.0056 | 5 | 53.0593 | 3.1749 | 60.0172 | 5 | 53.0439 | 3.8775 | 60.0056 | 5 | 53.0253 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0587 | 3.678 | 59.9826 | 5 | 53.0554 | 4.1146 | 60.0056 | 5 | 53.0676 | 3.1749 | 60.0172 | 5 | 53.0522 | 3.8788 | 60.0056 | 5 | 53.0336 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0671 | 3.678 | 59.9826 | 5 | 53.0637 | 4.1147 | 60.0056 | 5 | 53.0759 | 3.1749 | 60.0172 | 5 | 53.0605 | 3.8801 | 60.0056 | 5 | 53.0419 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0754 | 3.678 | 59.9826 | 5 | 53.0721 | 4.1147 | 60.0056 | 5 | 53.0842 | 3.175 | 60.0172 | 5 | 53.0689 | 3.8802 | 60.0056 | 5 | 53.0503 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0837 | 3.6779 | 59.9826 | 5 | 53.0804 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.0926 | 3.175 | 60.0172 | 5 | 53.0772 | 3.8803 | 60.0056 | 5 | 53.0586 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.0921 | 3.6778 | 59.9826 | 5 | 53.0887 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.1009 | 3.175 | 60.0172 | 5 | 53.0856 | 3.8804 | 60.0056 | 5 | 53.067 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1004 | 3.6777 | 59.9826 | 5 | 53.097 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.1093 | 3.175 | 60.0172 | 5 | 53.0939 | 3.8804 | 60.0056 | 5 | 53.0753 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1087 | 3.6777 | 59.9826 | 5 | 53.1054 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1176 | 3.175 | 60.0172 | 5 | 53.1022 | 3.8804 | 60.0056 | 5 | 53.0836 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1171 | 3.6776 | 59.9826 | 5 | 53.1137 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1259 | 3.1749 | 60.0172 | 5 | 53.1105 | 3.8804 | 60.0056 | 5 | 53.0919 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1254 | 3.6776 | 59.9826 | 5 | 53.1221 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1342 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.1189 | 3.8804 | 60.0056 | 5 | 53.1003 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1337 | 3.6776 | 59.9826 | 5 | 53.1304 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1426 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.1272 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1086 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1421 | 3.6774 | 59.9826 | 5 | 53.1387 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1509 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.1356 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1169 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1504 | 3.6772 | 59.9826 | 5 | 53.1471 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1592 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.1439 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1252 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1587 | 3.6779 | 59.9826 | 5 | 53.1554 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1675 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.1522 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1336 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1671 | 3.6785 | 59.9826 | 5 | 53.1637 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1759 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.1606 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1419 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1754 | 3.6792 | 59.9826 | 5 | 53.1721 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1842 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.1689 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1503 | 4.0906 | 60.0229 | 5
53.1838 | 3.6798 | 59.9826 | 5 | 53.1804 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.1926 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.1772 | 3.8805 | 60.0056 | 5 | 53.1586 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.1921 | 3.6805 | 59.9826 | 5 | 53.1887 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2009 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.1855 | 3.8817 | 60.0056 | 5 | 53.1669 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2004 | 3.6812 | 59.9826 | 5 | 53.1971 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2092 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.1939 | 3.8829 | 60.0056 | 5 | 53.1752 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2088 | 3.6819 | 59.9826 | 5 | 53.2054 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2175 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.2022 | 3.8841 | 60.0056 | 5 | 53.1836 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2171 | 3.6826 | 59.9826 | 5 | 53.2137 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2259 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.2106 | 3.8853 | 60.0056 | 5 | 53.1919 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2254 | 3.6834 | 59.9826 | 5 | 53.222 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2342 | 3.1749 | 60.0172 | 5 | 53.2189 | 3.8864 | 60.0056 | 5 | 53.2003 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2338 | 3.6842 | 59.9826 | 5 | 53.2304 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2426 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.2272 | 3.8876 | 60.0056 | 5 | 53.2086 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2421 | 3.6843 | 59.9826 | 5 | 53.2387 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.2509 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.2355 | 3.8888 | 60.0056 | 5 | 53.2169 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2504 | 3.6845 | 59.9826 | 5 | 53.247 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.2592 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.2439 | 3.89 | 60.0056 | 5 | 53.2252 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2588 | 3.6845 | 59.9826 | 5 | 53.2554 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.2675 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.2522 | 3.8912 | 60.0056 | 5 | 53.2336 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2671 | 3.6846 | 59.9826 | 5 | 53.2637 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.2759 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.2606 | 3.8924 | 60.0056 | 5 | 53.2419 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2754 | 3.6847 | 59.9826 | 5 | 53.272 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.2842 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.2689 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2502 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2838 | 3.6847 | 59.9826 | 5 | 53.2804 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.2925 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.2772 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2585 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.2921 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.2887 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3008 | 3.1745 | 60.0172 | 5 | 53.2855 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2668 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3004 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.297 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3092 | 3.1745 | 60.0172 | 5 | 53.2939 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2752 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3088 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.3054 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3175 | 3.1745 | 60.0172 | 5 | 53.3022 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2835 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3171 | 3.6847 | 59.9769 | 5 | 53.3137 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3259 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.3105 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.2919 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3255 | 3.6846 | 59.9769 | 5 | 53.3221 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3342 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.3188 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.3002 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3338 | 3.6846 | 59.9769 | 5 | 53.3304 | 4.1151 | 60.0056 | 5 | 53.3425 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.3272 | 3.8923 | 60.0056 | 5 | 53.3085 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3421 | 3.6845 | 59.9769 | 5 | 53.3387 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3508 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.3355 | 3.8931 | 60.0056 | 5 | 53.3168 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3505 | 3.6845 | 59.9769 | 5 | 53.347 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3592 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.3439 | 3.8939 | 60.0056 | 5 | 53.3252 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3588 | 3.6844 | 59.9769 | 5 | 53.3554 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3675 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.3522 | 3.8946 | 60.0056 | 5 | 53.3335 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3671 | 3.6843 | 59.9769 | 5 | 53.3637 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3759 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.3605 | 3.8954 | 60.0056 | 5 | 53.3419 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3755 | 3.6843 | 59.9769 | 5 | 53.372 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3842 | 3.1748 | 60.0172 | 5 | 53.3689 | 3.8962 | 60.0056 | 5 | 53.3502 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3838 | 3.6842 | 59.9769 | 5 | 53.3804 | 4.115 | 60.0056 | 5 | 53.3925 | 3.1747 | 60.0172 | 5 | 53.3772 | 3.897 | 60.0056 | 5 | 53.3585 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.3922 | 3.6843 | 59.9769 | 5 | 53.3887 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4008 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.3856 | 3.8979 | 60.0056 | 5 | 53.3668 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.4005 | 3.6843 | 59.9769 | 5 | 53.397 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4092 | 3.1745 | 60.0172 | 5 | 53.3939 | 3.8987 | 60.0056 | 5 | 53.3752 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.4088 | 3.6842 | 59.9769 | 5 | 53.4054 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4175 | 3.1744 | 60.0172 | 5 | 53.4022 | 3.8994 | 60.0056 | 5 | 53.3835 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.4172 | 3.6841 | 59.9769 | 5 | 53.4137 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4258 | 3.1743 | 60.0172 | 5 | 53.4105 | 3.9002 | 60.0056 | 5 | 53.3918 | 4.0905 | 60.0229 | 5
53.4255 | 3.684 | 59.9769 | 5 | 53.422 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4341 | 3.1742 | 60.0172 | 5 | 53.4189 | 3.9002 | 60.0056 | 5 | 53.4001 | 4.0904 | 60.0229 | 5
53.4338 | 3.6838 | 59.9769 | 5 | 53.4304 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4425 | 3.1742 | 60.0172 | 5 | 53.4272 | 3.9001 | 60.0056 | 5 | 53.4085 | 4.0903 | 60.0229 | 5
53.4422 | 3.6837 | 59.9769 | 5 | 53.4387 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4508 | 3.1742 | 60.0172 | 5 | 53.4355 | 3.9 | 60.0056 | 5 | 53.4168 | 4.0903 | 60.0229 | 5
53.4505 | 3.6835 | 59.9769 | 5 | 53.447 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4592 | 3.1742 | 60.0172 | 5 | 53.4438 | 3.9 | 60.0056 | 5 | 53.4252 | 4.0902 | 60.0229 | 5
53.4588 | 3.6834 | 59.9769 | 5 | 53.4554 | 4.1149 | 60.0056 | 5 | 53.4675 | 3.1742 | 60.0172 | 5 | 53.4522 | 3.8998 | 60.0056 | 5 | 53.4335 | 4.0901 | 60.0229 | 5
53.4672 | 3.6832 | 59.9769 | 5 | 53.4637 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.4758 | 3.1744 | 60.0172 | 5 | 53.4605 | 3.8997 | 60.0056 | 5 | 53.4418 | 4.0901 | 60.0229 | 5
53.4755 | 3.6831 | 59.9769 | 5 | 53.472 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.4841 | 3.1746 | 60.0172 | 5 | 53.4689 | 3.8996 | 60.0056 | 5 | 53.4501 | 4.09 | 60.0229 | 5
53.4839 | 3.6829 | 59.9769 | 5 | 53.4803 | 4.1148 | 60.0056 | 5 | 53.4925 | 3.1788 | 60.0172 | 5 | 53.4772 | 3.8994 | 60.0056 | 5 | 53.4585 | 4.0899 | 60.0229 | 5
53.4922 | 3.6829 | 59.9769 | 5 | 53.4887 | 4.1147 | 60.0056 | 5 | 53.5008 | 3.183 | 60.0172 | 5 | 53.4855 | 3.8994 | 60.0056 | 5 | 53.4668 | 4.0899 | 60.0229 | 5
53.5005 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.497 | 4.1147 | 60.0056 | 5 | 53.5092 | 3.1872 | 60.0172 | 5 | 53.4938 | 3.8993 | 60.0056 | 5 | 53.4751 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5089 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.5053 | 4.1147 | 60.0056 | 5 | 53.5175 | 3.1914 | 60.0172 | 5 | 53.5022 | 3.8993 | 60.0056 | 5 | 53.4835 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5172 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.5137 | 4.1146 | 60.0056 | 5 | 53.5258 | 3.1955 | 60.0172 | 5 | 53.5105 | 3.8992 | 60.0056 | 5 | 53.4918 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5255 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.522 | 4.1146 | 60.0056 | 5 | 53.5341 | 3.1996 | 60.0172 | 5 | 53.5189 | 3.8991 | 60.0056 | 5 | 53.5001 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5339 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.5304 | 4.1155 | 60.0056 | 5 | 53.5425 | 3.2037 | 60.0172 | 5 | 53.5272 | 3.899 | 60.0056 | 5 | 53.5084 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5422 | 3.6828 | 59.9769 | 5 | 53.5387 | 4.1165 | 60.0056 | 5 | 53.5508 | 3.2078 | 60.0172 | 5 | 53.5355 | 3.8988 | 60.0056 | 5 | 53.5168 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5505 | 3.6829 | 59.9769 | 5 | 53.547 | 4.1174 | 60.0056 | 5 | 53.5591 | 3.2117 | 60.0172 | 5 | 53.5438 | 3.8987 | 60.0056 | 5 | 53.5251 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5589 | 3.683 | 59.9769 | 5 | 53.5554 | 4.1183 | 60.0056 | 5 | 53.5674 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.5522 | 3.8986 | 60.0056 | 5 | 53.5334 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5672 | 3.683 | 59.9769 | 5 | 53.5637 | 4.1192 | 60.0056 | 5 | 53.5758 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.5605 | 3.8985 | 60.0056 | 5 | 53.5417 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5756 | 3.6831 | 59.9769 | 5 | 53.572 | 4.12 | 60.0056 | 5 | 53.5841 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.5688 | 3.8983 | 60.0056 | 5 | 53.5501 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5839 | 3.6832 | 59.9769 | 5 | 53.5804 | 4.1209 | 60.0056 | 5 | 53.5925 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.5772 | 3.8982 | 60.0056 | 5 | 53.5584 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.5922 | 3.6832 | 59.9769 | 5 | 53.5887 | 4.1218 | 60.0056 | 5 | 53.6008 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.5855 | 3.8982 | 60.0056 | 5 | 53.5668 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.6006 | 3.6833 | 59.9769 | 5 | 53.597 | 4.1227 | 60.0056 | 5 | 53.6091 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.5939 | 3.8981 | 60.0056 | 5 | 53.5751 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.6089 | 3.6834 | 59.9769 | 5 | 53.6053 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.6174 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6022 | 3.8981 | 60.0056 | 5 | 53.5834 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.6172 | 3.6835 | 59.9769 | 5 | 53.6137 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.6258 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6105 | 3.8981 | 60.0056 | 5 | 53.5917 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.6256 | 3.6836 | 59.9769 | 5 | 53.622 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.6341 | 3.2154 | 60.0172 | 5 | 53.6188 | 3.8982 | 60.0056 | 5 | 53.6001 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6339 | 3.6837 | 59.9769 | 5 | 53.6303 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 53.6425 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6272 | 3.8982 | 60.0056 | 5 | 53.6084 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6422 | 3.6838 | 59.9769 | 5 | 53.6387 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 53.6508 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6355 | 3.8988 | 60.0056 | 5 | 53.6168 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6506 | 3.6839 | 59.9769 | 5 | 53.647 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 53.6591 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6439 | 3.8995 | 60.0056 | 5 | 53.6251 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6589 | 3.684 | 59.9769 | 5 | 53.6553 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.6674 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6522 | 3.8999 | 60.0056 | 5 | 53.6334 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6673 | 3.6842 | 59.9769 | 5 | 53.6637 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.6758 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.6605 | 3.9004 | 60.0056 | 5 | 53.6417 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6756 | 3.6844 | 59.9769 | 5 | 53.672 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.6841 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.6688 | 3.9008 | 60.0056 | 5 | 53.6501 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6839 | 3.6845 | 59.9769 | 5 | 53.6803 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.6924 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.6772 | 3.9013 | 60.0056 | 5 | 53.6584 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.6923 | 3.6847 | 59.9769 | 5 | 53.6887 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.7007 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.6855 | 3.9017 | 60.0056 | 5 | 53.6667 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7006 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.697 | 4.1238 | 60.0056 | 5 | 53.7091 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.6938 | 3.9022 | 60.0056 | 5 | 53.675 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7089 | 3.6849 | 59.9769 | 5 | 53.7053 | 4.1238 | 60.0056 | 5 | 53.7174 | 3.2158 | 60.0172 | 5 | 53.7021 | 3.9026 | 60.0056 | 5 | 53.6833 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7173 | 3.685 | 59.9769 | 5 | 53.7137 | 4.1239 | 60.0056 | 5 | 53.7258 | 3.2158 | 60.0172 | 5 | 53.7105 | 3.9031 | 60.0056 | 5 | 53.6917 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7256 | 3.685 | 59.9769 | 5 | 53.722 | 4.1239 | 60.0056 | 5 | 53.7341 | 3.2158 | 60.0172 | 5 | 53.7188 | 3.9029 | 60.0056 | 5 | 53.7 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.734 | 3.6851 | 59.9769 | 5 | 53.7303 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7424 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.7272 | 3.9028 | 60.0056 | 5 | 53.7084 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7423 | 3.685 | 59.9769 | 5 | 53.7387 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7507 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.7355 | 3.9029 | 60.0056 | 5 | 53.7167 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7506 | 3.685 | 59.9769 | 5 | 53.747 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7591 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.7438 | 3.903 | 60.0056 | 5 | 53.725 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.759 | 3.6849 | 59.9769 | 5 | 53.7553 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7674 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.7521 | 3.9031 | 60.0056 | 5 | 53.7333 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7673 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.7637 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7758 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.7605 | 3.9033 | 60.0056 | 5 | 53.7417 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7756 | 3.6847 | 59.9769 | 5 | 53.772 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7841 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.7688 | 3.9034 | 60.0056 | 5 | 53.75 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.784 | 3.6846 | 59.9769 | 5 | 53.7803 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.7924 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.7772 | 3.9035 | 60.0056 | 5 | 53.7584 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.7923 | 3.6845 | 59.9769 | 5 | 53.7887 | 4.124 | 60.0056 | 5 | 53.8007 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.7855 | 3.9036 | 60.0056 | 5 | 53.7667 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.8006 | 3.6844 | 59.9769 | 5 | 53.797 | 4.1239 | 60.0056 | 5 | 53.809 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.7938 | 3.9037 | 60.0056 | 5 | 53.775 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.809 | 3.6843 | 59.9769 | 5 | 53.8053 | 4.1239 | 60.0056 | 5 | 53.8174 | 3.2154 | 60.0172 | 5 | 53.8022 | 3.9038 | 60.0056 | 5 | 53.7833 | 4.0895 | 60.0229 | 5
53.8173 | 3.6841 | 59.9769 | 5 | 53.8137 | 4.1238 | 60.0056 | 5 | 53.8257 | 3.2154 | 60.0172 | 5 | 53.8105 | 3.9039 | 60.0056 | 5 | 53.7917 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.8256 | 3.684 | 59.9769 | 5 | 53.822 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.834 | 3.2154 | 60.0172 | 5 | 53.8188 | 3.9039 | 60.0056 | 5 | 53.8 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.834 | 3.6839 | 59.9769 | 5 | 53.8303 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.8423 | 3.2153 | 60.0172 | 5 | 53.8271 | 3.9039 | 60.0056 | 5 | 53.8083 | 4.0896 | 60.0229 | 5
53.8423 | 3.684 | 59.9769 | 5 | 53.8387 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.8507 | 3.2153 | 60.0172 | 5 | 53.8355 | 3.9041 | 60.0056 | 5 | 53.8167 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.8507 | 3.6841 | 59.9769 | 5 | 53.847 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.859 | 3.2152 | 60.0172 | 5 | 53.8438 | 3.9044 | 60.0056 | 5 | 53.825 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.859 | 3.6842 | 59.9769 | 5 | 53.8553 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.8674 | 3.2152 | 60.0172 | 5 | 53.8522 | 3.9048 | 60.0056 | 5 | 53.8333 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.8673 | 3.6842 | 59.9769 | 5 | 53.8636 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.8757 | 3.2152 | 60.0172 | 5 | 53.8605 | 3.9051 | 60.0056 | 5 | 53.8417 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.8757 | 3.6844 | 59.9769 | 5 | 53.872 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.884 | 3.2152 | 60.0172 | 5 | 53.8688 | 3.9055 | 60.0056 | 5 | 53.85 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.884 | 3.6845 | 59.9769 | 5 | 53.8803 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.8923 | 3.2153 | 60.0172 | 5 | 53.8771 | 3.9059 | 60.0056 | 5 | 53.8583 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.8923 | 3.6847 | 59.9769 | 5 | 53.8886 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.9007 | 3.2153 | 60.0172 | 5 | 53.8855 | 3.9063 | 60.0056 | 5 | 53.8666 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9007 | 3.6848 | 59.9769 | 5 | 53.897 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.909 | 3.2153 | 60.0172 | 5 | 53.8938 | 3.9067 | 60.0056 | 5 | 53.875 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.909 | 3.6849 | 59.9769 | 5 | 53.9053 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.9174 | 3.2154 | 60.0172 | 5 | 53.9022 | 3.9071 | 60.0056 | 5 | 53.8833 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9174 | 3.6851 | 59.9769 | 5 | 53.9136 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.9257 | 3.2155 | 60.0172 | 5 | 53.9105 | 3.9075 | 60.0056 | 5 | 53.8917 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9257 | 3.6851 | 59.9769 | 5 | 53.922 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 53.934 | 3.2156 | 60.0172 | 5 | 53.9188 | 3.9077 | 60.0056 | 5 | 53.9 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.934 | 3.6852 | 59.9769 | 5 | 53.9303 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.9423 | 3.2157 | 60.0172 | 5 | 53.9271 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9083 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9424 | 3.6852 | 59.9769 | 5 | 53.9387 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 53.9507 | 3.2158 | 60.0172 | 5 | 53.9355 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9166 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9507 | 3.6853 | 59.9769 | 5 | 53.947 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.959 | 3.2159 | 60.0172 | 5 | 53.9438 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9249 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.959 | 3.6853 | 59.9769 | 5 | 53.9553 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 53.9673 | 3.216 | 60.0172 | 5 | 53.9521 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9333 | 4.0898 | 60.0229 | 5
53.9674 | 3.6853 | 59.9769 | 5 | 53.9637 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 53.9756 | 3.2161 | 60.0172 | 5 | 53.9604 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9416 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.9757 | 3.6853 | 59.9769 | 5 | 53.972 | 4.1233 | 60.0056 | 5 | 53.984 | 3.2162 | 60.0172 | 5 | 53.9688 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.95 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.984 | 3.6853 | 59.9769 | 5 | 53.9803 | 4.1233 | 60.0056 | 5 | 53.9923 | 3.2162 | 60.0172 | 5 | 53.9772 | 3.9079 | 60.0056 | 5 | 53.9583 | 4.0897 | 60.0229 | 5
53.9924 | 3.6872 | 59.9769 | 5 | 53.9886 | 4.1233 | 60.0056 | 5 | 54.0007 | 3.2163 | 60.0172 | 5 | 53.9855 | 3.9079 | 60.0056 | 5 | 53.9666 | 4.0897 | 60.0229 | 5
54.0007 | 3.6892 | 59.9769 | 5 | 53.997 | 4.1233 | 60.0056 | 5 | 54.009 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 53.9938 | 3.9079 | 60.0056 | 5 | 53.9749 | 4.0897 | 60.0229 | 5
54.0091 | 3.6912 | 59.9769 | 5 | 54.0053 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 54.0173 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0021 | 3.9079 | 60.0056 | 5 | 53.9833 | 4.0896 | 60.0229 | 5
54.0174 | 3.6931 | 59.9769 | 5 | 54.0136 | 4.1234 | 60.0056 | 5 | 54.0256 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0105 | 3.9078 | 60.0056 | 5 | 53.9916 | 4.0895 | 60.0229 | 5
54.0257 | 3.695 | 59.9769 | 5 | 54.022 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 54.034 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0188 | 3.9076 | 60.0056 | 5 | 53.9999 | 4.0894 | 60.0229 | 5
54.0341 | 3.6969 | 59.9769 | 5 | 54.0303 | 4.1235 | 60.0056 | 5 | 54.0423 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0272 | 3.9074 | 60.0056 | 5 | 54.0082 | 4.0893 | 60.0229 | 5
54.0424 | 3.6988 | 59.9769 | 5 | 54.0386 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 54.0507 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0355 | 3.9071 | 60.0056 | 5 | 54.0166 | 4.0893 | 60.0229 | 5
54.0507 | 3.7007 | 59.9769 | 5 | 54.047 | 4.1236 | 60.0056 | 5 | 54.059 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0438 | 3.9069 | 60.0056 | 5 | 54.0249 | 4.0892 | 60.0229 | 5
54.0591 | 3.7026 | 59.9769 | 5 | 54.0553 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 54.0673 | 3.2164 | 60.0172 | 5 | 54.0521 | 3.9066 | 60.0056 | 5 | 54.0333 | 4.0891 | 60.0229 | 5
54.0674 | 3.7045 | 59.9769 | 5 | 54.0636 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 54.0756 | 3.2178 | 60.0172 | 5 | 54.0605 | 3.9063 | 60.0056 | 5 | 54.0416 | 4.089 | 60.0229 | 5
54.0757 | 3.7044 | 59.9769 | 5 | 54.072 | 4.1237 | 60.0056 | 5 | 54.084 | 3.2193 | 60.0172 | 5 | 54.0688 | 3.9059 | 60.0056 | 5 | 54.0499 | 4.0889 | 60.0229 | 5
54.0841 | 3.7044 | 59.9769 | 5 | 54.0803 | 4.1248 | 60.0056 | 5 | 54.0923 | 3.2207 | 60.0172 | 5 | 54.0771 | 3.9055 | 60.0056 | 5 | 54.0582 | 4.0888 | 60.0229 | 5
54.0924 | 3.7042 | 59.9769 | 5 | 54.0886 | 4.1259 | 60.0056 | 5 | 54.1006 | 3.2222 | 60.0172 | 5 | 54.0854 | 3.9052 | 60.0056 | 5 | 54.0666 | 4.0888 | 60.0229 | 5
54.1008 | 3.7041 | 59.9769 | 5 | 54.097 | 4.127 | 60.0056 | 5 | 54.1089 | 3.2237 | 60.0172 | 5 | 54.0938 | 3.9049 | 60.0056 | 5 | 54.0749 | 4.0888 | 60.0229 | 5
54.1091 | 3.7059 | 59.9769 | 5 | 54.1053 | 4.128 | 60.0056 | 5 | 54.1173 | 3.2252 | 60.0172 | 5 | 54.1021 | 3.9049 | 60.0056 | 5 | 54.0833 | 4.0887 | 60.0229 | 5
54.1174 | 3.7076 | 59.9769 | 5 | 54.1136 | 4.1291 | 60.0056 | 5 | 54.1256 | 3.2267 | 60.0172 | 5 | 54.1105 | 3.9048 | 60.0056 | 5 | 54.0916 | 4.0886 | 60.0229 | 5
54.1258 | 3.7094 | 59.9769 | 5 | 54.1219 | 4.1301 | 60.0056 | 5 | 54.134 | 3.2281 | 60.0172 | 5 | 54.1188 | 3.9054 | 60.0056 | 5 | 54.0999 | 4.0895 | 60.0229 | 5
54.1341 | 3.7112 | 59.9769 | 5 | 54.1303 | 4.1312 | 60.0056 | 5 | 54.1423 | 3.2296 | 60.0172 | 5 | 54.1271 | 3.906 | 60.0056 | 5 | 54.1082 | 4.0905 | 60.0229 | 5
54.1424 | 3.713 | 59.9769 | 5 | 54.1386 | 4.1322 | 60.0056 | 5 | 54.1506 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1354 | 3.9067 | 60.0056 | 5 | 54.1166 | 4.0915 | 60.0229 | 5
54.1508 | 3.7148 | 59.9769 | 5 | 54.147 | 4.1333 | 60.0056 | 5 | 54.1589 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1438 | 3.9073 | 60.0056 | 5 | 54.1249 | 4.0925 | 60.0229 | 5
54.1591 | 3.7167 | 59.9769 | 5 | 54.1553 | 4.1344 | 60.0056 | 5 | 54.1673 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1521 | 3.908 | 60.0056 | 5 | 54.1332 | 4.0952 | 60.0229 | 5
54.1675 | 3.7186 | 59.9769 | 5 | 54.1636 | 4.1344 | 60.0056 | 5 | 54.1756 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1605 | 3.9087 | 60.0056 | 5 | 54.1415 | 4.0979 | 60.0229 | 5
54.1758 | 3.7205 | 59.9769 | 5 | 54.172 | 4.1344 | 60.0056 | 5 | 54.184 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.1688 | 3.9092 | 59.9999 | 5 | 54.1498 | 4.1006 | 60.0229 | 5
54.1841 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.1803 | 4.1345 | 60.0056 | 5 | 54.1923 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1771 | 3.9098 | 59.9999 | 5 | 54.1582 | 4.1032 | 60.0229 | 5
54.1925 | 3.7225 | 59.9769 | 5 | 54.1886 | 4.1345 | 60.0056 | 5 | 54.2006 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1855 | 3.9103 | 59.9999 | 5 | 54.1665 | 4.1061 | 60.0229 | 5
54.2008 | 3.7226 | 59.9769 | 5 | 54.197 | 4.1346 | 60.0056 | 5 | 54.2089 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.1938 | 3.9107 | 59.9999 | 5 | 54.1749 | 4.1089 | 60.0229 | 5
54.2091 | 3.7227 | 59.9769 | 5 | 54.2053 | 4.1347 | 60.0056 | 5 | 54.2173 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2021 | 3.9106 | 59.9999 | 5 | 54.1832 | 4.1108 | 60.0229 | 5
54.2175 | 3.7228 | 59.9769 | 5 | 54.2136 | 4.1347 | 60.0056 | 5 | 54.2256 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2104 | 3.9105 | 59.9999 | 5 | 54.1915 | 4.1127 | 60.0229 | 5
54.2258 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.222 | 4.1347 | 60.0056 | 5 | 54.2339 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2188 | 3.9103 | 59.9999 | 5 | 54.1998 | 4.1169 | 60.0229 | 5
54.2341 | 3.723 | 59.9769 | 5 | 54.2303 | 4.1347 | 60.0056 | 5 | 54.2422 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2271 | 3.9102 | 59.9999 | 5 | 54.2082 | 4.121 | 60.0229 | 5
54.2425 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2386 | 4.1346 | 60.0056 | 5 | 54.2506 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2355 | 3.91 | 59.9999 | 5 | 54.2165 | 4.1236 | 60.0229 | 5
54.2508 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2469 | 4.1346 | 60.0056 | 5 | 54.2589 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.2438 | 3.9098 | 59.9999 | 5 | 54.2249 | 4.1261 | 60.0229 | 5
54.2592 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2553 | 4.1345 | 60.0056 | 5 | 54.2673 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.2521 | 3.9099 | 59.9999 | 5 | 54.2332 | 4.1286 | 60.0229 | 5
54.2675 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2636 | 4.1361 | 60.0056 | 5 | 54.2756 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.2604 | 3.9099 | 59.9999 | 5 | 54.2415 | 4.1311 | 60.0229 | 5
54.2758 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2719 | 4.1376 | 60.0056 | 5 | 54.2839 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.2688 | 3.91 | 59.9999 | 5 | 54.2498 | 4.1336 | 60.0229 | 5
54.2842 | 3.7229 | 59.9769 | 5 | 54.2803 | 4.1392 | 60.0056 | 5 | 54.2922 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.2771 | 3.9101 | 59.9999 | 5 | 54.2582 | 4.1361 | 60.0229 | 5
54.2925 | 3.7227 | 59.9769 | 5 | 54.2886 | 4.1408 | 60.0056 | 5 | 54.3006 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2855 | 3.9101 | 59.9999 | 5 | 54.2665 | 4.1384 | 60.0229 | 5
54.3008 | 3.7226 | 59.9769 | 5 | 54.2969 | 4.1425 | 60.0056 | 5 | 54.3089 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.2938 | 3.9102 | 59.9999 | 5 | 54.2748 | 4.1408 | 60.0229 | 5
54.3092 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.3053 | 4.1441 | 60.0056 | 5 | 54.3173 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.3021 | 3.9102 | 59.9999 | 5 | 54.2831 | 4.141 | 60.0229 | 5
54.3175 | 3.7223 | 59.9769 | 5 | 54.3136 | 4.1458 | 60.0056 | 5 | 54.3256 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.3105 | 3.9103 | 59.9999 | 5 | 54.2915 | 4.1411 | 60.0229 | 5
54.3258 | 3.7222 | 59.9769 | 5 | 54.3219 | 4.1474 | 60.0056 | 5 | 54.3339 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.3188 | 3.9104 | 59.9999 | 5 | 54.2998 | 4.1412 | 60.0229 | 5
54.3342 | 3.7221 | 59.9769 | 5 | 54.3303 | 4.1491 | 60.0056 | 5 | 54.3422 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.3271 | 3.9105 | 59.9999 | 5 | 54.3082 | 4.1414 | 60.0229 | 5
54.3425 | 3.7221 | 59.9769 | 5 | 54.3386 | 4.1507 | 60.0056 | 5 | 54.3506 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.3354 | 3.9112 | 59.9999 | 5 | 54.3165 | 4.1415 | 60.0229 | 5
54.3509 | 3.722 | 59.9769 | 5 | 54.347 | 4.1507 | 60.0056 | 5 | 54.3589 | 3.2313 | 60.0172 | 5 | 54.3438 | 3.912 | 59.9999 | 5 | 54.3248 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.3592 | 3.7219 | 59.9769 | 5 | 54.3553 | 4.1507 | 60.0056 | 5 | 54.3672 | 3.2313 | 60.0172 | 5 | 54.3521 | 3.9127 | 59.9999 | 5 | 54.3331 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.3675 | 3.7218 | 59.9769 | 5 | 54.3636 | 4.1506 | 60.0056 | 5 | 54.3755 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.3605 | 3.9134 | 59.9999 | 5 | 54.3415 | 4.1419 | 60.0229 | 5
54.3759 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.3719 | 4.1505 | 60.0056 | 5 | 54.3839 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.3688 | 3.9143 | 59.9999 | 5 | 54.3498 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.3842 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.3803 | 4.1504 | 60.0056 | 5 | 54.3922 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.3771 | 3.9152 | 59.9999 | 5 | 54.3581 | 4.1421 | 60.0229 | 5
54.3925 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.3886 | 4.1503 | 60.0056 | 5 | 54.4006 | 3.2311 | 60.0172 | 5 | 54.3854 | 3.9161 | 59.9999 | 5 | 54.3665 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.4009 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.3969 | 4.1503 | 60.0056 | 5 | 54.4089 | 3.231 | 60.0172 | 5 | 54.3938 | 3.917 | 59.9999 | 5 | 54.3748 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.4092 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.4053 | 4.1502 | 60.0056 | 5 | 54.4172 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.4021 | 3.9179 | 59.9999 | 5 | 54.3831 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.4175 | 3.7216 | 59.9769 | 5 | 54.4136 | 4.1503 | 60.0056 | 5 | 54.4255 | 3.2309 | 60.0172 | 5 | 54.4105 | 3.9187 | 59.9999 | 5 | 54.3914 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.4259 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.4219 | 4.1503 | 60.0056 | 5 | 54.4339 | 3.2308 | 60.0172 | 5 | 54.4188 | 3.9189 | 59.9999 | 5 | 54.3998 | 4.1424 | 60.0229 | 5
54.4342 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.4303 | 4.1504 | 60.0056 | 5 | 54.4422 | 3.2307 | 60.0172 | 5 | 54.4271 | 3.9191 | 59.9999 | 5 | 54.4081 | 4.1424 | 60.0229 | 5
54.4426 | 3.7217 | 59.9769 | 5 | 54.4386 | 4.1505 | 60.0056 | 5 | 54.4506 | 3.2306 | 60.0172 | 5 | 54.4355 | 3.9192 | 59.9999 | 5 | 54.4164 | 4.1424 | 60.0229 | 5
54.4509 | 3.7218 | 59.9769 | 5 | 54.4469 | 4.1506 | 60.0056 | 5 | 54.4589 | 3.2306 | 60.0172 | 5 | 54.4438 | 3.9194 | 59.9999 | 5 | 54.4247 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.4592 | 3.7218 | 59.9769 | 5 | 54.4553 | 4.1507 | 60.0056 | 5 | 54.4672 | 3.2306 | 60.0172 | 5 | 54.4521 | 3.9194 | 59.9999 | 5 | 54.4331 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.4676 | 3.7219 | 59.9769 | 5 | 54.4636 | 4.1509 | 60.0056 | 5 | 54.4755 | 3.2306 | 60.0172 | 5 | 54.4604 | 3.9195 | 59.9999 | 5 | 54.4414 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.4759 | 3.7219 | 59.9769 | 5 | 54.4719 | 4.151 | 60.0056 | 5 | 54.4839 | 3.2305 | 60.0172 | 5 | 54.4688 | 3.9195 | 59.9999 | 5 | 54.4498 | 4.1421 | 60.0229 | 5
54.4842 | 3.722 | 59.9769 | 5 | 54.4803 | 4.1511 | 60.0056 | 5 | 54.4922 | 3.2305 | 60.0172 | 5 | 54.4771 | 3.9195 | 59.9999 | 5 | 54.4581 | 4.1421 | 60.0229 | 5
54.4926 | 3.7221 | 59.9769 | 5 | 54.4886 | 4.1512 | 60.0056 | 5 | 54.5005 | 3.2304 | 60.0172 | 5 | 54.4855 | 3.9187 | 59.9999 | 5 | 54.4664 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.5009 | 3.7222 | 59.9769 | 5 | 54.4969 | 4.1512 | 60.0056 | 5 | 54.5089 | 3.2304 | 60.0172 | 5 | 54.4938 | 3.918 | 59.9999 | 5 | 54.4747 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.5093 | 3.7222 | 59.9769 | 5 | 54.5052 | 4.1512 | 60.0056 | 5 | 54.5172 | 3.2304 | 60.0172 | 5 | 54.5021 | 3.917 | 59.9999 | 5 | 54.4831 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.5176 | 3.7222 | 59.9769 | 5 | 54.5136 | 4.1512 | 60.0056 | 5 | 54.5255 | 3.2304 | 60.0172 | 5 | 54.5104 | 3.916 | 59.9999 | 5 | 54.4914 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.5259 | 3.7223 | 59.9769 | 5 | 54.5219 | 4.1513 | 60.0056 | 5 | 54.5338 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5188 | 3.9165 | 59.9999 | 5 | 54.4998 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.5343 | 3.7223 | 59.9769 | 5 | 54.5302 | 4.1514 | 60.0056 | 5 | 54.5422 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5271 | 3.917 | 59.9999 | 5 | 54.5081 | 4.1421 | 60.0229 | 5
54.5426 | 3.7223 | 59.9769 | 5 | 54.5386 | 4.1514 | 60.0056 | 5 | 54.5505 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5355 | 3.9175 | 59.9999 | 5 | 54.5164 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.5509 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.5469 | 4.1514 | 60.0056 | 5 | 54.5588 | 3.2302 | 60.0172 | 5 | 54.5438 | 3.918 | 59.9999 | 5 | 54.5247 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.5593 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.5553 | 4.1515 | 60.0056 | 5 | 54.5671 | 3.2302 | 60.0172 | 5 | 54.5521 | 3.9185 | 59.9999 | 5 | 54.5331 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.5676 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.5636 | 4.1534 | 60.0056 | 5 | 54.5755 | 3.2302 | 60.0172 | 5 | 54.5605 | 3.9191 | 59.9999 | 5 | 54.5414 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.5759 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.5719 | 4.1553 | 60.0056 | 5 | 54.5838 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5688 | 3.9203 | 59.9999 | 5 | 54.5497 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.5843 | 3.7224 | 59.9769 | 5 | 54.5803 | 4.1572 | 60.0056 | 5 | 54.5922 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5771 | 3.9216 | 59.9999 | 5 | 54.558 | 4.1424 | 60.0229 | 5
54.5926 | 3.7239 | 59.9769 | 5 | 54.5886 | 4.1591 | 60.0056 | 5 | 54.6005 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5854 | 3.9235 | 59.9999 | 5 | 54.5664 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.6009 | 3.7255 | 59.9769 | 5 | 54.5969 | 4.161 | 60.0056 | 5 | 54.6088 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.5938 | 3.9253 | 59.9999 | 5 | 54.5747 | 4.1423 | 60.0229 | 5
54.6093 | 3.727 | 59.9769 | 5 | 54.6053 | 4.1628 | 60.0056 | 5 | 54.6171 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.6021 | 3.9256 | 59.9999 | 5 | 54.583 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.6176 | 3.7286 | 59.9769 | 5 | 54.6136 | 4.1647 | 60.0056 | 5 | 54.6255 | 3.2303 | 60.0172 | 5 | 54.6105 | 3.926 | 59.9999 | 5 | 54.5914 | 4.1422 | 60.0229 | 5
54.626 | 3.7301 | 59.9711 | 5 | 54.6219 | 4.1665 | 60.0056 | 5 | 54.6338 | 3.2304 | 60.0172 | 5 | 54.6188 | 3.9263 | 59.9999 | 5 | 54.5997 | 4.1421 | 60.0229 | 5
54.6343 | 3.7315 | 59.9711 | 5 | 54.6302 | 4.1682 | 60.0056 | 5 | 54.6422 | 3.2308 | 60.0172 | 5 | 54.6271 | 3.9266 | 59.9999 | 5 | 54.608 | 4.142 | 60.0229 | 5
54.6426 | 3.733 | 59.9711 | 5 | 54.6386 | 4.17 | 60.0056 | 5 | 54.6505 | 3.2312 | 60.0172 | 5 | 54.6354 | 3.9269 | 59.9999 | 5 | 54.6163 | 4.1419 | 60.0229 | 5
54.651 | 3.7345 | 59.9711 | 5 | 54.6469 | 4.17 | 60.0056 | 5 | 54.6588 | 3.2316 | 60.0172 | 5 | 54.6438 | 3.9272 | 59.9999 | 5 | 54.6247 | 4.1419 | 60.0229 | 5
54.6593 | 3.7359 | 59.9711 | 5 | 54.6552 | 4.1699 | 60.0056 | 5 | 54.6671 | 3.232 | 60.0172 | 5 | 54.6521 | 3.9276 | 59.9999 | 5 | 54.633 | 4.1418 | 60.0229 | 5
54.6676 | 3.7374 | 59.9711 | 5 | 54.6636 | 4.1699 | 60.0056 | 5 | 54.6755 | 3.2324 | 60.0172 | 5 | 54.6605 | 3.9279 | 59.9999 | 5 | 54.6414 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.676 | 3.7374 | 59.9711 | 5 | 54.6719 | 4.1698 | 60.0056 | 5 | 54.6838 | 3.2328 | 60.0172 | 5 | 54.6688 | 3.9279 | 59.9826 | 5 | 54.6497 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.6843 | 3.7373 | 59.9711 | 5 | 54.6802 | 4.1698 | 60.0056 | 5 | 54.6921 | 3.2331 | 60.0172 | 5 | 54.6771 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.658 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.6927 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.6886 | 4.1698 | 60.0056 | 5 | 54.7004 | 3.2335 | 60.0172 | 5 | 54.6855 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.6663 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.701 | 3.7371 | 59.9711 | 5 | 54.6969 | 4.1698 | 59.9999 | 5 | 54.7088 | 3.2339 | 60.0172 | 5 | 54.6938 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.6747 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.7093 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7052 | 4.1699 | 59.9999 | 5 | 54.7171 | 3.2343 | 60.0172 | 5 | 54.7021 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.683 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.7177 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7136 | 4.17 | 59.9999 | 5 | 54.7255 | 3.2343 | 60.0172 | 5 | 54.7104 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.6913 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.726 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7219 | 4.17 | 59.9999 | 5 | 54.7338 | 3.2343 | 60.0172 | 5 | 54.7188 | 3.928 | 59.9826 | 5 | 54.6996 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.7343 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7303 | 4.1701 | 59.9999 | 5 | 54.7421 | 3.2343 | 60.0172 | 5 | 54.7272 | 3.9279 | 59.9826 | 5 | 54.708 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.7427 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7386 | 4.1702 | 59.9999 | 5 | 54.7504 | 3.2343 | 60.0172 | 5 | 54.7355 | 3.9279 | 59.9826 | 5 | 54.7163 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.751 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7469 | 4.1702 | 59.9999 | 5 | 54.7588 | 3.2351 | 60.0172 | 5 | 54.7438 | 3.9279 | 59.9826 | 5 | 54.7247 | 4.1418 | 60.0229 | 5
54.7594 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7552 | 4.1703 | 59.9999 | 5 | 54.7671 | 3.236 | 60.0172 | 5 | 54.7521 | 3.9279 | 59.9826 | 5 | 54.733 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.7677 | 3.7372 | 59.9711 | 5 | 54.7636 | 4.1702 | 59.9999 | 5 | 54.7755 | 3.2368 | 60.0172 | 5 | 54.7605 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.7413 | 4.1417 | 60.0229 | 5
54.776 | 3.7373 | 59.9711 | 5 | 54.7719 | 4.1701 | 59.9999 | 5 | 54.7838 | 3.2376 | 60.0172 | 5 | 54.7688 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.7496 | 4.1416 | 60.0229 | 5
54.7844 | 3.7373 | 59.9711 | 5 | 54.7802 | 4.1701 | 59.9999 | 5 | 54.7921 | 3.2385 | 60.0172 | 5 | 54.7772 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.758 | 4.1415 | 60.0229 | 5
54.7927 | 3.7373 | 59.9711 | 5 | 54.7886 | 4.17 | 59.9999 | 5 | 54.8004 | 3.2393 | 60.0172 | 5 | 54.7855 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.7663 | 4.1415 | 60.0229 | 5
54.801 | 3.7373 | 59.9711 | 5 | 54.7969 | 4.1698 | 59.9999 | 5 | 54.8088 | 3.2402 | 60.0172 | 5 | 54.7938 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.7747 | 4.1414 | 60.0229 | 5
54.8094 | 3.7374 | 59.9711 | 5 | 54.8052 | 4.1697 | 59.9999 | 5 | 54.8171 | 3.241 | 60.0172 | 5 | 54.8022 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.783 | 4.1414 | 60.0229 | 5
54.8177 | 3.7374 | 59.9711 | 5 | 54.8136 | 4.1695 | 59.9999 | 5 | 54.8254 | 3.2418 | 60.0172 | 5 | 54.8105 | 3.9278 | 59.9826 | 5 | 54.7913 | 4.1413 | 60.0229 | 5
54.8261 | 3.7375 | 59.9711 | 5 | 54.8219 | 4.1693 | 59.9999 | 5 | 54.8337 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 54.8188 | 3.9277 | 59.9826 | 5 | 54.7996 | 4.1412 | 60.0229 | 5
54.8344 | 3.7375 | 59.9711 | 5 | 54.8302 | 4.1692 | 59.9999 | 5 | 54.8421 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 54.8271 | 3.9276 | 59.9826 | 5 | 54.8079 | 4.1412 | 60.0229 | 5
54.8427 | 3.7376 | 59.9711 | 5 | 54.8386 | 4.169 | 59.9999 | 5 | 54.8504 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 54.8355 | 3.9275 | 59.9826 | 5 | 54.8163 | 4.1411 | 60.0172 | 5
54.8511 | 3.7377 | 59.9711 | 5 | 54.8469 | 4.1689 | 59.9999 | 5 | 54.8588 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 54.8439 | 3.9274 | 59.9826 | 5 | 54.8246 | 4.141 | 60.0172 | 5
54.8594 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 54.8553 | 4.1688 | 59.9999 | 5 | 54.8671 | 3.2425 | 60.0172 | 5 | 54.8522 | 3.9273 | 59.9826 | 5 | 54.8329 | 4.1409 | 60.0172 | 5
54.8677 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 54.8636 | 4.1687 | 59.9999 | 5 | 54.8754 | 3.2425 | 60.0172 | 5 | 54.8605 | 3.9272 | 59.9826 | 5 | 54.8412 | 4.1408 | 60.0172 | 5
54.8761 | 3.7379 | 59.9711 | 5 | 54.8719 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.8837 | 3.2425 | 60.0172 | 5 | 54.8688 | 3.9271 | 59.9826 | 5 | 54.8496 | 4.1406 | 60.0172 | 5
54.8844 | 3.738 | 59.9711 | 5 | 54.8802 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.8921 | 3.2424 | 60.0172 | 5 | 54.8772 | 3.927 | 59.9826 | 5 | 54.8579 | 4.1404 | 60.0172 | 5
54.8928 | 3.738 | 59.9711 | 5 | 54.8886 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9004 | 3.2424 | 60.0172 | 5 | 54.8855 | 3.927 | 59.9826 | 5 | 54.8663 | 4.1403 | 60.0172 | 5
54.9011 | 3.7381 | 59.9711 | 5 | 54.8969 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9088 | 3.2424 | 60.0172 | 5 | 54.8939 | 3.9269 | 59.9826 | 5 | 54.8746 | 4.1402 | 60.0172 | 5
54.9094 | 3.7382 | 59.9711 | 5 | 54.9052 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9171 | 3.2423 | 60.0172 | 5 | 54.9022 | 3.9269 | 59.9826 | 5 | 54.8829 | 4.14 | 60.0172 | 5
54.9178 | 3.7383 | 59.9711 | 5 | 54.9136 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9254 | 3.2423 | 60.0172 | 5 | 54.9105 | 3.9269 | 59.9826 | 5 | 54.8912 | 4.1399 | 60.0172 | 5
54.9261 | 3.7383 | 59.9711 | 5 | 54.9219 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9337 | 3.2423 | 60.0172 | 5 | 54.9189 | 3.9269 | 59.9826 | 5 | 54.8996 | 4.1398 | 60.0172 | 5
54.9344 | 3.7384 | 59.9711 | 5 | 54.9302 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9421 | 3.2422 | 60.0172 | 5 | 54.9272 | 3.9269 | 59.9826 | 5 | 54.9079 | 4.1397 | 60.0172 | 5
54.9428 | 3.7384 | 59.9711 | 5 | 54.9386 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9504 | 3.2421 | 60.0172 | 5 | 54.9355 | 3.9268 | 59.9826 | 5 | 54.9163 | 4.1397 | 60.0172 | 5
54.9511 | 3.7385 | 59.9711 | 5 | 54.9469 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9587 | 3.2421 | 60.0172 | 5 | 54.9438 | 3.9266 | 59.9826 | 5 | 54.9246 | 4.1397 | 60.0172 | 5
54.9595 | 3.7385 | 59.9711 | 5 | 54.9552 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.967 | 3.242 | 60.0172 | 5 | 54.9522 | 3.9282 | 59.9826 | 5 | 54.9329 | 4.1398 | 60.0172 | 5
54.9678 | 3.7385 | 59.9711 | 5 | 54.9636 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9754 | 3.242 | 60.0172 | 5 | 54.9606 | 3.9297 | 59.9826 | 5 | 54.9412 | 4.1398 | 60.0172 | 5
54.9761 | 3.7386 | 59.9711 | 5 | 54.9719 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9837 | 3.2419 | 60.0172 | 5 | 54.9689 | 3.9313 | 59.9826 | 5 | 54.9496 | 4.1398 | 60.0172 | 5
54.9845 | 3.7386 | 59.9711 | 5 | 54.9803 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 54.9921 | 3.2419 | 60.0172 | 5 | 54.9772 | 3.9328 | 59.9826 | 5 | 54.9579 | 4.1398 | 60.0172 | 5
54.9928 | 3.7386 | 59.9711 | 5 | 54.9886 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 55.0004 | 3.2418 | 60.0172 | 5 | 54.9855 | 3.9344 | 59.9826 | 5 | 54.9662 | 4.1399 | 60.0172 | 5
55.0011 | 3.7386 | 59.9711 | 5 | 54.9969 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 55.0087 | 3.2418 | 60.0172 | 5 | 54.9939 | 3.9359 | 59.9826 | 5 | 54.9745 | 4.1399 | 60.0172 | 5
55.0095 | 3.7385 | 59.9711 | 5 | 55.0052 | 4.1686 | 59.9999 | 5 | 55.017 | 3.2417 | 60.0172 | 5 | 55.0022 | 3.9375 | 59.9884 | 5 | 54.9829 | 4.1399 | 60.0172 | 5
55.0178 | 3.7385 | 59.9711 | 5 | 55.0136 | 4.1685 | 59.9999 | 5 | 55.0254 | 3.2418 | 60.0172 | 5 | 55.0106 | 3.939 | 59.9884 | 5 | 54.9912 | 4.1399 | 60.0172 | 5
55.0261 | 3.7384 | 59.9711 | 5 | 55.0219 | 4.1685 | 59.9999 | 5 | 55.0337 | 3.2418 | 60.0172 | 5 | 55.0189 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 54.9996 | 4.14 | 60.0172 | 5
55.0345 | 3.7384 | 59.9711 | 5 | 55.0302 | 4.1685 | 59.9999 | 5 | 55.0421 | 3.2422 | 60.0172 | 5 | 55.0272 | 3.9429 | 59.9884 | 5 | 55.0079 | 4.14 | 60.0172 | 5
55.0428 | 3.7383 | 59.9711 | 5 | 55.0386 | 4.1685 | 59.9999 | 5 | 55.0504 | 3.2425 | 60.0172 | 5 | 55.0356 | 3.9419 | 59.9884 | 5 | 55.0162 | 4.1413 | 60.0172 | 5
55.0512 | 3.7383 | 59.9711 | 5 | 55.0469 | 4.1684 | 59.9999 | 5 | 55.0587 | 3.2428 | 60.0172 | 5 | 55.0439 | 3.9409 | 59.9884 | 5 | 55.0245 | 4.1426 | 60.0172 | 5
55.0595 | 3.7382 | 59.9711 | 5 | 55.0552 | 4.1684 | 59.9999 | 5 | 55.067 | 3.2432 | 60.0172 | 5 | 55.0522 | 3.9399 | 59.9884 | 5 | 55.0329 | 4.1439 | 60.0172 | 5
55.0678 | 3.7381 | 59.9711 | 5 | 55.0636 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.0754 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.0605 | 3.9389 | 59.9884 | 5 | 55.0412 | 4.1452 | 60.0172 | 5
55.0762 | 3.738 | 59.9711 | 5 | 55.0719 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.0837 | 3.2438 | 60.0172 | 5 | 55.0689 | 3.9386 | 59.9884 | 5 | 55.0496 | 4.1465 | 60.0172 | 5
55.0845 | 3.738 | 59.9711 | 5 | 55.0802 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.092 | 3.2441 | 60.0172 | 5 | 55.0772 | 3.9384 | 59.9884 | 5 | 55.0579 | 4.1478 | 60.0172 | 5
55.0929 | 3.738 | 59.9711 | 5 | 55.0886 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.1003 | 3.2444 | 60.0172 | 5 | 55.0856 | 3.9383 | 59.9884 | 5 | 55.0662 | 4.1491 | 60.0172 | 5
55.1012 | 3.7379 | 59.9711 | 5 | 55.0969 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.1087 | 3.2447 | 60.0172 | 5 | 55.0939 | 3.9382 | 59.9884 | 5 | 55.0745 | 4.1504 | 60.0172 | 5
55.1095 | 3.7379 | 59.9711 | 5 | 55.1053 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.117 | 3.245 | 60.0172 | 5 | 55.1022 | 3.9379 | 59.9884 | 5 | 55.0829 | 4.1517 | 60.0172 | 5
55.1179 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 55.1136 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.1254 | 3.245 | 60.0172 | 5 | 55.1106 | 3.9376 | 59.9884 | 5 | 55.0912 | 4.1529 | 60.0172 | 5
55.1262 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 55.1219 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.1337 | 3.245 | 60.0172 | 5 | 55.1189 | 3.9385 | 59.9884 | 5 | 55.0995 | 4.1529 | 60.0172 | 5
55.1345 | 3.7377 | 59.9711 | 5 | 55.1302 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.142 | 3.2449 | 60.0172 | 5 | 55.1273 | 3.9394 | 59.9884 | 5 | 55.1078 | 4.1528 | 60.0172 | 5
55.1429 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 55.1386 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.1503 | 3.2448 | 60.0172 | 5 | 55.1356 | 3.9403 | 59.9884 | 5 | 55.1162 | 4.1527 | 60.0172 | 5
55.1512 | 3.7378 | 59.9711 | 5 | 55.1469 | 4.1681 | 59.9999 | 5 | 55.1587 | 3.2447 | 60.0172 | 5 | 55.1439 | 3.9412 | 59.9884 | 5 | 55.1245 | 4.1527 | 60.0172 | 5
55.1595 | 3.739 | 59.9711 | 5 | 55.1552 | 4.1681 | 59.9999 | 5 | 55.167 | 3.2446 | 60.0172 | 5 | 55.1522 | 3.9413 | 59.9884 | 5 | 55.1329 | 4.1526 | 60.0172 | 5
55.1679 | 3.7402 | 59.9711 | 5 | 55.1636 | 4.1681 | 59.9999 | 5 | 55.1754 | 3.2445 | 60.0172 | 5 | 55.1606 | 3.9414 | 59.9884 | 5 | 55.1412 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.1762 | 3.7414 | 59.9711 | 5 | 55.1719 | 4.168 | 59.9999 | 5 | 55.1837 | 3.2445 | 60.0172 | 5 | 55.1689 | 3.9414 | 59.9884 | 5 | 55.1495 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.1846 | 3.7426 | 59.9711 | 5 | 55.1802 | 4.168 | 59.9999 | 5 | 55.192 | 3.2444 | 60.0172 | 5 | 55.1772 | 3.9414 | 59.9884 | 5 | 55.1578 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.1929 | 3.7446 | 59.9711 | 5 | 55.1886 | 4.168 | 59.9999 | 5 | 55.2003 | 3.2443 | 60.0172 | 5 | 55.1856 | 3.9412 | 59.9884 | 5 | 55.1662 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2012 | 3.7466 | 59.9711 | 5 | 55.1969 | 4.1679 | 59.9999 | 5 | 55.2087 | 3.2443 | 60.0172 | 5 | 55.1939 | 3.9411 | 59.9884 | 5 | 55.1745 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2096 | 3.7485 | 59.9711 | 5 | 55.2052 | 4.1679 | 59.9999 | 5 | 55.217 | 3.2442 | 60.0172 | 5 | 55.2023 | 3.9408 | 59.9884 | 5 | 55.1829 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2179 | 3.7504 | 59.9711 | 5 | 55.2136 | 4.1678 | 59.9999 | 5 | 55.2253 | 3.2442 | 60.0172 | 5 | 55.2106 | 3.9406 | 59.9884 | 5 | 55.1912 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.2263 | 3.7524 | 59.9711 | 5 | 55.2219 | 4.1678 | 59.9999 | 5 | 55.2336 | 3.2441 | 60.0172 | 5 | 55.2189 | 3.9404 | 59.9884 | 5 | 55.1995 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.2346 | 3.7543 | 59.9711 | 5 | 55.2303 | 4.1678 | 59.9999 | 5 | 55.2419 | 3.2441 | 60.0172 | 5 | 55.2273 | 3.9402 | 59.9884 | 5 | 55.2078 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.2429 | 3.755 | 59.9711 | 5 | 55.2386 | 4.1679 | 59.9999 | 5 | 55.2503 | 3.2441 | 60.0172 | 5 | 55.2356 | 3.9399 | 59.9884 | 5 | 55.2162 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.2513 | 3.7558 | 59.9711 | 5 | 55.2469 | 4.1679 | 59.9999 | 5 | 55.2586 | 3.244 | 60.0172 | 5 | 55.244 | 3.9395 | 59.9884 | 5 | 55.2245 | 4.1525 | 60.0172 | 5
55.2596 | 3.7565 | 59.9711 | 5 | 55.2552 | 4.1679 | 59.9999 | 5 | 55.267 | 3.244 | 60.0172 | 5 | 55.2523 | 3.9404 | 59.9884 | 5 | 55.2328 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2679 | 3.7572 | 59.9711 | 5 | 55.2636 | 4.168 | 59.9999 | 5 | 55.2753 | 3.2439 | 60.0172 | 5 | 55.2606 | 3.9413 | 59.9884 | 5 | 55.2411 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2763 | 3.7572 | 59.9711 | 5 | 55.2719 | 4.168 | 59.9999 | 5 | 55.2836 | 3.2439 | 60.0172 | 5 | 55.2689 | 3.9423 | 59.9884 | 5 | 55.2495 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2846 | 3.7572 | 59.9711 | 5 | 55.2802 | 4.1681 | 59.9999 | 5 | 55.2919 | 3.2438 | 60.0172 | 5 | 55.2773 | 3.9433 | 59.9884 | 5 | 55.2578 | 4.1524 | 60.0172 | 5
55.2929 | 3.7571 | 59.9711 | 5 | 55.2886 | 4.1681 | 59.9999 | 5 | 55.3003 | 3.2437 | 60.0172 | 5 | 55.2856 | 3.9444 | 59.9884 | 5 | 55.2662 | 4.1547 | 60.0172 | 5
55.3013 | 3.757 | 59.9711 | 5 | 55.2969 | 4.1682 | 59.9999 | 5 | 55.3086 | 3.2437 | 60.0172 | 5 | 55.2939 | 3.9455 | 59.9884 | 5 | 55.2745 | 4.1571 | 60.0172 | 5
55.3096 | 3.7569 | 59.9711 | 5 | 55.3052 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.317 | 3.2437 | 60.0172 | 5 | 55.3023 | 3.9466 | 59.9884 | 5 | 55.2828 | 4.1595 | 60.0172 | 5
55.318 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.3136 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.3253 | 3.2436 | 60.0172 | 5 | 55.3106 | 3.9477 | 59.9884 | 5 | 55.2911 | 4.1619 | 60.0172 | 5
55.3263 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.3219 | 4.1683 | 59.9999 | 5 | 55.3336 | 3.2436 | 60.0172 | 5 | 55.319 | 3.949 | 59.9884 | 5 | 55.2995 | 4.1644 | 60.0172 | 5
55.3346 | 3.7566 | 59.9711 | 5 | 55.3302 | 4.1696 | 59.9999 | 5 | 55.3419 | 3.2436 | 60.0172 | 5 | 55.3273 | 3.9503 | 59.9884 | 5 | 55.3078 | 4.1668 | 60.0172 | 5
55.343 | 3.7565 | 59.9711 | 5 | 55.3386 | 4.1709 | 59.9999 | 5 | 55.3503 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.3356 | 3.9505 | 59.9826 | 5 | 55.3162 | 4.1692 | 60.0172 | 5
55.3513 | 3.7564 | 59.9711 | 5 | 55.3469 | 4.1723 | 59.9999 | 5 | 55.3586 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.3439 | 3.9507 | 59.9826 | 5 | 55.3245 | 4.1716 | 60.0172 | 5
55.3596 | 3.7564 | 59.9711 | 5 | 55.3553 | 4.1736 | 59.9999 | 5 | 55.3669 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.3523 | 3.9509 | 59.9826 | 5 | 55.3328 | 4.174 | 60.0172 | 5
55.368 | 3.7564 | 59.9711 | 5 | 55.3636 | 4.175 | 59.9999 | 5 | 55.3752 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.3607 | 3.9511 | 59.9826 | 5 | 55.3411 | 4.1763 | 60.0172 | 5
55.3763 | 3.7565 | 59.9711 | 5 | 55.3719 | 4.1763 | 59.9999 | 5 | 55.3836 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.369 | 3.9513 | 59.9826 | 5 | 55.3495 | 4.1762 | 60.0172 | 5
55.3847 | 3.7565 | 59.9711 | 5 | 55.3802 | 4.1781 | 59.9999 | 5 | 55.3919 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.3773 | 3.9514 | 59.9826 | 5 | 55.3578 | 4.1762 | 60.0172 | 5
55.393 | 3.7566 | 59.9711 | 5 | 55.3886 | 4.1799 | 59.9999 | 5 | 55.4003 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.3856 | 3.9518 | 59.9826 | 5 | 55.3661 | 4.1761 | 60.0172 | 5
55.4013 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.3969 | 4.1818 | 59.9999 | 5 | 55.4086 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.394 | 3.9523 | 59.9826 | 5 | 55.3745 | 4.176 | 60.0172 | 5
55.4097 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4052 | 4.1836 | 59.9999 | 5 | 55.4169 | 3.2432 | 60.0172 | 5 | 55.4023 | 3.9526 | 59.9826 | 5 | 55.3828 | 4.1759 | 60.0172 | 5
55.418 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4136 | 4.1841 | 59.9999 | 5 | 55.4252 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.4106 | 3.953 | 59.9826 | 5 | 55.3911 | 4.1759 | 60.0172 | 5
55.4263 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.4219 | 4.1845 | 59.9999 | 5 | 55.4336 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.419 | 3.9532 | 59.9826 | 5 | 55.3995 | 4.1759 | 60.0172 | 5
55.4347 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.4302 | 4.185 | 59.9999 | 5 | 55.4419 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.4273 | 3.9534 | 59.9826 | 5 | 55.4078 | 4.1759 | 60.0172 | 5
55.443 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.4386 | 4.1855 | 59.9999 | 5 | 55.4503 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.4357 | 3.9537 | 59.9826 | 5 | 55.4161 | 4.176 | 60.0172 | 5
55.4514 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4469 | 4.1859 | 59.9999 | 5 | 55.4586 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.444 | 3.9539 | 59.9826 | 5 | 55.4244 | 4.1761 | 60.0172 | 5
55.4597 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4552 | 4.1864 | 59.9999 | 5 | 55.4669 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.4523 | 3.9539 | 59.9826 | 5 | 55.4328 | 4.1762 | 60.0172 | 5
55.468 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4636 | 4.1863 | 59.9999 | 5 | 55.4752 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.4606 | 3.9539 | 59.9826 | 5 | 55.4411 | 4.1763 | 60.0172 | 5
55.4764 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4719 | 4.1863 | 59.9999 | 5 | 55.4836 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.469 | 3.9537 | 59.9826 | 5 | 55.4494 | 4.1763 | 60.0172 | 5
55.4847 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 55.4803 | 4.1864 | 59.9999 | 5 | 55.4919 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.4774 | 3.9535 | 59.9826 | 5 | 55.4578 | 4.1764 | 60.0172 | 5
55.493 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.4886 | 4.1864 | 59.9999 | 5 | 55.5002 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.4857 | 3.9533 | 59.9826 | 5 | 55.4661 | 4.1765 | 60.0172 | 5
55.5014 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.4969 | 4.1865 | 59.9999 | 5 | 55.5085 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.494 | 3.9532 | 59.9826 | 5 | 55.4744 | 4.1766 | 60.0172 | 5
55.5097 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5052 | 4.1866 | 59.9999 | 5 | 55.5169 | 3.2435 | 60.0172 | 5 | 55.5023 | 3.953 | 59.9826 | 5 | 55.4827 | 4.1767 | 60.0114 | 5
55.5181 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5136 | 4.1866 | 59.9999 | 5 | 55.5252 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.5107 | 3.9529 | 59.9826 | 5 | 55.4911 | 4.1768 | 60.0114 | 5
55.5264 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5219 | 4.1867 | 59.9999 | 5 | 55.5336 | 3.2434 | 60.0172 | 5 | 55.519 | 3.9527 | 59.9826 | 5 | 55.4994 | 4.1768 | 60.0114 | 5
55.5347 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5302 | 4.1868 | 59.9999 | 5 | 55.5419 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.5273 | 3.9526 | 59.9826 | 5 | 55.5078 | 4.1769 | 60.0114 | 5
55.5431 | 3.7569 | 59.9711 | 5 | 55.5386 | 4.1869 | 59.9999 | 5 | 55.5502 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.5357 | 3.9527 | 59.9826 | 5 | 55.5161 | 4.177 | 60.0114 | 5
55.5514 | 3.7569 | 59.9711 | 5 | 55.5469 | 4.187 | 59.9999 | 5 | 55.5585 | 3.2433 | 60.0172 | 5 | 55.544 | 3.9527 | 59.9826 | 5 | 55.5244 | 4.177 | 60.0114 | 5
55.5597 | 3.7569 | 59.9711 | 5 | 55.5552 | 4.1871 | 59.9999 | 5 | 55.5669 | 3.2432 | 60.0172 | 5 | 55.5524 | 3.9528 | 59.9826 | 5 | 55.5328 | 4.1771 | 60.0114 | 5
55.5681 | 3.7569 | 59.9711 | 5 | 55.5636 | 4.1871 | 59.9999 | 5 | 55.5752 | 3.2432 | 60.0172 | 5 | 55.5607 | 3.9528 | 59.9826 | 5 | 55.5411 | 4.1772 | 60.0114 | 5
55.5764 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5719 | 4.1871 | 59.9999 | 5 | 55.5836 | 3.2431 | 60.0172 | 5 | 55.569 | 3.9529 | 59.9826 | 5 | 55.5494 | 4.1772 | 60.0114 | 5
55.5848 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5802 | 4.1872 | 59.9999 | 5 | 55.5919 | 3.243 | 60.0172 | 5 | 55.5773 | 3.9529 | 59.9826 | 5 | 55.5577 | 4.1771 | 60.0114 | 5
55.5931 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5886 | 4.1872 | 59.9999 | 5 | 55.6002 | 3.243 | 60.0172 | 5 | 55.5857 | 3.953 | 59.9826 | 5 | 55.5661 | 4.1771 | 60.0114 | 5
55.6014 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.5969 | 4.1873 | 59.9999 | 5 | 55.6085 | 3.2429 | 60.0172 | 5 | 55.5941 | 3.9531 | 59.9826 | 5 | 55.5744 | 4.177 | 60.0114 | 5
55.6098 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.6053 | 4.1874 | 59.9999 | 5 | 55.6169 | 3.2429 | 60.0172 | 5 | 55.6024 | 3.9531 | 59.9826 | 5 | 55.5828 | 4.177 | 60.0114 | 5
55.6181 | 3.7568 | 59.9711 | 5 | 55.6136 | 4.1875 | 59.9999 | 5 | 55.6252 | 3.2428 | 60.0172 | 5 | 55.6107 | 3.9531 | 59.9826 | 5 | 55.5911 | 4.1769 | 60.0114 | 5
55.6264 | 3.7568 | 59.9654 | 5 | 55.6219 | 4.1875 | 59.9999 | 5 | 55.6335 | 3.2427 | 60.0172 | 5 | 55.619 | 3.9531 | 59.9826 | 5 | 55.5994 | 4.1768 | 60.0114 | 5
55.6348 | 3.7567 | 59.9654 | 5 | 55.6302 | 4.1876 | 59.9999 | 5 | 55.6418 | 3.2427 | 60.0172 | 5 | 55.6274 | 3.9532 | 59.9826 | 5 | 55.6077 | 4.1768 | 60.0114 | 5
55.6431 | 3.7567 | 59.9654 | 5 | 55.6386 | 4.1877 | 59.9999 | 5 | 55.6502 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 55.6357 | 3.9533 | 59.9826 | 5 | 55.6161 | 4.1766 | 60.0114 | 5
55.6515 | 3.7567 | 59.9654 | 5 | 55.6469 | 4.1878 | 59.9999 | 5 | 55.6585 | 3.2426 | 60.0172 | 5 | 55.644 | 3.9534 | 59.9826 | 5 | 55.6244 | 4.1765 | 60.0114 | 5
55.6598 | 3.7568 | 59.9654 | 5 | 55.6552 | 4.1879 | 59.9999 | 5 | 55.6669 | 3.2427 | 60.0172 | 5 | 55.6524 | 3.9535 | 59.9826 | 5 | 55.6328 | 4.1764 | 60.0114 | 5
55.6681 | 3.7569 | 59.9654 | 5 | 55.6636 | 4.1878 | 59.9999 | 5 | 55.6752 | 3.2427 | 60.0172 | 5 | 55.6607 | 3.9536 | 59.9826 | 5 | 55.6411 | 4.1763 | 60.0114 | 5
55.6765 | 3.7569 | 59.9654 | 5 | 55.6719 | 4.1878 | 59.9999 | 5 | 55.6835 | 3.2428 | 60.0172 | 5 | 55.6691 | 3.9535 | 59.9768 | 5 | 55.6494 | 4.1762 | 60.0056 | 5
55.6848 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 55.6802 | 4.1879 | 59.9999 | 5 | 55.6918 | 3.2432 | 60.0172 | 5 | 55.6774 | 3.9533 | 59.9768 | 5 | 55.6577 | 4.1761 | 60.0056 | 5
55.6931 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 55.6886 | 4.188 | 59.9999 | 5 | 55.7002 | 3.2436 | 60.0172 | 5 | 55.6857 | 3.9532 | 59.9768 | 5 | 55.6661 | 4.176 | 60.0056 | 5
55.7015 | 3.7571 | 59.9654 | 5 | 55.6969 | 4.188 | 59.9999 | 5 | 55.7085 | 3.2439 | 60.0172 | 5 | 55.694 | 3.9532 | 59.9768 | 5 | 55.6744 | 4.176 | 60.0056 | 5
55.7098 | 3.7571 | 59.9654 | 5 | 55.7052 | 4.1881 | 59.9999 | 5 | 55.7169 | 3.2443 | 60.0172 | 5 | 55.7024 | 3.9532 | 59.9768 | 5 | 55.6827 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7182 | 3.7572 | 59.9654 | 5 | 55.7136 | 4.1882 | 59.9999 | 5 | 55.7252 | 3.2447 | 60.0172 | 5 | 55.7108 | 3.9533 | 59.9768 | 5 | 55.691 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7265 | 3.7572 | 59.9654 | 5 | 55.7219 | 4.1882 | 59.9999 | 5 | 55.7335 | 3.2451 | 60.0172 | 5 | 55.7191 | 3.9541 | 59.9768 | 5 | 55.6994 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7348 | 3.7573 | 59.9654 | 5 | 55.7303 | 4.1883 | 59.9999 | 5 | 55.7418 | 3.2455 | 60.0172 | 5 | 55.7274 | 3.9549 | 59.9768 | 5 | 55.7077 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7432 | 3.7573 | 59.9654 | 5 | 55.7386 | 4.1884 | 59.9999 | 5 | 55.7502 | 3.2459 | 60.0172 | 5 | 55.7357 | 3.9557 | 59.9768 | 5 | 55.7161 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7515 | 3.7573 | 59.9654 | 5 | 55.7469 | 4.1884 | 59.9999 | 5 | 55.7585 | 3.2463 | 60.0172 | 5 | 55.7441 | 3.9565 | 59.9768 | 5 | 55.7244 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7599 | 3.7573 | 59.9654 | 5 | 55.7552 | 4.1884 | 59.9999 | 5 | 55.7668 | 3.2466 | 60.0172 | 5 | 55.7524 | 3.9573 | 59.9768 | 5 | 55.7327 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7682 | 3.7573 | 59.9654 | 5 | 55.7636 | 4.1901 | 59.9999 | 5 | 55.7751 | 3.2466 | 60.0172 | 5 | 55.7607 | 3.958 | 59.9768 | 5 | 55.741 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7765 | 3.7572 | 59.9654 | 5 | 55.7719 | 4.1919 | 59.9999 | 5 | 55.7835 | 3.2467 | 60.0172 | 5 | 55.7691 | 3.9588 | 59.9768 | 5 | 55.7494 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7849 | 3.7571 | 59.9654 | 5 | 55.7802 | 4.1935 | 59.9999 | 5 | 55.7918 | 3.2467 | 60.0172 | 5 | 55.7774 | 3.9595 | 59.9768 | 5 | 55.7577 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.7932 | 3.757 | 59.9596 | 5 | 55.7886 | 4.1951 | 59.9999 | 5 | 55.8002 | 3.2468 | 60.0172 | 5 | 55.7858 | 3.9602 | 59.9768 | 5 | 55.7661 | 4.1759 | 60.0056 | 5
55.8015 | 3.7569 | 59.9596 | 5 | 55.7969 | 4.1968 | 59.9999 | 5 | 55.8085 | 3.2468 | 60.0172 | 5 | 55.7941 | 3.9608 | 59.9768 | 5 | 55.7744 | 4.176 | 60.0056 | 5
55.8099 | 3.7568 | 59.9596 | 5 | 55.8052 | 4.1985 | 59.9999 | 5 | 55.8168 | 3.2468 | 60.0172 | 5 | 55.8024 | 3.9607 | 59.9768 | 5 | 55.7827 | 4.1761 | 60.0056 | 5
55.8182 | 3.7567 | 59.9596 | 5 | 55.8136 | 4.2002 | 59.9999 | 5 | 55.8251 | 3.2469 | 60.0172 | 5 | 55.8108 | 3.9606 | 59.9768 | 5 | 55.791 | 4.1763 | 60.0056 | 5
55.8266 | 3.7565 | 59.9596 | 5 | 55.8219 | 4.2019 | 59.9999 | 5 | 55.8335 | 3.2469 | 60.0172 | 5 | 55.8191 | 3.9605 | 59.9768 | 5 | 55.7994 | 4.1764 | 60.0056 | 5
55.8349 | 3.7564 | 59.9596 | 5 | 55.8302 | 4.2036 | 59.9999 | 5 | 55.8418 | 3.248 | 60.0172 | 5 | 55.8275 | 3.9604 | 59.9768 | 5 | 55.8077 | 4.1766 | 60.0056 | 5
55.8432 | 3.7563 | 59.9596 | 5 | 55.8386 | 4.2054 | 59.9999 | 5 | 55.8502 | 3.2491 | 60.0172 | 5 | 55.8358 | 3.9605 | 59.9711 | 5 | 55.816 | 4.1767 | 60.0056 | 5
55.8516 | 3.7562 | 59.9596 | 5 | 55.8469 | 4.2053 | 59.9999 | 5 | 55.8585 | 3.2524 | 60.0172 | 5 | 55.8441 | 3.9606 | 59.9711 | 5 | 55.8244 | 4.1769 | 60.0056 | 5
55.8599 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8553 | 4.2053 | 59.9999 | 5 | 55.8668 | 3.2556 | 60.0172 | 5 | 55.8525 | 3.9607 | 59.9711 | 5 | 55.8327 | 4.177 | 60.0056 | 5
55.8683 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8636 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.8751 | 3.2589 | 60.0172 | 5 | 55.8608 | 3.9608 | 59.9711 | 5 | 55.8411 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.8766 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8719 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.8835 | 3.2621 | 60.0172 | 5 | 55.8691 | 3.9609 | 59.9711 | 5 | 55.8494 | 4.1773 | 60.0056 | 5
55.8849 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8802 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.8918 | 3.2653 | 60.0114 | 5 | 55.8774 | 3.9609 | 59.9711 | 5 | 55.8577 | 4.1774 | 60.0056 | 5
55.8933 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8886 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9001 | 3.2686 | 60.0114 | 5 | 55.8858 | 3.9626 | 59.9711 | 5 | 55.866 | 4.1774 | 60.0056 | 5
55.9016 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.8969 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9084 | 3.2718 | 60.0114 | 5 | 55.8942 | 3.9642 | 59.9711 | 5 | 55.8744 | 4.1774 | 60.0056 | 5
55.91 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9052 | 4.2052 | 59.9941 | 5 | 55.9168 | 3.275 | 60.0114 | 5 | 55.9025 | 3.9665 | 59.9711 | 5 | 55.8827 | 4.1774 | 60.0056 | 5
55.9183 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9136 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9251 | 3.2771 | 60.0114 | 5 | 55.9108 | 3.9688 | 59.9711 | 5 | 55.8911 | 4.1774 | 60.0056 | 5
55.9266 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9219 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9335 | 3.2793 | 60.0114 | 5 | 55.9191 | 3.9711 | 59.9711 | 5 | 55.8994 | 4.1773 | 60.0056 | 5
55.935 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9302 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9418 | 3.2793 | 60.0114 | 5 | 55.9275 | 3.9734 | 59.9711 | 5 | 55.9077 | 4.1773 | 60.0056 | 5
55.9433 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9386 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 55.9501 | 3.2793 | 60.0114 | 5 | 55.9359 | 3.9745 | 59.9711 | 5 | 55.916 | 4.1773 | 60.0056 | 5
55.9516 | 3.7561 | 59.9596 | 5 | 55.9469 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.9584 | 3.2794 | 60.0114 | 5 | 55.9442 | 3.9756 | 59.9711 | 5 | 55.9244 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.96 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9553 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.9668 | 3.2794 | 60.0114 | 5 | 55.9525 | 3.9766 | 59.9711 | 5 | 55.9327 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.9683 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9636 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.9751 | 3.2794 | 60.0114 | 5 | 55.9608 | 3.9777 | 59.9711 | 5 | 55.941 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.9767 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9719 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.9835 | 3.2795 | 60.0114 | 5 | 55.9692 | 3.9773 | 59.9711 | 5 | 55.9493 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.985 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9803 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 55.9918 | 3.2795 | 60.0114 | 5 | 55.9775 | 3.9768 | 59.9711 | 5 | 55.9577 | 4.1772 | 60.0056 | 5
55.9933 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9886 | 4.2055 | 59.9941 | 5 | 56.0001 | 3.2796 | 60.0114 | 5 | 55.9858 | 3.9757 | 59.9711 | 5 | 55.966 | 4.1772 | 60.0056 | 5
56.0017 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 55.9969 | 4.2055 | 59.9941 | 5 | 56.0084 | 3.2796 | 60.0114 | 5 | 55.9942 | 3.9747 | 59.9711 | 5 | 55.9744 | 4.1772 | 60.0056 | 5
56.01 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0052 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 56.0168 | 3.2797 | 60.0114 | 5 | 56.0025 | 3.9736 | 59.9711 | 5 | 55.9827 | 4.1772 | 60.0114 | 5
56.0184 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0136 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 56.0251 | 3.2797 | 60.0114 | 5 | 56.0109 | 3.9725 | 59.9711 | 5 | 55.991 | 4.1772 | 60.0114 | 5
56.0267 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0219 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 56.0334 | 3.2797 | 60.0114 | 5 | 56.0192 | 3.9727 | 59.9711 | 5 | 55.9993 | 4.1773 | 60.0114 | 5
56.035 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0303 | 4.2054 | 59.9941 | 5 | 56.0417 | 3.2798 | 60.0114 | 5 | 56.0275 | 3.9728 | 59.9711 | 5 | 56.0077 | 4.1773 | 60.0114 | 5
56.0434 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0386 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 56.0501 | 3.2798 | 60.0114 | 5 | 56.0359 | 3.9752 | 59.9711 | 5 | 56.016 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.0517 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0469 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 56.0584 | 3.2797 | 60.0114 | 5 | 56.0442 | 3.9777 | 59.9711 | 5 | 56.0244 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.06 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0553 | 4.2052 | 59.9941 | 5 | 56.0668 | 3.2796 | 60.0114 | 5 | 56.0526 | 3.9797 | 59.9711 | 5 | 56.0327 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.0684 | 3.7561 | 59.9654 | 5 | 56.0636 | 4.2052 | 59.9941 | 5 | 56.0751 | 3.2796 | 60.0114 | 5 | 56.0609 | 3.9817 | 59.9711 | 5 | 56.041 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.0767 | 3.7562 | 59.9654 | 5 | 56.0719 | 4.2051 | 59.9941 | 5 | 56.0834 | 3.2795 | 60.0114 | 5 | 56.0692 | 3.9845 | 59.9711 | 5 | 56.0494 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.0851 | 3.7563 | 59.9654 | 5 | 56.0803 | 4.205 | 59.9941 | 5 | 56.0917 | 3.2794 | 60.0114 | 5 | 56.0776 | 3.9873 | 59.9711 | 5 | 56.0577 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.0934 | 3.7563 | 59.9654 | 5 | 56.0886 | 4.2049 | 59.9941 | 5 | 56.1001 | 3.2793 | 60.0114 | 5 | 56.0859 | 3.9901 | 59.9711 | 5 | 56.066 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1017 | 3.7564 | 59.9654 | 5 | 56.0969 | 4.2048 | 59.9941 | 5 | 56.1084 | 3.2793 | 60.0114 | 5 | 56.0942 | 3.9929 | 59.9711 | 5 | 56.0743 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1101 | 3.7565 | 59.9654 | 5 | 56.1053 | 4.2047 | 59.9941 | 5 | 56.1168 | 3.2792 | 60.0114 | 5 | 56.1026 | 3.9957 | 59.9711 | 5 | 56.0827 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1184 | 3.7566 | 59.9654 | 5 | 56.1136 | 4.2046 | 59.9941 | 5 | 56.1251 | 3.2791 | 60.0114 | 5 | 56.1109 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.091 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1268 | 3.7567 | 59.9654 | 5 | 56.1219 | 4.2046 | 59.9941 | 5 | 56.1334 | 3.279 | 60.0114 | 5 | 56.1193 | 3.999 | 59.9711 | 5 | 56.0994 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1351 | 3.7568 | 59.9654 | 5 | 56.1303 | 4.2046 | 59.9941 | 5 | 56.1417 | 3.2789 | 60.0114 | 5 | 56.1276 | 3.9995 | 59.9711 | 5 | 56.1077 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1434 | 3.7568 | 59.9654 | 5 | 56.1386 | 4.2046 | 59.9941 | 5 | 56.1501 | 3.2789 | 60.0114 | 5 | 56.1359 | 4.0003 | 59.9711 | 5 | 56.116 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1518 | 3.7569 | 59.9654 | 5 | 56.1469 | 4.2047 | 59.9941 | 5 | 56.1584 | 3.2788 | 60.0114 | 5 | 56.1443 | 4.0011 | 59.9711 | 5 | 56.1243 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1601 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1553 | 4.2048 | 59.9941 | 5 | 56.1667 | 3.2788 | 60.0114 | 5 | 56.1526 | 4.0011 | 59.9711 | 5 | 56.1327 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1684 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1636 | 4.2049 | 59.9941 | 5 | 56.175 | 3.2787 | 60.0114 | 5 | 56.1609 | 4.0011 | 59.9711 | 5 | 56.141 | 4.1774 | 60.0114 | 5
56.1768 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1719 | 4.205 | 59.9941 | 5 | 56.1834 | 3.2786 | 60.0114 | 5 | 56.1693 | 4.0012 | 59.9711 | 5 | 56.1494 | 4.1775 | 60.0172 | 5
56.1851 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1803 | 4.2052 | 59.9941 | 5 | 56.1917 | 3.2785 | 60.0114 | 5 | 56.1776 | 4.0012 | 59.9711 | 5 | 56.1577 | 4.1775 | 60.0172 | 5
56.1935 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1886 | 4.2053 | 59.9941 | 5 | 56.2001 | 3.2785 | 60.0114 | 5 | 56.186 | 4.0013 | 59.9711 | 5 | 56.166 | 4.1774 | 60.0172 | 5
56.2018 | 3.757 | 59.9654 | 5 | 56.1969 | 4.2055 | 59.9941 | 5 | 56.2084 | 3.2785 | 60.0114 | 5 | 56.1943 | 4.0013 | 59.9711 | 5 | 56.1743 | 4.1773 | 60.0172 | 5
56.2101 | 3.7588 | 59.9654 | 5 | 56.2053 | 4.2057 | 59.9941 | 5 | 56.2167 | 3.2784 | 60.0114 | 5 | 56.2026 | 4.0013 | 59.9711 | 5 | 56.1827 | 4.1772 | 60.0172 | 5
56.2185 | 3.7607 | 59.9654 | 5 | 56.2136 | 4.2058 | 59.9941 | 5 | 56.225 | 3.2784 | 60.0114 | 5 | 56.2109 | 4.0014 | 59.9711 | 5 | 56.191 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.2268 | 3.7625 | 59.9654 | 5 | 56.222 | 4.206 | 59.9941 | 5 | 56.2334 | 3.2784 | 60.0114 | 5 | 56.2193 | 4.0014 | 59.9711 | 5 | 56.1993 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.2351 | 3.7643 | 59.9654 | 5 | 56.2303 | 4.2061 | 59.9941 | 5 | 56.2417 | 3.2801 | 60.0114 | 5 | 56.2277 | 4.0014 | 59.9711 | 5 | 56.2076 | 4.1769 | 60.0172 | 5
56.2435 | 3.7662 | 59.9654 | 5 | 56.2386 | 4.2062 | 59.9941 | 5 | 56.2501 | 3.2817 | 60.0114 | 5 | 56.236 | 4.0011 | 59.9711 | 5 | 56.216 | 4.1768 | 60.0172 | 5
56.2518 | 3.768 | 59.9654 | 5 | 56.2469 | 4.2063 | 59.9941 | 5 | 56.2584 | 3.2833 | 60.0114 | 5 | 56.2443 | 4.0008 | 59.9711 | 5 | 56.2243 | 4.1767 | 60.0172 | 5
56.2602 | 3.7699 | 59.9654 | 5 | 56.2553 | 4.2064 | 59.9941 | 5 | 56.2667 | 3.2849 | 60.0114 | 5 | 56.2526 | 4.0005 | 59.9711 | 5 | 56.2327 | 4.1767 | 60.0172 | 5
56.2685 | 3.7717 | 59.9654 | 5 | 56.2636 | 4.2064 | 59.9941 | 5 | 56.275 | 3.2865 | 60.0114 | 5 | 56.261 | 4.0001 | 59.9711 | 5 | 56.241 | 4.1766 | 60.0172 | 5
56.2768 | 3.7736 | 59.9654 | 5 | 56.2719 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.2834 | 3.2882 | 60.0114 | 5 | 56.2693 | 3.9998 | 59.9711 | 5 | 56.2493 | 4.1767 | 60.0172 | 5
56.2852 | 3.7754 | 59.9654 | 5 | 56.2803 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.2917 | 3.2898 | 60.0114 | 5 | 56.2776 | 3.9994 | 59.9711 | 5 | 56.2576 | 4.1768 | 60.0172 | 5
56.2935 | 3.7754 | 59.9654 | 5 | 56.2886 | 4.2066 | 59.9941 | 5 | 56.3 | 3.2914 | 60.0114 | 5 | 56.286 | 3.9991 | 59.9711 | 5 | 56.266 | 4.1769 | 60.0172 | 5
56.3018 | 3.7754 | 59.9654 | 5 | 56.297 | 4.2066 | 59.9941 | 5 | 56.3083 | 3.293 | 60.0114 | 5 | 56.2943 | 3.9987 | 59.9711 | 5 | 56.2743 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.3102 | 3.7753 | 59.9654 | 5 | 56.3053 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3167 | 3.2946 | 60.0114 | 5 | 56.3027 | 3.9984 | 59.9711 | 5 | 56.2826 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.3185 | 3.7753 | 59.9654 | 5 | 56.3136 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.325 | 3.2946 | 60.0114 | 5 | 56.311 | 3.9981 | 59.9711 | 5 | 56.291 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.3269 | 3.7752 | 59.9654 | 5 | 56.322 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3334 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.3193 | 3.998 | 59.9711 | 5 | 56.2993 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.3352 | 3.7752 | 59.9654 | 5 | 56.3303 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3417 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.3277 | 3.9979 | 59.9711 | 5 | 56.3076 | 4.177 | 60.0172 | 5
56.3435 | 3.7752 | 59.9654 | 5 | 56.3386 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.35 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.336 | 3.9978 | 59.9711 | 5 | 56.3159 | 4.177 | 60.0114 | 5
56.3519 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.347 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3583 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.3444 | 3.9977 | 59.9711 | 5 | 56.3243 | 4.1769 | 60.0114 | 5
56.3602 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.3553 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3667 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.3527 | 3.9976 | 59.9711 | 5 | 56.3326 | 4.1768 | 60.0114 | 5
56.3686 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.3636 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.375 | 3.2947 | 60.0114 | 5 | 56.361 | 3.9974 | 59.9711 | 5 | 56.3409 | 4.1767 | 60.0114 | 5
56.3769 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.3719 | 4.2065 | 59.9941 | 5 | 56.3834 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.3694 | 3.9974 | 59.9711 | 5 | 56.3493 | 4.1785 | 60.0114 | 5
56.3852 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.3803 | 4.2066 | 59.9941 | 5 | 56.3917 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.3777 | 3.9973 | 59.9711 | 5 | 56.3576 | 4.1802 | 60.0114 | 5
56.3936 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.3886 | 4.2066 | 59.9941 | 5 | 56.4 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.386 | 3.9972 | 59.9711 | 5 | 56.366 | 4.1821 | 60.0114 | 5
56.4019 | 3.7751 | 59.9654 | 5 | 56.397 | 4.2067 | 59.9941 | 5 | 56.4084 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.3944 | 3.9972 | 59.9711 | 5 | 56.3743 | 4.1839 | 60.0114 | 5
56.4102 | 3.7759 | 59.9654 | 5 | 56.4053 | 4.2067 | 59.9941 | 5 | 56.4167 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.4027 | 3.9972 | 59.9711 | 5 | 56.3826 | 4.1883 | 60.0114 | 5
56.4186 | 3.7766 | 59.9654 | 5 | 56.4136 | 4.2067 | 59.9941 | 5 | 56.425 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.4111 | 3.9973 | 59.9711 | 5 | 56.3909 | 4.1927 | 60.0114 | 5
56.4269 | 3.7772 | 59.9654 | 5 | 56.422 | 4.2068 | 59.9941 | 5 | 56.4333 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.4194 | 3.9973 | 59.9711 | 5 | 56.3993 | 4.197 | 60.0114 | 5
56.4353 | 3.7779 | 59.9654 | 5 | 56.4303 | 4.2068 | 59.9941 | 5 | 56.4417 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.4277 | 3.9974 | 59.9711 | 5 | 56.4076 | 4.2014 | 60.0114 | 5
56.4436 | 3.7786 | 59.9654 | 5 | 56.4386 | 4.2069 | 59.9941 | 5 | 56.45 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.4361 | 3.9976 | 59.9711 | 5 | 56.416 | 4.2058 | 60.0114 | 5
56.4519 | 3.7793 | 59.9654 | 5 | 56.447 | 4.2086 | 59.9941 | 5 | 56.4584 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.4444 | 3.9978 | 59.9711 | 5 | 56.4243 | 4.2101 | 60.0114 | 5
56.4603 | 3.7823 | 59.9654 | 5 | 56.4553 | 4.2103 | 59.9941 | 5 | 56.4667 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.4528 | 3.998 | 59.9711 | 5 | 56.4326 | 4.2127 | 60.0114 | 5
56.4686 | 3.7854 | 59.9654 | 5 | 56.4636 | 4.2121 | 59.9941 | 5 | 56.475 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.4611 | 3.9982 | 59.9711 | 5 | 56.4409 | 4.2152 | 60.0114 | 5
56.4769 | 3.7884 | 59.9654 | 5 | 56.472 | 4.2138 | 59.9941 | 5 | 56.4833 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.4694 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.4493 | 4.2177 | 60.0114 | 5
56.4853 | 3.7915 | 59.9654 | 5 | 56.4803 | 4.2155 | 59.9941 | 5 | 56.4917 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.4778 | 3.9987 | 59.9711 | 5 | 56.4576 | 4.2202 | 60.0114 | 5
56.4936 | 3.7939 | 59.9654 | 5 | 56.4886 | 4.2173 | 59.9941 | 5 | 56.5 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.4861 | 3.9988 | 59.9711 | 5 | 56.4659 | 4.2202 | 60.0114 | 5
56.502 | 3.7962 | 59.9654 | 5 | 56.497 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 56.5084 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.4944 | 3.9988 | 59.9711 | 5 | 56.4742 | 4.2202 | 60.0114 | 5
56.5103 | 3.7987 | 59.9654 | 5 | 56.5053 | 4.2208 | 59.9941 | 5 | 56.5167 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.5027 | 3.9989 | 59.9711 | 5 | 56.4826 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5186 | 3.8011 | 59.9654 | 5 | 56.5136 | 4.2226 | 59.9941 | 5 | 56.525 | 3.2952 | 60.0114 | 5 | 56.5111 | 3.999 | 59.9711 | 5 | 56.4909 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.527 | 3.8035 | 59.9654 | 5 | 56.522 | 4.2244 | 59.9941 | 5 | 56.5333 | 3.2953 | 60.0114 | 5 | 56.5195 | 3.9988 | 59.9711 | 5 | 56.4993 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5353 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.5303 | 4.2244 | 59.9941 | 5 | 56.5417 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.5278 | 3.9987 | 59.9711 | 5 | 56.5076 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5437 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.5386 | 4.2244 | 59.9941 | 5 | 56.55 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.5361 | 3.9986 | 59.9711 | 5 | 56.5159 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.552 | 3.8061 | 59.9654 | 5 | 56.547 | 4.2244 | 59.9941 | 5 | 56.5583 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.5444 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.5242 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5603 | 3.8061 | 59.9654 | 5 | 56.5553 | 4.2244 | 59.9941 | 5 | 56.5667 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.5528 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.5326 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5687 | 3.8062 | 59.9654 | 5 | 56.5637 | 4.2243 | 59.9941 | 5 | 56.575 | 3.2957 | 60.0114 | 5 | 56.5612 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.5409 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.577 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.572 | 4.2243 | 59.9941 | 5 | 56.5833 | 3.2958 | 60.0114 | 5 | 56.5695 | 3.9985 | 59.9711 | 5 | 56.5493 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5853 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.5803 | 4.2242 | 59.9941 | 5 | 56.5917 | 3.2958 | 60.0114 | 5 | 56.5778 | 3.9986 | 59.9711 | 5 | 56.5576 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.5937 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.5887 | 4.2241 | 59.9941 | 5 | 56.6 | 3.2958 | 60.0114 | 5 | 56.5861 | 3.9987 | 59.9711 | 5 | 56.5659 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.602 | 3.8064 | 59.9654 | 5 | 56.597 | 4.224 | 59.9941 | 5 | 56.6083 | 3.2958 | 60.0114 | 5 | 56.5945 | 3.9988 | 59.9711 | 5 | 56.5742 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.6104 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.6053 | 4.2239 | 59.9941 | 5 | 56.6166 | 3.2958 | 60.0114 | 5 | 56.6028 | 3.9989 | 59.9711 | 5 | 56.5826 | 4.2202 | 60.0056 | 5
56.6187 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.6136 | 4.2238 | 59.9941 | 5 | 56.625 | 3.2957 | 60.0114 | 5 | 56.6111 | 3.9991 | 59.9711 | 5 | 56.5909 | 4.2203 | 60.0056 | 5
56.627 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.622 | 4.2237 | 59.9941 | 5 | 56.6333 | 3.2957 | 60.0114 | 5 | 56.6195 | 3.9992 | 59.9711 | 5 | 56.5992 | 4.2204 | 60.0056 | 5
56.6354 | 3.8062 | 59.9654 | 5 | 56.6303 | 4.2236 | 59.9941 | 5 | 56.6417 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.6278 | 3.9993 | 59.9711 | 5 | 56.6075 | 4.2205 | 60.0056 | 5
56.6437 | 3.8061 | 59.9654 | 5 | 56.6386 | 4.2235 | 59.9941 | 5 | 56.65 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.6362 | 3.9994 | 59.9711 | 5 | 56.6159 | 4.2207 | 60.0056 | 5
56.6521 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.647 | 4.2233 | 59.9941 | 5 | 56.6583 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.6445 | 3.9995 | 59.9711 | 5 | 56.6242 | 4.2209 | 60.0056 | 5
56.6604 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.6553 | 4.2231 | 59.9941 | 5 | 56.6666 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.6528 | 3.9996 | 59.9711 | 5 | 56.6326 | 4.2211 | 60.0056 | 5
56.6687 | 3.8059 | 59.9654 | 5 | 56.6637 | 4.2228 | 59.9941 | 5 | 56.675 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.6612 | 3.9996 | 59.9711 | 5 | 56.6409 | 4.2213 | 60.0056 | 5
56.6771 | 3.8059 | 59.9654 | 5 | 56.672 | 4.2226 | 59.9941 | 5 | 56.6833 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.6695 | 3.9997 | 59.9711 | 5 | 56.6492 | 4.2215 | 60.0114 | 5
56.6854 | 3.8058 | 59.9654 | 5 | 56.6803 | 4.2224 | 59.9941 | 5 | 56.6917 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.6779 | 3.9998 | 59.9711 | 5 | 56.6576 | 4.2217 | 60.0114 | 5
56.6937 | 3.8058 | 59.9654 | 5 | 56.6887 | 4.2222 | 59.9941 | 5 | 56.7 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.6862 | 3.9999 | 59.9711 | 5 | 56.6659 | 4.2219 | 60.0114 | 5
56.7021 | 3.8057 | 59.9654 | 5 | 56.697 | 4.2221 | 59.9941 | 5 | 56.7083 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.6945 | 4.0001 | 59.9711 | 5 | 56.6743 | 4.2221 | 60.0114 | 5
56.7104 | 3.8058 | 59.9654 | 5 | 56.7053 | 4.2219 | 59.9941 | 5 | 56.7166 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.7029 | 4.0002 | 59.9711 | 5 | 56.6826 | 4.2221 | 60.0114 | 5
56.7188 | 3.8059 | 59.9654 | 5 | 56.7137 | 4.2218 | 59.9941 | 5 | 56.725 | 3.2953 | 60.0114 | 5 | 56.7112 | 4.0004 | 59.9711 | 5 | 56.6909 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7271 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.722 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.7333 | 3.2953 | 60.0114 | 5 | 56.7195 | 4.0005 | 59.9711 | 5 | 56.6992 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7354 | 3.806 | 59.9654 | 5 | 56.7303 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.7416 | 3.2952 | 60.0114 | 5 | 56.7279 | 4.0006 | 59.9711 | 5 | 56.7076 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7438 | 3.8061 | 59.9654 | 5 | 56.7386 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.7499 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.7362 | 4.0007 | 59.9711 | 5 | 56.7159 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7521 | 3.8062 | 59.9654 | 5 | 56.747 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.7583 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.7446 | 4.0007 | 59.9711 | 5 | 56.7242 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7604 | 3.8063 | 59.9654 | 5 | 56.7553 | 4.2217 | 59.9941 | 5 | 56.7666 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.7529 | 4.0007 | 59.9711 | 5 | 56.7325 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7688 | 3.8064 | 59.9654 | 5 | 56.7637 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.775 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.7612 | 4.0008 | 59.9711 | 5 | 56.7409 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7771 | 3.8066 | 59.9654 | 5 | 56.772 | 4.2216 | 59.9941 | 5 | 56.7833 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.7696 | 4.0007 | 59.9711 | 5 | 56.7492 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7855 | 3.8067 | 59.9654 | 5 | 56.7803 | 4.2215 | 59.9941 | 5 | 56.7916 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.7779 | 4.0005 | 59.9711 | 5 | 56.7576 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.7938 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 56.7887 | 4.2215 | 59.9941 | 5 | 56.7999 | 3.2948 | 60.0114 | 5 | 56.7863 | 4.0004 | 59.9711 | 5 | 56.7659 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8021 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 56.797 | 4.2214 | 59.9941 | 5 | 56.8083 | 3.2949 | 60.0114 | 5 | 56.7946 | 4.0003 | 59.9711 | 5 | 56.7742 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8105 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 56.8053 | 4.2214 | 59.9941 | 5 | 56.8166 | 3.295 | 60.0114 | 5 | 56.8029 | 4.0002 | 59.9711 | 5 | 56.7825 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8188 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 56.8137 | 4.2213 | 59.9941 | 5 | 56.825 | 3.2951 | 60.0114 | 5 | 56.8113 | 4 | 59.9711 | 5 | 56.7909 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8272 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 56.822 | 4.2213 | 59.9941 | 5 | 56.8333 | 3.2952 | 60.0114 | 5 | 56.8196 | 3.9998 | 59.9711 | 5 | 56.7992 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8355 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 56.8304 | 4.2233 | 59.9941 | 5 | 56.8416 | 3.2953 | 60.0114 | 5 | 56.8279 | 3.9996 | 59.9711 | 5 | 56.8076 | 4.2222 | 60.0114 | 5
56.8438 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 56.8387 | 4.2254 | 59.9941 | 5 | 56.8499 | 3.2954 | 60.0114 | 5 | 56.8362 | 3.9994 | 59.9711 | 5 | 56.8159 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8522 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 56.847 | 4.2275 | 59.9941 | 5 | 56.8583 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.8446 | 3.9992 | 59.9711 | 5 | 56.8242 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8605 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.8553 | 4.2296 | 59.9941 | 5 | 56.8666 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.853 | 3.999 | 59.9711 | 5 | 56.8325 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8688 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.8637 | 4.2317 | 59.9941 | 5 | 56.8749 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.8613 | 3.9989 | 59.9711 | 5 | 56.8409 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8772 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.872 | 4.2338 | 59.9941 | 5 | 56.8832 | 3.2957 | 60.0114 | 5 | 56.8696 | 3.9987 | 59.9711 | 5 | 56.8492 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8855 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.8803 | 4.2359 | 59.9941 | 5 | 56.8916 | 3.2957 | 60.0114 | 5 | 56.8779 | 3.9986 | 59.9711 | 5 | 56.8575 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.8939 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.8887 | 4.238 | 59.9941 | 5 | 56.8999 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.8863 | 3.9984 | 59.9711 | 5 | 56.8658 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.9022 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.897 | 4.2401 | 59.9941 | 5 | 56.9083 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.8947 | 3.9982 | 59.9711 | 5 | 56.8742 | 4.2222 | 60.0172 | 5
56.9105 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9053 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9166 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.903 | 3.9982 | 59.9711 | 5 | 56.8825 | 4.2223 | 60.0172 | 5
56.9189 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9137 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9249 | 3.2956 | 60.0114 | 5 | 56.9113 | 3.9982 | 59.9711 | 5 | 56.8909 | 4.2223 | 60.0172 | 5
56.9272 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.922 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9332 | 3.2955 | 60.0114 | 5 | 56.9196 | 3.9983 | 59.9711 | 5 | 56.8992 | 4.2224 | 60.0172 | 5
56.9356 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9304 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9416 | 3.2969 | 60.0114 | 5 | 56.928 | 3.9984 | 59.9711 | 5 | 56.9075 | 4.2225 | 60.0172 | 5
56.9439 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9387 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9499 | 3.2984 | 60.0114 | 5 | 56.9363 | 3.9993 | 59.9711 | 5 | 56.9158 | 4.2226 | 60.0172 | 5
56.9522 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.947 | 4.2422 | 59.9941 | 5 | 56.9583 | 3.2999 | 60.0114 | 5 | 56.9446 | 4.0003 | 59.9711 | 5 | 56.9242 | 4.2227 | 60.0172 | 5
56.9606 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9554 | 4.2421 | 59.9941 | 5 | 56.9666 | 3.3014 | 60.0114 | 5 | 56.953 | 4.0013 | 59.9711 | 5 | 56.9325 | 4.2228 | 60.0172 | 5
56.9689 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9637 | 4.2421 | 59.9941 | 5 | 56.9749 | 3.3029 | 60.0114 | 5 | 56.9613 | 4.0022 | 59.9711 | 5 | 56.9409 | 4.2229 | 60.0172 | 5
56.9773 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.972 | 4.242 | 59.9941 | 5 | 56.9833 | 3.3044 | 60.0114 | 5 | 56.9697 | 4.0031 | 59.9711 | 5 | 56.9492 | 4.2229 | 60.0172 | 5
56.9856 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9803 | 4.2419 | 59.9941 | 5 | 56.9916 | 3.306 | 60.0114 | 5 | 56.978 | 4.004 | 59.9711 | 5 | 56.9575 | 4.223 | 60.0172 | 5
56.9939 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.9887 | 4.2418 | 59.9941 | 5 | 56.9999 | 3.3075 | 60.0114 | 5 | 56.9863 | 4.0048 | 59.9711 | 5 | 56.9658 | 4.2231 | 60.0172 | 5
57.0023 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 56.997 | 4.2418 | 59.9941 | 5 | 57.0082 | 3.309 | 60.0114 | 5 | 56.9947 | 4.0056 | 59.9711 | 5 | 56.9742 | 4.2232 | 60.0172 | 5
57.0106 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 57.0053 | 4.2417 | 59.9941 | 5 | 57.0166 | 3.3105 | 60.0114 | 5 | 57.003 | 4.0064 | 59.9653 | 5 | 56.9825 | 4.2232 | 60.0172 | 5
57.0189 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.0137 | 4.2416 | 59.9941 | 5 | 57.0249 | 3.3106 | 60.0114 | 5 | 57.0114 | 4.0071 | 59.9653 | 5 | 56.9908 | 4.2232 | 60.0172 | 5
57.0273 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.022 | 4.2415 | 59.9941 | 5 | 57.0333 | 3.3107 | 60.0114 | 5 | 57.0197 | 4.0069 | 59.9653 | 5 | 56.9991 | 4.2231 | 60.0172 | 5
57.0356 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.0304 | 4.2414 | 59.9941 | 5 | 57.0416 | 3.3107 | 60.0114 | 5 | 57.028 | 4.0066 | 59.9653 | 5 | 57.0075 | 4.2231 | 60.0172 | 5
57.044 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.0387 | 4.2413 | 59.9941 | 5 | 57.0499 | 3.3107 | 60.0114 | 5 | 57.0364 | 4.0064 | 59.9653 | 5 | 57.0158 | 4.2231 | 60.0172 | 5
57.0523 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.047 | 4.2413 | 59.9941 | 5 | 57.0582 | 3.3111 | 60.0114 | 5 | 57.0447 | 4.0062 | 59.9653 | 5 | 57.0242 | 4.2231 | 60.0172 | 5
57.0606 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.0554 | 4.2413 | 59.9941 | 5 | 57.0666 | 3.3115 | 60.0114 | 5 | 57.053 | 4.0061 | 59.9653 | 5 | 57.0325 | 4.223 | 60.0172 | 5
57.069 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.0637 | 4.2412 | 59.9941 | 5 | 57.0749 | 3.312 | 60.0114 | 5 | 57.0614 | 4.006 | 59.9653 | 5 | 57.0408 | 4.2229 | 60.0172 | 5
57.0773 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.072 | 4.2412 | 59.9941 | 5 | 57.0833 | 3.3124 | 60.0114 | 5 | 57.0697 | 4.0059 | 59.9653 | 5 | 57.0491 | 4.2228 | 60.0172 | 5
57.0857 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.0804 | 4.2412 | 59.9941 | 5 | 57.0916 | 3.3128 | 60.0114 | 5 | 57.0781 | 4.0059 | 59.9653 | 5 | 57.0575 | 4.2226 | 60.0172 | 5
57.094 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.0887 | 4.2412 | 59.9941 | 5 | 57.0999 | 3.3133 | 60.0114 | 5 | 57.0864 | 4.0058 | 59.9653 | 5 | 57.0658 | 4.2225 | 60.0172 | 5
57.1023 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.097 | 4.2413 | 59.9941 | 5 | 57.1082 | 3.3137 | 60.0114 | 5 | 57.0947 | 4.0057 | 59.9653 | 5 | 57.0741 | 4.2224 | 60.0172 | 5
57.1107 | 3.8067 | 59.9596 | 5 | 57.1054 | 4.2414 | 59.9941 | 5 | 57.1166 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 57.1031 | 4.0057 | 59.9653 | 5 | 57.0825 | 4.2223 | 60.0172 | 5
57.119 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1137 | 4.2415 | 59.9941 | 5 | 57.1249 | 3.3146 | 60.0114 | 5 | 57.1114 | 4.0058 | 59.9653 | 5 | 57.0908 | 4.2222 | 60.0172 | 5
57.1274 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.122 | 4.2415 | 59.9941 | 5 | 57.1332 | 3.3151 | 60.0114 | 5 | 57.1198 | 4.0058 | 59.9653 | 5 | 57.0991 | 4.2222 | 60.0172 | 5
57.1357 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1304 | 4.2428 | 59.9941 | 5 | 57.1415 | 3.315 | 60.0114 | 5 | 57.1281 | 4.0058 | 59.9653 | 5 | 57.1074 | 4.2221 | 60.0172 | 5
57.144 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1387 | 4.2441 | 59.9941 | 5 | 57.1499 | 3.315 | 60.0114 | 5 | 57.1364 | 4.0057 | 59.9653 | 5 | 57.1158 | 4.222 | 60.0172 | 5
57.1524 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.147 | 4.2454 | 59.9941 | 5 | 57.1582 | 3.315 | 60.0114 | 5 | 57.1448 | 4.0056 | 59.9653 | 5 | 57.1241 | 4.222 | 60.0172 | 5
57.1607 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1554 | 4.2467 | 59.9941 | 5 | 57.1666 | 3.3149 | 60.0114 | 5 | 57.1531 | 4.0054 | 59.9653 | 5 | 57.1324 | 4.2219 | 60.0172 | 5
57.169 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1637 | 4.2479 | 59.9941 | 5 | 57.1749 | 3.3148 | 60.0114 | 5 | 57.1614 | 4.0053 | 59.9653 | 5 | 57.1407 | 4.2219 | 60.0172 | 5
57.1774 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.172 | 4.2492 | 59.9941 | 5 | 57.1832 | 3.3147 | 60.0114 | 5 | 57.1698 | 4.0052 | 59.9596 | 5 | 57.1491 | 4.2218 | 60.0172 | 5
57.1857 | 3.8066 | 59.9596 | 5 | 57.1804 | 4.2505 | 59.9941 | 5 | 57.1915 | 3.3145 | 60.0114 | 5 | 57.1781 | 4.0051 | 59.9596 | 5 | 57.1574 | 4.2216 | 60.0172 | 5
57.1941 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 57.1887 | 4.2517 | 59.9941 | 5 | 57.1999 | 3.3143 | 60.0114 | 5 | 57.1865 | 4.0057 | 59.9596 | 5 | 57.1658 | 4.2215 | 60.0172 | 5
57.2024 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 57.1971 | 4.2529 | 59.9941 | 5 | 57.2082 | 3.3142 | 60.0114 | 5 | 57.1948 | 4.0063 | 59.9596 | 5 | 57.1741 | 4.2214 | 60.0172 | 5
57.2108 | 3.8065 | 59.9596 | 5 | 57.2054 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2166 | 3.314 | 60.0114 | 5 | 57.2031 | 4.0068 | 59.9596 | 5 | 57.1824 | 4.2213 | 60.0172 | 5
57.2191 | 3.8064 | 59.9596 | 5 | 57.2137 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2249 | 3.3139 | 60.0056 | 5 | 57.2115 | 4.0073 | 59.9596 | 5 | 57.1907 | 4.2212 | 60.0172 | 5
57.2274 | 3.8064 | 59.9596 | 5 | 57.222 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2332 | 3.3138 | 60.0056 | 5 | 57.2198 | 4.008 | 59.9596 | 5 | 57.1991 | 4.2211 | 60.0172 | 5
57.2358 | 3.8063 | 59.9596 | 5 | 57.2304 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2415 | 3.3137 | 60.0056 | 5 | 57.2281 | 4.0087 | 59.9596 | 5 | 57.2074 | 4.221 | 60.0172 | 5
57.2441 | 3.8063 | 59.9596 | 5 | 57.2387 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2499 | 3.3135 | 60.0056 | 5 | 57.2365 | 4.0095 | 59.9596 | 5 | 57.2158 | 4.2209 | 60.0172 | 5
57.2524 | 3.8062 | 59.9596 | 5 | 57.247 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2582 | 3.3135 | 60.0056 | 5 | 57.2448 | 4.0102 | 59.9596 | 5 | 57.2241 | 4.2209 | 60.0172 | 5
57.2608 | 3.8062 | 59.9596 | 5 | 57.2554 | 4.2542 | 59.9941 | 5 | 57.2665 | 3.3135 | 60.0056 | 5 | 57.2532 | 4.0109 | 59.9596 | 5 | 57.2324 | 4.2208 | 60.0172 | 5
57.2691 | 3.8061 | 59.9596 | 5 | 57.2637 | 4.2543 | 59.9941 | 5 | 57.2748 | 3.3135 | 60.0056 | 5 | 57.2615 | 4.0116 | 59.9596 | 5 | 57.2407 | 4.2208 | 60.0172 | 5
57.2775 | 3.8061 | 59.9596 | 5 | 57.272 | 4.2543 | 59.9941 | 5 | 57.2832 | 3.3134 | 60.0056 | 5 | 57.2698 | 4.0117 | 59.9596 | 5 | 57.2491 | 4.2208 | 60.0172 | 5
57.2858 | 3.806 | 59.9596 | 5 | 57.2804 | 4.2552 | 59.9941 | 5 | 57.2915 | 3.3134 | 60.0056 | 5 | 57.2782 | 4.0117 | 59.9596 | 5 | 57.2574 | 4.2208 | 60.0172 | 5
57.2941 | 3.806 | 59.9596 | 5 | 57.2887 | 4.2561 | 59.9941 | 5 | 57.2999 | 3.3134 | 60.0056 | 5 | 57.2865 | 4.0118 | 59.9596 | 5 | 57.2657 | 4.2207 | 60.0172 | 5
57.3025 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.2971 | 4.257 | 59.9941 | 5 | 57.3082 | 3.3134 | 60.0056 | 5 | 57.2949 | 4.0119 | 59.9596 | 5 | 57.274 | 4.2207 | 60.0172 | 5
57.3108 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.3054 | 4.2578 | 59.9941 | 5 | 57.3165 | 3.3134 | 60.0056 | 5 | 57.3032 | 4.012 | 59.9596 | 5 | 57.2824 | 4.2207 | 60.0172 | 5
57.3192 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.3137 | 4.2587 | 59.9941 | 5 | 57.3248 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3115 | 4.0121 | 59.9596 | 5 | 57.2907 | 4.2206 | 60.0172 | 5
57.3275 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.3221 | 4.2595 | 59.9941 | 5 | 57.3332 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3199 | 4.0122 | 59.9596 | 5 | 57.2991 | 4.2205 | 60.0172 | 5
57.3358 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.3304 | 4.2603 | 59.9941 | 5 | 57.3416 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3282 | 4.0123 | 59.9596 | 5 | 57.3074 | 4.2205 | 60.0172 | 5
57.3442 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.3387 | 4.261 | 59.9941 | 5 | 57.3499 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3365 | 4.012 | 59.9596 | 5 | 57.3157 | 4.2204 | 60.0172 | 5
57.3525 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.347 | 4.2617 | 59.9941 | 5 | 57.3582 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3449 | 4.0118 | 59.9596 | 5 | 57.324 | 4.2203 | 60.0172 | 5
57.3609 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.3554 | 4.2623 | 59.9941 | 5 | 57.3665 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3532 | 4.0116 | 59.9596 | 5 | 57.3324 | 4.2202 | 60.0172 | 5
57.3692 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.3637 | 4.2622 | 59.9941 | 5 | 57.3749 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3616 | 4.0113 | 59.9596 | 5 | 57.3407 | 4.2202 | 60.0172 | 5
57.3775 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.3721 | 4.2621 | 59.9941 | 5 | 57.3832 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3699 | 4.011 | 59.9596 | 5 | 57.3491 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.3859 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.3804 | 4.262 | 59.9941 | 5 | 57.3915 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3782 | 4.0107 | 59.9596 | 5 | 57.3574 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.3942 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.3887 | 4.262 | 59.9941 | 5 | 57.3998 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3866 | 4.0104 | 59.9596 | 5 | 57.3657 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4025 | 3.8054 | 59.9596 | 5 | 57.3971 | 4.2621 | 59.9941 | 5 | 57.4082 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.3949 | 4.0101 | 59.9596 | 5 | 57.374 | 4.2199 | 60.0172 | 5
57.4109 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.4054 | 4.2621 | 59.9941 | 5 | 57.4165 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.4033 | 4.0098 | 59.9596 | 5 | 57.3824 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4192 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.4137 | 4.2623 | 59.9941 | 5 | 57.4249 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.4116 | 4.0095 | 59.9596 | 5 | 57.3907 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4276 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.4221 | 4.2625 | 59.9941 | 5 | 57.4332 | 3.3133 | 60.0056 | 5 | 57.4199 | 4.0095 | 59.9596 | 5 | 57.399 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4359 | 3.8055 | 59.9596 | 5 | 57.4304 | 4.2625 | 59.9941 | 5 | 57.4415 | 3.3148 | 60.0056 | 5 | 57.4283 | 4.0096 | 59.9596 | 5 | 57.4073 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4442 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.4387 | 4.2626 | 59.9941 | 5 | 57.4498 | 3.3164 | 60.0056 | 5 | 57.4366 | 4.0096 | 59.9596 | 5 | 57.4157 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4526 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.4471 | 4.2627 | 59.9941 | 5 | 57.4582 | 3.3179 | 60.0056 | 5 | 57.4449 | 4.0096 | 59.9596 | 5 | 57.424 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4609 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.4554 | 4.2628 | 59.9941 | 5 | 57.4665 | 3.3195 | 60.0056 | 5 | 57.4533 | 4.0096 | 59.9596 | 5 | 57.4324 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4693 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.4637 | 4.2627 | 59.9941 | 5 | 57.4749 | 3.321 | 60.0056 | 5 | 57.4616 | 4.0097 | 59.9596 | 5 | 57.4407 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4776 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.4721 | 4.2626 | 59.9941 | 5 | 57.4832 | 3.3226 | 60.0056 | 5 | 57.47 | 4.01 | 59.9596 | 5 | 57.449 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4859 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.4804 | 4.2625 | 59.9941 | 5 | 57.4915 | 3.3241 | 60.0056 | 5 | 57.4783 | 4.0104 | 59.9596 | 5 | 57.4573 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.4943 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.4887 | 4.2624 | 59.9941 | 5 | 57.4998 | 3.3257 | 60.0056 | 5 | 57.4866 | 4.0107 | 59.9596 | 5 | 57.4657 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.5026 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.4971 | 4.2623 | 59.9941 | 5 | 57.5082 | 3.3272 | 60.0056 | 5 | 57.495 | 4.011 | 59.9596 | 5 | 57.474 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.511 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5054 | 4.2622 | 59.9941 | 5 | 57.5165 | 3.3287 | 60.0056 | 5 | 57.5034 | 4.0113 | 59.9596 | 5 | 57.4824 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5193 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5137 | 4.2622 | 59.9941 | 5 | 57.5248 | 3.3287 | 60.0056 | 5 | 57.5117 | 4.0116 | 59.9596 | 5 | 57.4907 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5276 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5221 | 4.2622 | 59.9941 | 5 | 57.5331 | 3.3286 | 60.0056 | 5 | 57.52 | 4.0122 | 59.9596 | 5 | 57.499 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.536 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5304 | 4.2622 | 59.9884 | 5 | 57.5415 | 3.3286 | 60.0056 | 5 | 57.5283 | 4.0128 | 59.9596 | 5 | 57.5073 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5443 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5388 | 4.2622 | 59.9884 | 5 | 57.5499 | 3.3286 | 60.0056 | 5 | 57.5367 | 4.0134 | 59.9596 | 5 | 57.5157 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5526 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5471 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.5582 | 3.3285 | 60.0056 | 5 | 57.545 | 4.014 | 59.9596 | 5 | 57.524 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.561 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5554 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.5665 | 3.3285 | 60.0056 | 5 | 57.5533 | 4.0143 | 59.9596 | 5 | 57.5323 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5693 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.5638 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.5748 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.5617 | 4.0145 | 59.9596 | 5 | 57.5406 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5777 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.5721 | 4.2624 | 59.9884 | 5 | 57.5832 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.5701 | 4.0148 | 59.9596 | 5 | 57.549 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.586 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.5804 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.5915 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.5784 | 4.0151 | 59.9596 | 5 | 57.5573 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.5943 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.5887 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.5999 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.5867 | 4.0155 | 59.9596 | 5 | 57.5657 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.6027 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.5971 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.6082 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.595 | 4.0158 | 59.9596 | 5 | 57.574 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.611 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.6054 | 4.2624 | 59.9884 | 5 | 57.6165 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.6034 | 4.0157 | 59.9596 | 5 | 57.5823 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.6194 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.6138 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.6248 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.6118 | 4.0157 | 59.9596 | 5 | 57.5906 | 4.2201 | 60.0172 | 5
57.6277 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.6221 | 4.2622 | 59.9884 | 5 | 57.6332 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.6201 | 4.0179 | 59.9596 | 5 | 57.599 | 4.22 | 60.0172 | 5
57.636 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.6304 | 4.2622 | 59.9884 | 5 | 57.6415 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.6284 | 4.0201 | 59.9596 | 5 | 57.6073 | 4.2199 | 60.0172 | 5
57.6444 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.6388 | 4.2621 | 59.9884 | 5 | 57.6498 | 3.3284 | 60.0056 | 5 | 57.6368 | 4.0222 | 59.9596 | 5 | 57.6157 | 4.2198 | 60.0172 | 5
57.6527 | 3.8059 | 59.9596 | 5 | 57.6471 | 4.2621 | 59.9884 | 5 | 57.6581 | 3.3285 | 60.0056 | 5 | 57.6451 | 4.0244 | 59.9596 | 5 | 57.624 | 4.2196 | 60.0172 | 5
57.6611 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.6554 | 4.262 | 59.9884 | 5 | 57.6665 | 3.3286 | 60.0056 | 5 | 57.6534 | 4.0282 | 59.9596 | 5 | 57.6323 | 4.2195 | 60.0172 | 5
57.6694 | 3.8058 | 59.9596 | 5 | 57.6638 | 4.262 | 59.9884 | 5 | 57.6748 | 3.3287 | 60.0056 | 5 | 57.6617 | 4.0321 | 59.9596 | 5 | 57.6406 | 4.2194 | 60.0172 | 5
57.6777 | 3.8057 | 59.9596 | 5 | 57.6721 | 4.262 | 59.9884 | 5 | 57.6832 | 3.3288 | 60.0056 | 5 | 57.6701 | 4.0359 | 59.9596 | 5 | 57.649 | 4.2192 | 60.0172 | 5
57.6861 | 3.8056 | 59.9596 | 5 | 57.6805 | 4.2619 | 59.9884 | 5 | 57.6915 | 3.3289 | 60.0056 | 5 | 57.6785 | 4.0398 | 59.9596 | 5 | 57.6573 | 4.2191 | 60.0172 | 5
57.6944 | 3.8064 | 59.9596 | 5 | 57.6888 | 4.2618 | 59.9884 | 5 | 57.6998 | 3.329 | 60.0056 | 5 | 57.6868 | 4.0437 | 59.9596 | 5 | 57.6656 | 4.219 | 60.0172 | 5
57.7027 | 3.8073 | 59.9596 | 5 | 57.6971 | 4.2618 | 59.9884 | 5 | 57.7081 | 3.3291 | 60.0056 | 5 | 57.6951 | 4.0477 | 59.9596 | 5 | 57.674 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.7111 | 3.8081 | 59.9596 | 5 | 57.7054 | 4.2618 | 59.9884 | 5 | 57.7165 | 3.3292 | 60.0056 | 5 | 57.7035 | 4.0495 | 59.9596 | 5 | 57.6823 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.7194 | 3.8089 | 59.9596 | 5 | 57.7138 | 4.2617 | 59.9884 | 5 | 57.7248 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 57.7118 | 4.0513 | 59.9596 | 5 | 57.6906 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7278 | 3.8097 | 59.9596 | 5 | 57.7221 | 4.2617 | 59.9884 | 5 | 57.7332 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7202 | 4.0531 | 59.9596 | 5 | 57.699 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7361 | 3.8104 | 59.9596 | 5 | 57.7304 | 4.2617 | 59.9884 | 5 | 57.7415 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7285 | 4.0549 | 59.9596 | 5 | 57.7073 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7444 | 3.8113 | 59.9596 | 5 | 57.7388 | 4.2616 | 59.9884 | 5 | 57.7498 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7368 | 4.055 | 59.9596 | 5 | 57.7156 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7528 | 3.8121 | 59.9596 | 5 | 57.7471 | 4.2623 | 59.9884 | 5 | 57.7582 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7452 | 4.0552 | 59.9596 | 5 | 57.7239 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7611 | 3.8143 | 59.9596 | 5 | 57.7555 | 4.263 | 59.9884 | 5 | 57.7665 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7535 | 4.055 | 59.9596 | 5 | 57.7323 | 4.2187 | 60.0172 | 5
57.7695 | 3.8165 | 59.9596 | 5 | 57.7638 | 4.2637 | 59.9884 | 5 | 57.7748 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7618 | 4.0548 | 59.9596 | 5 | 57.7406 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.7778 | 3.8179 | 59.9596 | 5 | 57.7721 | 4.2644 | 59.9884 | 5 | 57.7831 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7702 | 4.0548 | 59.9596 | 5 | 57.749 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.7861 | 3.8193 | 59.9596 | 5 | 57.7805 | 4.2651 | 59.9884 | 5 | 57.7915 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7785 | 4.0548 | 59.9596 | 5 | 57.7573 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.7945 | 3.8207 | 59.9596 | 5 | 57.7888 | 4.2659 | 59.9884 | 5 | 57.7998 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7869 | 4.0546 | 59.9596 | 5 | 57.7656 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.8028 | 3.8221 | 59.9596 | 5 | 57.7971 | 4.2667 | 59.9884 | 5 | 57.8082 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.7952 | 4.0545 | 59.9596 | 5 | 57.7739 | 4.2188 | 60.0172 | 5
57.8112 | 3.8236 | 59.9596 | 5 | 57.8055 | 4.2674 | 59.9884 | 5 | 57.8165 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8035 | 4.0544 | 59.9596 | 5 | 57.7823 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8195 | 3.8251 | 59.9596 | 5 | 57.8138 | 4.2682 | 59.9884 | 5 | 57.8248 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8119 | 4.0543 | 59.9596 | 5 | 57.7906 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8278 | 3.8265 | 59.9596 | 5 | 57.8221 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 57.8331 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8202 | 4.0542 | 59.9596 | 5 | 57.799 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8362 | 3.828 | 59.9596 | 5 | 57.8305 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 57.8415 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8286 | 4.0541 | 59.9596 | 5 | 57.8073 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8445 | 3.8281 | 59.9596 | 5 | 57.8388 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 57.8498 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8369 | 4.0544 | 59.9538 | 5 | 57.8156 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8528 | 3.8282 | 59.9596 | 5 | 57.8471 | 4.2691 | 59.9884 | 5 | 57.8582 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8452 | 4.0547 | 59.9538 | 5 | 57.8239 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8612 | 3.8283 | 59.9596 | 5 | 57.8555 | 4.2691 | 59.9884 | 5 | 57.8665 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8536 | 4.0548 | 59.9538 | 5 | 57.8322 | 4.2189 | 60.0172 | 5
57.8695 | 3.8283 | 59.9596 | 5 | 57.8638 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 57.8748 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8619 | 4.055 | 59.9538 | 5 | 57.8406 | 4.219 | 60.0172 | 5
57.8779 | 3.83 | 59.9596 | 5 | 57.8721 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 57.8831 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8702 | 4.0551 | 59.9538 | 5 | 57.8489 | 4.219 | 60.0172 | 5
57.8862 | 3.8316 | 59.9596 | 5 | 57.8805 | 4.2689 | 59.9884 | 5 | 57.8915 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8786 | 4.0552 | 59.9538 | 5 | 57.8572 | 4.219 | 60.0172 | 5
57.8945 | 3.8333 | 59.9596 | 5 | 57.8888 | 4.2689 | 59.9884 | 5 | 57.8998 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8869 | 4.0554 | 59.9538 | 5 | 57.8655 | 4.2191 | 60.0172 | 5
57.9029 | 3.835 | 59.9596 | 5 | 57.8972 | 4.2688 | 59.9884 | 5 | 57.9081 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.8953 | 4.0555 | 59.9538 | 5 | 57.8739 | 4.2191 | 60.0172 | 5
57.9112 | 3.8366 | 59.9596 | 5 | 57.9055 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9164 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9036 | 4.0556 | 59.9538 | 5 | 57.8822 | 4.2192 | 60.0172 | 5
57.9196 | 3.8383 | 59.9596 | 5 | 57.9138 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9248 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9119 | 4.0558 | 59.9538 | 5 | 57.8906 | 4.2192 | 60.0172 | 5
57.9279 | 3.8399 | 59.9596 | 5 | 57.9221 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9331 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9203 | 4.0558 | 59.9538 | 5 | 57.8989 | 4.2193 | 60.0172 | 5
57.9362 | 3.8416 | 59.9596 | 5 | 57.9305 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9415 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9286 | 4.0558 | 59.9538 | 5 | 57.9072 | 4.2193 | 60.0172 | 5
57.9446 | 3.8432 | 59.9596 | 5 | 57.9388 | 4.2686 | 59.9884 | 5 | 57.9498 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.937 | 4.0558 | 59.9538 | 5 | 57.9155 | 4.2194 | 60.0172 | 5
57.9529 | 3.8449 | 59.9596 | 5 | 57.9471 | 4.2686 | 59.9884 | 5 | 57.9581 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9453 | 4.0558 | 59.9538 | 5 | 57.9239 | 4.2194 | 60.0172 | 5
57.9613 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9555 | 4.2686 | 59.9884 | 5 | 57.9665 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9537 | 4.0557 | 59.9538 | 5 | 57.9322 | 4.2194 | 60.0172 | 5
57.9696 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9638 | 4.2686 | 59.9884 | 5 | 57.9748 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.962 | 4.0556 | 59.9538 | 5 | 57.9406 | 4.2195 | 60.0172 | 5
57.9779 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9722 | 4.2686 | 59.9884 | 5 | 57.9832 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 57.9703 | 4.0554 | 59.9538 | 5 | 57.9489 | 4.2195 | 60.0172 | 5
57.9863 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9805 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9915 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 57.9786 | 4.0552 | 59.9538 | 5 | 57.9572 | 4.2195 | 60.0172 | 5
57.9946 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9888 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 57.9998 | 3.3296 | 60.0056 | 5 | 57.987 | 4.0551 | 59.9538 | 5 | 57.9655 | 4.2195 | 60.0172 | 5
58.0029 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 57.9972 | 4.2687 | 59.9884 | 5 | 58.0081 | 3.3297 | 60.0056 | 5 | 57.9954 | 4.0549 | 59.9538 | 5 | 57.9739 | 4.2195 | 60.0172 | 5
58.0113 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.0055 | 4.2688 | 59.9884 | 5 | 58.0165 | 3.3298 | 60.0056 | 5 | 58.0037 | 4.0547 | 59.9538 | 5 | 57.9822 | 4.2232 | 60.0114 | 5
58.0196 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.0138 | 4.2689 | 59.9884 | 5 | 58.0248 | 3.3298 | 60.0056 | 5 | 58.012 | 4.0546 | 59.9538 | 5 | 57.9905 | 4.2269 | 60.0114 | 5
58.028 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.0222 | 4.269 | 59.9884 | 5 | 58.0331 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.0204 | 4.0544 | 59.9538 | 5 | 57.9988 | 4.2306 | 60.0114 | 5
58.0363 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.0305 | 4.2691 | 59.9884 | 5 | 58.0414 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.0287 | 4.0542 | 59.9538 | 5 | 58.0072 | 4.2343 | 60.0114 | 5
58.0447 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.0388 | 4.2691 | 59.9884 | 5 | 58.0498 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.037 | 4.0542 | 59.9538 | 5 | 58.0155 | 4.2381 | 60.0114 | 5
58.053 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.0472 | 4.2706 | 59.9884 | 5 | 58.0581 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.0454 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.0239 | 4.2418 | 60.0114 | 5
58.0613 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.0555 | 4.2722 | 59.9884 | 5 | 58.0665 | 3.3301 | 60.0056 | 5 | 58.0537 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.0322 | 4.2456 | 60.0114 | 5
58.0697 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.0638 | 4.2737 | 59.9884 | 5 | 58.0748 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.0621 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.0405 | 4.2493 | 60.0114 | 5
58.078 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.0722 | 4.2752 | 59.9884 | 5 | 58.0831 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.0704 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.0488 | 4.2531 | 60.0114 | 5
58.0863 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.0805 | 4.2766 | 59.9884 | 5 | 58.0914 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.0787 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.0572 | 4.2568 | 60.0114 | 5
58.0947 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.0888 | 4.2781 | 59.9884 | 5 | 58.0998 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.0871 | 4.0542 | 59.9538 | 5 | 58.0655 | 4.2569 | 60.0114 | 5
58.103 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.0972 | 4.2796 | 59.9884 | 5 | 58.1081 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.0954 | 4.0543 | 59.9538 | 5 | 58.0739 | 4.2569 | 60.0114 | 5
58.1114 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1055 | 4.281 | 59.9884 | 5 | 58.1165 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.1038 | 4.0545 | 59.9538 | 5 | 58.0822 | 4.2583 | 60.0114 | 5
58.1197 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1139 | 4.2826 | 59.9884 | 5 | 58.1248 | 3.3299 | 60.0056 | 5 | 58.1121 | 4.0546 | 59.9538 | 5 | 58.0905 | 4.2597 | 60.0114 | 5
58.128 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1222 | 4.2841 | 59.9884 | 5 | 58.1331 | 3.3298 | 60.0056 | 5 | 58.1204 | 4.0547 | 59.9538 | 5 | 58.0988 | 4.2611 | 60.0114 | 5
58.1364 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1305 | 4.2842 | 59.9884 | 5 | 58.1414 | 3.3298 | 60.0056 | 5 | 58.1288 | 4.0548 | 59.9538 | 5 | 58.1072 | 4.2625 | 60.0114 | 5
58.1447 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1389 | 4.2843 | 59.9884 | 5 | 58.1498 | 3.3297 | 60.0056 | 5 | 58.1371 | 4.0549 | 59.9538 | 5 | 58.1155 | 4.2639 | 60.0114 | 5
58.1531 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.1472 | 4.2853 | 59.9884 | 5 | 58.1581 | 3.3297 | 60.0056 | 5 | 58.1454 | 4.0551 | 59.9538 | 5 | 58.1238 | 4.2653 | 60.0114 | 5
58.1614 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.1555 | 4.2864 | 59.9884 | 5 | 58.1664 | 3.3296 | 60.0056 | 5 | 58.1538 | 4.0551 | 59.9538 | 5 | 58.1322 | 4.2667 | 60.0114 | 5
58.1697 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.1638 | 4.2874 | 59.9884 | 5 | 58.1748 | 3.3296 | 60.0056 | 5 | 58.1621 | 4.0552 | 59.9538 | 5 | 58.1405 | 4.2681 | 60.0114 | 5
58.1781 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.1722 | 4.2884 | 59.9884 | 5 | 58.1831 | 3.3296 | 60.0056 | 5 | 58.1705 | 4.0548 | 59.9538 | 5 | 58.1489 | 4.2695 | 60.0114 | 5
58.1864 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.1805 | 4.2895 | 59.9884 | 5 | 58.1915 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.1788 | 4.0545 | 59.9538 | 5 | 58.1572 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.1948 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.1889 | 4.2906 | 59.9884 | 5 | 58.1998 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.1871 | 4.0544 | 59.9538 | 5 | 58.1655 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2031 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.1972 | 4.2915 | 59.9884 | 5 | 58.2081 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.1955 | 4.0543 | 59.9538 | 5 | 58.1738 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2114 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.2055 | 4.2924 | 59.9884 | 5 | 58.2164 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.2039 | 4.0542 | 59.9538 | 5 | 58.1822 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2198 | 3.8455 | 59.9538 | 5 | 58.2139 | 4.2934 | 59.9884 | 5 | 58.2248 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2122 | 4.0542 | 59.9538 | 5 | 58.1905 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2281 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.2222 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2331 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2205 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.1989 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2365 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.2305 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2415 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2289 | 4.054 | 59.9538 | 5 | 58.2072 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2448 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.2389 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2498 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2372 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.2155 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.2531 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.2472 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2581 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2455 | 4.0541 | 59.9538 | 5 | 58.2238 | 4.271 | 60.0114 | 5
58.2615 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.2556 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2664 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2539 | 4.0545 | 59.9538 | 5 | 58.2322 | 4.271 | 60.0114 | 5
58.2698 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.2639 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2748 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2622 | 4.0549 | 59.9538 | 5 | 58.2405 | 4.271 | 60.0114 | 5
58.2782 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.2722 | 4.2943 | 59.9884 | 5 | 58.2831 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2706 | 4.055 | 59.9538 | 5 | 58.2488 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.2865 | 3.846 | 59.9538 | 5 | 58.2805 | 4.2944 | 59.9884 | 5 | 58.2914 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2789 | 4.055 | 59.9538 | 5 | 58.2571 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.2948 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.2889 | 4.2944 | 59.9884 | 5 | 58.2997 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2872 | 4.0555 | 59.9538 | 5 | 58.2655 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.3032 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.2972 | 4.2944 | 59.9884 | 5 | 58.3081 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.2956 | 4.056 | 59.9538 | 5 | 58.2738 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.3115 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.3056 | 4.2944 | 59.9884 | 5 | 58.3164 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3039 | 4.057 | 59.9538 | 5 | 58.2822 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.3199 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.3139 | 4.2945 | 59.9884 | 5 | 58.3248 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3123 | 4.0579 | 59.9538 | 5 | 58.2905 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.3282 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.3222 | 4.2945 | 59.9884 | 5 | 58.3331 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3206 | 4.0587 | 59.9538 | 5 | 58.2988 | 4.2711 | 60.0114 | 5
58.3365 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.3306 | 4.2945 | 59.9884 | 5 | 58.3414 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3289 | 4.0596 | 59.9538 | 5 | 58.3071 | 4.271 | 60.0114 | 5
58.3449 | 3.8459 | 59.9538 | 5 | 58.3389 | 4.2945 | 59.9884 | 5 | 58.3497 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3373 | 4.0604 | 59.9481 | 5 | 58.3155 | 4.271 | 60.0114 | 5
58.3532 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3472 | 4.2946 | 59.9884 | 5 | 58.3581 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3456 | 4.0613 | 59.9481 | 5 | 58.3238 | 4.2709 | 60.0114 | 5
58.3616 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3556 | 4.2946 | 59.9884 | 5 | 58.3665 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3539 | 4.0622 | 59.9481 | 5 | 58.3322 | 4.2732 | 60.0114 | 5
58.3699 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3639 | 4.2947 | 59.9826 | 5 | 58.3748 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.3623 | 4.063 | 59.9481 | 5 | 58.3405 | 4.2754 | 60.0114 | 5
58.3782 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3722 | 4.2948 | 59.9826 | 5 | 58.3831 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.3707 | 4.0634 | 59.9481 | 5 | 58.3488 | 4.2777 | 60.0114 | 5
58.3866 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3806 | 4.2948 | 59.9826 | 5 | 58.3914 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.379 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.3571 | 4.2799 | 60.0114 | 5
58.3949 | 3.8458 | 59.9538 | 5 | 58.3889 | 4.2948 | 59.9826 | 5 | 58.3998 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.3873 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.3655 | 4.2822 | 60.0114 | 5
58.4033 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.3972 | 4.2948 | 59.9826 | 5 | 58.4081 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.3956 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.3738 | 4.2844 | 60.0114 | 5
58.4116 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.4056 | 4.2947 | 59.9826 | 5 | 58.4164 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.404 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.3821 | 4.2867 | 60.0114 | 5
58.4199 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.4139 | 4.2947 | 59.9826 | 5 | 58.4247 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4124 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.3904 | 4.289 | 60.0114 | 5
58.4283 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.4222 | 4.2947 | 59.9826 | 5 | 58.4331 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4207 | 4.0638 | 59.9481 | 5 | 58.3988 | 4.2912 | 60.0114 | 5
58.4366 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.4306 | 4.2947 | 59.9826 | 5 | 58.4414 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.429 | 4.0638 | 59.9481 | 5 | 58.4071 | 4.2935 | 60.0114 | 5
58.445 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.4389 | 4.2946 | 59.9826 | 5 | 58.4498 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4374 | 4.0638 | 59.9481 | 5 | 58.4155 | 4.2935 | 60.0114 | 5
58.4533 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.4473 | 4.2946 | 59.9826 | 5 | 58.4581 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4457 | 4.0638 | 59.9481 | 5 | 58.4238 | 4.2935 | 60.0114 | 5
58.4616 | 3.8455 | 59.9538 | 5 | 58.4556 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.4664 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.454 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.4321 | 4.2936 | 60.0114 | 5
58.47 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.4639 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.4747 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4624 | 4.0639 | 59.9481 | 5 | 58.4404 | 4.2936 | 60.0114 | 5
58.4783 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.4723 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.4831 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4707 | 4.0657 | 59.9481 | 5 | 58.4488 | 4.2937 | 60.0114 | 5
58.4867 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.4806 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.4914 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4791 | 4.0674 | 59.9481 | 5 | 58.4571 | 4.2938 | 60.0114 | 5
58.495 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.489 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.4998 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4874 | 4.0689 | 59.9481 | 5 | 58.4655 | 4.2938 | 60.0114 | 5
58.5033 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.4973 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5081 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.4957 | 4.0704 | 59.9481 | 5 | 58.4738 | 4.2939 | 60.0114 | 5
58.5117 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.5056 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5164 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.5041 | 4.0719 | 59.9481 | 5 | 58.4821 | 4.294 | 60.0114 | 5
58.52 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.5139 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5247 | 3.3295 | 60.0056 | 5 | 58.5125 | 4.0733 | 59.9481 | 5 | 58.4904 | 4.294 | 60.0114 | 5
58.5284 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.5223 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5331 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.5208 | 4.0747 | 59.9481 | 5 | 58.4988 | 4.2941 | 60.0114 | 5
58.5367 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.5306 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5414 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.5291 | 4.076 | 59.9481 | 5 | 58.5071 | 4.2941 | 60.0114 | 5
58.545 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.5389 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5497 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.5375 | 4.0774 | 59.9481 | 5 | 58.5154 | 4.2942 | 60.0114 | 5
58.5534 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.5473 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5581 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.5458 | 4.0788 | 59.9481 | 5 | 58.5237 | 4.2943 | 60.0114 | 5
58.5617 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.5556 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5664 | 3.3294 | 60.0056 | 5 | 58.5541 | 4.0784 | 59.9481 | 5 | 58.5321 | 4.2944 | 60.0114 | 5
58.5701 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.564 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5748 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.5624 | 4.078 | 59.9481 | 5 | 58.5404 | 4.2945 | 60.0114 | 5
58.5784 | 3.8449 | 59.9538 | 5 | 58.5723 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5831 | 3.3293 | 60.0056 | 5 | 58.5708 | 4.0779 | 59.9481 | 5 | 58.5488 | 4.2946 | 60.0114 | 5
58.5867 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.5806 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5914 | 3.3292 | 60.0056 | 5 | 58.5792 | 4.0778 | 59.9481 | 5 | 58.5571 | 4.2947 | 60.0114 | 5
58.5951 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.589 | 4.2945 | 59.9826 | 5 | 58.5997 | 3.3291 | 60.0056 | 5 | 58.5875 | 4.0778 | 59.9481 | 5 | 58.5654 | 4.2947 | 60.0114 | 5
58.6034 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.5973 | 4.2944 | 59.9826 | 5 | 58.6081 | 3.329 | 60.0056 | 5 | 58.5958 | 4.0777 | 59.9481 | 5 | 58.5737 | 4.2948 | 60.0114 | 5
58.6118 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.6057 | 4.2944 | 59.9826 | 5 | 58.6164 | 3.3289 | 60.0056 | 5 | 58.6042 | 4.0777 | 59.9481 | 5 | 58.5821 | 4.2949 | 60.0114 | 5
58.6201 | 3.8452 | 59.9538 | 5 | 58.614 | 4.296 | 59.9826 | 5 | 58.6248 | 3.3288 | 60.0056 | 5 | 58.6125 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.5904 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6284 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.6223 | 4.2976 | 59.9826 | 5 | 58.6331 | 3.3287 | 60.0056 | 5 | 58.6208 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.5988 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6368 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.6306 | 4.2992 | 59.9826 | 5 | 58.6414 | 3.3286 | 60.0056 | 5 | 58.6292 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6071 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6451 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.639 | 4.3007 | 59.9826 | 5 | 58.6497 | 3.3285 | 60.0056 | 5 | 58.6375 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6154 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6535 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.6473 | 4.3023 | 59.9826 | 5 | 58.6581 | 3.33 | 60.0056 | 5 | 58.6459 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6237 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6618 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.6556 | 4.3039 | 59.9826 | 5 | 58.6664 | 3.3315 | 60.0056 | 5 | 58.6542 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6321 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6701 | 3.8455 | 59.9538 | 5 | 58.664 | 4.3055 | 59.9826 | 5 | 58.6747 | 3.333 | 60.0056 | 5 | 58.6625 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6404 | 4.295 | 60.0114 | 5
58.6785 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.6723 | 4.3071 | 59.9826 | 5 | 58.683 | 3.3346 | 60.0056 | 5 | 58.6709 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6487 | 4.2951 | 60.0056 | 5
58.6868 | 3.8457 | 59.9538 | 5 | 58.6807 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 58.6914 | 3.3381 | 60.0056 | 5 | 58.6793 | 4.0777 | 59.9481 | 5 | 58.657 | 4.2951 | 60.0056 | 5
58.6951 | 3.8456 | 59.9538 | 5 | 58.689 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.6997 | 3.3417 | 60.0056 | 5 | 58.6876 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6654 | 4.2951 | 60.0056 | 5
58.7035 | 3.8455 | 59.9538 | 5 | 58.6973 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7081 | 3.3452 | 60.0056 | 5 | 58.6959 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6738 | 4.2951 | 60.0056 | 5
58.7118 | 3.8455 | 59.9538 | 5 | 58.7057 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7164 | 3.3488 | 60.0056 | 5 | 58.7043 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6821 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.7202 | 3.8454 | 59.9538 | 5 | 58.714 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7247 | 3.3523 | 60.0056 | 5 | 58.7126 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 58.6904 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.7285 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.7224 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.733 | 3.3559 | 60.0056 | 5 | 58.7209 | 4.0775 | 59.9481 | 5 | 58.6987 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.7369 | 3.8453 | 59.9538 | 5 | 58.7307 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7414 | 3.3579 | 60.0056 | 5 | 58.7293 | 4.0775 | 59.9481 | 5 | 58.7071 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7452 | 3.8451 | 59.9538 | 5 | 58.739 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7497 | 3.3599 | 60.0056 | 5 | 58.7376 | 4.0774 | 59.9481 | 5 | 58.7154 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7535 | 3.845 | 59.9538 | 5 | 58.7473 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7581 | 3.3619 | 60.0056 | 5 | 58.746 | 4.0773 | 59.9481 | 5 | 58.7238 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7619 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.7557 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7664 | 3.3639 | 60.0056 | 5 | 58.7543 | 4.0772 | 59.9481 | 5 | 58.7321 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7702 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.764 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7747 | 3.3639 | 60.0056 | 5 | 58.7626 | 4.0771 | 59.9481 | 5 | 58.7404 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7785 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.7723 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.7831 | 3.3639 | 60.0056 | 5 | 58.771 | 4.077 | 59.9481 | 5 | 58.7487 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7869 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.7807 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.7914 | 3.364 | 60.0056 | 5 | 58.7793 | 4.0769 | 59.9481 | 5 | 58.7571 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.7952 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.789 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.7997 | 3.364 | 60.0056 | 5 | 58.7877 | 4.0768 | 59.9481 | 5 | 58.7654 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8036 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.7974 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.808 | 3.3641 | 60.0056 | 5 | 58.796 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.7737 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8119 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.8057 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.8164 | 3.3641 | 60.0056 | 5 | 58.8043 | 4.0766 | 59.9481 | 5 | 58.782 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8202 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.814 | 4.3105 | 59.9826 | 5 | 58.8247 | 3.3642 | 60.0056 | 5 | 58.8127 | 4.0765 | 59.9481 | 5 | 58.7904 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8286 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.8224 | 4.3105 | 59.9826 | 5 | 58.8331 | 3.3642 | 60.0056 | 5 | 58.821 | 4.0764 | 59.9481 | 5 | 58.7987 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8369 | 3.8448 | 59.9538 | 5 | 58.8307 | 4.3106 | 59.9826 | 5 | 58.8414 | 3.3643 | 60.0056 | 5 | 58.8293 | 4.0763 | 59.9481 | 5 | 58.8071 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8453 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.8391 | 4.3106 | 59.9826 | 5 | 58.8497 | 3.3643 | 60.0056 | 5 | 58.8377 | 4.0764 | 59.9481 | 5 | 58.8154 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8536 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.8474 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.858 | 3.3644 | 60.0056 | 5 | 58.8461 | 4.0764 | 59.9481 | 5 | 58.8237 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8619 | 3.8447 | 59.9538 | 5 | 58.8557 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.8664 | 3.3645 | 60.0056 | 5 | 58.8544 | 4.0765 | 59.9481 | 5 | 58.832 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8703 | 3.8446 | 59.9538 | 5 | 58.864 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.8747 | 3.3645 | 60.0056 | 5 | 58.8627 | 4.0765 | 59.9481 | 5 | 58.8404 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8786 | 3.8446 | 59.9538 | 5 | 58.8724 | 4.3108 | 59.9826 | 5 | 58.8831 | 3.3645 | 60.0056 | 5 | 58.8711 | 4.0765 | 59.9481 | 5 | 58.8487 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.887 | 3.8445 | 59.9538 | 5 | 58.8807 | 4.3108 | 59.9826 | 5 | 58.8914 | 3.3645 | 60.0056 | 5 | 58.8794 | 4.0766 | 59.9481 | 5 | 58.8571 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.8953 | 3.8444 | 59.9538 | 5 | 58.8891 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.8997 | 3.3644 | 60.0056 | 5 | 58.8878 | 4.0766 | 59.9481 | 5 | 58.8654 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.9036 | 3.8444 | 59.9538 | 5 | 58.8974 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.908 | 3.3643 | 60.0056 | 5 | 58.8961 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.8737 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.912 | 3.8443 | 59.9538 | 5 | 58.9057 | 4.3107 | 59.9826 | 5 | 58.9164 | 3.3643 | 60.0056 | 5 | 58.9044 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.8821 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.9203 | 3.8442 | 59.9538 | 5 | 58.9141 | 4.3106 | 59.9826 | 5 | 58.9247 | 3.3642 | 60.0056 | 5 | 58.9128 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.8904 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.9287 | 3.8441 | 59.9538 | 5 | 58.9224 | 4.3106 | 59.9826 | 5 | 58.933 | 3.3641 | 60.0056 | 5 | 58.9211 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.8987 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.937 | 3.844 | 59.9538 | 5 | 58.9307 | 4.3105 | 59.9826 | 5 | 58.9413 | 3.364 | 60.0056 | 5 | 58.9294 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.907 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.9453 | 3.844 | 59.9538 | 5 | 58.9391 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.9497 | 3.3639 | 60.0056 | 5 | 58.9378 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9154 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.9537 | 3.844 | 59.9538 | 5 | 58.9474 | 4.3104 | 59.9826 | 5 | 58.958 | 3.3637 | 60.0056 | 5 | 58.9461 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9237 | 4.2953 | 60.0056 | 5
58.962 | 3.844 | 59.9481 | 5 | 58.9557 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.9664 | 3.3636 | 60.0056 | 5 | 58.9545 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9321 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.9704 | 3.844 | 59.9481 | 5 | 58.9641 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.9747 | 3.3635 | 60.0056 | 5 | 58.9628 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9404 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.9787 | 3.8462 | 59.9481 | 5 | 58.9724 | 4.3103 | 59.9826 | 5 | 58.983 | 3.3635 | 60.0056 | 5 | 58.9711 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9487 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.987 | 3.8484 | 59.9481 | 5 | 58.9807 | 4.3102 | 59.9826 | 5 | 58.9914 | 3.3634 | 60.0056 | 5 | 58.9795 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.957 | 4.2952 | 60.0056 | 5
58.9954 | 3.8522 | 59.9481 | 5 | 58.9891 | 4.3102 | 59.9826 | 5 | 58.9997 | 3.3634 | 60.0056 | 5 | 58.9879 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9654 | 4.2952 | 60.0056 | 5
59.0037 | 3.8559 | 59.9481 | 5 | 58.9974 | 4.3102 | 59.9826 | 5 | 59.0081 | 3.3634 | 60.0056 | 5 | 58.9962 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9737 | 4.2952 | 60.0056 | 5
59.0121 | 3.8596 | 59.9481 | 5 | 59.0058 | 4.3102 | 59.9826 | 5 | 59.0164 | 3.3633 | 60.0056 | 5 | 59.0045 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9821 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0204 | 3.8633 | 59.9481 | 5 | 59.0141 | 4.3101 | 59.9826 | 5 | 59.0247 | 3.3649 | 60.0056 | 5 | 59.0129 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9904 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0287 | 3.867 | 59.9481 | 5 | 59.0224 | 4.31 | 59.9826 | 5 | 59.033 | 3.3665 | 60.0056 | 5 | 59.0212 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 58.9987 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0371 | 3.8706 | 59.9481 | 5 | 59.0308 | 4.3099 | 59.9826 | 5 | 59.0414 | 3.3682 | 60.0056 | 5 | 59.0295 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 59.007 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0454 | 3.8743 | 59.9481 | 5 | 59.0391 | 4.3099 | 59.9826 | 5 | 59.0497 | 3.3698 | 60.0056 | 5 | 59.0379 | 4.0767 | 59.9481 | 5 | 59.0154 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0538 | 3.878 | 59.9481 | 5 | 59.0474 | 4.3098 | 59.9826 | 5 | 59.058 | 3.3714 | 60.0056 | 5 | 59.0462 | 4.0768 | 59.9481 | 5 | 59.0237 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0621 | 3.8794 | 59.9481 | 5 | 59.0558 | 4.3097 | 59.9826 | 5 | 59.0663 | 3.3731 | 60.0056 | 5 | 59.0546 | 4.0768 | 59.9481 | 5 | 59.032 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0704 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.0641 | 4.3097 | 59.9826 | 5 | 59.0747 | 3.3748 | 60.0056 | 5 | 59.0629 | 4.0768 | 59.9481 | 5 | 59.0403 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0788 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.0724 | 4.3096 | 59.9826 | 5 | 59.083 | 3.3766 | 60.0056 | 5 | 59.0712 | 4.0769 | 59.9481 | 5 | 59.0487 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0871 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.0808 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.0914 | 3.3784 | 60.0056 | 5 | 59.0796 | 4.077 | 59.9481 | 5 | 59.057 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.0955 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.0891 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.0997 | 3.3802 | 60.0056 | 5 | 59.088 | 4.0773 | 59.9481 | 5 | 59.0654 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.1038 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.0974 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.108 | 3.3803 | 60.0056 | 5 | 59.0963 | 4.0776 | 59.9481 | 5 | 59.0737 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.1121 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.1058 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1163 | 3.3804 | 60.0056 | 5 | 59.1046 | 4.0779 | 59.9481 | 5 | 59.082 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.1205 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.1141 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1247 | 3.3805 | 60.0056 | 5 | 59.1129 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.0903 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.1288 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.1225 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.133 | 3.3807 | 60.0056 | 5 | 59.1213 | 4.0785 | 59.9481 | 5 | 59.0987 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.1372 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.1308 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1414 | 3.3808 | 60.0056 | 5 | 59.1296 | 4.0788 | 59.9481 | 5 | 59.107 | 4.2951 | 60.0114 | 5
59.1455 | 3.881 | 59.9481 | 5 | 59.1391 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1497 | 3.3809 | 60.0056 | 5 | 59.1379 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.1154 | 4.2951 | 60.0114 | 5
59.1539 | 3.881 | 59.9481 | 5 | 59.1475 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.158 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.1463 | 4.0793 | 59.9481 | 5 | 59.1237 | 4.295 | 60.0114 | 5
59.1622 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.1558 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1664 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.1547 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.132 | 4.2949 | 60.0114 | 5
59.1705 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.1641 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.1747 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.163 | 4.0797 | 59.9481 | 5 | 59.1403 | 4.2948 | 60.0114 | 5
59.1789 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.1725 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.183 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.1713 | 4.0796 | 59.9481 | 5 | 59.1487 | 4.2947 | 60.0114 | 5
59.1872 | 3.8812 | 59.9481 | 5 | 59.1808 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.1913 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.1797 | 4.0796 | 59.9481 | 5 | 59.157 | 4.2947 | 60.0114 | 5
59.1956 | 3.8812 | 59.9481 | 5 | 59.1891 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.1997 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.188 | 4.0796 | 59.9481 | 5 | 59.1653 | 4.2946 | 60.0114 | 5
59.2039 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.1975 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.208 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.1964 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.1736 | 4.2945 | 60.0114 | 5
59.2122 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2058 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.2164 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.2047 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.182 | 4.2945 | 60.0114 | 5
59.2206 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2141 | 4.3095 | 59.9826 | 5 | 59.2247 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.213 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.1903 | 4.2944 | 60.0114 | 5
59.2289 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2225 | 4.3094 | 59.9826 | 5 | 59.233 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2214 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.1987 | 4.2944 | 60.0114 | 5
59.2373 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2308 | 4.3093 | 59.9826 | 5 | 59.2413 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2297 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.207 | 4.2945 | 60.0114 | 5
59.2456 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2392 | 4.3092 | 59.9826 | 5 | 59.2497 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.238 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2153 | 4.2945 | 60.0114 | 5
59.2539 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2475 | 4.3091 | 59.9826 | 5 | 59.258 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2464 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2236 | 4.2946 | 60.0114 | 5
59.2623 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2558 | 4.309 | 59.9826 | 5 | 59.2664 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2548 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.232 | 4.2946 | 60.0114 | 5
59.2706 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2642 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.2747 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2631 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2404 | 4.2946 | 60.0114 | 5
59.279 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2725 | 4.3088 | 59.9826 | 5 | 59.283 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2714 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2487 | 4.2948 | 60.0114 | 5
59.2873 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2808 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 59.2913 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2798 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.257 | 4.2949 | 60.0114 | 5
59.2956 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2892 | 4.3086 | 59.9826 | 5 | 59.2997 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.2881 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2653 | 4.295 | 60.0114 | 5
59.304 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.2975 | 4.3086 | 59.9826 | 5 | 59.308 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.2964 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.2737 | 4.2951 | 60.0114 | 5
59.3123 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3058 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 59.3163 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.3047 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.282 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.3207 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3142 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 59.3246 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.3131 | 4.0794 | 59.9481 | 5 | 59.2903 | 4.2953 | 60.0114 | 5
59.329 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3225 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 59.333 | 3.3809 | 60.0056 | 5 | 59.3215 | 4.0794 | 59.9481 | 5 | 59.2986 | 4.2954 | 60.0114 | 5
59.3373 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3308 | 4.3087 | 59.9826 | 5 | 59.3413 | 3.3808 | 60.0056 | 5 | 59.3298 | 4.0793 | 59.9481 | 5 | 59.307 | 4.2955 | 60.0114 | 5
59.3457 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3392 | 4.3088 | 59.9826 | 5 | 59.3497 | 3.3807 | 60.0056 | 5 | 59.3381 | 4.0792 | 59.9481 | 5 | 59.3153 | 4.2956 | 60.0114 | 5
59.354 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3475 | 4.3088 | 59.9826 | 5 | 59.358 | 3.3805 | 60.0056 | 5 | 59.3465 | 4.0792 | 59.9481 | 5 | 59.3237 | 4.2957 | 60.0114 | 5
59.3624 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3559 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.3663 | 3.3804 | 60.0056 | 5 | 59.3548 | 4.0791 | 59.9481 | 5 | 59.332 | 4.2957 | 60.0114 | 5
59.3707 | 3.8813 | 59.9481 | 5 | 59.3642 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.3747 | 3.3803 | 60.0056 | 5 | 59.3632 | 4.0791 | 59.9481 | 5 | 59.3403 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.379 | 3.8812 | 59.9481 | 5 | 59.3725 | 4.309 | 59.9826 | 5 | 59.383 | 3.3802 | 60.0056 | 5 | 59.3715 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.3486 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.3874 | 3.8812 | 59.9481 | 5 | 59.3809 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.3914 | 3.3801 | 60.0056 | 5 | 59.3798 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.357 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.3957 | 3.8812 | 59.9481 | 5 | 59.3892 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.3997 | 3.38 | 60.0056 | 5 | 59.3882 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.3653 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.4041 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.3975 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.408 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.3965 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.3737 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.4124 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.4059 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.4163 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.4048 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.382 | 4.2959 | 60.0114 | 5
59.4207 | 3.8811 | 59.9481 | 5 | 59.4142 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.4247 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.4132 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.3903 | 4.2959 | 60.0114 | 5
59.4291 | 3.881 | 59.9481 | 5 | 59.4225 | 4.3089 | 59.9826 | 5 | 59.433 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.4216 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.3986 | 4.2959 | 60.0114 | 5
59.4374 | 3.881 | 59.9481 | 5 | 59.4309 | 4.3105 | 59.9826 | 5 | 59.4413 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.4299 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.407 | 4.2959 | 60.0114 | 5
59.4458 | 3.881 | 59.9481 | 5 | 59.4392 | 4.312 | 59.9826 | 5 | 59.4496 | 3.3799 | 60.0056 | 5 | 59.4382 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.4153 | 4.2959 | 60.0114 | 5
59.4541 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.4475 | 4.3136 | 59.9826 | 5 | 59.458 | 3.38 | 60.0056 | 5 | 59.4466 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.4236 | 4.2958 | 60.0114 | 5
59.4625 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.4559 | 4.3151 | 59.9826 | 5 | 59.4663 | 3.38 | 60.0056 | 5 | 59.4549 | 4.0791 | 59.9481 | 5 | 59.4319 | 4.2957 | 60.0114 | 5
59.4708 | 3.8809 | 59.9481 | 5 | 59.4642 | 4.3167 | 59.9826 | 5 | 59.4747 | 3.3802 | 60.0056 | 5 | 59.4633 | 4.0791 | 59.9481 | 5 | 59.4403 | 4.2956 | 60.0114 | 5
59.4791 | 3.8819 | 59.9481 | 5 | 59.4726 | 4.3183 | 59.9826 | 5 | 59.483 | 3.3803 | 60.0056 | 5 | 59.4716 | 4.0793 | 59.9481 | 5 | 59.4486 | 4.2955 | 60.0114 | 5
59.4875 | 3.8828 | 59.9481 | 5 | 59.4809 | 4.3198 | 59.9826 | 5 | 59.4913 | 3.3805 | 60.0056 | 5 | 59.4799 | 4.0794 | 59.9481 | 5 | 59.457 | 4.2953 | 60.0114 | 5
59.4958 | 3.8839 | 59.9481 | 5 | 59.4892 | 4.3214 | 59.9826 | 5 | 59.4996 | 3.3807 | 60.0056 | 5 | 59.4883 | 4.0795 | 59.9481 | 5 | 59.4653 | 4.2952 | 60.0114 | 5
59.5042 | 3.8849 | 59.9481 | 5 | 59.4976 | 4.323 | 59.9826 | 5 | 59.508 | 3.3808 | 60.0056 | 5 | 59.4966 | 4.0796 | 59.9481 | 5 | 59.4736 | 4.295 | 60.0114 | 5
59.5125 | 3.8859 | 59.9481 | 5 | 59.5059 | 4.3246 | 59.9826 | 5 | 59.5163 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.5049 | 4.0797 | 59.9481 | 5 | 59.4819 | 4.2949 | 60.0114 | 5
59.5208 | 3.8869 | 59.9481 | 5 | 59.5142 | 4.3247 | 59.9826 | 5 | 59.5247 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.5133 | 4.0798 | 59.9481 | 5 | 59.4903 | 4.2948 | 60.0114 | 5
59.5292 | 3.8879 | 59.9481 | 5 | 59.5226 | 4.3247 | 59.9826 | 5 | 59.533 | 3.3813 | 60.0056 | 5 | 59.5216 | 4.0799 | 59.9481 | 5 | 59.4986 | 4.2946 | 60.0114 | 5
59.5375 | 3.889 | 59.9481 | 5 | 59.5309 | 4.3259 | 59.9826 | 5 | 59.5413 | 3.3814 | 60.0056 | 5 | 59.53 | 4.08 | 59.9481 | 5 | 59.507 | 4.2944 | 60.0114 | 5
59.5459 | 3.89 | 59.9481 | 5 | 59.5392 | 4.327 | 59.9826 | 5 | 59.5496 | 3.3815 | 60.0056 | 5 | 59.5383 | 4.0798 | 59.9481 | 5 | 59.5153 | 4.2943 | 60.0114 | 5
59.5542 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.5476 | 4.3282 | 59.9826 | 5 | 59.558 | 3.3815 | 60.0056 | 5 | 59.5466 | 4.0796 | 59.9481 | 5 | 59.5236 | 4.2942 | 60.0114 | 5
59.5625 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.5559 | 4.3294 | 59.9826 | 5 | 59.5663 | 3.3814 | 60.0056 | 5 | 59.555 | 4.0793 | 59.9481 | 5 | 59.5319 | 4.2941 | 60.0114 | 5
59.5709 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.5642 | 4.3307 | 59.9826 | 5 | 59.5746 | 3.3813 | 60.0056 | 5 | 59.5634 | 4.0791 | 59.9481 | 5 | 59.5403 | 4.294 | 60.0114 | 5
59.5792 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.5726 | 4.3319 | 59.9826 | 5 | 59.583 | 3.3812 | 60.0056 | 5 | 59.5717 | 4.0788 | 59.9481 | 5 | 59.5486 | 4.2939 | 60.0114 | 5
59.5876 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.5809 | 4.3331 | 59.9826 | 5 | 59.5913 | 3.3811 | 60.0056 | 5 | 59.58 | 4.0786 | 59.9481 | 5 | 59.5569 | 4.2938 | 60.0114 | 5
59.5959 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.5893 | 4.3343 | 59.9826 | 5 | 59.5997 | 3.381 | 60.0056 | 5 | 59.5884 | 4.0783 | 59.9481 | 5 | 59.5652 | 4.2937 | 60.0114 | 5
59.6042 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.5976 | 4.3354 | 59.9826 | 5 | 59.608 | 3.3808 | 60.0056 | 5 | 59.5967 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.5736 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6126 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6059 | 4.3366 | 59.9826 | 5 | 59.6163 | 3.3807 | 60.0056 | 5 | 59.605 | 4.0779 | 59.9481 | 5 | 59.5819 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6209 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6143 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.6246 | 3.3806 | 60.0056 | 5 | 59.6134 | 4.0777 | 59.9481 | 5 | 59.5903 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6293 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6226 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.633 | 3.3806 | 60.0056 | 5 | 59.6217 | 4.0777 | 59.9481 | 5 | 59.5986 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6376 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6309 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.6413 | 3.3814 | 60.0056 | 5 | 59.6301 | 4.0778 | 59.9481 | 5 | 59.6069 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6459 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6393 | 4.3368 | 59.9826 | 5 | 59.6497 | 3.3822 | 60.0056 | 5 | 59.6384 | 4.0778 | 59.9481 | 5 | 59.6152 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6543 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6476 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.658 | 3.383 | 60.0056 | 5 | 59.6467 | 4.0779 | 59.9481 | 5 | 59.6236 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6626 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.6559 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.6663 | 3.3839 | 60.0056 | 5 | 59.6551 | 4.0779 | 59.9481 | 5 | 59.6319 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.671 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.6643 | 4.3367 | 59.9826 | 5 | 59.6746 | 3.3848 | 60.0056 | 5 | 59.6634 | 4.078 | 59.9481 | 5 | 59.6403 | 4.2936 | 60.0114 | 5
59.6793 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.6726 | 4.3366 | 59.9826 | 5 | 59.683 | 3.3857 | 60.0056 | 5 | 59.6718 | 4.078 | 59.9481 | 5 | 59.6486 | 4.2935 | 60.0114 | 5
59.6876 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.6809 | 4.3366 | 59.9826 | 5 | 59.6913 | 3.3867 | 60.0056 | 5 | 59.6801 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6569 | 4.2935 | 60.0114 | 5
59.696 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.6893 | 4.3365 | 59.9826 | 5 | 59.6996 | 3.3876 | 60.0056 | 5 | 59.6884 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6652 | 4.2934 | 60.0114 | 5
59.7043 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 59.6976 | 4.3365 | 59.9826 | 5 | 59.7079 | 3.3885 | 60.0056 | 5 | 59.6968 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6736 | 4.2934 | 60.0114 | 5
59.7127 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 59.706 | 4.3365 | 59.9826 | 5 | 59.7163 | 3.3894 | 60.0056 | 5 | 59.7051 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6819 | 4.2933 | 60.0114 | 5
59.721 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 59.7143 | 4.3365 | 59.9826 | 5 | 59.7246 | 3.3896 | 60.0056 | 5 | 59.7134 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6902 | 4.2933 | 60.0114 | 5
59.7294 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.7226 | 4.3365 | 59.9826 | 5 | 59.733 | 3.3897 | 60.0056 | 5 | 59.7218 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.6985 | 4.2932 | 60.0114 | 5
59.7377 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.731 | 4.3372 | 59.9826 | 5 | 59.7413 | 3.3898 | 60.0056 | 5 | 59.7302 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.7069 | 4.2932 | 60.0114 | 5
59.746 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.7393 | 4.3378 | 59.9826 | 5 | 59.7496 | 3.39 | 60.0056 | 5 | 59.7385 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.7152 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7544 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.7477 | 4.3385 | 59.9826 | 5 | 59.7579 | 3.3901 | 60.0056 | 5 | 59.7468 | 4.0781 | 59.9481 | 5 | 59.7236 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7627 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.756 | 4.3392 | 59.9826 | 5 | 59.7663 | 3.3901 | 60.0056 | 5 | 59.7552 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.7319 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7711 | 3.8907 | 59.9481 | 5 | 59.7643 | 4.34 | 59.9826 | 5 | 59.7746 | 3.3902 | 60.0056 | 5 | 59.7635 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.7402 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7794 | 3.8907 | 59.9481 | 5 | 59.7726 | 4.3408 | 59.9826 | 5 | 59.783 | 3.3903 | 60.0056 | 5 | 59.7719 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.7485 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7877 | 3.8907 | 59.9481 | 5 | 59.781 | 4.3416 | 59.9826 | 5 | 59.7913 | 3.3904 | 60.0056 | 5 | 59.7802 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.7569 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.7961 | 3.8907 | 59.9481 | 5 | 59.7893 | 4.3423 | 59.9826 | 5 | 59.7996 | 3.3905 | 60.0056 | 5 | 59.7885 | 4.0782 | 59.9481 | 5 | 59.7652 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8044 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.7976 | 4.3431 | 59.9826 | 5 | 59.808 | 3.3904 | 60.0056 | 5 | 59.7969 | 4.0783 | 59.9481 | 5 | 59.7736 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8128 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.806 | 4.3438 | 59.9826 | 5 | 59.8163 | 3.3904 | 60.0056 | 5 | 59.8052 | 4.0783 | 59.9481 | 5 | 59.7819 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8211 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8143 | 4.344 | 59.9826 | 5 | 59.8246 | 3.3904 | 60.0056 | 5 | 59.8135 | 4.0783 | 59.9481 | 5 | 59.7902 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8294 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8227 | 4.3441 | 59.9826 | 5 | 59.8329 | 3.3904 | 60.0056 | 5 | 59.8219 | 4.0784 | 59.9481 | 5 | 59.7986 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8378 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.831 | 4.3441 | 59.9826 | 5 | 59.8413 | 3.3903 | 60.0056 | 5 | 59.8303 | 4.0784 | 59.9481 | 5 | 59.8069 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8461 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8393 | 4.3442 | 59.9826 | 5 | 59.8496 | 3.3903 | 60.0056 | 5 | 59.8386 | 4.0785 | 59.9481 | 5 | 59.8152 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8545 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8477 | 4.3442 | 59.9826 | 5 | 59.858 | 3.3902 | 60.0056 | 5 | 59.8469 | 4.0785 | 59.9481 | 5 | 59.8235 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8628 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.856 | 4.3442 | 59.9826 | 5 | 59.8663 | 3.39 | 60.0056 | 5 | 59.8552 | 4.0786 | 59.9481 | 5 | 59.8319 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8711 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8643 | 4.3441 | 59.9826 | 5 | 59.8746 | 3.3899 | 60.0056 | 5 | 59.8636 | 4.0787 | 59.9481 | 5 | 59.8402 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8795 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8727 | 4.344 | 59.9826 | 5 | 59.8829 | 3.3898 | 60.0056 | 5 | 59.8719 | 4.0787 | 59.9481 | 5 | 59.8486 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8878 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.881 | 4.344 | 59.9826 | 5 | 59.8913 | 3.3897 | 60.0056 | 5 | 59.8802 | 4.0788 | 59.9481 | 5 | 59.8569 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.8962 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8893 | 4.3439 | 59.9826 | 5 | 59.8996 | 3.3895 | 60.0056 | 5 | 59.8886 | 4.0789 | 59.9481 | 5 | 59.8652 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9045 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.8977 | 4.3438 | 59.9826 | 5 | 59.908 | 3.3893 | 60.0056 | 5 | 59.897 | 4.0789 | 59.9481 | 5 | 59.8735 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9128 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.906 | 4.3437 | 59.9826 | 5 | 59.9163 | 3.3891 | 60.0056 | 5 | 59.9053 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.8819 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9212 | 3.8908 | 59.9481 | 5 | 59.9143 | 4.3437 | 59.9826 | 5 | 59.9246 | 3.3889 | 60.0056 | 5 | 59.9136 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.8902 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9295 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 59.9227 | 4.3437 | 59.9826 | 5 | 59.9329 | 3.3887 | 60.0056 | 5 | 59.922 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.8986 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9379 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 59.931 | 4.3437 | 59.9826 | 5 | 59.9413 | 3.3886 | 60.0056 | 5 | 59.9303 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9069 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9462 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 59.9394 | 4.3438 | 59.9826 | 5 | 59.9496 | 3.3885 | 60.0056 | 5 | 59.9387 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9152 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9545 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.9477 | 4.3439 | 59.9826 | 5 | 59.9579 | 3.3884 | 60.0056 | 5 | 59.947 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9235 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9629 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 59.956 | 4.344 | 59.9826 | 5 | 59.9662 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.9553 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9319 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9712 | 3.8912 | 59.9481 | 5 | 59.9644 | 4.3441 | 59.9826 | 5 | 59.9746 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.9637 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9402 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9796 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 59.9727 | 4.3441 | 59.9826 | 5 | 59.983 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.972 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9485 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9879 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 59.981 | 4.3442 | 59.9826 | 5 | 59.9913 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.9803 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9568 | 4.2931 | 60.0114 | 5
59.9963 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 59.9894 | 4.3443 | 59.9826 | 5 | 59.9996 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.9887 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9652 | 4.2931 | 60.0114 | 5
60.0046 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 59.9977 | 4.3443 | 59.9826 | 5 | 60.0079 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 59.9971 | 4.079 | 59.9481 | 5 | 59.9735 | 4.2931 | 60.0114 | 5
60.0129 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.006 | 4.3443 | 59.9826 | 5 | 60.0163 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 60.0054 | 4.0794 | 59.9481 | 5 | 59.9819 | 4.2931 | 60.0114 | 5
60.0213 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 60.0144 | 4.3444 | 59.9826 | 5 | 60.0246 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 60.0137 | 4.0798 | 59.9481 | 5 | 59.9902 | 4.2931 | 60.0114 | 5
60.0296 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 60.0227 | 4.3444 | 59.9826 | 5 | 60.033 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 60.0221 | 4.0802 | 59.9481 | 5 | 59.9985 | 4.293 | 60.0114 | 5
60.038 | 3.8912 | 59.9481 | 5 | 60.031 | 4.3445 | 59.9769 | 5 | 60.0413 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 60.0304 | 4.0806 | 59.9481 | 5 | 60.0068 | 4.293 | 60.0114 | 5
60.0463 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 60.0394 | 4.3445 | 59.9769 | 5 | 60.0496 | 3.3883 | 60.0056 | 5 | 60.0388 | 4.081 | 59.9481 | 5 | 60.0152 | 4.2929 | 60.0114 | 5
60.0546 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 60.0477 | 4.3446 | 59.9769 | 5 | 60.0579 | 3.3901 | 60.0056 | 5 | 60.0471 | 4.0814 | 59.9481 | 5 | 60.0235 | 4.2929 | 60.0114 | 5
60.063 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 60.0561 | 4.3447 | 59.9769 | 5 | 60.0663 | 3.3918 | 60.0056 | 5 | 60.0554 | 4.0818 | 59.9481 | 5 | 60.0319 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.0713 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 60.0644 | 4.3447 | 59.9769 | 5 | 60.0746 | 3.3936 | 60.0056 | 5 | 60.0638 | 4.0821 | 59.9481 | 5 | 60.0402 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.0797 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.0727 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.0829 | 3.3953 | 60.0056 | 5 | 60.0721 | 4.0841 | 59.9481 | 5 | 60.0485 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.088 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.0811 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.0912 | 3.3971 | 60.0056 | 5 | 60.0804 | 4.0862 | 59.9481 | 5 | 60.0568 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.0963 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.0894 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.0996 | 3.3988 | 60.0056 | 5 | 60.0888 | 4.0879 | 59.9481 | 5 | 60.0652 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.1047 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.0977 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1079 | 3.4006 | 60.0056 | 5 | 60.0971 | 4.0895 | 59.9481 | 5 | 60.0735 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.113 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.1061 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1163 | 3.4024 | 60.0056 | 5 | 60.1055 | 4.0912 | 59.9481 | 5 | 60.0818 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.1214 | 3.8909 | 59.9481 | 5 | 60.1144 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1246 | 3.4042 | 60.0056 | 5 | 60.1138 | 4.0929 | 59.9481 | 5 | 60.0901 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.1297 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 60.1227 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1329 | 3.4061 | 60.0056 | 5 | 60.1221 | 4.0945 | 59.9481 | 5 | 60.0985 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.138 | 3.891 | 59.9481 | 5 | 60.1311 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1412 | 3.4061 | 60.0056 | 5 | 60.1305 | 4.0962 | 59.9481 | 5 | 60.1068 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1464 | 3.8911 | 59.9481 | 5 | 60.1394 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1496 | 3.4062 | 60.0056 | 5 | 60.1389 | 4.0981 | 59.9481 | 5 | 60.1152 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1547 | 3.8912 | 59.9481 | 5 | 60.1478 | 4.345 | 59.9769 | 5 | 60.1579 | 3.4062 | 60.0056 | 5 | 60.1472 | 4.1001 | 59.9481 | 5 | 60.1235 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1631 | 3.8913 | 59.9481 | 5 | 60.1561 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.1663 | 3.4063 | 60.0056 | 5 | 60.1555 | 4.1003 | 59.9481 | 5 | 60.1318 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1714 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.1644 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.1746 | 3.4063 | 60.0056 | 5 | 60.1639 | 4.1004 | 59.9481 | 5 | 60.1401 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1797 | 3.8915 | 59.9481 | 5 | 60.1728 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.1829 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.1722 | 4.1006 | 59.9481 | 5 | 60.1485 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1881 | 3.8916 | 59.9481 | 5 | 60.1811 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.1913 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.1805 | 4.1008 | 59.9481 | 5 | 60.1568 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.1964 | 3.8916 | 59.9481 | 5 | 60.1895 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.1996 | 3.4065 | 60.0056 | 5 | 60.1889 | 4.101 | 59.9481 | 5 | 60.1652 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.2048 | 3.8917 | 59.9481 | 5 | 60.1978 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.2079 | 3.4065 | 60.0056 | 5 | 60.1972 | 4.1012 | 59.9481 | 5 | 60.1735 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.2131 | 3.8917 | 59.9481 | 5 | 60.2061 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.2162 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2056 | 4.1014 | 59.9481 | 5 | 60.1818 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.2214 | 3.8917 | 59.9481 | 5 | 60.2144 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.2246 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2139 | 4.1016 | 59.9481 | 5 | 60.1901 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.2298 | 3.8916 | 59.9481 | 5 | 60.2228 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2329 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2222 | 4.1032 | 59.9481 | 5 | 60.1985 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.2381 | 3.8916 | 59.9481 | 5 | 60.2311 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2413 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2306 | 4.1049 | 59.9481 | 5 | 60.2068 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2465 | 3.8915 | 59.9481 | 5 | 60.2395 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2496 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2389 | 4.1066 | 59.9481 | 5 | 60.2151 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2548 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2478 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2579 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2473 | 4.1082 | 59.9481 | 5 | 60.2234 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2631 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2561 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2662 | 3.4064 | 60.0056 | 5 | 60.2556 | 4.1096 | 59.9481 | 5 | 60.2318 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2715 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2645 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2746 | 3.4065 | 60.0056 | 5 | 60.2639 | 4.111 | 59.9481 | 5 | 60.2401 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2798 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2728 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2829 | 3.4066 | 60.0056 | 5 | 60.2723 | 4.1125 | 59.9481 | 5 | 60.2485 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2882 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2812 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.2913 | 3.4068 | 60.0056 | 5 | 60.2806 | 4.114 | 59.9481 | 5 | 60.2568 | 4.2926 | 60.0114 | 5
60.2965 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2895 | 4.3448 | 59.9769 | 5 | 60.2996 | 3.407 | 60.0056 | 5 | 60.2889 | 4.1165 | 59.9481 | 5 | 60.2651 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.3049 | 3.8914 | 59.9481 | 5 | 60.2978 | 4.3447 | 59.9769 | 5 | 60.3079 | 3.4071 | 60.0056 | 5 | 60.2973 | 4.1189 | 59.9481 | 5 | 60.2734 | 4.2927 | 60.0114 | 5
60.3132 | 3.8939 | 59.9481 | 5 | 60.3062 | 4.3447 | 59.9769 | 5 | 60.3162 | 3.4073 | 60.0056 | 5 | 60.3057 | 4.1199 | 59.9481 | 5 | 60.2818 | 4.2928 | 60.0114 | 5
60.3215 | 3.8965 | 59.9481 | 5 | 60.3145 | 4.3446 | 59.9769 | 5 | 60.3246 | 3.4085 | 60.0056 | 5 | 60.314 | 4.1208 | 59.9481 | 5 | 60.2901 | 4.2929 | 60.0114 | 5
60.3299 | 3.899 | 59.9481 | 5 | 60.3228 | 4.3445 | 59.9769 | 5 | 60.3329 | 3.4097 | 60.0056 | 5 | 60.3223 | 4.1217 | 59.9481 | 5 | 60.2985 | 4.293 | 60.0114 | 5
60.3382 | 3.9016 | 59.9481 | 5 | 60.3312 | 4.3445 | 59.9769 | 5 | 60.3412 | 3.411 | 60.0056 | 5 | 60.3307 | 4.1226 | 59.9481 | 5 | 60.3068 | 4.2932 | 60.0114 | 5
60.3466 | 3.9041 | 59.9481 | 5 | 60.3395 | 4.3444 | 59.9769 | 5 | 60.3495 | 3.4122 | 60.0056 | 5 | 60.339 | 4.1237 | 59.9423 | 5 | 60.3151 | 4.2933 | 60.0114 | 5
60.3549 | 3.9067 | 59.9481 | 5 | 60.3478 | 4.3444 | 59.9769 | 5 | 60.3579 | 3.4134 | 60.0056 | 5 | 60.3474 | 4.1248 | 59.9423 | 5 | 60.3234 | 4.2934 | 60.0114 | 5
60.3632 | 3.9093 | 59.9481 | 5 | 60.3562 | 4.3443 | 59.9769 | 5 | 60.3662 | 3.4145 | 60.0056 | 5 | 60.3557 | 4.1269 | 59.9423 | 5 | 60.3318 | 4.2935 | 60.0114 | 5
60.3716 | 3.9119 | 59.9481 | 5 | 60.3645 | 4.3443 | 59.9769 | 5 | 60.3746 | 3.4156 | 60.0056 | 5 | 60.364 | 4.1289 | 59.9423 | 5 | 60.3401 | 4.2937 | 60.0114 | 5
60.3799 | 3.9144 | 59.9481 | 5 | 60.3729 | 4.3442 | 59.9769 | 5 | 60.3829 | 3.4167 | 60.0056 | 5 | 60.3724 | 4.1299 | 59.9423 | 5 | 60.3484 | 4.2937 | 60.0114 | 5
60.3883 | 3.917 | 59.9481 | 5 | 60.3812 | 4.3441 | 59.9769 | 5 | 60.3912 | 3.4178 | 60.0056 | 5 | 60.3807 | 4.1309 | 59.9423 | 5 | 60.3568 | 4.2938 | 60.0114 | 5
60.3966 | 3.9171 | 59.9481 | 5 | 60.3895 | 4.344 | 59.9769 | 5 | 60.3996 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.389 | 4.1318 | 59.9423 | 5 | 60.3651 | 4.2938 | 60.0114 | 5
60.4049 | 3.9171 | 59.9481 | 5 | 60.3979 | 4.3449 | 59.9769 | 5 | 60.4079 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.3974 | 4.1327 | 59.9423 | 5 | 60.3735 | 4.2939 | 60.0114 | 5
60.4133 | 3.9171 | 59.9481 | 5 | 60.4062 | 4.3458 | 59.9769 | 5 | 60.4163 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4058 | 4.1337 | 59.9423 | 5 | 60.3818 | 4.2967 | 60.0114 | 5
60.4216 | 3.917 | 59.9481 | 5 | 60.4145 | 4.3468 | 59.9769 | 5 | 60.4246 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4141 | 4.1346 | 59.9423 | 5 | 60.3901 | 4.2996 | 60.0114 | 5
60.43 | 3.9176 | 59.9481 | 5 | 60.4229 | 4.3477 | 59.9769 | 5 | 60.4329 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4224 | 4.1356 | 59.9423 | 5 | 60.3984 | 4.3025 | 60.0114 | 5
60.4383 | 3.9182 | 59.9481 | 5 | 60.4312 | 4.3486 | 59.9769 | 5 | 60.4412 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4308 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4068 | 4.3054 | 60.0114 | 5
60.4466 | 3.9188 | 59.9481 | 5 | 60.4395 | 4.3495 | 59.9769 | 5 | 60.4496 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4391 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4151 | 4.3082 | 60.0114 | 5
60.455 | 3.9194 | 59.9481 | 5 | 60.4479 | 4.3504 | 59.9769 | 5 | 60.4579 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4474 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4235 | 4.3111 | 60.0114 | 5
60.4633 | 3.92 | 59.9481 | 5 | 60.4562 | 4.3513 | 59.9769 | 5 | 60.4662 | 3.4189 | 60.0056 | 5 | 60.4558 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4318 | 4.314 | 60.0114 | 5
60.4717 | 3.9206 | 59.9481 | 5 | 60.4645 | 4.3523 | 59.9769 | 5 | 60.4745 | 3.4188 | 60.0056 | 5 | 60.4641 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4401 | 4.3169 | 60.0114 | 5
60.48 | 3.9213 | 59.9481 | 5 | 60.4729 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.4829 | 3.4188 | 60.0056 | 5 | 60.4725 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4484 | 4.3198 | 60.0114 | 5
60.4883 | 3.9219 | 59.9481 | 5 | 60.4812 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.4912 | 3.4187 | 60.0056 | 5 | 60.4808 | 4.1365 | 59.9423 | 5 | 60.4568 | 4.3227 | 60.0114 | 5
60.4967 | 3.9226 | 59.9481 | 5 | 60.4896 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.4996 | 3.4187 | 60.0056 | 5 | 60.4891 | 4.1366 | 59.9423 | 5 | 60.4651 | 4.3228 | 60.0114 | 5
60.505 | 3.9233 | 59.9481 | 5 | 60.4979 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.5079 | 3.4186 | 60.0056 | 5 | 60.4975 | 4.1367 | 59.9423 | 5 | 60.4734 | 4.3229 | 60.0114 | 5
60.5134 | 3.9234 | 59.9481 | 5 | 60.5062 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.5162 | 3.4186 | 60.0056 | 5 | 60.5059 | 4.1368 | 59.9423 | 5 | 60.4818 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5217 | 3.9235 | 59.9481 | 5 | 60.5146 | 4.3532 | 59.9769 | 5 | 60.5245 | 3.4185 | 60.0056 | 5 | 60.5142 | 4.1369 | 59.9423 | 5 | 60.4901 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.53 | 3.9235 | 59.9481 | 5 | 60.5229 | 4.3531 | 59.9769 | 5 | 60.5329 | 3.4185 | 60.0056 | 5 | 60.5225 | 4.137 | 59.9423 | 5 | 60.4984 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5384 | 3.9236 | 59.9481 | 5 | 60.5312 | 4.3531 | 59.9769 | 5 | 60.5412 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5309 | 4.137 | 59.9423 | 5 | 60.5068 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5467 | 3.9236 | 59.9481 | 5 | 60.5396 | 4.353 | 59.9769 | 5 | 60.5496 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5392 | 4.1371 | 59.9423 | 5 | 60.5151 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5551 | 3.9237 | 59.9481 | 5 | 60.5479 | 4.3529 | 59.9769 | 5 | 60.5579 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5475 | 4.1372 | 59.9423 | 5 | 60.5234 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5634 | 3.9237 | 59.9481 | 5 | 60.5562 | 4.3529 | 59.9769 | 5 | 60.5662 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5559 | 4.1372 | 59.9423 | 5 | 60.5317 | 4.3229 | 60.0056 | 5
60.5718 | 3.9237 | 59.9481 | 5 | 60.5646 | 4.3528 | 59.9769 | 5 | 60.5745 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5642 | 4.1373 | 59.9423 | 5 | 60.5401 | 4.3228 | 60.0056 | 5
60.5801 | 3.9237 | 59.9481 | 5 | 60.5729 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.5829 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5726 | 4.1372 | 59.9423 | 5 | 60.5484 | 4.3227 | 60.0056 | 5
60.5884 | 3.9237 | 59.9481 | 5 | 60.5813 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.5912 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5809 | 4.1372 | 59.9423 | 5 | 60.5568 | 4.3226 | 60.0056 | 5
60.5968 | 3.9236 | 59.9481 | 5 | 60.5896 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.5995 | 3.4184 | 60.0056 | 5 | 60.5892 | 4.1371 | 59.9423 | 5 | 60.5651 | 4.3226 | 60.0056 | 5
60.6051 | 3.9235 | 59.9481 | 5 | 60.5979 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6079 | 3.4183 | 60.0056 | 5 | 60.5976 | 4.1371 | 59.9423 | 5 | 60.5734 | 4.3225 | 60.0056 | 5
60.6135 | 3.9235 | 59.9481 | 5 | 60.6063 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6162 | 3.4183 | 60.0056 | 5 | 60.606 | 4.1369 | 59.9423 | 5 | 60.5817 | 4.3225 | 60.0056 | 5
60.6218 | 3.9234 | 59.9481 | 5 | 60.6146 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6246 | 3.4193 | 60.0056 | 5 | 60.6143 | 4.1367 | 59.9423 | 5 | 60.5901 | 4.3225 | 60.0056 | 5
60.6301 | 3.9234 | 59.9481 | 5 | 60.623 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6329 | 3.4203 | 60.0056 | 5 | 60.6226 | 4.1364 | 59.9423 | 5 | 60.5984 | 4.3224 | 60.0056 | 5
60.6385 | 3.9233 | 59.9481 | 5 | 60.6313 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6412 | 3.4212 | 60.0056 | 5 | 60.631 | 4.1362 | 59.9423 | 5 | 60.6068 | 4.3224 | 60.0056 | 5
60.6468 | 3.9232 | 59.9481 | 5 | 60.6396 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6495 | 3.4222 | 60.0056 | 5 | 60.6393 | 4.136 | 59.9423 | 5 | 60.6151 | 4.3223 | 60.0056 | 5
60.6552 | 3.9231 | 59.9481 | 5 | 60.6479 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6579 | 3.4231 | 60.0056 | 5 | 60.6476 | 4.1358 | 59.9423 | 5 | 60.6234 | 4.3223 | 60.0056 | 5
60.6635 | 3.923 | 59.9481 | 5 | 60.6563 | 4.3526 | 59.9769 | 5 | 60.6662 | 3.4241 | 60.0056 | 5 | 60.656 | 4.1357 | 59.9423 | 5 | 60.6317 | 4.3222 | 60.0056 | 5
60.6718 | 3.9229 | 59.9481 | 5 | 60.6646 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.6746 | 3.425 | 60.0056 | 5 | 60.6643 | 4.1355 | 59.9423 | 5 | 60.6401 | 4.3222 | 60.0056 | 5
60.6802 | 3.9258 | 59.9481 | 5 | 60.673 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.6829 | 3.426 | 60.0056 | 5 | 60.6727 | 4.1353 | 59.9423 | 5 | 60.6484 | 4.3221 | 60.0056 | 5
60.6885 | 3.9288 | 59.9481 | 5 | 60.6813 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.6912 | 3.4269 | 60.0056 | 5 | 60.681 | 4.1351 | 59.9423 | 5 | 60.6567 | 4.322 | 60.0056 | 5
60.6969 | 3.9317 | 59.9481 | 5 | 60.6896 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.6995 | 3.4278 | 60.0056 | 5 | 60.6893 | 4.135 | 59.9423 | 5 | 60.6651 | 4.3248 | 60.0056 | 5
60.7052 | 3.9347 | 59.9481 | 5 | 60.698 | 4.3527 | 59.9769 | 5 | 60.7079 | 3.4278 | 60.0056 | 5 | 60.6977 | 4.135 | 59.9423 | 5 | 60.6734 | 4.3275 | 60.0056 | 5
60.7135 | 3.9376 | 59.9481 | 5 | 60.7063 | 4.3528 | 59.9769 | 5 | 60.7162 | 3.4278 | 60.0056 | 5 | 60.7061 | 4.135 | 59.9423 | 5 | 60.6818 | 4.3331 | 60.0056 | 5
60.7219 | 3.9406 | 59.9481 | 5 | 60.7147 | 4.3528 | 59.9769 | 5 | 60.7245 | 3.4279 | 59.9999 | 5 | 60.7144 | 4.135 | 59.9423 | 5 | 60.6901 | 4.3387 | 60.0056 | 5
60.7302 | 3.9436 | 59.9481 | 5 | 60.723 | 4.3528 | 59.9769 | 5 | 60.7328 | 3.4279 | 59.9999 | 5 | 60.7227 | 4.1334 | 59.9423 | 5 | 60.6984 | 4.3443 | 60.0056 | 5
60.7386 | 3.9466 | 59.9481 | 5 | 60.7313 | 4.3528 | 59.9769 | 5 | 60.7412 | 3.428 | 59.9999 | 5 | 60.7311 | 4.1318 | 59.9423 | 5 | 60.7067 | 4.35 | 60.0056 | 5
60.7469 | 3.9496 | 59.9481 | 5 | 60.7397 | 4.3529 | 59.9769 | 5 | 60.7495 | 3.4281 | 59.9999 | 5 | 60.7394 | 4.1304 | 59.9423 | 5 | 60.7151 | 4.3557 | 60.0056 | 5
60.7552 | 3.9527 | 59.9481 | 5 | 60.748 | 4.3548 | 59.9769 | 5 | 60.7579 | 3.4281 | 59.9999 | 5 | 60.7477 | 4.129 | 59.9423 | 5 | 60.7234 | 4.3614 | 60.0056 | 5
60.7636 | 3.9528 | 59.9481 | 5 | 60.7563 | 4.3567 | 59.9769 | 5 | 60.7662 | 3.4282 | 59.9999 | 5 | 60.7561 | 4.1276 | 59.9423 | 5 | 60.7318 | 4.3671 | 60.0056 | 5
60.7719 | 3.9528 | 59.9481 | 5 | 60.7647 | 4.3586 | 59.9769 | 5 | 60.7745 | 3.4282 | 59.9999 | 5 | 60.7644 | 4.1262 | 59.9423 | 5 | 60.7401 | 4.3727 | 60.0056 | 5
60.7803 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.773 | 4.3605 | 59.9769 | 5 | 60.7829 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.7728 | 4.1248 | 59.9423 | 5 | 60.7484 | 4.3757 | 60.0056 | 5
60.7886 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.7813 | 4.3624 | 59.9769 | 5 | 60.7912 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.7811 | 4.1233 | 59.9423 | 5 | 60.7567 | 4.3786 | 60.0056 | 5
60.7969 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.7897 | 4.3643 | 59.9769 | 5 | 60.7996 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.7894 | 4.1219 | 59.9423 | 5 | 60.7651 | 4.3787 | 60.0056 | 5
60.8053 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.798 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 60.8079 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.7978 | 4.1205 | 59.9423 | 5 | 60.7734 | 4.3788 | 60.0056 | 5
60.8136 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.8063 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 60.8162 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8061 | 4.1207 | 59.9423 | 5 | 60.7817 | 4.3789 | 60.0056 | 5
60.822 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.8147 | 4.3699 | 59.9769 | 5 | 60.8245 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8145 | 4.1209 | 59.9423 | 5 | 60.79 | 4.379 | 60.0056 | 5
60.8303 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.823 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8329 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8228 | 4.1209 | 59.9423 | 5 | 60.7984 | 4.3791 | 60.0056 | 5
60.8386 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.8314 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8412 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8311 | 4.1209 | 59.9423 | 5 | 60.8067 | 4.3793 | 60.0056 | 5
60.847 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.8397 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8495 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8395 | 4.1209 | 59.9481 | 5 | 60.8151 | 4.3794 | 60.0056 | 5
60.8553 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.848 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8578 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8478 | 4.1209 | 59.9481 | 5 | 60.8234 | 4.3795 | 60.0056 | 5
60.8637 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.8564 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8662 | 3.4283 | 59.9999 | 5 | 60.8561 | 4.1233 | 59.9481 | 5 | 60.8317 | 4.3796 | 60.0056 | 5
60.872 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.8647 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8745 | 3.4284 | 59.9999 | 5 | 60.8645 | 4.1258 | 59.9481 | 5 | 60.84 | 4.3798 | 60.0056 | 5
60.8803 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.873 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8829 | 3.4284 | 59.9999 | 5 | 60.8729 | 4.1282 | 59.9481 | 5 | 60.8484 | 4.3799 | 60.0056 | 5
60.8887 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.8814 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8912 | 3.4284 | 59.9999 | 5 | 60.8812 | 4.1306 | 59.9481 | 5 | 60.8568 | 4.38 | 60.0056 | 5
60.897 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.8897 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.8995 | 3.4285 | 59.9999 | 5 | 60.8895 | 4.1332 | 59.9481 | 5 | 60.8651 | 4.3801 | 60.0056 | 5
60.9054 | 3.9529 | 59.9481 | 5 | 60.898 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.9079 | 3.4295 | 59.9999 | 5 | 60.8979 | 4.1357 | 59.9481 | 5 | 60.8734 | 4.3802 | 60.0056 | 5
60.9137 | 3.953 | 59.9481 | 5 | 60.9064 | 4.3717 | 59.9769 | 5 | 60.9162 | 3.4305 | 59.9999 | 5 | 60.9062 | 4.1382 | 59.9481 | 5 | 60.8817 | 4.3802 | 60.0056 | 5
60.9221 | 3.9531 | 59.9481 | 5 | 60.9147 | 4.3716 | 59.9769 | 5 | 60.9246 | 3.4314 | 59.9999 | 5 | 60.9146 | 4.1407 | 59.9481 | 5 | 60.8901 | 4.3803 | 60.0056 | 5
60.9304 | 3.9532 | 59.9481 | 5 | 60.9231 | 4.3716 | 59.9769 | 5 | 60.9329 | 3.4324 | 59.9999 | 5 | 60.9229 | 4.1433 | 59.9481 | 5 | 60.8984 | 4.3803 | 60.0056 | 5
60.9387 | 3.9533 | 59.9481 | 5 | 60.9314 | 4.3715 | 59.9769 | 5 | 60.9412 | 3.4334 | 59.9999 | 5 | 60.9312 | 4.1459 | 59.9481 | 5 | 60.9067 | 4.3802 | 60.0056 | 5
60.9471 | 3.9534 | 59.9481 | 5 | 60.9397 | 4.3715 | 59.9769 | 5 | 60.9495 | 3.4344 | 59.9999 | 5 | 60.9396 | 4.1461 | 59.9481 | 5 | 60.915 | 4.3802 | 60.0056 | 5
60.9554 | 3.9535 | 59.9481 | 5 | 60.9481 | 4.3715 | 59.9769 | 5 | 60.9579 | 3.4353 | 59.9999 | 5 | 60.9479 | 4.1463 | 59.9481 | 5 | 60.9234 | 4.3801 | 60.0056 | 5
60.9638 | 3.9535 | 59.9481 | 5 | 60.9564 | 4.3714 | 59.9769 | 5 | 60.9662 | 3.4363 | 59.9999 | 5 | 60.9562 | 4.1465 | 59.9481 | 5 | 60.9317 | 4.38 | 60.0056 | 5
60.9721 | 3.9536 | 59.9481 | 5 | 60.9648 | 4.3714 | 59.9769 | 5 | 60.9745 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 60.9646 | 4.1467 | 59.9481 | 5 | 60.9401 | 4.38 | 60.0056 | 5
60.9804 | 3.9537 | 59.9481 | 5 | 60.9731 | 4.3715 | 59.9769 | 5 | 60.9828 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 60.973 | 4.1467 | 59.9481 | 5 | 60.9484 | 4.3799 | 60.0056 | 5
60.9888 | 3.9537 | 59.9481 | 5 | 60.9814 | 4.3716 | 59.9769 | 5 | 60.9912 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 60.9813 | 4.1468 | 59.9481 | 5 | 60.9567 | 4.3798 | 60.0056 | 5
60.9971 | 3.9537 | 59.9481 | 5 | 60.9897 | 4.3718 | 59.9769 | 5 | 60.9995 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 60.9896 | 4.148 | 59.9481 | 5 | 60.965 | 4.3797 | 60.0056 | 5
61.0055 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 60.9981 | 4.3719 | 59.9769 | 5 | 61.0079 | 3.4382 | 59.9999 | 5 | 60.998 | 4.1492 | 59.9481 | 5 | 60.9734 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0138 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0064 | 4.372 | 59.9769 | 5 | 61.0162 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 61.0063 | 4.1504 | 59.9423 | 5 | 60.9817 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0221 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0148 | 4.3734 | 59.9769 | 5 | 61.0245 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 61.0146 | 4.1515 | 59.9423 | 5 | 60.9901 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0305 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0231 | 4.3748 | 59.9769 | 5 | 61.0329 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 61.023 | 4.1527 | 59.9423 | 5 | 60.9984 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0388 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0314 | 4.3762 | 59.9769 | 5 | 61.0412 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 61.0313 | 4.1538 | 59.9423 | 5 | 61.0067 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0472 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0398 | 4.3775 | 59.9769 | 5 | 61.0496 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 61.0397 | 4.1549 | 59.9423 | 5 | 61.015 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0555 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0481 | 4.3788 | 59.9769 | 5 | 61.0579 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.048 | 4.1561 | 59.9423 | 5 | 61.0234 | 4.3797 | 60.0056 | 5
61.0638 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0565 | 4.3801 | 59.9769 | 5 | 61.0662 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.0563 | 4.1572 | 59.9423 | 5 | 61.0317 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0722 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0648 | 4.3813 | 59.9769 | 5 | 61.0745 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.0647 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.04 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0805 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0731 | 4.3825 | 59.9769 | 5 | 61.0829 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 61.0731 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0484 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0889 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.0815 | 4.3837 | 59.9769 | 5 | 61.0912 | 3.4377 | 59.9999 | 5 | 61.0814 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0567 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.0972 | 3.9539 | 59.9481 | 5 | 61.0898 | 4.3849 | 59.9769 | 5 | 61.0995 | 3.4377 | 59.9999 | 5 | 61.0897 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0651 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.1055 | 3.9539 | 59.9481 | 5 | 61.0981 | 4.3849 | 59.9769 | 5 | 61.1078 | 3.4376 | 59.9999 | 5 | 61.0981 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0734 | 4.3796 | 60.0056 | 5
61.1139 | 3.9539 | 59.9481 | 5 | 61.1065 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.1162 | 3.4375 | 59.9999 | 5 | 61.1064 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0817 | 4.3795 | 60.0056 | 5
61.1222 | 3.954 | 59.9481 | 5 | 61.1148 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.1245 | 3.4375 | 59.9999 | 5 | 61.1147 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.09 | 4.3795 | 60.0056 | 5
61.1306 | 3.954 | 59.9481 | 5 | 61.1231 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.1329 | 3.4374 | 59.9999 | 5 | 61.123 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.0984 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1389 | 3.9541 | 59.9481 | 5 | 61.1315 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.1412 | 3.4374 | 59.9999 | 5 | 61.1314 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1067 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1472 | 3.9542 | 59.9481 | 5 | 61.1398 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.1495 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 61.1398 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1151 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1556 | 3.9542 | 59.9481 | 5 | 61.1482 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.1579 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 61.1481 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1234 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1639 | 3.9543 | 59.9481 | 5 | 61.1565 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.1662 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 61.1564 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1317 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1723 | 3.9545 | 59.9481 | 5 | 61.1648 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.1746 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 61.1648 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.14 | 4.3794 | 60.0056 | 5
61.1806 | 3.9546 | 59.9481 | 5 | 61.1732 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.1829 | 3.4374 | 59.9999 | 5 | 61.1731 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1484 | 4.3794 | 59.9999 | 5
61.1889 | 3.9547 | 59.9481 | 5 | 61.1815 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.1912 | 3.4375 | 59.9999 | 5 | 61.1815 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1567 | 4.3794 | 59.9999 | 5
61.1973 | 3.9548 | 59.9481 | 5 | 61.1898 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.1995 | 3.4376 | 59.9999 | 5 | 61.1898 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.165 | 4.3794 | 59.9999 | 5
61.2056 | 3.9549 | 59.9481 | 5 | 61.1982 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.2079 | 3.4377 | 59.9999 | 5 | 61.1981 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1733 | 4.3795 | 59.9999 | 5
61.214 | 3.955 | 59.9481 | 5 | 61.2065 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.2162 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 61.2065 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1817 | 4.3795 | 59.9999 | 5
61.2223 | 3.9551 | 59.9481 | 5 | 61.2148 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.2245 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.2148 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.19 | 4.3795 | 59.9999 | 5
61.2306 | 3.9552 | 59.9481 | 5 | 61.2232 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.2328 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.2231 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.1984 | 4.3795 | 59.9999 | 5
61.239 | 3.9553 | 59.9481 | 5 | 61.2315 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.2412 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 61.2315 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2067 | 4.3795 | 59.9999 | 5
61.2473 | 3.9553 | 59.9481 | 5 | 61.2398 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.2495 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 61.2399 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.215 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.2557 | 3.9554 | 59.9481 | 5 | 61.2482 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.2579 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 61.2482 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2234 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.264 | 3.9554 | 59.9481 | 5 | 61.2565 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.2662 | 3.4381 | 59.9999 | 5 | 61.2565 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2317 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.2724 | 3.9554 | 59.9481 | 5 | 61.2649 | 4.3849 | 59.9769 | 5 | 61.2745 | 3.438 | 59.9999 | 5 | 61.2649 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2401 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.2807 | 3.9555 | 59.9481 | 5 | 61.2732 | 4.3849 | 59.9769 | 5 | 61.2829 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.2732 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.289 | 3.9555 | 59.9481 | 5 | 61.2815 | 4.3849 | 59.9769 | 5 | 61.2912 | 3.4379 | 59.9999 | 5 | 61.2816 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.2974 | 3.9555 | 59.9481 | 5 | 61.2899 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.2996 | 3.4378 | 59.9999 | 5 | 61.2899 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.265 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3057 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.2982 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.3079 | 3.4377 | 59.9999 | 5 | 61.2982 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.2734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3141 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.3065 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.3162 | 3.4376 | 59.9999 | 5 | 61.3066 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.2817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3224 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.3149 | 4.3848 | 59.9769 | 5 | 61.3245 | 3.4376 | 59.9999 | 5 | 61.3149 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.29 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3307 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.3232 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.3329 | 3.4375 | 59.9999 | 5 | 61.3232 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.2983 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3391 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3315 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.3412 | 3.4374 | 59.9999 | 5 | 61.3316 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3474 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3399 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.3495 | 3.4373 | 59.9999 | 5 | 61.34 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.315 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3558 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3482 | 4.3847 | 59.9769 | 5 | 61.3578 | 3.439 | 59.9999 | 5 | 61.3483 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.3641 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3566 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.3662 | 3.4406 | 59.9999 | 5 | 61.3566 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3317 | 4.3798 | 59.9999 | 5
61.3724 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3649 | 4.3846 | 59.9769 | 5 | 61.3745 | 3.4422 | 59.9999 | 5 | 61.365 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.34 | 4.3799 | 59.9999 | 5
61.3808 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3732 | 4.3845 | 59.9769 | 5 | 61.3829 | 3.4438 | 59.9999 | 5 | 61.3733 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3484 | 4.3799 | 59.9999 | 5
61.3891 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.3816 | 4.3845 | 59.9769 | 5 | 61.3912 | 3.4455 | 59.9999 | 5 | 61.3817 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3567 | 4.38 | 59.9999 | 5
61.3975 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.3899 | 4.3845 | 59.9769 | 5 | 61.3995 | 3.4471 | 59.9999 | 5 | 61.39 | 4.1583 | 59.9423 | 5 | 61.3651 | 4.3801 | 59.9999 | 5
61.4058 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.3983 | 4.385 | 59.9769 | 5 | 61.4079 | 3.4487 | 59.9999 | 5 | 61.3983 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.3734 | 4.3802 | 59.9999 | 5
61.4141 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4066 | 4.3856 | 59.9769 | 5 | 61.4162 | 3.4503 | 59.9999 | 5 | 61.4067 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.3817 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.4225 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4149 | 4.3862 | 59.9769 | 5 | 61.4246 | 3.4531 | 59.9999 | 5 | 61.415 | 4.1584 | 59.9423 | 5 | 61.39 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.4308 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4232 | 4.3868 | 59.9769 | 5 | 61.4329 | 3.4558 | 59.9999 | 5 | 61.4233 | 4.1585 | 59.9423 | 5 | 61.3984 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4392 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4316 | 4.3875 | 59.9769 | 5 | 61.4412 | 3.4569 | 59.9999 | 5 | 61.4317 | 4.1586 | 59.9423 | 5 | 61.4067 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4475 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4399 | 4.3882 | 59.9769 | 5 | 61.4495 | 3.458 | 59.9999 | 5 | 61.4401 | 4.1587 | 59.9423 | 5 | 61.415 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4558 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4483 | 4.3889 | 59.9769 | 5 | 61.4579 | 3.4591 | 59.9999 | 5 | 61.4484 | 4.1589 | 59.9423 | 5 | 61.4233 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4642 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.4566 | 4.3897 | 59.9769 | 5 | 61.4662 | 3.4602 | 59.9999 | 5 | 61.4567 | 4.1589 | 59.9423 | 5 | 61.4317 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4725 | 3.9558 | 59.9481 | 5 | 61.4649 | 4.3904 | 59.9769 | 5 | 61.4745 | 3.4614 | 59.9999 | 5 | 61.4651 | 4.159 | 59.9423 | 5 | 61.44 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4809 | 3.9558 | 59.9481 | 5 | 61.4733 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.4828 | 3.4626 | 59.9999 | 5 | 61.4734 | 4.1591 | 59.9423 | 5 | 61.4484 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4892 | 3.9558 | 59.9481 | 5 | 61.4816 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.4912 | 3.4637 | 59.9999 | 5 | 61.4818 | 4.1592 | 59.9423 | 5 | 61.4567 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.4975 | 3.9558 | 59.9481 | 5 | 61.49 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.4995 | 3.4649 | 59.9999 | 5 | 61.4901 | 4.1593 | 59.9423 | 5 | 61.465 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.5059 | 3.9558 | 59.9481 | 5 | 61.4983 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.5079 | 3.4649 | 59.9999 | 5 | 61.4984 | 4.1595 | 59.9423 | 5 | 61.4734 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.5142 | 3.9557 | 59.9481 | 5 | 61.5066 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.5162 | 3.4649 | 59.9999 | 5 | 61.5068 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.4817 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.5226 | 3.9556 | 59.9481 | 5 | 61.515 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.5245 | 3.4649 | 59.9999 | 5 | 61.5151 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.4901 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.5309 | 3.9554 | 59.9481 | 5 | 61.5233 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.5329 | 3.4648 | 59.9999 | 5 | 61.5234 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.4984 | 4.3805 | 59.9999 | 5
61.5392 | 3.9552 | 59.9481 | 5 | 61.5316 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.5412 | 3.4648 | 59.9999 | 5 | 61.5318 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.5067 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.5476 | 3.955 | 59.9481 | 5 | 61.54 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.5496 | 3.4647 | 59.9999 | 5 | 61.5402 | 4.1596 | 59.9481 | 5 | 61.515 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.5559 | 3.9548 | 59.9481 | 5 | 61.5483 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.5579 | 3.4646 | 59.9999 | 5 | 61.5485 | 4.1596 | 59.9481 | 5 | 61.5234 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.5643 | 3.9546 | 59.9481 | 5 | 61.5566 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.5662 | 3.4645 | 59.9999 | 5 | 61.5568 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5317 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.5726 | 3.9544 | 59.9481 | 5 | 61.565 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.5745 | 3.4645 | 59.9999 | 5 | 61.5652 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.54 | 4.3804 | 59.9999 | 5
61.581 | 3.9541 | 59.9481 | 5 | 61.5733 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.5829 | 3.4645 | 59.9999 | 5 | 61.5735 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5483 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.5893 | 3.9539 | 59.9481 | 5 | 61.5816 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.5912 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.5818 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5567 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.5976 | 3.9538 | 59.9481 | 5 | 61.59 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.5995 | 3.4643 | 59.9999 | 5 | 61.5902 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.565 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.606 | 3.9537 | 59.9481 | 5 | 61.5983 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6078 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.5985 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5734 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6143 | 3.9536 | 59.9481 | 5 | 61.6067 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6162 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6069 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5817 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6227 | 3.9536 | 59.9481 | 5 | 61.615 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.6245 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6152 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.59 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.631 | 3.9568 | 59.9481 | 5 | 61.6233 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.6329 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6235 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.5984 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6393 | 3.96 | 59.9481 | 5 | 61.6317 | 4.3913 | 59.9769 | 5 | 61.6412 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6319 | 4.1597 | 59.9481 | 5 | 61.6067 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6477 | 3.9632 | 59.9481 | 5 | 61.64 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6495 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6402 | 4.1596 | 59.9481 | 5 | 61.6151 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.656 | 3.9664 | 59.9481 | 5 | 61.6483 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6579 | 3.4644 | 59.9999 | 5 | 61.6486 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.6234 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6644 | 3.9696 | 59.9481 | 5 | 61.6567 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6662 | 3.4643 | 59.9999 | 5 | 61.6569 | 4.1594 | 59.9481 | 5 | 61.6317 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6727 | 3.9728 | 59.9481 | 5 | 61.665 | 4.3912 | 59.9769 | 5 | 61.6746 | 3.4643 | 59.9999 | 5 | 61.6652 | 4.1594 | 59.9481 | 5 | 61.64 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.681 | 3.976 | 59.9481 | 5 | 61.6733 | 4.3911 | 59.9769 | 5 | 61.6829 | 3.4643 | 59.9999 | 5 | 61.6736 | 4.1593 | 59.9481 | 5 | 61.6484 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6894 | 3.9792 | 59.9481 | 5 | 61.6817 | 4.3923 | 59.9769 | 5 | 61.6912 | 3.4642 | 59.9999 | 5 | 61.6819 | 4.1592 | 59.9481 | 5 | 61.6567 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.6977 | 3.9824 | 59.9481 | 5 | 61.69 | 4.3936 | 59.9769 | 5 | 61.6995 | 3.4641 | 59.9999 | 5 | 61.6902 | 4.1592 | 59.9481 | 5 | 61.665 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.7061 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.6984 | 4.3948 | 59.9711 | 5 | 61.7079 | 3.4641 | 59.9999 | 5 | 61.6986 | 4.1591 | 59.9481 | 5 | 61.6733 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.7144 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7067 | 4.3961 | 59.9711 | 5 | 61.7162 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.707 | 4.159 | 59.9481 | 5 | 61.6817 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.7227 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.715 | 4.3974 | 59.9711 | 5 | 61.7245 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.7153 | 4.159 | 59.9481 | 5 | 61.69 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.7311 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7234 | 4.3987 | 59.9711 | 5 | 61.7328 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.7236 | 4.1592 | 59.9481 | 5 | 61.6984 | 4.3803 | 59.9999 | 5
61.7394 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7317 | 4.4 | 59.9711 | 5 | 61.7412 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.732 | 4.1595 | 59.9481 | 5 | 61.7067 | 4.3802 | 59.9999 | 5
61.7478 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7401 | 4.4013 | 59.9711 | 5 | 61.7495 | 3.4638 | 59.9999 | 5 | 61.7403 | 4.1598 | 59.9481 | 5 | 61.715 | 4.3801 | 59.9999 | 5
61.7561 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7484 | 4.4027 | 59.9711 | 5 | 61.7579 | 3.4638 | 59.9999 | 5 | 61.7487 | 4.1601 | 59.9481 | 5 | 61.7234 | 4.38 | 59.9999 | 5
61.7644 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7567 | 4.404 | 59.9711 | 5 | 61.7662 | 3.4638 | 59.9999 | 5 | 61.757 | 4.1623 | 59.9481 | 5 | 61.7317 | 4.3799 | 59.9999 | 5
61.7728 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7651 | 4.4042 | 59.9711 | 5 | 61.7745 | 3.4638 | 59.9999 | 5 | 61.7653 | 4.1645 | 59.9481 | 5 | 61.7401 | 4.3799 | 59.9999 | 5
61.7811 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.7734 | 4.4044 | 59.9711 | 5 | 61.7829 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.7737 | 4.1666 | 59.9481 | 5 | 61.7484 | 4.3798 | 59.9999 | 5
61.7895 | 3.9855 | 59.9481 | 5 | 61.7817 | 4.4046 | 59.9711 | 5 | 61.7912 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.782 | 4.1688 | 59.9481 | 5 | 61.7567 | 4.3798 | 59.9999 | 5
61.7978 | 3.9855 | 59.9481 | 5 | 61.7901 | 4.4049 | 59.9711 | 5 | 61.7996 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.7903 | 4.1709 | 59.9481 | 5 | 61.765 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8061 | 3.9855 | 59.9481 | 5 | 61.7984 | 4.4051 | 59.9711 | 5 | 61.8079 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.7987 | 4.1731 | 59.9481 | 5 | 61.7734 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.8145 | 3.9855 | 59.9481 | 5 | 61.8068 | 4.4053 | 59.9711 | 5 | 61.8162 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8071 | 4.175 | 59.9481 | 5 | 61.7817 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.8228 | 3.9855 | 59.9481 | 5 | 61.8151 | 4.4055 | 59.9711 | 5 | 61.8245 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8154 | 4.1769 | 59.9481 | 5 | 61.79 | 4.3796 | 59.9999 | 5
61.8312 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.8234 | 4.4057 | 59.9711 | 5 | 61.8329 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8237 | 4.179 | 59.9481 | 5 | 61.7983 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8395 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.8318 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 61.8412 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.832 | 4.1811 | 59.9481 | 5 | 61.8067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8479 | 3.9856 | 59.9481 | 5 | 61.8401 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 61.8495 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8404 | 4.1813 | 59.9538 | 5 | 61.815 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8562 | 3.9857 | 59.9481 | 5 | 61.8484 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 61.8578 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8488 | 4.1816 | 59.9538 | 5 | 61.8234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8645 | 3.9857 | 59.9481 | 5 | 61.8568 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 61.8662 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8571 | 4.1818 | 59.9538 | 5 | 61.8317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8729 | 3.9858 | 59.9481 | 5 | 61.8651 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 61.8745 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8654 | 4.1821 | 59.9538 | 5 | 61.84 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8812 | 3.9859 | 59.9481 | 5 | 61.8734 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 61.8829 | 3.464 | 59.9999 | 5 | 61.8738 | 4.182 | 59.9538 | 5 | 61.8484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8896 | 3.986 | 59.9481 | 5 | 61.8818 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 61.8912 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.8821 | 4.1819 | 59.9538 | 5 | 61.8567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.8979 | 3.9885 | 59.9481 | 5 | 61.8901 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 61.8995 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.8904 | 4.1818 | 59.9538 | 5 | 61.8651 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9062 | 3.991 | 59.9481 | 5 | 61.8985 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 61.9079 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.8988 | 4.1816 | 59.9538 | 5 | 61.8734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9146 | 3.9935 | 59.9481 | 5 | 61.9068 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 61.9162 | 3.4639 | 59.9999 | 5 | 61.9071 | 4.1812 | 59.9538 | 5 | 61.8817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9229 | 3.996 | 59.9481 | 5 | 61.9151 | 4.4066 | 59.9711 | 5 | 61.9246 | 3.4642 | 59.9999 | 5 | 61.9155 | 4.1808 | 59.9538 | 5 | 61.89 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9313 | 3.9985 | 59.9481 | 5 | 61.9235 | 4.4066 | 59.9711 | 5 | 61.9329 | 3.4646 | 59.9999 | 5 | 61.9238 | 4.1804 | 59.9538 | 5 | 61.8984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9396 | 4.001 | 59.9481 | 5 | 61.9318 | 4.4067 | 59.9711 | 5 | 61.9412 | 3.465 | 59.9999 | 5 | 61.9321 | 4.18 | 59.9538 | 5 | 61.9067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9479 | 4.0035 | 59.9481 | 5 | 61.9402 | 4.4067 | 59.9711 | 5 | 61.9495 | 3.4653 | 59.9999 | 5 | 61.9405 | 4.1796 | 59.9538 | 5 | 61.915 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9563 | 4.0059 | 59.9481 | 5 | 61.9485 | 4.4067 | 59.9711 | 5 | 61.9579 | 3.4657 | 59.9999 | 5 | 61.9488 | 4.1791 | 59.9538 | 5 | 61.9233 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9646 | 4.0084 | 59.9481 | 5 | 61.9568 | 4.4068 | 59.9711 | 5 | 61.9662 | 3.466 | 59.9999 | 5 | 61.9572 | 4.1791 | 59.9538 | 5 | 61.9317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.973 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 61.9651 | 4.4068 | 59.9711 | 5 | 61.9745 | 3.4662 | 59.9999 | 5 | 61.9655 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.94 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9813 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 61.9735 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 61.9828 | 3.4665 | 59.9999 | 5 | 61.9738 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.9896 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 61.9818 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 61.9912 | 3.4667 | 59.9999 | 5 | 61.9822 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
61.998 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 61.9902 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 61.9995 | 3.467 | 59.9999 | 5 | 61.9905 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.965 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0063 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 61.9985 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0079 | 3.4668 | 59.9999 | 5 | 61.9988 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0147 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0068 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0162 | 3.4667 | 59.9999 | 5 | 62.0072 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.023 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0152 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0245 | 3.4666 | 59.9999 | 5 | 62.0156 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9901 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0313 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0235 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0329 | 3.4665 | 59.9999 | 5 | 62.0239 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 61.9984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0397 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0319 | 4.407 | 59.9711 | 5 | 62.0412 | 3.4664 | 59.9999 | 5 | 62.0322 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 62.0067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.048 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0402 | 4.407 | 59.9711 | 5 | 62.0496 | 3.4663 | 59.9999 | 5 | 62.0405 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 62.015 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0564 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0485 | 4.407 | 59.9711 | 5 | 62.0579 | 3.4663 | 59.9999 | 5 | 62.0489 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 62.0234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0647 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0569 | 4.407 | 59.9711 | 5 | 62.0662 | 3.4662 | 59.9999 | 5 | 62.0573 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 62.0317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.073 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0652 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0745 | 3.4662 | 59.9999 | 5 | 62.0656 | 4.179 | 59.9538 | 5 | 62.04 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0814 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0735 | 4.4069 | 59.9711 | 5 | 62.0829 | 3.4662 | 59.9999 | 5 | 62.0739 | 4.1791 | 59.9538 | 5 | 62.0483 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0897 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0819 | 4.4068 | 59.9711 | 5 | 62.0912 | 3.4661 | 59.9999 | 5 | 62.0823 | 4.1791 | 59.9538 | 5 | 62.0567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.0981 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0902 | 4.4067 | 59.9711 | 5 | 62.0995 | 3.4661 | 59.9999 | 5 | 62.0906 | 4.1792 | 59.9538 | 5 | 62.065 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1064 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.0985 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.1078 | 3.466 | 59.9999 | 5 | 62.0989 | 4.1792 | 59.9538 | 5 | 62.0734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1147 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1069 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.1162 | 3.466 | 59.9999 | 5 | 62.1073 | 4.1793 | 59.9538 | 5 | 62.0817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1231 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1152 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 62.1245 | 3.466 | 59.9999 | 5 | 62.1156 | 4.1794 | 59.9538 | 5 | 62.09 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1314 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1236 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.1329 | 3.466 | 59.9999 | 5 | 62.124 | 4.1797 | 59.9538 | 5 | 62.0984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1398 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1319 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.1412 | 3.4661 | 59.9999 | 5 | 62.1323 | 4.1801 | 59.9538 | 5 | 62.1067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1481 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1402 | 4.406 | 59.9711 | 5 | 62.1495 | 3.4661 | 59.9999 | 5 | 62.1406 | 4.1804 | 59.9538 | 5 | 62.1151 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1565 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1486 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1579 | 3.4662 | 59.9999 | 5 | 62.149 | 4.1808 | 59.9538 | 5 | 62.1234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1648 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1569 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1662 | 3.4663 | 59.9999 | 5 | 62.1573 | 4.1812 | 59.9538 | 5 | 62.1317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1731 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1653 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1746 | 3.4668 | 59.9999 | 5 | 62.1656 | 4.1815 | 59.9538 | 5 | 62.14 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1815 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1736 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1829 | 3.4673 | 59.9999 | 5 | 62.174 | 4.1818 | 59.9538 | 5 | 62.1484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1898 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1819 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1912 | 3.4678 | 59.9999 | 5 | 62.1823 | 4.1822 | 59.9538 | 5 | 62.1567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.1982 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1903 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.1995 | 3.4683 | 59.9999 | 5 | 62.1907 | 4.1825 | 59.9538 | 5 | 62.165 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2065 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.1986 | 4.4059 | 59.9711 | 5 | 62.2079 | 3.4688 | 59.9999 | 5 | 62.199 | 4.1828 | 59.9538 | 5 | 62.1733 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2148 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2069 | 4.406 | 59.9711 | 5 | 62.2162 | 3.4693 | 59.9999 | 5 | 62.2073 | 4.1829 | 59.9538 | 5 | 62.1817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2232 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2153 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.2245 | 3.4697 | 59.9941 | 5 | 62.2157 | 4.1829 | 59.9538 | 5 | 62.19 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2315 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2236 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.2328 | 3.4702 | 59.9941 | 5 | 62.224 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.1984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2399 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.232 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.2412 | 3.4707 | 59.9941 | 5 | 62.2324 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.2067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2482 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2403 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.2496 | 3.4711 | 59.9941 | 5 | 62.2407 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.215 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2565 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2486 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 62.2579 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.249 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.2234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2649 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.257 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 62.2662 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.2574 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.2317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2732 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2653 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.2745 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.2657 | 4.183 | 59.9538 | 5 | 62.2401 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2816 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2737 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.2829 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.274 | 4.1842 | 59.9538 | 5 | 62.2484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2899 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.282 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.2912 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.2824 | 4.1853 | 59.9538 | 5 | 62.2567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.2982 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2903 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.2996 | 3.4713 | 59.9941 | 5 | 62.2908 | 4.1865 | 59.9538 | 5 | 62.265 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3066 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.2986 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.3079 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.2991 | 4.1877 | 59.9538 | 5 | 62.2734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3149 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.307 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3162 | 3.4712 | 59.9941 | 5 | 62.3074 | 4.1888 | 59.9538 | 5 | 62.2817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3233 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3153 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3245 | 3.4727 | 59.9941 | 5 | 62.3158 | 4.19 | 59.9538 | 5 | 62.29 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3316 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3237 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3329 | 3.4743 | 59.9941 | 5 | 62.3241 | 4.1911 | 59.9538 | 5 | 62.2983 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3399 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.332 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3412 | 3.4758 | 59.9941 | 5 | 62.3325 | 4.1923 | 59.9538 | 5 | 62.3067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3483 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3403 | 4.4066 | 59.9711 | 5 | 62.3495 | 3.4773 | 59.9941 | 5 | 62.3408 | 4.1937 | 59.9538 | 5 | 62.315 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3566 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3487 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3579 | 3.4789 | 59.9941 | 5 | 62.3491 | 4.1952 | 59.9538 | 5 | 62.3234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.365 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.357 | 4.4065 | 59.9711 | 5 | 62.3662 | 3.4804 | 59.9941 | 5 | 62.3575 | 4.1955 | 59.9538 | 5 | 62.3317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3733 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3654 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.3746 | 3.4819 | 59.9941 | 5 | 62.3658 | 4.1957 | 59.9538 | 5 | 62.34 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3816 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3737 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.3829 | 3.4835 | 59.9941 | 5 | 62.3741 | 4.196 | 59.9538 | 5 | 62.3484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.39 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.382 | 4.4064 | 59.9711 | 5 | 62.3912 | 3.485 | 59.9884 | 5 | 62.3825 | 4.1962 | 59.9538 | 5 | 62.3567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.3983 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3904 | 4.4063 | 59.9711 | 5 | 62.3995 | 3.4865 | 59.9884 | 5 | 62.3908 | 4.1966 | 59.9538 | 5 | 62.3651 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4067 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.3987 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.4079 | 3.4865 | 59.9884 | 5 | 62.3992 | 4.197 | 59.9538 | 5 | 62.3734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.415 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.407 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.4162 | 3.4864 | 59.9884 | 5 | 62.4075 | 4.1973 | 59.9538 | 5 | 62.3817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4234 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4154 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.4246 | 3.4863 | 59.9884 | 5 | 62.4158 | 4.1977 | 59.9538 | 5 | 62.39 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4317 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4237 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.4329 | 3.4863 | 59.9884 | 5 | 62.4242 | 4.1978 | 59.9538 | 5 | 62.3984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.44 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.432 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.4412 | 3.4862 | 59.9884 | 5 | 62.4325 | 4.1979 | 59.9538 | 5 | 62.4067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4484 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4404 | 4.4061 | 59.9711 | 5 | 62.4496 | 3.4862 | 59.9884 | 5 | 62.4409 | 4.198 | 59.9538 | 5 | 62.415 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4567 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4487 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.4579 | 3.4861 | 59.9884 | 5 | 62.4492 | 4.1981 | 59.9538 | 5 | 62.4233 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4651 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4571 | 4.4062 | 59.9711 | 5 | 62.4662 | 3.486 | 59.9884 | 5 | 62.4575 | 4.1982 | 59.9538 | 5 | 62.4317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4734 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4654 | 4.4078 | 59.9711 | 5 | 62.4745 | 3.486 | 59.9884 | 5 | 62.4659 | 4.1984 | 59.9538 | 5 | 62.44 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4817 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4737 | 4.4095 | 59.9711 | 5 | 62.4829 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.4742 | 4.1984 | 59.9538 | 5 | 62.4484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4901 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4821 | 4.4111 | 59.9711 | 5 | 62.4913 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.4825 | 4.1984 | 59.9538 | 5 | 62.4567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.4984 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4904 | 4.4127 | 59.9711 | 5 | 62.4996 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.4909 | 4.1984 | 59.9538 | 5 | 62.465 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.5068 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.4987 | 4.4143 | 59.9711 | 5 | 62.5079 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.4993 | 4.1984 | 59.9538 | 5 | 62.4734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.5151 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.5071 | 4.416 | 59.9711 | 5 | 62.5162 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.5076 | 4.1984 | 59.9653 | 5 | 62.4817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.5234 | 4.0108 | 59.9481 | 5 | 62.5154 | 4.4176 | 59.9711 | 5 | 62.5246 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.5159 | 4.1984 | 59.9653 | 5 | 62.4901 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.5318 | 4.011 | 59.9481 | 5 | 62.5238 | 4.4192 | 59.9711 | 5 | 62.5329 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.5242 | 4.1984 | 59.9653 | 5 | 62.4984 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.5401 | 4.0111 | 59.9481 | 5 | 62.5321 | 4.4207 | 59.9711 | 5 | 62.5413 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.5326 | 4.1984 | 59.9653 | 5 | 62.5067 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.5485 | 4.0113 | 59.9481 | 5 | 62.5404 | 4.4223 | 59.9711 | 5 | 62.5496 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 62.541 | 4.1981 | 59.9653 | 5 | 62.515 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.5568 | 4.0115 | 59.9481 | 5 | 62.5488 | 4.4223 | 59.9711 | 5 | 62.5579 | 3.4858 | 59.9884 | 5 | 62.5493 | 4.1979 | 59.9653 | 5 | 62.5234 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.5651 | 4.0116 | 59.9481 | 5 | 62.5571 | 4.4222 | 59.9711 | 5 | 62.5663 | 3.4858 | 59.9884 | 5 | 62.5576 | 4.1976 | 59.9653 | 5 | 62.5317 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.5735 | 4.0118 | 59.9481 | 5 | 62.5655 | 4.4221 | 59.9711 | 5 | 62.5746 | 3.4857 | 59.9884 | 5 | 62.5659 | 4.1973 | 59.9653 | 5 | 62.54 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.5818 | 4.012 | 59.9481 | 5 | 62.5738 | 4.4221 | 59.9711 | 5 | 62.5829 | 3.4857 | 59.9884 | 5 | 62.5743 | 4.1971 | 59.9653 | 5 | 62.5483 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.5902 | 4.0121 | 59.9481 | 5 | 62.5821 | 4.4221 | 59.9711 | 5 | 62.5912 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.5826 | 4.1969 | 59.9653 | 5 | 62.5567 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.5985 | 4.0123 | 59.9481 | 5 | 62.5905 | 4.422 | 59.9711 | 5 | 62.5996 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.5909 | 4.1966 | 59.9653 | 5 | 62.565 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.6068 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.5988 | 4.422 | 59.9711 | 5 | 62.6079 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.5993 | 4.1963 | 59.9653 | 5 | 62.5734 | 4.3795 | 59.9999 | 5
62.6152 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6071 | 4.4219 | 59.9711 | 5 | 62.6163 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.6077 | 4.1962 | 59.9653 | 5 | 62.5817 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.6235 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6155 | 4.422 | 59.9711 | 5 | 62.6246 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.616 | 4.196 | 59.9653 | 5 | 62.59 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.6319 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6238 | 4.422 | 59.9711 | 5 | 62.6329 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6243 | 4.196 | 59.9653 | 5 | 62.5984 | 4.3796 | 59.9999 | 5
62.6402 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6321 | 4.422 | 59.9711 | 5 | 62.6413 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6326 | 4.1961 | 59.9653 | 5 | 62.6067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6485 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6405 | 4.4221 | 59.9711 | 5 | 62.6496 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.641 | 4.1961 | 59.9653 | 5 | 62.6151 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6569 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6488 | 4.4222 | 59.9711 | 5 | 62.658 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6494 | 4.1962 | 59.9653 | 5 | 62.6234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6652 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6572 | 4.4223 | 59.9711 | 5 | 62.6663 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6577 | 4.1971 | 59.9653 | 5 | 62.6317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6736 | 4.0125 | 59.9481 | 5 | 62.6655 | 4.4225 | 59.9711 | 5 | 62.6746 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.666 | 4.1979 | 59.9653 | 5 | 62.64 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6819 | 4.0126 | 59.9481 | 5 | 62.6738 | 4.4227 | 59.9711 | 5 | 62.6829 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6743 | 4.1988 | 59.9596 | 5 | 62.6483 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6903 | 4.0126 | 59.9481 | 5 | 62.6822 | 4.4229 | 59.9711 | 5 | 62.6913 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.6827 | 4.1997 | 59.9596 | 5 | 62.6567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.6986 | 4.0127 | 59.9481 | 5 | 62.6905 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.6996 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.691 | 4.2004 | 59.9596 | 5 | 62.665 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7069 | 4.0127 | 59.9481 | 5 | 62.6989 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 62.7079 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.6993 | 4.2012 | 59.9596 | 5 | 62.6733 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7153 | 4.0128 | 59.9481 | 5 | 62.7072 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 62.7163 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.7077 | 4.202 | 59.9596 | 5 | 62.6816 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7236 | 4.0128 | 59.9481 | 5 | 62.7155 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 62.7246 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.7161 | 4.2028 | 59.9596 | 5 | 62.6901 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.732 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7238 | 4.4238 | 59.9711 | 5 | 62.733 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.7244 | 4.2036 | 59.9596 | 5 | 62.6984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7403 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7322 | 4.4238 | 59.9711 | 5 | 62.7413 | 3.4853 | 59.9884 | 5 | 62.7327 | 4.2044 | 59.9596 | 5 | 62.7067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7486 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7405 | 4.4239 | 59.9711 | 5 | 62.7496 | 3.4853 | 59.9884 | 5 | 62.741 | 4.2044 | 59.9596 | 5 | 62.7151 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.757 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7489 | 4.4239 | 59.9711 | 5 | 62.7579 | 3.4852 | 59.9884 | 5 | 62.7494 | 4.2044 | 59.9596 | 5 | 62.7234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7653 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7572 | 4.4239 | 59.9711 | 5 | 62.7663 | 3.4852 | 59.9884 | 5 | 62.7578 | 4.2043 | 59.9596 | 5 | 62.7317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7737 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7655 | 4.4238 | 59.9711 | 5 | 62.7747 | 3.4852 | 59.9884 | 5 | 62.7661 | 4.2043 | 59.9596 | 5 | 62.74 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.782 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7739 | 4.4238 | 59.9711 | 5 | 62.783 | 3.4851 | 59.9884 | 5 | 62.7744 | 4.2042 | 59.9596 | 5 | 62.7484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7903 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.7822 | 4.4237 | 59.9711 | 5 | 62.7913 | 3.4851 | 59.9884 | 5 | 62.7828 | 4.2042 | 59.9596 | 5 | 62.7567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.7987 | 4.013 | 59.9481 | 5 | 62.7906 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 62.7996 | 3.4851 | 59.9884 | 5 | 62.7911 | 4.2041 | 59.9596 | 5 | 62.765 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.807 | 4.0131 | 59.9481 | 5 | 62.7989 | 4.4235 | 59.9711 | 5 | 62.808 | 3.485 | 59.9884 | 5 | 62.7994 | 4.2041 | 59.9596 | 5 | 62.7733 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8154 | 4.0132 | 59.9481 | 5 | 62.8072 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 62.8163 | 3.485 | 59.9884 | 5 | 62.8077 | 4.2046 | 59.9596 | 5 | 62.7817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8237 | 4.0133 | 59.9481 | 5 | 62.8156 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 62.8246 | 3.4851 | 59.9884 | 5 | 62.8161 | 4.205 | 59.9596 | 5 | 62.79 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.832 | 4.0134 | 59.9481 | 5 | 62.8239 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 62.8329 | 3.4851 | 59.9884 | 5 | 62.8245 | 4.2056 | 59.9596 | 5 | 62.7983 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8404 | 4.0135 | 59.9481 | 5 | 62.8322 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 62.8413 | 3.4852 | 59.9884 | 5 | 62.8328 | 4.2061 | 59.9596 | 5 | 62.8066 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8487 | 4.0135 | 59.9481 | 5 | 62.8406 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.8497 | 3.4853 | 59.9884 | 5 | 62.8411 | 4.2063 | 59.9653 | 5 | 62.8151 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8571 | 4.0136 | 59.9481 | 5 | 62.8489 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.858 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.8495 | 4.2065 | 59.9653 | 5 | 62.8234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8654 | 4.0137 | 59.9481 | 5 | 62.8572 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.8663 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.8578 | 4.2067 | 59.9653 | 5 | 62.8317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8737 | 4.0137 | 59.9481 | 5 | 62.8656 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.8746 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.8661 | 4.2068 | 59.9653 | 5 | 62.8401 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8821 | 4.0136 | 59.9481 | 5 | 62.8739 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.883 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.8745 | 4.207 | 59.9653 | 5 | 62.8484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8904 | 4.0136 | 59.9481 | 5 | 62.8823 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.8913 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.8828 | 4.2071 | 59.9653 | 5 | 62.8567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.8988 | 4.0135 | 59.9481 | 5 | 62.8906 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.8997 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.8912 | 4.2068 | 59.9653 | 5 | 62.865 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9071 | 4.0134 | 59.9481 | 5 | 62.8989 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 62.908 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.8995 | 4.2064 | 59.9653 | 5 | 62.8734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9154 | 4.0133 | 59.9481 | 5 | 62.9073 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 62.9163 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.9078 | 4.2059 | 59.9653 | 5 | 62.8817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9238 | 4.0132 | 59.9481 | 5 | 62.9156 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 62.9247 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.9161 | 4.2054 | 59.9653 | 5 | 62.89 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9321 | 4.0131 | 59.9481 | 5 | 62.924 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 62.933 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.9245 | 4.2054 | 59.9653 | 5 | 62.8983 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9405 | 4.0131 | 59.9481 | 5 | 62.9323 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 62.9413 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.9329 | 4.2053 | 59.9653 | 5 | 62.9067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9488 | 4.013 | 59.9481 | 5 | 62.9406 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 62.9496 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.9412 | 4.2052 | 59.9653 | 5 | 62.915 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9571 | 4.0129 | 59.9481 | 5 | 62.949 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 62.958 | 3.4853 | 59.9884 | 5 | 62.9495 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 62.9233 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9655 | 4.0128 | 59.9538 | 5 | 62.9573 | 4.4235 | 59.9711 | 5 | 62.9663 | 3.4853 | 59.9884 | 5 | 62.9579 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 62.9316 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9738 | 4.0128 | 59.9538 | 5 | 62.9656 | 4.4235 | 59.9711 | 5 | 62.9747 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.9662 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 62.9401 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9822 | 4.0127 | 59.9538 | 5 | 62.974 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 62.983 | 3.4854 | 59.9884 | 5 | 62.9745 | 4.205 | 59.9653 | 5 | 62.9484 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9905 | 4.0126 | 59.9538 | 5 | 62.9823 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 62.9913 | 3.4855 | 59.9884 | 5 | 62.9828 | 4.2049 | 59.9653 | 5 | 62.9567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
62.9988 | 4.0125 | 59.9538 | 5 | 62.9907 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 62.9997 | 3.4856 | 59.9884 | 5 | 62.9912 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 62.9651 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0072 | 4.0124 | 59.9538 | 5 | 62.999 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.008 | 3.4857 | 59.9884 | 5 | 62.9996 | 4.2054 | 59.9653 | 5 | 62.9734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0155 | 4.0124 | 59.9538 | 5 | 63.0073 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0164 | 3.4858 | 59.9884 | 5 | 63.0079 | 4.2055 | 59.9653 | 5 | 62.9817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0239 | 4.0123 | 59.9538 | 5 | 63.0157 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0247 | 3.4858 | 59.9884 | 5 | 63.0162 | 4.2056 | 59.9653 | 5 | 62.99 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0322 | 4.0123 | 59.9538 | 5 | 63.024 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.033 | 3.4859 | 59.9884 | 5 | 63.0245 | 4.2055 | 59.9653 | 5 | 62.9984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0405 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.0323 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0413 | 3.486 | 59.9884 | 5 | 63.0329 | 4.2054 | 59.9653 | 5 | 63.0067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0489 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.0407 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0497 | 3.4861 | 59.9884 | 5 | 63.0413 | 4.2053 | 59.9653 | 5 | 63.015 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0572 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.049 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.058 | 3.4861 | 59.9826 | 5 | 63.0496 | 4.2052 | 59.9653 | 5 | 63.0233 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0656 | 4.0121 | 59.9538 | 5 | 63.0573 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0663 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0579 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 63.0317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0739 | 4.0121 | 59.9538 | 5 | 63.0657 | 4.4236 | 59.9711 | 5 | 63.0747 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0662 | 4.205 | 59.9653 | 5 | 63.04 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0822 | 4.0121 | 59.9538 | 5 | 63.074 | 4.4235 | 59.9711 | 5 | 63.083 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0746 | 4.205 | 59.9653 | 5 | 63.0483 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0906 | 4.0121 | 59.9538 | 5 | 63.0824 | 4.4235 | 59.9711 | 5 | 63.0914 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0829 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 63.0566 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.0989 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.0907 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 63.0997 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0912 | 4.2052 | 59.9653 | 5 | 63.0651 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1073 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.099 | 4.4234 | 59.9711 | 5 | 63.108 | 3.4862 | 59.9826 | 5 | 63.0996 | 4.2053 | 59.9653 | 5 | 63.0734 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1156 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.1074 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.1164 | 3.4861 | 59.9826 | 5 | 63.108 | 4.2058 | 59.9653 | 5 | 63.0817 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1239 | 4.0122 | 59.9538 | 5 | 63.1157 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.1247 | 3.4861 | 59.9826 | 5 | 63.1163 | 4.2062 | 59.9653 | 5 | 63.0901 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1323 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1241 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 63.1331 | 3.4861 | 59.9826 | 5 | 63.1246 | 4.2067 | 59.9653 | 5 | 63.0984 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1406 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1324 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 63.1414 | 3.4874 | 59.9826 | 5 | 63.1329 | 4.2072 | 59.9653 | 5 | 63.1067 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.149 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1407 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 63.1497 | 3.4888 | 59.9826 | 5 | 63.1413 | 4.2077 | 59.9653 | 5 | 63.115 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1573 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.149 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 63.158 | 3.49 | 59.9826 | 5 | 63.1497 | 4.2082 | 59.9653 | 5 | 63.1234 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1656 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1574 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 63.1664 | 3.4913 | 59.9826 | 5 | 63.158 | 4.2083 | 59.9653 | 5 | 63.1317 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.174 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1657 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 63.1747 | 3.4927 | 59.9826 | 5 | 63.1663 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.14 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1823 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1741 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 63.183 | 3.494 | 59.9826 | 5 | 63.1746 | 4.2086 | 59.9653 | 5 | 63.1483 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.1906 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1824 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.1914 | 3.4954 | 59.9826 | 5 | 63.183 | 4.2087 | 59.9653 | 5 | 63.1567 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.199 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1907 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.1997 | 3.4967 | 59.9826 | 5 | 63.1913 | 4.2086 | 59.9653 | 5 | 63.165 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.2073 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.1991 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.2081 | 3.4981 | 59.9826 | 5 | 63.1996 | 4.2086 | 59.9653 | 5 | 63.1733 | 4.3797 | 59.9999 | 5
63.2157 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.2074 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.2164 | 3.4995 | 59.9826 | 5 | 63.208 | 4.2082 | 59.9653 | 5 | 63.1816 | 4.3796 | 59.9999 | 5
63.224 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.2158 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.2247 | 3.4995 | 59.9826 | 5 | 63.2164 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.1901 | 4.3794 | 59.9999 | 5
63.2323 | 4.0121 | 59.9654 | 5 | 63.2241 | 4.4233 | 59.9711 | 5 | 63.2331 | 3.4995 | 59.9826 | 5 | 63.2247 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.1984 | 4.3793 | 59.9999 | 5
63.2407 | 4.0121 | 59.9654 | 5 | 63.2324 | 4.4232 | 59.9711 | 5 | 63.2414 | 3.4996 | 59.9826 | 5 | 63.233 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.2067 | 4.3792 | 59.9999 | 5
63.249 | 4.0121 | 59.9654 | 5 | 63.2408 | 4.4231 | 59.9711 | 5 | 63.2498 | 3.4996 | 59.9826 | 5 | 63.2413 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.2151 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.2574 | 4.0121 | 59.9654 | 5 | 63.2491 | 4.423 | 59.9711 | 5 | 63.2581 | 3.501 | 59.9826 | 5 | 63.2497 | 4.2077 | 59.9653 | 5 | 63.2234 | 4.3789 | 59.9999 | 5
63.2657 | 4.0121 | 59.9654 | 5 | 63.2574 | 4.4229 | 59.9711 | 5 | 63.2664 | 3.5024 | 59.9826 | 5 | 63.2581 | 4.2077 | 59.9653 | 5 | 63.2317 | 4.3788 | 59.9999 | 5
63.274 | 4.0122 | 59.9654 | 5 | 63.2658 | 4.4227 | 59.9711 | 5 | 63.2747 | 3.5037 | 59.9826 | 5 | 63.2664 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.24 | 4.3786 | 59.9999 | 5
63.2824 | 4.0123 | 59.9654 | 5 | 63.2741 | 4.4226 | 59.9711 | 5 | 63.2831 | 3.5051 | 59.9826 | 5 | 63.2747 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.2484 | 4.3785 | 59.9999 | 5
63.2907 | 4.0123 | 59.9654 | 5 | 63.2825 | 4.424 | 59.9711 | 5 | 63.2914 | 3.5065 | 59.9826 | 5 | 63.283 | 4.2078 | 59.9653 | 5 | 63.2567 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.299 | 4.0124 | 59.9654 | 5 | 63.2908 | 4.4254 | 59.9711 | 5 | 63.2997 | 3.5079 | 59.9826 | 5 | 63.2914 | 4.208 | 59.9653 | 5 | 63.265 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.3074 | 4.0126 | 59.9654 | 5 | 63.2991 | 4.4268 | 59.9711 | 5 | 63.3081 | 3.5093 | 59.9826 | 5 | 63.2997 | 4.2083 | 59.9653 | 5 | 63.2733 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.3157 | 4.0127 | 59.9654 | 5 | 63.3075 | 4.4282 | 59.9711 | 5 | 63.3164 | 3.5108 | 59.9826 | 5 | 63.308 | 4.2082 | 59.9653 | 5 | 63.2817 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.3241 | 4.0128 | 59.9654 | 5 | 63.3158 | 4.4296 | 59.9711 | 5 | 63.3248 | 3.5122 | 59.9826 | 5 | 63.3164 | 4.208 | 59.9653 | 5 | 63.29 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3324 | 4.0128 | 59.9654 | 5 | 63.3242 | 4.4311 | 59.9711 | 5 | 63.3331 | 3.5136 | 59.9826 | 5 | 63.3247 | 4.208 | 59.9653 | 5 | 63.2983 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3407 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.3325 | 4.4326 | 59.9711 | 5 | 63.3414 | 3.5136 | 59.9826 | 5 | 63.3331 | 4.2079 | 59.9653 | 5 | 63.3066 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3491 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.3408 | 4.4341 | 59.9711 | 5 | 63.3498 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3414 | 4.2078 | 59.9596 | 5 | 63.3151 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3574 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.3492 | 4.4356 | 59.9711 | 5 | 63.3581 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3497 | 4.2077 | 59.9596 | 5 | 63.3234 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3657 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.3575 | 4.4371 | 59.9711 | 5 | 63.3665 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3581 | 4.2076 | 59.9596 | 5 | 63.3317 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3741 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.3658 | 4.4372 | 59.9711 | 5 | 63.3748 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3665 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.3401 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3824 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.3742 | 4.4372 | 59.9711 | 5 | 63.3831 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3748 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.3484 | 4.3782 | 59.9999 | 5
63.3908 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.3825 | 4.4373 | 59.9711 | 5 | 63.3915 | 3.5137 | 59.9826 | 5 | 63.3831 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.3567 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.3991 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.3908 | 4.4374 | 59.9711 | 5 | 63.3998 | 3.5136 | 59.9826 | 5 | 63.3914 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.365 | 4.3783 | 59.9999 | 5
63.4074 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.3992 | 4.4375 | 59.9711 | 5 | 63.4081 | 3.5136 | 59.9826 | 5 | 63.3998 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.3734 | 4.3784 | 59.9999 | 5
63.4158 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.4075 | 4.4376 | 59.9711 | 5 | 63.4164 | 3.5136 | 59.9826 | 5 | 63.4081 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.3817 | 4.3784 | 59.9999 | 5
63.4241 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.4159 | 4.4377 | 59.9711 | 5 | 63.4248 | 3.5135 | 59.9826 | 5 | 63.4164 | 4.2075 | 59.9596 | 5 | 63.39 | 4.3785 | 59.9999 | 5
63.4325 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.4242 | 4.4377 | 59.9711 | 5 | 63.4331 | 3.5135 | 59.9826 | 5 | 63.4248 | 4.2076 | 59.9596 | 5 | 63.3983 | 4.3785 | 59.9999 | 5
63.4408 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.4325 | 4.4377 | 59.9711 | 5 | 63.4415 | 3.5135 | 59.9826 | 5 | 63.4332 | 4.2076 | 59.9596 | 5 | 63.4067 | 4.3786 | 59.9999 | 5
63.4491 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.4409 | 4.4378 | 59.9711 | 5 | 63.4498 | 3.5134 | 59.9826 | 5 | 63.4415 | 4.2077 | 59.9596 | 5 | 63.415 | 4.3787 | 59.9999 | 5
63.4575 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.4492 | 4.4407 | 59.9711 | 5 | 63.4581 | 3.5134 | 59.9826 | 5 | 63.4498 | 4.2077 | 59.9596 | 5 | 63.4233 | 4.3787 | 59.9999 | 5
63.4658 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.4576 | 4.4436 | 59.9711 | 5 | 63.4665 | 3.5134 | 59.9826 | 5 | 63.4581 | 4.2078 | 59.9596 | 5 | 63.4316 | 4.3788 | 59.9999 | 5
63.4741 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.4659 | 4.4465 | 59.9711 | 5 | 63.4748 | 3.5133 | 59.9826 | 5 | 63.4665 | 4.2079 | 59.9596 | 5 | 63.4401 | 4.3788 | 59.9999 | 5
63.4825 | 4.0128 | 59.9654 | 5 | 63.4742 | 4.4494 | 59.9711 | 5 | 63.4832 | 3.5133 | 59.9826 | 5 | 63.4749 | 4.208 | 59.9596 | 5 | 63.4484 | 4.3789 | 59.9999 | 5
63.4908 | 4.0128 | 59.9654 | 5 | 63.4825 | 4.4523 | 59.9711 | 5 | 63.4915 | 3.5132 | 59.9826 | 5 | 63.4832 | 4.2081 | 59.9596 | 5 | 63.4567 | 4.3789 | 59.9999 | 5
63.4992 | 4.0128 | 59.9654 | 5 | 63.4909 | 4.4552 | 59.9711 | 5 | 63.4998 | 3.5132 | 59.9826 | 5 | 63.4915 | 4.2082 | 59.9596 | 5 | 63.4651 | 4.379 | 59.9999 | 5
63.5075 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.4992 | 4.4581 | 59.9711 | 5 | 63.5082 | 3.5132 | 59.9826 | 5 | 63.4999 | 4.2083 | 59.9596 | 5 | 63.4734 | 4.379 | 59.9999 | 5
63.5158 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.5076 | 4.4611 | 59.9711 | 5 | 63.5165 | 3.5131 | 59.9826 | 5 | 63.5082 | 4.2084 | 59.9653 | 5 | 63.4817 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5242 | 4.0129 | 59.9654 | 5 | 63.5159 | 4.464 | 59.9711 | 5 | 63.5248 | 3.5131 | 59.9826 | 5 | 63.5165 | 4.2084 | 59.9653 | 5 | 63.49 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5325 | 4.013 | 59.9654 | 5 | 63.5242 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.5331 | 3.513 | 59.9826 | 5 | 63.5248 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.4984 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5409 | 4.0131 | 59.9654 | 5 | 63.5326 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.5415 | 3.513 | 59.9826 | 5 | 63.5332 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.5067 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5492 | 4.0132 | 59.9654 | 5 | 63.5409 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.5498 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5416 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.515 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5575 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.5493 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.5582 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5499 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.5233 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5659 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.5576 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.5665 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5582 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.5317 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5742 | 4.0135 | 59.9654 | 5 | 63.5659 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.5748 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5665 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.54 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5825 | 4.0135 | 59.9654 | 5 | 63.5743 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.5832 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5749 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.5483 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.5909 | 4.0135 | 59.9654 | 5 | 63.5826 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.5915 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5833 | 4.2085 | 59.9653 | 5 | 63.5566 | 4.3792 | 59.9999 | 5
63.5992 | 4.0136 | 59.9654 | 5 | 63.5909 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.5999 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5916 | 4.2087 | 59.9653 | 5 | 63.5651 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.6076 | 4.0136 | 59.9654 | 5 | 63.5993 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6082 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.5999 | 4.2089 | 59.9653 | 5 | 63.5734 | 4.3791 | 59.9999 | 5
63.6159 | 4.0137 | 59.9654 | 5 | 63.6076 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6165 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6083 | 4.209 | 59.9653 | 5 | 63.5817 | 4.3827 | 59.9999 | 5
63.6242 | 4.0137 | 59.9654 | 5 | 63.6159 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6249 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6166 | 4.2092 | 59.9653 | 5 | 63.5901 | 4.3862 | 59.9999 | 5
63.6326 | 4.0138 | 59.9654 | 5 | 63.6243 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6332 | 3.513 | 59.9826 | 5 | 63.6249 | 4.2094 | 59.9653 | 5 | 63.5984 | 4.3897 | 59.9999 | 5
63.6409 | 4.0138 | 59.9654 | 5 | 63.6326 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6415 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6332 | 4.2096 | 59.9653 | 5 | 63.6067 | 4.3932 | 59.9999 | 5
63.6492 | 4.0139 | 59.9654 | 5 | 63.641 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6498 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6416 | 4.2098 | 59.9653 | 5 | 63.615 | 4.3967 | 59.9999 | 5
63.6576 | 4.0139 | 59.9654 | 5 | 63.6493 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.6582 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.65 | 4.21 | 59.9653 | 5 | 63.6234 | 4.4002 | 59.9999 | 5
63.6659 | 4.0139 | 59.9654 | 5 | 63.6576 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.6665 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6583 | 4.2101 | 59.9653 | 5 | 63.6317 | 4.4035 | 59.9999 | 5
63.6743 | 4.0139 | 59.9654 | 5 | 63.666 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.6749 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6666 | 4.2103 | 59.9653 | 5 | 63.64 | 4.4069 | 59.9999 | 5
63.6826 | 4.0138 | 59.9654 | 5 | 63.6743 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.6832 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6749 | 4.2103 | 59.9711 | 5 | 63.6483 | 4.4103 | 59.9941 | 5
63.6909 | 4.0138 | 59.9654 | 5 | 63.6826 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.6915 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6833 | 4.2103 | 59.9711 | 5 | 63.6567 | 4.4137 | 59.9941 | 5
63.6993 | 4.0137 | 59.9654 | 5 | 63.691 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.6999 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.6917 | 4.2099 | 59.9711 | 5 | 63.665 | 4.4136 | 59.9941 | 5
63.7076 | 4.0137 | 59.9654 | 5 | 63.6993 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.7082 | 3.5128 | 59.9826 | 5 | 63.7 | 4.2096 | 59.9711 | 5 | 63.6733 | 4.4135 | 59.9941 | 5
63.716 | 4.0136 | 59.9654 | 5 | 63.7077 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7166 | 3.5127 | 59.9826 | 5 | 63.7083 | 4.2093 | 59.9711 | 5 | 63.6818 | 4.4134 | 59.9941 | 5
63.7243 | 4.0136 | 59.9654 | 5 | 63.716 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7249 | 3.5126 | 59.9826 | 5 | 63.7166 | 4.2089 | 59.9711 | 5 | 63.6901 | 4.4134 | 59.9941 | 5
63.7326 | 4.0135 | 59.9654 | 5 | 63.7243 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7332 | 3.5125 | 59.9826 | 5 | 63.725 | 4.2086 | 59.9711 | 5 | 63.6984 | 4.4172 | 59.9941 | 5
63.741 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.7327 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7416 | 3.5124 | 59.9826 | 5 | 63.7333 | 4.2083 | 59.9711 | 5 | 63.7067 | 4.421 | 59.9941 | 5
63.7493 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.741 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7499 | 3.5123 | 59.9826 | 5 | 63.7416 | 4.2079 | 59.9711 | 5 | 63.7151 | 4.425 | 59.9941 | 5
63.7576 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.7494 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 63.7582 | 3.5122 | 59.9826 | 5 | 63.75 | 4.2076 | 59.9711 | 5 | 63.7234 | 4.4289 | 59.9941 | 5
63.766 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.7577 | 4.4671 | 59.9711 | 5 | 63.7665 | 3.5121 | 59.9826 | 5 | 63.7583 | 4.207 | 59.9711 | 5 | 63.7317 | 4.4328 | 59.9941 | 5
63.7743 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.766 | 4.467 | 59.9711 | 5 | 63.7749 | 3.5121 | 59.9826 | 5 | 63.7667 | 4.2065 | 59.9711 | 5 | 63.74 | 4.4368 | 59.9941 | 5
63.7827 | 4.0134 | 59.9654 | 5 | 63.7744 | 4.4669 | 59.9711 | 5 | 63.7832 | 3.5121 | 59.9826 | 5 | 63.775 | 4.2063 | 59.9711 | 5 | 63.7484 | 4.4407 | 59.9941 | 5
63.791 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.7827 | 4.4668 | 59.9711 | 5 | 63.7916 | 3.5122 | 59.9826 | 5 | 63.7833 | 4.2061 | 59.9711 | 5 | 63.7567 | 4.4447 | 59.9941 | 5
63.7993 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.791 | 4.4667 | 59.9711 | 5 | 63.7999 | 3.5122 | 59.9826 | 5 | 63.7917 | 4.2059 | 59.9711 | 5 | 63.765 | 4.4486 | 59.9941 | 5
63.8077 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.7994 | 4.4666 | 59.9711 | 5 | 63.8082 | 3.5123 | 59.9826 | 5 | 63.8 | 4.2057 | 59.9711 | 5 | 63.7734 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.816 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8077 | 4.4665 | 59.9711 | 5 | 63.8166 | 3.5124 | 59.9826 | 5 | 63.8083 | 4.2055 | 59.9711 | 5 | 63.7817 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8243 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.816 | 4.4664 | 59.9711 | 5 | 63.8249 | 3.5125 | 59.9826 | 5 | 63.8167 | 4.2053 | 59.9711 | 5 | 63.79 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8327 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8244 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 63.8333 | 3.5127 | 59.9826 | 5 | 63.825 | 4.2051 | 59.9711 | 5 | 63.7983 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.841 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8327 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 63.8416 | 3.5128 | 59.9826 | 5 | 63.8334 | 4.205 | 59.9711 | 5 | 63.8068 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8494 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8411 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 63.8499 | 3.5129 | 59.9826 | 5 | 63.8417 | 4.2051 | 59.9653 | 5 | 63.8151 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8577 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8494 | 4.4661 | 59.9711 | 5 | 63.8583 | 3.513 | 59.9826 | 5 | 63.85 | 4.2052 | 59.9653 | 5 | 63.8234 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.866 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8577 | 4.4661 | 59.9711 | 5 | 63.8666 | 3.5131 | 59.9826 | 5 | 63.8584 | 4.2053 | 59.9653 | 5 | 63.8317 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8744 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8661 | 4.4661 | 59.9711 | 5 | 63.8749 | 3.5148 | 59.9826 | 5 | 63.8667 | 4.2053 | 59.9653 | 5 | 63.8401 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8827 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8744 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.8832 | 3.5166 | 59.9826 | 5 | 63.8751 | 4.2054 | 59.9653 | 5 | 63.8484 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.891 | 4.0133 | 59.9654 | 5 | 63.8828 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.8916 | 3.5183 | 59.9826 | 5 | 63.8834 | 4.2055 | 59.9653 | 5 | 63.8567 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.8994 | 4.0168 | 59.9654 | 5 | 63.8911 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.8999 | 3.52 | 59.9826 | 5 | 63.8917 | 4.2055 | 59.9653 | 5 | 63.8651 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.9077 | 4.0204 | 59.9654 | 5 | 63.8994 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.9083 | 3.5216 | 59.9826 | 5 | 63.9001 | 4.2056 | 59.9653 | 5 | 63.8734 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.9161 | 4.0239 | 59.9654 | 5 | 63.9077 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.9166 | 3.5233 | 59.9826 | 5 | 63.9084 | 4.2065 | 59.9653 | 5 | 63.8817 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.9244 | 4.0274 | 59.9654 | 5 | 63.9161 | 4.466 | 59.9711 | 5 | 63.9249 | 3.5248 | 59.9826 | 5 | 63.9167 | 4.2075 | 59.9653 | 5 | 63.89 | 4.4526 | 59.9941 | 5
63.9327 | 4.031 | 59.9654 | 5 | 63.9244 | 4.4661 | 59.9711 | 5 | 63.9333 | 3.5264 | 59.9826 | 5 | 63.9251 | 4.2089 | 59.9653 | 5 | 63.8984 | 4.4525 | 59.9941 | 5
63.9411 | 4.0345 | 59.9654 | 5 | 63.9328 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 63.9416 | 3.528 | 59.9826 | 5 | 63.9334 | 4.2103 | 59.9653 | 5 | 63.9067 | 4.4525 | 59.9941 | 5
63.9494 | 4.038 | 59.9654 | 5 | 63.9411 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 63.95 | 3.5296 | 59.9826 | 5 | 63.9418 | 4.2118 | 59.9653 | 5 | 63.915 | 4.4524 | 59.9941 | 5
63.9578 | 4.0416 | 59.9654 | 5 | 63.9494 | 4.4663 | 59.9711 | 5 | 63.9583 | 3.5295 | 59.9826 | 5 | 63.9501 | 4.2132 | 59.9653 | 5 | 63.9233 | 4.4524 | 59.9941 | 5
63.9661 | 4.0451 | 59.9654 | 5 | 63.9578 | 4.4664 | 59.9711 | 5 | 63.9666 | 3.5295 | 59.9826 | 5 | 63.9584 | 4.2168 | 59.9653 | 5 | 63.9318 | 4.4524 | 59.9941 | 5
63.9744 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 63.9661 | 4.4683 | 59.9711 | 5 | 63.975 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 63.9668 | 4.2204 | 59.9653 | 5 | 63.9401 | 4.4523 | 59.9941 | 5
63.9828 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 63.9745 | 4.4701 | 59.9711 | 5 | 63.9833 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 63.9751 | 4.2241 | 59.9653 | 5 | 63.9484 | 4.4523 | 59.9941 | 5
63.9911 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 63.9828 | 4.472 | 59.9711 | 5 | 63.9916 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 63.9835 | 4.2277 | 59.9653 | 5 | 63.9568 | 4.4522 | 59.9941 | 5
63.9994 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 63.9911 | 4.4738 | 59.9711 | 5 | 63.9999 | 3.5293 | 59.9826 | 5 | 63.9918 | 4.2304 | 59.9653 | 5 | 63.9651 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0078 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 63.9995 | 4.4756 | 59.9711 | 5 | 64.0083 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0001 | 4.2331 | 59.9653 | 5 | 63.9734 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0161 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0078 | 4.4773 | 59.9711 | 5 | 64.0166 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0085 | 4.2354 | 59.9653 | 5 | 63.9817 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0245 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0161 | 4.4791 | 59.9711 | 5 | 64.025 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0168 | 4.2377 | 59.9653 | 5 | 63.9901 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0328 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0245 | 4.4808 | 59.9711 | 5 | 64.0333 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0251 | 4.2401 | 59.9653 | 5 | 63.9984 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0411 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0328 | 4.4826 | 59.9711 | 5 | 64.0416 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0335 | 4.2424 | 59.9653 | 5 | 64.0067 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0495 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0412 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.05 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0418 | 4.2426 | 59.9653 | 5 | 64.015 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0578 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0495 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.0583 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0502 | 4.2427 | 59.9653 | 5 | 64.0234 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0661 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0578 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.0667 | 3.5294 | 59.9826 | 5 | 64.0585 | 4.2443 | 59.9653 | 5 | 64.0317 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0745 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0662 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.075 | 3.5297 | 59.9826 | 5 | 64.0668 | 4.2458 | 59.9653 | 5 | 64.04 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0828 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0745 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.0833 | 3.53 | 59.9826 | 5 | 64.0752 | 4.2474 | 59.9653 | 5 | 64.0485 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0912 | 4.0486 | 59.9654 | 5 | 64.0829 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.0917 | 3.5303 | 59.9826 | 5 | 64.0835 | 4.249 | 59.9653 | 5 | 64.0568 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.0995 | 4.0487 | 59.9654 | 5 | 64.0912 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.1 | 3.5305 | 59.9826 | 5 | 64.0919 | 4.2504 | 59.9653 | 5 | 64.0651 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1078 | 4.0487 | 59.9654 | 5 | 64.0995 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.1083 | 3.5308 | 59.9826 | 5 | 64.1002 | 4.2518 | 59.9653 | 5 | 64.0734 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1162 | 4.0488 | 59.9654 | 5 | 64.1078 | 4.4846 | 59.9711 | 5 | 64.1166 | 3.531 | 59.9826 | 5 | 64.1085 | 4.2532 | 59.9653 | 5 | 64.0818 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1245 | 4.0488 | 59.9654 | 5 | 64.1162 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.125 | 3.5313 | 59.9826 | 5 | 64.1169 | 4.2547 | 59.9653 | 5 | 64.0901 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1329 | 4.0489 | 59.9711 | 5 | 64.1245 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.1334 | 3.5315 | 59.9826 | 5 | 64.1252 | 4.2563 | 59.9653 | 5 | 64.0984 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1412 | 4.0489 | 59.9711 | 5 | 64.1329 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.1417 | 3.5318 | 59.9826 | 5 | 64.1335 | 4.258 | 59.9653 | 5 | 64.1067 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1495 | 4.049 | 59.9711 | 5 | 64.1412 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.15 | 3.532 | 59.9826 | 5 | 64.1418 | 4.2583 | 59.9653 | 5 | 64.1151 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1579 | 4.049 | 59.9711 | 5 | 64.1495 | 4.4843 | 59.9711 | 5 | 64.1583 | 3.532 | 59.9826 | 5 | 64.1502 | 4.2585 | 59.9653 | 5 | 64.1234 | 4.4522 | 59.9941 | 5
64.1662 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1579 | 4.4843 | 59.9711 | 5 | 64.1667 | 3.5319 | 59.9826 | 5 | 64.1586 | 4.2588 | 59.9653 | 5 | 64.1317 | 4.4523 | 59.9941 | 5
64.1745 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1662 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.175 | 3.5318 | 59.9826 | 5 | 64.1669 | 4.259 | 59.9653 | 5 | 64.1401 | 4.4523 | 59.9941 | 5
64.1829 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1746 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.1833 | 3.5318 | 59.9826 | 5 | 64.1752 | 4.2593 | 59.9653 | 5 | 64.1484 | 4.4523 | 59.9941 | 5
64.1912 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1829 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.1917 | 3.5318 | 59.9826 | 5 | 64.1836 | 4.2595 | 59.9653 | 5 | 64.1567 | 4.4523 | 59.9941 | 5
64.1996 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1912 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.2 | 3.5318 | 59.9826 | 5 | 64.1919 | 4.2597 | 59.9653 | 5 | 64.165 | 4.4524 | 59.9941 | 5
64.2079 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.1996 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.2084 | 3.5319 | 59.9826 | 5 | 64.2003 | 4.26 | 59.9653 | 5 | 64.1735 | 4.4524 | 59.9941 | 5
64.2162 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2079 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.2167 | 3.5319 | 59.9826 | 5 | 64.2086 | 4.26 | 59.9653 | 5 | 64.1818 | 4.4524 | 59.9941 | 5
64.2246 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2162 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.225 | 3.532 | 59.9768 | 5 | 64.2169 | 4.2601 | 59.9653 | 5 | 64.1901 | 4.4525 | 59.9941 | 5
64.2329 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2246 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.2333 | 3.532 | 59.9768 | 5 | 64.2253 | 4.2602 | 59.9653 | 5 | 64.1984 | 4.4525 | 59.9941 | 5
64.2412 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2329 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.2417 | 3.5321 | 59.9768 | 5 | 64.2336 | 4.2602 | 59.9653 | 5 | 64.2068 | 4.4525 | 59.9941 | 5
64.2496 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2412 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.2501 | 3.5323 | 59.9768 | 5 | 64.2419 | 4.2603 | 59.9653 | 5 | 64.2151 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2579 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2496 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.2584 | 3.5342 | 59.9768 | 5 | 64.2502 | 4.2604 | 59.9653 | 5 | 64.2234 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2663 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2579 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.2667 | 3.5361 | 59.9768 | 5 | 64.2586 | 4.2605 | 59.9653 | 5 | 64.2318 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2746 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2663 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.275 | 3.5379 | 59.9768 | 5 | 64.267 | 4.2606 | 59.9653 | 5 | 64.2401 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2829 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2746 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.2834 | 3.5398 | 59.9768 | 5 | 64.2753 | 4.2606 | 59.9653 | 5 | 64.2484 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2913 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2829 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.2917 | 3.5416 | 59.9768 | 5 | 64.2836 | 4.2607 | 59.9653 | 5 | 64.2567 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.2996 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2913 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3 | 3.5434 | 59.9768 | 5 | 64.2919 | 4.2608 | 59.9653 | 5 | 64.2651 | 4.4526 | 59.9941 | 5
64.3079 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.2996 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3084 | 3.5453 | 59.9768 | 5 | 64.3003 | 4.2609 | 59.9653 | 5 | 64.2734 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3163 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.308 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3167 | 3.5471 | 59.9768 | 5 | 64.3087 | 4.261 | 59.9653 | 5 | 64.2817 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3246 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3163 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3251 | 3.5489 | 59.9768 | 5 | 64.317 | 4.2611 | 59.9653 | 5 | 64.29 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.333 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3246 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3334 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3253 | 4.2612 | 59.9653 | 5 | 64.2985 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3413 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.333 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3417 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3337 | 4.2613 | 59.9653 | 5 | 64.3068 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3496 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3413 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.3501 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.342 | 4.2612 | 59.9653 | 5 | 64.3151 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.358 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3496 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.3584 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3503 | 4.2611 | 59.9653 | 5 | 64.3235 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3663 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.358 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.3668 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3586 | 4.2611 | 59.9653 | 5 | 64.3318 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.3746 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3663 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.3751 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.367 | 4.261 | 59.9653 | 5 | 64.3401 | 4.4527 | 59.9941 | 5
64.383 | 4.0491 | 59.9711 | 5 | 64.3747 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.3834 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3754 | 4.2609 | 59.9653 | 5 | 64.3484 | 4.4528 | 59.9941 | 5
64.3913 | 4.0492 | 59.9711 | 5 | 64.383 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.3918 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.3837 | 4.2607 | 59.9653 | 5 | 64.3568 | 4.4528 | 59.9941 | 5
64.3997 | 4.0492 | 59.9711 | 5 | 64.3913 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.4001 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.392 | 4.2617 | 59.9653 | 5 | 64.3651 | 4.4529 | 59.9941 | 5
64.408 | 4.0492 | 59.9711 | 5 | 64.3997 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.4084 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.4003 | 4.2626 | 59.9653 | 5 | 64.3734 | 4.453 | 59.9941 | 5
64.4163 | 4.0492 | 59.9711 | 5 | 64.408 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.4167 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.4087 | 4.2635 | 59.9653 | 5 | 64.3817 | 4.4531 | 59.9941 | 5
64.4247 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4164 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.4251 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.4171 | 4.2645 | 59.9653 | 5 | 64.3901 | 4.4532 | 59.9941 | 5
64.433 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4247 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.4334 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.4254 | 4.2658 | 59.9653 | 5 | 64.3984 | 4.4533 | 59.9941 | 5
64.4413 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.433 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.4418 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.4337 | 4.2671 | 59.9653 | 5 | 64.4067 | 4.4534 | 59.9941 | 5
64.4497 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4413 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.4501 | 3.5508 | 59.9768 | 5 | 64.4421 | 4.2684 | 59.9653 | 5 | 64.4152 | 4.4535 | 59.9941 | 5
64.458 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4497 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.4584 | 3.5508 | 59.9768 | 5 | 64.4504 | 4.2697 | 59.9653 | 5 | 64.4235 | 4.4536 | 59.9941 | 5
64.4664 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.458 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.4668 | 3.5508 | 59.9768 | 5 | 64.4587 | 4.271 | 59.9653 | 5 | 64.4318 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.4747 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4664 | 4.4843 | 59.9711 | 5 | 64.4751 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.467 | 4.2723 | 59.9653 | 5 | 64.4401 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.483 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4747 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.4835 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.4754 | 4.2725 | 59.9653 | 5 | 64.4485 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.4914 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.483 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.4918 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.4838 | 4.2728 | 59.9653 | 5 | 64.4568 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.4997 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4914 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.5001 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.4921 | 4.273 | 59.9653 | 5 | 64.4651 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.508 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.4997 | 4.4846 | 59.9711 | 5 | 64.5085 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5004 | 4.2732 | 59.9653 | 5 | 64.4734 | 4.4537 | 59.9941 | 5
64.5164 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5081 | 4.4846 | 59.9711 | 5 | 64.5168 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5087 | 4.2734 | 59.9653 | 5 | 64.4818 | 4.4536 | 59.9999 | 5
64.5247 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5164 | 4.4846 | 59.9711 | 5 | 64.5251 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5171 | 4.2736 | 59.9653 | 5 | 64.4901 | 4.4536 | 59.9999 | 5
64.5331 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5247 | 4.4845 | 59.9711 | 5 | 64.5334 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5255 | 4.2738 | 59.9653 | 5 | 64.4984 | 4.4536 | 59.9999 | 5
64.5414 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5331 | 4.4844 | 59.9654 | 5 | 64.5418 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5338 | 4.274 | 59.9653 | 5 | 64.5068 | 4.4536 | 59.9999 | 5
64.5497 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5414 | 4.4843 | 59.9654 | 5 | 64.5502 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.5421 | 4.2742 | 59.9653 | 5 | 64.5151 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5581 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5497 | 4.4842 | 59.9654 | 5 | 64.5585 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.5504 | 4.2744 | 59.9653 | 5 | 64.5234 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5664 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5581 | 4.4841 | 59.9654 | 5 | 64.5668 | 3.551 | 59.9768 | 5 | 64.5588 | 4.2746 | 59.9653 | 5 | 64.5317 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5747 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5664 | 4.484 | 59.9654 | 5 | 64.5751 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.5671 | 4.2748 | 59.9653 | 5 | 64.5402 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5831 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5747 | 4.484 | 59.9654 | 5 | 64.5835 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.5754 | 4.275 | 59.9653 | 5 | 64.5485 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5914 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5831 | 4.4839 | 59.9654 | 5 | 64.5919 | 3.5509 | 59.9768 | 5 | 64.5838 | 4.2751 | 59.9653 | 5 | 64.5568 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.5997 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5914 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6002 | 3.5508 | 59.9768 | 5 | 64.5922 | 4.2748 | 59.9653 | 5 | 64.5651 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6081 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.5998 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6085 | 3.5508 | 59.9768 | 5 | 64.6005 | 4.2745 | 59.9653 | 5 | 64.5735 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6164 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6081 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6168 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.6088 | 4.2741 | 59.9653 | 5 | 64.5818 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6248 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6165 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6252 | 3.5507 | 59.9768 | 5 | 64.6171 | 4.2738 | 59.9653 | 5 | 64.5901 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6331 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6248 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6335 | 3.5506 | 59.9768 | 5 | 64.6255 | 4.2735 | 59.9653 | 5 | 64.5984 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6414 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6331 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6418 | 3.5505 | 59.9768 | 5 | 64.6339 | 4.2732 | 59.9653 | 5 | 64.6068 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6498 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6414 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6502 | 3.5504 | 59.9768 | 5 | 64.6422 | 4.2726 | 59.9653 | 5 | 64.6151 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6581 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6498 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6585 | 3.5503 | 59.9768 | 5 | 64.6505 | 4.2721 | 59.9653 | 5 | 64.6234 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6664 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6581 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6669 | 3.5502 | 59.9768 | 5 | 64.6588 | 4.2716 | 59.9653 | 5 | 64.6318 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6748 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.6665 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6752 | 3.5502 | 59.9768 | 5 | 64.6672 | 4.2711 | 59.9653 | 5 | 64.6401 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6831 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.6748 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6835 | 3.5501 | 59.9768 | 5 | 64.6755 | 4.271 | 59.9653 | 5 | 64.6484 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6915 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.6831 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.6919 | 3.5501 | 59.9768 | 5 | 64.6838 | 4.2708 | 59.9653 | 5 | 64.6567 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.6998 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.6915 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7002 | 3.5501 | 59.9768 | 5 | 64.6922 | 4.2706 | 59.9653 | 5 | 64.6652 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7081 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.6998 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7086 | 3.5501 | 59.9768 | 5 | 64.7005 | 4.2704 | 59.9653 | 5 | 64.6735 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7165 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.7082 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7169 | 3.5501 | 59.9768 | 5 | 64.7089 | 4.2702 | 59.9653 | 5 | 64.6818 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7248 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.7165 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7252 | 3.5502 | 59.9711 | 5 | 64.7172 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.6901 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7332 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.7248 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7336 | 3.5502 | 59.9711 | 5 | 64.7255 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.6985 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7415 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.7332 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7419 | 3.5502 | 59.9711 | 5 | 64.7339 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.7068 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7498 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7415 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7502 | 3.5502 | 59.9711 | 5 | 64.7422 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.7151 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7582 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7498 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7585 | 3.5502 | 59.9711 | 5 | 64.7505 | 4.2702 | 59.9653 | 5 | 64.7234 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7665 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7582 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7669 | 3.5503 | 59.9711 | 5 | 64.7589 | 4.2703 | 59.9653 | 5 | 64.7318 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7748 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7665 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7753 | 3.5503 | 59.9711 | 5 | 64.7672 | 4.2703 | 59.9653 | 5 | 64.7401 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7832 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7749 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7836 | 3.5503 | 59.9711 | 5 | 64.7756 | 4.2704 | 59.9653 | 5 | 64.7484 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7915 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7832 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.7919 | 3.5519 | 59.9711 | 5 | 64.7839 | 4.2704 | 59.9653 | 5 | 64.7568 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.7999 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7915 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8002 | 3.5535 | 59.9711 | 5 | 64.7922 | 4.2705 | 59.9653 | 5 | 64.7651 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8082 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.7999 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8086 | 3.5572 | 59.9711 | 5 | 64.8006 | 4.2705 | 59.9653 | 5 | 64.7734 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8165 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.8082 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.817 | 3.5609 | 59.9711 | 5 | 64.8089 | 4.2706 | 59.9653 | 5 | 64.7817 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8249 | 4.0497 | 59.9711 | 5 | 64.8166 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8253 | 3.5646 | 59.9711 | 5 | 64.8173 | 4.2706 | 59.9653 | 5 | 64.7902 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8332 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.8249 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8336 | 3.5683 | 59.9711 | 5 | 64.8256 | 4.2703 | 59.9653 | 5 | 64.7985 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8415 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.8332 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8419 | 3.5719 | 59.9711 | 5 | 64.8339 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8068 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8499 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.8416 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8503 | 3.5756 | 59.9711 | 5 | 64.8423 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8151 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8582 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.8499 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8586 | 3.5793 | 59.9711 | 5 | 64.8506 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8235 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8665 | 4.0496 | 59.9711 | 5 | 64.8582 | 4.4838 | 59.9654 | 5 | 64.8669 | 3.583 | 59.9711 | 5 | 64.8589 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8318 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8749 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.8666 | 4.4838 | 59.9711 | 5 | 64.8753 | 3.5852 | 59.9711 | 5 | 64.8673 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8401 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8832 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.8749 | 4.4838 | 59.9711 | 5 | 64.8836 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 64.8756 | 4.2701 | 59.9653 | 5 | 64.8484 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8916 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.8833 | 4.4839 | 59.9711 | 5 | 64.892 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 64.884 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.8568 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.8999 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.8916 | 4.484 | 59.9711 | 5 | 64.9003 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 64.8923 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.8651 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.9082 | 4.0495 | 59.9711 | 5 | 64.8999 | 4.4841 | 59.9711 | 5 | 64.9086 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 64.9006 | 4.27 | 59.9653 | 5 | 64.8734 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.9166 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.9083 | 4.4842 | 59.9711 | 5 | 64.917 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 64.909 | 4.2699 | 59.9653 | 5 | 64.8818 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.9249 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.9166 | 4.4844 | 59.9711 | 5 | 64.9253 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 64.9173 | 4.2699 | 59.9653 | 5 | 64.8901 | 4.4535 | 59.9999 | 5
64.9332 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.925 | 4.4846 | 59.9711 | 5 | 64.9337 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 64.9257 | 4.2696 | 59.9653 | 5 | 64.8984 | 4.4579 | 59.9999 | 5
64.9416 | 4.0494 | 59.9711 | 5 | 64.9333 | 4.4847 | 59.9711 | 5 | 64.942 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 64.934 | 4.2693 | 59.9653 | 5 | 64.9067 | 4.4624 | 59.9999 | 5
64.9499 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.9416 | 4.4849 | 59.9711 | 5 | 64.9503 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 64.9423 | 4.2691 | 59.9653 | 5 | 64.9152 | 4.467 | 59.9999 | 5
64.9583 | 4.0493 | 59.9711 | 5 | 64.95 | 4.4851 | 59.9711 | 5 | 64.9587 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 64.9507 | 4.2688 | 59.9653 | 5 | 64.9235 | 4.4715 | 59.9999 | 5
64.9666 | 4.0492 | 59.9769 | 5 | 64.9583 | 4.4853 | 59.9711 | 5 | 64.967 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 64.959 | 4.2686 | 59.9653 | 5 | 64.9318 | 4.476 | 59.9999 | 5
64.9749 | 4.0492 | 59.9769 | 5 | 64.9666 | 4.4855 | 59.9711 | 5 | 64.9753 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 64.9673 | 4.2683 | 59.9653 | 5 | 64.9401 | 4.4805 | 59.9999 | 5
64.9833 | 4.0492 | 59.9769 | 5 | 64.975 | 4.4857 | 59.9711 | 5 | 64.9837 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 64.9757 | 4.2681 | 59.9653 | 5 | 64.9485 | 4.485 | 59.9999 | 5
64.9916 | 4.0491 | 59.9769 | 5 | 64.9833 | 4.4858 | 59.9711 | 5 | 64.992 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 64.984 | 4.2679 | 59.9653 | 5 | 64.9568 | 4.4896 | 59.9999 | 5
64.9999 | 4.0491 | 59.9769 | 5 | 64.9916 | 4.4859 | 59.9711 | 5 | 65.0004 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 64.9924 | 4.2679 | 59.9653 | 5 | 64.9651 | 4.4941 | 59.9999 | 5
65.0083 | 4.0491 | 59.9769 | 5 | 65 | 4.4859 | 59.9711 | 5 | 65.0087 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.0007 | 4.2679 | 59.9653 | 5 | 64.9734 | 4.4986 | 59.9999 | 5
65.0166 | 4.0491 | 59.9769 | 5 | 65.0083 | 4.4859 | 59.9711 | 5 | 65.017 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.009 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 64.9818 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.0249 | 4.0491 | 59.9769 | 5 | 65.0167 | 4.4858 | 59.9711 | 5 | 65.0254 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.0174 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 64.9901 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.0333 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.025 | 4.4856 | 59.9711 | 5 | 65.0337 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.0257 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 64.9984 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.0416 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0333 | 4.4855 | 59.9711 | 5 | 65.0421 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.0341 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0068 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.05 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0417 | 4.4854 | 59.9711 | 5 | 65.0504 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.0424 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0151 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.0583 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.05 | 4.4852 | 59.9711 | 5 | 65.0587 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 65.0507 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0234 | 4.4987 | 59.9999 | 5
65.0666 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0583 | 4.485 | 59.9711 | 5 | 65.0671 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 65.0591 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0317 | 4.4988 | 59.9999 | 5
65.075 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0667 | 4.4865 | 59.9711 | 5 | 65.0754 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 65.0674 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0402 | 4.4988 | 59.9999 | 5
65.0833 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.075 | 4.4879 | 59.9711 | 5 | 65.0837 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 65.0757 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0485 | 4.4989 | 59.9999 | 5
65.0916 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0833 | 4.4913 | 59.9711 | 5 | 65.092 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 65.0841 | 4.268 | 59.9653 | 5 | 65.0568 | 4.499 | 59.9999 | 5
65.1 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.0917 | 4.4946 | 59.9711 | 5 | 65.1004 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.0924 | 4.2679 | 59.9653 | 5 | 65.0651 | 4.499 | 59.9999 | 5
65.1083 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1 | 4.4981 | 59.9711 | 5 | 65.1088 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1008 | 4.2678 | 59.9653 | 5 | 65.0735 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.1167 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1084 | 4.5015 | 59.9711 | 5 | 65.1171 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1091 | 4.2678 | 59.9653 | 5 | 65.0818 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.125 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1167 | 4.5049 | 59.9711 | 5 | 65.1254 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1174 | 4.2678 | 59.9653 | 5 | 65.0901 | 4.4992 | 59.9999 | 5
65.1333 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.125 | 4.5083 | 59.9711 | 5 | 65.1337 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1258 | 4.2677 | 59.9653 | 5 | 65.0984 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.1417 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1334 | 4.5118 | 59.9711 | 5 | 65.1421 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1341 | 4.2677 | 59.9653 | 5 | 65.1068 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.15 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1417 | 4.5153 | 59.9711 | 5 | 65.1505 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1425 | 4.2677 | 59.9653 | 5 | 65.1151 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.1583 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1501 | 4.5172 | 59.9711 | 5 | 65.1588 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.1508 | 4.2676 | 59.9653 | 5 | 65.1234 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.1667 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1584 | 4.5191 | 59.9711 | 5 | 65.1671 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 65.1591 | 4.2678 | 59.9653 | 5 | 65.1318 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.175 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1667 | 4.5192 | 59.9711 | 5 | 65.1754 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 65.1675 | 4.2679 | 59.9653 | 5 | 65.1401 | 4.4993 | 59.9999 | 5
65.1833 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1751 | 4.5193 | 59.9711 | 5 | 65.1838 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 65.1758 | 4.2681 | 59.9653 | 5 | 65.1484 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.1917 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1834 | 4.5194 | 59.9711 | 5 | 65.1921 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 65.1841 | 4.2682 | 59.9653 | 5 | 65.1567 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.1917 | 4.5195 | 59.9711 | 5 | 65.2004 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.1925 | 4.2707 | 59.9653 | 5 | 65.1652 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2084 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2001 | 4.5203 | 59.9711 | 5 | 65.2088 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.2008 | 4.2732 | 59.9653 | 5 | 65.1735 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2167 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2084 | 4.5211 | 59.9711 | 5 | 65.2171 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.2092 | 4.2757 | 59.9653 | 5 | 65.1818 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.225 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2168 | 4.5219 | 59.9711 | 5 | 65.2255 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.2175 | 4.2782 | 59.9653 | 5 | 65.1901 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2334 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2251 | 4.5226 | 59.9711 | 5 | 65.2338 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.2258 | 4.2806 | 59.9653 | 5 | 65.1985 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2417 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2334 | 4.5233 | 59.9711 | 5 | 65.2421 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.2342 | 4.2831 | 59.9653 | 5 | 65.2068 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.25 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2418 | 4.5239 | 59.9711 | 5 | 65.2505 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 65.2425 | 4.2854 | 59.9653 | 5 | 65.2151 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2584 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2501 | 4.5246 | 59.9711 | 5 | 65.2588 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 65.2509 | 4.2877 | 59.9653 | 5 | 65.2234 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2667 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2585 | 4.5252 | 59.9711 | 5 | 65.2672 | 3.5876 | 59.9711 | 5 | 65.2592 | 4.2897 | 59.9653 | 5 | 65.2318 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.275 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2668 | 4.5259 | 59.9711 | 5 | 65.2755 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.2675 | 4.2917 | 59.9653 | 5 | 65.2401 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2834 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2751 | 4.5265 | 59.9711 | 5 | 65.2838 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 65.2759 | 4.2915 | 59.9653 | 5 | 65.2484 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.2917 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2834 | 4.5266 | 59.9711 | 5 | 65.2922 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 65.2842 | 4.2912 | 59.9653 | 5 | 65.2567 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.3 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.2918 | 4.5266 | 59.9711 | 5 | 65.3005 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 65.2925 | 4.2923 | 59.9653 | 5 | 65.2651 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.3084 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3001 | 4.5267 | 59.9711 | 5 | 65.3088 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 65.3009 | 4.2934 | 59.9653 | 5 | 65.2734 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.3167 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3085 | 4.5268 | 59.9711 | 5 | 65.3172 | 3.5878 | 59.9711 | 5 | 65.3092 | 4.2944 | 59.9653 | 5 | 65.2817 | 4.4994 | 60.0056 | 5
65.3251 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3168 | 4.5269 | 59.9711 | 5 | 65.3255 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.3176 | 4.2955 | 59.9653 | 5 | 65.2902 | 4.4994 | 60.0056 | 5
65.3334 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3251 | 4.5271 | 59.9711 | 5 | 65.3339 | 3.5877 | 59.9711 | 5 | 65.3259 | 4.2967 | 59.9653 | 5 | 65.2985 | 4.4995 | 60.0056 | 5
65.3417 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3335 | 4.5272 | 59.9711 | 5 | 65.3422 | 3.5875 | 59.9711 | 5 | 65.3342 | 4.2978 | 59.9653 | 5 | 65.3068 | 4.4996 | 60.0056 | 5
65.3501 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3418 | 4.5274 | 59.9711 | 5 | 65.3505 | 3.5874 | 59.9711 | 5 | 65.3426 | 4.2993 | 59.9653 | 5 | 65.3151 | 4.4997 | 60.0114 | 5
65.3584 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3502 | 4.5276 | 59.9711 | 5 | 65.3589 | 3.5873 | 59.9711 | 5 | 65.3509 | 4.3007 | 59.9653 | 5 | 65.3235 | 4.4998 | 60.0114 | 5
65.3667 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3585 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.3672 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.3593 | 4.3021 | 59.9653 | 5 | 65.3318 | 4.4999 | 60.0114 | 5
65.3751 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3668 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.3755 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.3676 | 4.3035 | 59.9653 | 5 | 65.3401 | 4.5 | 60.0114 | 5
65.3834 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3752 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.3839 | 3.5872 | 59.9711 | 5 | 65.3759 | 4.3035 | 59.9653 | 5 | 65.3484 | 4.5 | 60.0114 | 5
65.3918 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3835 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.3922 | 3.5872 | 59.9654 | 5 | 65.3843 | 4.3036 | 59.9653 | 5 | 65.3568 | 4.5001 | 60.0114 | 5
65.4001 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.3918 | 4.528 | 59.9711 | 5 | 65.4006 | 3.5872 | 59.9654 | 5 | 65.3926 | 4.3037 | 59.9653 | 5 | 65.3651 | 4.5001 | 60.0114 | 5
65.4084 | 4.049 | 59.9769 | 5 | 65.4002 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.4089 | 3.5872 | 59.9654 | 5 | 65.4009 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.3734 | 4.5001 | 60.0114 | 5
65.4168 | 4.0522 | 59.9769 | 5 | 65.4085 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.4172 | 3.5872 | 59.9654 | 5 | 65.4093 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.3817 | 4.5 | 60.0114 | 5
65.4251 | 4.0553 | 59.9769 | 5 | 65.4168 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.4255 | 3.5873 | 59.9654 | 5 | 65.4176 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.3901 | 4.4999 | 60.0114 | 5
65.4334 | 4.0584 | 59.9769 | 5 | 65.4252 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.4339 | 3.5874 | 59.9654 | 5 | 65.426 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.3984 | 4.4999 | 60.0114 | 5
65.4418 | 4.0615 | 59.9769 | 5 | 65.4335 | 4.5278 | 59.9711 | 5 | 65.4423 | 3.5875 | 59.9654 | 5 | 65.4343 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.4067 | 4.4999 | 60.0114 | 5
65.4501 | 4.0646 | 59.9769 | 5 | 65.4419 | 4.5278 | 59.9711 | 5 | 65.4506 | 3.5876 | 59.9654 | 5 | 65.4426 | 4.3039 | 59.9653 | 5 | 65.415 | 4.4999 | 60.0114 | 5
65.4585 | 4.0677 | 59.9769 | 5 | 65.4502 | 4.5279 | 59.9711 | 5 | 65.4589 | 3.5877 | 59.9654 | 5 | 65.451 | 4.3039 | 59.9653 | 5 | 65.4235 | 4.4998 | 60.0114 | 5
65.4668 | 4.0709 | 59.9769 | 5 | 65.4585 | 4.528 | 59.9711 | 5 | 65.4672 | 3.5878 | 59.9654 | 5 | 65.4593 | 4.304 | 59.9653 | 5 | 65.4318 | 4.4998 | 60.0114 | 5
65.4751 | 4.074 | 59.9769 | 5 | 65.4669 | 4.5281 | 59.9711 | 5 | 65.4756 | 3.5878 | 59.9654 | 5 | 65.4677 | 4.304 | 59.9653 | 5 | 65.4401 | 4.4997 | 60.0114 | 5
65.4835 | 4.0771 | 59.9769 | 5 | 65.4752 | 4.5282 | 59.9711 | 5 | 65.4839 | 3.5878 | 59.9654 | 5 | 65.476 | 4.3041 | 59.9653 | 5 | 65.4484 | 4.4997 | 60.0114 | 5
65.4918 | 4.0802 | 59.9769 | 5 | 65.4836 | 4.5283 | 59.9711 | 5 | 65.4922 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.4843 | 4.3041 | 59.9653 | 5 | 65.4568 | 4.4998 | 60.0114 | 5
65.5001 | 4.0802 | 59.9769 | 5 | 65.4919 | 4.5285 | 59.9711 | 5 | 65.5006 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.4927 | 4.3042 | 59.9653 | 5 | 65.4651 | 4.4997 | 60.0114 | 5
65.5085 | 4.0801 | 59.9769 | 5 | 65.5002 | 4.5286 | 59.9711 | 5 | 65.5089 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.501 | 4.3042 | 59.9653 | 5 | 65.4734 | 4.4997 | 60.0114 | 5
65.5168 | 4.0801 | 59.9769 | 5 | 65.5086 | 4.5287 | 59.9711 | 5 | 65.5173 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.5093 | 4.3043 | 59.9653 | 5 | 65.4817 | 4.4995 | 60.0056 | 5
65.5251 | 4.0801 | 59.9769 | 5 | 65.5169 | 4.5287 | 59.9711 | 5 | 65.5256 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.5176 | 4.3044 | 59.9653 | 5 | 65.4901 | 4.4994 | 60.0056 | 5
65.5335 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 65.5252 | 4.5288 | 59.9711 | 5 | 65.5339 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.526 | 4.3042 | 59.9653 | 5 | 65.4984 | 4.4993 | 60.0056 | 5
65.5418 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 65.5336 | 4.5288 | 59.9654 | 5 | 65.5423 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.5344 | 4.304 | 59.9653 | 5 | 65.5067 | 4.4991 | 60.0056 | 5
65.5502 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 65.5419 | 4.5288 | 59.9654 | 5 | 65.5507 | 3.5879 | 59.9654 | 5 | 65.5427 | 4.3038 | 59.9653 | 5 | 65.515 | 4.499 | 60.0056 | 5
65.5585 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 65.5503 | 4.5287 | 59.9654 | 5 | 65.559 | 3.5889 | 59.9654 | 5 | 65.551 | 4.3036 | 59.9653 | 5 | 65.5234 | 4.4989 | 60.0056 | 5
65.5668 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.5586 | 4.5286 | 59.9654 | 5 | 65.5673 | 3.5899 | 59.9654 | 5 | 65.5594 | 4.3034 | 59.9653 | 5 | 65.5317 | 4.4988 | 60.0056 | 5
65.5752 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.5669 | 4.5285 | 59.9654 | 5 | 65.5756 | 3.5909 | 59.9654 | 5 | 65.5677 | 4.3032 | 59.9653 | 5 | 65.54 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.5835 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.5753 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.584 | 3.5919 | 59.9654 | 5 | 65.576 | 4.303 | 59.9653 | 5 | 65.5483 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.5918 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.5836 | 4.5283 | 59.9654 | 5 | 65.5923 | 3.5929 | 59.9654 | 5 | 65.5844 | 4.3028 | 59.9653 | 5 | 65.5568 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6002 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.5919 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.6006 | 3.5939 | 59.9654 | 5 | 65.5927 | 4.3026 | 59.9653 | 5 | 65.5651 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6085 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.6003 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.609 | 3.5949 | 59.9654 | 5 | 65.6011 | 4.3024 | 59.9653 | 5 | 65.5734 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6168 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.6086 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.6173 | 3.596 | 59.9654 | 5 | 65.6094 | 4.3025 | 59.9653 | 5 | 65.5817 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6252 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.6169 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.6257 | 3.597 | 59.9654 | 5 | 65.6177 | 4.3026 | 59.9653 | 5 | 65.5901 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6335 | 4.0797 | 59.9769 | 5 | 65.6253 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.634 | 3.598 | 59.9654 | 5 | 65.626 | 4.3026 | 59.9653 | 5 | 65.5984 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6419 | 4.0797 | 59.9769 | 5 | 65.6336 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.6423 | 3.598 | 59.9654 | 5 | 65.6344 | 4.3027 | 59.9653 | 5 | 65.6067 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6502 | 4.0797 | 59.9769 | 5 | 65.642 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.6507 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.6428 | 4.3028 | 59.9653 | 5 | 65.6151 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6585 | 4.0796 | 59.9769 | 5 | 65.6503 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.659 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.6511 | 4.3029 | 59.9653 | 5 | 65.6234 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6669 | 4.0796 | 59.9769 | 5 | 65.6587 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.6674 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.6594 | 4.3029 | 59.9653 | 5 | 65.6317 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6752 | 4.0795 | 59.9769 | 5 | 65.667 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.6757 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.6678 | 4.303 | 59.9653 | 5 | 65.64 | 4.4987 | 60.0056 | 5
65.6835 | 4.0795 | 59.9769 | 5 | 65.6753 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.684 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.6761 | 4.303 | 59.9596 | 5 | 65.6484 | 4.4988 | 59.9999 | 5
65.6919 | 4.0795 | 59.9769 | 5 | 65.6837 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.6924 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 65.6844 | 4.303 | 59.9596 | 5 | 65.6567 | 4.4988 | 59.9999 | 5
65.7002 | 4.0794 | 59.9769 | 5 | 65.692 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7007 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 65.6927 | 4.3041 | 59.9596 | 5 | 65.665 | 4.4988 | 59.9999 | 5
65.7085 | 4.0793 | 59.9769 | 5 | 65.7003 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.709 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 65.7011 | 4.3051 | 59.9596 | 5 | 65.6733 | 4.4989 | 59.9999 | 5
65.7169 | 4.0792 | 59.9769 | 5 | 65.7087 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7174 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 65.7095 | 4.3065 | 59.9596 | 5 | 65.6818 | 4.4989 | 59.9999 | 5
65.7252 | 4.0791 | 59.9769 | 5 | 65.717 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7257 | 3.5976 | 59.9654 | 5 | 65.7178 | 4.308 | 59.9596 | 5 | 65.6901 | 4.499 | 59.9999 | 5
65.7336 | 4.079 | 59.9769 | 5 | 65.7253 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7341 | 3.5976 | 59.9654 | 5 | 65.7261 | 4.3095 | 59.9596 | 5 | 65.6984 | 4.499 | 59.9999 | 5
65.7419 | 4.0789 | 59.9769 | 5 | 65.7337 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7424 | 3.5975 | 59.9654 | 5 | 65.7344 | 4.3109 | 59.9596 | 5 | 65.7067 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7502 | 4.0788 | 59.9769 | 5 | 65.742 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 65.7507 | 3.5975 | 59.9654 | 5 | 65.7428 | 4.3124 | 59.9596 | 5 | 65.7151 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7586 | 4.0788 | 59.9769 | 5 | 65.7504 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.7591 | 3.5975 | 59.9654 | 5 | 65.7512 | 4.3139 | 59.9596 | 5 | 65.7234 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7669 | 4.0787 | 59.9769 | 5 | 65.7587 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.7674 | 3.5974 | 59.9654 | 5 | 65.7595 | 4.3152 | 59.9596 | 5 | 65.7317 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7752 | 4.0786 | 59.9769 | 5 | 65.767 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.7758 | 3.5974 | 59.9654 | 5 | 65.7678 | 4.3166 | 59.9596 | 5 | 65.7401 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7836 | 4.0785 | 59.9769 | 5 | 65.7754 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.7841 | 3.5974 | 59.9654 | 5 | 65.7762 | 4.3168 | 59.9596 | 5 | 65.7484 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.7919 | 4.0785 | 59.9769 | 5 | 65.7837 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.7924 | 3.5975 | 59.9654 | 5 | 65.7845 | 4.3171 | 59.9596 | 5 | 65.7567 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8002 | 4.0785 | 59.9769 | 5 | 65.7921 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.8008 | 3.5976 | 59.9654 | 5 | 65.7928 | 4.3169 | 59.9596 | 5 | 65.765 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8086 | 4.0785 | 59.9769 | 5 | 65.8004 | 4.5283 | 59.9654 | 5 | 65.8091 | 3.5976 | 59.9654 | 5 | 65.8011 | 4.3167 | 59.9596 | 5 | 65.7734 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8169 | 4.0785 | 59.9769 | 5 | 65.8087 | 4.5283 | 59.9654 | 5 | 65.8174 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 65.8095 | 4.3165 | 59.9596 | 5 | 65.7817 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8253 | 4.0786 | 59.9769 | 5 | 65.8171 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.8258 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 65.8179 | 4.3163 | 59.9596 | 5 | 65.79 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8336 | 4.0787 | 59.9769 | 5 | 65.8254 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.8341 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 65.8262 | 4.3161 | 59.9596 | 5 | 65.7983 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8419 | 4.0787 | 59.9769 | 5 | 65.8337 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.8425 | 3.598 | 59.9654 | 5 | 65.8345 | 4.3159 | 59.9596 | 5 | 65.8068 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8503 | 4.0788 | 59.9769 | 5 | 65.8421 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.8508 | 3.5981 | 59.9654 | 5 | 65.8429 | 4.3158 | 59.9711 | 5 | 65.8151 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8586 | 4.0789 | 59.9769 | 5 | 65.8504 | 4.5284 | 59.9654 | 5 | 65.8591 | 3.5982 | 59.9654 | 5 | 65.8512 | 4.3157 | 59.9711 | 5 | 65.8234 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8669 | 4.0789 | 59.9769 | 5 | 65.8588 | 4.5283 | 59.9654 | 5 | 65.8675 | 3.5983 | 59.9654 | 5 | 65.8596 | 4.3156 | 59.9711 | 5 | 65.8317 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8753 | 4.079 | 59.9769 | 5 | 65.8671 | 4.5283 | 59.9654 | 5 | 65.8758 | 3.5983 | 59.9654 | 5 | 65.8679 | 4.3154 | 59.9711 | 5 | 65.8401 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.8836 | 4.0792 | 59.9769 | 5 | 65.8754 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.8842 | 3.5984 | 59.9654 | 5 | 65.8762 | 4.3153 | 59.9711 | 5 | 65.8484 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.892 | 4.0793 | 59.9769 | 5 | 65.8838 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.8925 | 3.5984 | 59.9654 | 5 | 65.8846 | 4.3152 | 59.9711 | 5 | 65.8567 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9003 | 4.0794 | 59.9769 | 5 | 65.8921 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.9008 | 3.5985 | 59.9654 | 5 | 65.8929 | 4.3151 | 59.9711 | 5 | 65.8651 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9086 | 4.0795 | 59.9769 | 5 | 65.9005 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.9092 | 3.5986 | 59.9654 | 5 | 65.9012 | 4.315 | 59.9711 | 5 | 65.8734 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.917 | 4.0795 | 59.9769 | 5 | 65.9088 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.9175 | 3.5986 | 59.9654 | 5 | 65.9095 | 4.3147 | 59.9711 | 5 | 65.8817 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9253 | 4.0796 | 59.9769 | 5 | 65.9171 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.9258 | 3.5986 | 59.9654 | 5 | 65.9179 | 4.3144 | 59.9711 | 5 | 65.89 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9336 | 4.0797 | 59.9769 | 5 | 65.9255 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.9342 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9263 | 4.3142 | 59.9711 | 5 | 65.8984 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.942 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.9338 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.9425 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9346 | 4.314 | 59.9711 | 5 | 65.9067 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9503 | 4.0798 | 59.9769 | 5 | 65.9421 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 65.9509 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9429 | 4.3138 | 59.9711 | 5 | 65.915 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9586 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9505 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.9592 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9512 | 4.3135 | 59.9711 | 5 | 65.9233 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.967 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9588 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 65.9675 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9596 | 4.3133 | 59.9711 | 5 | 65.9318 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9753 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9672 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.9759 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.968 | 4.3131 | 59.9711 | 5 | 65.9401 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.9837 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9755 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.9842 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9763 | 4.313 | 59.9711 | 5 | 65.9484 | 4.4991 | 59.9999 | 5
65.992 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9838 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 65.9926 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 65.9846 | 4.3128 | 59.9711 | 5 | 65.9567 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0003 | 4.0799 | 59.9769 | 5 | 65.9922 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 66.0009 | 3.5988 | 59.9654 | 5 | 65.9929 | 4.313 | 59.9711 | 5 | 65.9651 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0087 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 66.0005 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 66.0092 | 3.5989 | 59.9654 | 5 | 66.0013 | 4.3131 | 59.9711 | 5 | 65.9734 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.017 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 66.0089 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 66.0176 | 3.5989 | 59.9654 | 5 | 66.0096 | 4.3132 | 59.9711 | 5 | 65.9817 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0253 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 66.0172 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 66.0259 | 3.599 | 59.9654 | 5 | 66.0179 | 4.3133 | 59.9711 | 5 | 65.9901 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0337 | 4.08 | 59.9769 | 5 | 66.0255 | 4.5282 | 59.9654 | 5 | 66.0342 | 3.5991 | 59.9654 | 5 | 66.0263 | 4.3134 | 59.9711 | 5 | 65.9984 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.042 | 4.0801 | 59.9769 | 5 | 66.0339 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 66.0426 | 3.5991 | 59.9654 | 5 | 66.0346 | 4.3136 | 59.9711 | 5 | 66.0067 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0503 | 4.0817 | 59.9769 | 5 | 66.0422 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 66.0509 | 3.5992 | 59.9654 | 5 | 66.043 | 4.3137 | 59.9711 | 5 | 66.015 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0587 | 4.0834 | 59.9769 | 5 | 66.0505 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 66.0593 | 3.5993 | 59.9654 | 5 | 66.0513 | 4.3138 | 59.9711 | 5 | 66.0234 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.067 | 4.0851 | 59.9769 | 5 | 66.0589 | 4.5281 | 59.9654 | 5 | 66.0676 | 3.5994 | 59.9654 | 5 | 66.0596 | 4.3142 | 59.9711 | 5 | 66.0317 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0753 | 4.0867 | 59.9769 | 5 | 66.0672 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.0759 | 3.5993 | 59.9654 | 5 | 66.068 | 4.3145 | 59.9711 | 5 | 66.04 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.0837 | 4.0884 | 59.9769 | 5 | 66.0756 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.0843 | 3.5993 | 59.9654 | 5 | 66.0763 | 4.3148 | 59.9711 | 5 | 66.0483 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.092 | 4.0901 | 59.9769 | 5 | 66.0839 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.0926 | 3.5993 | 59.9654 | 5 | 66.0847 | 4.3152 | 59.9711 | 5 | 66.0568 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1004 | 4.0918 | 59.9769 | 5 | 66.0922 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.101 | 3.5992 | 59.9654 | 5 | 66.093 | 4.3155 | 59.9711 | 5 | 66.0651 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1087 | 4.0935 | 59.9769 | 5 | 66.1006 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.1093 | 3.599 | 59.9654 | 5 | 66.1013 | 4.3158 | 59.9711 | 5 | 66.0734 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.117 | 4.0952 | 59.9769 | 5 | 66.1089 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.1176 | 3.5989 | 59.9654 | 5 | 66.1097 | 4.3161 | 59.9711 | 5 | 66.0817 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1254 | 4.097 | 59.9769 | 5 | 66.1172 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.126 | 3.5987 | 59.9654 | 5 | 66.118 | 4.3164 | 59.9711 | 5 | 66.0901 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1337 | 4.097 | 59.9769 | 5 | 66.1256 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.1343 | 3.5986 | 59.9654 | 5 | 66.1263 | 4.3168 | 59.9711 | 5 | 66.0984 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.142 | 4.0971 | 59.9769 | 5 | 66.1339 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.1426 | 3.5984 | 59.9654 | 5 | 66.1347 | 4.3171 | 59.9711 | 5 | 66.1067 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1504 | 4.1001 | 59.9769 | 5 | 66.1423 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.151 | 3.5983 | 59.9654 | 5 | 66.143 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.1151 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1587 | 4.1031 | 59.9769 | 5 | 66.1506 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.1593 | 3.5981 | 59.9654 | 5 | 66.1514 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.1234 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1671 | 4.1061 | 59.9769 | 5 | 66.1589 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.1677 | 3.598 | 59.9654 | 5 | 66.1597 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.1317 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1754 | 4.1091 | 59.9769 | 5 | 66.1673 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.176 | 3.5979 | 59.9654 | 5 | 66.168 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.14 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1837 | 4.112 | 59.9769 | 5 | 66.1756 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.1843 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.1764 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.1484 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.1921 | 4.1149 | 59.9769 | 5 | 66.184 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.1927 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.1847 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.1567 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2004 | 4.1179 | 59.9769 | 5 | 66.1923 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.201 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.1931 | 4.3171 | 59.9711 | 5 | 66.165 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2087 | 4.1208 | 59.9769 | 5 | 66.2006 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.2094 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2014 | 4.3171 | 59.9711 | 5 | 66.1733 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2171 | 4.1237 | 59.9769 | 5 | 66.209 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.2177 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2097 | 4.3172 | 59.9711 | 5 | 66.1818 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2254 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.2173 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.226 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2181 | 4.3172 | 59.9711 | 5 | 66.1901 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2337 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.2256 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2344 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2264 | 4.3173 | 59.9711 | 5 | 66.1984 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2421 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.234 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2427 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2347 | 4.3174 | 59.9711 | 5 | 66.2067 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2504 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.2423 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.251 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.243 | 4.3174 | 59.9711 | 5 | 66.2151 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2588 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.2506 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2594 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 66.2514 | 4.3175 | 59.9711 | 5 | 66.2234 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2671 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.259 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2677 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 66.2598 | 4.3176 | 59.9711 | 5 | 66.2317 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2754 | 4.1266 | 59.9769 | 5 | 66.2673 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2761 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 66.2681 | 4.3177 | 59.9711 | 5 | 66.2401 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2838 | 4.1267 | 59.9769 | 5 | 66.2757 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2844 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 66.2764 | 4.3178 | 59.9711 | 5 | 66.2484 | 4.4991 | 59.9999 | 5
66.2921 | 4.1268 | 59.9769 | 5 | 66.284 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.2927 | 3.5977 | 59.9654 | 5 | 66.2847 | 4.3178 | 59.9711 | 5 | 66.2567 | 4.4992 | 59.9999 | 5
66.3004 | 4.1268 | 59.9769 | 5 | 66.2924 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3011 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.2931 | 4.3179 | 59.9711 | 5 | 66.265 | 4.4992 | 59.9999 | 5
66.3088 | 4.1269 | 59.9769 | 5 | 66.3007 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3094 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3015 | 4.318 | 59.9711 | 5 | 66.2734 | 4.4992 | 59.9999 | 5
66.3171 | 4.127 | 59.9769 | 5 | 66.309 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3177 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3098 | 4.318 | 59.9711 | 5 | 66.2817 | 4.4993 | 59.9999 | 5
66.3255 | 4.127 | 59.9769 | 5 | 66.3174 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.326 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3181 | 4.3181 | 59.9711 | 5 | 66.29 | 4.4993 | 59.9999 | 5
66.3338 | 4.1271 | 59.9769 | 5 | 66.3257 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3344 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3264 | 4.3177 | 59.9711 | 5 | 66.2983 | 4.4994 | 59.9999 | 5
66.3421 | 4.1271 | 59.9769 | 5 | 66.334 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3428 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3348 | 4.3174 | 59.9711 | 5 | 66.3068 | 4.4994 | 59.9999 | 5
66.3505 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3424 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3511 | 3.5978 | 59.9654 | 5 | 66.3431 | 4.3171 | 59.9711 | 5 | 66.3151 | 4.4994 | 59.9999 | 5
66.3588 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3507 | 4.5276 | 59.9654 | 5 | 66.3594 | 3.5989 | 59.9654 | 5 | 66.3514 | 4.3167 | 59.9711 | 5 | 66.3234 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.3671 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.359 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.3678 | 3.6 | 59.9654 | 5 | 66.3598 | 4.3163 | 59.9711 | 5 | 66.3317 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.3755 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3674 | 4.5277 | 59.9654 | 5 | 66.3761 | 3.601 | 59.9654 | 5 | 66.3681 | 4.3158 | 59.9711 | 5 | 66.3401 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.3838 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3757 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.3845 | 3.6019 | 59.9654 | 5 | 66.3765 | 4.3151 | 59.9711 | 5 | 66.3484 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.3921 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3841 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.3928 | 3.6029 | 59.9654 | 5 | 66.3848 | 4.3144 | 59.9711 | 5 | 66.3567 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.4005 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.3924 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.4011 | 3.6039 | 59.9654 | 5 | 66.3931 | 4.3137 | 59.9711 | 5 | 66.3651 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.4088 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.4007 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4095 | 3.6049 | 59.9654 | 5 | 66.4015 | 4.3129 | 59.9711 | 5 | 66.3734 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4172 | 4.1272 | 59.9769 | 5 | 66.4091 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4178 | 3.6059 | 59.9654 | 5 | 66.4098 | 4.3138 | 59.9711 | 5 | 66.3817 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4255 | 4.1271 | 59.9769 | 5 | 66.4174 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.4261 | 3.6069 | 59.9654 | 5 | 66.4182 | 4.3146 | 59.9711 | 5 | 66.39 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4338 | 4.1271 | 59.9769 | 5 | 66.4258 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.4344 | 3.6079 | 59.9654 | 5 | 66.4265 | 4.3154 | 59.9711 | 5 | 66.3984 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4422 | 4.127 | 59.9769 | 5 | 66.4341 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.4428 | 3.6078 | 59.9654 | 5 | 66.4348 | 4.3162 | 59.9711 | 5 | 66.4067 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4505 | 4.1269 | 59.9769 | 5 | 66.4424 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.4512 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4432 | 4.317 | 59.9711 | 5 | 66.415 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4588 | 4.1269 | 59.9769 | 5 | 66.4508 | 4.528 | 59.9654 | 5 | 66.4595 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4515 | 4.3179 | 59.9711 | 5 | 66.4233 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4672 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.4591 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4678 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4598 | 4.3191 | 59.9711 | 5 | 66.4318 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4755 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.4674 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4761 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4682 | 4.3203 | 59.9711 | 5 | 66.4401 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4838 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.4758 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4845 | 3.6076 | 59.9654 | 5 | 66.4765 | 4.3215 | 59.9711 | 5 | 66.4484 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.4922 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.4841 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.4929 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4849 | 4.3227 | 59.9711 | 5 | 66.4567 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5005 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.4925 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.5012 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.4932 | 4.3227 | 59.9711 | 5 | 66.4651 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5089 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.5008 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5095 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.5015 | 4.3227 | 59.9711 | 5 | 66.4734 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5172 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.5091 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5179 | 3.6077 | 59.9654 | 5 | 66.5099 | 4.3227 | 59.9711 | 5 | 66.4817 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5255 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.5175 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5262 | 3.6078 | 59.9654 | 5 | 66.5182 | 4.3228 | 59.9711 | 5 | 66.4901 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5338 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.5258 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5345 | 3.6079 | 59.9654 | 5 | 66.5266 | 4.3228 | 59.9711 | 5 | 66.4984 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5422 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.5341 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5428 | 3.608 | 59.9654 | 5 | 66.5349 | 4.3228 | 59.9711 | 5 | 66.5067 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5505 | 4.1268 | 59.9884 | 5 | 66.5425 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5512 | 3.608 | 59.9654 | 5 | 66.5432 | 4.3223 | 59.9711 | 5 | 66.515 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.5589 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.5508 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.5596 | 3.6081 | 59.9654 | 5 | 66.5516 | 4.3217 | 59.9711 | 5 | 66.5234 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.5672 | 4.1267 | 59.9884 | 5 | 66.5592 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.5679 | 3.6082 | 59.9654 | 5 | 66.5599 | 4.3212 | 59.9711 | 5 | 66.5317 | 4.4995 | 59.9999 | 5
66.5755 | 4.1266 | 59.9884 | 5 | 66.5675 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.5762 | 3.6083 | 59.9654 | 5 | 66.5682 | 4.3207 | 59.9711 | 5 | 66.54 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5839 | 4.1265 | 59.9884 | 5 | 66.5758 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.5845 | 3.6083 | 59.9654 | 5 | 66.5765 | 4.3207 | 59.9711 | 5 | 66.5483 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.5922 | 4.1265 | 59.9884 | 5 | 66.5842 | 4.5279 | 59.9654 | 5 | 66.5929 | 3.6084 | 59.9654 | 5 | 66.5849 | 4.3208 | 59.9711 | 5 | 66.5568 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.6005 | 4.1264 | 59.9884 | 5 | 66.5925 | 4.5278 | 59.9654 | 5 | 66.6013 | 3.6084 | 59.9654 | 5 | 66.5933 | 4.3209 | 59.9711 | 5 | 66.5651 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.6089 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 66.6009 | 4.5288 | 59.9654 | 5 | 66.6096 | 3.6084 | 59.9654 | 5 | 66.6016 | 4.321 | 59.9711 | 5 | 66.5734 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.6172 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 66.6092 | 4.5298 | 59.9654 | 5 | 66.6179 | 3.6084 | 59.9654 | 5 | 66.6099 | 4.321 | 59.9711 | 5 | 66.5817 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.6255 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 66.6175 | 4.5308 | 59.9654 | 5 | 66.6263 | 3.6084 | 59.9654 | 5 | 66.6182 | 4.3211 | 59.9711 | 5 | 66.5901 | 4.4996 | 59.9999 | 5
66.6339 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 66.6259 | 4.5318 | 59.9654 | 5 | 66.6346 | 3.6083 | 59.9654 | 5 | 66.6266 | 4.3219 | 59.9711 | 5 | 66.5984 | 4.4997 | 59.9999 | 5
66.6422 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 66.6342 | 4.5328 | 59.9654 | 5 | 66.6429 | 3.6083 | 59.9654 | 5 | 66.6349 | 4.3228 | 59.9711 | 5 | 66.6067 | 4.4998 | 59.9999 | 5
66.6505 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 66.6425 | 4.5337 | 59.9654 | 5 | 66.6512 | 3.6082 | 59.9654 | 5 | 66.6432 | 4.3235 | 59.9711 | 5 | 66.6151 | 4.4998 | 59.9999 | 5
66.6589 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 66.6509 | 4.5347 | 59.9654 | 5 | 66.6596 | 3.6082 | 59.9654 | 5 | 66.6516 | 4.3242 | 59.9711 | 5 | 66.6234 | 4.4999 | 59.9999 | 5
66.6672 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 66.6592 | 4.5357 | 59.9654 | 5 | 66.668 | 3.6081 | 59.9654 | 5 | 66.6599 | 4.3243 | 59.9711 | 5 | 66.6317 | 4.4999 | 59.9999 | 5
66.6756 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 66.6676 | 4.5374 | 59.9654 | 5 | 66.6763 | 3.6081 | 59.9654 | 5 | 66.6683 | 4.3245 | 59.9711 | 5 | 66.64 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.6839 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.6759 | 4.539 | 59.9654 | 5 | 66.6846 | 3.608 | 59.9654 | 5 | 66.6766 | 4.3246 | 59.9711 | 5 | 66.6484 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.6922 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.6842 | 4.5396 | 59.9654 | 5 | 66.6929 | 3.608 | 59.9654 | 5 | 66.6849 | 4.3247 | 59.9711 | 5 | 66.6567 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.7005 | 4.1256 | 59.9884 | 5 | 66.6926 | 4.5403 | 59.9654 | 5 | 66.7013 | 3.6079 | 59.9654 | 5 | 66.6933 | 4.3254 | 59.9711 | 5 | 66.665 | 4.5002 | 59.9999 | 5
66.7089 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7009 | 4.5409 | 59.9654 | 5 | 66.7097 | 3.6098 | 59.9654 | 5 | 66.7016 | 4.3261 | 59.9711 | 5 | 66.6733 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.7172 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7093 | 4.5415 | 59.9654 | 5 | 66.718 | 3.6116 | 59.9654 | 5 | 66.71 | 4.3265 | 59.9711 | 5 | 66.6818 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.7256 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7176 | 4.5421 | 59.9654 | 5 | 66.7263 | 3.6143 | 59.9654 | 5 | 66.7183 | 4.327 | 59.9711 | 5 | 66.6901 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.7339 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7259 | 4.5427 | 59.9654 | 5 | 66.7346 | 3.6169 | 59.9654 | 5 | 66.7266 | 4.3275 | 59.9711 | 5 | 66.6984 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7422 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7343 | 4.5435 | 59.9654 | 5 | 66.743 | 3.6196 | 59.9654 | 5 | 66.735 | 4.3281 | 59.9711 | 5 | 66.7067 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7506 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7426 | 4.5443 | 59.9654 | 5 | 66.7513 | 3.6222 | 59.9654 | 5 | 66.7433 | 4.3283 | 59.9711 | 5 | 66.7151 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7589 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7509 | 4.5444 | 59.9654 | 5 | 66.7596 | 3.6249 | 59.9654 | 5 | 66.7516 | 4.3286 | 59.9711 | 5 | 66.7234 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7672 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7593 | 4.5445 | 59.9654 | 5 | 66.768 | 3.6276 | 59.9654 | 5 | 66.76 | 4.3289 | 59.9711 | 5 | 66.7317 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7756 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7676 | 4.5446 | 59.9654 | 5 | 66.7764 | 3.6302 | 59.9654 | 5 | 66.7683 | 4.3291 | 59.9711 | 5 | 66.7401 | 4.5004 | 59.9999 | 5
66.7839 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.776 | 4.5447 | 59.9654 | 5 | 66.7847 | 3.6329 | 59.9654 | 5 | 66.7767 | 4.3288 | 59.9711 | 5 | 66.7484 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.7922 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7843 | 4.5448 | 59.9654 | 5 | 66.793 | 3.6337 | 59.9654 | 5 | 66.785 | 4.3285 | 59.9711 | 5 | 66.7567 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.8006 | 4.1255 | 59.9884 | 5 | 66.7926 | 4.5449 | 59.9654 | 5 | 66.8013 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 66.7933 | 4.3282 | 59.9711 | 5 | 66.765 | 4.5003 | 59.9999 | 5
66.8089 | 4.1256 | 59.9884 | 5 | 66.801 | 4.545 | 59.9654 | 5 | 66.8097 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 66.8017 | 4.3279 | 59.9711 | 5 | 66.7734 | 4.5002 | 59.9999 | 5
66.8172 | 4.1256 | 59.9884 | 5 | 66.8093 | 4.545 | 59.9654 | 5 | 66.8181 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 66.81 | 4.3276 | 59.9711 | 5 | 66.7817 | 4.5002 | 59.9999 | 5
66.8256 | 4.1256 | 59.9884 | 5 | 66.8177 | 4.5449 | 59.9654 | 5 | 66.8264 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 66.8184 | 4.3273 | 59.9711 | 5 | 66.79 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.8339 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.826 | 4.5448 | 59.9654 | 5 | 66.8347 | 3.6343 | 59.9654 | 5 | 66.8267 | 4.3273 | 59.9711 | 5 | 66.7983 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.8422 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 66.8343 | 4.5471 | 59.9654 | 5 | 66.843 | 3.6343 | 59.9654 | 5 | 66.835 | 4.3273 | 59.9711 | 5 | 66.8068 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.8506 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 66.8427 | 4.5493 | 59.9654 | 5 | 66.8514 | 3.6342 | 59.9654 | 5 | 66.8434 | 4.3273 | 59.9711 | 5 | 66.8151 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.8589 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 66.851 | 4.5516 | 59.9654 | 5 | 66.8597 | 3.6341 | 59.9654 | 5 | 66.8517 | 4.3272 | 59.9711 | 5 | 66.8234 | 4.5001 | 59.9999 | 5
66.8672 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 66.8593 | 4.5539 | 59.9654 | 5 | 66.868 | 3.6341 | 59.9654 | 5 | 66.86 | 4.3272 | 59.9711 | 5 | 66.8317 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.8756 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 66.8677 | 4.5561 | 59.9654 | 5 | 66.8764 | 3.634 | 59.9654 | 5 | 66.8683 | 4.3271 | 59.9711 | 5 | 66.8401 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.8839 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 66.876 | 4.5584 | 59.9654 | 5 | 66.8847 | 3.634 | 59.9654 | 5 | 66.8767 | 4.3267 | 59.9711 | 5 | 66.8484 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.8923 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 66.8844 | 4.5607 | 59.9654 | 5 | 66.8931 | 3.634 | 59.9654 | 5 | 66.8851 | 4.3264 | 59.9711 | 5 | 66.8567 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9006 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 66.8927 | 4.563 | 59.9654 | 5 | 66.9014 | 3.6339 | 59.9654 | 5 | 66.8934 | 4.326 | 59.9711 | 5 | 66.8651 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9089 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 66.901 | 4.5653 | 59.9654 | 5 | 66.9097 | 3.6339 | 59.9654 | 5 | 66.9017 | 4.3257 | 59.9711 | 5 | 66.8734 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9173 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 66.9094 | 4.5676 | 59.9654 | 5 | 66.9181 | 3.6339 | 59.9654 | 5 | 66.91 | 4.3253 | 59.9711 | 5 | 66.8817 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9256 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 66.9177 | 4.5675 | 59.9654 | 5 | 66.9265 | 3.634 | 59.9654 | 5 | 66.9184 | 4.3249 | 59.9711 | 5 | 66.89 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9339 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 66.9261 | 4.5675 | 59.9654 | 5 | 66.9348 | 3.634 | 59.9654 | 5 | 66.9268 | 4.3245 | 59.9711 | 5 | 66.8984 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9423 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 66.9344 | 4.5675 | 59.9654 | 5 | 66.9431 | 3.6341 | 59.9654 | 5 | 66.9351 | 4.3241 | 59.9711 | 5 | 66.9067 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9506 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 66.9427 | 4.5674 | 59.9654 | 5 | 66.9514 | 3.6341 | 59.9654 | 5 | 66.9434 | 4.3237 | 59.9711 | 5 | 66.915 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9589 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 66.951 | 4.5674 | 59.9654 | 5 | 66.9598 | 3.6341 | 59.9654 | 5 | 66.9517 | 4.3233 | 59.9711 | 5 | 66.9233 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9673 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 66.9594 | 4.5674 | 59.9654 | 5 | 66.9681 | 3.6342 | 59.9654 | 5 | 66.9601 | 4.3232 | 59.9711 | 5 | 66.9318 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9756 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 66.9677 | 4.5675 | 59.9654 | 5 | 66.9764 | 3.6342 | 59.9654 | 5 | 66.9684 | 4.3231 | 59.9711 | 5 | 66.9401 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9839 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.9761 | 4.5675 | 59.9654 | 5 | 66.9848 | 3.6343 | 59.9654 | 5 | 66.9767 | 4.3228 | 59.9711 | 5 | 66.9484 | 4.5 | 59.9999 | 5
66.9923 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.9844 | 4.5676 | 59.9654 | 5 | 66.9931 | 3.6343 | 59.9654 | 5 | 66.9851 | 4.3226 | 59.9711 | 5 | 66.9567 | 4.5 | 59.9999 | 5
67.0006 | 4.1257 | 59.9884 | 5 | 66.9927 | 4.5677 | 59.9654 | 5 | 67.0015 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 66.9934 | 4.3224 | 59.9711 | 5 | 66.9651 | 4.5 | 59.9999 | 5
67.0089 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 67.0011 | 4.5678 | 59.9654 | 5 | 67.0098 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.0018 | 4.3221 | 59.9711 | 5 | 66.9734 | 4.5 | 59.9999 | 5
67.0173 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 67.0094 | 4.5679 | 59.9654 | 5 | 67.0181 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.0101 | 4.322 | 59.9711 | 5 | 66.9817 | 4.5 | 59.9999 | 5
67.0256 | 4.1258 | 59.9884 | 5 | 67.0178 | 4.568 | 59.9654 | 5 | 67.0265 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.0184 | 4.3218 | 59.9711 | 5 | 66.9901 | 4.5 | 59.9999 | 5
67.034 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 67.0261 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.0349 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.0268 | 4.3217 | 59.9711 | 5 | 66.9984 | 4.4999 | 59.9999 | 5
67.0423 | 4.1259 | 59.9884 | 5 | 67.0345 | 4.5682 | 59.9654 | 5 | 67.0432 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.0351 | 4.3215 | 59.9711 | 5 | 67.0067 | 4.4998 | 59.9999 | 5
67.0506 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.0428 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.0515 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.0435 | 4.3223 | 59.9711 | 5 | 67.015 | 4.4996 | 59.9999 | 5
67.059 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.0511 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.0598 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.0518 | 4.323 | 59.9711 | 5 | 67.0234 | 4.4995 | 59.9999 | 5
67.0673 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.0594 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.0682 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.0601 | 4.3237 | 59.9711 | 5 | 67.0317 | 4.5023 | 59.9999 | 5
67.0756 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.0678 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.0765 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.0685 | 4.3243 | 59.9711 | 5 | 67.04 | 4.5052 | 59.9999 | 5
67.084 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.0761 | 4.5684 | 59.9654 | 5 | 67.0848 | 3.6347 | 59.9654 | 5 | 67.0768 | 4.3246 | 59.9711 | 5 | 67.0483 | 4.508 | 59.9999 | 5
67.0923 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.0845 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.0932 | 3.6347 | 59.9654 | 5 | 67.0851 | 4.325 | 59.9711 | 5 | 67.0568 | 4.5109 | 59.9999 | 5
67.1006 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.0928 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1015 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.0934 | 4.3253 | 59.9711 | 5 | 67.0651 | 4.5137 | 59.9999 | 5
67.109 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.1011 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1099 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.1018 | 4.3257 | 59.9711 | 5 | 67.0734 | 4.5165 | 59.9999 | 5
67.1173 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.1095 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1182 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.1102 | 4.3261 | 59.9711 | 5 | 67.0817 | 4.5195 | 59.9999 | 5
67.1256 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.1178 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1265 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.1185 | 4.3264 | 59.9711 | 5 | 67.0901 | 4.5224 | 59.9999 | 5
67.134 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1262 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1349 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.1268 | 4.3259 | 59.9711 | 5 | 67.0984 | 4.5254 | 59.9999 | 5
67.1423 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1345 | 4.5683 | 59.9654 | 5 | 67.1432 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.1351 | 4.3254 | 59.9711 | 5 | 67.1067 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.1506 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1428 | 4.5682 | 59.9654 | 5 | 67.1516 | 3.6347 | 59.9654 | 5 | 67.1435 | 4.3251 | 59.9711 | 5 | 67.1151 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.159 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1512 | 4.5682 | 59.9654 | 5 | 67.1599 | 3.6347 | 59.9654 | 5 | 67.1519 | 4.3248 | 59.9711 | 5 | 67.1234 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.1673 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1595 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.1682 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.1602 | 4.3248 | 59.9711 | 5 | 67.1317 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.1756 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1678 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.1766 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.1685 | 4.3248 | 59.9711 | 5 | 67.14 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.184 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1762 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.1849 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.1768 | 4.3247 | 59.9711 | 5 | 67.1484 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.1923 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1845 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.1932 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.1852 | 4.3247 | 59.9711 | 5 | 67.1567 | 4.5284 | 59.9999 | 5
67.2007 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.1929 | 4.5681 | 59.9654 | 5 | 67.2016 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.1935 | 4.3246 | 59.9711 | 5 | 67.165 | 4.5283 | 59.9999 | 5
67.209 | 4.1263 | 59.9884 | 5 | 67.2012 | 4.5681 | 59.9596 | 5 | 67.2099 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2018 | 4.3245 | 59.9711 | 5 | 67.1733 | 4.5283 | 59.9999 | 5
67.2173 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2095 | 4.5681 | 59.9596 | 5 | 67.2183 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2102 | 4.3241 | 59.9711 | 5 | 67.1818 | 4.5282 | 59.9999 | 5
67.2256 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2179 | 4.5681 | 59.9596 | 5 | 67.2266 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2185 | 4.3237 | 59.9711 | 5 | 67.1901 | 4.5281 | 59.9999 | 5
67.234 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2262 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.2349 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2269 | 4.3239 | 59.9711 | 5 | 67.1984 | 4.5281 | 59.9999 | 5
67.2423 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2346 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.2433 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2352 | 4.324 | 59.9711 | 5 | 67.2067 | 4.528 | 59.9999 | 5
67.2507 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2429 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.2516 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2435 | 4.3242 | 59.9711 | 5 | 67.2151 | 4.5279 | 59.9999 | 5
67.259 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2513 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.2599 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2519 | 4.3243 | 59.9711 | 5 | 67.2234 | 4.5279 | 59.9999 | 5
67.2673 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2596 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.2683 | 3.6344 | 59.9654 | 5 | 67.2602 | 4.3246 | 59.9711 | 5 | 67.2317 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.2757 | 4.1262 | 59.9884 | 5 | 67.2679 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.2766 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.2686 | 4.3248 | 59.9711 | 5 | 67.2401 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.284 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.2762 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.285 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.2769 | 4.3254 | 59.9711 | 5 | 67.2484 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.2923 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.2846 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.2933 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.2852 | 4.3259 | 59.9711 | 5 | 67.2567 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.3007 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.2929 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.3016 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.2936 | 4.3268 | 59.9711 | 5 | 67.265 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.309 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.3013 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.31 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.3019 | 4.3276 | 59.9711 | 5 | 67.2734 | 4.5278 | 59.9999 | 5
67.3173 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.3096 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.3183 | 3.6345 | 59.9654 | 5 | 67.3102 | 4.3291 | 59.9711 | 5 | 67.2817 | 4.5277 | 59.9999 | 5
67.3257 | 4.1261 | 59.9884 | 5 | 67.318 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.3267 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3186 | 4.3307 | 59.9711 | 5 | 67.29 | 4.5276 | 59.9999 | 5
67.334 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.3263 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.335 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3269 | 4.3327 | 59.9711 | 5 | 67.2983 | 4.5276 | 59.9999 | 5
67.3423 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.3346 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.3433 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3353 | 4.3346 | 59.9711 | 5 | 67.3068 | 4.5275 | 59.9999 | 5
67.3507 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.343 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.3517 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3436 | 4.3368 | 59.9653 | 5 | 67.3151 | 4.5275 | 59.9999 | 5
67.359 | 4.126 | 59.9884 | 5 | 67.3513 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.36 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3519 | 4.339 | 59.9653 | 5 | 67.3234 | 4.5274 | 59.9999 | 5
67.3673 | 4.1276 | 59.9884 | 5 | 67.3596 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.3683 | 3.6346 | 59.9654 | 5 | 67.3603 | 4.3409 | 59.9653 | 5 | 67.3317 | 4.5273 | 59.9999 | 5
67.3757 | 4.1292 | 59.9884 | 5 | 67.368 | 4.5681 | 59.9596 | 5 | 67.3767 | 3.6347 | 59.9654 | 5 | 67.3686 | 4.3429 | 59.9653 | 5 | 67.3401 | 4.5273 | 59.9999 | 5
67.384 | 4.1308 | 59.9884 | 5 | 67.3763 | 4.568 | 59.9596 | 5 | 67.385 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.377 | 4.345 | 59.9653 | 5 | 67.3484 | 4.5272 | 59.9999 | 5
67.3923 | 4.1324 | 59.9884 | 5 | 67.3847 | 4.568 | 59.9596 | 5 | 67.3934 | 3.6348 | 59.9654 | 5 | 67.3853 | 4.3471 | 59.9653 | 5 | 67.3567 | 4.5272 | 59.9999 | 5
67.4007 | 4.134 | 59.9884 | 5 | 67.393 | 4.568 | 59.9596 | 5 | 67.4017 | 3.6349 | 59.9654 | 5 | 67.3936 | 4.348 | 59.9653 | 5 | 67.3651 | 4.5272 | 59.9999 | 5
67.409 | 4.1355 | 59.9884 | 5 | 67.4013 | 4.5679 | 59.9596 | 5 | 67.41 | 3.635 | 59.9654 | 5 | 67.402 | 4.3489 | 59.9653 | 5 | 67.3734 | 4.5272 | 59.9999 | 5
67.4174 | 4.1371 | 59.9884 | 5 | 67.4097 | 4.5679 | 59.9596 | 5 | 67.4184 | 3.6351 | 59.9654 | 5 | 67.4103 | 4.3493 | 59.9653 | 5 | 67.3817 | 4.53 | 59.9999 | 5
67.4257 | 4.1387 | 59.9884 | 5 | 67.418 | 4.5679 | 59.9596 | 5 | 67.4267 | 3.6352 | 59.9654 | 5 | 67.4186 | 4.3498 | 59.9653 | 5 | 67.39 | 4.5329 | 59.9999 | 5
67.434 | 4.1418 | 59.9884 | 5 | 67.4264 | 4.5679 | 59.9596 | 5 | 67.4351 | 3.6352 | 59.9654 | 5 | 67.427 | 4.3499 | 59.9653 | 5 | 67.3984 | 4.5358 | 59.9999 | 5
67.4424 | 4.145 | 59.9884 | 5 | 67.4347 | 4.568 | 59.9596 | 5 | 67.4434 | 3.6353 | 59.9654 | 5 | 67.4353 | 4.3501 | 59.9653 | 5 | 67.4067 | 4.5386 | 59.9999 | 5
67.4507 | 4.1465 | 59.9884 | 5 | 67.443 | 4.5681 | 59.9596 | 5 | 67.4517 | 3.6353 | 59.9654 | 5 | 67.4437 | 4.3502 | 59.9653 | 5 | 67.415 | 4.5415 | 59.9999 | 5
67.459 | 4.148 | 59.9884 | 5 | 67.4514 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.4601 | 3.6354 | 59.9654 | 5 | 67.452 | 4.3504 | 59.9653 | 5 | 67.4233 | 4.5444 | 59.9999 | 5
67.4674 | 4.1496 | 59.9884 | 5 | 67.4597 | 4.5682 | 59.9596 | 5 | 67.4684 | 3.6355 | 59.9654 | 5 | 67.4603 | 4.3503 | 59.9653 | 5 | 67.4318 | 4.5472 | 59.9999 | 5
67.4757 | 4.1511 | 59.9884 | 5 | 67.468 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.4767 | 3.6356 | 59.9654 | 5 | 67.4687 | 4.3503 | 59.9653 | 5 | 67.4401 | 4.5501 | 59.9999 | 5
67.484 | 4.1527 | 59.9884 | 5 | 67.4764 | 4.5683 | 59.9596 | 5 | 67.4851 | 3.6357 | 59.9654 | 5 | 67.477 | 4.3503 | 59.9653 | 5 | 67.4484 | 4.553 | 59.9999 | 5
67.4924 | 4.1542 | 59.9884 | 5 | 67.4847 | 4.5684 | 59.9596 | 5 | 67.4934 | 3.6358 | 59.9654 | 5 | 67.4854 | 4.3503 | 59.9653 | 5 | 67.4567 | 4.5558 | 59.9999 | 5
67.5007 | 4.1558 | 59.9884 | 5 | 67.4931 | 4.5685 | 59.9596 | 5 | 67.5018 | 3.6359 | 59.9654 | 5 | 67.4937 | 4.3502 | 59.9653 | 5 | 67.4651 | 4.5559 | 59.9999 | 5
67.509 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5014 | 4.5686 | 59.9596 | 5 | 67.5101 | 3.636 | 59.9654 | 5 | 67.502 | 4.3502 | 59.9653 | 5 | 67.4734 | 4.5559 | 59.9999 | 5
67.5174 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5097 | 4.5687 | 59.9596 | 5 | 67.5184 | 3.6361 | 59.9654 | 5 | 67.5104 | 4.3501 | 59.9653 | 5 | 67.4817 | 4.5559 | 59.9999 | 5
67.5257 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5181 | 4.5687 | 59.9596 | 5 | 67.5268 | 3.6362 | 59.9654 | 5 | 67.5187 | 4.3501 | 59.9653 | 5 | 67.4901 | 4.556 | 59.9999 | 5
67.534 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5264 | 4.5688 | 59.9596 | 5 | 67.5351 | 3.6363 | 59.9654 | 5 | 67.527 | 4.35 | 59.9653 | 5 | 67.4984 | 4.556 | 59.9999 | 5
67.5424 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5348 | 4.5688 | 59.9596 | 5 | 67.5435 | 3.6365 | 59.9654 | 5 | 67.5354 | 4.35 | 59.9653 | 5 | 67.5067 | 4.556 | 59.9999 | 5
67.5507 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5431 | 4.5689 | 59.9596 | 5 | 67.5518 | 3.6367 | 59.9654 | 5 | 67.5437 | 4.35 | 59.9653 | 5 | 67.515 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.5591 | 4.1573 | 59.9884 | 5 | 67.5515 | 4.5689 | 59.9596 | 5 | 67.5601 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.5521 | 4.3499 | 59.9653 | 5 | 67.5234 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.5674 | 4.1572 | 59.9884 | 5 | 67.5598 | 4.569 | 59.9596 | 5 | 67.5685 | 3.6369 | 59.9654 | 5 | 67.5604 | 4.3487 | 59.9653 | 5 | 67.5317 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.5757 | 4.1571 | 59.9884 | 5 | 67.5681 | 4.569 | 59.9596 | 5 | 67.5768 | 3.637 | 59.9654 | 5 | 67.5687 | 4.3476 | 59.9653 | 5 | 67.54 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.5841 | 4.157 | 59.9884 | 5 | 67.5764 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.5851 | 3.6371 | 59.9654 | 5 | 67.5771 | 4.3464 | 59.9653 | 5 | 67.5483 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.5924 | 4.1569 | 59.9884 | 5 | 67.5848 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.5935 | 3.6372 | 59.9654 | 5 | 67.5854 | 4.3452 | 59.9653 | 5 | 67.5568 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.6007 | 4.1568 | 59.9884 | 5 | 67.5931 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.6018 | 3.6373 | 59.9654 | 5 | 67.5938 | 4.344 | 59.9653 | 5 | 67.5651 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.6091 | 4.1567 | 59.9884 | 5 | 67.6015 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.6102 | 3.6374 | 59.9654 | 5 | 67.6021 | 4.3428 | 59.9653 | 5 | 67.5734 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.6174 | 4.1566 | 59.9884 | 5 | 67.6098 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.6185 | 3.6375 | 59.9654 | 5 | 67.6104 | 4.3418 | 59.9653 | 5 | 67.5817 | 4.5562 | 59.9999 | 5
67.6257 | 4.1565 | 59.9884 | 5 | 67.6182 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.6268 | 3.6374 | 59.9654 | 5 | 67.6188 | 4.3408 | 59.9653 | 5 | 67.5901 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6341 | 4.1565 | 59.9884 | 5 | 67.6265 | 4.5691 | 59.9596 | 5 | 67.6352 | 3.6374 | 59.9654 | 5 | 67.6271 | 4.3406 | 59.9653 | 5 | 67.5984 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6424 | 4.1564 | 59.9884 | 5 | 67.6348 | 4.5707 | 59.9596 | 5 | 67.6435 | 3.6373 | 59.9654 | 5 | 67.6354 | 4.3403 | 59.9653 | 5 | 67.6067 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6507 | 4.1563 | 59.9884 | 5 | 67.6432 | 4.5724 | 59.9596 | 5 | 67.6519 | 3.6373 | 59.9654 | 5 | 67.6437 | 4.3412 | 59.9653 | 5 | 67.6151 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6591 | 4.1563 | 59.9884 | 5 | 67.6515 | 4.5741 | 59.9596 | 5 | 67.6602 | 3.6372 | 59.9654 | 5 | 67.6521 | 4.3421 | 59.9653 | 5 | 67.6234 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6674 | 4.1563 | 59.9884 | 5 | 67.6599 | 4.5757 | 59.9596 | 5 | 67.6685 | 3.6372 | 59.9654 | 5 | 67.6605 | 4.343 | 59.9653 | 5 | 67.6317 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6757 | 4.1563 | 59.9884 | 5 | 67.6682 | 4.5773 | 59.9596 | 5 | 67.6769 | 3.6371 | 59.9654 | 5 | 67.6688 | 4.3438 | 59.9653 | 5 | 67.64 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6841 | 4.1579 | 59.9884 | 5 | 67.6765 | 4.579 | 59.9596 | 5 | 67.6852 | 3.6371 | 59.9654 | 5 | 67.6771 | 4.3447 | 59.9711 | 5 | 67.6484 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.6924 | 4.1596 | 59.9884 | 5 | 67.6849 | 4.5806 | 59.9596 | 5 | 67.6935 | 3.637 | 59.9654 | 5 | 67.6855 | 4.3456 | 59.9711 | 5 | 67.6567 | 4.5561 | 59.9999 | 5
67.7007 | 4.1612 | 59.9884 | 5 | 67.6932 | 4.5822 | 59.9596 | 5 | 67.7018 | 3.6369 | 59.9654 | 5 | 67.6938 | 4.3464 | 59.9711 | 5 | 67.665 | 4.556 | 59.9999 | 5
67.7091 | 4.1629 | 59.9884 | 5 | 67.7015 | 4.5838 | 59.9596 | 5 | 67.7102 | 3.6369 | 59.9654 | 5 | 67.7021 | 4.3472 | 59.9711 | 5 | 67.6733 | 4.556 | 59.9999 | 5
67.7174 | 4.1646 | 59.9884 | 5 | 67.7099 | 4.5854 | 59.9596 | 5 | 67.7186 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.7104 | 4.3469 | 59.9711 | 5 | 67.6818 | 4.558 | 59.9999 | 5
67.7258 | 4.1663 | 59.9884 | 5 | 67.7182 | 4.5854 | 59.9596 | 5 | 67.7269 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.7188 | 4.3466 | 59.9711 | 5 | 67.6901 | 4.5599 | 59.9999 | 5
67.7341 | 4.168 | 59.9884 | 5 | 67.7266 | 4.5853 | 59.9596 | 5 | 67.7352 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.7272 | 4.3463 | 59.9711 | 5 | 67.6984 | 4.5618 | 59.9999 | 5
67.7424 | 4.1696 | 59.9884 | 5 | 67.7349 | 4.5853 | 59.9596 | 5 | 67.7436 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.7355 | 4.346 | 59.9711 | 5 | 67.7067 | 4.5636 | 59.9999 | 5
67.7507 | 4.1713 | 59.9884 | 5 | 67.7432 | 4.5852 | 59.9596 | 5 | 67.7519 | 3.6368 | 59.9654 | 5 | 67.7438 | 4.3474 | 59.9711 | 5 | 67.7151 | 4.5655 | 59.9999 | 5
67.7591 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 67.7516 | 4.5852 | 59.9596 | 5 | 67.7603 | 3.6387 | 59.9654 | 5 | 67.7521 | 4.3489 | 59.9711 | 5 | 67.7234 | 4.5674 | 59.9999 | 5
67.7674 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 67.7599 | 4.5851 | 59.9596 | 5 | 67.7686 | 3.6406 | 59.9654 | 5 | 67.7605 | 4.3503 | 59.9711 | 5 | 67.7317 | 4.5693 | 59.9999 | 5
67.7758 | 4.173 | 59.9884 | 5 | 67.7682 | 4.5851 | 59.9596 | 5 | 67.7769 | 3.6426 | 59.9654 | 5 | 67.7689 | 4.3516 | 59.9711 | 5 | 67.7401 | 4.5711 | 59.9999 | 5
67.7841 | 4.173 | 59.9884 | 5 | 67.7766 | 4.585 | 59.9596 | 5 | 67.7853 | 3.6445 | 59.9654 | 5 | 67.7772 | 4.353 | 59.9711 | 5 | 67.7484 | 4.5731 | 59.9999 | 5
67.7924 | 4.1731 | 59.9884 | 5 | 67.7849 | 4.5861 | 59.9596 | 5 | 67.7936 | 3.6465 | 59.9654 | 5 | 67.7855 | 4.3543 | 59.9711 | 5 | 67.7567 | 4.575 | 59.9999 | 5
67.8008 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 67.7933 | 4.5871 | 59.9596 | 5 | 67.8019 | 3.6484 | 59.9654 | 5 | 67.7938 | 4.356 | 59.9711 | 5 | 67.765 | 4.575 | 59.9999 | 5
67.8091 | 4.1732 | 59.9826 | 5 | 67.8016 | 4.5882 | 59.9596 | 5 | 67.8102 | 3.6529 | 59.9654 | 5 | 67.8022 | 4.3577 | 59.9711 | 5 | 67.7734 | 4.575 | 59.9999 | 5
67.8174 | 4.1732 | 59.9826 | 5 | 67.8099 | 4.5892 | 59.9596 | 5 | 67.8186 | 3.6573 | 59.9654 | 5 | 67.8105 | 4.3595 | 59.9711 | 5 | 67.7817 | 4.5751 | 59.9999 | 5
67.8258 | 4.1733 | 59.9826 | 5 | 67.8183 | 4.5903 | 59.9596 | 5 | 67.827 | 3.6618 | 59.9654 | 5 | 67.8188 | 4.3612 | 59.9711 | 5 | 67.79 | 4.5752 | 59.9999 | 5
67.8341 | 4.1733 | 59.9826 | 5 | 67.8266 | 4.5913 | 59.9596 | 5 | 67.8353 | 3.6663 | 59.9654 | 5 | 67.8272 | 4.3612 | 59.9711 | 5 | 67.7983 | 4.5753 | 59.9999 | 5
67.8424 | 4.1734 | 59.9826 | 5 | 67.835 | 4.5924 | 59.9596 | 5 | 67.8436 | 3.6688 | 59.9654 | 5 | 67.8355 | 4.3611 | 59.9711 | 5 | 67.8068 | 4.5754 | 59.9999 | 5
67.8508 | 4.1735 | 59.9826 | 5 | 67.8433 | 4.5935 | 59.9596 | 5 | 67.852 | 3.6713 | 59.9654 | 5 | 67.8439 | 4.3612 | 59.9653 | 5 | 67.8151 | 4.5754 | 59.9941 | 5
67.8591 | 4.1735 | 59.9826 | 5 | 67.8517 | 4.5946 | 59.9596 | 5 | 67.8603 | 3.6738 | 59.9654 | 5 | 67.8522 | 4.3613 | 59.9653 | 5 | 67.8234 | 4.5754 | 59.9941 | 5
67.8674 | 4.1735 | 59.9826 | 5 | 67.86 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.8687 | 3.6763 | 59.9654 | 5 | 67.8605 | 4.3613 | 59.9653 | 5 | 67.8318 | 4.5754 | 59.9941 | 5
67.8758 | 4.1734 | 59.9826 | 5 | 67.8683 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.877 | 3.6788 | 59.9654 | 5 | 67.8689 | 4.3614 | 59.9653 | 5 | 67.8401 | 4.5754 | 59.9941 | 5
67.8841 | 4.1734 | 59.9826 | 5 | 67.8766 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.8853 | 3.6813 | 59.9654 | 5 | 67.8772 | 4.3623 | 59.9653 | 5 | 67.8484 | 4.5753 | 59.9941 | 5
67.8925 | 4.1733 | 59.9826 | 5 | 67.885 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.8937 | 3.6813 | 59.9654 | 5 | 67.8856 | 4.3632 | 59.9653 | 5 | 67.8567 | 4.5753 | 59.9941 | 5
67.9008 | 4.1732 | 59.9826 | 5 | 67.8933 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.902 | 3.6813 | 59.9654 | 5 | 67.8939 | 4.3641 | 59.9653 | 5 | 67.8651 | 4.5752 | 59.9941 | 5
67.9091 | 4.1732 | 59.9826 | 5 | 67.9017 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9103 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9022 | 4.365 | 59.9653 | 5 | 67.8734 | 4.5751 | 59.9941 | 5
67.9175 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 67.91 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9186 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9106 | 4.366 | 59.9653 | 5 | 67.8817 | 4.575 | 59.9941 | 5
67.9258 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 67.9184 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.927 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9189 | 4.3671 | 59.9653 | 5 | 67.89 | 4.575 | 59.9941 | 5
67.9341 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9267 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9354 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9272 | 4.3681 | 59.9653 | 5 | 67.8984 | 4.575 | 59.9941 | 5
67.9425 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.935 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9437 | 3.6811 | 59.9654 | 5 | 67.9356 | 4.3692 | 59.9653 | 5 | 67.9067 | 4.575 | 59.9941 | 5
67.9508 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9434 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.952 | 3.6811 | 59.9654 | 5 | 67.9439 | 4.3702 | 59.9653 | 5 | 67.915 | 4.5751 | 59.9941 | 5
67.9591 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9517 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9603 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9523 | 4.3713 | 59.9653 | 5 | 67.9235 | 4.5751 | 59.9941 | 5
67.9675 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9601 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9687 | 3.6812 | 59.9654 | 5 | 67.9606 | 4.3712 | 59.9653 | 5 | 67.9318 | 4.5751 | 59.9941 | 5
67.9758 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9684 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9771 | 3.6813 | 59.9654 | 5 | 67.9689 | 4.3711 | 59.9653 | 5 | 67.9401 | 4.5752 | 59.9941 | 5
67.9841 | 4.173 | 59.9826 | 5 | 67.9767 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9854 | 3.6814 | 59.9654 | 5 | 67.9773 | 4.371 | 59.9653 | 5 | 67.9484 | 4.5752 | 59.9941 | 5
67.9925 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 67.9851 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 67.9937 | 3.6815 | 59.9654 | 5 | 67.9856 | 4.3708 | 59.9653 | 5 | 67.9568 | 4.5752 | 59.9941 | 5
68.0008 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 67.9934 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0021 | 3.6816 | 59.9654 | 5 | 67.994 | 4.3705 | 59.9653 | 5 | 67.9651 | 4.5752 | 59.9941 | 5
68.0092 | 4.1731 | 59.9826 | 5 | 68.0017 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0104 | 3.6817 | 59.9654 | 5 | 68.0023 | 4.3702 | 59.9653 | 5 | 67.9734 | 4.5752 | 59.9941 | 5
68.0175 | 4.1732 | 59.9826 | 5 | 68.0101 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0187 | 3.6818 | 59.9654 | 5 | 68.0106 | 4.37 | 59.9653 | 5 | 67.9817 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0258 | 4.1733 | 59.9826 | 5 | 68.0184 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.027 | 3.6819 | 59.9654 | 5 | 68.019 | 4.3697 | 59.9653 | 5 | 67.9901 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0342 | 4.1734 | 59.9826 | 5 | 68.0268 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0354 | 3.6819 | 59.9654 | 5 | 68.0273 | 4.3693 | 59.9653 | 5 | 67.9984 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0425 | 4.1735 | 59.9826 | 5 | 68.0351 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0438 | 3.682 | 59.9654 | 5 | 68.0356 | 4.3689 | 59.9653 | 5 | 68.0067 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0508 | 4.1736 | 59.9826 | 5 | 68.0434 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0521 | 3.682 | 59.9654 | 5 | 68.044 | 4.3688 | 59.9653 | 5 | 68.0151 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0592 | 4.1737 | 59.9826 | 5 | 68.0518 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0604 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.0523 | 4.3687 | 59.9653 | 5 | 68.0234 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0675 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.0601 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0687 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.0607 | 4.3686 | 59.9653 | 5 | 68.0317 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0758 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.0685 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0771 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.069 | 4.3685 | 59.9653 | 5 | 68.04 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0842 | 4.174 | 59.9826 | 5 | 68.0768 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0854 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.0773 | 4.3685 | 59.9653 | 5 | 68.0485 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.0925 | 4.174 | 59.9826 | 5 | 68.0851 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.0938 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.0857 | 4.3684 | 59.9653 | 5 | 68.0568 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.1008 | 4.1741 | 59.9826 | 5 | 68.0935 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1021 | 3.6822 | 59.9654 | 5 | 68.094 | 4.3679 | 59.9653 | 5 | 68.0651 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.1092 | 4.1741 | 59.9826 | 5 | 68.1018 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1104 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.1024 | 4.3674 | 59.9653 | 5 | 68.0734 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.1175 | 4.1741 | 59.9826 | 5 | 68.1101 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1188 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.1107 | 4.3671 | 59.9653 | 5 | 68.0818 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.1259 | 4.174 | 59.9826 | 5 | 68.1185 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1271 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.119 | 4.3668 | 59.9653 | 5 | 68.0901 | 4.5752 | 59.9884 | 5
68.1342 | 4.174 | 59.9826 | 5 | 68.1268 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1354 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.1274 | 4.3669 | 59.9653 | 5 | 68.0984 | 4.5751 | 59.9884 | 5
68.1425 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.1352 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1438 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.1357 | 4.3671 | 59.9653 | 5 | 68.1068 | 4.575 | 59.9884 | 5
68.1509 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.1435 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1522 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.144 | 4.3672 | 59.9653 | 5 | 68.1151 | 4.575 | 59.9884 | 5
68.1592 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.1519 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1605 | 3.6821 | 59.9654 | 5 | 68.1524 | 4.3674 | 59.9653 | 5 | 68.1234 | 4.5749 | 59.9884 | 5
68.1675 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.1602 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1688 | 3.682 | 59.9654 | 5 | 68.1607 | 4.3678 | 59.9653 | 5 | 68.1317 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.1759 | 4.1739 | 59.9826 | 5 | 68.1685 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1771 | 3.6819 | 59.9654 | 5 | 68.1691 | 4.3682 | 59.9653 | 5 | 68.1401 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.1842 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.1768 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1855 | 3.6818 | 59.9654 | 5 | 68.1774 | 4.3699 | 59.9653 | 5 | 68.1484 | 4.5747 | 59.9884 | 5
68.1926 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.1852 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.1938 | 3.6816 | 59.9654 | 5 | 68.1857 | 4.3715 | 59.9653 | 5 | 68.1567 | 4.5747 | 59.9884 | 5
68.2009 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.1935 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2021 | 3.6814 | 59.9654 | 5 | 68.1941 | 4.373 | 59.9653 | 5 | 68.1652 | 4.5746 | 59.9884 | 5
68.2092 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.2019 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2105 | 3.6829 | 59.9654 | 5 | 68.2024 | 4.3745 | 59.9653 | 5 | 68.1735 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2175 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.2102 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2188 | 3.6844 | 59.9654 | 5 | 68.2108 | 4.3754 | 59.9653 | 5 | 68.1818 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2259 | 4.1738 | 59.9826 | 5 | 68.2186 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2272 | 3.686 | 59.9654 | 5 | 68.2191 | 4.3763 | 59.9653 | 5 | 68.1901 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2342 | 4.1737 | 59.9826 | 5 | 68.2269 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2355 | 3.6875 | 59.9654 | 5 | 68.2274 | 4.3773 | 59.9653 | 5 | 68.1985 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2426 | 4.1737 | 59.9826 | 5 | 68.2352 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2438 | 3.689 | 59.9654 | 5 | 68.2358 | 4.3783 | 59.9653 | 5 | 68.2068 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2509 | 4.1756 | 59.9826 | 5 | 68.2436 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2522 | 3.6905 | 59.9654 | 5 | 68.2441 | 4.3795 | 59.9653 | 5 | 68.2151 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2592 | 4.1775 | 59.9826 | 5 | 68.2519 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2605 | 3.6922 | 59.9654 | 5 | 68.2524 | 4.3806 | 59.9653 | 5 | 68.2235 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2676 | 4.1794 | 59.9826 | 5 | 68.2603 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2689 | 3.6938 | 59.9654 | 5 | 68.2608 | 4.381 | 59.9653 | 5 | 68.2318 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2759 | 4.1813 | 59.9826 | 5 | 68.2686 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2772 | 3.6955 | 59.9654 | 5 | 68.2691 | 4.3815 | 59.9653 | 5 | 68.2401 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2842 | 4.1832 | 59.9826 | 5 | 68.2769 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2855 | 3.6972 | 59.9654 | 5 | 68.2775 | 4.3819 | 59.9653 | 5 | 68.2484 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.2926 | 4.185 | 59.9826 | 5 | 68.2853 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.2939 | 3.6973 | 59.9654 | 5 | 68.2858 | 4.3823 | 59.9653 | 5 | 68.2568 | 4.5746 | 59.9884 | 5
68.3009 | 4.1868 | 59.9826 | 5 | 68.2936 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3022 | 3.6973 | 59.9654 | 5 | 68.2941 | 4.3824 | 59.9653 | 5 | 68.2651 | 4.5747 | 59.9884 | 5
68.3092 | 4.1887 | 59.9826 | 5 | 68.3019 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3105 | 3.6973 | 59.9654 | 5 | 68.3025 | 4.3825 | 59.9653 | 5 | 68.2734 | 4.5747 | 59.9884 | 5
68.3176 | 4.1905 | 59.9826 | 5 | 68.3103 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3189 | 3.6974 | 59.9654 | 5 | 68.3108 | 4.3826 | 59.9653 | 5 | 68.2817 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3259 | 4.1923 | 59.9826 | 5 | 68.3186 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3272 | 3.6974 | 59.9654 | 5 | 68.3192 | 4.3828 | 59.9653 | 5 | 68.2902 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3343 | 4.1922 | 59.9826 | 5 | 68.327 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3356 | 3.6974 | 59.9654 | 5 | 68.3275 | 4.3829 | 59.9653 | 5 | 68.2985 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3426 | 4.1922 | 59.9826 | 5 | 68.3353 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3439 | 3.6974 | 59.9654 | 5 | 68.3358 | 4.383 | 59.9653 | 5 | 68.3068 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3509 | 4.1921 | 59.9826 | 5 | 68.3436 | 4.5957 | 59.9596 | 5 | 68.3522 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.3442 | 4.3831 | 59.9711 | 5 | 68.3152 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3593 | 4.192 | 59.9826 | 5 | 68.352 | 4.5958 | 59.9596 | 5 | 68.3606 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.3525 | 4.3832 | 59.9711 | 5 | 68.3235 | 4.5748 | 59.9884 | 5
68.3676 | 4.192 | 59.9826 | 5 | 68.3603 | 4.5958 | 59.9596 | 5 | 68.3689 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.3608 | 4.3833 | 59.9711 | 5 | 68.3318 | 4.5747 | 59.9884 | 5
68.3759 | 4.1919 | 59.9826 | 5 | 68.3687 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.3773 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.3691 | 4.3834 | 59.9711 | 5 | 68.3401 | 4.5746 | 59.9884 | 5
68.3843 | 4.1919 | 59.9826 | 5 | 68.377 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.3856 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.3775 | 4.3839 | 59.9711 | 5 | 68.3485 | 4.5745 | 59.9884 | 5
68.3926 | 4.1919 | 59.9826 | 5 | 68.3853 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.3939 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.3859 | 4.3844 | 59.9711 | 5 | 68.3568 | 4.5744 | 59.9884 | 5
68.4009 | 4.1918 | 59.9826 | 5 | 68.3937 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.4023 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.3942 | 4.3846 | 59.9711 | 5 | 68.3651 | 4.5763 | 59.9884 | 5
68.4093 | 4.1917 | 59.9826 | 5 | 68.402 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.4106 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4025 | 4.3847 | 59.9711 | 5 | 68.3735 | 4.5781 | 59.9884 | 5
68.4176 | 4.1917 | 59.9826 | 5 | 68.4103 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.4189 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4108 | 4.3844 | 59.9711 | 5 | 68.3818 | 4.582 | 59.9884 | 5
68.4259 | 4.1916 | 59.9826 | 5 | 68.4187 | 4.5958 | 59.9654 | 5 | 68.4273 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4192 | 4.3841 | 59.9711 | 5 | 68.3901 | 4.5859 | 59.9884 | 5
68.4343 | 4.1915 | 59.9826 | 5 | 68.427 | 4.5959 | 59.9654 | 5 | 68.4356 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4276 | 4.3838 | 59.9711 | 5 | 68.3984 | 4.5898 | 59.9884 | 5
68.4426 | 4.1915 | 59.9826 | 5 | 68.4354 | 4.596 | 59.9654 | 5 | 68.444 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4359 | 4.3835 | 59.9711 | 5 | 68.4069 | 4.5936 | 59.9884 | 5
68.451 | 4.1914 | 59.9826 | 5 | 68.4437 | 4.5961 | 59.9654 | 5 | 68.4523 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4442 | 4.3834 | 59.9711 | 5 | 68.4152 | 4.5975 | 59.9884 | 5
68.4593 | 4.1913 | 59.9826 | 5 | 68.452 | 4.5962 | 59.9654 | 5 | 68.4606 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4525 | 4.3833 | 59.9711 | 5 | 68.4235 | 4.6014 | 59.9884 | 5
68.4676 | 4.1913 | 59.9826 | 5 | 68.4604 | 4.5963 | 59.9654 | 5 | 68.469 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4609 | 4.3832 | 59.9711 | 5 | 68.4319 | 4.6052 | 59.9884 | 5
68.476 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.4687 | 4.5964 | 59.9654 | 5 | 68.4773 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4692 | 4.3831 | 59.9711 | 5 | 68.4402 | 4.6091 | 59.9884 | 5
68.4843 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.4771 | 4.5966 | 59.9654 | 5 | 68.4857 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4775 | 4.3834 | 59.9711 | 5 | 68.4485 | 4.6109 | 59.9884 | 5
68.4926 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.4854 | 4.5967 | 59.9654 | 5 | 68.494 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4859 | 4.3836 | 59.9711 | 5 | 68.4568 | 4.6128 | 59.9884 | 5
68.501 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.4937 | 4.5969 | 59.9654 | 5 | 68.5023 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.4942 | 4.3838 | 59.9711 | 5 | 68.4652 | 4.6127 | 59.9884 | 5
68.5093 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.5021 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5107 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5026 | 4.384 | 59.9711 | 5 | 68.4735 | 4.6127 | 59.9884 | 5
68.5176 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.5104 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.519 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5109 | 4.3842 | 59.9711 | 5 | 68.4818 | 4.6126 | 59.9826 | 5
68.526 | 4.1912 | 59.9826 | 5 | 68.5187 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5273 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5192 | 4.3844 | 59.9711 | 5 | 68.4901 | 4.6125 | 59.9826 | 5
68.5343 | 4.193 | 59.9826 | 5 | 68.5271 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5357 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5276 | 4.3844 | 59.9711 | 5 | 68.4985 | 4.6123 | 59.9826 | 5
68.5426 | 4.1948 | 59.9826 | 5 | 68.5354 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.544 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5359 | 4.3843 | 59.9711 | 5 | 68.5068 | 4.6122 | 59.9826 | 5
68.551 | 4.1966 | 59.9826 | 5 | 68.5438 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5524 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.5443 | 4.3843 | 59.9711 | 5 | 68.5151 | 4.6122 | 59.9826 | 5
68.5593 | 4.1985 | 59.9826 | 5 | 68.5521 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5607 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.5526 | 4.3843 | 59.9711 | 5 | 68.5236 | 4.6121 | 59.9826 | 5
68.5677 | 4.2004 | 59.9826 | 5 | 68.5604 | 4.5969 | 59.9654 | 5 | 68.569 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.5609 | 4.3842 | 59.9711 | 5 | 68.5319 | 4.6134 | 59.9826 | 5
68.576 | 4.2023 | 59.9826 | 5 | 68.5688 | 4.5969 | 59.9654 | 5 | 68.5774 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.5693 | 4.3842 | 59.9711 | 5 | 68.5402 | 4.6146 | 59.9826 | 5
68.5843 | 4.2041 | 59.9826 | 5 | 68.5771 | 4.5969 | 59.9654 | 5 | 68.5857 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.5776 | 4.3842 | 59.9711 | 5 | 68.5486 | 4.6159 | 59.9826 | 5
68.5927 | 4.206 | 59.9826 | 5 | 68.5854 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.5941 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.5859 | 4.3842 | 59.9711 | 5 | 68.5569 | 4.6173 | 59.9826 | 5
68.601 | 4.2079 | 59.9826 | 5 | 68.5938 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.6024 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.5943 | 4.3839 | 59.9711 | 5 | 68.5652 | 4.6186 | 59.9826 | 5
68.6093 | 4.2098 | 59.9826 | 5 | 68.6021 | 4.597 | 59.9654 | 5 | 68.6107 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.6026 | 4.3835 | 59.9711 | 5 | 68.5735 | 4.62 | 59.9826 | 5
68.6177 | 4.2098 | 59.9826 | 5 | 68.6105 | 4.5971 | 59.9654 | 5 | 68.6191 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.611 | 4.3831 | 59.9711 | 5 | 68.5819 | 4.6214 | 59.9826 | 5
68.626 | 4.2099 | 59.9826 | 5 | 68.6188 | 4.5971 | 59.9654 | 5 | 68.6274 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.6193 | 4.3827 | 59.9711 | 5 | 68.5902 | 4.6227 | 59.9826 | 5
68.6343 | 4.2099 | 59.9826 | 5 | 68.6271 | 4.5972 | 59.9654 | 5 | 68.6357 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.6276 | 4.3822 | 59.9711 | 5 | 68.5985 | 4.6241 | 59.9826 | 5
68.6427 | 4.2099 | 59.9826 | 5 | 68.6355 | 4.5972 | 59.9654 | 5 | 68.6441 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.636 | 4.3818 | 59.9711 | 5 | 68.6069 | 4.6255 | 59.9826 | 5
68.651 | 4.21 | 59.9826 | 5 | 68.6438 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.6524 | 3.6975 | 59.9654 | 5 | 68.6443 | 4.3813 | 59.9711 | 5 | 68.6152 | 4.6256 | 59.9826 | 5
68.6593 | 4.21 | 59.9826 | 5 | 68.6522 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.6608 | 3.6976 | 59.9654 | 5 | 68.6526 | 4.3808 | 59.9711 | 5 | 68.6235 | 4.6256 | 59.9826 | 5
68.6677 | 4.2101 | 59.9826 | 5 | 68.6605 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.6691 | 3.6977 | 59.9654 | 5 | 68.6609 | 4.3815 | 59.9711 | 5 | 68.6318 | 4.6256 | 59.9826 | 5
68.676 | 4.2102 | 59.9826 | 5 | 68.6688 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.6774 | 3.6978 | 59.9654 | 5 | 68.6693 | 4.3823 | 59.9711 | 5 | 68.6403 | 4.6257 | 59.9826 | 5
68.6844 | 4.2102 | 59.9826 | 5 | 68.6772 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.6858 | 3.698 | 59.9654 | 5 | 68.6777 | 4.3834 | 59.9711 | 5 | 68.6486 | 4.6257 | 59.9769 | 5
68.6927 | 4.2103 | 59.9826 | 5 | 68.6855 | 4.5974 | 59.9654 | 5 | 68.6941 | 3.6981 | 59.9654 | 5 | 68.686 | 4.3846 | 59.9711 | 5 | 68.6569 | 4.6257 | 59.9769 | 5
68.701 | 4.2104 | 59.9826 | 5 | 68.6938 | 4.5974 | 59.9654 | 5 | 68.7025 | 3.6983 | 59.9654 | 5 | 68.6943 | 4.3858 | 59.9711 | 5 | 68.6653 | 4.6258 | 59.9769 | 5
68.7094 | 4.2104 | 59.9826 | 5 | 68.7022 | 4.5974 | 59.9654 | 5 | 68.7108 | 3.6984 | 59.9654 | 5 | 68.7026 | 4.3869 | 59.9711 | 5 | 68.6736 | 4.6258 | 59.9769 | 5
68.7177 | 4.2105 | 59.9826 | 5 | 68.7105 | 4.5974 | 59.9654 | 5 | 68.7191 | 3.6986 | 59.9654 | 5 | 68.711 | 4.3882 | 59.9711 | 5 | 68.6819 | 4.6258 | 59.9769 | 5
68.726 | 4.2105 | 59.9826 | 5 | 68.7189 | 4.5974 | 59.9654 | 5 | 68.7275 | 3.6987 | 59.9654 | 5 | 68.7194 | 4.3894 | 59.9711 | 5 | 68.6902 | 4.6258 | 59.9769 | 5
68.7344 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.7272 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.7358 | 3.6988 | 59.9654 | 5 | 68.7277 | 4.3917 | 59.9711 | 5 | 68.6986 | 4.6259 | 59.9769 | 5
68.7427 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.7355 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.7441 | 3.6989 | 59.9654 | 5 | 68.736 | 4.3939 | 59.9711 | 5 | 68.7069 | 4.626 | 59.9769 | 5
68.751 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.7439 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.7525 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.7443 | 4.3952 | 59.9711 | 5 | 68.7152 | 4.626 | 59.9769 | 5
68.7594 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.7522 | 4.5973 | 59.9654 | 5 | 68.7608 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.7527 | 4.3965 | 59.9711 | 5 | 68.7236 | 4.6261 | 59.9769 | 5
68.7677 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.7606 | 4.5972 | 59.9654 | 5 | 68.7692 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.761 | 4.3979 | 59.9711 | 5 | 68.7319 | 4.6261 | 59.9769 | 5
68.776 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.7689 | 4.5995 | 59.9654 | 5 | 68.7775 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.7693 | 4.3992 | 59.9711 | 5 | 68.7402 | 4.6262 | 59.9769 | 5
68.7844 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.7772 | 4.6017 | 59.9654 | 5 | 68.7858 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.7777 | 4.4005 | 59.9711 | 5 | 68.7485 | 4.6262 | 59.9769 | 5
68.7927 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.7856 | 4.6039 | 59.9654 | 5 | 68.7942 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.786 | 4.4018 | 59.9711 | 5 | 68.757 | 4.6263 | 59.9769 | 5
68.8011 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 68.7939 | 4.6061 | 59.9654 | 5 | 68.8025 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.7944 | 4.4023 | 59.9711 | 5 | 68.7653 | 4.6263 | 59.9769 | 5
68.8094 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 68.8022 | 4.6084 | 59.9654 | 5 | 68.8109 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8027 | 4.4028 | 59.9711 | 5 | 68.7736 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8177 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 68.8106 | 4.6106 | 59.9654 | 5 | 68.8192 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.811 | 4.4023 | 59.9711 | 5 | 68.782 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8261 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 68.8189 | 4.6129 | 59.9654 | 5 | 68.8275 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8194 | 4.4018 | 59.9711 | 5 | 68.7903 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8344 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.8272 | 4.6151 | 59.9654 | 5 | 68.8359 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8277 | 4.4006 | 59.9711 | 5 | 68.7986 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8427 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.8356 | 4.6173 | 59.9654 | 5 | 68.8442 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8361 | 4.3995 | 59.9711 | 5 | 68.807 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8511 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.8439 | 4.6196 | 59.9654 | 5 | 68.8525 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8444 | 4.3983 | 59.9711 | 5 | 68.8153 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8594 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.8523 | 4.6196 | 59.9654 | 5 | 68.8609 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8527 | 4.3971 | 59.9711 | 5 | 68.8236 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8677 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.8606 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.8692 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8611 | 4.396 | 59.9711 | 5 | 68.8319 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8761 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.869 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.8776 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8694 | 4.3949 | 59.9711 | 5 | 68.8403 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8844 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.8773 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.8859 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8777 | 4.3943 | 59.9711 | 5 | 68.8486 | 4.6264 | 59.9769 | 5
68.8927 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.8856 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.8942 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8861 | 4.3937 | 59.9711 | 5 | 68.8569 | 4.6265 | 59.9769 | 5
68.9011 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 68.894 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.9026 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.8944 | 4.3932 | 59.9711 | 5 | 68.8654 | 4.6265 | 59.9769 | 5
68.9094 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.9023 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.9109 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9028 | 4.3926 | 59.9711 | 5 | 68.8737 | 4.6266 | 59.9769 | 5
68.9178 | 4.2107 | 59.9826 | 5 | 68.9106 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 68.9193 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9111 | 4.3924 | 59.9711 | 5 | 68.882 | 4.6266 | 59.9769 | 5
68.9261 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 68.919 | 4.6196 | 59.9654 | 5 | 68.9276 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9194 | 4.3922 | 59.9711 | 5 | 68.8903 | 4.6267 | 59.9769 | 5
68.9344 | 4.2109 | 59.9826 | 5 | 68.9273 | 4.6197 | 59.9654 | 5 | 68.9359 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9278 | 4.392 | 59.9711 | 5 | 68.8987 | 4.6267 | 59.9769 | 5
68.9428 | 4.2109 | 59.9826 | 5 | 68.9356 | 4.6197 | 59.9654 | 5 | 68.9443 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9361 | 4.3918 | 59.9711 | 5 | 68.907 | 4.6267 | 59.9769 | 5
68.9511 | 4.2109 | 59.9826 | 5 | 68.944 | 4.6198 | 59.9654 | 5 | 68.9526 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9445 | 4.3916 | 59.9711 | 5 | 68.9153 | 4.6268 | 59.9769 | 5
68.9594 | 4.211 | 59.9826 | 5 | 68.9523 | 4.6199 | 59.9654 | 5 | 68.9609 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9528 | 4.3913 | 59.9711 | 5 | 68.9237 | 4.6268 | 59.9769 | 5
68.9678 | 4.2111 | 59.9826 | 5 | 68.9607 | 4.62 | 59.9654 | 5 | 68.9693 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9611 | 4.3913 | 59.9711 | 5 | 68.932 | 4.6268 | 59.9769 | 5
68.9761 | 4.2111 | 59.9826 | 5 | 68.969 | 4.62 | 59.9654 | 5 | 68.9776 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9695 | 4.3912 | 59.9711 | 5 | 68.9403 | 4.6268 | 59.9769 | 5
68.9844 | 4.2112 | 59.9826 | 5 | 68.9774 | 4.6201 | 59.9654 | 5 | 68.986 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9778 | 4.3923 | 59.9711 | 5 | 68.9486 | 4.627 | 59.9769 | 5
68.9928 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 68.9857 | 4.6201 | 59.9654 | 5 | 68.9943 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9861 | 4.3934 | 59.9711 | 5 | 68.957 | 4.6271 | 59.9769 | 5
69.0011 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 68.994 | 4.6202 | 59.9654 | 5 | 69.0026 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 68.9944 | 4.3946 | 59.9711 | 5 | 68.9653 | 4.6273 | 59.9769 | 5
69.0094 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 69.0023 | 4.6201 | 59.9654 | 5 | 69.011 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 69.0028 | 4.3957 | 59.9711 | 5 | 68.9736 | 4.6275 | 59.9769 | 5
69.0178 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 69.0107 | 4.6201 | 59.9654 | 5 | 69.0193 | 3.699 | 59.9654 | 5 | 69.0112 | 4.3968 | 59.9653 | 5 | 68.9821 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.0261 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 69.019 | 4.62 | 59.9654 | 5 | 69.0276 | 3.6989 | 59.9654 | 5 | 69.0195 | 4.398 | 59.9653 | 5 | 68.9904 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.0345 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 69.0274 | 4.62 | 59.9654 | 5 | 69.0359 | 3.6988 | 59.9654 | 5 | 69.0278 | 4.3991 | 59.9653 | 5 | 68.9987 | 4.628 | 59.9711 | 5
69.0428 | 4.2113 | 59.9826 | 5 | 69.0357 | 4.6199 | 59.9654 | 5 | 69.0443 | 3.6988 | 59.9654 | 5 | 69.0361 | 4.4002 | 59.9653 | 5 | 69.0071 | 4.6282 | 59.9711 | 5
69.0511 | 4.2112 | 59.9826 | 5 | 69.044 | 4.6197 | 59.9654 | 5 | 69.0527 | 3.6987 | 59.9654 | 5 | 69.0445 | 4.4014 | 59.9653 | 5 | 69.0154 | 4.6283 | 59.9711 | 5
69.0595 | 4.2112 | 59.9826 | 5 | 69.0524 | 4.6195 | 59.9654 | 5 | 69.061 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.0529 | 4.4026 | 59.9653 | 5 | 69.0237 | 4.6285 | 59.9711 | 5
69.0678 | 4.2111 | 59.9826 | 5 | 69.0607 | 4.6193 | 59.9654 | 5 | 69.0693 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.0612 | 4.4026 | 59.9653 | 5 | 69.032 | 4.6285 | 59.9711 | 5
69.0761 | 4.2109 | 59.9826 | 5 | 69.0691 | 4.6214 | 59.9654 | 5 | 69.0776 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.0695 | 4.4027 | 59.9653 | 5 | 69.0404 | 4.6286 | 59.9711 | 5
69.0845 | 4.2108 | 59.9826 | 5 | 69.0774 | 4.6235 | 59.9654 | 5 | 69.086 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.0778 | 4.403 | 59.9653 | 5 | 69.0487 | 4.6286 | 59.9711 | 5
69.0928 | 4.2106 | 59.9826 | 5 | 69.0857 | 4.6256 | 59.9654 | 5 | 69.0944 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.0862 | 4.4032 | 59.9653 | 5 | 69.057 | 4.6286 | 59.9711 | 5
69.1011 | 4.2104 | 59.9826 | 5 | 69.0941 | 4.6278 | 59.9654 | 5 | 69.1027 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.0945 | 4.4035 | 59.9653 | 5 | 69.0654 | 4.6286 | 59.9711 | 5
69.1095 | 4.2103 | 59.9826 | 5 | 69.1024 | 4.6299 | 59.9654 | 5 | 69.111 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.1028 | 4.4038 | 59.9653 | 5 | 69.0737 | 4.6286 | 59.9711 | 5
69.1178 | 4.2101 | 59.9826 | 5 | 69.1107 | 4.6321 | 59.9654 | 5 | 69.1193 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.1112 | 4.4041 | 59.9653 | 5 | 69.082 | 4.6285 | 59.9711 | 5
69.1261 | 4.21 | 59.9826 | 5 | 69.1191 | 4.6343 | 59.9654 | 5 | 69.1277 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.1196 | 4.4044 | 59.9653 | 5 | 69.0905 | 4.6285 | 59.9711 | 5
69.1345 | 4.2098 | 59.9769 | 5 | 69.1274 | 4.6366 | 59.9654 | 5 | 69.136 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.1279 | 4.4047 | 59.9653 | 5 | 69.0988 | 4.6284 | 59.9711 | 5
69.1428 | 4.2096 | 59.9769 | 5 | 69.1358 | 4.639 | 59.9654 | 5 | 69.1443 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.1362 | 4.405 | 59.9653 | 5 | 69.1071 | 4.6283 | 59.9711 | 5
69.1512 | 4.2095 | 59.9769 | 5 | 69.1441 | 4.6413 | 59.9654 | 5 | 69.1527 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.1445 | 4.4048 | 59.9653 | 5 | 69.1154 | 4.6283 | 59.9711 | 5
69.1595 | 4.2095 | 59.9769 | 5 | 69.1524 | 4.6414 | 59.9654 | 5 | 69.161 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.1529 | 4.4047 | 59.9653 | 5 | 69.1238 | 4.6282 | 59.9711 | 5
69.1678 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.1608 | 4.6414 | 59.9654 | 5 | 69.1694 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.1613 | 4.4043 | 59.9653 | 5 | 69.1321 | 4.6281 | 59.9711 | 5
69.1762 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.1691 | 4.6433 | 59.9654 | 5 | 69.1777 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.1696 | 4.4038 | 59.9653 | 5 | 69.1404 | 4.628 | 59.9711 | 5
69.1845 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.1775 | 4.6453 | 59.9654 | 5 | 69.186 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.1779 | 4.4034 | 59.9653 | 5 | 69.1488 | 4.6279 | 59.9711 | 5
69.1928 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.1858 | 4.6472 | 59.9654 | 5 | 69.1944 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.1862 | 4.403 | 59.9653 | 5 | 69.1571 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.2012 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.1941 | 4.6491 | 59.9654 | 5 | 69.2027 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.1946 | 4.4025 | 59.9653 | 5 | 69.1654 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.2095 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2025 | 4.651 | 59.9654 | 5 | 69.2111 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.2029 | 4.4021 | 59.9653 | 5 | 69.1738 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2178 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2108 | 4.6529 | 59.9654 | 5 | 69.2194 | 3.6981 | 59.9711 | 5 | 69.2112 | 4.4017 | 59.9653 | 5 | 69.1821 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2262 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2191 | 4.6549 | 59.9654 | 5 | 69.2277 | 3.698 | 59.9711 | 5 | 69.2196 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.1904 | 4.6276 | 59.9711 | 5
69.2345 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2275 | 4.6568 | 59.9654 | 5 | 69.2361 | 3.698 | 59.9711 | 5 | 69.228 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.1987 | 4.6276 | 59.9711 | 5
69.2429 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2358 | 4.6587 | 59.9654 | 5 | 69.2444 | 3.698 | 59.9711 | 5 | 69.2363 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2072 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2512 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2442 | 4.6606 | 59.9654 | 5 | 69.2527 | 3.698 | 59.9711 | 5 | 69.2446 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2155 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2595 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2525 | 4.6606 | 59.9654 | 5 | 69.2611 | 3.6981 | 59.9711 | 5 | 69.2529 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2238 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2679 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2608 | 4.6606 | 59.9654 | 5 | 69.2694 | 3.6981 | 59.9711 | 5 | 69.2613 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2322 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2762 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2692 | 4.6606 | 59.9654 | 5 | 69.2778 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.2697 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2405 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2845 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2775 | 4.6607 | 59.9654 | 5 | 69.2861 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.278 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2488 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.2929 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2859 | 4.6607 | 59.9654 | 5 | 69.2944 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.2863 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2572 | 4.6277 | 59.9711 | 5
69.3012 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.2942 | 4.6607 | 59.9654 | 5 | 69.3028 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.2946 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2655 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3096 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3025 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 69.3111 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.303 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.2738 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3179 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3109 | 4.661 | 59.9654 | 5 | 69.3195 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.3113 | 4.4011 | 59.9653 | 5 | 69.2821 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3262 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3192 | 4.6611 | 59.9654 | 5 | 69.3278 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.3196 | 4.4011 | 59.9653 | 5 | 69.2905 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3346 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3275 | 4.6613 | 59.9654 | 5 | 69.3361 | 3.6988 | 59.9711 | 5 | 69.328 | 4.4009 | 59.9653 | 5 | 69.2988 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3429 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3359 | 4.6614 | 59.9654 | 5 | 69.3445 | 3.6988 | 59.9711 | 5 | 69.3363 | 4.4006 | 59.9653 | 5 | 69.3071 | 4.6278 | 59.9711 | 5
69.3512 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3442 | 4.6615 | 59.9654 | 5 | 69.3528 | 3.6988 | 59.9711 | 5 | 69.3447 | 4.4004 | 59.9653 | 5 | 69.3156 | 4.6278 | 59.9769 | 5
69.3596 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3526 | 4.6616 | 59.9654 | 5 | 69.3611 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.353 | 4.4001 | 59.9653 | 5 | 69.3239 | 4.6278 | 59.9769 | 5
69.3679 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3609 | 4.6616 | 59.9654 | 5 | 69.3694 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.3613 | 4.3999 | 59.9653 | 5 | 69.3322 | 4.6279 | 59.9769 | 5
69.3762 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3692 | 4.6616 | 59.9596 | 5 | 69.3778 | 3.6987 | 59.9711 | 5 | 69.3697 | 4.3997 | 59.9653 | 5 | 69.3406 | 4.6279 | 59.9769 | 5
69.3846 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3776 | 4.6616 | 59.9596 | 5 | 69.3862 | 3.6986 | 59.9711 | 5 | 69.3781 | 4.3994 | 59.9653 | 5 | 69.3489 | 4.628 | 59.9769 | 5
69.3929 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3859 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.3945 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.3864 | 4.3992 | 59.9653 | 5 | 69.3572 | 4.628 | 59.9769 | 5
69.4013 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.3943 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.4028 | 3.6985 | 59.9711 | 5 | 69.3947 | 4.399 | 59.9653 | 5 | 69.3655 | 4.628 | 59.9769 | 5
69.4096 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4026 | 4.6613 | 59.9596 | 5 | 69.4111 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.403 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.3739 | 4.628 | 59.9769 | 5
69.4179 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4109 | 4.6612 | 59.9596 | 5 | 69.4195 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.4114 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.3822 | 4.628 | 59.9769 | 5
69.4263 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4193 | 4.6611 | 59.9596 | 5 | 69.4279 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.4197 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.3905 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4346 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4276 | 4.661 | 59.9596 | 5 | 69.4362 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.428 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.3989 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4429 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4359 | 4.6609 | 59.9596 | 5 | 69.4445 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.4364 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4072 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4513 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4443 | 4.6608 | 59.9596 | 5 | 69.4528 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.4447 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4155 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4596 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4526 | 4.6608 | 59.9596 | 5 | 69.4612 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.4531 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4238 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4679 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.461 | 4.6608 | 59.9596 | 5 | 69.4695 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.4614 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4323 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4763 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4693 | 4.6608 | 59.9596 | 5 | 69.4778 | 3.6982 | 59.9711 | 5 | 69.4697 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4406 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.4846 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4776 | 4.6609 | 59.9596 | 5 | 69.4862 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.4781 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4489 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.493 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.486 | 4.6609 | 59.9596 | 5 | 69.4945 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.4864 | 4.3988 | 59.9653 | 5 | 69.4573 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.5013 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.4943 | 4.6609 | 59.9596 | 5 | 69.5029 | 3.6983 | 59.9711 | 5 | 69.4948 | 4.3993 | 59.9653 | 5 | 69.4656 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.5096 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5027 | 4.6609 | 59.9596 | 5 | 69.5112 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5031 | 4.3998 | 59.9653 | 5 | 69.4739 | 4.6281 | 59.9769 | 5
69.518 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.511 | 4.661 | 59.9596 | 5 | 69.5195 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5114 | 4.4001 | 59.9653 | 5 | 69.4823 | 4.6281 | 59.9826 | 5
69.5263 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5193 | 4.661 | 59.9596 | 5 | 69.5279 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5198 | 4.4004 | 59.9653 | 5 | 69.4906 | 4.6282 | 59.9826 | 5
69.5346 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5277 | 4.661 | 59.9596 | 5 | 69.5362 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5281 | 4.4012 | 59.9653 | 5 | 69.4989 | 4.6282 | 59.9826 | 5
69.543 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.536 | 4.661 | 59.9596 | 5 | 69.5446 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5364 | 4.402 | 59.9653 | 5 | 69.5072 | 4.6283 | 59.9826 | 5
69.5513 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5443 | 4.6611 | 59.9596 | 5 | 69.5529 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5448 | 4.4032 | 59.9653 | 5 | 69.5156 | 4.6283 | 59.9826 | 5
69.5596 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5527 | 4.6611 | 59.9596 | 5 | 69.5612 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5531 | 4.4043 | 59.9653 | 5 | 69.5239 | 4.6284 | 59.9826 | 5
69.568 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.561 | 4.6611 | 59.9596 | 5 | 69.5696 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5615 | 4.4054 | 59.9653 | 5 | 69.5322 | 4.6284 | 59.9826 | 5
69.5763 | 4.2094 | 59.9769 | 5 | 69.5694 | 4.6612 | 59.9596 | 5 | 69.5779 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5698 | 4.4066 | 59.9653 | 5 | 69.5406 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.5847 | 4.2116 | 59.9769 | 5 | 69.5777 | 4.6612 | 59.9596 | 5 | 69.5862 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5781 | 4.4072 | 59.9653 | 5 | 69.549 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.593 | 4.2138 | 59.9769 | 5 | 69.5861 | 4.6612 | 59.9596 | 5 | 69.5946 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5865 | 4.4078 | 59.9653 | 5 | 69.5573 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6013 | 4.2161 | 59.9769 | 5 | 69.5944 | 4.6613 | 59.9596 | 5 | 69.6029 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.5948 | 4.4086 | 59.9653 | 5 | 69.5656 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6097 | 4.2183 | 59.9769 | 5 | 69.6027 | 4.6613 | 59.9596 | 5 | 69.6113 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6031 | 4.4094 | 59.9653 | 5 | 69.574 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.618 | 4.2205 | 59.9769 | 5 | 69.6111 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6196 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6115 | 4.4097 | 59.9653 | 5 | 69.5823 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6263 | 4.2227 | 59.9769 | 5 | 69.6194 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6279 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6198 | 4.41 | 59.9653 | 5 | 69.5906 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6347 | 4.225 | 59.9769 | 5 | 69.6277 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6363 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6282 | 4.4103 | 59.9653 | 5 | 69.599 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.643 | 4.2272 | 59.9769 | 5 | 69.6361 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6446 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6365 | 4.4105 | 59.9653 | 5 | 69.6073 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6514 | 4.2294 | 59.9769 | 5 | 69.6444 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.653 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6448 | 4.4104 | 59.9653 | 5 | 69.6156 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6597 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6528 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6613 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6532 | 4.4103 | 59.9653 | 5 | 69.6239 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.668 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6611 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6696 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6615 | 4.4101 | 59.9653 | 5 | 69.6323 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6764 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6694 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.678 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6699 | 4.41 | 59.9653 | 5 | 69.6406 | 4.6285 | 59.9826 | 5
69.6847 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6778 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6863 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6782 | 4.41 | 59.9711 | 5 | 69.6489 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.693 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6861 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.6946 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6865 | 4.41 | 59.9711 | 5 | 69.6573 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7014 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.6945 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.7029 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.6949 | 4.4099 | 59.9711 | 5 | 69.6656 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7097 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.7028 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.7113 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7032 | 4.4099 | 59.9711 | 5 | 69.674 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.718 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7111 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.7197 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7115 | 4.4096 | 59.9711 | 5 | 69.6823 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7264 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7195 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.728 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7199 | 4.4092 | 59.9711 | 5 | 69.6907 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7347 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7278 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.7363 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7282 | 4.4092 | 59.9711 | 5 | 69.699 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7431 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7361 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.7446 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7366 | 4.4092 | 59.9711 | 5 | 69.7073 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7514 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7445 | 4.6614 | 59.9596 | 5 | 69.753 | 3.6984 | 59.9711 | 5 | 69.7449 | 4.4098 | 59.9711 | 5 | 69.7156 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.7597 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7528 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.7614 | 3.7007 | 59.9711 | 5 | 69.7532 | 4.4103 | 59.9711 | 5 | 69.724 | 4.6286 | 59.9884 | 5
69.7681 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7612 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.7697 | 3.7031 | 59.9711 | 5 | 69.7616 | 4.4107 | 59.9711 | 5 | 69.7323 | 4.6286 | 59.9884 | 5
69.7764 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7695 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.778 | 3.7055 | 59.9711 | 5 | 69.7699 | 4.4112 | 59.9711 | 5 | 69.7406 | 4.6287 | 59.9884 | 5
69.7847 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7778 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.7863 | 3.7079 | 59.9711 | 5 | 69.7783 | 4.4117 | 59.9711 | 5 | 69.749 | 4.6286 | 59.9884 | 5
69.7931 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7862 | 4.6615 | 59.9596 | 5 | 69.7947 | 3.7103 | 59.9711 | 5 | 69.7866 | 4.4122 | 59.9711 | 5 | 69.7573 | 4.6286 | 59.9884 | 5
69.8014 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.7945 | 4.6616 | 59.9596 | 5 | 69.803 | 3.7126 | 59.9711 | 5 | 69.7949 | 4.4127 | 59.9711 | 5 | 69.7656 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.8097 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.8029 | 4.6616 | 59.9596 | 5 | 69.8113 | 3.715 | 59.9711 | 5 | 69.8033 | 4.4133 | 59.9711 | 5 | 69.7739 | 4.6285 | 59.9884 | 5
69.8181 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.8112 | 4.6616 | 59.9596 | 5 | 69.8197 | 3.7174 | 59.9711 | 5 | 69.8116 | 4.415 | 59.9711 | 5 | 69.7823 | 4.6284 | 59.9884 | 5
69.8264 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.8195 | 4.6617 | 59.9596 | 5 | 69.828 | 3.7223 | 59.9711 | 5 | 69.8199 | 4.4167 | 59.9711 | 5 | 69.7906 | 4.6283 | 59.9884 | 5
69.8347 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8279 | 4.6617 | 59.9596 | 5 | 69.8364 | 3.7273 | 59.9711 | 5 | 69.8282 | 4.4194 | 59.9711 | 5 | 69.799 | 4.6282 | 59.9884 | 5
69.8431 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8362 | 4.6618 | 59.9596 | 5 | 69.8447 | 3.7298 | 59.9711 | 5 | 69.8366 | 4.4221 | 59.9711 | 5 | 69.8074 | 4.6281 | 59.9884 | 5
69.8514 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8445 | 4.6618 | 59.9596 | 5 | 69.853 | 3.7324 | 59.9711 | 5 | 69.845 | 4.4246 | 59.9653 | 5 | 69.8157 | 4.628 | 59.9826 | 5
69.8598 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8529 | 4.6618 | 59.9596 | 5 | 69.8614 | 3.7349 | 59.9711 | 5 | 69.8533 | 4.4272 | 59.9653 | 5 | 69.824 | 4.6279 | 59.9826 | 5
69.8681 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8612 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.8697 | 3.7375 | 59.9711 | 5 | 69.8616 | 4.4297 | 59.9653 | 5 | 69.8323 | 4.6278 | 59.9826 | 5
69.8764 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8696 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.8781 | 3.7401 | 59.9711 | 5 | 69.8699 | 4.4323 | 59.9653 | 5 | 69.8407 | 4.6277 | 59.9826 | 5
69.8848 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8779 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.8864 | 3.7426 | 59.9711 | 5 | 69.8783 | 4.4348 | 59.9653 | 5 | 69.849 | 4.6277 | 59.9826 | 5
69.8931 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8863 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.8947 | 3.7452 | 59.9711 | 5 | 69.8867 | 4.4373 | 59.9653 | 5 | 69.8573 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9014 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.8946 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9031 | 3.7478 | 59.9711 | 5 | 69.895 | 4.4389 | 59.9653 | 5 | 69.8657 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9098 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.9029 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9114 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 69.9033 | 4.4404 | 59.9653 | 5 | 69.874 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9181 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 69.9113 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9197 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 69.9116 | 4.4404 | 59.9653 | 5 | 69.8823 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9265 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9196 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9281 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 69.92 | 4.4404 | 59.9653 | 5 | 69.8906 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9348 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9279 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9364 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.9283 | 4.4406 | 59.9653 | 5 | 69.899 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9431 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9363 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9448 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.9366 | 4.4407 | 59.9653 | 5 | 69.9073 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9515 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9446 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9531 | 3.7482 | 59.9711 | 5 | 69.945 | 4.4409 | 59.9653 | 5 | 69.9156 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9598 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.953 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9614 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.9534 | 4.441 | 59.9653 | 5 | 69.9241 | 4.6276 | 59.9826 | 5
69.9681 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9613 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9698 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.9617 | 4.441 | 59.9653 | 5 | 69.9324 | 4.6275 | 59.9826 | 5
69.9765 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9696 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9781 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.97 | 4.4411 | 59.9653 | 5 | 69.9407 | 4.6274 | 59.9826 | 5
69.9848 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.978 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9865 | 3.7481 | 59.9711 | 5 | 69.9783 | 4.4412 | 59.9653 | 5 | 69.949 | 4.6273 | 59.9826 | 5
69.9931 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9863 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 69.9948 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 69.9867 | 4.4414 | 59.9653 | 5 | 69.9574 | 4.6273 | 59.9826 | 5
70.0015 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 69.9947 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0031 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 69.9951 | 4.4415 | 59.9653 | 5 | 69.9657 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.0098 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.003 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0115 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 70.0034 | 4.4417 | 59.9653 | 5 | 69.974 | 4.6271 | 59.9826 | 5
70.0182 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.0113 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0198 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 70.0117 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 69.9824 | 4.627 | 59.9826 | 5
70.0265 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.0197 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0281 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 70.02 | 4.4419 | 59.9596 | 5 | 69.9907 | 4.6269 | 59.9826 | 5
70.0348 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.028 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0364 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0284 | 4.442 | 59.9596 | 5 | 69.999 | 4.6268 | 59.9826 | 5
70.0432 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.0363 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0448 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0367 | 4.4421 | 59.9596 | 5 | 70.0073 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.0515 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.0447 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0532 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.045 | 4.4419 | 59.9596 | 5 | 70.0157 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.0598 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.053 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0615 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0534 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.024 | 4.6268 | 59.9826 | 5
70.0682 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.0614 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0698 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0618 | 4.4414 | 59.9596 | 5 | 70.0323 | 4.6268 | 59.9826 | 5
70.0765 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.0697 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0781 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0701 | 4.4411 | 59.9596 | 5 | 70.0408 | 4.6269 | 59.9826 | 5
70.0849 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.078 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0865 | 3.7479 | 59.9711 | 5 | 70.0784 | 4.4408 | 59.9596 | 5 | 70.0491 | 4.6269 | 59.9826 | 5
70.0932 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.0864 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.0948 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 70.0867 | 4.4405 | 59.9596 | 5 | 70.0574 | 4.627 | 59.9826 | 5
70.1015 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.0947 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1031 | 3.748 | 59.9711 | 5 | 70.0951 | 4.4402 | 59.9596 | 5 | 70.0657 | 4.627 | 59.9826 | 5
70.1099 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.1031 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1115 | 3.7502 | 59.9711 | 5 | 70.1035 | 4.4399 | 59.9596 | 5 | 70.0741 | 4.6271 | 59.9826 | 5
70.1182 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.1114 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1198 | 3.7524 | 59.9711 | 5 | 70.1118 | 4.4396 | 59.9596 | 5 | 70.0824 | 4.6271 | 59.9826 | 5
70.1265 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.1198 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1282 | 3.7545 | 59.9711 | 5 | 70.1201 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.0907 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1349 | 4.2313 | 59.9769 | 5 | 70.1281 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1365 | 3.7567 | 59.9711 | 5 | 70.1285 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.0991 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1432 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1364 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1448 | 3.7589 | 59.9711 | 5 | 70.1368 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1074 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1516 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1447 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1532 | 3.761 | 59.9711 | 5 | 70.1451 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1157 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1599 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1531 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1615 | 3.7632 | 59.9711 | 5 | 70.1534 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.124 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1682 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1614 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1699 | 3.7654 | 59.9711 | 5 | 70.1618 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1324 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1766 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1698 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1782 | 3.7675 | 59.9711 | 5 | 70.1702 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1407 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1849 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1781 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1865 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.1785 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.149 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.1932 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1865 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.1949 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.1868 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1575 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2016 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.1948 | 4.6619 | 59.9596 | 5 | 70.2032 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.1952 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1658 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2099 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2031 | 4.662 | 59.9654 | 5 | 70.2115 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2035 | 4.4393 | 59.9596 | 5 | 70.1741 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2182 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2115 | 4.662 | 59.9654 | 5 | 70.2199 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2119 | 4.4394 | 59.9596 | 5 | 70.1824 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2266 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2198 | 4.6621 | 59.9654 | 5 | 70.2282 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2202 | 4.4394 | 59.9596 | 5 | 70.1908 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2349 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2281 | 4.6622 | 59.9654 | 5 | 70.2366 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2285 | 4.4396 | 59.9596 | 5 | 70.1991 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2432 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2365 | 4.6623 | 59.9654 | 5 | 70.2449 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2369 | 4.4398 | 59.9596 | 5 | 70.2074 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2516 | 4.2314 | 59.9769 | 5 | 70.2448 | 4.6623 | 59.9654 | 5 | 70.2532 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 70.2452 | 4.4401 | 59.9596 | 5 | 70.2158 | 4.6272 | 59.9826 | 5
70.2599 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.2531 | 4.6624 | 59.9654 | 5 | 70.2616 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 70.2535 | 4.4403 | 59.9596 | 5 | 70.2241 | 4.6271 | 59.9826 | 5
70.2682 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.2615 | 4.6625 | 59.9654 | 5 | 70.2699 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 70.2619 | 4.4406 | 59.9596 | 5 | 70.2324 | 4.6271 | 59.9826 | 5
70.2766 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.2698 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.2783 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 70.2702 | 4.4408 | 59.9596 | 5 | 70.2407 | 4.627 | 59.9826 | 5
70.2849 | 4.2315 | 59.9769 | 5 | 70.2782 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.2866 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2786 | 4.4411 | 59.9596 | 5 | 70.2491 | 4.6269 | 59.9826 | 5
70.2933 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.2865 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.2949 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2869 | 4.4413 | 59.9596 | 5 | 70.2574 | 4.6269 | 59.9826 | 5
70.3016 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.2949 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.3033 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.2952 | 4.4416 | 59.9596 | 5 | 70.2657 | 4.6268 | 59.9826 | 5
70.3099 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3032 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.3116 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3036 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.2742 | 4.6268 | 59.9826 | 5
70.3183 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3115 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.3199 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3119 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.2825 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3266 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3199 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.3282 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3203 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.2908 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3349 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3282 | 4.6626 | 59.9654 | 5 | 70.3366 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3286 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.2991 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3433 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3365 | 4.6625 | 59.9654 | 5 | 70.345 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3369 | 4.4418 | 59.9596 | 5 | 70.3075 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3516 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3449 | 4.6625 | 59.9654 | 5 | 70.3533 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3453 | 4.4417 | 59.9711 | 5 | 70.3158 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.36 | 4.2316 | 59.9769 | 5 | 70.3532 | 4.6624 | 59.9654 | 5 | 70.3616 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3536 | 4.4415 | 59.9711 | 5 | 70.3241 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3683 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.3615 | 4.6623 | 59.9654 | 5 | 70.3699 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3619 | 4.4414 | 59.9711 | 5 | 70.3325 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3766 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.3699 | 4.6622 | 59.9654 | 5 | 70.3783 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3703 | 4.4413 | 59.9711 | 5 | 70.3408 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.385 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.3782 | 4.6621 | 59.9654 | 5 | 70.3867 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3786 | 4.4412 | 59.9711 | 5 | 70.3491 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.3933 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.3866 | 4.662 | 59.9654 | 5 | 70.395 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.387 | 4.441 | 59.9711 | 5 | 70.3574 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.4016 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.3949 | 4.6619 | 59.9654 | 5 | 70.4033 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.3953 | 4.4412 | 59.9711 | 5 | 70.3658 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.41 | 4.2317 | 59.9769 | 5 | 70.4033 | 4.6618 | 59.9654 | 5 | 70.4116 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.4036 | 4.4413 | 59.9711 | 5 | 70.3741 | 4.6267 | 59.9826 | 5
70.4183 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4116 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.42 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.412 | 4.4415 | 59.9711 | 5 | 70.3824 | 4.6266 | 59.9826 | 5
70.4267 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4199 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.4283 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.4203 | 4.4417 | 59.9711 | 5 | 70.3909 | 4.6266 | 59.9826 | 5
70.435 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4283 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.4366 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.4286 | 4.4418 | 59.9711 | 5 | 70.3992 | 4.6265 | 59.9826 | 5
70.4433 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4366 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.445 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.437 | 4.4419 | 59.9711 | 5 | 70.4075 | 4.6264 | 59.9826 | 5
70.4517 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4449 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.4533 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 70.4453 | 4.4419 | 59.9711 | 5 | 70.4158 | 4.6264 | 59.9826 | 5
70.46 | 4.2318 | 59.9769 | 5 | 70.4533 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.4617 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.4537 | 4.442 | 59.9711 | 5 | 70.4242 | 4.6263 | 59.9826 | 5
70.4683 | 4.2319 | 59.9769 | 5 | 70.4616 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.47 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.462 | 4.4421 | 59.9711 | 5 | 70.4325 | 4.6262 | 59.9826 | 5
70.4767 | 4.2319 | 59.9769 | 5 | 70.4699 | 4.6617 | 59.9654 | 5 | 70.4783 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.4703 | 4.4421 | 59.9711 | 5 | 70.4408 | 4.6261 | 59.9826 | 5
70.485 | 4.2319 | 59.9769 | 5 | 70.4783 | 4.6616 | 59.9654 | 5 | 70.4867 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.4786 | 4.4419 | 59.9711 | 5 | 70.4492 | 4.6261 | 59.9826 | 5
70.4933 | 4.232 | 59.9769 | 5 | 70.4866 | 4.6616 | 59.9654 | 5 | 70.495 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.487 | 4.4416 | 59.9711 | 5 | 70.4575 | 4.626 | 59.9826 | 5
70.5017 | 4.232 | 59.9769 | 5 | 70.495 | 4.6615 | 59.9654 | 5 | 70.5034 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.4954 | 4.4413 | 59.9711 | 5 | 70.4658 | 4.6259 | 59.9826 | 5
70.51 | 4.232 | 59.9769 | 5 | 70.5033 | 4.6615 | 59.9654 | 5 | 70.5117 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.5037 | 4.4411 | 59.9711 | 5 | 70.4741 | 4.6259 | 59.9826 | 5
70.5184 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.5116 | 4.6614 | 59.9654 | 5 | 70.52 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.512 | 4.4408 | 59.9711 | 5 | 70.4825 | 4.6259 | 59.9826 | 5
70.5267 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.52 | 4.6613 | 59.9654 | 5 | 70.5284 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.5203 | 4.4406 | 59.9711 | 5 | 70.4908 | 4.6259 | 59.9826 | 5
70.535 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.5283 | 4.6612 | 59.9654 | 5 | 70.5367 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.5287 | 4.4403 | 59.9711 | 5 | 70.4991 | 4.6257 | 59.9826 | 5
70.5434 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.5367 | 4.6611 | 59.9654 | 5 | 70.545 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.537 | 4.44 | 59.9711 | 5 | 70.5076 | 4.6256 | 59.9826 | 5
70.5517 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.545 | 4.661 | 59.9654 | 5 | 70.5534 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.5453 | 4.4398 | 59.9711 | 5 | 70.5159 | 4.6254 | 59.9826 | 5
70.56 | 4.2321 | 59.9769 | 5 | 70.5533 | 4.661 | 59.9654 | 5 | 70.5617 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.5537 | 4.4396 | 59.9711 | 5 | 70.5242 | 4.6253 | 59.9826 | 5
70.5684 | 4.2342 | 59.9769 | 5 | 70.5617 | 4.661 | 59.9654 | 5 | 70.5701 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.562 | 4.4394 | 59.9711 | 5 | 70.5325 | 4.6251 | 59.9826 | 5
70.5767 | 4.2364 | 59.9769 | 5 | 70.57 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.5784 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.5704 | 4.4393 | 59.9711 | 5 | 70.5409 | 4.625 | 59.9826 | 5
70.585 | 4.2386 | 59.9769 | 5 | 70.5783 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.5867 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.5787 | 4.4392 | 59.9711 | 5 | 70.5492 | 4.6248 | 59.9826 | 5
70.5934 | 4.2407 | 59.9769 | 5 | 70.5867 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.5951 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.587 | 4.439 | 59.9711 | 5 | 70.5575 | 4.6247 | 59.9826 | 5
70.6017 | 4.2429 | 59.9769 | 5 | 70.595 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6034 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.5954 | 4.4391 | 59.9711 | 5 | 70.5659 | 4.6245 | 59.9826 | 5
70.61 | 4.245 | 59.9769 | 5 | 70.6034 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6118 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6037 | 4.4392 | 59.9711 | 5 | 70.5742 | 4.6244 | 59.9826 | 5
70.6184 | 4.2472 | 59.9769 | 5 | 70.6117 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6201 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6121 | 4.4392 | 59.9711 | 5 | 70.5825 | 4.6245 | 59.9826 | 5
70.6267 | 4.2493 | 59.9769 | 5 | 70.62 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6284 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6204 | 4.4392 | 59.9711 | 5 | 70.5908 | 4.6245 | 59.9826 | 5
70.6351 | 4.2514 | 59.9769 | 5 | 70.6284 | 4.661 | 59.9654 | 5 | 70.6368 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6287 | 4.4393 | 59.9711 | 5 | 70.5992 | 4.6246 | 59.9826 | 5
70.6434 | 4.2536 | 59.9769 | 5 | 70.6367 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6451 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6371 | 4.4393 | 59.9711 | 5 | 70.6075 | 4.6247 | 59.9826 | 5
70.6517 | 4.2535 | 59.9769 | 5 | 70.6451 | 4.6609 | 59.9654 | 5 | 70.6534 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6454 | 4.439 | 59.9711 | 5 | 70.6158 | 4.6247 | 59.9826 | 5
70.6601 | 4.2535 | 59.9769 | 5 | 70.6534 | 4.6608 | 59.9654 | 5 | 70.6617 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6537 | 4.4388 | 59.9711 | 5 | 70.6243 | 4.6248 | 59.9826 | 5
70.6684 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.6617 | 4.6608 | 59.9654 | 5 | 70.6701 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6621 | 4.4386 | 59.9711 | 5 | 70.6326 | 4.6249 | 59.9826 | 5
70.6767 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.6701 | 4.6632 | 59.9654 | 5 | 70.6785 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 70.6704 | 4.4383 | 59.9711 | 5 | 70.6409 | 4.6249 | 59.9826 | 5
70.6851 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.6784 | 4.6657 | 59.9654 | 5 | 70.6868 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.6788 | 4.4382 | 59.9711 | 5 | 70.6492 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.6934 | 4.2533 | 59.9769 | 5 | 70.6867 | 4.6681 | 59.9654 | 5 | 70.6951 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.6871 | 4.4381 | 59.9711 | 5 | 70.6576 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7018 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.6951 | 4.6705 | 59.9654 | 5 | 70.7034 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.6954 | 4.4381 | 59.9711 | 5 | 70.6659 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7101 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.7034 | 4.6729 | 59.9654 | 5 | 70.7118 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7038 | 4.438 | 59.9711 | 5 | 70.6742 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7184 | 4.2534 | 59.9769 | 5 | 70.7118 | 4.6753 | 59.9654 | 5 | 70.7202 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7121 | 4.4394 | 59.9711 | 5 | 70.6826 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7268 | 4.2535 | 59.9769 | 5 | 70.7201 | 4.6778 | 59.9654 | 5 | 70.7285 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7205 | 4.4408 | 59.9711 | 5 | 70.6909 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7351 | 4.2535 | 59.9769 | 5 | 70.7284 | 4.6802 | 59.9654 | 5 | 70.7368 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7288 | 4.4423 | 59.9711 | 5 | 70.6992 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.7434 | 4.2536 | 59.9769 | 5 | 70.7368 | 4.6827 | 59.9654 | 5 | 70.7451 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7371 | 4.4439 | 59.9711 | 5 | 70.7076 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7518 | 4.2536 | 59.9769 | 5 | 70.7451 | 4.6851 | 59.9654 | 5 | 70.7535 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7455 | 4.4455 | 59.9711 | 5 | 70.7159 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7601 | 4.2537 | 59.9769 | 5 | 70.7534 | 4.6851 | 59.9654 | 5 | 70.7618 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7538 | 4.447 | 59.9711 | 5 | 70.7242 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7684 | 4.2537 | 59.9769 | 5 | 70.7618 | 4.6851 | 59.9654 | 5 | 70.7701 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7621 | 4.4485 | 59.9711 | 5 | 70.7325 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7768 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.7701 | 4.6851 | 59.9654 | 5 | 70.7785 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7704 | 4.4499 | 59.9711 | 5 | 70.741 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7851 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.7785 | 4.685 | 59.9654 | 5 | 70.7868 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7788 | 4.4513 | 59.9711 | 5 | 70.7493 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.7935 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.7868 | 4.685 | 59.9654 | 5 | 70.7952 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7872 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.7576 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8018 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.7951 | 4.6849 | 59.9654 | 5 | 70.8035 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.7955 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.766 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8101 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8035 | 4.6848 | 59.9654 | 5 | 70.8118 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8038 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.7743 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8185 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8118 | 4.6846 | 59.9654 | 5 | 70.8202 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8121 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.7826 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8268 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8202 | 4.6845 | 59.9654 | 5 | 70.8285 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8205 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.7909 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8351 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8285 | 4.6844 | 59.9654 | 5 | 70.8369 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8289 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.7993 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8435 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8368 | 4.6843 | 59.9654 | 5 | 70.8452 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8372 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.8076 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8518 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8452 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8535 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8455 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.8159 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8602 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8535 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8619 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8538 | 4.4526 | 59.9711 | 5 | 70.8243 | 4.6249 | 59.9769 | 5
70.8685 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8618 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8702 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8622 | 4.4526 | 59.9711 | 5 | 70.8326 | 4.625 | 59.9769 | 5
70.8768 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8702 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8785 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8705 | 4.4525 | 59.9711 | 5 | 70.8409 | 4.6251 | 59.9769 | 5
70.8852 | 4.2538 | 59.9769 | 5 | 70.8785 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8868 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8788 | 4.4525 | 59.9711 | 5 | 70.8494 | 4.6251 | 59.9769 | 5
70.8935 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 70.8869 | 4.6842 | 59.9654 | 5 | 70.8952 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8872 | 4.4524 | 59.9711 | 5 | 70.8577 | 4.6252 | 59.9769 | 5
70.9018 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 70.8952 | 4.6843 | 59.9654 | 5 | 70.9036 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.8955 | 4.4523 | 59.9711 | 5 | 70.866 | 4.6287 | 59.9769 | 5
70.9102 | 4.254 | 59.9769 | 5 | 70.9035 | 4.6844 | 59.9654 | 5 | 70.9119 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9039 | 4.4523 | 59.9711 | 5 | 70.8743 | 4.6321 | 59.9769 | 5
70.9185 | 4.254 | 59.9769 | 5 | 70.9119 | 4.6846 | 59.9654 | 5 | 70.9202 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9122 | 4.4522 | 59.9711 | 5 | 70.8827 | 4.6356 | 59.9769 | 5
70.9268 | 4.2541 | 59.9769 | 5 | 70.9202 | 4.6847 | 59.9654 | 5 | 70.9285 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9205 | 4.4522 | 59.9711 | 5 | 70.891 | 4.639 | 59.9769 | 5
70.9352 | 4.2541 | 59.9769 | 5 | 70.9286 | 4.6849 | 59.9654 | 5 | 70.9369 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9289 | 4.452 | 59.9711 | 5 | 70.8993 | 4.6451 | 59.9769 | 5
70.9435 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9369 | 4.685 | 59.9654 | 5 | 70.9453 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9372 | 4.4519 | 59.9711 | 5 | 70.9077 | 4.6512 | 59.9769 | 5
70.9519 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9452 | 4.685 | 59.9654 | 5 | 70.9536 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9456 | 4.4518 | 59.9711 | 5 | 70.916 | 4.6573 | 59.9769 | 5
70.9602 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9536 | 4.6851 | 59.9654 | 5 | 70.9619 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9539 | 4.4517 | 59.9711 | 5 | 70.9243 | 4.6633 | 59.9769 | 5
70.9685 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9619 | 4.6852 | 59.9654 | 5 | 70.9702 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9622 | 4.4516 | 59.9711 | 5 | 70.9326 | 4.6693 | 59.9769 | 5
70.9769 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9702 | 4.6852 | 59.9654 | 5 | 70.9786 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9706 | 4.4515 | 59.9711 | 5 | 70.941 | 4.6753 | 59.9769 | 5
70.9852 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9786 | 4.6853 | 59.9654 | 5 | 70.9869 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9789 | 4.4527 | 59.9711 | 5 | 70.9493 | 4.678 | 59.9769 | 5
70.9935 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9869 | 4.6853 | 59.9654 | 5 | 70.9952 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9872 | 4.4539 | 59.9711 | 5 | 70.9576 | 4.6808 | 59.9769 | 5
71.0019 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 70.9952 | 4.6853 | 59.9654 | 5 | 71.0036 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 70.9956 | 4.4552 | 59.9711 | 5 | 70.9661 | 4.6835 | 59.9769 | 5
71.0102 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0036 | 4.6853 | 59.9654 | 5 | 71.0119 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0039 | 4.4564 | 59.9711 | 5 | 70.9744 | 4.6863 | 59.9769 | 5
71.0185 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0119 | 4.6853 | 59.9654 | 5 | 71.0203 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0123 | 4.4577 | 59.9711 | 5 | 70.9827 | 4.6864 | 59.9769 | 5
71.0269 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0203 | 4.6878 | 59.9654 | 5 | 71.0286 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0206 | 4.4591 | 59.9711 | 5 | 70.991 | 4.6865 | 59.9769 | 5
71.0352 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0286 | 4.6904 | 59.9654 | 5 | 71.0369 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0289 | 4.4603 | 59.9711 | 5 | 70.9994 | 4.6866 | 59.9769 | 5
71.0435 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.037 | 4.6929 | 59.9654 | 5 | 71.0453 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0373 | 4.4615 | 59.9711 | 5 | 71.0077 | 4.6867 | 59.9769 | 5
71.0519 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0453 | 4.6954 | 59.9654 | 5 | 71.0536 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0456 | 4.4638 | 59.9711 | 5 | 71.016 | 4.6867 | 59.9769 | 5
71.0602 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0536 | 4.6979 | 59.9654 | 5 | 71.062 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.054 | 4.4662 | 59.9711 | 5 | 71.0244 | 4.6868 | 59.9769 | 5
71.0686 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.062 | 4.7005 | 59.9654 | 5 | 71.0703 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0623 | 4.4672 | 59.9711 | 5 | 71.0327 | 4.6868 | 59.9769 | 5
71.0769 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0703 | 4.703 | 59.9654 | 5 | 71.0786 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0706 | 4.4682 | 59.9711 | 5 | 71.041 | 4.6868 | 59.9769 | 5
71.0852 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0786 | 4.7055 | 59.9654 | 5 | 71.087 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.079 | 4.469 | 59.9711 | 5 | 71.0494 | 4.6899 | 59.9769 | 5
71.0936 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.087 | 4.7081 | 59.9654 | 5 | 71.0953 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0873 | 4.4699 | 59.9711 | 5 | 71.0577 | 4.6929 | 59.9769 | 5
71.1019 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.0953 | 4.7108 | 59.9654 | 5 | 71.1036 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.0956 | 4.4708 | 59.9711 | 5 | 71.066 | 4.696 | 59.9769 | 5
71.1102 | 4.2542 | 59.9769 | 5 | 71.1036 | 4.7109 | 59.9654 | 5 | 71.112 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1039 | 4.4716 | 59.9711 | 5 | 71.0743 | 4.699 | 59.9769 | 5
71.1186 | 4.2541 | 59.9769 | 5 | 71.112 | 4.711 | 59.9654 | 5 | 71.1203 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1123 | 4.4726 | 59.9711 | 5 | 71.0828 | 4.7021 | 59.9769 | 5
71.1269 | 4.2541 | 59.9769 | 5 | 71.1203 | 4.7111 | 59.9654 | 5 | 71.1287 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1207 | 4.4736 | 59.9711 | 5 | 71.0911 | 4.7052 | 59.9769 | 5
71.1353 | 4.2541 | 59.9769 | 5 | 71.1287 | 4.7112 | 59.9654 | 5 | 71.137 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.129 | 4.4734 | 59.9711 | 5 | 71.0994 | 4.7083 | 59.9769 | 5
71.1436 | 4.254 | 59.9769 | 5 | 71.137 | 4.7113 | 59.9654 | 5 | 71.1453 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1373 | 4.4733 | 59.9711 | 5 | 71.1078 | 4.7115 | 59.9769 | 5
71.1519 | 4.254 | 59.9769 | 5 | 71.1454 | 4.7114 | 59.9654 | 5 | 71.1537 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1456 | 4.4731 | 59.9711 | 5 | 71.1161 | 4.7146 | 59.9769 | 5
71.1603 | 4.254 | 59.9769 | 5 | 71.1537 | 4.714 | 59.9654 | 5 | 71.162 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.154 | 4.4729 | 59.9711 | 5 | 71.1244 | 4.7177 | 59.9769 | 5
71.1686 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.162 | 4.7166 | 59.9654 | 5 | 71.1703 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1624 | 4.4728 | 59.9711 | 5 | 71.1327 | 4.7177 | 59.9769 | 5
71.1769 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.1703 | 4.7191 | 59.9654 | 5 | 71.1786 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1707 | 4.4727 | 59.9711 | 5 | 71.1411 | 4.7178 | 59.9769 | 5
71.1853 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.1787 | 4.7215 | 59.9654 | 5 | 71.187 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.179 | 4.4729 | 59.9711 | 5 | 71.1494 | 4.7179 | 59.9711 | 5
71.1936 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.187 | 4.7239 | 59.9654 | 5 | 71.1954 | 3.7697 | 59.9711 | 5 | 71.1873 | 4.4731 | 59.9711 | 5 | 71.1577 | 4.7179 | 59.9711 | 5
71.202 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.1954 | 4.7264 | 59.9654 | 5 | 71.2037 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 71.1957 | 4.4722 | 59.9711 | 5 | 71.1661 | 4.718 | 59.9711 | 5
71.2103 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.2037 | 4.7288 | 59.9654 | 5 | 71.212 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 71.204 | 4.4713 | 59.9711 | 5 | 71.1744 | 4.718 | 59.9711 | 5
71.2186 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.212 | 4.7313 | 59.9654 | 5 | 71.2203 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 71.2123 | 4.4704 | 59.9711 | 5 | 71.1827 | 4.7181 | 59.9711 | 5
71.227 | 4.2539 | 59.9769 | 5 | 71.2204 | 4.7337 | 59.9654 | 5 | 71.2287 | 3.7696 | 59.9711 | 5 | 71.2207 | 4.4695 | 59.9711 | 5 | 71.1912 | 4.7181 | 59.9711 | 5
71.2353 | 4.2553 | 59.9769 | 5 | 71.2287 | 4.7361 | 59.9654 | 5 | 71.2371 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 71.229 | 4.4697 | 59.9711 | 5 | 71.1995 | 4.7182 | 59.9711 | 5
71.2436 | 4.2568 | 59.9769 | 5 | 71.2371 | 4.736 | 59.9654 | 5 | 71.2454 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 71.2374 | 4.4699 | 59.9711 | 5 | 71.2078 | 4.7182 | 59.9711 | 5
71.252 | 4.2583 | 59.9769 | 5 | 71.2454 | 4.7359 | 59.9654 | 5 | 71.2537 | 3.7695 | 59.9711 | 5 | 71.2457 | 4.4701 | 59.9711 | 5 | 71.2161 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.2603 | 4.2597 | 59.9769 | 5 | 71.2537 | 4.7359 | 59.9654 | 5 | 71.262 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 71.254 | 4.4703 | 59.9711 | 5 | 71.2245 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.2686 | 4.2612 | 59.9769 | 5 | 71.2621 | 4.7359 | 59.9654 | 5 | 71.2704 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 71.2624 | 4.4702 | 59.9711 | 5 | 71.2328 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.277 | 4.2627 | 59.9769 | 5 | 71.2704 | 4.7359 | 59.9654 | 5 | 71.2787 | 3.7694 | 59.9711 | 5 | 71.2707 | 4.4701 | 59.9711 | 5 | 71.2411 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.2853 | 4.2641 | 59.9769 | 5 | 71.2787 | 4.7359 | 59.9654 | 5 | 71.287 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.2791 | 4.4711 | 59.9711 | 5 | 71.2495 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.2937 | 4.2655 | 59.9769 | 5 | 71.2871 | 4.736 | 59.9654 | 5 | 71.2954 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.2874 | 4.4721 | 59.9711 | 5 | 71.2578 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.302 | 4.267 | 59.9769 | 5 | 71.2954 | 4.7361 | 59.9654 | 5 | 71.3037 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.2957 | 4.4734 | 59.9711 | 5 | 71.2661 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3103 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.3038 | 4.7362 | 59.9654 | 5 | 71.3121 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3041 | 4.4746 | 59.9711 | 5 | 71.2745 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3187 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.3121 | 4.7362 | 59.9654 | 5 | 71.3204 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3124 | 4.4744 | 59.9711 | 5 | 71.2828 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.327 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.3204 | 4.7363 | 59.9654 | 5 | 71.3287 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3207 | 4.4743 | 59.9711 | 5 | 71.2911 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3353 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3288 | 4.7364 | 59.9654 | 5 | 71.3371 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3291 | 4.4742 | 59.9711 | 5 | 71.2994 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3437 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3371 | 4.7365 | 59.9654 | 5 | 71.3454 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3374 | 4.4741 | 59.9711 | 5 | 71.3079 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.352 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3455 | 4.7366 | 59.9654 | 5 | 71.3538 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3458 | 4.4756 | 59.9711 | 5 | 71.3162 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3603 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3538 | 4.7367 | 59.9654 | 5 | 71.3621 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3541 | 4.4772 | 59.9711 | 5 | 71.3245 | 4.7183 | 59.9711 | 5
71.3687 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3621 | 4.7368 | 59.9654 | 5 | 71.3704 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3624 | 4.4788 | 59.9711 | 5 | 71.3329 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.377 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3705 | 4.7368 | 59.9654 | 5 | 71.3788 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3708 | 4.4803 | 59.9711 | 5 | 71.3412 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.3853 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3788 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 71.3871 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3791 | 4.4817 | 59.9711 | 5 | 71.3495 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.3937 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3871 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 71.3954 | 3.7693 | 59.9711 | 5 | 71.3875 | 4.4831 | 59.9711 | 5 | 71.3579 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.402 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.3955 | 4.7372 | 59.9654 | 5 | 71.4038 | 3.7692 | 59.9711 | 5 | 71.3958 | 4.4848 | 59.9711 | 5 | 71.3662 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.4104 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4038 | 4.7373 | 59.9654 | 5 | 71.4121 | 3.7692 | 59.9711 | 5 | 71.4041 | 4.4864 | 59.9711 | 5 | 71.3745 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.4187 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4122 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 71.4205 | 3.7692 | 59.9711 | 5 | 71.4125 | 4.4881 | 59.9711 | 5 | 71.3828 | 4.7184 | 59.9711 | 5
71.427 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4205 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.4288 | 3.7692 | 59.9711 | 5 | 71.4208 | 4.4898 | 59.9711 | 5 | 71.3912 | 4.7185 | 59.9711 | 5
71.4354 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4288 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.4371 | 3.7691 | 59.9711 | 5 | 71.4291 | 4.4898 | 59.9711 | 5 | 71.3995 | 4.7185 | 59.9711 | 5
71.4437 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4372 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.4455 | 3.7691 | 59.9711 | 5 | 71.4374 | 4.4898 | 59.9711 | 5 | 71.4078 | 4.7185 | 59.9711 | 5
71.452 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4455 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.4538 | 3.769 | 59.9711 | 5 | 71.4458 | 4.4898 | 59.9711 | 5 | 71.4163 | 4.7185 | 59.9711 | 5
71.4604 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4539 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.4622 | 3.769 | 59.9711 | 5 | 71.4542 | 4.4898 | 59.9711 | 5 | 71.4246 | 4.7186 | 59.9711 | 5
71.4687 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4622 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 71.4705 | 3.7689 | 59.9711 | 5 | 71.4625 | 4.4896 | 59.9711 | 5 | 71.4329 | 4.7186 | 59.9711 | 5
71.4771 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4705 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.4788 | 3.7689 | 59.9711 | 5 | 71.4708 | 4.4894 | 59.9711 | 5 | 71.4413 | 4.7186 | 59.9711 | 5
71.4854 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4789 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.4872 | 3.7689 | 59.9711 | 5 | 71.4791 | 4.4892 | 59.9711 | 5 | 71.4496 | 4.7186 | 59.9711 | 5
71.4937 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4872 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.4955 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.4875 | 4.489 | 59.9711 | 5 | 71.4579 | 4.7186 | 59.9711 | 5
71.5021 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.4955 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.5038 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.4958 | 4.4888 | 59.9711 | 5 | 71.4662 | 4.7187 | 59.9711 | 5
71.5104 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5039 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 71.5121 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.5042 | 4.4886 | 59.9711 | 5 | 71.4746 | 4.7187 | 59.9711 | 5
71.5187 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5122 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.5205 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.5125 | 4.4884 | 59.9711 | 5 | 71.4829 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5271 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5206 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.5289 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.5208 | 4.4882 | 59.9711 | 5 | 71.4912 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5354 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5289 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.5372 | 3.7688 | 59.9711 | 5 | 71.5292 | 4.4881 | 59.9711 | 5 | 71.4996 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5437 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5372 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.5455 | 3.7687 | 59.9711 | 5 | 71.5375 | 4.4879 | 59.9711 | 5 | 71.5079 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5521 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5456 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 71.5538 | 3.7687 | 59.9711 | 5 | 71.5458 | 4.488 | 59.9711 | 5 | 71.5162 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5604 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5539 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 71.5622 | 3.7687 | 59.9711 | 5 | 71.5542 | 4.488 | 59.9711 | 5 | 71.5247 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5688 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5623 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.5706 | 3.7687 | 59.9711 | 5 | 71.5625 | 4.4881 | 59.9711 | 5 | 71.533 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5771 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5706 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.5789 | 3.7687 | 59.9711 | 5 | 71.5709 | 4.4883 | 59.9711 | 5 | 71.5413 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5854 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5789 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 71.5872 | 3.7686 | 59.9711 | 5 | 71.5792 | 4.4884 | 59.9711 | 5 | 71.5496 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.5938 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5872 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 71.5955 | 3.7686 | 59.9711 | 5 | 71.5875 | 4.4885 | 59.9711 | 5 | 71.558 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6021 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.5956 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 71.6039 | 3.7685 | 59.9711 | 5 | 71.5959 | 4.4886 | 59.9711 | 5 | 71.5663 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6104 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6039 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 71.6122 | 3.7685 | 59.9711 | 5 | 71.6042 | 4.4888 | 59.9711 | 5 | 71.5746 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6188 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6123 | 4.7382 | 59.9654 | 5 | 71.6205 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.6125 | 4.4899 | 59.9711 | 5 | 71.583 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6271 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6206 | 4.7383 | 59.9654 | 5 | 71.6289 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.6208 | 4.4911 | 59.9711 | 5 | 71.5913 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6355 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.629 | 4.7383 | 59.9654 | 5 | 71.6372 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.6292 | 4.4922 | 59.9711 | 5 | 71.5996 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6438 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6373 | 4.7384 | 59.9654 | 5 | 71.6456 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.6376 | 4.4933 | 59.9711 | 5 | 71.6079 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6521 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6456 | 4.7384 | 59.9654 | 5 | 71.6539 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.6459 | 4.4944 | 59.9711 | 5 | 71.6163 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6605 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.654 | 4.7384 | 59.9654 | 5 | 71.6622 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.6542 | 4.4954 | 59.9711 | 5 | 71.6246 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6688 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.6623 | 4.7385 | 59.9654 | 5 | 71.6706 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.6625 | 4.4965 | 59.9711 | 5 | 71.6329 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6771 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.6707 | 4.7385 | 59.9654 | 5 | 71.6789 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.6709 | 4.4975 | 59.9711 | 5 | 71.6414 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6855 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.679 | 4.7386 | 59.9654 | 5 | 71.6873 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.6793 | 4.4986 | 59.9711 | 5 | 71.6497 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.6938 | 4.2685 | 59.9769 | 5 | 71.6873 | 4.7385 | 59.9654 | 5 | 71.6956 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.6876 | 4.4997 | 59.9711 | 5 | 71.658 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7021 | 4.2685 | 59.9769 | 5 | 71.6956 | 4.7385 | 59.9654 | 5 | 71.7039 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.6959 | 4.4993 | 59.9711 | 5 | 71.6663 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7105 | 4.2686 | 59.9769 | 5 | 71.704 | 4.7385 | 59.9654 | 5 | 71.7123 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.7042 | 4.499 | 59.9711 | 5 | 71.6747 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7188 | 4.2686 | 59.9769 | 5 | 71.7123 | 4.7384 | 59.9654 | 5 | 71.7206 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.7126 | 4.4986 | 59.9711 | 5 | 71.683 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7272 | 4.2687 | 59.9769 | 5 | 71.7207 | 4.7384 | 59.9654 | 5 | 71.7289 | 3.7684 | 59.9711 | 5 | 71.7209 | 4.4983 | 59.9711 | 5 | 71.6913 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7355 | 4.2687 | 59.9769 | 5 | 71.729 | 4.7383 | 59.9654 | 5 | 71.7373 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.7292 | 4.498 | 59.9711 | 5 | 71.6997 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7438 | 4.2688 | 59.9769 | 5 | 71.7373 | 4.7383 | 59.9654 | 5 | 71.7456 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.7376 | 4.4977 | 59.9711 | 5 | 71.708 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7522 | 4.2687 | 59.9769 | 5 | 71.7457 | 4.7383 | 59.9654 | 5 | 71.754 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.7459 | 4.4986 | 59.9711 | 5 | 71.7163 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7605 | 4.2687 | 59.9769 | 5 | 71.754 | 4.7382 | 59.9654 | 5 | 71.7623 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 71.7543 | 4.4994 | 59.9711 | 5 | 71.7247 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7688 | 4.2686 | 59.9769 | 5 | 71.7624 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 71.7706 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 71.7626 | 4.5003 | 59.9711 | 5 | 71.733 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7772 | 4.2686 | 59.9769 | 5 | 71.7707 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 71.779 | 3.7679 | 59.9711 | 5 | 71.7709 | 4.5012 | 59.9711 | 5 | 71.7413 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7855 | 4.2685 | 59.9769 | 5 | 71.7791 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 71.7873 | 3.7679 | 59.9711 | 5 | 71.7793 | 4.5025 | 59.9711 | 5 | 71.7496 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.7938 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.7874 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 71.7957 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.7876 | 4.5037 | 59.9711 | 5 | 71.7581 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8022 | 4.2684 | 59.9769 | 5 | 71.7957 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 71.804 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.796 | 4.5052 | 59.9711 | 5 | 71.7664 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8105 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.804 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 71.8123 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.8043 | 4.5068 | 59.9711 | 5 | 71.7747 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8188 | 4.2683 | 59.9769 | 5 | 71.8124 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 71.8207 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.8126 | 4.5081 | 59.9711 | 5 | 71.7831 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8272 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8207 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 71.829 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.821 | 4.5095 | 59.9711 | 5 | 71.7914 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8355 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8291 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8373 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.8293 | 4.5103 | 59.9711 | 5 | 71.7997 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8439 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8374 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8456 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.8376 | 4.5111 | 59.9711 | 5 | 71.808 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8522 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8457 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.854 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.846 | 4.5121 | 59.9653 | 5 | 71.8164 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8605 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8541 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8624 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.8543 | 4.513 | 59.9653 | 5 | 71.8247 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8689 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8624 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8707 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.8627 | 4.514 | 59.9653 | 5 | 71.833 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8772 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8708 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.879 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.871 | 4.5149 | 59.9653 | 5 | 71.8414 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8855 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8791 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8873 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.8793 | 4.5157 | 59.9653 | 5 | 71.8497 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.8939 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8874 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.8957 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.8877 | 4.5165 | 59.9653 | 5 | 71.858 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9022 | 4.2682 | 59.9769 | 5 | 71.8958 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.9041 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.896 | 4.5172 | 59.9653 | 5 | 71.8665 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9106 | 4.2681 | 59.9769 | 5 | 71.9041 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.9124 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.9044 | 4.5178 | 59.9653 | 5 | 71.8748 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9189 | 4.2681 | 59.9769 | 5 | 71.9124 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 71.9207 | 3.7677 | 59.9711 | 5 | 71.9127 | 4.5178 | 59.9653 | 5 | 71.8831 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9272 | 4.268 | 59.9769 | 5 | 71.9208 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 71.929 | 3.7678 | 59.9711 | 5 | 71.921 | 4.5178 | 59.9653 | 5 | 71.8914 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9356 | 4.268 | 59.9769 | 5 | 71.9291 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 71.9374 | 3.7679 | 59.9711 | 5 | 71.9294 | 4.5164 | 59.9653 | 5 | 71.8998 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9439 | 4.2679 | 59.9769 | 5 | 71.9375 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 71.9457 | 3.7679 | 59.9711 | 5 | 71.9377 | 4.515 | 59.9653 | 5 | 71.9081 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9522 | 4.2678 | 59.9769 | 5 | 71.9458 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 71.954 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 71.946 | 4.5136 | 59.9653 | 5 | 71.9164 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9606 | 4.2678 | 59.9769 | 5 | 71.9541 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 71.9624 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 71.9544 | 4.5121 | 59.9653 | 5 | 71.9248 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9689 | 4.271 | 59.9769 | 5 | 71.9625 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 71.9707 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 71.9627 | 4.5104 | 59.9653 | 5 | 71.9331 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9772 | 4.2743 | 59.9769 | 5 | 71.9708 | 4.7373 | 59.9654 | 5 | 71.9791 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 71.9711 | 4.5087 | 59.9653 | 5 | 71.9414 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9856 | 4.2775 | 59.9769 | 5 | 71.9792 | 4.7372 | 59.9654 | 5 | 71.9874 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.9794 | 4.5072 | 59.9653 | 5 | 71.9497 | 4.7187 | 59.9769 | 5
71.9939 | 4.2808 | 59.9769 | 5 | 71.9875 | 4.7372 | 59.9654 | 5 | 71.9957 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 71.9877 | 4.5057 | 59.9653 | 5 | 71.9581 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0023 | 4.284 | 59.9769 | 5 | 71.9958 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0041 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 71.9961 | 4.5042 | 59.9653 | 5 | 71.9664 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0106 | 4.2873 | 59.9769 | 5 | 72.0042 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0124 | 3.7683 | 59.9711 | 5 | 72.0044 | 4.5028 | 59.9653 | 5 | 71.9747 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0189 | 4.2906 | 59.9769 | 5 | 72.0125 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0208 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0128 | 4.5027 | 59.9596 | 5 | 71.9832 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0273 | 4.2938 | 59.9769 | 5 | 72.0208 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0291 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0211 | 4.5026 | 59.9596 | 5 | 71.9915 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0356 | 4.2971 | 59.9769 | 5 | 72.0292 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0374 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0294 | 4.5024 | 59.9596 | 5 | 71.9998 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0439 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.0375 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 72.0458 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0378 | 4.5023 | 59.9596 | 5 | 72.0081 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0523 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.0459 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.0541 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0461 | 4.5023 | 59.9596 | 5 | 72.0165 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0606 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.0542 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.0624 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0544 | 4.5024 | 59.9596 | 5 | 72.0248 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.069 | 4.3005 | 59.9769 | 5 | 72.0625 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.0708 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0628 | 4.5024 | 59.9596 | 5 | 72.0331 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0773 | 4.3005 | 59.9769 | 5 | 72.0709 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.0791 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0711 | 4.5025 | 59.9596 | 5 | 72.0415 | 4.7187 | 59.9769 | 5
72.0856 | 4.3005 | 59.9769 | 5 | 72.0792 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.0875 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0795 | 4.5026 | 59.9596 | 5 | 72.0498 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.094 | 4.3006 | 59.9769 | 5 | 72.0876 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.0958 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0878 | 4.5027 | 59.9596 | 5 | 72.0581 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.1023 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.0959 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1041 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.0961 | 4.5029 | 59.9596 | 5 | 72.0665 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.1106 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.1042 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1125 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.1045 | 4.5031 | 59.9596 | 5 | 72.0748 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.119 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1126 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1208 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.1128 | 4.5046 | 59.9596 | 5 | 72.0831 | 4.7183 | 59.9769 | 5
72.1273 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1209 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1292 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.1212 | 4.5061 | 59.9596 | 5 | 72.0914 | 4.7182 | 59.9769 | 5
72.1356 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1292 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1375 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.1295 | 4.5075 | 59.9596 | 5 | 72.0999 | 4.7181 | 59.9769 | 5
72.144 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1376 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1458 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.1378 | 4.509 | 59.9596 | 5 | 72.1082 | 4.7181 | 59.9769 | 5
72.1523 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1459 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1542 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.1462 | 4.5105 | 59.9596 | 5 | 72.1165 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.1606 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1543 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1625 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.1545 | 4.512 | 59.9596 | 5 | 72.1249 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.169 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1626 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1708 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.1628 | 4.5136 | 59.9596 | 5 | 72.1332 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.1773 | 4.3008 | 59.9769 | 5 | 72.1709 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1791 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.1712 | 4.5151 | 59.9596 | 5 | 72.1415 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.1857 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.1793 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1875 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.1795 | 4.5164 | 59.9596 | 5 | 72.1498 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.194 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.1876 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.1959 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.1879 | 4.5176 | 59.9596 | 5 | 72.1582 | 4.7181 | 59.9769 | 5
72.2023 | 4.3006 | 59.9769 | 5 | 72.196 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2042 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.1962 | 4.5176 | 59.9596 | 5 | 72.1665 | 4.7182 | 59.9769 | 5
72.2107 | 4.3005 | 59.9769 | 5 | 72.2043 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2125 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.2045 | 4.5176 | 59.9596 | 5 | 72.1748 | 4.7183 | 59.9769 | 5
72.219 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.2126 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2208 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.2129 | 4.5175 | 59.9596 | 5 | 72.1832 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.2273 | 4.3003 | 59.9769 | 5 | 72.2209 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2292 | 3.768 | 59.9711 | 5 | 72.2213 | 4.5175 | 59.9596 | 5 | 72.1915 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.2357 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.2293 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2375 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.2296 | 4.5175 | 59.9596 | 5 | 72.1998 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.244 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.2376 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2458 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.2379 | 4.5175 | 59.9596 | 5 | 72.2083 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.2523 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.246 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2542 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2462 | 4.5174 | 59.9596 | 5 | 72.2166 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.2607 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.2543 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2625 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2546 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2249 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.269 | 4.2998 | 59.9769 | 5 | 72.2627 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2709 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2629 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2332 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.2774 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.271 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2792 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2712 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2416 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.2857 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.2793 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2875 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2796 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2499 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.294 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.2877 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.2959 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.288 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2582 | 4.7186 | 59.9769 | 5
72.3024 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.296 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3042 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.2963 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2666 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.3107 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.3044 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3126 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3046 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2749 | 4.7185 | 59.9769 | 5
72.319 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.3127 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3209 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3129 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2832 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.3274 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.321 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3292 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3213 | 4.5173 | 59.9596 | 5 | 72.2915 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.3357 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.3293 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3376 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3297 | 4.5172 | 59.9596 | 5 | 72.2999 | 4.7183 | 59.9769 | 5
72.3441 | 4.2997 | 59.9769 | 5 | 72.3377 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3459 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.338 | 4.5172 | 59.9596 | 5 | 72.3082 | 4.7183 | 59.9769 | 5
72.3524 | 4.2998 | 59.9769 | 5 | 72.346 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3542 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3463 | 4.5172 | 59.9596 | 5 | 72.3165 | 4.7182 | 59.9769 | 5
72.3607 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.3544 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3626 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3547 | 4.5171 | 59.9596 | 5 | 72.325 | 4.7182 | 59.9769 | 5
72.3691 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.3627 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3709 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.363 | 4.5171 | 59.9596 | 5 | 72.3333 | 4.7181 | 59.9769 | 5
72.3774 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.3711 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3793 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3713 | 4.5171 | 59.9596 | 5 | 72.3416 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.3857 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.3794 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3876 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.3796 | 4.5171 | 59.9596 | 5 | 72.35 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.3941 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.3877 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.3959 | 3.7682 | 59.9711 | 5 | 72.388 | 4.517 | 59.9596 | 5 | 72.3583 | 4.7179 | 59.9769 | 5
72.4024 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.3961 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4043 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.3964 | 4.5168 | 59.9596 | 5 | 72.3666 | 4.7179 | 59.9769 | 5
72.4108 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.4044 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4126 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.4047 | 4.5166 | 59.9596 | 5 | 72.3749 | 4.7178 | 59.9769 | 5
72.4191 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.4128 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.421 | 3.7681 | 59.9711 | 5 | 72.413 | 4.5165 | 59.9596 | 5 | 72.3833 | 4.7178 | 59.9769 | 5
72.4274 | 4.3003 | 59.9769 | 5 | 72.4211 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4293 | 3.7705 | 59.9711 | 5 | 72.4214 | 4.5163 | 59.9596 | 5 | 72.3916 | 4.7178 | 59.9769 | 5
72.4358 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.4294 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4376 | 3.7729 | 59.9711 | 5 | 72.4297 | 4.5161 | 59.9596 | 5 | 72.3999 | 4.7178 | 59.9769 | 5
72.4441 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.4377 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.446 | 3.7753 | 59.9711 | 5 | 72.438 | 4.516 | 59.9596 | 5 | 72.4083 | 4.7179 | 59.9769 | 5
72.4524 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.4461 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4543 | 3.7777 | 59.9711 | 5 | 72.4464 | 4.5158 | 59.9596 | 5 | 72.4166 | 4.7179 | 59.9769 | 5
72.4608 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.4544 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4626 | 3.7819 | 59.9711 | 5 | 72.4547 | 4.5156 | 59.9596 | 5 | 72.4249 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.4691 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.4628 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4709 | 3.7862 | 59.9711 | 5 | 72.4631 | 4.5155 | 59.9596 | 5 | 72.4332 | 4.718 | 59.9769 | 5
72.4774 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.4711 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4793 | 3.7904 | 59.9711 | 5 | 72.4714 | 4.5154 | 59.9596 | 5 | 72.4417 | 4.7181 | 59.9769 | 5
72.4858 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.4794 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.4877 | 3.7947 | 59.9711 | 5 | 72.4797 | 4.5154 | 59.9596 | 5 | 72.45 | 4.7182 | 59.9769 | 5
72.4941 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.4878 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.496 | 3.7989 | 59.9711 | 5 | 72.4881 | 4.5155 | 59.9596 | 5 | 72.4583 | 4.7183 | 59.9769 | 5
72.5024 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.4961 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5043 | 3.8032 | 59.9711 | 5 | 72.4964 | 4.5155 | 59.9596 | 5 | 72.4667 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.5108 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.5045 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5126 | 3.805 | 59.9711 | 5 | 72.5048 | 4.5156 | 59.9596 | 5 | 72.475 | 4.7184 | 59.9769 | 5
72.5191 | 4.2999 | 59.9769 | 5 | 72.5128 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.521 | 3.8068 | 59.9711 | 5 | 72.5131 | 4.5156 | 59.9596 | 5 | 72.4833 | 4.7184 | 59.9826 | 5
72.5275 | 4.3 | 59.9769 | 5 | 72.5211 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5294 | 3.8112 | 59.9711 | 5 | 72.5214 | 4.5156 | 59.9596 | 5 | 72.4916 | 4.7183 | 59.9826 | 5
72.5358 | 4.3001 | 59.9769 | 5 | 72.5295 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5377 | 3.8156 | 59.9711 | 5 | 72.5298 | 4.5159 | 59.9596 | 5 | 72.5 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.5441 | 4.3002 | 59.9769 | 5 | 72.5378 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.546 | 3.8182 | 59.9711 | 5 | 72.5381 | 4.5162 | 59.9596 | 5 | 72.5083 | 4.718 | 59.9826 | 5
72.5525 | 4.3003 | 59.9769 | 5 | 72.5461 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5543 | 3.8208 | 59.9711 | 5 | 72.5464 | 4.5164 | 59.9596 | 5 | 72.5166 | 4.7179 | 59.9826 | 5
72.5608 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.5545 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5627 | 3.8233 | 59.9711 | 5 | 72.5548 | 4.5167 | 59.9596 | 5 | 72.525 | 4.7177 | 59.9826 | 5
72.5691 | 4.3004 | 59.9769 | 5 | 72.5628 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.571 | 3.8259 | 59.9711 | 5 | 72.5631 | 4.5181 | 59.9596 | 5 | 72.5333 | 4.7175 | 59.9826 | 5
72.5775 | 4.3005 | 59.9769 | 5 | 72.5712 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5793 | 3.8285 | 59.9711 | 5 | 72.5715 | 4.5196 | 59.9596 | 5 | 72.5416 | 4.7173 | 59.9826 | 5
72.5858 | 4.3006 | 59.9769 | 5 | 72.5795 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.5877 | 3.831 | 59.9711 | 5 | 72.5798 | 4.5211 | 59.9596 | 5 | 72.5499 | 4.7171 | 59.9826 | 5
72.5941 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.5878 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.596 | 3.8336 | 59.9711 | 5 | 72.5881 | 4.5225 | 59.9596 | 5 | 72.5583 | 4.7169 | 59.9826 | 5
72.6025 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.5962 | 4.7369 | 59.9654 | 5 | 72.6044 | 3.8361 | 59.9711 | 5 | 72.5965 | 4.524 | 59.9596 | 5 | 72.5667 | 4.7168 | 59.9826 | 5
72.6108 | 4.3007 | 59.9769 | 5 | 72.6045 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.6127 | 3.8361 | 59.9711 | 5 | 72.6048 | 4.5255 | 59.9596 | 5 | 72.575 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6192 | 4.3039 | 59.9769 | 5 | 72.6129 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 72.621 | 3.8361 | 59.9711 | 5 | 72.6132 | 4.5269 | 59.9596 | 5 | 72.5834 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6275 | 4.3071 | 59.9769 | 5 | 72.6212 | 4.7372 | 59.9654 | 5 | 72.6294 | 3.8361 | 59.9711 | 5 | 72.6215 | 4.5284 | 59.9596 | 5 | 72.5917 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6358 | 4.3103 | 59.9769 | 5 | 72.6295 | 4.7373 | 59.9654 | 5 | 72.6377 | 3.8361 | 59.9711 | 5 | 72.6298 | 4.5286 | 59.9596 | 5 | 72.6 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6442 | 4.3135 | 59.9769 | 5 | 72.6379 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 72.6461 | 3.8362 | 59.9711 | 5 | 72.6382 | 4.5288 | 59.9596 | 5 | 72.6083 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6525 | 4.3167 | 59.9769 | 5 | 72.6462 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 72.6544 | 3.8363 | 59.9711 | 5 | 72.6465 | 4.5278 | 59.9596 | 5 | 72.6167 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6608 | 4.3199 | 59.9769 | 5 | 72.6545 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 72.6627 | 3.8363 | 59.9711 | 5 | 72.6548 | 4.5268 | 59.9596 | 5 | 72.625 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6692 | 4.3231 | 59.9769 | 5 | 72.6629 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 72.6711 | 3.8364 | 59.9711 | 5 | 72.6632 | 4.5258 | 59.9596 | 5 | 72.6333 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6775 | 4.3263 | 59.9769 | 5 | 72.6712 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 72.6794 | 3.8364 | 59.9711 | 5 | 72.6715 | 4.5248 | 59.9596 | 5 | 72.6417 | 4.7167 | 59.9826 | 5
72.6859 | 4.3295 | 59.9769 | 5 | 72.6796 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 72.6877 | 3.8365 | 59.9711 | 5 | 72.6799 | 4.5237 | 59.9596 | 5 | 72.65 | 4.7167 | 59.9884 | 5
72.6942 | 4.3327 | 59.9769 | 5 | 72.6879 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 72.6961 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 72.6882 | 4.5227 | 59.9596 | 5 | 72.6583 | 4.7167 | 59.9884 | 5
72.7025 | 4.3327 | 59.9769 | 5 | 72.6962 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7044 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 72.6965 | 4.5215 | 59.9596 | 5 | 72.6666 | 4.7168 | 59.9884 | 5
72.7109 | 4.3327 | 59.9769 | 5 | 72.7046 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7128 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 72.7049 | 4.5202 | 59.9596 | 5 | 72.675 | 4.7169 | 59.9884 | 5
72.7192 | 4.3328 | 59.9769 | 5 | 72.7129 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7211 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 72.7132 | 4.5205 | 59.9596 | 5 | 72.6833 | 4.7169 | 59.9884 | 5
72.7275 | 4.3328 | 59.9769 | 5 | 72.7213 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7294 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 72.7216 | 4.5207 | 59.9596 | 5 | 72.6917 | 4.717 | 59.9884 | 5
72.7359 | 4.3329 | 59.9769 | 5 | 72.7296 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7378 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 72.7299 | 4.5223 | 59.9596 | 5 | 72.7001 | 4.717 | 59.9884 | 5
72.7442 | 4.3329 | 59.9769 | 5 | 72.7379 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7461 | 3.8368 | 59.9711 | 5 | 72.7382 | 4.5238 | 59.9596 | 5 | 72.7084 | 4.7171 | 59.9884 | 5
72.7525 | 4.333 | 59.9769 | 5 | 72.7463 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7545 | 3.8369 | 59.9711 | 5 | 72.7466 | 4.5254 | 59.9596 | 5 | 72.7167 | 4.7172 | 59.9884 | 5
72.7609 | 4.333 | 59.9769 | 5 | 72.7546 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7628 | 3.837 | 59.9711 | 5 | 72.7549 | 4.527 | 59.9596 | 5 | 72.725 | 4.7172 | 59.9884 | 5
72.7692 | 4.333 | 59.9769 | 5 | 72.7629 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7711 | 3.837 | 59.9711 | 5 | 72.7632 | 4.5285 | 59.9596 | 5 | 72.7334 | 4.7173 | 59.9884 | 5
72.7776 | 4.3331 | 59.9769 | 5 | 72.7713 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7794 | 3.8371 | 59.9711 | 5 | 72.7716 | 4.5301 | 59.9596 | 5 | 72.7417 | 4.7174 | 59.9884 | 5
72.7859 | 4.3332 | 59.9769 | 5 | 72.7796 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7878 | 3.8372 | 59.9711 | 5 | 72.7799 | 4.5316 | 59.9596 | 5 | 72.75 | 4.7174 | 59.9884 | 5
72.7942 | 4.3333 | 59.9769 | 5 | 72.788 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.7961 | 3.8373 | 59.9711 | 5 | 72.7883 | 4.5332 | 59.9596 | 5 | 72.7584 | 4.7175 | 59.9884 | 5
72.8026 | 4.3333 | 59.9769 | 5 | 72.7963 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8044 | 3.8373 | 59.9711 | 5 | 72.7966 | 4.5345 | 59.9596 | 5 | 72.7667 | 4.7176 | 59.9884 | 5
72.8109 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.8046 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8128 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 72.8049 | 4.5358 | 59.9596 | 5 | 72.775 | 4.7177 | 59.9884 | 5
72.8192 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.813 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8211 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8133 | 4.5358 | 59.9596 | 5 | 72.7833 | 4.7177 | 59.9884 | 5
72.8276 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.8213 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8295 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8217 | 4.5358 | 59.9596 | 5 | 72.7917 | 4.7178 | 59.9884 | 5
72.8359 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.8297 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8378 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.83 | 4.5358 | 59.9596 | 5 | 72.8 | 4.7179 | 59.9884 | 5
72.8443 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.838 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8461 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8383 | 4.5358 | 59.9596 | 5 | 72.8083 | 4.718 | 59.9884 | 5
72.8526 | 4.3336 | 59.9769 | 5 | 72.8463 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8545 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8466 | 4.5357 | 59.9653 | 5 | 72.8168 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.8609 | 4.3336 | 59.9769 | 5 | 72.8547 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8628 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.855 | 4.5356 | 59.9653 | 5 | 72.8251 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.8693 | 4.3336 | 59.9769 | 5 | 72.863 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8712 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8633 | 4.5352 | 59.9653 | 5 | 72.8334 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.8776 | 4.3336 | 59.9769 | 5 | 72.8713 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8795 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8716 | 4.5348 | 59.9653 | 5 | 72.8417 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.8859 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.8797 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8878 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.88 | 4.5344 | 59.9653 | 5 | 72.8501 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.8943 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.888 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.8962 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8884 | 4.534 | 59.9653 | 5 | 72.8584 | 4.7183 | 59.9826 | 5
72.9026 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.8964 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.9045 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.8967 | 4.5336 | 59.9653 | 5 | 72.8667 | 4.7183 | 59.9826 | 5
72.9109 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.9047 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.9128 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.905 | 4.5332 | 59.9653 | 5 | 72.8751 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.9193 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.913 | 4.7381 | 59.9654 | 5 | 72.9212 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.9133 | 4.5329 | 59.9653 | 5 | 72.8834 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.9276 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.9214 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 72.9295 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.9217 | 4.5325 | 59.9653 | 5 | 72.8917 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.9359 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.9297 | 4.738 | 59.9654 | 5 | 72.9379 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.9301 | 4.5323 | 59.9653 | 5 | 72.9 | 4.7182 | 59.9826 | 5
72.9443 | 4.3333 | 59.9769 | 5 | 72.938 | 4.7379 | 59.9654 | 5 | 72.9462 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 72.9384 | 4.532 | 59.9653 | 5 | 72.9084 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.9526 | 4.3333 | 59.9769 | 5 | 72.9464 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 72.9545 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 72.9467 | 4.5321 | 59.9653 | 5 | 72.9167 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.961 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.9547 | 4.7378 | 59.9654 | 5 | 72.9629 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 72.955 | 4.5323 | 59.9653 | 5 | 72.925 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.9693 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.963 | 4.7377 | 59.9654 | 5 | 72.9712 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 72.9634 | 4.5324 | 59.9653 | 5 | 72.9335 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.9776 | 4.3334 | 59.9769 | 5 | 72.9714 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 72.9796 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 72.9717 | 4.5325 | 59.9653 | 5 | 72.9418 | 4.718 | 59.9826 | 5
72.986 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.9797 | 4.7376 | 59.9654 | 5 | 72.9879 | 3.8373 | 59.9711 | 5 | 72.98 | 4.5331 | 59.9653 | 5 | 72.9501 | 4.7181 | 59.9826 | 5
72.9943 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.9881 | 4.7375 | 59.9654 | 5 | 72.9962 | 3.8372 | 59.9711 | 5 | 72.9884 | 4.5337 | 59.9653 | 5 | 72.9584 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.0026 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 72.9964 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0046 | 3.8372 | 59.9711 | 5 | 72.9967 | 4.5342 | 59.9653 | 5 | 72.9668 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.011 | 4.3335 | 59.9769 | 5 | 73.0048 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0129 | 3.8371 | 59.9711 | 5 | 73.0051 | 4.5348 | 59.9653 | 5 | 72.9751 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.0193 | 4.3368 | 59.9769 | 5 | 73.0131 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0212 | 3.837 | 59.9711 | 5 | 73.0134 | 4.5353 | 59.9653 | 5 | 72.9834 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.0276 | 4.3401 | 59.9769 | 5 | 73.0214 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0295 | 3.8369 | 59.9711 | 5 | 73.0217 | 4.5359 | 59.9653 | 5 | 72.9918 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.036 | 4.3434 | 59.9769 | 5 | 73.0298 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0379 | 3.8369 | 59.9711 | 5 | 73.0301 | 4.5364 | 59.9653 | 5 | 73.0001 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.0443 | 4.3466 | 59.9769 | 5 | 73.0381 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0463 | 3.8368 | 59.9711 | 5 | 73.0385 | 4.5369 | 59.9653 | 5 | 73.0084 | 4.7181 | 59.9826 | 5
73.0527 | 4.3498 | 59.9769 | 5 | 73.0464 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0546 | 3.8368 | 59.9711 | 5 | 73.0468 | 4.5375 | 59.9653 | 5 | 73.0167 | 4.7182 | 59.9826 | 5
73.061 | 4.353 | 59.9769 | 5 | 73.0548 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0629 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.0551 | 4.5381 | 59.9653 | 5 | 73.0251 | 4.7182 | 59.9826 | 5
73.0693 | 4.3562 | 59.9769 | 5 | 73.0631 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0712 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.0634 | 4.5383 | 59.9653 | 5 | 73.0334 | 4.7183 | 59.9826 | 5
73.0777 | 4.3595 | 59.9769 | 5 | 73.0714 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0796 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.0718 | 4.5385 | 59.9653 | 5 | 73.0417 | 4.7183 | 59.9826 | 5
73.086 | 4.3627 | 59.9769 | 5 | 73.0798 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.088 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.0801 | 4.5386 | 59.9653 | 5 | 73.0502 | 4.7184 | 59.9826 | 5
73.0943 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.0881 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.0963 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.0884 | 4.5387 | 59.9653 | 5 | 73.0585 | 4.7184 | 59.9826 | 5
73.1027 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.0965 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.1046 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.0968 | 4.5389 | 59.9653 | 5 | 73.0668 | 4.7185 | 59.9826 | 5
73.111 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1048 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.1129 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.1051 | 4.539 | 59.9653 | 5 | 73.0751 | 4.7185 | 59.9826 | 5
73.1194 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1131 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.1213 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.1135 | 4.5391 | 59.9653 | 5 | 73.0835 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.1277 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1215 | 4.7374 | 59.9654 | 5 | 73.1296 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.1218 | 4.5393 | 59.9653 | 5 | 73.0918 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.136 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.1298 | 4.7373 | 59.9654 | 5 | 73.1379 | 3.8366 | 59.9711 | 5 | 73.1301 | 4.5393 | 59.9653 | 5 | 73.1001 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.1444 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.1382 | 4.7373 | 59.9654 | 5 | 73.1463 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.1385 | 4.5393 | 59.9653 | 5 | 73.1085 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.1527 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1465 | 4.7372 | 59.9654 | 5 | 73.1546 | 3.8367 | 59.9711 | 5 | 73.1468 | 4.5394 | 59.9653 | 5 | 73.1168 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.161 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1548 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 73.163 | 3.8368 | 59.9711 | 5 | 73.1552 | 4.5394 | 59.9653 | 5 | 73.1251 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.1694 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1632 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 73.1713 | 3.8369 | 59.9711 | 5 | 73.1635 | 4.5394 | 59.9653 | 5 | 73.1334 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.1777 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1715 | 4.7371 | 59.9654 | 5 | 73.1796 | 3.837 | 59.9711 | 5 | 73.1718 | 4.5394 | 59.9653 | 5 | 73.1418 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.1861 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1798 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 73.188 | 3.8371 | 59.9711 | 5 | 73.1802 | 4.5391 | 59.9711 | 5 | 73.1501 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.1944 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1882 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 73.1963 | 3.8372 | 59.9711 | 5 | 73.1885 | 4.5388 | 59.9711 | 5 | 73.1584 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2027 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.1965 | 4.737 | 59.9654 | 5 | 73.2047 | 3.8373 | 59.9711 | 5 | 73.1968 | 4.5385 | 59.9711 | 5 | 73.1669 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2111 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.2049 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.213 | 3.8374 | 59.9711 | 5 | 73.2052 | 4.5382 | 59.9711 | 5 | 73.1752 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2194 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.2132 | 4.7369 | 59.9711 | 5 | 73.2213 | 3.8375 | 59.9711 | 5 | 73.2135 | 4.5378 | 59.9711 | 5 | 73.1835 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2277 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.2215 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2297 | 3.8376 | 59.9711 | 5 | 73.2219 | 4.5375 | 59.9711 | 5 | 73.1918 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2361 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.2299 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.238 | 3.8377 | 59.9711 | 5 | 73.2302 | 4.5371 | 59.9711 | 5 | 73.2002 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2444 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.2382 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2463 | 3.8377 | 59.9711 | 5 | 73.2385 | 4.5368 | 59.9711 | 5 | 73.2085 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2527 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.2466 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2547 | 3.8377 | 59.9711 | 5 | 73.2469 | 4.5365 | 59.9711 | 5 | 73.2168 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2611 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.2549 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.263 | 3.8377 | 59.9711 | 5 | 73.2552 | 4.5362 | 59.9711 | 5 | 73.2252 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2694 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.2632 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2714 | 3.8378 | 59.9711 | 5 | 73.2635 | 4.5363 | 59.9711 | 5 | 73.2335 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2777 | 4.3661 | 59.9769 | 5 | 73.2716 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2797 | 3.8379 | 59.9711 | 5 | 73.2719 | 4.5364 | 59.9711 | 5 | 73.2418 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2861 | 4.3661 | 59.9769 | 5 | 73.2799 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.288 | 3.8379 | 59.9711 | 5 | 73.2802 | 4.5365 | 59.9711 | 5 | 73.2501 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.2944 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.2882 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.2964 | 3.838 | 59.9711 | 5 | 73.2886 | 4.5365 | 59.9711 | 5 | 73.2585 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.3028 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.2966 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3047 | 3.838 | 59.9711 | 5 | 73.2969 | 4.5366 | 59.9711 | 5 | 73.2668 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.3111 | 4.3663 | 59.9769 | 5 | 73.3049 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.313 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3052 | 4.5367 | 59.9711 | 5 | 73.2751 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.3194 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.3133 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3214 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3136 | 4.5368 | 59.9711 | 5 | 73.2836 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3278 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.3216 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3297 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3219 | 4.5369 | 59.9711 | 5 | 73.2919 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3361 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.3299 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3381 | 3.8382 | 59.9711 | 5 | 73.3303 | 4.5372 | 59.9711 | 5 | 73.3002 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3444 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.3383 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3464 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3386 | 4.5376 | 59.9711 | 5 | 73.3085 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3528 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.3466 | 4.7371 | 59.9711 | 5 | 73.3547 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3469 | 4.5379 | 59.9711 | 5 | 73.3169 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3611 | 4.3661 | 59.9769 | 5 | 73.3549 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.363 | 3.8381 | 59.9711 | 5 | 73.3553 | 4.5383 | 59.9711 | 5 | 73.3252 | 4.7189 | 59.9826 | 5
73.3694 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.3633 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3714 | 3.8382 | 59.9711 | 5 | 73.3636 | 4.5386 | 59.9711 | 5 | 73.3335 | 4.7189 | 59.9826 | 5
73.3778 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.3716 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3798 | 3.8382 | 59.9711 | 5 | 73.3719 | 4.5389 | 59.9711 | 5 | 73.3419 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3861 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.3799 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3881 | 3.8382 | 59.9711 | 5 | 73.3802 | 4.5392 | 59.9711 | 5 | 73.3502 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.3945 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.3883 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.3964 | 3.8382 | 59.9711 | 5 | 73.3886 | 4.5395 | 59.9711 | 5 | 73.3585 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4028 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.3966 | 4.737 | 59.9711 | 5 | 73.4047 | 3.8383 | 59.9711 | 5 | 73.397 | 4.5398 | 59.9711 | 5 | 73.3668 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4111 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.405 | 4.7369 | 59.9711 | 5 | 73.4131 | 3.8383 | 59.9711 | 5 | 73.4053 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.3752 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4195 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.4133 | 4.7369 | 59.9711 | 5 | 73.4214 | 3.8384 | 59.9711 | 5 | 73.4136 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.3835 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4278 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.4216 | 4.7369 | 59.9711 | 5 | 73.4297 | 3.8384 | 59.9711 | 5 | 73.4219 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.3918 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4361 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.43 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.4381 | 3.8385 | 59.9711 | 5 | 73.4303 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4003 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.4445 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.4383 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.4464 | 3.8385 | 59.9711 | 5 | 73.4387 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4086 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4528 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.4467 | 4.7367 | 59.9711 | 5 | 73.4548 | 3.8385 | 59.9711 | 5 | 73.447 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4169 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4612 | 4.3657 | 59.9769 | 5 | 73.455 | 4.7367 | 59.9711 | 5 | 73.4631 | 3.8385 | 59.9711 | 5 | 73.4553 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4252 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4695 | 4.3658 | 59.9769 | 5 | 73.4633 | 4.7366 | 59.9711 | 5 | 73.4714 | 3.8386 | 59.9711 | 5 | 73.4636 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4336 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4778 | 4.3659 | 59.9769 | 5 | 73.4716 | 4.7366 | 59.9711 | 5 | 73.4798 | 3.8387 | 59.9711 | 5 | 73.472 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 73.4419 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4862 | 4.366 | 59.9769 | 5 | 73.48 | 4.7366 | 59.9711 | 5 | 73.4881 | 3.8388 | 59.9711 | 5 | 73.4803 | 4.5398 | 59.9711 | 5 | 73.4502 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.4945 | 4.3661 | 59.9769 | 5 | 73.4883 | 4.7365 | 59.9711 | 5 | 73.4965 | 3.8389 | 59.9711 | 5 | 73.4886 | 4.5394 | 59.9711 | 5 | 73.4586 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.5028 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 73.4967 | 4.7365 | 59.9711 | 5 | 73.5048 | 3.839 | 59.9711 | 5 | 73.497 | 4.539 | 59.9711 | 5 | 73.4669 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.5112 | 4.3663 | 59.9769 | 5 | 73.505 | 4.7365 | 59.9711 | 5 | 73.5131 | 3.8391 | 59.9711 | 5 | 73.5053 | 4.5387 | 59.9711 | 5 | 73.4752 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.5195 | 4.3664 | 59.9769 | 5 | 73.5133 | 4.7365 | 59.9711 | 5 | 73.5215 | 3.8392 | 59.9711 | 5 | 73.5137 | 4.5389 | 59.9711 | 5 | 73.4835 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.5278 | 4.3665 | 59.9769 | 5 | 73.5217 | 4.7365 | 59.9711 | 5 | 73.5298 | 3.8393 | 59.9711 | 5 | 73.522 | 4.5391 | 59.9711 | 5 | 73.4919 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.5362 | 4.3666 | 59.9769 | 5 | 73.53 | 4.7366 | 59.9711 | 5 | 73.5381 | 3.8394 | 59.9711 | 5 | 73.5303 | 4.5394 | 59.9711 | 5 | 73.5002 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5445 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5384 | 4.7366 | 59.9711 | 5 | 73.5465 | 3.8395 | 59.9711 | 5 | 73.5387 | 4.5396 | 59.9711 | 5 | 73.5085 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5529 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5467 | 4.7367 | 59.9711 | 5 | 73.5548 | 3.8395 | 59.9711 | 5 | 73.547 | 4.5398 | 59.9711 | 5 | 73.517 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5612 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.555 | 4.7367 | 59.9711 | 5 | 73.5632 | 3.8395 | 59.9711 | 5 | 73.5554 | 4.54 | 59.9711 | 5 | 73.5253 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5695 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5634 | 4.7367 | 59.9711 | 5 | 73.5715 | 3.8395 | 59.9711 | 5 | 73.5637 | 4.5405 | 59.9711 | 5 | 73.5336 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5779 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5717 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.5798 | 3.8396 | 59.9711 | 5 | 73.572 | 4.5411 | 59.9711 | 5 | 73.5419 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5862 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.58 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.5882 | 3.8396 | 59.9711 | 5 | 73.5804 | 4.5416 | 59.9711 | 5 | 73.5503 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.5945 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5884 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.5965 | 3.8397 | 59.9711 | 5 | 73.5887 | 4.5421 | 59.9711 | 5 | 73.5586 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.6029 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.5967 | 4.7368 | 59.9711 | 5 | 73.6049 | 3.8398 | 59.9711 | 5 | 73.597 | 4.542 | 59.9711 | 5 | 73.5669 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.6112 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.605 | 4.7402 | 59.9711 | 5 | 73.6132 | 3.8422 | 59.9711 | 5 | 73.6053 | 4.5419 | 59.9711 | 5 | 73.5753 | 4.7186 | 59.9826 | 5
73.6196 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6134 | 4.7435 | 59.9711 | 5 | 73.6215 | 3.8446 | 59.9711 | 5 | 73.6137 | 4.5419 | 59.9711 | 5 | 73.5836 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.6279 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6217 | 4.7469 | 59.9711 | 5 | 73.6299 | 3.847 | 59.9711 | 5 | 73.6221 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.5919 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.6362 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6301 | 4.7502 | 59.9711 | 5 | 73.6382 | 3.8495 | 59.9711 | 5 | 73.6304 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6002 | 4.7187 | 59.9826 | 5
73.6446 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6384 | 4.7536 | 59.9711 | 5 | 73.6465 | 3.8519 | 59.9711 | 5 | 73.6387 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6086 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.6529 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6467 | 4.7569 | 59.9711 | 5 | 73.6548 | 3.8543 | 59.9711 | 5 | 73.647 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6169 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.6612 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6551 | 4.7603 | 59.9711 | 5 | 73.6632 | 3.8567 | 59.9711 | 5 | 73.6554 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6252 | 4.7188 | 59.9826 | 5
73.6696 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6634 | 4.7637 | 59.9711 | 5 | 73.6716 | 3.8591 | 59.9711 | 5 | 73.6638 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6337 | 4.7189 | 59.9826 | 5
73.6779 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6718 | 4.7671 | 59.9711 | 5 | 73.6799 | 3.8615 | 59.9711 | 5 | 73.6721 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.642 | 4.719 | 59.9826 | 5
73.6862 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6801 | 4.7704 | 59.9711 | 5 | 73.6882 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.6804 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6503 | 4.719 | 59.9826 | 5
73.6946 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6884 | 4.7705 | 59.9711 | 5 | 73.6965 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.6887 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.6586 | 4.719 | 59.9826 | 5
73.7029 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.6968 | 4.7705 | 59.9711 | 5 | 73.7049 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.6971 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 73.667 | 4.7191 | 59.9826 | 5
73.7112 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7051 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7133 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.7054 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.6753 | 4.7191 | 59.9826 | 5
73.7196 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7134 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7216 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7137 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.6836 | 4.7192 | 59.9826 | 5
73.7279 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7218 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7299 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7221 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.692 | 4.7192 | 59.9826 | 5
73.7363 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7301 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7382 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7304 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7003 | 4.7192 | 59.9826 | 5
73.7446 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7385 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7466 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7388 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7086 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7529 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7468 | 4.7706 | 59.9711 | 5 | 73.7549 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7471 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7169 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7613 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7551 | 4.7735 | 59.9711 | 5 | 73.7632 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7554 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7253 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7696 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7635 | 4.7765 | 59.9711 | 5 | 73.7716 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7638 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7336 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7779 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7718 | 4.7796 | 59.9711 | 5 | 73.7799 | 3.864 | 59.9711 | 5 | 73.7721 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7419 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7863 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7802 | 4.7826 | 59.9711 | 5 | 73.7883 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.7805 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7504 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.7946 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7885 | 4.7856 | 59.9711 | 5 | 73.7966 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.7888 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7587 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.8029 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.7968 | 4.7885 | 59.9711 | 5 | 73.8049 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.7971 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.767 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.8113 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8051 | 4.7915 | 59.9711 | 5 | 73.8133 | 3.8639 | 59.9711 | 5 | 73.8055 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7753 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.8196 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8135 | 4.7945 | 59.9711 | 5 | 73.8216 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8138 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.7837 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.828 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8218 | 4.7975 | 59.9711 | 5 | 73.83 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8221 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.792 | 4.7193 | 59.9826 | 5
73.8363 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8302 | 4.8005 | 59.9711 | 5 | 73.8383 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8305 | 4.542 | 59.9711 | 5 | 73.8003 | 4.7232 | 59.9826 | 5
73.8446 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8385 | 4.8005 | 59.9711 | 5 | 73.8466 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8388 | 4.5423 | 59.9711 | 5 | 73.8087 | 4.7271 | 59.9826 | 5
73.853 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8468 | 4.8005 | 59.9711 | 5 | 73.855 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8472 | 4.5425 | 59.9711 | 5 | 73.817 | 4.7309 | 59.9826 | 5
73.8613 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8552 | 4.8005 | 59.9711 | 5 | 73.8633 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8555 | 4.5428 | 59.9711 | 5 | 73.8253 | 4.7348 | 59.9826 | 5
73.8696 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8635 | 4.8004 | 59.9711 | 5 | 73.8716 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8638 | 4.5431 | 59.9711 | 5 | 73.8336 | 4.7387 | 59.9826 | 5
73.878 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8719 | 4.803 | 59.9711 | 5 | 73.88 | 3.8638 | 59.9711 | 5 | 73.8722 | 4.5433 | 59.9711 | 5 | 73.842 | 4.7426 | 59.9826 | 5
73.8863 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8802 | 4.8055 | 59.9711 | 5 | 73.8883 | 3.8637 | 59.9711 | 5 | 73.8805 | 4.5436 | 59.9711 | 5 | 73.8503 | 4.7465 | 59.9826 | 5
73.8947 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8885 | 4.808 | 59.9711 | 5 | 73.8967 | 3.8637 | 59.9768 | 5 | 73.8889 | 4.5438 | 59.9711 | 5 | 73.8586 | 4.7504 | 59.9826 | 5
73.903 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.8969 | 4.8106 | 59.9711 | 5 | 73.905 | 3.8636 | 59.9768 | 5 | 73.8972 | 4.5441 | 59.9711 | 5 | 73.8671 | 4.7543 | 59.9826 | 5
73.9113 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9052 | 4.8131 | 59.9711 | 5 | 73.9133 | 3.8636 | 59.9768 | 5 | 73.9055 | 4.5444 | 59.9711 | 5 | 73.8754 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9197 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9135 | 4.8157 | 59.9711 | 5 | 73.9217 | 3.8635 | 59.9768 | 5 | 73.9139 | 4.5443 | 59.9711 | 5 | 73.8837 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.928 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9219 | 4.8183 | 59.9711 | 5 | 73.93 | 3.8635 | 59.9768 | 5 | 73.9222 | 4.5442 | 59.9711 | 5 | 73.892 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9363 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9302 | 4.8208 | 59.9711 | 5 | 73.9384 | 3.8634 | 59.9768 | 5 | 73.9305 | 4.5439 | 59.9711 | 5 | 73.9004 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9447 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9385 | 4.8234 | 59.9711 | 5 | 73.9467 | 3.8634 | 59.9768 | 5 | 73.9388 | 4.5435 | 59.9711 | 5 | 73.9087 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.953 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9469 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 73.955 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9472 | 4.5432 | 59.9711 | 5 | 73.917 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9613 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9552 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 73.9633 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9556 | 4.5429 | 59.9711 | 5 | 73.9254 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9697 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9636 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 73.9717 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9639 | 4.5425 | 59.9711 | 5 | 73.9337 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.978 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9719 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 73.98 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9722 | 4.5422 | 59.9711 | 5 | 73.942 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9864 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9802 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 73.9883 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9805 | 4.5418 | 59.9711 | 5 | 73.9503 | 4.7582 | 59.9826 | 5
73.9947 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9886 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 73.9967 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9889 | 4.5415 | 59.9711 | 5 | 73.9587 | 4.7582 | 59.9826 | 5
74.003 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 73.9969 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.005 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 73.9973 | 4.5412 | 59.9711 | 5 | 73.967 | 4.7582 | 59.9826 | 5
74.0114 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0052 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.0134 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0056 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 73.9753 | 4.7582 | 59.9826 | 5
74.0197 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0136 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.0217 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0139 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 73.9838 | 4.7583 | 59.9884 | 5
74.028 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0219 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.03 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0222 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 73.9921 | 4.7583 | 59.9884 | 5
74.0364 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0303 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 74.0384 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0306 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0004 | 4.7584 | 59.9884 | 5
74.0447 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0386 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 74.0467 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0389 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0087 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.053 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0469 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 74.0551 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0472 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0171 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.0614 | 4.3667 | 59.9769 | 5 | 74.0553 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 74.0634 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0556 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0254 | 4.7586 | 59.9884 | 5
74.0697 | 4.3666 | 59.9769 | 5 | 74.0636 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.0717 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0639 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0337 | 4.7586 | 59.9884 | 5
74.0781 | 4.3666 | 59.9769 | 5 | 74.072 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.0801 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0723 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0421 | 4.7587 | 59.9884 | 5
74.0864 | 4.3665 | 59.9769 | 5 | 74.0803 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 74.0884 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0806 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0504 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.0947 | 4.3665 | 59.9769 | 5 | 74.0886 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 74.0967 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0889 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0587 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1031 | 4.3664 | 59.9769 | 5 | 74.097 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 74.105 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.0973 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.067 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1114 | 4.3664 | 59.9769 | 5 | 74.1053 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 74.1134 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1056 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0754 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1197 | 4.3663 | 59.9769 | 5 | 74.1136 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 74.1218 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.114 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.0837 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1281 | 4.3663 | 59.9769 | 5 | 74.122 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 74.1301 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1223 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.092 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1364 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1303 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 74.1384 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1306 | 4.5408 | 59.9711 | 5 | 74.1005 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1447 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1386 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 74.1467 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.139 | 4.5407 | 59.9711 | 5 | 74.1088 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1531 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.147 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1551 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1473 | 4.5405 | 59.9711 | 5 | 74.1171 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1614 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1553 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1635 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1556 | 4.5403 | 59.9711 | 5 | 74.1254 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1698 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1637 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1718 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.164 | 4.5401 | 59.9711 | 5 | 74.1338 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1781 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.172 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1801 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1723 | 4.5399 | 59.9711 | 5 | 74.1421 | 4.7588 | 59.9884 | 5
74.1864 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1803 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1884 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1807 | 4.5398 | 59.9711 | 5 | 74.1504 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.1948 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.1887 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.1968 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.189 | 4.5396 | 59.9711 | 5 | 74.1588 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.2031 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.197 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.2051 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.1973 | 4.5403 | 59.9711 | 5 | 74.1671 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.2114 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2054 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.2134 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2057 | 4.5409 | 59.9711 | 5 | 74.1754 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.2198 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2137 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 74.2218 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.214 | 4.5417 | 59.9711 | 5 | 74.1837 | 4.7587 | 59.9941 | 5
74.2281 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.222 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 74.2301 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2224 | 4.5425 | 59.9711 | 5 | 74.1921 | 4.7586 | 59.9941 | 5
74.2365 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2303 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 74.2385 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2307 | 4.5434 | 59.9711 | 5 | 74.2004 | 4.7586 | 59.9941 | 5
74.2448 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2387 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 74.2468 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.239 | 4.5442 | 59.9711 | 5 | 74.2087 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.2531 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.247 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 74.2551 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2474 | 4.5454 | 59.9711 | 5 | 74.217 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.2615 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2554 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 74.2635 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2557 | 4.5465 | 59.9711 | 5 | 74.2255 | 4.7583 | 59.9941 | 5
74.2698 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2637 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 74.2718 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.264 | 4.5476 | 59.9711 | 5 | 74.2338 | 4.7582 | 59.9941 | 5
74.2781 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.272 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 74.2802 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2723 | 4.5488 | 59.9711 | 5 | 74.2421 | 4.7581 | 59.9941 | 5
74.2865 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2804 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.2885 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2807 | 4.5503 | 59.9711 | 5 | 74.2505 | 4.758 | 59.9941 | 5
74.2948 | 4.3662 | 59.9769 | 5 | 74.2887 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.2968 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2891 | 4.5518 | 59.9711 | 5 | 74.2588 | 4.7578 | 59.9941 | 5
74.3031 | 4.3664 | 59.9769 | 5 | 74.2971 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3051 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.2974 | 4.5533 | 59.9711 | 5 | 74.2671 | 4.7578 | 59.9941 | 5
74.3115 | 4.3666 | 59.9769 | 5 | 74.3054 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3135 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3057 | 4.5549 | 59.9711 | 5 | 74.2754 | 4.7578 | 59.9941 | 5
74.3198 | 4.3668 | 59.9769 | 5 | 74.3137 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3218 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.314 | 4.5564 | 59.9711 | 5 | 74.2838 | 4.7577 | 59.9941 | 5
74.3282 | 4.367 | 59.9769 | 5 | 74.3221 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3301 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3224 | 4.558 | 59.9711 | 5 | 74.2921 | 4.7577 | 59.9941 | 5
74.3365 | 4.3672 | 59.9769 | 5 | 74.3304 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3385 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3307 | 4.5593 | 59.9711 | 5 | 74.3004 | 4.7577 | 59.9941 | 5
74.3448 | 4.3674 | 59.9769 | 5 | 74.3387 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3468 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3391 | 4.5605 | 59.9711 | 5 | 74.3087 | 4.7577 | 59.9941 | 5
74.3532 | 4.3676 | 59.9769 | 5 | 74.3471 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.3552 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3474 | 4.5618 | 59.9711 | 5 | 74.3171 | 4.7577 | 59.9884 | 5
74.3615 | 4.3678 | 59.9769 | 5 | 74.3554 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.3635 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3557 | 4.5631 | 59.9711 | 5 | 74.3254 | 4.7576 | 59.9884 | 5
74.3698 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.3638 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.3718 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3641 | 4.5632 | 59.9711 | 5 | 74.3337 | 4.7577 | 59.9884 | 5
74.3782 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.3721 | 4.8263 | 59.9711 | 5 | 74.3802 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3724 | 4.5632 | 59.9711 | 5 | 74.3422 | 4.7577 | 59.9884 | 5
74.3865 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.3804 | 4.8263 | 59.9711 | 5 | 74.3885 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3807 | 4.5632 | 59.9711 | 5 | 74.3505 | 4.7577 | 59.9884 | 5
74.3949 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.3888 | 4.8264 | 59.9711 | 5 | 74.3969 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3891 | 4.5631 | 59.9711 | 5 | 74.3588 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4032 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.3971 | 4.8264 | 59.9711 | 5 | 74.4052 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.3974 | 4.563 | 59.9711 | 5 | 74.3671 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4115 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4055 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4135 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.4058 | 4.5629 | 59.9711 | 5 | 74.3755 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4199 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4138 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4219 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.4141 | 4.5629 | 59.9711 | 5 | 74.3838 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4282 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4221 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4302 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4224 | 4.5628 | 59.9711 | 5 | 74.3921 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4365 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4305 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4385 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4308 | 4.5627 | 59.9711 | 5 | 74.4004 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4449 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4388 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4468 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4391 | 4.5627 | 59.9711 | 5 | 74.4088 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4532 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4471 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4552 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4474 | 4.5626 | 59.9711 | 5 | 74.4171 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4615 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4555 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4636 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4558 | 4.5626 | 59.9711 | 5 | 74.4254 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4699 | 4.3682 | 59.9769 | 5 | 74.4638 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4719 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4641 | 4.5638 | 59.9711 | 5 | 74.4338 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4782 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.4721 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4802 | 3.8632 | 59.9768 | 5 | 74.4725 | 4.565 | 59.9711 | 5 | 74.4421 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4865 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.4805 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4885 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.4808 | 4.5663 | 59.9711 | 5 | 74.4504 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.4949 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.4888 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.4969 | 3.8633 | 59.9768 | 5 | 74.4891 | 4.5675 | 59.9711 | 5 | 74.4587 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5032 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.4972 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5052 | 3.8634 | 59.9768 | 5 | 74.4975 | 4.5688 | 59.9711 | 5 | 74.4672 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5116 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.5055 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5135 | 3.8635 | 59.9768 | 5 | 74.5058 | 4.57 | 59.9711 | 5 | 74.4755 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5199 | 4.3681 | 59.9769 | 5 | 74.5138 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5219 | 3.8635 | 59.9768 | 5 | 74.5142 | 4.5713 | 59.9711 | 5 | 74.4838 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5282 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5222 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5302 | 3.8636 | 59.9768 | 5 | 74.5225 | 4.5726 | 59.9711 | 5 | 74.4922 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5366 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5305 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5386 | 3.8637 | 59.9768 | 5 | 74.5308 | 4.5739 | 59.9711 | 5 | 74.5005 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5449 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5388 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5469 | 3.8637 | 59.9768 | 5 | 74.5392 | 4.5751 | 59.9711 | 5 | 74.5088 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5532 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5472 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5552 | 3.8638 | 59.9768 | 5 | 74.5475 | 4.5752 | 59.9711 | 5 | 74.5171 | 4.7578 | 59.9884 | 5
74.5616 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5555 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5636 | 3.8638 | 59.9768 | 5 | 74.5558 | 4.5752 | 59.9711 | 5 | 74.5255 | 4.7579 | 59.9884 | 5
74.5699 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5638 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5719 | 3.8639 | 59.9768 | 5 | 74.5641 | 4.5753 | 59.9711 | 5 | 74.5338 | 4.7579 | 59.9884 | 5
74.5782 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5722 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5803 | 3.8639 | 59.9768 | 5 | 74.5725 | 4.5753 | 59.9711 | 5 | 74.5421 | 4.758 | 59.9884 | 5
74.5866 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5805 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5886 | 3.8639 | 59.9768 | 5 | 74.5809 | 4.5752 | 59.9711 | 5 | 74.5505 | 4.758 | 59.9884 | 5
74.5949 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5889 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.5969 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.5892 | 4.5752 | 59.9711 | 5 | 74.5588 | 4.7581 | 59.9884 | 5
74.6033 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.5972 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6053 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.5975 | 4.5751 | 59.9711 | 5 | 74.5671 | 4.7581 | 59.9884 | 5
74.6116 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6055 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6136 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6058 | 4.575 | 59.9711 | 5 | 74.5754 | 4.7582 | 59.9884 | 5
74.6199 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6139 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6219 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6142 | 4.5749 | 59.9711 | 5 | 74.5839 | 4.7583 | 59.9884 | 5
74.6283 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6222 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6302 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6226 | 4.5748 | 59.9711 | 5 | 74.5922 | 4.7584 | 59.9884 | 5
74.6366 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6306 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6386 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6309 | 4.5745 | 59.9711 | 5 | 74.6005 | 4.7584 | 59.9884 | 5
74.6449 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6389 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.647 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6392 | 4.5742 | 59.9711 | 5 | 74.6088 | 4.7584 | 59.9884 | 5
74.6533 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6472 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6553 | 3.864 | 59.9768 | 5 | 74.6475 | 4.5738 | 59.9711 | 5 | 74.6172 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.6616 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6555 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6636 | 3.8656 | 59.9768 | 5 | 74.6559 | 4.5735 | 59.9711 | 5 | 74.6255 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.67 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6639 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6719 | 3.8671 | 59.9768 | 5 | 74.6642 | 4.5732 | 59.9711 | 5 | 74.6338 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.6783 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6722 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6803 | 3.8687 | 59.9768 | 5 | 74.6725 | 4.5729 | 59.9711 | 5 | 74.6422 | 4.7585 | 59.9884 | 5
74.6866 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6806 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.6886 | 3.8702 | 59.9768 | 5 | 74.6809 | 4.5726 | 59.9711 | 5 | 74.6505 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.695 | 4.368 | 59.9769 | 5 | 74.6889 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.697 | 3.8718 | 59.9768 | 5 | 74.6892 | 4.5722 | 59.9711 | 5 | 74.6588 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.7033 | 4.3711 | 59.9769 | 5 | 74.6972 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7053 | 3.8733 | 59.9768 | 5 | 74.6976 | 4.5722 | 59.9711 | 5 | 74.6671 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.7116 | 4.3742 | 59.9769 | 5 | 74.7056 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7136 | 3.8749 | 59.9768 | 5 | 74.7059 | 4.5721 | 59.9711 | 5 | 74.6755 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.72 | 4.3773 | 59.9769 | 5 | 74.7139 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.722 | 3.8764 | 59.9768 | 5 | 74.7142 | 4.5723 | 59.9711 | 5 | 74.6838 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.7283 | 4.3804 | 59.9769 | 5 | 74.7223 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7303 | 3.878 | 59.9768 | 5 | 74.7226 | 4.5724 | 59.9711 | 5 | 74.6921 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.7366 | 4.3835 | 59.9769 | 5 | 74.7306 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7386 | 3.8795 | 59.9768 | 5 | 74.7309 | 4.5726 | 59.9711 | 5 | 74.7006 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.745 | 4.3867 | 59.9769 | 5 | 74.7389 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.747 | 3.8795 | 59.9768 | 5 | 74.7393 | 4.5728 | 59.9711 | 5 | 74.7089 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.7533 | 4.3898 | 59.9769 | 5 | 74.7473 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7553 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.7476 | 4.573 | 59.9711 | 5 | 74.7172 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.7617 | 4.3929 | 59.9769 | 5 | 74.7556 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7637 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.7559 | 4.5732 | 59.9711 | 5 | 74.7255 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.77 | 4.396 | 59.9769 | 5 | 74.7639 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.772 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.7643 | 4.5735 | 59.9711 | 5 | 74.7339 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.7783 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.7723 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7803 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.7726 | 4.5737 | 59.9711 | 5 | 74.7422 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.7867 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.7806 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.7886 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.7809 | 4.5737 | 59.9711 | 5 | 74.7505 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.795 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.789 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.797 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.7893 | 4.5737 | 59.9711 | 5 | 74.7588 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8033 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.7973 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.8054 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.7976 | 4.5738 | 59.9711 | 5 | 74.7672 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8117 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8056 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.8137 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.806 | 4.5738 | 59.9711 | 5 | 74.7755 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.82 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.814 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.822 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.8143 | 4.5737 | 59.9711 | 5 | 74.7838 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8284 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8223 | 4.8265 | 59.9711 | 5 | 74.8303 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.8226 | 4.5736 | 59.9711 | 5 | 74.7922 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8367 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8307 | 4.8264 | 59.9711 | 5 | 74.8387 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.831 | 4.5735 | 59.9711 | 5 | 74.8005 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.845 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.839 | 4.8264 | 59.9711 | 5 | 74.847 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.8393 | 4.5734 | 59.9711 | 5 | 74.8088 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8534 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8473 | 4.8263 | 59.9711 | 5 | 74.8553 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.8477 | 4.573 | 59.9711 | 5 | 74.8171 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.8617 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8557 | 4.8262 | 59.9711 | 5 | 74.8637 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.856 | 4.5727 | 59.9711 | 5 | 74.8256 | 4.7584 | 59.9941 | 5
74.87 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.864 | 4.8261 | 59.9711 | 5 | 74.872 | 3.8792 | 59.9768 | 5 | 74.8643 | 4.5723 | 59.9711 | 5 | 74.8339 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.8784 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8723 | 4.826 | 59.9711 | 5 | 74.8804 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.8727 | 4.5719 | 59.9711 | 5 | 74.8422 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.8867 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8807 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 74.8887 | 3.8793 | 59.9768 | 5 | 74.881 | 4.5715 | 59.9711 | 5 | 74.8505 | 4.7585 | 59.9941 | 5
74.895 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.889 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 74.897 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.8893 | 4.5712 | 59.9711 | 5 | 74.8589 | 4.7586 | 59.9941 | 5
74.9034 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.8973 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 74.9054 | 3.8794 | 59.9768 | 5 | 74.8976 | 4.573 | 59.9711 | 5 | 74.8672 | 4.7586 | 59.9941 | 5
74.9117 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9057 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 74.9137 | 3.8795 | 59.9768 | 5 | 74.906 | 4.5748 | 59.9711 | 5 | 74.8755 | 4.7586 | 59.9941 | 5
74.92 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.914 | 4.8253 | 59.9711 | 5 | 74.9221 | 3.8795 | 59.9768 | 5 | 74.9144 | 4.5768 | 59.9711 | 5 | 74.8839 | 4.7587 | 59.9941 | 5
74.9284 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9224 | 4.8252 | 59.9711 | 5 | 74.9304 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9227 | 4.5788 | 59.9711 | 5 | 74.8922 | 4.7587 | 59.9941 | 5
74.9367 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9307 | 4.8251 | 59.9711 | 5 | 74.9387 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.931 | 4.581 | 59.9711 | 5 | 74.9005 | 4.7587 | 59.9941 | 5
74.9451 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.939 | 4.825 | 59.9711 | 5 | 74.9471 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9393 | 4.5832 | 59.9711 | 5 | 74.9088 | 4.7587 | 59.9941 | 5
74.9534 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9474 | 4.825 | 59.9711 | 5 | 74.9554 | 3.8797 | 59.9768 | 5 | 74.9477 | 4.5854 | 59.9711 | 5 | 74.9172 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.9617 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9557 | 4.8249 | 59.9711 | 5 | 74.9637 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9561 | 4.5876 | 59.9711 | 5 | 74.9255 | 4.7588 | 59.9941 | 5
74.9701 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9641 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 74.972 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9644 | 4.5896 | 59.9711 | 5 | 74.9338 | 4.7589 | 59.9941 | 5
74.9784 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9724 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 74.9804 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9727 | 4.5917 | 59.9711 | 5 | 74.9421 | 4.7589 | 59.9941 | 5
74.9867 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9807 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 74.9888 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.981 | 4.5917 | 59.9711 | 5 | 74.9506 | 4.759 | 59.9941 | 5
74.9951 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.989 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 74.9971 | 3.8796 | 59.9768 | 5 | 74.9894 | 4.5918 | 59.9711 | 5 | 74.9589 | 4.759 | 59.9941 | 5
75.0034 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 74.9974 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0054 | 3.8797 | 59.9768 | 5 | 74.9977 | 4.5916 | 59.9711 | 5 | 74.9672 | 4.7634 | 59.9941 | 5
75.0117 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0057 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0137 | 3.8797 | 59.9768 | 5 | 75.006 | 4.5915 | 59.9711 | 5 | 74.9756 | 4.7678 | 59.9941 | 5
75.0201 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0141 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0221 | 3.8798 | 59.9768 | 5 | 75.0144 | 4.5931 | 59.9653 | 5 | 74.9839 | 4.7722 | 59.9941 | 5
75.0284 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0224 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0304 | 3.8798 | 59.9768 | 5 | 75.0227 | 4.5948 | 59.9653 | 5 | 74.9922 | 4.7767 | 59.9941 | 5
75.0368 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0307 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0388 | 3.8799 | 59.9768 | 5 | 75.0311 | 4.5966 | 59.9653 | 5 | 75.0005 | 4.781 | 59.9941 | 5
75.0451 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0391 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0471 | 3.88 | 59.9768 | 5 | 75.0394 | 4.5984 | 59.9653 | 5 | 75.0089 | 4.7854 | 59.9941 | 5
75.0534 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0474 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0554 | 3.88 | 59.9768 | 5 | 75.0477 | 4.6003 | 59.9653 | 5 | 75.0172 | 4.7897 | 59.9941 | 5
75.0618 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0558 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0638 | 3.8801 | 59.9768 | 5 | 75.0561 | 4.6022 | 59.9653 | 5 | 75.0255 | 4.7941 | 59.9941 | 5
75.0701 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0641 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0721 | 3.8801 | 59.9768 | 5 | 75.0644 | 4.6041 | 59.9653 | 5 | 75.0338 | 4.7984 | 59.9941 | 5
75.0784 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0724 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0804 | 3.8827 | 59.9768 | 5 | 75.0728 | 4.606 | 59.9653 | 5 | 75.0422 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.0868 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0808 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0888 | 3.8852 | 59.9768 | 5 | 75.0811 | 4.6092 | 59.9653 | 5 | 75.0505 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.0951 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0891 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.0971 | 3.8877 | 59.9768 | 5 | 75.0894 | 4.6124 | 59.9653 | 5 | 75.0588 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1035 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.0974 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.1055 | 3.8902 | 59.9768 | 5 | 75.0978 | 4.6138 | 59.9653 | 5 | 75.0673 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1118 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1058 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.1138 | 3.8926 | 59.9768 | 5 | 75.1061 | 4.6152 | 59.9653 | 5 | 75.0756 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1201 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1141 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 75.1221 | 3.8951 | 59.9768 | 5 | 75.1144 | 4.6165 | 59.9653 | 5 | 75.0839 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1285 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1225 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 75.1304 | 3.8976 | 59.9768 | 5 | 75.1228 | 4.6178 | 59.9653 | 5 | 75.0922 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1368 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1308 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 75.1388 | 3.9001 | 59.9768 | 5 | 75.1311 | 4.6196 | 59.9653 | 5 | 75.1006 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1451 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1391 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 75.1472 | 3.9026 | 59.9768 | 5 | 75.1395 | 4.6213 | 59.9653 | 5 | 75.1089 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1535 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1475 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 75.1555 | 3.905 | 59.9768 | 5 | 75.1478 | 4.6231 | 59.9653 | 5 | 75.1172 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1618 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1558 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.1638 | 3.905 | 59.9768 | 5 | 75.1561 | 4.6249 | 59.9653 | 5 | 75.1255 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1702 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1642 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.1721 | 3.9049 | 59.9768 | 5 | 75.1645 | 4.6254 | 59.9653 | 5 | 75.1339 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1785 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1725 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.1805 | 3.9049 | 59.9768 | 5 | 75.1728 | 4.6259 | 59.9653 | 5 | 75.1422 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1868 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1808 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.1888 | 3.9049 | 59.9768 | 5 | 75.1812 | 4.6264 | 59.9653 | 5 | 75.1505 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.1952 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1891 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.1971 | 3.9049 | 59.9768 | 5 | 75.1895 | 4.6269 | 59.9653 | 5 | 75.1589 | 4.8028 | 59.9941 | 5
75.2035 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.1975 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 75.2055 | 3.9048 | 59.9768 | 5 | 75.1978 | 4.6275 | 59.9653 | 5 | 75.1672 | 4.8079 | 59.9941 | 5
75.2118 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2058 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 75.2138 | 3.9048 | 59.9768 | 5 | 75.2062 | 4.628 | 59.9653 | 5 | 75.1755 | 4.813 | 59.9941 | 5
75.2202 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2142 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 75.2222 | 3.9047 | 59.9768 | 5 | 75.2145 | 4.628 | 59.9653 | 5 | 75.1838 | 4.818 | 59.9941 | 5
75.2285 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2225 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 75.2305 | 3.9047 | 59.9768 | 5 | 75.2228 | 4.6281 | 59.9653 | 5 | 75.1923 | 4.8231 | 59.9941 | 5
75.2368 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2308 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 75.2388 | 3.9046 | 59.9768 | 5 | 75.2312 | 4.6281 | 59.9653 | 5 | 75.2006 | 4.8281 | 59.9941 | 5
75.2452 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2392 | 4.8243 | 59.9711 | 5 | 75.2472 | 3.9045 | 59.9768 | 5 | 75.2395 | 4.6281 | 59.9653 | 5 | 75.2089 | 4.8331 | 59.9941 | 5
75.2535 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2475 | 4.8243 | 59.9711 | 5 | 75.2555 | 3.9044 | 59.9768 | 5 | 75.2479 | 4.6281 | 59.9653 | 5 | 75.2172 | 4.8381 | 59.9941 | 5
75.2618 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2559 | 4.8243 | 59.9711 | 5 | 75.2639 | 3.9044 | 59.9768 | 5 | 75.2562 | 4.6281 | 59.9653 | 5 | 75.2256 | 4.8431 | 59.9941 | 5
75.2702 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2642 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.2722 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.2645 | 4.628 | 59.9653 | 5 | 75.2339 | 4.8481 | 59.9941 | 5
75.2785 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2725 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.2805 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.2729 | 4.628 | 59.9653 | 5 | 75.2422 | 4.8531 | 59.9941 | 5
75.2868 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2809 | 4.8241 | 59.9711 | 5 | 75.2889 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.2812 | 4.6279 | 59.9653 | 5 | 75.2506 | 4.8529 | 59.9941 | 5
75.2952 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2892 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.2972 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.2896 | 4.6279 | 59.9653 | 5 | 75.2589 | 4.8528 | 59.9941 | 5
75.3035 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.2975 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3055 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.2979 | 4.6277 | 59.9653 | 5 | 75.2672 | 4.8526 | 59.9941 | 5
75.3119 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3059 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3138 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3062 | 4.6274 | 59.9653 | 5 | 75.2755 | 4.8524 | 59.9941 | 5
75.3202 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3142 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3222 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3146 | 4.6272 | 59.9653 | 5 | 75.2839 | 4.8523 | 59.9941 | 5
75.3285 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3225 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3306 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3229 | 4.627 | 59.9653 | 5 | 75.2922 | 4.8521 | 59.9941 | 5
75.3369 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3309 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3389 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3312 | 4.6268 | 59.9653 | 5 | 75.3005 | 4.852 | 59.9941 | 5
75.3452 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3392 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3472 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3396 | 4.6265 | 59.9653 | 5 | 75.3088 | 4.8518 | 59.9941 | 5
75.3535 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3476 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3555 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3479 | 4.6264 | 59.9653 | 5 | 75.3173 | 4.8516 | 59.9941 | 5
75.3619 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3559 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3639 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3563 | 4.6262 | 59.9653 | 5 | 75.3256 | 4.8515 | 59.9941 | 5
75.3702 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3642 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3722 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3646 | 4.626 | 59.9653 | 5 | 75.3339 | 4.8514 | 59.9941 | 5
75.3786 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3726 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3806 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.3729 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3423 | 4.8513 | 59.9941 | 5
75.3869 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3809 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3889 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.3813 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3506 | 4.8513 | 59.9941 | 5
75.3952 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3893 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.3972 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.3896 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3589 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4036 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.3976 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4056 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.3979 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3672 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4119 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4059 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4139 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.4063 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3756 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4202 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4142 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4222 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.4146 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3839 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4286 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4226 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4306 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.423 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.3922 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4369 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4309 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4389 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.4313 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4005 | 4.8512 | 59.9941 | 5
75.4453 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4393 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4473 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.4396 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4089 | 4.8511 | 59.9941 | 5
75.4536 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4476 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4556 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.448 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4172 | 4.8511 | 59.9941 | 5
75.4619 | 4.3991 | 59.9769 | 5 | 75.4559 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4639 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.4563 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4255 | 4.8511 | 59.9941 | 5
75.4703 | 4.3992 | 59.9769 | 5 | 75.4643 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4723 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.4647 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.434 | 4.851 | 59.9941 | 5
75.4786 | 4.3993 | 59.9769 | 5 | 75.4726 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4806 | 3.904 | 59.9768 | 5 | 75.473 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4423 | 4.8509 | 59.9941 | 5
75.4869 | 4.3995 | 59.9769 | 5 | 75.481 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.489 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.4813 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4506 | 4.8508 | 59.9941 | 5
75.4953 | 4.3996 | 59.9769 | 5 | 75.4893 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.4973 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.4897 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4589 | 4.8507 | 59.9941 | 5
75.5036 | 4.3997 | 59.9769 | 5 | 75.4976 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5056 | 3.9041 | 59.9768 | 5 | 75.498 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4673 | 4.8506 | 59.9941 | 5
75.5119 | 4.3998 | 59.9769 | 5 | 75.506 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5139 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.5063 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4756 | 4.8506 | 59.9941 | 5
75.5203 | 4.4 | 59.9769 | 5 | 75.5143 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5223 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.5146 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4839 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.5286 | 4.4001 | 59.9769 | 5 | 75.5226 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5306 | 3.9042 | 59.9768 | 5 | 75.523 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.4922 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.537 | 4.4002 | 59.9769 | 5 | 75.531 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5389 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.5314 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5006 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.5453 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.5393 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5473 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.5397 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5089 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.5536 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.5477 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5556 | 3.9043 | 59.9768 | 5 | 75.548 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5172 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.562 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.556 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.564 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5564 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5256 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.5703 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.5643 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5723 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5647 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5339 | 4.8505 | 59.9941 | 5
75.5786 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.5727 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5806 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5731 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5422 | 4.8504 | 59.9941 | 5
75.587 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.581 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.589 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5814 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5505 | 4.8504 | 59.9941 | 5
75.5953 | 4.4003 | 59.9769 | 5 | 75.5894 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.5973 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5897 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.559 | 4.8503 | 59.9941 | 5
75.6037 | 4.4004 | 59.9769 | 5 | 75.5977 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.6057 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.5981 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5673 | 4.8502 | 59.9941 | 5
75.612 | 4.4005 | 59.9769 | 5 | 75.606 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.614 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.6064 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5756 | 4.8502 | 59.9941 | 5
75.6203 | 4.4006 | 59.9769 | 5 | 75.6143 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.6223 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.6147 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.584 | 4.8501 | 59.9941 | 5
75.6287 | 4.4007 | 59.9769 | 5 | 75.6227 | 4.8242 | 59.9711 | 5 | 75.6306 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.623 | 4.6258 | 59.9653 | 5 | 75.5923 | 4.8501 | 59.9941 | 5
75.637 | 4.4008 | 59.9769 | 5 | 75.631 | 4.8243 | 59.9711 | 5 | 75.639 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.6314 | 4.6259 | 59.9653 | 5 | 75.6006 | 4.85 | 59.9941 | 5
75.6453 | 4.4009 | 59.9769 | 5 | 75.6394 | 4.8243 | 59.9711 | 5 | 75.6473 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.6398 | 4.6259 | 59.9653 | 5 | 75.6089 | 4.85 | 59.9941 | 5
75.6537 | 4.401 | 59.9769 | 5 | 75.6477 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 75.6556 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.6481 | 4.6261 | 59.9653 | 5 | 75.6173 | 4.85 | 59.9941 | 5
75.662 | 4.4011 | 59.9769 | 5 | 75.656 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 75.664 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.6564 | 4.6264 | 59.9653 | 5 | 75.6256 | 4.85 | 59.9941 | 5
75.6703 | 4.4012 | 59.9769 | 5 | 75.6644 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 75.6723 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.6647 | 4.6266 | 59.9653 | 5 | 75.6339 | 4.85 | 59.9941 | 5
75.6787 | 4.4013 | 59.9769 | 5 | 75.6727 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 75.6807 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.6731 | 4.6268 | 59.9653 | 5 | 75.6422 | 4.8501 | 59.9941 | 5
75.687 | 4.4013 | 59.9769 | 5 | 75.6811 | 4.8249 | 59.9711 | 5 | 75.689 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.6815 | 4.627 | 59.9711 | 5 | 75.6506 | 4.8501 | 59.9999 | 5
75.6953 | 4.4013 | 59.9769 | 5 | 75.6894 | 4.825 | 59.9711 | 5 | 75.6973 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.6898 | 4.6272 | 59.9711 | 5 | 75.6589 | 4.8501 | 59.9999 | 5
75.7037 | 4.4013 | 59.9769 | 5 | 75.6977 | 4.8252 | 59.9711 | 5 | 75.7056 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.6981 | 4.6274 | 59.9711 | 5 | 75.6672 | 4.8501 | 59.9999 | 5
75.712 | 4.4014 | 59.9769 | 5 | 75.7061 | 4.8253 | 59.9711 | 5 | 75.714 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.7065 | 4.6276 | 59.9711 | 5 | 75.6755 | 4.85 | 59.9999 | 5
75.7204 | 4.4015 | 59.9769 | 5 | 75.7144 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 75.7224 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 75.7148 | 4.6277 | 59.9711 | 5 | 75.684 | 4.85 | 59.9999 | 5
75.7287 | 4.4017 | 59.9769 | 5 | 75.7227 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 75.7307 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.7231 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.6923 | 4.85 | 59.9999 | 5
75.737 | 4.4018 | 59.9769 | 5 | 75.7311 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 75.739 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.7314 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7006 | 4.85 | 59.9999 | 5
75.7454 | 4.402 | 59.9769 | 5 | 75.7394 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 75.7473 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.7398 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.709 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.7537 | 4.4021 | 59.9769 | 5 | 75.7477 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.7557 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 75.7482 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7173 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.762 | 4.4022 | 59.9769 | 5 | 75.7561 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.764 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.7565 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7256 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.7704 | 4.4023 | 59.9769 | 5 | 75.7644 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.7723 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.7648 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7339 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.7787 | 4.4024 | 59.9769 | 5 | 75.7728 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.7807 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.7731 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7423 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.787 | 4.4025 | 59.9769 | 5 | 75.7811 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.789 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.7815 | 4.6279 | 59.9711 | 5 | 75.7506 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.7954 | 4.4025 | 59.9769 | 5 | 75.7894 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.7974 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.7899 | 4.6278 | 59.9711 | 5 | 75.7589 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8037 | 4.4024 | 59.9769 | 5 | 75.7978 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8057 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.7982 | 4.6276 | 59.9711 | 5 | 75.7672 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8121 | 4.4023 | 59.9769 | 5 | 75.8061 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.814 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8065 | 4.6273 | 59.9711 | 5 | 75.7756 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8204 | 4.4022 | 59.9769 | 5 | 75.8145 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8223 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8148 | 4.6271 | 59.9711 | 5 | 75.7839 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8287 | 4.4021 | 59.9769 | 5 | 75.8228 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8307 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8232 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 75.7922 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8371 | 4.4021 | 59.9769 | 5 | 75.8311 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.839 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8315 | 4.6266 | 59.9711 | 5 | 75.8005 | 4.8499 | 59.9999 | 5
75.8454 | 4.4021 | 59.9769 | 5 | 75.8395 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8474 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8398 | 4.6264 | 59.9711 | 5 | 75.809 | 4.85 | 59.9999 | 5
75.8537 | 4.4022 | 59.9769 | 5 | 75.8478 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8557 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8482 | 4.6262 | 59.9711 | 5 | 75.8173 | 4.8502 | 59.9999 | 5
75.8621 | 4.4022 | 59.9769 | 5 | 75.8561 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.864 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8565 | 4.6259 | 59.9711 | 5 | 75.8256 | 4.8503 | 59.9999 | 5
75.8704 | 4.4023 | 59.9769 | 5 | 75.8645 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8724 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8649 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.834 | 4.8505 | 59.9999 | 5
75.8788 | 4.4024 | 59.9769 | 5 | 75.8728 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8807 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8732 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.8423 | 4.8506 | 59.9999 | 5
75.8871 | 4.4025 | 59.9769 | 5 | 75.8812 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.889 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 75.8815 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.8506 | 4.8508 | 59.9999 | 5
75.8954 | 4.4026 | 59.9769 | 5 | 75.8895 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.8973 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 75.8899 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.8589 | 4.8509 | 59.9999 | 5
75.9038 | 4.4027 | 59.9769 | 5 | 75.8978 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.9057 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.8982 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.8673 | 4.8511 | 59.9999 | 5
75.9121 | 4.4029 | 59.9769 | 5 | 75.9062 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.914 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.9066 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.8756 | 4.8513 | 59.9999 | 5
75.9204 | 4.403 | 59.9769 | 5 | 75.9145 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.9224 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.9149 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.8839 | 4.8513 | 59.9999 | 5
75.9288 | 4.4031 | 59.9769 | 5 | 75.9229 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.9307 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.9232 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.8922 | 4.8514 | 59.9999 | 5
75.9371 | 4.4031 | 59.9769 | 5 | 75.9312 | 4.8259 | 59.9711 | 5 | 75.939 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 75.9316 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.9006 | 4.8514 | 59.9999 | 5
75.9454 | 4.4031 | 59.9769 | 5 | 75.9395 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 75.9474 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9399 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.9089 | 4.8514 | 59.9999 | 5
75.9538 | 4.4031 | 59.9769 | 5 | 75.9478 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 75.9557 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9482 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.9172 | 4.8515 | 59.9999 | 5
75.9621 | 4.4032 | 59.9769 | 5 | 75.9562 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 75.9641 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9565 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.9255 | 4.8515 | 59.9999 | 5
75.9705 | 4.4032 | 59.9884 | 5 | 75.9645 | 4.8258 | 59.9711 | 5 | 75.9724 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9649 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 75.934 | 4.8516 | 59.9999 | 5
75.9788 | 4.4032 | 59.9884 | 5 | 75.9729 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 75.9807 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9733 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9423 | 4.8517 | 59.9999 | 5
75.9871 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 75.9812 | 4.8257 | 59.9711 | 5 | 75.9891 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 75.9816 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9506 | 4.8517 | 59.9999 | 5
75.9955 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 75.9895 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 75.9974 | 3.9042 | 59.9884 | 5 | 75.9899 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.959 | 4.8518 | 59.9999 | 5
76.0038 | 4.403 | 59.9884 | 5 | 75.9979 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 76.0057 | 3.9042 | 59.9884 | 5 | 75.9982 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9673 | 4.8519 | 59.9999 | 5
76.0121 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.0062 | 4.8256 | 59.9711 | 5 | 76.014 | 3.9042 | 59.9884 | 5 | 76.0066 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9756 | 4.852 | 59.9999 | 5
76.0205 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.0146 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0224 | 3.9042 | 59.9884 | 5 | 76.015 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9839 | 4.8521 | 59.9999 | 5
76.0288 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.0229 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0307 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 76.0233 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 75.9923 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.0371 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.0312 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0391 | 3.9043 | 59.9884 | 5 | 76.0316 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0006 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.0455 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.0396 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0474 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 76.0399 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0089 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0538 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 76.0479 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0557 | 3.9044 | 59.9884 | 5 | 76.0483 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0172 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0621 | 4.4033 | 59.9884 | 5 | 76.0562 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0641 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 76.0566 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0256 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0705 | 4.4035 | 59.9884 | 5 | 76.0646 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0724 | 3.9045 | 59.9884 | 5 | 76.0649 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0339 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0788 | 4.4036 | 59.9884 | 5 | 76.0729 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0807 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 76.0733 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0422 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0871 | 4.4038 | 59.9884 | 5 | 76.0812 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0891 | 3.9046 | 59.9884 | 5 | 76.0816 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0505 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.0955 | 4.404 | 59.9884 | 5 | 76.0896 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.0974 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.09 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.059 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.1038 | 4.4041 | 59.9884 | 5 | 76.0979 | 4.8255 | 59.9711 | 5 | 76.1057 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.0983 | 4.6256 | 59.9711 | 5 | 76.0673 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.1122 | 4.4043 | 59.9884 | 5 | 76.1063 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 76.1141 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1066 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 76.0756 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.1205 | 4.4045 | 59.9884 | 5 | 76.1146 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 76.1224 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.115 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 76.084 | 4.8525 | 59.9999 | 5
76.1288 | 4.4046 | 59.9884 | 5 | 76.1229 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 76.1307 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1233 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 76.0923 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1371 | 4.4045 | 59.9884 | 5 | 76.1313 | 4.8254 | 59.9711 | 5 | 76.1391 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1317 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 76.1006 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1455 | 4.4044 | 59.9884 | 5 | 76.1396 | 4.8253 | 59.9711 | 5 | 76.1474 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.14 | 4.6257 | 59.9711 | 5 | 76.1089 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1538 | 4.4044 | 59.9884 | 5 | 76.1479 | 4.8252 | 59.9711 | 5 | 76.1558 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1483 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1173 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1622 | 4.4043 | 59.9884 | 5 | 76.1563 | 4.8252 | 59.9711 | 5 | 76.1641 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1567 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1256 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1705 | 4.4042 | 59.9884 | 5 | 76.1646 | 4.8251 | 59.9711 | 5 | 76.1724 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.165 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1339 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1788 | 4.4042 | 59.9884 | 5 | 76.173 | 4.825 | 59.9711 | 5 | 76.1807 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1733 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1422 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1872 | 4.4041 | 59.9884 | 5 | 76.1813 | 4.8249 | 59.9711 | 5 | 76.1891 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1817 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1506 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.1955 | 4.4041 | 59.9884 | 5 | 76.1896 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 76.1974 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.19 | 4.6258 | 59.9711 | 5 | 76.1589 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.2038 | 4.404 | 59.9884 | 5 | 76.198 | 4.8248 | 59.9711 | 5 | 76.2057 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.1984 | 4.6246 | 59.9711 | 5 | 76.1672 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.2122 | 4.404 | 59.9884 | 5 | 76.2063 | 4.8247 | 59.9711 | 5 | 76.2141 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2067 | 4.6233 | 59.9711 | 5 | 76.1755 | 4.8524 | 59.9999 | 5
76.2205 | 4.4039 | 59.9884 | 5 | 76.2147 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 76.2224 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.215 | 4.6221 | 59.9711 | 5 | 76.184 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.2288 | 4.4039 | 59.9884 | 5 | 76.223 | 4.8246 | 59.9711 | 5 | 76.2308 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2234 | 4.6208 | 59.9711 | 5 | 76.1923 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.2372 | 4.4038 | 59.9884 | 5 | 76.2313 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 76.2391 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2317 | 4.6196 | 59.9711 | 5 | 76.2006 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.2455 | 4.4037 | 59.9884 | 5 | 76.2397 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 76.2474 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2401 | 4.6183 | 59.9711 | 5 | 76.209 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.2538 | 4.4036 | 59.9884 | 5 | 76.248 | 4.8245 | 59.9711 | 5 | 76.2557 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2484 | 4.6171 | 59.9711 | 5 | 76.2173 | 4.8523 | 59.9999 | 5
76.2622 | 4.4035 | 59.9884 | 5 | 76.2563 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.2641 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2567 | 4.6158 | 59.9711 | 5 | 76.2256 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.2705 | 4.4034 | 59.9884 | 5 | 76.2647 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.2725 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2651 | 4.6158 | 59.9711 | 5 | 76.2339 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.2789 | 4.4033 | 59.9884 | 5 | 76.273 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.2808 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2734 | 4.6158 | 59.9711 | 5 | 76.2423 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.2872 | 4.4032 | 59.9884 | 5 | 76.2813 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.2891 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.2817 | 4.6171 | 59.9711 | 5 | 76.2506 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.2955 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 76.2897 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.2974 | 3.9047 | 59.9884 | 5 | 76.29 | 4.6184 | 59.9711 | 5 | 76.2589 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3038 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 76.298 | 4.8244 | 59.9711 | 5 | 76.3058 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.2984 | 4.6197 | 59.9711 | 5 | 76.2672 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3122 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 76.3064 | 4.8264 | 59.9711 | 5 | 76.3141 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.3068 | 4.621 | 59.9711 | 5 | 76.2756 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3205 | 4.4031 | 59.9884 | 5 | 76.3147 | 4.8284 | 59.9711 | 5 | 76.3224 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.3151 | 4.6223 | 59.9711 | 5 | 76.2839 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3289 | 4.403 | 59.9884 | 5 | 76.323 | 4.8304 | 59.9711 | 5 | 76.3307 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.3234 | 4.6236 | 59.9711 | 5 | 76.2922 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3372 | 4.403 | 59.9884 | 5 | 76.3314 | 4.8324 | 59.9711 | 5 | 76.3391 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3317 | 4.6249 | 59.9711 | 5 | 76.3007 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3455 | 4.403 | 59.9884 | 5 | 76.3397 | 4.8344 | 59.9711 | 5 | 76.3475 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3401 | 4.6262 | 59.9711 | 5 | 76.309 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3539 | 4.403 | 59.9884 | 5 | 76.3481 | 4.8364 | 59.9711 | 5 | 76.3558 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3484 | 4.6262 | 59.9711 | 5 | 76.3173 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3622 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.3564 | 4.8384 | 59.9711 | 5 | 76.3641 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3568 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3256 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3705 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.3647 | 4.8404 | 59.9711 | 5 | 76.3724 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3651 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.334 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3789 | 4.4029 | 59.9884 | 5 | 76.373 | 4.8423 | 59.9711 | 5 | 76.3808 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3734 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3423 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3872 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.3814 | 4.8443 | 59.9711 | 5 | 76.3891 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3818 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3506 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.3955 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.3897 | 4.8442 | 59.9711 | 5 | 76.3975 | 3.9049 | 59.9884 | 5 | 76.3901 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3589 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4039 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.3981 | 4.8442 | 59.9711 | 5 | 76.4058 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.3984 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3673 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4122 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.4064 | 4.8442 | 59.9711 | 5 | 76.4141 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.4068 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3756 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4205 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.4147 | 4.8441 | 59.9711 | 5 | 76.4225 | 3.9048 | 59.9884 | 5 | 76.4151 | 4.6263 | 59.9711 | 5 | 76.3839 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4289 | 4.4028 | 59.9884 | 5 | 76.4231 | 4.844 | 59.9711 | 5 | 76.4308 | 3.9073 | 59.9884 | 5 | 76.4235 | 4.6264 | 59.9711 | 5 | 76.3922 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4372 | 4.4027 | 59.9884 | 5 | 76.4314 | 4.8438 | 59.9711 | 5 | 76.4391 | 3.9098 | 59.9884 | 5 | 76.4318 | 4.6264 | 59.9711 | 5 | 76.4006 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4455 | 4.4027 | 59.9884 | 5 | 76.4398 | 4.8436 | 59.9711 | 5 | 76.4474 | 3.9123 | 59.9884 | 5 | 76.4401 | 4.6264 | 59.9711 | 5 | 76.4089 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4539 | 4.4063 | 59.9884 | 5 | 76.4481 | 4.8435 | 59.9711 | 5 | 76.4558 | 3.9147 | 59.9884 | 5 | 76.4485 | 4.6265 | 59.9711 | 5 | 76.4172 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4622 | 4.4098 | 59.9884 | 5 | 76.4564 | 4.8433 | 59.9711 | 5 | 76.4641 | 3.9173 | 59.9884 | 5 | 76.4568 | 4.6265 | 59.9711 | 5 | 76.4257 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4706 | 4.4134 | 59.9884 | 5 | 76.4648 | 4.8432 | 59.9711 | 5 | 76.4725 | 3.9198 | 59.9884 | 5 | 76.4651 | 4.6265 | 59.9711 | 5 | 76.434 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4789 | 4.4169 | 59.9884 | 5 | 76.4731 | 4.8431 | 59.9711 | 5 | 76.4808 | 3.9223 | 59.9884 | 5 | 76.4735 | 4.6265 | 59.9711 | 5 | 76.4423 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4872 | 4.4205 | 59.9884 | 5 | 76.4814 | 4.843 | 59.9711 | 5 | 76.4891 | 3.9247 | 59.9884 | 5 | 76.4818 | 4.6266 | 59.9711 | 5 | 76.4506 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.4956 | 4.424 | 59.9884 | 5 | 76.4898 | 4.8429 | 59.9711 | 5 | 76.4975 | 3.9285 | 59.9884 | 5 | 76.4902 | 4.6267 | 59.9711 | 5 | 76.459 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5039 | 4.4275 | 59.9884 | 5 | 76.4981 | 4.8428 | 59.9711 | 5 | 76.5058 | 3.9322 | 59.9884 | 5 | 76.4985 | 4.6267 | 59.9711 | 5 | 76.4673 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5122 | 4.4309 | 59.9884 | 5 | 76.5064 | 4.8429 | 59.9711 | 5 | 76.5142 | 3.9334 | 59.9884 | 5 | 76.5068 | 4.6268 | 59.9711 | 5 | 76.4756 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5206 | 4.4344 | 59.9884 | 5 | 76.5148 | 4.843 | 59.9711 | 5 | 76.5225 | 3.9347 | 59.9884 | 5 | 76.5152 | 4.6268 | 59.9711 | 5 | 76.4839 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5289 | 4.4379 | 59.9884 | 5 | 76.5231 | 4.843 | 59.9711 | 5 | 76.5308 | 3.9359 | 59.9884 | 5 | 76.5235 | 4.6268 | 59.9711 | 5 | 76.4923 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5372 | 4.4376 | 59.9884 | 5 | 76.5315 | 4.8431 | 59.9711 | 5 | 76.5391 | 3.9372 | 59.9884 | 5 | 76.5319 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 76.5006 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5456 | 4.4374 | 59.9884 | 5 | 76.5398 | 4.8432 | 59.9711 | 5 | 76.5475 | 3.9384 | 59.9884 | 5 | 76.5402 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 76.5089 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5539 | 4.4372 | 59.9884 | 5 | 76.5481 | 4.8433 | 59.9711 | 5 | 76.5558 | 3.9396 | 59.9884 | 5 | 76.5485 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 76.5172 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5622 | 4.437 | 59.9884 | 5 | 76.5565 | 4.8433 | 59.9711 | 5 | 76.5641 | 3.9409 | 59.9884 | 5 | 76.5569 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 76.5256 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5706 | 4.4367 | 59.9884 | 5 | 76.5648 | 4.8434 | 59.9711 | 5 | 76.5725 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.5652 | 4.6269 | 59.9711 | 5 | 76.5339 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5789 | 4.4365 | 59.9884 | 5 | 76.5732 | 4.8434 | 59.9711 | 5 | 76.5808 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.5735 | 4.6268 | 59.9711 | 5 | 76.5422 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5872 | 4.4363 | 59.9884 | 5 | 76.5815 | 4.8435 | 59.9711 | 5 | 76.5892 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.5818 | 4.628 | 59.9711 | 5 | 76.5507 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.5956 | 4.4362 | 59.9884 | 5 | 76.5898 | 4.8436 | 59.9711 | 5 | 76.5975 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.5902 | 4.6292 | 59.9711 | 5 | 76.559 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.6039 | 4.436 | 59.9884 | 5 | 76.5982 | 4.8436 | 59.9711 | 5 | 76.6058 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.5986 | 4.6304 | 59.9711 | 5 | 76.5673 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.6122 | 4.4359 | 59.9884 | 5 | 76.6065 | 4.8437 | 59.9711 | 5 | 76.6142 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6069 | 4.6316 | 59.9711 | 5 | 76.5756 | 4.8522 | 59.9999 | 5
76.6206 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6148 | 4.8437 | 59.9711 | 5 | 76.6225 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6152 | 4.6328 | 59.9711 | 5 | 76.584 | 4.8521 | 59.9999 | 5
76.6289 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6232 | 4.8438 | 59.9711 | 5 | 76.6309 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6235 | 4.634 | 59.9711 | 5 | 76.5923 | 4.8521 | 59.9999 | 5
76.6373 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6315 | 4.8438 | 59.9711 | 5 | 76.6392 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6319 | 4.6353 | 59.9711 | 5 | 76.6006 | 4.8521 | 59.9999 | 5
76.6456 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6399 | 4.8438 | 59.9711 | 5 | 76.6475 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6403 | 4.6365 | 59.9711 | 5 | 76.6089 | 4.852 | 59.9999 | 5
76.6539 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6482 | 4.8438 | 59.9711 | 5 | 76.6558 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6486 | 4.6377 | 59.9711 | 5 | 76.6173 | 4.852 | 59.9999 | 5
76.6623 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6565 | 4.8439 | 59.9711 | 5 | 76.6642 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6569 | 4.639 | 59.9711 | 5 | 76.6256 | 4.852 | 59.9999 | 5
76.6706 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6649 | 4.844 | 59.9711 | 5 | 76.6725 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6652 | 4.639 | 59.9711 | 5 | 76.6339 | 4.8519 | 59.9999 | 5
76.6789 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6732 | 4.8441 | 59.9711 | 5 | 76.6808 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6736 | 4.6389 | 59.9711 | 5 | 76.6422 | 4.8518 | 59.9999 | 5
76.6873 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6815 | 4.8442 | 59.9711 | 5 | 76.6892 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6819 | 4.6389 | 59.9711 | 5 | 76.6506 | 4.8518 | 59.9999 | 5
76.6956 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6899 | 4.848 | 59.9711 | 5 | 76.6975 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6902 | 4.6389 | 59.9711 | 5 | 76.6589 | 4.8517 | 59.9999 | 5
76.7039 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.6982 | 4.8517 | 59.9711 | 5 | 76.7059 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.6986 | 4.6389 | 59.9711 | 5 | 76.6672 | 4.8517 | 59.9999 | 5
76.7123 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.7065 | 4.8555 | 59.9711 | 5 | 76.7142 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.7069 | 4.6388 | 59.9711 | 5 | 76.6757 | 4.8516 | 59.9999 | 5
76.7206 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.7149 | 4.8593 | 59.9711 | 5 | 76.7225 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7153 | 4.6388 | 59.9711 | 5 | 76.684 | 4.8516 | 59.9999 | 5
76.7289 | 4.4358 | 59.9884 | 5 | 76.7232 | 4.8631 | 59.9711 | 5 | 76.7308 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7236 | 4.6388 | 59.9711 | 5 | 76.6923 | 4.8515 | 59.9999 | 5
76.7373 | 4.4357 | 59.9884 | 5 | 76.7316 | 4.8669 | 59.9711 | 5 | 76.7392 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7319 | 4.6405 | 59.9711 | 5 | 76.7006 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7456 | 4.4357 | 59.9884 | 5 | 76.7399 | 4.8741 | 59.9711 | 5 | 76.7475 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7403 | 4.6423 | 59.9711 | 5 | 76.709 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7539 | 4.4361 | 59.9884 | 5 | 76.7482 | 4.8813 | 59.9711 | 5 | 76.7559 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7486 | 4.6441 | 59.9711 | 5 | 76.7173 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7623 | 4.4365 | 59.9884 | 5 | 76.7566 | 4.8886 | 59.9711 | 5 | 76.7642 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.757 | 4.6458 | 59.9711 | 5 | 76.7256 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7706 | 4.4369 | 59.9884 | 5 | 76.7649 | 4.8958 | 59.9711 | 5 | 76.7725 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7653 | 4.6476 | 59.9711 | 5 | 76.7339 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7789 | 4.4372 | 59.9884 | 5 | 76.7733 | 4.8994 | 59.9711 | 5 | 76.7809 | 3.9422 | 59.9884 | 5 | 76.7736 | 4.6493 | 59.9711 | 5 | 76.7423 | 4.8514 | 59.9999 | 5
76.7873 | 4.4377 | 59.9884 | 5 | 76.7816 | 4.903 | 59.9711 | 5 | 76.7892 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.782 | 4.651 | 59.9711 | 5 | 76.7506 | 4.8513 | 59.9999 | 5
76.7956 | 4.4382 | 59.9884 | 5 | 76.7899 | 4.9065 | 59.9711 | 5 | 76.7975 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.7903 | 4.6527 | 59.9711 | 5 | 76.7589 | 4.8513 | 59.9999 | 5
76.804 | 4.4387 | 59.9884 | 5 | 76.7982 | 4.9101 | 59.9711 | 5 | 76.8058 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.7986 | 4.6545 | 59.9711 | 5 | 76.7672 | 4.8512 | 59.9999 | 5
76.8123 | 4.4392 | 59.9884 | 5 | 76.8066 | 4.9137 | 59.9711 | 5 | 76.8142 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.807 | 4.6562 | 59.9711 | 5 | 76.7756 | 4.8511 | 59.9999 | 5
76.8206 | 4.4397 | 59.9884 | 5 | 76.8149 | 4.9173 | 59.9711 | 5 | 76.8226 | 3.9421 | 59.9884 | 5 | 76.8153 | 4.6562 | 59.9711 | 5 | 76.7839 | 4.8511 | 59.9999 | 5
76.8289 | 4.4401 | 59.9884 | 5 | 76.8233 | 4.9173 | 59.9711 | 5 | 76.8309 | 3.942 | 59.9884 | 5 | 76.8237 | 4.6561 | 59.9711 | 5 | 76.7922 | 4.851 | 59.9999 | 5
76.8373 | 4.4402 | 59.9884 | 5 | 76.8316 | 4.9174 | 59.9711 | 5 | 76.8392 | 3.942 | 59.9884 | 5 | 76.832 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8007 | 4.8509 | 59.9999 | 5
76.8456 | 4.4403 | 59.9884 | 5 | 76.8399 | 4.9174 | 59.9711 | 5 | 76.8475 | 3.942 | 59.9884 | 5 | 76.8403 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.809 | 4.8509 | 59.9999 | 5
76.854 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.8483 | 4.9174 | 59.9711 | 5 | 76.8559 | 3.9419 | 59.9884 | 5 | 76.8487 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8173 | 4.8508 | 59.9999 | 5
76.8623 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.8566 | 4.9173 | 59.9711 | 5 | 76.8642 | 3.9418 | 59.9884 | 5 | 76.857 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8256 | 4.8508 | 59.9999 | 5
76.8706 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.865 | 4.9173 | 59.9711 | 5 | 76.8726 | 3.9418 | 59.9884 | 5 | 76.8654 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.834 | 4.8507 | 59.9999 | 5
76.879 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.8733 | 4.9173 | 59.9711 | 5 | 76.8809 | 3.9417 | 59.9884 | 5 | 76.8737 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8423 | 4.8507 | 59.9999 | 5
76.8873 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.8816 | 4.9172 | 59.9711 | 5 | 76.8892 | 3.9416 | 59.9884 | 5 | 76.882 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8506 | 4.8506 | 59.9999 | 5
76.8956 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.89 | 4.9172 | 59.9711 | 5 | 76.8976 | 3.9415 | 59.9884 | 5 | 76.8904 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8589 | 4.8506 | 59.9999 | 5
76.904 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.8983 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9059 | 3.9414 | 59.9884 | 5 | 76.8987 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8673 | 4.8505 | 59.9999 | 5
76.9123 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9066 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9142 | 3.9413 | 59.9884 | 5 | 76.907 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8756 | 4.8504 | 59.9999 | 5
76.9206 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.915 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9225 | 3.9412 | 59.9884 | 5 | 76.9153 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8839 | 4.8503 | 59.9999 | 5
76.929 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9233 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9309 | 3.9411 | 59.9884 | 5 | 76.9237 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.8922 | 4.8501 | 59.9999 | 5
76.9373 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9317 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9392 | 3.9411 | 59.9884 | 5 | 76.9321 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9006 | 4.85 | 59.9999 | 5
76.9456 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.94 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9476 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9404 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9089 | 4.8499 | 59.9999 | 5
76.954 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9483 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9559 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9487 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9172 | 4.8499 | 59.9999 | 5
76.9623 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9567 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9642 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.957 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9257 | 4.8499 | 59.9999 | 5
76.9706 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.965 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9726 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9654 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.934 | 4.8499 | 59.9999 | 5
76.979 | 4.4404 | 59.9884 | 5 | 76.9734 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9809 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9738 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9423 | 4.85 | 59.9999 | 5
76.9873 | 4.4403 | 59.9884 | 5 | 76.9817 | 4.9171 | 59.9711 | 5 | 76.9893 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9821 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9506 | 4.85 | 59.9999 | 5
76.9957 | 4.4403 | 59.9884 | 5 | 76.99 | 4.917 | 59.9711 | 5 | 76.9976 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9904 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.959 | 4.8501 | 59.9999 | 5
77.004 | 4.4402 | 59.9884 | 5 | 76.9984 | 4.917 | 59.9711 | 5 | 77.0059 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 76.9987 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9673 | 4.8502 | 59.9999 | 5
77.0123 | 4.4401 | 59.9884 | 5 | 77.0067 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0142 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 77.0071 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 76.9756 | 4.8503 | 59.9999 | 5
77.0207 | 4.4401 | 59.9884 | 5 | 77.015 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0226 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 77.0154 | 4.6559 | 59.9711 | 5 | 76.9839 | 4.8505 | 60.0056 | 5
77.029 | 4.44 | 59.9884 | 5 | 77.0234 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.0309 | 3.941 | 59.9884 | 5 | 77.0237 | 4.6559 | 59.9711 | 5 | 76.9923 | 4.8506 | 60.0056 | 5
77.0373 | 4.4399 | 59.9884 | 5 | 77.0317 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.0392 | 3.9411 | 59.9884 | 5 | 77.0321 | 4.6559 | 59.9711 | 5 | 77.0006 | 4.8507 | 60.0056 | 5
77.0457 | 4.4399 | 59.9884 | 5 | 77.04 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.0476 | 3.9446 | 59.9884 | 5 | 77.0404 | 4.6559 | 59.9711 | 5 | 77.0089 | 4.8508 | 60.0056 | 5
77.054 | 4.4398 | 59.9884 | 5 | 77.0484 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.0559 | 3.9482 | 59.9884 | 5 | 77.0488 | 4.6558 | 59.9711 | 5 | 77.0172 | 4.8509 | 60.0056 | 5
77.0623 | 4.4398 | 59.9884 | 5 | 77.0567 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.0643 | 3.9518 | 59.9884 | 5 | 77.0571 | 4.6558 | 59.9711 | 5 | 77.0256 | 4.8509 | 60.0056 | 5
77.0707 | 4.4397 | 59.9884 | 5 | 77.0651 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0726 | 3.9554 | 59.9884 | 5 | 77.0654 | 4.6558 | 59.9711 | 5 | 77.0339 | 4.851 | 60.0056 | 5
77.079 | 4.4396 | 59.9884 | 5 | 77.0734 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0809 | 3.959 | 59.9884 | 5 | 77.0738 | 4.6558 | 59.9711 | 5 | 77.0422 | 4.8511 | 60.0056 | 5
77.0873 | 4.4395 | 59.9884 | 5 | 77.0817 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0892 | 3.9626 | 59.9884 | 5 | 77.0821 | 4.6558 | 59.9711 | 5 | 77.0505 | 4.8511 | 60.0056 | 5
77.0957 | 4.4394 | 59.9884 | 5 | 77.0901 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.0976 | 3.9662 | 59.9884 | 5 | 77.0905 | 4.6559 | 59.9711 | 5 | 77.059 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.104 | 4.4394 | 59.9884 | 5 | 77.0984 | 4.9169 | 59.9711 | 5 | 77.106 | 3.9698 | 59.9884 | 5 | 77.0988 | 4.656 | 59.9711 | 5 | 77.0673 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1123 | 4.4393 | 59.9884 | 5 | 77.1068 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.1143 | 3.9734 | 59.9884 | 5 | 77.1071 | 4.6561 | 59.9711 | 5 | 77.0756 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1207 | 4.4392 | 59.9884 | 5 | 77.1151 | 4.9168 | 59.9711 | 5 | 77.1226 | 3.977 | 59.9884 | 5 | 77.1155 | 4.6562 | 59.9711 | 5 | 77.084 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.129 | 4.4391 | 59.9884 | 5 | 77.1234 | 4.9167 | 59.9711 | 5 | 77.1309 | 3.977 | 59.9884 | 5 | 77.1238 | 4.6563 | 59.9711 | 5 | 77.0923 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1373 | 4.439 | 59.9884 | 5 | 77.1317 | 4.9166 | 59.9711 | 5 | 77.1393 | 3.977 | 59.9884 | 5 | 77.1321 | 4.6564 | 59.9711 | 5 | 77.1006 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1457 | 4.439 | 59.9884 | 5 | 77.1401 | 4.9165 | 59.9711 | 5 | 77.1476 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.1405 | 4.6565 | 59.9711 | 5 | 77.1089 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.154 | 4.4435 | 59.9884 | 5 | 77.1484 | 4.9164 | 59.9711 | 5 | 77.1559 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.1488 | 4.6566 | 59.9711 | 5 | 77.1173 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1624 | 4.4479 | 59.9884 | 5 | 77.1568 | 4.9163 | 59.9711 | 5 | 77.1642 | 3.9772 | 59.9884 | 5 | 77.1572 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1256 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1707 | 4.4524 | 59.9884 | 5 | 77.1651 | 4.9162 | 59.9711 | 5 | 77.1726 | 3.9774 | 59.9884 | 5 | 77.1655 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1339 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.179 | 4.4569 | 59.9884 | 5 | 77.1734 | 4.9162 | 59.9711 | 5 | 77.181 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.1738 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1422 | 4.8512 | 60.0056 | 5
77.1874 | 4.4614 | 59.9884 | 5 | 77.1818 | 4.9162 | 59.9711 | 5 | 77.1893 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.1822 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1506 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.1957 | 4.4659 | 59.9884 | 5 | 77.1901 | 4.9163 | 59.9711 | 5 | 77.1976 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.1905 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1589 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.204 | 4.4704 | 59.9884 | 5 | 77.1985 | 4.9163 | 59.9711 | 5 | 77.2059 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.1989 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1672 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.2124 | 4.4749 | 59.9884 | 5 | 77.2068 | 4.9163 | 59.9769 | 5 | 77.2143 | 3.978 | 59.9884 | 5 | 77.2072 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1755 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.2207 | 4.4794 | 59.9884 | 5 | 77.2151 | 4.9164 | 59.9769 | 5 | 77.2226 | 3.9781 | 59.9884 | 5 | 77.2155 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.184 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.229 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2234 | 4.9164 | 59.9769 | 5 | 77.231 | 3.9782 | 59.9884 | 5 | 77.2239 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.1923 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.2374 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2318 | 4.9164 | 59.9769 | 5 | 77.2393 | 3.9782 | 59.9884 | 5 | 77.2322 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.2006 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.2457 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2401 | 4.9163 | 59.9769 | 5 | 77.2476 | 3.9783 | 59.9884 | 5 | 77.2405 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.2089 | 4.8512 | 60.0114 | 5
77.254 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2485 | 4.9163 | 59.9769 | 5 | 77.256 | 3.9783 | 59.9884 | 5 | 77.2488 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.2173 | 4.8513 | 60.0114 | 5
77.2624 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2568 | 4.9162 | 59.9769 | 5 | 77.2643 | 3.9784 | 59.9884 | 5 | 77.2572 | 4.6567 | 59.9711 | 5 | 77.2256 | 4.8515 | 60.0114 | 5
77.2707 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2651 | 4.9162 | 59.9769 | 5 | 77.2726 | 3.9784 | 59.9884 | 5 | 77.2656 | 4.6586 | 59.9711 | 5 | 77.2339 | 4.8516 | 60.0114 | 5
77.279 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2735 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 77.2809 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.2739 | 4.6605 | 59.9711 | 5 | 77.2422 | 4.8518 | 60.0114 | 5
77.2874 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2818 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 77.2893 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.2822 | 4.6624 | 59.9711 | 5 | 77.2506 | 4.8519 | 60.0114 | 5
77.2957 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2902 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 77.2976 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.2905 | 4.6643 | 59.9711 | 5 | 77.2589 | 4.8521 | 60.0114 | 5
77.304 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.2985 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.306 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.2989 | 4.6662 | 59.9711 | 5 | 77.2672 | 4.8522 | 60.0114 | 5
77.3124 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3068 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3143 | 3.9786 | 59.9884 | 5 | 77.3073 | 4.6682 | 59.9711 | 5 | 77.2755 | 4.8523 | 60.0114 | 5
77.3207 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3152 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3226 | 3.9786 | 59.9884 | 5 | 77.3156 | 4.6701 | 59.9711 | 5 | 77.2839 | 4.8525 | 60.0114 | 5
77.3291 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3235 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.331 | 3.9786 | 59.9884 | 5 | 77.3239 | 4.672 | 59.9711 | 5 | 77.2922 | 4.8526 | 60.0114 | 5
77.3374 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3318 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3393 | 3.9786 | 59.9884 | 5 | 77.3322 | 4.674 | 59.9711 | 5 | 77.3005 | 4.8527 | 60.0114 | 5
77.3457 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3402 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3477 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3406 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3088 | 4.8527 | 60.0114 | 5
77.354 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3485 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.356 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3489 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3173 | 4.8527 | 60.0056 | 5
77.3624 | 4.4839 | 59.9884 | 5 | 77.3568 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3643 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3572 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3256 | 4.8527 | 60.0056 | 5
77.3707 | 4.4838 | 59.9884 | 5 | 77.3652 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3726 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3656 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3339 | 4.8528 | 60.0056 | 5
77.3791 | 4.4837 | 59.9884 | 5 | 77.3735 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.381 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3739 | 4.676 | 59.9711 | 5 | 77.3422 | 4.8528 | 60.0056 | 5
77.3874 | 4.4836 | 59.9884 | 5 | 77.3819 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3893 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3823 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3506 | 4.8528 | 60.0056 | 5
77.3957 | 4.4835 | 59.9884 | 5 | 77.3902 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.3976 | 3.9785 | 59.9884 | 5 | 77.3906 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3589 | 4.8528 | 60.0056 | 5
77.4041 | 4.4834 | 59.9884 | 5 | 77.3985 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.406 | 3.9784 | 59.9884 | 5 | 77.3989 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3672 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4124 | 4.4833 | 59.9884 | 5 | 77.4069 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4143 | 3.9783 | 59.9884 | 5 | 77.4073 | 4.6759 | 59.9711 | 5 | 77.3755 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4207 | 4.4832 | 59.9884 | 5 | 77.4152 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4227 | 3.9783 | 59.9884 | 5 | 77.4156 | 4.6758 | 59.9711 | 5 | 77.3839 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4291 | 4.4832 | 59.9884 | 5 | 77.4236 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.431 | 3.9781 | 59.9884 | 5 | 77.424 | 4.6758 | 59.9711 | 5 | 77.3922 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4374 | 4.4831 | 59.9884 | 5 | 77.4319 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4393 | 3.978 | 59.9884 | 5 | 77.4323 | 4.6761 | 59.9711 | 5 | 77.4005 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4457 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4402 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4476 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.4406 | 4.6764 | 59.9711 | 5 | 77.4089 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4541 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4485 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.456 | 3.9778 | 59.9884 | 5 | 77.449 | 4.6767 | 59.9711 | 5 | 77.4172 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4624 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4569 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4644 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.4573 | 4.6769 | 59.9711 | 5 | 77.4255 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4707 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4652 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4727 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.4656 | 4.6772 | 59.9711 | 5 | 77.4338 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4791 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4736 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.481 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.474 | 4.6775 | 59.9711 | 5 | 77.4423 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4874 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4819 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4893 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.4823 | 4.6777 | 59.9711 | 5 | 77.4506 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.4957 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4902 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.4977 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.4907 | 4.678 | 59.9711 | 5 | 77.4589 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5041 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.4986 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.506 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.499 | 4.6782 | 59.9711 | 5 | 77.4672 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5124 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.5069 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5143 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.5073 | 4.6783 | 59.9711 | 5 | 77.4756 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5208 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.5152 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5227 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.5157 | 4.6782 | 59.9711 | 5 | 77.4839 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5291 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.5236 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.531 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.524 | 4.6781 | 59.9711 | 5 | 77.4922 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5374 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.5319 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5394 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.5323 | 4.6778 | 59.9711 | 5 | 77.5005 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5458 | 4.483 | 59.9884 | 5 | 77.5403 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5477 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.5406 | 4.6775 | 59.9711 | 5 | 77.5089 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5541 | 4.4832 | 59.9884 | 5 | 77.5486 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.556 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.549 | 4.6772 | 59.9711 | 5 | 77.5172 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5624 | 4.4833 | 59.9884 | 5 | 77.5569 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5643 | 3.9778 | 59.9884 | 5 | 77.5574 | 4.6769 | 59.9711 | 5 | 77.5255 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5708 | 4.4835 | 59.9884 | 5 | 77.5653 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5727 | 3.9778 | 59.9884 | 5 | 77.5657 | 4.6778 | 59.9711 | 5 | 77.5338 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5791 | 4.4836 | 59.9884 | 5 | 77.5736 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.581 | 3.9778 | 59.9884 | 5 | 77.574 | 4.6788 | 59.9711 | 5 | 77.5422 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5874 | 4.4838 | 59.9884 | 5 | 77.5819 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5894 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.5823 | 4.6799 | 59.9711 | 5 | 77.5505 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.5958 | 4.484 | 59.9884 | 5 | 77.5903 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.5977 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.5907 | 4.6809 | 59.9711 | 5 | 77.5588 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6041 | 4.4841 | 59.9884 | 5 | 77.5986 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.606 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.5991 | 4.682 | 59.9711 | 5 | 77.5671 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6124 | 4.4843 | 59.9884 | 5 | 77.6069 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6144 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.6074 | 4.683 | 59.9711 | 5 | 77.5756 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6208 | 4.4844 | 59.9884 | 5 | 77.6153 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6227 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.6157 | 4.6843 | 59.9711 | 5 | 77.5839 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6291 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6236 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.631 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.624 | 4.6856 | 59.9711 | 5 | 77.5922 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6375 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.632 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6393 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.6324 | 4.6869 | 59.9711 | 5 | 77.6006 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6458 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6403 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6477 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.6407 | 4.6882 | 59.9711 | 5 | 77.6089 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6541 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6486 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.656 | 3.9779 | 59.9884 | 5 | 77.649 | 4.6884 | 59.9711 | 5 | 77.6172 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6624 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.657 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6644 | 3.9778 | 59.9884 | 5 | 77.6574 | 4.6887 | 59.9711 | 5 | 77.6255 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6708 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6653 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6727 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.6657 | 4.6889 | 59.9711 | 5 | 77.6339 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6791 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6736 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.681 | 3.9777 | 59.9884 | 5 | 77.6741 | 4.6892 | 59.9711 | 5 | 77.6422 | 4.8529 | 60.0056 | 5
77.6875 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.682 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6894 | 3.9776 | 59.9884 | 5 | 77.6824 | 4.6894 | 59.9711 | 5 | 77.6505 | 4.8529 | 60.0114 | 5
77.6958 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6903 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.6977 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.6907 | 4.6896 | 59.9711 | 5 | 77.6588 | 4.8529 | 60.0114 | 5
77.7041 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.6986 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7061 | 3.9775 | 59.9884 | 5 | 77.6991 | 4.6898 | 59.9711 | 5 | 77.6672 | 4.8529 | 60.0114 | 5
77.7125 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.707 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7144 | 3.9774 | 59.9884 | 5 | 77.7074 | 4.69 | 59.9711 | 5 | 77.6755 | 4.8529 | 60.0114 | 5
77.7208 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7153 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7227 | 3.9773 | 59.9884 | 5 | 77.7158 | 4.6902 | 59.9711 | 5 | 77.6838 | 4.8554 | 60.0114 | 5
77.7291 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7237 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7311 | 3.9772 | 59.9884 | 5 | 77.7241 | 4.6904 | 59.9711 | 5 | 77.6921 | 4.858 | 60.0114 | 5
77.7375 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.732 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7394 | 3.9772 | 59.9884 | 5 | 77.7324 | 4.6902 | 59.9711 | 5 | 77.7006 | 4.8606 | 60.0114 | 5
77.7458 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7403 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7477 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.7408 | 4.6901 | 59.9711 | 5 | 77.7089 | 4.8632 | 60.0114 | 5
77.7541 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7487 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.756 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.7491 | 4.6899 | 59.9711 | 5 | 77.7172 | 4.8658 | 60.0114 | 5
77.7625 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.757 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7644 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.7574 | 4.6898 | 59.9711 | 5 | 77.7255 | 4.8683 | 60.0114 | 5
77.7708 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7654 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7727 | 3.9771 | 59.9884 | 5 | 77.7658 | 4.6897 | 59.9711 | 5 | 77.7339 | 4.8709 | 60.0114 | 5
77.7791 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7737 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7811 | 3.9787 | 59.9884 | 5 | 77.7741 | 4.6896 | 59.9711 | 5 | 77.7422 | 4.8735 | 60.0114 | 5
77.7875 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.782 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7894 | 3.9803 | 59.9884 | 5 | 77.7825 | 4.6894 | 59.9711 | 5 | 77.7505 | 4.8761 | 60.0114 | 5
77.7958 | 4.4846 | 59.9884 | 5 | 77.7903 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.7977 | 3.9819 | 59.9884 | 5 | 77.7908 | 4.6893 | 59.9711 | 5 | 77.7588 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8041 | 4.4846 | 59.9941 | 5 | 77.7987 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8061 | 3.9835 | 59.9884 | 5 | 77.7991 | 4.6893 | 59.9711 | 5 | 77.7672 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8125 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.807 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8144 | 3.9852 | 59.9884 | 5 | 77.8074 | 4.6892 | 59.9711 | 5 | 77.7755 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8208 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.8154 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8228 | 3.9868 | 59.9884 | 5 | 77.8158 | 4.6892 | 59.9711 | 5 | 77.7838 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8291 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.8237 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8311 | 3.9884 | 59.9884 | 5 | 77.8242 | 4.6892 | 59.9711 | 5 | 77.7921 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8375 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.832 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8394 | 3.99 | 59.9884 | 5 | 77.8325 | 4.6891 | 59.9711 | 5 | 77.8005 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8458 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.8404 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8477 | 3.9916 | 59.9884 | 5 | 77.8408 | 4.6891 | 59.9711 | 5 | 77.8088 | 4.8786 | 60.0114 | 5
77.8541 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.8487 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8561 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.8491 | 4.6891 | 59.9768 | 5 | 77.8171 | 4.8785 | 60.0114 | 5
77.8625 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.8571 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8644 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.8575 | 4.689 | 59.9768 | 5 | 77.8254 | 4.8785 | 60.0114 | 5
77.8708 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.8654 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8727 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.8658 | 4.689 | 59.9768 | 5 | 77.8339 | 4.8785 | 60.0114 | 5
77.8792 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.8737 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8811 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.8741 | 4.689 | 59.9768 | 5 | 77.8422 | 4.8784 | 60.0114 | 5
77.8875 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.882 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8894 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.8825 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 77.8505 | 4.8784 | 60.0114 | 5
77.8958 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.8904 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.8978 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.8908 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 77.8588 | 4.8784 | 60.0114 | 5
77.9042 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.8987 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9061 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 77.8992 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 77.8672 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9125 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.9071 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9144 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 77.9075 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.8755 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9208 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.9154 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9227 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 77.9158 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.8838 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9292 | 4.4849 | 59.9941 | 5 | 77.9237 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9311 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.9242 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.8921 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9375 | 4.4849 | 59.9941 | 5 | 77.9321 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9395 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.9325 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9005 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9458 | 4.4849 | 59.9941 | 5 | 77.9404 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9478 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.9409 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 77.9088 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9542 | 4.4848 | 59.9941 | 5 | 77.9487 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9561 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 77.9492 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 77.9171 | 4.8783 | 60.0114 | 5
77.9625 | 4.4847 | 59.9941 | 5 | 77.9571 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9644 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9575 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 77.9254 | 4.8782 | 60.0114 | 5
77.9708 | 4.4846 | 59.9941 | 5 | 77.9654 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9728 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9659 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 77.9338 | 4.8781 | 60.0114 | 5
77.9792 | 4.4845 | 59.9941 | 5 | 77.9738 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9811 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9742 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 77.9421 | 4.878 | 60.0114 | 5
77.9875 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 77.9821 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9894 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9825 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9504 | 4.8779 | 60.0114 | 5
77.9958 | 4.4843 | 59.9941 | 5 | 77.9904 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 77.9977 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9908 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9587 | 4.8779 | 60.0114 | 5
78.0042 | 4.4841 | 59.9941 | 5 | 77.9987 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 78.0061 | 3.9933 | 59.9884 | 5 | 77.9992 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9672 | 4.8778 | 60.0114 | 5
78.0125 | 4.4839 | 59.9941 | 5 | 78.0071 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 78.0145 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 78.0076 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9755 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.0208 | 4.4838 | 59.9941 | 5 | 78.0154 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 78.0228 | 3.9934 | 59.9884 | 5 | 78.0159 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 77.9838 | 4.8776 | 60.0114 | 5
78.0292 | 4.4837 | 59.9941 | 5 | 78.0238 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 78.0311 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 78.0242 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 77.9921 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.0375 | 4.4837 | 59.9941 | 5 | 78.0321 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 78.0394 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 78.0325 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0005 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.0458 | 4.4838 | 59.9941 | 5 | 78.0404 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0478 | 3.9935 | 59.9884 | 5 | 78.0409 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0088 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.0542 | 4.4838 | 59.9941 | 5 | 78.0488 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0561 | 3.9936 | 59.9884 | 5 | 78.0493 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0171 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.0625 | 4.4838 | 59.9941 | 5 | 78.0571 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0645 | 3.9936 | 59.9884 | 5 | 78.0576 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0254 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.0708 | 4.4839 | 59.9941 | 5 | 78.0655 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0728 | 3.9937 | 59.9884 | 5 | 78.0659 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0338 | 4.8774 | 60.0114 | 5
78.0792 | 4.484 | 59.9941 | 5 | 78.0738 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0811 | 3.9938 | 59.9884 | 5 | 78.0742 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0421 | 4.8774 | 60.0114 | 5
78.0875 | 4.484 | 59.9941 | 5 | 78.0821 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0895 | 3.9939 | 59.9884 | 5 | 78.0826 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0504 | 4.8773 | 60.0114 | 5
78.0958 | 4.4841 | 59.9941 | 5 | 78.0905 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.0978 | 3.9939 | 59.9884 | 5 | 78.0909 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0588 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.1042 | 4.4842 | 59.9941 | 5 | 78.0988 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 78.1061 | 3.994 | 59.9884 | 5 | 78.0992 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0671 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.1125 | 4.4843 | 59.9941 | 5 | 78.1071 | 4.9163 | 59.9769 | 5 | 78.1144 | 3.994 | 59.9884 | 5 | 78.1076 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0754 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.1208 | 4.4843 | 59.9941 | 5 | 78.1155 | 4.9165 | 59.9769 | 5 | 78.1228 | 3.9941 | 59.9884 | 5 | 78.1159 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0837 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.1292 | 4.4843 | 59.9941 | 5 | 78.1238 | 4.9167 | 59.9769 | 5 | 78.1311 | 3.9942 | 59.9884 | 5 | 78.1243 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.0922 | 4.8767 | 60.0114 | 5
78.1375 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1321 | 4.9169 | 59.9769 | 5 | 78.1395 | 3.9943 | 59.9884 | 5 | 78.1326 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.1005 | 4.8765 | 60.0114 | 5
78.1458 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1405 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.1478 | 3.9943 | 59.9884 | 5 | 78.1409 | 4.6889 | 59.9768 | 5 | 78.1088 | 4.8763 | 60.0114 | 5
78.1542 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1488 | 4.9173 | 59.9769 | 5 | 78.1561 | 3.9944 | 59.9884 | 5 | 78.1493 | 4.6888 | 59.9768 | 5 | 78.1171 | 4.8762 | 60.0114 | 5
78.1625 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1572 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.1645 | 3.9944 | 59.9884 | 5 | 78.1576 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 78.1255 | 4.8761 | 60.0114 | 5
78.1708 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1655 | 4.9178 | 59.9769 | 5 | 78.1728 | 3.9944 | 59.9884 | 5 | 78.166 | 4.6887 | 59.9768 | 5 | 78.1338 | 4.876 | 60.0114 | 5
78.1792 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1738 | 4.918 | 59.9769 | 5 | 78.1812 | 3.9944 | 59.9884 | 5 | 78.1743 | 4.6886 | 59.9768 | 5 | 78.1421 | 4.8759 | 60.0114 | 5
78.1875 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1822 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.1895 | 3.9945 | 59.9884 | 5 | 78.1826 | 4.6885 | 59.9768 | 5 | 78.1504 | 4.8758 | 60.0056 | 5
78.1958 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1905 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.1978 | 3.9971 | 59.9884 | 5 | 78.191 | 4.6884 | 59.9768 | 5 | 78.1588 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2042 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.1989 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2061 | 3.9997 | 59.9884 | 5 | 78.1993 | 4.6884 | 59.9768 | 5 | 78.1671 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2125 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2072 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2145 | 4.0023 | 59.9884 | 5 | 78.2076 | 4.6883 | 59.9768 | 5 | 78.1754 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2209 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2155 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2228 | 4.0049 | 59.9884 | 5 | 78.2159 | 4.6882 | 59.9768 | 5 | 78.1837 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2292 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2238 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2311 | 4.0075 | 59.9884 | 5 | 78.2243 | 4.6882 | 59.9768 | 5 | 78.1921 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2375 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2322 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2395 | 4.01 | 59.9884 | 5 | 78.2326 | 4.6882 | 59.9768 | 5 | 78.2004 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2458 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2405 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2478 | 4.0126 | 59.9884 | 5 | 78.241 | 4.6882 | 59.9768 | 5 | 78.2087 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2542 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2489 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2562 | 4.0151 | 59.9884 | 5 | 78.2493 | 4.6895 | 59.9768 | 5 | 78.217 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2625 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2572 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2645 | 4.0177 | 59.9884 | 5 | 78.2576 | 4.6907 | 59.9768 | 5 | 78.2255 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2709 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2655 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.2728 | 4.0202 | 59.9884 | 5 | 78.266 | 4.692 | 59.9768 | 5 | 78.2338 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2792 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2739 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.2811 | 4.0202 | 59.9884 | 5 | 78.2743 | 4.6933 | 59.9768 | 5 | 78.2421 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2875 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2822 | 4.9181 | 59.9769 | 5 | 78.2895 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.2827 | 4.6945 | 59.9768 | 5 | 78.2504 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.2959 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2905 | 4.918 | 59.9769 | 5 | 78.2979 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.291 | 4.6957 | 59.9768 | 5 | 78.2588 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.3042 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.2989 | 4.9179 | 59.9769 | 5 | 78.3062 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.2993 | 4.6969 | 59.9768 | 5 | 78.2671 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.3125 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3072 | 4.9178 | 59.9769 | 5 | 78.3145 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.3077 | 4.6981 | 59.9768 | 5 | 78.2754 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.3209 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3156 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.3228 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.316 | 4.6993 | 59.9768 | 5 | 78.2837 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.3292 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3239 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.3312 | 4.0201 | 59.9884 | 5 | 78.3243 | 4.7005 | 59.9768 | 5 | 78.2921 | 4.8757 | 60.0056 | 5
78.3375 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3322 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.3395 | 4.0202 | 59.9884 | 5 | 78.3326 | 4.7005 | 59.9768 | 5 | 78.3004 | 4.8758 | 60.0056 | 5
78.3459 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3406 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.3478 | 4.0202 | 59.9884 | 5 | 78.341 | 4.7004 | 59.9768 | 5 | 78.3087 | 4.8758 | 60.0056 | 5
78.3542 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3489 | 4.9174 | 59.9769 | 5 | 78.3562 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.3494 | 4.7012 | 59.9768 | 5 | 78.317 | 4.8759 | 60.0114 | 5
78.3625 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3572 | 4.9174 | 59.9769 | 5 | 78.3645 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.3577 | 4.702 | 59.9768 | 5 | 78.3254 | 4.8761 | 60.0114 | 5
78.3709 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3656 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.3729 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.366 | 4.7029 | 59.9768 | 5 | 78.3337 | 4.8762 | 60.0114 | 5
78.3792 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3739 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.3812 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.3743 | 4.7038 | 59.9768 | 5 | 78.342 | 4.8764 | 60.0114 | 5
78.3875 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3822 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.3895 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.3827 | 4.7046 | 59.9768 | 5 | 78.3505 | 4.8765 | 60.0114 | 5
78.3959 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3906 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.3978 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.3911 | 4.7055 | 59.9768 | 5 | 78.3588 | 4.8767 | 60.0114 | 5
78.4042 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.3989 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4062 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.3994 | 4.7063 | 59.9768 | 5 | 78.3671 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.4125 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4073 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4145 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.4077 | 4.7072 | 59.9768 | 5 | 78.3754 | 4.8769 | 60.0114 | 5
78.4209 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4156 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4229 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.416 | 4.708 | 59.9768 | 5 | 78.3838 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.4292 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4239 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4312 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4244 | 4.7089 | 59.9768 | 5 | 78.3921 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.4375 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4323 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4395 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4327 | 4.7088 | 59.9768 | 5 | 78.4004 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.4459 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4406 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.4479 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.441 | 4.7086 | 59.9768 | 5 | 78.4087 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.4542 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4489 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.4562 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4494 | 4.7085 | 59.9768 | 5 | 78.4171 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.4625 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4573 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.4645 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4577 | 4.7084 | 59.9768 | 5 | 78.4254 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.4709 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4656 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.4728 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4661 | 4.7083 | 59.9768 | 5 | 78.4337 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.4792 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4739 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.4812 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4744 | 4.7081 | 59.9768 | 5 | 78.442 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.4875 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4823 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.4895 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4827 | 4.708 | 59.9768 | 5 | 78.4504 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.4959 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.4906 | 4.9178 | 59.9769 | 5 | 78.4979 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4911 | 4.7079 | 59.9768 | 5 | 78.4587 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.5042 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.499 | 4.9178 | 59.9769 | 5 | 78.5062 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.4994 | 4.7078 | 59.9768 | 5 | 78.467 | 4.8769 | 60.0114 | 5
78.5125 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.5073 | 4.9179 | 59.9769 | 5 | 78.5145 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.5078 | 4.7077 | 59.9768 | 5 | 78.4753 | 4.8769 | 60.0114 | 5
78.5209 | 4.4844 | 59.9941 | 5 | 78.5156 | 4.9179 | 59.9769 | 5 | 78.5229 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.5161 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.4838 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.5292 | 4.4845 | 59.9941 | 5 | 78.524 | 4.918 | 59.9769 | 5 | 78.5312 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.5244 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.4921 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.5376 | 4.4842 | 59.9941 | 5 | 78.5323 | 4.9181 | 59.9769 | 5 | 78.5396 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.5327 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.5004 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.5459 | 4.484 | 59.9941 | 5 | 78.5406 | 4.9181 | 59.9769 | 5 | 78.5479 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.5411 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.5087 | 4.8767 | 60.0114 | 5
78.5542 | 4.4838 | 59.9941 | 5 | 78.549 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.5562 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.5494 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.5171 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.5625 | 4.4836 | 59.9941 | 5 | 78.5573 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.5646 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.5577 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.5254 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.5709 | 4.4834 | 59.9941 | 5 | 78.5656 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.5729 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.5661 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.5337 | 4.8769 | 60.0114 | 5
78.5792 | 4.4832 | 59.9941 | 5 | 78.574 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.5812 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.5744 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.542 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.5876 | 4.4829 | 59.9941 | 5 | 78.5823 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.5895 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.5828 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.5504 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.5959 | 4.4827 | 59.9941 | 5 | 78.5907 | 4.9184 | 59.9769 | 5 | 78.5979 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.5911 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.5587 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.6042 | 4.4825 | 59.9941 | 5 | 78.599 | 4.9184 | 59.9769 | 5 | 78.6062 | 4.0203 | 59.9884 | 5 | 78.5994 | 4.7077 | 59.9884 | 5 | 78.567 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.6125 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.6073 | 4.9184 | 59.9769 | 5 | 78.6146 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.6078 | 4.7078 | 59.9884 | 5 | 78.5753 | 4.8772 | 60.0114 | 5
78.6209 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.6157 | 4.9185 | 59.9769 | 5 | 78.6229 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.6161 | 4.7078 | 59.9884 | 5 | 78.5837 | 4.8773 | 60.0114 | 5
78.6292 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.624 | 4.9185 | 59.9769 | 5 | 78.6312 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.6245 | 4.7079 | 59.9884 | 5 | 78.592 | 4.8774 | 60.0114 | 5
78.6376 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.6324 | 4.9185 | 59.9769 | 5 | 78.6396 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.6328 | 4.708 | 59.9884 | 5 | 78.6003 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.6459 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.6407 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6479 | 4.0204 | 59.9884 | 5 | 78.6411 | 4.708 | 59.9884 | 5 | 78.6086 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.6542 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.649 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6562 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6494 | 4.7081 | 59.9884 | 5 | 78.6171 | 4.8776 | 60.0114 | 5
78.6626 | 4.4822 | 59.9941 | 5 | 78.6573 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6646 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6578 | 4.7082 | 59.9884 | 5 | 78.6254 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.6709 | 4.4824 | 59.9941 | 5 | 78.6657 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6729 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6661 | 4.7082 | 59.9884 | 5 | 78.6337 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.6792 | 4.4825 | 59.9941 | 5 | 78.674 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6812 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6744 | 4.7083 | 59.9884 | 5 | 78.642 | 4.8778 | 60.0114 | 5
78.6876 | 4.4827 | 59.9941 | 5 | 78.6824 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6896 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6828 | 4.7083 | 59.9884 | 5 | 78.6504 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.6959 | 4.4828 | 59.9941 | 5 | 78.6907 | 4.9186 | 59.9769 | 5 | 78.6979 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6911 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.6587 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.7042 | 4.4832 | 59.9941 | 5 | 78.699 | 4.9185 | 59.9769 | 5 | 78.7062 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.6995 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.667 | 4.8777 | 60.0114 | 5
78.7126 | 4.4835 | 59.9941 | 5 | 78.7074 | 4.9185 | 59.9769 | 5 | 78.7146 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.7078 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.6753 | 4.8776 | 60.0114 | 5
78.7209 | 4.4873 | 59.9941 | 5 | 78.7157 | 4.9184 | 59.9769 | 5 | 78.7229 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.7161 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.6837 | 4.8775 | 60.0114 | 5
78.7292 | 4.4912 | 59.9941 | 5 | 78.724 | 4.9184 | 59.9769 | 5 | 78.7313 | 4.0205 | 59.9884 | 5 | 78.7244 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.692 | 4.8774 | 60.0114 | 5
78.7376 | 4.4949 | 59.9941 | 5 | 78.7324 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.7396 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.7328 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.7003 | 4.8773 | 60.0114 | 5
78.7459 | 4.4987 | 59.9941 | 5 | 78.7407 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 78.7479 | 4.0206 | 59.9884 | 5 | 78.7411 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.7086 | 4.8771 | 60.0114 | 5
78.7542 | 4.5025 | 59.9941 | 5 | 78.7491 | 4.9182 | 59.9769 | 5 | 78.7562 | 4.0207 | 59.9884 | 5 | 78.7495 | 4.7086 | 59.9884 | 5 | 78.717 | 4.877 | 60.0114 | 5
78.7626 | 4.5062 | 59.9941 | 5 | 78.7574 | 4.9181 | 59.9769 | 5 | 78.7646 | 4.0208 | 59.9884 | 5 | 78.7578 | 4.7086 | 59.9884 | 5 | 78.7253 | 4.8769 | 60.0114 | 5
78.7709 | 4.5099 | 59.9941 | 5 | 78.7657 | 4.918 | 59.9769 | 5 | 78.7729 | 4.0209 | 59.9884 | 5 | 78.7661 | 4.7086 | 59.9884 | 5 | 78.7336 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.7792 | 4.5137 | 59.9941 | 5 | 78.774 | 4.9179 | 59.9769 | 5 | 78.7812 | 4.021 | 59.9884 | 5 | 78.7745 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.7419 | 4.8768 | 60.0114 | 5
78.7876 | 4.5173 | 59.9941 | 5 | 78.7824 | 4.9178 | 59.9769 | 5 | 78.7896 | 4.0211 | 59.9884 | 5 | 78.7828 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.7504 | 4.8803 | 60.0114 | 5
78.7959 | 4.5209 | 59.9941 | 5 | 78.7907 | 4.9177 | 59.9769 | 5 | 78.7979 | 4.0212 | 59.9884 | 5 | 78.7911 | 4.7085 | 59.9884 | 5 | 78.7587 | 4.8837 | 60.0114 | 5
78.8042 | 4.521 | 59.9999 | 5 | 78.7991 | 4.9176 | 59.9769 | 5 | 78.8063 | 4.0212 | 59.9884 | 5 | 78.7994 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.767 | 4.8872 | 60.0114 | 5
78.8126 | 4.5212 | 59.9999 | 5 | 78.8074 | 4.9175 | 59.9769 | 5 | 78.8146 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8078 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.7753 | 4.8907 | 60.0114 | 5
78.8209 | 4.5213 | 59.9999 | 5 | 78.8157 | 4.9174 | 59.9769 | 5 | 78.8229 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8162 | 4.7084 | 59.9884 | 5 | 78.7837 | 4.8942 | 60.0114 | 5
78.8292 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.8241 | 4.9173 | 59.9769 | 5 | 78.8312 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8245 | 4.7083 | 59.9884 | 5 | 78.792 | 4.8977 | 60.0114 | 5
78.8376 | 4.5215 | 59.9999 | 5 | 78.8324 | 4.9173 | 59.9769 | 5 | 78.8396 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8328 | 4.7083 | 59.9884 | 5 | 78.8003 | 4.9012 | 60.0114 | 5
78.8459 | 4.5215 | 59.9999 | 5 | 78.8408 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 78.848 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8411 | 4.7082 | 59.9884 | 5 | 78.8086 | 4.9046 | 60.0114 | 5
78.8542 | 4.5215 | 59.9999 | 5 | 78.8491 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 78.8563 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8495 | 4.7082 | 59.9884 | 5 | 78.817 | 4.9081 | 60.0056 | 5
78.8626 | 4.5216 | 59.9999 | 5 | 78.8574 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 78.8646 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8578 | 4.7083 | 59.9884 | 5 | 78.8253 | 4.9116 | 60.0056 | 5
78.8709 | 4.5215 | 59.9999 | 5 | 78.8658 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.8729 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8661 | 4.7081 | 59.9884 | 5 | 78.8336 | 4.9115 | 60.0056 | 5
78.8792 | 4.5215 | 59.9999 | 5 | 78.8741 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.8813 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8745 | 4.708 | 59.9884 | 5 | 78.842 | 4.9114 | 60.0056 | 5
78.8876 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.8824 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.8896 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8828 | 4.7078 | 59.9884 | 5 | 78.8503 | 4.9113 | 60.0056 | 5
78.8959 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.8908 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.8979 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8912 | 4.7076 | 59.9884 | 5 | 78.8586 | 4.9113 | 60.0056 | 5
78.9042 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.8991 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9062 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.8995 | 4.7074 | 59.9884 | 5 | 78.8669 | 4.9112 | 60.0056 | 5
78.9126 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9074 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9146 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9078 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 78.8754 | 4.9111 | 60.0056 | 5
78.9209 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9158 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.923 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9161 | 4.7069 | 59.9884 | 5 | 78.8837 | 4.911 | 60.0056 | 5
78.9292 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9241 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9313 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9245 | 4.7067 | 59.9884 | 5 | 78.892 | 4.911 | 60.0056 | 5
78.9376 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9325 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9396 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9328 | 4.7066 | 59.9884 | 5 | 78.9003 | 4.9109 | 60.0056 | 5
78.9459 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9408 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9479 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9412 | 4.7064 | 59.9884 | 5 | 78.9087 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9542 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9491 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9563 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9495 | 4.7065 | 59.9884 | 5 | 78.917 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9626 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9575 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9646 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9578 | 4.7065 | 59.9884 | 5 | 78.9253 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9709 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9658 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.973 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9662 | 4.7066 | 59.9884 | 5 | 78.9336 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9792 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9742 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9813 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9745 | 4.7068 | 59.9884 | 5 | 78.942 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9876 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9825 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 78.9896 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9828 | 4.7069 | 59.9884 | 5 | 78.9503 | 4.9108 | 60.0056 | 5
78.9959 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9908 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 78.998 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9911 | 4.707 | 59.9884 | 5 | 78.9586 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0042 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 78.9991 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0063 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 78.9995 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 78.9669 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0126 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 79.0075 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0146 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0078 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 78.9753 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0209 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 79.0158 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0229 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0162 | 4.7073 | 59.9884 | 5 | 78.9836 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0292 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 79.0242 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0313 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0245 | 4.7073 | 59.9884 | 5 | 78.9919 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0376 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 79.0325 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0396 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0328 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 79.0002 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0459 | 4.5214 | 59.9999 | 5 | 79.0408 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.048 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0412 | 4.707 | 59.9884 | 5 | 79.0087 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0542 | 4.5213 | 59.9999 | 5 | 79.0492 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0563 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0495 | 4.7069 | 59.9884 | 5 | 79.017 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0626 | 4.5212 | 59.9999 | 5 | 79.0575 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0646 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0579 | 4.7068 | 59.9884 | 5 | 79.0253 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0709 | 4.5211 | 59.9999 | 5 | 79.0658 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.073 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0662 | 4.7067 | 59.9884 | 5 | 79.0336 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0792 | 4.5211 | 59.9999 | 5 | 79.0742 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0813 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0745 | 4.7066 | 59.9884 | 5 | 79.042 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0876 | 4.521 | 59.9999 | 5 | 79.0825 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.0897 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0828 | 4.7064 | 59.9884 | 5 | 79.0503 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.0959 | 4.5208 | 59.9999 | 5 | 79.0909 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.098 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0912 | 4.7063 | 59.9884 | 5 | 79.0586 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1042 | 4.5207 | 59.9999 | 5 | 79.0992 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.1063 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.0995 | 4.7062 | 59.9884 | 5 | 79.067 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1126 | 4.5206 | 59.9999 | 5 | 79.1075 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.1146 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1078 | 4.7061 | 59.9884 | 5 | 79.0753 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1209 | 4.5205 | 59.9999 | 5 | 79.1159 | 4.9172 | 59.9769 | 5 | 79.123 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1162 | 4.7061 | 59.9884 | 5 | 79.0836 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1292 | 4.5204 | 59.9999 | 5 | 79.1242 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 79.1313 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1245 | 4.7062 | 59.9884 | 5 | 79.0919 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1376 | 4.5204 | 59.9999 | 5 | 79.1325 | 4.9171 | 59.9769 | 5 | 79.1396 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1329 | 4.7062 | 59.9884 | 5 | 79.1003 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1459 | 4.5203 | 59.9999 | 5 | 79.1409 | 4.917 | 59.9769 | 5 | 79.148 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1412 | 4.7063 | 59.9884 | 5 | 79.1086 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1542 | 4.5203 | 59.9999 | 5 | 79.1492 | 4.917 | 59.9769 | 5 | 79.1563 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1495 | 4.7064 | 59.9884 | 5 | 79.1169 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1626 | 4.5202 | 59.9999 | 5 | 79.1575 | 4.917 | 59.9769 | 5 | 79.1647 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1578 | 4.7065 | 59.9884 | 5 | 79.1252 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1709 | 4.5202 | 59.9999 | 5 | 79.1659 | 4.9169 | 59.9769 | 5 | 79.173 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1662 | 4.7066 | 59.9884 | 5 | 79.1337 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1792 | 4.5202 | 59.9999 | 5 | 79.1742 | 4.9169 | 59.9769 | 5 | 79.1813 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1746 | 4.7067 | 59.9884 | 5 | 79.142 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1876 | 4.5202 | 59.9999 | 5 | 79.1826 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.1896 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1829 | 4.7068 | 59.9884 | 5 | 79.1503 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.1959 | 4.5201 | 59.9999 | 5 | 79.1909 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.198 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1912 | 4.7069 | 59.9884 | 5 | 79.1586 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2042 | 4.52 | 59.9999 | 5 | 79.1992 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.2064 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.1995 | 4.707 | 59.9884 | 5 | 79.167 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2126 | 4.5199 | 59.9999 | 5 | 79.2076 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.2147 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.2079 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.1753 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2209 | 4.5199 | 59.9999 | 5 | 79.2159 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.223 | 4.0213 | 59.9884 | 5 | 79.2162 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.1836 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2292 | 4.5198 | 59.9999 | 5 | 79.2242 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.2313 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2245 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.1919 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2376 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.2326 | 4.9168 | 59.9769 | 5 | 79.2397 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2329 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 79.2003 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2459 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.2409 | 4.9167 | 59.9769 | 5 | 79.248 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2412 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 79.2086 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2542 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.2492 | 4.9166 | 59.9769 | 5 | 79.2563 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2496 | 4.7072 | 59.9884 | 5 | 79.2169 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2626 | 4.5195 | 59.9999 | 5 | 79.2576 | 4.9165 | 59.9769 | 5 | 79.2646 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2579 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.2252 | 4.9108 | 60.0056 | 5
79.2709 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.2659 | 4.9164 | 59.9769 | 5 | 79.273 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2662 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.2336 | 4.9147 | 60.0056 | 5
79.2792 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.2743 | 4.9163 | 59.9769 | 5 | 79.2814 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2745 | 4.7071 | 59.9884 | 5 | 79.2419 | 4.9187 | 60.0056 | 5
79.2876 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.2826 | 4.9162 | 59.9769 | 5 | 79.2897 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2829 | 4.707 | 59.9884 | 5 | 79.2502 | 4.9225 | 60.0056 | 5
79.2959 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.2909 | 4.9161 | 59.9769 | 5 | 79.298 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2912 | 4.707 | 59.9884 | 5 | 79.2587 | 4.9263 | 60.0056 | 5
79.3042 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.2993 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 79.3063 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.2996 | 4.7069 | 59.9884 | 5 | 79.267 | 4.9316 | 60.0056 | 5
79.3126 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3076 | 4.916 | 59.9769 | 5 | 79.3147 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.3079 | 4.7068 | 59.9884 | 5 | 79.2753 | 4.937 | 60.0056 | 5
79.3209 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3159 | 4.9159 | 59.9769 | 5 | 79.323 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.3162 | 4.7066 | 59.9884 | 5 | 79.2836 | 4.9424 | 60.0056 | 5
79.3292 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3243 | 4.9158 | 59.9769 | 5 | 79.3314 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.3246 | 4.7064 | 59.9884 | 5 | 79.292 | 4.9477 | 60.0056 | 5
79.3376 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3326 | 4.9158 | 59.9769 | 5 | 79.3397 | 4.0213 | 59.9941 | 5 | 79.3329 | 4.7063 | 59.9884 | 5 | 79.3003 | 4.9532 | 60.0056 | 5
79.3459 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3409 | 4.9183 | 59.9769 | 5 | 79.348 | 4.0212 | 59.9941 | 5 | 79.3412 | 4.7062 | 59.9884 | 5 | 79.3086 | 4.9587 | 60.0056 | 5
79.3542 | 4.5197 | 59.9999 | 5 | 79.3493 | 4.9209 | 59.9769 | 5 | 79.3563 | 4.0211 | 59.9941 | 5 | 79.3495 | 4.706 | 59.9884 | 5 | 79.3169 | 4.9602 | 60.0056 | 5
79.3626 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.3576 | 4.9234 | 59.9769 | 5 | 79.3647 | 4.021 | 59.9941 | 5 | 79.3579 | 4.7057 | 59.9884 | 5 | 79.3253 | 4.9618 | 60.0056 | 5
79.3709 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.366 | 4.926 | 59.9769 | 5 | 79.373 | 4.0208 | 59.9941 | 5 | 79.3662 | 4.7055 | 59.9884 | 5 | 79.3336 | 4.9634 | 60.0056 | 5
79.3792 | 4.5195 | 59.9999 | 5 | 79.3743 | 4.9285 | 59.9769 | 5 | 79.3813 | 4.0207 | 59.9941 | 5 | 79.3746 | 4.7053 | 59.9884 | 5 | 79.3419 | 4.9651 | 60.0056 | 5
79.3876 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.3826 | 4.9311 | 59.9769 | 5 | 79.3897 | 4.0205 | 59.9941 | 5 | 79.3829 | 4.7051 | 59.9884 | 5 | 79.3502 | 4.9652 | 60.0056 | 5
79.3959 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.391 | 4.9336 | 59.9769 | 5 | 79.398 | 4.0204 | 59.9941 | 5 | 79.3912 | 4.705 | 59.9884 | 5 | 79.3586 | 4.9653 | 60.0056 | 5
79.4042 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.3993 | 4.9362 | 59.9769 | 5 | 79.4064 | 4.0202 | 59.9941 | 5 | 79.3996 | 4.7048 | 59.9884 | 5 | 79.3669 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.4126 | 4.5196 | 59.9999 | 5 | 79.4077 | 4.9388 | 59.9769 | 5 | 79.4147 | 4.0201 | 59.9941 | 5 | 79.4079 | 4.7047 | 59.9884 | 5 | 79.3752 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4209 | 4.5211 | 59.9999 | 5 | 79.416 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.423 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.4163 | 4.7074 | 59.9884 | 5 | 79.3835 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4292 | 4.5226 | 59.9999 | 5 | 79.4243 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4313 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.4246 | 4.7101 | 59.9884 | 5 | 79.392 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4376 | 4.5241 | 59.9999 | 5 | 79.4326 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4397 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.4329 | 4.713 | 59.9884 | 5 | 79.4003 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4459 | 4.5256 | 59.9999 | 5 | 79.441 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.448 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4413 | 4.7159 | 59.9884 | 5 | 79.4086 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4542 | 4.527 | 59.9999 | 5 | 79.4493 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4564 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4496 | 4.7188 | 59.9884 | 5 | 79.4169 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4626 | 4.5285 | 59.9999 | 5 | 79.4577 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4647 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4579 | 4.7218 | 59.9884 | 5 | 79.4253 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4709 | 4.5299 | 59.9999 | 5 | 79.466 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.473 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.4662 | 4.7247 | 59.9884 | 5 | 79.4336 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4792 | 4.5312 | 59.9999 | 5 | 79.4743 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4814 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4746 | 4.7277 | 59.9884 | 5 | 79.4419 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4876 | 4.5326 | 59.9999 | 5 | 79.4827 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.4897 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4829 | 4.7306 | 59.9884 | 5 | 79.4502 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.4959 | 4.534 | 59.9999 | 5 | 79.491 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.498 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4913 | 4.7336 | 59.9884 | 5 | 79.4586 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5042 | 4.5339 | 59.9999 | 5 | 79.4993 | 4.9416 | 59.9769 | 5 | 79.5063 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.4996 | 4.7337 | 59.9884 | 5 | 79.4669 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5126 | 4.5338 | 59.9999 | 5 | 79.5077 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.5147 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.5079 | 4.7339 | 59.9884 | 5 | 79.4752 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5209 | 4.5337 | 59.9999 | 5 | 79.516 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.523 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.5163 | 4.734 | 59.9884 | 5 | 79.4836 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5292 | 4.5337 | 59.9999 | 5 | 79.5244 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.5314 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.5246 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.4919 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5376 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5327 | 4.9419 | 59.9769 | 5 | 79.5397 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.533 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.5002 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5459 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.541 | 4.9419 | 59.9769 | 5 | 79.548 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5413 | 4.7343 | 59.9884 | 5 | 79.5085 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5542 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5493 | 4.9419 | 59.9769 | 5 | 79.5564 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5496 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.517 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5626 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5577 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.5647 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5579 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.5253 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5709 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.566 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.5731 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5663 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.5336 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5792 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5744 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.5814 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5746 | 4.7345 | 59.9884 | 5 | 79.5419 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5876 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5827 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.5897 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5829 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.5503 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.5959 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.591 | 4.9419 | 59.9769 | 5 | 79.598 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5913 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.5586 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6042 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.5994 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6064 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.5996 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.5669 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6126 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.6077 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6147 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.608 | 4.7343 | 59.9884 | 5 | 79.5752 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6209 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.6161 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.623 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.6163 | 4.7343 | 59.9884 | 5 | 79.5836 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6292 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.6244 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6314 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.6246 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.5919 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6376 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.6327 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6397 | 4.02 | 59.9941 | 5 | 79.6329 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.6002 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6459 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.6411 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6481 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.6413 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.6085 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6542 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6494 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6564 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.6497 | 4.7343 | 59.9884 | 5 | 79.6169 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6626 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6577 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.6647 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.658 | 4.7343 | 59.9884 | 5 | 79.6252 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6709 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6661 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.673 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.6663 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.6335 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6792 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6744 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.6814 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.6746 | 4.7345 | 59.9884 | 5 | 79.6418 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6876 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6827 | 4.9416 | 59.9769 | 5 | 79.6897 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.683 | 4.7345 | 59.9884 | 5 | 79.6503 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.6959 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.6911 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.6981 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.6913 | 4.7345 | 59.9884 | 5 | 79.6586 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7042 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.6994 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.7064 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.6996 | 4.7344 | 59.9884 | 5 | 79.6669 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7126 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.7078 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.7147 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.7079 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 79.6753 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7209 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.7161 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.7231 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.7163 | 4.734 | 59.9884 | 5 | 79.6836 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7292 | 4.5337 | 59.9999 | 5 | 79.7244 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.7314 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.7247 | 4.7338 | 59.9884 | 5 | 79.6919 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7376 | 4.5337 | 59.9999 | 5 | 79.7328 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.7397 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.733 | 4.7336 | 59.9884 | 5 | 79.7002 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7459 | 4.5337 | 59.9999 | 5 | 79.7411 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.748 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.7413 | 4.7334 | 59.9884 | 5 | 79.7086 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7542 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.7495 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.7564 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.7496 | 4.7332 | 59.9884 | 5 | 79.7169 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7626 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.7578 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.7647 | 4.0199 | 59.9941 | 5 | 79.758 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.7252 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7709 | 4.5336 | 59.9999 | 5 | 79.7661 | 4.9416 | 59.9769 | 5 | 79.7731 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.7663 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.7335 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7792 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.7744 | 4.9416 | 59.9769 | 5 | 79.7814 | 4.0198 | 59.9941 | 5 | 79.7747 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.7419 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7876 | 4.5335 | 59.9999 | 5 | 79.7828 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.7897 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.783 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.7502 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.7959 | 4.5334 | 59.9999 | 5 | 79.7911 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.798 | 4.0197 | 59.9941 | 5 | 79.7913 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.7585 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.8042 | 4.5334 | 60.0114 | 5 | 79.7995 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.8064 | 4.0196 | 59.9941 | 5 | 79.7997 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.7668 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.8126 | 4.5333 | 60.0114 | 5 | 79.8078 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.8148 | 4.0196 | 59.9941 | 5 | 79.808 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.7753 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8209 | 4.5333 | 60.0114 | 5 | 79.8161 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.8231 | 4.0195 | 59.9941 | 5 | 79.8163 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.7836 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8292 | 4.5333 | 60.0114 | 5 | 79.8245 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.8314 | 4.0195 | 59.9941 | 5 | 79.8246 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.7919 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8376 | 4.535 | 60.0114 | 5 | 79.8328 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.8397 | 4.0194 | 59.9941 | 5 | 79.833 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.8002 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8459 | 4.5367 | 60.0114 | 5 | 79.8411 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.8481 | 4.0194 | 59.9941 | 5 | 79.8413 | 4.7331 | 59.9884 | 5 | 79.8086 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8542 | 4.5383 | 60.0114 | 5 | 79.8495 | 4.9419 | 59.9769 | 5 | 79.8564 | 4.0194 | 59.9941 | 5 | 79.8497 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.8169 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8626 | 4.54 | 60.0114 | 5 | 79.8578 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.8647 | 4.0194 | 59.9941 | 5 | 79.858 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.8252 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.8709 | 4.5416 | 60.0114 | 5 | 79.8661 | 4.9421 | 59.9769 | 5 | 79.873 | 4.0193 | 59.9941 | 5 | 79.8663 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.8335 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.8792 | 4.5432 | 60.0114 | 5 | 79.8745 | 4.9422 | 59.9769 | 5 | 79.8814 | 4.0193 | 59.9941 | 5 | 79.8747 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.8419 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.8876 | 4.5448 | 60.0114 | 5 | 79.8828 | 4.9422 | 59.9769 | 5 | 79.8897 | 4.0193 | 59.9941 | 5 | 79.883 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.8502 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.8959 | 4.5465 | 60.0114 | 5 | 79.8912 | 4.9423 | 59.9769 | 5 | 79.8981 | 4.0192 | 59.9941 | 5 | 79.8914 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.8585 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.9042 | 4.5482 | 60.0114 | 5 | 79.8995 | 4.9424 | 59.9769 | 5 | 79.9064 | 4.0192 | 59.9941 | 5 | 79.8997 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.8669 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.9126 | 4.5499 | 60.0114 | 5 | 79.9078 | 4.9424 | 59.9769 | 5 | 79.9147 | 4.0191 | 59.9941 | 5 | 79.908 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.8752 | 4.9656 | 60.0056 | 5
79.9209 | 4.5499 | 60.0114 | 5 | 79.9162 | 4.9424 | 59.9769 | 5 | 79.9231 | 4.0191 | 59.9941 | 5 | 79.9163 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.8835 | 4.9656 | 60.0056 | 5
79.9292 | 4.5499 | 60.0114 | 5 | 79.9245 | 4.9423 | 59.9769 | 5 | 79.9314 | 4.019 | 59.9941 | 5 | 79.9247 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.8918 | 4.9656 | 60.0056 | 5
79.9375 | 4.55 | 60.0114 | 5 | 79.9328 | 4.9422 | 59.9769 | 5 | 79.9398 | 4.019 | 59.9941 | 5 | 79.933 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.9003 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.9459 | 4.55 | 60.0114 | 5 | 79.9412 | 4.9421 | 59.9769 | 5 | 79.9481 | 4.0189 | 59.9941 | 5 | 79.9413 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.9086 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.9542 | 4.5502 | 60.0114 | 5 | 79.9495 | 4.942 | 59.9769 | 5 | 79.9564 | 4.0189 | 59.9941 | 5 | 79.9497 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.9169 | 4.9655 | 60.0056 | 5
79.9625 | 4.5503 | 60.0114 | 5 | 79.9579 | 4.9418 | 59.9769 | 5 | 79.9647 | 4.0189 | 59.9941 | 5 | 79.958 | 4.7328 | 59.9884 | 5 | 79.9252 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.9709 | 4.5504 | 60.0114 | 5 | 79.9662 | 4.9417 | 59.9769 | 5 | 79.9731 | 4.0189 | 59.9941 | 5 | 79.9664 | 4.7329 | 59.9884 | 5 | 79.9336 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.9792 | 4.5505 | 60.0114 | 5 | 79.9745 | 4.9415 | 59.9769 | 5 | 79.9814 | 4.0211 | 59.9941 | 5 | 79.9747 | 4.733 | 59.9884 | 5 | 79.9419 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.9875 | 4.5506 | 60.0114 | 5 | 79.9828 | 4.9414 | 59.9769 | 5 | 79.9897 | 4.0233 | 59.9941 | 5 | 79.983 | 4.7331 | 59.9884 | 5 | 79.9502 | 4.9654 | 60.0056 | 5
79.9959 | 4.5507 | 60.0114 | 5 | 79.9912 | 4.9413 | 59.9769 | 5 | 79.9981 | 4.0256 | 59.9941 | 5 | 79.9913 | 4.7331 | 59.9884 | 5 | 79.9585 | 4.9654 | 60.0056 | 5
80.0042 | 4.5508 | 60.0114 | 5 | 79.9995 | 4.9412 | 59.9769 | 5 | 80.0064 | 4.0278 | 59.9941 | 5 | 79.9997 | 4.7331 | 59.9884 | 5 | 79.9669 | 4.9653 | 60.0056 | 5
80.0125 | 4.5508 | 60.0114 | 5 | 80.0079 | 4.9426 | 59.9769 | 5 | 80.0148 | 4.03 | 59.9941 | 5 | 80.0081 | 4.7331 | 59.9884 | 5 | 79.9752 | 4.9653 | 60.0056 | 5
80.0209 | 4.5509 | 60.0114 | 5 | 80.0162 | 4.9441 | 59.9769 | 5 | 80.0231 | 4.0323 | 59.9941 | 5 | 80.0164 | 4.7332 | 59.9884 | 5 | 79.9835 | 4.9652 | 60.0114 | 5
80.0292 | 4.5509 | 60.0114 | 5 | 80.0245 | 4.9455 | 59.9769 | 5 | 80.0314 | 4.0345 | 59.9941 | 5 | 80.0247 | 4.7332 | 59.9884 | 5 | 79.9918 | 4.9651 | 60.0114 | 5
80.0375 | 4.551 | 60.0114 | 5 | 80.0329 | 4.9469 | 59.9769 | 5 | 80.0397 | 4.0368 | 59.9941 | 5 | 80.033 | 4.7333 | 59.9884 | 5 | 80.0002 | 4.9649 | 60.0114 | 5
80.0459 | 4.5511 | 60.0114 | 5 | 80.0412 | 4.9484 | 59.9769 | 5 | 80.0481 | 4.039 | 59.9941 | 5 | 80.0414 | 4.7335 | 59.9884 | 5 | 80.0085 | 4.9648 | 60.0114 | 5
80.0542 | 4.5512 | 60.0114 | 5 | 80.0496 | 4.9499 | 59.9769 | 5 | 80.0564 | 4.0412 | 59.9941 | 5 | 80.0497 | 4.7335 | 59.9884 | 5 | 80.0168 | 4.9647 | 60.0114 | 5
80.0625 | 4.5512 | 60.0114 | 5 | 80.0579 | 4.9515 | 59.9769 | 5 | 80.0648 | 4.0413 | 59.9941 | 5 | 80.058 | 4.7336 | 59.9884 | 5 | 80.0251 | 4.9646 | 60.0114 | 5
80.0709 | 4.5513 | 60.0114 | 5 | 80.0662 | 4.953 | 59.9769 | 5 | 80.0731 | 4.0413 | 59.9941 | 5 | 80.0664 | 4.7337 | 59.9884 | 5 | 80.0336 | 4.9645 | 60.0114 | 5
80.0792 | 4.5513 | 60.0114 | 5 | 80.0746 | 4.9546 | 59.9769 | 5 | 80.0814 | 4.0414 | 59.9941 | 5 | 80.0747 | 4.7338 | 59.9884 | 5 | 80.0419 | 4.9645 | 60.0114 | 5
80.0875 | 4.5514 | 60.0114 | 5 | 80.0829 | 4.9561 | 59.9769 | 5 | 80.0898 | 4.0414 | 59.9941 | 5 | 80.0831 | 4.734 | 59.9884 | 5 | 80.0502 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.0959 | 4.5514 | 60.0114 | 5 | 80.0912 | 4.9562 | 59.9769 | 5 | 80.0981 | 4.0415 | 59.9941 | 5 | 80.0914 | 4.7342 | 59.9884 | 5 | 80.0585 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1042 | 4.5515 | 60.0114 | 5 | 80.0996 | 4.9563 | 59.9769 | 5 | 80.1064 | 4.0416 | 59.9941 | 5 | 80.0997 | 4.7359 | 59.9884 | 5 | 80.0669 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1125 | 4.5516 | 60.0114 | 5 | 80.1079 | 4.9564 | 59.9769 | 5 | 80.1147 | 4.0417 | 59.9941 | 5 | 80.108 | 4.7376 | 59.9884 | 5 | 80.0752 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1208 | 4.5516 | 60.0114 | 5 | 80.1162 | 4.9565 | 59.9769 | 5 | 80.1231 | 4.0417 | 59.9941 | 5 | 80.1164 | 4.7392 | 59.9884 | 5 | 80.0835 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1292 | 4.5516 | 60.0114 | 5 | 80.1246 | 4.9565 | 59.9769 | 5 | 80.1314 | 4.0418 | 59.9941 | 5 | 80.1247 | 4.7409 | 59.9884 | 5 | 80.0918 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1375 | 4.5516 | 60.0114 | 5 | 80.1329 | 4.9565 | 59.9769 | 5 | 80.1398 | 4.0419 | 59.9941 | 5 | 80.1331 | 4.7426 | 59.9884 | 5 | 80.1002 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1458 | 4.5515 | 60.0114 | 5 | 80.1413 | 4.9565 | 59.9769 | 5 | 80.1481 | 4.0441 | 59.9941 | 5 | 80.1414 | 4.7443 | 59.9884 | 5 | 80.1085 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1542 | 4.5515 | 60.0114 | 5 | 80.1496 | 4.9565 | 59.9769 | 5 | 80.1564 | 4.0463 | 59.9941 | 5 | 80.1497 | 4.7468 | 59.9884 | 5 | 80.1168 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1625 | 4.5515 | 60.0114 | 5 | 80.1579 | 4.9564 | 59.9769 | 5 | 80.1648 | 4.0484 | 59.9941 | 5 | 80.1581 | 4.7494 | 59.9884 | 5 | 80.1251 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1708 | 4.5514 | 60.0114 | 5 | 80.1663 | 4.9563 | 59.9769 | 5 | 80.1731 | 4.0505 | 59.9941 | 5 | 80.1664 | 4.7519 | 59.9884 | 5 | 80.1335 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1792 | 4.5513 | 60.0114 | 5 | 80.1746 | 4.9563 | 59.9769 | 5 | 80.1815 | 4.0526 | 59.9941 | 5 | 80.1747 | 4.7545 | 59.9884 | 5 | 80.1418 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1875 | 4.5512 | 60.0114 | 5 | 80.183 | 4.9562 | 59.9769 | 5 | 80.1898 | 4.0547 | 59.9941 | 5 | 80.183 | 4.7554 | 59.9884 | 5 | 80.1501 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.1958 | 4.5511 | 60.0114 | 5 | 80.1913 | 4.9561 | 59.9769 | 5 | 80.1981 | 4.0568 | 59.9941 | 5 | 80.1914 | 4.7563 | 59.9884 | 5 | 80.1584 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.2042 | 4.5511 | 60.0114 | 5 | 80.1996 | 4.956 | 59.9769 | 5 | 80.2064 | 4.0589 | 59.9941 | 5 | 80.1997 | 4.7572 | 59.9884 | 5 | 80.1669 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.2125 | 4.5511 | 60.0114 | 5 | 80.2079 | 4.9559 | 59.9769 | 5 | 80.2148 | 4.061 | 59.9941 | 5 | 80.2081 | 4.7582 | 59.9884 | 5 | 80.1752 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.2208 | 4.5511 | 60.0114 | 5 | 80.2163 | 4.9557 | 59.9769 | 5 | 80.2231 | 4.063 | 59.9941 | 5 | 80.2164 | 4.7606 | 59.9884 | 5 | 80.1835 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.2292 | 4.551 | 60.0114 | 5 | 80.2246 | 4.9557 | 59.9769 | 5 | 80.2314 | 4.063 | 59.9941 | 5 | 80.2247 | 4.763 | 59.9884 | 5 | 80.1918 | 4.9645 | 60.0114 | 5
80.2375 | 4.551 | 60.0114 | 5 | 80.233 | 4.9556 | 59.9769 | 5 | 80.2397 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.2331 | 4.7646 | 59.9884 | 5 | 80.2002 | 4.9645 | 60.0114 | 5
80.2458 | 4.5509 | 60.0114 | 5 | 80.2413 | 4.9556 | 59.9769 | 5 | 80.2481 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.2414 | 4.7662 | 59.9884 | 5 | 80.2085 | 4.9646 | 60.0114 | 5
80.2542 | 4.5508 | 60.0114 | 5 | 80.2496 | 4.9556 | 59.9769 | 5 | 80.2565 | 4.0628 | 59.9941 | 5 | 80.2498 | 4.7677 | 59.9884 | 5 | 80.2168 | 4.9646 | 60.0114 | 5
80.2625 | 4.5508 | 60.0114 | 5 | 80.258 | 4.9555 | 59.9769 | 5 | 80.2648 | 4.0628 | 59.9941 | 5 | 80.2581 | 4.7693 | 59.9884 | 5 | 80.2252 | 4.9647 | 60.0114 | 5
80.2708 | 4.5517 | 60.0114 | 5 | 80.2663 | 4.9554 | 59.9769 | 5 | 80.2731 | 4.0627 | 59.9941 | 5 | 80.2664 | 4.7709 | 59.9884 | 5 | 80.2335 | 4.9647 | 60.0114 | 5
80.2792 | 4.5526 | 60.0114 | 5 | 80.2746 | 4.9554 | 59.9769 | 5 | 80.2814 | 4.0627 | 59.9941 | 5 | 80.2748 | 4.7725 | 59.9884 | 5 | 80.2418 | 4.9647 | 60.0114 | 5
80.2875 | 4.5535 | 60.0114 | 5 | 80.283 | 4.9553 | 59.9769 | 5 | 80.2898 | 4.0627 | 59.9941 | 5 | 80.2831 | 4.7742 | 59.9884 | 5 | 80.2501 | 4.9647 | 60.0114 | 5
80.2958 | 4.5544 | 60.0114 | 5 | 80.2913 | 4.9553 | 59.9769 | 5 | 80.2981 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.2914 | 4.7759 | 59.9884 | 5 | 80.2585 | 4.9646 | 60.0114 | 5
80.3042 | 4.5553 | 60.0114 | 5 | 80.2997 | 4.9553 | 59.9769 | 5 | 80.3065 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.2997 | 4.776 | 59.9884 | 5 | 80.2668 | 4.9645 | 60.0114 | 5
80.3125 | 4.5562 | 60.0114 | 5 | 80.308 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3148 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.3081 | 4.7761 | 59.9884 | 5 | 80.2751 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.3208 | 4.5572 | 60.0114 | 5 | 80.3163 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3231 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.3164 | 4.7762 | 59.9884 | 5 | 80.2834 | 4.9644 | 60.0114 | 5
80.3291 | 4.5581 | 60.0114 | 5 | 80.3246 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3314 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.3248 | 4.7763 | 59.9884 | 5 | 80.2919 | 4.9643 | 60.0114 | 5
80.3375 | 4.559 | 60.0114 | 5 | 80.333 | 4.9551 | 59.9769 | 5 | 80.3398 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.3331 | 4.7763 | 59.9884 | 5 | 80.3002 | 4.9642 | 60.0114 | 5
80.3458 | 4.5599 | 60.0114 | 5 | 80.3413 | 4.9551 | 59.9769 | 5 | 80.3481 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.3414 | 4.7763 | 59.9884 | 5 | 80.3085 | 4.9641 | 60.0114 | 5
80.3541 | 4.5599 | 60.0114 | 5 | 80.3497 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3564 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.3498 | 4.7764 | 59.9884 | 5 | 80.3168 | 4.9641 | 60.0114 | 5
80.3625 | 4.5598 | 60.0114 | 5 | 80.358 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3648 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.3581 | 4.7764 | 59.9884 | 5 | 80.3252 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.3708 | 4.5597 | 60.0114 | 5 | 80.3663 | 4.9552 | 59.9769 | 5 | 80.3731 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.3665 | 4.7764 | 59.9884 | 5 | 80.3335 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.3791 | 4.5596 | 60.0114 | 5 | 80.3747 | 4.9553 | 59.9769 | 5 | 80.3815 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.3748 | 4.7763 | 59.9884 | 5 | 80.3418 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.3875 | 4.5596 | 60.0114 | 5 | 80.383 | 4.9554 | 59.9769 | 5 | 80.3898 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.3831 | 4.7761 | 59.9884 | 5 | 80.3501 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.3958 | 4.5596 | 60.0114 | 5 | 80.3914 | 4.9555 | 59.9769 | 5 | 80.3981 | 4.0627 | 59.9941 | 5 | 80.3914 | 4.776 | 59.9884 | 5 | 80.3585 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.4041 | 4.5596 | 60.0114 | 5 | 80.3997 | 4.9556 | 59.9769 | 5 | 80.4064 | 4.0628 | 59.9941 | 5 | 80.3998 | 4.7757 | 59.9884 | 5 | 80.3668 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.4125 | 4.5596 | 60.0114 | 5 | 80.408 | 4.9556 | 59.9769 | 5 | 80.4148 | 4.0628 | 59.9941 | 5 | 80.4081 | 4.7755 | 59.9884 | 5 | 80.3751 | 4.964 | 60.0114 | 5
80.4208 | 4.5597 | 60.0114 | 5 | 80.4164 | 4.9557 | 59.9769 | 5 | 80.4231 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4164 | 4.7754 | 59.9884 | 5 | 80.3834 | 4.9639 | 60.0114 | 5
80.4291 | 4.5598 | 60.0114 | 5 | 80.4247 | 4.9585 | 59.9769 | 5 | 80.4315 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4248 | 4.7753 | 59.9884 | 5 | 80.3918 | 4.9638 | 60.0114 | 5
80.4375 | 4.5599 | 60.0114 | 5 | 80.433 | 4.9612 | 59.9769 | 5 | 80.4398 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4331 | 4.7752 | 59.9884 | 5 | 80.4001 | 4.9638 | 60.0114 | 5
80.4458 | 4.56 | 60.0114 | 5 | 80.4414 | 4.964 | 59.9769 | 5 | 80.4481 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4415 | 4.7751 | 59.9884 | 5 | 80.4084 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.4541 | 4.5602 | 60.0114 | 5 | 80.4497 | 4.9668 | 59.9769 | 5 | 80.4565 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4498 | 4.775 | 59.9884 | 5 | 80.4167 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.4624 | 4.5603 | 60.0114 | 5 | 80.458 | 4.9695 | 59.9769 | 5 | 80.4648 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4581 | 4.775 | 59.9884 | 5 | 80.4252 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.4708 | 4.5603 | 60.0114 | 5 | 80.4664 | 4.9722 | 59.9769 | 5 | 80.4731 | 4.0629 | 59.9941 | 5 | 80.4664 | 4.7751 | 59.9884 | 5 | 80.4335 | 4.9635 | 60.0114 | 5
80.4791 | 4.5604 | 60.0114 | 5 | 80.4747 | 4.975 | 59.9769 | 5 | 80.4814 | 4.0628 | 59.9941 | 5 | 80.4748 | 4.7751 | 59.9884 | 5 | 80.4418 | 4.9634 | 60.0114 | 5
80.4874 | 4.5605 | 60.0114 | 5 | 80.4831 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 80.4898 | 4.0627 | 59.9941 | 5 | 80.4831 | 4.7754 | 59.9884 | 5 | 80.4501 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.4958 | 4.5605 | 60.0114 | 5 | 80.4914 | 4.9807 | 59.9769 | 5 | 80.4981 | 4.0626 | 59.9941 | 5 | 80.4915 | 4.7757 | 59.9884 | 5 | 80.4585 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.5041 | 4.5606 | 60.0114 | 5 | 80.4997 | 4.9835 | 59.9769 | 5 | 80.5065 | 4.0625 | 59.9941 | 5 | 80.4998 | 4.7758 | 59.9884 | 5 | 80.4668 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5124 | 4.5606 | 60.0114 | 5 | 80.5081 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.5148 | 4.0624 | 59.9941 | 5 | 80.5081 | 4.776 | 59.9884 | 5 | 80.4751 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5208 | 4.5607 | 60.0114 | 5 | 80.5164 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.5231 | 4.0623 | 59.9941 | 5 | 80.5165 | 4.7761 | 59.9826 | 5 | 80.4834 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5291 | 4.5607 | 60.0114 | 5 | 80.5247 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.5315 | 4.0622 | 59.9941 | 5 | 80.5248 | 4.7762 | 59.9826 | 5 | 80.4918 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5374 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.5331 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 80.5398 | 4.0622 | 59.9941 | 5 | 80.5331 | 4.7763 | 59.9826 | 5 | 80.5001 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5458 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.5414 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.5482 | 4.0621 | 59.9941 | 5 | 80.5414 | 4.7764 | 59.9826 | 5 | 80.5084 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5541 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.5497 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5565 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5498 | 4.7764 | 59.9826 | 5 | 80.5167 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5624 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.5581 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5648 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5582 | 4.7763 | 59.9826 | 5 | 80.5251 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5708 | 4.5609 | 60.0114 | 5 | 80.5664 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5731 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5665 | 4.7762 | 59.9826 | 5 | 80.5334 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5791 | 4.5609 | 60.0114 | 5 | 80.5748 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5815 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5748 | 4.7761 | 59.9826 | 5 | 80.5417 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5874 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.5831 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5898 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5831 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.55 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.5958 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.5914 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.5981 | 4.062 | 59.9941 | 5 | 80.5915 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.5585 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6041 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.5998 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.6064 | 4.0619 | 59.9941 | 5 | 80.5998 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.5668 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6124 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.6081 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.6148 | 4.0619 | 59.9941 | 5 | 80.6082 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.5751 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6208 | 4.5611 | 60.0114 | 5 | 80.6164 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.6232 | 4.0618 | 59.9941 | 5 | 80.6165 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.5834 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6291 | 4.5611 | 60.0114 | 5 | 80.6248 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 80.6315 | 4.0617 | 59.9941 | 5 | 80.6248 | 4.7757 | 59.9826 | 5 | 80.5918 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6374 | 4.5611 | 60.0114 | 5 | 80.6331 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 80.6398 | 4.0617 | 59.9941 | 5 | 80.6332 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.6001 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6458 | 4.5611 | 60.0114 | 5 | 80.6414 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.6481 | 4.0633 | 59.9941 | 5 | 80.6415 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.6084 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6541 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.6498 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.6565 | 4.065 | 59.9941 | 5 | 80.6498 | 4.7759 | 59.9826 | 5 | 80.6167 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6624 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.6581 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.6648 | 4.0666 | 59.9941 | 5 | 80.6581 | 4.7759 | 59.9826 | 5 | 80.6251 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6707 | 4.5609 | 60.0114 | 5 | 80.6665 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 80.6732 | 4.0683 | 59.9941 | 5 | 80.6665 | 4.7759 | 59.9826 | 5 | 80.6334 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6791 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.6748 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 80.6815 | 4.07 | 59.9941 | 5 | 80.6749 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.6417 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6874 | 4.5607 | 60.0114 | 5 | 80.6831 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 80.6898 | 4.0716 | 59.9941 | 5 | 80.6832 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.65 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.6957 | 4.5607 | 60.0114 | 5 | 80.6915 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 80.6982 | 4.0733 | 59.9941 | 5 | 80.6915 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.6584 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.7041 | 4.5606 | 60.0114 | 5 | 80.6998 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.7065 | 4.075 | 59.9941 | 5 | 80.6998 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.6667 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.7124 | 4.5605 | 60.0114 | 5 | 80.7081 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.7148 | 4.0767 | 59.9941 | 5 | 80.7082 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.675 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.7207 | 4.5605 | 60.0114 | 5 | 80.7165 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.7231 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.7165 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.6833 | 4.9634 | 60.0114 | 5
80.7291 | 4.5606 | 60.0114 | 5 | 80.7248 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.7315 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7249 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.6918 | 4.9634 | 60.0114 | 5
80.7374 | 4.5607 | 60.0114 | 5 | 80.7332 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.7398 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7332 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.7001 | 4.9635 | 60.0114 | 5
80.7457 | 4.5608 | 60.0114 | 5 | 80.7415 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.7482 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7415 | 4.776 | 59.9826 | 5 | 80.7084 | 4.9635 | 60.0114 | 5
80.7541 | 4.5609 | 60.0114 | 5 | 80.7498 | 4.9837 | 59.9769 | 5 | 80.7565 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7499 | 4.7759 | 59.9826 | 5 | 80.7167 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.7624 | 4.561 | 60.0114 | 5 | 80.7581 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.7648 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 80.7582 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.7251 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.7707 | 4.5611 | 60.0114 | 5 | 80.7665 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.7731 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 80.7665 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.7334 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.7791 | 4.5612 | 60.0114 | 5 | 80.7748 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 80.7815 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 80.7748 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.7417 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.7874 | 4.5614 | 60.0114 | 5 | 80.7832 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 80.7899 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 80.7832 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.75 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.7957 | 4.5616 | 60.0114 | 5 | 80.7915 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.7982 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7916 | 4.7758 | 59.9826 | 5 | 80.7584 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.804 | 4.5617 | 60.0114 | 5 | 80.7998 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 80.8065 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.7999 | 4.7765 | 59.9826 | 5 | 80.7667 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.8124 | 4.5617 | 60.0114 | 5 | 80.8082 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 80.8148 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.8082 | 4.7772 | 59.9826 | 5 | 80.775 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.8207 | 4.5618 | 60.0114 | 5 | 80.8165 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.8232 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8165 | 4.7779 | 59.9826 | 5 | 80.7834 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.829 | 4.5619 | 60.0114 | 5 | 80.8249 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.8315 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8249 | 4.7787 | 59.9826 | 5 | 80.7917 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.8374 | 4.562 | 60.0114 | 5 | 80.8332 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.8398 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8333 | 4.7794 | 59.9826 | 5 | 80.8 | 4.9637 | 60.0114 | 5
80.8457 | 4.5621 | 60.0114 | 5 | 80.8415 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8481 | 4.0785 | 59.9941 | 5 | 80.8416 | 4.7802 | 59.9826 | 5 | 80.8083 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.854 | 4.5621 | 60.0114 | 5 | 80.8499 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8565 | 4.0785 | 59.9941 | 5 | 80.8499 | 4.7808 | 59.9826 | 5 | 80.8168 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.8624 | 4.5622 | 60.0114 | 5 | 80.8582 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8648 | 4.0785 | 59.9941 | 5 | 80.8582 | 4.7815 | 59.9826 | 5 | 80.8251 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.8707 | 4.5622 | 60.0114 | 5 | 80.8665 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 80.8732 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8666 | 4.7822 | 59.9826 | 5 | 80.8334 | 4.9636 | 60.0114 | 5
80.879 | 4.5622 | 60.0114 | 5 | 80.8749 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8815 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8749 | 4.7828 | 59.9826 | 5 | 80.8417 | 4.9635 | 60.0114 | 5
80.8874 | 4.5622 | 60.0114 | 5 | 80.8832 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8898 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 80.8832 | 4.7828 | 59.9826 | 5 | 80.8501 | 4.9634 | 60.0114 | 5
80.8957 | 4.5621 | 60.0114 | 5 | 80.8915 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.8982 | 4.0783 | 59.9941 | 5 | 80.8916 | 4.7827 | 59.9826 | 5 | 80.8584 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.904 | 4.5621 | 60.0114 | 5 | 80.8999 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.9065 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 80.8999 | 4.783 | 59.9826 | 5 | 80.8667 | 4.9633 | 60.0114 | 5
80.9124 | 4.5621 | 60.0114 | 5 | 80.9082 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.9149 | 4.0781 | 59.9941 | 5 | 80.9083 | 4.7833 | 59.9826 | 5 | 80.875 | 4.9632 | 60.0114 | 5
80.9207 | 4.562 | 60.0114 | 5 | 80.9166 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.9232 | 4.0781 | 59.9941 | 5 | 80.9166 | 4.7836 | 59.9826 | 5 | 80.8834 | 4.9631 | 60.0114 | 5
80.929 | 4.562 | 60.0114 | 5 | 80.9249 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.9315 | 4.078 | 59.9941 | 5 | 80.9249 | 4.7838 | 59.9826 | 5 | 80.8917 | 4.963 | 60.0114 | 5
80.9374 | 4.5619 | 60.0114 | 5 | 80.9332 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.9398 | 4.0779 | 59.9941 | 5 | 80.9332 | 4.7842 | 59.9826 | 5 | 80.9 | 4.9629 | 60.0114 | 5
80.9457 | 4.5619 | 60.0114 | 5 | 80.9416 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.9482 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9416 | 4.7845 | 59.9826 | 5 | 80.9083 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.954 | 4.5619 | 60.0114 | 5 | 80.9499 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 80.9565 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.95 | 4.7848 | 59.9826 | 5 | 80.9167 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.9624 | 4.5618 | 60.0114 | 5 | 80.9583 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.9648 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9583 | 4.7851 | 59.9826 | 5 | 80.925 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.9707 | 4.5618 | 60.0114 | 5 | 80.9666 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.9732 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9666 | 4.7854 | 59.9826 | 5 | 80.9333 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.979 | 4.5617 | 60.0114 | 5 | 80.9749 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 80.9815 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9749 | 4.7858 | 59.9826 | 5 | 80.9417 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.9874 | 4.5645 | 60.0114 | 5 | 80.9832 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 80.9899 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9833 | 4.7857 | 59.9826 | 5 | 80.9501 | 4.9628 | 60.0114 | 5
80.9957 | 4.5673 | 60.0114 | 5 | 80.9916 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 80.9982 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9916 | 4.7857 | 59.9826 | 5 | 80.9584 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.004 | 4.57 | 60.0114 | 5 | 80.9999 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.0065 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 80.9999 | 4.7857 | 59.9826 | 5 | 80.9667 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.0123 | 4.5728 | 60.0114 | 5 | 81.0083 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.0148 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 81.0083 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 80.975 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.0207 | 4.5773 | 60.0114 | 5 | 81.0166 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.0232 | 4.0778 | 59.9941 | 5 | 81.0166 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 80.9834 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.029 | 4.5817 | 60.0114 | 5 | 81.0249 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.0315 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.025 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 80.9917 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.0373 | 4.5862 | 60.0114 | 5 | 81.0333 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 81.0399 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0333 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.0457 | 4.5907 | 60.0114 | 5 | 81.0416 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 81.0482 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0416 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.0083 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.054 | 4.5951 | 60.0114 | 5 | 81.0499 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 81.0565 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0499 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.0167 | 4.9627 | 60.0114 | 5
81.0623 | 4.5996 | 60.0114 | 5 | 81.0583 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 81.0649 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0583 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.025 | 4.9627 | 60.0114 | 5
81.0707 | 4.6012 | 60.0114 | 5 | 81.0666 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 81.0732 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0667 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.0333 | 4.9626 | 60.0114 | 5
81.079 | 4.6028 | 60.0114 | 5 | 81.075 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 81.0815 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.075 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.0416 | 4.9626 | 60.0114 | 5
81.0873 | 4.6044 | 60.0114 | 5 | 81.0833 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 81.0898 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0833 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.05 | 4.9625 | 60.0114 | 5
81.0957 | 4.606 | 60.0114 | 5 | 81.0916 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 81.0982 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.0916 | 4.7856 | 59.9826 | 5 | 81.0583 | 4.9625 | 60.0114 | 5
81.104 | 4.6059 | 60.0114 | 5 | 81.0999 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1065 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.1 | 4.7874 | 59.9826 | 5 | 81.0667 | 4.9624 | 60.0114 | 5
81.1123 | 4.6059 | 60.0114 | 5 | 81.1083 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1149 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.1083 | 4.7892 | 59.9826 | 5 | 81.075 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.1207 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1166 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1232 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.1166 | 4.7909 | 59.9826 | 5 | 81.0834 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.129 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.125 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1315 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.125 | 4.7927 | 59.9826 | 5 | 81.0917 | 4.9622 | 60.0114 | 5
81.1373 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1333 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1398 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.1333 | 4.7946 | 59.9826 | 5 | 81.1 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.1457 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1416 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1482 | 4.0776 | 59.9941 | 5 | 81.1417 | 4.7965 | 59.9826 | 5 | 81.1083 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.154 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.15 | 4.9838 | 59.9769 | 5 | 81.1566 | 4.0776 | 59.9941 | 5 | 81.15 | 4.7983 | 59.9826 | 5 | 81.1167 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.1623 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1583 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 81.1649 | 4.0775 | 59.9941 | 5 | 81.1583 | 4.8002 | 59.9826 | 5 | 81.125 | 4.9623 | 60.0114 | 5
81.1707 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1667 | 4.9839 | 59.9769 | 5 | 81.1732 | 4.0775 | 59.9941 | 5 | 81.1666 | 4.8022 | 59.9826 | 5 | 81.1333 | 4.9624 | 60.0114 | 5
81.179 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.175 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 81.1815 | 4.0775 | 59.9941 | 5 | 81.175 | 4.8041 | 59.9826 | 5 | 81.1416 | 4.9625 | 60.0114 | 5
81.1873 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1833 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 81.1899 | 4.0774 | 59.9941 | 5 | 81.1833 | 4.8042 | 59.9826 | 5 | 81.15 | 4.9626 | 60.0114 | 5
81.1956 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.1917 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 81.1982 | 4.0775 | 59.9941 | 5 | 81.1917 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.1583 | 4.9627 | 60.0114 | 5
81.204 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 81.2065 | 4.0776 | 59.9941 | 5 | 81.2 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.1666 | 4.9628 | 60.0114 | 5
81.2123 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2083 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.2148 | 4.0777 | 59.9941 | 5 | 81.2083 | 4.8046 | 59.9826 | 5 | 81.1749 | 4.9629 | 60.0114 | 5
81.2206 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2167 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.2232 | 4.0779 | 59.9941 | 5 | 81.2167 | 4.8046 | 59.9826 | 5 | 81.1833 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.229 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.225 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2315 | 4.0781 | 59.9941 | 5 | 81.225 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.1917 | 4.9631 | 60.0114 | 5
81.2373 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2333 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2399 | 4.0782 | 59.9941 | 5 | 81.2333 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.2 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.2456 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2417 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2482 | 4.0784 | 59.9941 | 5 | 81.2417 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.2083 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.254 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.25 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2565 | 4.0786 | 59.9941 | 5 | 81.25 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.2167 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.2623 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2584 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2649 | 4.0788 | 59.9941 | 5 | 81.2584 | 4.8046 | 59.9826 | 5 | 81.225 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.2706 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2667 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2732 | 4.079 | 59.9941 | 5 | 81.2667 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.2333 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.279 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.275 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2816 | 4.0791 | 59.9941 | 5 | 81.275 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.2416 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.2873 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2834 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2899 | 4.0792 | 59.9941 | 5 | 81.2833 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.25 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.2956 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.2917 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.2982 | 4.0792 | 59.9941 | 5 | 81.2917 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.2583 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.304 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3065 | 4.0792 | 59.9941 | 5 | 81.3 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.2666 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.3123 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3084 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3149 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.3083 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.2749 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.3206 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3167 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3232 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.3167 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.2833 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.3289 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.325 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3315 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.325 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.2916 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3373 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3334 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3399 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.3334 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.2999 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3456 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3417 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3482 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.3417 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.3082 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3539 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3501 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3566 | 4.0793 | 59.9941 | 5 | 81.35 | 4.8046 | 59.9826 | 5 | 81.3167 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3623 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3584 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3649 | 4.0794 | 59.9941 | 5 | 81.3584 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.325 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3706 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3667 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3732 | 4.0794 | 59.9941 | 5 | 81.3667 | 4.8048 | 59.9826 | 5 | 81.3333 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3789 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3751 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3815 | 4.0808 | 59.9941 | 5 | 81.3751 | 4.8049 | 59.9826 | 5 | 81.3417 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3873 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3834 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3899 | 4.0823 | 59.9941 | 5 | 81.3834 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.35 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.3956 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.3917 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.3982 | 4.0837 | 59.9941 | 5 | 81.3917 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.3583 | 4.9633 | 60.0114 | 5
81.4039 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.4001 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4066 | 4.0851 | 59.9941 | 5 | 81.4 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.3666 | 4.9632 | 60.0114 | 5
81.4123 | 4.6058 | 60.0114 | 5 | 81.4084 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4149 | 4.0865 | 59.9941 | 5 | 81.4084 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.375 | 4.9631 | 60.0114 | 5
81.4206 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4167 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4232 | 4.088 | 59.9941 | 5 | 81.4167 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.3833 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4289 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4251 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4316 | 4.0894 | 59.9941 | 5 | 81.425 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.3916 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4373 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4334 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4399 | 4.0908 | 59.9941 | 5 | 81.4334 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.3999 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4456 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4418 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4482 | 4.0921 | 59.9941 | 5 | 81.4417 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.4083 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4539 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4501 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4565 | 4.0935 | 59.9941 | 5 | 81.4501 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.4166 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4623 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4584 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4649 | 4.0935 | 59.9941 | 5 | 81.4584 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.4249 | 4.963 | 60.0114 | 5
81.4706 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4668 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4732 | 4.0936 | 59.9941 | 5 | 81.4667 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.4332 | 4.9641 | 60.0114 | 5
81.4789 | 4.6057 | 60.0114 | 5 | 81.4751 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4816 | 4.0936 | 59.9941 | 5 | 81.4751 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.4417 | 4.9651 | 60.0114 | 5
81.4873 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.4834 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4899 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.4834 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.45 | 4.9663 | 60.0114 | 5
81.4956 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.4918 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.4982 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.4918 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.4583 | 4.9675 | 60.0114 | 5
81.5039 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5001 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5066 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.5001 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.4666 | 4.9686 | 60.0114 | 5
81.5123 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5085 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5149 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.5084 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.475 | 4.9698 | 60.0114 | 5
81.5206 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5168 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5233 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.5167 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.4833 | 4.9709 | 60.0114 | 5
81.5289 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5251 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5316 | 4.0938 | 59.9941 | 5 | 81.5251 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.4916 | 4.9721 | 60.0114 | 5
81.5372 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5334 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5399 | 4.0938 | 59.9941 | 5 | 81.5334 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.4999 | 4.9731 | 60.0114 | 5
81.5456 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5418 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5482 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.5417 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.5083 | 4.9742 | 60.0114 | 5
81.5539 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5501 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5566 | 4.0937 | 59.9941 | 5 | 81.5501 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.5166 | 4.9742 | 60.0114 | 5
81.5622 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5585 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5649 | 4.0936 | 59.9941 | 5 | 81.5584 | 4.8052 | 59.9826 | 5 | 81.5249 | 4.9742 | 60.0114 | 5
81.5706 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5668 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5732 | 4.0935 | 59.9941 | 5 | 81.5668 | 4.8051 | 59.9826 | 5 | 81.5332 | 4.9741 | 60.0114 | 5
81.5789 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5751 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5815 | 4.0934 | 59.9941 | 5 | 81.5751 | 4.805 | 59.9826 | 5 | 81.5416 | 4.9739 | 60.0114 | 5
81.5872 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5835 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5899 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.5834 | 4.8049 | 59.9826 | 5 | 81.5499 | 4.9738 | 60.0114 | 5
81.5956 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.5918 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.5983 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.5918 | 4.8048 | 59.9826 | 5 | 81.5582 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.6039 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6002 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6066 | 4.0931 | 59.9941 | 5 | 81.6001 | 4.8047 | 59.9826 | 5 | 81.5665 | 4.9735 | 60.0114 | 5
81.6122 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6085 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6149 | 4.093 | 59.9941 | 5 | 81.6085 | 4.8046 | 59.9826 | 5 | 81.575 | 4.9733 | 60.0114 | 5
81.6206 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6168 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6232 | 4.0929 | 59.9941 | 5 | 81.6168 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.5833 | 4.9733 | 60.0114 | 5
81.6289 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6252 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6316 | 4.0929 | 59.9941 | 5 | 81.6251 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.5916 | 4.9732 | 60.0114 | 5
81.6372 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6335 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6399 | 4.0929 | 59.9941 | 5 | 81.6334 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.5999 | 4.9732 | 60.0114 | 5
81.6456 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6418 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6483 | 4.0929 | 59.9941 | 5 | 81.6418 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6083 | 4.9731 | 60.0114 | 5
81.6539 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6502 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6566 | 4.093 | 59.9941 | 5 | 81.6501 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6166 | 4.9732 | 60.0114 | 5
81.6622 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6585 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6649 | 4.093 | 59.9941 | 5 | 81.6584 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6249 | 4.9732 | 60.0114 | 5
81.6705 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6668 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6732 | 4.0931 | 59.9941 | 5 | 81.6668 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6332 | 4.9733 | 60.0114 | 5
81.6789 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6752 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6816 | 4.0931 | 59.9941 | 5 | 81.6751 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6416 | 4.9734 | 60.0114 | 5
81.6872 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6835 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6899 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.6835 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6499 | 4.9734 | 60.0114 | 5
81.6955 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.6919 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.6982 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.6918 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.6582 | 4.9735 | 60.0114 | 5
81.7039 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.7002 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7066 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.7001 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.6665 | 4.9735 | 60.0114 | 5
81.7122 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.7085 | 4.9846 | 59.9769 | 5 | 81.7149 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7085 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.6749 | 4.9735 | 60.0114 | 5
81.7206 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.7169 | 4.9846 | 59.9769 | 5 | 81.7233 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7168 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.6832 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.7289 | 4.6056 | 60.0114 | 5 | 81.7252 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7316 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7252 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.6915 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.7372 | 4.608 | 60.0114 | 5 | 81.7336 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7399 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7335 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.6998 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.7455 | 4.6103 | 60.0114 | 5 | 81.7419 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7482 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7418 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.7083 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.7539 | 4.6127 | 60.0114 | 5 | 81.7502 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7566 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7502 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.7166 | 4.9736 | 60.0114 | 5
81.7622 | 4.615 | 60.0114 | 5 | 81.7585 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 81.7649 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.7585 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.7249 | 4.9737 | 60.0114 | 5
81.7705 | 4.6174 | 60.0114 | 5 | 81.7669 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.7733 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.7668 | 4.8045 | 59.9826 | 5 | 81.7332 | 4.9743 | 60.0114 | 5
81.7789 | 4.6197 | 60.0114 | 5 | 81.7752 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.7816 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.7751 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7416 | 4.9749 | 60.0114 | 5
81.7872 | 4.6221 | 60.0114 | 5 | 81.7836 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.7899 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.7835 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7499 | 4.9755 | 60.0114 | 5
81.7955 | 4.6245 | 60.0114 | 5 | 81.7919 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.7983 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.7918 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7582 | 4.9761 | 60.0114 | 5
81.8039 | 4.6268 | 60.0114 | 5 | 81.8002 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8066 | 4.0933 | 59.9941 | 5 | 81.8002 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7665 | 4.9768 | 60.0114 | 5
81.8122 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8086 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8149 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.8085 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7749 | 4.9775 | 60.0114 | 5
81.8205 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8169 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8232 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.8168 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7832 | 4.9781 | 60.0114 | 5
81.8289 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8252 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8316 | 4.0932 | 59.9941 | 5 | 81.8252 | 4.8044 | 59.9826 | 5 | 81.7915 | 4.9786 | 60.0114 | 5
81.8372 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8336 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8399 | 4.0931 | 59.9941 | 5 | 81.8335 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.7998 | 4.9792 | 60.0114 | 5
81.8455 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8419 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8483 | 4.0947 | 59.9941 | 5 | 81.8419 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.8082 | 4.9797 | 60.0114 | 5
81.8539 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8503 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8566 | 4.0963 | 59.9941 | 5 | 81.8502 | 4.8043 | 59.9826 | 5 | 81.8165 | 4.9797 | 60.0114 | 5
81.8622 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8586 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8649 | 4.0979 | 59.9941 | 5 | 81.8585 | 4.8042 | 59.9826 | 5 | 81.8248 | 4.9796 | 60.0114 | 5
81.8705 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8669 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8733 | 4.0995 | 59.9941 | 5 | 81.8669 | 4.8042 | 59.9826 | 5 | 81.8331 | 4.9796 | 60.0114 | 5
81.8788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8752 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.8816 | 4.1011 | 59.9941 | 5 | 81.8752 | 4.8041 | 59.9826 | 5 | 81.8416 | 4.9795 | 60.0114 | 5
81.8872 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8836 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 81.89 | 4.1026 | 59.9941 | 5 | 81.8835 | 4.8041 | 59.9826 | 5 | 81.8499 | 4.9795 | 60.0114 | 5
81.8955 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.8919 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.8983 | 4.1042 | 59.9941 | 5 | 81.8918 | 4.804 | 59.9826 | 5 | 81.8582 | 4.9794 | 60.0114 | 5
81.9038 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9003 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 81.9066 | 4.1058 | 59.9941 | 5 | 81.9002 | 4.804 | 59.9826 | 5 | 81.8665 | 4.9802 | 60.0114 | 5
81.9122 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9086 | 4.9846 | 59.9769 | 5 | 81.9149 | 4.1075 | 59.9941 | 5 | 81.9085 | 4.8039 | 59.9826 | 5 | 81.8749 | 4.981 | 60.0114 | 5
81.9205 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9169 | 4.9847 | 59.9769 | 5 | 81.9233 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 81.9169 | 4.8039 | 59.9826 | 5 | 81.8832 | 4.9817 | 60.0114 | 5
81.9288 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9253 | 4.9849 | 59.9769 | 5 | 81.9316 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 81.9252 | 4.8038 | 59.9826 | 5 | 81.8915 | 4.9825 | 60.0114 | 5
81.9372 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9336 | 4.9851 | 59.9769 | 5 | 81.9399 | 4.1089 | 59.9941 | 5 | 81.9335 | 4.8053 | 59.9826 | 5 | 81.8998 | 4.9834 | 60.0114 | 5
81.9455 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.942 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 81.9483 | 4.1089 | 59.9941 | 5 | 81.9419 | 4.8068 | 59.9826 | 5 | 81.9082 | 4.9842 | 60.0114 | 5
81.9538 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9503 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 81.9566 | 4.1089 | 59.9941 | 5 | 81.9502 | 4.8088 | 59.9826 | 5 | 81.9165 | 4.9851 | 60.0114 | 5
81.9622 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9586 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 81.965 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 81.9586 | 4.8107 | 59.9826 | 5 | 81.9248 | 4.9859 | 60.0114 | 5
81.9705 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9669 | 4.9858 | 59.9769 | 5 | 81.9733 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 81.9669 | 4.8127 | 59.9826 | 5 | 81.9332 | 4.9867 | 60.0114 | 5
81.9788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9753 | 4.986 | 59.9769 | 5 | 81.9816 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 81.9752 | 4.8146 | 59.9826 | 5 | 81.9415 | 4.9875 | 60.0114 | 5
81.9872 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.9836 | 4.9861 | 59.9769 | 5 | 81.9899 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 81.9836 | 4.8166 | 59.9826 | 5 | 81.9498 | 4.9875 | 60.0114 | 5
81.9955 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 81.992 | 4.9861 | 59.9769 | 5 | 81.9983 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 81.9919 | 4.8185 | 59.9826 | 5 | 81.9581 | 4.9876 | 60.0114 | 5
82.0038 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0003 | 4.9862 | 59.9769 | 5 | 82.0066 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 82.0002 | 4.8204 | 59.9826 | 5 | 81.9666 | 4.9876 | 60.0114 | 5
82.0122 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0086 | 4.9862 | 59.9769 | 5 | 82.015 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 82.0085 | 4.8224 | 59.9826 | 5 | 81.9749 | 4.9877 | 60.0114 | 5
82.0205 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.017 | 4.9862 | 59.9769 | 5 | 82.0233 | 4.1092 | 59.9941 | 5 | 82.0169 | 4.8228 | 59.9826 | 5 | 81.9832 | 4.9877 | 60.0114 | 5
82.0288 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0253 | 4.9861 | 59.9769 | 5 | 82.0316 | 4.1092 | 59.9941 | 5 | 82.0252 | 4.8233 | 59.9826 | 5 | 81.9915 | 4.9876 | 60.0114 | 5
82.0372 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0337 | 4.9861 | 59.9769 | 5 | 82.04 | 4.1092 | 59.9941 | 5 | 82.0336 | 4.8233 | 59.9826 | 5 | 81.9999 | 4.9875 | 60.0114 | 5
82.0455 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.042 | 4.986 | 59.9769 | 5 | 82.0483 | 4.1092 | 59.9941 | 5 | 82.0419 | 4.8233 | 59.9826 | 5 | 82.0082 | 4.9874 | 60.0114 | 5
82.0538 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0503 | 4.986 | 59.9769 | 5 | 82.0566 | 4.1092 | 59.9941 | 5 | 82.0502 | 4.8234 | 59.9826 | 5 | 82.0165 | 4.9873 | 60.0114 | 5
82.0621 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0587 | 4.9859 | 59.9769 | 5 | 82.0649 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 82.0586 | 4.8234 | 59.9826 | 5 | 82.0248 | 4.9872 | 60.0114 | 5
82.0705 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.067 | 4.9858 | 59.9769 | 5 | 82.0733 | 4.1091 | 59.9941 | 5 | 82.0669 | 4.8234 | 59.9826 | 5 | 82.0332 | 4.9871 | 60.0114 | 5
82.0788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0753 | 4.9857 | 59.9769 | 5 | 82.0816 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 82.0753 | 4.8234 | 59.9826 | 5 | 82.0415 | 4.987 | 60.0114 | 5
82.0871 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.0837 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 82.09 | 4.109 | 59.9941 | 5 | 82.0836 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0498 | 4.9869 | 60.0114 | 5
82.0955 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.092 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 82.0983 | 4.1089 | 59.9941 | 5 | 82.0919 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0581 | 4.9868 | 60.0114 | 5
82.1038 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1003 | 4.9855 | 59.9769 | 5 | 82.1066 | 4.1089 | 59.9941 | 5 | 82.1003 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0665 | 4.9868 | 60.0114 | 5
82.1121 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1087 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 82.1149 | 4.1088 | 59.9941 | 5 | 82.1086 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0748 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1205 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.117 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 82.1233 | 4.1088 | 59.9941 | 5 | 82.1169 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0831 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1288 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1254 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 82.1317 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1252 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0914 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1371 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1337 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 82.14 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1336 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.0999 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1455 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.142 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1483 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1419 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1082 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1538 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1504 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1566 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1503 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1165 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1621 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1587 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.165 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1586 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1248 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1705 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.167 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1733 | 4.1087 | 59.9941 | 5 | 82.1669 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1332 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1754 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1816 | 4.1086 | 59.9941 | 5 | 82.1753 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1415 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1871 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.1837 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1899 | 4.1086 | 59.9941 | 5 | 82.1836 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1498 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.1954 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.192 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.1983 | 4.1086 | 59.9941 | 5 | 82.192 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1581 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.2038 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2004 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.2066 | 4.1086 | 59.9941 | 5 | 82.2003 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1665 | 4.9867 | 60.0114 | 5
82.2121 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2087 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 82.215 | 4.1085 | 59.9941 | 5 | 82.2086 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1748 | 4.9866 | 60.0114 | 5
82.2204 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2171 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 82.2233 | 4.1085 | 59.9941 | 5 | 82.217 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1831 | 4.9866 | 60.0114 | 5
82.2288 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2254 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 82.2316 | 4.1085 | 59.9941 | 5 | 82.2253 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1914 | 4.9866 | 60.0114 | 5
82.2371 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2337 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 82.24 | 4.1084 | 59.9941 | 5 | 82.2336 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.1998 | 4.9865 | 60.0114 | 5
82.2454 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2421 | 4.9855 | 59.9769 | 5 | 82.2483 | 4.1084 | 59.9941 | 5 | 82.2419 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2081 | 4.9865 | 60.0114 | 5
82.2538 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2504 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 82.2567 | 4.1083 | 59.9941 | 5 | 82.2503 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2164 | 4.9865 | 60.0114 | 5
82.2621 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2587 | 4.9857 | 59.9769 | 5 | 82.265 | 4.1083 | 59.9941 | 5 | 82.2586 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2247 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.2704 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2671 | 4.9857 | 59.9769 | 5 | 82.2733 | 4.1082 | 59.9941 | 5 | 82.267 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2332 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.2788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2754 | 4.9857 | 59.9769 | 5 | 82.2816 | 4.1081 | 59.9941 | 5 | 82.2753 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2415 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.2871 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2838 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 82.29 | 4.108 | 59.9941 | 5 | 82.2836 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2498 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.2954 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.2921 | 4.9856 | 59.9769 | 5 | 82.2983 | 4.1079 | 59.9941 | 5 | 82.292 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2581 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3038 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3004 | 4.9855 | 59.9769 | 5 | 82.3066 | 4.1078 | 59.9941 | 5 | 82.3003 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2665 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3121 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3087 | 4.9854 | 59.9769 | 5 | 82.315 | 4.1077 | 59.9941 | 5 | 82.3087 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2748 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3204 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3171 | 4.9853 | 59.9769 | 5 | 82.3233 | 4.1077 | 59.9941 | 5 | 82.317 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2831 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3288 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3254 | 4.9852 | 59.9769 | 5 | 82.3317 | 4.1076 | 59.9941 | 5 | 82.3253 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2914 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3371 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3338 | 4.985 | 59.9769 | 5 | 82.34 | 4.1075 | 59.9941 | 5 | 82.3337 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.2998 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3454 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3421 | 4.9848 | 59.9769 | 5 | 82.3483 | 4.1085 | 59.9941 | 5 | 82.342 | 4.8235 | 59.9826 | 5 | 82.3081 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3538 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3504 | 4.9847 | 59.9769 | 5 | 82.3566 | 4.1095 | 59.9941 | 5 | 82.3503 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3164 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3621 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3588 | 4.9846 | 59.9769 | 5 | 82.365 | 4.1106 | 59.9941 | 5 | 82.3586 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3247 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3704 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3671 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.3733 | 4.1117 | 59.9941 | 5 | 82.367 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3331 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3788 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3755 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.3817 | 4.1128 | 59.9941 | 5 | 82.3753 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3414 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3871 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3838 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.39 | 4.1139 | 59.9941 | 5 | 82.3837 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3497 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.3954 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.3921 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.3983 | 4.115 | 59.9941 | 5 | 82.392 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.358 | 4.9864 | 60.0114 | 5
82.4037 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4005 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.4067 | 4.1161 | 59.9941 | 5 | 82.4003 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3665 | 4.9863 | 60.0114 | 5
82.4121 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4088 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.415 | 4.1171 | 59.9941 | 5 | 82.4087 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3748 | 4.9863 | 60.0114 | 5
82.4204 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4171 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.4233 | 4.1182 | 59.9941 | 5 | 82.417 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3831 | 4.9862 | 60.0114 | 5
82.4287 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4255 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.4316 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.4254 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3914 | 4.9862 | 60.0114 | 5
82.4371 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4338 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.44 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.4337 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.3998 | 4.9861 | 60.0114 | 5
82.4454 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4421 | 4.9845 | 59.9769 | 5 | 82.4483 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.442 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.4081 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.4537 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.4505 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.4567 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.4503 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.4164 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.4621 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.4588 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.465 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.4587 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.4247 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.4704 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.4672 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.4733 | 4.1181 | 59.9941 | 5 | 82.467 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.4331 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.4787 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.4755 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.4817 | 4.119 | 59.9941 | 5 | 82.4753 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.4414 | 4.9858 | 60.0114 | 5
82.4871 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.4838 | 4.9844 | 59.9769 | 5 | 82.49 | 4.1199 | 59.9941 | 5 | 82.4837 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.4497 | 4.9858 | 60.0114 | 5
82.4954 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.4922 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 82.4984 | 4.1209 | 59.9941 | 5 | 82.492 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.458 | 4.9858 | 60.0114 | 5
82.5037 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5005 | 4.9843 | 59.9769 | 5 | 82.5067 | 4.1219 | 59.9941 | 5 | 82.5004 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.4664 | 4.9858 | 60.0114 | 5
82.5121 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5089 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 82.515 | 4.1228 | 59.9941 | 5 | 82.5087 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.4747 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5204 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5172 | 4.9842 | 59.9769 | 5 | 82.5233 | 4.1237 | 59.9941 | 5 | 82.517 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.483 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5287 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5255 | 4.9841 | 59.9769 | 5 | 82.5317 | 4.1246 | 59.9941 | 5 | 82.5254 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.4915 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5371 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5338 | 4.984 | 59.9769 | 5 | 82.54 | 4.1255 | 59.9941 | 5 | 82.5337 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.4998 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5454 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5422 | 4.9839 | 59.9884 | 5 | 82.5483 | 4.1264 | 59.9941 | 5 | 82.5421 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.5081 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5537 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5505 | 4.9837 | 59.9884 | 5 | 82.5566 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.5504 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.5164 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5621 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5588 | 4.9836 | 59.9884 | 5 | 82.565 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.5587 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.5248 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5704 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5672 | 4.9835 | 59.9884 | 5 | 82.5734 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.567 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.5331 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5787 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5755 | 4.9834 | 59.9884 | 5 | 82.5817 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.5754 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.5414 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5871 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5839 | 4.9833 | 59.9884 | 5 | 82.59 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.5837 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.5497 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.5954 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.5922 | 4.9832 | 59.9884 | 5 | 82.5983 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.592 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.5581 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.6037 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.6005 | 4.9831 | 59.9884 | 5 | 82.6067 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.6004 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.5664 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.612 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.6089 | 4.9832 | 59.9884 | 5 | 82.615 | 4.1276 | 59.9941 | 5 | 82.6087 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.5747 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.6204 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.6172 | 4.9833 | 59.9884 | 5 | 82.6234 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.6171 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.583 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.6287 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.6255 | 4.9836 | 59.9884 | 5 | 82.6317 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.6254 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.5914 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.637 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6339 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 82.64 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.6337 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.5997 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.6454 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6422 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 82.6483 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.642 | 4.8234 | 59.9884 | 5 | 82.608 | 4.9859 | 60.0114 | 5
82.6537 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6505 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 82.6567 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.6504 | 4.8234 | 59.9884 | 5 | 82.6163 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.662 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6589 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.665 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.6587 | 4.8234 | 59.9884 | 5 | 82.6248 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.6704 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6672 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 82.6733 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.6671 | 4.8234 | 59.9884 | 5 | 82.6331 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.6787 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6755 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 82.6817 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.6754 | 4.8234 | 59.9884 | 5 | 82.6414 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.687 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6839 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 82.69 | 4.1279 | 59.9941 | 5 | 82.6837 | 4.8235 | 59.9884 | 5 | 82.6497 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.6954 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.6922 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 82.6984 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.6921 | 4.8236 | 59.9884 | 5 | 82.6581 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7037 | 4.629 | 60.0114 | 5 | 82.7006 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 82.7067 | 4.1278 | 59.9941 | 5 | 82.7004 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.6664 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.712 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.7089 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 82.715 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.7087 | 4.8237 | 59.9884 | 5 | 82.6747 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7204 | 4.6291 | 60.0114 | 5 | 82.7172 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 82.7233 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.717 | 4.8238 | 59.9884 | 5 | 82.683 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7287 | 4.6292 | 60.0114 | 5 | 82.7256 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 82.7317 | 4.1277 | 59.9941 | 5 | 82.7254 | 4.824 | 59.9884 | 5 | 82.6914 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.737 | 4.6293 | 60.0114 | 5 | 82.7339 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 82.74 | 4.1276 | 59.9941 | 5 | 82.7338 | 4.8241 | 59.9884 | 5 | 82.6997 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7453 | 4.6293 | 60.0114 | 5 | 82.7422 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.7484 | 4.1275 | 59.9941 | 5 | 82.7421 | 4.8242 | 59.9884 | 5 | 82.708 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7537 | 4.6294 | 60.0114 | 5 | 82.7505 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.7567 | 4.1274 | 59.9941 | 5 | 82.7504 | 4.8256 | 59.9884 | 5 | 82.7163 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.762 | 4.6295 | 60.0114 | 5 | 82.7589 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.765 | 4.1283 | 59.9941 | 5 | 82.7587 | 4.827 | 59.9884 | 5 | 82.7247 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7703 | 4.6295 | 60.0114 | 5 | 82.7672 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.7734 | 4.1292 | 59.9941 | 5 | 82.7671 | 4.8284 | 59.9884 | 5 | 82.733 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7787 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.7756 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.7817 | 4.1301 | 59.9941 | 5 | 82.7754 | 4.8298 | 59.9884 | 5 | 82.7413 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.787 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.7839 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 82.79 | 4.131 | 59.9941 | 5 | 82.7838 | 4.8311 | 59.9884 | 5 | 82.7496 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.7953 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.7922 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 82.7983 | 4.132 | 59.9941 | 5 | 82.7921 | 4.8324 | 59.9884 | 5 | 82.7581 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8037 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.8006 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 82.8067 | 4.1329 | 59.9941 | 5 | 82.8004 | 4.8338 | 59.9884 | 5 | 82.7664 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.812 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.8089 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 82.815 | 4.1339 | 59.9941 | 5 | 82.8088 | 4.8351 | 59.9884 | 5 | 82.7747 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8203 | 4.6296 | 60.0114 | 5 | 82.8172 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 82.8234 | 4.1348 | 59.9941 | 5 | 82.8171 | 4.8365 | 59.9884 | 5 | 82.783 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8287 | 4.6297 | 60.0114 | 5 | 82.8256 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 82.8317 | 4.1358 | 59.9941 | 5 | 82.8254 | 4.8378 | 59.9884 | 5 | 82.7914 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.837 | 4.6297 | 60.0114 | 5 | 82.8339 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 82.84 | 4.1367 | 59.9941 | 5 | 82.8337 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.7997 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8453 | 4.6298 | 60.0114 | 5 | 82.8423 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 82.8484 | 4.1368 | 59.9941 | 5 | 82.8421 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.808 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8537 | 4.6298 | 60.0114 | 5 | 82.8506 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 82.8567 | 4.1368 | 59.9941 | 5 | 82.8504 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8163 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.862 | 4.6299 | 60.0114 | 5 | 82.8589 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 82.8651 | 4.1367 | 59.9941 | 5 | 82.8588 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.8247 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8703 | 4.63 | 60.0114 | 5 | 82.8672 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 82.8734 | 4.1367 | 59.9941 | 5 | 82.8671 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.833 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8787 | 4.6301 | 60.0114 | 5 | 82.8756 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 82.8817 | 4.1368 | 59.9941 | 5 | 82.8754 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8413 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.887 | 4.6303 | 60.0114 | 5 | 82.8839 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 82.89 | 4.1368 | 59.9941 | 5 | 82.8838 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8496 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.8953 | 4.6304 | 60.0114 | 5 | 82.8922 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 82.8984 | 4.137 | 59.9941 | 5 | 82.8921 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.858 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9037 | 4.6305 | 60.0114 | 5 | 82.9006 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 82.9067 | 4.1371 | 59.9941 | 5 | 82.9005 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8663 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.912 | 4.6305 | 60.0114 | 5 | 82.9089 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 82.915 | 4.1372 | 59.9941 | 5 | 82.9088 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8746 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9203 | 4.6306 | 60.0114 | 5 | 82.9173 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 82.9233 | 4.1374 | 59.9941 | 5 | 82.9171 | 4.8377 | 59.9884 | 5 | 82.8829 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9286 | 4.6307 | 60.0114 | 5 | 82.9256 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.9317 | 4.1375 | 59.9941 | 5 | 82.9254 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.8914 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.937 | 4.6308 | 60.0114 | 5 | 82.9339 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.9401 | 4.1376 | 59.9941 | 5 | 82.9338 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.8997 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9453 | 4.6309 | 60.0114 | 5 | 82.9423 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.9484 | 4.1377 | 59.9941 | 5 | 82.9421 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.908 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9536 | 4.6309 | 60.0114 | 5 | 82.9506 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 82.9567 | 4.1377 | 59.9941 | 5 | 82.9504 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.9163 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.962 | 4.631 | 60.0114 | 5 | 82.9589 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.965 | 4.1377 | 59.9941 | 5 | 82.9588 | 4.8376 | 59.9884 | 5 | 82.9247 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9703 | 4.631 | 60.0114 | 5 | 82.9673 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 82.9734 | 4.1376 | 59.9941 | 5 | 82.9671 | 4.8375 | 59.9884 | 5 | 82.933 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9786 | 4.631 | 60.0114 | 5 | 82.9756 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 82.9817 | 4.1375 | 59.9941 | 5 | 82.9755 | 4.8375 | 59.9884 | 5 | 82.9413 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.987 | 4.631 | 60.0114 | 5 | 82.9839 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 82.9901 | 4.1375 | 59.9941 | 5 | 82.9838 | 4.8374 | 59.9884 | 5 | 82.9496 | 4.986 | 60.0114 | 5
82.9953 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 82.9923 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 82.9984 | 4.1374 | 59.9941 | 5 | 82.9921 | 4.8374 | 59.9884 | 5 | 82.958 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0036 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.0006 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.0067 | 4.1374 | 59.9941 | 5 | 83.0004 | 4.8373 | 59.9884 | 5 | 82.9663 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.012 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.0089 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 83.015 | 4.1374 | 59.9941 | 5 | 83.0088 | 4.8373 | 59.9884 | 5 | 82.9746 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0203 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.0173 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 83.0234 | 4.1374 | 59.9941 | 5 | 83.0172 | 4.8372 | 59.9884 | 5 | 82.9829 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0286 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.0256 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 83.0317 | 4.1375 | 59.9941 | 5 | 83.0255 | 4.8371 | 59.9884 | 5 | 82.9913 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.037 | 4.6312 | 60.0114 | 5 | 83.0339 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.04 | 4.1376 | 59.9941 | 5 | 83.0338 | 4.8381 | 59.9884 | 5 | 82.9996 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0453 | 4.6313 | 60.0114 | 5 | 83.0423 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.0484 | 4.1391 | 59.9941 | 5 | 83.0421 | 4.8391 | 59.9884 | 5 | 83.0079 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0536 | 4.6314 | 60.0114 | 5 | 83.0506 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.0567 | 4.1406 | 59.9941 | 5 | 83.0505 | 4.84 | 59.9884 | 5 | 83.0162 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.062 | 4.6315 | 60.0114 | 5 | 83.059 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 83.0651 | 4.1421 | 59.9884 | 5 | 83.0588 | 4.841 | 59.9884 | 5 | 83.0247 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0703 | 4.6316 | 60.0114 | 5 | 83.0673 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 83.0734 | 4.1436 | 59.9884 | 5 | 83.0671 | 4.8419 | 59.9884 | 5 | 83.033 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0786 | 4.6317 | 60.0114 | 5 | 83.0756 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.0817 | 4.145 | 59.9884 | 5 | 83.0754 | 4.8429 | 59.9884 | 5 | 83.0413 | 4.9859 | 60.0114 | 5
83.0869 | 4.6318 | 60.0114 | 5 | 83.084 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.09 | 4.1464 | 59.9884 | 5 | 83.0838 | 4.8438 | 59.9884 | 5 | 83.0497 | 4.986 | 60.0114 | 5
83.0953 | 4.6319 | 60.0114 | 5 | 83.0923 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.0984 | 4.1478 | 59.9884 | 5 | 83.0922 | 4.8448 | 59.9884 | 5 | 83.058 | 4.9861 | 60.0114 | 5
83.1036 | 4.632 | 60.0114 | 5 | 83.1006 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.1068 | 4.1491 | 59.9884 | 5 | 83.1005 | 4.8465 | 59.9884 | 5 | 83.0663 | 4.9861 | 60.0114 | 5
83.112 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1089 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.1151 | 4.1505 | 59.9884 | 5 | 83.1088 | 4.8483 | 59.9884 | 5 | 83.0746 | 4.9862 | 60.0114 | 5
83.1203 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1173 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.1234 | 4.1519 | 59.9884 | 5 | 83.1171 | 4.8491 | 59.9884 | 5 | 83.083 | 4.9869 | 60.0114 | 5
83.1286 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1256 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 83.1317 | 4.1519 | 59.9884 | 5 | 83.1255 | 4.8499 | 59.9884 | 5 | 83.0913 | 4.9875 | 60.0114 | 5
83.1369 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.134 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 83.1401 | 4.1519 | 59.9884 | 5 | 83.1338 | 4.8507 | 59.9884 | 5 | 83.0996 | 4.9882 | 60.0114 | 5
83.1453 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1423 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 83.1484 | 4.1518 | 59.9884 | 5 | 83.1422 | 4.8515 | 59.9884 | 5 | 83.1079 | 4.9888 | 60.0114 | 5
83.1536 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1506 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.1567 | 4.1518 | 59.9884 | 5 | 83.1505 | 4.8523 | 59.9884 | 5 | 83.1163 | 4.9895 | 60.0114 | 5
83.1619 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.159 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.165 | 4.1518 | 59.9884 | 5 | 83.1588 | 4.8532 | 59.9884 | 5 | 83.1246 | 4.9901 | 60.0114 | 5
83.1703 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1673 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.1734 | 4.1517 | 59.9884 | 5 | 83.1672 | 4.854 | 59.9884 | 5 | 83.1329 | 4.9908 | 60.0114 | 5
83.1786 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1756 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.1818 | 4.1517 | 59.9884 | 5 | 83.1755 | 4.8548 | 59.9884 | 5 | 83.1412 | 4.9914 | 60.0114 | 5
83.1869 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.184 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.1901 | 4.1517 | 59.9884 | 5 | 83.1838 | 4.8548 | 59.9826 | 5 | 83.1497 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.1953 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.1923 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.1984 | 4.1517 | 59.9884 | 5 | 83.1921 | 4.8548 | 59.9826 | 5 | 83.158 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.2036 | 4.6321 | 60.0114 | 5 | 83.2007 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 83.2067 | 4.1517 | 59.9884 | 5 | 83.2005 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.1663 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.2119 | 4.632 | 60.0114 | 5 | 83.209 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 83.2151 | 4.1538 | 59.9884 | 5 | 83.2088 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.1746 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.2203 | 4.632 | 60.0114 | 5 | 83.2173 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 83.2234 | 4.1559 | 59.9884 | 5 | 83.2172 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.183 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.2286 | 4.6319 | 60.0114 | 5 | 83.2256 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 83.2318 | 4.1581 | 59.9884 | 5 | 83.2255 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.1913 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.2369 | 4.6319 | 60.0114 | 5 | 83.234 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.2401 | 4.1602 | 59.9884 | 5 | 83.2338 | 4.8546 | 59.9826 | 5 | 83.1996 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.2453 | 4.6318 | 60.0114 | 5 | 83.2423 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 83.2484 | 4.1624 | 59.9884 | 5 | 83.2422 | 4.8545 | 59.9826 | 5 | 83.2079 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2536 | 4.6318 | 60.0114 | 5 | 83.2506 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.2568 | 4.1645 | 59.9884 | 5 | 83.2505 | 4.8545 | 59.9826 | 5 | 83.2163 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2619 | 4.6318 | 60.0114 | 5 | 83.259 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.2651 | 4.1667 | 59.9884 | 5 | 83.2589 | 4.8545 | 59.9826 | 5 | 83.2246 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2702 | 4.6317 | 60.0114 | 5 | 83.2673 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 83.2734 | 4.1689 | 59.9884 | 5 | 83.2672 | 4.8546 | 59.9826 | 5 | 83.2329 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2786 | 4.6317 | 60.0114 | 5 | 83.2757 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 83.2817 | 4.1711 | 59.9884 | 5 | 83.2755 | 4.8546 | 59.9826 | 5 | 83.2412 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2869 | 4.6317 | 60.0114 | 5 | 83.284 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.2901 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.2839 | 4.8546 | 59.9826 | 5 | 83.2496 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.2952 | 4.6317 | 60.0114 | 5 | 83.2923 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 83.2984 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.2922 | 4.8546 | 59.9826 | 5 | 83.2579 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3036 | 4.6316 | 60.0114 | 5 | 83.3007 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 83.3068 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.3005 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.2662 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3119 | 4.6316 | 60.0114 | 5 | 83.309 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 83.3151 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.3088 | 4.8547 | 59.9826 | 5 | 83.2745 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3202 | 4.6315 | 60.0114 | 5 | 83.3173 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 83.3234 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.3172 | 4.8548 | 59.9826 | 5 | 83.283 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3286 | 4.6315 | 60.0114 | 5 | 83.3257 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 83.3318 | 4.1732 | 59.9884 | 5 | 83.3256 | 4.8549 | 59.9826 | 5 | 83.2913 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3369 | 4.6314 | 60.0114 | 5 | 83.334 | 4.9839 | 59.9884 | 5 | 83.3401 | 4.1731 | 59.9884 | 5 | 83.3339 | 4.8549 | 59.9826 | 5 | 83.2996 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3452 | 4.6314 | 60.0114 | 5 | 83.3423 | 4.9839 | 59.9884 | 5 | 83.3484 | 4.1731 | 59.9884 | 5 | 83.3422 | 4.8549 | 59.9826 | 5 | 83.3079 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3536 | 4.6313 | 60.0114 | 5 | 83.3507 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.3568 | 4.1731 | 59.9884 | 5 | 83.3505 | 4.8549 | 59.9826 | 5 | 83.3163 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3619 | 4.6313 | 60.0114 | 5 | 83.359 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.3651 | 4.173 | 59.9884 | 5 | 83.3589 | 4.855 | 59.9826 | 5 | 83.3246 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3702 | 4.6312 | 60.0114 | 5 | 83.3673 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.3734 | 4.173 | 59.9884 | 5 | 83.3672 | 4.8551 | 59.9826 | 5 | 83.3329 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3786 | 4.6312 | 60.0114 | 5 | 83.3757 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.3818 | 4.173 | 59.9884 | 5 | 83.3755 | 4.8551 | 59.9826 | 5 | 83.3412 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3869 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.384 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.3901 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.3839 | 4.8552 | 59.9826 | 5 | 83.3496 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.3952 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.3923 | 4.9837 | 59.9884 | 5 | 83.3984 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.3922 | 4.8552 | 59.9826 | 5 | 83.3579 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4036 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.4007 | 4.9837 | 59.9884 | 5 | 83.4068 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.4006 | 4.8553 | 59.9826 | 5 | 83.3662 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4119 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.409 | 4.9838 | 59.9884 | 5 | 83.4151 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.4089 | 4.8553 | 59.9826 | 5 | 83.3745 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4202 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.4174 | 4.9839 | 59.9884 | 5 | 83.4235 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.4172 | 4.8554 | 59.9826 | 5 | 83.3829 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4286 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.4257 | 4.984 | 59.9884 | 5 | 83.4318 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.4255 | 4.8554 | 59.9826 | 5 | 83.3912 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4369 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.434 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 83.4401 | 4.1729 | 59.9884 | 5 | 83.4339 | 4.8554 | 59.9826 | 5 | 83.3995 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4452 | 4.6311 | 60.0114 | 5 | 83.4424 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.4485 | 4.1728 | 59.9884 | 5 | 83.4423 | 4.8555 | 59.9826 | 5 | 83.4078 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4536 | 4.6322 | 60.0114 | 5 | 83.4507 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.4568 | 4.1728 | 59.9884 | 5 | 83.4506 | 4.8555 | 59.9826 | 5 | 83.4163 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4619 | 4.6334 | 60.0114 | 5 | 83.459 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 83.4651 | 4.1727 | 59.9884 | 5 | 83.4589 | 4.8555 | 59.9826 | 5 | 83.4246 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4702 | 4.6345 | 60.0114 | 5 | 83.4674 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 83.4734 | 4.1726 | 59.9884 | 5 | 83.4672 | 4.8556 | 59.9826 | 5 | 83.4329 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4785 | 4.6357 | 60.0114 | 5 | 83.4757 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 83.4818 | 4.1726 | 59.9884 | 5 | 83.4756 | 4.8557 | 59.9826 | 5 | 83.4412 | 4.993 | 60.0114 | 5
83.4869 | 4.6369 | 60.0114 | 5 | 83.484 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.4901 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.4839 | 4.8557 | 59.9826 | 5 | 83.4496 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.4952 | 4.638 | 60.0114 | 5 | 83.4924 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.4985 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.4922 | 4.8558 | 59.9826 | 5 | 83.4579 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.5035 | 4.6392 | 60.0114 | 5 | 83.5007 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.5068 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.5006 | 4.8559 | 59.9826 | 5 | 83.4662 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.5119 | 4.6403 | 60.0114 | 5 | 83.509 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.5151 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5089 | 4.856 | 59.9826 | 5 | 83.4745 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.5202 | 4.6415 | 60.0114 | 5 | 83.5174 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.5235 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5173 | 4.8561 | 59.9826 | 5 | 83.4829 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.5285 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5257 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.5318 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5256 | 4.8561 | 59.9826 | 5 | 83.4912 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.5369 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.534 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.5402 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5339 | 4.8562 | 59.9826 | 5 | 83.4995 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.5452 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5424 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 83.5485 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5422 | 4.8563 | 59.9826 | 5 | 83.5078 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.5535 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5507 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 83.5568 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5506 | 4.8566 | 59.9826 | 5 | 83.5162 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.5619 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5591 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 83.5651 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.559 | 4.857 | 59.9826 | 5 | 83.5245 | 4.9926 | 60.0114 | 5
83.5702 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5674 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 83.5735 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5673 | 4.8574 | 59.9826 | 5 | 83.5328 | 4.9926 | 60.0114 | 5
83.5785 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5757 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.5818 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5756 | 4.8578 | 59.9826 | 5 | 83.5411 | 4.9926 | 60.0114 | 5
83.5869 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.584 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.5901 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5839 | 4.8582 | 59.9826 | 5 | 83.5496 | 4.9925 | 60.0114 | 5
83.5952 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.5924 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.5985 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.5923 | 4.8586 | 59.9826 | 5 | 83.5579 | 4.9925 | 60.0114 | 5
83.6035 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6007 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6068 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.6006 | 4.859 | 59.9826 | 5 | 83.5662 | 4.9924 | 60.0114 | 5
83.6118 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6091 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6152 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.6089 | 4.8594 | 59.9826 | 5 | 83.5745 | 4.9923 | 60.0114 | 5
83.6202 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6174 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6235 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.6173 | 4.8599 | 59.9826 | 5 | 83.5829 | 4.9923 | 60.0114 | 5
83.6285 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6257 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6318 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.6256 | 4.8604 | 59.9826 | 5 | 83.5912 | 4.9922 | 60.0114 | 5
83.6368 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6341 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6401 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.634 | 4.8605 | 59.9826 | 5 | 83.5995 | 4.9922 | 60.0114 | 5
83.6452 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6424 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6485 | 4.1724 | 59.9884 | 5 | 83.6423 | 4.8607 | 59.9826 | 5 | 83.6079 | 4.9921 | 60.0114 | 5
83.6535 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6507 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.6569 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.6506 | 4.8608 | 59.9826 | 5 | 83.6162 | 4.9921 | 60.0114 | 5
83.6618 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6591 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 83.6652 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.6589 | 4.861 | 59.9826 | 5 | 83.6245 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.6702 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6674 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 83.6735 | 4.1725 | 59.9884 | 5 | 83.6673 | 4.8611 | 59.9826 | 5 | 83.6328 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.6785 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6757 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 83.6818 | 4.1741 | 59.9884 | 5 | 83.6757 | 4.8612 | 59.9826 | 5 | 83.6412 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.6868 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6841 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 83.6902 | 4.1756 | 59.9884 | 5 | 83.684 | 4.8615 | 59.9826 | 5 | 83.6495 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.6952 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.6924 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.6985 | 4.1772 | 59.9884 | 5 | 83.6923 | 4.8617 | 59.9826 | 5 | 83.6578 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.7035 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7007 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.7068 | 4.1787 | 59.9884 | 5 | 83.7006 | 4.8619 | 59.9826 | 5 | 83.6661 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.7118 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7091 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.7151 | 4.1803 | 59.9884 | 5 | 83.709 | 4.8621 | 59.9826 | 5 | 83.6746 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.7202 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7174 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 83.7235 | 4.1819 | 59.9884 | 5 | 83.7173 | 4.8622 | 59.9826 | 5 | 83.6829 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.7285 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7257 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 83.7319 | 4.1834 | 59.9884 | 5 | 83.7256 | 4.8623 | 59.9826 | 5 | 83.6912 | 4.992 | 60.0114 | 5
83.7368 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7341 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.7402 | 4.1849 | 59.9884 | 5 | 83.734 | 4.8625 | 59.9826 | 5 | 83.6995 | 4.9921 | 60.0114 | 5
83.7452 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7424 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.7485 | 4.1864 | 59.9884 | 5 | 83.7423 | 4.8626 | 59.9826 | 5 | 83.7079 | 4.9922 | 60.0114 | 5
83.7535 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7508 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 83.7568 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.7507 | 4.8627 | 59.9826 | 5 | 83.7162 | 4.9922 | 60.0114 | 5
83.7618 | 4.6426 | 60.0114 | 5 | 83.7591 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 83.7652 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.759 | 4.8628 | 59.9826 | 5 | 83.7245 | 4.9923 | 60.0114 | 5
83.7702 | 4.6427 | 60.0114 | 5 | 83.7674 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 83.7735 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.7673 | 4.8628 | 59.9826 | 5 | 83.7328 | 4.9924 | 60.0114 | 5
83.7785 | 4.6428 | 60.0114 | 5 | 83.7758 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.7819 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.7756 | 4.8628 | 59.9826 | 5 | 83.7412 | 4.9925 | 60.0114 | 5
83.7868 | 4.6428 | 60.0114 | 5 | 83.7841 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 83.7902 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.784 | 4.8628 | 59.9826 | 5 | 83.7495 | 4.9926 | 60.0114 | 5
83.7952 | 4.6429 | 60.0114 | 5 | 83.7924 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 83.7985 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.7924 | 4.8628 | 59.9826 | 5 | 83.7578 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.8035 | 4.6429 | 60.0172 | 5 | 83.8008 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 83.8069 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.8007 | 4.8634 | 59.9826 | 5 | 83.7661 | 4.9927 | 60.0114 | 5
83.8118 | 4.643 | 60.0172 | 5 | 83.8091 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 83.8152 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.809 | 4.8641 | 59.9826 | 5 | 83.7745 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.8201 | 4.6431 | 60.0172 | 5 | 83.8174 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 83.8235 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.8173 | 4.8647 | 59.9826 | 5 | 83.7828 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.8285 | 4.6431 | 60.0172 | 5 | 83.8258 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 83.8318 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.8257 | 4.8654 | 59.9826 | 5 | 83.7911 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.8368 | 4.6433 | 60.0172 | 5 | 83.8341 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 83.8402 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.834 | 4.866 | 59.9826 | 5 | 83.7994 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.8451 | 4.6434 | 60.0172 | 5 | 83.8424 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 83.8485 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.8423 | 4.8667 | 59.9826 | 5 | 83.8079 | 4.9928 | 60.0114 | 5
83.8535 | 4.6435 | 60.0172 | 5 | 83.8508 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 83.8569 | 4.1879 | 59.9884 | 5 | 83.8507 | 4.8674 | 59.9768 | 5 | 83.8162 | 4.9929 | 60.0114 | 5
83.8618 | 4.6436 | 60.0172 | 5 | 83.8591 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 83.8652 | 4.188 | 59.9884 | 5 | 83.859 | 4.8681 | 59.9768 | 5 | 83.8245 | 4.9931 | 60.0114 | 5
83.8701 | 4.6437 | 60.0172 | 5 | 83.8674 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.8735 | 4.188 | 59.9884 | 5 | 83.8674 | 4.8688 | 59.9768 | 5 | 83.8328 | 4.9932 | 60.0114 | 5
83.8785 | 4.6438 | 60.0172 | 5 | 83.8758 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.8819 | 4.188 | 59.9884 | 5 | 83.8757 | 4.8695 | 59.9768 | 5 | 83.8412 | 4.9933 | 60.0114 | 5
83.8868 | 4.6439 | 60.0172 | 5 | 83.8841 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.8902 | 4.188 | 59.9884 | 5 | 83.884 | 4.8697 | 59.9768 | 5 | 83.8495 | 4.9934 | 60.0114 | 5
83.8951 | 4.644 | 60.0172 | 5 | 83.8925 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.8986 | 4.1881 | 59.9884 | 5 | 83.8924 | 4.8699 | 59.9768 | 5 | 83.8578 | 4.9935 | 60.0114 | 5
83.9035 | 4.6442 | 60.0172 | 5 | 83.9008 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9069 | 4.1881 | 59.9884 | 5 | 83.9007 | 4.8722 | 59.9768 | 5 | 83.8661 | 4.9936 | 60.0114 | 5
83.9118 | 4.6443 | 60.0172 | 5 | 83.9091 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9152 | 4.1881 | 59.9884 | 5 | 83.9091 | 4.8746 | 59.9768 | 5 | 83.8745 | 4.9937 | 60.0114 | 5
83.9201 | 4.6443 | 60.0172 | 5 | 83.9174 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9235 | 4.1881 | 59.9884 | 5 | 83.9174 | 4.877 | 59.9768 | 5 | 83.8828 | 4.9938 | 60.0114 | 5
83.9285 | 4.6444 | 60.0172 | 5 | 83.9258 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9319 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9257 | 4.8793 | 59.9768 | 5 | 83.8911 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9368 | 4.6445 | 60.0172 | 5 | 83.9341 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9402 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.934 | 4.8816 | 59.9768 | 5 | 83.8994 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9451 | 4.6445 | 60.0172 | 5 | 83.9424 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9485 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9424 | 4.8839 | 59.9768 | 5 | 83.9078 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9534 | 4.6445 | 60.0172 | 5 | 83.9508 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9569 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9507 | 4.8862 | 59.9768 | 5 | 83.9161 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9618 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 83.9591 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9652 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.959 | 4.8885 | 59.9768 | 5 | 83.9244 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9701 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 83.9675 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9736 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9674 | 4.8908 | 59.9768 | 5 | 83.9327 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9784 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 83.9758 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9819 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9757 | 4.893 | 59.9768 | 5 | 83.9412 | 4.994 | 60.0114 | 5
83.9868 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 83.9841 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9902 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9841 | 4.8931 | 59.9768 | 5 | 83.9495 | 4.9939 | 60.0114 | 5
83.9951 | 4.6447 | 60.0172 | 5 | 83.9925 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 83.9985 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 83.9924 | 4.8931 | 59.9768 | 5 | 83.9578 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0034 | 4.6447 | 60.0172 | 5 | 84.0008 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0069 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0007 | 4.8931 | 59.9768 | 5 | 83.9661 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0117 | 4.6447 | 60.0172 | 5 | 84.0091 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0153 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0091 | 4.8932 | 59.9768 | 5 | 83.9745 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0201 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 84.0175 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0236 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0174 | 4.8933 | 59.9768 | 5 | 83.9828 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0284 | 4.6446 | 60.0172 | 5 | 84.0258 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0319 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0258 | 4.8933 | 59.9768 | 5 | 83.9911 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0367 | 4.6457 | 60.0172 | 5 | 84.0341 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0402 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0341 | 4.8934 | 59.9768 | 5 | 83.9994 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0451 | 4.6469 | 60.0172 | 5 | 84.0425 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0486 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0424 | 4.8935 | 59.9768 | 5 | 84.0078 | 4.9939 | 60.0114 | 5
84.0534 | 4.648 | 60.0172 | 5 | 84.0508 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0569 | 4.1882 | 59.9884 | 5 | 84.0508 | 4.8935 | 59.9768 | 5 | 84.0161 | 4.9938 | 60.0114 | 5
84.0617 | 4.6491 | 60.0172 | 5 | 84.0591 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0652 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.0591 | 4.8935 | 59.9768 | 5 | 84.0244 | 4.9938 | 60.0114 | 5
84.0701 | 4.6502 | 60.0172 | 5 | 84.0675 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0736 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.0674 | 4.8935 | 59.9768 | 5 | 84.0327 | 4.9937 | 60.0114 | 5
84.0784 | 4.6513 | 60.0172 | 5 | 84.0758 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0819 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.0757 | 4.8934 | 59.9768 | 5 | 84.0411 | 4.9936 | 60.0114 | 5
84.0867 | 4.6524 | 60.0172 | 5 | 84.0841 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0903 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.0841 | 4.8934 | 59.9768 | 5 | 84.0494 | 4.9936 | 60.0114 | 5
84.0951 | 4.6535 | 60.0172 | 5 | 84.0925 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.0986 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.0925 | 4.8933 | 59.9768 | 5 | 84.0577 | 4.9935 | 60.0114 | 5
84.1034 | 4.6547 | 60.0172 | 5 | 84.1008 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1069 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1008 | 4.8932 | 59.9768 | 5 | 84.066 | 4.9935 | 60.0114 | 5
84.1117 | 4.6558 | 60.0172 | 5 | 84.1092 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1152 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1091 | 4.8931 | 59.9768 | 5 | 84.0745 | 4.9934 | 60.0114 | 5
84.1201 | 4.6558 | 60.0172 | 5 | 84.1175 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1236 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1174 | 4.893 | 59.9768 | 5 | 84.0828 | 4.9934 | 60.0114 | 5
84.1284 | 4.6558 | 60.0172 | 5 | 84.1258 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1319 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1258 | 4.8929 | 59.9768 | 5 | 84.0911 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1367 | 4.6559 | 60.0172 | 5 | 84.1342 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1403 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1342 | 4.8929 | 59.9768 | 5 | 84.0994 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1451 | 4.6559 | 60.0172 | 5 | 84.1425 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1486 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1425 | 4.8928 | 59.9768 | 5 | 84.1078 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1534 | 4.656 | 60.0172 | 5 | 84.1508 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1569 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1508 | 4.8927 | 59.9768 | 5 | 84.1161 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1617 | 4.6561 | 60.0172 | 5 | 84.1591 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1653 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1591 | 4.8926 | 59.9768 | 5 | 84.1244 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.17 | 4.6561 | 60.0172 | 5 | 84.1675 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1736 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1675 | 4.8926 | 59.9768 | 5 | 84.1327 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1784 | 4.6562 | 60.0172 | 5 | 84.1758 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1819 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1758 | 4.8925 | 59.9768 | 5 | 84.1411 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.1867 | 4.6563 | 60.0172 | 5 | 84.1842 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1902 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1841 | 4.8923 | 59.9768 | 5 | 84.1494 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.195 | 4.6564 | 60.0172 | 5 | 84.1925 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.1986 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.1925 | 4.8922 | 59.9768 | 5 | 84.1577 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2034 | 4.6565 | 60.0172 | 5 | 84.2008 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2069 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2008 | 4.892 | 59.9768 | 5 | 84.1661 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2117 | 4.6566 | 60.0172 | 5 | 84.2092 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2153 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2092 | 4.8919 | 59.9768 | 5 | 84.1744 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.22 | 4.6566 | 60.0172 | 5 | 84.2175 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2236 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2175 | 4.8917 | 59.9768 | 5 | 84.1827 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2284 | 4.6567 | 60.0172 | 5 | 84.2258 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2319 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2258 | 4.8916 | 59.9768 | 5 | 84.191 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2367 | 4.6567 | 60.0172 | 5 | 84.2342 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2403 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2342 | 4.8915 | 59.9768 | 5 | 84.1995 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.245 | 4.6566 | 60.0172 | 5 | 84.2425 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2486 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2425 | 4.8914 | 59.9768 | 5 | 84.2078 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2534 | 4.6589 | 60.0172 | 5 | 84.2509 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.257 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2509 | 4.8914 | 59.9768 | 5 | 84.2161 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2617 | 4.6612 | 60.0172 | 5 | 84.2592 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2653 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2592 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2244 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.27 | 4.6635 | 60.0172 | 5 | 84.2675 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2736 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2675 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2328 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2784 | 4.6658 | 60.0172 | 5 | 84.2758 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.282 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2758 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2411 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.2867 | 4.668 | 60.0172 | 5 | 84.2842 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2903 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2842 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2494 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.295 | 4.6703 | 60.0172 | 5 | 84.2925 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.2986 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.2925 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2577 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.3033 | 4.6726 | 60.0172 | 5 | 84.3008 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3069 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3008 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2661 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.3117 | 4.6748 | 60.0172 | 5 | 84.3092 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3153 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3092 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2744 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.32 | 4.6771 | 60.0172 | 5 | 84.3175 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3236 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3175 | 4.8913 | 59.9768 | 5 | 84.2827 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.3283 | 4.6794 | 60.0172 | 5 | 84.3259 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.332 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3259 | 4.8912 | 59.9768 | 5 | 84.291 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.3367 | 4.6793 | 60.0172 | 5 | 84.3342 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3403 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3342 | 4.8912 | 59.9768 | 5 | 84.2994 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.345 | 4.6793 | 60.0172 | 5 | 84.3425 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3486 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3425 | 4.8911 | 59.9768 | 5 | 84.3077 | 4.9933 | 60.0114 | 5
84.3533 | 4.6792 | 60.0172 | 5 | 84.3509 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.357 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3509 | 4.8909 | 59.9768 | 5 | 84.316 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.3616 | 4.6792 | 60.0172 | 5 | 84.3592 | 4.9855 | 59.9884 | 5 | 84.3653 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3592 | 4.8908 | 59.9768 | 5 | 84.3243 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.37 | 4.6791 | 60.0172 | 5 | 84.3675 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 84.3737 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3676 | 4.8906 | 59.9768 | 5 | 84.3328 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.3783 | 4.6791 | 60.0172 | 5 | 84.3759 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 84.382 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3759 | 4.8905 | 59.9768 | 5 | 84.3411 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.3866 | 4.6789 | 60.0172 | 5 | 84.3842 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 84.3903 | 4.1883 | 59.9884 | 5 | 84.3842 | 4.8903 | 59.9768 | 5 | 84.3494 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.395 | 4.6788 | 60.0172 | 5 | 84.3925 | 4.9851 | 59.9884 | 5 | 84.3986 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.3926 | 4.8902 | 59.9768 | 5 | 84.3577 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.4033 | 4.6787 | 60.0172 | 5 | 84.4009 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 84.407 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4009 | 4.89 | 59.9768 | 5 | 84.3661 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.4116 | 4.6786 | 60.0172 | 5 | 84.4092 | 4.9848 | 59.9884 | 5 | 84.4153 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4092 | 4.8899 | 59.9768 | 5 | 84.3744 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.42 | 4.6785 | 60.0172 | 5 | 84.4175 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 84.4236 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4175 | 4.8898 | 59.9768 | 5 | 84.3827 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.4283 | 4.6784 | 60.0172 | 5 | 84.4259 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 84.432 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4259 | 4.8897 | 59.9768 | 5 | 84.391 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.4366 | 4.6783 | 60.0172 | 5 | 84.4342 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 84.4403 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4343 | 4.8897 | 59.9768 | 5 | 84.3994 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.445 | 4.6782 | 60.0172 | 5 | 84.4425 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.4487 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4426 | 4.8896 | 59.9768 | 5 | 84.4077 | 4.9933 | 60.0172 | 5
84.4533 | 4.6782 | 60.0172 | 5 | 84.4509 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.457 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4509 | 4.8896 | 59.9768 | 5 | 84.416 | 4.9934 | 60.0172 | 5
84.4616 | 4.6782 | 60.0172 | 5 | 84.4592 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.4653 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4592 | 4.8896 | 59.9768 | 5 | 84.4243 | 4.9934 | 60.0172 | 5
84.47 | 4.6783 | 60.0172 | 5 | 84.4676 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.4736 | 4.1883 | 59.9941 | 5 | 84.4676 | 4.8895 | 59.9768 | 5 | 84.4327 | 4.9936 | 60.0172 | 5
84.4783 | 4.6784 | 60.0172 | 5 | 84.4759 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.482 | 4.1882 | 59.9941 | 5 | 84.476 | 4.8894 | 59.9768 | 5 | 84.441 | 4.9937 | 60.0172 | 5
84.4866 | 4.6785 | 60.0172 | 5 | 84.4842 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.4903 | 4.1881 | 59.9941 | 5 | 84.4843 | 4.8894 | 59.9768 | 5 | 84.4493 | 4.9938 | 60.0172 | 5
84.4949 | 4.6785 | 60.0172 | 5 | 84.4926 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.4987 | 4.1879 | 59.9941 | 5 | 84.4926 | 4.8893 | 59.9768 | 5 | 84.4576 | 4.994 | 60.0172 | 5
84.5033 | 4.6786 | 60.0172 | 5 | 84.5009 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.507 | 4.1878 | 59.9941 | 5 | 84.5009 | 4.8892 | 59.9768 | 5 | 84.4661 | 4.9941 | 60.0172 | 5
84.5116 | 4.6787 | 60.0172 | 5 | 84.5092 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.5153 | 4.1876 | 59.9941 | 5 | 84.5093 | 4.8891 | 59.9768 | 5 | 84.4744 | 4.9943 | 60.0172 | 5
84.5199 | 4.6788 | 60.0172 | 5 | 84.5176 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.5237 | 4.1874 | 59.9941 | 5 | 84.5176 | 4.8889 | 59.9768 | 5 | 84.4827 | 4.9944 | 60.0172 | 5
84.5283 | 4.6789 | 60.0172 | 5 | 84.5259 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.532 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.5259 | 4.8888 | 59.9768 | 5 | 84.491 | 4.9946 | 60.0172 | 5
84.5366 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5342 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 84.5403 | 4.1871 | 59.9941 | 5 | 84.5343 | 4.8886 | 59.9768 | 5 | 84.4994 | 4.9947 | 60.0172 | 5
84.5449 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5426 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.5486 | 4.1869 | 59.9941 | 5 | 84.5426 | 4.8884 | 59.9768 | 5 | 84.5077 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5533 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5509 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.557 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.551 | 4.8884 | 59.9768 | 5 | 84.516 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5616 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5592 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.5653 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.5593 | 4.8883 | 59.9768 | 5 | 84.5243 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5699 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5676 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.5737 | 4.1866 | 59.9941 | 5 | 84.5676 | 4.8882 | 59.9768 | 5 | 84.5326 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5783 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5759 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.582 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.576 | 4.8881 | 59.9768 | 5 | 84.541 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5866 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5842 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.5903 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.5843 | 4.888 | 59.9768 | 5 | 84.5493 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.5949 | 4.679 | 60.0172 | 5 | 84.5926 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.5986 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.5927 | 4.8879 | 59.9768 | 5 | 84.5576 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6033 | 4.6789 | 60.0172 | 5 | 84.6009 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.607 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.601 | 4.8879 | 59.9768 | 5 | 84.5659 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6116 | 4.6789 | 60.0172 | 5 | 84.6093 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.6154 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.6093 | 4.8878 | 59.9768 | 5 | 84.5743 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6199 | 4.6788 | 60.0172 | 5 | 84.6176 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.6237 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.6176 | 4.8878 | 59.9768 | 5 | 84.5826 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6283 | 4.6787 | 60.0172 | 5 | 84.6259 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.632 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.626 | 4.8878 | 59.9768 | 5 | 84.5909 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6366 | 4.6787 | 60.0172 | 5 | 84.6342 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.6403 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.6343 | 4.8878 | 59.9768 | 5 | 84.5992 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6449 | 4.6786 | 60.0172 | 5 | 84.6426 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 84.6487 | 4.1867 | 59.9941 | 5 | 84.6426 | 4.8879 | 59.9768 | 5 | 84.6077 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6532 | 4.6785 | 60.0172 | 5 | 84.6509 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.657 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.651 | 4.888 | 59.9768 | 5 | 84.616 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6616 | 4.6784 | 60.0172 | 5 | 84.6592 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.6653 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.6593 | 4.8881 | 59.9768 | 5 | 84.6243 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6699 | 4.6783 | 60.0172 | 5 | 84.6676 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.6736 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.6677 | 4.8881 | 59.9768 | 5 | 84.6326 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6782 | 4.6781 | 60.0172 | 5 | 84.6759 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.682 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.676 | 4.8882 | 59.9768 | 5 | 84.641 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6866 | 4.678 | 60.0172 | 5 | 84.6843 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.6903 | 4.1869 | 59.9941 | 5 | 84.6843 | 4.8883 | 59.9768 | 5 | 84.6493 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.6949 | 4.6779 | 60.0172 | 5 | 84.6926 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.6987 | 4.1869 | 59.9941 | 5 | 84.6927 | 4.8885 | 59.9768 | 5 | 84.6576 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7032 | 4.6777 | 60.0172 | 5 | 84.7009 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.707 | 4.187 | 59.9941 | 5 | 84.701 | 4.8886 | 59.9768 | 5 | 84.6659 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7115 | 4.6776 | 60.0172 | 5 | 84.7093 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 84.7153 | 4.1871 | 59.9941 | 5 | 84.7094 | 4.8887 | 59.9768 | 5 | 84.6743 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7199 | 4.6776 | 60.0172 | 5 | 84.7176 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 84.7237 | 4.1871 | 59.9941 | 5 | 84.7177 | 4.8888 | 59.9768 | 5 | 84.6826 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7282 | 4.6776 | 60.0172 | 5 | 84.7259 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.732 | 4.1871 | 59.9941 | 5 | 84.726 | 4.8888 | 59.9768 | 5 | 84.6909 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7365 | 4.6776 | 60.0172 | 5 | 84.7343 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 84.7404 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7344 | 4.8889 | 59.9768 | 5 | 84.6992 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7449 | 4.6777 | 60.0172 | 5 | 84.7426 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 84.7487 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7427 | 4.8889 | 59.9768 | 5 | 84.7076 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7532 | 4.6797 | 60.0172 | 5 | 84.7509 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 84.757 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.751 | 4.889 | 59.9768 | 5 | 84.7159 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7615 | 4.6816 | 60.0172 | 5 | 84.7592 | 4.9846 | 59.9941 | 5 | 84.7653 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7593 | 4.889 | 59.9768 | 5 | 84.7242 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7699 | 4.6837 | 60.0172 | 5 | 84.7676 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 84.7737 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7677 | 4.8891 | 59.9768 | 5 | 84.7325 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7782 | 4.6857 | 60.0172 | 5 | 84.7759 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 84.782 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7761 | 4.8891 | 59.9768 | 5 | 84.741 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7865 | 4.6877 | 60.0172 | 5 | 84.7843 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 84.7903 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7844 | 4.8902 | 59.9768 | 5 | 84.7493 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.7949 | 4.6898 | 60.0172 | 5 | 84.7926 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 84.7987 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.7927 | 4.8914 | 59.9768 | 5 | 84.7576 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8032 | 4.6917 | 60.0172 | 5 | 84.8009 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 84.807 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.801 | 4.8925 | 59.9768 | 5 | 84.7659 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8115 | 4.6936 | 60.0172 | 5 | 84.8093 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 84.8154 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.8094 | 4.8937 | 59.9768 | 5 | 84.7743 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8199 | 4.6955 | 60.0172 | 5 | 84.8176 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 84.8237 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8177 | 4.8948 | 59.9768 | 5 | 84.7826 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8282 | 4.6974 | 60.0172 | 5 | 84.8259 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 84.832 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.826 | 4.8959 | 59.9768 | 5 | 84.7909 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8365 | 4.6975 | 60.0172 | 5 | 84.8343 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 84.8403 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8344 | 4.8971 | 59.9768 | 5 | 84.7992 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8448 | 4.6975 | 60.0172 | 5 | 84.8426 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.8487 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8427 | 4.8982 | 59.9768 | 5 | 84.8076 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8532 | 4.6976 | 60.0172 | 5 | 84.8509 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.857 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8511 | 4.8993 | 59.9768 | 5 | 84.8159 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8615 | 4.6977 | 60.0172 | 5 | 84.8593 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 84.8654 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8594 | 4.9004 | 59.9768 | 5 | 84.8242 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8698 | 4.6977 | 60.0172 | 5 | 84.8676 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 84.8737 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8677 | 4.9004 | 59.9768 | 5 | 84.8325 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8782 | 4.6978 | 60.0172 | 5 | 84.8759 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 84.882 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8761 | 4.9004 | 59.9768 | 5 | 84.8409 | 4.9948 | 60.0172 | 5
84.8865 | 4.698 | 60.0172 | 5 | 84.8843 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 84.8904 | 4.1873 | 59.9941 | 5 | 84.8844 | 4.9003 | 59.9768 | 5 | 84.8492 | 4.9949 | 60.0172 | 5
84.8948 | 4.6982 | 60.0172 | 5 | 84.8926 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.8987 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.8928 | 4.9003 | 59.9768 | 5 | 84.8575 | 4.995 | 60.0172 | 5
84.9032 | 4.6983 | 60.0172 | 5 | 84.9009 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.907 | 4.1872 | 59.9941 | 5 | 84.9011 | 4.9002 | 59.9768 | 5 | 84.8658 | 4.9951 | 60.0172 | 5
84.9115 | 4.6984 | 60.0172 | 5 | 84.9093 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.9153 | 4.1871 | 59.9941 | 5 | 84.9094 | 4.9001 | 59.9768 | 5 | 84.8743 | 4.9952 | 60.0172 | 5
84.9198 | 4.6984 | 60.0172 | 5 | 84.9176 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 84.9237 | 4.187 | 59.9941 | 5 | 84.9178 | 4.9 | 59.9768 | 5 | 84.8826 | 4.9954 | 60.0172 | 5
84.9282 | 4.6983 | 60.0172 | 5 | 84.9259 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 84.932 | 4.187 | 59.9941 | 5 | 84.9261 | 4.8999 | 59.9768 | 5 | 84.8909 | 4.9955 | 60.0172 | 5
84.9365 | 4.6983 | 60.0172 | 5 | 84.9343 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 84.9404 | 4.1869 | 59.9941 | 5 | 84.9344 | 4.8998 | 59.9768 | 5 | 84.8992 | 4.9956 | 60.0172 | 5
84.9448 | 4.6983 | 60.0172 | 5 | 84.9426 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.9487 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.9427 | 4.8998 | 59.9768 | 5 | 84.9076 | 4.9957 | 60.0172 | 5
84.9532 | 4.6996 | 60.0172 | 5 | 84.951 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 84.957 | 4.1868 | 59.9941 | 5 | 84.9511 | 4.8997 | 59.9768 | 5 | 84.9159 | 4.9959 | 60.0172 | 5
84.9615 | 4.7009 | 60.0172 | 5 | 84.9593 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 84.9654 | 4.1866 | 59.9941 | 5 | 84.9595 | 4.8997 | 59.9768 | 5 | 84.9242 | 4.996 | 60.0172 | 5
84.9698 | 4.702 | 60.0172 | 5 | 84.9676 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 84.9737 | 4.1865 | 59.9941 | 5 | 84.9678 | 4.8996 | 59.9768 | 5 | 84.9325 | 4.996 | 60.0172 | 5
84.9781 | 4.7032 | 60.0172 | 5 | 84.976 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 84.9821 | 4.187 | 59.9941 | 5 | 84.9761 | 4.8996 | 59.9768 | 5 | 84.9409 | 4.996 | 60.0172 | 5
84.9865 | 4.7046 | 60.0172 | 5 | 84.9843 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 84.9904 | 4.1876 | 59.9941 | 5 | 84.9844 | 4.9005 | 59.9768 | 5 | 84.9492 | 4.9959 | 60.0172 | 5
84.9948 | 4.7059 | 60.0172 | 5 | 84.9926 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 84.9987 | 4.1882 | 59.9941 | 5 | 84.9928 | 4.9013 | 59.9768 | 5 | 84.9575 | 4.9959 | 60.0172 | 5
85.0031 | 4.7073 | 60.0172 | 5 | 85.0009 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 85.007 | 4.1888 | 59.9941 | 5 | 85.0011 | 4.9022 | 59.9768 | 5 | 84.9658 | 4.9958 | 60.0172 | 5
85.0115 | 4.7087 | 60.0172 | 5 | 85.0093 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 85.0154 | 4.1893 | 59.9941 | 5 | 85.0095 | 4.903 | 59.9768 | 5 | 84.9742 | 4.9958 | 60.0172 | 5
85.0198 | 4.71 | 60.0172 | 5 | 85.0176 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 85.0237 | 4.1899 | 59.9941 | 5 | 85.0178 | 4.9039 | 59.9768 | 5 | 84.9825 | 4.9957 | 60.0172 | 5
85.0281 | 4.7114 | 60.0172 | 5 | 85.0259 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 85.032 | 4.1906 | 59.9941 | 5 | 85.0261 | 4.9047 | 59.9768 | 5 | 84.9908 | 4.9956 | 60.0172 | 5
85.0365 | 4.7114 | 60.0172 | 5 | 85.0343 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 85.0403 | 4.1913 | 59.9941 | 5 | 85.0345 | 4.9055 | 59.9768 | 5 | 84.9991 | 4.9955 | 60.0172 | 5
85.0448 | 4.7115 | 60.0172 | 5 | 85.0426 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 85.0487 | 4.192 | 59.9941 | 5 | 85.0428 | 4.9063 | 59.9768 | 5 | 85.0076 | 4.9954 | 60.0172 | 5
85.0531 | 4.7115 | 60.0172 | 5 | 85.051 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 85.0571 | 4.1927 | 59.9941 | 5 | 85.0511 | 4.9071 | 59.9768 | 5 | 85.0159 | 4.9953 | 60.0172 | 5
85.0615 | 4.7116 | 60.0172 | 5 | 85.0593 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 85.0654 | 4.1928 | 59.9941 | 5 | 85.0595 | 4.9079 | 59.9768 | 5 | 85.0242 | 4.9952 | 60.0172 | 5
85.0698 | 4.7116 | 60.0172 | 5 | 85.0676 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 85.0737 | 4.1929 | 59.9941 | 5 | 85.0678 | 4.9078 | 59.9768 | 5 | 85.0325 | 4.9951 | 60.0172 | 5
85.0781 | 4.7116 | 60.0172 | 5 | 85.076 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 85.082 | 4.1931 | 59.9941 | 5 | 85.0762 | 4.9077 | 59.9768 | 5 | 85.0409 | 4.9951 | 60.0172 | 5
85.0864 | 4.7115 | 60.0172 | 5 | 85.0843 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 85.0904 | 4.1932 | 59.9941 | 5 | 85.0845 | 4.9077 | 59.9768 | 5 | 85.0492 | 4.995 | 60.0172 | 5
85.0948 | 4.7115 | 60.0172 | 5 | 85.0926 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 85.0987 | 4.1949 | 59.9941 | 5 | 85.0928 | 4.9076 | 59.9768 | 5 | 85.0575 | 4.9949 | 60.0172 | 5
85.1031 | 4.7114 | 60.0172 | 5 | 85.101 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 85.1071 | 4.1965 | 59.9941 | 5 | 85.1011 | 4.9074 | 59.9768 | 5 | 85.0658 | 4.9949 | 60.0172 | 5
85.1114 | 4.7114 | 60.0172 | 5 | 85.1093 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 85.1154 | 4.1981 | 59.9941 | 5 | 85.1095 | 4.9072 | 59.9768 | 5 | 85.0742 | 4.9949 | 60.0172 | 5
85.1198 | 4.7114 | 60.0172 | 5 | 85.1176 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 85.1237 | 4.1997 | 59.9941 | 5 | 85.1179 | 4.9071 | 59.9768 | 5 | 85.0825 | 4.995 | 60.0172 | 5
85.1281 | 4.7115 | 60.0172 | 5 | 85.1259 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 85.132 | 4.2022 | 59.9941 | 5 | 85.1262 | 4.907 | 59.9768 | 5 | 85.0908 | 4.995 | 60.0172 | 5
85.1364 | 4.7116 | 60.0172 | 5 | 85.1343 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 85.1404 | 4.2048 | 59.9941 | 5 | 85.1345 | 4.9069 | 59.9768 | 5 | 85.0991 | 4.9951 | 60.0172 | 5
85.1448 | 4.7116 | 60.0172 | 5 | 85.1426 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 85.1487 | 4.2072 | 59.9941 | 5 | 85.1428 | 4.9067 | 59.9768 | 5 | 85.1075 | 4.9951 | 60.0172 | 5
85.1531 | 4.7117 | 60.0172 | 5 | 85.151 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 85.157 | 4.2097 | 59.9941 | 5 | 85.1512 | 4.9066 | 59.9768 | 5 | 85.1158 | 4.9952 | 60.0172 | 5
85.1614 | 4.7117 | 60.0172 | 5 | 85.1593 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 85.1654 | 4.2122 | 59.9941 | 5 | 85.1595 | 4.9065 | 59.9768 | 5 | 85.1241 | 4.9953 | 60.0172 | 5
85.1698 | 4.7118 | 60.0172 | 5 | 85.1676 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 85.1737 | 4.2147 | 59.9941 | 5 | 85.1678 | 4.9064 | 59.9768 | 5 | 85.1324 | 4.9953 | 60.0172 | 5
85.1781 | 4.7119 | 60.0172 | 5 | 85.176 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 85.1821 | 4.2156 | 59.9941 | 5 | 85.1762 | 4.9062 | 59.9768 | 5 | 85.1409 | 4.9953 | 60.0172 | 5
85.1864 | 4.7121 | 60.0172 | 5 | 85.1843 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 85.1904 | 4.2166 | 59.9941 | 5 | 85.1845 | 4.9062 | 59.9768 | 5 | 85.1492 | 4.9953 | 60.0229 | 5
85.1947 | 4.7122 | 60.0172 | 5 | 85.1926 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 85.1987 | 4.2175 | 59.9941 | 5 | 85.1929 | 4.9062 | 59.9768 | 5 | 85.1575 | 4.9952 | 60.0229 | 5
85.2031 | 4.7122 | 60.0172 | 5 | 85.201 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 85.207 | 4.2184 | 59.9941 | 5 | 85.2012 | 4.9063 | 59.9768 | 5 | 85.1658 | 4.9951 | 60.0229 | 5
85.2114 | 4.7123 | 60.0172 | 5 | 85.2093 | 4.9859 | 59.9884 | 5 | 85.2154 | 4.2185 | 59.9941 | 5 | 85.2095 | 4.9063 | 59.9768 | 5 | 85.1742 | 4.9951 | 60.0229 | 5
85.2197 | 4.7124 | 60.0172 | 5 | 85.2177 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 85.2237 | 4.2185 | 59.9941 | 5 | 85.2179 | 4.9077 | 59.9768 | 5 | 85.1825 | 4.995 | 60.0229 | 5
85.2281 | 4.7124 | 60.0172 | 5 | 85.226 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 85.2321 | 4.2186 | 59.9941 | 5 | 85.2262 | 4.9091 | 59.9768 | 5 | 85.1908 | 4.9949 | 60.0229 | 5
85.2364 | 4.7125 | 60.0172 | 5 | 85.2343 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 85.2404 | 4.2186 | 59.9941 | 5 | 85.2346 | 4.9104 | 59.9768 | 5 | 85.1991 | 4.9948 | 60.0229 | 5
85.2447 | 4.7126 | 60.0172 | 5 | 85.2426 | 4.986 | 59.9884 | 5 | 85.2487 | 4.2187 | 59.9941 | 5 | 85.2429 | 4.9117 | 59.9768 | 5 | 85.2074 | 4.9948 | 60.0229 | 5
85.2531 | 4.7127 | 60.0172 | 5 | 85.251 | 4.9862 | 59.9884 | 5 | 85.2571 | 4.2187 | 59.9941 | 5 | 85.2512 | 4.9131 | 59.9768 | 5 | 85.2158 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.2614 | 4.7128 | 60.0172 | 5 | 85.2593 | 4.9864 | 59.9884 | 5 | 85.2654 | 4.2188 | 59.9941 | 5 | 85.2596 | 4.9144 | 59.9768 | 5 | 85.2241 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.2697 | 4.7129 | 60.0172 | 5 | 85.2676 | 4.9865 | 59.9884 | 5 | 85.2737 | 4.2188 | 59.9941 | 5 | 85.2679 | 4.9157 | 59.9768 | 5 | 85.2324 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.2781 | 4.713 | 60.0172 | 5 | 85.276 | 4.9867 | 59.9884 | 5 | 85.282 | 4.2189 | 59.9941 | 5 | 85.2762 | 4.9171 | 59.9768 | 5 | 85.2407 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.2864 | 4.713 | 60.0172 | 5 | 85.2843 | 4.9869 | 59.9884 | 5 | 85.2904 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.2845 | 4.9184 | 59.9768 | 5 | 85.2491 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.2947 | 4.7131 | 60.0172 | 5 | 85.2927 | 4.987 | 59.9884 | 5 | 85.2987 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.2929 | 4.9197 | 59.9768 | 5 | 85.2574 | 4.9947 | 60.0229 | 5
85.3031 | 4.7157 | 60.0172 | 5 | 85.301 | 4.9872 | 59.9884 | 5 | 85.3071 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.3013 | 4.9197 | 59.9768 | 5 | 85.2657 | 4.9946 | 60.0229 | 5
85.3114 | 4.7183 | 60.0172 | 5 | 85.3093 | 4.9874 | 59.9884 | 5 | 85.3154 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3096 | 4.9197 | 59.9768 | 5 | 85.274 | 4.9946 | 60.0229 | 5
85.3197 | 4.7209 | 60.0172 | 5 | 85.3177 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3237 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3179 | 4.9198 | 59.9768 | 5 | 85.2825 | 4.9946 | 60.0229 | 5
85.328 | 4.7234 | 60.0172 | 5 | 85.326 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3321 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3262 | 4.9198 | 59.9768 | 5 | 85.2908 | 4.9945 | 60.0229 | 5
85.3364 | 4.726 | 60.0172 | 5 | 85.3343 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3404 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3346 | 4.92 | 59.9768 | 5 | 85.2991 | 4.9945 | 60.0229 | 5
85.3447 | 4.7285 | 60.0172 | 5 | 85.3427 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3488 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3429 | 4.9201 | 59.9768 | 5 | 85.3074 | 4.9944 | 60.0229 | 5
85.353 | 4.7311 | 60.0172 | 5 | 85.351 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3571 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3513 | 4.9202 | 59.9768 | 5 | 85.3158 | 4.9944 | 60.0229 | 5
85.3614 | 4.7336 | 60.0172 | 5 | 85.3593 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3654 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.3596 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.3241 | 4.9943 | 60.0229 | 5
85.3697 | 4.7361 | 60.0172 | 5 | 85.3677 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3737 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.3679 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.3324 | 4.9943 | 60.0229 | 5
85.378 | 4.7387 | 60.0172 | 5 | 85.376 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3821 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.3763 | 4.9206 | 59.9768 | 5 | 85.3407 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.3864 | 4.7387 | 60.0172 | 5 | 85.3843 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3904 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.3846 | 4.9207 | 59.9768 | 5 | 85.3491 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.3947 | 4.7387 | 60.0172 | 5 | 85.3927 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.3987 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.3929 | 4.9208 | 59.9768 | 5 | 85.3574 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.403 | 4.7386 | 60.0172 | 5 | 85.401 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.407 | 4.219 | 59.9941 | 5 | 85.4013 | 4.9209 | 59.9768 | 5 | 85.3657 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.4114 | 4.7386 | 60.0172 | 5 | 85.4093 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4154 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4096 | 4.9209 | 59.9768 | 5 | 85.374 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.4197 | 4.7386 | 60.0172 | 5 | 85.4177 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4238 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.418 | 4.9207 | 59.9768 | 5 | 85.3824 | 4.9941 | 60.0229 | 5
85.428 | 4.7385 | 60.0172 | 5 | 85.426 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4321 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4263 | 4.9206 | 59.9768 | 5 | 85.3907 | 4.9941 | 60.0229 | 5
85.4364 | 4.7384 | 60.0172 | 5 | 85.4344 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4404 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4346 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.399 | 4.9941 | 60.0229 | 5
85.4447 | 4.7383 | 60.0172 | 5 | 85.4427 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4487 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.443 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.4073 | 4.9941 | 60.0229 | 5
85.453 | 4.7382 | 60.0172 | 5 | 85.451 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4571 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4513 | 4.9202 | 59.9768 | 5 | 85.4156 | 4.9941 | 60.0229 | 5
85.4613 | 4.7381 | 60.0172 | 5 | 85.4594 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4654 | 4.219 | 59.9941 | 5 | 85.4597 | 4.9201 | 59.9768 | 5 | 85.4241 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.4697 | 4.7379 | 60.0172 | 5 | 85.4677 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4738 | 4.219 | 59.9941 | 5 | 85.468 | 4.92 | 59.9768 | 5 | 85.4324 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.478 | 4.7377 | 60.0172 | 5 | 85.476 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4821 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4763 | 4.9199 | 59.9768 | 5 | 85.4407 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.4863 | 4.7376 | 60.0172 | 5 | 85.4843 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4904 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.4846 | 4.9199 | 59.9768 | 5 | 85.449 | 4.9942 | 60.0229 | 5
85.4947 | 4.7375 | 60.0172 | 5 | 85.4927 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.4988 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.493 | 4.9199 | 59.9768 | 5 | 85.4574 | 4.9943 | 60.0229 | 5
85.503 | 4.7373 | 60.0172 | 5 | 85.501 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5071 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.5013 | 4.9199 | 59.9768 | 5 | 85.4657 | 4.9943 | 60.0229 | 5
85.5113 | 4.7372 | 60.0172 | 5 | 85.5094 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5154 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.5096 | 4.92 | 59.9768 | 5 | 85.474 | 4.9944 | 60.0229 | 5
85.5197 | 4.737 | 60.0172 | 5 | 85.5177 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5237 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.518 | 4.92 | 59.9768 | 5 | 85.4823 | 4.9942 | 60.0345 | 5
85.528 | 4.7369 | 60.0172 | 5 | 85.526 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5321 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.5263 | 4.9201 | 59.9768 | 5 | 85.4907 | 4.994 | 60.0345 | 5
85.5363 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.5344 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5404 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.5347 | 4.9202 | 59.9768 | 5 | 85.499 | 4.9938 | 60.0345 | 5
85.5446 | 4.7366 | 60.0172 | 5 | 85.5427 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5488 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.543 | 4.9202 | 59.9768 | 5 | 85.5073 | 4.9935 | 60.0345 | 5
85.553 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.551 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5571 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.5513 | 4.9203 | 59.9768 | 5 | 85.5156 | 4.9933 | 60.0345 | 5
85.5613 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.5594 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5654 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.5597 | 4.9203 | 59.9768 | 5 | 85.524 | 4.9931 | 60.0345 | 5
85.5696 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.5677 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5737 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.568 | 4.9203 | 59.9768 | 5 | 85.5323 | 4.9928 | 60.0345 | 5
85.578 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.576 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5821 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.5764 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.5406 | 4.9926 | 60.0345 | 5
85.5863 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.5844 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5905 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.5847 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.549 | 4.9924 | 60.0345 | 5
85.5946 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.5927 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.5988 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.593 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.5573 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.603 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.601 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6071 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.6014 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.5657 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.6113 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.6094 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6154 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.6097 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.574 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.6196 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.6177 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6238 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.618 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.5823 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.628 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.626 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6321 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.6263 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.5906 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.6363 | 4.7366 | 60.0172 | 5 | 85.6344 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6404 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.6347 | 4.9207 | 59.9768 | 5 | 85.599 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.6446 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.6427 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6487 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.6431 | 4.9209 | 59.9768 | 5 | 85.6073 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.653 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.6511 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6571 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.6514 | 4.9212 | 59.9768 | 5 | 85.6156 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.6613 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.6594 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6654 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.6597 | 4.9214 | 59.9768 | 5 | 85.6239 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.6696 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.6677 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6738 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.668 | 4.9217 | 59.9768 | 5 | 85.6322 | 4.9919 | 60.0345 | 5
85.6779 | 4.7366 | 60.0172 | 5 | 85.6761 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6821 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.6764 | 4.9219 | 59.9768 | 5 | 85.6406 | 4.9917 | 60.0345 | 5
85.6863 | 4.7366 | 60.0172 | 5 | 85.6844 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6904 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.6848 | 4.9222 | 59.9768 | 5 | 85.6489 | 4.9916 | 60.0345 | 5
85.6946 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.6927 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.6988 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.6931 | 4.9224 | 59.9768 | 5 | 85.6572 | 4.9915 | 60.0345 | 5
85.7029 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.701 | 4.9875 | 59.9884 | 5 | 85.7071 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.7014 | 4.9227 | 59.9768 | 5 | 85.6655 | 4.9914 | 60.0345 | 5
85.7113 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.7094 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7155 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.7097 | 4.9229 | 59.9768 | 5 | 85.674 | 4.9913 | 60.0345 | 5
85.7196 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.7177 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7238 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.7181 | 4.9229 | 59.9768 | 5 | 85.6823 | 4.9912 | 60.0345 | 5
85.7279 | 4.7363 | 60.0172 | 5 | 85.7261 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7321 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.7264 | 4.9228 | 59.9768 | 5 | 85.6906 | 4.9911 | 60.0345 | 5
85.7363 | 4.7363 | 60.0172 | 5 | 85.7344 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7404 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.7347 | 4.9227 | 59.9768 | 5 | 85.6989 | 4.9911 | 60.0345 | 5
85.7446 | 4.7363 | 60.0172 | 5 | 85.7427 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7488 | 4.2191 | 59.9941 | 5 | 85.7431 | 4.9226 | 59.9768 | 5 | 85.7073 | 4.9911 | 60.0345 | 5
85.7529 | 4.7363 | 60.0172 | 5 | 85.7511 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7571 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.7514 | 4.9225 | 59.9768 | 5 | 85.7156 | 4.9912 | 60.0345 | 5
85.7613 | 4.7363 | 60.0172 | 5 | 85.7594 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7654 | 4.2192 | 59.9941 | 5 | 85.7598 | 4.9225 | 59.9768 | 5 | 85.7239 | 4.9912 | 60.0345 | 5
85.7696 | 4.7364 | 60.0172 | 5 | 85.7677 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7738 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.7681 | 4.9224 | 59.9768 | 5 | 85.7322 | 4.9913 | 60.0345 | 5
85.7779 | 4.7365 | 60.0172 | 5 | 85.7761 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7821 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.7764 | 4.9223 | 59.9768 | 5 | 85.7405 | 4.9914 | 60.0345 | 5
85.7863 | 4.7366 | 60.0172 | 5 | 85.7844 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7905 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.7848 | 4.9222 | 59.9768 | 5 | 85.7489 | 4.9914 | 60.0345 | 5
85.7946 | 4.7367 | 60.0172 | 5 | 85.7928 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.7988 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.7931 | 4.9222 | 59.9768 | 5 | 85.7572 | 4.9915 | 60.0345 | 5
85.8029 | 4.7368 | 60.0172 | 5 | 85.8011 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.8071 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.8015 | 4.9222 | 59.9768 | 5 | 85.7655 | 4.9916 | 60.0345 | 5
85.8112 | 4.7368 | 60.0172 | 5 | 85.8094 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8154 | 4.2195 | 59.9941 | 5 | 85.8098 | 4.9222 | 59.9768 | 5 | 85.7738 | 4.9917 | 60.0345 | 5
85.8196 | 4.7399 | 60.0172 | 5 | 85.8177 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8238 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8181 | 4.9221 | 59.9768 | 5 | 85.7822 | 4.9917 | 60.0345 | 5
85.8279 | 4.743 | 60.0172 | 5 | 85.8261 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8321 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8264 | 4.9221 | 59.9768 | 5 | 85.7905 | 4.9918 | 60.0345 | 5
85.8362 | 4.7461 | 60.0172 | 5 | 85.8344 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8405 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8348 | 4.9221 | 59.9768 | 5 | 85.7988 | 4.9918 | 60.0345 | 5
85.8446 | 4.7491 | 60.0172 | 5 | 85.8427 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8488 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8431 | 4.9221 | 59.9768 | 5 | 85.8071 | 4.9919 | 60.0345 | 5
85.8529 | 4.7521 | 60.0172 | 5 | 85.8511 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8571 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8514 | 4.922 | 59.9768 | 5 | 85.8156 | 4.9919 | 60.0345 | 5
85.8612 | 4.7551 | 60.0172 | 5 | 85.8594 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8655 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8598 | 4.9219 | 59.9768 | 5 | 85.8239 | 4.992 | 60.0345 | 5
85.8696 | 4.7581 | 60.0172 | 5 | 85.8677 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 85.8738 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8681 | 4.9217 | 59.9768 | 5 | 85.8322 | 4.992 | 60.0345 | 5
85.8779 | 4.7611 | 60.0172 | 5 | 85.8761 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 85.8821 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8765 | 4.9214 | 59.9768 | 5 | 85.8405 | 4.992 | 60.0345 | 5
85.8862 | 4.7641 | 60.0172 | 5 | 85.8844 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 85.8904 | 4.2196 | 59.9941 | 5 | 85.8848 | 4.9213 | 59.9768 | 5 | 85.8488 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.8945 | 4.7671 | 60.0172 | 5 | 85.8928 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.8988 | 4.2194 | 59.9941 | 5 | 85.8931 | 4.9211 | 59.9768 | 5 | 85.8572 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.9029 | 4.7671 | 60.0172 | 5 | 85.9011 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 85.9071 | 4.2193 | 59.9941 | 5 | 85.9015 | 4.921 | 59.9768 | 5 | 85.8655 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.9112 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9094 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 85.9155 | 4.221 | 59.9941 | 5 | 85.9098 | 4.9208 | 59.9768 | 5 | 85.8738 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9195 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9178 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 85.9238 | 4.2227 | 59.9941 | 5 | 85.9182 | 4.9207 | 59.9768 | 5 | 85.8821 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9279 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9261 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 85.9321 | 4.2245 | 59.9941 | 5 | 85.9265 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.8905 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9362 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9344 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 85.9404 | 4.2262 | 59.9941 | 5 | 85.9348 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.8988 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9445 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9427 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 85.9488 | 4.228 | 59.9941 | 5 | 85.9432 | 4.9204 | 59.9768 | 5 | 85.9071 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9529 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9511 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 85.9572 | 4.2297 | 59.9941 | 5 | 85.9515 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.9154 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9612 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9594 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 85.9655 | 4.2314 | 59.9941 | 5 | 85.9598 | 4.9205 | 59.9768 | 5 | 85.9237 | 4.9922 | 60.0345 | 5
85.9695 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9677 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 85.9738 | 4.2332 | 59.9941 | 5 | 85.9681 | 4.9206 | 59.9768 | 5 | 85.9321 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.9779 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9761 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 85.9821 | 4.2351 | 59.9941 | 5 | 85.9765 | 4.9207 | 59.9768 | 5 | 85.9404 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.9862 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9844 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 85.9905 | 4.2369 | 59.9941 | 5 | 85.9849 | 4.9208 | 59.9768 | 5 | 85.9487 | 4.9921 | 60.0345 | 5
85.9945 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 85.9928 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 85.9988 | 4.237 | 59.9941 | 5 | 85.9932 | 4.9209 | 59.9768 | 5 | 85.957 | 4.9921 | 60.0345 | 5
86.0029 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 86.0011 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0071 | 4.2371 | 59.9941 | 5 | 86.0015 | 4.9211 | 59.9768 | 5 | 85.9655 | 4.992 | 60.0345 | 5
86.0112 | 4.767 | 60.0172 | 5 | 86.0094 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0154 | 4.2372 | 59.9941 | 5 | 86.0098 | 4.9212 | 59.9768 | 5 | 85.9738 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0195 | 4.7669 | 60.0172 | 5 | 86.0178 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0238 | 4.2372 | 59.9941 | 5 | 86.0182 | 4.9212 | 59.9768 | 5 | 85.9821 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0278 | 4.7669 | 60.0172 | 5 | 86.0261 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0321 | 4.2392 | 59.9941 | 5 | 86.0266 | 4.9213 | 59.9768 | 5 | 85.9904 | 4.9918 | 60.0345 | 5
86.0362 | 4.7669 | 60.0172 | 5 | 86.0344 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0405 | 4.2412 | 59.9941 | 5 | 86.0349 | 4.9226 | 59.9768 | 5 | 85.9988 | 4.9918 | 60.0345 | 5
86.0445 | 4.7668 | 60.0172 | 5 | 86.0428 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0488 | 4.2433 | 59.9941 | 5 | 86.0432 | 4.9239 | 59.9768 | 5 | 86.0071 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0528 | 4.7668 | 60.0172 | 5 | 86.0511 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0571 | 4.2453 | 59.9941 | 5 | 86.0515 | 4.9252 | 59.9768 | 5 | 86.0154 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0612 | 4.7668 | 60.0172 | 5 | 86.0594 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0655 | 4.2489 | 59.9941 | 5 | 86.0599 | 4.9265 | 59.9768 | 5 | 86.0237 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0695 | 4.7693 | 60.0172 | 5 | 86.0678 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 86.0738 | 4.2525 | 59.9941 | 5 | 86.0682 | 4.9294 | 59.9768 | 5 | 86.032 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0778 | 4.7717 | 60.0172 | 5 | 86.0761 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.0822 | 4.2561 | 59.9941 | 5 | 86.0765 | 4.9323 | 59.9768 | 5 | 86.0404 | 4.9919 | 60.0345 | 5
86.0862 | 4.7743 | 60.0172 | 5 | 86.0844 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.0905 | 4.2597 | 59.9941 | 5 | 86.0849 | 4.9353 | 59.9768 | 5 | 86.0487 | 4.9906 | 60.0345 | 5
86.0945 | 4.7768 | 60.0172 | 5 | 86.0928 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 86.0988 | 4.2633 | 59.9941 | 5 | 86.0932 | 4.9382 | 59.9768 | 5 | 86.057 | 4.9893 | 60.0345 | 5
86.1028 | 4.7793 | 60.0172 | 5 | 86.1011 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 86.1071 | 4.2669 | 59.9941 | 5 | 86.1016 | 4.9412 | 59.9768 | 5 | 86.0653 | 4.988 | 60.0345 | 5
86.1112 | 4.7818 | 60.0172 | 5 | 86.1094 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 86.1155 | 4.2685 | 59.9941 | 5 | 86.1099 | 4.9441 | 59.9768 | 5 | 86.0737 | 4.9867 | 60.0345 | 5
86.1195 | 4.7844 | 60.0172 | 5 | 86.1178 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 86.1238 | 4.2702 | 59.9941 | 5 | 86.1182 | 4.9458 | 59.9768 | 5 | 86.082 | 4.9854 | 60.0345 | 5
86.1278 | 4.7869 | 60.0172 | 5 | 86.1261 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 86.1321 | 4.2719 | 59.9941 | 5 | 86.1266 | 4.9475 | 59.9768 | 5 | 86.0903 | 4.9841 | 60.0345 | 5
86.1362 | 4.7894 | 60.0172 | 5 | 86.1344 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 86.1405 | 4.2736 | 59.9941 | 5 | 86.1349 | 4.9492 | 59.9768 | 5 | 86.0986 | 4.9829 | 60.0345 | 5
86.1445 | 4.7919 | 60.0172 | 5 | 86.1428 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 86.1488 | 4.2737 | 59.9941 | 5 | 86.1432 | 4.9509 | 59.9768 | 5 | 86.1069 | 4.9817 | 60.0345 | 5
86.1528 | 4.7919 | 60.0172 | 5 | 86.1511 | 4.9841 | 59.9941 | 5 | 86.1572 | 4.2738 | 59.9941 | 5 | 86.1516 | 4.9509 | 59.9768 | 5 | 86.1154 | 4.9805 | 60.0345 | 5
86.1611 | 4.7918 | 60.0172 | 5 | 86.1595 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 86.1655 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 86.1599 | 4.9509 | 59.9768 | 5 | 86.1237 | 4.9793 | 60.0345 | 5
86.1695 | 4.7918 | 60.0172 | 5 | 86.1678 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 86.1738 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 86.1683 | 4.9509 | 59.9768 | 5 | 86.132 | 4.9794 | 60.0345 | 5
86.1778 | 4.7917 | 60.0172 | 5 | 86.1761 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 86.1821 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 86.1766 | 4.9509 | 59.9768 | 5 | 86.1403 | 4.9795 | 60.0345 | 5
86.1861 | 4.7917 | 60.0172 | 5 | 86.1844 | 4.9837 | 59.9941 | 5 | 86.1905 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 86.1849 | 4.951 | 59.9711 | 5 | 86.1487 | 4.9796 | 60.0287 | 5
86.1945 | 4.7916 | 60.0172 | 5 | 86.1928 | 4.9838 | 59.9941 | 5 | 86.1988 | 4.2744 | 59.9941 | 5 | 86.1932 | 4.951 | 59.9711 | 5 | 86.157 | 4.9797 | 60.0287 | 5
86.2028 | 4.7916 | 60.0172 | 5 | 86.2011 | 4.9838 | 59.9941 | 5 | 86.2072 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 86.2016 | 4.9511 | 59.9711 | 5 | 86.1653 | 4.9797 | 60.0287 | 5
86.2111 | 4.7915 | 60.0172 | 5 | 86.2094 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 86.2155 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 86.2099 | 4.9512 | 59.9711 | 5 | 86.1736 | 4.9797 | 60.0287 | 5
86.2195 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2178 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 86.2238 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 86.2183 | 4.952 | 59.9711 | 5 | 86.182 | 4.9796 | 60.0287 | 5
86.2278 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2261 | 4.9841 | 59.9941 | 5 | 86.2322 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 86.2266 | 4.9528 | 59.9711 | 5 | 86.1903 | 4.9795 | 60.0287 | 5
86.2361 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2344 | 4.9842 | 59.9941 | 5 | 86.2405 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 86.2349 | 4.9536 | 59.9711 | 5 | 86.1986 | 4.9793 | 60.0287 | 5
86.2444 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2428 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 86.2488 | 4.2746 | 59.9941 | 5 | 86.2433 | 4.9543 | 59.9711 | 5 | 86.2069 | 4.9792 | 60.0287 | 5
86.2528 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2511 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 86.2571 | 4.2747 | 59.9941 | 5 | 86.2516 | 4.9551 | 59.9711 | 5 | 86.2152 | 4.9791 | 60.0287 | 5
86.2611 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2595 | 4.9846 | 59.9941 | 5 | 86.2655 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 86.2599 | 4.9559 | 59.9711 | 5 | 86.2236 | 4.9789 | 60.0287 | 5
86.2694 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2678 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 86.2738 | 4.275 | 59.9941 | 5 | 86.2683 | 4.9566 | 59.9711 | 5 | 86.2319 | 4.9788 | 60.0287 | 5
86.2778 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2761 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 86.2822 | 4.2751 | 59.9941 | 5 | 86.2766 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.2402 | 4.9786 | 60.0287 | 5
86.2861 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2845 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 86.2905 | 4.2753 | 59.9941 | 5 | 86.285 | 4.958 | 59.9711 | 5 | 86.2485 | 4.9786 | 60.0287 | 5
86.2944 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.2928 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 86.2988 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 86.2933 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.257 | 4.9786 | 60.0287 | 5
86.3028 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.3011 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 86.3072 | 4.2756 | 59.9941 | 5 | 86.3016 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.2653 | 4.9787 | 60.0287 | 5
86.3111 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.3094 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 86.3155 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.31 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.2736 | 4.9787 | 60.0287 | 5
86.3194 | 4.7914 | 60.0172 | 5 | 86.3178 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 86.3239 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.3183 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.2819 | 4.9788 | 60.0287 | 5
86.3278 | 4.7913 | 60.0172 | 5 | 86.3261 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 86.3322 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3267 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.2903 | 4.9789 | 60.0287 | 5
86.3361 | 4.7913 | 60.0172 | 5 | 86.3345 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 86.3405 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.335 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 86.2986 | 4.9791 | 60.0287 | 5
86.3444 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 86.3428 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 86.3488 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3433 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 86.3069 | 4.9792 | 60.0287 | 5
86.3528 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 86.3511 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 86.3572 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3517 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 86.3152 | 4.9794 | 60.0287 | 5
86.3611 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 86.3595 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 86.3655 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.36 | 4.9581 | 59.9711 | 5 | 86.3236 | 4.9795 | 60.0287 | 5
86.3694 | 4.7911 | 60.0172 | 5 | 86.3678 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 86.3738 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3683 | 4.9579 | 59.9711 | 5 | 86.3319 | 4.9797 | 60.0287 | 5
86.3777 | 4.7911 | 60.0172 | 5 | 86.3761 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 86.3821 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3766 | 4.9578 | 59.9711 | 5 | 86.3402 | 4.9799 | 60.0287 | 5
86.3861 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.3845 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 86.3905 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.385 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 86.3485 | 4.98 | 60.0287 | 5
86.3944 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.3928 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 86.3989 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.3934 | 4.9575 | 59.9711 | 5 | 86.3568 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.4027 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4011 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 86.4072 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.4017 | 4.9574 | 59.9711 | 5 | 86.3652 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.4111 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4095 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 86.4155 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.41 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.3735 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.4194 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4178 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 86.4238 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.4183 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.3818 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.4277 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4261 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 86.4322 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.4267 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.3901 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.4361 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4345 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 86.4405 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.4351 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.3986 | 4.9804 | 60.0287 | 5
86.4444 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4428 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 86.4489 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.4434 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.4069 | 4.9804 | 60.0287 | 5
86.4527 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4511 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 86.4572 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.4517 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.4152 | 4.9804 | 60.0287 | 5
86.4611 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4595 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 86.4655 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.46 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.4235 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.4694 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4678 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 86.4738 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.4684 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.4319 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.4777 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 86.4761 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 86.4822 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.4767 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 86.4402 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.4861 | 4.7909 | 60.0172 | 5 | 86.4845 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 86.4905 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.485 | 4.9574 | 59.9711 | 5 | 86.4485 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.4944 | 4.7909 | 60.0172 | 5 | 86.4928 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 86.4988 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.4934 | 4.9575 | 59.9711 | 5 | 86.4568 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.5027 | 4.7909 | 60.0172 | 5 | 86.5011 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 86.5072 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.5017 | 4.9576 | 59.9711 | 5 | 86.4651 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.511 | 4.7909 | 60.0172 | 5 | 86.5095 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.5155 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.5101 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 86.4735 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.5194 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5178 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 86.5239 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.5184 | 4.9578 | 59.9711 | 5 | 86.4818 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.5277 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5262 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 86.5322 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.5267 | 4.9579 | 59.9711 | 5 | 86.4901 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.536 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5345 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 86.5405 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.5351 | 4.9581 | 59.9711 | 5 | 86.4984 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.5444 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5428 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 86.5488 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.5434 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 86.5068 | 4.9801 | 60.0287 | 5
86.5527 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5511 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 86.5572 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.5518 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 86.5151 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.561 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5595 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 86.5655 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.5601 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 86.5234 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.5694 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5678 | 4.9911 | 59.9941 | 5 | 86.5739 | 4.276 | 59.9941 | 5 | 86.5684 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.5317 | 4.9802 | 60.0287 | 5
86.5777 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5761 | 4.9918 | 59.9941 | 5 | 86.5822 | 4.276 | 59.9941 | 5 | 86.5768 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.5402 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.586 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5845 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 86.5905 | 4.2761 | 59.9941 | 5 | 86.5851 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.5485 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.5943 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.5928 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 86.5989 | 4.2761 | 59.9941 | 5 | 86.5934 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.5568 | 4.9803 | 60.0287 | 5
86.6027 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6012 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 86.6072 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6018 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.5651 | 4.9804 | 60.0287 | 5
86.611 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6095 | 4.9923 | 59.9941 | 5 | 86.6155 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6101 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.5735 | 4.9805 | 60.0287 | 5
86.6193 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6178 | 4.9922 | 59.9941 | 5 | 86.6238 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6185 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.5818 | 4.9806 | 60.0287 | 5
86.6277 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6262 | 4.9921 | 59.9941 | 5 | 86.6322 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6268 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.5901 | 4.9806 | 60.0287 | 5
86.636 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6345 | 4.9919 | 59.9941 | 5 | 86.6405 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6351 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.5984 | 4.9807 | 60.0287 | 5
86.6443 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6428 | 4.9917 | 59.9941 | 5 | 86.6489 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6435 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.6067 | 4.9807 | 60.0287 | 5
86.6527 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6512 | 4.9915 | 59.9941 | 5 | 86.6572 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6518 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.6151 | 4.9807 | 60.0287 | 5
86.661 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6595 | 4.9913 | 59.9941 | 5 | 86.6655 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6602 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.6234 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.6693 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6678 | 4.9911 | 59.9941 | 5 | 86.6739 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6685 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.6317 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.6777 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6761 | 4.9909 | 59.9941 | 5 | 86.6822 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6768 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.64 | 4.9809 | 60.0287 | 5
86.686 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6845 | 4.9907 | 59.9941 | 5 | 86.6906 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6852 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.6484 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.6943 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.6928 | 4.9906 | 59.9941 | 5 | 86.6989 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.6935 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.6567 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.7027 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7012 | 4.9906 | 59.9941 | 5 | 86.7072 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7018 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.665 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.711 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7095 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 86.7155 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7101 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.6733 | 4.9808 | 60.0287 | 5
86.7193 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7178 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 86.7239 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7185 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.6818 | 4.9809 | 60.0287 | 5
86.7276 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7262 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 86.7322 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7269 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 86.6901 | 4.9809 | 60.0287 | 5
86.736 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7345 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 86.7405 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7352 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 86.6984 | 4.9809 | 60.0287 | 5
86.7443 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7428 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 86.7489 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7435 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 86.7067 | 4.981 | 60.0287 | 5
86.7526 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7512 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 86.7572 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7518 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 86.7151 | 4.981 | 60.0287 | 5
86.761 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7595 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 86.7656 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7602 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 86.7234 | 4.9811 | 60.0287 | 5
86.7693 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7678 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 86.7739 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7686 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 86.7317 | 4.9811 | 60.0287 | 5
86.7776 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7762 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 86.7822 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7769 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 86.74 | 4.9811 | 60.0287 | 5
86.786 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7845 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 86.7905 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7852 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.7483 | 4.981 | 60.0287 | 5
86.7943 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.7928 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 86.7989 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.7935 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 86.7567 | 4.981 | 60.0287 | 5
86.8026 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8012 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 86.8072 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.8019 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 86.765 | 4.9813 | 60.0287 | 5
86.811 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8095 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 86.8156 | 4.2762 | 59.9941 | 5 | 86.8102 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 86.7733 | 4.9815 | 60.0287 | 5
86.8193 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8178 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 86.8239 | 4.2761 | 59.9941 | 5 | 86.8185 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 86.7816 | 4.9816 | 60.0287 | 5
86.8276 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8262 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 86.8322 | 4.2761 | 59.9941 | 5 | 86.8269 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 86.79 | 4.9816 | 60.0287 | 5
86.836 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8345 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 86.8406 | 4.276 | 59.9941 | 5 | 86.8352 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 86.7983 | 4.9816 | 60.0287 | 5
86.8443 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8428 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 86.8489 | 4.276 | 59.9941 | 5 | 86.8436 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 86.8066 | 4.9817 | 60.0287 | 5
86.8526 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8512 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 86.8572 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.8519 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 86.8149 | 4.9818 | 60.0287 | 5
86.8609 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8595 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 86.8655 | 4.2759 | 59.9941 | 5 | 86.8602 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 86.8234 | 4.982 | 60.0287 | 5
86.8693 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8679 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 86.8739 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.8686 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 86.8317 | 4.9822 | 60.0287 | 5
86.8776 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8762 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 86.8822 | 4.2758 | 59.9941 | 5 | 86.8769 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 86.84 | 4.9823 | 60.0287 | 5
86.8859 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8845 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 86.8906 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.8853 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 86.8483 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.8943 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.8929 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 86.8989 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.8936 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 86.8566 | 4.982 | 60.0287 | 5
86.9026 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9012 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 86.9072 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.9019 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 86.865 | 4.982 | 60.0287 | 5
86.9109 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9095 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 86.9155 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.9103 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 86.8733 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9193 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9178 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.9239 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.9186 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 86.8816 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9276 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9262 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.9323 | 4.2757 | 59.9941 | 5 | 86.9269 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 86.8899 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9359 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9345 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 86.9406 | 4.2756 | 59.9941 | 5 | 86.9353 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.8983 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9442 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9428 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9489 | 4.2756 | 59.9941 | 5 | 86.9436 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9066 | 4.982 | 60.0287 | 5
86.9526 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9512 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9572 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.952 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9149 | 4.982 | 60.0287 | 5
86.9609 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9595 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9656 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.9603 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9232 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9692 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9679 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9739 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.9686 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9316 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9776 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9762 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9822 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.977 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9399 | 4.9821 | 60.0287 | 5
86.9859 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9845 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9905 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.9853 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9482 | 4.9822 | 60.0287 | 5
86.9942 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 86.9929 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 86.9989 | 4.2755 | 59.9941 | 5 | 86.9937 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9565 | 4.9822 | 60.0287 | 5
87.0026 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0012 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0072 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 87.002 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.965 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.0109 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0095 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0156 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 87.0103 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9733 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.0192 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0179 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0239 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 87.0187 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9816 | 4.9824 | 60.0287 | 5
87.0276 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0262 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0322 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 87.027 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9899 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0359 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0345 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0406 | 4.2754 | 59.9941 | 5 | 87.0353 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 86.9982 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0442 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0429 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0489 | 4.2753 | 59.9941 | 5 | 87.0436 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 87.0066 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0526 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0512 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0573 | 4.2753 | 59.9941 | 5 | 87.052 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 87.0149 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0609 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0595 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0656 | 4.2752 | 59.9941 | 5 | 87.0604 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 87.0232 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0692 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0679 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.0739 | 4.2752 | 59.9941 | 5 | 87.0687 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 87.0315 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0775 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0762 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.0822 | 4.2752 | 59.9941 | 5 | 87.077 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 87.0399 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0859 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0845 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.0906 | 4.2752 | 59.9941 | 5 | 87.0853 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0482 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.0942 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.0929 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.0989 | 4.2751 | 59.9941 | 5 | 87.0937 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0565 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.1025 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1012 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.1072 | 4.2751 | 59.9941 | 5 | 87.1021 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0648 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.1109 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1095 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.1156 | 4.275 | 59.9941 | 5 | 87.1104 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0732 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.1192 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1179 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.1239 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 87.1187 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0815 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.1275 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1262 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.1323 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 87.127 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 87.0898 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.1359 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1346 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.1406 | 4.2748 | 59.9941 | 5 | 87.1354 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 87.0981 | 4.9824 | 60.0287 | 5
87.1442 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1429 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.1489 | 4.2747 | 59.9941 | 5 | 87.1437 | 4.9607 | 59.9711 | 5 | 87.1066 | 4.9824 | 60.0287 | 5
87.1525 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1512 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.1572 | 4.2747 | 59.9941 | 5 | 87.152 | 4.9616 | 59.9711 | 5 | 87.1149 | 4.9824 | 60.0287 | 5
87.1609 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1595 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.1656 | 4.2746 | 59.9941 | 5 | 87.1604 | 4.9624 | 59.9711 | 5 | 87.1232 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.1692 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1679 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.1739 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.1687 | 4.9632 | 59.9711 | 5 | 87.1315 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.1775 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1762 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.1823 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.1771 | 4.964 | 59.9711 | 5 | 87.1398 | 4.9822 | 60.0287 | 5
87.1859 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1845 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.1906 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.1854 | 4.9647 | 59.9711 | 5 | 87.1482 | 4.9822 | 60.0287 | 5
87.1942 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.1929 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.1989 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.1937 | 4.9655 | 59.9711 | 5 | 87.1565 | 4.9821 | 60.0287 | 5
87.2025 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2012 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.2073 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2021 | 4.9663 | 59.9711 | 5 | 87.1648 | 4.9821 | 60.0287 | 5
87.2108 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2095 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.2156 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2104 | 4.9671 | 59.9711 | 5 | 87.1731 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.2192 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2179 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.2239 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2188 | 4.967 | 59.9711 | 5 | 87.1815 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.2275 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2262 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.2322 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2271 | 4.9669 | 59.9711 | 5 | 87.1898 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.2358 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2346 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 87.2406 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2354 | 4.9668 | 59.9711 | 5 | 87.1981 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.2442 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2429 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.2489 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.2438 | 4.9668 | 59.9711 | 5 | 87.2064 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.2525 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2512 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.2573 | 4.2744 | 59.9941 | 5 | 87.2521 | 4.9668 | 59.9711 | 5 | 87.2148 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.2608 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2596 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.2656 | 4.2744 | 59.9941 | 5 | 87.2604 | 4.9668 | 59.9711 | 5 | 87.2231 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.2691 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2679 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.2739 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.2688 | 4.9669 | 59.9711 | 5 | 87.2314 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.2775 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2762 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.2822 | 4.2742 | 59.9941 | 5 | 87.2771 | 4.967 | 59.9711 | 5 | 87.2397 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.2858 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2845 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.2906 | 4.2742 | 59.9941 | 5 | 87.2855 | 4.9671 | 59.9711 | 5 | 87.248 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.2941 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.2929 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.299 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 87.2938 | 4.9672 | 59.9711 | 5 | 87.2565 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.3025 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3012 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 87.3073 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 87.3021 | 4.9672 | 59.9711 | 5 | 87.2648 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.3108 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3096 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.3156 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 87.3105 | 4.9673 | 59.9711 | 5 | 87.2731 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.3191 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3179 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.3239 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 87.3188 | 4.9674 | 59.9711 | 5 | 87.2814 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.3275 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3262 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.3323 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3271 | 4.9675 | 59.9711 | 5 | 87.2898 | 4.9818 | 60.0287 | 5
87.3358 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3346 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.3406 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3354 | 4.9675 | 59.9711 | 5 | 87.2981 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.3441 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3429 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.3489 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3438 | 4.9676 | 59.9711 | 5 | 87.3064 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.3525 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3512 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.3572 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3522 | 4.9676 | 59.9711 | 5 | 87.3147 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.3608 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3596 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.3656 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3605 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3231 | 4.9819 | 60.0287 | 5
87.3691 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3679 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 87.374 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3688 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3314 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.3775 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3762 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 87.3823 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3771 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3397 | 4.982 | 60.0287 | 5
87.3858 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3846 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 87.3906 | 4.2739 | 59.9941 | 5 | 87.3855 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.348 | 4.9821 | 60.0287 | 5
87.3941 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.3929 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.3989 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 87.3939 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.3564 | 4.9822 | 60.0287 | 5
87.4025 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4012 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.4073 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 87.4022 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3647 | 4.9822 | 60.0287 | 5
87.4108 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4096 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.4156 | 4.274 | 59.9941 | 5 | 87.4105 | 4.9676 | 59.9711 | 5 | 87.373 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.4191 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4179 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.424 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 87.4188 | 4.9676 | 59.9711 | 5 | 87.3813 | 4.9823 | 60.0287 | 5
87.4274 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4262 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 87.4323 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 87.4272 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3896 | 4.9824 | 60.0287 | 5
87.4358 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4346 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.4406 | 4.2741 | 59.9941 | 5 | 87.4355 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.3981 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4441 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4429 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.4489 | 4.2742 | 59.9941 | 5 | 87.4438 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.4064 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4524 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4512 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.4573 | 4.2742 | 59.9941 | 5 | 87.4522 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.4147 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4608 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4596 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.4656 | 4.2742 | 59.9941 | 5 | 87.4605 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.423 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4691 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4679 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.4739 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.4689 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.4314 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4774 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4762 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.4823 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.4772 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.4397 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4858 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4846 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.4906 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.4855 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.448 | 4.9825 | 60.0287 | 5
87.4941 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.4929 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.499 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.4939 | 4.9681 | 59.9711 | 5 | 87.4563 | 4.9826 | 60.0287 | 5
87.5024 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5013 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.5073 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.5022 | 4.9681 | 59.9711 | 5 | 87.4647 | 4.9826 | 60.0287 | 5
87.5108 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5096 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.5156 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.5106 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.473 | 4.9827 | 60.0287 | 5
87.5191 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5179 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.5239 | 4.2743 | 59.9941 | 5 | 87.5189 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.4813 | 4.9828 | 60.0287 | 5
87.5274 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5262 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.5323 | 4.2744 | 59.9941 | 5 | 87.5272 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.4896 | 4.9828 | 60.0287 | 5
87.5358 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5346 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.5406 | 4.2744 | 59.9941 | 5 | 87.5356 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.498 | 4.9829 | 60.0287 | 5
87.5441 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5429 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.549 | 4.2745 | 59.9941 | 5 | 87.5439 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.5063 | 4.983 | 60.0287 | 5
87.5524 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5512 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 87.5573 | 4.2746 | 59.9941 | 5 | 87.5522 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.5146 | 4.983 | 60.0287 | 5
87.5607 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5596 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 87.5656 | 4.2746 | 59.9941 | 5 | 87.5606 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.5229 | 4.9831 | 60.0287 | 5
87.5691 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5679 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 87.574 | 4.2747 | 59.9941 | 5 | 87.5689 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.5312 | 4.9831 | 60.0287 | 5
87.5774 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5762 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 87.5823 | 4.2747 | 59.9941 | 5 | 87.5773 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.5397 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.5857 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5846 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 87.5906 | 4.2748 | 59.9941 | 5 | 87.5856 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.548 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.5941 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.5929 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 87.5989 | 4.2748 | 59.9941 | 5 | 87.5939 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.5563 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6024 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.6013 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 87.6073 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 87.6023 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.5646 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6107 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.6096 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 87.6156 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 87.6106 | 4.9681 | 59.9711 | 5 | 87.573 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6191 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.6179 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 87.624 | 4.2749 | 59.9941 | 5 | 87.619 | 4.9681 | 59.9711 | 5 | 87.5813 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6274 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.6263 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 87.6323 | 4.2768 | 59.9941 | 5 | 87.6273 | 4.9681 | 59.9711 | 5 | 87.5896 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6357 | 4.7909 | 60.0172 | 5 | 87.6346 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 87.6406 | 4.2787 | 59.9941 | 5 | 87.6356 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.5979 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.644 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 87.6429 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 87.649 | 4.2806 | 59.9941 | 5 | 87.644 | 4.968 | 59.9711 | 5 | 87.6063 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6524 | 4.7911 | 60.0172 | 5 | 87.6512 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 87.6573 | 4.2825 | 59.9941 | 5 | 87.6523 | 4.9679 | 59.9711 | 5 | 87.6146 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6607 | 4.7913 | 60.0172 | 5 | 87.6596 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 87.6656 | 4.2845 | 59.9941 | 5 | 87.6606 | 4.9678 | 59.9711 | 5 | 87.6229 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.669 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 87.6679 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 87.674 | 4.2865 | 59.9941 | 5 | 87.6689 | 4.9677 | 59.9711 | 5 | 87.6312 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6774 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 87.6763 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 87.6823 | 4.2885 | 59.9941 | 5 | 87.6773 | 4.9675 | 59.9711 | 5 | 87.6395 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.6857 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 87.6846 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.6906 | 4.2905 | 59.9941 | 5 | 87.6857 | 4.9683 | 59.9711 | 5 | 87.6479 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.694 | 4.7912 | 60.0172 | 5 | 87.6929 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.699 | 4.2925 | 59.9941 | 5 | 87.694 | 4.9692 | 59.9711 | 5 | 87.6562 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7024 | 4.7911 | 60.0172 | 5 | 87.7013 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 87.7073 | 4.2945 | 59.9941 | 5 | 87.7023 | 4.97 | 59.9711 | 5 | 87.6646 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7107 | 4.7911 | 60.0172 | 5 | 87.7096 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.7156 | 4.2946 | 59.9941 | 5 | 87.7106 | 4.9709 | 59.9711 | 5 | 87.6729 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.719 | 4.791 | 60.0172 | 5 | 87.7179 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.7239 | 4.2947 | 59.9941 | 5 | 87.719 | 4.9718 | 59.9711 | 5 | 87.6813 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7274 | 4.7908 | 60.0172 | 5 | 87.7263 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.7323 | 4.2947 | 59.9941 | 5 | 87.7274 | 4.9726 | 59.9711 | 5 | 87.6896 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7357 | 4.7907 | 60.0172 | 5 | 87.7346 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 87.7407 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.7357 | 4.9735 | 59.9711 | 5 | 87.6979 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.744 | 4.7906 | 60.0172 | 5 | 87.7429 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.749 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.744 | 4.9744 | 59.9711 | 5 | 87.7062 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7523 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7513 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.7573 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.7523 | 4.9754 | 59.9711 | 5 | 87.7146 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7607 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7596 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.7656 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.7607 | 4.9764 | 59.9711 | 5 | 87.7229 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.769 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7679 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 87.774 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.769 | 4.9765 | 59.9711 | 5 | 87.7312 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7773 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7763 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 87.7823 | 4.2948 | 59.9941 | 5 | 87.7773 | 4.9766 | 59.9711 | 5 | 87.7395 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.7857 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7846 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 87.7906 | 4.2947 | 59.9941 | 5 | 87.7857 | 4.9767 | 59.9711 | 5 | 87.7479 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.794 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.7929 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 87.799 | 4.2946 | 59.9941 | 5 | 87.794 | 4.9769 | 59.9711 | 5 | 87.7562 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8023 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8013 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 87.8073 | 4.2946 | 59.9941 | 5 | 87.8024 | 4.9769 | 59.9711 | 5 | 87.7645 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8107 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8096 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 87.8156 | 4.2945 | 59.9941 | 5 | 87.8107 | 4.977 | 59.9711 | 5 | 87.7728 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.819 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8179 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 87.824 | 4.2944 | 59.9941 | 5 | 87.819 | 4.9771 | 59.9711 | 5 | 87.7811 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8273 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8263 | 4.9827 | 59.9941 | 5 | 87.8323 | 4.2944 | 59.9941 | 5 | 87.8274 | 4.9771 | 59.9711 | 5 | 87.7896 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8357 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8346 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 87.8406 | 4.2943 | 59.9941 | 5 | 87.8357 | 4.9772 | 59.9711 | 5 | 87.7979 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.844 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8429 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 87.849 | 4.2961 | 59.9941 | 5 | 87.8441 | 4.9773 | 59.9711 | 5 | 87.8062 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8523 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8513 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 87.8573 | 4.298 | 59.9941 | 5 | 87.8524 | 4.9771 | 59.9711 | 5 | 87.8145 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8607 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8596 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 87.8657 | 4.2999 | 59.9941 | 5 | 87.8607 | 4.9769 | 59.9711 | 5 | 87.8229 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.869 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.868 | 4.9788 | 59.9941 | 5 | 87.874 | 4.3018 | 59.9941 | 5 | 87.8691 | 4.9767 | 59.9711 | 5 | 87.8312 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8773 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8763 | 4.9789 | 59.9941 | 5 | 87.8823 | 4.3037 | 59.9941 | 5 | 87.8774 | 4.9765 | 59.9711 | 5 | 87.8395 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.8857 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8846 | 4.9789 | 59.9941 | 5 | 87.8906 | 4.3057 | 59.9941 | 5 | 87.8857 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 87.8478 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.894 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.8929 | 4.979 | 59.9941 | 5 | 87.899 | 4.3075 | 59.9941 | 5 | 87.894 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 87.8562 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.9023 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9013 | 4.9791 | 59.9941 | 5 | 87.9073 | 4.3094 | 59.9941 | 5 | 87.9024 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 87.8645 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.9106 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9096 | 4.9791 | 59.9941 | 5 | 87.9156 | 4.3113 | 59.9941 | 5 | 87.9108 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 87.8728 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.919 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9179 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.924 | 4.3132 | 59.9941 | 5 | 87.9191 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 87.8811 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.9273 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9263 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 87.9323 | 4.3132 | 59.9941 | 5 | 87.9274 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 87.8895 | 4.9832 | 60.0287 | 5
87.9356 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9346 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 87.9407 | 4.3131 | 59.9941 | 5 | 87.9357 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 87.8978 | 4.9833 | 60.0287 | 5
87.944 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.943 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 87.949 | 4.3131 | 59.9941 | 5 | 87.9441 | 4.9765 | 59.9711 | 5 | 87.9061 | 4.9834 | 60.0287 | 5
87.9523 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9513 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 87.9573 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9525 | 4.9766 | 59.9711 | 5 | 87.9144 | 4.9835 | 60.0287 | 5
87.9606 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9596 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.9656 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9608 | 4.9768 | 59.9711 | 5 | 87.9227 | 4.9836 | 60.0287 | 5
87.969 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.968 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.974 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9691 | 4.977 | 59.9711 | 5 | 87.9312 | 4.9838 | 60.0287 | 5
87.9773 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9763 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.9823 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9774 | 4.9773 | 59.9711 | 5 | 87.9395 | 4.9839 | 60.0287 | 5
87.9856 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.9846 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.9907 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9858 | 4.9774 | 59.9711 | 5 | 87.9478 | 4.984 | 60.0287 | 5
87.994 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 87.993 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 87.999 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 87.9941 | 4.9775 | 59.9711 | 5 | 87.9561 | 4.9841 | 60.0287 | 5
88.0023 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0013 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 88.0073 | 4.313 | 59.9941 | 5 | 88.0024 | 4.9775 | 59.9711 | 5 | 87.9645 | 4.9843 | 60.0287 | 5
88.0106 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0096 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 88.0157 | 4.315 | 59.9941 | 5 | 88.0108 | 4.9776 | 59.9711 | 5 | 87.9728 | 4.9844 | 60.0287 | 5
88.0189 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0179 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 88.024 | 4.3171 | 59.9941 | 5 | 88.0191 | 4.9776 | 59.9711 | 5 | 87.9811 | 4.9844 | 60.0345 | 5
88.0273 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0263 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 88.0323 | 4.3191 | 59.9941 | 5 | 88.0275 | 4.9776 | 59.9711 | 5 | 87.9894 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0356 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0346 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 88.0406 | 4.3211 | 59.9941 | 5 | 88.0358 | 4.9776 | 59.9711 | 5 | 87.9978 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0439 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.043 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 88.049 | 4.3232 | 59.9941 | 5 | 88.0441 | 4.9776 | 59.9711 | 5 | 88.0061 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0523 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0513 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 88.0573 | 4.3252 | 59.9941 | 5 | 88.0525 | 4.9775 | 59.9711 | 5 | 88.0144 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0606 | 4.7905 | 60.0172 | 5 | 88.0596 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 88.0657 | 4.3273 | 59.9999 | 5 | 88.0608 | 4.9775 | 59.9711 | 5 | 88.0227 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0689 | 4.7939 | 60.0172 | 5 | 88.068 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 88.074 | 4.3293 | 59.9999 | 5 | 88.0692 | 4.9785 | 59.9711 | 5 | 88.031 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0773 | 4.7973 | 60.0172 | 5 | 88.0763 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 88.0823 | 4.3314 | 59.9999 | 5 | 88.0775 | 4.9794 | 59.9711 | 5 | 88.0394 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0856 | 4.8007 | 60.0172 | 5 | 88.0846 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 88.0906 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.0858 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 88.0477 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.0939 | 4.8042 | 60.0172 | 5 | 88.093 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 88.099 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.0942 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 88.056 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1022 | 4.8076 | 60.0172 | 5 | 88.1013 | 4.9801 | 59.9941 | 5 | 88.1074 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1025 | 4.9825 | 59.9711 | 5 | 88.0643 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1106 | 4.811 | 60.0172 | 5 | 88.1096 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 88.1157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1108 | 4.9835 | 59.9711 | 5 | 88.0728 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1189 | 4.8144 | 60.0172 | 5 | 88.118 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 88.124 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1192 | 4.9846 | 59.9711 | 5 | 88.0811 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1272 | 4.8178 | 60.0172 | 5 | 88.1263 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 88.1323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1275 | 4.9856 | 59.9711 | 5 | 88.0894 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1356 | 4.8212 | 60.0172 | 5 | 88.1346 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 88.1407 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1359 | 4.9866 | 59.9711 | 5 | 88.0977 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1439 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.143 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 88.149 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1442 | 4.9876 | 59.9711 | 5 | 88.1061 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1522 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.1513 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 88.1573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1525 | 4.9875 | 59.9711 | 5 | 88.1144 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1606 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.1596 | 4.9827 | 59.9941 | 5 | 88.1656 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1609 | 4.9874 | 59.9711 | 5 | 88.1227 | 4.9845 | 60.0345 | 5
88.1689 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.168 | 4.9831 | 59.9941 | 5 | 88.174 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1692 | 4.9874 | 59.9711 | 5 | 88.131 | 4.9843 | 60.0345 | 5
88.1772 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.1763 | 4.9832 | 59.9941 | 5 | 88.1823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1776 | 4.9873 | 59.9711 | 5 | 88.1393 | 4.9841 | 60.0345 | 5
88.1856 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.1846 | 4.9833 | 59.9941 | 5 | 88.1907 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1859 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.1477 | 4.984 | 60.0345 | 5
88.1939 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.193 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 88.199 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.1942 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.156 | 4.9838 | 60.0345 | 5
88.2022 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2013 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 88.2073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2026 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.1643 | 4.9836 | 60.0345 | 5
88.2106 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2097 | 4.9838 | 59.9941 | 5 | 88.2156 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2109 | 4.987 | 59.9653 | 5 | 88.1726 | 4.9835 | 60.0345 | 5
88.2189 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.218 | 4.984 | 59.9941 | 5 | 88.224 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2192 | 4.987 | 59.9653 | 5 | 88.181 | 4.9833 | 60.0345 | 5
88.2272 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2263 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 88.2324 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2276 | 4.987 | 59.9653 | 5 | 88.1893 | 4.9831 | 60.0345 | 5
88.2355 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2346 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 88.2407 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2359 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.1976 | 4.9829 | 60.0345 | 5
88.2439 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.243 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 88.249 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2443 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2059 | 4.9826 | 60.0345 | 5
88.2522 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2513 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.2573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2526 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2142 | 4.9826 | 60.0345 | 5
88.2605 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2596 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.2657 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2609 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2227 | 4.9825 | 60.0345 | 5
88.2689 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.268 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 88.274 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2693 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.231 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.2772 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2763 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 88.2823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2776 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2393 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.2855 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.2846 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 88.2906 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2859 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2476 | 4.9823 | 60.0345 | 5
88.2939 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.293 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 88.299 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.2943 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.256 | 4.9822 | 60.0345 | 5
88.3022 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3013 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.3073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3026 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2643 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3105 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3097 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.3157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.311 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2726 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3189 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.318 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.324 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3193 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2809 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3272 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3263 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.3323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3276 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2893 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3355 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3347 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.3406 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3359 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.2976 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3439 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.343 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.349 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3443 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.3059 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3522 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3513 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 88.3574 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3527 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.3142 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3605 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3596 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.3657 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.361 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.3225 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3688 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.368 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.374 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3693 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.3309 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3772 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3763 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.3823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3777 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.3392 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3855 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.3847 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.3907 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.386 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.3475 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.3938 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.393 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.399 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.3943 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.3558 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4022 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4013 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 88.4073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4026 | 4.9873 | 59.9653 | 5 | 88.3643 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4105 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4097 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 88.4156 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.411 | 4.9873 | 59.9653 | 5 | 88.3726 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4188 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.418 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 88.424 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4194 | 4.9873 | 59.9653 | 5 | 88.3809 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4272 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4263 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 88.4323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4277 | 4.9874 | 59.9653 | 5 | 88.3892 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4355 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4347 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 88.4407 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.436 | 4.9874 | 59.9653 | 5 | 88.3975 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4438 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.443 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 88.449 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4443 | 4.9875 | 59.9653 | 5 | 88.4059 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4521 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4513 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.4573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4527 | 4.9875 | 59.9653 | 5 | 88.4142 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4605 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4597 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 88.4656 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4611 | 4.9876 | 59.9653 | 5 | 88.4225 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4688 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.468 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 88.474 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4694 | 4.9876 | 59.9653 | 5 | 88.4308 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4771 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4763 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 88.4824 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4777 | 4.9877 | 59.9653 | 5 | 88.4392 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4855 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.4847 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 88.4907 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4861 | 4.9877 | 59.9653 | 5 | 88.4475 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.4938 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.493 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 88.499 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.4944 | 4.9877 | 59.9653 | 5 | 88.4558 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.5021 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.5013 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 88.5073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5027 | 4.9878 | 59.9653 | 5 | 88.4641 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.5105 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.5097 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 88.5157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.511 | 4.9879 | 59.9653 | 5 | 88.4725 | 4.9821 | 60.0345 | 5
88.5188 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.518 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 88.524 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5194 | 4.988 | 59.9653 | 5 | 88.4808 | 4.9822 | 60.0345 | 5
88.5271 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.5263 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 88.5323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5278 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 88.4891 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.5355 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.5347 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 88.5406 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5361 | 4.9882 | 59.9653 | 5 | 88.4974 | 4.9825 | 60.0345 | 5
88.5438 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.543 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 88.549 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5444 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 88.5057 | 4.9826 | 60.0345 | 5
88.5521 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.5513 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 88.5573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5527 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 88.5142 | 4.9827 | 60.0345 | 5
88.5605 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.5597 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 88.5657 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5611 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 88.5225 | 4.9828 | 60.0345 | 5
88.5688 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.568 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 88.574 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5695 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 88.5308 | 4.9829 | 60.0345 | 5
88.5771 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.5764 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 88.5823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5778 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 88.5391 | 4.983 | 60.0345 | 5
88.5854 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.5847 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 88.5906 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5861 | 4.9882 | 59.9653 | 5 | 88.5475 | 4.983 | 60.0345 | 5
88.5938 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.593 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 88.599 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.5944 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 88.5558 | 4.9831 | 60.0345 | 5
88.6021 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.6013 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 88.6074 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6028 | 4.988 | 59.9653 | 5 | 88.5641 | 4.9831 | 60.0345 | 5
88.6104 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 88.6097 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 88.6157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6111 | 4.9879 | 59.9653 | 5 | 88.5724 | 4.983 | 60.0345 | 5
88.6188 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.618 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 88.624 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6194 | 4.9877 | 59.9653 | 5 | 88.5807 | 4.9829 | 60.0345 | 5
88.6271 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 88.6263 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 88.6323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6278 | 4.9876 | 59.9653 | 5 | 88.5891 | 4.9829 | 60.0345 | 5
88.6354 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.6347 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 88.6407 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6362 | 4.9874 | 59.9653 | 5 | 88.5974 | 4.9828 | 60.0345 | 5
88.6438 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 88.643 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 88.649 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6445 | 4.9873 | 59.9653 | 5 | 88.6057 | 4.9827 | 60.0345 | 5
88.6521 | 4.8247 | 60.0172 | 5 | 88.6514 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 88.6573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6528 | 4.9872 | 59.9653 | 5 | 88.614 | 4.9827 | 60.0345 | 5
88.6604 | 4.8248 | 60.0172 | 5 | 88.6597 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 88.6656 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6611 | 4.987 | 59.9653 | 5 | 88.6224 | 4.9826 | 60.0345 | 5
88.6687 | 4.8249 | 60.0172 | 5 | 88.668 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 88.674 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6695 | 4.9869 | 59.9653 | 5 | 88.6307 | 4.9826 | 60.0345 | 5
88.6771 | 4.8249 | 60.0172 | 5 | 88.6764 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 88.6823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6779 | 4.9867 | 59.9653 | 5 | 88.639 | 4.9825 | 60.0345 | 5
88.6854 | 4.8249 | 60.0172 | 5 | 88.6847 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 88.6907 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6862 | 4.9868 | 59.9653 | 5 | 88.6473 | 4.9825 | 60.0345 | 5
88.6937 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.693 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 88.699 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.6945 | 4.9869 | 59.9653 | 5 | 88.6558 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7021 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7014 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 88.7073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7028 | 4.9871 | 59.9653 | 5 | 88.6641 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7104 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7097 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 88.7157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7112 | 4.9873 | 59.9653 | 5 | 88.6724 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7187 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.718 | 4.9886 | 59.9941 | 5 | 88.724 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7195 | 4.9876 | 59.9653 | 5 | 88.6807 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7271 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7263 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 88.7324 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7278 | 4.9879 | 59.9653 | 5 | 88.689 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7354 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7347 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 88.7407 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7362 | 4.9882 | 59.9653 | 5 | 88.6974 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7437 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.743 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 88.749 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7445 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 88.7057 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7521 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7514 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.7573 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7529 | 4.9888 | 59.9653 | 5 | 88.714 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7604 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7597 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.7657 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7612 | 4.9891 | 59.9653 | 5 | 88.7223 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7687 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.768 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.774 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7695 | 4.9892 | 59.9653 | 5 | 88.7307 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7771 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7764 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.7823 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7779 | 4.9893 | 59.9653 | 5 | 88.739 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7854 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.7847 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.7906 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7863 | 4.9894 | 59.9653 | 5 | 88.7473 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.7937 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.793 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.799 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.7946 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 88.7556 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.802 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8014 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8073 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.8029 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 88.7639 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8104 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8097 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8157 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.8112 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 88.7723 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8187 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.818 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.824 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 88.8196 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 88.7806 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.827 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8264 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8323 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 88.8279 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 88.7889 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8354 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8347 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8407 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 88.8362 | 4.9897 | 59.9653 | 5 | 88.7972 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8437 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.843 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.849 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 88.8446 | 4.9897 | 59.9653 | 5 | 88.8057 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.852 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8514 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8574 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 88.8529 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.814 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8604 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8597 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.8657 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 88.8613 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.8223 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.8687 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.868 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 88.874 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.8696 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.8306 | 4.9824 | 60.0345 | 5
88.877 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 88.8764 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 88.8823 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.8779 | 4.9899 | 59.9653 | 5 | 88.839 | 4.9823 | 60.0345 | 5
88.8854 | 4.8251 | 60.0172 | 5 | 88.8847 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 88.8907 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.8863 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.8473 | 4.9819 | 60.0345 | 5
88.8937 | 4.8251 | 60.0172 | 5 | 88.893 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 88.899 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.8947 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.8556 | 4.9814 | 60.0345 | 5
88.902 | 4.8252 | 60.0172 | 5 | 88.9014 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 88.9073 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.903 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 88.8639 | 4.981 | 60.0345 | 5
88.9104 | 4.8252 | 60.0172 | 5 | 88.9097 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 88.9156 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.9113 | 4.9897 | 59.9653 | 5 | 88.8722 | 4.9805 | 60.0345 | 5
88.9187 | 4.8253 | 60.0172 | 5 | 88.9181 | 4.9886 | 59.9941 | 5 | 88.924 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.9196 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 88.8806 | 4.98 | 60.0345 | 5
88.927 | 4.8254 | 60.0172 | 5 | 88.9264 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 88.9323 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.928 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 88.8889 | 4.9796 | 60.0345 | 5
88.9353 | 4.8255 | 60.0172 | 5 | 88.9347 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 88.9407 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.9363 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 88.8972 | 4.9791 | 60.0345 | 5
88.9437 | 4.8257 | 60.0172 | 5 | 88.9431 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 88.949 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.9446 | 4.9894 | 59.9653 | 5 | 88.9055 | 4.9787 | 60.0345 | 5
88.952 | 4.8257 | 60.0172 | 5 | 88.9514 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 88.9573 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.953 | 4.9893 | 59.9653 | 5 | 88.9139 | 4.9782 | 60.0345 | 5
88.9603 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 88.9597 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 88.9657 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.9613 | 4.9893 | 59.9653 | 5 | 88.9222 | 4.9777 | 60.0345 | 5
88.9687 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 88.968 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 88.974 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.9697 | 4.9892 | 59.9653 | 5 | 88.9305 | 4.9777 | 60.0345 | 5
88.977 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 88.9764 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 88.9824 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.978 | 4.9892 | 59.9653 | 5 | 88.9388 | 4.9777 | 60.0345 | 5
88.9853 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 88.9847 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 88.9907 | 4.3337 | 59.9999 | 5 | 88.9863 | 4.9892 | 59.9653 | 5 | 88.9471 | 4.9777 | 60.0345 | 5
88.9937 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 88.993 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 88.999 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 88.9947 | 4.9892 | 59.9653 | 5 | 88.9556 | 4.9776 | 60.0345 | 5
89.002 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.0014 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0073 | 4.3336 | 59.9999 | 5 | 89.003 | 4.9894 | 59.9653 | 5 | 88.9639 | 4.9776 | 60.0345 | 5
89.0103 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.0097 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0157 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 89.0114 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 88.9722 | 4.9776 | 60.0345 | 5
89.0186 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.0181 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.024 | 4.3335 | 59.9999 | 5 | 89.0197 | 4.9897 | 59.9653 | 5 | 88.9805 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.027 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0264 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0323 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 89.028 | 4.9899 | 59.9653 | 5 | 88.9889 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.0353 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0347 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0406 | 4.3334 | 59.9999 | 5 | 89.0364 | 4.9901 | 59.9653 | 5 | 88.9972 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.0436 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0431 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.049 | 4.3333 | 59.9999 | 5 | 89.0447 | 4.9902 | 59.9653 | 5 | 89.0055 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.052 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0514 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0573 | 4.3333 | 59.9999 | 5 | 89.053 | 4.9904 | 59.9653 | 5 | 89.0138 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.0603 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0597 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.0657 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.0614 | 4.9906 | 59.9653 | 5 | 89.0222 | 4.9773 | 60.0345 | 5
89.0686 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0681 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 89.074 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.0697 | 4.9907 | 59.9653 | 5 | 89.0305 | 4.9773 | 60.0345 | 5
89.077 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.0764 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 89.0823 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.0781 | 4.9909 | 59.9653 | 5 | 89.0388 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.0853 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.0847 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 89.0907 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.0864 | 4.9909 | 59.9653 | 5 | 89.0471 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.0936 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.0931 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 89.099 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.0947 | 4.9908 | 59.9653 | 5 | 89.0554 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.102 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.1014 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 89.1074 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.1031 | 4.9907 | 59.9653 | 5 | 89.0638 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.1103 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.1097 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1157 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.1114 | 4.9907 | 59.9653 | 5 | 89.0721 | 4.9774 | 60.0345 | 5
89.1186 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1181 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.124 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.1198 | 4.9906 | 59.9653 | 5 | 89.0804 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.127 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1264 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1323 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.1281 | 4.9905 | 59.9653 | 5 | 89.0887 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.1353 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1347 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1407 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.1364 | 4.9904 | 59.9653 | 5 | 89.0972 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.1436 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1431 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.149 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.1448 | 4.9903 | 59.9653 | 5 | 89.1055 | 4.9775 | 60.0345 | 5
89.1519 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1514 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1573 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.1531 | 4.9901 | 59.9653 | 5 | 89.1138 | 4.9779 | 60.0345 | 5
89.1603 | 4.8261 | 60.0172 | 5 | 89.1597 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1656 | 4.3329 | 59.9999 | 5 | 89.1614 | 4.99 | 59.9653 | 5 | 89.1221 | 4.9783 | 60.0345 | 5
89.1686 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1681 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.174 | 4.3328 | 59.9999 | 5 | 89.1698 | 4.9899 | 59.9653 | 5 | 89.1304 | 4.9788 | 60.0345 | 5
89.1769 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1764 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1823 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.1781 | 4.9898 | 59.9653 | 5 | 89.1388 | 4.9792 | 60.0345 | 5
89.1853 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1848 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.1907 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.1865 | 4.9897 | 59.9653 | 5 | 89.1471 | 4.9796 | 60.0345 | 5
89.1936 | 4.826 | 60.0172 | 5 | 89.1931 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.199 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.1948 | 4.9896 | 59.9653 | 5 | 89.1554 | 4.98 | 60.0345 | 5
89.2019 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.2014 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2073 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2031 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 89.1637 | 4.9804 | 60.0345 | 5
89.2103 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.2097 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2157 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2115 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 89.1721 | 4.9809 | 60.0345 | 5
89.2186 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.2181 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.224 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2198 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 89.1804 | 4.9813 | 60.0345 | 5
89.2269 | 4.8259 | 60.0172 | 5 | 89.2264 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2324 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2281 | 4.9894 | 59.9653 | 5 | 89.1887 | 4.9817 | 60.0345 | 5
89.2353 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.2347 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2407 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2365 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 89.197 | 4.9818 | 60.0345 | 5
89.2436 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.2431 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.249 | 4.3326 | 59.9999 | 5 | 89.2448 | 4.9875 | 59.9653 | 5 | 89.2054 | 4.9818 | 60.0345 | 5
89.2519 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.2514 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2573 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2532 | 4.9865 | 59.9653 | 5 | 89.2137 | 4.9819 | 60.0345 | 5
89.2603 | 4.8258 | 60.0172 | 5 | 89.2597 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.2657 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2615 | 4.9855 | 59.9653 | 5 | 89.222 | 4.9821 | 60.0345 | 5
89.2686 | 4.8257 | 60.0172 | 5 | 89.2681 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.274 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2698 | 4.9845 | 59.9653 | 5 | 89.2303 | 4.9822 | 60.0345 | 5
89.2769 | 4.8256 | 60.0172 | 5 | 89.2764 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 89.2823 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2782 | 4.9835 | 59.9653 | 5 | 89.2386 | 4.9823 | 60.0345 | 5
89.2852 | 4.8255 | 60.0172 | 5 | 89.2848 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 89.2906 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2865 | 4.9824 | 59.9653 | 5 | 89.2471 | 4.9824 | 60.0345 | 5
89.2936 | 4.8253 | 60.0172 | 5 | 89.2931 | 4.9886 | 59.9941 | 5 | 89.299 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.2949 | 4.9814 | 59.9653 | 5 | 89.2554 | 4.9825 | 60.0345 | 5
89.3019 | 4.8252 | 60.0172 | 5 | 89.3014 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 89.3073 | 4.3327 | 59.9999 | 5 | 89.3032 | 4.9803 | 59.9653 | 5 | 89.2637 | 4.9826 | 60.0345 | 5
89.3102 | 4.8251 | 60.0172 | 5 | 89.3098 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 89.3157 | 4.3328 | 59.9999 | 5 | 89.3115 | 4.9793 | 59.9653 | 5 | 89.272 | 4.9828 | 60.0345 | 5
89.3186 | 4.825 | 60.0172 | 5 | 89.3181 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 89.324 | 4.3328 | 59.9999 | 5 | 89.3199 | 4.9792 | 59.9653 | 5 | 89.2804 | 4.9828 | 60.0345 | 5
89.3269 | 4.8249 | 60.0172 | 5 | 89.3264 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 89.3323 | 4.3329 | 59.9999 | 5 | 89.3282 | 4.9791 | 59.9653 | 5 | 89.2887 | 4.9829 | 60.0345 | 5
89.3352 | 4.8248 | 60.0172 | 5 | 89.3347 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 89.3407 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.3365 | 4.9791 | 59.9653 | 5 | 89.297 | 4.983 | 60.0345 | 5
89.3436 | 4.8247 | 60.0172 | 5 | 89.3431 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 89.349 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.3449 | 4.9791 | 59.9653 | 5 | 89.3053 | 4.983 | 60.0345 | 5
89.3519 | 4.8247 | 60.0172 | 5 | 89.3514 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 89.3574 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.3532 | 4.979 | 59.9653 | 5 | 89.3136 | 4.983 | 60.0345 | 5
89.3602 | 4.8247 | 60.0172 | 5 | 89.3597 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 89.3657 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.3616 | 4.979 | 59.9653 | 5 | 89.322 | 4.983 | 60.0345 | 5
89.3685 | 4.8246 | 60.0172 | 5 | 89.3681 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 89.374 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.3699 | 4.9791 | 59.9653 | 5 | 89.3303 | 4.9831 | 60.0345 | 5
89.3769 | 4.8245 | 60.0172 | 5 | 89.3764 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 89.3823 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.3782 | 4.9792 | 59.9653 | 5 | 89.3386 | 4.9831 | 60.0345 | 5
89.3852 | 4.8244 | 60.0172 | 5 | 89.3848 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 89.3907 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.3866 | 4.9794 | 59.9653 | 5 | 89.3469 | 4.9831 | 60.0345 | 5
89.3935 | 4.8243 | 60.0172 | 5 | 89.3931 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 89.399 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.3949 | 4.9796 | 59.9653 | 5 | 89.3553 | 4.9832 | 60.0345 | 5
89.4019 | 4.8242 | 60.0172 | 5 | 89.4014 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 89.4073 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4033 | 4.9797 | 59.9653 | 5 | 89.3636 | 4.9832 | 60.0345 | 5
89.4102 | 4.8241 | 60.0172 | 5 | 89.4098 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 89.4156 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4116 | 4.9799 | 59.9653 | 5 | 89.3719 | 4.9832 | 60.0345 | 5
89.4185 | 4.8268 | 60.0172 | 5 | 89.4181 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 89.424 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4199 | 4.9801 | 59.9653 | 5 | 89.3802 | 4.9835 | 60.0345 | 5
89.4269 | 4.8295 | 60.0172 | 5 | 89.4264 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 89.4323 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4283 | 4.9802 | 59.9653 | 5 | 89.3887 | 4.9839 | 60.0345 | 5
89.4352 | 4.8324 | 60.0172 | 5 | 89.4348 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 89.4407 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.4366 | 4.9804 | 59.9653 | 5 | 89.397 | 4.9843 | 60.0345 | 5
89.4435 | 4.8352 | 60.0172 | 5 | 89.4431 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 89.449 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4449 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4053 | 4.9847 | 60.0345 | 5
89.4519 | 4.8381 | 60.0172 | 5 | 89.4514 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.4573 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4533 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4136 | 4.9851 | 60.0345 | 5
89.4602 | 4.8411 | 60.0172 | 5 | 89.4598 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.4657 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4616 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4219 | 4.9854 | 60.0345 | 5
89.4685 | 4.844 | 60.0172 | 5 | 89.4681 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.474 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.47 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4303 | 4.9858 | 60.0345 | 5
89.4769 | 4.8469 | 60.0172 | 5 | 89.4764 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.4824 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.4783 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4386 | 4.9862 | 60.0345 | 5
89.4852 | 4.8498 | 60.0172 | 5 | 89.4848 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.4907 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.4866 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4469 | 4.9866 | 60.0345 | 5
89.4935 | 4.8528 | 60.0172 | 5 | 89.4931 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.499 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.495 | 4.9806 | 59.9653 | 5 | 89.4552 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5018 | 4.8528 | 60.0172 | 5 | 89.5014 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.5073 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.5033 | 4.9805 | 59.9653 | 5 | 89.4636 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5102 | 4.8529 | 60.0172 | 5 | 89.5098 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.5157 | 4.3332 | 59.9999 | 5 | 89.5117 | 4.9804 | 59.9653 | 5 | 89.4719 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5185 | 4.8528 | 60.0172 | 5 | 89.5181 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.524 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.52 | 4.9803 | 59.9653 | 5 | 89.4802 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5268 | 4.8528 | 60.0172 | 5 | 89.5264 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.5323 | 4.3331 | 59.9999 | 5 | 89.5283 | 4.9802 | 59.9653 | 5 | 89.4885 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5352 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.5348 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 89.5406 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.5367 | 4.9802 | 59.9653 | 5 | 89.4968 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5435 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 89.5431 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 89.549 | 4.333 | 59.9999 | 5 | 89.545 | 4.9802 | 59.9653 | 5 | 89.5052 | 4.9869 | 60.0345 | 5
89.5518 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 89.5515 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 89.5573 | 4.3329 | 59.9999 | 5 | 89.5533 | 4.9794 | 59.9653 | 5 | 89.5135 | 4.987 | 60.0345 | 5
89.5602 | 4.8525 | 60.0172 | 5 | 89.5598 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 89.5657 | 4.3328 | 60.0114 | 5 | 89.5616 | 4.9787 | 59.9653 | 5 | 89.5219 | 4.987 | 60.0345 | 5
89.5685 | 4.8524 | 60.0172 | 5 | 89.5681 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 89.574 | 4.3327 | 60.0114 | 5 | 89.57 | 4.9779 | 59.9653 | 5 | 89.5302 | 4.9871 | 60.0345 | 5
89.5768 | 4.8524 | 60.0172 | 5 | 89.5764 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 89.5823 | 4.3326 | 60.0114 | 5 | 89.5784 | 4.9771 | 59.9653 | 5 | 89.5386 | 4.9872 | 60.0345 | 5
89.5852 | 4.8524 | 60.0172 | 5 | 89.5848 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 89.5906 | 4.3325 | 60.0114 | 5 | 89.5867 | 4.9764 | 59.9653 | 5 | 89.5469 | 4.9874 | 60.0345 | 5
89.5935 | 4.8524 | 60.0172 | 5 | 89.5931 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 89.599 | 4.3324 | 60.0114 | 5 | 89.595 | 4.9757 | 59.9653 | 5 | 89.5552 | 4.9875 | 60.0345 | 5
89.6018 | 4.8521 | 60.0172 | 5 | 89.6014 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 89.6073 | 4.3324 | 60.0114 | 5 | 89.6034 | 4.9748 | 59.9653 | 5 | 89.5635 | 4.9876 | 60.0345 | 5
89.6102 | 4.8518 | 60.0172 | 5 | 89.6098 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 89.6157 | 4.3323 | 60.0114 | 5 | 89.6117 | 4.974 | 59.9653 | 5 | 89.5719 | 4.9877 | 60.0345 | 5
89.6185 | 4.8516 | 60.0172 | 5 | 89.6181 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 89.624 | 4.3323 | 60.0114 | 5 | 89.6201 | 4.9732 | 59.9653 | 5 | 89.5802 | 4.9878 | 60.0345 | 5
89.6268 | 4.8513 | 60.0172 | 5 | 89.6264 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 89.6323 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.6284 | 4.9724 | 59.9653 | 5 | 89.5885 | 4.9878 | 60.0345 | 5
89.6351 | 4.851 | 60.0172 | 5 | 89.6348 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 89.6406 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.6367 | 4.9724 | 59.9653 | 5 | 89.5968 | 4.9878 | 60.0345 | 5
89.6435 | 4.8507 | 60.0172 | 5 | 89.6431 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.649 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.6451 | 4.9724 | 59.9653 | 5 | 89.6051 | 4.9878 | 60.0345 | 5
89.6518 | 4.8505 | 60.0172 | 5 | 89.6515 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.6573 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.6534 | 4.9723 | 59.9653 | 5 | 89.6135 | 4.9882 | 60.0345 | 5
89.6601 | 4.8502 | 60.0172 | 5 | 89.6598 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.6656 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.6617 | 4.9723 | 59.9653 | 5 | 89.6218 | 4.9885 | 60.0345 | 5
89.6685 | 4.8499 | 60.0172 | 5 | 89.6681 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.674 | 4.3322 | 60.0114 | 5 | 89.67 | 4.9722 | 59.9653 | 5 | 89.6301 | 4.9889 | 60.0345 | 5
89.6768 | 4.8496 | 60.0172 | 5 | 89.6765 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.6823 | 4.332 | 60.0114 | 5 | 89.6784 | 4.9721 | 59.9653 | 5 | 89.6384 | 4.9893 | 60.0345 | 5
89.6851 | 4.8496 | 60.0172 | 5 | 89.6848 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.6907 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.6868 | 4.972 | 59.9596 | 5 | 89.6469 | 4.9896 | 60.0345 | 5
89.6935 | 4.8496 | 60.0172 | 5 | 89.6931 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.699 | 4.3318 | 60.0114 | 5 | 89.6951 | 4.9719 | 59.9596 | 5 | 89.6552 | 4.99 | 60.0345 | 5
89.7018 | 4.8496 | 60.0172 | 5 | 89.7014 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.7073 | 4.3316 | 60.0114 | 5 | 89.7034 | 4.9718 | 59.9596 | 5 | 89.6635 | 4.9904 | 60.0345 | 5
89.7101 | 4.8496 | 60.0172 | 5 | 89.7098 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 89.7156 | 4.3316 | 60.0114 | 5 | 89.7118 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 89.6718 | 4.9909 | 60.0345 | 5
89.7185 | 4.8497 | 60.0172 | 5 | 89.7181 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 89.724 | 4.3315 | 60.0114 | 5 | 89.7201 | 4.9716 | 59.9596 | 5 | 89.6801 | 4.9913 | 60.0345 | 5
89.7268 | 4.8498 | 60.0172 | 5 | 89.7265 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 89.7323 | 4.3314 | 60.0114 | 5 | 89.7285 | 4.9714 | 59.9596 | 5 | 89.6885 | 4.9917 | 60.0345 | 5
89.7351 | 4.8501 | 60.0172 | 5 | 89.7348 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.7407 | 4.3313 | 60.0114 | 5 | 89.7368 | 4.9713 | 59.9596 | 5 | 89.6968 | 4.9918 | 60.0345 | 5
89.7434 | 4.8504 | 60.0172 | 5 | 89.7431 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.749 | 4.3313 | 60.0114 | 5 | 89.7451 | 4.9712 | 59.9596 | 5 | 89.7051 | 4.9918 | 60.0345 | 5
89.7518 | 4.8507 | 60.0172 | 5 | 89.7515 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.7573 | 4.3313 | 60.0114 | 5 | 89.7535 | 4.9711 | 59.9596 | 5 | 89.7134 | 4.9918 | 60.0345 | 5
89.7601 | 4.851 | 60.0172 | 5 | 89.7598 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.7656 | 4.3313 | 60.0114 | 5 | 89.7618 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 89.7218 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.7684 | 4.8513 | 60.0172 | 5 | 89.7681 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.774 | 4.3314 | 60.0114 | 5 | 89.7701 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 89.7301 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.7768 | 4.8516 | 60.0172 | 5 | 89.7765 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.7823 | 4.3315 | 60.0114 | 5 | 89.7785 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 89.7384 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.7851 | 4.8519 | 60.0172 | 5 | 89.7848 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 89.7906 | 4.3316 | 60.0114 | 5 | 89.7868 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 89.7467 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.7934 | 4.8522 | 60.0172 | 5 | 89.7931 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.799 | 4.3317 | 60.0114 | 5 | 89.7952 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 89.7551 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.8018 | 4.8524 | 60.0172 | 5 | 89.8015 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.8073 | 4.3318 | 60.0114 | 5 | 89.8035 | 4.9715 | 59.9596 | 5 | 89.7634 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.8101 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8098 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.8156 | 4.3318 | 60.0114 | 5 | 89.8118 | 4.9719 | 59.9596 | 5 | 89.7717 | 4.9918 | 60.0345 | 5
89.8184 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8181 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.824 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.8202 | 4.9723 | 59.9596 | 5 | 89.78 | 4.9917 | 60.0345 | 5
89.8268 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8265 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.8323 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.8285 | 4.9727 | 59.9596 | 5 | 89.7883 | 4.9917 | 60.0345 | 5
89.8351 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8348 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.8406 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.8369 | 4.9731 | 59.9596 | 5 | 89.7968 | 4.9916 | 60.0345 | 5
89.8434 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8431 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8489 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.8452 | 4.9735 | 59.9596 | 5 | 89.8051 | 4.9916 | 60.0345 | 5
89.8517 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8515 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8573 | 4.3319 | 60.0114 | 5 | 89.8535 | 4.974 | 59.9596 | 5 | 89.8134 | 4.9919 | 60.0345 | 5
89.8601 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8598 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8656 | 4.3318 | 60.0114 | 5 | 89.8619 | 4.9744 | 59.9596 | 5 | 89.8217 | 4.9922 | 60.0345 | 5
89.8684 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8681 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.874 | 4.3318 | 60.0114 | 5 | 89.8702 | 4.9748 | 59.9596 | 5 | 89.8301 | 4.9925 | 60.0345 | 5
89.8767 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8765 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8823 | 4.3317 | 60.0114 | 5 | 89.8785 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8384 | 4.9928 | 60.0345 | 5
89.8851 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8848 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8906 | 4.3316 | 60.0114 | 5 | 89.8869 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8467 | 4.9931 | 60.0345 | 5
89.8934 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.8931 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.8989 | 4.3316 | 60.0056 | 5 | 89.8952 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.855 | 4.9935 | 60.0345 | 5
89.9017 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9015 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 89.9073 | 4.3315 | 60.0056 | 5 | 89.9036 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8633 | 4.9939 | 60.0345 | 5
89.9101 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9098 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.9156 | 4.3316 | 60.0056 | 5 | 89.9119 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8717 | 4.9943 | 60.0345 | 5
89.9184 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9182 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.924 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 89.9202 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.88 | 4.9946 | 60.0345 | 5
89.9267 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9265 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.9323 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 89.9286 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8883 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.9351 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9348 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.9406 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 89.9369 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.8966 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.9434 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9431 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 89.9489 | 4.3319 | 60.0056 | 5 | 89.9453 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.905 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.9517 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9515 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 89.9573 | 4.332 | 60.0056 | 5 | 89.9536 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.9133 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.9601 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9598 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 89.9656 | 4.3321 | 60.0056 | 5 | 89.9619 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.9216 | 4.9951 | 60.0345 | 5
89.9684 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9681 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 89.9739 | 4.3321 | 60.0056 | 5 | 89.9703 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.9299 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.9767 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9765 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 89.9822 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 89.9786 | 4.9752 | 59.9596 | 5 | 89.9384 | 4.995 | 60.0345 | 5
89.985 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9848 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 89.9906 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 89.9869 | 4.9753 | 59.9596 | 5 | 89.9467 | 4.9949 | 60.0345 | 5
89.9934 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 89.9932 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 89.9989 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 89.9953 | 4.9753 | 59.9596 | 5 | 89.955 | 4.9948 | 60.0345 | 5
90.0017 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0015 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 90.0073 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0036 | 4.9753 | 59.9596 | 5 | 89.9633 | 4.9947 | 60.0345 | 5
90.01 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0098 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 90.0156 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.012 | 4.9754 | 59.9596 | 5 | 89.9716 | 4.9946 | 60.0345 | 5
90.0184 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0182 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 90.0239 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0203 | 4.9754 | 59.9596 | 5 | 89.98 | 4.9945 | 60.0345 | 5
90.0267 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0265 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 90.0323 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0286 | 4.9755 | 59.9596 | 5 | 89.9883 | 4.9943 | 60.0345 | 5
90.035 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0348 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 90.0406 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.037 | 4.9755 | 59.9596 | 5 | 89.9966 | 4.9942 | 60.0345 | 5
90.0434 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0432 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 90.049 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.0453 | 4.9756 | 59.9596 | 5 | 90.0049 | 4.994 | 60.0345 | 5
90.0517 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0515 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 90.0573 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.0536 | 4.9756 | 59.9596 | 5 | 90.0133 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.06 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0598 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 90.0656 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.062 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 90.0216 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.0684 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0681 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 90.0739 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0703 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 90.0299 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.0767 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0765 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 90.0823 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0787 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 90.0382 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.085 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0848 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 90.0906 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.087 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 90.0466 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.0933 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.0932 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 90.0989 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.0953 | 4.9758 | 59.9596 | 5 | 90.0549 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.1017 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.1015 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 90.1072 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.1037 | 4.9759 | 59.9596 | 5 | 90.0632 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.11 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.1098 | 4.9841 | 59.9941 | 5 | 90.1156 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.1121 | 4.976 | 59.9596 | 5 | 90.0715 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.1183 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.1182 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 90.1239 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.1204 | 4.976 | 59.9596 | 5 | 90.0798 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.1267 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.1265 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 90.1323 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.1287 | 4.9761 | 59.9596 | 5 | 90.0883 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.135 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.1348 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 90.1406 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.137 | 4.9762 | 59.9596 | 5 | 90.0966 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.1433 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1432 | 4.9833 | 59.9941 | 5 | 90.1489 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.1454 | 4.9763 | 59.9596 | 5 | 90.1049 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.1517 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1515 | 4.9833 | 59.9941 | 5 | 90.1572 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.1537 | 4.9764 | 59.9596 | 5 | 90.1132 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.16 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1598 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 90.1656 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.162 | 4.9765 | 59.9596 | 5 | 90.1216 | 4.9939 | 60.0345 | 5
90.1683 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1682 | 4.9834 | 59.9941 | 5 | 90.1739 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.1704 | 4.9765 | 59.9596 | 5 | 90.1299 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.1767 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1765 | 4.9835 | 59.9941 | 5 | 90.1823 | 4.3325 | 60.0056 | 5 | 90.1788 | 4.9765 | 59.9596 | 5 | 90.1382 | 4.9938 | 60.0345 | 5
90.185 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1848 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 90.1906 | 4.3325 | 60.0056 | 5 | 90.1871 | 4.9766 | 59.9596 | 5 | 90.1465 | 4.9937 | 60.0345 | 5
90.1933 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.1932 | 4.9831 | 59.9941 | 5 | 90.1989 | 4.3326 | 60.0056 | 5 | 90.1954 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.1548 | 4.9936 | 60.0345 | 5
90.2016 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.2015 | 4.9826 | 59.9941 | 5 | 90.2072 | 4.3326 | 60.0056 | 5 | 90.2037 | 4.9769 | 59.9596 | 5 | 90.1632 | 4.9935 | 60.0345 | 5
90.21 | 4.8526 | 60.0172 | 5 | 90.2098 | 4.9821 | 59.9941 | 5 | 90.2156 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2121 | 4.977 | 59.9596 | 5 | 90.1715 | 4.9934 | 60.0345 | 5
90.2183 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.2182 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 90.2239 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2205 | 4.9771 | 59.9596 | 5 | 90.1798 | 4.9933 | 60.0345 | 5
90.2266 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.2265 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.2322 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2288 | 4.9772 | 59.9596 | 5 | 90.1881 | 4.9933 | 60.0345 | 5
90.235 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.2348 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 90.2406 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2371 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.1965 | 4.9932 | 60.0345 | 5
90.2433 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.2432 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.2489 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2455 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.2048 | 4.9931 | 60.0345 | 5
90.2516 | 4.8527 | 60.0172 | 5 | 90.2515 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 90.2573 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2538 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.2131 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.26 | 4.8528 | 60.0172 | 5 | 90.2599 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 90.2656 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2621 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.2214 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.2683 | 4.8566 | 60.0172 | 5 | 90.2682 | 4.9787 | 59.9941 | 5 | 90.2739 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2704 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.2299 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.2766 | 4.8603 | 60.0172 | 5 | 90.2765 | 4.9788 | 59.9941 | 5 | 90.2822 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2788 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.2382 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.285 | 4.8641 | 60.0172 | 5 | 90.2849 | 4.9789 | 59.9941 | 5 | 90.2906 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2872 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.2465 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.2933 | 4.8679 | 60.0172 | 5 | 90.2932 | 4.979 | 59.9941 | 5 | 90.2989 | 4.3327 | 60.0056 | 5 | 90.2955 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.2548 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.3016 | 4.8717 | 60.0172 | 5 | 90.3015 | 4.9791 | 59.9941 | 5 | 90.3073 | 4.3326 | 60.0056 | 5 | 90.3038 | 4.9772 | 59.9596 | 5 | 90.2631 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.31 | 4.8754 | 60.0172 | 5 | 90.3098 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 90.3156 | 4.3326 | 60.0056 | 5 | 90.3122 | 4.9772 | 59.9596 | 5 | 90.2715 | 4.993 | 60.0345 | 5
90.3183 | 4.8792 | 60.0172 | 5 | 90.3182 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 90.3239 | 4.3326 | 60.0056 | 5 | 90.3205 | 4.9771 | 59.9596 | 5 | 90.2798 | 4.9928 | 60.0345 | 5
90.3266 | 4.883 | 60.0172 | 5 | 90.3265 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 90.3322 | 4.3325 | 60.0056 | 5 | 90.3289 | 4.9769 | 59.9596 | 5 | 90.2881 | 4.9927 | 60.0345 | 5
90.3349 | 4.8867 | 60.0172 | 5 | 90.3348 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 90.3406 | 4.3325 | 60.0056 | 5 | 90.3372 | 4.9769 | 59.9596 | 5 | 90.2964 | 4.9926 | 60.0345 | 5
90.3433 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3432 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 90.3489 | 4.3325 | 60.0056 | 5 | 90.3455 | 4.9768 | 59.9596 | 5 | 90.3048 | 4.9924 | 60.0345 | 5
90.3516 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3515 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 90.3572 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.3539 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.3131 | 4.9923 | 60.0345 | 5
90.3599 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3599 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 90.3655 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.3622 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.3214 | 4.9922 | 60.0345 | 5
90.3683 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3682 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 90.3739 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.3705 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.3297 | 4.992 | 60.0345 | 5
90.3766 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3765 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 90.3822 | 4.3324 | 60.0056 | 5 | 90.3789 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.338 | 4.9919 | 60.0345 | 5
90.3849 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3849 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 90.3906 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.3872 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.3464 | 4.9918 | 60.0345 | 5
90.3933 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.3932 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 90.3989 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.3956 | 4.9767 | 59.9596 | 5 | 90.3547 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4016 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.4015 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 90.4072 | 4.3323 | 60.0056 | 5 | 90.4039 | 4.9768 | 59.9596 | 5 | 90.363 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4099 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.4099 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 90.4155 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.4122 | 4.9769 | 59.9596 | 5 | 90.3713 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4183 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.4182 | 4.98 | 59.9941 | 5 | 90.4239 | 4.3322 | 60.0056 | 5 | 90.4206 | 4.9771 | 59.9596 | 5 | 90.3798 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4266 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.4265 | 4.98 | 59.9941 | 5 | 90.4323 | 4.3321 | 60.0056 | 5 | 90.4289 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.3881 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4349 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.4349 | 4.9801 | 59.9941 | 5 | 90.4406 | 4.332 | 60.0056 | 5 | 90.4373 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.3964 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4433 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.4432 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 90.4489 | 4.3319 | 60.0056 | 5 | 90.4456 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.4047 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4516 | 4.8908 | 60.0172 | 5 | 90.4515 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 90.4572 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.4539 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.4131 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4599 | 4.8909 | 60.0172 | 5 | 90.4599 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.4656 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.4623 | 4.9776 | 59.9596 | 5 | 90.4214 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4682 | 4.891 | 60.0172 | 5 | 90.4682 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.4739 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.4706 | 4.9776 | 59.9596 | 5 | 90.4297 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.4766 | 4.891 | 60.0172 | 5 | 90.4765 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.4822 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.4789 | 4.9776 | 59.9596 | 5 | 90.438 | 4.9915 | 60.0345 | 5
90.4849 | 4.8911 | 60.0172 | 5 | 90.4849 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.4905 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.4873 | 4.9776 | 59.9596 | 5 | 90.4463 | 4.9915 | 60.0345 | 5
90.4932 | 4.8912 | 60.0172 | 5 | 90.4932 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.4989 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.4956 | 4.9776 | 59.9596 | 5 | 90.4547 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5016 | 4.8912 | 60.0172 | 5 | 90.5015 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.5072 | 4.3316 | 60.0056 | 5 | 90.504 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 90.463 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5099 | 4.8913 | 60.0172 | 5 | 90.5099 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.5156 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.5123 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.4713 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5182 | 4.8913 | 60.0172 | 5 | 90.5182 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 90.5239 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.5206 | 4.9774 | 59.9596 | 5 | 90.4796 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5266 | 4.8913 | 60.0172 | 5 | 90.5266 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 90.5322 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.529 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.488 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5349 | 4.8914 | 60.0172 | 5 | 90.5349 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 90.5405 | 4.3318 | 60.0056 | 5 | 90.5373 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.4963 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5432 | 4.8914 | 60.0172 | 5 | 90.5432 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 90.5489 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.5457 | 4.9773 | 59.9596 | 5 | 90.5046 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5515 | 4.8914 | 60.0172 | 5 | 90.5515 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 90.5572 | 4.3317 | 60.0056 | 5 | 90.554 | 4.9781 | 59.9596 | 5 | 90.5129 | 4.9914 | 60.0345 | 5
90.5599 | 4.8914 | 60.0172 | 5 | 90.5599 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 90.5656 | 4.3316 | 60.0056 | 5 | 90.5623 | 4.979 | 59.9596 | 5 | 90.5212 | 4.9915 | 60.0345 | 5
90.5682 | 4.891 | 60.0172 | 5 | 90.5682 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.5739 | 4.3316 | 60.0056 | 5 | 90.5707 | 4.9798 | 59.9596 | 5 | 90.5297 | 4.9915 | 60.0345 | 5
90.5765 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.5765 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.5822 | 4.3342 | 60.0056 | 5 | 90.579 | 4.9807 | 59.9596 | 5 | 90.538 | 4.9915 | 60.0345 | 5
90.5849 | 4.8903 | 60.0172 | 5 | 90.5849 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.5905 | 4.3368 | 60.0056 | 5 | 90.5873 | 4.9816 | 59.9596 | 5 | 90.5463 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.5932 | 4.89 | 60.0172 | 5 | 90.5932 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.5989 | 4.3395 | 60.0056 | 5 | 90.5957 | 4.9825 | 59.9596 | 5 | 90.5546 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.6015 | 4.8897 | 60.0172 | 5 | 90.6015 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6072 | 4.3421 | 60.0056 | 5 | 90.604 | 4.9834 | 59.9596 | 5 | 90.563 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.6099 | 4.8893 | 60.0172 | 5 | 90.6099 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6155 | 4.3448 | 60.0056 | 5 | 90.6124 | 4.9843 | 59.9596 | 5 | 90.5713 | 4.9916 | 60.0345 | 5
90.6182 | 4.889 | 60.0172 | 5 | 90.6182 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6239 | 4.3474 | 60.0056 | 5 | 90.6207 | 4.9852 | 59.9596 | 5 | 90.5796 | 4.9913 | 60.0345 | 5
90.6265 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 90.6266 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6322 | 4.3501 | 60.0056 | 5 | 90.629 | 4.9861 | 59.9596 | 5 | 90.5879 | 4.991 | 60.0345 | 5
90.6349 | 4.8885 | 60.0172 | 5 | 90.6349 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6406 | 4.3528 | 60.0056 | 5 | 90.6374 | 4.9861 | 59.9596 | 5 | 90.5963 | 4.9906 | 60.0345 | 5
90.6432 | 4.8883 | 60.0172 | 5 | 90.6432 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 90.6489 | 4.3555 | 60.0056 | 5 | 90.6458 | 4.9861 | 59.9596 | 5 | 90.6046 | 4.9903 | 60.0345 | 5
90.6515 | 4.8884 | 60.0172 | 5 | 90.6516 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 90.6572 | 4.3582 | 60.0056 | 5 | 90.6541 | 4.9862 | 59.9596 | 5 | 90.6129 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.6599 | 4.8885 | 60.0172 | 5 | 90.6599 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 90.6655 | 4.3583 | 60.0056 | 5 | 90.6624 | 4.9862 | 59.9596 | 5 | 90.6212 | 4.9896 | 60.0345 | 5
90.6682 | 4.8886 | 60.0172 | 5 | 90.6682 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 90.6739 | 4.3584 | 60.0056 | 5 | 90.6707 | 4.9862 | 59.9596 | 5 | 90.6295 | 4.9893 | 60.0345 | 5
90.6765 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 90.6765 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 90.6822 | 4.3584 | 60.0056 | 5 | 90.6791 | 4.9862 | 59.9596 | 5 | 90.6379 | 4.9889 | 60.0345 | 5
90.6848 | 4.8888 | 60.0172 | 5 | 90.6849 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 90.6906 | 4.3585 | 60.0056 | 5 | 90.6874 | 4.9862 | 59.9538 | 5 | 90.6462 | 4.9886 | 60.0345 | 5
90.6932 | 4.8889 | 60.0172 | 5 | 90.6932 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 90.6989 | 4.3585 | 60.0056 | 5 | 90.6957 | 4.9862 | 59.9538 | 5 | 90.6545 | 4.9883 | 60.0345 | 5
90.7015 | 4.889 | 60.0172 | 5 | 90.7016 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 90.7072 | 4.3584 | 60.0056 | 5 | 90.7041 | 4.9871 | 59.9538 | 5 | 90.6628 | 4.9883 | 60.0345 | 5
90.7098 | 4.8891 | 60.0172 | 5 | 90.7099 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 90.7155 | 4.3585 | 60.0056 | 5 | 90.7125 | 4.988 | 59.9538 | 5 | 90.6713 | 4.9883 | 60.0345 | 5
90.7182 | 4.8891 | 60.0172 | 5 | 90.7182 | 4.9809 | 59.9941 | 5 | 90.7239 | 4.3585 | 60.0056 | 5 | 90.7208 | 4.9889 | 59.9538 | 5 | 90.6796 | 4.9883 | 60.0345 | 5
90.7265 | 4.889 | 60.0172 | 5 | 90.7266 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.7322 | 4.3609 | 60.0056 | 5 | 90.7291 | 4.9898 | 59.9538 | 5 | 90.6879 | 4.9884 | 60.0345 | 5
90.7348 | 4.8889 | 60.0172 | 5 | 90.7349 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.7405 | 4.3634 | 60.0056 | 5 | 90.7375 | 4.9907 | 59.9538 | 5 | 90.6962 | 4.9884 | 60.0345 | 5
90.7432 | 4.8889 | 60.0172 | 5 | 90.7432 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.7488 | 4.3658 | 60.0056 | 5 | 90.7458 | 4.9916 | 59.9538 | 5 | 90.7045 | 4.9885 | 60.0345 | 5
90.7515 | 4.889 | 60.0172 | 5 | 90.7516 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.7572 | 4.3682 | 60.0056 | 5 | 90.7542 | 4.9924 | 59.9538 | 5 | 90.7129 | 4.9885 | 60.0345 | 5
90.7598 | 4.8892 | 60.0172 | 5 | 90.7599 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.7655 | 4.3707 | 60.0056 | 5 | 90.7625 | 4.9933 | 59.9538 | 5 | 90.7212 | 4.9886 | 60.0345 | 5
90.7682 | 4.8893 | 60.0172 | 5 | 90.7682 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.7739 | 4.3731 | 60.0056 | 5 | 90.7708 | 4.9942 | 59.9538 | 5 | 90.7295 | 4.9887 | 60.0345 | 5
90.7765 | 4.8895 | 60.0172 | 5 | 90.7766 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.7822 | 4.3756 | 60.0056 | 5 | 90.7792 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7378 | 4.9888 | 60.0345 | 5
90.7848 | 4.8896 | 60.0172 | 5 | 90.7849 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.7905 | 4.3781 | 60.0056 | 5 | 90.7875 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7462 | 4.989 | 60.0345 | 5
90.7932 | 4.8898 | 60.0172 | 5 | 90.7932 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.7988 | 4.3827 | 60.0056 | 5 | 90.7958 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7545 | 4.9892 | 60.0345 | 5
90.8015 | 4.89 | 60.0172 | 5 | 90.8016 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.8072 | 4.3872 | 60.0056 | 5 | 90.8042 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7628 | 4.9893 | 60.0345 | 5
90.8098 | 4.8902 | 60.0172 | 5 | 90.8099 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.8155 | 4.3894 | 60.0056 | 5 | 90.8125 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7711 | 4.9894 | 60.0345 | 5
90.8181 | 4.8904 | 60.0172 | 5 | 90.8182 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 90.8239 | 4.3915 | 60.0056 | 5 | 90.8209 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7795 | 4.9896 | 60.0345 | 5
90.8265 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.8266 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8322 | 4.3936 | 60.0056 | 5 | 90.8292 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7878 | 4.9897 | 60.0345 | 5
90.8348 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.8349 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8405 | 4.3958 | 60.0056 | 5 | 90.8375 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.7961 | 4.9898 | 60.0345 | 5
90.8431 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.8432 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8489 | 4.3979 | 60.0056 | 5 | 90.8459 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8044 | 4.9899 | 60.0345 | 5
90.8515 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.8516 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8572 | 4.4001 | 60.0056 | 5 | 90.8542 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8127 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.8598 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.8599 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8655 | 4.4022 | 60.0056 | 5 | 90.8625 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8212 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.8681 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.8682 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8738 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 90.8709 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8295 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.8764 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.8766 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8822 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 90.8792 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8378 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.8848 | 4.8907 | 60.0172 | 5 | 90.8849 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8905 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 90.8876 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8461 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.8931 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.8932 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.8989 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 90.8959 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8545 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9014 | 4.8906 | 60.0172 | 5 | 90.9016 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.9072 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 90.9042 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 90.8628 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9098 | 4.8905 | 60.0172 | 5 | 90.9099 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.9155 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 90.9126 | 4.9949 | 59.9538 | 5 | 90.8711 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9181 | 4.8904 | 60.0172 | 5 | 90.9182 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.9238 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 90.921 | 4.9949 | 59.9538 | 5 | 90.8794 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9264 | 4.8904 | 60.0172 | 5 | 90.9266 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 90.9322 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9293 | 4.9948 | 59.9538 | 5 | 90.8877 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9348 | 4.8903 | 60.0172 | 5 | 90.9349 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.9405 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9376 | 4.9948 | 59.9538 | 5 | 90.8961 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9431 | 4.8902 | 60.0172 | 5 | 90.9432 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.9489 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.946 | 4.9947 | 59.9538 | 5 | 90.9044 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9514 | 4.8901 | 60.0172 | 5 | 90.9516 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.9572 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9543 | 4.9947 | 59.9538 | 5 | 90.9127 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9598 | 4.8899 | 60.0172 | 5 | 90.9599 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.9655 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9626 | 4.9946 | 59.9538 | 5 | 90.921 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9681 | 4.8898 | 60.0172 | 5 | 90.9682 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 90.9738 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9709 | 4.9946 | 59.9538 | 5 | 90.9294 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9764 | 4.8897 | 60.0172 | 5 | 90.9766 | 4.9809 | 59.9941 | 5 | 90.9822 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9793 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9377 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9848 | 4.8896 | 60.0172 | 5 | 90.9849 | 4.9809 | 59.9941 | 5 | 90.9905 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.9877 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.946 | 4.99 | 60.0345 | 5
90.9931 | 4.8895 | 60.0172 | 5 | 90.9933 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 90.9988 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 90.996 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9543 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0014 | 4.8895 | 60.0172 | 5 | 91.0016 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 91.0071 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 91.0043 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9628 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0098 | 4.8894 | 60.0172 | 5 | 91.0099 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 91.0155 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 91.0127 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9711 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0181 | 4.8893 | 60.0172 | 5 | 91.0182 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 91.0238 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 91.021 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9794 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0264 | 4.8892 | 60.0172 | 5 | 91.0266 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 91.0322 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 91.0294 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.9877 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0347 | 4.8892 | 60.0172 | 5 | 91.0349 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 91.0405 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.0377 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 90.996 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0431 | 4.8892 | 60.0172 | 5 | 91.0432 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 91.0488 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.046 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0044 | 4.99 | 60.0345 | 5
91.0514 | 4.8891 | 60.0172 | 5 | 91.0516 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0572 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.0544 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0127 | 4.9901 | 60.0345 | 5
91.0597 | 4.8891 | 60.0172 | 5 | 91.0599 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0655 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.0627 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.021 | 4.9901 | 60.0345 | 5
91.0681 | 4.889 | 60.0172 | 5 | 91.0683 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0739 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.071 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0293 | 4.9901 | 60.0345 | 5
91.0764 | 4.8889 | 60.0172 | 5 | 91.0766 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0822 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.0794 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0377 | 4.9902 | 60.0345 | 5
91.0847 | 4.8889 | 60.0172 | 5 | 91.0849 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0905 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.0877 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.046 | 4.9902 | 60.0345 | 5
91.0931 | 4.8888 | 60.0172 | 5 | 91.0933 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.0988 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.0961 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0543 | 4.9902 | 60.0345 | 5
91.1014 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 91.1016 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1072 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.1044 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0626 | 4.9902 | 60.0345 | 5
91.1097 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 91.1099 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1155 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.1127 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0709 | 4.9902 | 60.0345 | 5
91.1181 | 4.8886 | 60.0172 | 5 | 91.1183 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1238 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.1211 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0793 | 4.9897 | 60.0345 | 5
91.1264 | 4.8885 | 60.0172 | 5 | 91.1266 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1321 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.1295 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0876 | 4.9892 | 60.0345 | 5
91.1347 | 4.8886 | 60.0172 | 5 | 91.1349 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1405 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.1378 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.0959 | 4.9887 | 60.0345 | 5
91.1431 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 91.1432 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 91.1488 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.1461 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1042 | 4.9882 | 60.0345 | 5
91.1514 | 4.8887 | 60.0172 | 5 | 91.1516 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 91.1572 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.1544 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1127 | 4.9877 | 60.0345 | 5
91.1597 | 4.8886 | 60.0172 | 5 | 91.1599 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 91.1655 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.1628 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.121 | 4.9872 | 60.0345 | 5
91.168 | 4.8885 | 60.0172 | 5 | 91.1683 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 91.1738 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.1711 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1293 | 4.9865 | 60.0345 | 5
91.1764 | 4.8885 | 60.0172 | 5 | 91.1766 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 91.1821 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.1794 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1376 | 4.9859 | 60.0345 | 5
91.1847 | 4.8911 | 60.0172 | 5 | 91.1849 | 4.9801 | 59.9941 | 5 | 91.1905 | 4.4051 | 60.0056 | 5 | 91.1878 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.146 | 4.9853 | 60.0345 | 5
91.193 | 4.8937 | 60.0172 | 5 | 91.1933 | 4.98 | 59.9941 | 5 | 91.1988 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.1962 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1543 | 4.9847 | 60.0345 | 5
91.2014 | 4.8963 | 60.0172 | 5 | 91.2016 | 4.98 | 59.9941 | 5 | 91.2072 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.2045 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1626 | 4.9846 | 60.0345 | 5
91.2097 | 4.8989 | 60.0172 | 5 | 91.2099 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 91.2155 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.2128 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1709 | 4.9845 | 60.0345 | 5
91.218 | 4.9031 | 60.0172 | 5 | 91.2183 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2238 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.2212 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1792 | 4.9843 | 60.0345 | 5
91.2263 | 4.9073 | 60.0172 | 5 | 91.2266 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2322 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.2295 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1876 | 4.9842 | 60.0345 | 5
91.2347 | 4.913 | 60.0172 | 5 | 91.2349 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2405 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 91.2379 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.1959 | 4.984 | 60.0345 | 5
91.243 | 4.9188 | 60.0172 | 5 | 91.2433 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2488 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 91.2462 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2042 | 4.9838 | 60.0345 | 5
91.2513 | 4.9246 | 60.0172 | 5 | 91.2516 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2571 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 91.2545 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2125 | 4.9836 | 60.0345 | 5
91.2597 | 4.9304 | 60.0172 | 5 | 91.2599 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.2655 | 4.4043 | 60.0056 | 5 | 91.2629 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2209 | 4.9835 | 60.0345 | 5
91.268 | 4.9335 | 60.0172 | 5 | 91.2683 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.2738 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.2712 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2292 | 4.9833 | 60.0345 | 5
91.2763 | 4.9366 | 60.0172 | 5 | 91.2766 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.2822 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.2795 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2375 | 4.9832 | 60.0345 | 5
91.2847 | 4.9397 | 60.0172 | 5 | 91.2849 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.2905 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.2879 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2458 | 4.9831 | 60.0345 | 5
91.293 | 4.9429 | 60.0172 | 5 | 91.2933 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.2988 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.2962 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2542 | 4.9829 | 60.0345 | 5
91.3013 | 4.9443 | 60.0172 | 5 | 91.3016 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.3071 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.3046 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2626 | 4.9828 | 60.0345 | 5
91.3097 | 4.9457 | 60.0172 | 5 | 91.3099 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 91.3155 | 4.4041 | 60.0056 | 5 | 91.3129 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2709 | 4.9827 | 60.0345 | 5
91.318 | 4.9458 | 60.0172 | 5 | 91.3183 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.3238 | 4.4041 | 60.0056 | 5 | 91.3212 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2792 | 4.9827 | 60.0345 | 5
91.3263 | 4.9458 | 60.0172 | 5 | 91.3266 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.3322 | 4.4041 | 60.0056 | 5 | 91.3296 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2875 | 4.9827 | 60.0345 | 5
91.3347 | 4.9458 | 60.0172 | 5 | 91.335 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.3405 | 4.4041 | 60.0056 | 5 | 91.338 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.2959 | 4.9829 | 60.0345 | 5
91.343 | 4.9458 | 60.0172 | 5 | 91.3433 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.3488 | 4.4041 | 60.0056 | 5 | 91.3463 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.3042 | 4.9831 | 60.0345 | 5
91.3513 | 4.9459 | 60.0172 | 5 | 91.3516 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 91.3571 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.3546 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.3125 | 4.9833 | 60.0345 | 5
91.3596 | 4.9459 | 60.0172 | 5 | 91.36 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 91.3655 | 4.4042 | 60.0056 | 5 | 91.3629 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.3208 | 4.9835 | 60.0345 | 5
91.368 | 4.946 | 60.0172 | 5 | 91.3683 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 91.3738 | 4.4043 | 60.0056 | 5 | 91.3713 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.3292 | 4.9837 | 60.0345 | 5
91.3763 | 4.9461 | 60.0172 | 5 | 91.3766 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 91.3821 | 4.4043 | 60.0056 | 5 | 91.3796 | 4.9945 | 59.9538 | 5 | 91.3375 | 4.9839 | 60.0345 | 5
91.3846 | 4.9461 | 60.0172 | 5 | 91.3849 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 91.3904 | 4.4044 | 60.0056 | 5 | 91.3879 | 4.9947 | 59.9538 | 5 | 91.3458 | 4.984 | 60.0345 | 5
91.393 | 4.9462 | 60.0172 | 5 | 91.3933 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 91.3988 | 4.4045 | 60.0056 | 5 | 91.3963 | 4.9949 | 59.9538 | 5 | 91.3541 | 4.9842 | 60.0345 | 5
91.4013 | 4.9462 | 60.0172 | 5 | 91.4016 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 91.4071 | 4.4046 | 60.0056 | 5 | 91.4047 | 4.995 | 59.9538 | 5 | 91.3624 | 4.9844 | 60.0345 | 5
91.4096 | 4.9463 | 60.0172 | 5 | 91.4099 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 91.4155 | 4.4047 | 60.0056 | 5 | 91.413 | 4.9952 | 59.9538 | 5 | 91.3708 | 4.9845 | 60.0345 | 5
91.418 | 4.9464 | 60.0172 | 5 | 91.4183 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 91.4238 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.4213 | 4.9954 | 59.9538 | 5 | 91.3792 | 4.9847 | 60.0345 | 5
91.4263 | 4.9466 | 60.0172 | 5 | 91.4266 | 4.9792 | 59.9941 | 5 | 91.4321 | 4.4048 | 60.0056 | 5 | 91.4297 | 4.9956 | 59.9538 | 5 | 91.3875 | 4.9848 | 60.0345 | 5
91.4346 | 4.9467 | 60.0172 | 5 | 91.435 | 4.9791 | 59.9941 | 5 | 91.4405 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.438 | 4.9958 | 59.9538 | 5 | 91.3958 | 4.9849 | 60.0345 | 5
91.443 | 4.9467 | 60.0172 | 5 | 91.4433 | 4.979 | 59.9941 | 5 | 91.4488 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.4464 | 4.996 | 59.9538 | 5 | 91.4042 | 4.9851 | 60.0345 | 5
91.4513 | 4.9468 | 60.0172 | 5 | 91.4516 | 4.9789 | 59.9941 | 5 | 91.4572 | 4.4049 | 60.0056 | 5 | 91.4547 | 4.9962 | 59.9538 | 5 | 91.4125 | 4.9852 | 60.0345 | 5
91.4596 | 4.9469 | 60.0172 | 5 | 91.46 | 4.9788 | 59.9941 | 5 | 91.4655 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.463 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.4208 | 4.9853 | 60.0345 | 5
91.468 | 4.9469 | 60.0114 | 5 | 91.4683 | 4.9788 | 59.9941 | 5 | 91.4738 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.4714 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.4291 | 4.9854 | 60.0345 | 5
91.4763 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 91.4766 | 4.9787 | 59.9941 | 5 | 91.4821 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.4797 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.4374 | 4.9855 | 60.0345 | 5
91.4846 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.485 | 4.9786 | 59.9941 | 5 | 91.4905 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.488 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.4458 | 4.9855 | 60.0345 | 5
91.493 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.4933 | 4.9785 | 59.9941 | 5 | 91.4988 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.4964 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.4541 | 4.9855 | 60.0345 | 5
91.5013 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.5016 | 4.9785 | 59.9941 | 5 | 91.5071 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.5047 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.4624 | 4.9849 | 60.0345 | 5
91.5096 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.51 | 4.9784 | 59.9941 | 5 | 91.5154 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.5131 | 4.9966 | 59.9538 | 5 | 91.4707 | 4.9843 | 60.0345 | 5
91.5179 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.5183 | 4.9783 | 59.9941 | 5 | 91.5238 | 4.405 | 60.0056 | 5 | 91.5214 | 4.9966 | 59.9538 | 5 | 91.4791 | 4.9836 | 60.0345 | 5
91.5263 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.5266 | 4.9781 | 59.9941 | 5 | 91.5321 | 4.4075 | 60.0056 | 5 | 91.5297 | 4.9966 | 59.9538 | 5 | 91.4874 | 4.983 | 60.0345 | 5
91.5346 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.535 | 4.9779 | 59.9941 | 5 | 91.5405 | 4.41 | 60.0056 | 5 | 91.5381 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.4957 | 4.9823 | 60.0345 | 5
91.5429 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.5433 | 4.9772 | 59.9941 | 5 | 91.5488 | 4.4125 | 60.0056 | 5 | 91.5464 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.504 | 4.9817 | 60.0345 | 5
91.5513 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.5516 | 4.9765 | 59.9941 | 5 | 91.5571 | 4.4149 | 60.0056 | 5 | 91.5547 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.5125 | 4.9811 | 60.0345 | 5
91.5596 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.56 | 4.9758 | 59.9941 | 5 | 91.5654 | 4.4174 | 60.0056 | 5 | 91.5631 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.5208 | 4.9805 | 60.0345 | 5
91.5679 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 91.5683 | 4.975 | 59.9941 | 5 | 91.5738 | 4.4199 | 60.0056 | 5 | 91.5714 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.5291 | 4.9799 | 60.0345 | 5
91.5763 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 91.5766 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 91.5821 | 4.4223 | 60.0056 | 5 | 91.5798 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.5374 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.5846 | 4.9469 | 60.0114 | 5 | 91.585 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 91.5905 | 4.4248 | 60.0056 | 5 | 91.5881 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.5457 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.5929 | 4.9468 | 60.0114 | 5 | 91.5933 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 91.5988 | 4.4272 | 60.0056 | 5 | 91.5964 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.5541 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.6013 | 4.9468 | 60.0114 | 5 | 91.6017 | 4.9725 | 59.9941 | 5 | 91.6071 | 4.4297 | 60.0056 | 5 | 91.6048 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.5624 | 4.9795 | 60.0345 | 5
91.6096 | 4.9467 | 60.0114 | 5 | 91.61 | 4.972 | 59.9941 | 5 | 91.6154 | 4.4296 | 60.0056 | 5 | 91.6132 | 4.9962 | 59.9538 | 5 | 91.5707 | 4.9795 | 60.0345 | 5
91.6179 | 4.9466 | 60.0114 | 5 | 91.6183 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 91.6238 | 4.4296 | 60.0056 | 5 | 91.6215 | 4.9962 | 59.9538 | 5 | 91.579 | 4.9795 | 60.0345 | 5
91.6263 | 4.9466 | 60.0114 | 5 | 91.6266 | 4.9717 | 59.9941 | 5 | 91.6321 | 4.4296 | 60.0056 | 5 | 91.6298 | 4.9962 | 59.9538 | 5 | 91.5874 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.6346 | 4.9465 | 60.0114 | 5 | 91.635 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 91.6404 | 4.4296 | 60.0056 | 5 | 91.6382 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.5957 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.6429 | 4.9464 | 60.0114 | 5 | 91.6433 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 91.6488 | 4.4296 | 60.0056 | 5 | 91.6465 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.604 | 4.9793 | 60.0345 | 5
91.6512 | 4.9464 | 60.0114 | 5 | 91.6516 | 4.9714 | 59.9941 | 5 | 91.6571 | 4.4297 | 60.0056 | 5 | 91.6548 | 4.9963 | 59.9538 | 5 | 91.6123 | 4.9792 | 60.0345 | 5
91.6596 | 4.9465 | 60.0114 | 5 | 91.66 | 4.9712 | 59.9941 | 5 | 91.6655 | 4.4298 | 60.0056 | 5 | 91.6631 | 4.9964 | 59.9538 | 5 | 91.6206 | 4.9791 | 60.0345 | 5
91.6679 | 4.9465 | 60.0114 | 5 | 91.6683 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 91.6738 | 4.4298 | 60.0056 | 5 | 91.6715 | 4.9965 | 59.9538 | 5 | 91.629 | 4.9791 | 60.0345 | 5
91.6762 | 4.9466 | 60.0114 | 5 | 91.6766 | 4.9708 | 59.9941 | 5 | 91.6821 | 4.4299 | 60.0056 | 5 | 91.6799 | 4.9966 | 59.9538 | 5 | 91.6373 | 4.979 | 60.0345 | 5
91.6846 | 4.9467 | 60.0114 | 5 | 91.685 | 4.9706 | 59.9941 | 5 | 91.6904 | 4.4299 | 60.0056 | 5 | 91.6882 | 4.9967 | 59.9653 | 5 | 91.6456 | 4.9789 | 60.0345 | 5
91.6929 | 4.9468 | 60.0114 | 5 | 91.6933 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 91.6988 | 4.4329 | 60.0056 | 5 | 91.6965 | 4.9969 | 59.9653 | 5 | 91.6539 | 4.9788 | 60.0345 | 5
91.7012 | 4.9469 | 60.0114 | 5 | 91.7017 | 4.9701 | 59.9941 | 5 | 91.7071 | 4.4359 | 60.0056 | 5 | 91.7049 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.6624 | 4.9788 | 60.0345 | 5
91.7096 | 4.9469 | 60.0114 | 5 | 91.71 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 91.7155 | 4.4389 | 60.0056 | 5 | 91.7132 | 4.9972 | 59.9653 | 5 | 91.6707 | 4.9788 | 60.0345 | 5
91.7179 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 91.7183 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 91.7238 | 4.4419 | 60.0056 | 5 | 91.7216 | 4.9973 | 59.9653 | 5 | 91.679 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.7262 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.7267 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 91.7321 | 4.4447 | 59.9999 | 5 | 91.7299 | 4.9974 | 59.9653 | 5 | 91.6873 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.7346 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.735 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 91.7404 | 4.4476 | 59.9999 | 5 | 91.7382 | 4.9976 | 59.9653 | 5 | 91.6957 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.7429 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.7433 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 91.7488 | 4.4504 | 59.9999 | 5 | 91.7466 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.704 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.7512 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.7516 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 91.7571 | 4.4532 | 59.9999 | 5 | 91.7549 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7123 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.7596 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.76 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 91.7654 | 4.456 | 59.9999 | 5 | 91.7632 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7206 | 4.9786 | 60.0345 | 5
91.7679 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.7683 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 91.7737 | 4.4589 | 59.9999 | 5 | 91.7715 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7289 | 4.9786 | 60.0345 | 5
91.7762 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.7767 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 91.7821 | 4.4587 | 59.9999 | 5 | 91.7799 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.7373 | 4.9786 | 60.0345 | 5
91.7846 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.785 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 91.7904 | 4.4586 | 59.9999 | 5 | 91.7883 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.7456 | 4.9786 | 60.0345 | 5
91.7929 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.7933 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 91.7988 | 4.4584 | 59.9999 | 5 | 91.7966 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.7539 | 4.9786 | 60.0345 | 5
91.8012 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8017 | 4.9723 | 59.9941 | 5 | 91.8071 | 4.4583 | 59.9999 | 5 | 91.8049 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.7622 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.8096 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.81 | 4.9735 | 59.9941 | 5 | 91.8154 | 4.4583 | 59.9999 | 5 | 91.8133 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.7706 | 4.9787 | 60.0345 | 5
91.8179 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8183 | 4.9746 | 59.9941 | 5 | 91.8238 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8216 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7789 | 4.979 | 60.0345 | 5
91.8262 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8267 | 4.9758 | 59.9941 | 5 | 91.8321 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.83 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7872 | 4.9792 | 60.0345 | 5
91.8345 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.835 | 4.977 | 59.9941 | 5 | 91.8405 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8383 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.7955 | 4.9794 | 60.0345 | 5
91.8429 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8433 | 4.9782 | 59.9941 | 5 | 91.8488 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8466 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.804 | 4.9797 | 60.0345 | 5
91.8512 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8517 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 91.8571 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.855 | 4.9979 | 59.9653 | 5 | 91.8123 | 4.9799 | 60.0345 | 5
91.8595 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.86 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 91.8654 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8633 | 4.9979 | 59.9653 | 5 | 91.8206 | 4.9801 | 60.0345 | 5
91.8679 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8683 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 91.8738 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8716 | 4.9979 | 59.9653 | 5 | 91.8289 | 4.9803 | 60.0345 | 5
91.8762 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8767 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 91.8821 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8799 | 4.9979 | 59.9653 | 5 | 91.8372 | 4.9805 | 60.0345 | 5
91.8845 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.885 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 91.8904 | 4.4582 | 59.9999 | 5 | 91.8883 | 4.9978 | 59.9653 | 5 | 91.8456 | 4.9807 | 60.0345 | 5
91.8929 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.8933 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.8987 | 4.4609 | 59.9999 | 5 | 91.8967 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 91.8539 | 4.9809 | 60.0345 | 5
91.9012 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9017 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.9071 | 4.4636 | 59.9999 | 5 | 91.905 | 4.9976 | 59.9653 | 5 | 91.8622 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9095 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.91 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.9154 | 4.4663 | 59.9999 | 5 | 91.9133 | 4.9975 | 59.9653 | 5 | 91.8705 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9179 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9183 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.9238 | 4.469 | 59.9999 | 5 | 91.9216 | 4.9974 | 59.9653 | 5 | 91.8789 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9262 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9267 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 91.9321 | 4.4717 | 59.9999 | 5 | 91.93 | 4.9973 | 59.9653 | 5 | 91.8872 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9345 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.935 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 91.9404 | 4.4744 | 59.9999 | 5 | 91.9384 | 4.9973 | 59.9653 | 5 | 91.8955 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9429 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9433 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 91.9488 | 4.477 | 59.9999 | 5 | 91.9467 | 4.9972 | 59.9653 | 5 | 91.9038 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9512 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9517 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 91.9571 | 4.4797 | 59.9999 | 5 | 91.955 | 4.9972 | 59.9653 | 5 | 91.9121 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9595 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.96 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 91.9655 | 4.4824 | 59.9999 | 5 | 91.9634 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.9205 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9678 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9684 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 91.9738 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 91.9717 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.9288 | 4.981 | 60.0345 | 5
91.9762 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.9767 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.9821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 91.98 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.9371 | 4.9809 | 60.0345 | 5
91.9845 | 4.9472 | 60.0114 | 5 | 91.985 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 91.9904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 91.9883 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.9454 | 4.9809 | 60.0345 | 5
91.9929 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 91.9933 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 91.9988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 91.9967 | 4.9971 | 59.9653 | 5 | 91.9539 | 4.9808 | 60.0345 | 5
92.0012 | 4.9471 | 60.0114 | 5 | 92.0017 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 92.0071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0051 | 4.9969 | 59.9653 | 5 | 91.9622 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.0095 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 92.01 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 92.0154 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0134 | 4.9968 | 59.9653 | 5 | 91.9705 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.0179 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 92.0183 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 92.0237 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0217 | 4.9967 | 59.9653 | 5 | 91.9788 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.0262 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 92.0267 | 4.982 | 59.9941 | 5 | 92.0321 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.03 | 4.9965 | 59.9653 | 5 | 91.9872 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.0345 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 92.035 | 4.9821 | 59.9941 | 5 | 92.0404 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0384 | 4.9964 | 59.9653 | 5 | 91.9955 | 4.981 | 60.0345 | 5
92.0428 | 4.947 | 60.0114 | 5 | 92.0434 | 4.9821 | 59.9941 | 5 | 92.0488 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0468 | 4.9962 | 59.9653 | 5 | 92.0038 | 4.981 | 60.0345 | 5
92.0512 | 4.9469 | 60.0114 | 5 | 92.0517 | 4.9821 | 59.9941 | 5 | 92.0571 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0551 | 4.996 | 59.9653 | 5 | 92.0121 | 4.981 | 60.0345 | 5
92.0595 | 4.9468 | 60.0114 | 5 | 92.06 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.0654 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0634 | 4.9959 | 59.9653 | 5 | 92.0204 | 4.9811 | 60.0345 | 5
92.0678 | 4.9467 | 60.0114 | 5 | 92.0684 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.0738 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0717 | 4.9957 | 59.9653 | 5 | 92.0288 | 4.9811 | 60.0345 | 5
92.0762 | 4.9466 | 60.0114 | 5 | 92.0767 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.0821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0801 | 4.9956 | 59.9653 | 5 | 92.0371 | 4.9811 | 60.0345 | 5
92.0845 | 4.9465 | 60.0114 | 5 | 92.085 | 4.9823 | 59.9941 | 5 | 92.0905 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0884 | 4.9955 | 59.9653 | 5 | 92.0454 | 4.9811 | 60.0345 | 5
92.0928 | 4.9464 | 60.0114 | 5 | 92.0934 | 4.9823 | 59.9941 | 5 | 92.0988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.0967 | 4.9954 | 59.9653 | 5 | 92.0537 | 4.9812 | 60.0345 | 5
92.1012 | 4.9463 | 60.0114 | 5 | 92.1017 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1051 | 4.9952 | 59.9653 | 5 | 92.0621 | 4.981 | 60.0345 | 5
92.1095 | 4.9461 | 60.0114 | 5 | 92.11 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1154 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1135 | 4.9951 | 59.9653 | 5 | 92.0704 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.1178 | 4.946 | 60.0114 | 5 | 92.1183 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1238 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1218 | 4.995 | 59.9653 | 5 | 92.0787 | 4.9808 | 60.0345 | 5
92.1262 | 4.9459 | 60.0114 | 5 | 92.1267 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1321 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1301 | 4.9949 | 59.9653 | 5 | 92.087 | 4.9806 | 60.0345 | 5
92.1345 | 4.9456 | 60.0114 | 5 | 92.135 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1404 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1384 | 4.9948 | 59.9653 | 5 | 92.0953 | 4.9804 | 60.0345 | 5
92.1428 | 4.9453 | 60.0114 | 5 | 92.1434 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1487 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1468 | 4.9947 | 59.9653 | 5 | 92.1038 | 4.9801 | 60.0345 | 5
92.1512 | 4.9449 | 60.0114 | 5 | 92.1517 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1571 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1552 | 4.9945 | 59.9653 | 5 | 92.1121 | 4.9799 | 60.0345 | 5
92.1595 | 4.9444 | 60.0114 | 5 | 92.16 | 4.9824 | 59.9941 | 5 | 92.1654 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1635 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.1204 | 4.9797 | 60.0345 | 5
92.1678 | 4.9439 | 60.0114 | 5 | 92.1684 | 4.9823 | 59.9941 | 5 | 92.1738 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1718 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.1287 | 4.9794 | 60.0345 | 5
92.1761 | 4.9434 | 60.0114 | 5 | 92.1767 | 4.9823 | 59.9941 | 5 | 92.1821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1801 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.1371 | 4.9792 | 60.0345 | 5
92.1845 | 4.9429 | 60.0114 | 5 | 92.185 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.1904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1885 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.1454 | 4.9791 | 60.0345 | 5
92.1928 | 4.9424 | 60.0114 | 5 | 92.1934 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.1988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.1968 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.1537 | 4.979 | 60.0345 | 5
92.2011 | 4.9419 | 60.0114 | 5 | 92.2017 | 4.9822 | 59.9941 | 5 | 92.2071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2051 | 4.9944 | 59.9653 | 5 | 92.162 | 4.979 | 60.0345 | 5
92.2095 | 4.9415 | 60.0114 | 5 | 92.21 | 4.9821 | 59.9941 | 5 | 92.2155 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2135 | 4.9945 | 59.9653 | 5 | 92.1704 | 4.979 | 60.0345 | 5
92.2178 | 4.9412 | 60.0114 | 5 | 92.2184 | 4.982 | 59.9941 | 5 | 92.2238 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2219 | 4.9946 | 59.9653 | 5 | 92.1787 | 4.9791 | 60.0345 | 5
92.2261 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.2267 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 92.2321 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2302 | 4.9948 | 59.9653 | 5 | 92.187 | 4.9791 | 60.0345 | 5
92.2345 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.235 | 4.9819 | 59.9941 | 5 | 92.2404 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2385 | 4.9949 | 59.9653 | 5 | 92.1953 | 4.9792 | 60.0345 | 5
92.2428 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.2434 | 4.9818 | 59.9941 | 5 | 92.2488 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2468 | 4.9951 | 59.9653 | 5 | 92.2036 | 4.9793 | 60.0345 | 5
92.2511 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.2517 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.2571 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2552 | 4.9953 | 59.9653 | 5 | 92.212 | 4.9793 | 60.0345 | 5
92.2595 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.26 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.2654 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2635 | 4.9954 | 59.9653 | 5 | 92.2203 | 4.9794 | 60.0345 | 5
92.2678 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.2684 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.2737 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2719 | 4.9955 | 59.9653 | 5 | 92.2286 | 4.9795 | 60.0345 | 5
92.2761 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.2767 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.2821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2802 | 4.9957 | 59.9653 | 5 | 92.2369 | 4.9795 | 60.0345 | 5
92.2845 | 4.9409 | 60.0114 | 5 | 92.285 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.2904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2885 | 4.9959 | 59.9653 | 5 | 92.2454 | 4.9796 | 60.0345 | 5
92.2928 | 4.9408 | 60.0114 | 5 | 92.2934 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.2988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.2969 | 4.996 | 59.9653 | 5 | 92.2537 | 4.9796 | 60.0345 | 5
92.3011 | 4.9409 | 60.0114 | 5 | 92.3017 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.3071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3052 | 4.9961 | 59.9653 | 5 | 92.262 | 4.9796 | 60.0345 | 5
92.3095 | 4.941 | 60.0114 | 5 | 92.3101 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.3154 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3135 | 4.9961 | 59.9653 | 5 | 92.2703 | 4.9796 | 60.0345 | 5
92.3178 | 4.9411 | 60.0114 | 5 | 92.3184 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.3238 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3219 | 4.9961 | 59.9653 | 5 | 92.2786 | 4.9796 | 60.0345 | 5
92.3261 | 4.9412 | 60.0114 | 5 | 92.3267 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.3321 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3302 | 4.9962 | 59.9653 | 5 | 92.287 | 4.9795 | 60.0345 | 5
92.3345 | 4.9413 | 60.0114 | 5 | 92.3351 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.3405 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3386 | 4.9963 | 59.9653 | 5 | 92.2953 | 4.9795 | 60.0345 | 5
92.3428 | 4.9414 | 60.0114 | 5 | 92.3434 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.3488 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3469 | 4.9964 | 59.9653 | 5 | 92.3036 | 4.9795 | 60.0345 | 5
92.3511 | 4.9415 | 60.0114 | 5 | 92.3517 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.3571 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3552 | 4.9966 | 59.9653 | 5 | 92.3119 | 4.9802 | 60.0345 | 5
92.3595 | 4.9416 | 60.0114 | 5 | 92.36 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.3654 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3636 | 4.9968 | 59.9653 | 5 | 92.3203 | 4.9809 | 60.0345 | 5
92.3678 | 4.9418 | 60.0114 | 5 | 92.3684 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.3738 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3719 | 4.997 | 59.9653 | 5 | 92.3286 | 4.9816 | 60.0345 | 5
92.3761 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.3767 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.3821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3802 | 4.9972 | 59.9653 | 5 | 92.3369 | 4.9822 | 60.0345 | 5
92.3844 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.385 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.3904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3886 | 4.9973 | 59.9653 | 5 | 92.3452 | 4.9829 | 60.0345 | 5
92.3928 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.3934 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.3987 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.3969 | 4.9975 | 59.9653 | 5 | 92.3536 | 4.9835 | 60.0345 | 5
92.4011 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.4017 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.4071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4053 | 4.9977 | 59.9653 | 5 | 92.3619 | 4.9842 | 60.0345 | 5
92.4094 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.4101 | 4.9817 | 59.9941 | 5 | 92.4154 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4136 | 4.9979 | 59.9653 | 5 | 92.3702 | 4.985 | 60.0345 | 5
92.4178 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.4184 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.4238 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4219 | 4.998 | 59.9653 | 5 | 92.3785 | 4.9857 | 60.0345 | 5
92.4261 | 4.9421 | 60.0114 | 5 | 92.4267 | 4.9816 | 59.9941 | 5 | 92.4321 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4303 | 4.9981 | 59.9653 | 5 | 92.3868 | 4.9864 | 60.0345 | 5
92.4344 | 4.9423 | 60.0114 | 5 | 92.4351 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.4404 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4386 | 4.9985 | 59.9653 | 5 | 92.3953 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4428 | 4.9426 | 60.0114 | 5 | 92.4434 | 4.9815 | 59.9941 | 5 | 92.4488 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.447 | 4.9989 | 59.9653 | 5 | 92.4036 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4511 | 4.9428 | 60.0114 | 5 | 92.4517 | 4.9814 | 59.9941 | 5 | 92.4571 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4553 | 4.9994 | 59.9653 | 5 | 92.4119 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4594 | 4.943 | 60.0114 | 5 | 92.4601 | 4.9813 | 59.9941 | 5 | 92.4655 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4636 | 4.9998 | 59.9653 | 5 | 92.4202 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4678 | 4.9432 | 60.0114 | 5 | 92.4684 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 92.4738 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.472 | 5.0002 | 59.9653 | 5 | 92.4286 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4761 | 4.9434 | 60.0114 | 5 | 92.4767 | 4.9811 | 59.9941 | 5 | 92.4821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4803 | 5.0007 | 59.9653 | 5 | 92.4369 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4844 | 4.9436 | 60.0114 | 5 | 92.485 | 4.981 | 59.9941 | 5 | 92.4904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.4886 | 5.0011 | 59.9653 | 5 | 92.4452 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.4928 | 4.9438 | 60.0114 | 5 | 92.4934 | 4.9809 | 59.9941 | 5 | 92.4988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.497 | 5.0015 | 59.9653 | 5 | 92.4535 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.5011 | 4.9439 | 60.0114 | 5 | 92.5017 | 4.9809 | 59.9941 | 5 | 92.5071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.5053 | 5.0019 | 59.9653 | 5 | 92.4618 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.5094 | 4.9441 | 60.0114 | 5 | 92.5101 | 4.9808 | 59.9941 | 5 | 92.5154 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.5137 | 5.0023 | 59.9653 | 5 | 92.4702 | 4.9863 | 60.0345 | 5
92.5177 | 4.9441 | 60.0114 | 5 | 92.5184 | 4.9807 | 59.9941 | 5 | 92.5237 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 92.522 | 5.0023 | 59.9653 | 5 | 92.4785 | 4.9869 | 60.0345 | 5
92.5261 | 4.944 | 60.0114 | 5 | 92.5267 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 92.5321 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 92.5303 | 5.0023 | 59.9653 | 5 | 92.4868 | 4.9876 | 60.0345 | 5
92.5344 | 4.944 | 60.0114 | 5 | 92.5351 | 4.9805 | 59.9941 | 5 | 92.5404 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 92.5387 | 5.0017 | 59.9653 | 5 | 92.4951 | 4.9873 | 60.0345 | 5
92.5428 | 4.944 | 60.0114 | 5 | 92.5434 | 4.9804 | 59.9941 | 5 | 92.5488 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 92.547 | 5.0011 | 59.9653 | 5 | 92.5035 | 4.9871 | 60.0345 | 5
92.5511 | 4.9439 | 60.0114 | 5 | 92.5517 | 4.9803 | 59.9941 | 5 | 92.5571 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 92.5554 | 5.0005 | 59.9653 | 5 | 92.5118 | 4.9868 | 60.0345 | 5
92.5594 | 4.9439 | 60.0114 | 5 | 92.5601 | 4.9802 | 59.9941 | 5 | 92.5654 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 92.5637 | 4.9999 | 59.9653 | 5 | 92.5201 | 4.9865 | 60.0345 | 5
92.5677 | 4.9438 | 60.0114 | 5 | 92.5684 | 4.9801 | 59.9941 | 5 | 92.5738 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.572 | 4.9993 | 59.9653 | 5 | 92.5284 | 4.9862 | 60.0345 | 5
92.5761 | 4.9438 | 60.0114 | 5 | 92.5768 | 4.98 | 59.9941 | 5 | 92.5821 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.5804 | 4.9987 | 59.9653 | 5 | 92.5369 | 4.986 | 60.0345 | 5
92.5844 | 4.9438 | 60.0114 | 5 | 92.5851 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 92.5905 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.5887 | 4.9981 | 59.9653 | 5 | 92.5452 | 4.9856 | 60.0345 | 5
92.5927 | 4.9437 | 60.0114 | 5 | 92.5934 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 92.5988 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.597 | 4.9974 | 59.9653 | 5 | 92.5535 | 4.9852 | 60.0345 | 5
92.6011 | 4.9437 | 60.0114 | 5 | 92.6017 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.6071 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.6054 | 4.9961 | 59.9653 | 5 | 92.5618 | 4.9842 | 60.0345 | 5
92.6094 | 4.9437 | 60.0114 | 5 | 92.6101 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 92.6154 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.6137 | 4.9948 | 59.9653 | 5 | 92.5701 | 4.9833 | 60.0345 | 5
92.6177 | 4.9437 | 60.0114 | 5 | 92.6184 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 92.6238 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.6221 | 4.994 | 59.9653 | 5 | 92.5785 | 4.9833 | 60.0345 | 5
92.6261 | 4.9437 | 60.0114 | 5 | 92.6267 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 92.6321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 92.6304 | 4.9933 | 59.9653 | 5 | 92.5868 | 4.9832 | 60.0345 | 5
92.6344 | 4.9438 | 60.0114 | 5 | 92.6351 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 92.6404 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 92.6387 | 4.9926 | 59.9653 | 5 | 92.5951 | 4.9832 | 60.0345 | 5
92.6427 | 4.9439 | 60.0114 | 5 | 92.6434 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 92.6487 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 92.6471 | 4.9918 | 59.9653 | 5 | 92.6034 | 4.9832 | 60.0345 | 5
92.6511 | 4.944 | 60.0114 | 5 | 92.6517 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 92.6571 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6554 | 4.991 | 59.9653 | 5 | 92.6118 | 4.9831 | 60.0345 | 5
92.6594 | 4.9441 | 60.0114 | 5 | 92.6601 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 92.6654 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6638 | 4.9903 | 59.9653 | 5 | 92.6201 | 4.9831 | 60.0345 | 5
92.6677 | 4.9442 | 60.0114 | 5 | 92.6684 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 92.6738 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6721 | 4.9895 | 59.9653 | 5 | 92.6284 | 4.9832 | 60.0345 | 5
92.6761 | 4.9443 | 60.0114 | 5 | 92.6768 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 92.6821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6804 | 4.9887 | 59.9653 | 5 | 92.6367 | 4.9834 | 60.0345 | 5
92.6844 | 4.9443 | 60.0114 | 5 | 92.6851 | 4.9793 | 59.9941 | 5 | 92.6904 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6888 | 4.9887 | 59.9653 | 5 | 92.645 | 4.9834 | 60.0345 | 5
92.6927 | 4.9444 | 60.0114 | 5 | 92.6934 | 4.9794 | 59.9941 | 5 | 92.6988 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.6971 | 4.9886 | 59.9653 | 5 | 92.6534 | 4.9835 | 60.0345 | 5
92.701 | 4.9445 | 60.0114 | 5 | 92.7018 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 92.7071 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7054 | 4.9886 | 59.9653 | 5 | 92.6617 | 4.9836 | 60.0345 | 5
92.7094 | 4.9446 | 60.0114 | 5 | 92.7101 | 4.9795 | 59.9941 | 5 | 92.7155 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7138 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 92.67 | 4.9836 | 60.0345 | 5
92.7177 | 4.9447 | 60.0114 | 5 | 92.7184 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 92.7238 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7221 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 92.6783 | 4.9837 | 60.0345 | 5
92.726 | 4.9447 | 60.0114 | 5 | 92.7267 | 4.9796 | 59.9941 | 5 | 92.7321 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7305 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 92.6868 | 4.9838 | 60.0345 | 5
92.7344 | 4.9448 | 60.0114 | 5 | 92.7351 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7404 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7388 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 92.6951 | 4.9838 | 60.0345 | 5
92.7427 | 4.9449 | 60.0114 | 5 | 92.7434 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7488 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7471 | 4.9885 | 59.9653 | 5 | 92.7034 | 4.9839 | 60.0345 | 5
92.751 | 4.945 | 60.0114 | 5 | 92.7517 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7571 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7555 | 4.9884 | 59.9653 | 5 | 92.7117 | 4.9839 | 60.0345 | 5
92.7594 | 4.945 | 60.0114 | 5 | 92.7601 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7654 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7638 | 4.9884 | 59.9653 | 5 | 92.7201 | 4.9838 | 60.0345 | 5
92.7677 | 4.9451 | 60.0114 | 5 | 92.7684 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7737 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7722 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 92.7284 | 4.9839 | 60.0345 | 5
92.776 | 4.9452 | 60.0114 | 5 | 92.7768 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7805 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 92.7367 | 4.984 | 60.0345 | 5
92.7844 | 4.9452 | 60.0114 | 5 | 92.7851 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7904 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7888 | 4.9883 | 59.9653 | 5 | 92.745 | 4.9841 | 60.0345 | 5
92.7927 | 4.9453 | 60.0114 | 5 | 92.7934 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.7988 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.7972 | 4.9882 | 59.9653 | 5 | 92.7533 | 4.9842 | 60.0345 | 5
92.801 | 4.9452 | 60.0114 | 5 | 92.8018 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.8071 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.8055 | 4.9882 | 59.9653 | 5 | 92.7617 | 4.9844 | 60.0345 | 5
92.8094 | 4.9452 | 60.0114 | 5 | 92.8101 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.8154 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.8138 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.77 | 4.9845 | 60.0345 | 5
92.8177 | 4.9451 | 60.0114 | 5 | 92.8184 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 92.8238 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 92.8222 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.7783 | 4.9846 | 60.0345 | 5
92.826 | 4.9449 | 60.0114 | 5 | 92.8268 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 92.8321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 92.8305 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.7866 | 4.9847 | 60.0345 | 5
92.8344 | 4.9451 | 60.0114 | 5 | 92.8351 | 4.9798 | 59.9941 | 5 | 92.8405 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 92.8389 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.795 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.8427 | 4.9454 | 60.0114 | 5 | 92.8434 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 92.8488 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.8472 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8033 | 4.9849 | 60.0345 | 5
92.851 | 4.9456 | 60.0114 | 5 | 92.8518 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 92.8571 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.8555 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8116 | 4.9849 | 60.0345 | 5
92.8594 | 4.9459 | 60.0114 | 5 | 92.8601 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 92.8654 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 92.8639 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8199 | 4.9849 | 60.0345 | 5
92.8677 | 4.9462 | 60.0114 | 5 | 92.8684 | 4.9799 | 59.9941 | 5 | 92.8738 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.8722 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8282 | 4.9849 | 60.0345 | 5
92.876 | 4.9465 | 60.0114 | 5 | 92.8768 | 4.9812 | 59.9941 | 5 | 92.8821 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.8806 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8367 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.8844 | 4.9477 | 60.0114 | 5 | 92.8851 | 4.9826 | 59.9941 | 5 | 92.8904 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 92.8889 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.845 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.8927 | 4.949 | 60.0114 | 5 | 92.8934 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 92.8987 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.8972 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8533 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.901 | 4.9503 | 60.0114 | 5 | 92.9018 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 92.9071 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9056 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8616 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.9093 | 4.9516 | 60.0114 | 5 | 92.9101 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 92.9155 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9139 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.87 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.9177 | 4.9526 | 60.0114 | 5 | 92.9184 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 92.9238 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9222 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8783 | 4.9848 | 60.0345 | 5
92.926 | 4.9536 | 60.0114 | 5 | 92.9268 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 92.9321 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9306 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8866 | 4.9849 | 60.0345 | 5
92.9343 | 4.9546 | 60.0114 | 5 | 92.9351 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 92.9404 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9389 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.8949 | 4.985 | 60.0345 | 5
92.9427 | 4.9555 | 60.0114 | 5 | 92.9435 | 4.9919 | 59.9941 | 5 | 92.9488 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9473 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9033 | 4.985 | 60.0345 | 5
92.951 | 4.9565 | 60.0114 | 5 | 92.9518 | 4.9932 | 59.9941 | 5 | 92.9571 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 92.9556 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9116 | 4.9851 | 60.0345 | 5
92.9593 | 4.9575 | 60.0114 | 5 | 92.9601 | 4.9932 | 59.9941 | 5 | 92.9655 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 92.9639 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9199 | 4.9852 | 60.0345 | 5
92.9677 | 4.9576 | 60.0114 | 5 | 92.9684 | 4.9932 | 59.9941 | 5 | 92.9738 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 92.9723 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9282 | 4.9853 | 60.0345 | 5
92.976 | 4.9577 | 60.0114 | 5 | 92.9768 | 4.9931 | 59.9941 | 5 | 92.9821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.9806 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9365 | 4.9854 | 60.0345 | 5
92.9843 | 4.9578 | 60.0114 | 5 | 92.9851 | 4.9931 | 59.9941 | 5 | 92.9904 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 92.989 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9449 | 4.9855 | 60.0345 | 5
92.9927 | 4.9578 | 60.0114 | 5 | 92.9934 | 4.993 | 59.9941 | 5 | 92.9988 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 92.9973 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9532 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.001 | 4.9578 | 60.0114 | 5 | 93.0018 | 4.9928 | 59.9941 | 5 | 93.0071 | 4.4849 | 59.9999 | 5 | 93.0056 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9615 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.0093 | 4.9579 | 60.0114 | 5 | 93.0101 | 4.9927 | 59.9941 | 5 | 93.0154 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 93.014 | 4.9881 | 59.9653 | 5 | 92.9698 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.0177 | 4.9589 | 60.0114 | 5 | 93.0184 | 4.9926 | 59.9941 | 5 | 93.0237 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 93.0223 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 92.9783 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.026 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 93.0268 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 93.0321 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 93.0306 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 92.9866 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.0343 | 4.9611 | 60.0114 | 5 | 93.0351 | 4.9924 | 59.9941 | 5 | 93.0405 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.0389 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 92.9949 | 4.9856 | 60.0345 | 5
93.0426 | 4.9622 | 60.0114 | 5 | 93.0435 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 93.0488 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.0473 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.0032 | 4.9855 | 60.0345 | 5
93.051 | 4.9633 | 60.0114 | 5 | 93.0518 | 4.9927 | 59.9941 | 5 | 93.0571 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.0557 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.0115 | 4.9854 | 60.0345 | 5
93.0593 | 4.9643 | 60.0114 | 5 | 93.0601 | 4.9928 | 59.9941 | 5 | 93.0654 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.064 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.0199 | 4.9853 | 60.0345 | 5
93.0676 | 4.9654 | 60.0114 | 5 | 93.0685 | 4.9929 | 59.9941 | 5 | 93.0738 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 93.0723 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.0282 | 4.9852 | 60.0345 | 5
93.076 | 4.9665 | 60.0114 | 5 | 93.0768 | 4.9925 | 59.9941 | 5 | 93.0821 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.0806 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.0365 | 4.9851 | 60.0345 | 5
93.0843 | 4.9676 | 60.0114 | 5 | 93.0851 | 4.9921 | 59.9941 | 5 | 93.0905 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.089 | 4.9882 | 59.9711 | 5 | 93.0448 | 4.985 | 60.0345 | 5
93.0926 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 93.0934 | 4.9915 | 59.9941 | 5 | 93.0988 | 4.4845 | 59.9999 | 5 | 93.0974 | 4.9882 | 59.9711 | 5 | 93.0532 | 4.9849 | 60.0345 | 5
93.101 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 93.1018 | 4.9909 | 59.9941 | 5 | 93.1071 | 4.4845 | 59.9999 | 5 | 93.1057 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.0615 | 4.9848 | 60.0345 | 5
93.1093 | 4.9688 | 60.0114 | 5 | 93.1101 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 93.1154 | 4.4845 | 59.9999 | 5 | 93.114 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.0698 | 4.9847 | 60.0345 | 5
93.1176 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 93.1185 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 93.1238 | 4.4844 | 59.9999 | 5 | 93.1223 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.0781 | 4.9846 | 60.0345 | 5
93.126 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 93.1268 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 93.1321 | 4.4844 | 59.9999 | 5 | 93.1307 | 4.9884 | 59.9711 | 5 | 93.0865 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.1343 | 4.9686 | 60.0056 | 5 | 93.1351 | 4.9885 | 59.9941 | 5 | 93.1404 | 4.4843 | 59.9999 | 5 | 93.139 | 4.9884 | 59.9711 | 5 | 93.0948 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.1426 | 4.9686 | 60.0056 | 5 | 93.1435 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 93.1487 | 4.4843 | 59.9999 | 5 | 93.1473 | 4.9885 | 59.9711 | 5 | 93.1031 | 4.9844 | 60.0345 | 5
93.151 | 4.9683 | 60.0056 | 5 | 93.1518 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 93.1571 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.1557 | 4.9885 | 59.9711 | 5 | 93.1115 | 4.9844 | 60.0345 | 5
93.1593 | 4.9681 | 60.0056 | 5 | 93.1601 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 93.1655 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.164 | 4.9885 | 59.9711 | 5 | 93.1198 | 4.9844 | 60.0345 | 5
93.1676 | 4.968 | 60.0056 | 5 | 93.1685 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 93.1738 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.1724 | 4.9884 | 59.9711 | 5 | 93.1282 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.176 | 4.9678 | 60.0056 | 5 | 93.1768 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 93.1821 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.1807 | 4.9884 | 59.9711 | 5 | 93.1365 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.1843 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.1851 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 93.1904 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.189 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.1448 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.1926 | 4.9676 | 60.0056 | 5 | 93.1935 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 93.1988 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.1974 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.1531 | 4.9845 | 60.0345 | 5
93.201 | 4.9675 | 60.0056 | 5 | 93.2018 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 93.2071 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2057 | 4.9882 | 59.9711 | 5 | 93.1615 | 4.9844 | 60.0345 | 5
93.2093 | 4.9674 | 60.0056 | 5 | 93.2101 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 93.2155 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2141 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.1698 | 4.9842 | 60.0345 | 5
93.2176 | 4.9674 | 60.0056 | 5 | 93.2185 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 93.2238 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2224 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.1781 | 4.9849 | 60.0345 | 5
93.226 | 4.9673 | 60.0056 | 5 | 93.2268 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 93.2321 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2307 | 4.988 | 59.9711 | 5 | 93.1864 | 4.9857 | 60.0345 | 5
93.2343 | 4.9674 | 60.0056 | 5 | 93.2351 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 93.2404 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2391 | 4.9879 | 59.9711 | 5 | 93.1947 | 4.9858 | 60.0345 | 5
93.2426 | 4.9675 | 60.0056 | 5 | 93.2435 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 93.2488 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2474 | 4.9879 | 59.9711 | 5 | 93.2031 | 4.986 | 60.0345 | 5
93.251 | 4.9675 | 60.0056 | 5 | 93.2518 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 93.2571 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2557 | 4.9879 | 59.9711 | 5 | 93.2114 | 4.9862 | 60.0345 | 5
93.2593 | 4.9676 | 60.0056 | 5 | 93.2601 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 93.2654 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2641 | 4.9879 | 59.9711 | 5 | 93.2197 | 4.9864 | 60.0345 | 5
93.2676 | 4.9676 | 60.0056 | 5 | 93.2685 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 93.2737 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2724 | 4.988 | 59.9711 | 5 | 93.228 | 4.9867 | 60.0345 | 5
93.276 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.2768 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 93.2821 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2808 | 4.988 | 59.9711 | 5 | 93.2365 | 4.987 | 60.0345 | 5
93.2843 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.2851 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 93.2905 | 4.4842 | 59.9999 | 5 | 93.2891 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.2448 | 4.9875 | 60.0345 | 5
93.2926 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.2935 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 93.2988 | 4.4843 | 59.9999 | 5 | 93.2974 | 4.9881 | 59.9711 | 5 | 93.2531 | 4.9879 | 60.0345 | 5
93.3009 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3018 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 93.3071 | 4.4844 | 59.9999 | 5 | 93.3058 | 4.9882 | 59.9711 | 5 | 93.2614 | 4.9879 | 60.0345 | 5
93.3093 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3102 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 93.3154 | 4.4845 | 59.9999 | 5 | 93.3141 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.2698 | 4.988 | 60.0345 | 5
93.3176 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3185 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 93.3238 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.3224 | 4.9883 | 59.9711 | 5 | 93.2781 | 4.9885 | 60.0345 | 5
93.3259 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3268 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 93.3321 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 93.3307 | 4.9884 | 59.9711 | 5 | 93.2864 | 4.989 | 60.0345 | 5
93.3343 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3351 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 93.3405 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 93.3391 | 4.9885 | 59.9711 | 5 | 93.2947 | 4.9896 | 60.0345 | 5
93.3426 | 4.9677 | 60.0056 | 5 | 93.3435 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 93.3488 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 93.3475 | 4.9886 | 59.9711 | 5 | 93.303 | 4.9901 | 60.0345 | 5
93.351 | 4.9678 | 60.0056 | 5 | 93.3518 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 93.3571 | 4.4849 | 59.9999 | 5 | 93.3558 | 4.9887 | 59.9711 | 5 | 93.3114 | 4.9905 | 60.0287 | 5
93.3593 | 4.9678 | 60.0056 | 5 | 93.3601 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 93.3654 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.3641 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.3197 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.3676 | 4.9678 | 60.0056 | 5 | 93.3685 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 93.3738 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.3724 | 4.9889 | 59.9711 | 5 | 93.328 | 4.9911 | 60.0287 | 5
93.3759 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.3768 | 4.9867 | 59.9884 | 5 | 93.3821 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.3808 | 4.9889 | 59.9711 | 5 | 93.3363 | 4.9915 | 60.0287 | 5
93.3843 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.3852 | 4.9868 | 59.9884 | 5 | 93.3904 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.3892 | 4.989 | 59.9711 | 5 | 93.3447 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.3926 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.3935 | 4.9867 | 59.9884 | 5 | 93.3987 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.3975 | 4.9891 | 59.9711 | 5 | 93.353 | 4.9912 | 60.0287 | 5
93.4009 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4018 | 4.9867 | 59.9884 | 5 | 93.4071 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4058 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 93.3613 | 4.9911 | 60.0287 | 5
93.4093 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4102 | 4.9866 | 59.9884 | 5 | 93.4155 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4141 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.3696 | 4.991 | 60.0287 | 5
93.4176 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4185 | 4.9865 | 59.9884 | 5 | 93.4238 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4225 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.3781 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.4259 | 4.968 | 60.0056 | 5 | 93.4268 | 4.9865 | 59.9884 | 5 | 93.4321 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4308 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.3864 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.4343 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4352 | 4.9864 | 59.9884 | 5 | 93.4404 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4391 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.3947 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.4426 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4435 | 4.9863 | 59.9884 | 5 | 93.4488 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4475 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.403 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4509 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4518 | 4.9862 | 59.9884 | 5 | 93.4571 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4558 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4113 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4593 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4602 | 4.9862 | 59.9884 | 5 | 93.4655 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4642 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4197 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4676 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4685 | 4.9862 | 59.9884 | 5 | 93.4738 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4725 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.428 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4759 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4768 | 4.9862 | 59.9884 | 5 | 93.4821 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4808 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4363 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4843 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4852 | 4.9861 | 59.9884 | 5 | 93.4904 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4892 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4446 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.4926 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.4935 | 4.986 | 59.9884 | 5 | 93.4988 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.4975 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.453 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5009 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5018 | 4.986 | 59.9884 | 5 | 93.5071 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5059 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4613 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5093 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5102 | 4.9859 | 59.9884 | 5 | 93.5154 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5142 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4696 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5176 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5185 | 4.9859 | 59.9884 | 5 | 93.5237 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5225 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4779 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5259 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5269 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 93.5321 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5309 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4863 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5343 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5352 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 93.5405 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5392 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.4946 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5426 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5435 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 93.5488 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5475 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5029 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5509 | 4.9679 | 60.0056 | 5 | 93.5518 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 93.5571 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5559 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5112 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5593 | 4.968 | 60.0056 | 5 | 93.5602 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 93.5654 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5642 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5197 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5676 | 4.9683 | 60.0056 | 5 | 93.5685 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 93.5738 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5726 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.528 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5759 | 4.9687 | 60.0056 | 5 | 93.5768 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 93.5821 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5809 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5363 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5843 | 4.969 | 60.0056 | 5 | 93.5852 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.5905 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 93.5892 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5446 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.5926 | 4.9693 | 60.0056 | 5 | 93.5935 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.5988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 93.5976 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5529 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.6009 | 4.9696 | 60.0056 | 5 | 93.6019 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.6071 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 93.6059 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5613 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.6093 | 4.97 | 60.0056 | 5 | 93.6102 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.6154 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 93.6143 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5696 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.6176 | 4.9703 | 60.0056 | 5 | 93.6185 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.6238 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 93.6226 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5779 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.6259 | 4.9706 | 60.0056 | 5 | 93.6269 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.6321 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 93.6309 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5862 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.6343 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.6352 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 93.6404 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 93.6393 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.5946 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.6426 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6435 | 4.9841 | 59.9884 | 5 | 93.6487 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 93.6476 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6029 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6509 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6519 | 4.9826 | 59.9884 | 5 | 93.6571 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 93.6559 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6112 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6593 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6602 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 93.6655 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 93.6642 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6195 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6676 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6685 | 4.9797 | 59.9884 | 5 | 93.6738 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.6726 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6279 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6759 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6769 | 4.9782 | 59.9884 | 5 | 93.6821 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.681 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6362 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6842 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6852 | 4.9768 | 59.9884 | 5 | 93.6904 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.6893 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6445 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.6926 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.6935 | 4.9753 | 59.9884 | 5 | 93.6988 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.6976 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6528 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7009 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.7019 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 93.7071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7059 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6613 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7092 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.7102 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 93.7155 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7143 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6696 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7176 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.7185 | 4.9711 | 59.9884 | 5 | 93.7238 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7227 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6779 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7259 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.7269 | 4.9713 | 59.9884 | 5 | 93.7321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.731 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6862 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7342 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.7352 | 4.9714 | 59.9884 | 5 | 93.7404 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7393 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.6945 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7426 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.7436 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 93.7488 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7476 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.7029 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.7509 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.7519 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 93.7571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.756 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.7112 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.7592 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.7602 | 4.9719 | 59.9884 | 5 | 93.7654 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7643 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.7195 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.7676 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.7686 | 4.972 | 59.9884 | 5 | 93.7737 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7726 | 4.9894 | 59.9711 | 5 | 93.7278 | 4.991 | 60.0287 | 5
93.7759 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.7769 | 4.9721 | 59.9884 | 5 | 93.7821 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.781 | 4.9894 | 59.9711 | 5 | 93.7362 | 4.9911 | 60.0287 | 5
93.7842 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.7852 | 4.9723 | 59.9884 | 5 | 93.7905 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7893 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.7445 | 4.9911 | 60.0287 | 5
93.7926 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.7935 | 4.9723 | 59.9884 | 5 | 93.7988 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.7977 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.7528 | 4.9912 | 60.0287 | 5
93.8009 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8019 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 93.8071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.806 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.7611 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.8092 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8102 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 93.8154 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8143 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.7695 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.8176 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8186 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 93.8238 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8227 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.7778 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.8259 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8269 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 93.8321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.831 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.7861 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.8342 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8352 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 93.8405 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8394 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.7944 | 4.9913 | 60.0287 | 5
93.8426 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 93.8436 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 93.8488 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8477 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8027 | 4.9912 | 60.0287 | 5
93.8509 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.8519 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 93.8571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.856 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8112 | 4.9912 | 60.0287 | 5
93.8592 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.8602 | 4.9726 | 59.9884 | 5 | 93.8654 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8644 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8195 | 4.9911 | 60.0287 | 5
93.8676 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.8686 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 93.8738 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8727 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8278 | 4.991 | 60.0287 | 5
93.8759 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 93.8769 | 4.9728 | 59.9884 | 5 | 93.8821 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.881 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8361 | 4.991 | 60.0287 | 5
93.8842 | 4.9712 | 60.0056 | 5 | 93.8853 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 93.8904 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8894 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8445 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.8926 | 4.9713 | 60.0056 | 5 | 93.8936 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 93.8987 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.8977 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 93.8528 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.9009 | 4.9713 | 60.0056 | 5 | 93.9019 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 93.9071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9061 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.8611 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.9092 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 93.9102 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 93.9155 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9144 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 93.8694 | 4.9909 | 60.0287 | 5
93.9176 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 93.9186 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 93.9238 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9227 | 4.9894 | 59.9711 | 5 | 93.8778 | 4.9908 | 60.0287 | 5
93.9259 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 93.9269 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9311 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.8861 | 4.9907 | 60.0287 | 5
93.9342 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 93.9353 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9404 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9394 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 93.8944 | 4.9906 | 60.0287 | 5
93.9426 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 93.9436 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9488 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9478 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 93.9027 | 4.9905 | 60.0287 | 5
93.9509 | 4.9712 | 60.0056 | 5 | 93.9519 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9561 | 4.9891 | 59.9711 | 5 | 93.9111 | 4.9904 | 60.0287 | 5
93.9592 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 93.9603 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9655 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9644 | 4.989 | 59.9711 | 5 | 93.9194 | 4.9903 | 60.0287 | 5
93.9676 | 4.9708 | 60.0056 | 5 | 93.9686 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9738 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9728 | 4.9889 | 59.9711 | 5 | 93.9277 | 4.9902 | 60.0287 | 5
93.9759 | 4.9706 | 60.0056 | 5 | 93.9769 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9821 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9811 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.936 | 4.9901 | 60.0287 | 5
93.9842 | 4.9704 | 60.0056 | 5 | 93.9853 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9904 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9894 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.9443 | 4.99 | 60.0287 | 5
93.9926 | 4.9702 | 60.0056 | 5 | 93.9936 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 93.9988 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 93.9977 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.9528 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.0009 | 4.97 | 60.0056 | 5 | 94.0019 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 94.0071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0061 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.9611 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.0092 | 4.9699 | 60.0056 | 5 | 94.0103 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 94.0154 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0145 | 4.9888 | 59.9711 | 5 | 93.9694 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.0175 | 4.97 | 60.0056 | 5 | 94.0186 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 94.0237 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0228 | 4.9889 | 59.9711 | 5 | 93.9777 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.0259 | 4.9702 | 60.0056 | 5 | 94.0269 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 94.0321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0311 | 4.989 | 59.9711 | 5 | 93.9861 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.0342 | 4.9705 | 60.0056 | 5 | 94.0353 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 94.0405 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0394 | 4.9891 | 59.9711 | 5 | 93.9944 | 4.9896 | 60.0287 | 5
94.0426 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 94.0436 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 94.0488 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0478 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 94.0027 | 4.9896 | 60.0287 | 5
94.0509 | 4.9712 | 60.0056 | 5 | 94.0519 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 94.0571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0562 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 94.011 | 4.9895 | 60.0287 | 5
94.0592 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 94.0603 | 4.9728 | 59.9884 | 5 | 94.0654 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0645 | 4.9894 | 59.9711 | 5 | 94.0194 | 4.9895 | 60.0287 | 5
94.0676 | 4.9719 | 60.0056 | 5 | 94.0686 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.0738 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0728 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 94.0277 | 4.9894 | 60.0287 | 5
94.0759 | 4.9722 | 60.0056 | 5 | 94.077 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.0821 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0811 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 94.036 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.0842 | 4.9725 | 60.0056 | 5 | 94.0853 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.0905 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0895 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 94.0443 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.0925 | 4.9729 | 60.0056 | 5 | 94.0936 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.0988 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.0978 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 94.0526 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.1009 | 4.9729 | 60.0056 | 5 | 94.102 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1061 | 4.9896 | 59.9711 | 5 | 94.061 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.1092 | 4.9729 | 60.0056 | 5 | 94.1103 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1154 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1145 | 4.9895 | 59.9711 | 5 | 94.0693 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.1175 | 4.9728 | 60.0056 | 5 | 94.1186 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1238 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1228 | 4.9894 | 59.9711 | 5 | 94.0776 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.1259 | 4.9726 | 60.0056 | 5 | 94.127 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1321 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1312 | 4.9893 | 59.9711 | 5 | 94.0859 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.1342 | 4.9723 | 60.0056 | 5 | 94.1353 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1404 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1395 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 94.0944 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.1425 | 4.972 | 60.0056 | 5 | 94.1436 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1487 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1478 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 94.1027 | 4.9891 | 60.0287 | 5
94.1509 | 4.9717 | 60.0056 | 5 | 94.152 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1562 | 4.9892 | 59.9711 | 5 | 94.111 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.1592 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 94.1603 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1655 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.1645 | 4.9891 | 59.9711 | 5 | 94.1193 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.1675 | 4.9713 | 60.0056 | 5 | 94.1686 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 94.1738 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.1729 | 4.989 | 59.9711 | 5 | 94.1277 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.1759 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 94.177 | 4.9726 | 59.9884 | 5 | 94.1821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.1812 | 4.989 | 59.9711 | 5 | 94.136 | 4.9893 | 60.0287 | 5
94.1842 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 94.1853 | 4.9726 | 59.9884 | 5 | 94.1904 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.1895 | 4.9889 | 59.9768 | 5 | 94.1443 | 4.9894 | 60.0287 | 5
94.1925 | 4.9707 | 60.0056 | 5 | 94.1936 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 94.1988 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.1979 | 4.9888 | 59.9768 | 5 | 94.1526 | 4.9894 | 60.0287 | 5
94.2009 | 4.9708 | 60.0056 | 5 | 94.202 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 94.2071 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2062 | 4.9888 | 59.9768 | 5 | 94.161 | 4.9895 | 60.0287 | 5
94.2092 | 4.9708 | 60.0056 | 5 | 94.2103 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 94.2155 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2145 | 4.9887 | 59.9768 | 5 | 94.1693 | 4.9895 | 60.0287 | 5
94.2175 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 94.2187 | 4.9723 | 59.9884 | 5 | 94.2238 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2229 | 4.9886 | 59.9768 | 5 | 94.1776 | 4.9896 | 60.0287 | 5
94.2259 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 94.227 | 4.9722 | 59.9884 | 5 | 94.2321 | 4.4858 | 59.9999 | 5 | 94.2312 | 4.9884 | 59.9768 | 5 | 94.1859 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.2342 | 4.9713 | 60.0056 | 5 | 94.2353 | 4.9722 | 59.9884 | 5 | 94.2404 | 4.4858 | 59.9999 | 5 | 94.2396 | 4.9883 | 59.9768 | 5 | 94.1942 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.2425 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 94.2437 | 4.9721 | 59.9884 | 5 | 94.2488 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2479 | 4.9882 | 59.9768 | 5 | 94.2026 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.2509 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 94.252 | 4.972 | 59.9884 | 5 | 94.2571 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2562 | 4.9881 | 59.9768 | 5 | 94.2109 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.2592 | 4.9716 | 60.0056 | 5 | 94.2603 | 4.9719 | 59.9884 | 5 | 94.2654 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2645 | 4.988 | 59.9768 | 5 | 94.2192 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.2675 | 4.9716 | 60.0056 | 5 | 94.2686 | 4.9718 | 59.9884 | 5 | 94.2737 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2729 | 4.988 | 59.9768 | 5 | 94.2275 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.2759 | 4.9716 | 60.0056 | 5 | 94.277 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 94.2821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2812 | 4.9879 | 59.9768 | 5 | 94.236 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.2842 | 4.9717 | 60.0056 | 5 | 94.2853 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 94.2905 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2896 | 4.9879 | 59.9768 | 5 | 94.2443 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.2925 | 4.9717 | 60.0056 | 5 | 94.2937 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 94.2988 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.2979 | 4.9879 | 59.9768 | 5 | 94.2526 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3009 | 4.9718 | 60.0056 | 5 | 94.302 | 4.9715 | 59.9884 | 5 | 94.3071 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3062 | 4.9879 | 59.9768 | 5 | 94.2609 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3092 | 4.9719 | 60.0056 | 5 | 94.3103 | 4.9714 | 59.9884 | 5 | 94.3154 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3146 | 4.988 | 59.9768 | 5 | 94.2693 | 4.99 | 60.0287 | 5
94.3175 | 4.9719 | 60.0056 | 5 | 94.3187 | 4.9713 | 59.9884 | 5 | 94.3238 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3229 | 4.9881 | 59.9768 | 5 | 94.2776 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3259 | 4.972 | 60.0056 | 5 | 94.327 | 4.9712 | 59.9884 | 5 | 94.3321 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3312 | 4.9881 | 59.9768 | 5 | 94.2859 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3342 | 4.9719 | 60.0056 | 5 | 94.3353 | 4.9712 | 59.9884 | 5 | 94.3405 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3396 | 4.9882 | 59.9768 | 5 | 94.2942 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3425 | 4.9718 | 60.0056 | 5 | 94.3437 | 4.9711 | 59.9884 | 5 | 94.3488 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3479 | 4.9883 | 59.9768 | 5 | 94.3026 | 4.9899 | 60.0287 | 5
94.3509 | 4.9718 | 60.0056 | 5 | 94.352 | 4.9711 | 59.9884 | 5 | 94.3571 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3563 | 4.9883 | 59.9884 | 5 | 94.3109 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.3592 | 4.9717 | 60.0056 | 5 | 94.3604 | 4.971 | 59.9884 | 5 | 94.3654 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3646 | 4.9884 | 59.9884 | 5 | 94.3192 | 4.9898 | 60.0287 | 5
94.3675 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 94.3687 | 4.971 | 59.9884 | 5 | 94.3738 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3729 | 4.9884 | 59.9884 | 5 | 94.3275 | 4.9897 | 60.0287 | 5
94.3759 | 4.9714 | 60.0056 | 5 | 94.377 | 4.9709 | 59.9884 | 5 | 94.3821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3813 | 4.9884 | 59.9884 | 5 | 94.3358 | 4.9895 | 60.0287 | 5
94.3842 | 4.9712 | 60.0056 | 5 | 94.3853 | 4.9708 | 59.9884 | 5 | 94.3904 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 94.3896 | 4.9884 | 59.9884 | 5 | 94.3442 | 4.9894 | 60.0287 | 5
94.3925 | 4.9711 | 60.0056 | 5 | 94.3937 | 4.9707 | 59.9884 | 5 | 94.3987 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.3979 | 4.9885 | 59.9884 | 5 | 94.3525 | 4.9892 | 60.0287 | 5
94.4008 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 94.402 | 4.9707 | 59.9884 | 5 | 94.4071 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 94.4062 | 4.9885 | 59.9884 | 5 | 94.3608 | 4.9891 | 60.0287 | 5
94.4092 | 4.9708 | 60.0056 | 5 | 94.4103 | 4.9707 | 59.9884 | 5 | 94.4155 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 94.4146 | 4.9885 | 59.9884 | 5 | 94.3691 | 4.989 | 60.0287 | 5
94.4175 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 94.4187 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.4238 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 94.4229 | 4.9885 | 59.9884 | 5 | 94.3776 | 4.9888 | 60.0287 | 5
94.4258 | 4.9709 | 60.0056 | 5 | 94.427 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.4321 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.4313 | 4.9885 | 59.9884 | 5 | 94.3859 | 4.9887 | 60.0287 | 5
94.4342 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 94.4354 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.4404 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 94.4396 | 4.9886 | 59.9884 | 5 | 94.3942 | 4.9886 | 60.0287 | 5
94.4425 | 4.971 | 60.0056 | 5 | 94.4437 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.4488 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 94.4479 | 4.9887 | 59.9884 | 5 | 94.4025 | 4.9886 | 60.0287 | 5
94.4509 | 4.9712 | 60.0056 | 5 | 94.452 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.4571 | 4.4849 | 59.9999 | 5 | 94.4563 | 4.9889 | 59.9884 | 5 | 94.4109 | 4.9886 | 60.0287 | 5
94.4592 | 4.9713 | 60.0056 | 5 | 94.4604 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.4655 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.4646 | 4.989 | 59.9884 | 5 | 94.4192 | 4.9887 | 60.0287 | 5
94.4675 | 4.9715 | 60.0056 | 5 | 94.4687 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.4738 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 94.473 | 4.9891 | 59.9884 | 5 | 94.4275 | 4.9887 | 60.0287 | 5
94.4758 | 4.9716 | 60.0056 | 5 | 94.477 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.4821 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.4813 | 4.9892 | 59.9884 | 5 | 94.4358 | 4.9888 | 60.0287 | 5
94.4842 | 4.9719 | 60.0056 | 5 | 94.4854 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.4904 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.4896 | 4.9894 | 59.9884 | 5 | 94.4442 | 4.9888 | 60.0287 | 5
94.4925 | 4.9722 | 60.0056 | 5 | 94.4937 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.4988 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.4979 | 4.9895 | 59.9884 | 5 | 94.4525 | 4.9889 | 60.0287 | 5
94.5008 | 4.9724 | 60.0056 | 5 | 94.502 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5071 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.5063 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.4608 | 4.9889 | 60.0287 | 5
94.5092 | 4.9727 | 60.0056 | 5 | 94.5104 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5154 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.5146 | 4.9898 | 59.9884 | 5 | 94.4691 | 4.989 | 60.0287 | 5
94.5175 | 4.9729 | 60.0056 | 5 | 94.5187 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5237 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.5229 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.4774 | 4.989 | 60.0287 | 5
94.5258 | 4.9732 | 60.0056 | 5 | 94.527 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5321 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.5313 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.4858 | 4.989 | 60.0287 | 5
94.5342 | 4.9733 | 60.0056 | 5 | 94.5354 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5405 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.5396 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.4941 | 4.9889 | 60.0287 | 5
94.5425 | 4.9735 | 60.0056 | 5 | 94.5437 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5488 | 4.4846 | 59.9999 | 5 | 94.548 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.5024 | 4.9889 | 60.0287 | 5
94.5508 | 4.9736 | 60.0056 | 5 | 94.552 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5571 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 94.5563 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.5107 | 4.9889 | 60.0287 | 5
94.5592 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.5604 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5654 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 94.5646 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.5192 | 4.9888 | 60.0287 | 5
94.5675 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.5687 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5738 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 94.5729 | 4.9897 | 59.9884 | 5 | 94.5275 | 4.9884 | 60.0287 | 5
94.5758 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.5771 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5821 | 4.4847 | 59.9999 | 5 | 94.5813 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.5358 | 4.9881 | 60.0287 | 5
94.5842 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.5854 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.5905 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.5897 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.5441 | 4.9877 | 60.0287 | 5
94.5925 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.5937 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.5988 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.598 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.5525 | 4.9873 | 60.0287 | 5
94.6008 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6021 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.6071 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6063 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.5608 | 4.9869 | 60.0287 | 5
94.6092 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6104 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.6154 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6146 | 4.9896 | 59.9884 | 5 | 94.5691 | 4.9866 | 60.0287 | 5
94.6175 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6187 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.6238 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.623 | 4.9895 | 59.9884 | 5 | 94.5774 | 4.9862 | 60.0287 | 5
94.6258 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.627 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.6321 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6313 | 4.9894 | 59.9884 | 5 | 94.5857 | 4.9858 | 60.0287 | 5
94.6342 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6354 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.6404 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6396 | 4.9892 | 59.9884 | 5 | 94.5941 | 4.9854 | 60.0287 | 5
94.6425 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6437 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.6487 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6479 | 4.9891 | 59.9884 | 5 | 94.6024 | 4.985 | 60.0287 | 5
94.6508 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6521 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6571 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6563 | 4.9889 | 59.9884 | 5 | 94.6107 | 4.9849 | 60.0287 | 5
94.6592 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6604 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6655 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6647 | 4.9887 | 59.9884 | 5 | 94.619 | 4.9848 | 60.0287 | 5
94.6675 | 4.9738 | 60.0056 | 5 | 94.6687 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6738 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.673 | 4.9884 | 59.9884 | 5 | 94.6274 | 4.9846 | 60.0287 | 5
94.6758 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.6771 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6821 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6813 | 4.9882 | 59.9884 | 5 | 94.6357 | 4.9845 | 60.0287 | 5
94.6842 | 4.9739 | 60.0056 | 5 | 94.6854 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6904 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.6896 | 4.988 | 59.9826 | 5 | 94.644 | 4.9843 | 60.0287 | 5
94.6925 | 4.974 | 60.0056 | 5 | 94.6937 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.6988 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.698 | 4.9878 | 59.9826 | 5 | 94.6523 | 4.9842 | 60.0287 | 5
94.7008 | 4.9741 | 60.0056 | 5 | 94.7021 | 4.9705 | 59.9884 | 5 | 94.7071 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.7063 | 4.9877 | 59.9826 | 5 | 94.6608 | 4.984 | 60.0287 | 5
94.7092 | 4.9743 | 60.0056 | 5 | 94.7104 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.7155 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.7147 | 4.9876 | 59.9826 | 5 | 94.6691 | 4.9839 | 60.0287 | 5
94.7175 | 4.9745 | 60.0056 | 5 | 94.7188 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.7238 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.723 | 4.9876 | 59.9826 | 5 | 94.6774 | 4.984 | 60.0287 | 5
94.7258 | 4.9747 | 60.0056 | 5 | 94.7271 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 94.7321 | 4.4848 | 59.9999 | 5 | 94.7313 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.6857 | 4.9841 | 60.0287 | 5
94.7341 | 4.9748 | 60.0056 | 5 | 94.7354 | 4.9702 | 59.9884 | 5 | 94.7404 | 4.4849 | 59.9999 | 5 | 94.7397 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.6941 | 4.9842 | 60.0287 | 5
94.7425 | 4.975 | 60.0056 | 5 | 94.7437 | 4.9701 | 59.9884 | 5 | 94.7488 | 4.4849 | 59.9999 | 5 | 94.748 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7024 | 4.9843 | 60.0287 | 5
94.7508 | 4.9749 | 60.0056 | 5 | 94.7521 | 4.97 | 59.9884 | 5 | 94.7571 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 94.7563 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7107 | 4.9844 | 60.0287 | 5
94.7592 | 4.9747 | 60.0056 | 5 | 94.7604 | 4.97 | 59.9884 | 5 | 94.7654 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 94.7646 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.719 | 4.9846 | 60.0287 | 5
94.7675 | 4.9744 | 60.0056 | 5 | 94.7687 | 4.9699 | 59.9884 | 5 | 94.7737 | 4.485 | 59.9999 | 5 | 94.773 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7273 | 4.9847 | 60.0287 | 5
94.7758 | 4.9741 | 60.0056 | 5 | 94.7771 | 4.9699 | 59.9884 | 5 | 94.7821 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 94.7814 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7357 | 4.9848 | 60.0287 | 5
94.7841 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.7854 | 4.9698 | 59.9884 | 5 | 94.7905 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 94.7897 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.744 | 4.9849 | 60.0287 | 5
94.7925 | 4.9733 | 60.0056 | 5 | 94.7938 | 4.9699 | 59.9884 | 5 | 94.7988 | 4.4851 | 59.9999 | 5 | 94.798 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7523 | 4.985 | 60.0287 | 5
94.8008 | 4.9731 | 60.0056 | 5 | 94.8021 | 4.9701 | 59.9884 | 5 | 94.8071 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8063 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.7606 | 4.9849 | 60.0287 | 5
94.8091 | 4.973 | 60.0056 | 5 | 94.8104 | 4.9702 | 59.9884 | 5 | 94.8154 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8147 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.769 | 4.9848 | 60.0287 | 5
94.8175 | 4.9728 | 60.0056 | 5 | 94.8188 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 94.8238 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.823 | 4.9876 | 59.9826 | 5 | 94.7773 | 4.9841 | 60.0287 | 5
94.8258 | 4.9726 | 60.0056 | 5 | 94.8271 | 4.9706 | 59.9884 | 5 | 94.8321 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8314 | 4.9877 | 59.9826 | 5 | 94.7856 | 4.9834 | 60.0287 | 5
94.8341 | 4.9728 | 60.0056 | 5 | 94.8354 | 4.9708 | 59.9884 | 5 | 94.8405 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8397 | 4.9877 | 59.9826 | 5 | 94.7939 | 4.9824 | 60.0287 | 5
94.8425 | 4.973 | 60.0056 | 5 | 94.8438 | 4.9711 | 59.9884 | 5 | 94.8488 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.848 | 4.9878 | 59.9826 | 5 | 94.8024 | 4.9813 | 60.0287 | 5
94.8508 | 4.9732 | 60.0056 | 5 | 94.8521 | 4.9713 | 59.9884 | 5 | 94.8571 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8564 | 4.9879 | 59.9826 | 5 | 94.8107 | 4.9803 | 60.0287 | 5
94.8591 | 4.9734 | 60.0056 | 5 | 94.8604 | 4.9715 | 59.9884 | 5 | 94.8654 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8647 | 4.9879 | 59.9826 | 5 | 94.819 | 4.9792 | 60.0287 | 5
94.8675 | 4.9737 | 60.0056 | 5 | 94.8688 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 94.8738 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.873 | 4.988 | 59.9826 | 5 | 94.8273 | 4.9781 | 60.0287 | 5
94.8758 | 4.9739 | 60.0056 | 5 | 94.8771 | 4.9718 | 59.9884 | 5 | 94.8821 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8813 | 4.988 | 59.9826 | 5 | 94.8356 | 4.9771 | 60.0287 | 5
94.8841 | 4.9742 | 60.0056 | 5 | 94.8854 | 4.9718 | 59.9884 | 5 | 94.8904 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8897 | 4.9881 | 59.9826 | 5 | 94.844 | 4.976 | 60.0287 | 5
94.8925 | 4.9744 | 60.0056 | 5 | 94.8938 | 4.9719 | 59.9884 | 5 | 94.8988 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.8981 | 4.9881 | 59.9826 | 5 | 94.8523 | 4.975 | 60.0287 | 5
94.9008 | 4.9746 | 60.0056 | 5 | 94.9021 | 4.9719 | 59.9884 | 5 | 94.9071 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.9064 | 4.9879 | 59.9826 | 5 | 94.8606 | 4.9746 | 60.0287 | 5
94.9091 | 4.9749 | 60.0056 | 5 | 94.9105 | 4.9718 | 59.9884 | 5 | 94.9155 | 4.4852 | 59.9999 | 5 | 94.9147 | 4.9878 | 59.9826 | 5 | 94.8689 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9175 | 4.9751 | 60.0056 | 5 | 94.9188 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 94.9238 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 94.923 | 4.9876 | 59.9826 | 5 | 94.8773 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9258 | 4.9752 | 60.0056 | 5 | 94.9271 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 94.9321 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 94.9314 | 4.9875 | 59.9826 | 5 | 94.8856 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9341 | 4.9754 | 60.0056 | 5 | 94.9355 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 94.9404 | 4.4853 | 59.9999 | 5 | 94.9397 | 4.9873 | 59.9826 | 5 | 94.8939 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9425 | 4.9756 | 60.0056 | 5 | 94.9438 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 94.9488 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 94.9481 | 4.9872 | 59.9826 | 5 | 94.9022 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9508 | 4.9758 | 60.0056 | 5 | 94.9521 | 4.9715 | 59.9884 | 5 | 94.9571 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 94.9564 | 4.9871 | 59.9826 | 5 | 94.9106 | 4.9742 | 60.0287 | 5
94.9591 | 4.9759 | 60.0056 | 5 | 94.9604 | 4.9715 | 59.9884 | 5 | 94.9655 | 4.4854 | 59.9999 | 5 | 94.9647 | 4.9869 | 59.9826 | 5 | 94.9189 | 4.9743 | 60.0287 | 5
94.9675 | 4.9761 | 60.0056 | 5 | 94.9688 | 4.9714 | 59.9884 | 5 | 94.9738 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 94.9731 | 4.9868 | 59.9826 | 5 | 94.9272 | 4.9743 | 60.0287 | 5
94.9758 | 4.9762 | 60.0056 | 5 | 94.9771 | 4.9714 | 59.9884 | 5 | 94.9821 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 94.9814 | 4.9867 | 59.9826 | 5 | 94.9355 | 4.9744 | 60.0287 | 5
94.9841 | 4.9763 | 60.0056 | 5 | 94.9855 | 4.9714 | 59.9884 | 5 | 94.9904 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 94.9897 | 4.9867 | 59.9826 | 5 | 94.944 | 4.9744 | 60.0287 | 5
94.9925 | 4.9764 | 60.0056 | 5 | 94.9938 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 94.9988 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 94.998 | 4.9868 | 59.9826 | 5 | 94.9523 | 4.9744 | 60.0287 | 5
95.0008 | 4.9765 | 60.0056 | 5 | 95.0021 | 4.9717 | 59.9884 | 5 | 95.0071 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0064 | 4.9868 | 59.9826 | 5 | 94.9606 | 4.9745 | 60.0287 | 5
95.0091 | 4.9766 | 60.0056 | 5 | 95.0105 | 4.9719 | 59.9884 | 5 | 95.0154 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0148 | 4.9868 | 59.9826 | 5 | 94.9689 | 4.9745 | 60.0287 | 5
95.0175 | 4.9767 | 60.0056 | 5 | 95.0188 | 4.9721 | 59.9884 | 5 | 95.0238 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0231 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 94.9772 | 4.9746 | 60.0287 | 5
95.0258 | 4.9767 | 60.0056 | 5 | 95.0271 | 4.9722 | 59.9884 | 5 | 95.0321 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0314 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 94.9856 | 4.9746 | 60.0287 | 5
95.0341 | 4.9768 | 60.0056 | 5 | 95.0355 | 4.9724 | 59.9884 | 5 | 95.0405 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0397 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 94.9939 | 4.9747 | 60.0287 | 5
95.0424 | 4.9768 | 60.0056 | 5 | 95.0438 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 95.0488 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0481 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 95.0022 | 4.9747 | 60.0287 | 5
95.0508 | 4.9767 | 60.0056 | 5 | 95.0522 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 95.0571 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0564 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 95.0105 | 4.9749 | 60.0287 | 5
95.0591 | 4.9766 | 60.0056 | 5 | 95.0605 | 4.9728 | 59.9884 | 5 | 95.0654 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0648 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 95.0189 | 4.9751 | 60.0287 | 5
95.0675 | 4.9769 | 60.0056 | 5 | 95.0688 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.0738 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0731 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 95.0272 | 4.9753 | 60.0287 | 5
95.0758 | 4.9773 | 60.0056 | 5 | 95.0771 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.0821 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0814 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 95.0355 | 4.9755 | 60.0287 | 5
95.0841 | 4.9776 | 60.0056 | 5 | 95.0855 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.0905 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0898 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 95.0438 | 4.9756 | 60.0287 | 5
95.0925 | 4.978 | 60.0056 | 5 | 95.0938 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.0988 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.0981 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 95.0522 | 4.9758 | 60.0287 | 5
95.1008 | 4.9784 | 60.0056 | 5 | 95.1021 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.1071 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.1064 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 95.0605 | 4.9759 | 60.0287 | 5
95.1091 | 4.9789 | 60.0056 | 5 | 95.1105 | 4.9729 | 59.9884 | 5 | 95.1154 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.1147 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 95.0688 | 4.976 | 60.0287 | 5
95.1174 | 4.9795 | 60.0056 | 5 | 95.1188 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 95.1238 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.1231 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 95.0771 | 4.9762 | 60.0287 | 5
95.1258 | 4.98 | 60.0056 | 5 | 95.1272 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 95.1321 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.1314 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 95.0856 | 4.9764 | 60.0287 | 5
95.1341 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.1355 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 95.1404 | 4.4855 | 59.9999 | 5 | 95.1398 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 95.0939 | 4.9765 | 60.0287 | 5
95.1424 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 95.1438 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 95.1488 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 95.1481 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 95.1022 | 4.9766 | 60.0287 | 5
95.1508 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 95.1522 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 95.1571 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 95.1564 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 95.1105 | 4.9768 | 60.0287 | 5
95.1591 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 95.1605 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 95.1655 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 95.1647 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 95.1188 | 4.9769 | 60.0287 | 5
95.1674 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 95.1688 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 95.1738 | 4.4856 | 59.9999 | 5 | 95.1731 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 95.1272 | 4.977 | 60.0287 | 5
95.1758 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 95.1772 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 95.1821 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 95.1815 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 95.1355 | 4.9771 | 60.0287 | 5
95.1841 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 95.1855 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 95.1904 | 4.4857 | 59.9999 | 5 | 95.1898 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 95.1438 | 4.9773 | 60.0287 | 5
95.1924 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 95.1938 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 95.1988 | 4.4858 | 59.9999 | 5 | 95.1981 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 95.1521 | 4.9774 | 60.0287 | 5
95.2008 | 4.9806 | 59.9999 | 5 | 95.2022 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 95.2071 | 4.4859 | 59.9999 | 5 | 95.2064 | 4.9871 | 59.9941 | 5 | 95.1605 | 4.9774 | 60.0287 | 5
95.2091 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 95.2105 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 95.2155 | 4.4859 | 59.9999 | 5 | 95.2148 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 95.1688 | 4.9775 | 60.0287 | 5
95.2175 | 4.9798 | 59.9999 | 5 | 95.2188 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 95.2238 | 4.486 | 59.9999 | 5 | 95.2231 | 4.9873 | 59.9941 | 5 | 95.1771 | 4.9775 | 60.0287 | 5
95.2258 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.2272 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 95.2321 | 4.486 | 59.9999 | 5 | 95.2314 | 4.9875 | 59.9941 | 5 | 95.1854 | 4.9776 | 60.0287 | 5
95.2341 | 4.9792 | 59.9999 | 5 | 95.2355 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 95.2404 | 4.4861 | 59.9999 | 5 | 95.2397 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 95.1938 | 4.9776 | 60.0287 | 5
95.2424 | 4.979 | 59.9999 | 5 | 95.2438 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 95.2488 | 4.4861 | 59.9999 | 5 | 95.2481 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 95.2021 | 4.9777 | 60.0287 | 5
95.2508 | 4.9787 | 59.9999 | 5 | 95.2522 | 4.974 | 59.9884 | 5 | 95.2571 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2564 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 95.2104 | 4.9777 | 60.0287 | 5
95.2591 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.2605 | 4.9742 | 59.9884 | 5 | 95.2654 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2648 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 95.2188 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.2674 | 4.9782 | 59.9999 | 5 | 95.2689 | 4.9743 | 59.9884 | 5 | 95.2738 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2731 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 95.2271 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.2758 | 4.9779 | 59.9999 | 5 | 95.2772 | 4.9743 | 59.9884 | 5 | 95.2821 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2814 | 4.9886 | 59.9941 | 5 | 95.2355 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.2841 | 4.9781 | 59.9999 | 5 | 95.2855 | 4.9743 | 59.9884 | 5 | 95.2905 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2898 | 4.9888 | 59.9941 | 5 | 95.2438 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.2924 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.2939 | 4.9742 | 59.9884 | 5 | 95.2988 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.2981 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 95.2521 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.3008 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3022 | 4.9741 | 59.9884 | 5 | 95.3071 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3065 | 4.9891 | 59.9941 | 5 | 95.2604 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.3091 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3105 | 4.9744 | 59.9884 | 5 | 95.3154 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3148 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.2688 | 4.9777 | 60.0287 | 5
95.3174 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3188 | 4.9748 | 59.9884 | 5 | 95.3238 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3231 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.2771 | 4.9777 | 60.0287 | 5
95.3258 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3272 | 4.9751 | 59.9884 | 5 | 95.3321 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3314 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 95.2854 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.3341 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3355 | 4.9754 | 59.9884 | 5 | 95.3405 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3398 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 95.2937 | 4.9778 | 60.0287 | 5
95.3425 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3439 | 4.9757 | 59.9884 | 5 | 95.3488 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3481 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 95.3021 | 4.9779 | 60.0287 | 5
95.3508 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3522 | 4.976 | 59.9884 | 5 | 95.3571 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3564 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.3104 | 4.9779 | 60.0229 | 5
95.3591 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3605 | 4.9764 | 59.9884 | 5 | 95.3654 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3648 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.3187 | 4.978 | 60.0229 | 5
95.3674 | 4.9783 | 59.9999 | 5 | 95.3689 | 4.9768 | 59.9884 | 5 | 95.3738 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3731 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.327 | 4.9777 | 60.0229 | 5
95.3758 | 4.9783 | 59.9999 | 5 | 95.3772 | 4.9772 | 59.9884 | 5 | 95.3821 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3815 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.3354 | 4.9774 | 60.0229 | 5
95.3841 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.3855 | 4.9776 | 59.9884 | 5 | 95.3904 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3898 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3438 | 4.9771 | 60.0229 | 5
95.3924 | 4.9785 | 59.9999 | 5 | 95.3939 | 4.9775 | 59.9884 | 5 | 95.3988 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.3981 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3521 | 4.9768 | 60.0229 | 5
95.4008 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 95.4022 | 4.9775 | 59.9884 | 5 | 95.4071 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4064 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3604 | 4.9764 | 60.0229 | 5
95.4091 | 4.9787 | 59.9999 | 5 | 95.4106 | 4.9775 | 59.9884 | 5 | 95.4155 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4148 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3688 | 4.976 | 60.0229 | 5
95.4174 | 4.9788 | 59.9999 | 5 | 95.4189 | 4.9776 | 59.9884 | 5 | 95.4238 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4231 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3771 | 4.9756 | 60.0229 | 5
95.4258 | 4.9789 | 59.9999 | 5 | 95.4272 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 95.4321 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4315 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3854 | 4.9752 | 60.0229 | 5
95.4341 | 4.979 | 59.9999 | 5 | 95.4355 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 95.4404 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4398 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.3937 | 4.9749 | 60.0229 | 5
95.4424 | 4.9791 | 59.9999 | 5 | 95.4439 | 4.9778 | 59.9884 | 5 | 95.4488 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4481 | 4.9893 | 59.9941 | 5 | 95.402 | 4.9745 | 60.0229 | 5
95.4508 | 4.9792 | 59.9999 | 5 | 95.4522 | 4.9778 | 59.9884 | 5 | 95.4571 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4565 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 95.4104 | 4.9745 | 60.0229 | 5
95.4591 | 4.9793 | 59.9999 | 5 | 95.4605 | 4.9778 | 59.9884 | 5 | 95.4655 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4648 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 95.4187 | 4.9746 | 60.0229 | 5
95.4675 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.4689 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 95.4738 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4731 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 95.427 | 4.9747 | 60.0229 | 5
95.4758 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.4772 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 95.4821 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4814 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.4353 | 4.9747 | 60.0229 | 5
95.4841 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.4856 | 4.9776 | 59.9884 | 5 | 95.4904 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4898 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.4437 | 4.9748 | 60.0229 | 5
95.4924 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.4939 | 4.9775 | 59.9884 | 5 | 95.4988 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.4981 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 95.452 | 4.9748 | 60.0229 | 5
95.5008 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5022 | 4.9774 | 59.9884 | 5 | 95.5071 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5065 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.4603 | 4.9749 | 60.0229 | 5
95.5091 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5106 | 4.9772 | 59.9884 | 5 | 95.5154 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5148 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.4686 | 4.975 | 60.0229 | 5
95.5174 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5189 | 4.977 | 59.9884 | 5 | 95.5238 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5231 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.4771 | 4.975 | 60.0172 | 5
95.5258 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5272 | 4.9769 | 59.9884 | 5 | 95.5321 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5315 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.4854 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5341 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5356 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 95.5405 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5398 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.4937 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5424 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5439 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 95.5488 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5482 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.502 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5508 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5522 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 95.5571 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5565 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.5104 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5591 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5606 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 95.5654 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5648 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.5187 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5674 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5689 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 95.5738 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5731 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 95.527 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5758 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5772 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 95.5821 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5815 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.5353 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5841 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.5856 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 95.5905 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5898 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.5437 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.5925 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 95.5939 | 4.9768 | 59.9884 | 5 | 95.5988 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.5981 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.552 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6008 | 4.9797 | 59.9999 | 5 | 95.6022 | 4.9769 | 59.9884 | 5 | 95.6071 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6064 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.5603 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6091 | 4.9797 | 59.9999 | 5 | 95.6106 | 4.9771 | 59.9884 | 5 | 95.6154 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6148 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.5686 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6174 | 4.9797 | 59.9999 | 5 | 95.6189 | 4.9772 | 59.9884 | 5 | 95.6238 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6232 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.577 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6258 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 95.6273 | 4.9774 | 59.9884 | 5 | 95.6321 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6315 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 95.5853 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6341 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 95.6356 | 4.9776 | 59.9884 | 5 | 95.6404 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6398 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.5936 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6424 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.6439 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 95.6488 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6481 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.6019 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6508 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.6523 | 4.9778 | 59.9884 | 5 | 95.6571 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6565 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.6104 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6591 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.6606 | 4.9779 | 59.9884 | 5 | 95.6655 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6648 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.6187 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6674 | 4.9792 | 59.9999 | 5 | 95.6689 | 4.978 | 59.9884 | 5 | 95.6738 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6732 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 95.627 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6758 | 4.9791 | 59.9999 | 5 | 95.6773 | 4.9781 | 59.9884 | 5 | 95.6821 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6815 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 95.6353 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6841 | 4.979 | 59.9999 | 5 | 95.6856 | 4.9782 | 59.9884 | 5 | 95.6904 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6898 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 95.6437 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.6924 | 4.9789 | 59.9999 | 5 | 95.6939 | 4.9782 | 59.9884 | 5 | 95.6988 | 4.4862 | 59.9999 | 5 | 95.6981 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.652 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7008 | 4.9789 | 59.9999 | 5 | 95.7023 | 4.9782 | 59.9884 | 5 | 95.7071 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.7065 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.6603 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7091 | 4.979 | 59.9999 | 5 | 95.7106 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 95.7155 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.7148 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.6686 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7175 | 4.9791 | 59.9999 | 5 | 95.7189 | 4.9784 | 59.9884 | 5 | 95.7238 | 4.4864 | 59.9999 | 5 | 95.7231 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.677 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7258 | 4.9793 | 59.9999 | 5 | 95.7273 | 4.9784 | 59.9884 | 5 | 95.7321 | 4.4864 | 59.9999 | 5 | 95.7315 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.6853 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7341 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 95.7356 | 4.9785 | 59.9884 | 5 | 95.7404 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7398 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 95.6936 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7424 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 95.7439 | 4.9786 | 59.9884 | 5 | 95.7488 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7482 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.7019 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7508 | 4.9798 | 59.9999 | 5 | 95.7523 | 4.9787 | 59.9884 | 5 | 95.7571 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7565 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.7103 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7591 | 4.98 | 59.9999 | 5 | 95.7606 | 4.9788 | 59.9884 | 5 | 95.7654 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7648 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7186 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7674 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 95.769 | 4.9789 | 59.9884 | 5 | 95.7738 | 4.4866 | 59.9999 | 5 | 95.7731 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7269 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7758 | 4.9802 | 59.9999 | 5 | 95.7773 | 4.9791 | 59.9884 | 5 | 95.7821 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7815 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7352 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7841 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 95.7856 | 4.9793 | 59.9884 | 5 | 95.7905 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7898 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7437 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.7924 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.7939 | 4.9794 | 59.9884 | 5 | 95.7988 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.7982 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.752 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8008 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.8023 | 4.9796 | 59.9884 | 5 | 95.8071 | 4.4864 | 59.9999 | 5 | 95.8065 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.7603 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8091 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.8106 | 4.9798 | 59.9884 | 5 | 95.8154 | 4.4864 | 59.9999 | 5 | 95.8148 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 95.7686 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8174 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.819 | 4.9799 | 59.9884 | 5 | 95.8238 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8232 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.777 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8258 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.8273 | 4.9801 | 59.9884 | 5 | 95.8321 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8315 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7853 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8341 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.8356 | 4.9803 | 59.9884 | 5 | 95.8405 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8398 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 95.7936 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8425 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 95.844 | 4.9805 | 59.9884 | 5 | 95.8488 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8481 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.8019 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8508 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 95.8523 | 4.9806 | 59.9884 | 5 | 95.8571 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8565 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 95.8103 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8591 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 95.8606 | 4.9807 | 59.9884 | 5 | 95.8654 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8648 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 95.8186 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8674 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 95.869 | 4.9808 | 59.9884 | 5 | 95.8738 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8732 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 95.8269 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8758 | 4.9797 | 59.9999 | 5 | 95.8773 | 4.9808 | 59.9826 | 5 | 95.8821 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8815 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.8352 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8841 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 95.8857 | 4.9807 | 59.9826 | 5 | 95.8904 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8898 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 95.8436 | 4.9751 | 60.0172 | 5
95.8924 | 4.979 | 59.9999 | 5 | 95.894 | 4.9807 | 59.9826 | 5 | 95.8988 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.8982 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.8519 | 4.9752 | 60.0172 | 5
95.9008 | 4.9787 | 59.9999 | 5 | 95.9023 | 4.9807 | 59.9826 | 5 | 95.9071 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9065 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.8602 | 4.9753 | 60.0172 | 5
95.9091 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 95.9106 | 4.9806 | 59.9826 | 5 | 95.9155 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9149 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.8685 | 4.9753 | 60.0172 | 5
95.9174 | 4.9781 | 59.9999 | 5 | 95.919 | 4.9806 | 59.9826 | 5 | 95.9238 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9232 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.877 | 4.9754 | 60.0172 | 5
95.9258 | 4.9778 | 59.9999 | 5 | 95.9273 | 4.9805 | 59.9826 | 5 | 95.9321 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9315 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.8853 | 4.9754 | 60.0172 | 5
95.9341 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 95.9356 | 4.9805 | 59.9826 | 5 | 95.9404 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9398 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.8936 | 4.9755 | 60.0172 | 5
95.9424 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 95.944 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9488 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9482 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9019 | 4.9755 | 60.0172 | 5
95.9508 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 95.9523 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9571 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9565 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9102 | 4.9755 | 60.0172 | 5
95.9591 | 4.9774 | 59.9999 | 5 | 95.9607 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9655 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9648 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9186 | 4.9755 | 60.0172 | 5
95.9675 | 4.9774 | 59.9999 | 5 | 95.969 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9738 | 4.4863 | 59.9999 | 5 | 95.9732 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9269 | 4.9754 | 60.0172 | 5
95.9758 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 95.9773 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9821 | 4.4865 | 59.9999 | 5 | 95.9815 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9352 | 4.9753 | 60.0172 | 5
95.9841 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 95.9857 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9904 | 4.4866 | 59.9999 | 5 | 95.9899 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9435 | 4.9753 | 60.0172 | 5
95.9924 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 95.994 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 95.9988 | 4.4915 | 59.9999 | 5 | 95.9982 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9519 | 4.9752 | 60.0172 | 5
96.0008 | 4.9778 | 59.9999 | 5 | 96.0023 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0071 | 4.4965 | 59.9999 | 5 | 96.0065 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9602 | 4.9751 | 60.0172 | 5
96.0091 | 4.9781 | 59.9999 | 5 | 96.0107 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0154 | 4.5014 | 59.9999 | 5 | 96.0148 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9685 | 4.9751 | 60.0172 | 5
96.0174 | 4.9783 | 59.9999 | 5 | 96.019 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0238 | 4.5064 | 59.9999 | 5 | 96.0232 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9768 | 4.975 | 60.0172 | 5
96.0258 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.0273 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0321 | 4.5113 | 59.9999 | 5 | 96.0315 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9852 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0341 | 4.9788 | 59.9999 | 5 | 96.0357 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0405 | 4.5163 | 59.9999 | 5 | 96.0399 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 95.9935 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0424 | 4.9791 | 59.9999 | 5 | 96.044 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0488 | 4.5212 | 59.9999 | 5 | 96.0482 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0018 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0508 | 4.9793 | 59.9999 | 5 | 96.0523 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0571 | 4.5262 | 59.9999 | 5 | 96.0565 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0101 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0591 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 96.0607 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0654 | 4.531 | 59.9999 | 5 | 96.0649 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0186 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0674 | 4.9798 | 59.9999 | 5 | 96.069 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0738 | 4.5358 | 59.9999 | 5 | 96.0732 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0269 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0758 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.0774 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0821 | 4.5358 | 59.9999 | 5 | 96.0815 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0352 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0841 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.0857 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0905 | 4.5358 | 59.9999 | 5 | 96.0898 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0435 | 4.9749 | 60.0172 | 5
96.0925 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.094 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.0988 | 4.5358 | 59.9999 | 5 | 96.0982 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0519 | 4.9748 | 60.0172 | 5
96.1008 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1024 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1071 | 4.5358 | 59.9999 | 5 | 96.1065 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0602 | 4.9747 | 60.0172 | 5
96.1091 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1107 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1154 | 4.5401 | 59.9999 | 5 | 96.1149 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0685 | 4.9746 | 60.0172 | 5
96.1174 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.119 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1238 | 4.5445 | 59.9999 | 5 | 96.1232 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0768 | 4.9744 | 60.0172 | 5
96.1258 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1274 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1321 | 4.5488 | 59.9999 | 5 | 96.1315 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0852 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1341 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1357 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1404 | 4.5531 | 59.9999 | 5 | 96.1398 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.0935 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1425 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.144 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1488 | 4.5574 | 59.9999 | 5 | 96.1482 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1018 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1508 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1524 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1571 | 4.5617 | 59.9999 | 5 | 96.1566 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1101 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1591 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1607 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1655 | 4.566 | 59.9999 | 5 | 96.1649 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1185 | 4.9742 | 60.0172 | 5
96.1674 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.169 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1738 | 4.5703 | 59.9999 | 5 | 96.1732 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1268 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1758 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1774 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1821 | 4.5746 | 59.9999 | 5 | 96.1815 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1351 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.1841 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1857 | 4.9804 | 59.9826 | 5 | 96.1904 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.1899 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1434 | 4.9746 | 60.0172 | 5
96.1924 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.1941 | 4.9805 | 59.9826 | 5 | 96.1988 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.1982 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1519 | 4.9748 | 60.0172 | 5
96.2008 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.2024 | 4.9805 | 59.9826 | 5 | 96.2071 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.2065 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1602 | 4.9746 | 60.0172 | 5
96.2091 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.2107 | 4.9807 | 59.9826 | 5 | 96.2155 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.2148 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1685 | 4.9743 | 60.0172 | 5
96.2175 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.2191 | 4.9808 | 59.9826 | 5 | 96.2238 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.2232 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1768 | 4.974 | 60.0172 | 5
96.2258 | 4.9801 | 59.9999 | 5 | 96.2274 | 4.981 | 59.9826 | 5 | 96.2321 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.2315 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1852 | 4.9736 | 60.0172 | 5
96.2341 | 4.9799 | 59.9999 | 5 | 96.2357 | 4.9812 | 59.9826 | 5 | 96.2404 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.2399 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.1935 | 4.9733 | 60.0172 | 5
96.2424 | 4.9798 | 59.9999 | 5 | 96.2441 | 4.9813 | 59.9826 | 5 | 96.2488 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.2482 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.2018 | 4.973 | 60.0172 | 5
96.2508 | 4.9796 | 59.9999 | 5 | 96.2524 | 4.9815 | 59.9826 | 5 | 96.2571 | 4.5786 | 59.9999 | 5 | 96.2565 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.2101 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.2591 | 4.9795 | 59.9999 | 5 | 96.2607 | 4.9816 | 59.9826 | 5 | 96.2654 | 4.5786 | 59.9999 | 5 | 96.2649 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.2185 | 4.9723 | 60.0172 | 5
96.2675 | 4.9794 | 59.9999 | 5 | 96.2691 | 4.9818 | 59.9826 | 5 | 96.2738 | 4.5786 | 59.9999 | 5 | 96.2732 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.2268 | 4.9718 | 60.0172 | 5
96.2758 | 4.9792 | 59.9999 | 5 | 96.2774 | 4.9818 | 59.9826 | 5 | 96.2821 | 4.5786 | 59.9999 | 5 | 96.2816 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 96.2351 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.2841 | 4.9791 | 59.9999 | 5 | 96.2858 | 4.9817 | 59.9826 | 5 | 96.2905 | 4.5786 | 59.9999 | 5 | 96.2899 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 96.2434 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.2924 | 4.9789 | 59.9999 | 5 | 96.2941 | 4.9817 | 59.9826 | 5 | 96.2988 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.2982 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 96.2518 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.3008 | 4.9788 | 59.9999 | 5 | 96.3024 | 4.9816 | 59.9826 | 5 | 96.3071 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.3065 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 96.2601 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.3091 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3108 | 4.9815 | 59.9826 | 5 | 96.3154 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.3149 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 96.2684 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.3174 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3191 | 4.9814 | 59.9826 | 5 | 96.3238 | 4.5787 | 59.9999 | 5 | 96.3232 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 96.2767 | 4.9713 | 60.0172 | 5
96.3258 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3274 | 4.9813 | 59.9826 | 5 | 96.3321 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.3315 | 4.9906 | 59.9941 | 5 | 96.2852 | 4.9714 | 60.0172 | 5
96.3341 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3358 | 4.9813 | 59.9826 | 5 | 96.3405 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.3399 | 4.9907 | 59.9941 | 5 | 96.2935 | 4.9715 | 60.0172 | 5
96.3425 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3441 | 4.9812 | 59.9826 | 5 | 96.3488 | 4.5788 | 59.9999 | 5 | 96.3482 | 4.9909 | 59.9941 | 5 | 96.3018 | 4.9717 | 60.0172 | 5
96.3508 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3524 | 4.9811 | 59.9826 | 5 | 96.3571 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3566 | 4.9911 | 59.9941 | 5 | 96.3101 | 4.9718 | 60.0172 | 5
96.3591 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3608 | 4.9811 | 59.9826 | 5 | 96.3654 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3649 | 4.9913 | 59.9941 | 5 | 96.3185 | 4.972 | 60.0172 | 5
96.3674 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3691 | 4.9811 | 59.9826 | 5 | 96.3738 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3732 | 4.9914 | 59.9941 | 5 | 96.3268 | 4.9722 | 60.0172 | 5
96.3758 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3774 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.3821 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3815 | 4.9915 | 59.9941 | 5 | 96.3351 | 4.9723 | 60.0172 | 5
96.3841 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3858 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.3904 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3899 | 4.9914 | 59.9941 | 5 | 96.3434 | 4.9725 | 60.0172 | 5
96.3925 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.3941 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.3988 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.3982 | 4.9914 | 59.9941 | 5 | 96.3518 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.4008 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4024 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4071 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4066 | 4.9913 | 59.9941 | 5 | 96.3601 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.4091 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4108 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4155 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4149 | 4.9912 | 59.9941 | 5 | 96.3684 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.4174 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4191 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4238 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4232 | 4.9912 | 59.9941 | 5 | 96.3767 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.4258 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4275 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4321 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4316 | 4.9911 | 59.9941 | 5 | 96.3851 | 4.9727 | 60.0172 | 5
96.4341 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4358 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4404 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4399 | 4.991 | 59.9941 | 5 | 96.3934 | 4.9726 | 60.0172 | 5
96.4424 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4441 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4488 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4482 | 4.991 | 59.9941 | 5 | 96.4017 | 4.9726 | 60.0172 | 5
96.4508 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4525 | 4.9811 | 59.9884 | 5 | 96.4571 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4565 | 4.9909 | 59.9941 | 5 | 96.41 | 4.9725 | 60.0172 | 5
96.4591 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4608 | 4.981 | 59.9884 | 5 | 96.4655 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4649 | 4.9909 | 59.9941 | 5 | 96.4185 | 4.9724 | 60.0172 | 5
96.4675 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4691 | 4.9809 | 59.9884 | 5 | 96.4738 | 4.5789 | 59.9999 | 5 | 96.4732 | 4.9908 | 59.9941 | 5 | 96.4268 | 4.9723 | 60.0172 | 5
96.4758 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4775 | 4.9808 | 59.9884 | 5 | 96.4821 | 4.579 | 59.9999 | 5 | 96.4816 | 4.9907 | 59.9941 | 5 | 96.4351 | 4.9722 | 60.0172 | 5
96.4841 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4858 | 4.9806 | 59.9884 | 5 | 96.4904 | 4.579 | 59.9999 | 5 | 96.4899 | 4.9906 | 59.9941 | 5 | 96.4434 | 4.9733 | 60.0172 | 5
96.4924 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.4941 | 4.9804 | 59.9884 | 5 | 96.4988 | 4.579 | 59.9999 | 5 | 96.4982 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 96.4518 | 4.9745 | 60.0172 | 5
96.5008 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5025 | 4.9802 | 59.9884 | 5 | 96.5071 | 4.5791 | 59.9999 | 5 | 96.5066 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 96.4601 | 4.9755 | 60.0172 | 5
96.5091 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5108 | 4.98 | 59.9884 | 5 | 96.5154 | 4.5791 | 59.9999 | 5 | 96.5149 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 96.4684 | 4.9766 | 60.0172 | 5
96.5175 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5191 | 4.9799 | 59.9884 | 5 | 96.5238 | 4.5791 | 59.9999 | 5 | 96.5233 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.4767 | 4.9777 | 60.0172 | 5
96.5258 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5275 | 4.9797 | 59.9884 | 5 | 96.5321 | 4.5792 | 59.9999 | 5 | 96.5316 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.4851 | 4.9789 | 60.0172 | 5
96.5341 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5358 | 4.9795 | 59.9884 | 5 | 96.5405 | 4.5792 | 59.9999 | 5 | 96.5399 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.4934 | 4.98 | 60.0172 | 5
96.5424 | 4.9786 | 59.9999 | 5 | 96.5442 | 4.9794 | 59.9884 | 5 | 96.5488 | 4.5792 | 59.9999 | 5 | 96.5482 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.5017 | 4.9812 | 60.0172 | 5
96.5508 | 4.9784 | 59.9999 | 5 | 96.5525 | 4.9793 | 59.9884 | 5 | 96.5571 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5566 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.51 | 4.9823 | 60.0172 | 5
96.5591 | 4.9783 | 59.9999 | 5 | 96.5608 | 4.9792 | 59.9884 | 5 | 96.5654 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5649 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.5184 | 4.9835 | 60.0172 | 5
96.5674 | 4.9781 | 59.9999 | 5 | 96.5692 | 4.9791 | 59.9884 | 5 | 96.5738 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5732 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.5267 | 4.9835 | 60.0172 | 5
96.5758 | 4.978 | 59.9999 | 5 | 96.5775 | 4.9791 | 59.9884 | 5 | 96.5821 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5815 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.535 | 4.9836 | 60.0172 | 5
96.5841 | 4.9779 | 59.9999 | 5 | 96.5858 | 4.9791 | 59.9884 | 5 | 96.5905 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5899 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.5433 | 4.9838 | 60.0172 | 5
96.5925 | 4.9777 | 59.9999 | 5 | 96.5941 | 4.979 | 59.9884 | 5 | 96.5988 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.5982 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.5518 | 4.984 | 60.0172 | 5
96.6008 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 96.6025 | 4.979 | 59.9884 | 5 | 96.6071 | 4.5793 | 59.9999 | 5 | 96.6066 | 4.9901 | 59.9999 | 5 | 96.5601 | 4.9842 | 60.0172 | 5
96.6091 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 96.6108 | 4.9789 | 59.9884 | 5 | 96.6154 | 4.5845 | 59.9999 | 5 | 96.6149 | 4.9901 | 59.9999 | 5 | 96.5684 | 4.9844 | 60.0172 | 5
96.6174 | 4.9771 | 59.9999 | 5 | 96.6192 | 4.9788 | 59.9884 | 5 | 96.6238 | 4.5898 | 59.9999 | 5 | 96.6232 | 4.9901 | 59.9999 | 5 | 96.5767 | 4.9846 | 60.0172 | 5
96.6258 | 4.9769 | 59.9999 | 5 | 96.6275 | 4.9787 | 59.9884 | 5 | 96.6321 | 4.5951 | 59.9999 | 5 | 96.6316 | 4.9901 | 59.9999 | 5 | 96.5851 | 4.9849 | 60.0172 | 5
96.6341 | 4.9769 | 59.9999 | 5 | 96.6358 | 4.9786 | 59.9884 | 5 | 96.6404 | 4.6004 | 59.9999 | 5 | 96.6399 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.5934 | 4.9851 | 60.0172 | 5
96.6425 | 4.9769 | 59.9999 | 5 | 96.6442 | 4.9785 | 59.9884 | 5 | 96.6488 | 4.6057 | 59.9999 | 5 | 96.6483 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6017 | 4.9854 | 60.0172 | 5
96.6508 | 4.9766 | 59.9999 | 5 | 96.6525 | 4.9785 | 59.9884 | 5 | 96.6571 | 4.611 | 59.9999 | 5 | 96.6566 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.61 | 4.9855 | 60.0172 | 5
96.6591 | 4.9764 | 59.9999 | 5 | 96.6608 | 4.9784 | 59.9884 | 5 | 96.6655 | 4.6162 | 59.9999 | 5 | 96.6649 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6184 | 4.9856 | 60.0172 | 5
96.6674 | 4.9761 | 59.9999 | 5 | 96.6692 | 4.9784 | 59.9884 | 5 | 96.6738 | 4.6215 | 59.9999 | 5 | 96.6732 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6267 | 4.9856 | 60.0172 | 5
96.6758 | 4.9758 | 59.9999 | 5 | 96.6775 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 96.6821 | 4.6268 | 59.9999 | 5 | 96.6816 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.635 | 4.9855 | 60.0172 | 5
96.6841 | 4.9756 | 59.9999 | 5 | 96.6859 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 96.6904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.6899 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6433 | 4.9854 | 60.0172 | 5
96.6924 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 96.6942 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 96.6988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.6982 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6516 | 4.9852 | 60.0172 | 5
96.7008 | 4.9751 | 59.9999 | 5 | 96.7025 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 96.7071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7065 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.66 | 4.985 | 60.0172 | 5
96.7091 | 4.9749 | 59.9999 | 5 | 96.7108 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 96.7155 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7149 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 96.6683 | 4.9849 | 60.0172 | 5
96.7175 | 4.9746 | 59.9999 | 5 | 96.7192 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 96.7238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7232 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.6766 | 4.9848 | 60.0172 | 5
96.7258 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7275 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 96.7321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7316 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 96.6849 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7341 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7358 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 96.7404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7399 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.6934 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7424 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7442 | 4.9785 | 59.9826 | 5 | 96.7488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7482 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.7017 | 4.9846 | 60.0172 | 5
96.7508 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7525 | 4.9786 | 59.9826 | 5 | 96.7571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7566 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.71 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7591 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7609 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 96.7654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7649 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7183 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7675 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7692 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 96.7738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7733 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7267 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7758 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7775 | 4.9788 | 59.9826 | 5 | 96.7821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7816 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.735 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7841 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7859 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 96.7905 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7899 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7433 | 4.9847 | 60.0172 | 5
96.7924 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.7942 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 96.7988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.7982 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.7516 | 4.9846 | 60.0172 | 5
96.8008 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.8026 | 4.979 | 59.9826 | 5 | 96.8071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8066 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.76 | 4.9846 | 60.0172 | 5
96.8091 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.8109 | 4.979 | 59.9826 | 5 | 96.8154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8149 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7683 | 4.9845 | 60.0172 | 5
96.8174 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.8192 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8232 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7766 | 4.9844 | 60.0172 | 5
96.8258 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 96.8275 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8315 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7849 | 4.9843 | 60.0172 | 5
96.8341 | 4.9745 | 59.9999 | 5 | 96.8359 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8405 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8399 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.7933 | 4.9842 | 60.0172 | 5
96.8425 | 4.9746 | 59.9999 | 5 | 96.8442 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8482 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8016 | 4.9841 | 60.0172 | 5
96.8508 | 4.9747 | 59.9999 | 5 | 96.8525 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8566 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8099 | 4.9842 | 60.0172 | 5
96.8591 | 4.9748 | 59.9999 | 5 | 96.8609 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8649 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8182 | 4.9842 | 60.0172 | 5
96.8674 | 4.975 | 59.9999 | 5 | 96.8692 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 96.8732 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8267 | 4.9845 | 60.0172 | 5
96.8758 | 4.9751 | 59.9999 | 5 | 96.8776 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8821 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 96.8816 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.835 | 4.9849 | 60.0172 | 5
96.8841 | 4.9752 | 59.9999 | 5 | 96.8859 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8904 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 96.8899 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8433 | 4.9851 | 60.0172 | 5
96.8925 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 96.8942 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.8988 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 96.8983 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.8516 | 4.9854 | 60.0172 | 5
96.9008 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 96.9026 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9071 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 96.9066 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.86 | 4.9856 | 60.0172 | 5
96.9091 | 4.9756 | 59.9999 | 5 | 96.9109 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9155 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9149 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.8683 | 4.9858 | 60.0172 | 5
96.9174 | 4.9756 | 59.9999 | 5 | 96.9193 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9238 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9232 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.8766 | 4.986 | 60.0172 | 5
96.9258 | 4.9756 | 59.9999 | 5 | 96.9276 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9321 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9316 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.8849 | 4.9861 | 60.0172 | 5
96.9341 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 96.9359 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9404 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9399 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.8933 | 4.9863 | 60.0172 | 5
96.9424 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 96.9442 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9488 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9482 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9016 | 4.9865 | 60.0172 | 5
96.9508 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 96.9526 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9571 | 4.6318 | 59.9999 | 5 | 96.9565 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9099 | 4.9864 | 60.0172 | 5
96.9591 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 96.9609 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9655 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9649 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9182 | 4.9863 | 60.0172 | 5
96.9675 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 96.9692 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9738 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9732 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9266 | 4.9863 | 60.0172 | 5
96.9758 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 96.9776 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9821 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9816 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9349 | 4.9863 | 60.0172 | 5
96.9841 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 96.9859 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9904 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9899 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 96.9432 | 4.9863 | 60.0172 | 5
96.9924 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 96.9943 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 96.9988 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 96.9982 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 96.9515 | 4.9864 | 60.0172 | 5
97.0008 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.0026 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0071 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 97.0066 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 96.96 | 4.9864 | 60.0172 | 5
97.0091 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0109 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0154 | 4.6319 | 59.9999 | 5 | 97.0149 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 96.9683 | 4.9864 | 60.0172 | 5
97.0175 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0193 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0238 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0233 | 4.9904 | 60.0114 | 5 | 96.9766 | 4.9872 | 60.0172 | 5
97.0258 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0276 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0321 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0316 | 4.9903 | 60.0114 | 5 | 96.9849 | 4.988 | 60.0172 | 5
97.0341 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0359 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0405 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0399 | 4.9903 | 60.0114 | 5 | 96.9933 | 4.9889 | 60.0172 | 5
97.0424 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0443 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0488 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0482 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.0016 | 4.9897 | 60.0172 | 5
97.0508 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0526 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0571 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0566 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.0099 | 4.9904 | 60.0172 | 5
97.0591 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0609 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0654 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0649 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0182 | 4.9912 | 60.0172 | 5
97.0674 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0693 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0738 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0732 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0266 | 4.9919 | 60.0172 | 5
97.0758 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0776 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0821 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0815 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0349 | 4.9927 | 60.0172 | 5
97.0841 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0859 | 4.9791 | 59.9826 | 5 | 97.0905 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0899 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0432 | 4.9935 | 60.0172 | 5
97.0925 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.0943 | 4.979 | 59.9826 | 5 | 97.0988 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.0982 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0515 | 4.9943 | 60.0172 | 5
97.1008 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.1026 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.1071 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1066 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0599 | 4.9942 | 60.0172 | 5
97.1091 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.111 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.1154 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1149 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.0682 | 4.9941 | 60.0172 | 5
97.1174 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.1193 | 4.9788 | 59.9826 | 5 | 97.1238 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1232 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.0765 | 4.994 | 60.0172 | 5
97.1258 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.1276 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 97.1321 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1315 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.0848 | 4.9939 | 60.0172 | 5
97.1341 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.136 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 97.1404 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1399 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.0933 | 4.9939 | 60.0172 | 5
97.1425 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.1443 | 4.9786 | 59.9826 | 5 | 97.1488 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1482 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.1016 | 4.9938 | 60.0172 | 5
97.1508 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.1526 | 4.9785 | 59.9826 | 5 | 97.1571 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1566 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.1099 | 4.9938 | 60.0172 | 5
97.1591 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.161 | 4.9785 | 59.9826 | 5 | 97.1655 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1649 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.1182 | 4.9937 | 60.0172 | 5
97.1674 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.1693 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.1738 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1732 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.1266 | 4.9936 | 60.0172 | 5
97.1758 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.1776 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.1821 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1815 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 97.1349 | 4.9935 | 60.0172 | 5
97.1841 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.186 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.1904 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1899 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 97.1432 | 4.9934 | 60.0172 | 5
97.1924 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.1943 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.1988 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.1982 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 97.1515 | 4.9933 | 60.0172 | 5
97.2008 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.2027 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2071 | 4.632 | 59.9999 | 5 | 97.2065 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 97.1599 | 4.9933 | 60.0172 | 5
97.2091 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 97.211 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2155 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2148 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.1682 | 4.9932 | 60.0172 | 5
97.2175 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.2193 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2232 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.1765 | 4.992 | 60.0172 | 5
97.2258 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.2277 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2315 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.1848 | 4.9908 | 60.0172 | 5
97.2341 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.236 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2399 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.1932 | 4.9897 | 60.0172 | 5
97.2424 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.2443 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2482 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.2015 | 4.9885 | 60.0172 | 5
97.2508 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.2527 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2565 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.2098 | 4.9876 | 60.0172 | 5
97.2591 | 4.9752 | 59.9999 | 5 | 97.261 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2648 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 97.2181 | 4.9866 | 60.0172 | 5
97.2675 | 4.9751 | 59.9999 | 5 | 97.2693 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2732 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 97.2266 | 4.9857 | 60.0172 | 5
97.2758 | 4.975 | 59.9999 | 5 | 97.2777 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2815 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 97.2349 | 4.9847 | 60.0172 | 5
97.2841 | 4.9749 | 59.9999 | 5 | 97.286 | 4.9784 | 59.9826 | 5 | 97.2905 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2899 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 97.2432 | 4.9838 | 60.0172 | 5
97.2924 | 4.9749 | 59.9999 | 5 | 97.2943 | 4.9785 | 59.9826 | 5 | 97.2988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.2982 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.2515 | 4.9829 | 60.0172 | 5
97.3008 | 4.9747 | 59.9999 | 5 | 97.3027 | 4.9786 | 59.9826 | 5 | 97.3071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3065 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.2599 | 4.9829 | 60.0172 | 5
97.3091 | 4.9745 | 59.9999 | 5 | 97.311 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 97.3154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3148 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.2682 | 4.9829 | 60.0172 | 5
97.3174 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 97.3194 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 97.3238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3232 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.2765 | 4.983 | 60.0172 | 5
97.3258 | 4.9742 | 59.9999 | 5 | 97.3277 | 4.9788 | 59.9826 | 5 | 97.3321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3315 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.2848 | 4.983 | 60.0172 | 5
97.3341 | 4.9741 | 59.9999 | 5 | 97.336 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.3405 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3398 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.2932 | 4.9829 | 60.0172 | 5
97.3425 | 4.974 | 59.9999 | 5 | 97.3444 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.3488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3481 | 4.9902 | 60.0114 | 5 | 97.3015 | 4.9828 | 60.0172 | 5
97.3508 | 4.974 | 59.9999 | 5 | 97.3527 | 4.979 | 59.9826 | 5 | 97.3571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3565 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.3098 | 4.9827 | 60.0114 | 5
97.3591 | 4.9739 | 59.9999 | 5 | 97.361 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.3654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3648 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.3181 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.3674 | 4.9738 | 59.9999 | 5 | 97.3694 | 4.9789 | 59.9826 | 5 | 97.3738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3732 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 97.3265 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.3758 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.3777 | 4.9788 | 59.9826 | 5 | 97.3821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3815 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 97.3348 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.3841 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.386 | 4.9787 | 59.9826 | 5 | 97.3904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3898 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 97.3431 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.3925 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.3944 | 4.9786 | 59.9826 | 5 | 97.3988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.3981 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.3514 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.4008 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.4027 | 4.9785 | 59.9826 | 5 | 97.4071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4065 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 97.3599 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.4091 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.411 | 4.9783 | 59.9826 | 5 | 97.4155 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4148 | 4.9896 | 60.0114 | 5 | 97.3682 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.4174 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.4194 | 4.9781 | 59.9826 | 5 | 97.4238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4232 | 4.9896 | 60.0114 | 5 | 97.3765 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.4258 | 4.9737 | 59.9999 | 5 | 97.4277 | 4.978 | 59.9826 | 5 | 97.4321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4315 | 4.9896 | 60.0114 | 5 | 97.3848 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.4341 | 4.9738 | 59.9999 | 5 | 97.4361 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4398 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 97.3932 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.4424 | 4.9739 | 59.9999 | 5 | 97.4444 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4481 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 97.4015 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.4508 | 4.974 | 59.9999 | 5 | 97.4527 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4565 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 97.4098 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.4591 | 4.9742 | 59.9999 | 5 | 97.4611 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4655 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4648 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 97.4181 | 4.9827 | 60.0114 | 5
97.4675 | 4.9745 | 59.9999 | 5 | 97.4694 | 4.9777 | 59.9826 | 5 | 97.4738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4731 | 4.9894 | 60.0114 | 5 | 97.4265 | 4.9827 | 60.0114 | 5
97.4758 | 4.9747 | 59.9999 | 5 | 97.4777 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4815 | 4.9893 | 60.0114 | 5 | 97.4348 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.4841 | 4.975 | 59.9999 | 5 | 97.4861 | 4.9778 | 59.9826 | 5 | 97.4904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4898 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.4431 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.4924 | 4.9752 | 59.9999 | 5 | 97.4944 | 4.9779 | 59.9826 | 5 | 97.4988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.4982 | 4.989 | 60.0114 | 5 | 97.4514 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5008 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 97.5027 | 4.978 | 59.9826 | 5 | 97.5071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5065 | 4.9889 | 60.0114 | 5 | 97.4598 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5091 | 4.9757 | 59.9999 | 5 | 97.5111 | 4.9775 | 59.9826 | 5 | 97.5154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5148 | 4.9888 | 60.0114 | 5 | 97.4681 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.5175 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 97.5194 | 4.977 | 59.9826 | 5 | 97.5238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5231 | 4.9886 | 60.0114 | 5 | 97.4764 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.5258 | 4.976 | 59.9999 | 5 | 97.5277 | 4.9765 | 59.9826 | 5 | 97.5321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5315 | 4.9885 | 60.0114 | 5 | 97.4847 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5341 | 4.9761 | 59.9999 | 5 | 97.5361 | 4.976 | 59.9826 | 5 | 97.5405 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5398 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.4932 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5424 | 4.9762 | 59.9999 | 5 | 97.5444 | 4.9755 | 59.9769 | 5 | 97.5488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5482 | 4.9882 | 60.0114 | 5 | 97.5015 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5508 | 4.9762 | 59.9999 | 5 | 97.5528 | 4.9749 | 59.9769 | 5 | 97.5571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5565 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.5098 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.5591 | 4.9762 | 59.9999 | 5 | 97.5611 | 4.9744 | 59.9769 | 5 | 97.5654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5648 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.5181 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.5674 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 97.5694 | 4.9738 | 59.9769 | 5 | 97.5738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5731 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.5265 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.5758 | 4.9748 | 59.9999 | 5 | 97.5778 | 4.9733 | 59.9769 | 5 | 97.5821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5815 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.5348 | 4.9831 | 60.0114 | 5
97.5841 | 4.9741 | 59.9999 | 5 | 97.5861 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.5905 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5898 | 4.9885 | 60.0114 | 5 | 97.5431 | 4.9831 | 60.0114 | 5
97.5925 | 4.9734 | 59.9999 | 5 | 97.5945 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.5988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.5981 | 4.9886 | 60.0114 | 5 | 97.5514 | 4.9832 | 60.0114 | 5
97.6008 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 97.6028 | 4.9728 | 59.9769 | 5 | 97.6071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6064 | 4.9887 | 60.0114 | 5 | 97.5598 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.6091 | 4.972 | 59.9999 | 5 | 97.6111 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6148 | 4.9888 | 60.0114 | 5 | 97.5681 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.6174 | 4.9713 | 59.9999 | 5 | 97.6194 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6231 | 4.9889 | 60.0114 | 5 | 97.5764 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.6258 | 4.9706 | 59.9999 | 5 | 97.6278 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6315 | 4.989 | 60.0114 | 5 | 97.5847 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.6341 | 4.9699 | 59.9999 | 5 | 97.6361 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6398 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.5931 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.6425 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6445 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6481 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.6014 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.6508 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6528 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6564 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.6097 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.6591 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6611 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6655 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6648 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.618 | 4.9823 | 60.0114 | 5
97.6674 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6695 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6731 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 97.6265 | 4.9822 | 60.0114 | 5
97.6758 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6778 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6815 | 4.989 | 60.0114 | 5 | 97.6348 | 4.9822 | 60.0114 | 5
97.6841 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6861 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6898 | 4.9889 | 60.0114 | 5 | 97.6431 | 4.9823 | 60.0114 | 5
97.6925 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.6945 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.6988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.6981 | 4.9888 | 60.0114 | 5 | 97.6514 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.7008 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.7028 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7064 | 4.9887 | 60.0114 | 5 | 97.6598 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.7091 | 4.9692 | 59.9999 | 5 | 97.7112 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7155 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7148 | 4.9886 | 60.0114 | 5 | 97.6681 | 4.9827 | 60.0114 | 5
97.7175 | 4.9693 | 59.9999 | 5 | 97.7195 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7231 | 4.9885 | 60.0114 | 5 | 97.6764 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.7258 | 4.9695 | 59.9999 | 5 | 97.7278 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7314 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.6847 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.7341 | 4.9697 | 59.9999 | 5 | 97.7361 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7397 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.6931 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.7424 | 4.9699 | 59.9999 | 5 | 97.7445 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7481 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.7014 | 4.9832 | 60.0114 | 5
97.7508 | 4.9702 | 59.9999 | 5 | 97.7528 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7564 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.7097 | 4.9831 | 60.0114 | 5
97.7591 | 4.9704 | 59.9999 | 5 | 97.7612 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7648 | 4.9882 | 60.0114 | 5 | 97.718 | 4.9831 | 60.0114 | 5
97.7675 | 4.9707 | 59.9999 | 5 | 97.7695 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7731 | 4.9882 | 60.0114 | 5 | 97.7264 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.7758 | 4.971 | 59.9999 | 5 | 97.7778 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7814 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.7347 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.7841 | 4.9713 | 59.9999 | 5 | 97.7862 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7905 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7897 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.743 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.7924 | 4.9715 | 59.9999 | 5 | 97.7945 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.7988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.7981 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.7513 | 4.983 | 60.0114 | 5
97.8008 | 4.9722 | 59.9999 | 5 | 97.8029 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 97.8071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8064 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.7598 | 4.9828 | 60.0114 | 5
97.8091 | 4.9728 | 59.9999 | 5 | 97.8112 | 4.9731 | 59.9769 | 5 | 97.8154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8148 | 4.9882 | 60.0114 | 5 | 97.7681 | 4.9827 | 60.0114 | 5
97.8175 | 4.9735 | 59.9999 | 5 | 97.8195 | 4.9735 | 59.9769 | 5 | 97.8238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8231 | 4.9881 | 60.0114 | 5 | 97.7764 | 4.9826 | 60.0114 | 5
97.8258 | 4.9742 | 59.9999 | 5 | 97.8279 | 4.9738 | 59.9769 | 5 | 97.8321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8314 | 4.9881 | 60.0114 | 5 | 97.7847 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.8341 | 4.9747 | 59.9999 | 5 | 97.8362 | 4.9742 | 59.9769 | 5 | 97.8405 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8397 | 4.988 | 60.0114 | 5 | 97.7931 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.8425 | 4.9753 | 59.9999 | 5 | 97.8445 | 4.9746 | 59.9769 | 5 | 97.8488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8481 | 4.988 | 60.0114 | 5 | 97.8014 | 4.9825 | 60.0114 | 5
97.8508 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 97.8529 | 4.975 | 59.9769 | 5 | 97.8571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8564 | 4.988 | 60.0114 | 5 | 97.8097 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.8591 | 4.9764 | 59.9999 | 5 | 97.8612 | 4.9754 | 59.9769 | 5 | 97.8654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8647 | 4.9879 | 60.0114 | 5 | 97.818 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.8674 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 97.8695 | 4.9757 | 59.9769 | 5 | 97.8738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.873 | 4.9879 | 60.0114 | 5 | 97.8264 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.8758 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.8779 | 4.9761 | 59.9769 | 5 | 97.8821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8814 | 4.9879 | 60.0114 | 5 | 97.8347 | 4.9824 | 60.0114 | 5
97.8841 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.8862 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.8904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8897 | 4.9879 | 60.0114 | 5 | 97.843 | 4.9829 | 60.0114 | 5
97.8925 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.8946 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.8988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.8981 | 4.9879 | 60.0114 | 5 | 97.8514 | 4.9835 | 60.0114 | 5
97.9008 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.9029 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9064 | 4.988 | 60.0114 | 5 | 97.8597 | 4.9841 | 60.0114 | 5
97.9091 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.9112 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9155 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9147 | 4.9882 | 60.0114 | 5 | 97.868 | 4.9847 | 60.0114 | 5
97.9174 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.9196 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.923 | 4.9883 | 60.0114 | 5 | 97.8763 | 4.9853 | 60.0114 | 5
97.9258 | 4.9776 | 59.9999 | 5 | 97.9279 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9314 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.8848 | 4.9859 | 60.0114 | 5
97.9341 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 97.9362 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9397 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.8931 | 4.9864 | 60.0114 | 5
97.9425 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 97.9446 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9481 | 4.9884 | 60.0114 | 5 | 97.9014 | 4.987 | 60.0114 | 5
97.9508 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 97.9529 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9564 | 4.9885 | 60.0114 | 5 | 97.9097 | 4.9876 | 60.0114 | 5
97.9591 | 4.9772 | 59.9999 | 5 | 97.9612 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9655 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9647 | 4.9885 | 60.0114 | 5 | 97.9181 | 4.9882 | 60.0114 | 5
97.9675 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 97.9696 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 97.9738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.973 | 4.9893 | 60.0114 | 5 | 97.9264 | 4.9882 | 60.0114 | 5
97.9758 | 4.9768 | 59.9999 | 5 | 97.9779 | 4.9766 | 59.9769 | 5 | 97.9821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9814 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 97.9347 | 4.9882 | 60.0114 | 5
97.9841 | 4.9767 | 59.9999 | 5 | 97.9863 | 4.9767 | 59.9769 | 5 | 97.9904 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.9897 | 4.9908 | 60.0114 | 5 | 97.943 | 4.9882 | 60.0114 | 5
97.9924 | 4.9765 | 59.9999 | 5 | 97.9946 | 4.9769 | 59.9769 | 5 | 97.9988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 97.998 | 4.9915 | 60.0114 | 5 | 97.9514 | 4.9882 | 60.0114 | 5
98.0008 | 4.9763 | 59.9999 | 5 | 98.0029 | 4.977 | 59.9769 | 5 | 98.0071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0063 | 4.9923 | 60.0114 | 5 | 97.9597 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0091 | 4.9762 | 59.9999 | 5 | 98.0113 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.0154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0147 | 4.993 | 60.0114 | 5 | 97.968 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0175 | 4.976 | 59.9999 | 5 | 98.0196 | 4.9773 | 59.9769 | 5 | 98.0238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0231 | 4.9938 | 60.0114 | 5 | 97.9763 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0258 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0279 | 4.9774 | 59.9769 | 5 | 98.0321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0314 | 4.9946 | 60.0114 | 5 | 97.9847 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0341 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0363 | 4.9775 | 59.9769 | 5 | 98.0405 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0397 | 4.9954 | 60.0114 | 5 | 97.993 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0424 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0446 | 4.9777 | 59.9769 | 5 | 98.0488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.048 | 4.9963 | 60.0114 | 5 | 98.0013 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0508 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0529 | 4.9778 | 59.9769 | 5 | 98.0571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0564 | 4.9963 | 60.0114 | 5 | 98.0096 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0591 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0613 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.0654 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0647 | 4.9964 | 60.0114 | 5 | 98.0181 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0675 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0696 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.0738 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0731 | 4.9964 | 60.0114 | 5 | 98.0264 | 4.9883 | 60.0114 | 5
98.0758 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.078 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.0821 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0814 | 4.9964 | 60.0114 | 5 | 98.0347 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.0841 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0863 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.0905 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.0897 | 4.9964 | 60.0114 | 5 | 98.043 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.0925 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.0946 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.0988 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.098 | 4.9965 | 60.0114 | 5 | 98.0514 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1008 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.103 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.1071 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.1064 | 4.9965 | 60.0114 | 5 | 98.0597 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1091 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1113 | 4.9778 | 59.9769 | 5 | 98.1154 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.1147 | 4.9966 | 60.0114 | 5 | 98.068 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1174 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1196 | 4.9778 | 59.9769 | 5 | 98.1238 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.123 | 4.9966 | 60.0114 | 5 | 98.0763 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1258 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.128 | 4.9777 | 59.9769 | 5 | 98.1321 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.1313 | 4.9966 | 60.0114 | 5 | 98.0847 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1341 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1363 | 4.9776 | 59.9769 | 5 | 98.1404 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.1397 | 4.9967 | 60.0114 | 5 | 98.093 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1425 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1447 | 4.9775 | 59.9769 | 5 | 98.1488 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.148 | 4.9967 | 60.0114 | 5 | 98.1013 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1508 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.153 | 4.9775 | 59.9769 | 5 | 98.1571 | 4.6321 | 59.9999 | 5 | 98.1564 | 4.9968 | 60.0114 | 5 | 98.1096 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1591 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1613 | 4.9774 | 59.9769 | 5 | 98.1655 | 4.6322 | 59.9999 | 5 | 98.1647 | 4.997 | 60.0114 | 5 | 98.118 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1674 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1696 | 4.9773 | 59.9769 | 5 | 98.1738 | 4.6323 | 59.9999 | 5 | 98.173 | 4.9971 | 60.0114 | 5 | 98.1263 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1758 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.178 | 4.9772 | 59.9769 | 5 | 98.1821 | 4.6323 | 59.9999 | 5 | 98.1813 | 4.9972 | 60.0114 | 5 | 98.1346 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1841 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1863 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.1904 | 4.6324 | 59.9999 | 5 | 98.1897 | 4.9972 | 60.0114 | 5 | 98.1429 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.1925 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.1947 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.1988 | 4.6325 | 59.9999 | 5 | 98.198 | 4.9973 | 60.0114 | 5 | 98.1514 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.2008 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.203 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2071 | 4.6325 | 59.9999 | 5 | 98.2064 | 4.9973 | 60.0114 | 5 | 98.1597 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.2091 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.2113 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2155 | 4.6326 | 59.9999 | 5 | 98.2147 | 4.9973 | 60.0114 | 5 | 98.168 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.2175 | 4.9756 | 59.9999 | 5 | 98.2197 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2238 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 98.223 | 4.9973 | 60.0114 | 5 | 98.1763 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.2258 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 98.228 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2321 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 98.2313 | 4.9973 | 60.0114 | 5 | 98.1847 | 4.9884 | 60.0114 | 5
98.2341 | 4.9752 | 59.9999 | 5 | 98.2364 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2404 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 98.2397 | 4.9972 | 60.0114 | 5 | 98.193 | 4.9885 | 60.0114 | 5
98.2424 | 4.9749 | 59.9999 | 5 | 98.2447 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2488 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 98.248 | 4.9972 | 60.0114 | 5 | 98.2013 | 4.9885 | 60.0114 | 5
98.2508 | 4.9747 | 59.9999 | 5 | 98.253 | 4.9771 | 59.9769 | 5 | 98.2571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.2563 | 4.9971 | 60.0114 | 5 | 98.2096 | 4.9885 | 60.0114 | 5
98.2591 | 4.9744 | 59.9999 | 5 | 98.2614 | 4.9772 | 59.9769 | 5 | 98.2654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.2646 | 4.9971 | 60.0114 | 5 | 98.218 | 4.9885 | 60.0114 | 5
98.2675 | 4.9741 | 59.9999 | 5 | 98.2697 | 4.9773 | 59.9769 | 5 | 98.2738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.273 | 4.997 | 60.0114 | 5 | 98.2263 | 4.9886 | 60.0114 | 5
98.2758 | 4.9738 | 59.9999 | 5 | 98.278 | 4.9775 | 59.9769 | 5 | 98.2821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.2813 | 4.997 | 60.0114 | 5 | 98.2346 | 4.9886 | 60.0114 | 5
98.2841 | 4.9735 | 59.9999 | 5 | 98.2864 | 4.9776 | 59.9769 | 5 | 98.2905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.2897 | 4.997 | 60.0114 | 5 | 98.2429 | 4.9886 | 60.0114 | 5
98.2924 | 4.9732 | 59.9999 | 5 | 98.2947 | 4.9778 | 59.9769 | 5 | 98.2988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.298 | 4.997 | 60.0114 | 5 | 98.2513 | 4.9887 | 60.0114 | 5
98.3008 | 4.9731 | 59.9999 | 5 | 98.303 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 98.3071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3063 | 4.9971 | 60.0114 | 5 | 98.2596 | 4.9887 | 60.0114 | 5
98.3091 | 4.973 | 59.9999 | 5 | 98.3114 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 98.3154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3146 | 4.9971 | 60.0114 | 5 | 98.2679 | 4.9887 | 60.0114 | 5
98.3175 | 4.9729 | 59.9999 | 5 | 98.3197 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 98.3238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.323 | 4.9964 | 60.0114 | 5 | 98.2762 | 4.9887 | 60.0114 | 5
98.3258 | 4.9728 | 59.9999 | 5 | 98.3281 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 98.3321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3313 | 4.9956 | 60.0114 | 5 | 98.2847 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3341 | 4.9728 | 59.9999 | 5 | 98.3364 | 4.9797 | 59.9769 | 5 | 98.3405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3397 | 4.9949 | 60.0114 | 5 | 98.293 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3425 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3447 | 4.9801 | 59.9769 | 5 | 98.3488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.348 | 4.9941 | 60.0114 | 5 | 98.3013 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3508 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3531 | 4.9805 | 59.9769 | 5 | 98.3571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3563 | 4.9934 | 60.0114 | 5 | 98.3096 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3591 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3614 | 4.9808 | 59.9769 | 5 | 98.3654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3646 | 4.9926 | 60.0114 | 5 | 98.318 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3674 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3698 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 98.3738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.373 | 4.9918 | 60.0114 | 5 | 98.3263 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3758 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3781 | 4.9815 | 59.9769 | 5 | 98.3821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3813 | 4.9911 | 60.0114 | 5 | 98.3346 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3841 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3864 | 4.9818 | 59.9769 | 5 | 98.3904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3896 | 4.9903 | 60.0114 | 5 | 98.3429 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.3925 | 4.9727 | 59.9999 | 5 | 98.3947 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.3988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.3979 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3513 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4008 | 4.9731 | 59.9999 | 5 | 98.4031 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4063 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3596 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4091 | 4.9734 | 59.9999 | 5 | 98.4114 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4146 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3679 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4174 | 4.9738 | 59.9999 | 5 | 98.4198 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.423 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3762 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4258 | 4.9742 | 59.9999 | 5 | 98.4281 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4313 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3846 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4341 | 4.9746 | 59.9999 | 5 | 98.4364 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4396 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.3929 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4425 | 4.975 | 59.9999 | 5 | 98.4448 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4479 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.4012 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4508 | 4.9755 | 59.9999 | 5 | 98.4531 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4563 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.4097 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4591 | 4.9759 | 59.9999 | 5 | 98.4614 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4646 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.418 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4675 | 4.9763 | 59.9999 | 5 | 98.4698 | 4.9819 | 59.9769 | 5 | 98.4738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.473 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.4263 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4758 | 4.9768 | 59.9999 | 5 | 98.4781 | 4.9818 | 59.9769 | 5 | 98.4821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4813 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.4346 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4841 | 4.9768 | 59.9999 | 5 | 98.4865 | 4.9818 | 59.9769 | 5 | 98.4904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4896 | 4.9896 | 60.0114 | 5 | 98.443 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.4924 | 4.9769 | 59.9999 | 5 | 98.4948 | 4.9817 | 59.9769 | 5 | 98.4988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.4979 | 4.9897 | 60.0114 | 5 | 98.4513 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.5008 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5031 | 4.9817 | 59.9769 | 5 | 98.5071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5063 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 98.4596 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.5091 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5114 | 4.9816 | 59.9769 | 5 | 98.5154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5146 | 4.9898 | 60.0114 | 5 | 98.4679 | 4.9888 | 60.0114 | 5
98.5175 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5198 | 4.9815 | 59.9769 | 5 | 98.5238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5229 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.4763 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5258 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5281 | 4.9815 | 59.9769 | 5 | 98.5321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5312 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.4846 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5341 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5365 | 4.9814 | 59.9769 | 5 | 98.5405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5396 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.4929 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5424 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5448 | 4.9814 | 59.9769 | 5 | 98.5488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5479 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5012 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5508 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5531 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 98.5571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5563 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5096 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5591 | 4.977 | 59.9999 | 5 | 98.5615 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 98.5654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5646 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5179 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5675 | 4.9771 | 59.9999 | 5 | 98.5698 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.5738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5729 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5262 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5758 | 4.9772 | 59.9999 | 5 | 98.5782 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.5821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5812 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5345 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5841 | 4.9772 | 59.9999 | 5 | 98.5865 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.5905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.5896 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.543 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.5925 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 98.5948 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.5988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.598 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5513 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6008 | 4.9773 | 59.9999 | 5 | 98.6031 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6063 | 4.9901 | 60.0114 | 5 | 98.5596 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6091 | 4.9774 | 59.9999 | 5 | 98.6115 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6146 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.5679 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6174 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 98.6198 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6229 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.5763 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6258 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 98.6282 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6313 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.5846 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6341 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 98.6365 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6396 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.5929 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.6425 | 4.9775 | 59.9999 | 5 | 98.6448 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6479 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.6012 | 4.9887 | 60.0172 | 5
98.6508 | 4.9771 | 59.9999 | 5 | 98.6532 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6562 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.6095 | 4.9887 | 60.0172 | 5
98.6591 | 4.9768 | 59.9999 | 5 | 98.6615 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6646 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.6179 | 4.9886 | 60.0172 | 5
98.6674 | 4.9765 | 59.9999 | 5 | 98.6699 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6729 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.6262 | 4.9886 | 60.0172 | 5
98.6758 | 4.9761 | 59.9999 | 5 | 98.6782 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6813 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6345 | 4.9886 | 60.0172 | 5
98.6841 | 4.9758 | 59.9999 | 5 | 98.6865 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6896 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6428 | 4.9885 | 60.0172 | 5
98.6925 | 4.9754 | 59.9999 | 5 | 98.6949 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 98.6988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.6979 | 4.99 | 60.0114 | 5 | 98.6512 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.7008 | 4.9751 | 59.9999 | 5 | 98.7032 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 98.7071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7062 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6595 | 4.9883 | 60.0172 | 5
98.7091 | 4.9748 | 59.9999 | 5 | 98.7115 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 98.7155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7146 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6678 | 4.9882 | 60.0172 | 5
98.7175 | 4.9745 | 59.9999 | 5 | 98.7199 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 98.7238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7229 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6761 | 4.9882 | 60.0172 | 5
98.7258 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7282 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 98.7321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7313 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6846 | 4.9881 | 60.0172 | 5
98.7341 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7365 | 4.981 | 59.9769 | 5 | 98.7404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7396 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.6929 | 4.9881 | 60.0172 | 5
98.7424 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7449 | 4.981 | 59.9769 | 5 | 98.7488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7479 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7012 | 4.988 | 60.0172 | 5
98.7508 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7532 | 4.981 | 59.9769 | 5 | 98.7571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7562 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7095 | 4.988 | 60.0172 | 5
98.7591 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7616 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.7654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7646 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7179 | 4.9879 | 60.0172 | 5
98.7675 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7699 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.7738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7729 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7262 | 4.9879 | 60.0172 | 5
98.7758 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7782 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.7821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7812 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7345 | 4.9879 | 60.0172 | 5
98.7841 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7866 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.7905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7896 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7428 | 4.9879 | 60.0172 | 5
98.7924 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.7949 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.7988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.7979 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7512 | 4.988 | 60.0172 | 5
98.8008 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8032 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 98.8071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8062 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7595 | 4.988 | 60.0172 | 5
98.8091 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8116 | 4.9808 | 59.9769 | 5 | 98.8154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8146 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7678 | 4.988 | 60.0172 | 5
98.8175 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8199 | 4.9807 | 59.9769 | 5 | 98.8238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8229 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7761 | 4.9881 | 60.0172 | 5
98.8258 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8282 | 4.9806 | 59.9769 | 5 | 98.8321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8312 | 4.9899 | 60.0114 | 5 | 98.7845 | 4.9882 | 60.0172 | 5
98.8341 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8366 | 4.9806 | 59.9769 | 5 | 98.8405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8395 | 4.9895 | 60.0114 | 5 | 98.7928 | 4.9882 | 60.0172 | 5
98.8425 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8449 | 4.9805 | 59.9769 | 5 | 98.8488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8479 | 4.9891 | 60.0114 | 5 | 98.8011 | 4.9883 | 60.0172 | 5
98.8508 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8533 | 4.9804 | 59.9769 | 5 | 98.8571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8562 | 4.9886 | 60.0114 | 5 | 98.8094 | 4.9883 | 60.0172 | 5
98.8591 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8616 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 98.8654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8646 | 4.9881 | 60.0114 | 5 | 98.8179 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.8674 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8699 | 4.9802 | 59.9769 | 5 | 98.8738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8729 | 4.9876 | 60.0114 | 5 | 98.8262 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.8758 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8783 | 4.98 | 59.9769 | 5 | 98.8821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8812 | 4.9872 | 60.0114 | 5 | 98.8345 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.8841 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8866 | 4.9799 | 59.9769 | 5 | 98.8904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8895 | 4.9867 | 60.0114 | 5 | 98.8428 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.8925 | 4.9743 | 59.9999 | 5 | 98.8949 | 4.9799 | 59.9769 | 5 | 98.8988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.8979 | 4.9862 | 60.0114 | 5 | 98.8512 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.9008 | 4.9739 | 59.9999 | 5 | 98.9033 | 4.9798 | 59.9769 | 5 | 98.9071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9062 | 4.9857 | 60.0114 | 5 | 98.8595 | 4.9884 | 60.0172 | 5
98.9091 | 4.9734 | 59.9999 | 5 | 98.9116 | 4.9798 | 59.9769 | 5 | 98.9155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9146 | 4.9853 | 60.0114 | 5 | 98.8678 | 4.9883 | 60.0172 | 5
98.9174 | 4.973 | 59.9999 | 5 | 98.92 | 4.9798 | 59.9769 | 5 | 98.9238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9229 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.8761 | 4.9885 | 60.0172 | 5
98.9258 | 4.9726 | 59.9999 | 5 | 98.9283 | 4.9797 | 59.9769 | 5 | 98.9321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9312 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.8845 | 4.9887 | 60.0172 | 5
98.9341 | 4.9721 | 59.9999 | 5 | 98.9366 | 4.9797 | 59.9769 | 5 | 98.9404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9395 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.8928 | 4.9888 | 60.0172 | 5
98.9425 | 4.9717 | 59.9999 | 5 | 98.9449 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 98.9488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9479 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9011 | 4.989 | 60.0172 | 5
98.9508 | 4.9713 | 59.9999 | 5 | 98.9533 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 98.9571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9562 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9094 | 4.9892 | 60.0172 | 5
98.9591 | 4.9708 | 59.9999 | 5 | 98.9616 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 98.9655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9645 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9178 | 4.9893 | 60.0172 | 5
98.9675 | 4.9704 | 59.9999 | 5 | 98.97 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 98.9738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9728 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9261 | 4.9895 | 60.0172 | 5
98.9758 | 4.97 | 59.9999 | 5 | 98.9783 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 98.9821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9812 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9344 | 4.9897 | 60.0172 | 5
98.9841 | 4.97 | 59.9999 | 5 | 98.9866 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 98.9904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9895 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9427 | 4.9898 | 60.0172 | 5
98.9924 | 4.97 | 59.9999 | 5 | 98.995 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 98.9988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 98.9979 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9512 | 4.99 | 60.0172 | 5
99.0008 | 4.97 | 59.9999 | 5 | 99.0033 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.0071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0062 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9595 | 4.9901 | 60.0172 | 5
99.0091 | 4.97 | 59.9999 | 5 | 99.0117 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 99.0154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0145 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9678 | 4.9901 | 60.0172 | 5
99.0175 | 4.9701 | 59.9999 | 5 | 99.02 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 99.0238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0228 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9761 | 4.9902 | 60.0172 | 5
99.0258 | 4.9703 | 59.9999 | 5 | 99.0283 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 99.0321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0312 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9845 | 4.9902 | 60.0172 | 5
99.0341 | 4.9704 | 59.9999 | 5 | 99.0367 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 99.0405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0395 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 98.9928 | 4.9902 | 60.0172 | 5
99.0424 | 4.9705 | 59.9999 | 5 | 99.045 | 4.9795 | 59.9711 | 5 | 99.0488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0479 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0011 | 4.9903 | 60.0172 | 5
99.0508 | 4.9707 | 59.9999 | 5 | 99.0533 | 4.9796 | 59.9711 | 5 | 99.0571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0562 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0094 | 4.9904 | 60.0172 | 5
99.0591 | 4.9708 | 59.9999 | 5 | 99.0617 | 4.9797 | 59.9711 | 5 | 99.0654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0645 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0178 | 4.9905 | 60.0172 | 5
99.0675 | 4.9709 | 59.9999 | 5 | 99.07 | 4.9798 | 59.9711 | 5 | 99.0738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0728 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0261 | 4.9905 | 60.0172 | 5
99.0758 | 4.9711 | 59.9999 | 5 | 99.0783 | 4.98 | 59.9711 | 5 | 99.0821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0812 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0344 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.0841 | 4.9712 | 59.9999 | 5 | 99.0867 | 4.9801 | 59.9711 | 5 | 99.0905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0895 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0427 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.0925 | 4.9713 | 59.9999 | 5 | 99.095 | 4.9801 | 59.9711 | 5 | 99.0988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.0978 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0511 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.1008 | 4.9723 | 59.9999 | 5 | 99.1034 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 99.1071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1061 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0594 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.1091 | 4.9732 | 59.9999 | 5 | 99.1117 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 99.1154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1145 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0677 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.1174 | 4.9742 | 59.9999 | 5 | 99.12 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1228 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.076 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.1258 | 4.9752 | 59.9999 | 5 | 99.1284 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1312 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0845 | 4.9906 | 60.0172 | 5
99.1341 | 4.9762 | 59.9999 | 5 | 99.1367 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1395 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.0928 | 4.9905 | 60.0172 | 5
99.1425 | 4.9772 | 59.9999 | 5 | 99.1451 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1478 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1011 | 4.9905 | 60.0172 | 5
99.1508 | 4.9782 | 59.9999 | 5 | 99.1534 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1562 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1094 | 4.9905 | 60.0172 | 5
99.1591 | 4.9792 | 59.9999 | 5 | 99.1617 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1645 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1178 | 4.9904 | 60.0172 | 5
99.1674 | 4.9802 | 59.9999 | 5 | 99.17 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1729 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1261 | 4.9904 | 60.0172 | 5
99.1758 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 99.1784 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1812 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1344 | 4.9903 | 60.0172 | 5
99.1841 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 99.1867 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 99.1904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1895 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1427 | 4.9902 | 60.0172 | 5
99.1925 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.1951 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 99.1988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.1978 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1511 | 4.9901 | 60.0172 | 5
99.2008 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2034 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 99.2071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2062 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1594 | 4.99 | 60.0172 | 5
99.2091 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2117 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 99.2155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2145 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1677 | 4.9899 | 60.0172 | 5
99.2175 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2201 | 4.9807 | 59.9711 | 5 | 99.2238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2228 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.176 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.2258 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2284 | 4.9807 | 59.9711 | 5 | 99.2321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2311 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1844 | 4.9897 | 60.0172 | 5
99.2341 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2368 | 4.9808 | 59.9711 | 5 | 99.2404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2395 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.1927 | 4.9896 | 60.0172 | 5
99.2425 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2451 | 4.9809 | 59.9711 | 5 | 99.2488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2478 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.201 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.2508 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2534 | 4.981 | 59.9711 | 5 | 99.2571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2562 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2094 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.2591 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2618 | 4.9811 | 59.9711 | 5 | 99.2654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2645 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2178 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.2675 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2701 | 4.9812 | 59.9711 | 5 | 99.2738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2728 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2261 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.2758 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2784 | 4.9812 | 59.9711 | 5 | 99.2821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2811 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2344 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.2841 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2868 | 4.9812 | 59.9711 | 5 | 99.2905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2895 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2427 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.2924 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.2951 | 4.9812 | 59.9711 | 5 | 99.2988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.2978 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2511 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.3008 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3035 | 4.9812 | 59.9711 | 5 | 99.3071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3062 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2594 | 4.9896 | 60.0172 | 5
99.3091 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3118 | 4.9813 | 59.9711 | 5 | 99.3154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3145 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2677 | 4.9896 | 60.0172 | 5
99.3175 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3201 | 4.9813 | 59.9711 | 5 | 99.3238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3228 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.276 | 4.9897 | 60.0172 | 5
99.3258 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3285 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 99.3321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3311 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2844 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.3341 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3368 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 99.3405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3395 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.2927 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.3425 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.3452 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 99.3488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3478 | 4.9852 | 60.0114 | 5 | 99.301 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.3508 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 99.3535 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 99.3571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3561 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3093 | 4.9899 | 60.0172 | 5
99.3591 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 99.3618 | 4.9814 | 59.9711 | 5 | 99.3655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3644 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3176 | 4.9899 | 60.0172 | 5
99.3675 | 4.9812 | 59.9999 | 5 | 99.3701 | 4.9815 | 59.9711 | 5 | 99.3738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3728 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.326 | 4.9899 | 60.0172 | 5
99.3758 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 99.3785 | 4.9815 | 59.9769 | 5 | 99.3821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3811 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3344 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.3841 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 99.3868 | 4.9815 | 59.9769 | 5 | 99.3904 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3895 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3427 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.3925 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 99.3952 | 4.9814 | 59.9769 | 5 | 99.3988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.3978 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.351 | 4.9898 | 60.0172 | 5
99.4008 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.4035 | 4.9814 | 59.9769 | 5 | 99.4071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4061 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3594 | 4.9897 | 60.0172 | 5
99.4091 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.4118 | 4.9814 | 59.9769 | 5 | 99.4155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4144 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3677 | 4.9897 | 60.0172 | 5
99.4174 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.4202 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4228 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.376 | 4.9896 | 60.0172 | 5
99.4258 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.4285 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4311 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3843 | 4.9896 | 60.0172 | 5
99.4341 | 4.9809 | 59.9999 | 5 | 99.4369 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4395 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.3927 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.4425 | 4.9808 | 59.9999 | 5 | 99.4452 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4478 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.401 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.4508 | 4.9808 | 59.9999 | 5 | 99.4535 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4561 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.4093 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.4591 | 4.9807 | 59.9999 | 5 | 99.4619 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4644 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.4176 | 4.9894 | 60.0172 | 5
99.4675 | 4.9807 | 59.9999 | 5 | 99.4702 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4728 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.426 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.4758 | 4.9806 | 59.9999 | 5 | 99.4785 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4811 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.4343 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.4841 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 99.4869 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4894 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.4426 | 4.9892 | 60.0172 | 5
99.4925 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 99.4952 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.4988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.4977 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.4509 | 4.9892 | 60.0172 | 5
99.5008 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5035 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.5071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5061 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 99.4594 | 4.9892 | 60.0172 | 5
99.5091 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5119 | 4.9813 | 59.9769 | 5 | 99.5154 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5144 | 4.9856 | 60.0172 | 5 | 99.4677 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5175 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5202 | 4.9812 | 59.9769 | 5 | 99.5238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5228 | 4.9858 | 60.0172 | 5 | 99.476 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5258 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5285 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 99.5321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5311 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 99.4843 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5341 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5369 | 4.9811 | 59.9769 | 5 | 99.5405 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5394 | 4.9861 | 60.0172 | 5 | 99.4927 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5424 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5452 | 4.981 | 59.9769 | 5 | 99.5488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5477 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 99.501 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5508 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5536 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 99.5571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5561 | 4.9864 | 60.0172 | 5 | 99.5093 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5591 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5619 | 4.9809 | 59.9769 | 5 | 99.5654 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5644 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 99.5176 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5675 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5702 | 4.9808 | 59.9769 | 5 | 99.5738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5728 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 99.526 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5758 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5786 | 4.9807 | 59.9769 | 5 | 99.5821 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5811 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5343 | 4.9893 | 60.0172 | 5
99.5841 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5869 | 4.9807 | 59.9769 | 5 | 99.5905 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5894 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5426 | 4.9892 | 60.0172 | 5
99.5925 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.5952 | 4.9806 | 59.9769 | 5 | 99.5988 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.5977 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5509 | 4.9891 | 60.0172 | 5
99.6008 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.6036 | 4.9806 | 59.9769 | 5 | 99.6071 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.6061 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5593 | 4.989 | 60.0172 | 5
99.6091 | 4.9804 | 59.9999 | 5 | 99.6119 | 4.9806 | 59.9769 | 5 | 99.6155 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.6144 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5676 | 4.9889 | 60.0172 | 5
99.6175 | 4.9805 | 59.9999 | 5 | 99.6202 | 4.9805 | 59.9769 | 5 | 99.6238 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.6227 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5759 | 4.9884 | 60.0172 | 5
99.6258 | 4.9807 | 59.9999 | 5 | 99.6286 | 4.9805 | 59.9769 | 5 | 99.6321 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.631 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5842 | 4.988 | 60.0172 | 5
99.6341 | 4.9808 | 59.9999 | 5 | 99.6369 | 4.9804 | 59.9769 | 5 | 99.6404 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.6394 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.5927 | 4.9875 | 60.0172 | 5
99.6425 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.6453 | 4.9804 | 59.9769 | 5 | 99.6488 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.6477 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 99.601 | 4.9871 | 60.0172 | 5
99.6508 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 99.6536 | 4.9804 | 59.9769 | 5 | 99.6571 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.656 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 99.6093 | 4.9866 | 60.0172 | 5
99.6591 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.6619 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.6655 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.6644 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 99.6176 | 4.9862 | 60.0172 | 5
99.6674 | 4.9814 | 59.9999 | 5 | 99.6703 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.6738 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.6727 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 99.626 | 4.9859 | 60.0172 | 5
99.6758 | 4.9816 | 59.9999 | 5 | 99.6786 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.6821 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.681 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 99.6343 | 4.9856 | 60.0172 | 5
99.6841 | 4.9817 | 59.9999 | 5 | 99.687 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.6904 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.6893 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 99.6426 | 4.9854 | 60.0172 | 5
99.6925 | 4.9818 | 59.9999 | 5 | 99.6953 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.6988 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.6977 | 4.9865 | 60.0172 | 5 | 99.6509 | 4.9851 | 60.0172 | 5
99.7008 | 4.9816 | 59.9999 | 5 | 99.7036 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7071 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.706 | 4.9864 | 60.0172 | 5 | 99.6593 | 4.9853 | 60.0172 | 5
99.7091 | 4.9815 | 59.9999 | 5 | 99.7119 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7155 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7144 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 99.6676 | 4.9854 | 60.0172 | 5
99.7175 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.7203 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7238 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7227 | 4.9861 | 60.0172 | 5 | 99.6759 | 4.9857 | 60.0172 | 5
99.7258 | 4.9811 | 59.9999 | 5 | 99.7286 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7321 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.731 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 99.6842 | 4.986 | 60.0172 | 5
99.7341 | 4.981 | 59.9999 | 5 | 99.737 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7405 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7393 | 4.9858 | 60.0172 | 5 | 99.6926 | 4.9864 | 60.0172 | 5
99.7425 | 4.9808 | 59.9999 | 5 | 99.7453 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7488 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7477 | 4.9857 | 60.0172 | 5 | 99.7009 | 4.9867 | 60.0172 | 5
99.7508 | 4.9813 | 59.9999 | 5 | 99.7536 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7571 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.756 | 4.9856 | 60.0172 | 5 | 99.7092 | 4.987 | 60.0172 | 5
99.7591 | 4.9817 | 59.9999 | 5 | 99.762 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7654 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7643 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 99.7175 | 4.9872 | 60.0172 | 5
99.7675 | 4.9828 | 59.9999 | 5 | 99.7703 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 99.7738 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7726 | 4.9854 | 60.0172 | 5 | 99.726 | 4.9875 | 60.0172 | 5
99.7758 | 4.9839 | 59.9999 | 5 | 99.7787 | 4.9802 | 59.9769 | 5 | 99.7821 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.781 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7343 | 4.9877 | 60.0172 | 5
99.7841 | 4.985 | 59.9999 | 5 | 99.787 | 4.9801 | 59.9769 | 5 | 99.7905 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7893 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7426 | 4.9879 | 60.0172 | 5
99.7924 | 4.9862 | 59.9999 | 5 | 99.7953 | 4.9801 | 59.9769 | 5 | 99.7988 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.7977 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7509 | 4.9882 | 60.0172 | 5
99.8008 | 4.9872 | 59.9999 | 5 | 99.8036 | 4.98 | 59.9769 | 5 | 99.8071 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.806 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7593 | 4.9882 | 60.0172 | 5
99.8091 | 4.9883 | 59.9999 | 5 | 99.812 | 4.98 | 59.9769 | 5 | 99.8154 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.8143 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7676 | 4.9882 | 60.0172 | 5
99.8175 | 4.9894 | 59.9999 | 5 | 99.8203 | 4.9799 | 59.9769 | 5 | 99.8238 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.8226 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7759 | 4.9881 | 60.0172 | 5
99.8258 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 99.8287 | 4.9798 | 59.9769 | 5 | 99.8321 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.831 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7842 | 4.988 | 60.0172 | 5
99.8341 | 4.991 | 59.9999 | 5 | 99.837 | 4.9798 | 59.9769 | 5 | 99.8405 | 4.6327 | 59.9999 | 5 | 99.8393 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.7926 | 4.9879 | 60.0172 | 5
99.8425 | 4.9914 | 59.9999 | 5 | 99.8453 | 4.9797 | 59.9769 | 5 | 99.8488 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.8477 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.8009 | 4.9878 | 60.0172 | 5
99.8508 | 4.9912 | 59.9999 | 5 | 99.8537 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 99.8571 | 4.6328 | 59.9999 | 5 | 99.856 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.8092 | 4.9877 | 60.0172 | 5
99.8591 | 4.9909 | 59.9999 | 5 | 99.862 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 99.8655 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.8643 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 99.8175 | 4.9876 | 60.0172 | 5
99.8675 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 99.8704 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 99.8738 | 4.6329 | 59.9999 | 5 | 99.8726 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 99.8259 | 4.9875 | 60.0172 | 5
99.8758 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 99.8787 | 4.9796 | 59.9769 | 5 | 99.8821 | 4.633 | 59.9999 | 5 | 99.881 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 99.8342 | 4.9874 | 60.0172 | 5
99.8841 | 4.9905 | 59.9999 | 5 | 99.887 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 99.8904 | 4.633 | 59.9999 | 5 | 99.8893 | 4.985 | 60.0172 | 5 | 99.8425 | 4.9877 | 60.0172 | 5
99.8925 | 4.9903 | 59.9999 | 5 | 99.8954 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 99.8988 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 99.8976 | 4.9849 | 60.0172 | 5 | 99.8508 | 4.9879 | 60.0172 | 5
99.9008 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 99.9037 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 99.9071 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 99.9059 | 4.9848 | 60.0172 | 5 | 99.8593 | 4.9883 | 60.0172 | 5
99.9091 | 4.9901 | 59.9999 | 5 | 99.912 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 99.9155 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 99.9143 | 4.9847 | 60.0172 | 5 | 99.8676 | 4.9887 | 60.0172 | 5
99.9174 | 4.99 | 59.9999 | 5 | 99.9204 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 99.9238 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9226 | 4.9846 | 60.0172 | 5 | 99.8759 | 4.9891 | 60.0172 | 5
99.9258 | 4.9899 | 59.9999 | 5 | 99.9287 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 99.9321 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.931 | 4.9845 | 60.0172 | 5 | 99.8842 | 4.9895 | 60.0172 | 5
99.9341 | 4.9899 | 59.9999 | 5 | 99.937 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 99.9404 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9393 | 4.9844 | 60.0172 | 5 | 99.8926 | 4.9899 | 60.0172 | 5
99.9425 | 4.9899 | 59.9999 | 5 | 99.9454 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9488 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9476 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 99.9009 | 4.9904 | 60.0172 | 5
99.9508 | 4.9899 | 59.9999 | 5 | 99.9537 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9571 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9559 | 4.9842 | 60.0172 | 5 | 99.9092 | 4.9908 | 60.0172 | 5
99.9591 | 4.9899 | 59.9999 | 5 | 99.962 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9655 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9643 | 4.9842 | 60.0172 | 5 | 99.9175 | 4.9912 | 60.0172 | 5
99.9675 | 4.9902 | 59.9999 | 5 | 99.9704 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9738 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9726 | 4.9841 | 60.0172 | 5 | 99.9259 | 4.9913 | 60.0172 | 5
99.9758 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 99.9787 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9821 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.981 | 4.984 | 60.0172 | 5 | 99.9342 | 4.9914 | 60.0172 | 5
99.9841 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 99.9871 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9905 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9893 | 4.984 | 60.0172 | 5 | 99.9425 | 4.9914 | 60.0172 | 5
99.9925 | 4.991 | 59.9999 | 5 | 99.9954 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 99.9988 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 99.9976 | 4.9839 | 60.0172 | 5 | 99.9508 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.0008 | 4.9912 | 59.9999 | 5 | 100.0037 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0071 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0059 | 4.9838 | 60.0172 | 5 | 99.9592 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.0091 | 4.9915 | 59.9999 | 5 | 100.0121 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0154 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0143 | 4.9837 | 60.0172 | 5 | 99.9675 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.0175 | 4.9917 | 59.9999 | 5 | 100.0204 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0238 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0226 | 4.9836 | 60.0172 | 5 | 99.9758 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.0258 | 4.992 | 59.9999 | 5 | 100.0287 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0321 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0309 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 99.9841 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.0341 | 4.9922 | 59.9999 | 5 | 100.0371 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0405 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0392 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 99.9926 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.0424 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0454 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0488 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0476 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.0009 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.0508 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0537 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0571 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0559 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.0092 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.0591 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0621 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0654 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0643 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.0175 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.0675 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0704 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0738 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0726 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.0259 | 4.9913 | 60.0172 | 5
100.0758 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0788 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0821 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0809 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.0342 | 4.9913 | 60.0172 | 5
100.0841 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0871 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.0905 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0892 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.0425 | 4.9913 | 60.0172 | 5
100.0925 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.0954 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.0988 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.0976 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.0508 | 4.9913 | 60.0172 | 5
100.1008 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1038 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1071 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.1059 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.0591 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.1091 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1121 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1155 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.1143 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.0675 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.1175 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1205 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1238 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.1226 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.0758 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.1258 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1288 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1321 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.1309 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.0841 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.1341 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1371 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1404 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.1392 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.0924 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.1425 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1454 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.1488 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1476 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.1008 | 4.9915 | 60.0172 | 5
100.1508 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1538 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1571 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1559 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.1091 | 4.9916 | 60.0172 | 5
100.1591 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1621 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1655 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1642 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.1174 | 4.9916 | 60.0172 | 5
100.1674 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1705 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1738 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1725 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.1257 | 4.9916 | 60.0172 | 5
100.1758 | 4.9926 | 59.9999 | 5 | 100.1788 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1821 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1809 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.1342 | 4.9917 | 60.0172 | 5
100.1841 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1871 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1904 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1892 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.1425 | 4.9917 | 60.0172 | 5
100.1925 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.1955 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.1988 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.1976 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.1508 | 4.9917 | 60.0172 | 5
100.2008 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.2038 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2071 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.2059 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.1591 | 4.9918 | 60.0172 | 5
100.2091 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.2122 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2155 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.2142 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.1675 | 4.9918 | 60.0172 | 5
100.2175 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.2205 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2238 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.2225 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.1758 | 4.9918 | 60.0172 | 5
100.2258 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.2288 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2321 | 4.6331 | 59.9999 | 5 | 100.2309 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.1841 | 4.9919 | 60.0172 | 5
100.2341 | 4.9923 | 59.9999 | 5 | 100.2372 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2405 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.2392 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.1924 | 4.9919 | 60.0172 | 5
100.2425 | 4.9922 | 59.9999 | 5 | 100.2455 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2488 | 4.6332 | 59.9999 | 5 | 100.2476 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.2008 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2508 | 4.9923 | 59.9999 | 5 | 100.2538 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2571 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.2559 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.2091 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2591 | 4.9923 | 59.9999 | 5 | 100.2622 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2654 | 4.6333 | 59.9999 | 5 | 100.2642 | 4.9836 | 60.0172 | 5 | 100.2174 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2675 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.2705 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2738 | 4.6334 | 59.9999 | 5 | 100.2725 | 4.9836 | 60.0172 | 5 | 100.2257 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2758 | 4.9925 | 59.9999 | 5 | 100.2788 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2821 | 4.6335 | 59.9999 | 5 | 100.2809 | 4.9837 | 60.0172 | 5 | 100.2341 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2841 | 4.9927 | 59.9999 | 5 | 100.2872 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2905 | 4.6335 | 59.9999 | 5 | 100.2892 | 4.9837 | 60.0172 | 5 | 100.2424 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.2924 | 4.9928 | 59.9999 | 5 | 100.2955 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.2988 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.2975 | 4.9838 | 60.0172 | 5 | 100.2507 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3008 | 4.9929 | 59.9999 | 5 | 100.3038 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3071 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3058 | 4.9839 | 60.0172 | 5 | 100.259 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3091 | 4.993 | 59.9999 | 5 | 100.3122 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3154 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3142 | 4.9839 | 60.0172 | 5 | 100.2675 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3175 | 4.993 | 59.9999 | 5 | 100.3205 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3238 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3225 | 4.9839 | 60.0172 | 5 | 100.2758 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3258 | 4.9931 | 59.9999 | 5 | 100.3289 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3321 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3309 | 4.984 | 60.0172 | 5 | 100.2841 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3341 | 4.9931 | 59.9999 | 5 | 100.3372 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3405 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3392 | 4.9838 | 60.0172 | 5 | 100.2924 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3425 | 4.9931 | 59.9999 | 5 | 100.3455 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3488 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3475 | 4.9836 | 60.0172 | 5 | 100.3008 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3508 | 4.9931 | 59.9999 | 5 | 100.3539 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3571 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3558 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.3091 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3591 | 4.9932 | 59.9999 | 5 | 100.3622 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3655 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3642 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.3174 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3675 | 4.9932 | 59.9999 | 5 | 100.3705 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 100.3738 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3725 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.3257 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3758 | 4.9932 | 59.9999 | 5 | 100.3789 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.3821 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3809 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.3341 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3841 | 4.9928 | 59.9999 | 5 | 100.3872 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.3904 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3892 | 4.9828 | 60.0172 | 5 | 100.3424 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.3925 | 4.9924 | 59.9999 | 5 | 100.3955 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 100.3988 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.3975 | 4.9826 | 60.0172 | 5 | 100.3507 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4008 | 4.9921 | 59.9999 | 5 | 100.4039 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.4071 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.4058 | 4.9824 | 60.0172 | 5 | 100.359 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4091 | 4.9918 | 59.9999 | 5 | 100.4122 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 100.4155 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.4141 | 4.9823 | 60.0172 | 5 | 100.3674 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4174 | 4.9915 | 59.9999 | 5 | 100.4206 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 100.4238 | 4.6336 | 59.9999 | 5 | 100.4225 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.3757 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4258 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 100.4289 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 100.4321 | 4.6369 | 59.9999 | 5 | 100.4308 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.384 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4341 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 100.4372 | 4.979 | 59.9769 | 5 | 100.4404 | 4.6402 | 59.9999 | 5 | 100.4391 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.3923 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4425 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 100.4456 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 100.4488 | 4.6434 | 59.9999 | 5 | 100.4474 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.4008 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4508 | 4.99 | 59.9999 | 5 | 100.4539 | 4.9788 | 59.9769 | 5 | 100.4571 | 4.6467 | 59.9999 | 5 | 100.4558 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.4091 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4591 | 4.9896 | 59.9999 | 5 | 100.4622 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 100.4655 | 4.65 | 59.9999 | 5 | 100.4641 | 4.9821 | 60.0172 | 5 | 100.4174 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4675 | 4.9896 | 59.9999 | 5 | 100.4706 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 100.4738 | 4.6533 | 59.9999 | 5 | 100.4725 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.4257 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4758 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.4789 | 4.9786 | 59.9769 | 5 | 100.4821 | 4.6566 | 59.9999 | 5 | 100.4808 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.4341 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4841 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.4872 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.4905 | 4.6598 | 59.9999 | 5 | 100.4891 | 4.9822 | 60.0172 | 5 | 100.4424 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.4925 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.4956 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.4988 | 4.6631 | 59.9999 | 5 | 100.4974 | 4.9823 | 60.0172 | 5 | 100.4507 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5008 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5039 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.5071 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5058 | 4.9824 | 60.0172 | 5 | 100.459 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5091 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5123 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.5154 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5141 | 4.9825 | 60.0172 | 5 | 100.4674 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5175 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5206 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.5238 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5225 | 4.9826 | 60.0172 | 5 | 100.4757 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5258 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5289 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.5321 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5308 | 4.9827 | 60.0172 | 5 | 100.484 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5341 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5373 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 100.5405 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5391 | 4.9828 | 60.0172 | 5 | 100.4923 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5424 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5456 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 100.5488 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5474 | 4.9829 | 60.0172 | 5 | 100.5007 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5508 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.554 | 4.9782 | 59.9769 | 5 | 100.5571 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5558 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.509 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5591 | 4.9897 | 59.9999 | 5 | 100.5623 | 4.9782 | 59.9769 | 5 | 100.5654 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5641 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.5173 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5675 | 4.9896 | 59.9999 | 5 | 100.5706 | 4.9781 | 59.9769 | 5 | 100.5738 | 4.6664 | 59.9999 | 5 | 100.5724 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.5256 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5758 | 4.9894 | 59.9999 | 5 | 100.5789 | 4.978 | 59.9769 | 5 | 100.5821 | 4.6694 | 59.9999 | 5 | 100.5807 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.5341 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5841 | 4.9893 | 59.9999 | 5 | 100.5873 | 4.978 | 59.9769 | 5 | 100.5905 | 4.6725 | 59.9999 | 5 | 100.5891 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.5424 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.5925 | 4.9892 | 59.9999 | 5 | 100.5956 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.5988 | 4.6755 | 59.9999 | 5 | 100.5974 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.5507 | 4.992 | 60.0172 | 5
100.6008 | 4.9891 | 59.9999 | 5 | 100.604 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6071 | 4.6785 | 59.9999 | 5 | 100.6058 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.559 | 4.9918 | 60.0172 | 5
100.6091 | 4.989 | 59.9999 | 5 | 100.6123 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6155 | 4.6816 | 59.9999 | 5 | 100.6141 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.5674 | 4.9916 | 60.0172 | 5
100.6175 | 4.9889 | 59.9999 | 5 | 100.6206 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6238 | 4.6846 | 59.9999 | 5 | 100.6224 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.5757 | 4.9914 | 60.0172 | 5
100.6258 | 4.9887 | 59.9999 | 5 | 100.629 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6321 | 4.6876 | 59.9999 | 5 | 100.6307 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.584 | 4.9913 | 60.0172 | 5
100.6341 | 4.9885 | 59.9999 | 5 | 100.6373 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6404 | 4.6907 | 59.9999 | 5 | 100.6391 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.5923 | 4.9911 | 60.0172 | 5
100.6425 | 4.9883 | 59.9999 | 5 | 100.6457 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6488 | 4.6938 | 59.9999 | 5 | 100.6474 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.6007 | 4.9909 | 60.0172 | 5
100.6508 | 4.9881 | 59.9999 | 5 | 100.654 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6571 | 4.6968 | 59.9999 | 5 | 100.6558 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.609 | 4.9907 | 60.0172 | 5
100.6591 | 4.988 | 59.9999 | 5 | 100.6623 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6655 | 4.6969 | 59.9999 | 5 | 100.6641 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.6173 | 4.9906 | 60.0172 | 5
100.6674 | 4.9878 | 59.9999 | 5 | 100.6707 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6738 | 4.6969 | 59.9999 | 5 | 100.6724 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.6256 | 4.9904 | 60.0172 | 5
100.6758 | 4.9876 | 59.9999 | 5 | 100.679 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6821 | 4.6969 | 59.9999 | 5 | 100.6807 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.634 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.6841 | 4.9874 | 59.9999 | 5 | 100.6873 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6904 | 4.6969 | 59.9999 | 5 | 100.6891 | 4.9835 | 60.0172 | 5 | 100.6423 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.6925 | 4.9872 | 59.9999 | 5 | 100.6957 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.6988 | 4.697 | 59.9999 | 5 | 100.6974 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.6506 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7008 | 4.9869 | 59.9999 | 5 | 100.704 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7071 | 4.6971 | 59.9999 | 5 | 100.7057 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.6589 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7091 | 4.9865 | 59.9999 | 5 | 100.7123 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7155 | 4.6971 | 59.9999 | 5 | 100.7141 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.6674 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7175 | 4.9863 | 59.9999 | 5 | 100.7207 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7238 | 4.6972 | 59.9999 | 5 | 100.7224 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.6757 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7258 | 4.986 | 59.9999 | 5 | 100.729 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7321 | 4.6972 | 59.9999 | 5 | 100.7307 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.684 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7341 | 4.9859 | 59.9999 | 5 | 100.7373 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7405 | 4.6972 | 59.9999 | 5 | 100.7391 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.6923 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7425 | 4.9857 | 59.9999 | 5 | 100.7457 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7488 | 4.6973 | 59.9999 | 5 | 100.7474 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.7007 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7508 | 4.9853 | 59.9999 | 5 | 100.754 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7571 | 4.6973 | 59.9999 | 5 | 100.7557 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.709 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7591 | 4.9848 | 59.9999 | 5 | 100.7624 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7654 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.764 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.7173 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7675 | 4.9851 | 59.9999 | 5 | 100.7707 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7738 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.7724 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.7256 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7758 | 4.9855 | 59.9999 | 5 | 100.779 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7821 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.7807 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.734 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7841 | 4.986 | 59.9999 | 5 | 100.7874 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7905 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.7891 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.7423 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.7924 | 4.9865 | 59.9999 | 5 | 100.7957 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.7988 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.7974 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.7506 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8008 | 4.987 | 59.9999 | 5 | 100.804 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8071 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8057 | 4.983 | 60.0172 | 5 | 100.7589 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8091 | 4.9876 | 59.9999 | 5 | 100.8124 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8154 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.814 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.7673 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8175 | 4.9881 | 59.9999 | 5 | 100.8207 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8238 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8224 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.7756 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8258 | 4.9886 | 59.9999 | 5 | 100.829 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8321 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8307 | 4.9831 | 60.0172 | 5 | 100.7839 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8341 | 4.9895 | 59.9999 | 5 | 100.8374 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8405 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8391 | 4.9832 | 60.0172 | 5 | 100.7922 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8425 | 4.9904 | 59.9999 | 5 | 100.8457 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8488 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8474 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.8005 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8508 | 4.9906 | 59.9999 | 5 | 100.8541 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 100.8571 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8557 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.809 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8591 | 4.9907 | 59.9999 | 5 | 100.8624 | 4.978 | 59.9769 | 5 | 100.8655 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.864 | 4.9833 | 60.0172 | 5 | 100.8173 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8675 | 4.9909 | 59.9999 | 5 | 100.8707 | 4.978 | 59.9769 | 5 | 100.8738 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8724 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.8256 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8758 | 4.991 | 59.9999 | 5 | 100.8791 | 4.9781 | 59.9769 | 5 | 100.8821 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8807 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.8339 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8841 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 100.8874 | 4.9781 | 59.9769 | 5 | 100.8904 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.889 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.8423 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.8925 | 4.9913 | 59.9999 | 5 | 100.8958 | 4.9782 | 59.9769 | 5 | 100.8988 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.8973 | 4.9834 | 60.0172 | 5 | 100.8506 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9008 | 4.9915 | 59.9999 | 5 | 100.9041 | 4.9782 | 59.9769 | 5 | 100.9071 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9057 | 4.9838 | 60.0172 | 5 | 100.8589 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9091 | 4.9916 | 59.9999 | 5 | 100.9124 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 100.9155 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.914 | 4.9841 | 60.0172 | 5 | 100.8672 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9175 | 4.9916 | 59.9999 | 5 | 100.9207 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.9238 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9224 | 4.9844 | 60.0172 | 5 | 100.8756 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9258 | 4.9915 | 59.9999 | 5 | 100.9291 | 4.9784 | 59.9769 | 5 | 100.9321 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9307 | 4.9846 | 60.0172 | 5 | 100.8839 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9341 | 4.9913 | 59.9999 | 5 | 100.9374 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9404 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.939 | 4.9849 | 60.0172 | 5 | 100.8922 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9425 | 4.9912 | 59.9999 | 5 | 100.9458 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9488 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9473 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 100.9005 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9508 | 4.9912 | 59.9999 | 5 | 100.9541 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9571 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9557 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 100.9089 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9591 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 100.9624 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9655 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.964 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 100.9172 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9675 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 100.9708 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9738 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9724 | 4.9858 | 60.0172 | 5 | 100.9255 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9758 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 100.9791 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9821 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9807 | 4.986 | 60.0172 | 5 | 100.9338 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9841 | 4.991 | 59.9999 | 5 | 100.9875 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9905 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.989 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 100.9423 | 4.9902 | 60.0172 | 5
100.9925 | 4.9909 | 59.9999 | 5 | 100.9958 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 100.9988 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 100.9973 | 4.9858 | 60.0172 | 5 | 100.9506 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0008 | 4.9909 | 59.9999 | 5 | 101.0041 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0071 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 101.0057 | 4.9857 | 60.0172 | 5 | 100.9589 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0091 | 4.991 | 59.9999 | 5 | 101.0125 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0154 | 4.6975 | 59.9999 | 5 | 101.014 | 4.9856 | 60.0172 | 5 | 100.9672 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0175 | 4.9911 | 59.9999 | 5 | 101.0208 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0238 | 4.6975 | 59.9999 | 5 | 101.0223 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 100.9756 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0258 | 4.9912 | 59.9999 | 5 | 101.0291 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0321 | 4.6976 | 59.9999 | 5 | 101.0306 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 100.9839 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0341 | 4.9914 | 59.9999 | 5 | 101.0375 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0405 | 4.6977 | 59.9999 | 5 | 101.039 | 4.9854 | 60.0172 | 5 | 100.9922 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0425 | 4.9915 | 59.9999 | 5 | 101.0458 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0488 | 4.6977 | 59.9999 | 5 | 101.0473 | 4.9854 | 60.0172 | 5 | 101.0005 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0508 | 4.9917 | 59.9999 | 5 | 101.0541 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0571 | 4.6978 | 59.9999 | 5 | 101.0557 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 101.0089 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0591 | 4.9918 | 59.9999 | 5 | 101.0625 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 101.0654 | 4.6979 | 59.9999 | 5 | 101.064 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 101.0172 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0675 | 4.9921 | 59.9999 | 5 | 101.0708 | 4.9786 | 59.9769 | 5 | 101.0738 | 4.6979 | 59.9999 | 5 | 101.0723 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 101.0255 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0758 | 4.9923 | 59.9999 | 5 | 101.0791 | 4.9786 | 59.9769 | 5 | 101.0821 | 4.698 | 59.9999 | 5 | 101.0806 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 101.0338 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0841 | 4.9922 | 59.9999 | 5 | 101.0875 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 101.0905 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.089 | 4.9852 | 60.0172 | 5 | 101.0422 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.0925 | 4.9922 | 59.9999 | 5 | 101.0958 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 101.0988 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.0973 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0505 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1008 | 4.9921 | 59.9999 | 5 | 101.1042 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 101.1071 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1056 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0588 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1091 | 4.9921 | 59.9999 | 5 | 101.1125 | 4.9788 | 59.9769 | 5 | 101.1155 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.114 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0671 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1175 | 4.9918 | 59.9999 | 5 | 101.1208 | 4.9788 | 59.9769 | 5 | 101.1238 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1223 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0756 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1258 | 4.9916 | 59.9999 | 5 | 101.1292 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1321 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1306 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0839 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1341 | 4.9913 | 59.9941 | 5 | 101.1375 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1404 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1389 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.0922 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1425 | 4.9911 | 59.9941 | 5 | 101.1458 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1488 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1473 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.1005 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1508 | 4.9908 | 59.9941 | 5 | 101.1542 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1571 | 4.6981 | 59.9999 | 5 | 101.1556 | 4.985 | 60.0172 | 5 | 101.1089 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1591 | 4.9905 | 59.9941 | 5 | 101.1625 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1655 | 4.698 | 59.9999 | 5 | 101.1639 | 4.9849 | 60.0172 | 5 | 101.1172 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1675 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.1708 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1738 | 4.6979 | 59.9999 | 5 | 101.1722 | 4.9848 | 60.0172 | 5 | 101.1255 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1758 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 101.1792 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1821 | 4.6978 | 59.9999 | 5 | 101.1806 | 4.9847 | 60.0172 | 5 | 101.1338 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1841 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.1875 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1904 | 4.6977 | 59.9999 | 5 | 101.1889 | 4.9846 | 60.0172 | 5 | 101.1422 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.1925 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.1959 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.1988 | 4.6976 | 59.9999 | 5 | 101.1973 | 4.9845 | 60.0172 | 5 | 101.1505 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2008 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2042 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2071 | 4.6975 | 59.9999 | 5 | 101.2056 | 4.9845 | 60.0172 | 5 | 101.1588 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2091 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2125 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2155 | 4.6974 | 59.9999 | 5 | 101.2139 | 4.9844 | 60.0172 | 5 | 101.1671 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2175 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2209 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2238 | 4.6973 | 59.9999 | 5 | 101.2222 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.1755 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2258 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2292 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2321 | 4.6972 | 59.9999 | 5 | 101.2306 | 4.9842 | 60.0172 | 5 | 101.1838 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2341 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2375 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2405 | 4.697 | 59.9999 | 5 | 101.2389 | 4.9842 | 60.0172 | 5 | 101.1921 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2425 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.2459 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2488 | 4.6996 | 59.9999 | 5 | 101.2473 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2004 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2508 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 101.2542 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 101.2571 | 4.7022 | 59.9999 | 5 | 101.2556 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2089 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2591 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 101.2625 | 4.979 | 59.9769 | 5 | 101.2654 | 4.7047 | 59.9999 | 5 | 101.2639 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2172 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2675 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 101.2709 | 4.979 | 59.9769 | 5 | 101.2738 | 4.7073 | 59.9999 | 5 | 101.2722 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2255 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2758 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 101.2792 | 4.979 | 59.9769 | 5 | 101.2821 | 4.7099 | 59.9999 | 5 | 101.2806 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2338 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.2841 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 101.2876 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 101.2905 | 4.7125 | 59.9999 | 5 | 101.2889 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2422 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.2925 | 4.9891 | 59.9941 | 5 | 101.2959 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 101.2988 | 4.715 | 59.9999 | 5 | 101.2972 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2505 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.3008 | 4.9891 | 59.9941 | 5 | 101.3042 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.3071 | 4.7176 | 59.9999 | 5 | 101.3055 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2588 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.3091 | 4.9891 | 59.9941 | 5 | 101.3126 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 101.3154 | 4.7202 | 59.9999 | 5 | 101.3139 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2671 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.3175 | 4.9891 | 59.9941 | 5 | 101.3209 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 101.3238 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3222 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2755 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.3258 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 101.3293 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 101.3321 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3306 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2838 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.3341 | 4.9894 | 59.9941 | 5 | 101.3376 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 101.3405 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3389 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.2921 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.3425 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 101.3459 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3488 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3472 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3004 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.3508 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 101.3542 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3571 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3555 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3088 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.3591 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 101.3626 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3655 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3639 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3171 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.3675 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.3709 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3738 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.3722 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3254 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.3758 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.3793 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3821 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.3806 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3337 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.3842 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.3876 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3904 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.3889 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3422 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.3925 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.3959 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.3988 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.3972 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3505 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.4008 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4043 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4071 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4055 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3588 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.4091 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4126 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4155 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4139 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3671 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.4175 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.421 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4238 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4222 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3755 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.4258 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4293 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4321 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4305 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3838 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.4342 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4376 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4404 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4388 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.3921 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4425 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.446 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4488 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4472 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4004 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4508 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4543 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4571 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4555 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4088 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4592 | 4.9904 | 59.9941 | 5 | 101.4626 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4655 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.4639 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4171 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4675 | 4.9903 | 59.9941 | 5 | 101.471 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4738 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.4722 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4254 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4758 | 4.9902 | 59.9941 | 5 | 101.4793 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4821 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.4805 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4337 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4842 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 101.4876 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4905 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.4888 | 4.9843 | 60.0172 | 5 | 101.4421 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.4925 | 4.9901 | 59.9941 | 5 | 101.496 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.4988 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.4972 | 4.9844 | 60.0172 | 5 | 101.4504 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.5008 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 101.5043 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5071 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5055 | 4.9844 | 60.0172 | 5 | 101.4587 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.5092 | 4.99 | 59.9941 | 5 | 101.5126 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5154 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5139 | 4.9845 | 60.0172 | 5 | 101.467 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.5175 | 4.9899 | 59.9941 | 5 | 101.521 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5238 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5222 | 4.9847 | 60.0172 | 5 | 101.4755 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.5258 | 4.9898 | 59.9941 | 5 | 101.5293 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5321 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5305 | 4.9848 | 60.0172 | 5 | 101.4838 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.5342 | 4.9897 | 59.9941 | 5 | 101.5377 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5405 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5388 | 4.985 | 60.0172 | 5 | 101.4921 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.5425 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 101.546 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5488 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5472 | 4.9851 | 60.0172 | 5 | 101.5004 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.5508 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 101.5543 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5571 | 4.7228 | 59.9999 | 5 | 101.5555 | 4.9853 | 60.0172 | 5 | 101.5087 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.5592 | 4.9896 | 59.9941 | 5 | 101.5627 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5654 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.5638 | 4.9854 | 60.0172 | 5 | 101.5171 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.5675 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 101.571 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5738 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.5721 | 4.9855 | 60.0172 | 5 | 101.5254 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.5758 | 4.9895 | 59.9941 | 5 | 101.5793 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5821 | 4.7229 | 59.9999 | 5 | 101.5805 | 4.9856 | 60.0172 | 5 | 101.5337 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.5842 | 4.9892 | 59.9941 | 5 | 101.5877 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5905 | 4.723 | 59.9999 | 5 | 101.5888 | 4.9858 | 60.0172 | 5 | 101.542 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.5925 | 4.989 | 59.9941 | 5 | 101.596 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.5988 | 4.7231 | 59.9999 | 5 | 101.5972 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 101.5504 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.6008 | 4.9889 | 59.9941 | 5 | 101.6043 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6071 | 4.7232 | 59.9999 | 5 | 101.6055 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 101.5587 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.6092 | 4.9887 | 59.9941 | 5 | 101.6127 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6155 | 4.7232 | 59.9999 | 5 | 101.6138 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 101.567 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.6175 | 4.9886 | 59.9941 | 5 | 101.621 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6238 | 4.7233 | 59.9999 | 5 | 101.6221 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 101.5753 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.6258 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 101.6294 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6321 | 4.7234 | 59.9999 | 5 | 101.6305 | 4.9859 | 60.0172 | 5 | 101.5837 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.6342 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 101.6377 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6404 | 4.7234 | 59.9999 | 5 | 101.6388 | 4.986 | 60.0172 | 5 | 101.592 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.6425 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 101.646 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6488 | 4.7235 | 59.9999 | 5 | 101.6472 | 4.986 | 60.0172 | 5 | 101.6003 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.6508 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.6544 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6571 | 4.7235 | 59.9999 | 5 | 101.6555 | 4.9861 | 60.0172 | 5 | 101.6086 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.6592 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.6627 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6655 | 4.7235 | 59.9999 | 5 | 101.6638 | 4.9861 | 60.0172 | 5 | 101.6171 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.6675 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.6711 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6738 | 4.7235 | 59.9999 | 5 | 101.6721 | 4.9861 | 60.0172 | 5 | 101.6254 | 4.9897 | 60.0172 | 5
101.6758 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.6794 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6821 | 4.7236 | 59.9999 | 5 | 101.6805 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 101.6337 | 4.9896 | 60.0172 | 5
101.6842 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.6877 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6904 | 4.7236 | 59.9999 | 5 | 101.6888 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 101.642 | 4.9896 | 60.0172 | 5
101.6925 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.696 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.6988 | 4.7237 | 59.9999 | 5 | 101.6971 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 101.6504 | 4.9895 | 60.0172 | 5
101.7009 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.7044 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7071 | 4.7237 | 59.9999 | 5 | 101.7054 | 4.9862 | 60.0172 | 5 | 101.6587 | 4.9895 | 60.0172 | 5
101.7092 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.7127 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7155 | 4.7238 | 59.9999 | 5 | 101.7138 | 4.9863 | 60.0172 | 5 | 101.667 | 4.9894 | 60.0172 | 5
101.7175 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.7211 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7238 | 4.7239 | 59.9999 | 5 | 101.7221 | 4.9863 | 60.0172 | 5 | 101.6753 | 4.9895 | 60.0172 | 5
101.7258 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.7294 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7321 | 4.7239 | 59.9999 | 5 | 101.7305 | 4.9863 | 60.0172 | 5 | 101.6837 | 4.9895 | 60.0172 | 5
101.7342 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 101.7377 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7405 | 4.724 | 59.9999 | 5 | 101.7388 | 4.9864 | 60.0172 | 5 | 101.692 | 4.9896 | 60.0172 | 5
101.7425 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 101.7461 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7488 | 4.7241 | 59.9999 | 5 | 101.7471 | 4.9864 | 60.0172 | 5 | 101.7003 | 4.9896 | 60.0172 | 5
101.7509 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 101.7544 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7571 | 4.7242 | 59.9999 | 5 | 101.7554 | 4.9865 | 60.0172 | 5 | 101.7086 | 4.9897 | 60.0172 | 5
101.7592 | 4.9877 | 59.9941 | 5 | 101.7628 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7654 | 4.7243 | 59.9999 | 5 | 101.7638 | 4.9865 | 60.0172 | 5 | 101.717 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.7675 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 101.7711 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7738 | 4.7243 | 59.9999 | 5 | 101.7721 | 4.9865 | 60.0172 | 5 | 101.7253 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.7758 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 101.7794 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7821 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.7805 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 101.7336 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.7842 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 101.7878 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7905 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.7888 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 101.7419 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.7925 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 101.7961 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.7988 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.7971 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 101.7504 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.8009 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.8044 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8071 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.8054 | 4.9866 | 60.0172 | 5 | 101.7587 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.8092 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.8128 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8154 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 101.8138 | 4.9867 | 60.0172 | 5 | 101.767 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.8175 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.8211 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8238 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 101.8221 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 101.7753 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.8259 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 101.8294 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8321 | 4.7247 | 59.9999 | 5 | 101.8304 | 4.9868 | 60.0172 | 5 | 101.7837 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.8342 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.8378 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8405 | 4.7247 | 59.9999 | 5 | 101.8387 | 4.9869 | 60.0172 | 5 | 101.792 | 4.9907 | 60.0172 | 5
101.8425 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 101.8461 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8488 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 101.847 | 4.9869 | 60.0172 | 5 | 101.8003 | 4.9907 | 60.0172 | 5
101.8509 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.8545 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8571 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 101.8554 | 4.9871 | 60.0229 | 5 | 101.8086 | 4.9906 | 60.0172 | 5
101.8592 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.8628 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8655 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.8637 | 4.9873 | 60.0229 | 5 | 101.817 | 4.9905 | 60.0172 | 5
101.8675 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.8711 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8738 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.8721 | 4.9874 | 60.0229 | 5 | 101.8253 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.8759 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.8795 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8821 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.8804 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 101.8336 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.8842 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.8878 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 101.8904 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.8887 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 101.8419 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.8925 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.8961 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 101.8988 | 4.7243 | 59.9999 | 5 | 101.897 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 101.8503 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.9009 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9045 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 101.9071 | 4.7242 | 59.9999 | 5 | 101.9054 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 101.8586 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.9092 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9128 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 101.9155 | 4.7241 | 59.9999 | 5 | 101.9137 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 101.8669 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.9175 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9211 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 101.9238 | 4.7241 | 59.9999 | 5 | 101.9221 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 101.8752 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.9259 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9295 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 101.9321 | 4.7242 | 59.9999 | 5 | 101.9304 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 101.8837 | 4.9898 | 60.0172 | 5
101.9342 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.9378 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 101.9404 | 4.7242 | 59.9999 | 5 | 101.9387 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 101.892 | 4.9899 | 60.0172 | 5
101.9425 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.9461 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9488 | 4.7243 | 59.9999 | 5 | 101.947 | 4.9875 | 60.0229 | 5 | 101.9003 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.9509 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.9545 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9571 | 4.7243 | 59.9999 | 5 | 101.9554 | 4.9874 | 60.0229 | 5 | 101.9086 | 4.99 | 60.0172 | 5
101.9592 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 101.9628 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9655 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.9637 | 4.9873 | 60.0229 | 5 | 101.917 | 4.9901 | 60.0172 | 5
101.9675 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9712 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9738 | 4.7244 | 59.9999 | 5 | 101.972 | 4.9873 | 60.0229 | 5 | 101.9253 | 4.9902 | 60.0172 | 5
101.9759 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9795 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9821 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.9803 | 4.9872 | 60.0229 | 5 | 101.9336 | 4.9903 | 60.0172 | 5
101.9842 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9878 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9905 | 4.7245 | 59.9999 | 5 | 101.9887 | 4.9872 | 60.0229 | 5 | 101.9419 | 4.9904 | 60.0172 | 5
101.9925 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 101.9962 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 101.9988 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 101.997 | 4.9871 | 60.0229 | 5 | 101.9503 | 4.9905 | 60.0172 | 5
102.0009 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 102.0045 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0071 | 4.7246 | 59.9999 | 5 | 102.0054 | 4.9871 | 60.0229 | 5 | 101.9586 | 4.9906 | 60.0172 | 5
102.0092 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 102.0128 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0154 | 4.7255 | 59.9999 | 5 | 102.0137 | 4.987 | 60.0229 | 5 | 101.9669 | 4.9907 | 60.0172 | 5
102.0175 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 102.0212 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0238 | 4.7263 | 59.9999 | 5 | 102.022 | 4.9869 | 60.0229 | 5 | 101.9752 | 4.9907 | 60.0172 | 5
102.0259 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 102.0295 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0321 | 4.7272 | 59.9999 | 5 | 102.0303 | 4.9867 | 60.0229 | 5 | 101.9836 | 4.9908 | 60.0172 | 5
102.0342 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 102.0378 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0405 | 4.7281 | 59.9999 | 5 | 102.0387 | 4.9866 | 60.0229 | 5 | 101.9919 | 4.9907 | 60.0172 | 5
102.0425 | 4.9882 | 59.9941 | 5 | 102.0462 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0488 | 4.729 | 59.9999 | 5 | 102.047 | 4.9864 | 60.0229 | 5 | 102.0002 | 4.9907 | 60.0172 | 5
102.0509 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 102.0545 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0571 | 4.7299 | 59.9999 | 5 | 102.0554 | 4.9864 | 60.0229 | 5 | 102.0085 | 4.9907 | 60.0172 | 5
102.0592 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 102.0629 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.0654 | 4.7308 | 59.9999 | 5 | 102.0637 | 4.9863 | 60.0229 | 5 | 102.017 | 4.9906 | 60.0172 | 5
102.0676 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 102.0712 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.0738 | 4.7317 | 59.9999 | 5 | 102.072 | 4.9862 | 60.0229 | 5 | 102.0253 | 4.9905 | 60.0172 | 5
102.0759 | 4.9884 | 59.9941 | 5 | 102.0795 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.0821 | 4.7325 | 59.9999 | 5 | 102.0803 | 4.9861 | 60.0229 | 5 | 102.0336 | 4.9904 | 60.0172 | 5
102.0842 | 4.9883 | 59.9941 | 5 | 102.0879 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.0905 | 4.7334 | 59.9999 | 5 | 102.0886 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0419 | 4.9904 | 60.0172 | 5
102.0925 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 102.0962 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.0988 | 4.7334 | 59.9999 | 5 | 102.097 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0503 | 4.9903 | 60.0172 | 5
102.1009 | 4.9881 | 59.9941 | 5 | 102.1046 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.1071 | 4.7334 | 59.9999 | 5 | 102.1053 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0586 | 4.9902 | 60.0172 | 5
102.1092 | 4.988 | 59.9941 | 5 | 102.1129 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1155 | 4.7335 | 59.9999 | 5 | 102.1136 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0669 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1176 | 4.9879 | 59.9941 | 5 | 102.1212 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1238 | 4.7336 | 59.9999 | 5 | 102.1219 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0752 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1259 | 4.9878 | 59.9941 | 5 | 102.1295 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1321 | 4.7336 | 59.9999 | 5 | 102.1303 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0836 | 4.99 | 60.0172 | 5
102.1342 | 4.9876 | 59.9941 | 5 | 102.1379 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1404 | 4.7336 | 59.9999 | 5 | 102.1386 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.0919 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1426 | 4.9874 | 59.9941 | 5 | 102.1462 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1488 | 4.7337 | 59.9999 | 5 | 102.147 | 4.986 | 60.0229 | 5 | 102.1002 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1509 | 4.9872 | 59.9941 | 5 | 102.1546 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1571 | 4.7337 | 59.9999 | 5 | 102.1553 | 4.9859 | 60.0229 | 5 | 102.1085 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1592 | 4.987 | 59.9941 | 5 | 102.1629 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1655 | 4.7338 | 59.9999 | 5 | 102.1636 | 4.9859 | 60.0229 | 5 | 102.1169 | 4.9901 | 60.0172 | 5
102.1676 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 102.1712 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1738 | 4.7338 | 59.9999 | 5 | 102.1719 | 4.9858 | 60.0229 | 5 | 102.1252 | 4.9894 | 60.0172 | 5
102.1759 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 102.1796 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1821 | 4.7342 | 59.9999 | 5 | 102.1803 | 4.9858 | 60.0229 | 5 | 102.1335 | 4.9888 | 60.0172 | 5
102.1842 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.1879 | 4.9794 | 59.9769 | 5 | 102.1904 | 4.7346 | 59.9999 | 5 | 102.1886 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.1418 | 4.9883 | 60.0172 | 5
102.1926 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.1963 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.1988 | 4.7349 | 59.9999 | 5 | 102.197 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.1503 | 4.9878 | 60.0172 | 5
102.2009 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 102.2046 | 4.9793 | 59.9769 | 5 | 102.2071 | 4.7353 | 59.9999 | 5 | 102.2053 | 4.9856 | 60.0229 | 5 | 102.1586 | 4.9872 | 60.0172 | 5
102.2092 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 102.2129 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.2155 | 4.7356 | 59.9999 | 5 | 102.2136 | 4.9855 | 60.0229 | 5 | 102.1669 | 4.9867 | 60.0172 | 5
102.2176 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 102.2213 | 4.9792 | 59.9769 | 5 | 102.2238 | 4.7359 | 59.9999 | 5 | 102.2219 | 4.9854 | 60.0229 | 5 | 102.1752 | 4.9862 | 60.0172 | 5
102.2259 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 102.2296 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 102.2321 | 4.7362 | 59.9999 | 5 | 102.2303 | 4.9854 | 60.0229 | 5 | 102.1836 | 4.9857 | 60.0172 | 5
102.2342 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 102.2379 | 4.9791 | 59.9769 | 5 | 102.2405 | 4.7365 | 59.9999 | 5 | 102.2386 | 4.9853 | 60.0229 | 5 | 102.1919 | 4.9852 | 60.0172 | 5
102.2426 | 4.9842 | 59.9941 | 5 | 102.2463 | 4.9789 | 59.9769 | 5 | 102.2488 | 4.7376 | 59.9999 | 5 | 102.2469 | 4.9853 | 60.0229 | 5 | 102.2002 | 4.9847 | 60.0172 | 5
102.2509 | 4.9841 | 59.9941 | 5 | 102.2546 | 4.9787 | 59.9769 | 5 | 102.2571 | 4.7388 | 59.9999 | 5 | 102.2552 | 4.9854 | 60.0229 | 5 | 102.2085 | 4.9848 | 60.0172 | 5
102.2592 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 102.2629 | 4.9785 | 59.9769 | 5 | 102.2654 | 4.7395 | 59.9999 | 5 | 102.2636 | 4.9856 | 60.0229 | 5 | 102.2169 | 4.985 | 60.0172 | 5
102.2676 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 102.2713 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 102.2738 | 4.7403 | 59.9999 | 5 | 102.2719 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.2252 | 4.985 | 60.0172 | 5
102.2759 | 4.9838 | 59.9941 | 5 | 102.2796 | 4.9782 | 59.9769 | 5 | 102.2821 | 4.741 | 59.9999 | 5 | 102.2803 | 4.9859 | 60.0229 | 5 | 102.2335 | 4.985 | 60.0172 | 5
102.2842 | 4.9837 | 59.9941 | 5 | 102.2879 | 4.978 | 59.9769 | 5 | 102.2905 | 4.7417 | 59.9999 | 5 | 102.2886 | 4.9861 | 60.0229 | 5 | 102.2418 | 4.985 | 60.0172 | 5
102.2926 | 4.9837 | 59.9941 | 5 | 102.2963 | 4.9773 | 59.9769 | 5 | 102.2988 | 4.7425 | 59.9999 | 5 | 102.2969 | 4.9863 | 60.0229 | 5 | 102.2501 | 4.9851 | 60.0172 | 5
102.3009 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 102.3046 | 4.9765 | 59.9769 | 5 | 102.3071 | 4.7433 | 59.9999 | 5 | 102.3052 | 4.9864 | 60.0229 | 5 | 102.2585 | 4.9851 | 60.0172 | 5
102.3092 | 4.9835 | 59.9941 | 5 | 102.313 | 4.9758 | 59.9769 | 5 | 102.3154 | 4.744 | 59.9999 | 5 | 102.3135 | 4.9866 | 60.0229 | 5 | 102.2668 | 4.9852 | 60.0172 | 5
102.3176 | 4.9835 | 59.9941 | 5 | 102.3213 | 4.975 | 59.9769 | 5 | 102.3238 | 4.7448 | 59.9999 | 5 | 102.3219 | 4.9867 | 60.0229 | 5 | 102.2751 | 4.9853 | 60.0172 | 5
102.3259 | 4.9836 | 59.9941 | 5 | 102.3296 | 4.9744 | 59.9769 | 5 | 102.3321 | 4.7447 | 59.9999 | 5 | 102.3302 | 4.9869 | 60.0229 | 5 | 102.2834 | 4.9855 | 60.0172 | 5
102.3342 | 4.9837 | 59.9941 | 5 | 102.338 | 4.9738 | 59.9769 | 5 | 102.3405 | 4.7446 | 59.9999 | 5 | 102.3386 | 4.9869 | 60.0229 | 5 | 102.2919 | 4.9856 | 60.0172 | 5
102.3426 | 4.9838 | 59.9941 | 5 | 102.3463 | 4.9732 | 59.9769 | 5 | 102.3488 | 4.7446 | 59.9999 | 5 | 102.3469 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.3002 | 4.9857 | 60.0172 | 5
102.3509 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 102.3546 | 4.9726 | 59.9769 | 5 | 102.3571 | 4.7446 | 59.9999 | 5 | 102.3552 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.3085 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.3592 | 4.9841 | 59.9941 | 5 | 102.363 | 4.972 | 59.9769 | 5 | 102.3655 | 4.7445 | 59.9999 | 5 | 102.3635 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.3168 | 4.986 | 60.0172 | 5
102.3676 | 4.9842 | 59.9941 | 5 | 102.3713 | 4.9714 | 59.9769 | 5 | 102.3738 | 4.7445 | 59.9999 | 5 | 102.3719 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.3252 | 4.9861 | 60.0172 | 5
102.3759 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 102.3796 | 4.9714 | 59.9769 | 5 | 102.3821 | 4.7445 | 59.9999 | 5 | 102.3802 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.3335 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.3842 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 102.388 | 4.9714 | 59.9769 | 5 | 102.3904 | 4.7444 | 59.9999 | 5 | 102.3885 | 4.9869 | 60.0229 | 5 | 102.3418 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.3926 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 102.3963 | 4.9718 | 59.9769 | 5 | 102.3988 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.3969 | 4.9871 | 60.0229 | 5 | 102.3501 | 4.9864 | 60.0172 | 5
102.4009 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 102.4047 | 4.9722 | 59.9769 | 5 | 102.4071 | 4.7443 | 60.0114 | 5 | 102.4052 | 4.9873 | 60.0229 | 5 | 102.3585 | 4.9864 | 60.0172 | 5
102.4093 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 102.413 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 102.4155 | 4.7443 | 60.0114 | 5 | 102.4135 | 4.9875 | 60.0229 | 5 | 102.3668 | 4.9864 | 60.0172 | 5
102.4176 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 102.4213 | 4.9731 | 59.9769 | 5 | 102.4238 | 4.7442 | 60.0114 | 5 | 102.4219 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 102.3751 | 4.9864 | 60.0172 | 5
102.4259 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 102.4297 | 4.9735 | 59.9769 | 5 | 102.4321 | 4.7442 | 60.0114 | 5 | 102.4302 | 4.9879 | 60.0229 | 5 | 102.3834 | 4.9864 | 60.0172 | 5
102.4342 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 102.438 | 4.9739 | 59.9769 | 5 | 102.4404 | 4.7441 | 60.0114 | 5 | 102.4385 | 4.9881 | 60.0229 | 5 | 102.3918 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4426 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 102.4464 | 4.9744 | 59.9769 | 5 | 102.4488 | 4.7441 | 60.0114 | 5 | 102.4468 | 4.9883 | 60.0229 | 5 | 102.4001 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4509 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 102.4547 | 4.9749 | 59.9769 | 5 | 102.4571 | 4.7441 | 60.0114 | 5 | 102.4552 | 4.9885 | 60.0229 | 5 | 102.4084 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4593 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 102.463 | 4.9753 | 59.9769 | 5 | 102.4655 | 4.7442 | 60.0114 | 5 | 102.4635 | 4.9887 | 60.0229 | 5 | 102.4167 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4676 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 102.4713 | 4.9758 | 59.9769 | 5 | 102.4738 | 4.7442 | 60.0114 | 5 | 102.4719 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4252 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4759 | 4.9854 | 59.9941 | 5 | 102.4797 | 4.9758 | 59.9769 | 5 | 102.4821 | 4.7442 | 60.0114 | 5 | 102.4802 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4335 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4843 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 102.488 | 4.9759 | 59.9769 | 5 | 102.4904 | 4.7443 | 60.0114 | 5 | 102.4885 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4418 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.4926 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 102.4964 | 4.9759 | 59.9769 | 5 | 102.4988 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.4968 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4501 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5009 | 4.9857 | 59.9941 | 5 | 102.5047 | 4.976 | 59.9769 | 5 | 102.5071 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.5052 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4585 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5093 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 102.513 | 4.976 | 59.9769 | 5 | 102.5154 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.5135 | 4.9888 | 60.0229 | 5 | 102.4668 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5176 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.5214 | 4.9761 | 59.9769 | 5 | 102.5237 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.5218 | 4.9887 | 60.0229 | 5 | 102.4751 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5259 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.5297 | 4.9761 | 59.9769 | 5 | 102.5321 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5302 | 4.9886 | 60.0229 | 5 | 102.4834 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5343 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.5381 | 4.9762 | 59.9769 | 5 | 102.5404 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5385 | 4.9885 | 60.0229 | 5 | 102.4918 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5426 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 102.5464 | 4.9762 | 59.9769 | 5 | 102.5488 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5468 | 4.9883 | 60.0229 | 5 | 102.5001 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5509 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.5547 | 4.9762 | 59.9769 | 5 | 102.5571 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5551 | 4.9882 | 60.0229 | 5 | 102.5084 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5593 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.563 | 4.9761 | 59.9769 | 5 | 102.5654 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5635 | 4.988 | 60.0229 | 5 | 102.5167 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5676 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.5714 | 4.976 | 59.9769 | 5 | 102.5737 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.5718 | 4.9879 | 60.0229 | 5 | 102.5251 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5759 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.5797 | 4.9764 | 59.9769 | 5 | 102.5821 | 4.7447 | 60.0114 | 5 | 102.5801 | 4.9878 | 60.0229 | 5 | 102.5334 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5843 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.5881 | 4.9768 | 59.9769 | 5 | 102.5904 | 4.7447 | 60.0114 | 5 | 102.5884 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 102.5417 | 4.9863 | 60.0172 | 5
102.5926 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.5964 | 4.9772 | 59.9769 | 5 | 102.5988 | 4.7447 | 60.0114 | 5 | 102.5968 | 4.9875 | 60.0229 | 5 | 102.55 | 4.9862 | 60.0172 | 5
102.6009 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 102.6047 | 4.9775 | 59.9769 | 5 | 102.6071 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.6051 | 4.9875 | 60.0229 | 5 | 102.5585 | 4.9862 | 60.0172 | 5
102.6093 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 102.6131 | 4.9779 | 59.9769 | 5 | 102.6154 | 4.7446 | 60.0114 | 5 | 102.6135 | 4.9875 | 60.0229 | 5 | 102.5668 | 4.9861 | 60.0172 | 5
102.6176 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.6214 | 4.9783 | 59.9769 | 5 | 102.6237 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.6218 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 102.5751 | 4.9861 | 60.0172 | 5
102.6259 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 102.6297 | 4.9786 | 59.9769 | 5 | 102.6321 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.6301 | 4.9877 | 60.0229 | 5 | 102.5834 | 4.9861 | 60.0172 | 5
102.6343 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.6381 | 4.979 | 59.9769 | 5 | 102.6404 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.6384 | 4.9878 | 60.0229 | 5 | 102.5918 | 4.986 | 60.0172 | 5
102.6426 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 102.6464 | 4.9795 | 59.9769 | 5 | 102.6487 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.6468 | 4.9879 | 60.0229 | 5 | 102.6001 | 4.986 | 60.0172 | 5
102.6509 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 102.6548 | 4.9799 | 59.9769 | 5 | 102.657 | 4.7443 | 60.0114 | 5 | 102.6551 | 4.9881 | 60.0229 | 5 | 102.6084 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.6593 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.6631 | 4.98 | 59.9769 | 5 | 102.6654 | 4.7443 | 60.0114 | 5 | 102.6635 | 4.9882 | 60.0229 | 5 | 102.6167 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.6676 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.6714 | 4.98 | 59.9769 | 5 | 102.6737 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.6718 | 4.9881 | 60.0229 | 5 | 102.6251 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.6759 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.6798 | 4.9801 | 59.9769 | 5 | 102.6821 | 4.7444 | 60.0114 | 5 | 102.6801 | 4.9879 | 60.0229 | 5 | 102.6334 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.6843 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.6881 | 4.9802 | 59.9769 | 5 | 102.6904 | 4.7445 | 60.0114 | 5 | 102.6884 | 4.9878 | 60.0229 | 5 | 102.6417 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.6926 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 102.6964 | 4.9802 | 59.9769 | 5 | 102.6987 | 4.7447 | 60.0114 | 5 | 102.6968 | 4.9876 | 60.0229 | 5 | 102.65 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7009 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.7048 | 4.9803 | 59.9769 | 5 | 102.707 | 4.7448 | 60.0114 | 5 | 102.7051 | 4.9874 | 60.0229 | 5 | 102.6584 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7093 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 102.7131 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 102.7154 | 4.7449 | 60.0114 | 5 | 102.7134 | 4.9871 | 60.0229 | 5 | 102.6667 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7176 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 102.7214 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 102.7238 | 4.745 | 60.0114 | 5 | 102.7217 | 4.9868 | 60.0229 | 5 | 102.675 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.726 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 102.7298 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 102.7321 | 4.7451 | 60.0056 | 5 | 102.7301 | 4.9865 | 60.0229 | 5 | 102.6833 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7343 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7381 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7404 | 4.7452 | 60.0056 | 5 | 102.7384 | 4.9862 | 60.0229 | 5 | 102.6918 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7426 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7465 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7487 | 4.7451 | 60.0056 | 5 | 102.7467 | 4.9859 | 60.0229 | 5 | 102.7001 | 4.9859 | 60.0172 | 5
102.7509 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7548 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7571 | 4.7451 | 60.0056 | 5 | 102.7551 | 4.9858 | 60.0229 | 5 | 102.7084 | 4.9858 | 60.0172 | 5
102.7593 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7631 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7654 | 4.745 | 60.0056 | 5 | 102.7634 | 4.9858 | 60.0229 | 5 | 102.7167 | 4.9857 | 60.0172 | 5
102.7676 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7715 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7737 | 4.7449 | 60.0056 | 5 | 102.7717 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7251 | 4.9856 | 60.0172 | 5
102.776 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7798 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.782 | 4.7448 | 60.0056 | 5 | 102.78 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7334 | 4.9854 | 60.0172 | 5
102.7843 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7881 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7904 | 4.7447 | 60.0056 | 5 | 102.7884 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7417 | 4.9853 | 60.0172 | 5
102.7926 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 102.7965 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.7987 | 4.7446 | 60.0056 | 5 | 102.7967 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.75 | 4.9852 | 60.0172 | 5
102.8009 | 4.9858 | 59.9884 | 5 | 102.8048 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8071 | 4.7445 | 60.0056 | 5 | 102.8051 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7584 | 4.9851 | 60.0172 | 5
102.8093 | 4.9857 | 59.9884 | 5 | 102.8132 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8154 | 4.7455 | 60.0056 | 5 | 102.8134 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7667 | 4.985 | 60.0172 | 5
102.8176 | 4.9856 | 59.9884 | 5 | 102.8215 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8237 | 4.7464 | 60.0056 | 5 | 102.8217 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.775 | 4.9848 | 60.0172 | 5
102.826 | 4.9854 | 59.9884 | 5 | 102.8298 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.832 | 4.7473 | 60.0056 | 5 | 102.83 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7833 | 4.9847 | 60.0172 | 5
102.8343 | 4.9853 | 59.9884 | 5 | 102.8382 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8404 | 4.7483 | 60.0056 | 5 | 102.8384 | 4.9857 | 60.0229 | 5 | 102.7917 | 4.9847 | 60.0172 | 5
102.8426 | 4.9852 | 59.9884 | 5 | 102.8465 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8487 | 4.7492 | 60.0056 | 5 | 102.8467 | 4.9858 | 60.0229 | 5 | 102.8 | 4.9847 | 60.0172 | 5
102.851 | 4.985 | 59.9884 | 5 | 102.8549 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8571 | 4.7502 | 60.0056 | 5 | 102.855 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8083 | 4.9846 | 60.0172 | 5
102.8593 | 4.9849 | 59.9884 | 5 | 102.8632 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8654 | 4.7513 | 60.0056 | 5 | 102.8633 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8167 | 4.9846 | 60.0172 | 5
102.8676 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 102.8715 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8737 | 4.7524 | 60.0056 | 5 | 102.8717 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8251 | 4.9846 | 60.0172 | 5
102.876 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 102.8799 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.882 | 4.7535 | 60.0056 | 5 | 102.88 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8334 | 4.9846 | 60.0172 | 5
102.8843 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 102.8882 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8904 | 4.7546 | 60.0056 | 5 | 102.8884 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8417 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.8926 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 102.8965 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.8987 | 4.7547 | 60.0056 | 5 | 102.8967 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.85 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.901 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 102.9049 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.907 | 4.7548 | 60.0056 | 5 | 102.905 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8584 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9093 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 102.9132 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.9153 | 4.755 | 60.0056 | 5 | 102.9133 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8667 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9176 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 102.9215 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.9237 | 4.7552 | 60.0056 | 5 | 102.9216 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.875 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.926 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 102.9299 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 102.9321 | 4.7553 | 60.0056 | 5 | 102.93 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8833 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9343 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9382 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 102.9404 | 4.7555 | 60.0056 | 5 | 102.9383 | 4.9858 | 60.0345 | 5 | 102.8917 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9426 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9466 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 102.9487 | 4.7556 | 60.0056 | 5 | 102.9467 | 4.9859 | 60.0345 | 5 | 102.9 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.951 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9549 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 102.957 | 4.7557 | 60.0056 | 5 | 102.955 | 4.986 | 60.0345 | 5 | 102.9083 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9593 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9632 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 102.9654 | 4.7558 | 60.0056 | 5 | 102.9633 | 4.9861 | 60.0345 | 5 | 102.9166 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9677 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9716 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 102.9737 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 102.9716 | 4.9862 | 60.0345 | 5 | 102.925 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.976 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9799 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 102.9821 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 102.98 | 4.9863 | 60.0345 | 5 | 102.9333 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9843 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9883 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 102.9904 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 102.9883 | 4.9864 | 60.0345 | 5 | 102.9417 | 4.9845 | 60.0172 | 5
102.9927 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 102.9966 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 102.9987 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 102.9966 | 4.9865 | 60.0345 | 5 | 102.95 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.001 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0049 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.007 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 103.0049 | 4.9866 | 60.0345 | 5 | 102.9583 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0093 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0132 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0154 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 103.0132 | 4.9867 | 60.0345 | 5 | 102.9667 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0177 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0216 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0237 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 103.0216 | 4.9867 | 60.0402 | 5 | 102.975 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.026 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0299 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.032 | 4.7561 | 60.0056 | 5 | 103.0299 | 4.9867 | 60.0402 | 5 | 102.9833 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0343 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0383 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0403 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 103.0383 | 4.9867 | 60.0402 | 5 | 102.9916 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0427 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0466 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0487 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 103.0466 | 4.9867 | 60.0402 | 5 | 103 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.051 | 4.9842 | 59.9884 | 5 | 103.0549 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.057 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 103.0549 | 4.9868 | 60.0402 | 5 | 103.0083 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0593 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 103.0633 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0654 | 4.756 | 60.0056 | 5 | 103.0632 | 4.9868 | 60.0402 | 5 | 103.0166 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0677 | 4.9843 | 59.9884 | 5 | 103.0716 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.0737 | 4.7559 | 60.0056 | 5 | 103.0715 | 4.9869 | 60.0402 | 5 | 103.0249 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.076 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 103.08 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.082 | 4.7559 | 60.0056 | 5 | 103.0799 | 4.987 | 60.0402 | 5 | 103.0333 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0844 | 4.9844 | 59.9884 | 5 | 103.0883 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.0903 | 4.7558 | 60.0056 | 5 | 103.0882 | 4.987 | 60.0402 | 5 | 103.0416 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.0927 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 103.0966 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.0987 | 4.7558 | 60.0056 | 5 | 103.0966 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.0499 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.101 | 4.9845 | 59.9884 | 5 | 103.105 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.107 | 4.7558 | 60.0056 | 5 | 103.1049 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.0582 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1093 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 103.1133 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.1154 | 4.7585 | 60.0056 | 5 | 103.1132 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.0667 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1177 | 4.9846 | 59.9884 | 5 | 103.1216 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1237 | 4.7612 | 60.0056 | 5 | 103.1215 | 4.9872 | 60.0402 | 5 | 103.075 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.126 | 4.9847 | 59.9884 | 5 | 103.13 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.132 | 4.7638 | 60.0056 | 5 | 103.1299 | 4.9872 | 60.0402 | 5 | 103.0833 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1344 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1383 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1404 | 4.7665 | 60.0056 | 5 | 103.1382 | 4.9872 | 60.0402 | 5 | 103.0916 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1427 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1467 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1487 | 4.7692 | 60.0056 | 5 | 103.1465 | 4.9873 | 60.0402 | 5 | 103.1 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.151 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.155 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.157 | 4.7718 | 60.0056 | 5 | 103.1548 | 4.9872 | 60.0402 | 5 | 103.1083 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1593 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1633 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1653 | 4.7744 | 60.0056 | 5 | 103.1631 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.1166 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1677 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1717 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1737 | 4.7771 | 60.0056 | 5 | 103.1715 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.1249 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.176 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.18 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.182 | 4.7797 | 60.0056 | 5 | 103.1798 | 4.9871 | 60.0402 | 5 | 103.1333 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1844 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1884 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1904 | 4.7824 | 60.0056 | 5 | 103.1882 | 4.9871 | 60.0345 | 5 | 103.1416 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.1927 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.1967 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.1987 | 4.7823 | 60.0056 | 5 | 103.1965 | 4.9871 | 60.0345 | 5 | 103.1499 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.201 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.205 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.207 | 4.7823 | 60.0056 | 5 | 103.2048 | 4.987 | 60.0345 | 5 | 103.1582 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.2094 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.2133 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.2153 | 4.7823 | 60.0056 | 5 | 103.2131 | 4.9869 | 60.0345 | 5 | 103.1666 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.2177 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.2217 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.2237 | 4.7822 | 60.0056 | 5 | 103.2214 | 4.9868 | 60.0345 | 5 | 103.1749 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.226 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.23 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.232 | 4.7841 | 60.0056 | 5 | 103.2298 | 4.9866 | 60.0345 | 5 | 103.1832 | 4.9845 | 60.0172 | 5
103.2344 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.2384 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.2404 | 4.786 | 60.0056 | 5 | 103.2381 | 4.9865 | 60.0345 | 5 | 103.1915 | 4.9844 | 60.0172 | 5
103.2427 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.2467 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.2487 | 4.7879 | 60.0056 | 5 | 103.2465 | 4.9864 | 60.0345 | 5 | 103.2 | 4.9844 | 60.0172 | 5
103.251 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 103.255 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.257 | 4.7898 | 60.0056 | 5 | 103.2548 | 4.9862 | 60.0345 | 5 | 103.2083 | 4.9843 | 60.0172 | 5
103.2594 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 103.2634 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.2653 | 4.7917 | 60.0056 | 5 | 103.2631 | 4.9861 | 60.0345 | 5 | 103.2166 | 4.9842 | 60.0172 | 5
103.2677 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 103.2717 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.2737 | 4.7936 | 60.0056 | 5 | 103.2714 | 4.9859 | 60.0345 | 5 | 103.2249 | 4.9842 | 60.0172 | 5
103.276 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.2801 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.282 | 4.7955 | 60.0056 | 5 | 103.2798 | 4.9857 | 60.0345 | 5 | 103.2333 | 4.9841 | 60.0172 | 5
103.2844 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.2884 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.2903 | 4.7974 | 60.0056 | 5 | 103.2881 | 4.9855 | 60.0345 | 5 | 103.2416 | 4.9841 | 60.0172 | 5
103.2927 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.2967 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.2986 | 4.7993 | 60.0056 | 5 | 103.2964 | 4.9853 | 60.0345 | 5 | 103.2499 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.301 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3051 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.307 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3047 | 4.9852 | 60.0345 | 5 | 103.2582 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3094 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3134 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.3153 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.313 | 4.985 | 60.0345 | 5 | 103.2666 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3177 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3217 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.3237 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3214 | 4.9849 | 60.0345 | 5 | 103.2749 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.326 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3301 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.332 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3297 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.2832 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3344 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3384 | 4.9801 | 59.9711 | 5 | 103.3403 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3381 | 4.9846 | 60.0345 | 5 | 103.2915 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3427 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.3467 | 4.98 | 59.9711 | 5 | 103.3487 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3464 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.2999 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.351 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 103.3551 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.357 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3547 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.3082 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3594 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 103.3634 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.3654 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.363 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.3165 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3677 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 103.3718 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.3737 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.3714 | 4.9842 | 60.0345 | 5 | 103.3248 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.376 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 103.3801 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.382 | 4.8011 | 60.0056 | 5 | 103.3797 | 4.9842 | 60.0345 | 5 | 103.3333 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3844 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 103.3884 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.3903 | 4.8011 | 60.0056 | 5 | 103.3881 | 4.9842 | 60.0345 | 5 | 103.3416 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.3927 | 4.9856 | 59.9941 | 5 | 103.3968 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.3987 | 4.8011 | 60.0056 | 5 | 103.3964 | 4.9842 | 60.0345 | 5 | 103.3499 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.401 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 103.4051 | 4.9799 | 59.9711 | 5 | 103.407 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.4047 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.3582 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.4094 | 4.9859 | 59.9941 | 5 | 103.4135 | 4.98 | 59.9711 | 5 | 103.4153 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.413 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.3666 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.4177 | 4.9861 | 59.9941 | 5 | 103.4218 | 4.98 | 59.9711 | 5 | 103.4236 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.4213 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.3749 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.426 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 103.4301 | 4.98 | 59.9711 | 5 | 103.432 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.4297 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.3832 | 4.984 | 60.0172 | 5
103.4344 | 4.9863 | 59.9941 | 5 | 103.4384 | 4.9801 | 59.9711 | 5 | 103.4403 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.438 | 4.9845 | 60.0345 | 5 | 103.3915 | 4.9839 | 60.0172 | 5
103.4427 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 103.4468 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.4487 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.4464 | 4.9845 | 60.0345 | 5 | 103.3999 | 4.9839 | 60.0172 | 5
103.451 | 4.9864 | 59.9941 | 5 | 103.4551 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.457 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.4547 | 4.9846 | 60.0345 | 5 | 103.4082 | 4.9838 | 60.0172 | 5
103.4594 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.4635 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.4653 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.463 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4165 | 4.9837 | 60.0172 | 5
103.4677 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.4718 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.4736 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.4713 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4248 | 4.9837 | 60.0172 | 5
103.4761 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.4801 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.482 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.4797 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4332 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.4844 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.4885 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.4903 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.488 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4415 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.4927 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.4968 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.4987 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.4963 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4498 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.5011 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.5052 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.507 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.5046 | 4.9847 | 60.0345 | 5 | 103.4581 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.5094 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.5135 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.5153 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.5129 | 4.9846 | 60.0345 | 5 | 103.4666 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.5177 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.5218 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.5236 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.5213 | 4.9846 | 60.0345 | 5 | 103.4749 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.5261 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.5302 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.532 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.5296 | 4.9845 | 60.0345 | 5 | 103.4832 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.5344 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.5385 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.5403 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.538 | 4.9845 | 60.0345 | 5 | 103.4915 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.5427 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.5468 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.5486 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.5463 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.4999 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.5511 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.5552 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.557 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.5546 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.5082 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.5594 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.5635 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.5653 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.5629 | 4.9844 | 60.0345 | 5 | 103.5165 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.5677 | 4.9866 | 59.9941 | 5 | 103.5719 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.5737 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.5713 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.5248 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.5761 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 103.5802 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.582 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.5796 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.5332 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.5844 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 103.5885 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.5903 | 4.8005 | 60.0056 | 5 | 103.588 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.5415 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.5927 | 4.9868 | 59.9941 | 5 | 103.5969 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.5986 | 4.8005 | 60.0056 | 5 | 103.5963 | 4.9843 | 60.0345 | 5 | 103.5498 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.6011 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 103.6052 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.607 | 4.8005 | 60.0056 | 5 | 103.6046 | 4.9837 | 60.0345 | 5 | 103.5581 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.6094 | 4.9869 | 59.9941 | 5 | 103.6136 | 4.9806 | 59.9711 | 5 | 103.6153 | 4.8005 | 60.0056 | 5 | 103.6129 | 4.9831 | 60.0345 | 5 | 103.5665 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.6177 | 4.9867 | 59.9941 | 5 | 103.6219 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.6237 | 4.8005 | 60.0056 | 5 | 103.6212 | 4.9825 | 60.0345 | 5 | 103.5748 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.6261 | 4.9865 | 59.9941 | 5 | 103.6302 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.632 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.6296 | 4.9818 | 60.0345 | 5 | 103.5831 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.6344 | 4.9862 | 59.9941 | 5 | 103.6385 | 4.9805 | 59.9711 | 5 | 103.6403 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.6379 | 4.9812 | 60.0345 | 5 | 103.5914 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.6427 | 4.986 | 59.9941 | 5 | 103.6469 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.6486 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.6462 | 4.9806 | 60.0345 | 5 | 103.5999 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.6511 | 4.9858 | 59.9941 | 5 | 103.6552 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.657 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.6545 | 4.9799 | 60.0345 | 5 | 103.6082 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.6594 | 4.9855 | 59.9941 | 5 | 103.6636 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.6653 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.6629 | 4.9793 | 60.0345 | 5 | 103.6165 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.6677 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 103.6719 | 4.9804 | 59.9711 | 5 | 103.6736 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.6712 | 4.9787 | 60.0345 | 5 | 103.6248 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.6761 | 4.9851 | 59.9941 | 5 | 103.6802 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.6819 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.6796 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.6332 | 4.9836 | 60.0172 | 5
103.6844 | 4.9848 | 59.9941 | 5 | 103.6886 | 4.9803 | 59.9711 | 5 | 103.6903 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.6879 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.6415 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.6927 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 103.6969 | 4.9802 | 59.9711 | 5 | 103.6986 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.6962 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.6498 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.7011 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 103.7053 | 4.9801 | 59.9711 | 5 | 103.707 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7045 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.6581 | 4.9835 | 60.0172 | 5
103.7094 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 103.7136 | 4.9801 | 59.9654 | 5 | 103.7153 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7128 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.6665 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.7177 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 103.7219 | 4.98 | 59.9654 | 5 | 103.7236 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7212 | 4.9781 | 60.0345 | 5 | 103.6748 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.7261 | 4.9843 | 59.9941 | 5 | 103.7303 | 4.9799 | 59.9654 | 5 | 103.7319 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7295 | 4.9781 | 60.0345 | 5 | 103.6831 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.7344 | 4.9844 | 59.9941 | 5 | 103.7386 | 4.9798 | 59.9654 | 5 | 103.7403 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7379 | 4.9781 | 60.0345 | 5 | 103.6914 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.7428 | 4.9845 | 59.9941 | 5 | 103.7469 | 4.9798 | 59.9654 | 5 | 103.7487 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7462 | 4.9782 | 60.0345 | 5 | 103.6997 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.7511 | 4.9846 | 59.9941 | 5 | 103.7553 | 4.9798 | 59.9654 | 5 | 103.757 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7545 | 4.9782 | 60.0345 | 5 | 103.7081 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.7594 | 4.9847 | 59.9941 | 5 | 103.7636 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.7653 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7628 | 4.9783 | 60.0345 | 5 | 103.7164 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.7677 | 4.9849 | 59.9941 | 5 | 103.772 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.7736 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7712 | 4.9782 | 60.0345 | 5 | 103.7247 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.7761 | 4.985 | 59.9941 | 5 | 103.7803 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.782 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7795 | 4.9781 | 60.0345 | 5 | 103.733 | 4.9831 | 60.0172 | 5
103.7844 | 4.9852 | 59.9941 | 5 | 103.7886 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.7903 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7878 | 4.978 | 60.0345 | 5 | 103.7415 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.7928 | 4.9853 | 59.9941 | 5 | 103.797 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.7986 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.7961 | 4.9779 | 60.0345 | 5 | 103.7498 | 4.9832 | 60.0172 | 5
103.8011 | 4.9846 | 59.9941 | 5 | 103.8053 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8069 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.8044 | 4.9778 | 60.0345 | 5 | 103.7581 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.8094 | 4.9839 | 59.9941 | 5 | 103.8137 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8153 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.8128 | 4.9777 | 60.0345 | 5 | 103.7664 | 4.9833 | 60.0172 | 5
103.8177 | 4.9831 | 59.9941 | 5 | 103.822 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8236 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.8211 | 4.9775 | 60.0345 | 5 | 103.7748 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.8261 | 4.9823 | 59.9941 | 5 | 103.8303 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.832 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.8295 | 4.9774 | 60.0345 | 5 | 103.7831 | 4.9834 | 60.0172 | 5
103.8344 | 4.9814 | 59.9941 | 5 | 103.8387 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8403 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.8378 | 4.9773 | 60.0345 | 5 | 103.7914 | 4.9842 | 60.0172 | 5
103.8428 | 4.9806 | 59.9941 | 5 | 103.847 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8486 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.8461 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.7997 | 4.9849 | 60.0172 | 5
103.8511 | 4.9797 | 59.9941 | 5 | 103.8553 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8569 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.8544 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8081 | 4.9857 | 60.0172 | 5
103.8594 | 4.9789 | 59.9941 | 5 | 103.8637 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8653 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.8628 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8164 | 4.9864 | 60.0172 | 5
103.8678 | 4.978 | 59.9941 | 5 | 103.872 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8736 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.8711 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8247 | 4.9871 | 60.0172 | 5
103.8761 | 4.9772 | 59.9941 | 5 | 103.8803 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.882 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.8794 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.833 | 4.9879 | 60.0172 | 5
103.8844 | 4.9771 | 59.9941 | 5 | 103.8887 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8903 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.8878 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8414 | 4.9886 | 60.0172 | 5
103.8928 | 4.9771 | 59.9941 | 5 | 103.897 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.8986 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.8961 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8497 | 4.9893 | 60.0172 | 5
103.9011 | 4.977 | 59.9941 | 5 | 103.9054 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9069 | 4.8006 | 60.0056 | 5 | 103.9044 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.858 | 4.99 | 60.0172 | 5
103.9094 | 4.977 | 59.9941 | 5 | 103.9137 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9153 | 4.8007 | 60.0056 | 5 | 103.9127 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8663 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9178 | 4.977 | 59.9941 | 5 | 103.9221 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9236 | 4.8008 | 60.0056 | 5 | 103.9211 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8748 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9261 | 4.9771 | 59.9941 | 5 | 103.9304 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9319 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.9294 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8831 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9344 | 4.9771 | 59.9941 | 5 | 103.9387 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9402 | 4.8009 | 60.0056 | 5 | 103.9377 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8914 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9428 | 4.9772 | 59.9941 | 5 | 103.9471 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.9486 | 4.801 | 60.0056 | 5 | 103.946 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.8997 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9511 | 4.9772 | 59.9941 | 5 | 103.9554 | 4.9797 | 59.9654 | 5 | 103.957 | 4.8011 | 60.0056 | 5 | 103.9544 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9081 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9594 | 4.9773 | 59.9941 | 5 | 103.9637 | 4.9796 | 59.9654 | 5 | 103.9653 | 4.8012 | 60.0056 | 5 | 103.9627 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9164 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9678 | 4.9774 | 59.9941 | 5 | 103.9721 | 4.9795 | 59.9654 | 5 | 103.9736 | 4.8013 | 60.0056 | 5 | 103.971 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9247 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9761 | 4.9775 | 59.9941 | 5 | 103.9804 | 4.9794 | 59.9654 | 5 | 103.9819 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 103.9794 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.933 | 4.9907 | 60.0172 | 5
103.9844 | 4.9776 | 59.9941 | 5 | 103.9887 | 4.9793 | 59.9654 | 5 | 103.9903 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 103.9877 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9414 | 4.991 | 60.0172 | 5
103.9928 | 4.9778 | 59.9941 | 5 | 103.9971 | 4.9792 | 59.9654 | 5 | 103.9986 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 103.996 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9497 | 4.9913 | 60.0172 | 5
104.0011 | 4.9777 | 59.9941 | 5 | 104.0054 | 4.9791 | 59.9654 | 5 | 104.007 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0043 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.958 | 4.9916 | 60.0172 | 5
104.0094 | 4.9777 | 59.9941 | 5 | 104.0138 | 4.9789 | 59.9654 | 5 | 104.0153 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0127 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9663 | 4.9918 | 60.0172 | 5
104.0178 | 4.9777 | 59.9941 | 5 | 104.0221 | 4.9788 | 59.9654 | 5 | 104.0236 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.021 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9747 | 4.9922 | 60.0172 | 5
104.0261 | 4.9777 | 59.9941 | 5 | 104.0305 | 4.9787 | 59.9654 | 5 | 104.0319 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0294 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.983 | 4.9925 | 60.0172 | 5
104.0344 | 4.9776 | 59.9941 | 5 | 104.0388 | 4.9785 | 59.9654 | 5 | 104.0403 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0377 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9913 | 4.9928 | 60.0172 | 5
104.0428 | 4.9776 | 59.9941 | 5 | 104.0471 | 4.9785 | 59.9654 | 5 | 104.0486 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.046 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 103.9996 | 4.9931 | 60.0172 | 5
104.0511 | 4.9775 | 59.9941 | 5 | 104.0555 | 4.9785 | 59.9654 | 5 | 104.0569 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0543 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0081 | 4.9934 | 60.0172 | 5
104.0594 | 4.9774 | 59.9941 | 5 | 104.0638 | 4.9784 | 59.9654 | 5 | 104.0652 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0626 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0164 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.0678 | 4.9772 | 59.9941 | 5 | 104.0721 | 4.9784 | 59.9654 | 5 | 104.0736 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.071 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0247 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.0761 | 4.9769 | 59.9941 | 5 | 104.0805 | 4.9784 | 59.9654 | 5 | 104.0819 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0793 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.033 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.0844 | 4.9766 | 59.9941 | 5 | 104.0888 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.0903 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0876 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0414 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.0928 | 4.9764 | 59.9941 | 5 | 104.0971 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.0986 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.0959 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0497 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.1011 | 4.9761 | 59.9941 | 5 | 104.1055 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1069 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1043 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.058 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.1095 | 4.9759 | 59.9941 | 5 | 104.1138 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1152 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1126 | 4.9772 | 60.0345 | 5 | 104.0663 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.1178 | 4.9756 | 59.9941 | 5 | 104.1222 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1236 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.121 | 4.9771 | 60.0345 | 5 | 104.0747 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.1261 | 4.9753 | 59.9941 | 5 | 104.1305 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1319 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1293 | 4.9771 | 60.0345 | 5 | 104.083 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.1344 | 4.9751 | 59.9884 | 5 | 104.1388 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1403 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1376 | 4.977 | 60.0345 | 5 | 104.0913 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.1428 | 4.9749 | 59.9884 | 5 | 104.1472 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1486 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1459 | 4.977 | 60.0345 | 5 | 104.0996 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.1511 | 4.9748 | 59.9884 | 5 | 104.1555 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1569 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1542 | 4.9769 | 60.0345 | 5 | 104.108 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.1595 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 104.1638 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1653 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1626 | 4.9769 | 60.0345 | 5 | 104.1163 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.1678 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 104.1722 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1736 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1709 | 4.9768 | 60.0345 | 5 | 104.1246 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.1761 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 104.1805 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1819 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1793 | 4.9768 | 60.0345 | 5 | 104.1329 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.1845 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.1889 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1902 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1876 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.1414 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.1928 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.1972 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.1986 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.1959 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.1497 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.2011 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.2055 | 4.9783 | 59.9654 | 5 | 104.2069 | 4.8014 | 60.0056 | 5 | 104.2042 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.158 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.2095 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.2139 | 4.9783 | 59.9711 | 5 | 104.2153 | 4.8034 | 60.0056 | 5 | 104.2126 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.1663 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.2178 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.2222 | 4.9783 | 59.9711 | 5 | 104.2236 | 4.8053 | 60.0056 | 5 | 104.2209 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.1747 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.2261 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.2306 | 4.9783 | 59.9711 | 5 | 104.2319 | 4.8072 | 60.0056 | 5 | 104.2292 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.183 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.2345 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 104.2389 | 4.9783 | 59.9711 | 5 | 104.2402 | 4.8092 | 60.0056 | 5 | 104.2375 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.1913 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.2428 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2486 | 4.8111 | 60.0056 | 5 | 104.2458 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.1996 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.2511 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2569 | 4.813 | 60.0056 | 5 | 104.2542 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.208 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.2595 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2653 | 4.815 | 60.0056 | 5 | 104.2625 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2163 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.2678 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2736 | 4.8169 | 60.0056 | 5 | 104.2709 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2246 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.2761 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2819 | 4.8188 | 60.0056 | 5 | 104.2792 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2329 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.2845 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2902 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.2875 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2413 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.2928 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.2986 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.2958 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2496 | 4.994 | 60.0172 | 5
104.3011 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3069 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3041 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2579 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.3095 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3152 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3125 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2662 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.3178 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3235 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3208 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2747 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.3262 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3319 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3292 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.283 | 4.9939 | 60.0172 | 5
104.3345 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3402 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3375 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2913 | 4.9938 | 60.0172 | 5
104.3428 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3486 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3458 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.2996 | 4.9937 | 60.0172 | 5
104.3512 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3569 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3541 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.308 | 4.9936 | 60.0172 | 5
104.3595 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3652 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3625 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3163 | 4.9934 | 60.0172 | 5
104.3678 | 4.9746 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3736 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.3708 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3246 | 4.9932 | 60.0172 | 5
104.3762 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3819 | 4.8209 | 60.0056 | 5 | 104.3791 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3329 | 4.993 | 60.0172 | 5
104.3845 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3903 | 4.8209 | 60.0056 | 5 | 104.3875 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3413 | 4.9928 | 60.0172 | 5
104.3928 | 4.9749 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.3986 | 4.821 | 60.0056 | 5 | 104.3958 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3496 | 4.9927 | 60.0172 | 5
104.4012 | 4.9749 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4069 | 4.821 | 60.0056 | 5 | 104.4041 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3579 | 4.9925 | 60.0172 | 5
104.4095 | 4.975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4152 | 4.821 | 60.0056 | 5 | 104.4124 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3662 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4178 | 4.9751 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4236 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4208 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3746 | 4.9923 | 60.0172 | 5
104.4262 | 4.9753 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4319 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4291 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3829 | 4.9923 | 60.0172 | 5
104.4345 | 4.9754 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4402 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4374 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3912 | 4.9923 | 60.0172 | 5
104.4428 | 4.9755 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4485 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4457 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.3995 | 4.9923 | 60.0172 | 5
104.4512 | 4.9755 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4569 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.454 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4078 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4595 | 4.9755 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4652 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4624 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4163 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4678 | 4.9756 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4736 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4707 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4246 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4762 | 4.9756 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4819 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4791 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4329 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4845 | 4.9756 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4902 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4874 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4412 | 4.9924 | 60.0172 | 5
104.4928 | 4.9756 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.4985 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.4957 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4496 | 4.9923 | 60.0172 | 5
104.5012 | 4.9755 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5069 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.504 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4579 | 4.9922 | 60.0172 | 5
104.5095 | 4.9754 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5152 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.5123 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4662 | 4.9921 | 60.0172 | 5
104.5178 | 4.9752 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5236 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.5207 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4745 | 4.992 | 60.0172 | 5
104.5262 | 4.9751 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5319 | 4.8211 | 60.0056 | 5 | 104.529 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4829 | 4.9919 | 60.0172 | 5
104.5345 | 4.9749 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5402 | 4.821 | 60.0056 | 5 | 104.5374 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4912 | 4.9917 | 60.0172 | 5
104.5428 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5485 | 4.821 | 60.0056 | 5 | 104.5457 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.4995 | 4.9916 | 60.0172 | 5
104.5512 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5569 | 4.8209 | 60.0056 | 5 | 104.554 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.5078 | 4.9914 | 60.0172 | 5
104.5595 | 4.9746 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5652 | 4.8209 | 60.0056 | 5 | 104.5623 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.5162 | 4.9913 | 60.0172 | 5
104.5678 | 4.9746 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5735 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.5707 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.5245 | 4.9912 | 60.0172 | 5
104.5762 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5819 | 4.8208 | 60.0056 | 5 | 104.579 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.5328 | 4.9911 | 60.0172 | 5
104.5845 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5902 | 4.8207 | 60.0056 | 5 | 104.5873 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 104.5411 | 4.9911 | 60.0172 | 5
104.5928 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.5986 | 4.8207 | 60.0056 | 5 | 104.5956 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.5496 | 4.991 | 60.0172 | 5
104.6012 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.6069 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6039 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.5579 | 4.9909 | 60.0172 | 5
104.6095 | 4.9747 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.6152 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6123 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.5662 | 4.9908 | 60.0172 | 5
104.6178 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.6235 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6206 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.5745 | 4.9907 | 60.0172 | 5
104.6262 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 104.6319 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.629 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 104.5829 | 4.9907 | 60.0172 | 5
104.6345 | 4.9748 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6402 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6373 | 4.9769 | 60.0402 | 5 | 104.5912 | 4.9906 | 60.0172 | 5
104.6429 | 4.9747 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6486 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6456 | 4.9769 | 60.0402 | 5 | 104.5995 | 4.9905 | 60.0172 | 5
104.6512 | 4.9745 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6569 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6539 | 4.9769 | 60.0402 | 5 | 104.6078 | 4.9904 | 60.0172 | 5
104.6595 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6652 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6622 | 4.977 | 60.0402 | 5 | 104.6162 | 4.9903 | 60.0172 | 5
104.6679 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6735 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6706 | 4.9771 | 60.0402 | 5 | 104.6245 | 4.9899 | 60.0172 | 5
104.6762 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6819 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6789 | 4.9772 | 60.0402 | 5 | 104.6328 | 4.9894 | 60.0172 | 5
104.6845 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6902 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6873 | 4.9773 | 60.0402 | 5 | 104.6411 | 4.9891 | 60.0114 | 5
104.6929 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.6985 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.6956 | 4.9774 | 60.0402 | 5 | 104.6495 | 4.9887 | 60.0114 | 5
104.7012 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7068 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7039 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.6578 | 4.9884 | 60.0114 | 5
104.7095 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7152 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7122 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.6661 | 4.9881 | 60.0114 | 5
104.7179 | 4.9744 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7235 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7206 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.6744 | 4.9873 | 60.0114 | 5
104.7262 | 4.9743 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7319 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7289 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 104.6829 | 4.9865 | 60.0114 | 5
104.7345 | 4.9743 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7402 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7372 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 104.6912 | 4.9857 | 60.0114 | 5
104.7429 | 4.9743 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7485 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7455 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 104.6995 | 4.9849 | 60.0114 | 5
104.7512 | 4.9743 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7569 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7538 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 104.7078 | 4.9845 | 60.0114 | 5
104.7595 | 4.9742 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7652 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7622 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 104.7162 | 4.9842 | 60.0114 | 5
104.7679 | 4.9742 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7736 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7705 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 104.7245 | 4.9837 | 60.0114 | 5
104.7762 | 4.9742 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7819 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7789 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 104.7328 | 4.9832 | 60.0114 | 5
104.7845 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7902 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7872 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 104.7411 | 4.9827 | 60.0114 | 5
104.7929 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.7985 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.7955 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 104.7495 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8012 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8069 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8038 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 104.7578 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8096 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8152 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8121 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 104.7661 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8179 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8235 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8205 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.7744 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8262 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8318 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8288 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.7828 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8345 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8402 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8372 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.7911 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8429 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8485 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8455 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.7994 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8512 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8569 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8538 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.8077 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8596 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8652 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8621 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.8162 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8679 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8735 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8704 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.8245 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8762 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8818 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8788 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 104.8328 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8846 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8902 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8871 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8412 | 4.9822 | 60.0114 | 5
104.8929 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.8985 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.8954 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8495 | 4.9821 | 60.0114 | 5
104.9012 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9069 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9037 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8578 | 4.9821 | 60.0114 | 5
104.9096 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9152 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9121 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8661 | 4.9821 | 60.0114 | 5
104.9179 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9235 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9204 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8745 | 4.9821 | 60.0114 | 5
104.9262 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9318 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9288 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.8828 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9346 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9402 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9371 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8911 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9429 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9485 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9454 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.8994 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9512 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9568 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9537 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9078 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9596 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9652 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.962 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9161 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9679 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9735 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9704 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9244 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9762 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9819 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9787 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9327 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9846 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9902 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9871 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9412 | 4.982 | 60.0114 | 5
104.9929 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 104.9985 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 104.9954 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.9495 | 4.982 | 60.0114 | 5
105.0013 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0068 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.0037 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.9578 | 4.9821 | 60.0114 | 5
105.0096 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0152 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.012 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.9661 | 4.9821 | 60.0114 | 5
105.0179 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0235 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.0203 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.9745 | 4.9822 | 60.0114 | 5
105.0263 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0319 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.0287 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 104.9828 | 4.9822 | 60.0114 | 5
105.0346 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0402 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.037 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9911 | 4.9823 | 60.0114 | 5
105.0429 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0485 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.0453 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 104.9994 | 4.9823 | 60.0114 | 5
105.0513 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0568 | 4.8206 | 60.0056 | 5 | 105.0536 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 105.0078 | 4.9824 | 60.0114 | 5
105.0596 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0652 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.062 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 105.0161 | 4.9825 | 60.0114 | 5
105.0679 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0735 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.0703 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 105.0244 | 4.9825 | 60.0114 | 5
105.0763 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0818 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.0787 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 105.0327 | 4.9826 | 60.0114 | 5
105.0846 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0901 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.087 | 4.9776 | 60.0402 | 5 | 105.0411 | 4.9826 | 60.0114 | 5
105.0929 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.0985 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.0953 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 105.0494 | 4.9826 | 60.0114 | 5
105.1013 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.1068 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.1036 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 105.0577 | 4.9825 | 60.0114 | 5
105.1096 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.1152 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.1119 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 105.066 | 4.9825 | 60.0114 | 5
105.1179 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.1235 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.1203 | 4.9777 | 60.0402 | 5 | 105.0745 | 4.9824 | 60.0114 | 5
105.1263 | 4.9741 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 105.1318 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.1286 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 105.0828 | 4.9823 | 60.0114 | 5
105.1346 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1401 | 4.8207 | 60.0114 | 5 | 105.137 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 105.0911 | 4.9822 | 60.0114 | 5
105.1429 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1485 | 4.8207 | 60.0114 | 5 | 105.1453 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 105.0994 | 4.9821 | 60.0114 | 5
105.1513 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1568 | 4.8207 | 60.0114 | 5 | 105.1536 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 105.1078 | 4.982 | 60.0114 | 5
105.1596 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1652 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.1619 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.1161 | 4.9819 | 60.0114 | 5
105.168 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1735 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.1702 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.1244 | 4.9818 | 60.0114 | 5
105.1763 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1818 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.1786 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.1327 | 4.9818 | 60.0114 | 5
105.1846 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1901 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.1869 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.1411 | 4.9819 | 60.0114 | 5
105.1929 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.1985 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.1953 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.1494 | 4.982 | 60.0114 | 5
105.2013 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2068 | 4.8209 | 60.0114 | 5 | 105.2036 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.1577 | 4.9821 | 60.0114 | 5
105.2096 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2151 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.2119 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.166 | 4.9823 | 60.0114 | 5
105.218 | 4.9742 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2234 | 4.8208 | 60.0114 | 5 | 105.2202 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 105.1744 | 4.9824 | 60.0114 | 5
105.2263 | 4.9742 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2318 | 4.8207 | 60.0114 | 5 | 105.2285 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 105.1827 | 4.9825 | 60.0114 | 5
105.2346 | 4.9743 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2401 | 4.8206 | 60.0114 | 5 | 105.2369 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.191 | 4.9827 | 60.0114 | 5
105.243 | 4.9744 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2485 | 4.8205 | 60.0114 | 5 | 105.2452 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.1993 | 4.9828 | 60.0114 | 5
105.2513 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2568 | 4.8204 | 60.0114 | 5 | 105.2535 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.2078 | 4.9829 | 60.0114 | 5
105.2596 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2651 | 4.8203 | 60.0114 | 5 | 105.2618 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.2161 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.268 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2734 | 4.8203 | 60.0114 | 5 | 105.2702 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.2244 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.2763 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2818 | 4.8202 | 60.0114 | 5 | 105.2785 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 105.2327 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.2846 | 4.9744 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2901 | 4.8201 | 60.0114 | 5 | 105.2869 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.2411 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.293 | 4.9744 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.2985 | 4.82 | 60.0114 | 5 | 105.2952 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 105.2494 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3013 | 4.9743 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3068 | 4.82 | 60.0114 | 5 | 105.3035 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 105.2577 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3096 | 4.9742 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3151 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3118 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 105.266 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.318 | 4.9741 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3234 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3201 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 105.2744 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3263 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3318 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3285 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 105.2827 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3346 | 4.9739 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3401 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3368 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 105.291 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.343 | 4.9738 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3484 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3452 | 4.9785 | 60.0402 | 5 | 105.2993 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3513 | 4.9739 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3568 | 4.8199 | 60.0114 | 5 | 105.3535 | 4.9786 | 60.046 | 5 | 105.3077 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.3596 | 4.974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3651 | 4.8198 | 60.0114 | 5 | 105.3618 | 4.9787 | 60.046 | 5 | 105.316 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.368 | 4.9743 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3735 | 4.8198 | 60.0114 | 5 | 105.3701 | 4.9787 | 60.046 | 5 | 105.3243 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.3763 | 4.9745 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3818 | 4.8214 | 60.0114 | 5 | 105.3784 | 4.9788 | 60.046 | 5 | 105.3326 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.3846 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3901 | 4.823 | 60.0114 | 5 | 105.3868 | 4.9788 | 60.046 | 5 | 105.3411 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.393 | 4.975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.3984 | 4.8246 | 60.0114 | 5 | 105.3951 | 4.9788 | 60.046 | 5 | 105.3494 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.4013 | 4.9753 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4068 | 4.8263 | 60.0114 | 5 | 105.4034 | 4.9789 | 60.046 | 5 | 105.3577 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.4096 | 4.9757 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4151 | 4.8279 | 60.0114 | 5 | 105.4117 | 4.9789 | 60.046 | 5 | 105.366 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.418 | 4.976 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4235 | 4.8295 | 60.0114 | 5 | 105.4201 | 4.9789 | 60.046 | 5 | 105.3744 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4263 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4318 | 4.8311 | 60.0114 | 5 | 105.4284 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.3827 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4346 | 4.9766 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4401 | 4.8327 | 60.0114 | 5 | 105.4367 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.391 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.443 | 4.9768 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4484 | 4.8343 | 60.0114 | 5 | 105.4451 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.3994 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4513 | 4.9768 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4568 | 4.8358 | 60.0114 | 5 | 105.4534 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4077 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4596 | 4.9769 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4651 | 4.8357 | 60.0114 | 5 | 105.4617 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.416 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.468 | 4.9769 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4734 | 4.8356 | 60.0114 | 5 | 105.47 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4243 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4763 | 4.9769 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4818 | 4.8356 | 60.0114 | 5 | 105.4784 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4327 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.4846 | 4.9768 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4901 | 4.8355 | 60.0114 | 5 | 105.4867 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.441 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.493 | 4.9767 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.4984 | 4.8354 | 60.0114 | 5 | 105.495 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4493 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5013 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5068 | 4.8353 | 60.0114 | 5 | 105.5034 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4576 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5096 | 4.9762 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5151 | 4.8354 | 60.0114 | 5 | 105.5117 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4661 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.518 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5234 | 4.8355 | 60.0114 | 5 | 105.52 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4744 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5263 | 4.9756 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5317 | 4.8356 | 60.0114 | 5 | 105.5283 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4827 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5347 | 4.9754 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5401 | 4.8358 | 60.0114 | 5 | 105.5367 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.491 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.543 | 4.9752 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5484 | 4.8381 | 60.0114 | 5 | 105.545 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.4994 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5513 | 4.975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5568 | 4.8404 | 60.0114 | 5 | 105.5533 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.5077 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5596 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5651 | 4.8427 | 60.0114 | 5 | 105.5616 | 4.979 | 60.046 | 5 | 105.516 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.568 | 4.9746 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5734 | 4.845 | 60.0114 | 5 | 105.5699 | 4.9791 | 60.046 | 5 | 105.5243 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.5763 | 4.9744 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5817 | 4.8473 | 60.0114 | 5 | 105.5783 | 4.9793 | 60.046 | 5 | 105.5327 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.5847 | 4.9746 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5901 | 4.8496 | 60.0114 | 5 | 105.5866 | 4.9794 | 60.046 | 5 | 105.541 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.593 | 4.9748 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.5984 | 4.8518 | 60.0114 | 5 | 105.595 | 4.9796 | 60.046 | 5 | 105.5493 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6013 | 4.975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6068 | 4.854 | 60.0114 | 5 | 105.6033 | 4.9797 | 60.046 | 5 | 105.5576 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6097 | 4.9751 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6151 | 4.8562 | 60.0114 | 5 | 105.6116 | 4.9798 | 60.046 | 5 | 105.566 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.618 | 4.9753 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6234 | 4.8583 | 60.0114 | 5 | 105.6199 | 4.9801 | 60.046 | 5 | 105.5743 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6263 | 4.9755 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6317 | 4.8584 | 60.0114 | 5 | 105.6282 | 4.9803 | 60.046 | 5 | 105.5826 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6347 | 4.9757 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6401 | 4.8584 | 60.0114 | 5 | 105.6366 | 4.9805 | 60.046 | 5 | 105.5909 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.643 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6484 | 4.8585 | 60.0114 | 5 | 105.6449 | 4.9808 | 60.046 | 5 | 105.5994 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6513 | 4.9762 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6567 | 4.8585 | 60.0114 | 5 | 105.6533 | 4.9809 | 60.046 | 5 | 105.6077 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6597 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.665 | 4.8601 | 60.0114 | 5 | 105.6616 | 4.981 | 60.046 | 5 | 105.616 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.668 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6734 | 4.8617 | 60.0114 | 5 | 105.6699 | 4.9811 | 60.046 | 5 | 105.6243 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.6763 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6817 | 4.8633 | 60.0114 | 5 | 105.6782 | 4.9812 | 60.046 | 5 | 105.6327 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.6847 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6901 | 4.8649 | 60.0114 | 5 | 105.6865 | 4.9813 | 60.046 | 5 | 105.641 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.693 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.6984 | 4.8664 | 60.0114 | 5 | 105.6949 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6493 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.7013 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7067 | 4.8679 | 60.0114 | 5 | 105.7032 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6576 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.7097 | 4.9764 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.715 | 4.8694 | 60.0114 | 5 | 105.7115 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.666 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.718 | 4.9763 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7234 | 4.871 | 60.0114 | 5 | 105.7198 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6743 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.7263 | 4.9763 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7317 | 4.8725 | 60.0114 | 5 | 105.7281 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6826 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.7347 | 4.9762 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7401 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 105.7365 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6909 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.743 | 4.9761 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7484 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 105.7448 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.6993 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.7513 | 4.976 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7567 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 105.7532 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.7076 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.7597 | 4.976 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.765 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 105.7615 | 4.9814 | 60.046 | 5 | 105.7159 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.768 | 4.976 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7734 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 105.7698 | 4.9815 | 60.046 | 5 | 105.7242 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.7763 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7817 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 105.7781 | 4.9816 | 60.046 | 5 | 105.7327 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.7847 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.79 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 105.7864 | 4.9818 | 60.046 | 5 | 105.741 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.793 | 4.9758 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.7983 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 105.7948 | 4.982 | 60.046 | 5 | 105.7493 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8013 | 4.9758 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8067 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 105.8031 | 4.9822 | 60.046 | 5 | 105.7576 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8097 | 4.9758 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.815 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 105.8115 | 4.9823 | 60.046 | 5 | 105.766 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.818 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8234 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 105.8198 | 4.9825 | 60.046 | 5 | 105.7743 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8263 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8317 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 105.8281 | 4.9827 | 60.046 | 5 | 105.7826 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8347 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.84 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 105.8364 | 4.9829 | 60.046 | 5 | 105.7909 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.843 | 4.9759 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8483 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8447 | 4.9831 | 60.046 | 5 | 105.7993 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8513 | 4.9761 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8567 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8531 | 4.9832 | 60.046 | 5 | 105.8076 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8597 | 4.9763 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.865 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8614 | 4.9833 | 60.046 | 5 | 105.8159 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.868 | 4.9765 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8734 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8698 | 4.9833 | 60.046 | 5 | 105.8242 | 4.9835 | 60.0114 | 5
105.8764 | 4.9767 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8817 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8781 | 4.9833 | 60.046 | 5 | 105.8326 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.8847 | 4.9769 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.89 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 105.8864 | 4.9833 | 60.046 | 5 | 105.8409 | 4.9834 | 60.0114 | 5
105.893 | 4.977 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.8983 | 4.8746 | 60.0114 | 5 | 105.8947 | 4.9834 | 60.046 | 5 | 105.8492 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.9014 | 4.9772 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9067 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.903 | 4.9841 | 60.046 | 5 | 105.8575 | 4.9833 | 60.0114 | 5
105.9097 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.915 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.9114 | 4.9848 | 60.046 | 5 | 105.866 | 4.9832 | 60.0114 | 5
105.918 | 4.9775 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9233 | 4.8748 | 60.0114 | 5 | 105.9197 | 4.9856 | 60.046 | 5 | 105.8743 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.9264 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9317 | 4.8748 | 60.0114 | 5 | 105.928 | 4.9863 | 60.046 | 5 | 105.8826 | 4.9831 | 60.0114 | 5
105.9347 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.94 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.9363 | 4.9871 | 60.046 | 5 | 105.8909 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.943 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9484 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.9447 | 4.9879 | 60.046 | 5 | 105.8993 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.9514 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9567 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.953 | 4.9887 | 60.046 | 5 | 105.9076 | 4.983 | 60.0114 | 5
105.9597 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.965 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.9613 | 4.9895 | 60.046 | 5 | 105.9159 | 4.9829 | 60.0114 | 5
105.968 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9733 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.9697 | 4.9903 | 60.046 | 5 | 105.9242 | 4.9829 | 60.0114 | 5
105.9764 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9817 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 105.978 | 4.9911 | 60.046 | 5 | 105.9326 | 4.9829 | 60.0114 | 5
105.9847 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.99 | 4.8746 | 60.0114 | 5 | 105.9863 | 4.9911 | 60.046 | 5 | 105.9409 | 4.9829 | 60.0114 | 5
105.993 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 105.9984 | 4.8746 | 60.0114 | 5 | 105.9946 | 4.9912 | 60.046 | 5 | 105.9492 | 4.9829 | 60.0114 | 5
106.0014 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0067 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.003 | 4.9912 | 60.046 | 5 | 105.9575 | 4.9829 | 60.0114 | 5
106.0097 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.015 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0113 | 4.9912 | 60.046 | 5 | 105.9659 | 4.9829 | 60.0114 | 5
106.018 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0233 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0196 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 105.9742 | 4.983 | 60.0114 | 5
106.0264 | 4.9776 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0317 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.028 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 105.9825 | 4.983 | 60.0114 | 5
106.0347 | 4.9775 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.04 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0363 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 105.991 | 4.983 | 60.0114 | 5
106.043 | 4.9775 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0483 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0446 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 105.9993 | 4.983 | 60.0114 | 5
106.0514 | 4.9775 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0566 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0529 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0076 | 4.9831 | 60.0114 | 5
106.0597 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.065 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0612 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0159 | 4.9831 | 60.0114 | 5
106.068 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0733 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.0696 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0243 | 4.9831 | 60.0114 | 5
106.0764 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0817 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 106.0779 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0326 | 4.9832 | 60.0114 | 5
106.0847 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.09 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 106.0862 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0409 | 4.9832 | 60.0114 | 5
106.093 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.0983 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 106.0945 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0492 | 4.9832 | 60.0114 | 5
106.1014 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1066 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.1028 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.0576 | 4.9831 | 60.0114 | 5
106.1097 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.115 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.1112 | 4.9911 | 60.0575 | 5 | 106.0659 | 4.983 | 60.0114 | 5
106.118 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1233 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.1195 | 4.9911 | 60.0575 | 5 | 106.0742 | 4.9829 | 60.0114 | 5
106.1264 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1317 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.1279 | 4.9911 | 60.0575 | 5 | 106.0825 | 4.9829 | 60.0114 | 5
106.1347 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.14 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.1362 | 4.9911 | 60.0575 | 5 | 106.0909 | 4.9828 | 60.0114 | 5
106.1431 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1483 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1445 | 4.991 | 60.0575 | 5 | 106.0992 | 4.9827 | 60.0114 | 5
106.1514 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1566 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1528 | 4.991 | 60.0575 | 5 | 106.1075 | 4.9826 | 60.0114 | 5
106.1597 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.165 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1611 | 4.9909 | 60.0575 | 5 | 106.1158 | 4.9825 | 60.0114 | 5
106.168 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1733 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1695 | 4.9908 | 60.0575 | 5 | 106.1243 | 4.9824 | 60.0114 | 5
106.1764 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1816 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1778 | 4.9907 | 60.0575 | 5 | 106.1326 | 4.9824 | 60.0114 | 5
106.1847 | 4.9773 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1899 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1861 | 4.9906 | 60.0575 | 5 | 106.1409 | 4.9823 | 60.0114 | 5
106.1931 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.1983 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.1945 | 4.9905 | 60.0575 | 5 | 106.1492 | 4.9822 | 60.0114 | 5
106.2014 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2066 | 4.8741 | 60.0114 | 5 | 106.2028 | 4.9904 | 60.0575 | 5 | 106.1576 | 4.9821 | 60.0114 | 5
106.2097 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.215 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.2111 | 4.9903 | 60.0575 | 5 | 106.1659 | 4.982 | 60.0114 | 5
106.218 | 4.9774 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2233 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.2194 | 4.9902 | 60.0575 | 5 | 106.1742 | 4.9818 | 60.0114 | 5
106.2264 | 4.9775 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2316 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.2277 | 4.99 | 60.0575 | 5 | 106.1825 | 4.9816 | 60.0114 | 5
106.2347 | 4.9778 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2399 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.2361 | 4.9899 | 60.0575 | 5 | 106.1909 | 4.9814 | 60.0114 | 5
106.2431 | 4.9782 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2483 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.2444 | 4.9897 | 60.0575 | 5 | 106.1992 | 4.9812 | 60.0114 | 5
106.2514 | 4.9785 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2566 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.2527 | 4.9896 | 60.0575 | 5 | 106.2075 | 4.981 | 60.0114 | 5
106.2597 | 4.9789 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.265 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.261 | 4.9895 | 60.0575 | 5 | 106.2158 | 4.9808 | 60.0114 | 5
106.2681 | 4.9792 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2733 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.2693 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.2242 | 4.9807 | 60.0114 | 5
106.2764 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2816 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.2777 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.2325 | 4.9806 | 60.0114 | 5
106.2847 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2899 | 4.8744 | 60.0114 | 5 | 106.286 | 4.9892 | 60.0575 | 5 | 106.2408 | 4.9805 | 60.0114 | 5
106.2931 | 4.9802 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.2983 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.2944 | 4.9891 | 60.0575 | 5 | 106.2491 | 4.9804 | 60.0114 | 5
106.3014 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3066 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.3027 | 4.9892 | 60.0575 | 5 | 106.2576 | 4.9804 | 60.0114 | 5
106.3097 | 4.9807 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3149 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.311 | 4.9892 | 60.0575 | 5 | 106.2659 | 4.9805 | 60.0114 | 5
106.3181 | 4.9806 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3232 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.3193 | 4.9892 | 60.0575 | 5 | 106.2742 | 4.9805 | 60.0114 | 5
106.3264 | 4.9805 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3316 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.3276 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.2825 | 4.9806 | 60.0114 | 5
106.3347 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3399 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.336 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.2909 | 4.9806 | 60.0114 | 5
106.3431 | 4.9803 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3483 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.3443 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.2992 | 4.9807 | 60.0114 | 5
106.3514 | 4.9802 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3566 | 4.8743 | 60.0114 | 5 | 106.3527 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.3075 | 4.9807 | 60.0114 | 5
106.3597 | 4.9801 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3649 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.361 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.3158 | 4.9807 | 60.0114 | 5
106.3681 | 4.98 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3732 | 4.8742 | 60.0114 | 5 | 106.3693 | 4.9891 | 60.0575 | 5 | 106.3242 | 4.9813 | 60.0114 | 5
106.3764 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3816 | 4.8745 | 60.0114 | 5 | 106.3776 | 4.9889 | 60.0575 | 5 | 106.3325 | 4.9819 | 60.0114 | 5
106.3847 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3899 | 4.8747 | 60.0114 | 5 | 106.3859 | 4.9887 | 60.0575 | 5 | 106.3408 | 4.9823 | 60.0114 | 5
106.3931 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.3983 | 4.8749 | 60.0114 | 5 | 106.3943 | 4.9884 | 60.0575 | 5 | 106.3491 | 4.9828 | 60.0114 | 5
106.4014 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4066 | 4.8751 | 60.0114 | 5 | 106.4026 | 4.9883 | 60.0575 | 5 | 106.3575 | 4.9833 | 60.0114 | 5
106.4097 | 4.9797 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4149 | 4.8753 | 60.0114 | 5 | 106.4109 | 4.9881 | 60.0575 | 5 | 106.3658 | 4.9838 | 60.0114 | 5
106.4181 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4232 | 4.8755 | 60.0114 | 5 | 106.4193 | 4.9879 | 60.0575 | 5 | 106.3741 | 4.9843 | 60.0114 | 5
106.4264 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4316 | 4.8758 | 60.0114 | 5 | 106.4276 | 4.9877 | 60.0575 | 5 | 106.3824 | 4.9848 | 60.0114 | 5
106.4347 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4399 | 4.876 | 60.0114 | 5 | 106.4359 | 4.9878 | 60.0575 | 5 | 106.3909 | 4.9853 | 60.0114 | 5
106.4431 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4482 | 4.8762 | 60.0114 | 5 | 106.4442 | 4.9878 | 60.0575 | 5 | 106.3992 | 4.9858 | 60.0114 | 5
106.4514 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4565 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4525 | 4.988 | 60.0575 | 5 | 106.4075 | 4.9858 | 60.0114 | 5
106.4597 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4649 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4609 | 4.9882 | 60.0575 | 5 | 106.4158 | 4.9857 | 60.0114 | 5
106.4681 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4733 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4692 | 4.9884 | 60.0575 | 5 | 106.4242 | 4.9857 | 60.0114 | 5
106.4764 | 4.9796 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4816 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4775 | 4.9886 | 60.0575 | 5 | 106.4325 | 4.9857 | 60.0114 | 5
106.4847 | 4.9797 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4899 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4858 | 4.9888 | 60.0575 | 5 | 106.4408 | 4.9857 | 60.0114 | 5
106.4931 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.4982 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.4941 | 4.9889 | 60.0575 | 5 | 106.4491 | 4.9857 | 60.0114 | 5
106.5014 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5066 | 4.8763 | 60.0114 | 5 | 106.5025 | 4.9891 | 60.0575 | 5 | 106.4575 | 4.9859 | 60.0114 | 5
106.5098 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5149 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5108 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.4658 | 4.986 | 60.0114 | 5
106.5181 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5233 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5192 | 4.9895 | 60.0575 | 5 | 106.4741 | 4.9863 | 60.0114 | 5
106.5264 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5316 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5275 | 4.9896 | 60.0575 | 5 | 106.4824 | 4.9865 | 60.0114 | 5
106.5347 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5399 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5358 | 4.9897 | 60.0575 | 5 | 106.4908 | 4.9867 | 60.0114 | 5
106.5431 | 4.9799 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5482 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5441 | 4.9898 | 60.0575 | 5 | 106.4991 | 4.987 | 60.0114 | 5
106.5514 | 4.98 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5566 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5524 | 4.9899 | 60.0575 | 5 | 106.5074 | 4.9872 | 60.0114 | 5
106.5598 | 4.98 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5649 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.5608 | 4.9899 | 60.0575 | 5 | 106.5157 | 4.9874 | 60.0114 | 5
106.5681 | 4.9801 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5732 | 4.8765 | 60.0114 | 5 | 106.5691 | 4.9899 | 60.0575 | 5 | 106.5242 | 4.9876 | 60.0114 | 5
106.5764 | 4.9802 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5815 | 4.8765 | 60.0114 | 5 | 106.5774 | 4.9899 | 60.0575 | 5 | 106.5325 | 4.9879 | 60.0114 | 5
106.5847 | 4.9802 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5899 | 4.8765 | 60.0114 | 5 | 106.5858 | 4.9898 | 60.0575 | 5 | 106.5408 | 4.9879 | 60.0114 | 5
106.5931 | 4.9803 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.5982 | 4.8765 | 60.0114 | 5 | 106.5941 | 4.9897 | 60.0575 | 5 | 106.5492 | 4.988 | 60.0114 | 5
106.6014 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6066 | 4.8765 | 60.0114 | 5 | 106.6024 | 4.9896 | 60.0575 | 5 | 106.5575 | 4.988 | 60.0114 | 5
106.6098 | 4.9805 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6149 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.6107 | 4.9895 | 60.0575 | 5 | 106.5658 | 4.988 | 60.0114 | 5
106.6181 | 4.9806 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6232 | 4.8764 | 60.0114 | 5 | 106.619 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.5741 | 4.9881 | 60.0114 | 5
106.6264 | 4.9806 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6315 | 4.8763 | 60.0114 | 5 | 106.6274 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.5825 | 4.9881 | 60.0114 | 5
106.6348 | 4.9806 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6399 | 4.8763 | 60.0114 | 5 | 106.6357 | 4.9893 | 60.0575 | 5 | 106.5908 | 4.9882 | 60.0114 | 5
106.6431 | 4.9805 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6482 | 4.8762 | 60.0114 | 5 | 106.644 | 4.9892 | 60.0575 | 5 | 106.5991 | 4.9882 | 60.0114 | 5
106.6514 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6566 | 4.8762 | 60.0114 | 5 | 106.6523 | 4.9891 | 60.0575 | 5 | 106.6074 | 4.9883 | 60.0114 | 5
106.6598 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6649 | 4.8762 | 60.0114 | 5 | 106.6606 | 4.9891 | 60.0575 | 5 | 106.6158 | 4.9883 | 60.0114 | 5
106.6681 | 4.9802 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6732 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.669 | 4.9889 | 60.0575 | 5 | 106.6241 | 4.9885 | 60.0114 | 5
106.6764 | 4.9801 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6815 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.6773 | 4.9887 | 60.0575 | 5 | 106.6324 | 4.9886 | 60.0114 | 5
106.6848 | 4.98 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6899 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.6857 | 4.9894 | 60.0575 | 5 | 106.6407 | 4.9887 | 60.0114 | 5
106.6931 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.6982 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.694 | 4.9901 | 60.0575 | 5 | 106.6492 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.7014 | 4.9797 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7065 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.7023 | 4.9905 | 60.0575 | 5 | 106.6575 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.7098 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7148 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.7106 | 4.9909 | 60.0575 | 5 | 106.6658 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.7181 | 4.9794 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7232 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.7189 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.6741 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.7264 | 4.9792 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7315 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.7273 | 4.9916 | 60.0575 | 5 | 106.6825 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.7348 | 4.9791 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7399 | 4.8761 | 60.0114 | 5 | 106.7356 | 4.992 | 60.0575 | 5 | 106.6908 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.7431 | 4.9789 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7482 | 4.8762 | 60.0114 | 5 | 106.7439 | 4.9924 | 60.0575 | 5 | 106.6991 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.7514 | 4.9788 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7565 | 4.8763 | 60.0114 | 5 | 106.7523 | 4.993 | 60.0575 | 5 | 106.7074 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.7598 | 4.9787 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7648 | 4.8768 | 60.0114 | 5 | 106.7606 | 4.9935 | 60.0575 | 5 | 106.7158 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.7681 | 4.9787 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7732 | 4.8774 | 60.0114 | 5 | 106.7689 | 4.9931 | 60.0575 | 5 | 106.7241 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.7764 | 4.9786 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7815 | 4.878 | 60.0114 | 5 | 106.7772 | 4.9927 | 60.0575 | 5 | 106.7324 | 4.9891 | 60.0114 | 5
106.7848 | 4.9786 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7899 | 4.8786 | 60.0114 | 5 | 106.7855 | 4.9924 | 60.0575 | 5 | 106.7407 | 4.9891 | 60.0114 | 5
106.7931 | 4.9785 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.7982 | 4.8792 | 60.0114 | 5 | 106.7939 | 4.9922 | 60.0575 | 5 | 106.7491 | 4.9891 | 60.0114 | 5
106.8014 | 4.9786 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8065 | 4.8798 | 60.0114 | 5 | 106.8022 | 4.9919 | 60.0575 | 5 | 106.7574 | 4.9891 | 60.0114 | 5
106.8098 | 4.9786 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8148 | 4.8804 | 60.0114 | 5 | 106.8105 | 4.9916 | 60.0575 | 5 | 106.7657 | 4.9891 | 60.0114 | 5
106.8181 | 4.9786 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8232 | 4.881 | 60.0114 | 5 | 106.8188 | 4.9913 | 60.0575 | 5 | 106.774 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.8264 | 4.9787 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8315 | 4.8815 | 60.0114 | 5 | 106.8271 | 4.991 | 60.0575 | 5 | 106.7825 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.8348 | 4.9788 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8398 | 4.882 | 60.0114 | 5 | 106.8355 | 4.9908 | 60.0575 | 5 | 106.7908 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.8431 | 4.9789 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8481 | 4.8821 | 60.0114 | 5 | 106.8438 | 4.9906 | 60.0575 | 5 | 106.7991 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.8514 | 4.979 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8565 | 4.8822 | 60.0114 | 5 | 106.8522 | 4.9904 | 60.0575 | 5 | 106.8074 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.8598 | 4.9791 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8648 | 4.8823 | 60.0114 | 5 | 106.8605 | 4.9903 | 60.0575 | 5 | 106.8158 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.8681 | 4.9792 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8732 | 4.8823 | 60.0114 | 5 | 106.8688 | 4.9903 | 60.0575 | 5 | 106.8241 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.8764 | 4.9793 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8815 | 4.8824 | 60.0114 | 5 | 106.8771 | 4.9904 | 60.0575 | 5 | 106.8324 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.8848 | 4.9794 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8898 | 4.8825 | 60.0114 | 5 | 106.8854 | 4.9906 | 60.0575 | 5 | 106.8407 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.8931 | 4.9794 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.8981 | 4.8826 | 60.0114 | 5 | 106.8938 | 4.9908 | 60.0575 | 5 | 106.8491 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.9015 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9065 | 4.8826 | 60.0114 | 5 | 106.9021 | 4.991 | 60.0575 | 5 | 106.8574 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.9098 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9148 | 4.8827 | 60.0114 | 5 | 106.9104 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.8657 | 4.989 | 60.0114 | 5
106.9181 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9232 | 4.8828 | 60.0114 | 5 | 106.9188 | 4.9913 | 60.0575 | 5 | 106.874 | 4.9889 | 60.0114 | 5
106.9265 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9315 | 4.8828 | 60.0114 | 5 | 106.9271 | 4.9914 | 60.0575 | 5 | 106.8824 | 4.9888 | 60.0114 | 5
106.9348 | 4.9794 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9398 | 4.8829 | 60.0114 | 5 | 106.9354 | 4.9915 | 60.0575 | 5 | 106.8907 | 4.9887 | 60.0114 | 5
106.9431 | 4.9794 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9481 | 4.8829 | 60.0114 | 5 | 106.9437 | 4.9916 | 60.0575 | 5 | 106.899 | 4.9886 | 60.0114 | 5
106.9515 | 4.9793 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9565 | 4.8829 | 60.0114 | 5 | 106.9521 | 4.9916 | 60.0575 | 5 | 106.9073 | 4.9885 | 60.0114 | 5
106.9598 | 4.9793 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9648 | 4.8833 | 60.0114 | 5 | 106.9604 | 4.9916 | 60.0575 | 5 | 106.9158 | 4.9884 | 60.0114 | 5
106.9681 | 4.9792 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9731 | 4.8837 | 60.0114 | 5 | 106.9687 | 4.9915 | 60.0575 | 5 | 106.9241 | 4.9883 | 60.0114 | 5
106.9765 | 4.9792 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9814 | 4.8841 | 60.0114 | 5 | 106.9771 | 4.9914 | 60.0575 | 5 | 106.9324 | 4.9882 | 60.0114 | 5
106.9848 | 4.9795 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9898 | 4.8845 | 60.0114 | 5 | 106.9854 | 4.9913 | 60.0575 | 5 | 106.9407 | 4.9881 | 60.0114 | 5
106.9931 | 4.9798 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 106.9981 | 4.885 | 60.0114 | 5 | 106.9937 | 4.9912 | 60.0575 | 5 | 106.9491 | 4.9881 | 60.0114 | 5
107.0015 | 4.9801 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0065 | 4.8854 | 60.0114 | 5 | 107.002 | 4.9911 | 60.0575 | 5 | 106.9574 | 4.988 | 60.0114 | 5
107.0098 | 4.9804 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0148 | 4.8858 | 60.0114 | 5 | 107.0103 | 4.9909 | 60.0575 | 5 | 106.9657 | 4.988 | 60.0114 | 5
107.0181 | 4.9806 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0231 | 4.8862 | 60.0114 | 5 | 107.0187 | 4.9908 | 60.0518 | 5 | 106.974 | 4.988 | 60.0114 | 5
107.0265 | 4.9809 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0314 | 4.8866 | 60.0114 | 5 | 107.027 | 4.9907 | 60.0518 | 5 | 106.9824 | 4.9879 | 60.0114 | 5
107.0348 | 4.9811 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0398 | 4.8871 | 60.0114 | 5 | 107.0353 | 4.9907 | 60.0518 | 5 | 106.9907 | 4.9877 | 60.0114 | 5
107.0431 | 4.9813 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0482 | 4.8871 | 60.0114 | 5 | 107.0436 | 4.9907 | 60.0518 | 5 | 106.999 | 4.9875 | 60.0114 | 5
107.0515 | 4.9815 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0565 | 4.8871 | 60.0114 | 5 | 107.0519 | 4.9906 | 60.0518 | 5 | 107.0073 | 4.9873 | 60.0114 | 5
107.0598 | 4.9818 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0648 | 4.887 | 60.0114 | 5 | 107.0603 | 4.9906 | 60.0518 | 5 | 107.0157 | 4.9872 | 60.0114 | 5
107.0681 | 4.9817 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0731 | 4.887 | 60.0114 | 5 | 107.0686 | 4.9906 | 60.0518 | 5 | 107.024 | 4.987 | 60.0114 | 5
107.0765 | 4.9817 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0815 | 4.8869 | 60.0114 | 5 | 107.077 | 4.9906 | 60.0518 | 5 | 107.0323 | 4.9868 | 60.0114 | 5
107.0848 | 4.983 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0898 | 4.8868 | 60.0114 | 5 | 107.0853 | 4.9905 | 60.0518 | 5 | 107.0406 | 4.9867 | 60.0114 | 5
107.0931 | 4.9842 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.0981 | 4.8868 | 60.0114 | 5 | 107.0936 | 4.9905 | 60.0518 | 5 | 107.0491 | 4.9866 | 60.0114 | 5
107.1015 | 4.9855 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1064 | 4.8867 | 60.0114 | 5 | 107.1019 | 4.9905 | 60.0518 | 5 | 107.0574 | 4.9854 | 60.0114 | 5
107.1098 | 4.9868 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1148 | 4.8866 | 60.0114 | 5 | 107.1102 | 4.9904 | 60.0518 | 5 | 107.0657 | 4.9842 | 60.0114 | 5
107.1181 | 4.988 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1231 | 4.8865 | 60.0114 | 5 | 107.1186 | 4.9904 | 60.0518 | 5 | 107.074 | 4.9831 | 60.0114 | 5
107.1265 | 4.9893 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1315 | 4.8865 | 60.0114 | 5 | 107.1269 | 4.9904 | 60.0518 | 5 | 107.0824 | 4.982 | 60.0114 | 5
107.1348 | 4.9905 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1398 | 4.8864 | 60.0114 | 5 | 107.1353 | 4.9904 | 60.0518 | 5 | 107.0907 | 4.9808 | 60.0114 | 5
107.1431 | 4.9917 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1481 | 4.8863 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.099 | 4.9797 | 60.0114 | 5
107.1515 | 4.9929 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1564 | 4.8862 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1074 | 4.9783 | 60.0114 | 5
107.1598 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1648 | 4.8861 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1157 | 4.9769 | 60.0114 | 5
107.1682 | 4.994 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1731 | 4.886 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.124 | 4.9755 | 60.0114 | 5
107.1765 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1815 | 4.8858 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1323 | 4.9741 | 60.0114 | 5
107.1848 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1898 | 4.8857 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1407 | 4.9738 | 60.0056 | 5
107.1931 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.1981 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.149 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.2015 | 4.9936 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2064 | 4.8854 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1573 | 4.9733 | 60.0056 | 5
107.2098 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2148 | 4.8853 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1656 | 4.9731 | 60.0056 | 5
107.2182 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2231 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1741 | 4.9729 | 60.0056 | 5
107.2265 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2314 | 4.8851 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1824 | 4.9727 | 60.0056 | 5
107.2348 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2397 | 4.8851 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.1907 | 4.9728 | 60.0056 | 5
107.2431 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2481 | 4.8851 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.199 | 4.9728 | 60.0056 | 5
107.2515 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2564 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2074 | 4.9729 | 60.0056 | 5
107.2598 | 4.9936 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2648 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2157 | 4.9729 | 60.0056 | 5
107.2682 | 4.9936 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2731 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.224 | 4.973 | 60.0056 | 5
107.2765 | 4.9936 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2814 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2323 | 4.9731 | 60.0056 | 5
107.2848 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2897 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2407 | 4.9732 | 60.0056 | 5
107.2932 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.2981 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.249 | 4.9732 | 60.0056 | 5
107.3015 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3064 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2573 | 4.9733 | 60.0056 | 5
107.3098 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3148 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2656 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.3182 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3231 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.274 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.3265 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3314 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2823 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.3348 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3397 | 4.8852 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.2906 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.3432 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3481 | 4.8853 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.299 | 4.9737 | 60.0056 | 5
107.3515 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3564 | 4.8854 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3074 | 4.9737 | 60.0056 | 5
107.3598 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3647 | 4.8854 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3157 | 4.9737 | 60.0056 | 5
107.3682 | 4.9938 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.373 | 4.8855 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.324 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.3765 | 4.994 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3814 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3324 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.3848 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3897 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3407 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.3932 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.3981 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.349 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4015 | 4.9945 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4064 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3573 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4098 | 4.9946 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4147 | 4.8856 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3657 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4182 | 4.9948 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.423 | 4.8855 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.374 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4265 | 4.9949 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4314 | 4.8871 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3823 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4348 | 4.995 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4397 | 4.8887 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.3906 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4432 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4481 | 4.8903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.399 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4515 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4564 | 4.892 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4073 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4598 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4647 | 4.8936 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4156 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4682 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.473 | 4.8953 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.424 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4765 | 4.9952 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4814 | 4.8971 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4324 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4848 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.4897 | 4.8989 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4407 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.4932 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.498 | 4.9007 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.449 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.5015 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5063 | 4.9025 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4573 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.5098 | 4.995 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5147 | 4.9027 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4657 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.5182 | 4.995 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.523 | 4.9028 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.474 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.5265 | 4.9949 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5314 | 4.9029 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4823 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.5349 | 4.9949 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5397 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.4906 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.5432 | 4.9948 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.548 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.499 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.5515 | 4.9947 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5563 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5073 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.5598 | 4.9946 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5647 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5156 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.5682 | 4.9946 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.573 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5239 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.5765 | 4.9945 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5814 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5323 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.5849 | 4.9944 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.5897 | 4.9029 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5406 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.5932 | 4.9944 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.598 | 4.9029 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.549 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6015 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6064 | 4.9029 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5574 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6098 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6147 | 4.9029 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5657 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6182 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.623 | 4.903 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.574 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6265 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6313 | 4.9031 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5823 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6349 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6397 | 4.9032 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.5907 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6432 | 4.9943 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.648 | 4.9032 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.599 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6515 | 4.9942 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6564 | 4.9032 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6073 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6599 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6647 | 4.9033 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6156 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6682 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.673 | 4.9033 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.624 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6765 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6813 | 4.9034 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6323 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6849 | 4.9939 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.6897 | 4.9034 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6406 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.6932 | 4.9937 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.698 | 4.9035 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6489 | 4.9733 | 60.0056 | 5
107.7015 | 4.9936 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7064 | 4.9035 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6573 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.7099 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7147 | 4.9035 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6656 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.7182 | 4.9933 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.723 | 4.9035 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.674 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.7265 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7313 | 4.9036 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6823 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.7349 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7397 | 4.9037 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.6907 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.7432 | 4.9931 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.748 | 4.9038 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.699 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.7515 | 4.9931 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7563 | 4.9038 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7073 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.7599 | 4.9931 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7646 | 4.9062 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7156 | 4.9737 | 60.0056 | 5
107.7682 | 4.9931 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.773 | 4.9086 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.724 | 4.9738 | 60.0056 | 5
107.7765 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7813 | 4.911 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7323 | 4.9739 | 60.0056 | 5
107.7849 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.7897 | 4.9134 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7406 | 4.974 | 60.0056 | 5
107.7932 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.798 | 4.9158 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.749 | 4.9741 | 60.0056 | 5
107.8015 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8063 | 4.9181 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7573 | 4.9742 | 60.0056 | 5
107.8099 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8146 | 4.9204 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7656 | 4.9742 | 60.0056 | 5
107.8182 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.823 | 4.9228 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7739 | 4.9743 | 60.0056 | 5
107.8265 | 4.9932 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8313 | 4.925 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7823 | 4.9744 | 60.0056 | 5
107.8349 | 4.9934 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8397 | 4.9273 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.7906 | 4.9744 | 60.0056 | 5
107.8432 | 4.9935 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.848 | 4.9272 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.799 | 4.9743 | 60.0056 | 5
107.8515 | 4.9941 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8563 | 4.9272 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.8073 | 4.9743 | 60.0056 | 5
107.8599 | 4.9946 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8646 | 4.9288 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.8157 | 4.9742 | 60.0056 | 5
107.8682 | 4.9952 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.873 | 4.9304 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.824 | 4.9742 | 60.0056 | 5
107.8765 | 4.9958 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8813 | 4.9321 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.8323 | 4.9742 | 60.0056 | 5
107.8849 | 4.9963 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8896 | 4.9338 | 60.0114 | 5 |  |  |  |  | 107.8406 | 4.9741 | 60.0056 | 5
107.8932 | 4.9968 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.8979 | 4.9355 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.849 | 4.9741 | 60.0056 | 5
107.9016 | 4.9973 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9063 | 4.9372 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8573 | 4.974 | 60.0056 | 5
107.9099 | 4.9978 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9146 | 4.9388 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8656 | 4.974 | 60.0056 | 5
107.9182 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.923 | 4.9405 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8739 | 4.9739 | 60.0056 | 5
107.9266 | 4.9986 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9313 | 4.9422 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8823 | 4.9739 | 60.0056 | 5
107.9349 | 4.9984 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9396 | 4.9439 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8906 | 4.9738 | 60.0056 | 5
107.9432 | 4.9983 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9479 | 4.9439 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.8989 | 4.9738 | 60.0056 | 5
107.9516 | 4.9983 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9563 | 4.9439 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9072 | 4.9737 | 60.0056 | 5
107.9599 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9646 | 4.9439 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9156 | 4.9736 | 60.0056 | 5
107.9682 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.973 | 4.9438 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.924 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.9766 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9813 | 4.9438 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9323 | 4.9735 | 60.0056 | 5
107.9849 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.9896 | 4.9437 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9407 | 4.9734 | 60.0056 | 5
107.9932 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 107.998 | 4.9437 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.949 | 4.9734 | 60.0056 | 5
108.0016 | 4.9982 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0063 | 4.9437 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9573 | 4.9733 | 60.0056 | 5
108.0099 | 4.9981 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0146 | 4.9436 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9656 | 4.9733 | 60.0056 | 5
108.0182 | 4.998 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0229 | 4.9436 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.974 | 4.9733 | 60.0056 | 5
108.0266 | 4.998 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0313 | 4.9435 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9823 | 4.9733 | 60.0056 | 5
108.0349 | 4.9979 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0396 | 4.9434 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9906 | 4.9733 | 60.0056 | 5
108.0432 | 4.9978 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.048 | 4.9433 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 107.9989 | 4.9734 | 60.0056 | 5
108.0516 | 4.9976 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0563 | 4.9432 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0073 | 4.9736 | 60.0056 | 5
108.0599 | 4.9975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0646 | 4.9431 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0156 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.0682 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0729 | 4.943 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0239 | 4.9739 | 60.0056 | 5
108.0766 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0813 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0322 | 4.974 | 60.0056 | 5
108.0849 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.0896 | 4.9428 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0406 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.0932 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.098 | 4.9427 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.049 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.1016 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1063 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0573 | 4.9744 | 60.0056 | 5
108.1099 | 4.9975 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1146 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0656 | 4.9745 | 60.0056 | 5
108.1182 | 4.9974 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1229 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.074 | 4.9746 | 60.0056 | 5
108.1266 | 4.9973 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1313 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0823 | 4.9747 | 60.0056 | 5
108.1349 | 4.9972 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1396 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0906 | 4.9747 | 60.0056 | 5
108.1432 | 4.9971 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1479 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.0989 | 4.9746 | 60.0056 | 5
108.1516 | 4.997 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1562 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1073 | 4.9746 | 60.0056 | 5
108.1599 | 4.9968 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1646 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1156 | 4.9745 | 60.0056 | 5
108.1682 | 4.9965 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1729 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1239 | 4.9744 | 60.0056 | 5
108.1766 | 4.9963 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1813 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1322 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.1849 | 4.9951 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1896 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1406 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.1933 | 4.9939 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.1979 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1489 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.2016 | 4.9928 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2063 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1572 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.2099 | 4.9917 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2146 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1656 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.2182 | 4.9906 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.223 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.174 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.2266 | 4.9895 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2313 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1823 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.2349 | 4.9885 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2396 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.1906 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.2433 | 4.9874 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2479 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.199 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.2516 | 4.9864 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2563 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2073 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.2599 | 4.9853 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2646 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2156 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.2682 | 4.9853 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2729 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2239 | 4.974 | 60.0056 | 5
108.2766 | 4.9852 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2812 | 4.9424 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2323 | 4.9739 | 60.0056 | 5
108.2849 | 4.9852 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2896 | 4.9423 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2406 | 4.9739 | 60.0056 | 5
108.2933 | 4.9851 | 59.9941 | 5 |  |  |  |  | 108.2979 | 4.9422 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2489 | 4.9738 | 60.0056 | 5
108.3016 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3063 | 4.9421 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2572 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.3099 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3146 | 4.942 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2656 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.3183 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3229 | 4.9419 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2739 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.3266 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3312 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2822 | 4.9736 | 60.0056 | 5
108.3349 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3396 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.2905 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.3433 | 4.9852 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3479 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.299 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.3516 | 4.9853 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3563 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3073 | 4.9738 | 60.0056 | 5
108.3599 | 4.9853 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3646 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3156 | 4.9738 | 60.0056 | 5
108.3683 | 4.9854 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3729 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3239 | 4.974 | 60.0056 | 5
108.3766 | 4.9855 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3812 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3323 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.3849 | 4.9856 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3896 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3406 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.3933 | 4.9856 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.3979 | 4.9417 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3489 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.4016 | 4.9857 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4062 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3573 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.4099 | 4.9858 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4146 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3656 | 4.9743 | 60.0056 | 5
108.4183 | 4.9858 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4229 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3739 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.4266 | 4.9859 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4313 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3822 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.435 | 4.9861 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4396 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3906 | 4.9741 | 60.0056 | 5
108.4433 | 4.9863 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4479 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.3989 | 4.974 | 60.0056 | 5
108.4516 | 4.9864 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4562 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4072 | 4.9739 | 60.0056 | 5
108.4599 | 4.9865 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4646 | 4.9418 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4155 | 4.9738 | 60.0056 | 5
108.4683 | 4.9867 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4729 | 4.9419 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.424 | 4.9738 | 60.0056 | 5
108.4766 | 4.9868 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4813 | 4.9419 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4323 | 4.9737 | 60.0056 | 5
108.485 | 4.9869 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4896 | 4.942 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4406 | 4.9735 | 60.0056 | 5
108.4933 | 4.987 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.4979 | 4.9421 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4489 | 4.9732 | 60.0056 | 5
108.5016 | 4.9871 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5062 | 4.9422 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4573 | 4.973 | 60.0056 | 5
108.51 | 4.9872 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5146 | 4.9423 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4656 | 4.9728 | 60.0056 | 5
108.5183 | 4.9872 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5229 | 4.9424 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4739 | 4.9725 | 60.0056 | 5
108.5266 | 4.9872 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5312 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4822 | 4.9723 | 60.0056 | 5
108.535 | 4.9871 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5396 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4906 | 4.9719 | 60.0056 | 5
108.5433 | 4.9871 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5479 | 4.9427 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.4989 | 4.9716 | 60.0056 | 5
108.5516 | 4.987 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5562 | 4.9428 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5072 | 4.9712 | 60.0056 | 5
108.56 | 4.987 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5646 | 4.9428 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5155 | 4.9708 | 60.0056 | 5
108.5683 | 4.9869 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5729 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5239 | 4.9706 | 60.0056 | 5
108.5766 | 4.9869 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5812 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5322 | 4.9705 | 60.0056 | 5
108.585 | 4.9868 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5896 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5405 | 4.9705 | 60.0056 | 5
108.5933 | 4.9868 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.5979 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5488 | 4.9704 | 60.0056 | 5
108.6017 | 4.9868 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6063 | 4.9429 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5573 | 4.9713 | 60.0056 | 5
108.61 | 4.9868 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6146 | 4.9428 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5656 | 4.9722 | 60.0056 | 5
108.6183 | 4.9867 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6229 | 4.9428 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5739 | 4.9732 | 60.0056 | 5
108.6266 | 4.9867 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6312 | 4.9427 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5823 | 4.9742 | 60.0056 | 5
108.635 | 4.9863 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6396 | 4.9427 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5906 | 4.9751 | 60.0056 | 5
108.6433 | 4.9858 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6479 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.5989 | 4.9761 | 60.0056 | 5
108.6517 | 4.9854 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6562 | 4.9426 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6072 | 4.9771 | 60.0056 | 5
108.66 | 4.9849 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6646 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6156 | 4.978 | 60.0056 | 5
108.6683 | 4.9844 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6729 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6239 | 4.9789 | 60.0056 | 5
108.6767 | 4.984 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6812 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6322 | 4.9797 | 60.0056 | 5
108.685 | 4.9835 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6896 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6405 | 4.9797 | 60.0056 | 5
108.6933 | 4.9831 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.6979 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6489 | 4.9797 | 60.0056 | 5
108.7017 | 4.9826 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7062 | 4.9425 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6572 | 4.9796 | 60.0056 | 5
108.71 | 4.9821 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7145 | 4.9432 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6655 | 4.9796 | 60.0056 | 5
108.7183 | 4.982 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7229 | 4.9439 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6738 | 4.9795 | 60.0056 | 5
108.7267 | 4.982 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7312 | 4.9446 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6823 | 4.9794 | 60.0056 | 5
108.735 | 4.982 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7396 | 4.9454 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6906 | 4.9793 | 60.0056 | 5
108.7433 | 4.9819 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7479 | 4.9462 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.6989 | 4.9793 | 60.0056 | 5
108.7517 | 4.9818 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7562 | 4.947 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7072 | 4.9792 | 60.0056 | 5
108.76 | 4.9818 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7645 | 4.9478 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7156 | 4.9791 | 60.0056 | 5
108.7683 | 4.9815 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7729 | 4.9485 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7239 | 4.979 | 60.0056 | 5
108.7767 | 4.9813 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7812 | 4.9493 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7322 | 4.9789 | 60.0056 | 5
108.785 | 4.9812 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7896 | 4.9501 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7405 | 4.9788 | 60.0056 | 5
108.7934 | 4.9811 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.7979 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7489 | 4.9787 | 60.0056 | 5
108.8017 | 4.9809 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8062 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7572 | 4.9786 | 60.0056 | 5
108.81 | 4.9808 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8146 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7655 | 4.9786 | 60.0056 | 5
108.8184 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8229 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7739 | 4.9786 | 60.0056 | 5
108.8267 | 4.9806 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8312 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7822 | 4.9787 | 60.0056 | 5
108.835 | 4.9805 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8395 | 4.9502 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7905 | 4.9787 | 60.0056 | 5
108.8434 | 4.9804 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8479 | 4.9503 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.7988 | 4.9788 | 60.0056 | 5
108.8517 | 4.9805 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8562 | 4.9504 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8073 | 4.979 | 60.0056 | 5
108.86 | 4.9805 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8646 | 4.9505 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8156 | 4.9791 | 60.0056 | 5
108.8684 | 4.9806 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8729 | 4.9505 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8239 | 4.9792 | 60.0056 | 5
108.8767 | 4.9806 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8812 | 4.9506 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8322 | 4.9793 | 60.0056 | 5
108.885 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8895 | 4.9507 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8406 | 4.9794 | 60.0056 | 5
108.8934 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.8979 | 4.9508 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8489 | 4.9795 | 60.0056 | 5
108.9017 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9062 | 4.9509 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8572 | 4.9793 | 60.0056 | 5
108.91 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9146 | 4.9509 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8655 | 4.9792 | 60.0056 | 5
108.9184 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9229 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8739 | 4.979 | 60.0056 | 5
108.9267 | 4.9807 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9312 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8822 | 4.9788 | 60.0056 | 5
108.935 | 4.9806 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9395 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8905 | 4.9786 | 60.0056 | 5
108.9434 | 4.9805 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9479 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.8988 | 4.9783 | 60.0056 | 5
108.9517 | 4.9804 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9562 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9072 | 4.9782 | 60.0056 | 5
108.9601 | 4.9802 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9645 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9155 | 4.978 | 60.0056 | 5
108.9684 | 4.9801 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9728 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9238 | 4.978 | 60.0056 | 5
108.9767 | 4.98 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9812 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9321 | 4.9779 | 60.0056 | 5
108.9851 | 4.9799 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9895 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9406 | 4.9781 | 60.0056 | 5
108.9934 | 4.9798 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 108.9979 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9489 | 4.9783 | 60.0056 | 5
109.0017 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0062 | 4.9511 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9572 | 4.9785 | 60.0056 | 5
109.0101 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0145 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9656 | 4.9787 | 60.0056 | 5
109.0184 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0229 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9739 | 4.9789 | 59.9999 | 5
109.0267 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0312 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9822 | 4.9791 | 59.9999 | 5
109.0351 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0396 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9905 | 4.9793 | 59.9999 | 5
109.0434 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0479 | 4.951 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 108.9989 | 4.9796 | 59.9999 | 5
109.0517 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0562 | 4.9509 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0072 | 4.9797 | 59.9999 | 5
109.0601 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0645 | 4.9509 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0155 | 4.9798 | 59.9999 | 5
109.0684 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0729 | 4.9508 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0238 | 4.9801 | 59.9999 | 5
109.0767 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0812 | 4.9508 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0322 | 4.9804 | 59.9999 | 5
109.0851 | 4.9798 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0895 | 4.9507 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0405 | 4.9808 | 59.9999 | 5
109.0934 | 4.9798 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.0978 | 4.9507 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0488 | 4.9812 | 59.9999 | 5
109.1017 | 4.9798 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1062 | 4.9507 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0571 | 4.9816 | 59.9999 | 5
109.1101 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1145 | 4.9506 | 60.0056 | 5 |  |  |  |  | 109.0656 | 4.982 | 59.9999 | 5
109.1184 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1229 | 4.9506 | 60.0056 | 5
109.1268 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1312 | 4.9506 | 60.0056 | 5
109.1351 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1395 | 4.9506 | 60.0056 | 5
109.1434 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1478 | 4.9506 | 60.0056 | 5
109.1517 | 4.9794 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1562 | 4.9506 | 60.0056 | 5
109.1601 | 4.9793 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1645 | 4.9505 | 60.0056 | 5
109.1684 | 4.9792 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1729 | 4.9505 | 60.0056 | 5
109.1768 | 4.9791 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1812 | 4.9505 | 60.0056 | 5
109.1851 | 4.979 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1895 | 4.9504 | 60.0056 | 5
109.1934 | 4.979 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.1979 | 4.9504 | 60.0056 | 5
109.2018 | 4.979 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2062 | 4.9504 | 60.0056 | 5
109.2101 | 4.9789 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2145 | 4.9502 | 60.0056 | 5
109.2184 | 4.9789 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2228 | 4.9501 | 60.0056 | 5
109.2268 | 4.9789 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2312 | 4.95 | 60.0056 | 5
109.2351 | 4.9789 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2395 | 4.9499 | 60.0056 | 5
109.2434 | 4.9789 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2479 | 4.9498 | 60.0056 | 5
109.2518 | 4.979 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2562 | 4.9497 | 60.0056 | 5
109.2601 | 4.9791 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2645 | 4.9504 | 60.0056 | 5
109.2684 | 4.9792 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2728 | 4.9511 | 60.0056 | 5
109.2768 | 4.9793 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2812 | 4.9518 | 60.0056 | 5
109.2851 | 4.9793 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2895 | 4.9526 | 60.0056 | 5
109.2934 | 4.9794 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.2979 | 4.9534 | 60.0056 | 5
109.3018 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3062 | 4.9542 | 60.0056 | 5
109.3101 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3145 | 4.955 | 60.0056 | 5
109.3185 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3228 | 4.9559 | 60.0056 | 5
109.3268 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3312 | 4.9567 | 60.0056 | 5
109.3351 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3395 | 4.9574 | 60.0056 | 5
109.3435 | 4.9796 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3478 | 4.9574 | 60.0056 | 5
109.3518 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3561 | 4.9574 | 60.0056 | 5
109.3601 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3645 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.3685 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3728 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.3768 | 4.9795 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3812 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.3851 | 4.9797 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3895 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.3935 | 4.98 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.3978 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.4018 | 4.9802 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4062 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.4101 | 4.9805 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4145 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.4185 | 4.9809 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4229 | 4.9573 | 60.0056 | 5
109.4268 | 4.9812 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4312 | 4.9574 | 60.0056 | 5
109.4351 | 4.9815 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4395 | 4.9574 | 60.0056 | 5
109.4435 | 4.9818 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4478 | 4.9575 | 60.0056 | 5
109.4518 | 4.9821 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4562 | 4.9575 | 60.0056 | 5
109.4601 | 4.9823 | 59.9884 | 5 |  |  |  |  | 109.4645 | 4.9575 | 60.0056 | 5
109.4685 | 4.9823 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.4728 | 4.9575 | 60.0056 | 5
109.4768 | 4.9823 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.4811 | 4.9576 | 60.0056 | 5
109.4852 | 4.9823 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.4895 | 4.9576 | 60.0056 | 5
109.4935 | 4.9823 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.4978 | 4.9577 | 60.0056 | 5
109.5018 | 4.9829 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5062 | 4.9577 | 60.0056 | 5
109.5102 | 4.9834 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5145 | 4.9578 | 60.0056 | 5
109.5185 | 4.9841 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5228 | 4.9578 | 60.0056 | 5
109.5268 | 4.9848 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5311 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.5352 | 4.9854 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5395 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.5435 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5478 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5518 | 4.9868 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5562 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5602 | 4.9875 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5645 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5685 | 4.9881 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5728 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5768 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5811 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5852 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5895 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.5935 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.5978 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.6019 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6061 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.6102 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6145 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.6185 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6228 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6269 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6312 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6352 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6395 | 4.9583 | 60.0056 | 5
109.6435 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6478 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6519 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6561 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6602 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6645 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6685 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6728 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6769 | 4.9891 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6812 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.6852 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6895 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.6935 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.6978 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.7019 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7061 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7102 | 4.989 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7145 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7186 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7228 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7269 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7311 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7352 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7394 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7436 | 4.9889 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7478 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.7519 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7561 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.7602 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7645 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.7686 | 4.9888 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7728 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.7769 | 4.9887 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7811 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.7852 | 4.9887 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7894 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.7936 | 4.9887 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.7978 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.8019 | 4.9886 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8061 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.8102 | 4.9885 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8145 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.8186 | 4.9884 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8228 | 4.9579 | 60.0056 | 5
109.8269 | 4.9882 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8311 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.8353 | 4.988 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8395 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.8436 | 4.9879 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8478 | 4.958 | 60.0056 | 5
109.8519 | 4.9876 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8561 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.8603 | 4.9874 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8644 | 4.9581 | 60.0056 | 5
109.8686 | 4.9871 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8728 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.8769 | 4.9868 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8811 | 4.9582 | 60.0056 | 5
109.8853 | 4.9867 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8895 | 4.9583 | 60.0056 | 5
109.8936 | 4.9865 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.8978 | 4.9584 | 60.0056 | 5
109.9019 | 4.9863 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9061 | 4.9585 | 60.0056 | 5
109.9103 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9144 | 4.9585 | 60.0056 | 5
109.9186 | 4.986 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9228 | 4.9586 | 60.0056 | 5
109.9269 | 4.9859 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9311 | 4.9586 | 60.0056 | 5
109.9353 | 4.9859 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9395 | 4.9586 | 60.0056 | 5
109.9436 | 4.9859 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9478 | 4.9595 | 60.0056 | 5
109.952 | 4.986 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9561 | 4.9604 | 60.0056 | 5
109.9603 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9644 | 4.9612 | 60.0056 | 5
109.9686 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9728 | 4.962 | 60.0056 | 5
109.977 | 4.9862 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9811 | 4.9629 | 60.0056 | 5
109.9853 | 4.9863 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9894 | 4.9637 | 60.0056 | 5
109.9936 | 4.9864 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 109.9977 | 4.9645 | 60.0056 | 5
110.002 | 4.9865 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0061 | 4.9653 | 60.0056 | 5
110.0103 | 4.9866 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0145 | 4.9661 | 60.0056 | 5
110.0186 | 4.9866 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0228 | 4.967 | 60.0056 | 5
110.027 | 4.9866 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0311 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.0353 | 4.9866 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0394 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.0437 | 4.9865 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0478 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.052 | 4.9865 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0561 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.0603 | 4.9864 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0645 | 4.9668 | 60.0056 | 5
110.0686 | 4.9863 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0728 | 4.9668 | 60.0056 | 5
110.077 | 4.9862 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0811 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.0853 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0894 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.0937 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.0978 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.102 | 4.986 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1061 | 4.967 | 60.0056 | 5
110.1103 | 4.9858 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1144 | 4.967 | 60.0056 | 5
110.1187 | 4.9857 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1227 | 4.967 | 60.0056 | 5
110.127 | 4.9856 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1311 | 4.967 | 60.0056 | 5
110.1353 | 4.9856 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1394 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.1437 | 4.9856 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1478 | 4.9669 | 60.0056 | 5
110.152 | 4.9857 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1561 | 4.9668 | 60.0056 | 5
110.1604 | 4.9857 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1644 | 4.9668 | 60.0056 | 5
110.1687 | 4.9859 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1727 | 4.9667 | 60.0056 | 5
110.177 | 4.986 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1811 | 4.9666 | 60.0056 | 5
110.1854 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1894 | 4.9665 | 60.0056 | 5
110.1937 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.1978 | 4.9665 | 60.0056 | 5
110.202 | 4.9863 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2061 | 4.9664 | 60.0056 | 5
110.2104 | 4.9864 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2144 | 4.9663 | 60.0056 | 5
110.2187 | 4.9864 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2228 | 4.9662 | 60.0056 | 5
110.227 | 4.9864 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2311 | 4.9661 | 60.0056 | 5
110.2354 | 4.9863 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2394 | 4.966 | 60.0056 | 5
110.2437 | 4.9862 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2477 | 4.966 | 60.0056 | 5
110.252 | 4.9861 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2561 | 4.966 | 60.0056 | 5
110.2604 | 4.9859 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2644 | 4.966 | 60.0056 | 5
110.2687 | 4.9858 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2728 | 4.9661 | 60.0056 | 5
110.2771 | 4.9857 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2811 | 4.9667 | 60.0056 | 5
110.2854 | 4.9856 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2894 | 4.9673 | 60.0056 | 5
110.2937 | 4.9854 | 59.9826 | 5 |  |  |  |  | 110.2977 | 4.968 | 60.0056 | 5
110.3021 | 4.9852 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3061 | 4.9687 | 60.0056 | 5
110.3104 | 4.985 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3144 | 4.9693 | 60.0056 | 5
110.3187 | 4.9849 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3228 | 4.97 | 60.0056 | 5
110.3271 | 4.9848 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3311 | 4.9706 | 60.0056 | 5
110.3354 | 4.9847 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3394 | 4.9712 | 60.0056 | 5
110.3437 | 4.9846 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3477 | 4.9719 | 60.0056 | 5
110.3521 | 4.9845 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3561 | 4.9725 | 60.0056 | 5
110.3604 | 4.9845 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3644 | 4.9725 | 60.0056 | 5
110.3687 | 4.9845 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3727 | 4.9726 | 60.0056 | 5
110.3771 | 4.9845 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.381 | 4.9726 | 60.0056 | 5
110.3854 | 4.9856 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3894 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.3938 | 4.9867 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.3977 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.4021 | 4.9878 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4061 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.4104 | 4.9888 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4144 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.4188 | 4.9899 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4227 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.4271 | 4.991 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4311 | 4.9727 | 60.0056 | 5
110.4354 | 4.992 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4394 | 4.9726 | 60.0056 | 5
110.4438 | 4.9931 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4478 | 4.9725 | 60.0056 | 5
110.4521 | 4.9941 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4561 | 4.9725 | 60.0056 | 5
110.4604 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4644 | 4.9724 | 60.0056 | 5
110.4688 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4727 | 4.9723 | 60.0056 | 5
110.4771 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4811 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.4855 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4894 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.4938 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.4977 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.5021 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.506 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.5105 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5144 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.5188 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5227 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.5271 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5311 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.5355 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5394 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.5438 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5477 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.5522 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.556 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.5605 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5644 | 4.972 | 60.0056 | 5
110.5688 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5727 | 4.9718 | 60.0056 | 5
110.5772 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5811 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.5855 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5894 | 4.9714 | 60.0056 | 5
110.5938 | 4.9952 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.5977 | 4.9713 | 60.0056 | 5
110.6022 | 4.9952 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.606 | 4.9711 | 60.0056 | 5
110.6105 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6144 | 4.9709 | 60.0056 | 5
110.6189 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6227 | 4.9708 | 60.0056 | 5
110.6272 | 4.995 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.631 | 4.9707 | 60.0056 | 5
110.6355 | 4.9953 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6394 | 4.9707 | 60.0056 | 5
110.6439 | 4.9956 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6477 | 4.9709 | 60.0056 | 5
110.6522 | 4.9959 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6561 | 4.971 | 60.0056 | 5
110.6605 | 4.9962 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6644 | 4.9712 | 60.0056 | 5
110.6689 | 4.9965 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6727 | 4.9713 | 60.0056 | 5
110.6772 | 4.9968 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.681 | 4.9715 | 60.0056 | 5
110.6855 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6894 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.6939 | 4.9977 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.6977 | 4.9717 | 60.0056 | 5
110.7022 | 4.9981 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7061 | 4.9718 | 60.0056 | 5
110.7105 | 4.9985 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7144 | 4.9718 | 60.0056 | 5
110.7189 | 4.9984 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7227 | 4.9717 | 60.0056 | 5
110.7272 | 4.9983 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.731 | 4.9717 | 60.0056 | 5
110.7355 | 4.9983 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7394 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.7439 | 4.9982 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7477 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.7522 | 4.9981 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.756 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.7606 | 4.9981 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7643 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.7689 | 4.9979 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7727 | 4.9716 | 60.0056 | 5
110.7772 | 4.9978 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.781 | 4.9717 | 60.0056 | 5
110.7856 | 4.9977 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7894 | 4.9718 | 60.0056 | 5
110.7939 | 4.9975 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.7977 | 4.9718 | 60.0056 | 5
110.8022 | 4.9975 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.806 | 4.9719 | 60.0056 | 5
110.8106 | 4.9975 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8143 | 4.9719 | 60.0056 | 5
110.8189 | 4.9976 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8227 | 4.972 | 60.0056 | 5
110.8273 | 4.9976 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8311 | 4.972 | 60.0056 | 5
110.8356 | 4.9977 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8394 | 4.9719 | 60.0056 | 5
110.8439 | 4.9978 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8477 | 4.972 | 60.0056 | 5
110.8523 | 4.9979 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.856 | 4.9721 | 60.0056 | 5
110.8606 | 4.998 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8644 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.8689 | 4.9981 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8727 | 4.9722 | 60.0056 | 5
110.8773 | 4.9982 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.881 | 4.9723 | 60.0056 | 5
110.8856 | 4.9984 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8893 | 4.9724 | 60.0056 | 5
110.894 | 4.9986 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.8977 | 4.9724 | 59.9999 | 5
110.9023 | 4.9986 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.906 | 4.9725 | 59.9999 | 5
110.9106 | 4.9987 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9144 | 4.9725 | 59.9999 | 5
110.919 | 4.9988 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9227 | 4.9725 | 59.9999 | 5
110.9273 | 4.9989 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.931 | 4.9724 | 59.9999 | 5
110.9356 | 4.999 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9393 | 4.9724 | 59.9999 | 5
110.944 | 4.999 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9477 | 4.9723 | 59.9999 | 5
110.9523 | 4.9991 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.956 | 4.9723 | 59.9999 | 5
110.9606 | 4.9992 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9644 | 4.9722 | 59.9999 | 5
110.969 | 4.9992 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9727 | 4.9721 | 59.9999 | 5
110.9773 | 4.9991 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.981 | 4.9721 | 59.9999 | 5
110.9857 | 4.9991 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9894 | 4.9721 | 59.9999 | 5
110.994 | 4.9991 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 110.9977 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.0023 | 4.999 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.006 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.0107 | 4.9989 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0143 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.019 | 4.9989 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0227 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.0273 | 4.9988 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.031 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.0357 | 4.9987 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0394 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.044 | 4.9986 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0477 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.0524 | 4.9986 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.056 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.0607 | 4.9985 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0643 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.069 | 4.9984 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0727 | 4.9721 | 59.9999 | 5
111.0774 | 4.9984 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.081 | 4.9724 | 59.9999 | 5
111.0857 | 4.9982 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0894 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.094 | 4.9981 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.0977 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1024 | 4.998 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.106 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1107 | 4.9979 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1144 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.119 | 4.9978 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1227 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1274 | 4.9977 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.131 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1357 | 4.9976 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1393 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.144 | 4.9975 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1477 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1524 | 4.9974 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.156 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1607 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1644 | 4.9728 | 59.9999 | 5
111.1691 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1727 | 4.9727 | 59.9999 | 5
111.1774 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.181 | 4.9727 | 59.9999 | 5
111.1857 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1893 | 4.9727 | 59.9999 | 5
111.1941 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.1977 | 4.9727 | 59.9999 | 5
111.2024 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.206 | 4.9727 | 59.9999 | 5
111.2107 | 4.9973 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2144 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2191 | 4.9972 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2227 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2274 | 4.9971 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.231 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2357 | 4.997 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2394 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2441 | 4.9969 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2477 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2524 | 4.9967 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.256 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2608 | 4.9965 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2643 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2691 | 4.9964 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2727 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2774 | 4.9963 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.281 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2858 | 4.9962 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2894 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.2941 | 4.9961 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.2977 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3024 | 4.9961 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.306 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3108 | 4.9962 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3143 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3191 | 4.996 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3227 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3275 | 4.9958 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.331 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3358 | 4.9957 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3394 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3441 | 4.9957 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3477 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3525 | 4.9955 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.356 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3608 | 4.9954 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3644 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3691 | 4.9952 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3727 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3775 | 4.9951 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.381 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3858 | 4.9948 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3893 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.3941 | 4.9946 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.3977 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4025 | 4.9946 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.406 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4108 | 4.9946 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.4144 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4192 | 4.9945 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.4227 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4275 | 4.9945 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.431 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4358 | 4.9944 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.4393 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4442 | 4.9943 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.4477 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4525 | 4.9942 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.456 | 4.9726 | 59.9999 | 5
111.4608 | 4.9942 | 59.9769 | 5 |  |  |  |  | 111.4644 | 4.9725 | 59.9999 | 5
111.4692 | 4.9942 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.4727 | 4.9724 | 59.9999 | 5
111.4775 | 4.9942 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.481 | 4.9723 | 59.9999 | 5
111.4859 | 4.9942 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.4894 | 4.9722 | 59.9999 | 5
111.4942 | 4.9942 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.4977 | 4.9721 | 59.9999 | 5
111.5025 | 4.9943 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.506 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.5109 | 4.9943 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5143 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.5192 | 4.9943 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5227 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.5275 | 4.9943 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.531 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.5359 | 4.9942 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5394 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5442 | 4.9941 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5477 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5526 | 4.994 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.556 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5609 | 4.9938 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5643 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5692 | 4.9937 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5727 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5776 | 4.9935 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.581 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5859 | 4.9934 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5894 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.5942 | 4.9933 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.5977 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.6026 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.606 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.6109 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6144 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.6192 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6227 | 4.9715 | 59.9999 | 5
111.6276 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.631 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.6359 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6393 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.6443 | 4.9932 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6477 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.6526 | 4.9933 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.656 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.6609 | 4.9933 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6644 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.6693 | 4.9934 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6727 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.6776 | 4.9934 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.681 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.6859 | 4.9934 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6893 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.6943 | 4.9934 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.6977 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.7026 | 4.9935 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.706 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.711 | 4.9935 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7144 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7193 | 4.9936 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7227 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7276 | 4.9936 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.731 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.736 | 4.9937 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7394 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7443 | 4.9937 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7477 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7526 | 4.9937 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.756 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.761 | 4.9937 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7643 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7693 | 4.9938 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7727 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7776 | 4.994 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.781 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.786 | 4.9941 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7894 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.7943 | 4.9941 | 59.9711 | 5 |  |  |  |  | 111.7977 | 4.972 | 59.9999 | 5
111.8027 | 4.9943 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.806 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.811 | 4.9944 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8143 | 4.9719 | 59.9999 | 5
111.8194 | 4.9945 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8227 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.8277 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.831 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.836 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8394 | 4.9718 | 59.9999 | 5
111.8444 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8477 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.8527 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.856 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.861 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8644 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.8694 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8727 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.8777 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.881 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.886 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8893 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.8944 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.8977 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.9027 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.906 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.9111 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9144 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.9194 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9227 | 4.9716 | 59.9999 | 5
111.9277 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.931 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9361 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9393 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9444 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9477 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9528 | 4.9945 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.956 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9611 | 4.9944 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9644 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9694 | 4.9943 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9727 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9778 | 4.9942 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.981 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9861 | 4.9941 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9894 | 4.9717 | 59.9999 | 5
111.9944 | 4.994 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 111.9977 | 4.9728 | 59.9999 | 5
112.0028 | 4.9939 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.006 | 4.974 | 59.9999 | 5
112.0111 | 4.9938 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0143 | 4.9751 | 59.9999 | 5
112.0195 | 4.9937 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0227 | 4.9763 | 59.9999 | 5
112.0278 | 4.9936 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.031 | 4.9775 | 59.9999 | 5
112.0361 | 4.9934 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0394 | 4.9786 | 59.9999 | 5
112.0445 | 4.9933 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0477 | 4.9798 | 59.9999 | 5
112.0528 | 4.9932 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.056 | 4.981 | 59.9999 | 5
112.0612 | 4.9931 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0643 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.0695 | 4.9932 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0727 | 4.9833 | 59.9999 | 5
112.0778 | 4.9934 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.081 | 4.9833 | 59.9999 | 5
112.0862 | 4.9936 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0894 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.0945 | 4.9938 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.0977 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1028 | 4.994 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.106 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1112 | 4.9943 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1144 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1195 | 4.9945 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1227 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1279 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.131 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1362 | 4.9951 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1393 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1445 | 4.9953 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1477 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1529 | 4.9953 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.156 | 4.9834 | 59.9999 | 5
112.1612 | 4.9953 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1644 | 4.9835 | 59.9999 | 5
112.1695 | 4.9953 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1727 | 4.9836 | 59.9999 | 5
112.1779 | 4.9952 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.181 | 4.9838 | 59.9999 | 5
112.1862 | 4.9952 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1893 | 4.9839 | 59.9999 | 5
112.1946 | 4.9951 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.1977 | 4.9841 | 59.9999 | 5
112.2029 | 4.9951 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.206 | 4.9843 | 59.9999 | 5
112.2112 | 4.995 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2144 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.2196 | 4.995 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2227 | 4.9846 | 59.9999 | 5
112.2279 | 4.995 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.231 | 4.9848 | 59.9999 | 5
112.2363 | 4.9948 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2394 | 4.9849 | 59.9999 | 5
112.2446 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2477 | 4.985 | 59.9999 | 5
112.2529 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.256 | 4.985 | 59.9999 | 5
112.2613 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2643 | 4.985 | 59.9999 | 5
112.2696 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2727 | 4.9849 | 59.9999 | 5
112.2779 | 4.9947 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.281 | 4.9849 | 59.9999 | 5
112.2863 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2894 | 4.9848 | 59.9999 | 5
112.2946 | 4.9946 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.2977 | 4.9848 | 59.9999 | 5
112.303 | 4.9945 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.306 | 4.9847 | 59.9999 | 5
112.3113 | 4.9944 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3143 | 4.9846 | 59.9999 | 5
112.3196 | 4.9944 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3227 | 4.9846 | 59.9999 | 5
112.328 | 4.9944 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.331 | 4.9845 | 59.9999 | 5
112.3363 | 4.9942 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3394 | 4.9845 | 59.9999 | 5
112.3447 | 4.994 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3477 | 4.9845 | 59.9999 | 5
112.353 | 4.9937 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.356 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.3613 | 4.9934 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3644 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.3697 | 4.9929 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3727 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.378 | 4.9924 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.381 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.3863 | 4.9919 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3893 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.3947 | 4.9914 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.3977 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.403 | 4.991 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.406 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.4113 | 4.9905 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.4144 | 4.9843 | 59.9999 | 5
112.4197 | 4.9902 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.4227 | 4.9843 | 59.9999 | 5
112.428 | 4.9899 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.431 | 4.9844 | 59.9999 | 5
112.4364 | 4.9897 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.4393 | 4.9845 | 59.9999 | 5
112.4447 | 4.9894 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.4477 | 4.9846 | 59.9999 | 5
112.453 | 4.9895 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.456 | 4.9847 | 59.9999 | 5
112.4614 | 4.9896 | 59.9654 | 5 |  |  |  |  | 112.4644 | 4.9848 | 59.9999 | 5
112.4697 | 4.9897 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.4727 | 4.9849 | 59.9999 | 5
112.4781 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.481 | 4.9848 | 59.9999 | 5
112.4864 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.4894 | 4.9847 | 59.9999 | 5
112.4947 | 4.9899 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.4977 | 4.9846 | 59.9999 | 5
112.5031 | 4.9899 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.506 | 4.9845 | 59.9999 | 5
112.5114 | 4.9899 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5143 | 4.9843 | 59.9999 | 5
112.5198 | 4.9899 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5227 | 4.9841 | 59.9999 | 5
112.5281 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.531 | 4.9838 | 59.9999 | 5
112.5364 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5394 | 4.9836 | 59.9999 | 5
112.5448 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5477 | 4.9833 | 59.9999 | 5
112.5531 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.556 | 4.983 | 59.9999 | 5
112.5614 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5643 | 4.9828 | 59.9999 | 5
112.5698 | 4.9898 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5727 | 4.9827 | 59.9999 | 5
112.5781 | 4.9897 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.581 | 4.9826 | 59.9999 | 5
112.5865 | 4.9897 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5894 | 4.9824 | 59.9999 | 5
112.5948 | 4.9896 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.5977 | 4.9823 | 59.9999 | 5
112.6031 | 4.9896 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.606 | 4.9822 | 59.9999 | 5
112.6115 | 4.9896 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6144 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.6198 | 4.9895 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6227 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.6282 | 4.9895 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.631 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6365 | 4.9894 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6393 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6448 | 4.9893 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6477 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6532 | 4.9892 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.656 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6615 | 4.9891 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6644 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6699 | 4.9891 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6727 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.6782 | 4.9891 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.681 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.6865 | 4.989 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6893 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.6949 | 4.989 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.6977 | 4.9822 | 59.9999 | 5
112.7032 | 4.9891 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.706 | 4.9822 | 59.9999 | 5
112.7115 | 4.9892 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7144 | 4.9822 | 59.9999 | 5
112.7199 | 4.9887 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7227 | 4.9823 | 59.9999 | 5
112.7282 | 4.9882 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.731 | 4.9822 | 59.9999 | 5
112.7366 | 4.9877 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7394 | 4.9821 | 59.9999 | 5
112.7449 | 4.9872 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7477 | 4.982 | 59.9999 | 5
112.7533 | 4.9866 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.756 | 4.9819 | 59.9999 | 5
112.7616 | 4.9861 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7643 | 4.9818 | 59.9999 | 5
112.7699 | 4.9855 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7727 | 4.9817 | 59.9999 | 5
112.7783 | 4.9849 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.781 | 4.9816 | 59.9999 | 5
112.7866 | 4.9843 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7894 | 4.9815 | 59.9999 | 5
112.7949 | 4.9836 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.7977 | 4.9814 | 59.9999 | 5
112.8033 | 4.9835 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.806 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.8116 | 4.9835 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8143 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.82 | 4.9836 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8227 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.8283 | 4.9836 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.831 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.8366 | 4.9837 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8394 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.845 | 4.9839 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8477 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.8533 | 4.984 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.856 | 4.9813 | 59.9999 | 5
112.8616 | 4.9841 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8644 | 4.9814 | 59.9999 | 5
112.87 | 4.9842 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8727 | 4.9814 | 59.9999 | 5
112.8783 | 4.9843 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.881 | 4.9815 | 59.9999 | 5
112.8867 | 4.9844 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8893 | 4.9815 | 59.9999 | 5
112.895 | 4.9845 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.8977 | 4.9816 | 59.9999 | 5
112.9034 | 4.9846 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.906 | 4.9817 | 59.9999 | 5
112.9117 | 4.9847 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.9144 | 4.9816 | 59.9999 | 5
112.92 | 4.9846 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.9227 | 4.9816 | 59.9999 | 5
112.9284 | 4.9846 | 59.9596 | 5 |  |  |  |  | 112.931 | 4.9816 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9393 | 4.9815 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9477 | 4.9815 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.956 | 4.9814 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9644 | 4.9814 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9727 | 4.9813 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.981 | 4.9808 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9894 | 4.9803 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 112.9977 | 4.9799 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.006 | 4.9794 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0143 | 4.979 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0227 | 4.9785 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.031 | 4.9781 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0394 | 4.9776 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0477 | 4.9772 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.056 | 4.9768 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0643 | 4.9768 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0727 | 4.9768 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.081 | 4.9769 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0894 | 4.9769 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.0977 | 4.977 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.106 | 4.977 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1144 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1227 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.131 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1393 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1477 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.156 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1644 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1727 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.181 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1893 | 4.9771 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.1977 | 4.977 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.206 | 4.977 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2144 | 4.9769 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2227 | 4.9769 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.231 | 4.9768 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2394 | 4.9768 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2477 | 4.9767 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.256 | 4.9767 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2643 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2727 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.281 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2894 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.2977 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.306 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3143 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3227 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.331 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3394 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3477 | 4.9766 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.356 | 4.9767 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3644 | 4.9767 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3727 | 4.9767 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.381 | 4.9764 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3893 | 4.9761 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.3977 | 4.9757 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.406 | 4.9754 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4144 | 4.975 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4227 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.431 | 4.9743 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4393 | 4.9739 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4477 | 4.9736 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.456 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4644 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4727 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.481 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4894 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.4977 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.506 | 4.973 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5143 | 4.973 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5227 | 4.9729 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.531 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5394 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5477 | 4.9727 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.556 | 4.9727 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5643 | 4.9726 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5727 | 4.9726 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5811 | 4.9726 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5894 | 4.9726 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.5977 | 4.9727 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.606 | 4.9727 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6144 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6227 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.631 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6393 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6477 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.656 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6644 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6727 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.681 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6893 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.6977 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7061 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7144 | 4.9728 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7227 | 4.9729 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.731 | 4.9729 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7394 | 4.973 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7477 | 4.973 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.756 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7643 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7727 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.781 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7894 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.7977 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.806 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8143 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8227 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8311 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8394 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8477 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.856 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8644 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8727 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.881 | 4.9731 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8893 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.8977 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.906 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9144 | 4.9732 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9227 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.931 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9393 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9477 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9561 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9644 | 4.9734 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9727 | 4.9734 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.981 | 4.9734 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9894 | 4.9734 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 113.9977 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.006 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0143 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0227 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.031 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0394 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0477 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.056 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0643 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0727 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0811 | 4.9734 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0894 | 4.9733 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.0977 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.106 | 4.9738 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1144 | 4.9739 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1227 | 4.9741 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.131 | 4.9743 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1393 | 4.9745 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1477 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.156 | 4.9748 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1644 | 4.9751 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1727 | 4.9753 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.181 | 4.9752 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1893 | 4.9751 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.1977 | 4.9751 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2061 | 4.975 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2144 | 4.975 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2227 | 4.975 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.231 | 4.975 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2394 | 4.9749 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2477 | 4.9749 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.256 | 4.9748 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2643 | 4.9748 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2727 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.281 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2894 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.2977 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.306 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3143 | 4.9745 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3227 | 4.9745 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3311 | 4.9745 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3394 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3477 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.356 | 4.9747 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3644 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3727 | 4.9746 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.381 | 4.9745 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3893 | 4.9743 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.3977 | 4.9739 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.406 | 4.9735 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4144 | 4.973 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4227 | 4.9726 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.431 | 4.9721 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4393 | 4.9716 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4477 | 4.9712 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4561 | 4.9708 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4644 | 4.9705 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4727 | 4.9701 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.481 | 4.9701 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4894 | 4.97 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.4977 | 4.97 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.506 | 4.97 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.5143 | 4.9701 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.5227 | 4.9701 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.531 | 4.9702 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.5394 | 4.9703 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.5477 | 4.9705 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.556 | 4.9706 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 114.5643 | 4.9708 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.5727 | 4.9709 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.5811 | 4.971 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.5894 | 4.9712 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.5977 | 4.9713 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.606 | 4.9714 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6144 | 4.9714 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6227 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.631 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6393 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6477 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.656 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6644 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6727 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.681 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6894 | 4.9715 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.6977 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7061 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7144 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7227 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.731 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7394 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7477 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.756 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7644 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7727 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7811 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7894 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.7977 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.806 | 4.9717 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8144 | 4.9717 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8227 | 4.9717 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8311 | 4.9717 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8394 | 4.9718 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8477 | 4.9719 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8561 | 4.972 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8644 | 4.9721 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8727 | 4.9722 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.881 | 4.9722 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8894 | 4.9723 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.8977 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9061 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9144 | 4.9726 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9227 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9311 | 4.9729 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9394 | 4.9731 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9478 | 4.9732 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9561 | 4.9733 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9644 | 4.9734 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9727 | 4.9735 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9811 | 4.9736 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9894 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 114.9977 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.006 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0144 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0228 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0311 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0394 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0477 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0561 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0644 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0728 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0811 | 4.9738 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0894 | 4.9738 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.0977 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1061 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1144 | 4.9737 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1227 | 4.9736 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1311 | 4.9735 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1394 | 4.9734 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1478 | 4.9733 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1561 | 4.9732 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1644 | 4.9731 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1727 | 4.973 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1811 | 4.973 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1894 | 4.9729 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.1978 | 4.9729 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2061 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2144 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2228 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2311 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2394 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2477 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2561 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2644 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2728 | 4.9728 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2811 | 4.9727 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2894 | 4.9727 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.2978 | 4.9726 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3061 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3145 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3228 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3311 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3394 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3478 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3561 | 4.9723 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3644 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3727 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3811 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3895 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.3978 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4061 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4144 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4228 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4311 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4395 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4478 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4561 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4645 | 4.9724 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4728 | 4.9723 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4811 | 4.9723 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4894 | 4.9722 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.4978 | 4.9721 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5061 | 4.972 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5145 | 4.9719 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5228 | 4.9718 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5311 | 4.9718 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5394 | 4.9717 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5478 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5562 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5645 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5728 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5811 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5895 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.5978 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6061 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6144 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6228 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6311 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6395 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6478 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6561 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6645 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6728 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6812 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6895 | 4.9716 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.6978 | 4.9721 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7061 | 4.9725 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7145 | 4.973 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7228 | 4.9735 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7311 | 4.974 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7395 | 4.9744 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7478 | 4.9749 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7562 | 4.9754 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7645 | 4.9759 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7728 | 4.9763 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7811 | 4.9763 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7895 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.7978 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8062 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8145 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8228 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8312 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8395 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8478 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8561 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8645 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8728 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8812 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8895 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.8978 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9061 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9145 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9229 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9312 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9395 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9478 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9562 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9645 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9728 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9811 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9895 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 115.9978 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0062 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0145 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0228 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0312 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0395 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0479 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0562 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0645 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0728 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0812 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0895 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.0978 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1062 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1145 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1229 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1312 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1395 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1478 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1562 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1645 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1729 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1812 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1895 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.1979 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2062 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2145 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2228 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2312 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2395 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2479 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2562 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2645 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2729 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2812 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2896 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.2979 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3062 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3145 | 4.9766 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3229 | 4.9766 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3312 | 4.9767 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3395 | 4.9767 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3478 | 4.9768 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3562 | 4.9768 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3646 | 4.9768 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3729 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3812 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3895 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.3979 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4062 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4146 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4229 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4312 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4395 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4479 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4562 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4645 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4729 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4812 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4896 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.4979 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5062 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5145 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5229 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5312 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5396 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5479 | 4.9771 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5562 | 4.9771 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5646 | 4.9771 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5729 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5812 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5895 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.5979 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6062 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6146 | 4.9769 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6229 | 4.9768 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6312 | 4.9767 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6396 | 4.9767 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6479 | 4.9766 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6562 | 4.9766 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6646 | 4.9766 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6729 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6812 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6896 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.6979 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7062 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7146 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7229 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7313 | 4.9763 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7396 | 4.9763 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7479 | 4.9762 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7562 | 4.9762 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7646 | 4.9761 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7729 | 4.9761 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7812 | 4.9761 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7896 | 4.976 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.7979 | 4.976 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8063 | 4.9759 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8146 | 4.9759 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8229 | 4.9758 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8312 | 4.9758 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8396 | 4.9758 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8479 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8563 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8646 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8729 | 4.9756 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8812 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8896 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.8979 | 4.9757 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9062 | 4.9758 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9146 | 4.9759 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9229 | 4.976 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9313 | 4.9761 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9396 | 4.9762 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9479 | 4.9763 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9562 | 4.9764 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9646 | 4.9765 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9729 | 4.9767 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9813 | 4.9768 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9896 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 116.9979 | 4.977 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0063 | 4.9771 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0146 | 4.9771 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0229 | 4.9772 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0312 | 4.9772 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0396 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0479 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0563 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0646 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0729 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0813 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.0896 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.098 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1063 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1146 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1229 | 4.9773 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1313 | 4.9774 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1396 | 4.9774 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1479 | 4.9774 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1562 | 4.9775 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1646 | 4.9776 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.173 | 4.9776 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1813 | 4.9786 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1896 | 4.9796 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.1979 | 4.9806 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.2063 | 4.9816 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.2146 | 4.9826 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.223 | 4.9836 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 117.2313 | 4.9845 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2396 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.248 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2563 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2646 | 4.9869 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2729 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2813 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.2896 | 4.9866 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.298 | 4.9865 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3063 | 4.9864 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3146 | 4.9863 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.323 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3313 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3397 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.348 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3563 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3646 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.373 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3813 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.3896 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.398 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4063 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4147 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.423 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4313 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4396 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.448 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4564 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4647 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.473 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4813 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.4897 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.498 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5063 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5146 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.523 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5314 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5397 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.548 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5563 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5647 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.573 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5814 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.5897 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.598 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6064 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6147 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.623 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6313 | 4.9862 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6397 | 4.9861 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.648 | 4.9861 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6564 | 4.9861 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6647 | 4.9861 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.673 | 4.986 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6814 | 4.986 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6897 | 4.986 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.6981 | 4.9859 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7064 | 4.9858 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7147 | 4.9858 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.723 | 4.9857 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7314 | 4.9856 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7397 | 4.9856 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.748 | 4.9855 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7564 | 4.9855 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7647 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7731 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7814 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.7897 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.798 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8064 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8148 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8231 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8314 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8397 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8481 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8564 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8647 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8731 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8814 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8898 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.8981 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9064 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9147 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9231 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9314 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9398 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9481 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9564 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9648 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9731 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9814 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9897 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 117.9981 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0064 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0148 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0231 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0314 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0398 | 4.9854 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0481 | 4.9855 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0565 | 4.9856 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0648 | 4.9857 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0731 | 4.9859 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0815 | 4.9861 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0898 | 4.9863 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.0981 | 4.9865 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1064 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1148 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1231 | 4.9874 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1315 | 4.9876 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1398 | 4.9878 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1481 | 4.988 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1565 | 4.9882 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1648 | 4.9883 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1732 | 4.9884 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1815 | 4.9885 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1898 | 4.9886 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.1981 | 4.9886 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.2065 | 4.9886 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.2148 | 4.9886 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.2231 | 4.9886 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 118.2315 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2398 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2482 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2565 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2648 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2731 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2815 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2898 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.2982 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3065 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3148 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3232 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3315 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3398 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3481 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3565 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3648 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3732 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3815 | 4.9883 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3898 | 4.9881 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.3982 | 4.988 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4065 | 4.9879 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4149 | 4.9878 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4232 | 4.9877 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4315 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4398 | 4.9874 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4482 | 4.9874 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4565 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4648 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4731 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4815 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4899 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.4982 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5065 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5148 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5232 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5315 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5399 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5482 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5565 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5648 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5732 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5815 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5898 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.5982 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6065 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6149 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6232 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6315 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6398 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6482 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6565 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6649 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6732 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6815 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6899 | 4.9868 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.6982 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7065 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7148 | 4.9864 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7232 | 4.9863 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7315 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7399 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7482 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7565 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7649 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7732 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7816 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7899 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.7982 | 4.9861 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8065 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8149 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8232 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8315 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8398 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8482 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8566 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8649 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8732 | 4.9863 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8815 | 4.9863 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8899 | 4.9864 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.8982 | 4.9864 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9066 | 4.9864 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9149 | 4.9865 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9232 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9316 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9399 | 4.9868 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9482 | 4.9868 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9565 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9649 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9732 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9816 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9899 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 118.9982 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0065 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0149 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0233 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0316 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0399 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0482 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0566 | 4.9868 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.0649 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.0732 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.0815 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.0899 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.0982 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1066 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1149 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1232 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1316 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1399 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1483 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1566 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1649 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1733 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1816 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1899 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.1982 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2066 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2149 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2233 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2316 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2399 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2483 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2566 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.265 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2733 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2816 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2899 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.2983 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3066 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3149 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3233 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3316 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.34 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3483 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3566 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3649 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3733 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3817 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.39 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.3983 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4066 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.415 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4233 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4316 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4399 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4483 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4566 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.465 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4733 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4816 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.49 | 4.9867 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.4983 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.5067 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.515 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.5233 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.5316 | 4.9865 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.54 | 4.9865 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.5483 | 4.9865 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.5566 | 4.9865 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 119.565 | 4.9866 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.5733 | 4.9866 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.5817 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.59 | 4.9867 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.5983 | 4.9868 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6066 | 4.9869 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.615 | 4.9869 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6233 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6317 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.64 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6483 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6567 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.665 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6733 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6816 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.69 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.6984 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7067 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.715 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7233 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7317 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.74 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7484 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7567 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.765 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7734 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7817 | 4.987 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.79 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.7983 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8067 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.815 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8234 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8317 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.84 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8484 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8567 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8651 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8734 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8817 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.89 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.8984 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9067 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.915 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9234 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9317 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9401 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9484 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9567 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.965 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9734 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9818 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9901 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 119.9984 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0067 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0151 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0234 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0317 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.04 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0484 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0568 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0651 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0734 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0817 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0901 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.0984 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1068 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1151 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1234 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1318 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1401 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1484 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1567 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1651 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1734 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1818 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1901 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.1984 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.2068 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.2151 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.2234 | 4.9871 | 59.9884 | 5
[8 empty] | 120.2318 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2401 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2484 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2568 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2651 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2734 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2818 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2901 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.2985 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3068 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3151 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3234 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3318 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3401 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3484 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3568 | 4.9874 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3651 | 4.9874 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3735 | 4.9875 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3818 | 4.9875 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3901 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.3984 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4068 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4151 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4235 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4318 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4401 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4485 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4568 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4651 | 4.9876 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4734 | 4.9875 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4818 | 4.9874 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4901 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.4985 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5068 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5151 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5234 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5318 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5402 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5485 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5568 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5651 | 4.9869 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5735 | 4.987 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5818 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5901 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.5984 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6068 | 4.9873 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6152 | 4.9871 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6235 | 4.9868 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6318 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6401 | 4.9863 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6485 | 4.986 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6568 | 4.9857 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6652 | 4.9853 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6735 | 4.9848 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6818 | 4.9844 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6901 | 4.9839 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.6985 | 4.9838 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7068 | 4.9837 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7151 | 4.9836 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7235 | 4.9834 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7318 | 4.9833 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7402 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7485 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7568 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7651 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7735 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7818 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7902 | 4.9829 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.7985 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8068 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8152 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8235 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8318 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8401 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8485 | 4.9833 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8568 | 4.9833 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8652 | 4.9834 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8735 | 4.9834 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8818 | 4.9833 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8902 | 4.9833 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.8985 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9069 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9152 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9235 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9318 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9402 | 4.9828 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9485 | 4.9828 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9568 | 4.9827 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9651 | 4.9827 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9735 | 4.9827 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9819 | 4.9828 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9902 | 4.983 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 120.9985 | 4.9831 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0068 | 4.9832 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0152 | 4.9834 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0235 | 4.9835 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0319 | 4.9837 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0402 | 4.9839 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0485 | 4.9841 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0568 | 4.9843 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0652 | 4.9842 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0735 | 4.9842 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0818 | 4.9842 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0902 | 4.9842 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.0985 | 4.9844 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1069 | 4.9847 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1152 | 4.985 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1235 | 4.9852 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1318 | 4.9854 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1402 | 4.9857 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1485 | 4.9862 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1569 | 4.9866 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1652 | 4.9872 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1735 | 4.9878 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1819 | 4.9881 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1902 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.1985 | 4.9887 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2068 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2152 | 4.9893 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2235 | 4.9896 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2319 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2402 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2485 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2569 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2652 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2736 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2819 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2902 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.2985 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3069 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3152 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3235 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3319 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3402 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3486 | 4.9899 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3569 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3652 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3735 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3819 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3902 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.3986 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4069 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4152 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4236 | 4.9896 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4319 | 4.9896 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4402 | 4.9895 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4485 | 4.9895 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4569 | 4.9894 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4652 | 4.9894 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4736 | 4.9893 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4819 | 4.9893 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4902 | 4.9892 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.4985 | 4.9892 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5069 | 4.9892 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5153 | 4.9891 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5236 | 4.9891 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5319 | 4.9891 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5402 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5486 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5569 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5652 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5735 | 4.9889 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5819 | 4.9889 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5902 | 4.9889 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.5986 | 4.9888 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6069 | 4.9888 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6152 | 4.9888 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6236 | 4.9888 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6319 | 4.9887 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6403 | 4.9887 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6486 | 4.9887 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6569 | 4.9886 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6652 | 4.9886 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6736 | 4.9886 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6819 | 4.9886 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6902 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.6986 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7069 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7153 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7236 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7319 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7402 | 4.9884 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7486 | 4.9885 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7569 | 4.9887 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7653 | 4.9888 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7736 | 4.989 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7819 | 4.9891 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7903 | 4.9893 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.7986 | 4.9894 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8069 | 4.9895 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8152 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8236 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8319 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8403 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8486 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8569 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8653 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8736 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.882 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8903 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.8986 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9069 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9153 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9236 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9319 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9402 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9486 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.957 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9653 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9736 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9819 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9903 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 121.9986 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.007 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0153 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0236 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0319 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0403 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0486 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0569 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0653 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0736 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.082 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0903 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.0986 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1069 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1153 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1236 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.132 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1403 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1486 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.157 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1653 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1736 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1819 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1903 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.1986 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.207 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2153 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2236 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.232 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2403 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2487 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.257 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2653 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2736 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.282 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2903 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.2986 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3069 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3153 | 4.9898 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3237 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.332 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3403 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3486 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.357 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3653 | 4.9897 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3737 | 4.9896 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.382 | 4.9896 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3903 | 4.9895 | 59.9941 | 5
[8 empty] | 122.3987 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.407 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4153 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4236 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.432 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4403 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4487 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.457 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4653 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4736 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.482 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4903 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.4987 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.507 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5153 | 4.9896 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5237 | 4.9896 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.532 | 4.9896 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5403 | 4.9896 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5486 | 4.9897 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.557 | 4.9897 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5653 | 4.9895 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5737 | 4.9894 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.582 | 4.9893 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5903 | 4.9891 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.5986 | 4.989 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.607 | 4.9888 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6153 | 4.9887 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6237 | 4.9885 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.632 | 4.9884 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6403 | 4.9882 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6487 | 4.9882 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.657 | 4.9882 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6653 | 4.988 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6736 | 4.9879 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.682 | 4.9877 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6903 | 4.9876 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.6987 | 4.9874 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.707 | 4.9872 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7153 | 4.9869 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7236 | 4.9867 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.732 | 4.9865 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7403 | 4.9864 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7487 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.757 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7653 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7737 | 4.9862 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.782 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7903 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.7986 | 4.9863 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.807 | 4.9864 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8153 | 4.9865 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8237 | 4.9866 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.832 | 4.9866 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8403 | 4.9867 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8486 | 4.9868 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.857 | 4.9868 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8653 | 4.9869 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8737 | 4.9869 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.882 | 4.987 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8903 | 4.987 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.8987 | 4.987 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.907 | 4.987 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9153 | 4.987 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9236 | 4.9869 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.932 | 4.9871 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9403 | 4.9872 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9487 | 4.9874 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.957 | 4.9875 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9653 | 4.9876 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9736 | 4.9878 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.982 | 4.9879 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9903 | 4.988 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 122.9987 | 4.9882 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.007 | 4.9884 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0153 | 4.9885 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0237 | 4.9885 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.032 | 4.9885 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0403 | 4.9886 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0486 | 4.9887 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.057 | 4.9888 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0653 | 4.9889 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0737 | 4.989 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.082 | 4.9893 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0903 | 4.9896 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.0986 | 4.989 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.107 | 4.9884 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1153 | 4.9877 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1237 | 4.9871 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.132 | 4.9864 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1403 | 4.9857 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1487 | 4.9851 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.157 | 4.9845 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1653 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1736 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.182 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1903 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.1987 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.207 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2153 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2236 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.232 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2403 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2487 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.257 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2737 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.282 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2903 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.2986 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.307 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3153 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3237 | 4.9838 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.332 | 4.9838 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3403 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3486 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.357 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3653 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3737 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.382 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3903 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.3987 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.407 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4153 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4236 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.432 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4403 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4487 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.457 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4736 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.482 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4903 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.4987 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.507 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5153 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5237 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.532 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5403 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5486 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.557 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5737 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.582 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5903 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.5986 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.607 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6153 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6237 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.632 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6403 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6487 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.657 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6736 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.682 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6903 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.6987 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.707 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7153 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7236 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.732 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7403 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7487 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.757 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7737 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.782 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7903 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.7986 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.807 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8153 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8237 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.832 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8403 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8486 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.857 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8737 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.882 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8903 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.8987 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.907 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9153 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9236 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.932 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9403 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9487 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.957 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9653 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9736 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.982 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9903 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 123.9987 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.007 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0153 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0237 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.032 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0403 | 4.9837 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0486 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.057 | 4.9836 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0653 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0737 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.082 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0903 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.0986 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.107 | 4.983 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1153 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1237 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.132 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1403 | 4.9827 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1487 | 4.9827 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.157 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1653 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1736 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.182 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1903 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.1987 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.207 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.2153 | 4.983 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.2236 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.232 | 4.9831 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2403 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2487 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.257 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2653 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2736 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.282 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2903 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.2986 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3069 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3153 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3236 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.332 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3403 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3486 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.357 | 4.9832 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3653 | 4.9831 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3737 | 4.9831 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.382 | 4.983 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3903 | 4.9829 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.3986 | 4.9828 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.407 | 4.9827 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4153 | 4.9826 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4236 | 4.9825 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4319 | 4.9824 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4403 | 4.9823 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4486 | 4.9822 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.457 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4653 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4736 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4819 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4903 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.4986 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.507 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5153 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5236 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5319 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5403 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5486 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5569 | 4.9821 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 124.5652 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.5736 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.582 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.5903 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.5986 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6069 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6153 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6236 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.632 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6403 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6486 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6569 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6653 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6736 | 4.982 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6819 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6902 | 4.9821 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.6986 | 4.9822 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.707 | 4.9822 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7153 | 4.9823 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7236 | 4.9824 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7319 | 4.9824 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7403 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7486 | 4.9824 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.757 | 4.9824 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7653 | 4.9824 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7736 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7819 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7903 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.7986 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8069 | 4.9825 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8152 | 4.9826 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8236 | 4.9826 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.832 | 4.9828 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8403 | 4.9829 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8486 | 4.983 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8569 | 4.9831 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8653 | 4.9832 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8736 | 4.9833 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.882 | 4.9834 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8903 | 4.9835 | 59.9999 | 5
[8 empty] | 124.8986 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9069 | 4.9836 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9153 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9236 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9319 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9402 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9486 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9569 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9653 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9736 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9819 | 4.9833 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9902 | 4.9834 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 124.9986 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0069 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0153 | 4.9836 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0236 | 4.9836 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0319 | 4.9837 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0402 | 4.9837 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0486 | 4.9838 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0569 | 4.9838 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.0652 | 4.9838 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.0735 | 4.9837 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.0819 | 4.9838 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.0902 | 4.9838 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.0986 | 4.9839 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1069 | 4.984 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1152 | 4.984 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1235 | 4.9841 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1319 | 4.9841 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1402 | 4.9841 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1486 | 4.9841 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1569 | 4.9841 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1652 | 4.984 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1735 | 4.9839 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1819 | 4.9838 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1902 | 4.9837 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.1985 | 4.9836 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.2068 | 4.9835 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.2152 | 4.9834 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.2235 | 4.9834 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.2319 | 4.9835 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2402 | 4.9836 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2485 | 4.9837 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2568 | 4.9838 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2652 | 4.9839 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2735 | 4.984 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2819 | 4.9841 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2902 | 4.9842 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.2985 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3068 | 4.9844 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3152 | 4.9844 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3235 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3318 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3401 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3485 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3568 | 4.9843 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3652 | 4.9842 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3735 | 4.9842 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3818 | 4.9842 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3901 | 4.9842 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.3985 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4068 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4152 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4235 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4318 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4402 | 4.9842 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4485 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4568 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4651 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4735 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4818 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4902 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.4985 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5068 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5151 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5235 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5318 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5402 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5485 | 4.9843 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5568 | 4.9844 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5651 | 4.9844 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5735 | 4.9844 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5818 | 4.9845 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5901 | 4.9845 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.5984 | 4.9845 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6068 | 4.9845 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6152 | 4.9846 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6235 | 4.9846 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6318 | 4.9846 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6401 | 4.9846 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6485 | 4.9847 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6568 | 4.9848 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6652 | 4.9849 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6735 | 4.985 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6818 | 4.9851 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6901 | 4.9852 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.6985 | 4.9853 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.7068 | 4.9854 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.7151 | 4.9855 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.7234 | 4.9857 | 60.0056 | 5
[8 empty] | 125.7318 | 4.9856 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7401 | 4.9855 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7485 | 4.9855 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7568 | 4.9854 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7651 | 4.9853 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7734 | 4.9853 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7818 | 4.9852 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7901 | 4.9851 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.7985 | 4.985 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8068 | 4.9849 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8151 | 4.9848 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8234 | 4.9848 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8318 | 4.9848 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8401 | 4.9847 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8484 | 4.9847 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8568 | 4.9847 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8651 | 4.9846 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8734 | 4.9846 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8818 | 4.9846 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8901 | 4.9845 | 60.0114 | 5
[8 empty] | 125.8984 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9067 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9151 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9234 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9318 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9401 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9484 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9567 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9651 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9734 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9818 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9901 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 125.9984 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0067 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0151 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0234 | 4.9844 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0317 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.04 | 4.9845 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0484 | 4.9846 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0567 | 4.9847 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0651 | 4.9848 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0734 | 4.9849 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0817 | 4.985 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.09 | 4.9851 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.0984 | 4.9852 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1067 | 4.9853 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1151 | 4.9854 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1234 | 4.9854 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1317 | 4.9854 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.14 | 4.9854 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1484 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1567 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.165 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1733 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1817 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.19 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.1984 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2067 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.215 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2233 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2317 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.24 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2484 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2567 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.265 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2733 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2817 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.29 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.2983 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3066 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.315 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3233 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3317 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.34 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3483 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3566 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.365 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3733 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3817 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.39 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.3983 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4066 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.415 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4233 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4316 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4399 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4483 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4566 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.465 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4733 | 4.9855 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4816 | 4.9856 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4899 | 4.9857 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.4983 | 4.9858 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5066 | 4.9859 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.515 | 4.986 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5233 | 4.9862 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5316 | 4.9863 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5399 | 4.9864 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5482 | 4.9865 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5566 | 4.9866 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5649 | 4.9867 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5732 | 4.9867 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5815 | 4.9867 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5899 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.5982 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6066 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6149 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6232 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6315 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6399 | 4.9868 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6482 | 4.987 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6566 | 4.9871 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6649 | 4.9873 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6732 | 4.9874 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6815 | 4.9875 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6899 | 4.9877 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.6982 | 4.9878 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.7065 | 4.988 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.7148 | 4.9881 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.7232 | 4.9882 | 60.0172 | 5
[8 empty] | 126.7315 | 4.9882 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7399 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7482 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7565 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7648 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7732 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7815 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7899 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.7982 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8065 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8148 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8232 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8315 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8398 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8481 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8565 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8648 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8732 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8815 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8898 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.8981 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9064 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9148 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9231 | 4.9882 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9315 | 4.9882 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9398 | 4.9881 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9481 | 4.988 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9564 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9648 | 4.9877 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9731 | 4.9876 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9814 | 4.9875 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9897 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 126.9981 | 4.9873 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0064 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0148 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0231 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0314 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0397 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0481 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0564 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0648 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0731 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0814 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0897 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.0981 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1064 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1147 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.123 | 4.9873 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1313 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1397 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.148 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1564 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1647 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.173 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1813 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.1897 | 4.9873 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.198 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2064 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2147 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.223 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2313 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2397 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.248 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2563 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2646 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.273 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2813 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.2897 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.298 | 4.9873 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3063 | 4.9873 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3146 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.323 | 4.9875 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3313 | 4.9876 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3396 | 4.9877 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.348 | 4.9878 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3563 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3646 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3729 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3813 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3896 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.3979 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4062 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4146 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4229 | 4.9879 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4313 | 4.988 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4396 | 4.9881 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4479 | 4.9883 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4562 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4646 | 4.9885 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4729 | 4.9886 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4813 | 4.9888 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4896 | 4.9889 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.4979 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5062 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5146 | 4.9892 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5229 | 4.9892 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5312 | 4.9893 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5396 | 4.9893 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5479 | 4.9895 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5562 | 4.9896 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5645 | 4.9897 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5729 | 4.9898 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5812 | 4.99 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5895 | 4.9901 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.5978 | 4.9902 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6062 | 4.9902 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6145 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6229 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6312 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6395 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6478 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6562 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6645 | 4.9904 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6729 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6812 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6895 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.6978 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7062 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7145 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7228 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7311 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7395 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7478 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7562 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7645 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7728 | 4.9903 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7811 | 4.9902 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7894 | 4.9901 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.7978 | 4.9899 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8061 | 4.9898 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8145 | 4.9897 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8228 | 4.9896 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8311 | 4.9895 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8394 | 4.9894 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8478 | 4.9893 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8561 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8644 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8727 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8811 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8894 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.8978 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9061 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9144 | 4.9891 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9227 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9311 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9394 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9478 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9561 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9644 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9727 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9811 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9894 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 127.9977 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.006 | 4.989 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0143 | 4.9889 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0227 | 4.9888 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.031 | 4.9886 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0394 | 4.9885 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0477 | 4.9884 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.056 | 4.9882 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0643 | 4.9881 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0727 | 4.988 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.081 | 4.9877 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0894 | 4.9875 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.0977 | 4.9874 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.106 | 4.9872 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1143 | 4.9871 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1227 | 4.987 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.131 | 4.9869 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1393 | 4.9868 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1476 | 4.9867 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.156 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1643 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1727 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.181 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1893 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.1976 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.206 | 4.9865 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2143 | 4.9861 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2226 | 4.9856 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.231 | 4.9851 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2393 | 4.9846 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2476 | 4.9842 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2559 | 4.9839 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2643 | 4.9835 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2726 | 4.9831 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2809 | 4.9831 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2892 | 4.983 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.2976 | 4.9834 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3059 | 4.9838 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3143 | 4.9842 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3226 | 4.9846 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3309 | 4.9849 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3392 | 4.9851 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3476 | 4.9854 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3559 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3643 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3726 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3809 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3892 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.3976 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4059 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4142 | 4.9858 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4225 | 4.9858 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4309 | 4.9858 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4392 | 4.9857 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4475 | 4.9856 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4559 | 4.9854 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4642 | 4.9852 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4725 | 4.9851 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4808 | 4.9849 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4892 | 4.9847 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.4975 | 4.9845 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5059 | 4.9842 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5142 | 4.9841 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5225 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5308 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5392 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5475 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5558 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5641 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5725 | 4.9839 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5808 | 4.9839 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5892 | 4.9838 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.5975 | 4.9837 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6058 | 4.9836 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6141 | 4.9836 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6225 | 4.9835 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6308 | 4.9834 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6392 | 4.9833 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6475 | 4.9833 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6558 | 4.9832 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6641 | 4.9832 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6724 | 4.9832 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6808 | 4.9834 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6891 | 4.9836 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.6974 | 4.9838 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.7057 | 4.984 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.7141 | 4.9843 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.7224 | 4.9845 | 60.0229 | 5
[8 empty] | 128.7308 | 4.9847 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7391 | 4.9849 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7474 | 4.9851 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7557 | 4.9853 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7641 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7724 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7808 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7891 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.7974 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8057 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8141 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8224 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8307 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8391 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8474 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8557 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.864 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8724 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8807 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.889 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.8973 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9057 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.914 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9224 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9307 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.939 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9473 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9556 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.964 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9723 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9807 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.989 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 128.9973 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0056 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.014 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0223 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0306 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0389 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0473 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0556 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.064 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0723 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0806 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0889 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.0972 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1056 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1139 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1223 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1306 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1389 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1472 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1556 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1639 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1722 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1805 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1889 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.1972 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2056 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2139 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2222 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2305 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2388 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2472 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2555 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2639 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2722 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2805 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2888 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.2972 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3055 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3138 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3221 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3305 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3388 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3471 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3555 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3638 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3721 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3804 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3888 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.3971 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4055 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4138 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4221 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4304 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4388 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4471 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4554 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4637 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4721 | 4.9855 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4804 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4887 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.4971 | 4.9854 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5054 | 4.9853 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5137 | 4.9853 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.522 | 4.9853 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5304 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5387 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5471 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5554 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5637 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.572 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5804 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.5887 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.597 | 4.9852 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6053 | 4.9851 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6136 | 4.9851 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.622 | 4.9851 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6303 | 4.985 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6387 | 4.985 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.647 | 4.9849 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6553 | 4.9849 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6636 | 4.9849 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.672 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6803 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.6887 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.697 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7053 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7136 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.722 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7303 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7386 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7469 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7552 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7636 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7719 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7803 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7886 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.7969 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8052 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8136 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8219 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8303 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8386 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8469 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8552 | 4.9848 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8636 | 4.9847 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8719 | 4.9846 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8802 | 4.9845 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8885 | 4.9843 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.8969 | 4.9842 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9052 | 4.9841 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9135 | 4.9839 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9219 | 4.9838 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9302 | 4.9836 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9385 | 4.9835 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9468 | 4.9835 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9552 | 4.9834 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9635 | 4.9833 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9719 | 4.9833 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9802 | 4.9832 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9885 | 4.9832 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 129.9968 | 4.9831 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0051 | 4.983 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0135 | 4.983 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0218 | 4.9829 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0302 | 4.9829 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0385 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0468 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0551 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0635 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0718 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0801 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0884 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.0968 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1051 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1135 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1218 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1301 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1384 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1467 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1551 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1634 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1718 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1801 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1884 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.1967 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2051 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2134 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2217 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.23 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2384 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2467 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2551 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2634 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2717 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.28 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2883 | 4.9828 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.2967 | 4.9827 | 60.0287 | 5
[8 empty] | 130.305 | 4.9826 | 60.0287 | 5

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 2,15 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 5 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 10 | Rango disponible (MW) | 4.3
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 2.15 | 50 | -1.9487 | -9.7925
2 | 2.15 | 50 | -1.9709 | -9.9038
3 | 2.15 | 50 | -1.9594 | -9.8462
4 | 2.15 | 50 | -1.9231 | -9.6636
5 | 2.15 | 50 | -1.958 | -9.839
Promedio |  |  | -1.952 | -9.809
Desviación estándar |  |  | 0.017984
Coeficiente de variación |  |  | -0.0092131
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.91% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0037231 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 0.0013733 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.0060425 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 0.0020142 | 4.9704 | 60.0518 | 5 | 0.0018311 | 4.9624 | 59.9999 | 5
0.012054 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 0.0097046 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.014343 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 0.010315 | 4.9701 | 60.0518 | 5 | 0.010132 | 4.9628 | 59.9999 | 5
0.020401 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 0.018066 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.022705 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 0.018677 | 4.9698 | 60.0518 | 5 | 0.018555 | 4.9632 | 59.9999 | 5
0.028732 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 0.026398 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.031006 | 4.9624 | 60.0287 | 5 | 0.026978 | 4.9695 | 60.0518 | 5 | 0.026855 | 4.9636 | 59.9999 | 5
0.037079 | 4.965 | 59.9538 | 5 | 0.034729 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.039368 | 4.9623 | 60.0287 | 5 | 0.035339 | 4.9693 | 60.0518 | 5 | 0.035156 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.04541 | 4.9653 | 59.9538 | 5 | 0.04306 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.047668 | 4.9623 | 60.0287 | 5 | 0.04364 | 4.9691 | 60.0518 | 5 | 0.043457 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.053757 | 4.9657 | 59.9538 | 5 | 0.051392 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.05603 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 0.051941 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 0.05188 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.062088 | 4.966 | 59.9538 | 5 | 0.059753 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 0.064331 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 0.060303 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.060181 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.070435 | 4.9664 | 59.9538 | 5 | 0.068085 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 0.072693 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 0.068604 | 4.9687 | 60.0518 | 5 | 0.068481 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.078766 | 4.9668 | 59.9538 | 5 | 0.076416 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 0.080994 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 0.076965 | 4.9685 | 60.0518 | 5 | 0.076782 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.087112 | 4.9672 | 59.9538 | 5 | 0.084747 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 0.089294 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 0.085266 | 4.9684 | 60.0518 | 5 | 0.085205 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.095459 | 4.9676 | 59.9538 | 5 | 0.093079 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 0.097656 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 0.093628 | 4.9685 | 60.0518 | 5 | 0.093506 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.10379 | 4.9679 | 59.9538 | 5 | 0.10144 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 0.10596 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.10193 | 4.9687 | 60.0518 | 5 | 0.10181 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.11214 | 4.9682 | 59.9538 | 5 | 0.10977 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 0.11432 | 4.9637 | 60.0287 | 5 | 0.11023 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 0.11011 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.12047 | 4.968 | 59.9538 | 5 | 0.1181 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 0.12262 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 0.11859 | 4.9691 | 60.0518 | 5 | 0.11853 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.12881 | 4.9679 | 59.9538 | 5 | 0.12643 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 0.13098 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 0.12689 | 4.9685 | 60.0518 | 5 | 0.12683 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.13715 | 4.9677 | 59.9538 | 5 | 0.13477 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 0.13928 | 4.9648 | 60.0287 | 5 | 0.13525 | 4.968 | 60.0518 | 5 | 0.13513 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.14549 | 4.9675 | 59.9538 | 5 | 0.14313 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 0.14764 | 4.9653 | 60.0287 | 5 | 0.14355 | 4.9675 | 60.0518 | 5 | 0.14355 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.15382 | 4.9672 | 59.9538 | 5 | 0.15146 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 0.15594 | 4.9657 | 60.0287 | 5 | 0.15186 | 4.967 | 60.0518 | 5 | 0.15186 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.16217 | 4.9669 | 59.9538 | 5 | 0.15979 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 0.16431 | 4.9662 | 60.0287 | 5 | 0.16022 | 4.9664 | 60.0518 | 5 | 0.16016 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.1705 | 4.9666 | 59.9538 | 5 | 0.16812 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 0.17261 | 4.9662 | 60.0287 | 5 | 0.16852 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 0.16846 | 4.9638 | 59.9999 | 5
0.17885 | 4.9664 | 59.9538 | 5 | 0.17645 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 0.18097 | 4.9662 | 60.0287 | 5 | 0.17688 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 0.17688 | 4.9639 | 59.9999 | 5
0.18719 | 4.9662 | 59.9538 | 5 | 0.18481 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 0.18927 | 4.9663 | 60.0287 | 5 | 0.18518 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 0.18518 | 4.964 | 59.9999 | 5
0.19553 | 4.966 | 59.9538 | 5 | 0.19315 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 0.19763 | 4.9664 | 60.0287 | 5 | 0.19354 | 4.9642 | 60.0518 | 5 | 0.19348 | 4.9641 | 59.9999 | 5
0.20387 | 4.9658 | 59.9538 | 5 | 0.20148 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 0.20593 | 4.9665 | 60.0287 | 5 | 0.20184 | 4.9636 | 60.0518 | 5 | 0.20178 | 4.9642 | 59.9999 | 5
0.2122 | 4.9656 | 59.9538 | 5 | 0.20981 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 0.21423 | 4.9666 | 60.0287 | 5 | 0.21014 | 4.9636 | 60.0518 | 5 | 0.21021 | 4.9642 | 59.9999 | 5
0.22055 | 4.9654 | 59.9538 | 5 | 0.21814 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 0.2226 | 4.9666 | 60.0287 | 5 | 0.21851 | 4.9635 | 60.0518 | 5 | 0.21851 | 4.9643 | 59.9999 | 5
0.22888 | 4.9652 | 59.9538 | 5 | 0.2265 | 4.9595 | 59.9711 | 5 | 0.2309 | 4.9666 | 60.0287 | 5 | 0.22681 | 4.9635 | 60.0518 | 5 | 0.22681 | 4.9643 | 59.9999 | 5
0.23723 | 4.965 | 59.9538 | 5 | 0.23483 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 0.23926 | 4.9662 | 60.0287 | 5 | 0.23517 | 4.9635 | 60.0518 | 5 | 0.23511 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.24556 | 4.9649 | 59.9538 | 5 | 0.24316 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 0.24756 | 4.9658 | 60.0287 | 5 | 0.24347 | 4.9634 | 60.0518 | 5 | 0.24353 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.25391 | 4.9648 | 59.9538 | 5 | 0.2515 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 0.25592 | 4.9655 | 60.0287 | 5 | 0.25177 | 4.9634 | 60.0518 | 5 | 0.25183 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.26225 | 4.9647 | 59.9538 | 5 | 0.25983 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 0.26422 | 4.9651 | 60.0287 | 5 | 0.26013 | 4.9633 | 60.0518 | 5 | 0.26013 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.27058 | 4.9648 | 59.9538 | 5 | 0.26819 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 0.27258 | 4.9647 | 60.0287 | 5 | 0.26843 | 4.9633 | 60.0518 | 5 | 0.26855 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.27893 | 4.9648 | 59.9538 | 5 | 0.27652 | 4.96 | 59.9711 | 5 | 0.28088 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 0.27679 | 4.9632 | 60.0518 | 5 | 0.27686 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.28726 | 4.9649 | 59.9538 | 5 | 0.28485 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 0.28925 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 0.2851 | 4.9631 | 60.0518 | 5 | 0.28516 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.29561 | 4.965 | 59.9538 | 5 | 0.29318 | 4.9602 | 59.9711 | 5 | 0.29755 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.29346 | 4.9631 | 60.0518 | 5 | 0.29346 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.30394 | 4.9652 | 59.9538 | 5 | 0.30151 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 0.30591 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.30176 | 4.963 | 60.0518 | 5 | 0.30188 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.31229 | 4.9654 | 59.9538 | 5 | 0.30988 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 0.31421 | 4.9633 | 60.0287 | 5 | 0.31006 | 4.963 | 60.0518 | 5 | 0.31018 | 4.9644 | 59.9999 | 5
0.32062 | 4.9656 | 59.9538 | 5 | 0.31821 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 0.32257 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.31842 | 4.9629 | 60.0518 | 5 | 0.31848 | 4.9645 | 59.9999 | 5
0.32896 | 4.9657 | 59.9538 | 5 | 0.32654 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 0.33087 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.32672 | 4.9629 | 60.0518 | 5 | 0.32678 | 4.9645 | 59.9999 | 5
0.33731 | 4.9659 | 59.9538 | 5 | 0.33487 | 4.9579 | 59.9711 | 5 | 0.33917 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 0.33508 | 4.9629 | 60.0518 | 5 | 0.33521 | 4.9637 | 59.9999 | 5
0.34564 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.3432 | 4.9574 | 59.9711 | 5 | 0.34753 | 4.9639 | 60.0287 | 5 | 0.34338 | 4.9629 | 60.0518 | 5 | 0.34351 | 4.9629 | 59.9999 | 5
0.35399 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.35156 | 4.9569 | 59.9711 | 5 | 0.35583 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 0.35168 | 4.963 | 60.0518 | 5 | 0.35181 | 4.9621 | 59.9999 | 5
0.36232 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.35989 | 4.9563 | 59.9711 | 5 | 0.3642 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 0.36005 | 4.9631 | 60.0518 | 5 | 0.36011 | 4.9613 | 59.9999 | 5
0.37067 | 4.9662 | 59.9538 | 5 | 0.36823 | 4.9558 | 59.9711 | 5 | 0.3725 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 0.36835 | 4.9633 | 60.0518 | 5 | 0.36853 | 4.9605 | 59.9999 | 5
0.379 | 4.9662 | 59.9538 | 5 | 0.37656 | 4.9552 | 59.9711 | 5 | 0.38086 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.37671 | 4.9634 | 60.0518 | 5 | 0.37683 | 4.9598 | 59.9999 | 5
0.38734 | 4.9662 | 59.9538 | 5 | 0.38489 | 4.955 | 59.9711 | 5 | 0.38916 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.38501 | 4.9636 | 60.0518 | 5 | 0.38513 | 4.959 | 59.9999 | 5
0.39568 | 4.9662 | 59.9538 | 5 | 0.39325 | 4.9547 | 59.9711 | 5 | 0.39752 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.39331 | 4.9638 | 60.0518 | 5 | 0.39355 | 4.9582 | 59.9999 | 5
0.40402 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.40158 | 4.9545 | 59.9711 | 5 | 0.40582 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.40167 | 4.9639 | 60.0518 | 5 | 0.40186 | 4.9573 | 59.9999 | 5
0.41237 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.40991 | 4.9543 | 59.9711 | 5 | 0.41418 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.40997 | 4.9641 | 60.0518 | 5 | 0.41016 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.4207 | 4.966 | 59.9538 | 5 | 0.41824 | 4.9541 | 59.9711 | 5 | 0.42249 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.41833 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 0.41846 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.42905 | 4.966 | 59.9538 | 5 | 0.42657 | 4.954 | 59.9711 | 5 | 0.43085 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.42664 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 0.42688 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.43738 | 4.9659 | 59.9538 | 5 | 0.43494 | 4.9539 | 59.9711 | 5 | 0.43915 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.435 | 4.9645 | 60.0518 | 5 | 0.43518 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.44572 | 4.9658 | 59.9538 | 5 | 0.44327 | 4.9538 | 59.9711 | 5 | 0.44751 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.4433 | 4.9646 | 60.0518 | 5 | 0.44348 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.45406 | 4.9661 | 59.9538 | 5 | 0.4516 | 4.9536 | 59.9711 | 5 | 0.45581 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 0.4516 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 0.45178 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.4624 | 4.9663 | 59.9538 | 5 | 0.45993 | 4.9535 | 59.9711 | 5 | 0.46417 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 0.45996 | 4.9649 | 60.0518 | 5 | 0.46021 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.47073 | 4.9673 | 59.9538 | 5 | 0.46826 | 4.9536 | 59.9711 | 5 | 0.47247 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 0.46826 | 4.965 | 60.0518 | 5 | 0.46851 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.47908 | 4.9682 | 59.9538 | 5 | 0.47662 | 4.9537 | 59.9711 | 5 | 0.48077 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 0.47662 | 4.965 | 60.0518 | 5 | 0.47681 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.48743 | 4.9692 | 59.9538 | 5 | 0.48495 | 4.9537 | 59.9711 | 5 | 0.48914 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 0.48492 | 4.9651 | 60.0518 | 5 | 0.48511 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.49576 | 4.9703 | 59.9538 | 5 | 0.49329 | 4.9536 | 59.9711 | 5 | 0.49744 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 0.49323 | 4.9652 | 60.0518 | 5 | 0.49353 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.5041 | 4.9711 | 59.9538 | 5 | 0.50162 | 4.9537 | 59.9711 | 5 | 0.5058 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 0.50159 | 4.9653 | 60.0518 | 5 | 0.50183 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.51244 | 4.972 | 59.9538 | 5 | 0.50995 | 4.9538 | 59.9711 | 5 | 0.5141 | 4.9639 | 60.0287 | 5 | 0.50989 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 0.51013 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.52078 | 4.9728 | 59.9538 | 5 | 0.51831 | 4.9544 | 59.9711 | 5 | 0.52246 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 0.51825 | 4.9655 | 60.0518 | 5 | 0.51855 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.52911 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 0.52664 | 4.955 | 59.9711 | 5 | 0.53076 | 4.9637 | 60.0287 | 5 | 0.52655 | 4.9656 | 60.0518 | 5 | 0.52686 | 4.9564 | 59.9999 | 5
0.53746 | 4.9738 | 59.9481 | 5 | 0.53497 | 4.9556 | 59.9711 | 5 | 0.53912 | 4.9637 | 60.0287 | 5 | 0.53491 | 4.9656 | 60.0518 | 5 | 0.53516 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.54579 | 4.9741 | 59.9481 | 5 | 0.5433 | 4.9563 | 59.9711 | 5 | 0.54742 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.54321 | 4.9657 | 60.0518 | 5 | 0.54346 | 4.9565 | 59.9999 | 5
0.55414 | 4.9737 | 59.9481 | 5 | 0.55164 | 4.9569 | 59.9711 | 5 | 0.55579 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.55151 | 4.9657 | 60.0518 | 5 | 0.55188 | 4.9564 | 59.9999 | 5
0.56248 | 4.9732 | 59.9481 | 5 | 0.56 | 4.9575 | 59.9711 | 5 | 0.56409 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.55988 | 4.9658 | 60.0518 | 5 | 0.56018 | 4.9564 | 59.9999 | 5
0.57082 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 0.56833 | 4.9581 | 59.9711 | 5 | 0.57245 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.56818 | 4.9658 | 60.0518 | 5 | 0.56848 | 4.9563 | 59.9999 | 5
0.57916 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 0.57666 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 0.58075 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.57654 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 0.57678 | 4.9563 | 59.9999 | 5
0.58749 | 4.9718 | 59.9481 | 5 | 0.58499 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 0.58911 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.58484 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 0.58521 | 4.9562 | 59.9999 | 5
0.59584 | 4.9714 | 59.9481 | 5 | 0.59332 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 0.59741 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.59314 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 0.59351 | 4.9562 | 59.9999 | 5
0.60419 | 4.9711 | 59.9481 | 5 | 0.60168 | 4.9595 | 59.9711 | 5 | 0.60571 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.6015 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 0.60181 | 4.9562 | 59.9999 | 5
0.61252 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 0.61002 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 0.61407 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.6098 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 0.61011 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.62086 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 0.61835 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 0.62238 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.61816 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 0.61853 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.6292 | 4.9705 | 59.9481 | 5 | 0.62668 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 0.63074 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.62646 | 4.9658 | 60.0518 | 5 | 0.62683 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.63754 | 4.9702 | 59.9481 | 5 | 0.63501 | 4.9588 | 59.9654 | 5 | 0.63904 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.63483 | 4.9658 | 60.0518 | 5 | 0.63513 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.64589 | 4.97 | 59.9481 | 5 | 0.64337 | 4.9586 | 59.9654 | 5 | 0.6474 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.64313 | 4.9658 | 60.0518 | 5 | 0.64355 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.65422 | 4.9694 | 59.9481 | 5 | 0.6517 | 4.9585 | 59.9654 | 5 | 0.6557 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 0.65143 | 4.9657 | 60.0518 | 5 | 0.65186 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.66257 | 4.9688 | 59.9481 | 5 | 0.66003 | 4.9584 | 59.9654 | 5 | 0.66406 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.65979 | 4.9657 | 60.0518 | 5 | 0.66016 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.67091 | 4.9682 | 59.9481 | 5 | 0.66837 | 4.9582 | 59.9654 | 5 | 0.67236 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.66809 | 4.9656 | 60.0518 | 5 | 0.66846 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.67924 | 4.9676 | 59.9481 | 5 | 0.6767 | 4.9581 | 59.9654 | 5 | 0.68073 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.67645 | 4.9655 | 60.0518 | 5 | 0.67688 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.68759 | 4.967 | 59.9481 | 5 | 0.68506 | 4.958 | 59.9654 | 5 | 0.68903 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.68475 | 4.9653 | 60.0518 | 5 | 0.68518 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.69592 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 0.69339 | 4.9579 | 59.9654 | 5 | 0.69739 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 0.69305 | 4.9651 | 60.0518 | 5 | 0.69348 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.70427 | 4.9658 | 59.9423 | 5 | 0.70172 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 0.70569 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.70142 | 4.965 | 60.0518 | 5 | 0.70178 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.71262 | 4.9652 | 59.9423 | 5 | 0.71005 | 4.9577 | 59.9654 | 5 | 0.71405 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.70972 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 0.71021 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.72095 | 4.9647 | 59.9423 | 5 | 0.71841 | 4.9576 | 59.9654 | 5 | 0.72235 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.71808 | 4.9647 | 60.0518 | 5 | 0.71851 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.72929 | 4.9642 | 59.9423 | 5 | 0.72675 | 4.9575 | 59.9654 | 5 | 0.73071 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.72638 | 4.9645 | 60.0518 | 5 | 0.72681 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.73764 | 4.9642 | 59.9423 | 5 | 0.73508 | 4.9575 | 59.9654 | 5 | 0.73901 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.73474 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 0.73511 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.74597 | 4.9642 | 59.9423 | 5 | 0.74341 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.74731 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.74304 | 4.9642 | 60.0518 | 5 | 0.74353 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.75432 | 4.9641 | 59.9423 | 5 | 0.75174 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.75568 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.75134 | 4.9641 | 60.0518 | 5 | 0.75183 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.76266 | 4.9641 | 59.9423 | 5 | 0.7601 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.76398 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.7597 | 4.9639 | 60.0518 | 5 | 0.76013 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.771 | 4.964 | 59.9423 | 5 | 0.76843 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.77234 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.76801 | 4.9637 | 60.0518 | 5 | 0.76855 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.77934 | 4.964 | 59.9423 | 5 | 0.77676 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.78064 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.77637 | 4.9636 | 60.0518 | 5 | 0.77686 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.78769 | 4.964 | 59.9423 | 5 | 0.7851 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.789 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.78467 | 4.9634 | 60.0518 | 5 | 0.78516 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.79602 | 4.964 | 59.9423 | 5 | 0.79346 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.7973 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.79297 | 4.9633 | 60.0518 | 5 | 0.79346 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.80437 | 4.9639 | 59.9423 | 5 | 0.80179 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.80566 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.80133 | 4.9631 | 60.0518 | 5 | 0.80188 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.81271 | 4.9638 | 59.9423 | 5 | 0.81012 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.81396 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.80963 | 4.9629 | 60.0518 | 5 | 0.81018 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.82104 | 4.9636 | 59.9423 | 5 | 0.81845 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.82233 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.81799 | 4.9628 | 60.0518 | 5 | 0.81848 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.82939 | 4.9635 | 59.9423 | 5 | 0.82678 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.83063 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.82629 | 4.9627 | 60.0518 | 5 | 0.82678 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.83774 | 4.9634 | 59.9423 | 5 | 0.83514 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.83899 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.83466 | 4.9626 | 60.0518 | 5 | 0.83521 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.84607 | 4.9632 | 59.9423 | 5 | 0.84348 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.84729 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.84296 | 4.9633 | 60.0518 | 5 | 0.84351 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.85442 | 4.9631 | 59.9423 | 5 | 0.85181 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.85565 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.85126 | 4.9639 | 60.0518 | 5 | 0.85181 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.86275 | 4.963 | 59.9423 | 5 | 0.86014 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.86395 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.85962 | 4.9646 | 60.0518 | 5 | 0.86011 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.87109 | 4.9629 | 59.9423 | 5 | 0.8685 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.87225 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.86792 | 4.9653 | 60.0518 | 5 | 0.86853 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.87944 | 4.9627 | 59.9423 | 5 | 0.87683 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.88062 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.87628 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 0.87683 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.88777 | 4.9627 | 59.9423 | 5 | 0.88516 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.88892 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.88458 | 4.9667 | 60.0518 | 5 | 0.88513 | 4.956 | 59.9999 | 5
0.89612 | 4.9627 | 59.9423 | 5 | 0.89349 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.89728 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.89288 | 4.9674 | 60.0518 | 5 | 0.89355 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.90446 | 4.9626 | 59.9423 | 5 | 0.90186 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.90558 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.90125 | 4.968 | 60.0518 | 5 | 0.90186 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.9128 | 4.9626 | 59.9423 | 5 | 0.91019 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.91394 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.90955 | 4.9686 | 60.0518 | 5 | 0.91016 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.92114 | 4.9626 | 59.9423 | 5 | 0.91852 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.92224 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.91791 | 4.9691 | 60.0518 | 5 | 0.91846 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.92949 | 4.9625 | 59.9423 | 5 | 0.92685 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.9306 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.92621 | 4.9691 | 60.0518 | 5 | 0.92688 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.93782 | 4.9625 | 59.9423 | 5 | 0.93518 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.9389 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.93457 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 0.93518 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.94617 | 4.9625 | 59.9423 | 5 | 0.94354 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.94727 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.94287 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 0.94348 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.95451 | 4.9625 | 59.9423 | 5 | 0.95187 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.95557 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.95117 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 0.95178 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.96284 | 4.9625 | 59.9423 | 5 | 0.96021 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.96393 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.95953 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.96021 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.97119 | 4.963 | 59.9423 | 5 | 0.96854 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.97223 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.96783 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.96851 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.97954 | 4.9636 | 59.9423 | 5 | 0.9769 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.98059 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.9762 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.97681 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.98787 | 4.9642 | 59.9423 | 5 | 0.98523 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.98889 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.9845 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.98511 | 4.9561 | 59.9999 | 5
0.99622 | 4.9647 | 59.9423 | 5 | 0.99356 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 0.99719 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 0.9928 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 0.99353 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0046 | 4.9652 | 59.9423 | 5 | 1.0019 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0056 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0012 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0018 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0129 | 4.9657 | 59.9423 | 5 | 1.0102 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0139 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0095 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0101 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0212 | 4.9661 | 59.9423 | 5 | 1.0186 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0222 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0178 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0186 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0296 | 4.9665 | 59.9423 | 5 | 1.0269 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0305 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0261 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0269 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0379 | 4.9667 | 59.9366 | 5 | 1.0352 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0389 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0344 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 1.0352 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0463 | 4.967 | 59.9366 | 5 | 1.0436 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0472 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0428 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 1.0435 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0546 | 4.9668 | 59.9366 | 5 | 1.0519 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0555 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0511 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 1.0519 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0629 | 4.9666 | 59.9366 | 5 | 1.0603 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0638 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0594 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 1.0602 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0713 | 4.9663 | 59.9366 | 5 | 1.0686 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0722 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0677 | 4.969 | 60.0518 | 5 | 1.0685 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0796 | 4.966 | 59.9366 | 5 | 1.0769 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0805 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0761 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0768 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.088 | 4.9658 | 59.9366 | 5 | 1.0853 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0889 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0844 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.0852 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.0963 | 4.9656 | 59.9366 | 5 | 1.0936 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.0972 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.0927 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 1.0935 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1047 | 4.9647 | 59.9366 | 5 | 1.102 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1055 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1011 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 1.1018 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.113 | 4.9637 | 59.9366 | 5 | 1.1103 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1138 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1094 | 4.9687 | 60.0518 | 5 | 1.1101 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1213 | 4.9629 | 59.9366 | 5 | 1.1186 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1221 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1177 | 4.9687 | 60.0518 | 5 | 1.1185 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1297 | 4.9621 | 59.9366 | 5 | 1.127 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1305 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.126 | 4.9687 | 60.0518 | 5 | 1.1268 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.138 | 4.9613 | 59.9366 | 5 | 1.1353 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1388 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1343 | 4.9688 | 60.0518 | 5 | 1.1351 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1464 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.1436 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1472 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1427 | 4.9683 | 60.0518 | 5 | 1.1436 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1547 | 4.9597 | 59.9366 | 5 | 1.152 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1555 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.151 | 4.9679 | 60.0518 | 5 | 1.1519 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1631 | 4.959 | 59.9366 | 5 | 1.1603 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1638 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1594 | 4.9675 | 60.0518 | 5 | 1.1602 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1714 | 4.9582 | 59.9366 | 5 | 1.1687 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1721 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1677 | 4.9672 | 60.0518 | 5 | 1.1685 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1797 | 4.9575 | 59.9366 | 5 | 1.177 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1805 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.176 | 4.9669 | 60.0518 | 5 | 1.1769 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1881 | 4.9576 | 59.9366 | 5 | 1.1853 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1888 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1843 | 4.9665 | 60.0518 | 5 | 1.1852 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.1964 | 4.9578 | 59.9366 | 5 | 1.1937 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.1971 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.1926 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.1935 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2048 | 4.9579 | 59.9366 | 5 | 1.202 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.2054 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.201 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 1.2018 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2131 | 4.9579 | 59.9366 | 5 | 1.2104 | 4.9573 | 59.9654 | 5 | 1.2138 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2093 | 4.9655 | 60.0518 | 5 | 1.2102 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2215 | 4.9579 | 59.9366 | 5 | 1.2187 | 4.9573 | 59.9654 | 5 | 1.2221 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2177 | 4.9651 | 60.0518 | 5 | 1.2185 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2298 | 4.9579 | 59.9366 | 5 | 1.227 | 4.9573 | 59.9654 | 5 | 1.2305 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.226 | 4.9652 | 60.0518 | 5 | 1.2268 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2381 | 4.9578 | 59.9366 | 5 | 1.2354 | 4.9572 | 59.9654 | 5 | 1.2388 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2343 | 4.9653 | 60.0518 | 5 | 1.2351 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2465 | 4.9577 | 59.9366 | 5 | 1.2437 | 4.9572 | 59.9654 | 5 | 1.2471 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2426 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.2435 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2548 | 4.9577 | 59.9366 | 5 | 1.252 | 4.9572 | 59.9654 | 5 | 1.2554 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2509 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.2518 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2632 | 4.9576 | 59.9366 | 5 | 1.2604 | 4.9572 | 59.9654 | 5 | 1.2637 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2593 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.2601 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2715 | 4.9575 | 59.9366 | 5 | 1.2687 | 4.9572 | 59.9654 | 5 | 1.2721 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2676 | 4.9655 | 60.0518 | 5 | 1.2686 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2798 | 4.9574 | 59.9366 | 5 | 1.2771 | 4.9573 | 59.9654 | 5 | 1.2804 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2759 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.2769 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2882 | 4.9574 | 59.9366 | 5 | 1.2854 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.2888 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2842 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.2852 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.2965 | 4.9573 | 59.9366 | 5 | 1.2937 | 4.9574 | 59.9654 | 5 | 1.2971 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.2925 | 4.9653 | 60.0518 | 5 | 1.2935 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3049 | 4.9573 | 59.9366 | 5 | 1.3021 | 4.9575 | 59.9654 | 5 | 1.3054 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.3009 | 4.9652 | 60.0518 | 5 | 1.3019 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3132 | 4.9573 | 59.9366 | 5 | 1.3104 | 4.9576 | 59.9654 | 5 | 1.3137 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.3092 | 4.9651 | 60.0518 | 5 | 1.3102 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3215 | 4.9575 | 59.9366 | 5 | 1.3188 | 4.9577 | 59.9654 | 5 | 1.3221 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.3176 | 4.9651 | 60.0518 | 5 | 1.3185 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3299 | 4.9577 | 59.9366 | 5 | 1.3271 | 4.9577 | 59.9654 | 5 | 1.3304 | 4.9636 | 60.0287 | 5 | 1.3259 | 4.965 | 60.0518 | 5 | 1.3268 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3382 | 4.9579 | 59.9366 | 5 | 1.3354 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3387 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 1.3342 | 4.9649 | 60.0518 | 5 | 1.3352 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3466 | 4.958 | 59.9366 | 5 | 1.3438 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.347 | 4.9633 | 60.0287 | 5 | 1.3425 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 1.3435 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3549 | 4.9582 | 59.9366 | 5 | 1.3521 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3554 | 4.9631 | 60.0287 | 5 | 1.3508 | 4.9647 | 60.0518 | 5 | 1.3518 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3633 | 4.9584 | 59.9366 | 5 | 1.3604 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3637 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 1.3592 | 4.9646 | 60.0518 | 5 | 1.3601 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3716 | 4.9586 | 59.9366 | 5 | 1.3688 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3721 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.3675 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 1.3685 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3799 | 4.9588 | 59.9366 | 5 | 1.3771 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3804 | 4.9627 | 60.0287 | 5 | 1.3759 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 1.3768 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.3883 | 4.959 | 59.9366 | 5 | 1.3855 | 4.9578 | 59.9654 | 5 | 1.3887 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 1.3842 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 1.3851 | 4.956 | 59.9999 | 5
1.3966 | 4.9591 | 59.9366 | 5 | 1.3938 | 4.9579 | 59.9654 | 5 | 1.397 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 1.3925 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 1.3936 | 4.9559 | 59.9999 | 5
1.405 | 4.9593 | 59.9366 | 5 | 1.4021 | 4.9579 | 59.9654 | 5 | 1.4053 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 1.4008 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 1.4019 | 4.9558 | 59.9999 | 5
1.4133 | 4.9595 | 59.9366 | 5 | 1.4105 | 4.9579 | 59.9654 | 5 | 1.4137 | 4.9624 | 60.0287 | 5 | 1.4091 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 1.4102 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.4217 | 4.9596 | 59.9366 | 5 | 1.4188 | 4.958 | 59.9654 | 5 | 1.422 | 4.9624 | 60.0287 | 5 | 1.4175 | 4.9643 | 60.0518 | 5 | 1.4185 | 4.9554 | 59.9999 | 5
1.43 | 4.9598 | 59.9366 | 5 | 1.4272 | 4.958 | 59.9654 | 5 | 1.4304 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 1.4258 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 1.4269 | 4.9552 | 59.9999 | 5
1.4383 | 4.9599 | 59.9366 | 5 | 1.4355 | 4.9581 | 59.9654 | 5 | 1.4387 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 1.4341 | 4.9644 | 60.0518 | 5 | 1.4352 | 4.955 | 59.9999 | 5
1.4467 | 4.9601 | 59.9366 | 5 | 1.4438 | 4.9581 | 59.9654 | 5 | 1.447 | 4.9627 | 60.0287 | 5 | 1.4424 | 4.9646 | 60.0518 | 5 | 1.4435 | 4.9548 | 59.9999 | 5
1.455 | 4.9603 | 59.9366 | 5 | 1.4521 | 4.9583 | 59.9654 | 5 | 1.4553 | 4.9627 | 60.0287 | 5 | 1.4507 | 4.9647 | 60.0518 | 5 | 1.4518 | 4.9546 | 59.9999 | 5
1.4634 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.4605 | 4.9584 | 59.9654 | 5 | 1.4637 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.4591 | 4.9647 | 60.0518 | 5 | 1.4602 | 4.9544 | 59.9999 | 5
1.4717 | 4.9606 | 59.9366 | 5 | 1.4688 | 4.9586 | 59.9654 | 5 | 1.472 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.4674 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 1.4685 | 4.9543 | 59.9999 | 5
1.4801 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.4772 | 4.9587 | 59.9654 | 5 | 1.4803 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.4758 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 1.4768 | 4.9542 | 59.9999 | 5
1.4884 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.4855 | 4.9588 | 59.9654 | 5 | 1.4886 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.4841 | 4.9649 | 60.0518 | 5 | 1.4851 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.4967 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.4938 | 4.9589 | 59.9654 | 5 | 1.497 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 1.4924 | 4.9649 | 60.0518 | 5 | 1.4935 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5051 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.5022 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.5053 | 4.9629 | 60.0287 | 5 | 1.5007 | 4.9649 | 60.0518 | 5 | 1.5018 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5134 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.5105 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.5137 | 4.9629 | 60.0287 | 5 | 1.509 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 1.5101 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5218 | 4.9606 | 59.9366 | 5 | 1.5189 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 1.522 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 1.5174 | 4.9647 | 60.0518 | 5 | 1.5186 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5301 | 4.9606 | 59.9366 | 5 | 1.5272 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.5303 | 4.9632 | 60.0287 | 5 | 1.5257 | 4.9648 | 60.0518 | 5 | 1.5269 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5385 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.5356 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.5386 | 4.9634 | 60.0287 | 5 | 1.534 | 4.965 | 60.0518 | 5 | 1.5352 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5468 | 4.9604 | 59.9366 | 5 | 1.5439 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.5469 | 4.9635 | 60.0287 | 5 | 1.5424 | 4.9652 | 60.0518 | 5 | 1.5435 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5551 | 4.9604 | 59.9366 | 5 | 1.5522 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.5553 | 4.9637 | 60.0287 | 5 | 1.5507 | 4.9654 | 60.0518 | 5 | 1.5519 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5635 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.5605 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.5636 | 4.9639 | 60.0287 | 5 | 1.559 | 4.9656 | 60.0518 | 5 | 1.5602 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5718 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.5689 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 1.572 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.5673 | 4.9657 | 60.0518 | 5 | 1.5685 | 4.954 | 59.9999 | 5
1.5802 | 4.9605 | 59.9366 | 5 | 1.5772 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 1.5803 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 1.5757 | 4.9659 | 60.0518 | 5 | 1.5768 | 4.9539 | 59.9999 | 5
1.5885 | 4.9607 | 59.9366 | 5 | 1.5856 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 1.5886 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.584 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.5852 | 4.9541 | 59.9999 | 5
1.5968 | 4.961 | 59.9366 | 5 | 1.5939 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.5969 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.5923 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.5935 | 4.9543 | 59.9999 | 5
1.6052 | 4.9614 | 59.9366 | 5 | 1.6022 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.6053 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6006 | 4.9664 | 60.0518 | 5 | 1.6018 | 4.9544 | 59.9999 | 5
1.6135 | 4.9617 | 59.9366 | 5 | 1.6106 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.6136 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6089 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.6101 | 4.9546 | 59.9999 | 5
1.6219 | 4.9622 | 59.9366 | 5 | 1.6189 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.6219 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6173 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.6185 | 4.9547 | 59.9999 | 5
1.6302 | 4.9626 | 59.9366 | 5 | 1.6273 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.6302 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6256 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.6268 | 4.9549 | 59.9999 | 5
1.6386 | 4.963 | 59.9366 | 5 | 1.6356 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.6386 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6339 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.6351 | 4.955 | 59.9999 | 5
1.6469 | 4.9634 | 59.9366 | 5 | 1.6439 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.6469 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6423 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.6436 | 4.9552 | 59.9999 | 5
1.6552 | 4.9638 | 59.9366 | 5 | 1.6523 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 1.6552 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6506 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 1.6519 | 4.9554 | 59.9999 | 5
1.6636 | 4.9643 | 59.9366 | 5 | 1.6606 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.6636 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6589 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 1.6602 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.6719 | 4.9646 | 59.9366 | 5 | 1.6689 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.6719 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.6672 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 1.6685 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.6803 | 4.9648 | 59.9366 | 5 | 1.6773 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 1.6802 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.6756 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.6769 | 4.9558 | 59.9999 | 5
1.6886 | 4.965 | 59.9366 | 5 | 1.6856 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 1.6885 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6839 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.6852 | 4.9558 | 59.9999 | 5
1.6969 | 4.9651 | 59.9366 | 5 | 1.694 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 1.6969 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.6922 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.6935 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.7053 | 4.9652 | 59.9309 | 5 | 1.7023 | 4.9595 | 59.9654 | 5 | 1.7052 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 1.7006 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.7018 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.7136 | 4.9653 | 59.9309 | 5 | 1.7106 | 4.9597 | 59.9654 | 5 | 1.7136 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.7089 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.7102 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.722 | 4.9646 | 59.9309 | 5 | 1.719 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 1.7219 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.7172 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.7185 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.7303 | 4.964 | 59.9309 | 5 | 1.7273 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 1.7302 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 1.7255 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.7268 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.7387 | 4.9633 | 59.9309 | 5 | 1.7357 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 1.7385 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 1.7338 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.7351 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.747 | 4.9626 | 59.9309 | 5 | 1.744 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 1.7469 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 1.7422 | 4.9662 | 60.0518 | 5 | 1.7435 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.7554 | 4.9618 | 59.9309 | 5 | 1.7523 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 1.7552 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 1.7505 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.7518 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.7637 | 4.9611 | 59.9309 | 5 | 1.7607 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 1.7635 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.7589 | 4.9661 | 60.0518 | 5 | 1.7601 | 4.9555 | 59.9999 | 5
1.772 | 4.9603 | 59.9309 | 5 | 1.769 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 1.7719 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.7672 | 4.966 | 60.0518 | 5 | 1.7686 | 4.9555 | 59.9999 | 5
1.7804 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 1.7773 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 1.7802 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.7755 | 4.9663 | 60.0518 | 5 | 1.7769 | 4.9555 | 59.9999 | 5
1.7887 | 4.9589 | 59.9309 | 5 | 1.7857 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 1.7885 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 1.7838 | 4.9665 | 60.0518 | 5 | 1.7852 | 4.9555 | 59.9999 | 5
1.7971 | 4.9581 | 59.9309 | 5 | 1.794 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 1.7968 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 1.7921 | 4.9668 | 60.0518 | 5 | 1.7935 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8054 | 4.9581 | 59.9309 | 5 | 1.8024 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 1.8052 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 1.8005 | 4.9671 | 60.0518 | 5 | 1.8019 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8138 | 4.9581 | 59.9309 | 5 | 1.8107 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 1.8135 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.8088 | 4.9675 | 60.0518 | 5 | 1.8102 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8221 | 4.958 | 59.9309 | 5 | 1.819 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8218 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.8171 | 4.9679 | 60.0518 | 5 | 1.8185 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8304 | 4.958 | 59.9309 | 5 | 1.8274 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8301 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 1.8254 | 4.9684 | 60.0518 | 5 | 1.8268 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8388 | 4.958 | 59.9309 | 5 | 1.8357 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8385 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.8337 | 4.9689 | 60.0518 | 5 | 1.8352 | 4.9556 | 59.9999 | 5
1.8471 | 4.958 | 59.9309 | 5 | 1.8441 | 4.9601 | 59.9596 | 5 | 1.8468 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.8421 | 4.9694 | 60.0518 | 5 | 1.8435 | 4.9557 | 59.9999 | 5
1.8555 | 4.958 | 59.9309 | 5 | 1.8524 | 4.9601 | 59.9596 | 5 | 1.8552 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.8504 | 4.9699 | 60.0518 | 5 | 1.8518 | 4.9558 | 59.9999 | 5
1.8638 | 4.9579 | 59.9309 | 5 | 1.8607 | 4.9601 | 59.9596 | 5 | 1.8635 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.8588 | 4.97 | 60.0518 | 5 | 1.8601 | 4.9558 | 59.9999 | 5
1.8721 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 1.8691 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8718 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.8671 | 4.9702 | 60.0518 | 5 | 1.8685 | 4.9559 | 59.9999 | 5
1.8805 | 4.9577 | 59.9251 | 5 | 1.8774 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8801 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.8754 | 4.9703 | 60.046 | 5 | 1.8768 | 4.9559 | 59.9999 | 5
1.8888 | 4.9575 | 59.9251 | 5 | 1.8857 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8885 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.8837 | 4.9705 | 60.046 | 5 | 1.8851 | 4.9559 | 59.9999 | 5
1.8972 | 4.9574 | 59.9251 | 5 | 1.8941 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.8968 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.892 | 4.9705 | 60.046 | 5 | 1.8936 | 4.956 | 59.9999 | 5
1.9055 | 4.9571 | 59.9251 | 5 | 1.9024 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9051 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.9004 | 4.9705 | 60.046 | 5 | 1.9019 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.9139 | 4.9569 | 59.9251 | 5 | 1.9108 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9135 | 4.9646 | 60.0287 | 5 | 1.9087 | 4.9704 | 60.046 | 5 | 1.9102 | 4.9561 | 59.9999 | 5
1.9222 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 1.9191 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9218 | 4.9645 | 60.0287 | 5 | 1.9171 | 4.9704 | 60.046 | 5 | 1.9185 | 4.9566 | 59.9999 | 5
1.9306 | 4.9565 | 59.9251 | 5 | 1.9275 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9301 | 4.9644 | 60.0287 | 5 | 1.9254 | 4.9705 | 60.046 | 5 | 1.9269 | 4.957 | 59.9999 | 5
1.9389 | 4.9563 | 59.9251 | 5 | 1.9358 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9384 | 4.9643 | 60.0287 | 5 | 1.9337 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 1.9352 | 4.9575 | 59.9999 | 5
1.9473 | 4.956 | 59.9251 | 5 | 1.9441 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9468 | 4.9642 | 60.0287 | 5 | 1.942 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 1.9435 | 4.9579 | 59.9999 | 5
1.9556 | 4.9559 | 59.9251 | 5 | 1.9525 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9551 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 1.9503 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 1.9518 | 4.9584 | 59.9999 | 5
1.9639 | 4.9558 | 59.9251 | 5 | 1.9608 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9634 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.9587 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 1.9602 | 4.9588 | 59.9999 | 5
1.9723 | 4.956 | 59.9251 | 5 | 1.9691 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9717 | 4.964 | 60.0287 | 5 | 1.967 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 1.9685 | 4.9593 | 59.9999 | 5
1.9806 | 4.9562 | 59.9251 | 5 | 1.9775 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9801 | 4.9639 | 60.0287 | 5 | 1.9753 | 4.971 | 60.046 | 5 | 1.9768 | 4.9597 | 59.9999 | 5
1.989 | 4.9565 | 59.9251 | 5 | 1.9858 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9884 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 1.9836 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 1.9851 | 4.9601 | 59.9999 | 5
1.9973 | 4.9568 | 59.9251 | 5 | 1.9941 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 1.9968 | 4.9637 | 60.0287 | 5 | 1.9919 | 4.9712 | 60.046 | 5 | 1.9935 | 4.9605 | 59.9999 | 5
2.0057 | 4.957 | 59.9251 | 5 | 2.0025 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0051 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 2.0003 | 4.9713 | 60.046 | 5 | 2.0018 | 4.9606 | 59.9999 | 5
2.014 | 4.9573 | 59.9251 | 5 | 2.0108 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0134 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 2.0086 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 2.0101 | 4.9607 | 59.9999 | 5
2.0223 | 4.9576 | 59.9251 | 5 | 2.0192 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0217 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 2.017 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 2.0186 | 4.9608 | 59.9999 | 5
2.0307 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 2.0275 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0301 | 4.9638 | 60.0287 | 5 | 2.0253 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 2.0269 | 4.961 | 59.9999 | 5
2.039 | 4.9581 | 59.9251 | 5 | 2.0359 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0384 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 2.0336 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 2.0352 | 4.9611 | 59.9999 | 5
2.0474 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0442 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0467 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 2.0419 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 2.0435 | 4.9613 | 59.9999 | 5
2.0557 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0525 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0551 | 4.9614 | 60.0287 | 5 | 2.0502 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 2.0519 | 4.9615 | 59.9999 | 5
2.0641 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0609 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0634 | 4.9606 | 60.0287 | 5 | 2.0586 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 2.0602 | 4.9617 | 59.9999 | 5
2.0724 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0692 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0717 | 4.9599 | 60.0287 | 5 | 2.0669 | 4.9717 | 60.046 | 5 | 2.0685 | 4.9619 | 59.9941 | 5
2.0807 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0775 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.08 | 4.9591 | 60.0287 | 5 | 2.0753 | 4.9717 | 60.046 | 5 | 2.0768 | 4.962 | 59.9941 | 5
2.0891 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0859 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0884 | 4.9583 | 60.0287 | 5 | 2.0836 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 2.0852 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.0974 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.0942 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.0967 | 4.9575 | 60.0287 | 5 | 2.0919 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 2.0935 | 4.9623 | 59.9941 | 5
2.1058 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.1026 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.105 | 4.9567 | 60.0287 | 5 | 2.1002 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 2.1018 | 4.9623 | 59.9941 | 5
2.1141 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.1109 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1133 | 4.9559 | 60.0287 | 5 | 2.1085 | 4.972 | 60.046 | 5 | 2.1102 | 4.9623 | 59.9941 | 5
2.1225 | 4.9585 | 59.9251 | 5 | 2.1192 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1217 | 4.9559 | 60.0287 | 5 | 2.1169 | 4.972 | 60.046 | 5 | 2.1185 | 4.9623 | 59.9941 | 5
2.1308 | 4.9586 | 59.9251 | 5 | 2.1276 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.13 | 4.9559 | 60.0287 | 5 | 2.1252 | 4.972 | 60.046 | 5 | 2.1268 | 4.9623 | 59.9941 | 5
2.1392 | 4.9587 | 59.9251 | 5 | 2.1359 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1384 | 4.9558 | 60.0287 | 5 | 2.1335 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 2.1351 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1475 | 4.9588 | 59.9251 | 5 | 2.1443 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1467 | 4.9558 | 60.0287 | 5 | 2.1418 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 2.1436 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1558 | 4.9589 | 59.9251 | 5 | 2.1526 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.155 | 4.9557 | 60.0287 | 5 | 2.1502 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 2.1519 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1642 | 4.959 | 59.9251 | 5 | 2.1609 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1633 | 4.9556 | 60.0287 | 5 | 2.1585 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 2.1602 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1725 | 4.959 | 59.9251 | 5 | 2.1693 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1716 | 4.9556 | 60.0287 | 5 | 2.1668 | 4.9723 | 60.046 | 5 | 2.1685 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1809 | 4.9591 | 59.9251 | 5 | 2.1776 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.18 | 4.9555 | 60.0287 | 5 | 2.1752 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 2.1769 | 4.9621 | 59.9941 | 5
2.1892 | 4.9592 | 59.9251 | 5 | 2.1859 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1883 | 4.9554 | 60.0287 | 5 | 2.1835 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 2.1852 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.1976 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.1943 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.1967 | 4.9554 | 60.0287 | 5 | 2.1918 | 4.9725 | 60.046 | 5 | 2.1935 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.2059 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2026 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.205 | 4.9552 | 60.0287 | 5 | 2.2001 | 4.9726 | 60.046 | 5 | 2.2019 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.2142 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.211 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2133 | 4.9551 | 60.0287 | 5 | 2.2085 | 4.9727 | 60.046 | 5 | 2.2102 | 4.9622 | 59.9941 | 5
2.2226 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2193 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2216 | 4.955 | 60.0287 | 5 | 2.2168 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 2.2185 | 4.9635 | 59.9941 | 5
2.2309 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2277 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.23 | 4.9548 | 60.0287 | 5 | 2.2251 | 4.9729 | 60.046 | 5 | 2.2268 | 4.9647 | 59.9941 | 5
2.2393 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.236 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2383 | 4.9547 | 60.0287 | 5 | 2.2335 | 4.973 | 60.046 | 5 | 2.2352 | 4.966 | 59.9941 | 5
2.2476 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2443 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2466 | 4.9545 | 60.0287 | 5 | 2.2418 | 4.9731 | 60.046 | 5 | 2.2435 | 4.9673 | 59.9941 | 5
2.256 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2527 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2549 | 4.9543 | 60.0229 | 5 | 2.2501 | 4.9732 | 60.046 | 5 | 2.2518 | 4.9684 | 59.9941 | 5
2.2643 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.261 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2633 | 4.9542 | 60.0229 | 5 | 2.2584 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 2.2601 | 4.9696 | 59.9941 | 5
2.2727 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2693 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2716 | 4.954 | 60.0229 | 5 | 2.2668 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 2.2686 | 4.9708 | 59.9941 | 5
2.281 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.2777 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.28 | 4.9539 | 60.0229 | 5 | 2.2751 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.2769 | 4.972 | 59.9941 | 5
2.2893 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 2.286 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2883 | 4.9538 | 60.0229 | 5 | 2.2834 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.2852 | 4.9732 | 59.9941 | 5
2.2977 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 2.2944 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 2.2966 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.2917 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.2936 | 4.9744 | 59.9941 | 5
2.306 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 2.3027 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 2.3049 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.3019 | 4.9743 | 59.9941 | 5
2.3144 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 2.311 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 2.3133 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3084 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 2.3102 | 4.9743 | 59.9941 | 5
2.3227 | 4.9595 | 59.9251 | 5 | 2.3194 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 2.3216 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3167 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 2.3185 | 4.9742 | 59.9941 | 5
2.3311 | 4.9595 | 59.9251 | 5 | 2.3277 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 2.3299 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3251 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.3269 | 4.9742 | 59.9941 | 5
2.3394 | 4.9595 | 59.9251 | 5 | 2.3361 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 2.3383 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3334 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 2.3352 | 4.9742 | 59.9941 | 5
2.3477 | 4.9596 | 59.9251 | 5 | 2.3444 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 2.3466 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3417 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 2.3435 | 4.9741 | 59.9941 | 5
2.3561 | 4.9596 | 59.9251 | 5 | 2.3527 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 2.3549 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.35 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 2.3518 | 4.9741 | 59.9941 | 5
2.3644 | 4.9595 | 59.9251 | 5 | 2.3611 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 2.3632 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3583 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 2.3602 | 4.9741 | 59.9941 | 5
2.3728 | 4.9599 | 59.9251 | 5 | 2.3694 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 2.3716 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3667 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 2.3685 | 4.974 | 59.9941 | 5
2.3811 | 4.9602 | 59.9251 | 5 | 2.3777 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 2.3799 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.375 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 2.3768 | 4.974 | 59.9941 | 5
2.3895 | 4.9605 | 59.9251 | 5 | 2.3861 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 2.3882 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3834 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 2.3853 | 4.9739 | 59.9941 | 5
2.3978 | 4.9608 | 59.9251 | 5 | 2.3944 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 2.3965 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.3917 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 2.3936 | 4.9739 | 59.9941 | 5
2.4062 | 4.9612 | 59.9251 | 5 | 2.4027 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 2.4049 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.4 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 2.4019 | 4.9738 | 59.9941 | 5
2.4145 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 2.4111 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 2.4132 | 4.9536 | 60.0229 | 5 | 2.4083 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 2.4102 | 4.9738 | 59.9941 | 5
2.4228 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 2.4194 | 4.9614 | 59.9654 | 5 | 2.4216 | 4.954 | 60.0229 | 5 | 2.4166 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 2.4186 | 4.9737 | 59.9941 | 5
2.4312 | 4.9625 | 59.9251 | 5 | 2.4278 | 4.9614 | 59.9654 | 5 | 2.4299 | 4.9544 | 60.0229 | 5 | 2.425 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 2.4269 | 4.9736 | 59.9941 | 5
2.4395 | 4.9629 | 59.9251 | 5 | 2.4361 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 2.4382 | 4.9548 | 60.0229 | 5 | 2.4333 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 2.4352 | 4.9735 | 59.9941 | 5
2.4479 | 4.9633 | 59.9251 | 5 | 2.4445 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 2.4465 | 4.9551 | 60.0229 | 5 | 2.4417 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 2.4435 | 4.9734 | 59.9941 | 5
2.4562 | 4.9634 | 59.9251 | 5 | 2.4528 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 2.4549 | 4.9555 | 60.0229 | 5 | 2.45 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 2.4519 | 4.9733 | 59.9941 | 5
2.4646 | 4.9635 | 59.9251 | 5 | 2.4611 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 2.4632 | 4.9559 | 60.0229 | 5 | 2.4583 | 4.972 | 60.0402 | 5 | 2.4602 | 4.9733 | 59.9941 | 5
2.4729 | 4.9636 | 59.9251 | 5 | 2.4695 | 4.9613 | 59.9596 | 5 | 2.4716 | 4.9562 | 60.0229 | 5 | 2.4666 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 2.4685 | 4.9732 | 59.9941 | 5
2.4812 | 4.9637 | 59.9251 | 5 | 2.4778 | 4.9614 | 59.9596 | 5 | 2.4799 | 4.9566 | 60.0229 | 5 | 2.4749 | 4.9715 | 60.0402 | 5 | 2.4769 | 4.9731 | 59.9941 | 5
2.4896 | 4.9637 | 59.9251 | 5 | 2.4861 | 4.9614 | 59.9596 | 5 | 2.4882 | 4.957 | 60.0229 | 5 | 2.4833 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 2.4852 | 4.9731 | 59.9941 | 5
2.4979 | 4.9637 | 59.9251 | 5 | 2.4945 | 4.9615 | 59.9596 | 5 | 2.4965 | 4.9574 | 60.0229 | 5 | 2.4916 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 2.4935 | 4.973 | 59.9941 | 5
2.5063 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5028 | 4.9616 | 59.9596 | 5 | 2.5049 | 4.9574 | 60.0229 | 5 | 2.4999 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 2.5018 | 4.973 | 59.9941 | 5
2.5146 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5112 | 4.9617 | 59.9596 | 5 | 2.5132 | 4.9574 | 60.0229 | 5 | 2.5082 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 2.5103 | 4.973 | 59.9941 | 5
2.523 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5195 | 4.9619 | 59.9596 | 5 | 2.5215 | 4.9574 | 60.0229 | 5 | 2.5166 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 2.5186 | 4.9731 | 59.9941 | 5
2.5313 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5278 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5298 | 4.9575 | 60.0229 | 5 | 2.5249 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.5269 | 4.9731 | 59.9941 | 5
2.5397 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5362 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5382 | 4.9576 | 60.0229 | 5 | 2.5333 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.5352 | 4.9734 | 59.9941 | 5
2.548 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.5445 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5465 | 4.9576 | 60.0229 | 5 | 2.5416 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.5436 | 4.9738 | 59.9941 | 5
2.5563 | 4.9639 | 59.9251 | 5 | 2.5529 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5548 | 4.9577 | 60.0229 | 5 | 2.5499 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.5519 | 4.9742 | 59.9941 | 5
2.5647 | 4.9639 | 59.9251 | 5 | 2.5612 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5632 | 4.9577 | 60.0229 | 5 | 2.5582 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.5602 | 4.9746 | 59.9941 | 5
2.573 | 4.9639 | 59.9251 | 5 | 2.5695 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5715 | 4.9578 | 60.0229 | 5 | 2.5665 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.5686 | 4.975 | 59.9941 | 5
2.5814 | 4.9639 | 59.9251 | 5 | 2.5779 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5798 | 4.9579 | 60.0229 | 5 | 2.5749 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.5769 | 4.9753 | 59.9941 | 5
2.5897 | 4.964 | 59.9251 | 5 | 2.5862 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5881 | 4.958 | 60.0229 | 5 | 2.5832 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.5852 | 4.9757 | 59.9941 | 5
2.5981 | 4.964 | 59.9251 | 5 | 2.5945 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.5965 | 4.9581 | 60.0229 | 5 | 2.5916 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.5935 | 4.9761 | 59.9941 | 5
2.6064 | 4.9641 | 59.9251 | 5 | 2.6029 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6048 | 4.9582 | 60.0229 | 5 | 2.5999 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6019 | 4.9765 | 59.9941 | 5
2.6147 | 4.9642 | 59.9251 | 5 | 2.6112 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6132 | 4.9582 | 60.0229 | 5 | 2.6082 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6102 | 4.9769 | 59.9941 | 5
2.6231 | 4.9643 | 59.9251 | 5 | 2.6196 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6215 | 4.9582 | 60.0229 | 5 | 2.6165 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6185 | 4.977 | 59.9941 | 5
2.6314 | 4.9644 | 59.9251 | 5 | 2.6279 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6298 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6248 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6268 | 4.9771 | 59.9941 | 5
2.6398 | 4.9645 | 59.9251 | 5 | 2.6362 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6381 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6332 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6353 | 4.9772 | 59.9941 | 5
2.6481 | 4.9646 | 59.9251 | 5 | 2.6446 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6465 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6415 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6436 | 4.9774 | 59.9941 | 5
2.6565 | 4.9647 | 59.9251 | 5 | 2.6529 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6548 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6498 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6519 | 4.9775 | 59.9941 | 5
2.6648 | 4.9649 | 59.9251 | 5 | 2.6613 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6631 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6581 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.6603 | 4.9776 | 59.9941 | 5
2.6732 | 4.9638 | 59.9251 | 5 | 2.6696 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6714 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6665 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 2.6686 | 4.9777 | 59.9941 | 5
2.6815 | 4.9627 | 59.9251 | 5 | 2.6779 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6798 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6748 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6769 | 4.9778 | 59.9941 | 5
2.6898 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 2.6863 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6881 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6832 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6852 | 4.9779 | 59.9941 | 5
2.6982 | 4.9605 | 59.9251 | 5 | 2.6946 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.6965 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6915 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.6936 | 4.978 | 59.9941 | 5
2.7065 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 2.7029 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.7048 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.6998 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 2.7019 | 4.9781 | 59.9941 | 5
2.7149 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.7113 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.7131 | 4.9583 | 60.0229 | 5 | 2.7081 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 2.7102 | 4.9782 | 59.9941 | 5
2.7232 | 4.9573 | 59.9251 | 5 | 2.7196 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.7214 | 4.9584 | 60.0229 | 5 | 2.7164 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 2.7185 | 4.9783 | 59.9941 | 5
2.7316 | 4.9563 | 59.9251 | 5 | 2.728 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.7298 | 4.9584 | 60.0229 | 5 | 2.7248 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 2.7269 | 4.9784 | 59.9941 | 5
2.7399 | 4.9553 | 59.9251 | 5 | 2.7363 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 2.7381 | 4.9589 | 60.0229 | 5 | 2.7331 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 2.7352 | 4.9784 | 59.9941 | 5
2.7482 | 4.9542 | 59.9251 | 5 | 2.7447 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 2.7465 | 4.9595 | 60.0229 | 5 | 2.7415 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 2.7435 | 4.9785 | 59.9941 | 5
2.7566 | 4.9543 | 59.9251 | 5 | 2.753 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 2.7548 | 4.96 | 60.0229 | 5 | 2.7498 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 2.752 | 4.9787 | 59.9941 | 5
2.7649 | 4.9543 | 59.9251 | 5 | 2.7613 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 2.7631 | 4.9605 | 60.0229 | 5 | 2.7581 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 2.7603 | 4.9788 | 59.9941 | 5
2.7733 | 4.9552 | 59.9251 | 5 | 2.7697 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 2.7714 | 4.9611 | 60.0229 | 5 | 2.7664 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 2.7686 | 4.9789 | 59.9941 | 5
2.7816 | 4.956 | 59.9251 | 5 | 2.778 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 2.7797 | 4.9616 | 60.0229 | 5 | 2.7747 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 2.7769 | 4.979 | 59.9941 | 5
2.79 | 4.9569 | 59.9251 | 5 | 2.7863 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 2.7881 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 2.7831 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 2.7853 | 4.9792 | 59.9941 | 5
2.7983 | 4.9577 | 59.9251 | 5 | 2.7947 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.7964 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 2.7914 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 2.7936 | 4.9793 | 59.9941 | 5
2.8067 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 2.803 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8047 | 4.9632 | 60.0229 | 5 | 2.7997 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 2.8019 | 4.9794 | 59.9941 | 5
2.815 | 4.9592 | 59.9251 | 5 | 2.8114 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.813 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.808 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 2.8102 | 4.9794 | 59.9941 | 5
2.8233 | 4.96 | 59.9251 | 5 | 2.8197 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8214 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.8164 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 2.8186 | 4.9795 | 59.9941 | 5
2.8317 | 4.9607 | 59.9251 | 5 | 2.828 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8297 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.8247 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 2.8269 | 4.9795 | 59.9941 | 5
2.84 | 4.9615 | 59.9251 | 5 | 2.8364 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8381 | 4.9638 | 60.0229 | 5 | 2.8331 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 2.8352 | 4.9796 | 59.9941 | 5
2.8484 | 4.9623 | 59.9251 | 5 | 2.8447 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8464 | 4.9638 | 60.0229 | 5 | 2.8414 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 2.8436 | 4.9796 | 59.9941 | 5
2.8567 | 4.9623 | 59.9251 | 5 | 2.8531 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8547 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.8497 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 2.8519 | 4.9797 | 59.9941 | 5
2.8651 | 4.9623 | 59.9251 | 5 | 2.8614 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.863 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.858 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 2.8602 | 4.9799 | 59.9941 | 5
2.8734 | 4.9622 | 59.9251 | 5 | 2.8697 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8714 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 2.8663 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 2.8685 | 4.98 | 59.9941 | 5
2.8817 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 2.8781 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8797 | 4.9636 | 60.0229 | 5 | 2.8747 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 2.877 | 4.9801 | 59.9941 | 5
2.8901 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 2.8864 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.8881 | 4.9636 | 60.0229 | 5 | 2.883 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 2.8853 | 4.9803 | 59.9941 | 5
2.8984 | 4.962 | 59.9251 | 5 | 2.8947 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.8964 | 4.9635 | 60.0229 | 5 | 2.8914 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 2.8936 | 4.9804 | 59.9941 | 5
2.9068 | 4.9619 | 59.9251 | 5 | 2.9031 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9047 | 4.9635 | 60.0229 | 5 | 2.8997 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 2.9019 | 4.9805 | 59.9941 | 5
2.9151 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 2.9114 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.913 | 4.9634 | 60.0229 | 5 | 2.908 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 2.9103 | 4.9806 | 59.9941 | 5
2.9235 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 2.9198 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9214 | 4.9634 | 60.0229 | 5 | 2.9163 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 2.9186 | 4.9806 | 59.9941 | 5
2.9318 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 2.9281 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9297 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9246 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 2.9269 | 4.9807 | 59.9941 | 5
2.9402 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 2.9364 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.938 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.933 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9353 | 4.9806 | 59.9941 | 5
2.9485 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 2.9448 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9464 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9413 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9436 | 4.9806 | 59.9941 | 5
2.9568 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 2.9531 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9547 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9496 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9519 | 4.9805 | 59.9941 | 5
2.9652 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 2.9615 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.963 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9579 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9602 | 4.9805 | 59.9941 | 5
2.9735 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 2.9698 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9714 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9663 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9686 | 4.9805 | 59.9941 | 5
2.9819 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 2.9781 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 2.9797 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9746 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9769 | 4.9804 | 59.9941 | 5
2.9902 | 4.9619 | 59.9251 | 5 | 2.9865 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.988 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9829 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 2.9852 | 4.9805 | 59.9941 | 5
2.9986 | 4.962 | 59.9251 | 5 | 2.9948 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 2.9963 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9913 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 2.9935 | 4.9805 | 59.9941 | 5
3.0069 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.0031 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.0046 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 2.9996 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.002 | 4.9806 | 59.9941 | 5
3.0152 | 4.9623 | 59.9251 | 5 | 3.0115 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.013 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0079 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.0103 | 4.9806 | 59.9941 | 5
3.0236 | 4.9619 | 59.9251 | 5 | 3.0198 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.0213 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0162 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.0186 | 4.9807 | 59.9941 | 5
3.0319 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 3.0282 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.0297 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0246 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.027 | 4.9808 | 59.9941 | 5
3.0403 | 4.9612 | 59.9251 | 5 | 3.0365 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.038 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0329 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.0353 | 4.9808 | 59.9941 | 5
3.0486 | 4.9608 | 59.9251 | 5 | 3.0449 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 3.0463 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0413 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.0436 | 4.9809 | 59.9941 | 5
3.057 | 4.9605 | 59.9251 | 5 | 3.0532 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.0546 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0496 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.0519 | 4.9809 | 59.9941 | 5
3.0653 | 4.9601 | 59.9251 | 5 | 3.0615 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.063 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0579 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 3.0603 | 4.981 | 59.9941 | 5
3.0737 | 4.9597 | 59.9251 | 5 | 3.0699 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.0713 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0662 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 3.0686 | 4.981 | 59.9941 | 5
3.082 | 4.9592 | 59.9251 | 5 | 3.0782 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.0797 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0745 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 3.0769 | 4.981 | 59.9941 | 5
3.0903 | 4.9587 | 59.9251 | 5 | 3.0865 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.088 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0829 | 4.9697 | 60.0402 | 5 | 3.0852 | 4.981 | 59.9941 | 5
3.0987 | 4.9581 | 59.9251 | 5 | 3.0949 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.0963 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0912 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 3.0936 | 4.981 | 59.9941 | 5
3.107 | 4.9581 | 59.9251 | 5 | 3.1032 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1046 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.0995 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 3.1019 | 4.9809 | 59.9941 | 5
3.1154 | 4.9581 | 59.9251 | 5 | 3.1116 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.113 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1078 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.1102 | 4.9809 | 59.9941 | 5
3.1237 | 4.9582 | 59.9251 | 5 | 3.1199 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1213 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1162 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.1187 | 4.9808 | 59.9941 | 5
3.1321 | 4.9583 | 59.9251 | 5 | 3.1282 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1296 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1245 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.127 | 4.9807 | 59.9941 | 5
3.1404 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 3.1366 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1379 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1328 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.1353 | 4.9805 | 59.9941 | 5
3.1487 | 4.9585 | 59.9251 | 5 | 3.1449 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1463 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1412 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.1436 | 4.9804 | 59.9941 | 5
3.1571 | 4.9586 | 59.9251 | 5 | 3.1533 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.1546 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1495 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 3.152 | 4.9802 | 59.9941 | 5
3.1654 | 4.9587 | 59.9251 | 5 | 3.1616 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 3.163 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1578 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 3.1603 | 4.9801 | 59.9941 | 5
3.1738 | 4.9589 | 59.9251 | 5 | 3.1699 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 3.1713 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1661 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 3.1686 | 4.9799 | 59.9941 | 5
3.1821 | 4.959 | 59.9251 | 5 | 3.1783 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 3.1796 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1745 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 3.1769 | 4.9798 | 59.9941 | 5
3.1905 | 4.9591 | 59.9251 | 5 | 3.1866 | 4.9632 | 59.9596 | 5 | 3.1879 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1828 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 3.1853 | 4.9798 | 59.9941 | 5
3.1988 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 3.1949 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.1963 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1912 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 3.1936 | 4.9797 | 59.9941 | 5
3.2072 | 4.9595 | 59.9251 | 5 | 3.2033 | 4.9636 | 59.9596 | 5 | 3.2046 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.1995 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 3.2019 | 4.9797 | 59.9941 | 5
3.2155 | 4.9597 | 59.9251 | 5 | 3.2116 | 4.9638 | 59.9596 | 5 | 3.2129 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2078 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 3.2103 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2238 | 4.9598 | 59.9251 | 5 | 3.22 | 4.964 | 59.9596 | 5 | 3.2213 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2161 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 3.2186 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2322 | 4.96 | 59.9251 | 5 | 3.2283 | 4.9643 | 59.9596 | 5 | 3.2296 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2244 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 3.2269 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2405 | 4.9602 | 59.9251 | 5 | 3.2366 | 4.9645 | 59.9596 | 5 | 3.2379 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2328 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.2352 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2489 | 4.9603 | 59.9251 | 5 | 3.245 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2462 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2411 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.2437 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2572 | 4.9605 | 59.9251 | 5 | 3.2533 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2546 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2495 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.252 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2656 | 4.9607 | 59.9251 | 5 | 3.2617 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2629 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2578 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 3.2603 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2739 | 4.9609 | 59.9251 | 5 | 3.27 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2712 | 4.9633 | 60.0229 | 5 | 3.2661 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 3.2686 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2822 | 4.9612 | 59.9251 | 5 | 3.2784 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2795 | 4.9632 | 60.0229 | 5 | 3.2744 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 3.277 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2906 | 4.9613 | 59.9251 | 5 | 3.2867 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2879 | 4.9632 | 60.0229 | 5 | 3.2827 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 3.2853 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.2989 | 4.9614 | 59.9251 | 5 | 3.295 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.2962 | 4.9631 | 60.0229 | 5 | 3.2911 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 3.2936 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.3073 | 4.9615 | 59.9251 | 5 | 3.3033 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3046 | 4.9631 | 60.0229 | 5 | 3.2994 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 3.302 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.3156 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 3.3117 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3129 | 4.963 | 60.0229 | 5 | 3.3077 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 3.3103 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.324 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 3.32 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3212 | 4.963 | 60.0229 | 5 | 3.316 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 3.3186 | 4.9796 | 59.9941 | 5
3.3323 | 4.9619 | 59.9251 | 5 | 3.3284 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3295 | 4.963 | 60.0229 | 5 | 3.3244 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 3.3269 | 4.9795 | 59.9941 | 5
3.3407 | 4.9619 | 59.9251 | 5 | 3.3367 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3379 | 4.9629 | 60.0229 | 5 | 3.3327 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 3.3353 | 4.9795 | 59.9941 | 5
3.349 | 4.962 | 59.9251 | 5 | 3.3451 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3462 | 4.9629 | 60.0229 | 5 | 3.341 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.3436 | 4.9794 | 59.9941 | 5
3.3573 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.3534 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3546 | 4.9629 | 60.0229 | 5 | 3.3494 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.3519 | 4.9793 | 59.9941 | 5
3.3657 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.3617 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3629 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.3577 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 3.3604 | 4.9793 | 59.9941 | 5
3.374 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.3701 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3712 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.366 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 3.3687 | 4.9792 | 59.9941 | 5
3.3824 | 4.9622 | 59.9251 | 5 | 3.3784 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 3.3795 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.3743 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 3.377 | 4.9792 | 59.9941 | 5
3.3907 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.3867 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 3.3879 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.3827 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 3.3853 | 4.9791 | 59.9941 | 5
3.3991 | 4.962 | 59.9251 | 5 | 3.3951 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 3.3962 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.391 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 3.3937 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4074 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 3.4034 | 4.9645 | 59.9596 | 5 | 3.4045 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.3994 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.402 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4157 | 4.9617 | 59.9251 | 5 | 3.4118 | 4.9645 | 59.9596 | 5 | 3.4128 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4077 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.4103 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4241 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 3.4201 | 4.9644 | 59.9596 | 5 | 3.4212 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.416 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.4186 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4324 | 4.9615 | 59.9251 | 5 | 3.4284 | 4.9644 | 59.9596 | 5 | 3.4295 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4243 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.427 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4408 | 4.9615 | 59.9251 | 5 | 3.4368 | 4.9643 | 59.9596 | 5 | 3.4378 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4326 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.4353 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4491 | 4.9614 | 59.9251 | 5 | 3.4451 | 4.9643 | 59.9596 | 5 | 3.4462 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.441 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.4436 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4575 | 4.9613 | 59.9251 | 5 | 3.4535 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4545 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4493 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.452 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4658 | 4.9612 | 59.9251 | 5 | 3.4618 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4628 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4576 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.4603 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4742 | 4.9614 | 59.9251 | 5 | 3.4701 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4711 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4659 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 3.4686 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4825 | 4.9615 | 59.9251 | 5 | 3.4785 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4795 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4743 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 3.4769 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4908 | 4.9616 | 59.9251 | 5 | 3.4868 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4878 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4826 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 3.4854 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.4992 | 4.9618 | 59.9251 | 5 | 3.4951 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.4962 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4909 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 3.4937 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5075 | 4.962 | 59.9251 | 5 | 3.5035 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5045 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.4993 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 3.502 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5159 | 4.9621 | 59.9251 | 5 | 3.5118 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5128 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5076 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 3.5103 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5242 | 4.9622 | 59.9251 | 5 | 3.5202 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5211 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5159 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 3.5187 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5326 | 4.9623 | 59.9251 | 5 | 3.5285 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5295 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5242 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 3.527 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5409 | 4.9614 | 59.9194 | 5 | 3.5368 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5378 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5326 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 3.5353 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5493 | 4.9605 | 59.9194 | 5 | 3.5452 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5461 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5409 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 3.5437 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5576 | 4.9596 | 59.9194 | 5 | 3.5535 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5544 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5492 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.552 | 4.979 | 59.9941 | 5
3.5659 | 4.9587 | 59.9194 | 5 | 3.5619 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5628 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5576 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.5603 | 4.9789 | 59.9941 | 5
3.5743 | 4.9578 | 59.9194 | 5 | 3.5702 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5711 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5659 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.5686 | 4.9789 | 59.9941 | 5
3.5826 | 4.9569 | 59.9194 | 5 | 3.5786 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.5795 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5742 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.577 | 4.9788 | 59.9941 | 5
3.591 | 4.9559 | 59.9194 | 5 | 3.5869 | 4.9645 | 59.9596 | 5 | 3.5878 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5825 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.5853 | 4.9782 | 59.9941 | 5
3.5993 | 4.9549 | 59.9194 | 5 | 3.5952 | 4.9649 | 59.9596 | 5 | 3.5961 | 4.9628 | 60.0229 | 5 | 3.5909 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.5936 | 4.9776 | 59.9941 | 5
3.6077 | 4.954 | 59.9194 | 5 | 3.6035 | 4.9652 | 59.9596 | 5 | 3.6044 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.5992 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.6019 | 4.9769 | 59.9941 | 5
3.616 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6119 | 4.9656 | 59.9596 | 5 | 3.6128 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6075 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.6104 | 4.9763 | 59.9941 | 5
3.6243 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6202 | 4.9659 | 59.9596 | 5 | 3.6211 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6158 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.6187 | 4.9756 | 59.9941 | 5
3.6327 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6286 | 4.9663 | 59.9596 | 5 | 3.6295 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6241 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.627 | 4.975 | 59.9941 | 5
3.641 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6369 | 4.9666 | 59.9654 | 5 | 3.6378 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6325 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.6354 | 4.9744 | 59.9941 | 5
3.6494 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6453 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.6461 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6408 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.6437 | 4.9738 | 59.9941 | 5
3.6577 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6536 | 4.9674 | 59.9654 | 5 | 3.6544 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6492 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.652 | 4.9732 | 59.9941 | 5
3.6661 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6619 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 3.6627 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6575 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.6603 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.6744 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6703 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 3.6711 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6658 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.6687 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.6828 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6786 | 4.9676 | 59.9654 | 5 | 3.6794 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6741 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.677 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.6911 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.687 | 4.9675 | 59.9654 | 5 | 3.6877 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6825 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.6853 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.6994 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.6953 | 4.9675 | 59.9654 | 5 | 3.696 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6908 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.6936 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7078 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.7036 | 4.9674 | 59.9654 | 5 | 3.7044 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.6991 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.702 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7161 | 4.9529 | 59.9194 | 5 | 3.7119 | 4.9673 | 59.9654 | 5 | 3.7127 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7075 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7103 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7245 | 4.9529 | 59.9194 | 5 | 3.7203 | 4.9672 | 59.9654 | 5 | 3.7211 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7158 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7186 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7328 | 4.9529 | 59.9194 | 5 | 3.7286 | 4.9671 | 59.9654 | 5 | 3.7294 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7241 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7271 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7412 | 4.9529 | 59.9194 | 5 | 3.737 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.7377 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7324 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7354 | 4.9726 | 59.9941 | 5
3.7495 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.7453 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.746 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7408 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7437 | 4.9725 | 59.9941 | 5
3.7579 | 4.953 | 59.9194 | 5 | 3.7536 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.7544 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7491 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.752 | 4.9724 | 59.9941 | 5
3.7662 | 4.9531 | 59.9194 | 5 | 3.762 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.7627 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7574 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7604 | 4.9724 | 59.9941 | 5
3.7746 | 4.9532 | 59.9194 | 5 | 3.7703 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.7711 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7657 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7687 | 4.9723 | 59.9941 | 5
3.7829 | 4.9532 | 59.9194 | 5 | 3.7787 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 3.7794 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.774 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.777 | 4.9722 | 59.9941 | 5
3.7912 | 4.9534 | 59.9194 | 5 | 3.787 | 4.9671 | 59.9654 | 5 | 3.7877 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7824 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 3.7853 | 4.9721 | 59.9941 | 5
3.7996 | 4.9535 | 59.9194 | 5 | 3.7953 | 4.9672 | 59.9654 | 5 | 3.796 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7907 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.7937 | 4.972 | 59.9941 | 5
3.8079 | 4.9536 | 59.9194 | 5 | 3.8037 | 4.9672 | 59.9596 | 5 | 3.8044 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.7991 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 3.802 | 4.9719 | 59.9941 | 5
3.8163 | 4.9537 | 59.9194 | 5 | 3.812 | 4.9673 | 59.9596 | 5 | 3.8127 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8074 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 3.8103 | 4.9718 | 59.9941 | 5
3.8246 | 4.9537 | 59.9194 | 5 | 3.8203 | 4.9669 | 59.9596 | 5 | 3.821 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8157 | 4.9714 | 60.0402 | 5 | 3.8187 | 4.9717 | 59.9941 | 5
3.833 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8287 | 4.9666 | 59.9596 | 5 | 3.8293 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.824 | 4.9714 | 60.0402 | 5 | 3.827 | 4.9717 | 59.9941 | 5
3.8413 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.837 | 4.9662 | 59.9596 | 5 | 3.8377 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8324 | 4.9715 | 60.0402 | 5 | 3.8353 | 4.9716 | 59.9941 | 5
3.8497 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8454 | 4.9658 | 59.9596 | 5 | 3.846 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8407 | 4.9716 | 60.0402 | 5 | 3.8436 | 4.9716 | 59.9941 | 5
3.858 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8537 | 4.9654 | 59.9596 | 5 | 3.8544 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.849 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 3.8521 | 4.9716 | 59.9941 | 5
3.8663 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8621 | 4.9651 | 59.9596 | 5 | 3.8627 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8574 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 3.8604 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.8747 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8704 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 3.871 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8657 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.8687 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.883 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8787 | 4.9642 | 59.9596 | 5 | 3.8793 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.874 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.877 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.8914 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8871 | 4.9638 | 59.9596 | 5 | 3.8876 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8823 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.8854 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.8997 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.8954 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.896 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.8907 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.8937 | 4.9716 | 59.9941 | 5
3.9081 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9037 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.9043 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.899 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.902 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.9164 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9121 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.9127 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.9073 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9104 | 4.9715 | 59.9941 | 5
3.9248 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9204 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.921 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.9156 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9187 | 4.9714 | 59.9941 | 5
3.9331 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9288 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.9293 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.924 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.927 | 4.9714 | 59.9941 | 5
3.9414 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9371 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 3.9376 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.9323 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9353 | 4.9714 | 59.9941 | 5
3.9498 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9454 | 4.9635 | 59.9596 | 5 | 3.946 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 3.9406 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9437 | 4.9713 | 59.9941 | 5
3.9581 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9538 | 4.9635 | 59.9596 | 5 | 3.9543 | 4.9626 | 60.0229 | 5 | 3.949 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.952 | 4.9713 | 59.9941 | 5
3.9665 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9621 | 4.9635 | 59.9596 | 5 | 3.9626 | 4.9626 | 60.0229 | 5 | 3.9573 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9603 | 4.9712 | 59.9941 | 5
3.9748 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9705 | 4.9635 | 59.9538 | 5 | 3.9709 | 4.9625 | 60.0229 | 5 | 3.9656 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9686 | 4.9712 | 59.9941 | 5
3.9832 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9788 | 4.9635 | 59.9538 | 5 | 3.9793 | 4.9625 | 60.0229 | 5 | 3.9739 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9771 | 4.9711 | 59.9941 | 5
3.9915 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9871 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 3.9876 | 4.9624 | 60.0229 | 5 | 3.9822 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9854 | 4.9711 | 59.9941 | 5
3.9998 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 3.9955 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 3.996 | 4.9624 | 60.0229 | 5 | 3.9906 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 3.9937 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.0082 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0038 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0043 | 4.9623 | 60.0229 | 5 | 3.9989 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0021 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.0165 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0121 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0126 | 4.9623 | 60.0229 | 5 | 4.0073 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0104 | 4.9713 | 59.9941 | 5
4.0249 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0205 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0209 | 4.9622 | 60.0229 | 5 | 4.0156 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0187 | 4.9713 | 59.9941 | 5
4.0332 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0288 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0293 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0239 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.027 | 4.9714 | 59.9941 | 5
4.0416 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0372 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0376 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0322 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0354 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.0499 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0455 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.046 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0406 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0437 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.0583 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0539 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0543 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0489 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.052 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.0666 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0622 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 4.0626 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0572 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0603 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.075 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0705 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 4.0709 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0656 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0687 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.0833 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0789 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 4.0793 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.0739 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.077 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.0916 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0872 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 4.0876 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.0822 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.0853 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.1 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.0956 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 4.0959 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.0905 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.0938 | 4.9714 | 59.9941 | 5
4.1083 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1039 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 4.1042 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.0989 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.1021 | 4.9713 | 59.9941 | 5
4.1167 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1122 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 4.1125 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.1072 | 4.9715 | 60.0402 | 5 | 4.1104 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.125 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1206 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 4.1209 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.1155 | 4.9714 | 60.0402 | 5 | 4.1187 | 4.9711 | 59.9941 | 5
4.1334 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1289 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 4.1292 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1238 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 4.1271 | 4.971 | 59.9941 | 5
4.1417 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1372 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1376 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1321 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 4.1354 | 4.971 | 59.9941 | 5
4.1501 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1456 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1459 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1405 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 4.1437 | 4.971 | 59.9941 | 5
4.1584 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1539 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1542 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1488 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 4.152 | 4.971 | 59.9941 | 5
4.1667 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1623 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1625 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1572 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 4.1604 | 4.971 | 59.9941 | 5
4.1751 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1706 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1709 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1655 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 4.1687 | 4.9711 | 59.9941 | 5
4.1834 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.179 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1792 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1738 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 4.177 | 4.9711 | 59.9941 | 5
4.1918 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1873 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1876 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1821 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.1854 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.2001 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.1956 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.1959 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1905 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.1937 | 4.9713 | 59.9941 | 5
4.2085 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.2039 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2042 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.1988 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.202 | 4.9714 | 59.9941 | 5
4.2168 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.2123 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2125 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.2071 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2103 | 4.9714 | 59.9941 | 5
4.2252 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.2206 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2209 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.2155 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2188 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.2335 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.229 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2292 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.2238 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2271 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.2419 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.2373 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2375 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.2321 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2354 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.2502 | 4.9538 | 59.9194 | 5 | 4.2457 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2458 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.2404 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2437 | 4.9715 | 59.9941 | 5
4.2585 | 4.9539 | 59.9194 | 5 | 4.254 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2542 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.2488 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2521 | 4.9714 | 59.9941 | 5
4.2669 | 4.954 | 59.9194 | 5 | 4.2623 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2625 | 4.9622 | 60.0229 | 5 | 4.2571 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2604 | 4.9713 | 59.9941 | 5
4.2752 | 4.9543 | 59.9194 | 5 | 4.2707 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2709 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.2654 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2687 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.2836 | 4.9546 | 59.9194 | 5 | 4.279 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2792 | 4.9621 | 60.0229 | 5 | 4.2737 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2771 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.2919 | 4.9549 | 59.9194 | 5 | 4.2874 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2875 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.282 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2854 | 4.9712 | 59.9941 | 5
4.3003 | 4.9551 | 59.9194 | 5 | 4.2957 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.2958 | 4.962 | 60.0229 | 5 | 4.2904 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.2937 | 4.9711 | 59.9941 | 5
4.3086 | 4.9554 | 59.9194 | 5 | 4.304 | 4.9639 | 59.9653 | 5 | 4.3042 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.2987 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.302 | 4.9702 | 59.9941 | 5
4.3169 | 4.9557 | 59.9194 | 5 | 4.3124 | 4.9639 | 59.9653 | 5 | 4.3125 | 4.9618 | 60.0229 | 5 | 4.3071 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.3104 | 4.9693 | 59.9941 | 5
4.3253 | 4.956 | 59.9194 | 5 | 4.3207 | 4.964 | 59.9653 | 5 | 4.3208 | 4.9617 | 60.0229 | 5 | 4.3154 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.3187 | 4.9684 | 59.9941 | 5
4.3336 | 4.9563 | 59.9194 | 5 | 4.329 | 4.9641 | 59.9653 | 5 | 4.3292 | 4.9617 | 60.0229 | 5 | 4.3237 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.327 | 4.9676 | 59.9941 | 5
4.342 | 4.9565 | 59.9194 | 5 | 4.3374 | 4.9643 | 59.9653 | 5 | 4.3375 | 4.9616 | 60.0229 | 5 | 4.332 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 4.3353 | 4.9667 | 59.9941 | 5
4.3503 | 4.9567 | 59.9194 | 5 | 4.3457 | 4.9645 | 59.9653 | 5 | 4.3458 | 4.9615 | 60.0229 | 5 | 4.3403 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 4.3438 | 4.9658 | 59.9941 | 5
4.3587 | 4.9567 | 59.9194 | 5 | 4.3541 | 4.9647 | 59.9653 | 5 | 4.3541 | 4.9619 | 60.0229 | 5 | 4.3487 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 4.3521 | 4.965 | 59.9941 | 5
4.367 | 4.9567 | 59.9194 | 5 | 4.3624 | 4.9649 | 59.9653 | 5 | 4.3625 | 4.9623 | 60.0229 | 5 | 4.357 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 4.3604 | 4.9642 | 59.9941 | 5
4.3754 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.3707 | 4.9649 | 59.9653 | 5 | 4.3708 | 4.9627 | 60.0229 | 5 | 4.3654 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 4.3688 | 4.9634 | 59.9941 | 5
4.3837 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.3791 | 4.965 | 59.9653 | 5 | 4.3792 | 4.963 | 60.0229 | 5 | 4.3737 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 4.3771 | 4.9627 | 59.9941 | 5
4.392 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.3874 | 4.965 | 59.9653 | 5 | 4.3875 | 4.9634 | 60.0229 | 5 | 4.382 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 4.3854 | 4.9628 | 59.9941 | 5
4.4004 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.3958 | 4.9651 | 59.9653 | 5 | 4.3958 | 4.9637 | 60.0229 | 5 | 4.3903 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 4.3937 | 4.9629 | 59.9941 | 5
4.4087 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.4041 | 4.9651 | 59.9653 | 5 | 4.4041 | 4.964 | 60.0229 | 5 | 4.3987 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 4.4021 | 4.963 | 59.9941 | 5
4.4171 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.4124 | 4.9651 | 59.9653 | 5 | 4.4125 | 4.9643 | 60.0229 | 5 | 4.407 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 4.4104 | 4.9631 | 59.9941 | 5
4.4254 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.4208 | 4.965 | 59.9653 | 5 | 4.4208 | 4.9647 | 60.0172 | 5 | 4.4153 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 4.4187 | 4.9633 | 59.9941 | 5
4.4338 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.4291 | 4.9649 | 59.9653 | 5 | 4.4291 | 4.965 | 60.0172 | 5 | 4.4236 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 4.427 | 4.9635 | 59.9941 | 5
4.4421 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4374 | 4.9648 | 59.9653 | 5 | 4.4374 | 4.9649 | 60.0172 | 5 | 4.4319 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 4.4354 | 4.9637 | 59.9941 | 5
4.4505 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4458 | 4.9647 | 59.9653 | 5 | 4.4458 | 4.9649 | 60.0172 | 5 | 4.4403 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 4.4437 | 4.9638 | 59.9941 | 5
4.4588 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4541 | 4.9647 | 59.9653 | 5 | 4.4541 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4486 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 4.452 | 4.9639 | 59.9941 | 5
4.4671 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4625 | 4.9647 | 59.9653 | 5 | 4.4625 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.457 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 4.4604 | 4.964 | 59.9941 | 5
4.4755 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4708 | 4.9646 | 59.9596 | 5 | 4.4708 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4653 | 4.9714 | 60.0402 | 5 | 4.4688 | 4.9641 | 59.9941 | 5
4.4838 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4791 | 4.9644 | 59.9596 | 5 | 4.4791 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4736 | 4.9715 | 60.0402 | 5 | 4.4771 | 4.9641 | 59.9941 | 5
4.4922 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4875 | 4.9643 | 59.9596 | 5 | 4.4874 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4819 | 4.9716 | 60.0402 | 5 | 4.4854 | 4.9646 | 59.9941 | 5
4.5005 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.4958 | 4.9641 | 59.9596 | 5 | 4.4958 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4902 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.4938 | 4.965 | 59.9941 | 5
4.5089 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5042 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 4.5041 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.4986 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5021 | 4.9654 | 59.9941 | 5
4.5172 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5125 | 4.9637 | 59.9596 | 5 | 4.5125 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5069 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.5104 | 4.9657 | 59.9941 | 5
4.5255 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5208 | 4.9636 | 59.9596 | 5 | 4.5208 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5153 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.5188 | 4.9661 | 59.9941 | 5
4.5339 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5292 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 4.5291 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5236 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.5271 | 4.9665 | 59.9941 | 5
4.5422 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5375 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5374 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5319 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.5354 | 4.9669 | 59.9941 | 5
4.5506 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5458 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5458 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5402 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5437 | 4.9672 | 59.9941 | 5
4.5589 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5542 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5541 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5486 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5521 | 4.9677 | 59.9941 | 5
4.5673 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5625 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5624 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5569 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5604 | 4.9681 | 59.9941 | 5
4.5756 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5709 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5707 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5652 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5687 | 4.9681 | 59.9884 | 5
4.584 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5792 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5791 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5735 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.577 | 4.968 | 59.9884 | 5
4.5923 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5875 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5874 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5818 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5854 | 4.968 | 59.9884 | 5
4.6006 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.5959 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.5958 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5902 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.5938 | 4.968 | 59.9884 | 5
4.609 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6042 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6041 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.5985 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6021 | 4.9679 | 59.9884 | 5
4.6173 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6125 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6124 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6069 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6105 | 4.9679 | 59.9884 | 5
4.6257 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6209 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6207 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6152 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6188 | 4.9678 | 59.9884 | 5
4.634 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6292 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6291 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6235 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6271 | 4.9678 | 59.9884 | 5
4.6424 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6376 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6374 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6318 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6354 | 4.9677 | 59.9884 | 5
4.6507 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6459 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6458 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6401 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6438 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.659 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6542 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6541 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6485 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.6521 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.6674 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6626 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 4.6624 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6568 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6604 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.6757 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6709 | 4.9632 | 59.9596 | 5 | 4.6707 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6652 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6688 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.6841 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6793 | 4.9631 | 59.9596 | 5 | 4.6791 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6735 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6771 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.6924 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.6876 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 4.6874 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6818 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6854 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.7008 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.696 | 4.9629 | 59.9596 | 5 | 4.6957 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6901 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.6937 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.7091 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.7043 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 4.704 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.6984 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.7021 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.7175 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.7126 | 4.9627 | 59.9596 | 5 | 4.7124 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7068 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.7104 | 4.9672 | 59.9884 | 5
4.7258 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.7209 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 4.7207 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7151 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.7188 | 4.9672 | 59.9884 | 5
4.7341 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.7293 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 4.7291 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7234 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7271 | 4.9672 | 59.9884 | 5
4.7425 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.7376 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7374 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7318 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7355 | 4.9672 | 59.9884 | 5
4.7508 | 4.9566 | 59.9251 | 5 | 4.746 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7457 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7401 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7438 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.7592 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.7543 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.754 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7484 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7521 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.7675 | 4.9567 | 59.9251 | 5 | 4.7627 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7624 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7568 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7605 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.7759 | 4.9568 | 59.9251 | 5 | 4.771 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7707 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7651 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7688 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.7842 | 4.9569 | 59.9251 | 5 | 4.7793 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7791 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7734 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7771 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.7925 | 4.957 | 59.9251 | 5 | 4.7877 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7874 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7817 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 4.7854 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.8009 | 4.9571 | 59.9251 | 5 | 4.796 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 4.7957 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.79 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.7938 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.8092 | 4.9572 | 59.9251 | 5 | 4.8044 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 4.804 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.7984 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.8021 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.8176 | 4.9573 | 59.9251 | 5 | 4.8127 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 4.8123 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8067 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 4.8104 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.8259 | 4.9574 | 59.9251 | 5 | 4.821 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 4.8207 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8151 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.8188 | 4.9677 | 59.9884 | 5
4.8343 | 4.9575 | 59.9251 | 5 | 4.8294 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 4.829 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8234 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 4.8271 | 4.9677 | 59.9884 | 5
4.8426 | 4.9577 | 59.9251 | 5 | 4.8377 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 4.8373 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8317 | 4.972 | 60.0402 | 5 | 4.8354 | 4.9677 | 59.9884 | 5
4.851 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.846 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.8456 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.84 | 4.9721 | 60.0402 | 5 | 4.8438 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.8593 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8544 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.854 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8483 | 4.9721 | 60.0402 | 5 | 4.8522 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.8676 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8627 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.8623 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8567 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 4.8605 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.876 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8711 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.8707 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.865 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 4.8688 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.8843 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8794 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.879 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8734 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 4.8772 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.8927 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8877 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.8873 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8817 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.8855 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.901 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.8961 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.8956 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.89 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.8938 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.9094 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.9044 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.904 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.8983 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.9021 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9177 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 4.9128 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9123 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9067 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.9105 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.926 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 4.9211 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9207 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.915 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.9188 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9344 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 4.9294 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.929 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9233 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 4.9271 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9427 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 4.9378 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9373 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9316 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9354 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9511 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9461 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9456 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9399 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9438 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9594 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9544 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.954 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9483 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9521 | 4.9673 | 59.9884 | 5
4.9678 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9628 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9623 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9566 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9604 | 4.9674 | 59.9884 | 5
4.9761 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9711 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9706 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.965 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9689 | 4.9675 | 59.9884 | 5
4.9845 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9795 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9789 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9733 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 4.9772 | 4.9676 | 59.9884 | 5
4.9928 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9878 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9873 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9816 | 4.9725 | 60.0402 | 5 | 4.9855 | 4.9678 | 59.9884 | 5
5.0011 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 4.9962 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 4.9956 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9899 | 4.9725 | 60.0402 | 5 | 4.9938 | 4.9679 | 59.9884 | 5
5.0095 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 5.0045 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.004 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 4.9982 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 5.0022 | 4.968 | 59.9884 | 5
5.0178 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 5.0128 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0123 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0066 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 5.0105 | 4.9682 | 59.9884 | 5
5.0262 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 5.0211 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0206 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0149 | 4.9727 | 60.0402 | 5 | 5.0188 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.0345 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 5.0295 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0289 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0233 | 4.9727 | 60.0402 | 5 | 5.0272 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.0429 | 4.9578 | 59.9251 | 5 | 5.0378 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0373 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0316 | 4.9728 | 60.0402 | 5 | 5.0355 | 4.9686 | 59.9884 | 5
5.0512 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 5.0462 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0456 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0399 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 5.0438 | 4.9687 | 59.9884 | 5
5.0595 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 5.0545 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.054 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0482 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 5.0521 | 4.9687 | 59.9884 | 5
5.0679 | 4.9579 | 59.9251 | 5 | 5.0629 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0623 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0565 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 5.0605 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.0762 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 5.0712 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0706 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0649 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 5.0688 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.0846 | 4.958 | 59.9251 | 5 | 5.0795 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0789 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0732 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 5.0771 | 4.9689 | 59.9884 | 5
5.0929 | 4.9582 | 59.9251 | 5 | 5.0879 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0873 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0815 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 5.0856 | 4.9689 | 59.9884 | 5
5.1013 | 4.9584 | 59.9251 | 5 | 5.0962 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.0956 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0898 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 5.0939 | 4.9689 | 59.9884 | 5
5.1096 | 4.9586 | 59.9251 | 5 | 5.1046 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1039 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.0982 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 5.1022 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.118 | 4.9588 | 59.9251 | 5 | 5.1129 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1122 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1065 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 5.1105 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.1263 | 4.9589 | 59.9251 | 5 | 5.1212 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1206 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1149 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 5.1189 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.1346 | 4.959 | 59.9251 | 5 | 5.1296 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1289 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1232 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 5.1272 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.143 | 4.959 | 59.9251 | 5 | 5.1379 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1373 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1315 | 4.9691 | 60.0402 | 5 | 5.1355 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.1513 | 4.9591 | 59.9251 | 5 | 5.1462 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1456 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1398 | 4.968 | 60.0402 | 5 | 5.1438 | 4.9688 | 59.9884 | 5
5.1597 | 4.9592 | 59.9251 | 5 | 5.1546 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1539 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1481 | 4.9669 | 60.0402 | 5 | 5.1522 | 4.9687 | 59.9884 | 5
5.168 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 5.1629 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1622 | 4.9648 | 60.0172 | 5 | 5.1565 | 4.9659 | 60.0402 | 5 | 5.1605 | 4.9687 | 59.9884 | 5
5.1764 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 5.1713 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1706 | 4.9649 | 60.0172 | 5 | 5.1648 | 4.9648 | 60.0402 | 5 | 5.1688 | 4.9686 | 59.9884 | 5
5.1847 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 5.1796 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1789 | 4.965 | 60.0172 | 5 | 5.1732 | 4.9637 | 60.0402 | 5 | 5.1772 | 4.9686 | 59.9884 | 5
5.193 | 4.9593 | 59.9251 | 5 | 5.188 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1873 | 4.9651 | 60.0172 | 5 | 5.1815 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.1855 | 4.9686 | 59.9884 | 5
5.2014 | 4.9594 | 59.9251 | 5 | 5.1963 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.1956 | 4.9652 | 60.0172 | 5 | 5.1898 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.1938 | 4.9686 | 59.9884 | 5
5.2097 | 4.9594 | 59.9309 | 5 | 5.2046 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2039 | 4.9653 | 60.0172 | 5 | 5.1981 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.2021 | 4.9685 | 59.9884 | 5
5.2181 | 4.9594 | 59.9309 | 5 | 5.213 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2122 | 4.9654 | 60.0172 | 5 | 5.2064 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2106 | 4.9685 | 59.9884 | 5
5.2264 | 4.9595 | 59.9309 | 5 | 5.2213 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2206 | 4.9656 | 60.0172 | 5 | 5.2148 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2189 | 4.9685 | 59.9884 | 5
5.2348 | 4.9595 | 59.9309 | 5 | 5.2296 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2289 | 4.9657 | 60.0172 | 5 | 5.2231 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2272 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2431 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 5.238 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2372 | 4.9658 | 60.0172 | 5 | 5.2314 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 5.2356 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2514 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 5.2463 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2455 | 4.9659 | 60.0172 | 5 | 5.2397 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 5.2439 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2598 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 5.2546 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2539 | 4.9659 | 60.0172 | 5 | 5.2481 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 5.2522 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2681 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 5.263 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2622 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.2564 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2605 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2765 | 4.9596 | 59.9309 | 5 | 5.2713 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2706 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.2648 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2689 | 4.9684 | 59.9884 | 5
5.2848 | 4.9597 | 59.9309 | 5 | 5.2797 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2789 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.2731 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.2772 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.2932 | 4.9597 | 59.9309 | 5 | 5.288 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2872 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.2814 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.2855 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.3015 | 4.9597 | 59.9309 | 5 | 5.2964 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.2955 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.2897 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.2938 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.3098 | 4.9598 | 59.9309 | 5 | 5.3047 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3039 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.298 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3022 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.3182 | 4.9598 | 59.9309 | 5 | 5.313 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3122 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.3064 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.3105 | 4.9683 | 59.9884 | 5
5.3265 | 4.9599 | 59.9309 | 5 | 5.3214 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3206 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.3147 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.3188 | 4.9682 | 59.9884 | 5
5.3349 | 4.96 | 59.9309 | 5 | 5.3297 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3289 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.3231 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.3273 | 4.9682 | 59.9884 | 5
5.3432 | 4.9601 | 59.9309 | 5 | 5.338 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3372 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.3314 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3356 | 4.9674 | 59.9884 | 5
5.3516 | 4.9602 | 59.9309 | 5 | 5.3464 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3455 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.3397 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3439 | 4.9666 | 59.9884 | 5
5.3599 | 4.9604 | 59.9309 | 5 | 5.3547 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3539 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.348 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3522 | 4.9659 | 59.9884 | 5
5.3683 | 4.9605 | 59.9309 | 5 | 5.3631 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3622 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.3563 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3606 | 4.9652 | 59.9884 | 5
5.3766 | 4.9606 | 59.9423 | 5 | 5.3714 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3705 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.3647 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3689 | 4.9644 | 59.9884 | 5
5.3849 | 4.9607 | 59.9423 | 5 | 5.3797 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3788 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.373 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3772 | 4.9637 | 59.9884 | 5
5.3933 | 4.9608 | 59.9423 | 5 | 5.3881 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3872 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.3813 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3856 | 4.9629 | 59.9884 | 5
5.4016 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.3964 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.3955 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.3896 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.3939 | 4.9622 | 59.9884 | 5
5.41 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4048 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4039 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.398 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.4022 | 4.9615 | 59.9884 | 5
5.4183 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4131 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4122 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.4063 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.4105 | 4.9608 | 59.9884 | 5
5.4266 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4214 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4205 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.4146 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.4189 | 4.9608 | 59.9884 | 5
5.435 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4298 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4288 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.423 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.4272 | 4.9608 | 59.9884 | 5
5.4433 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4381 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4372 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.4313 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.4355 | 4.9614 | 59.9884 | 5
5.4517 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4464 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4455 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.4396 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.444 | 4.9619 | 59.9884 | 5
5.46 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4548 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4539 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.4479 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.4523 | 4.9624 | 59.9884 | 5
5.4684 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4631 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.4622 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.4563 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.4606 | 4.9629 | 59.9884 | 5
5.4767 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4715 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.4705 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.4646 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.4689 | 4.9634 | 59.9884 | 5
5.485 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4798 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.4788 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.473 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.4773 | 4.9639 | 59.9884 | 5
5.4934 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4881 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.4872 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.4813 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.4856 | 4.9643 | 59.9884 | 5
5.5017 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.4965 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.4955 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.4896 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.4939 | 4.9648 | 59.9884 | 5
5.5101 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.5048 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.5038 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.4979 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5022 | 4.9653 | 59.9884 | 5
5.5184 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.5132 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.5121 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5062 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5106 | 4.9658 | 59.9884 | 5
5.5267 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.5215 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.5205 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5146 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5189 | 4.9657 | 59.9884 | 5
5.5351 | 4.9609 | 59.9423 | 5 | 5.5298 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.5288 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5229 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5272 | 4.9657 | 59.9884 | 5
5.5434 | 4.961 | 59.9423 | 5 | 5.5382 | 4.9622 | 59.9653 | 5 | 5.5371 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5312 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5356 | 4.9657 | 59.9884 | 5
5.5518 | 4.961 | 59.9423 | 5 | 5.5465 | 4.9623 | 59.9653 | 5 | 5.5455 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5396 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5439 | 4.9656 | 59.9884 | 5
5.5601 | 4.9611 | 59.9423 | 5 | 5.5548 | 4.9624 | 59.9653 | 5 | 5.5538 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5479 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5522 | 4.9656 | 59.9884 | 5
5.5684 | 4.9612 | 59.9423 | 5 | 5.5632 | 4.9626 | 59.9653 | 5 | 5.5621 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5562 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5605 | 4.9656 | 59.9884 | 5
5.5768 | 4.9613 | 59.9423 | 5 | 5.5715 | 4.9628 | 59.9653 | 5 | 5.5704 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5645 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.569 | 4.9655 | 59.9884 | 5
5.5851 | 4.9614 | 59.9423 | 5 | 5.5799 | 4.963 | 59.9653 | 5 | 5.5788 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5729 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5773 | 4.9655 | 59.9884 | 5
5.5935 | 4.9615 | 59.9423 | 5 | 5.5882 | 4.9632 | 59.9653 | 5 | 5.5871 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5812 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.5856 | 4.9655 | 59.9884 | 5
5.6018 | 4.9616 | 59.9423 | 5 | 5.5965 | 4.9633 | 59.9653 | 5 | 5.5955 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5895 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.594 | 4.9655 | 59.9884 | 5
5.6102 | 4.9616 | 59.9423 | 5 | 5.6049 | 4.9635 | 59.9653 | 5 | 5.6038 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.5978 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.6023 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6185 | 4.9617 | 59.9423 | 5 | 5.6132 | 4.9637 | 59.9653 | 5 | 5.6121 | 4.9663 | 60.0172 | 5 | 5.6062 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.6106 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6268 | 4.9618 | 59.9423 | 5 | 5.6216 | 4.9637 | 59.9653 | 5 | 5.6204 | 4.9662 | 60.0172 | 5 | 5.6145 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.6189 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6352 | 4.9618 | 59.9423 | 5 | 5.6299 | 4.9638 | 59.9653 | 5 | 5.6288 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.6229 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.6273 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6435 | 4.9617 | 59.9423 | 5 | 5.6382 | 4.9637 | 59.9653 | 5 | 5.6371 | 4.9661 | 60.0172 | 5 | 5.6312 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 5.6356 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6519 | 4.9616 | 59.9423 | 5 | 5.6466 | 4.9636 | 59.9653 | 5 | 5.6454 | 4.966 | 60.0172 | 5 | 5.6395 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.6439 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6602 | 4.9616 | 59.9423 | 5 | 5.6549 | 4.9635 | 59.9653 | 5 | 5.6537 | 4.9659 | 60.0172 | 5 | 5.6478 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.6523 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6685 | 4.9615 | 59.9423 | 5 | 5.6632 | 4.9635 | 59.9653 | 5 | 5.6621 | 4.9658 | 60.0172 | 5 | 5.6561 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 5.6606 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6769 | 4.9614 | 59.9423 | 5 | 5.6716 | 4.9634 | 59.9653 | 5 | 5.6704 | 4.9658 | 60.0172 | 5 | 5.6645 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.6689 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6852 | 4.9613 | 59.9423 | 5 | 5.6799 | 4.9633 | 59.9653 | 5 | 5.6788 | 4.9657 | 60.0172 | 5 | 5.6728 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.6772 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.6936 | 4.9612 | 59.9423 | 5 | 5.6883 | 4.9632 | 59.9653 | 5 | 5.6871 | 4.9656 | 60.0172 | 5 | 5.6812 | 4.9626 | 60.0402 | 5 | 5.6857 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.7019 | 4.9612 | 59.9423 | 5 | 5.6966 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.6954 | 4.9654 | 60.0172 | 5 | 5.6895 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.694 | 4.9654 | 59.9884 | 5
5.7103 | 4.9611 | 59.9481 | 5 | 5.7049 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7037 | 4.9653 | 60.0172 | 5 | 5.6978 | 4.9627 | 60.0402 | 5 | 5.7023 | 4.9653 | 59.9884 | 5
5.7186 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7133 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7121 | 4.9652 | 60.0172 | 5 | 5.7061 | 4.9628 | 60.0402 | 5 | 5.7106 | 4.9652 | 59.9884 | 5
5.7269 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7216 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7204 | 4.9651 | 60.0172 | 5 | 5.7144 | 4.9629 | 60.0402 | 5 | 5.719 | 4.9651 | 59.9884 | 5
5.7353 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7299 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7288 | 4.965 | 60.0172 | 5 | 5.7228 | 4.9629 | 60.0402 | 5 | 5.7273 | 4.9651 | 59.9884 | 5
5.7436 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7383 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7371 | 4.9641 | 60.0172 | 5 | 5.7311 | 4.9629 | 60.0402 | 5 | 5.7356 | 4.965 | 59.9884 | 5
5.752 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7466 | 4.9631 | 59.9653 | 5 | 5.7454 | 4.9631 | 60.0172 | 5 | 5.7394 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 5.744 | 4.9649 | 59.9884 | 5
5.7603 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.755 | 4.963 | 59.9653 | 5 | 5.7537 | 4.9622 | 60.0172 | 5 | 5.7477 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 5.7523 | 4.9648 | 59.9884 | 5
5.7686 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7633 | 4.9629 | 59.9653 | 5 | 5.7621 | 4.9612 | 60.0172 | 5 | 5.7561 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 5.7606 | 4.9647 | 59.9884 | 5
5.777 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7716 | 4.9628 | 59.9653 | 5 | 5.7704 | 4.9603 | 60.0172 | 5 | 5.7644 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.7689 | 4.9646 | 59.9884 | 5
5.7853 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.78 | 4.9627 | 59.9653 | 5 | 5.7787 | 4.9594 | 60.0172 | 5 | 5.7727 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.7773 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.7937 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7883 | 4.9626 | 59.9653 | 5 | 5.787 | 4.9585 | 60.0172 | 5 | 5.7811 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.7856 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.802 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.7967 | 4.9625 | 59.9653 | 5 | 5.7954 | 4.9577 | 60.0172 | 5 | 5.7894 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.7939 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8103 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.805 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 5.8037 | 4.9568 | 60.0172 | 5 | 5.7977 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8024 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8187 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.8133 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 5.8121 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 5.806 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8107 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.827 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.8217 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.8204 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 5.8144 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.819 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8354 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.83 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 5.8287 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 5.8227 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8273 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8437 | 4.961 | 59.9481 | 5 | 5.8383 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 5.837 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 5.8311 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8357 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.852 | 4.9609 | 59.9481 | 5 | 5.8467 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 5.8454 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 5.8394 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.844 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8604 | 4.9611 | 59.9481 | 5 | 5.855 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 5.8537 | 4.9564 | 60.0172 | 5 | 5.8477 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8523 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8687 | 4.9612 | 59.9481 | 5 | 5.8634 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.8621 | 4.9569 | 60.0172 | 5 | 5.856 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8607 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8771 | 4.9614 | 59.9481 | 5 | 5.8717 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.8704 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 5.8643 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.869 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8854 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 5.88 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 5.8787 | 4.9578 | 60.0172 | 5 | 5.8727 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8773 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.8937 | 4.9616 | 59.9481 | 5 | 5.8884 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 5.887 | 4.9583 | 60.0172 | 5 | 5.881 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.8856 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9021 | 4.9617 | 59.9481 | 5 | 5.8967 | 4.9624 | 59.9596 | 5 | 5.8954 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 5.8893 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.894 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9104 | 4.9619 | 59.9481 | 5 | 5.9051 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 5.9037 | 4.9593 | 60.0172 | 5 | 5.8976 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9023 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9188 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 5.9134 | 4.9621 | 59.9596 | 5 | 5.912 | 4.9597 | 60.0172 | 5 | 5.906 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9106 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9271 | 4.9621 | 59.9481 | 5 | 5.9218 | 4.9619 | 59.9596 | 5 | 5.9203 | 4.9602 | 60.0172 | 5 | 5.9143 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9189 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9354 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 5.9301 | 4.9617 | 59.9596 | 5 | 5.9287 | 4.9606 | 60.0172 | 5 | 5.9226 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9274 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9438 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9384 | 4.9615 | 59.9596 | 5 | 5.937 | 4.9606 | 60.0172 | 5 | 5.931 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9357 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9521 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9467 | 4.9612 | 59.9596 | 5 | 5.9454 | 4.9606 | 60.0172 | 5 | 5.9393 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.944 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9605 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9551 | 4.961 | 59.9596 | 5 | 5.9537 | 4.9606 | 60.0172 | 5 | 5.9476 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9524 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9688 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9634 | 4.9607 | 59.9596 | 5 | 5.962 | 4.9606 | 60.0172 | 5 | 5.9559 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9607 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9771 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9718 | 4.9605 | 59.9596 | 5 | 5.9703 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 5.9643 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.969 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9855 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9801 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 5.9787 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 5.9726 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9773 | 4.9645 | 59.9884 | 5
5.9938 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9885 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 5.987 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 5.981 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 5.9857 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0022 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 5.9968 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 5.9954 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 5.9893 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 5.994 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0105 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0051 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0037 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 5.9976 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.0023 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0188 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0135 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.012 | 4.9605 | 60.0172 | 5 | 6.0059 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.0107 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0272 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0218 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0203 | 4.9604 | 60.0172 | 5 | 6.0142 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.019 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0355 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0302 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0287 | 4.9604 | 60.0172 | 5 | 6.0226 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.0273 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0439 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0385 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.037 | 4.9603 | 60.0172 | 5 | 6.0309 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.0356 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0522 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0468 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0453 | 4.9602 | 60.0172 | 5 | 6.0392 | 4.963 | 60.0402 | 5 | 6.0441 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0605 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0552 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0536 | 4.96 | 60.0172 | 5 | 6.0475 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 6.0524 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0689 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0635 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.062 | 4.9599 | 60.0172 | 5 | 6.0558 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 6.0607 | 4.9645 | 59.9884 | 5
6.0772 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0718 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0703 | 4.9597 | 60.0172 | 5 | 6.0642 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 6.0691 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.0856 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0802 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0787 | 4.9595 | 60.0172 | 5 | 6.0725 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.0774 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.0939 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0885 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.087 | 4.9594 | 60.0172 | 5 | 6.0809 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.0857 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1022 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.0969 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.0953 | 4.9592 | 60.0172 | 5 | 6.0892 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.094 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1106 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.1052 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1036 | 4.9591 | 60.0172 | 5 | 6.0975 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.1024 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1189 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.1135 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.112 | 4.9591 | 60.0172 | 5 | 6.1058 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.1107 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1273 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.1219 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1203 | 4.959 | 60.0172 | 5 | 6.1142 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.119 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1356 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.1302 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1287 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1225 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.1273 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.144 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 6.1385 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.137 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1308 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.1357 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1523 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 6.1469 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1453 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1392 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.144 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.1606 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 6.1552 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1536 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1475 | 4.9633 | 60.0402 | 5 | 6.1523 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.169 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 6.1636 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.162 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1558 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.1608 | 4.9644 | 59.9941 | 5
6.1773 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 6.1719 | 4.9602 | 59.9596 | 5 | 6.1703 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1641 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.1691 | 4.9644 | 59.9941 | 5
6.1857 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 6.1802 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 6.1786 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1725 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.1774 | 4.9643 | 59.9941 | 5
6.194 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 6.1886 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 6.187 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1808 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.1857 | 4.9643 | 59.9941 | 5
6.2023 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 6.1969 | 4.9604 | 59.9596 | 5 | 6.1953 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1891 | 4.9632 | 60.0402 | 5 | 6.1941 | 4.9642 | 59.9941 | 5
6.2107 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 6.2053 | 4.9604 | 59.9596 | 5 | 6.2036 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.1974 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 6.2024 | 4.9643 | 59.9941 | 5
6.219 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 6.2136 | 4.9605 | 59.9596 | 5 | 6.212 | 4.9589 | 60.0172 | 5 | 6.2057 | 4.9631 | 60.046 | 5 | 6.2107 | 4.9643 | 59.9941 | 5
6.2274 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 6.222 | 4.9606 | 59.9596 | 5 | 6.2203 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2141 | 4.9631 | 60.046 | 5 | 6.219 | 4.9644 | 59.9941 | 5
6.2357 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 6.2303 | 4.9606 | 59.9596 | 5 | 6.2286 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2224 | 4.963 | 60.046 | 5 | 6.2274 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.244 | 4.9635 | 59.9481 | 5 | 6.2386 | 4.9607 | 59.9596 | 5 | 6.2369 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2308 | 4.963 | 60.046 | 5 | 6.2357 | 4.9646 | 59.9941 | 5
6.2524 | 4.9636 | 59.9481 | 5 | 6.2469 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 6.2452 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2391 | 4.963 | 60.046 | 5 | 6.244 | 4.9647 | 59.9941 | 5
6.2607 | 4.9645 | 59.9481 | 5 | 6.2553 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 6.2536 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2474 | 4.963 | 60.046 | 5 | 6.2524 | 4.9648 | 59.9941 | 5
6.2691 | 4.9653 | 59.9481 | 5 | 6.2636 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 6.2619 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2557 | 4.963 | 60.046 | 5 | 6.2607 | 4.9649 | 59.9941 | 5
6.2774 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 6.272 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 6.2703 | 4.9587 | 60.0172 | 5 | 6.264 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.269 | 4.9651 | 59.9941 | 5
6.2858 | 4.967 | 59.9481 | 5 | 6.2803 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 6.2786 | 4.9587 | 60.0172 | 5 | 6.2724 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.2773 | 4.9652 | 59.9941 | 5
6.2941 | 4.9676 | 59.9481 | 5 | 6.2887 | 4.9603 | 59.9596 | 5 | 6.2869 | 4.9587 | 60.0172 | 5 | 6.2807 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.2858 | 4.9653 | 59.9941 | 5
6.3024 | 4.9682 | 59.9481 | 5 | 6.297 | 4.9598 | 59.9596 | 5 | 6.2952 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2891 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.2941 | 4.9653 | 59.9941 | 5
6.3108 | 4.9688 | 59.9481 | 5 | 6.3053 | 4.9593 | 59.9596 | 5 | 6.3036 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.2974 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3024 | 4.9654 | 59.9941 | 5
6.3191 | 4.9694 | 59.9481 | 5 | 6.3137 | 4.9589 | 59.9596 | 5 | 6.3119 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3057 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3107 | 4.9654 | 59.9941 | 5
6.3275 | 4.97 | 59.9481 | 5 | 6.322 | 4.9584 | 59.9596 | 5 | 6.3203 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.314 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3191 | 4.9654 | 59.9941 | 5
6.3358 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 6.3304 | 4.9579 | 59.9596 | 5 | 6.3286 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3223 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3274 | 4.9655 | 59.9941 | 5
6.3441 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 6.3387 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 6.3369 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3307 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3357 | 4.965 | 59.9941 | 5
6.3525 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 6.347 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.3452 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.339 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3441 | 4.9645 | 59.9941 | 5
6.3608 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 6.3554 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 6.3536 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3474 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3524 | 4.964 | 59.9941 | 5
6.3692 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 6.3637 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.3619 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3557 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3607 | 4.9634 | 59.9941 | 5
6.3775 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.372 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.3702 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.364 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.369 | 4.9629 | 59.9941 | 5
6.3858 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.3804 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.3785 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3723 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3774 | 4.9624 | 59.9941 | 5
6.3942 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.3887 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.3869 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3806 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.3857 | 4.9619 | 59.9941 | 5
6.4025 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.3971 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.3952 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.389 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.394 | 4.9614 | 59.9941 | 5
6.4109 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4054 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4036 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.3973 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4023 | 4.9609 | 59.9941 | 5
6.4192 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4137 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4119 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.4056 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4108 | 4.9604 | 59.9941 | 5
6.4275 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4221 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4202 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.4139 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4191 | 4.9603 | 59.9941 | 5
6.4359 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4304 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4285 | 4.9588 | 60.0172 | 5 | 6.4223 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4274 | 4.9603 | 59.9941 | 5
6.4442 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4388 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4369 | 4.9587 | 60.0172 | 5 | 6.4306 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4358 | 4.9603 | 59.9941 | 5
6.4526 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4471 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.4452 | 4.9585 | 60.0172 | 5 | 6.4389 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4441 | 4.9604 | 59.9941 | 5
6.4609 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4554 | 4.956 | 59.9596 | 5 | 6.4536 | 4.9584 | 60.0172 | 5 | 6.4473 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4524 | 4.9604 | 59.9941 | 5
6.4692 | 4.9709 | 59.9481 | 5 | 6.4638 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 6.4619 | 4.9583 | 60.0172 | 5 | 6.4556 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4607 | 4.9604 | 59.9941 | 5
6.4776 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.4721 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 6.4702 | 4.9581 | 60.0172 | 5 | 6.4639 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4691 | 4.9605 | 59.9941 | 5
6.4859 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.4804 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 6.4785 | 4.958 | 60.0172 | 5 | 6.4722 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4774 | 4.9605 | 59.9941 | 5
6.4943 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.4888 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 6.4869 | 4.9578 | 60.0172 | 5 | 6.4806 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.4857 | 4.9605 | 59.9941 | 5
6.5026 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 6.4971 | 4.9565 | 59.9596 | 5 | 6.4952 | 4.9577 | 60.0172 | 5 | 6.4889 | 4.9629 | 60.046 | 5 | 6.494 | 4.9606 | 59.9941 | 5
6.5109 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 6.5055 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 6.5035 | 4.9575 | 60.0172 | 5 | 6.4972 | 4.9628 | 60.046 | 5 | 6.5024 | 4.9606 | 59.9941 | 5
6.5193 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 6.5138 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 6.5118 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5056 | 4.9628 | 60.046 | 5 | 6.5107 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.5276 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 6.5222 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 6.5202 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5139 | 4.9627 | 60.046 | 5 | 6.519 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.536 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 6.5305 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.5285 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5222 | 4.9627 | 60.046 | 5 | 6.5275 | 4.9608 | 59.9941 | 5
6.5443 | 4.9707 | 59.9538 | 5 | 6.5388 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.5369 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5305 | 4.9626 | 60.046 | 5 | 6.5358 | 4.9608 | 59.9941 | 5
6.5526 | 4.9707 | 59.9538 | 5 | 6.5471 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5452 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5389 | 4.9625 | 60.046 | 5 | 6.5441 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.561 | 4.9708 | 59.9538 | 5 | 6.5555 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5535 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5472 | 4.9625 | 60.046 | 5 | 6.5524 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.5693 | 4.9709 | 59.9538 | 5 | 6.5638 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5618 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5555 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.5608 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.5777 | 4.971 | 59.9538 | 5 | 6.5722 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5702 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5638 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.5691 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.586 | 4.9711 | 59.9538 | 5 | 6.5805 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5785 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5721 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.5774 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.5943 | 4.9712 | 59.9538 | 5 | 6.5889 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5869 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5805 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.5857 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.6027 | 4.9714 | 59.9538 | 5 | 6.5972 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.5952 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5888 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.5941 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.611 | 4.9716 | 59.9538 | 5 | 6.6055 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.6035 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.5972 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.6024 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.6194 | 4.9717 | 59.9538 | 5 | 6.6139 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.6118 | 4.9575 | 60.0172 | 5 | 6.6055 | 4.9624 | 60.046 | 5 | 6.6107 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.6277 | 4.9718 | 59.9538 | 5 | 6.6222 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6202 | 4.9575 | 60.0172 | 5 | 6.6138 | 4.9623 | 60.046 | 5 | 6.6191 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.636 | 4.972 | 59.9538 | 5 | 6.6306 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6285 | 4.9576 | 60.0172 | 5 | 6.6221 | 4.9623 | 60.046 | 5 | 6.6274 | 4.9608 | 59.9941 | 5
6.6444 | 4.9721 | 59.9538 | 5 | 6.6389 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6368 | 4.9577 | 60.0172 | 5 | 6.6304 | 4.9623 | 60.046 | 5 | 6.6357 | 4.9609 | 59.9941 | 5
6.6527 | 4.9721 | 59.9538 | 5 | 6.6472 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6451 | 4.9577 | 60.0172 | 5 | 6.6388 | 4.9622 | 60.046 | 5 | 6.644 | 4.961 | 59.9941 | 5
6.6611 | 4.9722 | 59.9538 | 5 | 6.6556 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6535 | 4.9578 | 60.0172 | 5 | 6.6471 | 4.9622 | 60.046 | 5 | 6.6525 | 4.9611 | 59.9941 | 5
6.6694 | 4.9723 | 59.9538 | 5 | 6.6639 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6618 | 4.9579 | 60.0172 | 5 | 6.6555 | 4.9622 | 60.046 | 5 | 6.6608 | 4.9611 | 59.9941 | 5
6.6777 | 4.9723 | 59.9538 | 5 | 6.6722 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6702 | 4.9579 | 60.0172 | 5 | 6.6638 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.6691 | 4.9612 | 59.9941 | 5
6.6861 | 4.9723 | 59.9538 | 5 | 6.6806 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6785 | 4.9578 | 60.0172 | 5 | 6.6721 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.6774 | 4.9613 | 59.9941 | 5
6.6944 | 4.9723 | 59.9538 | 5 | 6.6889 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6868 | 4.9577 | 60.0172 | 5 | 6.6804 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.6858 | 4.9614 | 59.9941 | 5
6.7028 | 4.9723 | 59.9538 | 5 | 6.6973 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.6951 | 4.9576 | 60.0172 | 5 | 6.6887 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.6941 | 4.9615 | 59.9941 | 5
6.7111 | 4.9724 | 59.9538 | 5 | 6.7056 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7035 | 4.9575 | 60.0172 | 5 | 6.6971 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7024 | 4.9616 | 59.9941 | 5
6.7194 | 4.9725 | 59.9538 | 5 | 6.7139 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7118 | 4.9574 | 60.0172 | 5 | 6.7054 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7108 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7278 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 6.7223 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7202 | 4.9571 | 60.0172 | 5 | 6.7137 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7191 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7361 | 4.9727 | 59.9538 | 5 | 6.7306 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7285 | 4.9568 | 60.0172 | 5 | 6.722 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7274 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7445 | 4.9728 | 59.9538 | 5 | 6.739 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7368 | 4.9566 | 60.0172 | 5 | 6.7303 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7357 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7528 | 4.973 | 59.9538 | 5 | 6.7473 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7451 | 4.9563 | 60.0172 | 5 | 6.7387 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7441 | 4.9618 | 59.9941 | 5
6.7611 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 6.7556 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7535 | 4.9562 | 60.0172 | 5 | 6.747 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7524 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7695 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 6.764 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7618 | 4.956 | 60.0172 | 5 | 6.7554 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7607 | 4.9617 | 59.9941 | 5
6.7778 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 6.7723 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7701 | 4.9559 | 60.0172 | 5 | 6.7637 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.769 | 4.9616 | 59.9941 | 5
6.7861 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 6.7806 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7784 | 4.9558 | 60.0172 | 5 | 6.772 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7775 | 4.9615 | 59.9941 | 5
6.7945 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 6.789 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 6.7868 | 4.9557 | 60.0172 | 5 | 6.7803 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7858 | 4.9614 | 59.9941 | 5
6.8028 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 6.7973 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 6.7951 | 4.9555 | 60.0172 | 5 | 6.7886 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.7941 | 4.9612 | 59.9941 | 5
6.8112 | 4.9744 | 59.9538 | 5 | 6.8057 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 6.8035 | 4.9556 | 60.0172 | 5 | 6.797 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8025 | 4.961 | 59.9941 | 5
6.8195 | 4.9745 | 59.9538 | 5 | 6.814 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 6.8118 | 4.9556 | 60.0172 | 5 | 6.8053 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8108 | 4.9609 | 59.9941 | 5
6.8279 | 4.9746 | 59.9538 | 5 | 6.8224 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 6.8201 | 4.9565 | 60.0172 | 5 | 6.8137 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8191 | 4.9607 | 59.9941 | 5
6.8362 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 6.8307 | 4.9565 | 59.9596 | 5 | 6.8284 | 4.9575 | 60.0172 | 5 | 6.822 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8274 | 4.9606 | 59.9941 | 5
6.8445 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 6.839 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 6.8368 | 4.9584 | 60.0172 | 5 | 6.8303 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8358 | 4.9605 | 59.9941 | 5
6.8529 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 6.8474 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 6.8451 | 4.9594 | 60.0172 | 5 | 6.8386 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8441 | 4.9604 | 59.9941 | 5
6.8612 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 6.8557 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 6.8535 | 4.9604 | 60.0172 | 5 | 6.8469 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8524 | 4.9603 | 59.9941 | 5
6.8696 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 6.864 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 6.8618 | 4.9614 | 60.0172 | 5 | 6.8553 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8607 | 4.9602 | 59.9941 | 5
6.8779 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 6.8724 | 4.956 | 59.9596 | 5 | 6.8701 | 4.9623 | 60.0172 | 5 | 6.8636 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8691 | 4.9601 | 59.9941 | 5
6.8862 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 6.8807 | 4.956 | 59.9596 | 5 | 6.8784 | 4.9633 | 60.0172 | 5 | 6.8719 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8774 | 4.9601 | 59.9941 | 5
6.8946 | 4.9752 | 59.9538 | 5 | 6.8891 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.8868 | 4.9643 | 60.0172 | 5 | 6.8802 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8857 | 4.96 | 59.9941 | 5
6.9029 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 6.8974 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.8951 | 4.9653 | 60.0172 | 5 | 6.8886 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.8942 | 4.9599 | 59.9941 | 5
6.9113 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 6.9057 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.9034 | 4.9654 | 60.0172 | 5 | 6.8969 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9025 | 4.9599 | 59.9941 | 5
6.9196 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 6.9141 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.9117 | 4.9655 | 60.0172 | 5 | 6.9052 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9108 | 4.9598 | 59.9941 | 5
6.9279 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 6.9224 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.9201 | 4.9656 | 60.0114 | 5 | 6.9136 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9191 | 4.9597 | 59.9941 | 5
6.9363 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 6.9308 | 4.9558 | 59.9596 | 5 | 6.9284 | 4.9656 | 60.0114 | 5 | 6.9219 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9275 | 4.9596 | 59.9941 | 5
6.9446 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 6.9391 | 4.9558 | 59.9596 | 5 | 6.9368 | 4.9668 | 60.0114 | 5 | 6.9302 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9358 | 4.9596 | 59.9941 | 5
6.9529 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 6.9474 | 4.9558 | 59.9596 | 5 | 6.9451 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 6.9385 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9441 | 4.9595 | 59.9941 | 5
6.9613 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 6.9558 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.9534 | 4.9691 | 60.0114 | 5 | 6.9469 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9525 | 4.9595 | 59.9941 | 5
6.9696 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 6.9641 | 4.9559 | 59.9596 | 5 | 6.9617 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 6.9552 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9608 | 4.9594 | 59.9941 | 5
6.978 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 6.9724 | 4.956 | 59.9596 | 5 | 6.9701 | 4.9714 | 60.0114 | 5 | 6.9635 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9691 | 4.9594 | 59.9941 | 5
6.9863 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 6.9808 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 6.9784 | 4.9726 | 60.0114 | 5 | 6.9719 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9774 | 4.9593 | 59.9941 | 5
6.9946 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 6.9891 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 6.9868 | 4.9737 | 60.0114 | 5 | 6.9802 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9858 | 4.9593 | 59.9941 | 5
7.003 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 6.9975 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 6.9951 | 4.9749 | 60.0114 | 5 | 6.9885 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 6.9941 | 4.9592 | 59.9941 | 5
7.0113 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 7.0058 | 4.9565 | 59.9596 | 5 | 7.0034 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 6.9968 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0024 | 4.9592 | 59.9941 | 5
7.0197 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 7.0141 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 7.0117 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0052 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0107 | 4.9592 | 59.9941 | 5
7.028 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 7.0225 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.0201 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0135 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0192 | 4.9583 | 59.9941 | 5
7.0363 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 7.0308 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 7.0284 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0218 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0275 | 4.9575 | 59.9941 | 5
7.0447 | 4.9756 | 59.9654 | 5 | 7.0392 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 7.0367 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0302 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0358 | 4.9567 | 59.9941 | 5
7.053 | 4.9756 | 59.9654 | 5 | 7.0475 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 7.045 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0385 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0442 | 4.9559 | 59.9941 | 5
7.0614 | 4.9757 | 59.9654 | 5 | 7.0558 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 7.0534 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0468 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0525 | 4.9551 | 59.9941 | 5
7.0697 | 4.9757 | 59.9654 | 5 | 7.0642 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.0617 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0551 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0608 | 4.9543 | 59.9941 | 5
7.078 | 4.9758 | 59.9654 | 5 | 7.0725 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.0701 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0635 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0691 | 4.9535 | 59.9941 | 5
7.0864 | 4.9758 | 59.9654 | 5 | 7.0808 | 4.9572 | 59.9596 | 5 | 7.0784 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0718 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0775 | 4.9527 | 59.9941 | 5
7.0947 | 4.9759 | 59.9654 | 5 | 7.0892 | 4.9572 | 59.9596 | 5 | 7.0867 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0801 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 7.0858 | 4.9519 | 59.9941 | 5
7.1031 | 4.976 | 59.9654 | 5 | 7.0975 | 4.9573 | 59.9596 | 5 | 7.095 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0884 | 4.962 | 60.046 | 5 | 7.0941 | 4.9511 | 59.9941 | 5
7.1114 | 4.976 | 59.9654 | 5 | 7.1059 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.1034 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.0967 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 7.1024 | 4.951 | 59.9941 | 5
7.1197 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1142 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.1117 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1051 | 4.9618 | 60.046 | 5 | 7.1108 | 4.951 | 59.9941 | 5
7.1281 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1226 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.1201 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1134 | 4.9617 | 60.046 | 5 | 7.1191 | 4.951 | 59.9941 | 5
7.1364 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1309 | 4.9576 | 59.9596 | 5 | 7.1284 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1218 | 4.9616 | 60.046 | 5 | 7.1274 | 4.9509 | 59.9941 | 5
7.1447 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1392 | 4.9576 | 59.9596 | 5 | 7.1367 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1301 | 4.9615 | 60.046 | 5 | 7.1359 | 4.9509 | 59.9941 | 5
7.1531 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1476 | 4.9577 | 59.9596 | 5 | 7.145 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1384 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 7.1442 | 4.9509 | 59.9941 | 5
7.1614 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1559 | 4.9577 | 59.9596 | 5 | 7.1534 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1467 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 7.1525 | 4.9508 | 59.9941 | 5
7.1698 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1642 | 4.9578 | 59.9596 | 5 | 7.1617 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.155 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 7.1608 | 4.9508 | 59.9941 | 5
7.1781 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1726 | 4.9578 | 59.9596 | 5 | 7.17 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1634 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.1692 | 4.9507 | 59.9941 | 5
7.1864 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1809 | 4.9579 | 59.9596 | 5 | 7.1783 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1717 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.1775 | 4.9506 | 59.9941 | 5
7.1948 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1893 | 4.9578 | 59.9596 | 5 | 7.1867 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1801 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.1858 | 4.951 | 59.9941 | 5
7.2031 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.1976 | 4.9578 | 59.9596 | 5 | 7.195 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1884 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.1941 | 4.9514 | 59.9941 | 5
7.2115 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2059 | 4.9577 | 59.9596 | 5 | 7.2034 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.1967 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2025 | 4.9518 | 59.9941 | 5
7.2198 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2143 | 4.9577 | 59.9596 | 5 | 7.2117 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.205 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2108 | 4.9522 | 59.9941 | 5
7.2281 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2226 | 4.9576 | 59.9596 | 5 | 7.22 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.2133 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2191 | 4.9526 | 59.9941 | 5
7.2365 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.231 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.2283 | 4.977 | 60.0114 | 5 | 7.2217 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2275 | 4.9531 | 59.9941 | 5
7.2448 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2393 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.2367 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.23 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2358 | 4.9537 | 59.9941 | 5
7.2531 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2476 | 4.9573 | 59.9596 | 5 | 7.245 | 4.9771 | 60.0114 | 5 | 7.2383 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2441 | 4.9543 | 59.9941 | 5
7.2615 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.256 | 4.9572 | 59.9596 | 5 | 7.2534 | 4.9772 | 60.0172 | 5 | 7.2466 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2524 | 4.9558 | 59.9941 | 5
7.2698 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2643 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.2617 | 4.9773 | 60.0172 | 5 | 7.2549 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2609 | 4.9573 | 59.9941 | 5
7.2782 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2726 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.27 | 4.9773 | 60.0172 | 5 | 7.2633 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2692 | 4.9583 | 59.9941 | 5
7.2865 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.281 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.2783 | 4.9774 | 60.0172 | 5 | 7.2716 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2775 | 4.9594 | 59.9941 | 5
7.2948 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2893 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 7.2867 | 4.9775 | 60.0172 | 5 | 7.28 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2858 | 4.9604 | 59.9941 | 5
7.3032 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.2977 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 7.295 | 4.9776 | 60.0172 | 5 | 7.2883 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.2942 | 4.9614 | 59.9941 | 5
7.3115 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.306 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.3033 | 4.9777 | 60.0172 | 5 | 7.2966 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.3025 | 4.9624 | 59.9941 | 5
7.3198 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3143 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 7.3116 | 4.9779 | 60.0172 | 5 | 7.3049 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.3108 | 4.9634 | 59.9941 | 5
7.3282 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3227 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 7.32 | 4.978 | 60.0172 | 5 | 7.3132 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.3192 | 4.9644 | 59.9941 | 5
7.3365 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.331 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 7.3283 | 4.9781 | 60.0172 | 5 | 7.3216 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 7.3275 | 4.9654 | 59.9941 | 5
7.3449 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3394 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 7.3367 | 4.9782 | 60.0172 | 5 | 7.3299 | 4.961 | 60.046 | 5 | 7.3358 | 4.9654 | 59.9941 | 5
7.3532 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3477 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 7.345 | 4.9783 | 60.0172 | 5 | 7.3383 | 4.961 | 60.046 | 5 | 7.3441 | 4.9655 | 59.9941 | 5
7.3615 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.356 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 7.3533 | 4.9784 | 60.0172 | 5 | 7.3466 | 4.961 | 60.046 | 5 | 7.3525 | 4.9656 | 59.9941 | 5
7.3699 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3644 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 7.3616 | 4.9785 | 60.0172 | 5 | 7.3549 | 4.9608 | 60.046 | 5 | 7.3608 | 4.9656 | 59.9941 | 5
7.3782 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3727 | 4.9561 | 59.9596 | 5 | 7.37 | 4.9786 | 60.0172 | 5 | 7.3632 | 4.9607 | 60.046 | 5 | 7.3691 | 4.9658 | 59.9941 | 5
7.3866 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.381 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 7.3783 | 4.9787 | 60.0172 | 5 | 7.3715 | 4.9605 | 60.046 | 5 | 7.3774 | 4.966 | 59.9941 | 5
7.3949 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3894 | 4.9562 | 59.9596 | 5 | 7.3867 | 4.9787 | 60.0172 | 5 | 7.3799 | 4.9603 | 60.046 | 5 | 7.3859 | 4.9661 | 59.9941 | 5
7.4032 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.3977 | 4.9563 | 59.9596 | 5 | 7.395 | 4.9788 | 60.0172 | 5 | 7.3882 | 4.9602 | 60.046 | 5 | 7.3942 | 4.9663 | 59.9941 | 5
7.4116 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.4061 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 7.4033 | 4.9787 | 60.0172 | 5 | 7.3965 | 4.9601 | 60.046 | 5 | 7.4025 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.4199 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.4144 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 7.4116 | 4.9787 | 60.0172 | 5 | 7.4048 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.4109 | 4.9665 | 59.9941 | 5
7.4282 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.4228 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 7.42 | 4.9787 | 60.0114 | 5 | 7.4132 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4192 | 4.9666 | 59.9941 | 5
7.4366 | 4.9762 | 59.9654 | 5 | 7.4311 | 4.9564 | 59.9596 | 5 | 7.4283 | 4.9786 | 60.0114 | 5 | 7.4215 | 4.9598 | 60.046 | 5 | 7.4275 | 4.9667 | 59.9941 | 5
7.4449 | 4.9762 | 59.9654 | 5 | 7.4394 | 4.9565 | 59.9596 | 5 | 7.4366 | 4.9786 | 60.0114 | 5 | 7.4298 | 4.9598 | 60.046 | 5 | 7.4358 | 4.9669 | 59.9941 | 5
7.4533 | 4.9762 | 59.9654 | 5 | 7.4478 | 4.9565 | 59.9596 | 5 | 7.4449 | 4.9785 | 60.0114 | 5 | 7.4382 | 4.9598 | 60.046 | 5 | 7.4442 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.4616 | 4.9762 | 59.9654 | 5 | 7.4561 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 7.4533 | 4.9784 | 60.0114 | 5 | 7.4465 | 4.9598 | 60.046 | 5 | 7.4525 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.4699 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 7.4644 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 7.4616 | 4.9784 | 60.0114 | 5 | 7.4548 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4608 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.4783 | 4.976 | 59.9654 | 5 | 7.4728 | 4.9566 | 59.9596 | 5 | 7.47 | 4.9781 | 60.0114 | 5 | 7.4631 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4691 | 4.9671 | 59.9941 | 5
7.4866 | 4.9759 | 59.9654 | 5 | 7.4811 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.4783 | 4.9779 | 60.0114 | 5 | 7.4715 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4775 | 4.9671 | 59.9941 | 5
7.4949 | 4.9758 | 59.9654 | 5 | 7.4895 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.4866 | 4.9777 | 60.0114 | 5 | 7.4798 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4858 | 4.9671 | 59.9941 | 5
7.5033 | 4.9757 | 59.9654 | 5 | 7.4978 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.4949 | 4.9774 | 60.0114 | 5 | 7.4881 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.4941 | 4.9672 | 59.9941 | 5
7.5116 | 4.9756 | 59.9654 | 5 | 7.5061 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5033 | 4.9772 | 60.0114 | 5 | 7.4965 | 4.9598 | 60.046 | 5 | 7.5026 | 4.9672 | 59.9941 | 5
7.52 | 4.9755 | 59.9654 | 5 | 7.5145 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 7.5116 | 4.977 | 60.0114 | 5 | 7.5048 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5109 | 4.9672 | 59.9941 | 5
7.5283 | 4.9753 | 59.9654 | 5 | 7.5228 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.52 | 4.9767 | 60.0114 | 5 | 7.5131 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5192 | 4.9673 | 59.9941 | 5
7.5366 | 4.9752 | 59.9654 | 5 | 7.5312 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5283 | 4.9765 | 60.0114 | 5 | 7.5214 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5275 | 4.9674 | 59.9941 | 5
7.545 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5395 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5366 | 4.9763 | 60.0114 | 5 | 7.5298 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5359 | 4.9674 | 59.9941 | 5
7.5533 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5478 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5449 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5381 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5442 | 4.9674 | 59.9941 | 5
7.5616 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5562 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5533 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5464 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5525 | 4.9675 | 59.9941 | 5
7.57 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5645 | 4.9567 | 59.9596 | 5 | 7.5616 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5547 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5608 | 4.9675 | 59.9941 | 5
7.5783 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5728 | 4.9568 | 59.9596 | 5 | 7.5699 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.563 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5692 | 4.9675 | 59.9941 | 5
7.5867 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5812 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 7.5782 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5714 | 4.9599 | 60.046 | 5 | 7.5775 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.595 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5895 | 4.9569 | 59.9596 | 5 | 7.5866 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5797 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.5858 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.6033 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.5979 | 4.957 | 59.9596 | 5 | 7.5949 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5881 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.5942 | 4.9677 | 59.9941 | 5
7.6117 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.6062 | 4.9571 | 59.9596 | 5 | 7.6033 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.5964 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6025 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.62 | 4.9751 | 59.9711 | 5 | 7.6145 | 4.9572 | 59.9596 | 5 | 7.6116 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.6047 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6108 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.6283 | 4.9752 | 59.9711 | 5 | 7.6229 | 4.9572 | 59.9596 | 5 | 7.6199 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.613 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6191 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.6367 | 4.9752 | 59.9711 | 5 | 7.6312 | 4.9573 | 59.9596 | 5 | 7.6282 | 4.976 | 60.0114 | 5 | 7.6213 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6276 | 4.9677 | 59.9941 | 5
7.645 | 4.9753 | 59.9711 | 5 | 7.6396 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.6366 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6297 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6359 | 4.9677 | 59.9941 | 5
7.6534 | 4.9753 | 59.9711 | 5 | 7.6479 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6449 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.638 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6442 | 4.9677 | 59.9941 | 5
7.6617 | 4.9753 | 59.9711 | 5 | 7.6562 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6533 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6464 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6525 | 4.9678 | 59.9941 | 5
7.67 | 4.9754 | 59.9711 | 5 | 7.6646 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6616 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6547 | 4.96 | 60.046 | 5 | 7.6609 | 4.9678 | 59.9941 | 5
7.6784 | 4.9754 | 59.9711 | 5 | 7.6729 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6699 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.663 | 4.9601 | 60.046 | 5 | 7.6692 | 4.9678 | 59.9941 | 5
7.6867 | 4.9754 | 59.9711 | 5 | 7.6812 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6782 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6713 | 4.9602 | 60.046 | 5 | 7.6775 | 4.9679 | 59.9941 | 5
7.6951 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.6896 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6866 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6796 | 4.9603 | 60.046 | 5 | 7.6859 | 4.9679 | 59.9941 | 5
7.7034 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.6979 | 4.9575 | 59.9596 | 5 | 7.6949 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.688 | 4.9604 | 60.046 | 5 | 7.6942 | 4.968 | 59.9941 | 5
7.7117 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7063 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7032 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.6963 | 4.9605 | 60.046 | 5 | 7.7025 | 4.968 | 59.9941 | 5
7.7201 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7146 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7115 | 4.9759 | 60.0114 | 5 | 7.7047 | 4.9606 | 60.046 | 5 | 7.7108 | 4.968 | 59.9941 | 5
7.7284 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.723 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7199 | 4.9758 | 60.0114 | 5 | 7.713 | 4.9607 | 60.046 | 5 | 7.7192 | 4.9678 | 59.9941 | 5
7.7367 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7313 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7282 | 4.9758 | 60.0114 | 5 | 7.7213 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 7.7275 | 4.9677 | 59.9941 | 5
7.7451 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7396 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7366 | 4.9758 | 60.0114 | 5 | 7.7296 | 4.9616 | 60.046 | 5 | 7.7358 | 4.9676 | 59.9941 | 5
7.7534 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.748 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7449 | 4.9758 | 60.0114 | 5 | 7.7379 | 4.9626 | 60.046 | 5 | 7.7441 | 4.9674 | 59.9941 | 5
7.7617 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7563 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7532 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.7463 | 4.9635 | 60.046 | 5 | 7.7526 | 4.9673 | 59.9941 | 5
7.7701 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7646 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7616 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.7546 | 4.9645 | 60.046 | 5 | 7.7609 | 4.9671 | 59.9941 | 5
7.7784 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.773 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7699 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.7629 | 4.9654 | 60.046 | 5 | 7.7692 | 4.9669 | 59.9941 | 5
7.7868 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7813 | 4.9574 | 59.9596 | 5 | 7.7783 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.7712 | 4.9664 | 60.046 | 5 | 7.7776 | 4.9668 | 59.9941 | 5
7.7951 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.7897 | 4.9585 | 59.9596 | 5 | 7.7866 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.7795 | 4.9673 | 60.046 | 5 | 7.7859 | 4.9666 | 59.9941 | 5
7.8034 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.798 | 4.9595 | 59.9596 | 5 | 7.7949 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.7879 | 4.9683 | 60.046 | 5 | 7.7942 | 4.9665 | 59.9941 | 5
7.8118 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.8063 | 4.9606 | 59.9596 | 5 | 7.8032 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.7962 | 4.9693 | 60.046 | 5 | 7.8025 | 4.9665 | 59.9941 | 5
7.8201 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 7.8147 | 4.9616 | 59.9596 | 5 | 7.8116 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8046 | 4.97 | 60.046 | 5 | 7.8109 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8284 | 4.9756 | 59.9711 | 5 | 7.823 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 7.8199 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8129 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 7.8192 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8368 | 4.9757 | 59.9711 | 5 | 7.8314 | 4.9634 | 59.9596 | 5 | 7.8282 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8212 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 7.8275 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8451 | 4.9757 | 59.9711 | 5 | 7.8397 | 4.9643 | 59.9596 | 5 | 7.8365 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8295 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 7.8358 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8535 | 4.9758 | 59.9711 | 5 | 7.848 | 4.9653 | 59.9596 | 5 | 7.8449 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8378 | 4.971 | 60.046 | 5 | 7.8442 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8618 | 4.9759 | 59.9711 | 5 | 7.8564 | 4.9662 | 59.9596 | 5 | 7.8532 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8462 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 7.8525 | 4.9664 | 59.9941 | 5
7.8701 | 4.9759 | 59.9711 | 5 | 7.8647 | 4.9671 | 59.9596 | 5 | 7.8616 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8545 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 7.8608 | 4.9665 | 59.9941 | 5
7.8785 | 4.976 | 59.9711 | 5 | 7.873 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 7.8699 | 4.9757 | 60.0114 | 5 | 7.8629 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 7.8693 | 4.9665 | 59.9941 | 5
7.8868 | 4.9761 | 59.9711 | 5 | 7.8814 | 4.968 | 59.9596 | 5 | 7.8782 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.8712 | 4.9712 | 60.046 | 5 | 7.8776 | 4.9666 | 59.9941 | 5
7.8951 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 7.8897 | 4.9685 | 59.9596 | 5 | 7.8865 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.8795 | 4.9713 | 60.046 | 5 | 7.8859 | 4.9666 | 59.9941 | 5
7.9035 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 7.8981 | 4.969 | 59.9596 | 5 | 7.8949 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.8878 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 7.8942 | 4.9667 | 59.9941 | 5
7.9118 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 7.9064 | 4.9696 | 59.9596 | 5 | 7.9032 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.8961 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 7.9026 | 4.9668 | 59.9941 | 5
7.9202 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 7.9147 | 4.9701 | 59.9596 | 5 | 7.9116 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9045 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 7.9109 | 4.9668 | 59.9941 | 5
7.9285 | 4.9764 | 59.9711 | 5 | 7.9231 | 4.9706 | 59.9596 | 5 | 7.9199 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9128 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 7.9192 | 4.9669 | 59.9941 | 5
7.9368 | 4.9764 | 59.9711 | 5 | 7.9314 | 4.9711 | 59.9596 | 5 | 7.9282 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9211 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 7.9275 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9452 | 4.9764 | 59.9711 | 5 | 7.9398 | 4.9716 | 59.9596 | 5 | 7.9365 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9294 | 4.972 | 60.046 | 5 | 7.9359 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9535 | 4.9764 | 59.9711 | 5 | 7.9481 | 4.9721 | 59.9596 | 5 | 7.9449 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9378 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 7.9442 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9618 | 4.9763 | 59.9711 | 5 | 7.9565 | 4.9721 | 59.9596 | 5 | 7.9532 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9461 | 4.9723 | 60.046 | 5 | 7.9525 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9702 | 4.9762 | 59.9711 | 5 | 7.9648 | 4.972 | 59.9596 | 5 | 7.9615 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9544 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 7.9609 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9785 | 4.976 | 59.9711 | 5 | 7.9731 | 4.972 | 59.9596 | 5 | 7.9698 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9628 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 7.9692 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9868 | 4.9759 | 59.9711 | 5 | 7.9814 | 4.9719 | 59.9596 | 5 | 7.9782 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9711 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 7.9775 | 4.967 | 59.9941 | 5
7.9952 | 4.9758 | 59.9711 | 5 | 7.9898 | 4.9718 | 59.9596 | 5 | 7.9865 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9794 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 7.9858 | 4.967 | 59.9941 | 5
8.0035 | 4.9756 | 59.9711 | 5 | 7.9981 | 4.9718 | 59.9596 | 5 | 7.9949 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9877 | 4.9723 | 60.046 | 5 | 7.9943 | 4.9671 | 59.9941 | 5
8.0119 | 4.9755 | 59.9711 | 5 | 8.0065 | 4.9719 | 59.9596 | 5 | 8.0032 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 7.9961 | 4.9723 | 60.046 | 5 | 8.0026 | 4.9672 | 59.9941 | 5
8.0202 | 4.9754 | 59.9711 | 5 | 8.0148 | 4.972 | 59.9596 | 5 | 8.0115 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0044 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 8.0109 | 4.9673 | 59.9941 | 5
8.0285 | 4.9744 | 59.9711 | 5 | 8.0232 | 4.9721 | 59.9596 | 5 | 8.0198 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0127 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 8.0192 | 4.9674 | 59.9941 | 5
8.0369 | 4.9735 | 59.9711 | 5 | 8.0315 | 4.9723 | 59.9596 | 5 | 8.0282 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0211 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 8.0276 | 4.9676 | 59.9941 | 5
8.0452 | 4.9727 | 59.9769 | 5 | 8.0398 | 4.9725 | 59.9596 | 5 | 8.0365 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0294 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 8.0359 | 4.9677 | 59.9941 | 5
8.0536 | 4.9719 | 59.9769 | 5 | 8.0482 | 4.9726 | 59.9596 | 5 | 8.0449 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0377 | 4.972 | 60.046 | 5 | 8.0442 | 4.9678 | 59.9941 | 5
8.0619 | 4.9711 | 59.9769 | 5 | 8.0565 | 4.9728 | 59.9596 | 5 | 8.0532 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.046 | 4.972 | 60.046 | 5 | 8.0526 | 4.9681 | 59.9941 | 5
8.0702 | 4.9703 | 59.9769 | 5 | 8.0648 | 4.9729 | 59.9596 | 5 | 8.0615 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0544 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 8.0609 | 4.9683 | 59.9941 | 5
8.0786 | 4.9695 | 59.9769 | 5 | 8.0732 | 4.9731 | 59.9596 | 5 | 8.0698 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0627 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 8.0692 | 4.9685 | 59.9941 | 5
8.0869 | 4.9687 | 59.9769 | 5 | 8.0815 | 4.9732 | 59.9596 | 5 | 8.0782 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.071 | 4.9719 | 60.046 | 5 | 8.0775 | 4.9687 | 59.9941 | 5
8.0952 | 4.9679 | 59.9769 | 5 | 8.0899 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.0865 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0793 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 8.0859 | 4.9689 | 59.9941 | 5
8.1036 | 4.9671 | 59.9769 | 5 | 8.0982 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.0948 | 4.9756 | 60.0114 | 5 | 8.0876 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 8.0942 | 4.9691 | 59.9941 | 5
8.1119 | 4.967 | 59.9769 | 5 | 8.1065 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.1031 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.096 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 8.1025 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.1202 | 4.967 | 59.9769 | 5 | 8.1149 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.1115 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1043 | 4.9717 | 60.046 | 5 | 8.1108 | 4.9694 | 59.9941 | 5
8.1286 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1232 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.1198 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1127 | 4.9717 | 60.046 | 5 | 8.1193 | 4.9695 | 59.9941 | 5
8.1369 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1316 | 4.9733 | 59.9596 | 5 | 8.1282 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.121 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.1276 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1452 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1399 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.1365 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1293 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.1359 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1536 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1482 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.1448 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1376 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.1443 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1619 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1566 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.1531 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1459 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.1526 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1703 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1649 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.1615 | 4.9755 | 60.0114 | 5 | 8.1543 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.1609 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1786 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1732 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.1698 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.1626 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.1692 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1869 | 4.9669 | 59.9769 | 5 | 8.1816 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.1782 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.171 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 8.1776 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.1953 | 4.967 | 59.9769 | 5 | 8.1899 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.1865 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.1793 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 8.1859 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2036 | 4.967 | 59.9769 | 5 | 8.1983 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.1948 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.1876 | 4.9713 | 60.046 | 5 | 8.1942 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2119 | 4.9672 | 59.9769 | 5 | 8.2066 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.2031 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.1959 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 8.2026 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2203 | 4.9674 | 59.9769 | 5 | 8.215 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.2115 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2042 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.2109 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2286 | 4.9674 | 59.9769 | 5 | 8.2233 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2198 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2126 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.2192 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.237 | 4.9675 | 59.9769 | 5 | 8.2316 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2281 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2209 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 8.2275 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2453 | 4.9677 | 59.9769 | 5 | 8.24 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2365 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2292 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 8.236 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2536 | 4.9678 | 59.9769 | 5 | 8.2483 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2448 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2375 | 4.9704 | 60.046 | 5 | 8.2443 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.262 | 4.968 | 59.9769 | 5 | 8.2567 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2531 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2458 | 4.9702 | 60.046 | 5 | 8.2526 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2703 | 4.9681 | 59.9769 | 5 | 8.265 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2615 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2542 | 4.9701 | 60.046 | 5 | 8.2609 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2786 | 4.9683 | 59.9769 | 5 | 8.2733 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2698 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2625 | 4.9699 | 60.046 | 5 | 8.2693 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.287 | 4.9685 | 59.9769 | 5 | 8.2817 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2781 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2709 | 4.9698 | 60.046 | 5 | 8.2776 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.2953 | 4.9685 | 59.9769 | 5 | 8.29 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2864 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2792 | 4.9698 | 60.046 | 5 | 8.2859 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3036 | 4.9686 | 59.9769 | 5 | 8.2983 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.2948 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2875 | 4.9698 | 60.046 | 5 | 8.2943 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.312 | 4.9686 | 59.9769 | 5 | 8.3067 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3031 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.2958 | 4.9698 | 60.046 | 5 | 8.3026 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3203 | 4.9686 | 59.9769 | 5 | 8.315 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3115 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.3041 | 4.9698 | 60.046 | 5 | 8.3109 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3287 | 4.9686 | 59.9769 | 5 | 8.3234 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3198 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.3125 | 4.9699 | 60.046 | 5 | 8.3192 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.337 | 4.9685 | 59.9769 | 5 | 8.3317 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3281 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.3208 | 4.9701 | 60.046 | 5 | 8.3276 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3453 | 4.9684 | 59.9769 | 5 | 8.3401 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3365 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.3292 | 4.9702 | 60.046 | 5 | 8.3359 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3537 | 4.9683 | 59.9769 | 5 | 8.3484 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3448 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.3375 | 4.9704 | 60.046 | 5 | 8.3442 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.362 | 4.9682 | 59.9769 | 5 | 8.3567 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3531 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3458 | 4.9705 | 60.046 | 5 | 8.3525 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3703 | 4.968 | 59.9769 | 5 | 8.3651 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3615 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3541 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 8.361 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3787 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.3734 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3698 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3624 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 8.3693 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.387 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.3817 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3781 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3708 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.3776 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.3954 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.3901 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3865 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3791 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.386 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4037 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.3984 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.3948 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3875 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.3943 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.412 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.4068 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4031 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.3958 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.4026 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4203 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.4151 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4114 | 4.9754 | 60.0114 | 5 | 8.4041 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.4109 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4287 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.4235 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4198 | 4.9753 | 60.0114 | 5 | 8.4124 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.4193 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.437 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.4318 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4281 | 4.9752 | 60.0114 | 5 | 8.4207 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.4276 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4454 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.4401 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4365 | 4.9751 | 60.0114 | 5 | 8.4291 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 8.4359 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4537 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.4485 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4448 | 4.975 | 60.0114 | 5 | 8.4374 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 8.4442 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.462 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.4568 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4531 | 4.9749 | 60.0114 | 5 | 8.4457 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 8.4526 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4704 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.4651 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4614 | 4.9749 | 60.0114 | 5 | 8.454 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 8.4609 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4787 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.4735 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4698 | 4.9748 | 60.0114 | 5 | 8.4624 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 8.4692 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.487 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 8.4818 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4781 | 4.9747 | 60.0114 | 5 | 8.4707 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 8.4777 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.4954 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.4902 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4865 | 4.9747 | 60.0114 | 5 | 8.479 | 4.9706 | 60.046 | 5 | 8.486 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5037 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.4985 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.4948 | 4.9746 | 60.0114 | 5 | 8.4874 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 8.4943 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.512 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 8.5068 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5031 | 4.9746 | 60.0114 | 5 | 8.4957 | 4.9707 | 60.046 | 5 | 8.5026 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5204 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 8.5152 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5114 | 4.9746 | 60.0114 | 5 | 8.504 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 8.511 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5287 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 8.5235 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5198 | 4.9738 | 60.0114 | 5 | 8.5123 | 4.9708 | 60.046 | 5 | 8.5193 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.537 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 8.5319 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5281 | 4.9731 | 60.0114 | 5 | 8.5207 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.5276 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5454 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 8.5402 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5364 | 4.9724 | 60.0114 | 5 | 8.529 | 4.9709 | 60.046 | 5 | 8.5359 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5537 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 8.5486 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5447 | 4.9717 | 60.0114 | 5 | 8.5373 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.5443 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.562 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 8.5569 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5531 | 4.9709 | 60.0114 | 5 | 8.5457 | 4.971 | 60.046 | 5 | 8.5526 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5704 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 8.5652 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5614 | 4.9702 | 60.0114 | 5 | 8.554 | 4.9711 | 60.046 | 5 | 8.5609 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5787 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 8.5736 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5698 | 4.9694 | 60.0114 | 5 | 8.5623 | 4.9712 | 60.046 | 5 | 8.5693 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5871 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 8.5819 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5781 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 8.5706 | 4.9712 | 60.046 | 5 | 8.5776 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.5954 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 8.5902 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5864 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.579 | 4.9713 | 60.046 | 5 | 8.5859 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6037 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 8.5986 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.5947 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 8.5873 | 4.9713 | 60.046 | 5 | 8.5942 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6121 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 8.6069 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6031 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 8.5956 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 8.6027 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6204 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 8.6153 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6114 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 8.6039 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.611 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6287 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 8.6236 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6198 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6122 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.6193 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6371 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 8.632 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6281 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6206 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.6276 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6454 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 8.6403 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6364 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6289 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.636 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6537 | 4.9668 | 59.9884 | 5 | 8.6486 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6447 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6373 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.6443 | 4.9697 | 59.9941 | 5
8.6621 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 8.657 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6531 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6456 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.6526 | 4.9696 | 59.9941 | 5
8.6704 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 8.6653 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6614 | 4.967 | 60.0114 | 5 | 8.6539 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.661 | 4.9696 | 59.9941 | 5
8.6787 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.6736 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6697 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 8.6622 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.6693 | 4.9695 | 59.9941 | 5
8.6871 | 4.9663 | 59.9884 | 5 | 8.682 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.678 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 8.6705 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.6776 | 4.9695 | 59.9941 | 5
8.6954 | 4.9662 | 59.9884 | 5 | 8.6903 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6864 | 4.9672 | 60.0114 | 5 | 8.6789 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.6859 | 4.9694 | 59.9941 | 5
8.7037 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.6987 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.6947 | 4.9673 | 60.0114 | 5 | 8.6872 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.6943 | 4.9694 | 59.9941 | 5
8.7121 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.707 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7031 | 4.9674 | 60.0114 | 5 | 8.6956 | 4.9714 | 60.046 | 5 | 8.7026 | 4.9693 | 59.9941 | 5
8.7204 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7153 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7114 | 4.9675 | 60.0114 | 5 | 8.7039 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.7109 | 4.9693 | 59.9941 | 5
8.7287 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7237 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7197 | 4.9676 | 60.0114 | 5 | 8.7122 | 4.9715 | 60.046 | 5 | 8.7192 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7371 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.732 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.728 | 4.9677 | 60.0114 | 5 | 8.7205 | 4.9716 | 60.046 | 5 | 8.7277 | 4.9691 | 59.9941 | 5
8.7454 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7404 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7364 | 4.9678 | 60.0114 | 5 | 8.7288 | 4.9717 | 60.046 | 5 | 8.736 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7538 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7487 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7447 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7372 | 4.9718 | 60.046 | 5 | 8.7443 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7621 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.757 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 8.7531 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7455 | 4.972 | 60.046 | 5 | 8.7527 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7704 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7654 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.7614 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7538 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 8.761 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7787 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7737 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.7697 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7621 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 8.7693 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7871 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7821 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.778 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7705 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 8.7776 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.7954 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7904 | 4.9731 | 59.9538 | 5 | 8.7864 | 4.9679 | 60.0114 | 5 | 8.7788 | 4.9725 | 60.046 | 5 | 8.786 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8038 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.7987 | 4.973 | 59.9538 | 5 | 8.7947 | 4.968 | 60.0114 | 5 | 8.7871 | 4.9726 | 60.046 | 5 | 8.7943 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8121 | 4.9661 | 59.9884 | 5 | 8.8071 | 4.9729 | 59.9538 | 5 | 8.803 | 4.968 | 60.0114 | 5 | 8.7955 | 4.9727 | 60.046 | 5 | 8.8026 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8204 | 4.9662 | 59.9884 | 5 | 8.8154 | 4.9728 | 59.9538 | 5 | 8.8113 | 4.9681 | 60.0114 | 5 | 8.8038 | 4.9727 | 60.046 | 5 | 8.8109 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8288 | 4.9662 | 59.9884 | 5 | 8.8238 | 4.9727 | 59.9538 | 5 | 8.8197 | 4.9681 | 60.0114 | 5 | 8.8121 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 8.8193 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8371 | 4.9662 | 59.9884 | 5 | 8.8321 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 8.828 | 4.9681 | 60.0114 | 5 | 8.8204 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 8.8276 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8454 | 4.9663 | 59.9884 | 5 | 8.8404 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 8.8364 | 4.9682 | 60.0114 | 5 | 8.8287 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 8.8359 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8538 | 4.9663 | 59.9884 | 5 | 8.8488 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 8.8447 | 4.9682 | 60.0114 | 5 | 8.8371 | 4.9727 | 60.046 | 5 | 8.8444 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8621 | 4.9663 | 59.9884 | 5 | 8.8571 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 8.853 | 4.9683 | 60.0114 | 5 | 8.8454 | 4.9727 | 60.046 | 5 | 8.8527 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8704 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.8654 | 4.9726 | 59.9538 | 5 | 8.8613 | 4.9683 | 60.0114 | 5 | 8.8538 | 4.9726 | 60.046 | 5 | 8.861 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8788 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.8738 | 4.9727 | 59.9538 | 5 | 8.8697 | 4.9676 | 60.0114 | 5 | 8.8621 | 4.9725 | 60.046 | 5 | 8.8693 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8871 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.8821 | 4.9728 | 59.9538 | 5 | 8.8781 | 4.9668 | 60.0114 | 5 | 8.8704 | 4.9724 | 60.046 | 5 | 8.8777 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.8954 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.8905 | 4.9729 | 59.9538 | 5 | 8.8864 | 4.966 | 60.0114 | 5 | 8.8787 | 4.9723 | 60.046 | 5 | 8.886 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9038 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.8988 | 4.973 | 59.9538 | 5 | 8.8947 | 4.9651 | 60.0114 | 5 | 8.8871 | 4.9722 | 60.046 | 5 | 8.8943 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9121 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9072 | 4.973 | 59.9538 | 5 | 8.903 | 4.9643 | 60.0114 | 5 | 8.8954 | 4.9721 | 60.046 | 5 | 8.9026 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9205 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9155 | 4.9731 | 59.9538 | 5 | 8.9114 | 4.9635 | 60.0114 | 5 | 8.9037 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 8.911 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9288 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9238 | 4.9732 | 59.9538 | 5 | 8.9197 | 4.9626 | 60.0114 | 5 | 8.912 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 8.9193 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9371 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9322 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.928 | 4.9618 | 60.0114 | 5 | 8.9203 | 4.9742 | 60.046 | 5 | 8.9276 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9454 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9405 | 4.9733 | 59.9538 | 5 | 8.9363 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 8.9287 | 4.9749 | 60.046 | 5 | 8.936 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9538 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9489 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.9447 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.937 | 4.9757 | 60.046 | 5 | 8.9443 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9621 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9572 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.953 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.9454 | 4.9765 | 60.046 | 5 | 8.9526 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9705 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9655 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.9614 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 8.9537 | 4.9773 | 60.046 | 5 | 8.9609 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9788 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9739 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.9697 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.962 | 4.978 | 60.046 | 5 | 8.9694 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9871 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 8.9822 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.978 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.9703 | 4.9788 | 60.046 | 5 | 8.9777 | 4.9692 | 59.9941 | 5
8.9955 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 8.9905 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.9863 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.9786 | 4.9796 | 60.046 | 5 | 8.986 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0038 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 8.9989 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 8.9947 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 8.987 | 4.9796 | 60.046 | 5 | 8.9943 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0121 | 4.9668 | 59.9884 | 5 | 9.0072 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 9.003 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 8.9953 | 4.9796 | 60.046 | 5 | 9.0027 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0205 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 9.0156 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 9.0114 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.0037 | 4.9796 | 60.046 | 5 | 9.011 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0288 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 9.0239 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 9.0197 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.012 | 4.9795 | 60.046 | 5 | 9.0193 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0371 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 9.0323 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 9.028 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.0203 | 4.9795 | 60.046 | 5 | 9.0277 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0455 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 9.0406 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 9.0363 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.0286 | 4.9795 | 60.046 | 5 | 9.036 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0538 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.0489 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 9.0447 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.0369 | 4.9794 | 60.046 | 5 | 9.0443 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0621 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 9.0573 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 9.053 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.0453 | 4.9794 | 60.046 | 5 | 9.0526 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0705 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.0656 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.0613 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.0536 | 4.9793 | 60.046 | 5 | 9.061 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0788 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.0739 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 9.0696 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.062 | 4.9793 | 60.046 | 5 | 9.0693 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0871 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.0823 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.078 | 4.9596 | 60.0114 | 5 | 9.0703 | 4.9792 | 60.046 | 5 | 9.0776 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.0955 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.0906 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.0863 | 4.9593 | 60.0114 | 5 | 9.0786 | 4.9791 | 60.046 | 5 | 9.0859 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1038 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.099 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.0947 | 4.959 | 60.0114 | 5 | 9.0869 | 4.9791 | 60.046 | 5 | 9.0944 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1122 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1073 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.103 | 4.9587 | 60.0114 | 5 | 9.0952 | 4.9791 | 60.046 | 5 | 9.1027 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1205 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1157 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1113 | 4.9585 | 60.0114 | 5 | 9.1036 | 4.979 | 60.046 | 5 | 9.111 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1288 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.124 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1196 | 4.9582 | 60.0114 | 5 | 9.1119 | 4.9789 | 60.046 | 5 | 9.1194 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1372 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1323 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.128 | 4.9579 | 60.0114 | 5 | 9.1202 | 4.9784 | 60.046 | 5 | 9.1277 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1455 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1407 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1363 | 4.9578 | 60.0114 | 5 | 9.1285 | 4.9779 | 60.046 | 5 | 9.136 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1538 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.149 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1447 | 4.9577 | 60.0114 | 5 | 9.1368 | 4.9774 | 60.046 | 5 | 9.1443 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1622 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1573 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.153 | 4.9579 | 60.0114 | 5 | 9.1452 | 4.977 | 60.046 | 5 | 9.1527 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1705 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1657 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1613 | 4.958 | 60.0114 | 5 | 9.1535 | 4.9764 | 60.046 | 5 | 9.161 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1788 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.174 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.1696 | 4.9582 | 60.0114 | 5 | 9.1619 | 4.9759 | 60.046 | 5 | 9.1693 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1872 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1824 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.178 | 4.9583 | 60.0114 | 5 | 9.1702 | 4.9753 | 60.046 | 5 | 9.1776 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.1955 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.1907 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.1863 | 4.9585 | 60.0114 | 5 | 9.1785 | 4.9747 | 60.046 | 5 | 9.186 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2038 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.199 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.1946 | 4.9586 | 60.0114 | 5 | 9.1868 | 4.9742 | 60.046 | 5 | 9.1943 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2122 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2074 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2029 | 4.9588 | 60.0114 | 5 | 9.1951 | 4.9736 | 60.046 | 5 | 9.2026 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2205 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2157 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2113 | 4.9589 | 60.0114 | 5 | 9.2035 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 9.2111 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2288 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2241 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2196 | 4.9589 | 60.0114 | 5 | 9.2118 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 9.2194 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2372 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2324 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.228 | 4.9588 | 60.0114 | 5 | 9.2202 | 4.9732 | 60.046 | 5 | 9.2277 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2455 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2408 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2363 | 4.9588 | 60.0114 | 5 | 9.2285 | 4.9731 | 60.046 | 5 | 9.236 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2538 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2491 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2446 | 4.9587 | 60.0114 | 5 | 9.2368 | 4.9732 | 60.046 | 5 | 9.2444 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2622 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2574 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2529 | 4.9589 | 60.0114 | 5 | 9.2451 | 4.9732 | 60.046 | 5 | 9.2527 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2705 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2658 | 4.9742 | 59.9538 | 5 | 9.2613 | 4.959 | 60.0114 | 5 | 9.2534 | 4.9733 | 60.046 | 5 | 9.261 | 4.9692 | 59.9941 | 5
9.2789 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2741 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.2696 | 4.9592 | 60.0114 | 5 | 9.2618 | 4.9734 | 60.046 | 5 | 9.2693 | 4.9693 | 59.9941 | 5
9.2872 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2824 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.278 | 4.9594 | 60.0114 | 5 | 9.2701 | 4.9735 | 60.046 | 5 | 9.2777 | 4.9693 | 59.9941 | 5
9.2955 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2908 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.2863 | 4.9595 | 60.0114 | 5 | 9.2784 | 4.9736 | 60.046 | 5 | 9.286 | 4.9694 | 59.9941 | 5
9.3039 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.2991 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.2946 | 4.9597 | 60.0114 | 5 | 9.2867 | 4.9728 | 60.046 | 5 | 9.2943 | 4.9696 | 59.9941 | 5
9.3122 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3075 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3029 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.2951 | 4.972 | 60.046 | 5 | 9.3027 | 4.9698 | 59.9941 | 5
9.3205 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3158 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3113 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.3034 | 4.9712 | 60.046 | 5 | 9.311 | 4.97 | 59.9941 | 5
9.3289 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3242 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3196 | 4.9603 | 60.0114 | 5 | 9.3117 | 4.9704 | 60.046 | 5 | 9.3193 | 4.9702 | 59.9941 | 5
9.3372 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3325 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3279 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.3201 | 4.9696 | 60.046 | 5 | 9.3276 | 4.9704 | 59.9941 | 5
9.3455 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3408 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3362 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.3284 | 4.9687 | 60.046 | 5 | 9.3361 | 4.9706 | 59.9941 | 5
9.3539 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3492 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3446 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.3367 | 4.9679 | 60.046 | 5 | 9.3444 | 4.9708 | 59.9941 | 5
9.3622 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3575 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3529 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.345 | 4.967 | 60.046 | 5 | 9.3527 | 4.9709 | 59.9941 | 5
9.3705 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3658 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3613 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.3534 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.361 | 4.971 | 59.9941 | 5
9.3789 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3742 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3696 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 9.3617 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.3694 | 4.9711 | 59.9941 | 5
9.3872 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3825 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3779 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 9.37 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.3777 | 4.9712 | 59.9941 | 5
9.3955 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3909 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3862 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 9.3784 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.386 | 4.9712 | 59.9941 | 5
9.4039 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 9.3992 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.3946 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 9.3867 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.3944 | 4.9712 | 59.9941 | 5
9.4122 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 9.4075 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4029 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 9.395 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.4027 | 4.9712 | 59.9941 | 5
9.4205 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 9.4159 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4113 | 4.9603 | 60.0114 | 5 | 9.4033 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.411 | 4.9712 | 59.9941 | 5
9.4289 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 9.4242 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4196 | 4.9603 | 60.0114 | 5 | 9.4117 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.4193 | 4.9713 | 59.9941 | 5
9.4372 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 9.4326 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4279 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.42 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.4277 | 4.9713 | 59.9941 | 5
9.4456 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.4409 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4362 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.4283 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.436 | 4.9715 | 59.9941 | 5
9.4539 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.4492 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4446 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4366 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.4443 | 4.9717 | 59.9941 | 5
9.4622 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.4576 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4529 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4449 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.4528 | 4.9719 | 59.9941 | 5
9.4706 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.4659 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4612 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4533 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.4611 | 4.9721 | 59.9941 | 5
9.4789 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 9.4742 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4696 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4616 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.4694 | 4.9723 | 59.9941 | 5
9.4872 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.4826 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4779 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.47 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.4777 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.4956 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.4909 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4863 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4783 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.4861 | 4.9727 | 59.9941 | 5
9.5039 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.4993 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.4946 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4866 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.4944 | 4.9729 | 59.9941 | 5
9.5122 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5076 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5029 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.4949 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.5027 | 4.9731 | 59.9941 | 5
9.5206 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.516 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5112 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.5032 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.511 | 4.9732 | 59.9941 | 5
9.5289 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5243 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5196 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.5116 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.5194 | 4.9732 | 59.9941 | 5
9.5372 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5326 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5279 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 9.5199 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.5277 | 4.9732 | 59.9941 | 5
9.5456 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.541 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5363 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 9.5283 | 4.9654 | 60.046 | 5 | 9.536 | 4.9732 | 59.9941 | 5
9.5539 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5493 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5446 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 9.5366 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 9.5444 | 4.9732 | 59.9941 | 5
9.5622 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5576 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5529 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.5449 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 9.5527 | 4.9731 | 59.9941 | 5
9.5706 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.566 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5612 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.5532 | 4.9656 | 60.046 | 5 | 9.561 | 4.973 | 59.9941 | 5
9.5789 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5743 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5696 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.5615 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 9.5693 | 4.973 | 59.9941 | 5
9.5872 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5827 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5779 | 4.9598 | 60.0114 | 5 | 9.5699 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 9.5778 | 4.9729 | 59.9941 | 5
9.5956 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.591 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5862 | 4.9598 | 60.0114 | 5 | 9.5782 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 9.5861 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.6039 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 9.5994 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.5945 | 4.9597 | 60.0114 | 5 | 9.5865 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 9.5944 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.6122 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 9.6077 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6029 | 4.9596 | 60.0114 | 5 | 9.5948 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 9.6027 | 4.9727 | 59.9941 | 5
9.6206 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 9.616 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6112 | 4.9595 | 60.0114 | 5 | 9.6031 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 9.6111 | 4.9726 | 59.9941 | 5
9.6289 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 9.6244 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6196 | 4.9595 | 60.0114 | 5 | 9.6115 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 9.6194 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6373 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 9.6327 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6279 | 4.9594 | 60.0114 | 5 | 9.6198 | 4.9659 | 60.046 | 5 | 9.6277 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6456 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 9.6411 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6362 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 9.6282 | 4.966 | 60.046 | 5 | 9.6361 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6539 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 9.6494 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6445 | 4.9606 | 60.0114 | 5 | 9.6365 | 4.9661 | 60.046 | 5 | 9.6444 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6623 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 9.6577 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6529 | 4.9612 | 60.0114 | 5 | 9.6448 | 4.9661 | 60.046 | 5 | 9.6527 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6706 | 4.9668 | 59.9884 | 5 | 9.6661 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6612 | 4.9618 | 60.0114 | 5 | 9.6531 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.661 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6789 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 9.6744 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6696 | 4.9621 | 60.0114 | 5 | 9.6614 | 4.9663 | 60.046 | 5 | 9.6694 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6873 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 9.6827 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6779 | 4.9625 | 60.0114 | 5 | 9.6698 | 4.9664 | 60.046 | 5 | 9.6777 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.6956 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 9.6911 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6862 | 4.9628 | 60.0114 | 5 | 9.6781 | 4.9665 | 60.046 | 5 | 9.686 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.7039 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 9.6994 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 9.6945 | 4.9632 | 60.0114 | 5 | 9.6865 | 4.9665 | 60.046 | 5 | 9.6943 | 4.9726 | 59.9941 | 5
9.7123 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 9.7078 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.7029 | 4.9635 | 60.0114 | 5 | 9.6948 | 4.9666 | 60.046 | 5 | 9.7028 | 4.9726 | 59.9941 | 5
9.7206 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 9.7161 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.7112 | 4.9638 | 60.0114 | 5 | 9.7031 | 4.9666 | 60.046 | 5 | 9.7111 | 4.9727 | 59.9941 | 5
9.7289 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 9.7245 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.7195 | 4.9634 | 60.0114 | 5 | 9.7114 | 4.9665 | 60.046 | 5 | 9.7194 | 4.9727 | 59.9941 | 5
9.7373 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 9.7328 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 9.7278 | 4.9629 | 60.0114 | 5 | 9.7197 | 4.9665 | 60.046 | 5 | 9.7278 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.7456 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7411 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 9.7362 | 4.9622 | 60.0114 | 5 | 9.7281 | 4.9665 | 60.046 | 5 | 9.7361 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.7539 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7495 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 9.7445 | 4.9615 | 60.0114 | 5 | 9.7364 | 4.9664 | 60.046 | 5 | 9.7444 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.7623 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7578 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 9.7529 | 4.9611 | 60.0114 | 5 | 9.7448 | 4.9664 | 60.046 | 5 | 9.7527 | 4.9729 | 59.9941 | 5
9.7706 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7661 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 9.7612 | 4.9607 | 60.0114 | 5 | 9.7531 | 4.9663 | 60.046 | 5 | 9.7611 | 4.973 | 59.9941 | 5
9.7789 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7745 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.7695 | 4.9603 | 60.0114 | 5 | 9.7614 | 4.9663 | 60.046 | 5 | 9.7694 | 4.9729 | 59.9941 | 5
9.7873 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7828 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.7778 | 4.9599 | 60.0114 | 5 | 9.7697 | 4.9663 | 60.046 | 5 | 9.7777 | 4.9728 | 59.9941 | 5
9.7956 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7912 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.7862 | 4.9596 | 60.0114 | 5 | 9.778 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.786 | 4.9727 | 59.9941 | 5
9.8039 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.7995 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.7945 | 4.9593 | 60.0114 | 5 | 9.7864 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.7944 | 4.9725 | 59.9941 | 5
9.8123 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.8079 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8029 | 4.9597 | 60.0114 | 5 | 9.7947 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.8027 | 4.9724 | 59.9941 | 5
9.8206 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.8162 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8112 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 9.803 | 4.9662 | 60.046 | 5 | 9.811 | 4.9723 | 59.9941 | 5
9.8289 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.8245 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8195 | 4.9608 | 60.0114 | 5 | 9.8113 | 4.9661 | 60.046 | 5 | 9.8195 | 4.9722 | 59.9941 | 5
9.8373 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 9.8329 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8278 | 4.9615 | 60.0114 | 5 | 9.8197 | 4.966 | 60.046 | 5 | 9.8278 | 4.972 | 59.9941 | 5
9.8456 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 9.8412 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8362 | 4.9622 | 60.0114 | 5 | 9.828 | 4.966 | 60.046 | 5 | 9.8361 | 4.9719 | 59.9941 | 5
9.8539 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 9.8495 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8445 | 4.9629 | 60.0114 | 5 | 9.8363 | 4.9659 | 60.046 | 5 | 9.8444 | 4.9718 | 59.9941 | 5
9.8623 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 9.8579 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8528 | 4.9636 | 60.0114 | 5 | 9.8447 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 9.8528 | 4.9716 | 59.9941 | 5
9.8706 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 9.8662 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8611 | 4.9642 | 60.0114 | 5 | 9.853 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 9.8611 | 4.9715 | 59.9941 | 5
9.879 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 9.8746 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8695 | 4.9651 | 60.0114 | 5 | 9.8613 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 9.8694 | 4.971 | 59.9941 | 5
9.8873 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 9.8829 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8778 | 4.966 | 60.0114 | 5 | 9.8696 | 4.9656 | 60.046 | 5 | 9.8777 | 4.9704 | 59.9941 | 5
9.8956 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 9.8912 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8862 | 4.9663 | 60.0114 | 5 | 9.878 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 9.8861 | 4.9699 | 59.9941 | 5
9.904 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 9.8996 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.8945 | 4.9665 | 60.0114 | 5 | 9.8863 | 4.9654 | 60.046 | 5 | 9.8944 | 4.9694 | 59.9941 | 5
9.9123 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 9.9079 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9028 | 4.9668 | 60.0114 | 5 | 9.8946 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 9.9027 | 4.9689 | 59.9941 | 5
9.9206 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 9.9163 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9111 | 4.9671 | 60.0114 | 5 | 9.903 | 4.9652 | 60.046 | 5 | 9.9111 | 4.9684 | 59.9941 | 5
9.929 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 9.9246 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9195 | 4.9673 | 60.0114 | 5 | 9.9113 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.9194 | 4.968 | 59.9941 | 5
9.9373 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 9.933 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9278 | 4.9676 | 60.0114 | 5 | 9.9196 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 9.9277 | 4.9675 | 59.9941 | 5
9.9456 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 9.9413 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9362 | 4.9681 | 60.0114 | 5 | 9.9279 | 4.965 | 60.046 | 5 | 9.936 | 4.9671 | 59.9941 | 5
9.954 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 9.9496 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9445 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 9.9363 | 4.9649 | 60.046 | 5 | 9.9445 | 4.9667 | 59.9941 | 5
9.9623 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 9.958 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9528 | 4.9689 | 60.0114 | 5 | 9.9446 | 4.9648 | 60.046 | 5 | 9.9528 | 4.9668 | 59.9941 | 5
9.9706 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 9.9663 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9611 | 4.9691 | 60.0114 | 5 | 9.9529 | 4.9647 | 60.046 | 5 | 9.9611 | 4.9669 | 59.9941 | 5
9.979 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 9.9746 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9695 | 4.9694 | 60.0114 | 5 | 9.9612 | 4.9647 | 60.046 | 5 | 9.9694 | 4.9669 | 59.9941 | 5
9.9873 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 9.983 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9778 | 4.9696 | 60.0114 | 5 | 9.9695 | 4.9647 | 60.046 | 5 | 9.9778 | 4.9669 | 59.9941 | 5
9.9956 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 9.9913 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9861 | 4.9699 | 60.0114 | 5 | 9.9779 | 4.9648 | 60.046 | 5 | 9.9861 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.004 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 9.9997 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 9.9944 | 4.9702 | 60.0114 | 5 | 9.9862 | 4.9648 | 60.046 | 5 | 9.9944 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.0123 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 10.008 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0028 | 4.9706 | 60.0114 | 5 | 9.9946 | 4.9649 | 60.046 | 5 | 10.0028 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.0206 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 10.0163 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0112 | 4.9709 | 60.0114 | 5 | 10.0029 | 4.965 | 60.046 | 5 | 10.0111 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.029 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 10.0247 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0195 | 4.9708 | 60.0114 | 5 | 10.0112 | 4.9651 | 60.046 | 5 | 10.0194 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.0373 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 10.033 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0278 | 4.9707 | 60.0114 | 5 | 10.0195 | 4.9653 | 60.046 | 5 | 10.0277 | 4.9668 | 59.9941 | 5
10.0456 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 10.0414 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0361 | 4.9707 | 60.0114 | 5 | 10.0278 | 4.9654 | 60.046 | 5 | 10.0361 | 4.9668 | 59.9941 | 5
10.054 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 10.0497 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0445 | 4.9706 | 60.0114 | 5 | 10.0362 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 10.0444 | 4.9668 | 59.9941 | 5
10.0623 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 10.058 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0528 | 4.9705 | 60.0114 | 5 | 10.0445 | 4.9656 | 60.046 | 5 | 10.0527 | 4.9669 | 59.9941 | 5
10.0706 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 10.0664 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0612 | 4.9705 | 60.0114 | 5 | 10.0529 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 10.061 | 4.967 | 59.9941 | 5
10.079 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 10.0747 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0695 | 4.9704 | 60.0114 | 5 | 10.0612 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 10.0695 | 4.9671 | 59.9941 | 5
10.0873 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 10.0831 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0778 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.0695 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 10.0778 | 4.9673 | 59.9941 | 5
10.0956 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 10.0914 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0861 | 4.9702 | 60.0114 | 5 | 10.0778 | 4.9658 | 60.046 | 5 | 10.0861 | 4.9674 | 59.9941 | 5
10.104 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 10.0997 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.0945 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.0861 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 10.0945 | 4.9676 | 59.9941 | 5
10.1123 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 10.1081 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1028 | 4.9702 | 60.0114 | 5 | 10.0945 | 4.9657 | 60.046 | 5 | 10.1028 | 4.9677 | 59.9941 | 5
10.1206 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 10.1164 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1111 | 4.9704 | 60.0114 | 5 | 10.1028 | 4.9656 | 60.046 | 5 | 10.1111 | 4.9679 | 59.9941 | 5
10.129 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 10.1248 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1194 | 4.9705 | 60.0114 | 5 | 10.1111 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 10.1194 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.1373 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 10.1331 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1278 | 4.9706 | 60.0114 | 5 | 10.1194 | 4.9655 | 60.046 | 5 | 10.1278 | 4.9682 | 59.9941 | 5
10.1456 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 10.1414 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1361 | 4.9707 | 60.0114 | 5 | 10.1277 | 4.9654 | 60.046 | 5 | 10.1361 | 4.9682 | 59.9941 | 5
10.154 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.1498 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1445 | 4.9708 | 60.0114 | 5 | 10.1361 | 4.9643 | 60.046 | 5 | 10.1444 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.1623 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.1581 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1528 | 4.9709 | 60.0114 | 5 | 10.1444 | 4.9631 | 60.046 | 5 | 10.1527 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.1707 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.1664 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1611 | 4.971 | 60.0114 | 5 | 10.1528 | 4.9622 | 60.046 | 5 | 10.1611 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.179 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.1748 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1694 | 4.9711 | 60.0114 | 5 | 10.1611 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 10.1694 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.1873 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 10.1831 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1778 | 4.9713 | 60.0114 | 5 | 10.1694 | 4.9602 | 60.046 | 5 | 10.1777 | 4.9684 | 59.9941 | 5
10.1956 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 10.1915 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1861 | 4.9713 | 60.0114 | 5 | 10.1777 | 4.9592 | 60.046 | 5 | 10.1862 | 4.9684 | 59.9941 | 5
10.204 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.1998 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.1945 | 4.9714 | 60.0114 | 5 | 10.186 | 4.9582 | 60.046 | 5 | 10.1945 | 4.9685 | 59.9941 | 5
10.2123 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2082 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2028 | 4.9713 | 60.0114 | 5 | 10.1944 | 4.9571 | 60.046 | 5 | 10.2028 | 4.9686 | 59.9941 | 5
10.2207 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2165 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2111 | 4.9713 | 60.0114 | 5 | 10.2027 | 4.9561 | 60.046 | 5 | 10.2111 | 4.9686 | 59.9941 | 5
10.229 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2248 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2194 | 4.9712 | 60.0114 | 5 | 10.2111 | 4.9551 | 60.046 | 5 | 10.2195 | 4.9687 | 59.9941 | 5
10.2373 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2332 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2278 | 4.9711 | 60.0114 | 5 | 10.2194 | 4.9557 | 60.046 | 5 | 10.2278 | 4.9687 | 59.9941 | 5
10.2457 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2415 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2361 | 4.971 | 60.0114 | 5 | 10.2277 | 4.9564 | 60.046 | 5 | 10.2361 | 4.9688 | 59.9941 | 5
10.254 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2498 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2444 | 4.9709 | 60.0114 | 5 | 10.236 | 4.957 | 60.046 | 5 | 10.2444 | 4.9688 | 59.9941 | 5
10.2623 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2582 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2527 | 4.9708 | 60.0114 | 5 | 10.2443 | 4.9576 | 60.046 | 5 | 10.2528 | 4.9687 | 59.9941 | 5
10.2707 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2665 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2611 | 4.9706 | 60.0114 | 5 | 10.2527 | 4.9583 | 60.046 | 5 | 10.2611 | 4.9687 | 59.9941 | 5
10.279 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 10.2749 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2694 | 4.9705 | 60.0114 | 5 | 10.261 | 4.959 | 60.046 | 5 | 10.2694 | 4.9686 | 59.9941 | 5
10.2873 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2832 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2778 | 4.9704 | 60.0114 | 5 | 10.2693 | 4.9597 | 60.046 | 5 | 10.2778 | 4.9685 | 59.9941 | 5
10.2957 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2916 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2861 | 4.9704 | 60.0114 | 5 | 10.2776 | 4.9604 | 60.046 | 5 | 10.2861 | 4.9684 | 59.9941 | 5
10.304 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.2999 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.2944 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.286 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 10.2944 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.3123 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.3082 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3027 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.2943 | 4.9618 | 60.046 | 5 | 10.3027 | 4.9682 | 59.9941 | 5
10.3207 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.3166 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3111 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.3026 | 4.9618 | 60.046 | 5 | 10.3112 | 4.9682 | 59.9941 | 5
10.329 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.3249 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3194 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.311 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3195 | 4.9681 | 59.9941 | 5
10.3373 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.3333 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3278 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.3193 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3278 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.3457 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 10.3416 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3361 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.3276 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3361 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.354 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 10.3499 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3444 | 4.9703 | 60.0114 | 5 | 10.3359 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3445 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.3623 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 10.3583 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3527 | 4.9702 | 60.0114 | 5 | 10.3443 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3528 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.3707 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.3666 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3611 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.3526 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3611 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.379 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 10.3749 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3694 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.3609 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3695 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.3873 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 10.3833 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3777 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.3693 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3778 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.3957 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 10.3916 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.386 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.3776 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.3861 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.404 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 10.4 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.3944 | 4.97 | 60.0114 | 5 | 10.3859 | 4.9618 | 60.046 | 5 | 10.3944 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4123 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 10.4083 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.4027 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.3942 | 4.9617 | 60.046 | 5 | 10.4028 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4207 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 10.4167 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.4111 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4026 | 4.9616 | 60.046 | 5 | 10.4111 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.429 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 10.425 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.4194 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4109 | 4.9615 | 60.046 | 5 | 10.4194 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4373 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 10.4333 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.4277 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4192 | 4.9615 | 60.046 | 5 | 10.4277 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4457 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.4417 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.436 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4276 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 10.4362 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.454 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.45 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 10.4444 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4359 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 10.4445 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4623 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.4583 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 10.4527 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4442 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 10.4528 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4707 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.4667 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 10.4611 | 4.9701 | 60.0114 | 5 | 10.4525 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 10.4612 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.479 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.475 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 10.4694 | 4.97 | 60.0114 | 5 | 10.4609 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.4695 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4874 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.4834 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 10.4777 | 4.97 | 60.0114 | 5 | 10.4692 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.4778 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.4957 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.4917 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 10.486 | 4.9698 | 60.0114 | 5 | 10.4775 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.4861 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.504 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5001 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 10.4944 | 4.9697 | 60.0114 | 5 | 10.4858 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.4945 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5123 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5084 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5027 | 4.9697 | 60.0114 | 5 | 10.4941 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.5028 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5207 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5167 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.511 | 4.9696 | 60.0114 | 5 | 10.5025 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 10.5111 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.529 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5251 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5193 | 4.9696 | 60.0114 | 5 | 10.5108 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 10.5194 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5374 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5334 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5277 | 4.9695 | 60.0114 | 5 | 10.5192 | 4.9611 | 60.046 | 5 | 10.5278 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5457 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5417 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.536 | 4.9694 | 60.0114 | 5 | 10.5275 | 4.961 | 60.046 | 5 | 10.5361 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.554 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5501 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5444 | 4.9693 | 60.0114 | 5 | 10.5358 | 4.961 | 60.046 | 5 | 10.5444 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5623 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5584 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5527 | 4.9692 | 60.0114 | 5 | 10.5441 | 4.961 | 60.046 | 5 | 10.5529 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5707 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5668 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.561 | 4.9691 | 60.0114 | 5 | 10.5524 | 4.9612 | 60.046 | 5 | 10.5612 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.579 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.5751 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5694 | 4.9691 | 60.0114 | 5 | 10.5608 | 4.9613 | 60.046 | 5 | 10.5695 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5874 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.5834 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5777 | 4.969 | 60.0114 | 5 | 10.5691 | 4.9614 | 60.046 | 5 | 10.5778 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.5957 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.5918 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5861 | 4.9689 | 60.0114 | 5 | 10.5775 | 4.9616 | 60.046 | 5 | 10.5862 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.604 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.6001 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.5944 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 10.5858 | 4.9616 | 60.046 | 5 | 10.5945 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6124 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.6085 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6027 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 10.5941 | 4.9617 | 60.046 | 5 | 10.6028 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6207 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.6168 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.611 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 10.6024 | 4.9619 | 60.046 | 5 | 10.6112 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.629 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.6252 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6194 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 10.6107 | 4.962 | 60.046 | 5 | 10.6195 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6374 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.6335 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6277 | 4.9687 | 60.0114 | 5 | 10.6191 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6278 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6457 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.6418 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.636 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.6274 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6361 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.654 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 10.6502 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6443 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.6357 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6445 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6624 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 10.6585 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6527 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.644 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6528 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6707 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.6668 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.661 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.6523 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6611 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.679 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.6752 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6694 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.6607 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6694 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6874 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.6835 | 4.9734 | 59.9538 | 5 | 10.6777 | 4.9686 | 60.0114 | 5 | 10.669 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6779 | 4.968 | 59.9941 | 5
10.6957 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.6919 | 4.9735 | 59.9538 | 5 | 10.686 | 4.9685 | 60.0114 | 5 | 10.6774 | 4.9622 | 60.046 | 5 | 10.6862 | 4.9681 | 59.9941 | 5
10.704 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7002 | 4.9736 | 59.9538 | 5 | 10.6943 | 4.9684 | 60.0114 | 5 | 10.6857 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.6945 | 4.9682 | 59.9941 | 5
10.7124 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7085 | 4.9737 | 59.9538 | 5 | 10.7027 | 4.9684 | 60.0114 | 5 | 10.694 | 4.9621 | 60.046 | 5 | 10.7029 | 4.9683 | 59.9941 | 5
10.7207 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7169 | 4.9738 | 59.9538 | 5 | 10.711 | 4.9683 | 60.0114 | 5 | 10.7023 | 4.962 | 60.0402 | 5 | 10.7112 | 4.9684 | 59.9941 | 5
10.729 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7252 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 10.7194 | 4.9676 | 60.0114 | 5 | 10.7106 | 4.962 | 60.0402 | 5 | 10.7195 | 4.9685 | 59.9941 | 5
10.7374 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7336 | 4.974 | 59.9538 | 5 | 10.7277 | 4.9668 | 60.0114 | 5 | 10.719 | 4.962 | 60.0402 | 5 | 10.7278 | 4.9686 | 59.9941 | 5
10.7457 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7419 | 4.9741 | 59.9538 | 5 | 10.736 | 4.9661 | 60.0114 | 5 | 10.7273 | 4.9619 | 60.0402 | 5 | 10.7362 | 4.9687 | 59.9941 | 5
10.754 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7502 | 4.9743 | 59.9538 | 5 | 10.7443 | 4.9653 | 60.0114 | 5 | 10.7357 | 4.9619 | 60.0402 | 5 | 10.7445 | 4.9688 | 59.9941 | 5
10.7624 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7586 | 4.9745 | 59.9538 | 5 | 10.7527 | 4.9646 | 60.0114 | 5 | 10.744 | 4.9619 | 60.0402 | 5 | 10.7528 | 4.969 | 59.9941 | 5
10.7707 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7669 | 4.9746 | 59.9538 | 5 | 10.761 | 4.9639 | 60.0114 | 5 | 10.7523 | 4.9618 | 60.0402 | 5 | 10.7611 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.779 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7753 | 4.9747 | 59.9538 | 5 | 10.7693 | 4.9631 | 60.0114 | 5 | 10.7606 | 4.9618 | 60.0402 | 5 | 10.7695 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.7874 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7836 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 10.7776 | 4.9624 | 60.0114 | 5 | 10.769 | 4.9618 | 60.0402 | 5 | 10.7778 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.7957 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 10.7919 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.786 | 4.9617 | 60.0114 | 5 | 10.7773 | 4.9619 | 60.0402 | 5 | 10.7861 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.804 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 10.8003 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.7943 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 10.7856 | 4.962 | 60.0402 | 5 | 10.7946 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.8124 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 10.8086 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 10.8027 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 10.7939 | 4.9621 | 60.0402 | 5 | 10.8029 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.8207 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 10.817 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.811 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 10.8022 | 4.9621 | 60.0402 | 5 | 10.8112 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.829 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.8253 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.8193 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 10.8106 | 4.9622 | 60.0402 | 5 | 10.8195 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.8374 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.8336 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.8276 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 10.8189 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.8279 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.8457 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.842 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.836 | 4.961 | 60.0114 | 5 | 10.8273 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.8362 | 4.9691 | 59.9941 | 5
10.854 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.8503 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.8443 | 4.961 | 60.0114 | 5 | 10.8356 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 10.8445 | 4.9692 | 59.9941 | 5
10.8624 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.8586 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.8527 | 4.9611 | 60.0114 | 5 | 10.8439 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 10.8528 | 4.9693 | 59.9941 | 5
10.8707 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.867 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.861 | 4.9612 | 60.0114 | 5 | 10.8522 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 10.8612 | 4.9694 | 59.9941 | 5
10.879 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.8753 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.8693 | 4.9612 | 60.0114 | 5 | 10.8605 | 4.9625 | 60.0402 | 5 | 10.8695 | 4.9695 | 59.9941 | 5
10.8874 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.8837 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 10.8776 | 4.9613 | 60.0114 | 5 | 10.8689 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 10.8778 | 4.9696 | 59.9941 | 5
10.8957 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.892 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 10.886 | 4.9613 | 60.0114 | 5 | 10.8772 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 10.8862 | 4.9697 | 59.9941 | 5
10.9041 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 10.9004 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.8943 | 4.9614 | 60.0114 | 5 | 10.8856 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 10.8945 | 4.9698 | 59.9941 | 5
10.9124 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 10.9087 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.9026 | 4.9615 | 60.0114 | 5 | 10.8939 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9028 | 4.97 | 59.9999 | 5
10.9207 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 10.917 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.9109 | 4.9616 | 60.0114 | 5 | 10.9022 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9111 | 4.9701 | 59.9999 | 5
10.9291 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 10.9254 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.9193 | 4.9615 | 60.0114 | 5 | 10.9105 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9196 | 4.9701 | 59.9999 | 5
10.9374 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 10.9337 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.9276 | 4.9614 | 60.0114 | 5 | 10.9188 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9279 | 4.9702 | 59.9999 | 5
10.9457 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 10.942 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.936 | 4.9613 | 60.0114 | 5 | 10.9272 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9362 | 4.9702 | 59.9999 | 5
10.9541 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 10.9504 | 4.9749 | 59.9538 | 5 | 10.9443 | 4.9613 | 60.0114 | 5 | 10.9355 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9445 | 4.9703 | 59.9999 | 5
10.9624 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 10.9587 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 10.9526 | 4.9612 | 60.0114 | 5 | 10.9438 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9529 | 4.9703 | 59.9999 | 5
10.9707 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 10.9671 | 4.975 | 59.9538 | 5 | 10.9609 | 4.9611 | 60.0114 | 5 | 10.9521 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9612 | 4.9703 | 59.9999 | 5
10.9791 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 10.9754 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.9693 | 4.961 | 60.0114 | 5 | 10.9605 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9695 | 4.9703 | 59.9999 | 5
10.9874 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 10.9838 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.9776 | 4.961 | 60.0114 | 5 | 10.9688 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9778 | 4.9703 | 59.9999 | 5
10.9957 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 10.9921 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.986 | 4.9608 | 60.0114 | 5 | 10.9772 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9862 | 4.9703 | 59.9999 | 5
11.0041 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.0004 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 10.9943 | 4.9606 | 60.0114 | 5 | 10.9855 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 10.9945 | 4.9703 | 59.9999 | 5
11.0124 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.0088 | 4.9752 | 59.9538 | 5 | 11.0026 | 4.9605 | 60.0114 | 5 | 10.9938 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 11.0028 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0207 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.0171 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.0109 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 11.0021 | 4.9622 | 60.0402 | 5 | 11.0112 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0291 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.0255 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 11.0193 | 4.9603 | 60.0114 | 5 | 11.0104 | 4.9622 | 60.0402 | 5 | 11.0195 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0374 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.0338 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 11.0276 | 4.9602 | 60.0114 | 5 | 11.0188 | 4.9622 | 60.0402 | 5 | 11.0278 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0457 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.0421 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 11.0359 | 4.9601 | 60.0114 | 5 | 11.0271 | 4.9622 | 60.0402 | 5 | 11.0361 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0541 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.0505 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 11.0443 | 4.96 | 60.0114 | 5 | 11.0355 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 11.0446 | 4.9704 | 59.9999 | 5
11.0624 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.0588 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 11.0526 | 4.9604 | 60.0114 | 5 | 11.0438 | 4.9623 | 60.0402 | 5 | 11.0529 | 4.9703 | 59.9999 | 5
11.0707 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.0671 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.0609 | 4.9607 | 60.0114 | 5 | 11.0521 | 4.9618 | 60.0402 | 5 | 11.0612 | 4.9703 | 59.9999 | 5
11.0791 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.0755 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.0693 | 4.9609 | 60.0114 | 5 | 11.0604 | 4.9612 | 60.0402 | 5 | 11.0695 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.0874 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.0838 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.0776 | 4.9611 | 60.0114 | 5 | 11.0687 | 4.9606 | 60.0402 | 5 | 11.0779 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.0957 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.0922 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.0859 | 4.9613 | 60.0056 | 5 | 11.0771 | 4.96 | 60.0402 | 5 | 11.0862 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1041 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.1005 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.0942 | 4.9616 | 60.0056 | 5 | 11.0854 | 4.9593 | 60.0402 | 5 | 11.0945 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1124 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.1089 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 11.1026 | 4.9618 | 60.0056 | 5 | 11.0938 | 4.9585 | 60.0402 | 5 | 11.1028 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1207 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.1172 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 11.111 | 4.962 | 60.0056 | 5 | 11.1021 | 4.9577 | 60.0402 | 5 | 11.1112 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1291 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.1255 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 11.1193 | 4.9622 | 60.0056 | 5 | 11.1104 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 11.1195 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1374 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.1339 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.1276 | 4.9624 | 60.0056 | 5 | 11.1187 | 4.9561 | 60.0402 | 5 | 11.1278 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.1457 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.1422 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.1359 | 4.9622 | 60.0056 | 5 | 11.127 | 4.9552 | 60.0402 | 5 | 11.1361 | 4.9702 | 60.0114 | 5
11.1541 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.1505 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.1443 | 4.9621 | 60.0056 | 5 | 11.1354 | 4.955 | 60.0402 | 5 | 11.1445 | 4.9702 | 60.0114 | 5
11.1624 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.1589 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.1526 | 4.9623 | 60.0056 | 5 | 11.1437 | 4.9548 | 60.0402 | 5 | 11.1528 | 4.9702 | 60.0114 | 5
11.1707 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.1672 | 4.9754 | 59.9538 | 5 | 11.1609 | 4.9625 | 60.0056 | 5 | 11.152 | 4.9546 | 60.0402 | 5 | 11.1611 | 4.9701 | 60.0114 | 5
11.1791 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.1756 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 11.1693 | 4.9627 | 60.0056 | 5 | 11.1603 | 4.9545 | 60.0402 | 5 | 11.1694 | 4.9701 | 60.0114 | 5
11.1874 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.1839 | 4.9755 | 59.9538 | 5 | 11.1776 | 4.9629 | 60.0056 | 5 | 11.1687 | 4.9546 | 60.0402 | 5 | 11.1779 | 4.97 | 60.0114 | 5
11.1958 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.1923 | 4.9757 | 59.9538 | 5 | 11.1859 | 4.963 | 60.0056 | 5 | 11.177 | 4.9547 | 60.0402 | 5 | 11.1862 | 4.9699 | 60.0114 | 5
11.2041 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.2006 | 4.9758 | 59.9538 | 5 | 11.1943 | 4.9632 | 60.0056 | 5 | 11.1854 | 4.9547 | 60.0402 | 5 | 11.1945 | 4.9698 | 60.0114 | 5
11.2124 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.2089 | 4.976 | 59.9538 | 5 | 11.2026 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 11.1937 | 4.9548 | 60.0402 | 5 | 11.2028 | 4.9697 | 60.0114 | 5
11.2207 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.2173 | 4.9761 | 59.9538 | 5 | 11.2109 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 11.202 | 4.9549 | 60.0402 | 5 | 11.2112 | 4.9695 | 60.0114 | 5
11.2291 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.2256 | 4.9762 | 59.9538 | 5 | 11.2192 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 11.2103 | 4.955 | 60.0402 | 5 | 11.2195 | 4.9695 | 60.0114 | 5
11.2374 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.2339 | 4.9763 | 59.9538 | 5 | 11.2276 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.2186 | 4.955 | 60.0402 | 5 | 11.2278 | 4.9694 | 60.0114 | 5
11.2458 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.2423 | 4.9763 | 59.9538 | 5 | 11.2359 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.227 | 4.9551 | 60.0402 | 5 | 11.2361 | 4.9693 | 60.0114 | 5
11.2541 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.2506 | 4.9763 | 59.9538 | 5 | 11.2443 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.2353 | 4.9551 | 60.0402 | 5 | 11.2445 | 4.9692 | 60.0114 | 5
11.2624 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.259 | 4.9761 | 59.9538 | 5 | 11.2526 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.2437 | 4.9551 | 60.0402 | 5 | 11.2528 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.2708 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.2673 | 4.976 | 59.9538 | 5 | 11.2609 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.252 | 4.9551 | 60.0402 | 5 | 11.2611 | 4.969 | 60.0114 | 5
11.2791 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.2756 | 4.9758 | 59.9538 | 5 | 11.2692 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 11.2603 | 4.9551 | 60.0402 | 5 | 11.2694 | 4.969 | 60.0114 | 5
11.2874 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.284 | 4.9756 | 59.9538 | 5 | 11.2776 | 4.964 | 60.0056 | 5 | 11.2686 | 4.9552 | 60.0402 | 5 | 11.2778 | 4.969 | 60.0114 | 5
11.2958 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.2923 | 4.9753 | 59.9538 | 5 | 11.2859 | 4.964 | 60.0056 | 5 | 11.2769 | 4.9552 | 60.0402 | 5 | 11.2861 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3041 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.3007 | 4.9751 | 59.9538 | 5 | 11.2943 | 4.964 | 60.0056 | 5 | 11.2853 | 4.9552 | 60.0402 | 5 | 11.2944 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3124 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.309 | 4.9748 | 59.9654 | 5 | 11.3026 | 4.9641 | 60.0056 | 5 | 11.2936 | 4.9552 | 60.0402 | 5 | 11.3029 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3208 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 11.3174 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 11.3109 | 4.9641 | 60.0056 | 5 | 11.3019 | 4.9553 | 60.0402 | 5 | 11.3112 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3291 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 11.3257 | 4.9743 | 59.9654 | 5 | 11.3193 | 4.9642 | 60.0056 | 5 | 11.3102 | 4.9553 | 60.0402 | 5 | 11.3195 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3374 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 11.334 | 4.974 | 59.9654 | 5 | 11.3276 | 4.9643 | 60.0056 | 5 | 11.3186 | 4.9553 | 60.0402 | 5 | 11.3278 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3458 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 11.3423 | 4.9739 | 59.9654 | 5 | 11.3359 | 4.9644 | 60.0056 | 5 | 11.3269 | 4.9553 | 60.0402 | 5 | 11.3362 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3541 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 11.3507 | 4.9739 | 59.9654 | 5 | 11.3442 | 4.9645 | 60.0056 | 5 | 11.3353 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3445 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3624 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 11.359 | 4.9738 | 59.9654 | 5 | 11.3526 | 4.9646 | 60.0056 | 5 | 11.3436 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3528 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.3708 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 11.3674 | 4.9737 | 59.9654 | 5 | 11.3609 | 4.9648 | 60.0056 | 5 | 11.3519 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3611 | 4.9692 | 60.0114 | 5
11.3791 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 11.3757 | 4.9737 | 59.9654 | 5 | 11.3693 | 4.9649 | 60.0056 | 5 | 11.3602 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3695 | 4.9692 | 60.0114 | 5
11.3874 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 11.384 | 4.9737 | 59.9654 | 5 | 11.3776 | 4.965 | 60.0056 | 5 | 11.3685 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3778 | 4.9693 | 60.0114 | 5
11.3958 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 11.3924 | 4.9739 | 59.9654 | 5 | 11.3859 | 4.9651 | 60.0056 | 5 | 11.3769 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3861 | 4.9694 | 60.0114 | 5
11.4041 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 11.4007 | 4.974 | 59.9654 | 5 | 11.3942 | 4.9651 | 60.0056 | 5 | 11.3852 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.3944 | 4.9694 | 60.0114 | 5
11.4124 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 11.4091 | 4.9741 | 59.9654 | 5 | 11.4026 | 4.9652 | 60.0056 | 5 | 11.3936 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4028 | 4.9695 | 60.0114 | 5
11.4208 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 11.4174 | 4.9743 | 59.9654 | 5 | 11.4109 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.4019 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4111 | 4.9696 | 60.0114 | 5
11.4291 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 11.4258 | 4.9744 | 59.9654 | 5 | 11.4193 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.4102 | 4.9553 | 60.0402 | 5 | 11.4194 | 4.9696 | 60.0114 | 5
11.4374 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.4341 | 4.9746 | 59.9654 | 5 | 11.4276 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.4185 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4277 | 4.9697 | 60.0114 | 5
11.4458 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.4424 | 4.9747 | 59.9654 | 5 | 11.4359 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.4268 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4362 | 4.9698 | 60.0114 | 5
11.4541 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 11.4507 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 11.4442 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.4352 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4445 | 4.9698 | 60.0114 | 5
11.4624 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 11.4591 | 4.975 | 59.9654 | 5 | 11.4526 | 4.9654 | 60.0056 | 5 | 11.4435 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4528 | 4.9699 | 60.0114 | 5
11.4708 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 11.4674 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 11.4609 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 11.4518 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4611 | 4.97 | 60.0114 | 5
11.4791 | 4.9687 | 59.9941 | 5 | 11.4758 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 11.4692 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 11.4601 | 4.9554 | 60.0402 | 5 | 11.4695 | 4.9701 | 60.0114 | 5
11.4874 | 4.9692 | 59.9941 | 5 | 11.4841 | 4.975 | 59.9654 | 5 | 11.4775 | 4.9657 | 60.0056 | 5 | 11.4685 | 4.9555 | 60.0402 | 5 | 11.4778 | 4.9702 | 60.0114 | 5
11.4958 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 11.4924 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 11.4859 | 4.9658 | 60.0056 | 5 | 11.4768 | 4.9555 | 60.0402 | 5 | 11.4861 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.5041 | 4.9702 | 59.9941 | 5 | 11.5008 | 4.9748 | 59.9654 | 5 | 11.4942 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 11.4851 | 4.9555 | 60.0402 | 5 | 11.4944 | 4.9704 | 60.0114 | 5
11.5125 | 4.9702 | 59.9941 | 5 | 11.5091 | 4.9747 | 59.9654 | 5 | 11.5026 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.4935 | 4.9556 | 60.0402 | 5 | 11.5028 | 4.9706 | 60.0114 | 5
11.5208 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 11.5175 | 4.9747 | 59.9654 | 5 | 11.5109 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 11.5018 | 4.9556 | 60.0402 | 5 | 11.5111 | 4.9707 | 60.0114 | 5
11.5291 | 4.97 | 59.9941 | 5 | 11.5258 | 4.9746 | 59.9654 | 5 | 11.5192 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 11.5101 | 4.9556 | 60.0402 | 5 | 11.5194 | 4.9707 | 60.0114 | 5
11.5374 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 11.5341 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 11.5276 | 4.9663 | 60.0056 | 5 | 11.5184 | 4.9557 | 60.0402 | 5 | 11.5277 | 4.9708 | 60.0114 | 5
11.5458 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 11.5425 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 11.5359 | 4.9663 | 60.0056 | 5 | 11.5268 | 4.9557 | 60.0402 | 5 | 11.5361 | 4.9708 | 60.0114 | 5
11.5541 | 4.9689 | 59.9941 | 5 | 11.5508 | 4.9744 | 59.9654 | 5 | 11.5443 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 11.5351 | 4.9558 | 60.0402 | 5 | 11.5444 | 4.9708 | 60.0114 | 5
11.5625 | 4.9685 | 59.9941 | 5 | 11.5591 | 4.9744 | 59.9654 | 5 | 11.5526 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 11.5435 | 4.9558 | 60.0402 | 5 | 11.5527 | 4.9707 | 60.0114 | 5
11.5708 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 11.5675 | 4.9744 | 59.9654 | 5 | 11.5609 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 11.5518 | 4.9558 | 60.0402 | 5 | 11.561 | 4.9707 | 60.0114 | 5
11.5791 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 11.5758 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 11.5692 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.5601 | 4.9558 | 60.0402 | 5 | 11.5695 | 4.9708 | 60.0114 | 5
11.5874 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 11.5842 | 4.9746 | 59.9654 | 5 | 11.5776 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.5684 | 4.9562 | 60.0402 | 5 | 11.5778 | 4.9708 | 60.0114 | 5
11.5958 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 11.5925 | 4.9748 | 59.9654 | 5 | 11.5859 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 11.5767 | 4.9566 | 60.0402 | 5 | 11.5861 | 4.9705 | 60.0114 | 5
11.6041 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.6008 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 11.5942 | 4.9658 | 60.0056 | 5 | 11.5851 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 11.5944 | 4.9703 | 60.0114 | 5
11.6125 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.6092 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 11.6025 | 4.9657 | 60.0056 | 5 | 11.5934 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 11.6028 | 4.97 | 60.0114 | 5
11.6208 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.6175 | 4.9753 | 59.9654 | 5 | 11.6109 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 11.6017 | 4.9578 | 60.0402 | 5 | 11.6111 | 4.9698 | 60.0114 | 5
11.6291 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.6259 | 4.9755 | 59.9654 | 5 | 11.6192 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 11.61 | 4.9582 | 60.0402 | 5 | 11.6194 | 4.9696 | 60.0114 | 5
11.6375 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.6342 | 4.9756 | 59.9654 | 5 | 11.6276 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 11.6184 | 4.9586 | 60.0402 | 5 | 11.6277 | 4.9694 | 60.0114 | 5
11.6458 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.6425 | 4.9758 | 59.9654 | 5 | 11.6359 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 11.6267 | 4.959 | 60.0402 | 5 | 11.6361 | 4.9691 | 60.0114 | 5
11.6541 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.6509 | 4.976 | 59.9654 | 5 | 11.6442 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 11.635 | 4.9594 | 60.0402 | 5 | 11.6444 | 4.9689 | 60.0114 | 5
11.6625 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.6592 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 11.6525 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 11.6434 | 4.9597 | 60.0402 | 5 | 11.6527 | 4.9687 | 60.0114 | 5
11.6708 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.6675 | 4.9762 | 59.9654 | 5 | 11.6609 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 11.6517 | 4.9597 | 60.0402 | 5 | 11.661 | 4.9684 | 60.0114 | 5
11.6791 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.6759 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 11.6692 | 4.9654 | 60.0056 | 5 | 11.66 | 4.9597 | 60.0402 | 5 | 11.6694 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.6875 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.6842 | 4.9761 | 59.9654 | 5 | 11.6776 | 4.9654 | 60.0056 | 5 | 11.6683 | 4.9597 | 60.0402 | 5 | 11.6777 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.6958 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.6926 | 4.976 | 59.9654 | 5 | 11.6859 | 4.9654 | 60.0056 | 5 | 11.6767 | 4.9597 | 60.0402 | 5 | 11.686 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7041 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 11.7009 | 4.9759 | 59.9654 | 5 | 11.6942 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.685 | 4.9596 | 60.0402 | 5 | 11.6943 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7125 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 11.7092 | 4.9758 | 59.9654 | 5 | 11.7025 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.6934 | 4.9596 | 60.0402 | 5 | 11.7028 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7208 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.7176 | 4.9757 | 59.9654 | 5 | 11.7109 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.7017 | 4.9596 | 60.0402 | 5 | 11.7111 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7291 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.7259 | 4.9756 | 59.9654 | 5 | 11.7192 | 4.9652 | 60.0056 | 5 | 11.71 | 4.9596 | 60.0402 | 5 | 11.7194 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7375 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.7343 | 4.9755 | 59.9654 | 5 | 11.7275 | 4.9652 | 60.0056 | 5 | 11.7183 | 4.9595 | 60.0402 | 5 | 11.7277 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7458 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.7426 | 4.9752 | 59.9654 | 5 | 11.7359 | 4.9652 | 60.0056 | 5 | 11.7266 | 4.9595 | 60.0402 | 5 | 11.7361 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7541 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 11.7509 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 11.7442 | 4.9652 | 60.0056 | 5 | 11.735 | 4.9595 | 60.0402 | 5 | 11.7444 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7625 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 11.7593 | 4.9746 | 59.9654 | 5 | 11.7526 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.7433 | 4.9594 | 60.0402 | 5 | 11.7527 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7708 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 11.7676 | 4.9744 | 59.9654 | 5 | 11.7609 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 11.7516 | 4.9593 | 60.0402 | 5 | 11.761 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7791 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 11.7759 | 4.9741 | 59.9654 | 5 | 11.7692 | 4.9654 | 60.0056 | 5 | 11.7599 | 4.9593 | 60.0402 | 5 | 11.7694 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7875 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.7843 | 4.9737 | 59.9654 | 5 | 11.7775 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 11.7683 | 4.9592 | 60.0402 | 5 | 11.7777 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.7958 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 11.7926 | 4.9734 | 59.9654 | 5 | 11.7859 | 4.9657 | 60.0056 | 5 | 11.7766 | 4.9591 | 60.0402 | 5 | 11.786 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8041 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 11.801 | 4.9731 | 59.9654 | 5 | 11.7942 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.7849 | 4.9591 | 60.0402 | 5 | 11.7943 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8125 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 11.8093 | 4.9727 | 59.9654 | 5 | 11.8026 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 11.7933 | 4.959 | 60.0402 | 5 | 11.8027 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8208 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.8176 | 4.9724 | 59.9654 | 5 | 11.8109 | 4.9664 | 60.0056 | 5 | 11.8016 | 4.9589 | 60.0402 | 5 | 11.811 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8291 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.826 | 4.9723 | 59.9654 | 5 | 11.8192 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 11.8099 | 4.9589 | 60.0402 | 5 | 11.8193 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8375 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.8343 | 4.9722 | 59.9654 | 5 | 11.8275 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 11.8182 | 4.9588 | 60.0402 | 5 | 11.8276 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8458 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.8427 | 4.9721 | 59.9654 | 5 | 11.8359 | 4.9669 | 60.0056 | 5 | 11.8266 | 4.9587 | 60.0402 | 5 | 11.8361 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8541 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.851 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8442 | 4.967 | 60.0056 | 5 | 11.8349 | 4.9586 | 60.0402 | 5 | 11.8444 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8625 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.8593 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8525 | 4.9671 | 60.0056 | 5 | 11.8433 | 4.9585 | 60.0402 | 5 | 11.8527 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8708 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.8676 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8608 | 4.9671 | 60.0056 | 5 | 11.8516 | 4.9585 | 60.0402 | 5 | 11.8611 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8792 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.876 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8692 | 4.967 | 60.0056 | 5 | 11.8599 | 4.9584 | 60.0402 | 5 | 11.8694 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8875 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.8843 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8775 | 4.9669 | 60.0056 | 5 | 11.8682 | 4.9583 | 60.0402 | 5 | 11.8777 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.8958 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.8927 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8859 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 11.8765 | 4.9582 | 60.0402 | 5 | 11.886 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9041 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.901 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.8942 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 11.8849 | 4.9581 | 60.0402 | 5 | 11.8944 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9125 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 11.9094 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9025 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 11.8932 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 11.9027 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9208 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.9177 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9108 | 4.9665 | 60.0056 | 5 | 11.9016 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 11.911 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9292 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.926 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9192 | 4.9663 | 60.0056 | 5 | 11.9099 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 11.9193 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9375 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.9344 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9276 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 11.9182 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 11.9277 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9458 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.9427 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9359 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 11.9265 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 11.936 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9542 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 11.951 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9442 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 11.9348 | 4.9579 | 60.0402 | 5 | 11.9443 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9625 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 11.9594 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9525 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.9432 | 4.9579 | 60.0402 | 5 | 11.9526 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9708 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 11.9677 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9609 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 11.9515 | 4.9579 | 60.0402 | 5 | 11.9611 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9792 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 11.976 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9692 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 11.9598 | 4.9578 | 60.0402 | 5 | 11.9694 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9875 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 11.9844 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9775 | 4.9658 | 60.0056 | 5 | 11.9681 | 4.9578 | 60.0402 | 5 | 11.9777 | 4.9685 | 60.0114 | 5
11.9958 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 11.9927 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9858 | 4.9658 | 60.0056 | 5 | 11.9765 | 4.9577 | 60.0402 | 5 | 11.986 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0042 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 12.0011 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 11.9942 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 11.9848 | 4.9577 | 60.0402 | 5 | 11.9944 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0125 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 12.0094 | 4.972 | 59.9654 | 5 | 12.0025 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 11.9931 | 4.9576 | 60.0402 | 5 | 12.0027 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0208 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 12.0177 | 4.9721 | 59.9654 | 5 | 12.0109 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 12.0015 | 4.9576 | 60.0402 | 5 | 12.011 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0292 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 12.0261 | 4.9722 | 59.9654 | 5 | 12.0192 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 12.0098 | 4.9576 | 60.0402 | 5 | 12.0193 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0375 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 12.0344 | 4.9722 | 59.9654 | 5 | 12.0275 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 12.0181 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0277 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0458 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 12.0428 | 4.9723 | 59.9654 | 5 | 12.0358 | 4.9663 | 60.0056 | 5 | 12.0264 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.036 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0542 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 12.0511 | 4.9724 | 59.9654 | 5 | 12.0442 | 4.9664 | 60.0056 | 5 | 12.0348 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0443 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0625 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 12.0594 | 4.9724 | 59.9654 | 5 | 12.0525 | 4.9664 | 60.0056 | 5 | 12.0431 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0526 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0708 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 12.0678 | 4.9725 | 59.9654 | 5 | 12.0609 | 4.9665 | 60.0056 | 5 | 12.0515 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.061 | 4.9685 | 60.0114 | 5
12.0792 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 12.0761 | 4.9726 | 59.9654 | 5 | 12.0692 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.0598 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0693 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.0875 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 12.0844 | 4.9726 | 59.9654 | 5 | 12.0775 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.0681 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0776 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.0958 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 12.0928 | 4.9726 | 59.9654 | 5 | 12.0858 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.0764 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0859 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1042 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 12.1011 | 4.9726 | 59.9654 | 5 | 12.0942 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.0847 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.0944 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1125 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 12.1095 | 4.9727 | 59.9654 | 5 | 12.1025 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.0931 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1027 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1208 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 12.1178 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.1108 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.1014 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.111 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1292 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 12.1261 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.1192 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.1097 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1193 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1375 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 12.1345 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.1275 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.118 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1277 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1458 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 12.1428 | 4.973 | 59.9654 | 5 | 12.1359 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.1264 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.136 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1542 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 12.1512 | 4.973 | 59.9654 | 5 | 12.1442 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.1347 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1443 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1625 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 12.1595 | 4.973 | 59.9654 | 5 | 12.1525 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.143 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1526 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1708 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 12.1678 | 4.9731 | 59.9654 | 5 | 12.1608 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.1514 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.161 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1792 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 12.1762 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.1692 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.1597 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1693 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1875 | 4.9666 | 59.9941 | 5 | 12.1845 | 4.9733 | 59.9654 | 5 | 12.1775 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.168 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1776 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.1958 | 4.9667 | 59.9941 | 5 | 12.1928 | 4.9734 | 59.9654 | 5 | 12.1859 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.1763 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1859 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2042 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 12.2012 | 4.9735 | 59.9654 | 5 | 12.1942 | 4.9669 | 60.0056 | 5 | 12.1847 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.1943 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2125 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 12.2095 | 4.9735 | 59.9654 | 5 | 12.2025 | 4.9669 | 60.0056 | 5 | 12.193 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2026 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2209 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 12.2179 | 4.9736 | 59.9654 | 5 | 12.2108 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.2014 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2109 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2292 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 12.2262 | 4.9738 | 59.9654 | 5 | 12.2192 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.2097 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2192 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2375 | 4.9669 | 59.9941 | 5 | 12.2345 | 4.9741 | 59.9654 | 5 | 12.2275 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.218 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2277 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2458 | 4.967 | 59.9941 | 5 | 12.2429 | 4.9743 | 59.9654 | 5 | 12.2358 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.2263 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.236 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2542 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 12.2512 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 12.2441 | 4.9668 | 60.0056 | 5 | 12.2346 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2443 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2625 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 12.2596 | 4.9746 | 59.9654 | 5 | 12.2525 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.243 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2526 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.2709 | 4.9675 | 59.9941 | 5 | 12.2679 | 4.9748 | 59.9654 | 5 | 12.2608 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.2513 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.261 | 4.9684 | 60.0172 | 5
12.2792 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 12.2762 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 12.2692 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.2596 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2693 | 4.9684 | 60.0172 | 5
12.2875 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 12.2846 | 4.975 | 59.9654 | 5 | 12.2775 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.2679 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2776 | 4.9683 | 60.0172 | 5
12.2959 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 12.2929 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 12.2858 | 4.9667 | 60.0056 | 5 | 12.2762 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2859 | 4.9682 | 60.0172 | 5
12.3042 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 12.3012 | 4.9752 | 59.9654 | 5 | 12.2941 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.2846 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.2943 | 4.9682 | 60.0172 | 5
12.3125 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 12.3096 | 4.9752 | 59.9654 | 5 | 12.3025 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.2929 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3026 | 4.968 | 60.0172 | 5
12.3209 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 12.3179 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 12.3108 | 4.9666 | 60.0056 | 5 | 12.3013 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3109 | 4.9679 | 60.0172 | 5
12.3292 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 12.3263 | 4.9751 | 59.9654 | 5 | 12.3192 | 4.9665 | 60.0056 | 5 | 12.3096 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3192 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.3375 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 12.3346 | 4.975 | 59.9654 | 5 | 12.3275 | 4.9664 | 60.0056 | 5 | 12.3179 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3276 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.3459 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 12.3429 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 12.3358 | 4.9664 | 60.0056 | 5 | 12.3262 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3359 | 4.9676 | 60.0172 | 5
12.3542 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 12.3513 | 4.9749 | 59.9654 | 5 | 12.3442 | 4.9663 | 60.0056 | 5 | 12.3346 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3442 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.3625 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 12.3596 | 4.9748 | 59.9654 | 5 | 12.3525 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 12.3429 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3525 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.3709 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 12.368 | 4.9747 | 59.9654 | 5 | 12.3608 | 4.9662 | 60.0056 | 5 | 12.3512 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3608 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.3792 | 4.9684 | 59.9941 | 5 | 12.3763 | 4.9745 | 59.9654 | 5 | 12.3691 | 4.9661 | 60.0056 | 5 | 12.3596 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3693 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.3875 | 4.9686 | 59.9941 | 5 | 12.3846 | 4.9742 | 59.9654 | 5 | 12.3775 | 4.966 | 60.0056 | 5 | 12.3679 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3776 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.3959 | 4.969 | 59.9941 | 5 | 12.393 | 4.974 | 59.9654 | 5 | 12.3858 | 4.9659 | 60.0056 | 5 | 12.3762 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3859 | 4.9675 | 60.0172 | 5
12.4042 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 12.4013 | 4.9738 | 59.9654 | 5 | 12.3942 | 4.9658 | 60.0056 | 5 | 12.3845 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.3942 | 4.9676 | 60.0172 | 5
12.4125 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 12.4096 | 4.9736 | 59.9654 | 5 | 12.4025 | 4.9657 | 60.0056 | 5 | 12.3929 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4026 | 4.9676 | 60.0172 | 5
12.4209 | 4.9701 | 59.9941 | 5 | 12.418 | 4.9734 | 59.9654 | 5 | 12.4108 | 4.9657 | 60.0056 | 5 | 12.4012 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4109 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.4292 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.4263 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.4191 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 12.4095 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4192 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.4375 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 12.4347 | 4.9731 | 59.9654 | 5 | 12.4275 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 12.4178 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4275 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.4459 | 4.9708 | 59.9941 | 5 | 12.443 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.4358 | 4.9656 | 60.0056 | 5 | 12.4261 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4359 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.4542 | 4.9708 | 59.9941 | 5 | 12.4513 | 4.9727 | 59.9654 | 5 | 12.4442 | 4.9655 | 60.0056 | 5 | 12.4345 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4442 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.4625 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 12.4597 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4525 | 4.9653 | 60.0056 | 5 | 12.4428 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4525 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.4709 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 12.468 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4608 | 4.9651 | 60.0056 | 5 | 12.4512 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4608 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.4792 | 4.9706 | 59.9941 | 5 | 12.4763 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4691 | 4.9649 | 60.0056 | 5 | 12.4595 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4692 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.4875 | 4.9705 | 59.9941 | 5 | 12.4847 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4775 | 4.9647 | 60.0056 | 5 | 12.4678 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4775 | 4.9677 | 60.0172 | 5
12.4959 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.493 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4858 | 4.9645 | 60.0056 | 5 | 12.4761 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4858 | 4.9678 | 60.0172 | 5
12.5042 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5014 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.4941 | 4.9643 | 60.0056 | 5 | 12.4845 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.4941 | 4.9679 | 60.0172 | 5
12.5125 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5097 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.5024 | 4.9641 | 60.0056 | 5 | 12.4928 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5026 | 4.9681 | 60.0172 | 5
12.5209 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.518 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.5108 | 4.9639 | 60.0056 | 5 | 12.5011 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5109 | 4.9683 | 60.0172 | 5
12.5292 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5264 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.5191 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.5095 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5192 | 4.9685 | 60.0172 | 5
12.5376 | 4.9702 | 59.9941 | 5 | 12.5347 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.5275 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 12.5178 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5275 | 4.9687 | 60.0172 | 5
12.5459 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5431 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.5358 | 4.9635 | 60.0056 | 5 | 12.5261 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5359 | 4.9689 | 60.0172 | 5
12.5542 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5514 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.5441 | 4.9635 | 60.0056 | 5 | 12.5344 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5442 | 4.9691 | 60.0172 | 5
12.5625 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5597 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.5525 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.5428 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5525 | 4.9694 | 60.0172 | 5
12.5709 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5681 | 4.9729 | 59.9654 | 5 | 12.5608 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 12.5511 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5608 | 4.9697 | 60.0172 | 5
12.5792 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5764 | 4.973 | 59.9654 | 5 | 12.5692 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 12.5594 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5692 | 4.9699 | 60.0172 | 5
12.5876 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.5847 | 4.973 | 59.9654 | 5 | 12.5775 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.5677 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5775 | 4.9702 | 60.0172 | 5
12.5959 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.5931 | 4.9731 | 59.9654 | 5 | 12.5858 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.576 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5858 | 4.9703 | 60.0172 | 5
12.6042 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.6014 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.5941 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.5844 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.5941 | 4.9704 | 60.0172 | 5
12.6125 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.6097 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6025 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.5927 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6025 | 4.9705 | 60.0172 | 5
12.6209 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 12.6181 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6108 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.6011 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6108 | 4.9706 | 60.0172 | 5
12.6292 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.6264 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6191 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 12.6094 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6191 | 4.9708 | 60.0172 | 5
12.6376 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 12.6348 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6274 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 12.6177 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6274 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6459 | 4.9701 | 59.9941 | 5 | 12.6431 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6358 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.626 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6359 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6542 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 12.6515 | 4.9732 | 59.9654 | 5 | 12.6441 | 4.9635 | 60.0056 | 5 | 12.6343 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6442 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6626 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 12.6598 | 4.9733 | 59.9654 | 5 | 12.6525 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 12.6427 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6525 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6709 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 12.6681 | 4.9733 | 59.9654 | 5 | 12.6608 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 12.651 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6608 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6792 | 4.9694 | 59.9941 | 5 | 12.6765 | 4.9733 | 59.9654 | 5 | 12.6691 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 12.6594 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6692 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6876 | 4.9691 | 59.9941 | 5 | 12.6848 | 4.9733 | 59.9654 | 5 | 12.6774 | 4.9635 | 60.0056 | 5 | 12.6677 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.6775 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.6959 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 12.6931 | 4.9728 | 59.9654 | 5 | 12.6858 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.676 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.6858 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.7042 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 12.7015 | 4.9724 | 59.9654 | 5 | 12.6941 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.6843 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.6941 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.7126 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 12.7098 | 4.9719 | 59.9654 | 5 | 12.7025 | 4.9637 | 60.0056 | 5 | 12.6927 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7025 | 4.9709 | 60.0172 | 5
12.7209 | 4.9707 | 59.9884 | 5 | 12.7181 | 4.9715 | 59.9654 | 5 | 12.7108 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.701 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7108 | 4.971 | 60.0172 | 5
12.7292 | 4.9712 | 59.9884 | 5 | 12.7265 | 4.9709 | 59.9654 | 5 | 12.7191 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.7093 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7191 | 4.971 | 60.0172 | 5
12.7376 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 12.7348 | 4.9704 | 59.9654 | 5 | 12.7274 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.7177 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7274 | 4.971 | 60.0172 | 5
12.7459 | 4.9722 | 59.9884 | 5 | 12.7432 | 4.9699 | 59.9654 | 5 | 12.7358 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.726 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.7358 | 4.9711 | 60.0172 | 5
12.7542 | 4.9727 | 59.9884 | 5 | 12.7515 | 4.9693 | 59.9654 | 5 | 12.7441 | 4.9638 | 60.0056 | 5 | 12.7343 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.7441 | 4.9711 | 60.0172 | 5
12.7626 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 12.7598 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 12.7524 | 4.9636 | 60.0056 | 5 | 12.7426 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.7524 | 4.9711 | 60.0172 | 5
12.7709 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 12.7682 | 4.9682 | 59.9654 | 5 | 12.7608 | 4.9634 | 60.0056 | 5 | 12.751 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.7607 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.7792 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 12.7765 | 4.9681 | 59.9654 | 5 | 12.7691 | 4.9633 | 60.0056 | 5 | 12.7593 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7692 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.7876 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 12.7849 | 4.968 | 59.9654 | 5 | 12.7775 | 4.9631 | 60.0056 | 5 | 12.7676 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7775 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.7959 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 12.7932 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 12.7858 | 4.9629 | 60.0056 | 5 | 12.7759 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7858 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8042 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 12.8015 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 12.7941 | 4.9628 | 60.0056 | 5 | 12.7842 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.7941 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8126 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8099 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 12.8024 | 4.9628 | 60.0056 | 5 | 12.7926 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.8025 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8209 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8182 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 12.8108 | 4.9629 | 60.0056 | 5 | 12.8009 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8108 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8293 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8265 | 4.9675 | 59.9654 | 5 | 12.8191 | 4.9629 | 60.0056 | 5 | 12.8093 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8191 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8376 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8349 | 4.9674 | 59.9654 | 5 | 12.8275 | 4.963 | 60.0056 | 5 | 12.8176 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8274 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8459 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8432 | 4.9673 | 59.9654 | 5 | 12.8358 | 4.9631 | 60.0056 | 5 | 12.8259 | 4.9576 | 60.0402 | 5 | 12.8358 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8543 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8516 | 4.9672 | 59.9654 | 5 | 12.8441 | 4.9633 | 60.0056 | 5 | 12.8342 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8441 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8626 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8599 | 4.9671 | 59.9654 | 5 | 12.8524 | 4.9632 | 60.0056 | 5 | 12.8426 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8524 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8709 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8682 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 12.8608 | 4.963 | 60.0056 | 5 | 12.8509 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8607 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8793 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8766 | 4.9669 | 59.9654 | 5 | 12.8691 | 4.9628 | 60.0056 | 5 | 12.8592 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8691 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8876 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8849 | 4.9668 | 59.9654 | 5 | 12.8774 | 4.9626 | 60.0056 | 5 | 12.8676 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8774 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.8959 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.8932 | 4.9659 | 59.9654 | 5 | 12.8857 | 4.9622 | 60.0056 | 5 | 12.8759 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.8857 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.9043 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9016 | 4.965 | 59.9654 | 5 | 12.8941 | 4.9619 | 60.0056 | 5 | 12.8842 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.894 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.9126 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9099 | 4.9641 | 59.9654 | 5 | 12.9024 | 4.9615 | 60.0056 | 5 | 12.8925 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.9025 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.9209 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9183 | 4.9632 | 59.9654 | 5 | 12.9108 | 4.9611 | 60.0056 | 5 | 12.9009 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.9108 | 4.9712 | 60.0172 | 5
12.9293 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9266 | 4.9624 | 59.9654 | 5 | 12.9191 | 4.9607 | 59.9999 | 5 | 12.9092 | 4.9575 | 60.0402 | 5 | 12.9191 | 4.9713 | 60.0172 | 5
12.9376 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9349 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 12.9274 | 4.9602 | 59.9999 | 5 | 12.9175 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.9274 | 4.9714 | 60.0172 | 5
12.9459 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9433 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 12.9358 | 4.96 | 59.9999 | 5 | 12.9258 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 12.9358 | 4.9715 | 60.0172 | 5
12.9543 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9516 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 12.9441 | 4.9598 | 59.9999 | 5 | 12.9341 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.9441 | 4.9716 | 60.0172 | 5
12.9626 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.96 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 12.9525 | 4.9604 | 59.9999 | 5 | 12.9425 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 12.9524 | 4.9717 | 60.0172 | 5
12.9709 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9683 | 4.9584 | 59.9654 | 5 | 12.9608 | 4.9609 | 59.9999 | 5 | 12.9508 | 4.9572 | 60.0402 | 5 | 12.9607 | 4.9719 | 60.0172 | 5
12.9793 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9766 | 4.9586 | 59.9654 | 5 | 12.9691 | 4.9615 | 59.9999 | 5 | 12.9592 | 4.9572 | 60.0402 | 5 | 12.9691 | 4.9721 | 60.0172 | 5
12.9876 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.985 | 4.9588 | 59.9654 | 5 | 12.9774 | 4.962 | 59.9999 | 5 | 12.9675 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 12.9774 | 4.9722 | 60.0172 | 5
12.996 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 12.9933 | 4.959 | 59.9654 | 5 | 12.9858 | 4.9625 | 59.9999 | 5 | 12.9758 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 12.9857 | 4.9724 | 60.0172 | 5
13.0043 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 13.0016 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 12.9941 | 4.963 | 59.9999 | 5 | 12.9841 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 12.994 | 4.9726 | 60.0172 | 5
13.0126 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 13.01 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 13.0024 | 4.9636 | 59.9999 | 5 | 12.9924 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0024 | 4.9727 | 60.0172 | 5
13.021 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 13.0183 | 4.9597 | 59.9654 | 5 | 13.0107 | 4.9642 | 59.9999 | 5 | 13.0008 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0107 | 4.9728 | 60.0172 | 5
13.0293 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 13.0267 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 13.0191 | 4.9648 | 59.9999 | 5 | 13.0091 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.019 | 4.9728 | 60.0172 | 5
13.0376 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 13.035 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 13.0274 | 4.9653 | 59.9999 | 5 | 13.0175 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0273 | 4.9729 | 60.0172 | 5
13.046 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.0433 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 13.0358 | 4.9653 | 59.9999 | 5 | 13.0258 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0358 | 4.9728 | 60.0172 | 5
13.0543 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.0517 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 13.0441 | 4.9653 | 59.9999 | 5 | 13.0341 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0441 | 4.9728 | 60.0172 | 5
13.0626 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.06 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 13.0524 | 4.9653 | 59.9999 | 5 | 13.0424 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0524 | 4.9727 | 60.0172 | 5
13.071 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.0684 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.0608 | 4.9653 | 59.9999 | 5 | 13.0508 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0607 | 4.9726 | 60.0172 | 5
13.0793 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.0767 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.0691 | 4.9654 | 59.9999 | 5 | 13.0591 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.0691 | 4.9726 | 60.0172 | 5
13.0876 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.085 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.0775 | 4.9655 | 59.9999 | 5 | 13.0674 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.0774 | 4.9725 | 60.0172 | 5
13.096 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.0934 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.0858 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 13.0757 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.0857 | 4.9724 | 60.0172 | 5
13.1043 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.1017 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.0941 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 13.084 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.094 | 4.9724 | 60.0172 | 5
13.1126 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.11 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.1024 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.0924 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.1023 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.121 | 4.974 | 59.9941 | 5 | 13.1184 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.1108 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 13.1007 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.1107 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.1293 | 4.974 | 59.9941 | 5 | 13.1267 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.1191 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1091 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.119 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.1376 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 13.1351 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.1274 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1174 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.1273 | 4.9724 | 60.0172 | 5
13.146 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 13.1434 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.1357 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1257 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.1356 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.1543 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 13.1517 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.1441 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.134 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.144 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.1626 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.1601 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.1525 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1423 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.1523 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.171 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.1684 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.1608 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1507 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.1606 | 4.9723 | 60.0172 | 5
13.1793 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.1768 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.1691 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.159 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.1689 | 4.9722 | 60.0172 | 5
13.1876 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.1851 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.1774 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 13.1674 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.1774 | 4.9722 | 60.0172 | 5
13.196 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 13.1934 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.1858 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 13.1757 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.1857 | 4.9721 | 60.0172 | 5
13.2043 | 4.974 | 59.9941 | 5 | 13.2018 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.1941 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 13.184 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.194 | 4.9719 | 60.0172 | 5
13.2126 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 13.2101 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.2025 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.1923 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.2023 | 4.9718 | 60.0172 | 5
13.221 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 13.2184 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.2108 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2007 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.2107 | 4.9716 | 60.0172 | 5
13.2293 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 13.2268 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.2191 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.209 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.219 | 4.9715 | 60.0172 | 5
13.2376 | 4.9736 | 59.9941 | 5 | 13.2351 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.2274 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2173 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.2273 | 4.9715 | 60.0172 | 5
13.246 | 4.9735 | 59.9941 | 5 | 13.2434 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.2358 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2256 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.2356 | 4.9714 | 60.0229 | 5
13.2543 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 13.2518 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.2441 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2339 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.244 | 4.9713 | 60.0229 | 5
13.2626 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.2601 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 13.2524 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2423 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.2523 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.271 | 4.9732 | 59.9941 | 5 | 13.2685 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 13.2608 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2506 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.2606 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.2793 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.2768 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 13.2691 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.259 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.2689 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.2877 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.2852 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.2775 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2673 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.2773 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.296 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.2935 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.2858 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2756 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.2856 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3043 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.3018 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.2941 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2839 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.2939 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3127 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 13.3102 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.3024 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.2922 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 13.3022 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.321 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 13.3185 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.3108 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.3006 | 4.957 | 60.0402 | 5 | 13.3107 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3293 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 13.3268 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.3191 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.3089 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.319 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3377 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 13.3352 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.3275 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.3173 | 4.9569 | 60.0402 | 5 | 13.3273 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.346 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 13.3435 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 13.3358 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.3256 | 4.9568 | 60.0402 | 5 | 13.3356 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3543 | 4.9732 | 59.9941 | 5 | 13.3518 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.3441 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 13.3339 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 13.344 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3627 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 13.3602 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.3525 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 13.3422 | 4.958 | 60.0402 | 5 | 13.3523 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.371 | 4.973 | 59.9941 | 5 | 13.3685 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.3608 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 13.3505 | 4.9586 | 60.0402 | 5 | 13.3606 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3793 | 4.9729 | 59.9941 | 5 | 13.3769 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.3691 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 13.3589 | 4.9592 | 60.0402 | 5 | 13.3689 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.3877 | 4.9728 | 59.9941 | 5 | 13.3852 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.3774 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 13.3672 | 4.9598 | 60.0402 | 5 | 13.3773 | 4.9712 | 60.0229 | 5
13.396 | 4.9726 | 59.9941 | 5 | 13.3936 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 13.3858 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 13.3755 | 4.9604 | 60.0402 | 5 | 13.3856 | 4.9713 | 60.0229 | 5
13.4043 | 4.9725 | 59.9941 | 5 | 13.4019 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 13.3941 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 13.3839 | 4.9611 | 60.0402 | 5 | 13.3939 | 4.9714 | 60.0229 | 5
13.4127 | 4.9723 | 59.9941 | 5 | 13.4102 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 13.4025 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 13.3922 | 4.9618 | 60.0402 | 5 | 13.4022 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.421 | 4.9721 | 59.9941 | 5 | 13.4185 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 13.4108 | 4.9654 | 59.9941 | 5 | 13.4005 | 4.9624 | 60.0402 | 5 | 13.4105 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.4293 | 4.972 | 59.9941 | 5 | 13.4269 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 13.4191 | 4.9654 | 59.9941 | 5 | 13.4089 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 13.4189 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.4377 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 13.4352 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 13.4275 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4172 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 13.4272 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.446 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 13.4436 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 13.4358 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4255 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 13.4355 | 4.9717 | 60.0345 | 5
13.4543 | 4.9717 | 59.9941 | 5 | 13.4519 | 4.9599 | 59.9654 | 5 | 13.4442 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4338 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 13.4438 | 4.9718 | 60.0345 | 5
13.4627 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 13.4602 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4525 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4421 | 4.9631 | 60.0402 | 5 | 13.4523 | 4.9718 | 60.0345 | 5
13.471 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 13.4686 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4608 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4505 | 4.9642 | 60.0402 | 5 | 13.4606 | 4.9719 | 60.0345 | 5
13.4793 | 4.9713 | 59.9941 | 5 | 13.4769 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4691 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4588 | 4.9653 | 60.0402 | 5 | 13.4689 | 4.9719 | 60.0345 | 5
13.4877 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 13.4853 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4775 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4672 | 4.9665 | 60.0402 | 5 | 13.4772 | 4.9719 | 60.0345 | 5
13.496 | 4.9708 | 59.9941 | 5 | 13.4936 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4858 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 13.4755 | 4.9676 | 60.0402 | 5 | 13.4856 | 4.972 | 60.0345 | 5
13.5043 | 4.9706 | 59.9941 | 5 | 13.5019 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.4941 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 13.4838 | 4.9687 | 60.0402 | 5 | 13.4939 | 4.9721 | 60.0345 | 5
13.5127 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 13.5103 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5024 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 13.4921 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 13.5022 | 4.9722 | 60.0345 | 5
13.521 | 4.9701 | 59.9941 | 5 | 13.5186 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5108 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 13.5004 | 4.971 | 60.0402 | 5 | 13.5105 | 4.9723 | 60.0345 | 5
13.5293 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 13.5269 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5192 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 13.5088 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 13.5188 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.5377 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 13.5353 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5275 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 13.5171 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 13.5272 | 4.9725 | 60.0345 | 5
13.546 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 13.5436 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5358 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 13.5255 | 4.9745 | 60.0402 | 5 | 13.5355 | 4.9725 | 60.0345 | 5
13.5543 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 13.552 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5441 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 13.5338 | 4.9746 | 60.0402 | 5 | 13.5438 | 4.9726 | 60.0345 | 5
13.5627 | 4.9694 | 59.9941 | 5 | 13.5603 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5525 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 13.5421 | 4.9746 | 60.0402 | 5 | 13.5521 | 4.9727 | 60.0345 | 5
13.571 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 13.5686 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5608 | 4.9689 | 59.9941 | 5 | 13.5504 | 4.9746 | 60.0402 | 5 | 13.5605 | 4.9728 | 60.0345 | 5
13.5793 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 13.577 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5692 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 13.5588 | 4.9747 | 60.0402 | 5 | 13.5688 | 4.9728 | 60.0345 | 5
13.5877 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 13.5853 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5775 | 4.9709 | 59.9941 | 5 | 13.5671 | 4.9747 | 60.0402 | 5 | 13.5771 | 4.9728 | 60.0345 | 5
13.596 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 13.5937 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5858 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 13.5754 | 4.9747 | 60.0402 | 5 | 13.5854 | 4.9727 | 60.0345 | 5
13.6044 | 4.97 | 59.9941 | 5 | 13.602 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.5941 | 4.9728 | 59.9941 | 5 | 13.5837 | 4.9747 | 60.0402 | 5 | 13.5938 | 4.9727 | 60.0345 | 5
13.6127 | 4.97 | 59.9941 | 5 | 13.6103 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.6025 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 13.592 | 4.9748 | 60.0402 | 5 | 13.6022 | 4.9726 | 60.0345 | 5
13.621 | 4.97 | 59.9941 | 5 | 13.6187 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.6108 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6004 | 4.9749 | 60.0402 | 5 | 13.6105 | 4.9726 | 60.0345 | 5
13.6293 | 4.97 | 59.9941 | 5 | 13.627 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.6191 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6087 | 4.975 | 60.0402 | 5 | 13.6188 | 4.9725 | 60.0345 | 5
13.6377 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 13.6353 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 13.6275 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6171 | 4.9756 | 60.0402 | 5 | 13.6271 | 4.9725 | 60.0345 | 5
13.646 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 13.6437 | 4.9599 | 59.9654 | 5 | 13.6358 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6254 | 4.9762 | 60.0402 | 5 | 13.6355 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.6544 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 13.652 | 4.9599 | 59.9654 | 5 | 13.6442 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6337 | 4.9768 | 60.0402 | 5 | 13.6438 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.6627 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 13.6604 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 13.6525 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.642 | 4.9774 | 60.0402 | 5 | 13.6521 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.671 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 13.6687 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 13.6608 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6503 | 4.978 | 60.0402 | 5 | 13.6604 | 4.9723 | 60.0345 | 5
13.6794 | 4.9692 | 59.9941 | 5 | 13.677 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 13.6691 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6587 | 4.9786 | 60.0402 | 5 | 13.6688 | 4.9723 | 60.0345 | 5
13.6877 | 4.9692 | 59.9941 | 5 | 13.6854 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 13.6775 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.667 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 13.6771 | 4.9723 | 60.0345 | 5
13.696 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 13.6937 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 13.6858 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6754 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 13.6854 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7044 | 4.9694 | 59.9941 | 5 | 13.7021 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 13.6942 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.6837 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 13.6937 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7127 | 4.9694 | 59.9941 | 5 | 13.7104 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 13.7025 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.692 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.702 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.721 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 13.7187 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 13.7108 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7003 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.7104 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7294 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 13.7271 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 13.7192 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7086 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.7188 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7377 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 13.7354 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.7275 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.717 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.7271 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.746 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 13.7437 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.7358 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7253 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.7354 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7544 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 13.7521 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.7441 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7336 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.7438 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7627 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 13.7604 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7525 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7419 | 4.9808 | 60.0402 | 5 | 13.7521 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.771 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 13.7688 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7608 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7503 | 4.9808 | 60.0402 | 5 | 13.7604 | 4.9724 | 60.0345 | 5
13.7794 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 13.7771 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7692 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.7586 | 4.9808 | 60.0402 | 5 | 13.7687 | 4.9723 | 60.0345 | 5
13.7877 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 13.7854 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7775 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.767 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.777 | 4.9722 | 60.0345 | 5
13.796 | 4.9691 | 59.9941 | 5 | 13.7938 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7858 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.7753 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.7854 | 4.9721 | 60.0345 | 5
13.8044 | 4.9686 | 59.9941 | 5 | 13.8021 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.7942 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.7836 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.7937 | 4.972 | 60.0345 | 5
13.8127 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 13.8105 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8025 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.7919 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.802 | 4.972 | 60.0345 | 5
13.821 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 13.8188 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8109 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.8002 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8103 | 4.9719 | 60.0345 | 5
13.8294 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 13.8271 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8192 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.8086 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8187 | 4.9718 | 60.0345 | 5
13.8377 | 4.9674 | 59.9941 | 5 | 13.8354 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8275 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.8169 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.827 | 4.9717 | 60.0345 | 5
13.846 | 4.9671 | 59.9941 | 5 | 13.8438 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8358 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8253 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8353 | 4.9717 | 60.0345 | 5
13.8544 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 13.8521 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 13.8442 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8336 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8436 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.8627 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 13.8605 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.8525 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8419 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8521 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.871 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 13.8688 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.8608 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8502 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.8604 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.8794 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.8772 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 13.8692 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8585 | 4.9811 | 60.0402 | 5 | 13.8687 | 4.9716 | 60.0345 | 5
13.8877 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 13.8855 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.8775 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8669 | 4.981 | 60.0402 | 5 | 13.877 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.896 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 13.8938 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.8859 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8752 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.8853 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.9044 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 13.9022 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 13.8942 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8835 | 4.9809 | 60.0402 | 5 | 13.8937 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.9127 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 13.9105 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9025 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.8918 | 4.9808 | 60.0402 | 5 | 13.902 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.9211 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 13.9189 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9108 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 13.9002 | 4.9807 | 60.0402 | 5 | 13.9103 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.9294 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.9272 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9192 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.9085 | 4.9806 | 60.0402 | 5 | 13.9186 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.9377 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 13.9355 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9275 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.9169 | 4.9806 | 60.0402 | 5 | 13.927 | 4.9715 | 60.0345 | 5
13.946 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.9438 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9359 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 13.9252 | 4.9805 | 60.0402 | 5 | 13.9353 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.9544 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.9522 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9442 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.9335 | 4.9804 | 60.0402 | 5 | 13.9436 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.9627 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.9605 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9525 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.9418 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9519 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.9711 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 13.9689 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9609 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.9501 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9602 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.9794 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 13.9772 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9692 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 13.9585 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9686 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.9877 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 13.9855 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9775 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.9668 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9769 | 4.9714 | 60.0345 | 5
13.996 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 13.9939 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9858 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.9752 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9852 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0044 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 14.0022 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 13.9942 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.9835 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 13.9935 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0127 | 4.9654 | 59.9941 | 5 | 14.0106 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0025 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 13.9918 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 14.002 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0211 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 14.0189 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0109 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 14.0001 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 14.0103 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0294 | 4.965 | 59.9941 | 5 | 14.0273 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0192 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 14.0084 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 14.0186 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0377 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 14.0356 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0275 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 14.0168 | 4.9803 | 60.0402 | 5 | 14.0269 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0461 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 14.0439 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0358 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 14.0251 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.0353 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0544 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 14.0522 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0442 | 4.9745 | 59.9941 | 5 | 14.0334 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.0436 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0627 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 14.0606 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0526 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 14.0417 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.0519 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0711 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 14.0689 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0609 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 14.0501 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.0602 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0794 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 14.0773 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0692 | 4.9744 | 59.9941 | 5 | 14.0584 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.0685 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0877 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 14.0856 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0775 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 14.0667 | 4.9799 | 60.0402 | 5 | 14.0769 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.0961 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 14.0939 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0859 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 14.0751 | 4.9798 | 60.0402 | 5 | 14.0852 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.1044 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 14.1023 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.0942 | 4.9743 | 59.9941 | 5 | 14.0834 | 4.9798 | 60.0402 | 5 | 14.0935 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.1127 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 14.1106 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1025 | 4.9742 | 59.9941 | 5 | 14.0917 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.1018 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.1211 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 14.119 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1108 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 14.1 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.1102 | 4.9714 | 60.0345 | 5
14.1294 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 14.1273 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1192 | 4.974 | 59.9941 | 5 | 14.1084 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.1185 | 4.9715 | 60.0345 | 5
14.1377 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 14.1357 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1275 | 4.974 | 59.9941 | 5 | 14.1167 | 4.9798 | 60.0402 | 5 | 14.1268 | 4.9716 | 60.0345 | 5
14.1461 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 14.144 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1359 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.1251 | 4.9798 | 60.0402 | 5 | 14.1351 | 4.9717 | 60.0345 | 5
14.1544 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 14.1523 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1442 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.1334 | 4.9799 | 60.0402 | 5 | 14.1436 | 4.9718 | 60.0345 | 5
14.1627 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 14.1606 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1525 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.1417 | 4.9799 | 60.0402 | 5 | 14.1519 | 4.9719 | 60.0345 | 5
14.1711 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 14.169 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1609 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.15 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.1602 | 4.9719 | 60.0345 | 5
14.1794 | 4.9633 | 59.9941 | 5 | 14.1773 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1692 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.1583 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.1685 | 4.972 | 60.0345 | 5
14.1877 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 14.1857 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1776 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 14.1667 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.1768 | 4.9721 | 60.0345 | 5
14.1961 | 4.963 | 59.9941 | 5 | 14.194 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1859 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 14.175 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.1852 | 4.9722 | 60.0345 | 5
14.2044 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 14.2023 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.1942 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 14.1833 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.1935 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2127 | 4.9628 | 59.9884 | 5 | 14.2107 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2025 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.1917 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.2018 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2211 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.219 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2109 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.2 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.2101 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2294 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.2274 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2192 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.2083 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.2185 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2377 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2357 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2275 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.2166 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.2268 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2461 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.244 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2359 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.225 | 4.9802 | 60.0402 | 5 | 14.2351 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2544 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2524 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2442 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.2333 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2434 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2628 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2607 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2526 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.2416 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2517 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2711 | 4.9624 | 59.9884 | 5 | 14.269 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2609 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.2499 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2601 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2794 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2774 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2692 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.2583 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2684 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2878 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2857 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2775 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.2666 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2767 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.2961 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.2941 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 14.2859 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.275 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.285 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3044 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.3024 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 14.2942 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 14.2833 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.2935 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3128 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.3107 | 4.961 | 59.9711 | 5 | 14.3026 | 4.9736 | 59.9941 | 5 | 14.2916 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3018 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3211 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3191 | 4.961 | 59.9711 | 5 | 14.3109 | 4.9735 | 59.9941 | 5 | 14.2999 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3101 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3294 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3274 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 14.3192 | 4.9735 | 59.9941 | 5 | 14.3082 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3184 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3378 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3358 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 14.3276 | 4.9734 | 59.9941 | 5 | 14.3166 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3268 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3461 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3441 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 14.3359 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 14.3249 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3351 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3544 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3524 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3442 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 14.3333 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3434 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3628 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3607 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3525 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 14.3416 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3517 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3711 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3691 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3609 | 4.973 | 59.9941 | 5 | 14.3499 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.36 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3794 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.3774 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3692 | 4.9729 | 59.9941 | 5 | 14.3582 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3684 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3878 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.3858 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3776 | 4.9727 | 59.9941 | 5 | 14.3665 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3767 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.3961 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.3941 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3859 | 4.9726 | 59.9941 | 5 | 14.3749 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.385 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4044 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4024 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.3942 | 4.9725 | 59.9941 | 5 | 14.3832 | 4.9801 | 60.0402 | 5 | 14.3933 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4128 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4108 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4026 | 4.9724 | 59.9941 | 5 | 14.3915 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.4017 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4211 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4191 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4109 | 4.9722 | 59.9941 | 5 | 14.3998 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.41 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4294 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4275 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4193 | 4.9721 | 59.9941 | 5 | 14.4082 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.4183 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4378 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4358 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4276 | 4.972 | 59.9941 | 5 | 14.4165 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.4266 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4461 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4441 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4359 | 4.9719 | 59.9941 | 5 | 14.4248 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.4349 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4545 | 4.9627 | 59.9884 | 5 | 14.4525 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4442 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4332 | 4.98 | 60.0402 | 5 | 14.4434 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4628 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.4608 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4526 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4415 | 4.9799 | 60.0402 | 5 | 14.4517 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4711 | 4.9626 | 59.9884 | 5 | 14.4691 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4609 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4498 | 4.9798 | 60.0402 | 5 | 14.46 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4795 | 4.9625 | 59.9884 | 5 | 14.4775 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4692 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4581 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.4683 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4878 | 4.9624 | 59.9884 | 5 | 14.4858 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4775 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4665 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.4767 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.4961 | 4.9623 | 59.9884 | 5 | 14.4942 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4859 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4748 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.485 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5045 | 4.9622 | 59.9884 | 5 | 14.5025 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.4943 | 4.9718 | 59.9941 | 5 | 14.4832 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 14.4933 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5128 | 4.9621 | 59.9884 | 5 | 14.5108 | 4.9612 | 59.9711 | 5 | 14.5026 | 4.9719 | 59.9941 | 5 | 14.4915 | 4.9794 | 60.0402 | 5 | 14.5016 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5211 | 4.962 | 59.9884 | 5 | 14.5192 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 14.5109 | 4.9719 | 59.9941 | 5 | 14.4998 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.51 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5295 | 4.9619 | 59.9884 | 5 | 14.5275 | 4.961 | 59.9711 | 5 | 14.5192 | 4.972 | 59.9941 | 5 | 14.5081 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5183 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5378 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.5359 | 4.9609 | 59.9711 | 5 | 14.5276 | 4.972 | 59.9941 | 5 | 14.5164 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5266 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5461 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.5442 | 4.9609 | 59.9711 | 5 | 14.5359 | 4.9721 | 59.9941 | 5 | 14.5248 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5349 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5545 | 4.9617 | 59.9884 | 5 | 14.5525 | 4.9608 | 59.9711 | 5 | 14.5443 | 4.9721 | 59.9941 | 5 | 14.5331 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5432 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5628 | 4.9617 | 59.9884 | 5 | 14.5609 | 4.9607 | 59.9711 | 5 | 14.5526 | 4.9722 | 59.9941 | 5 | 14.5414 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5516 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5712 | 4.9616 | 59.9884 | 5 | 14.5692 | 4.9606 | 59.9711 | 5 | 14.5609 | 4.9723 | 59.9941 | 5 | 14.5497 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5599 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5795 | 4.9615 | 59.9884 | 5 | 14.5775 | 4.9606 | 59.9711 | 5 | 14.5692 | 4.9724 | 59.9941 | 5 | 14.5581 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5682 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5878 | 4.9614 | 59.9884 | 5 | 14.5859 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 14.5776 | 4.9725 | 59.9941 | 5 | 14.5664 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5765 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.5961 | 4.9614 | 59.9884 | 5 | 14.5942 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 14.5859 | 4.9726 | 59.9941 | 5 | 14.5747 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.585 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6045 | 4.9613 | 59.9884 | 5 | 14.6025 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 14.5942 | 4.9727 | 59.9941 | 5 | 14.5831 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.5933 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6128 | 4.9612 | 59.9884 | 5 | 14.6109 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 14.6026 | 4.9728 | 59.9941 | 5 | 14.5914 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.6016 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6212 | 4.9612 | 59.9884 | 5 | 14.6192 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 14.6109 | 4.9729 | 59.9941 | 5 | 14.5997 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.6099 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6295 | 4.9611 | 59.9884 | 5 | 14.6276 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6193 | 4.9729 | 59.9941 | 5 | 14.608 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.6182 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6378 | 4.961 | 59.9884 | 5 | 14.6359 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6276 | 4.973 | 59.9941 | 5 | 14.6164 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.6266 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6462 | 4.961 | 59.9884 | 5 | 14.6442 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6359 | 4.973 | 59.9941 | 5 | 14.6247 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 14.6349 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6545 | 4.9611 | 59.9884 | 5 | 14.6526 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6442 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 14.6331 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6432 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6628 | 4.9611 | 59.9884 | 5 | 14.6609 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6526 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 14.6414 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6515 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6712 | 4.9611 | 59.9884 | 5 | 14.6693 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6609 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 14.6497 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6599 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6795 | 4.9611 | 59.9884 | 5 | 14.6776 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6693 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 14.658 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6682 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6878 | 4.9612 | 59.9884 | 5 | 14.6859 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 14.6776 | 4.9735 | 59.9941 | 5 | 14.6663 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6765 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.6962 | 4.9613 | 59.9884 | 5 | 14.6942 | 4.9603 | 59.9711 | 5 | 14.6859 | 4.9736 | 59.9941 | 5 | 14.6747 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6848 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7045 | 4.9614 | 59.9884 | 5 | 14.7026 | 4.9603 | 59.9711 | 5 | 14.6943 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.683 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.6932 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7128 | 4.9615 | 59.9884 | 5 | 14.7109 | 4.9602 | 59.9711 | 5 | 14.7026 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.6913 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7015 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7212 | 4.9616 | 59.9884 | 5 | 14.7193 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 14.7109 | 4.9741 | 59.9941 | 5 | 14.6996 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7098 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7295 | 4.9617 | 59.9884 | 5 | 14.7276 | 4.96 | 59.9711 | 5 | 14.7192 | 4.9739 | 59.9941 | 5 | 14.7079 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7181 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7378 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.7359 | 4.96 | 59.9711 | 5 | 14.7276 | 4.9738 | 59.9941 | 5 | 14.7163 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7264 | 4.9723 | 60.0345 | 5
14.7462 | 4.9619 | 59.9884 | 5 | 14.7443 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 14.7359 | 4.9737 | 59.9941 | 5 | 14.7246 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7349 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7545 | 4.962 | 59.9884 | 5 | 14.7526 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 14.7443 | 4.9736 | 59.9941 | 5 | 14.733 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7432 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7628 | 4.962 | 59.9884 | 5 | 14.761 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7526 | 4.9733 | 59.9941 | 5 | 14.7413 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7515 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7712 | 4.962 | 59.9884 | 5 | 14.7693 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7609 | 4.9731 | 59.9941 | 5 | 14.7496 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7598 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7795 | 4.962 | 59.9884 | 5 | 14.7776 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7693 | 4.9728 | 59.9941 | 5 | 14.7579 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7682 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7879 | 4.9619 | 59.9884 | 5 | 14.786 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7776 | 4.9726 | 59.9941 | 5 | 14.7663 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7765 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.7962 | 4.9619 | 59.9884 | 5 | 14.7943 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7859 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 14.7746 | 4.9793 | 60.0402 | 5 | 14.7848 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8045 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.8026 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.7943 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 14.7829 | 4.9794 | 60.0402 | 5 | 14.7931 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8129 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.811 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8026 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 14.7913 | 4.9794 | 60.0402 | 5 | 14.8014 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8212 | 4.9618 | 59.9884 | 5 | 14.8193 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8109 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 14.7996 | 4.9794 | 60.0402 | 5 | 14.8098 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8295 | 4.9608 | 59.9884 | 5 | 14.8276 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8193 | 4.9693 | 59.9941 | 5 | 14.8079 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 14.8181 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8379 | 4.9598 | 59.9884 | 5 | 14.836 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8276 | 4.9688 | 59.9941 | 5 | 14.8162 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 14.8264 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8462 | 4.9588 | 59.9884 | 5 | 14.8443 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8359 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 14.8246 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 14.8347 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8545 | 4.9578 | 59.9884 | 5 | 14.8527 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8442 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 14.8329 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8431 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.8629 | 4.9568 | 59.9884 | 5 | 14.861 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8526 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 14.8412 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8514 | 4.9724 | 60.0402 | 5
14.8712 | 4.9558 | 59.9884 | 5 | 14.8693 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.861 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 14.8495 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8597 | 4.9724 | 60.0402 | 5
14.8795 | 4.9548 | 59.9884 | 5 | 14.8777 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8693 | 4.9672 | 59.9941 | 5 | 14.8578 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.868 | 4.9724 | 60.0402 | 5
14.8879 | 4.9538 | 59.9884 | 5 | 14.886 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8776 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 14.8662 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8763 | 4.9724 | 60.0402 | 5
14.8962 | 4.9528 | 59.9884 | 5 | 14.8943 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8859 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 14.8745 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8848 | 4.9725 | 60.0402 | 5
14.9045 | 4.9518 | 59.9884 | 5 | 14.9027 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.8943 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 14.8829 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.8931 | 4.9725 | 60.0402 | 5
14.9129 | 4.9517 | 59.9884 | 5 | 14.911 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9026 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 14.8912 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9014 | 4.9725 | 60.0402 | 5
14.9212 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 14.9194 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9109 | 4.9684 | 59.9941 | 5 | 14.8995 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9097 | 4.9725 | 60.0402 | 5
14.9296 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 14.9277 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9193 | 4.9686 | 59.9941 | 5 | 14.9078 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9181 | 4.9725 | 60.0402 | 5
14.9379 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 14.936 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9276 | 4.9688 | 59.9941 | 5 | 14.9162 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9264 | 4.9724 | 60.0402 | 5
14.9462 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 14.9444 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9359 | 4.9692 | 59.9941 | 5 | 14.9245 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9347 | 4.9723 | 60.0402 | 5
14.9546 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 14.9527 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9443 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 14.9328 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.943 | 4.9722 | 60.0402 | 5
14.9629 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 14.9611 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9526 | 4.9696 | 59.9941 | 5 | 14.9412 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9513 | 4.9721 | 60.0402 | 5
14.9712 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 14.9694 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9609 | 4.9697 | 59.9941 | 5 | 14.9495 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.9597 | 4.972 | 60.0402 | 5
14.9796 | 4.9514 | 59.9884 | 5 | 14.9777 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 14.9693 | 4.9698 | 59.9941 | 5 | 14.9578 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 14.968 | 4.9719 | 60.0402 | 5
14.9879 | 4.9512 | 59.9884 | 5 | 14.9861 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 14.9776 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 14.9661 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.9763 | 4.9718 | 60.0402 | 5
14.9962 | 4.9512 | 59.9884 | 5 | 14.9944 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 14.986 | 4.9701 | 59.9941 | 5 | 14.9745 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.9846 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.0046 | 4.9512 | 59.9884 | 5 | 15.0027 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 14.9943 | 4.9702 | 59.9941 | 5 | 14.9828 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 14.993 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.0129 | 4.9512 | 59.9884 | 5 | 15.0111 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 15.0026 | 4.9704 | 59.9941 | 5 | 14.9911 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.0013 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.0212 | 4.9513 | 59.9884 | 5 | 15.0194 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 15.0109 | 4.9705 | 59.9941 | 5 | 14.9995 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.0096 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.0296 | 4.9513 | 59.9884 | 5 | 15.0277 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 15.0193 | 4.9706 | 59.9941 | 5 | 15.0078 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.0179 | 4.9719 | 60.0402 | 5
15.0379 | 4.9513 | 59.9884 | 5 | 15.0361 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 15.0276 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 15.0161 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.0262 | 4.972 | 60.0402 | 5
15.0462 | 4.9514 | 59.9884 | 5 | 15.0444 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 15.0359 | 4.9708 | 59.9941 | 5 | 15.0244 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.0347 | 4.9721 | 60.0402 | 5
15.0546 | 4.9514 | 59.9884 | 5 | 15.0528 | 4.9595 | 59.9711 | 5 | 15.0443 | 4.9709 | 59.9941 | 5 | 15.0328 | 4.9797 | 60.0402 | 5 | 15.043 | 4.9723 | 60.0402 | 5
15.0629 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 15.0611 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 15.0526 | 4.9709 | 59.9941 | 5 | 15.0411 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 15.0513 | 4.9724 | 60.0402 | 5
15.0712 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.0694 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 15.061 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0494 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 15.0596 | 4.9725 | 60.0402 | 5
15.0796 | 4.9517 | 59.9884 | 5 | 15.0778 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 15.0693 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0577 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 15.0679 | 4.9726 | 60.0402 | 5
15.0879 | 4.9517 | 59.9884 | 5 | 15.0861 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 15.0776 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0661 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 15.0763 | 4.9727 | 60.0402 | 5
15.0963 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.0945 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.0859 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0744 | 4.9796 | 60.0402 | 5 | 15.0846 | 4.9727 | 60.0402 | 5
15.1046 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 15.1028 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 15.0943 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0827 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.0929 | 4.9728 | 60.0402 | 5
15.1129 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.1111 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1026 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0911 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1012 | 4.9728 | 60.0402 | 5
15.1212 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.1194 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.111 | 4.971 | 59.9941 | 5 | 15.0994 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1096 | 4.9728 | 60.0402 | 5
15.1296 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.1278 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1193 | 4.9711 | 59.9941 | 5 | 15.1077 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1179 | 4.9727 | 60.0402 | 5
15.1379 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.1361 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1276 | 4.9712 | 59.9941 | 5 | 15.116 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1262 | 4.9726 | 60.0402 | 5
15.1463 | 4.9517 | 59.9884 | 5 | 15.1445 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.136 | 4.9713 | 59.9941 | 5 | 15.1244 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1345 | 4.9725 | 60.0402 | 5
15.1546 | 4.9518 | 59.9884 | 5 | 15.1528 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1443 | 4.9714 | 59.9941 | 5 | 15.1327 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1428 | 4.9724 | 60.0402 | 5
15.1629 | 4.9519 | 59.9884 | 5 | 15.1611 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1526 | 4.9715 | 59.9941 | 5 | 15.141 | 4.9795 | 60.0402 | 5 | 15.1512 | 4.9723 | 60.0402 | 5
15.1713 | 4.952 | 59.9884 | 5 | 15.1695 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1609 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 15.1494 | 4.9794 | 60.0402 | 5 | 15.1595 | 4.9722 | 60.0402 | 5
15.1796 | 4.9521 | 59.9884 | 5 | 15.1778 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1693 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 15.1577 | 4.9792 | 60.0402 | 5 | 15.1678 | 4.972 | 60.0402 | 5
15.1879 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.1862 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1776 | 4.9717 | 59.9941 | 5 | 15.166 | 4.9791 | 60.0402 | 5 | 15.1761 | 4.9719 | 60.0402 | 5
15.1963 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.1945 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.186 | 4.9717 | 59.9941 | 5 | 15.1743 | 4.979 | 60.0402 | 5 | 15.1846 | 4.9719 | 60.0402 | 5
15.2046 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.2028 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.1943 | 4.9717 | 59.9941 | 5 | 15.1827 | 4.9789 | 60.0402 | 5 | 15.1929 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.2129 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.2112 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2026 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 15.191 | 4.9788 | 60.0402 | 5 | 15.2012 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.2213 | 4.9521 | 59.9884 | 5 | 15.2195 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.211 | 4.9716 | 59.9941 | 5 | 15.1993 | 4.9786 | 60.0402 | 5 | 15.2095 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.2296 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.2278 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2193 | 4.9715 | 59.9941 | 5 | 15.2076 | 4.9785 | 60.0402 | 5 | 15.2178 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2379 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.2362 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2277 | 4.9715 | 59.9941 | 5 | 15.2159 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.2262 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2463 | 4.9523 | 59.9884 | 5 | 15.2445 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.236 | 4.9711 | 59.9941 | 5 | 15.2243 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.2345 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2546 | 4.9523 | 59.9884 | 5 | 15.2529 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2443 | 4.9707 | 59.9941 | 5 | 15.2326 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.2428 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2629 | 4.9524 | 59.9884 | 5 | 15.2612 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2526 | 4.9703 | 59.9941 | 5 | 15.241 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.2511 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2713 | 4.9524 | 59.9884 | 5 | 15.2695 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.261 | 4.9699 | 59.9941 | 5 | 15.2493 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.2595 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2796 | 4.9525 | 59.9884 | 5 | 15.2779 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2693 | 4.9695 | 59.9941 | 5 | 15.2576 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.2678 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2879 | 4.9526 | 59.9884 | 5 | 15.2862 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2776 | 4.9692 | 59.9941 | 5 | 15.2659 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.2761 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.2963 | 4.9527 | 59.9884 | 5 | 15.2946 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2859 | 4.9688 | 59.9941 | 5 | 15.2743 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.2844 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.3046 | 4.9529 | 59.9884 | 5 | 15.3029 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.2943 | 4.9685 | 59.9941 | 5 | 15.2826 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.2927 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.313 | 4.9529 | 59.9884 | 5 | 15.3112 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3027 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 15.2909 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.3011 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.3213 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3195 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.311 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 15.2993 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.3094 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.3296 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3279 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3193 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 15.3076 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.3177 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.338 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3362 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3276 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 15.3159 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.326 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.3463 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3446 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.336 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 15.3242 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.3345 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.3546 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3529 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3443 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 15.3326 | 4.9785 | 60.0402 | 5 | 15.3428 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.363 | 4.953 | 59.9884 | 5 | 15.3612 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3527 | 4.9676 | 59.9941 | 5 | 15.3409 | 4.9786 | 60.0402 | 5 | 15.3511 | 4.9715 | 60.0402 | 5
15.3713 | 4.9529 | 59.9884 | 5 | 15.3696 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.361 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 15.3492 | 4.9785 | 60.0402 | 5 | 15.3594 | 4.9713 | 60.0402 | 5
15.3796 | 4.9529 | 59.9884 | 5 | 15.3779 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3693 | 4.9677 | 59.9941 | 5 | 15.3575 | 4.9785 | 60.0402 | 5 | 15.3677 | 4.9711 | 60.0402 | 5
15.388 | 4.9528 | 59.9884 | 5 | 15.3863 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3776 | 4.9678 | 59.9941 | 5 | 15.3658 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.3761 | 4.9709 | 60.0402 | 5
15.3963 | 4.9527 | 59.9884 | 5 | 15.3946 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.386 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 15.3742 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.3844 | 4.9707 | 60.0402 | 5
15.4046 | 4.9526 | 59.9884 | 5 | 15.4029 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.3943 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 15.3825 | 4.9784 | 60.0402 | 5 | 15.3927 | 4.9706 | 60.0402 | 5
15.413 | 4.9525 | 59.9884 | 5 | 15.4113 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4026 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 15.3909 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.401 | 4.9705 | 60.0402 | 5
15.4213 | 4.9524 | 59.9884 | 5 | 15.4196 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.411 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 15.3992 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.4094 | 4.9703 | 60.0402 | 5
15.4296 | 4.9523 | 59.9884 | 5 | 15.4279 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4193 | 4.9684 | 59.9884 | 5 | 15.4075 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.4177 | 4.9703 | 60.0402 | 5
15.438 | 4.9522 | 59.9884 | 5 | 15.4363 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4277 | 4.9684 | 59.9884 | 5 | 15.4158 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.426 | 4.9703 | 60.0402 | 5
15.4463 | 4.9521 | 59.9884 | 5 | 15.4446 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.436 | 4.9691 | 59.9884 | 5 | 15.4241 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 15.4343 | 4.9704 | 60.0402 | 5
15.4547 | 4.952 | 59.9884 | 5 | 15.4529 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4443 | 4.9698 | 59.9884 | 5 | 15.4325 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.4426 | 4.9706 | 60.0402 | 5
15.463 | 4.9518 | 59.9884 | 5 | 15.4613 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4526 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 15.4408 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.451 | 4.9708 | 60.0402 | 5
15.4713 | 4.9517 | 59.9884 | 5 | 15.4696 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.461 | 4.971 | 59.9884 | 5 | 15.4492 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.4594 | 4.971 | 60.0402 | 5
15.4797 | 4.9516 | 59.9884 | 5 | 15.478 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4694 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 15.4575 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.4677 | 4.9711 | 60.0402 | 5
15.488 | 4.9515 | 59.9884 | 5 | 15.4863 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4777 | 4.9723 | 59.9884 | 5 | 15.4658 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.476 | 4.9712 | 60.0402 | 5
15.4963 | 4.9514 | 59.9884 | 5 | 15.4946 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.486 | 4.9728 | 59.9884 | 5 | 15.4741 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.4844 | 4.9713 | 60.0402 | 5
15.5047 | 4.9513 | 59.9884 | 5 | 15.503 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.4943 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.4825 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.4927 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.513 | 4.9512 | 59.9884 | 5 | 15.5113 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5027 | 4.974 | 59.9884 | 5 | 15.4908 | 4.9783 | 60.0402 | 5 | 15.501 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5213 | 4.9511 | 59.9884 | 5 | 15.5197 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.511 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 15.4991 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.5093 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5297 | 4.9511 | 59.9884 | 5 | 15.528 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5193 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 15.5074 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.5176 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.538 | 4.951 | 59.9884 | 5 | 15.5363 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5276 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 15.5157 | 4.9782 | 60.0402 | 5 | 15.526 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5463 | 4.951 | 59.9826 | 5 | 15.5447 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.536 | 4.9744 | 59.9884 | 5 | 15.5241 | 4.9781 | 60.0402 | 5 | 15.5343 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5547 | 4.9509 | 59.9826 | 5 | 15.553 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5444 | 4.9744 | 59.9884 | 5 | 15.5324 | 4.9779 | 60.0402 | 5 | 15.5426 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.563 | 4.9509 | 59.9826 | 5 | 15.5613 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5527 | 4.9741 | 59.9884 | 5 | 15.5408 | 4.9778 | 60.0402 | 5 | 15.5509 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5713 | 4.9508 | 59.9826 | 5 | 15.5697 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.561 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 15.5491 | 4.9775 | 60.0402 | 5 | 15.5593 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5797 | 4.9508 | 59.9826 | 5 | 15.578 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5693 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.5574 | 4.9772 | 60.0402 | 5 | 15.5676 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.588 | 4.9508 | 59.9826 | 5 | 15.5864 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5777 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.5657 | 4.9769 | 60.0402 | 5 | 15.5759 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.5963 | 4.9507 | 59.9826 | 5 | 15.5947 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.586 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.574 | 4.9767 | 60.0402 | 5 | 15.5842 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6047 | 4.9506 | 59.9826 | 5 | 15.603 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.5944 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.5824 | 4.9765 | 60.0402 | 5 | 15.5925 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.613 | 4.9505 | 59.9826 | 5 | 15.6114 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6027 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 15.5907 | 4.9762 | 60.0402 | 5 | 15.601 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6214 | 4.9504 | 59.9826 | 5 | 15.6197 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.611 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 15.5991 | 4.9761 | 60.0402 | 5 | 15.6093 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6297 | 4.9503 | 59.9826 | 5 | 15.6281 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6194 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 15.6074 | 4.9759 | 60.0402 | 5 | 15.6176 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.638 | 4.9502 | 59.9826 | 5 | 15.6364 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6277 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 15.6157 | 4.9758 | 60.0402 | 5 | 15.6259 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6464 | 4.9501 | 59.9826 | 5 | 15.6447 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.636 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 15.624 | 4.9756 | 60.0402 | 5 | 15.6343 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6547 | 4.95 | 59.9826 | 5 | 15.653 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6443 | 4.9731 | 59.9884 | 5 | 15.6324 | 4.9753 | 60.0402 | 5 | 15.6426 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.663 | 4.95 | 59.9826 | 5 | 15.6614 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6527 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 15.6407 | 4.9749 | 60.0402 | 5 | 15.6509 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6714 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.6697 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.661 | 4.9732 | 59.9884 | 5 | 15.649 | 4.9746 | 60.0402 | 5 | 15.6592 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6797 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.6781 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6694 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 15.6573 | 4.9743 | 60.0402 | 5 | 15.6675 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.688 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.6864 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6777 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.6656 | 4.974 | 60.0402 | 5 | 15.6759 | 4.9714 | 60.0402 | 5
15.6964 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.6947 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.686 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.674 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.6842 | 4.9715 | 60.0402 | 5
15.7047 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7031 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.6944 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.6823 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 15.6925 | 4.9715 | 60.0402 | 5
15.713 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7114 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7027 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.6907 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.7008 | 4.9715 | 60.0402 | 5
15.7214 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7198 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7111 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.699 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 15.7092 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.7297 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7281 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7194 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.7073 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 15.7175 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.7381 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7364 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7277 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7156 | 4.9728 | 60.0402 | 5 | 15.7258 | 4.9716 | 60.0402 | 5
15.7464 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7448 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.736 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7239 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 15.7341 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.7547 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7531 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7444 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 15.7323 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 15.7424 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.7631 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7614 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7527 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7406 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7509 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.7714 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7698 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.761 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.749 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7592 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.7797 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7781 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7694 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7573 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7675 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.7881 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7864 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7777 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7656 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7758 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.7964 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.7948 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7861 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7739 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7841 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8047 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.8031 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.7944 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7822 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 15.7925 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8131 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.8115 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8027 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 15.7906 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8008 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8214 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.8198 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8111 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.7989 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8091 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8297 | 4.9499 | 59.9826 | 5 | 15.8281 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8194 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.8073 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8174 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8381 | 4.95 | 59.9826 | 5 | 15.8365 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8278 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.8156 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8258 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8464 | 4.9506 | 59.9826 | 5 | 15.8448 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8361 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8239 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8341 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8548 | 4.9513 | 59.9826 | 5 | 15.8531 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8444 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8322 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8424 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8631 | 4.952 | 59.9826 | 5 | 15.8615 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8527 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8406 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 15.8507 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8714 | 4.9528 | 59.9826 | 5 | 15.8698 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8611 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.8489 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 15.859 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8798 | 4.9535 | 59.9826 | 5 | 15.8781 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8694 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.8572 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 15.8674 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8881 | 4.9542 | 59.9826 | 5 | 15.8865 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8777 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8655 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 15.8757 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.8964 | 4.955 | 59.9826 | 5 | 15.8948 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8861 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8738 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 15.884 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9048 | 4.9557 | 59.9826 | 5 | 15.9032 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.8944 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8822 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 15.8923 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9131 | 4.9564 | 59.9826 | 5 | 15.9115 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9028 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8905 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 15.9008 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9214 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 15.9198 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9111 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.8989 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 15.9091 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9298 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 15.9282 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9194 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.9072 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 15.9174 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9381 | 4.9572 | 59.9826 | 5 | 15.9365 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9277 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.9155 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 15.9257 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9465 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 15.9449 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9361 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9238 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 15.934 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9548 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 15.9532 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 15.9444 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9321 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.9424 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9631 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 15.9615 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 15.9528 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9405 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.9507 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.9715 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 15.9699 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 15.9611 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9488 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.959 | 4.9717 | 60.0402 | 5
15.9798 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 15.9782 | 4.9593 | 59.9711 | 5 | 15.9694 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.9572 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.9673 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9881 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 15.9865 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 15.9778 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 15.9655 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.9757 | 4.9718 | 60.0402 | 5
15.9965 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 15.9949 | 4.9595 | 59.9711 | 5 | 15.9861 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 15.9738 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.984 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0048 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0032 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 15.9944 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9821 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 15.9923 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0131 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0116 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 16.0027 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9905 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 16.0006 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0215 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0199 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 16.0111 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 15.9988 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.0089 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0298 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0282 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 16.0195 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 16.0071 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.0173 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0381 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0366 | 4.96 | 59.9711 | 5 | 16.0278 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 16.0154 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.0256 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0465 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.0449 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0361 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 16.0237 | 4.9739 | 60.0402 | 5 | 16.0339 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0548 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.0533 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0444 | 4.9737 | 59.9884 | 5 | 16.0321 | 4.974 | 60.0402 | 5 | 16.0422 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0632 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.0616 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0528 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 16.0404 | 4.974 | 60.0402 | 5 | 16.0507 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0715 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.0699 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0611 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 16.0488 | 4.9741 | 60.0402 | 5 | 16.059 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0798 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.0782 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0695 | 4.974 | 59.9884 | 5 | 16.0571 | 4.9742 | 60.0402 | 5 | 16.0673 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0882 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.0866 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0778 | 4.974 | 59.9884 | 5 | 16.0654 | 4.9742 | 60.0402 | 5 | 16.0756 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.0965 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.0949 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0861 | 4.9741 | 59.9884 | 5 | 16.0737 | 4.9743 | 60.0402 | 5 | 16.0839 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1048 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.1033 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.0945 | 4.9742 | 59.9884 | 5 | 16.082 | 4.9743 | 60.0402 | 5 | 16.0923 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1132 | 4.9567 | 59.9826 | 5 | 16.1116 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1028 | 4.9743 | 59.9884 | 5 | 16.0904 | 4.9743 | 60.0402 | 5 | 16.1006 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1215 | 4.9565 | 59.9826 | 5 | 16.1199 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1111 | 4.9744 | 59.9884 | 5 | 16.0987 | 4.9743 | 60.0402 | 5 | 16.1089 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1298 | 4.9565 | 59.9826 | 5 | 16.1283 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1194 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 16.1071 | 4.9742 | 60.0402 | 5 | 16.1172 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1382 | 4.9564 | 59.9826 | 5 | 16.1366 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1278 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 16.1154 | 4.974 | 60.0402 | 5 | 16.1256 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1465 | 4.9564 | 59.9826 | 5 | 16.145 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1361 | 4.9747 | 59.9884 | 5 | 16.1237 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 16.1339 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1548 | 4.9565 | 59.9826 | 5 | 16.1533 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1445 | 4.9748 | 59.9884 | 5 | 16.132 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.1422 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1632 | 4.9566 | 59.9826 | 5 | 16.1616 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1528 | 4.9749 | 59.9884 | 5 | 16.1403 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 16.1505 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1715 | 4.9567 | 59.9826 | 5 | 16.17 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 16.1611 | 4.9749 | 59.9884 | 5 | 16.1487 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.1588 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1799 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.1783 | 4.96 | 59.9711 | 5 | 16.1695 | 4.975 | 59.9884 | 5 | 16.157 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 16.1672 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1882 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.1866 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 16.1778 | 4.9751 | 59.9884 | 5 | 16.1653 | 4.9727 | 60.0402 | 5 | 16.1755 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.1965 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.195 | 4.9598 | 59.9711 | 5 | 16.1862 | 4.9751 | 59.9884 | 5 | 16.1736 | 4.9725 | 60.0402 | 5 | 16.1838 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.2049 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 16.2033 | 4.9597 | 59.9711 | 5 | 16.1945 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.182 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 16.1921 | 4.9718 | 60.0402 | 5
16.2132 | 4.9572 | 59.9826 | 5 | 16.2116 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 16.2028 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.1903 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 16.2006 | 4.9719 | 60.0402 | 5
16.2215 | 4.9573 | 59.9826 | 5 | 16.22 | 4.9595 | 59.9711 | 5 | 16.2111 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.1987 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 16.2089 | 4.972 | 60.0402 | 5
16.2299 | 4.9572 | 59.9826 | 5 | 16.2283 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 16.2195 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.207 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 16.2172 | 4.972 | 60.0402 | 5
16.2382 | 4.9572 | 59.9826 | 5 | 16.2367 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 16.2278 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.2153 | 4.9723 | 60.0402 | 5 | 16.2255 | 4.9721 | 60.0402 | 5
16.2465 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 16.245 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 16.2361 | 4.9755 | 59.9884 | 5 | 16.2236 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 16.2338 | 4.9722 | 60.0402 | 5
16.2549 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.2533 | 4.9591 | 59.9711 | 5 | 16.2445 | 4.9759 | 59.9884 | 5 | 16.2319 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 16.2422 | 4.9722 | 60.0402 | 5
16.2632 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.2617 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 16.2528 | 4.9763 | 59.9884 | 5 | 16.2403 | 4.9725 | 60.0402 | 5 | 16.2505 | 4.9724 | 60.0402 | 5
16.2715 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.27 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 16.2612 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.2486 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 16.2588 | 4.9725 | 60.0402 | 5
16.2799 | 4.9568 | 59.9826 | 5 | 16.2784 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 16.2695 | 4.977 | 59.9884 | 5 | 16.257 | 4.9726 | 60.0402 | 5 | 16.2671 | 4.9727 | 60.0402 | 5
16.2882 | 4.9567 | 59.9826 | 5 | 16.2867 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 16.2778 | 4.9773 | 59.9884 | 5 | 16.2653 | 4.9728 | 60.0402 | 5 | 16.2755 | 4.9728 | 60.0402 | 5
16.2966 | 4.9566 | 59.9826 | 5 | 16.295 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 16.2861 | 4.9777 | 59.9884 | 5 | 16.2736 | 4.9729 | 60.0402 | 5 | 16.2838 | 4.9729 | 60.0402 | 5
16.3049 | 4.9565 | 59.9826 | 5 | 16.3034 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.2945 | 4.978 | 59.9884 | 5 | 16.2819 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 16.2921 | 4.973 | 60.0402 | 5
16.3132 | 4.9563 | 59.9826 | 5 | 16.3117 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 16.3029 | 4.9784 | 59.9884 | 5 | 16.2902 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.3004 | 4.9731 | 60.0402 | 5
16.3216 | 4.9562 | 59.9826 | 5 | 16.32 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 16.3112 | 4.9788 | 59.9884 | 5 | 16.2986 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 16.3087 | 4.9732 | 60.0402 | 5
16.3299 | 4.9561 | 59.9826 | 5 | 16.3284 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 16.3195 | 4.9789 | 59.9884 | 5 | 16.3069 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 16.3171 | 4.9733 | 60.0402 | 5
16.3382 | 4.956 | 59.9826 | 5 | 16.3367 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 16.3278 | 4.979 | 59.9884 | 5 | 16.3152 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 16.3254 | 4.9734 | 60.0402 | 5
16.3466 | 4.9563 | 59.9826 | 5 | 16.3451 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 16.3362 | 4.979 | 59.9884 | 5 | 16.3235 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.3337 | 4.9734 | 60.0402 | 5
16.3549 | 4.9565 | 59.9826 | 5 | 16.3534 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 16.3445 | 4.9791 | 59.9884 | 5 | 16.3319 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.342 | 4.9734 | 60.0402 | 5
16.3632 | 4.9567 | 59.9826 | 5 | 16.3617 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 16.3528 | 4.9792 | 59.9884 | 5 | 16.3402 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.3505 | 4.9733 | 60.0402 | 5
16.3716 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.3701 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 16.3611 | 4.9793 | 59.9884 | 5 | 16.3486 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.3588 | 4.9733 | 60.0402 | 5
16.3799 | 4.9573 | 59.9826 | 5 | 16.3784 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.3695 | 4.9793 | 59.9884 | 5 | 16.3569 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.3671 | 4.9732 | 60.0402 | 5
16.3882 | 4.9576 | 59.9826 | 5 | 16.3867 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.3779 | 4.9794 | 59.9884 | 5 | 16.3652 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.3754 | 4.9731 | 60.0402 | 5
16.3966 | 4.9579 | 59.9826 | 5 | 16.3951 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.3862 | 4.9795 | 59.9884 | 5 | 16.3735 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.3837 | 4.9729 | 60.0402 | 5
16.4049 | 4.9582 | 59.9826 | 5 | 16.4034 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.3945 | 4.9796 | 59.9884 | 5 | 16.3818 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.3921 | 4.9727 | 60.0402 | 5
16.4133 | 4.9585 | 59.9826 | 5 | 16.4117 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4028 | 4.9796 | 59.9884 | 5 | 16.3902 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 16.4004 | 4.9726 | 60.046 | 5
16.4216 | 4.9588 | 59.9826 | 5 | 16.4201 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4112 | 4.9796 | 59.9884 | 5 | 16.3985 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 16.4087 | 4.9724 | 60.046 | 5
16.4299 | 4.9587 | 59.9826 | 5 | 16.4284 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4195 | 4.9796 | 59.9884 | 5 | 16.4069 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 16.417 | 4.9722 | 60.046 | 5
16.4383 | 4.9587 | 59.9826 | 5 | 16.4368 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4279 | 4.9797 | 59.9884 | 5 | 16.4152 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 16.4253 | 4.9721 | 60.046 | 5
16.4466 | 4.9588 | 59.9826 | 5 | 16.4451 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4362 | 4.9793 | 59.9884 | 5 | 16.4235 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 16.4337 | 4.972 | 60.046 | 5
16.4549 | 4.9588 | 59.9826 | 5 | 16.4534 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4445 | 4.979 | 59.9884 | 5 | 16.4318 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 16.442 | 4.9719 | 60.046 | 5
16.4633 | 4.9589 | 59.9826 | 5 | 16.4618 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4529 | 4.9786 | 59.9884 | 5 | 16.4401 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.4503 | 4.9718 | 60.046 | 5
16.4716 | 4.9591 | 59.9826 | 5 | 16.4701 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4612 | 4.9783 | 59.9884 | 5 | 16.4485 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.4586 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.4799 | 4.9593 | 59.9826 | 5 | 16.4785 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4695 | 4.978 | 59.9884 | 5 | 16.4568 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 16.467 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.4883 | 4.9594 | 59.9826 | 5 | 16.4868 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4778 | 4.9776 | 59.9884 | 5 | 16.4651 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 16.4753 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.4966 | 4.9596 | 59.9826 | 5 | 16.4951 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4862 | 4.9773 | 59.9884 | 5 | 16.4734 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 16.4836 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5049 | 4.9597 | 59.9826 | 5 | 16.5034 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.4945 | 4.977 | 59.9884 | 5 | 16.4818 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.4919 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5133 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.5118 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5029 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.4901 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.5002 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5216 | 4.9601 | 59.9826 | 5 | 16.5201 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5112 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.4985 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 16.5087 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.53 | 4.9603 | 59.9826 | 5 | 16.5285 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5195 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5068 | 4.9732 | 60.0402 | 5 | 16.517 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5383 | 4.9605 | 59.9826 | 5 | 16.5368 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5279 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5151 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 16.5253 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5466 | 4.9606 | 59.9826 | 5 | 16.5451 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5362 | 4.9761 | 59.9884 | 5 | 16.5234 | 4.9735 | 60.0402 | 5 | 16.5336 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.555 | 4.9606 | 59.9826 | 5 | 16.5535 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5446 | 4.9761 | 59.9884 | 5 | 16.5317 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.5419 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5633 | 4.9607 | 59.9826 | 5 | 16.5618 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5529 | 4.9761 | 59.9884 | 5 | 16.5401 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 16.5503 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.5716 | 4.9607 | 59.9826 | 5 | 16.5702 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5612 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5484 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 16.5586 | 4.9717 | 60.046 | 5
16.58 | 4.9607 | 59.9826 | 5 | 16.5785 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5695 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5568 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.5669 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.5883 | 4.9607 | 59.9826 | 5 | 16.5868 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5779 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5651 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.5752 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.5966 | 4.9606 | 59.9826 | 5 | 16.5952 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5862 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5734 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.5836 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.605 | 4.9605 | 59.9826 | 5 | 16.6035 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.5945 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5817 | 4.9739 | 60.0402 | 5 | 16.5919 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.6133 | 4.9604 | 59.9826 | 5 | 16.6118 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6029 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.59 | 4.9739 | 60.0402 | 5 | 16.6002 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.6216 | 4.9603 | 59.9826 | 5 | 16.6202 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6112 | 4.9762 | 59.9884 | 5 | 16.5984 | 4.9739 | 60.0402 | 5 | 16.6085 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.63 | 4.9602 | 59.9826 | 5 | 16.6285 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6196 | 4.9763 | 59.9884 | 5 | 16.6067 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.6168 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.6383 | 4.96 | 59.9826 | 5 | 16.6369 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6279 | 4.9763 | 59.9884 | 5 | 16.6151 | 4.9738 | 60.0402 | 5 | 16.6252 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.6467 | 4.96 | 59.9826 | 5 | 16.6452 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6362 | 4.9764 | 59.9884 | 5 | 16.6234 | 4.9737 | 60.0402 | 5 | 16.6335 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.655 | 4.96 | 59.9826 | 5 | 16.6535 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6446 | 4.9764 | 59.9884 | 5 | 16.6317 | 4.9736 | 60.0402 | 5 | 16.6418 | 4.9716 | 60.0575 | 5
16.6633 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.6619 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6529 | 4.9765 | 59.9884 | 5 | 16.64 | 4.9734 | 60.0402 | 5 | 16.6501 | 4.9716 | 60.0575 | 5
16.6717 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.6702 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6613 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.6483 | 4.9733 | 60.0402 | 5 | 16.6584 | 4.9716 | 60.0575 | 5
16.68 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.6786 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6696 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.6567 | 4.9731 | 60.0402 | 5 | 16.6669 | 4.9716 | 60.0575 | 5
16.6883 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.6869 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6779 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.665 | 4.973 | 60.0402 | 5 | 16.6752 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.6967 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.6952 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6862 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 16.6733 | 4.9728 | 60.0402 | 5 | 16.6835 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.705 | 4.9599 | 59.9826 | 5 | 16.7036 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.6946 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 16.6816 | 4.9727 | 60.0402 | 5 | 16.6918 | 4.9717 | 60.0575 | 5
16.7133 | 4.9598 | 59.9826 | 5 | 16.7119 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7029 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 16.69 | 4.9725 | 60.0402 | 5 | 16.7001 | 4.9718 | 60.0575 | 5
16.7217 | 4.9597 | 59.9826 | 5 | 16.7202 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7112 | 4.9768 | 59.9884 | 5 | 16.6983 | 4.9724 | 60.0402 | 5 | 16.7085 | 4.9719 | 60.0575 | 5
16.73 | 4.9595 | 59.9826 | 5 | 16.7286 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7196 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 16.7067 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 16.7168 | 4.9719 | 60.0575 | 5
16.7383 | 4.9593 | 59.9826 | 5 | 16.7369 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7279 | 4.9767 | 59.9884 | 5 | 16.715 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 16.7251 | 4.972 | 60.0575 | 5
16.7467 | 4.9591 | 59.9826 | 5 | 16.7452 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7363 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.7233 | 4.9722 | 60.0402 | 5 | 16.7334 | 4.9721 | 60.0518 | 5
16.755 | 4.9589 | 59.9826 | 5 | 16.7536 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7446 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.7316 | 4.9721 | 60.0402 | 5 | 16.7417 | 4.9721 | 60.0518 | 5
16.7634 | 4.9587 | 59.9826 | 5 | 16.7619 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7529 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.7399 | 4.9721 | 60.0402 | 5 | 16.7501 | 4.9721 | 60.0518 | 5
16.7717 | 4.9585 | 59.9826 | 5 | 16.7703 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7612 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.7483 | 4.972 | 60.0402 | 5 | 16.7584 | 4.972 | 60.0518 | 5
16.78 | 4.9582 | 59.9826 | 5 | 16.7786 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7696 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.7566 | 4.972 | 60.0402 | 5 | 16.7667 | 4.972 | 60.0518 | 5
16.7884 | 4.958 | 59.9826 | 5 | 16.7869 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7779 | 4.9766 | 59.9884 | 5 | 16.765 | 4.972 | 60.0402 | 5 | 16.775 | 4.9719 | 60.0518 | 5
16.7967 | 4.9578 | 59.9826 | 5 | 16.7953 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7863 | 4.9765 | 59.9884 | 5 | 16.7733 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.7833 | 4.9719 | 60.0518 | 5
16.805 | 4.9576 | 59.9826 | 5 | 16.8036 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.7946 | 4.9764 | 59.9884 | 5 | 16.7816 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.7917 | 4.9719 | 60.0518 | 5
16.8134 | 4.9575 | 59.9826 | 5 | 16.812 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8029 | 4.9763 | 59.9884 | 5 | 16.7899 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.8 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8217 | 4.9573 | 59.9826 | 5 | 16.8203 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8113 | 4.9761 | 59.9884 | 5 | 16.7982 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.8083 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.83 | 4.9573 | 59.9826 | 5 | 16.8286 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8196 | 4.9759 | 59.9884 | 5 | 16.8066 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.8167 | 4.9717 | 60.0518 | 5
16.8384 | 4.9572 | 59.9826 | 5 | 16.8369 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8279 | 4.9757 | 59.9884 | 5 | 16.8149 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.825 | 4.9717 | 60.0518 | 5
16.8467 | 4.9571 | 59.9826 | 5 | 16.8453 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8362 | 4.9755 | 59.9884 | 5 | 16.8232 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 16.8334 | 4.9717 | 60.0518 | 5
16.855 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.8536 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8446 | 4.9754 | 59.9884 | 5 | 16.8315 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.8417 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8634 | 4.957 | 59.9826 | 5 | 16.862 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 16.8529 | 4.9752 | 59.9884 | 5 | 16.8399 | 4.9719 | 60.0402 | 5 | 16.85 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8717 | 4.9569 | 59.9826 | 5 | 16.8703 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 16.8613 | 4.975 | 59.9884 | 5 | 16.8482 | 4.9718 | 60.0402 | 5 | 16.8583 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8801 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.8786 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 16.8696 | 4.9749 | 59.9884 | 5 | 16.8565 | 4.9717 | 60.0402 | 5 | 16.8666 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8884 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.887 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 16.8779 | 4.9748 | 59.9884 | 5 | 16.8649 | 4.9716 | 60.0402 | 5 | 16.875 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.8967 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.8953 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 16.8863 | 4.9747 | 59.9884 | 5 | 16.8732 | 4.9715 | 60.0402 | 5 | 16.8833 | 4.9718 | 60.0518 | 5
16.9051 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.9037 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 16.8946 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 16.8815 | 4.9714 | 60.0402 | 5 | 16.8916 | 4.9717 | 60.0518 | 5
16.9134 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.912 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 16.903 | 4.9746 | 59.9884 | 5 | 16.8898 | 4.9713 | 60.0402 | 5 | 16.8999 | 4.9716 | 60.046 | 5
16.9217 | 4.9567 | 59.9769 | 5 | 16.9203 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 16.9113 | 4.9745 | 59.9884 | 5 | 16.8982 | 4.9712 | 60.0402 | 5 | 16.9083 | 4.9715 | 60.046 | 5
16.9301 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.9286 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 16.9196 | 4.9743 | 59.9884 | 5 | 16.9065 | 4.9711 | 60.0402 | 5 | 16.9166 | 4.9714 | 60.046 | 5
16.9384 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.937 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 16.928 | 4.9742 | 59.9884 | 5 | 16.9149 | 4.9709 | 60.0402 | 5 | 16.9249 | 4.9713 | 60.046 | 5
16.9467 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.9453 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9363 | 4.974 | 59.9884 | 5 | 16.9232 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 16.9332 | 4.9711 | 60.046 | 5
16.9551 | 4.9568 | 59.9769 | 5 | 16.9537 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9446 | 4.9739 | 59.9884 | 5 | 16.9315 | 4.9708 | 60.0402 | 5 | 16.9415 | 4.971 | 60.046 | 5
16.9634 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.962 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9529 | 4.9738 | 59.9884 | 5 | 16.9398 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 16.95 | 4.9709 | 60.046 | 5
16.9718 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.9703 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9613 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 16.9481 | 4.9707 | 60.0402 | 5 | 16.9583 | 4.9707 | 60.046 | 5
16.9801 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.9787 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9696 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 16.9565 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 16.9666 | 4.9707 | 60.046 | 5
16.9884 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.987 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.978 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 16.9648 | 4.9706 | 60.0402 | 5 | 16.9749 | 4.9706 | 60.046 | 5
16.9968 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 16.9954 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9863 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 16.9731 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 16.9832 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0051 | 4.9569 | 59.9769 | 5 | 17.0037 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 16.9946 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 16.9814 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 16.9916 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0134 | 4.957 | 59.9769 | 5 | 17.012 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.003 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 16.9898 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 16.9999 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0218 | 4.9571 | 59.9769 | 5 | 17.0204 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.0113 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 16.9981 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 17.0082 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0301 | 4.9572 | 59.9769 | 5 | 17.0287 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0197 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.0064 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 17.0165 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0385 | 4.9572 | 59.9769 | 5 | 17.037 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.028 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.0148 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 17.0249 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0468 | 4.9573 | 59.9769 | 5 | 17.0454 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0363 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.0231 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 17.0332 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0551 | 4.9574 | 59.9769 | 5 | 17.0537 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.0446 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.0314 | 4.9705 | 60.0402 | 5 | 17.0415 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0635 | 4.9574 | 59.9769 | 5 | 17.0621 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.053 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.0397 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 17.0498 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0718 | 4.9575 | 59.9769 | 5 | 17.0704 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0613 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0481 | 4.9704 | 60.0402 | 5 | 17.0581 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.0801 | 4.9575 | 59.9769 | 5 | 17.0787 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0696 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0564 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 17.0665 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.0885 | 4.9576 | 59.9769 | 5 | 17.0871 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.078 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0648 | 4.9703 | 60.0402 | 5 | 17.0748 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.0968 | 4.9576 | 59.9769 | 5 | 17.0954 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0863 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0731 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 17.0831 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.1051 | 4.9576 | 59.9769 | 5 | 17.1038 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.0947 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0814 | 4.9702 | 60.0402 | 5 | 17.0914 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1135 | 4.9575 | 59.9769 | 5 | 17.1121 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.103 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.0897 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 17.0997 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1218 | 4.9574 | 59.9769 | 5 | 17.1204 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.1113 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.098 | 4.9701 | 60.0402 | 5 | 17.1082 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1301 | 4.9576 | 59.9769 | 5 | 17.1288 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 17.1196 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.1064 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1165 | 4.9703 | 60.046 | 5
17.1385 | 4.9578 | 59.9769 | 5 | 17.1371 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 17.128 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.1147 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1248 | 4.9703 | 60.046 | 5
17.1468 | 4.9581 | 59.9769 | 5 | 17.1454 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 17.1364 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.123 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1331 | 4.9703 | 60.046 | 5
17.1552 | 4.9583 | 59.9769 | 5 | 17.1538 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 17.1447 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1313 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1415 | 4.9703 | 60.046 | 5
17.1635 | 4.9584 | 59.9769 | 5 | 17.1621 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 17.153 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1397 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1498 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1718 | 4.9586 | 59.9769 | 5 | 17.1704 | 4.9589 | 59.9711 | 5 | 17.1613 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.148 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1581 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1802 | 4.9591 | 59.9769 | 5 | 17.1788 | 4.9588 | 59.9711 | 5 | 17.1697 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1563 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1664 | 4.9704 | 60.046 | 5
17.1885 | 4.9597 | 59.9769 | 5 | 17.1871 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.178 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1647 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1747 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.1968 | 4.9603 | 59.9769 | 5 | 17.1955 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.1863 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.173 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1831 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.2052 | 4.961 | 59.9769 | 5 | 17.2038 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.1946 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1813 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1914 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.2135 | 4.9614 | 59.9769 | 5 | 17.2121 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 17.203 | 4.9736 | 59.9884 | 5 | 17.1896 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.1997 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.2218 | 4.9618 | 59.9769 | 5 | 17.2205 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 17.2114 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.198 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.208 | 4.9705 | 60.046 | 5
17.2302 | 4.9623 | 59.9769 | 5 | 17.2288 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 17.2197 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2063 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2163 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.2385 | 4.9627 | 59.9769 | 5 | 17.2372 | 4.958 | 59.9711 | 5 | 17.228 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2146 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2247 | 4.9706 | 60.046 | 5
17.2469 | 4.9633 | 59.9769 | 5 | 17.2455 | 4.9578 | 59.9711 | 5 | 17.2363 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.223 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.233 | 4.9709 | 60.046 | 5
17.2552 | 4.9638 | 59.9769 | 5 | 17.2538 | 4.9575 | 59.9711 | 5 | 17.2447 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2313 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2413 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.2635 | 4.9639 | 59.9769 | 5 | 17.2621 | 4.9574 | 59.9711 | 5 | 17.253 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2396 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2496 | 4.9717 | 60.046 | 5
17.2719 | 4.964 | 59.9769 | 5 | 17.2705 | 4.9572 | 59.9711 | 5 | 17.2614 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.2479 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2581 | 4.9721 | 60.046 | 5
17.2802 | 4.9642 | 59.9769 | 5 | 17.2788 | 4.9571 | 59.9711 | 5 | 17.2697 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.2563 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2664 | 4.9725 | 60.046 | 5
17.2885 | 4.9643 | 59.9769 | 5 | 17.2872 | 4.957 | 59.9711 | 5 | 17.278 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.2646 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2747 | 4.9728 | 60.046 | 5
17.2969 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.2955 | 4.9569 | 59.9711 | 5 | 17.2864 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.2729 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.283 | 4.9732 | 60.046 | 5
17.3052 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.3038 | 4.9568 | 59.9711 | 5 | 17.2947 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.2812 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2913 | 4.9736 | 60.046 | 5
17.3136 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.3122 | 4.9567 | 59.9711 | 5 | 17.303 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2896 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.2997 | 4.974 | 60.046 | 5
17.3219 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.3205 | 4.9566 | 59.9711 | 5 | 17.3113 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.2979 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.308 | 4.9744 | 60.046 | 5
17.3302 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.3289 | 4.9567 | 59.9711 | 5 | 17.3197 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.3062 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3163 | 4.9744 | 60.046 | 5
17.3386 | 4.9644 | 59.9769 | 5 | 17.3372 | 4.9569 | 59.9711 | 5 | 17.328 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.3146 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3246 | 4.9744 | 60.046 | 5
17.3469 | 4.9642 | 59.9769 | 5 | 17.3455 | 4.957 | 59.9711 | 5 | 17.3364 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.3229 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3329 | 4.9745 | 60.046 | 5
17.3552 | 4.964 | 59.9769 | 5 | 17.3539 | 4.9571 | 59.9711 | 5 | 17.3447 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3312 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3413 | 4.9745 | 60.046 | 5
17.3636 | 4.9637 | 59.9769 | 5 | 17.3622 | 4.9572 | 59.9711 | 5 | 17.353 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3395 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3496 | 4.9746 | 60.046 | 5
17.3719 | 4.9635 | 59.9769 | 5 | 17.3705 | 4.9573 | 59.9711 | 5 | 17.3614 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3479 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3579 | 4.9746 | 60.046 | 5
17.3802 | 4.9634 | 59.9711 | 5 | 17.3789 | 4.9575 | 59.9711 | 5 | 17.3697 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3562 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3662 | 4.9746 | 60.046 | 5
17.3886 | 4.9632 | 59.9711 | 5 | 17.3872 | 4.9576 | 59.9711 | 5 | 17.3781 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3645 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3746 | 4.9747 | 60.046 | 5
17.3969 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.3956 | 4.9578 | 59.9711 | 5 | 17.3864 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3729 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3829 | 4.9744 | 60.046 | 5
17.4053 | 4.963 | 59.9711 | 5 | 17.4039 | 4.958 | 59.9711 | 5 | 17.3947 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3812 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3912 | 4.9741 | 60.046 | 5
17.4136 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4122 | 4.9581 | 59.9711 | 5 | 17.403 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3895 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.3995 | 4.9738 | 60.046 | 5
17.4219 | 4.9627 | 59.9711 | 5 | 17.4206 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 17.4114 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.3978 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.4078 | 4.9735 | 60.046 | 5
17.4303 | 4.9627 | 59.9711 | 5 | 17.4289 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 17.4197 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4062 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.4163 | 4.9732 | 60.046 | 5
17.4386 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4373 | 4.9584 | 59.9711 | 5 | 17.428 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4145 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.4246 | 4.9728 | 60.046 | 5
17.4469 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4456 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.4364 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4229 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.4329 | 4.9725 | 60.046 | 5
17.4553 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4539 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.4447 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4312 | 4.97 | 60.0402 | 5 | 17.4412 | 4.9721 | 60.046 | 5
17.4636 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4622 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.4531 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4395 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 17.4495 | 4.9717 | 60.046 | 5
17.472 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4706 | 4.9586 | 59.9711 | 5 | 17.4614 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.4478 | 4.9699 | 60.0402 | 5 | 17.4579 | 4.9714 | 60.046 | 5
17.4803 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.4789 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.4697 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.4561 | 4.9698 | 60.0402 | 5 | 17.4662 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.4886 | 4.9629 | 59.9711 | 5 | 17.4873 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.478 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.4645 | 4.9695 | 60.0402 | 5 | 17.4745 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.497 | 4.9629 | 59.9711 | 5 | 17.4956 | 4.9583 | 59.9711 | 5 | 17.4864 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.4728 | 4.9692 | 60.0402 | 5 | 17.4828 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.5053 | 4.963 | 59.9711 | 5 | 17.5039 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 17.4948 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.4811 | 4.9689 | 60.0402 | 5 | 17.4912 | 4.971 | 60.046 | 5
17.5136 | 4.963 | 59.9711 | 5 | 17.5123 | 4.9581 | 59.9711 | 5 | 17.5031 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.4894 | 4.9687 | 60.0402 | 5 | 17.4995 | 4.971 | 60.046 | 5
17.522 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.5206 | 4.958 | 59.9711 | 5 | 17.5114 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.4978 | 4.9684 | 60.0402 | 5 | 17.5078 | 4.971 | 60.046 | 5
17.5303 | 4.9632 | 59.9711 | 5 | 17.529 | 4.9578 | 59.9711 | 5 | 17.5197 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.5061 | 4.9681 | 60.0402 | 5 | 17.5161 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.5387 | 4.9633 | 59.9711 | 5 | 17.5373 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 17.5281 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.5144 | 4.9678 | 60.0402 | 5 | 17.5244 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.547 | 4.9634 | 59.9654 | 5 | 17.5456 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 17.5364 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.5228 | 4.9676 | 60.0402 | 5 | 17.5328 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.5553 | 4.9635 | 59.9654 | 5 | 17.554 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 17.5447 | 4.9733 | 59.9884 | 5 | 17.5311 | 4.9672 | 60.0402 | 5 | 17.5411 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.5637 | 4.9635 | 59.9654 | 5 | 17.5623 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 17.5531 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5394 | 4.9668 | 60.0402 | 5 | 17.5494 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.572 | 4.9635 | 59.9654 | 5 | 17.5706 | 4.9577 | 59.9711 | 5 | 17.5614 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5477 | 4.9666 | 60.0402 | 5 | 17.5577 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.5804 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.579 | 4.9579 | 59.9711 | 5 | 17.5698 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5561 | 4.9665 | 60.0402 | 5 | 17.566 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.5887 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.5873 | 4.9582 | 59.9711 | 5 | 17.5781 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5644 | 4.9663 | 60.0402 | 5 | 17.5745 | 4.9716 | 60.046 | 5
17.597 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.5956 | 4.9585 | 59.9711 | 5 | 17.5864 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5727 | 4.9661 | 60.0402 | 5 | 17.5828 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.6054 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.604 | 4.9587 | 59.9711 | 5 | 17.5947 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5811 | 4.966 | 60.0402 | 5 | 17.5911 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.6137 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6123 | 4.959 | 59.9711 | 5 | 17.6031 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5894 | 4.9658 | 60.0402 | 5 | 17.5994 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.622 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6207 | 4.9592 | 59.9711 | 5 | 17.6114 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.5977 | 4.9656 | 60.0402 | 5 | 17.6078 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.6304 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.629 | 4.9594 | 59.9711 | 5 | 17.6198 | 4.9734 | 59.9884 | 5 | 17.606 | 4.9654 | 60.0402 | 5 | 17.6161 | 4.9714 | 60.046 | 5
17.6387 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6373 | 4.9596 | 59.9711 | 5 | 17.6281 | 4.9735 | 59.9884 | 5 | 17.6144 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6244 | 4.9714 | 60.046 | 5
17.647 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6457 | 4.9599 | 59.9711 | 5 | 17.6364 | 4.973 | 59.9884 | 5 | 17.6227 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6327 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.6554 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.654 | 4.9601 | 59.9711 | 5 | 17.6448 | 4.9725 | 59.9884 | 5 | 17.631 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.641 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.6637 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6624 | 4.9602 | 59.9711 | 5 | 17.6531 | 4.9721 | 59.9884 | 5 | 17.6393 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6494 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.6721 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6707 | 4.9603 | 59.9711 | 5 | 17.6614 | 4.9716 | 59.9884 | 5 | 17.6476 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6577 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.6804 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.679 | 4.9603 | 59.9711 | 5 | 17.6697 | 4.9712 | 59.9884 | 5 | 17.656 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.666 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.6887 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6874 | 4.9604 | 59.9711 | 5 | 17.6781 | 4.9707 | 59.9884 | 5 | 17.6643 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6743 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.6971 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.6957 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 17.6864 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 17.6727 | 4.9655 | 60.0402 | 5 | 17.6826 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.7054 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.704 | 4.9605 | 59.9711 | 5 | 17.6948 | 4.9698 | 59.9884 | 5 | 17.681 | 4.9658 | 60.0402 | 5 | 17.691 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7138 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7124 | 4.9607 | 59.9711 | 5 | 17.7031 | 4.9693 | 59.9884 | 5 | 17.6893 | 4.966 | 60.0402 | 5 | 17.6993 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7221 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7207 | 4.9608 | 59.9711 | 5 | 17.7114 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.6976 | 4.9663 | 60.0402 | 5 | 17.7076 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7304 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7291 | 4.9609 | 59.9711 | 5 | 17.7198 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.706 | 4.9666 | 60.0402 | 5 | 17.7159 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7388 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7374 | 4.961 | 59.9711 | 5 | 17.7281 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.7143 | 4.9668 | 60.0402 | 5 | 17.7244 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7471 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7457 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 17.7365 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.7226 | 4.9671 | 60.0402 | 5 | 17.7327 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7554 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7541 | 4.9611 | 59.9711 | 5 | 17.7448 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.731 | 4.9673 | 60.0402 | 5 | 17.741 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7638 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7624 | 4.9614 | 59.9711 | 5 | 17.7531 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.7393 | 4.9676 | 60.0402 | 5 | 17.7493 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7721 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7708 | 4.9616 | 59.9711 | 5 | 17.7615 | 4.9688 | 59.9884 | 5 | 17.7476 | 4.9679 | 60.0402 | 5 | 17.7576 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.7805 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7791 | 4.9618 | 59.9711 | 5 | 17.7698 | 4.969 | 59.9884 | 5 | 17.7559 | 4.9682 | 60.0402 | 5 | 17.766 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.7888 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7874 | 4.9621 | 59.9711 | 5 | 17.7781 | 4.9691 | 59.9884 | 5 | 17.7643 | 4.9683 | 60.0402 | 5 | 17.7743 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.7971 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.7957 | 4.9623 | 59.9711 | 5 | 17.7864 | 4.9693 | 59.9884 | 5 | 17.7726 | 4.9684 | 60.0402 | 5 | 17.7826 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.8055 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8041 | 4.9625 | 59.9711 | 5 | 17.7948 | 4.9694 | 59.9884 | 5 | 17.7809 | 4.9684 | 60.0402 | 5 | 17.7909 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8138 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8124 | 4.9626 | 59.9711 | 5 | 17.8031 | 4.9695 | 59.9884 | 5 | 17.7892 | 4.9685 | 60.0402 | 5 | 17.7992 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8222 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8208 | 4.9628 | 59.9711 | 5 | 17.8115 | 4.9697 | 59.9884 | 5 | 17.7975 | 4.9686 | 60.0402 | 5 | 17.8076 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8305 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8291 | 4.963 | 59.9711 | 5 | 17.8198 | 4.9698 | 59.9884 | 5 | 17.8059 | 4.9687 | 60.0402 | 5 | 17.8159 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8388 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8374 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8281 | 4.97 | 59.9884 | 5 | 17.8142 | 4.9687 | 60.0402 | 5 | 17.8242 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8472 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8458 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8365 | 4.9701 | 59.9884 | 5 | 17.8226 | 4.9688 | 60.0402 | 5 | 17.8325 | 4.9711 | 60.046 | 5
17.8555 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8541 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8448 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 17.8309 | 4.9688 | 60.0402 | 5 | 17.8409 | 4.9712 | 60.046 | 5
17.8638 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8625 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8531 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 17.8392 | 4.9687 | 60.0402 | 5 | 17.8492 | 4.9713 | 60.046 | 5
17.8722 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8708 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8615 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 17.8475 | 4.9686 | 60.0402 | 5 | 17.8575 | 4.9714 | 60.046 | 5
17.8805 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8791 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8698 | 4.9703 | 59.9884 | 5 | 17.8559 | 4.9686 | 60.0402 | 5 | 17.8658 | 4.9715 | 60.046 | 5
17.8889 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8875 | 4.9631 | 59.9711 | 5 | 17.8781 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 17.8642 | 4.9684 | 60.0402 | 5 | 17.8741 | 4.9716 | 60.046 | 5
17.8972 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 17.8958 | 4.9632 | 59.9711 | 5 | 17.8865 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 17.8725 | 4.9683 | 60.0402 | 5 | 17.8826 | 4.9718 | 60.046 | 5
17.9055 | 4.9635 | 59.9654 | 5 | 17.9041 | 4.9632 | 59.9711 | 5 | 17.8948 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 17.8809 | 4.9681 | 60.0402 | 5 | 17.8909 | 4.9719 | 60.046 | 5
17.9139 | 4.9634 | 59.9654 | 5 | 17.9125 | 4.9633 | 59.9711 | 5 | 17.9031 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 17.8892 | 4.968 | 60.0402 | 5 | 17.8992 | 4.9721 | 60.0402 | 5
17.9222 | 4.9633 | 59.9654 | 5 | 17.9208 | 4.9634 | 59.9711 | 5 | 17.9115 | 4.9704 | 59.9884 | 5 | 17.8975 | 4.9678 | 60.0402 | 5 | 17.9075 | 4.9722 | 60.0402 | 5
17.9305 | 4.9632 | 59.9654 | 5 | 17.9291 | 4.9636 | 59.9711 | 5 | 17.9198 | 4.9702 | 59.9884 | 5 | 17.9058 | 4.9676 | 60.0402 | 5 | 17.9158 | 4.9723 | 60.0402 | 5
17.9389 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 17.9375 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 17.9282 | 4.97 | 59.9884 | 5 | 17.9142 | 4.9676 | 60.0402 | 5 | 17.9242 | 4.9723 | 60.0402 | 5
17.9472 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 17.9458 | 4.9638 | 59.9711 | 5 | 17.9365 | 4.9697 | 59.9884 | 5 | 17.9225 | 4.9675 | 60.0402 | 5 | 17.9325 | 4.9724 | 60.0402 | 5
17.9556 | 4.9629 | 59.9654 | 5 | 17.9542 | 4.964 | 59.9711 | 5 | 17.9448 | 4.9695 | 59.9884 | 5 | 17.9308 | 4.9675 | 60.0402 | 5 | 17.9408 | 4.9724 | 60.0402 | 5
17.9639 | 4.9628 | 59.9654 | 5 | 17.9625 | 4.9641 | 59.9711 | 5 | 17.9531 | 4.9692 | 59.9884 | 5 | 17.9391 | 4.9675 | 60.0402 | 5 | 17.9491 | 4.9726 | 60.0402 | 5
17.9722 | 4.9628 | 59.9654 | 5 | 17.9708 | 4.9642 | 59.9711 | 5 | 17.9615 | 4.9689 | 59.9884 | 5 | 17.9474 | 4.9665 | 60.0402 | 5 | 17.9575 | 4.9727 | 60.0402 | 5
17.9806 | 4.9627 | 59.9654 | 5 | 17.9792 | 4.9643 | 59.9711 | 5 | 17.9698 | 4.9687 | 59.9884 | 5 | 17.9558 | 4.9656 | 60.0402 | 5 | 17.9658 | 4.9729 | 60.0402 | 5
17.9889 | 4.9627 | 59.9654 | 5 | 17.9875 | 4.9643 | 59.9711 | 5 | 17.9781 | 4.9684 | 59.9884 | 5 | 17.9641 | 4.9647 | 60.0402 | 5 | 17.9741 | 4.973 | 60.0402 | 5
17.9973 | 4.9628 | 59.9654 | 5 | 17.9958 | 4.9643 | 59.9711 | 5 | 17.9865 | 4.9682 | 59.9884 | 5 | 17.9725 | 4.9638 | 60.0402 | 5 | 17.9824 | 4.9732 | 60.0402 | 5
18.0056 | 4.9628 | 59.9654 | 5 | 18.0042 | 4.9642 | 59.9711 | 5 | 17.9948 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 17.9808 | 4.9628 | 60.0402 | 5 | 17.9907 | 4.9733 | 60.0402 | 5
18.0139 | 4.9629 | 59.9654 | 5 | 18.0125 | 4.9641 | 59.9711 | 5 | 18.0032 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 17.9891 | 4.9619 | 60.0402 | 5 | 17.9991 | 4.9735 | 60.0402 | 5
18.0223 | 4.9629 | 59.9654 | 5 | 18.0208 | 4.9641 | 59.9711 | 5 | 18.0115 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 17.9974 | 4.9609 | 60.0402 | 5 | 18.0074 | 4.9736 | 60.0402 | 5
18.0306 | 4.9629 | 59.9654 | 5 | 18.0292 | 4.964 | 59.9711 | 5 | 18.0198 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.0057 | 4.9598 | 60.0402 | 5 | 18.0157 | 4.9738 | 60.0402 | 5
18.0389 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 18.0375 | 4.9639 | 59.9711 | 5 | 18.0281 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.0141 | 4.9587 | 60.0402 | 5 | 18.024 | 4.9739 | 60.0402 | 5
18.0473 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 18.0459 | 4.9638 | 59.9711 | 5 | 18.0365 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.0224 | 4.9576 | 60.0402 | 5 | 18.0325 | 4.9739 | 60.0402 | 5
18.0556 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 18.0542 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 18.0449 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.0308 | 4.9574 | 60.0402 | 5 | 18.0408 | 4.974 | 60.0402 | 5
18.064 | 4.963 | 59.9654 | 5 | 18.0625 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 18.0532 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.0391 | 4.9573 | 60.0402 | 5 | 18.0491 | 4.974 | 60.0402 | 5
18.0723 | 4.9631 | 59.9654 | 5 | 18.0709 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 18.0615 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.0474 | 4.9571 | 60.0402 | 5 | 18.0574 | 4.974 | 60.0402 | 5
18.0806 | 4.9636 | 59.9654 | 5 | 18.0792 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 18.0698 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.0557 | 4.9568 | 60.0402 | 5 | 18.0657 | 4.974 | 60.0402 | 5
18.089 | 4.9642 | 59.9654 | 5 | 18.0876 | 4.9638 | 59.9711 | 5 | 18.0782 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.0641 | 4.9566 | 60.0402 | 5 | 18.0741 | 4.974 | 60.0402 | 5
18.0973 | 4.9648 | 59.9654 | 5 | 18.0959 | 4.9639 | 59.9711 | 5 | 18.0865 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.0724 | 4.9564 | 60.0402 | 5 | 18.0824 | 4.9741 | 60.0402 | 5
18.1057 | 4.9653 | 59.9654 | 5 | 18.1042 | 4.9639 | 59.9711 | 5 | 18.0948 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.0807 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.0907 | 4.9741 | 60.0402 | 5
18.114 | 4.9659 | 59.9654 | 5 | 18.1126 | 4.9639 | 59.9711 | 5 | 18.1031 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.0891 | 4.9562 | 60.0402 | 5 | 18.099 | 4.9742 | 60.0402 | 5
18.1223 | 4.9664 | 59.9654 | 5 | 18.1209 | 4.9639 | 59.9711 | 5 | 18.1115 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.0974 | 4.9562 | 60.0402 | 5 | 18.1074 | 4.9743 | 60.0402 | 5
18.1307 | 4.967 | 59.9654 | 5 | 18.1292 | 4.9637 | 59.9711 | 5 | 18.1199 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.1057 | 4.9561 | 60.0402 | 5 | 18.1157 | 4.9736 | 60.0402 | 5
18.139 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 18.1376 | 4.9636 | 59.9711 | 5 | 18.1282 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.114 | 4.9561 | 60.0402 | 5 | 18.124 | 4.9728 | 60.0402 | 5
18.1473 | 4.9683 | 59.9654 | 5 | 18.1459 | 4.9634 | 59.9654 | 5 | 18.1365 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.1224 | 4.956 | 60.0402 | 5 | 18.1323 | 4.9721 | 60.0402 | 5
18.1557 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 18.1543 | 4.9632 | 59.9654 | 5 | 18.1448 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.1307 | 4.956 | 60.0402 | 5 | 18.1406 | 4.9714 | 60.0402 | 5
18.164 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 18.1626 | 4.9631 | 59.9654 | 5 | 18.1532 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.139 | 4.9561 | 60.0402 | 5 | 18.149 | 4.9706 | 60.0402 | 5
18.1723 | 4.9693 | 59.9654 | 5 | 18.1709 | 4.9629 | 59.9654 | 5 | 18.1615 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 18.1473 | 4.9562 | 60.0402 | 5 | 18.1573 | 4.9699 | 60.0402 | 5
18.1807 | 4.9695 | 59.9654 | 5 | 18.1793 | 4.9626 | 59.9654 | 5 | 18.1699 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 18.1556 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.1656 | 4.9691 | 60.0402 | 5
18.189 | 4.9697 | 59.9654 | 5 | 18.1876 | 4.9624 | 59.9654 | 5 | 18.1782 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 18.164 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.174 | 4.9683 | 60.0402 | 5
18.1974 | 4.9698 | 59.9654 | 5 | 18.196 | 4.9622 | 59.9654 | 5 | 18.1865 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 18.1723 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.1824 | 4.9676 | 60.0402 | 5
18.2057 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.2043 | 4.962 | 59.9654 | 5 | 18.1949 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 18.1807 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.1907 | 4.9668 | 60.0402 | 5
18.2141 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.2126 | 4.9619 | 59.9654 | 5 | 18.2032 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 18.189 | 4.9563 | 60.0402 | 5 | 18.199 | 4.9668 | 60.0402 | 5
18.2224 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.2209 | 4.9618 | 59.9654 | 5 | 18.2115 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.1973 | 4.9563 | 60.0345 | 5 | 18.2073 | 4.9669 | 60.0402 | 5
18.2307 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.2293 | 4.9618 | 59.9654 | 5 | 18.2198 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 18.2056 | 4.9564 | 60.0345 | 5 | 18.2156 | 4.9669 | 60.0402 | 5
18.2391 | 4.9701 | 59.9654 | 5 | 18.2376 | 4.9617 | 59.9654 | 5 | 18.2282 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 18.214 | 4.9564 | 60.0345 | 5 | 18.224 | 4.9669 | 60.0402 | 5
18.2474 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.246 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2365 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 18.2223 | 4.9565 | 60.0345 | 5 | 18.2323 | 4.9671 | 60.0402 | 5
18.2557 | 4.97 | 59.9654 | 5 | 18.2543 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2449 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 18.2306 | 4.9565 | 60.0345 | 5 | 18.2406 | 4.9672 | 60.0402 | 5
18.2641 | 4.9699 | 59.9654 | 5 | 18.2627 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2532 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 18.239 | 4.9565 | 60.0345 | 5 | 18.2489 | 4.9672 | 60.0402 | 5
18.2724 | 4.9699 | 59.9654 | 5 | 18.271 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2615 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 18.2473 | 4.9565 | 60.0345 | 5 | 18.2573 | 4.9673 | 60.0402 | 5
18.2807 | 4.9697 | 59.9654 | 5 | 18.2793 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2699 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 18.2556 | 4.9566 | 60.0345 | 5 | 18.2656 | 4.9673 | 60.0402 | 5
18.2891 | 4.9695 | 59.9654 | 5 | 18.2877 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2782 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 18.2639 | 4.9567 | 60.0345 | 5 | 18.2739 | 4.9673 | 60.0402 | 5
18.2974 | 4.9695 | 59.9654 | 5 | 18.296 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2866 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 18.2723 | 4.9569 | 60.0345 | 5 | 18.2822 | 4.9673 | 60.0402 | 5
18.3058 | 4.9694 | 59.9654 | 5 | 18.3044 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.2949 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 18.2806 | 4.957 | 60.0345 | 5 | 18.2905 | 4.9673 | 60.0402 | 5
18.3141 | 4.9693 | 59.9654 | 5 | 18.3127 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3032 | 4.9664 | 59.9884 | 5 | 18.2889 | 4.9571 | 60.0345 | 5 | 18.299 | 4.9672 | 60.0402 | 5
18.3224 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 18.321 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3115 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 18.2972 | 4.9572 | 60.0345 | 5 | 18.3073 | 4.9672 | 60.0402 | 5
18.3308 | 4.9691 | 59.9654 | 5 | 18.3293 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3199 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 18.3056 | 4.9573 | 60.0345 | 5 | 18.3156 | 4.967 | 60.0402 | 5
18.3391 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 18.3377 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3282 | 4.9666 | 59.9884 | 5 | 18.3139 | 4.9575 | 60.0345 | 5 | 18.3239 | 4.9669 | 60.0402 | 5
18.3475 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 18.346 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3365 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 18.3222 | 4.9576 | 60.0345 | 5 | 18.3323 | 4.9669 | 60.0402 | 5
18.3558 | 4.9686 | 59.9654 | 5 | 18.3544 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3449 | 4.9667 | 59.9884 | 5 | 18.3306 | 4.9577 | 60.0345 | 5 | 18.3406 | 4.9668 | 60.0402 | 5
18.3641 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 18.3627 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3532 | 4.9668 | 59.9884 | 5 | 18.3389 | 4.9578 | 60.0345 | 5 | 18.3489 | 4.9667 | 60.0402 | 5
18.3725 | 4.9683 | 59.9654 | 5 | 18.371 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3616 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 18.3472 | 4.9577 | 60.0345 | 5 | 18.3572 | 4.9667 | 60.0402 | 5
18.3808 | 4.9681 | 59.9654 | 5 | 18.3794 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3699 | 4.9669 | 59.9884 | 5 | 18.3555 | 4.9577 | 60.0345 | 5 | 18.3655 | 4.9667 | 60.0402 | 5
18.3891 | 4.968 | 59.9654 | 5 | 18.3877 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3782 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.3639 | 4.9576 | 60.0287 | 5 | 18.3739 | 4.9667 | 60.0402 | 5
18.3975 | 4.9677 | 59.9654 | 5 | 18.3961 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3866 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.3722 | 4.9575 | 60.0287 | 5 | 18.3822 | 4.9666 | 60.0402 | 5
18.4058 | 4.9674 | 59.9654 | 5 | 18.4044 | 4.9616 | 59.9654 | 5 | 18.3949 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.3806 | 4.9574 | 60.0287 | 5 | 18.3905 | 4.9666 | 60.0402 | 5
18.4142 | 4.9671 | 59.9654 | 5 | 18.4128 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4033 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.3889 | 4.9573 | 60.0287 | 5 | 18.3988 | 4.9665 | 60.0402 | 5
18.4225 | 4.9668 | 59.9654 | 5 | 18.4211 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4116 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 18.3972 | 4.9576 | 60.0287 | 5 | 18.4072 | 4.9665 | 60.0402 | 5
18.4308 | 4.9666 | 59.9654 | 5 | 18.4294 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4199 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 18.4055 | 4.9579 | 60.0287 | 5 | 18.4155 | 4.9665 | 60.0402 | 5
18.4392 | 4.9665 | 59.9654 | 5 | 18.4377 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4282 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 18.4139 | 4.9583 | 60.0287 | 5 | 18.4238 | 4.9664 | 60.0402 | 5
18.4475 | 4.9669 | 59.9654 | 5 | 18.4461 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4366 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 18.4222 | 4.9586 | 60.0287 | 5 | 18.4321 | 4.9664 | 60.0402 | 5
18.4559 | 4.9674 | 59.9654 | 5 | 18.4544 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4449 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 18.4305 | 4.959 | 60.0287 | 5 | 18.4404 | 4.9663 | 60.0402 | 5
18.4642 | 4.9679 | 59.9654 | 5 | 18.4628 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 18.4532 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.4388 | 4.9594 | 60.0287 | 5 | 18.4489 | 4.9663 | 60.0402 | 5
18.4725 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 18.4711 | 4.9614 | 59.9654 | 5 | 18.4616 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.4471 | 4.9598 | 60.0287 | 5 | 18.4572 | 4.9662 | 60.0402 | 5
18.4809 | 4.9691 | 59.9654 | 5 | 18.4794 | 4.9614 | 59.9654 | 5 | 18.4699 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.4555 | 4.9602 | 60.0287 | 5 | 18.4655 | 4.9662 | 60.0402 | 5
18.4892 | 4.9698 | 59.9654 | 5 | 18.4878 | 4.9614 | 59.9654 | 5 | 18.4783 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.4638 | 4.9607 | 60.0287 | 5 | 18.4738 | 4.9661 | 60.0402 | 5
18.4975 | 4.9704 | 59.9654 | 5 | 18.4961 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 18.4866 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.4722 | 4.9611 | 60.0287 | 5 | 18.4821 | 4.966 | 60.0402 | 5
18.5059 | 4.971 | 59.9654 | 5 | 18.5045 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 18.4949 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.4805 | 4.9611 | 60.0287 | 5 | 18.4905 | 4.966 | 60.0402 | 5
18.5142 | 4.9715 | 59.9654 | 5 | 18.5128 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 18.5032 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.4888 | 4.9611 | 60.0287 | 5 | 18.4988 | 4.9659 | 60.0402 | 5
18.5226 | 4.9719 | 59.9654 | 5 | 18.5211 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 18.5116 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.4971 | 4.9613 | 60.0287 | 5 | 18.5071 | 4.9658 | 60.0402 | 5
18.5309 | 4.9718 | 59.9654 | 5 | 18.5295 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5199 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5055 | 4.9614 | 60.0287 | 5 | 18.5154 | 4.9658 | 60.0402 | 5
18.5392 | 4.9716 | 59.9654 | 5 | 18.5378 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5283 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5138 | 4.9616 | 60.0287 | 5 | 18.5238 | 4.9657 | 60.0402 | 5
18.5476 | 4.9714 | 59.9654 | 5 | 18.5461 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5366 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5222 | 4.9617 | 60.0287 | 5 | 18.5321 | 4.9656 | 60.0402 | 5
18.5559 | 4.9713 | 59.9654 | 5 | 18.5545 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5449 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5305 | 4.9618 | 60.0287 | 5 | 18.5404 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.5643 | 4.9711 | 59.9654 | 5 | 18.5628 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5533 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5388 | 4.9619 | 60.0287 | 5 | 18.5487 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.5726 | 4.9709 | 59.9654 | 5 | 18.5712 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5616 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5471 | 4.962 | 60.0287 | 5 | 18.557 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.5809 | 4.9707 | 59.9654 | 5 | 18.5795 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5699 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5554 | 4.9622 | 60.0287 | 5 | 18.5654 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.5893 | 4.9705 | 59.9654 | 5 | 18.5878 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5782 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5638 | 4.9623 | 60.0287 | 5 | 18.5737 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.5976 | 4.9706 | 59.9654 | 5 | 18.5962 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.5866 | 4.9681 | 59.9884 | 5 | 18.5721 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 18.582 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6059 | 4.9706 | 59.9654 | 5 | 18.6045 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.595 | 4.9681 | 59.9884 | 5 | 18.5804 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 18.5903 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6143 | 4.9704 | 59.9654 | 5 | 18.6129 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6033 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5887 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 18.5988 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6226 | 4.9702 | 59.9654 | 5 | 18.6212 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6116 | 4.968 | 59.9884 | 5 | 18.5971 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 18.6071 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.631 | 4.9699 | 59.9654 | 5 | 18.6295 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6199 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.6054 | 4.9625 | 60.0287 | 5 | 18.6154 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6393 | 4.9696 | 59.9654 | 5 | 18.6379 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6283 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.6138 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 18.6237 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6476 | 4.9694 | 59.9654 | 5 | 18.6462 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6366 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.6221 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 18.632 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.656 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 18.6545 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.645 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.6304 | 4.9626 | 60.0287 | 5 | 18.6404 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6643 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 18.6629 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6533 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.6387 | 4.9627 | 60.0287 | 5 | 18.6487 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6726 | 4.9687 | 59.9654 | 5 | 18.6712 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6616 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.6471 | 4.9627 | 60.0287 | 5 | 18.657 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.681 | 4.9676 | 59.9654 | 5 | 18.6796 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.67 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.6554 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 18.6653 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6893 | 4.9665 | 59.9654 | 5 | 18.6879 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6783 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.6638 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 18.6737 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.6977 | 4.9656 | 59.9654 | 5 | 18.6962 | 4.9612 | 59.9654 | 5 | 18.6866 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.6721 | 4.9628 | 60.0287 | 5 | 18.682 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.706 | 4.9648 | 59.9654 | 5 | 18.7046 | 4.9611 | 59.9654 | 5 | 18.6949 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.6804 | 4.9629 | 60.0287 | 5 | 18.6903 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7143 | 4.964 | 59.9596 | 5 | 18.7129 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 18.7033 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.6887 | 4.9629 | 60.0287 | 5 | 18.6986 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7227 | 4.9632 | 59.9596 | 5 | 18.7213 | 4.961 | 59.9654 | 5 | 18.7116 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.697 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 18.7069 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.731 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 18.7296 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 18.72 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.7054 | 4.963 | 60.0287 | 5 | 18.7153 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7393 | 4.9619 | 59.9596 | 5 | 18.7379 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 18.7283 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.7137 | 4.9641 | 60.0287 | 5 | 18.7236 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7477 | 4.9613 | 59.9596 | 5 | 18.7463 | 4.9608 | 59.9654 | 5 | 18.7366 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.722 | 4.9652 | 60.0287 | 5 | 18.7319 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.756 | 4.9606 | 59.9596 | 5 | 18.7546 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 18.745 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.7303 | 4.9663 | 60.0287 | 5 | 18.7402 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7644 | 4.9608 | 59.9596 | 5 | 18.7629 | 4.9607 | 59.9654 | 5 | 18.7533 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.7387 | 4.9673 | 60.0287 | 5 | 18.7487 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7727 | 4.9611 | 59.9596 | 5 | 18.7713 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.7617 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.747 | 4.9683 | 60.0287 | 5 | 18.757 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7811 | 4.9613 | 59.9596 | 5 | 18.7796 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.77 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.7554 | 4.9694 | 60.0287 | 5 | 18.7653 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7894 | 4.9615 | 59.9596 | 5 | 18.788 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.7783 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.7637 | 4.9704 | 60.0287 | 5 | 18.7736 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.7977 | 4.9616 | 59.9596 | 5 | 18.7963 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.7866 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.772 | 4.9714 | 60.0287 | 5 | 18.7819 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8061 | 4.9618 | 59.9596 | 5 | 18.8046 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.795 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.7803 | 4.9725 | 60.0287 | 5 | 18.7903 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8144 | 4.9619 | 59.9596 | 5 | 18.813 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8033 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.7887 | 4.9735 | 60.0287 | 5 | 18.7986 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8227 | 4.962 | 59.9596 | 5 | 18.8213 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8116 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.797 | 4.9735 | 60.0287 | 5 | 18.8069 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8311 | 4.9622 | 59.9596 | 5 | 18.8297 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.82 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8054 | 4.9735 | 60.0287 | 5 | 18.8152 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8394 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 18.838 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8283 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8137 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8236 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8478 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 18.8463 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8367 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.822 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8319 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8561 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 18.8546 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.845 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8303 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8402 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8644 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 18.863 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8533 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8386 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8485 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8728 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 18.8713 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8616 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.847 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8568 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8811 | 4.9632 | 59.9538 | 5 | 18.8797 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.87 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8553 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8652 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8895 | 4.9635 | 59.9538 | 5 | 18.888 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8784 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8636 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8735 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.8978 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 18.8964 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.8867 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8719 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 18.8818 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9061 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 18.9047 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.895 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8803 | 4.9733 | 60.0287 | 5 | 18.8901 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9145 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 18.913 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.9033 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.8886 | 4.9733 | 60.0287 | 5 | 18.8986 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9228 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 18.9214 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.9117 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.897 | 4.9733 | 60.0287 | 5 | 18.9069 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9312 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 18.9297 | 4.9606 | 59.9654 | 5 | 18.92 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9053 | 4.9732 | 60.0287 | 5 | 18.9152 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9395 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.938 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 18.9283 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9136 | 4.9732 | 60.0287 | 5 | 18.9235 | 4.9655 | 60.0402 | 5
18.9478 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.9464 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 18.9366 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9219 | 4.9731 | 60.0287 | 5 | 18.9318 | 4.9656 | 60.0402 | 5
18.9562 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.9547 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 18.945 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9303 | 4.9731 | 60.0287 | 5 | 18.9402 | 4.9658 | 60.0402 | 5
18.9645 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.963 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 18.9534 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9386 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 18.9485 | 4.9659 | 60.0402 | 5
18.9729 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.9714 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 18.9617 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9469 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 18.9568 | 4.9661 | 60.0402 | 5
18.9812 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.9797 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 18.97 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9553 | 4.9729 | 60.0287 | 5 | 18.9651 | 4.9662 | 60.0402 | 5
18.9895 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 18.9881 | 4.9604 | 59.9654 | 5 | 18.9783 | 4.9679 | 59.9884 | 5 | 18.9636 | 4.9729 | 60.0287 | 5 | 18.9735 | 4.9663 | 60.0402 | 5
18.9979 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 18.9964 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 18.9867 | 4.9678 | 59.9884 | 5 | 18.9719 | 4.9729 | 60.0287 | 5 | 18.9818 | 4.9665 | 60.0402 | 5
19.0062 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0048 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 18.995 | 4.9677 | 59.9884 | 5 | 18.9802 | 4.9728 | 60.0287 | 5 | 18.9901 | 4.9666 | 60.0402 | 5
19.0145 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0131 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 19.0034 | 4.9676 | 59.9884 | 5 | 18.9886 | 4.9726 | 60.0287 | 5 | 18.9984 | 4.9668 | 60.0402 | 5
19.0229 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0214 | 4.9603 | 59.9654 | 5 | 19.0117 | 4.9675 | 59.9884 | 5 | 18.9969 | 4.9724 | 60.0287 | 5 | 19.0067 | 4.967 | 60.0402 | 5
19.0312 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0298 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.02 | 4.9674 | 59.9884 | 5 | 19.0052 | 4.9722 | 60.0287 | 5 | 19.0151 | 4.967 | 60.0402 | 5
19.0396 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0381 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.0284 | 4.9673 | 59.9884 | 5 | 19.0135 | 4.9721 | 60.0287 | 5 | 19.0234 | 4.9671 | 60.0402 | 5
19.0479 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 19.0464 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.0367 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 19.0219 | 4.9719 | 60.0287 | 5 | 19.0317 | 4.9671 | 60.0402 | 5
19.0562 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 19.0548 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.045 | 4.9672 | 59.9884 | 5 | 19.0302 | 4.9717 | 60.0287 | 5 | 19.04 | 4.9672 | 60.0402 | 5
19.0646 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 19.0631 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.0533 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.0386 | 4.9716 | 60.0287 | 5 | 19.0485 | 4.9672 | 60.0402 | 5
19.0729 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 19.0714 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 19.0617 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 19.0469 | 4.9714 | 60.0287 | 5 | 19.0568 | 4.9673 | 60.0402 | 5
19.0813 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0798 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.07 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 19.0552 | 4.9712 | 60.0287 | 5 | 19.0651 | 4.9673 | 60.0402 | 5
19.0896 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0881 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.0784 | 4.967 | 59.9884 | 5 | 19.0635 | 4.9713 | 60.0287 | 5 | 19.0734 | 4.9674 | 60.0402 | 5
19.0979 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.0965 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 19.0867 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.0719 | 4.9713 | 60.0287 | 5 | 19.0817 | 4.9675 | 60.0402 | 5
19.1063 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 19.1048 | 4.9601 | 59.9654 | 5 | 19.095 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.0802 | 4.9713 | 60.0287 | 5 | 19.0901 | 4.9675 | 60.0402 | 5
19.1146 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 19.1131 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 19.1034 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.0885 | 4.9713 | 60.0287 | 5 | 19.0984 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.123 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 19.1215 | 4.96 | 59.9654 | 5 | 19.1117 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.0969 | 4.9713 | 60.0287 | 5 | 19.1067 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.1313 | 4.9641 | 59.9538 | 5 | 19.1298 | 4.9599 | 59.9654 | 5 | 19.1201 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1052 | 4.9714 | 60.0287 | 5 | 19.115 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.1396 | 4.9642 | 59.9538 | 5 | 19.1382 | 4.9599 | 59.9654 | 5 | 19.1284 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1135 | 4.9715 | 60.0287 | 5 | 19.1234 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.148 | 4.9642 | 59.9538 | 5 | 19.1465 | 4.9597 | 59.9654 | 5 | 19.1367 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1218 | 4.9717 | 60.0287 | 5 | 19.1317 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.1563 | 4.9642 | 59.9538 | 5 | 19.1548 | 4.9596 | 59.9654 | 5 | 19.145 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1302 | 4.9719 | 60.0287 | 5 | 19.14 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.1647 | 4.9641 | 59.9538 | 5 | 19.1632 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 19.1534 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1385 | 4.972 | 60.0287 | 5 | 19.1483 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.173 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 19.1715 | 4.9593 | 59.9654 | 5 | 19.1617 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1469 | 4.9722 | 60.0287 | 5 | 19.1566 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.1814 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 19.1798 | 4.9592 | 59.9654 | 5 | 19.17 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1552 | 4.9724 | 60.0287 | 5 | 19.165 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.1897 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 19.1882 | 4.9591 | 59.9654 | 5 | 19.1784 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1635 | 4.9725 | 60.0287 | 5 | 19.1733 | 4.9678 | 60.0402 | 5
19.198 | 4.9636 | 59.9538 | 5 | 19.1965 | 4.959 | 59.9654 | 5 | 19.1867 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1718 | 4.9727 | 60.0287 | 5 | 19.1816 | 4.9677 | 60.0402 | 5
19.2064 | 4.9634 | 59.9538 | 5 | 19.2049 | 4.9589 | 59.9654 | 5 | 19.1951 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1802 | 4.9729 | 60.0287 | 5 | 19.1899 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.2147 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.2132 | 4.9588 | 59.9654 | 5 | 19.2034 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1885 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.1984 | 4.9676 | 60.0402 | 5
19.223 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.2215 | 4.9587 | 59.9654 | 5 | 19.2117 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.1968 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2067 | 4.9675 | 60.0402 | 5
19.2314 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.2299 | 4.9588 | 59.9654 | 5 | 19.22 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2051 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.215 | 4.9675 | 60.0402 | 5
19.2397 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.2382 | 4.9589 | 59.9654 | 5 | 19.2284 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2134 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2233 | 4.9674 | 60.0402 | 5
19.2481 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2466 | 4.959 | 59.9654 | 5 | 19.2368 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2218 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2316 | 4.9674 | 60.046 | 5
19.2564 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2549 | 4.959 | 59.9654 | 5 | 19.2451 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2301 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.24 | 4.9673 | 60.046 | 5
19.2647 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2632 | 4.9594 | 59.9654 | 5 | 19.2534 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2385 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2483 | 4.9672 | 60.046 | 5
19.2731 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2716 | 4.9598 | 59.9654 | 5 | 19.2617 | 4.9671 | 59.9884 | 5 | 19.2468 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2566 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.2814 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2799 | 4.9602 | 59.9654 | 5 | 19.2701 | 4.9668 | 59.9884 | 5 | 19.2551 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2649 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.2898 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.2882 | 4.9605 | 59.9654 | 5 | 19.2784 | 4.9665 | 59.9884 | 5 | 19.2634 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2732 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.2981 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.2966 | 4.9609 | 59.9654 | 5 | 19.2867 | 4.9662 | 59.9884 | 5 | 19.2718 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2816 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3064 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.3049 | 4.9613 | 59.9654 | 5 | 19.2951 | 4.9659 | 59.9884 | 5 | 19.2801 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2899 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3148 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.3133 | 4.9615 | 59.9654 | 5 | 19.3034 | 4.9656 | 59.9884 | 5 | 19.2885 | 4.973 | 60.0287 | 5 | 19.2982 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3231 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.3216 | 4.9618 | 59.9654 | 5 | 19.3118 | 4.9654 | 59.9884 | 5 | 19.2968 | 4.9731 | 60.0287 | 5 | 19.3065 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3315 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.3299 | 4.9627 | 59.9654 | 5 | 19.3201 | 4.9652 | 59.9884 | 5 | 19.3051 | 4.9732 | 60.0287 | 5 | 19.3149 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3398 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.3383 | 4.9637 | 59.9654 | 5 | 19.3284 | 4.9651 | 59.9884 | 5 | 19.3134 | 4.9733 | 60.0287 | 5 | 19.3232 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3481 | 4.9636 | 59.9481 | 5 | 19.3466 | 4.9643 | 59.9654 | 5 | 19.3367 | 4.9649 | 59.9884 | 5 | 19.3218 | 4.9734 | 60.0287 | 5 | 19.3315 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3565 | 4.9638 | 59.9481 | 5 | 19.3549 | 4.9649 | 59.9654 | 5 | 19.3451 | 4.9648 | 59.9884 | 5 | 19.3301 | 4.9735 | 60.0287 | 5 | 19.3398 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3648 | 4.964 | 59.9481 | 5 | 19.3633 | 4.9655 | 59.9654 | 5 | 19.3534 | 4.965 | 59.9884 | 5 | 19.3384 | 4.9736 | 60.0287 | 5 | 19.3481 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3732 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 19.3716 | 4.9662 | 59.9654 | 5 | 19.3618 | 4.9651 | 59.9884 | 5 | 19.3467 | 4.9737 | 60.0287 | 5 | 19.3566 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3815 | 4.9643 | 59.9481 | 5 | 19.38 | 4.9667 | 59.9654 | 5 | 19.3701 | 4.9652 | 59.9884 | 5 | 19.355 | 4.9738 | 60.0287 | 5 | 19.3649 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3899 | 4.9645 | 59.9481 | 5 | 19.3883 | 4.9673 | 59.9654 | 5 | 19.3784 | 4.9654 | 59.9884 | 5 | 19.3634 | 4.9739 | 60.0287 | 5 | 19.3732 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.3982 | 4.9647 | 59.9481 | 5 | 19.3966 | 4.9679 | 59.9654 | 5 | 19.3868 | 4.9655 | 59.9884 | 5 | 19.3717 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.3815 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4065 | 4.9649 | 59.9481 | 5 | 19.405 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 19.3951 | 4.9657 | 59.9884 | 5 | 19.3801 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.3898 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4149 | 4.9648 | 59.9481 | 5 | 19.4133 | 4.9683 | 59.9654 | 5 | 19.4034 | 4.9657 | 59.9884 | 5 | 19.3884 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.3982 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4232 | 4.9647 | 59.9481 | 5 | 19.4217 | 4.9682 | 59.9654 | 5 | 19.4117 | 4.9657 | 59.9884 | 5 | 19.3967 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4065 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4316 | 4.9646 | 59.9481 | 5 | 19.43 | 4.9681 | 59.9654 | 5 | 19.4201 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.405 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4148 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4399 | 4.9646 | 59.9481 | 5 | 19.4383 | 4.968 | 59.9654 | 5 | 19.4284 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4134 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4231 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4482 | 4.9645 | 59.9481 | 5 | 19.4467 | 4.9679 | 59.9654 | 5 | 19.4368 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4217 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4315 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4566 | 4.9645 | 59.9481 | 5 | 19.455 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4451 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4301 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4398 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4649 | 4.9644 | 59.9481 | 5 | 19.4633 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4534 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4384 | 4.974 | 60.0287 | 5 | 19.4481 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4733 | 4.9644 | 59.9481 | 5 | 19.4717 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4618 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4467 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.4564 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4816 | 4.9643 | 59.9481 | 5 | 19.48 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4701 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.455 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.4647 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4899 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 19.4884 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4785 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4634 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.4731 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.4983 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 19.4967 | 4.9678 | 59.9654 | 5 | 19.4868 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.4717 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.4814 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5066 | 4.9641 | 59.9481 | 5 | 19.505 | 4.9679 | 59.9654 | 5 | 19.4951 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.48 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.4897 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.515 | 4.964 | 59.9481 | 5 | 19.5134 | 4.968 | 59.9654 | 5 | 19.5034 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 19.4883 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.498 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5233 | 4.9639 | 59.9481 | 5 | 19.5217 | 4.9681 | 59.9654 | 5 | 19.5118 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 19.4966 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5063 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5316 | 4.9638 | 59.9481 | 5 | 19.5301 | 4.9681 | 59.9654 | 5 | 19.5201 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 19.505 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5148 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.54 | 4.9637 | 59.9481 | 5 | 19.5384 | 4.9682 | 59.9654 | 5 | 19.5284 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 19.5133 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5231 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5483 | 4.9635 | 59.9481 | 5 | 19.5467 | 4.9682 | 59.9654 | 5 | 19.5368 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 19.5217 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5314 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5567 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.5551 | 4.9683 | 59.9654 | 5 | 19.5451 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 19.53 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5397 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.565 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.5634 | 4.9683 | 59.9654 | 5 | 19.5535 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 19.5383 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5481 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5733 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.5717 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 19.5618 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 19.5466 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5564 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5817 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.5801 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 19.5701 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 19.555 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5647 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.59 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.5884 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 19.5784 | 4.9654 | 59.9941 | 5 | 19.5633 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.573 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.5984 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.5967 | 4.9684 | 59.9654 | 5 | 19.5868 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 19.5717 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5813 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.6067 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.6051 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.5951 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 19.58 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.5897 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.6151 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.6134 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6035 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 19.5883 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.598 | 4.967 | 60.046 | 5
19.6234 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.6218 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6118 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 19.5966 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6063 | 4.9669 | 60.046 | 5
19.6317 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.6301 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6201 | 4.9641 | 59.9941 | 5 | 19.6049 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6146 | 4.9668 | 60.046 | 5
19.6401 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.6385 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6285 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 19.6133 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6229 | 4.9668 | 60.046 | 5
19.6484 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.6468 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6368 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 19.6216 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6313 | 4.9667 | 60.046 | 5
19.6568 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.6551 | 4.9685 | 59.9654 | 5 | 19.6451 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 19.6299 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6396 | 4.9667 | 60.046 | 5
19.6651 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.6635 | 4.9686 | 59.9654 | 5 | 19.6534 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 19.6382 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6479 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.6734 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.6718 | 4.9687 | 59.9654 | 5 | 19.6618 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 19.6466 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6562 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.6818 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.6801 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 19.6701 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 19.6549 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6647 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.6901 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.6885 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 19.6785 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 19.6633 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.673 | 4.9665 | 60.046 | 5
19.6985 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.6968 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.6868 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 19.6716 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6813 | 4.9665 | 60.046 | 5
19.7068 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.7051 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.6951 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 19.6799 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6896 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7151 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.7135 | 4.9691 | 59.9654 | 5 | 19.7035 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 19.6882 | 4.974 | 60.0287 | 2.85 | 19.6979 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7235 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.7218 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 19.7118 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 19.6966 | 4.9736 | 60.0345 | 2.85 | 19.7063 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7318 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.7302 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 19.7202 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 19.7049 | 4.9733 | 60.0345 | 2.85 | 19.7146 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7402 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.7385 | 4.9692 | 59.9654 | 5 | 19.7285 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 19.7133 | 4.973 | 60.0345 | 2.85 | 19.7229 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7485 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.7469 | 4.9691 | 59.9654 | 5 | 19.7368 | 4.9641 | 59.9941 | 5 | 19.7216 | 4.9727 | 60.0345 | 2.85 | 19.7312 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7568 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.7552 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.7451 | 4.9642 | 59.9941 | 5 | 19.7299 | 4.9723 | 60.0345 | 2.85 | 19.7395 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7652 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.7635 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.7535 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 19.7382 | 4.972 | 60.0345 | 2.85 | 19.7479 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7735 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.7719 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.7618 | 4.9645 | 59.9941 | 5 | 19.7465 | 4.9715 | 60.0345 | 2.85 | 19.7562 | 4.9666 | 60.046 | 5
19.7819 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.7802 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 19.7701 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 19.7549 | 4.971 | 60.0345 | 2.85 | 19.7645 | 4.9667 | 60.046 | 5
19.7902 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 19.7885 | 4.9687 | 59.9654 | 5 | 19.7784 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 19.7632 | 4.9705 | 60.0345 | 2.85 | 19.7728 | 4.9668 | 60.046 | 5
19.7985 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.7969 | 4.9687 | 59.9654 | 5 | 19.7868 | 4.9648 | 59.9941 | 5 | 19.7715 | 4.97 | 60.0345 | 2.85 | 19.7812 | 4.9669 | 60.046 | 5
19.8069 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.8052 | 4.9686 | 59.9654 | 5 | 19.7952 | 4.9648 | 59.9941 | 5 | 19.7798 | 4.9698 | 60.0345 | 2.85 | 19.7896 | 4.967 | 60.046 | 5
19.8152 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.8135 | 4.9686 | 59.9654 | 5 | 19.8035 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 19.7882 | 4.9696 | 60.0345 | 2.85 | 19.7979 | 4.9672 | 60.046 | 5
19.8236 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.8219 | 4.9686 | 59.9654 | 5 | 19.8118 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 19.7965 | 4.9694 | 60.0345 | 2.85 | 19.8062 | 4.9673 | 60.046 | 5
19.8319 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.8302 | 4.9687 | 59.9654 | 5 | 19.8201 | 4.965 | 59.9941 | 5 | 19.8049 | 4.9692 | 60.0345 | 2.85 | 19.8145 | 4.9675 | 60.046 | 5
19.8402 | 4.9635 | 59.9481 | 5 | 19.8386 | 4.9688 | 59.9654 | 5 | 19.8285 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 19.8132 | 4.9691 | 60.0345 | 2.85 | 19.8229 | 4.9676 | 60.046 | 5
19.8486 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.8469 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.8368 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 19.8215 | 4.969 | 60.0345 | 2.85 | 19.8312 | 4.9677 | 60.046 | 5
19.8569 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 19.8552 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.8452 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 19.8298 | 4.9691 | 60.0345 | 2.85 | 19.8395 | 4.9677 | 60.046 | 5
19.8653 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 19.8636 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8535 | 4.965 | 59.9941 | 5 | 19.8381 | 4.9692 | 60.0345 | 2.85 | 19.8478 | 4.9677 | 60.046 | 5
19.8736 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 19.8719 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8618 | 4.9648 | 59.9941 | 5 | 19.8465 | 4.9693 | 60.0345 | 2.85 | 19.8561 | 4.9677 | 60.046 | 5
19.8819 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 19.8802 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8701 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 19.8548 | 4.9694 | 60.0345 | 2.85 | 19.8645 | 4.9676 | 60.046 | 5
19.8903 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 19.8886 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8785 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 19.8632 | 4.9696 | 60.0345 | 2.85 | 19.8728 | 4.9675 | 60.046 | 5
19.8986 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.8969 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8868 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 19.8715 | 4.9697 | 60.0345 | 2.85 | 19.8811 | 4.9675 | 60.046 | 5
19.907 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 19.9053 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.8951 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 19.8798 | 4.9699 | 60.0345 | 2.85 | 19.8894 | 4.9674 | 60.046 | 5
19.9153 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.9136 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.9035 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 19.8881 | 4.97 | 60.0345 | 2.85 | 19.8978 | 4.9673 | 60.046 | 5
19.9236 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.9219 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.9118 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 19.8965 | 4.9701 | 60.0345 | 2.85 | 19.9061 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.932 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.9303 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.9202 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 19.9048 | 4.9701 | 60.0345 | 2.85 | 19.9144 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.9403 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.9386 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.9285 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 19.9131 | 4.9697 | 60.0345 | 2.85 | 19.9227 | 4.967 | 60.046 | 5
19.9487 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.947 | 4.9689 | 59.9654 | 5 | 19.9368 | 4.9611 | 59.9941 | 5 | 19.9214 | 4.9693 | 60.0345 | 2.85 | 19.931 | 4.967 | 60.046 | 5
19.957 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 19.9553 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.9451 | 4.9602 | 59.9941 | 5 | 19.9297 | 4.9689 | 60.0345 | 2.85 | 19.9395 | 4.967 | 60.046 | 5
19.9653 | 4.9635 | 59.9481 | 5 | 19.9636 | 4.969 | 59.9654 | 5 | 19.9535 | 4.9593 | 59.9941 | 5 | 19.9381 | 4.9684 | 60.0345 | 2.85 | 19.9478 | 4.967 | 60.046 | 5
19.9737 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 19.972 | 4.9691 | 59.9654 | 5 | 19.9618 | 4.9584 | 59.9941 | 5 | 19.9464 | 4.968 | 60.0345 | 2.85 | 19.9561 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.982 | 4.9647 | 59.9481 | 5 | 19.9803 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 19.9702 | 4.9583 | 59.9941 | 5 | 19.9548 | 4.9675 | 60.0345 | 2.85 | 19.9644 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.9904 | 4.9652 | 59.9481 | 5 | 19.9886 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 19.9785 | 4.9583 | 59.9941 | 5 | 19.9631 | 4.9671 | 60.0345 | 2.85 | 19.9727 | 4.9671 | 60.046 | 5
19.9987 | 4.9656 | 59.9481 | 5 | 19.997 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 19.9868 | 4.9582 | 59.9941 | 5 | 19.9714 | 4.9667 | 60.0345 | 2.85 | 19.9811 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.007 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 20.0053 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 19.9952 | 4.9581 | 59.9941 | 5 | 19.9797 | 4.9662 | 60.0345 | 2.85 | 19.9894 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.0154 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 20.0137 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 20.0035 | 4.9583 | 59.9941 | 5 | 19.9881 | 4.9657 | 60.0345 | 2.85 | 19.9977 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.0237 | 4.9671 | 59.9481 | 5 | 20.022 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 20.0118 | 4.9584 | 59.9941 | 5 | 19.9964 | 4.9658 | 60.0345 | 2.85 | 20.006 | 4.9674 | 60.046 | 5
20.0321 | 4.9677 | 59.9481 | 5 | 20.0303 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 20.0201 | 4.9594 | 59.9941 | 5 | 20.0047 | 4.9659 | 60.0345 | 2.85 | 20.0144 | 4.9674 | 60.046 | 5
20.0404 | 4.9683 | 59.9481 | 5 | 20.0387 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 20.0285 | 4.9604 | 59.9941 | 5 | 20.0131 | 4.9661 | 60.0345 | 2.85 | 20.0227 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.0488 | 4.9683 | 59.9423 | 5 | 20.047 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 20.0368 | 4.9614 | 59.9941 | 5 | 20.0214 | 4.9662 | 60.0345 | 2.85 | 20.031 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.0571 | 4.9682 | 59.9423 | 5 | 20.0554 | 4.969 | 59.9596 | 5 | 20.0452 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 20.0297 | 4.9663 | 60.0345 | 2.85 | 20.0393 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.0654 | 4.9684 | 59.9423 | 5 | 20.0637 | 4.969 | 59.9596 | 5 | 20.0535 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.038 | 4.9664 | 60.0345 | 2.85 | 20.0476 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.0738 | 4.9685 | 59.9423 | 5 | 20.0721 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 20.0618 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 20.0464 | 4.9665 | 60.0345 | 2.85 | 20.056 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.0821 | 4.9687 | 59.9423 | 5 | 20.0804 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 20.0702 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 20.0547 | 4.9666 | 60.0345 | 2.85 | 20.0643 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.0905 | 4.9689 | 59.9423 | 5 | 20.0887 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 20.0785 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 20.063 | 4.9667 | 60.0345 | 2.85 | 20.0726 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.0988 | 4.9691 | 59.9423 | 5 | 20.097 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 20.0869 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.0714 | 4.9668 | 60.0345 | 2.85 | 20.0809 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.1071 | 4.9692 | 59.9423 | 5 | 20.1054 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.0952 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.0797 | 4.9667 | 60.0345 | 2.85 | 20.0892 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.1155 | 4.9694 | 59.9423 | 5 | 20.1137 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.1035 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.088 | 4.9667 | 60.0345 | 2.85 | 20.0977 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.1238 | 4.9697 | 59.9423 | 5 | 20.1221 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.1118 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.0963 | 4.9666 | 60.0345 | 2.85 | 20.106 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.1322 | 4.9698 | 59.9423 | 5 | 20.1304 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.1202 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.1047 | 4.9666 | 60.0345 | 2.85 | 20.1143 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.1405 | 4.97 | 59.9423 | 4.9913 | 20.1388 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.1285 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.113 | 4.9669 | 60.0345 | 2.85 | 20.1226 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1488 | 4.9701 | 59.9423 | 4.9734 | 20.1471 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.1368 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.1213 | 4.9672 | 60.0345 | 2.85 | 20.131 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1572 | 4.9703 | 59.9423 | 4.9554 | 20.1554 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.1451 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.1296 | 4.9675 | 60.0345 | 2.85 | 20.1393 | 4.9674 | 60.046 | 5
20.1655 | 4.9705 | 59.9423 | 4.9375 | 20.1638 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.1535 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.138 | 4.9678 | 60.0345 | 2.85 | 20.1476 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1739 | 4.9706 | 59.9423 | 4.9196 | 20.1721 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.1619 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.1463 | 4.9682 | 60.0345 | 2.85 | 20.1559 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1822 | 4.9708 | 59.9423 | 4.9016 | 20.1805 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.1702 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.1547 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85 | 20.1642 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1906 | 4.971 | 59.9423 | 4.8837 | 20.1888 | 4.9685 | 59.9596 | 5 | 20.1785 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.163 | 4.9689 | 60.0345 | 2.85 | 20.1726 | 4.9673 | 60.046 | 5
20.1989 | 4.971 | 59.9423 | 4.8657 | 20.1971 | 4.9684 | 59.9596 | 5 | 20.1868 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.1713 | 4.9692 | 60.0345 | 2.85 | 20.1809 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.2072 | 4.971 | 59.9423 | 4.8478 | 20.2055 | 4.9684 | 59.9596 | 5 | 20.1952 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.1796 | 4.9695 | 60.0345 | 2.85 | 20.1892 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.2156 | 4.9709 | 59.9423 | 4.8299 | 20.2138 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 20.2035 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.1879 | 4.9698 | 60.0345 | 2.85 | 20.1975 | 4.9671 | 60.046 | 5
20.2239 | 4.9709 | 59.9423 | 4.8119 | 20.2221 | 4.9682 | 59.9596 | 5 | 20.2119 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.1963 | 4.9697 | 60.0287 | 2.85 | 20.2058 | 4.967 | 60.046 | 5
20.2323 | 4.9709 | 59.9423 | 4.794 | 20.2305 | 4.9682 | 59.9596 | 5 | 20.2202 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.2046 | 4.9696 | 60.0287 | 2.85 | 20.2142 | 4.967 | 60.046 | 5
20.2406 | 4.9708 | 59.9423 | 4.7761 | 20.2388 | 4.9681 | 59.9596 | 5 | 20.2285 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 20.213 | 4.9695 | 60.0287 | 2.85 | 20.2225 | 4.9669 | 60.046 | 5
20.2489 | 4.9707 | 59.9423 | 4.7581 | 20.2472 | 4.9681 | 59.9596 | 5 | 20.2368 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 20.2213 | 4.9693 | 60.0287 | 2.85 | 20.2308 | 4.9669 | 60.046 | 5
20.2573 | 4.9707 | 59.9423 | 4.7402 | 20.2555 | 4.9681 | 59.9596 | 5 | 20.2452 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 20.2296 | 4.9691 | 60.0287 | 2.85 | 20.2391 | 4.9669 | 60.046 | 5
20.2656 | 4.9706 | 59.9423 | 4.7223 | 20.2638 | 4.9682 | 59.9596 | 5 | 20.2535 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.2379 | 4.9689 | 60.0287 | 2.85 | 20.2476 | 4.9668 | 60.046 | 5
20.274 | 4.9706 | 59.9423 | 4.7043 | 20.2722 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 20.2618 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.2463 | 4.9688 | 60.0287 | 2.85 | 20.2559 | 4.9668 | 60.046 | 5
20.2823 | 4.9706 | 59.9423 | 4.6864 | 20.2805 | 4.9684 | 59.9596 | 5 | 20.2702 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.2546 | 4.9687 | 60.0287 | 2.85 | 20.2642 | 4.9667 | 60.046 | 5
20.2906 | 4.9706 | 59.9423 | 4.6685 | 20.2888 | 4.9684 | 59.9596 | 5 | 20.2785 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.2629 | 4.9686 | 60.0287 | 2.85 | 20.2725 | 4.9666 | 60.046 | 5
20.299 | 4.9704 | 59.9423 | 4.6505 | 20.2972 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.2869 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.2712 | 4.9685 | 60.0287 | 2.85 | 20.2808 | 4.9666 | 60.046 | 5
20.3073 | 4.9703 | 59.9423 | 4.6326 | 20.3055 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 20.2952 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.2796 | 4.9684 | 60.0287 | 2.85 | 20.2892 | 4.9665 | 60.046 | 5
20.3157 | 4.9702 | 59.9423 | 4.6147 | 20.3139 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 20.3035 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.2879 | 4.9683 | 60.0287 | 2.85 | 20.2975 | 4.9667 | 60.046 | 5
20.324 | 4.9701 | 59.9423 | 4.5967 | 20.3222 | 4.9699 | 59.9596 | 5 | 20.3118 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.2963 | 4.9682 | 60.0287 | 2.85 | 20.3058 | 4.9669 | 60.046 | 5
20.3324 | 4.9699 | 59.9423 | 4.5788 | 20.3305 | 4.9704 | 59.9596 | 5 | 20.3202 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.3046 | 4.9682 | 60.0287 | 2.85 | 20.3141 | 4.9672 | 60.046 | 5
20.3407 | 4.9698 | 59.9423 | 4.5609 | 20.3389 | 4.9708 | 59.9596 | 5 | 20.3286 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.3129 | 4.968 | 60.0287 | 2.85 | 20.3224 | 4.9674 | 60.046 | 5
20.349 | 4.9689 | 59.9423 | 4.5429 | 20.3472 | 4.9713 | 59.9596 | 5 | 20.3369 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.3212 | 4.9679 | 60.0287 | 2.85 | 20.3308 | 4.9677 | 60.046 | 5
20.3574 | 4.9679 | 59.9423 | 4.525 | 20.3556 | 4.9718 | 59.9596 | 5 | 20.3452 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.3295 | 4.9677 | 60.0287 | 2.85 | 20.3391 | 4.968 | 60.046 | 5
20.3657 | 4.9669 | 59.9423 | 4.5071 | 20.3639 | 4.9723 | 59.9596 | 5 | 20.3535 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.3379 | 4.9676 | 60.0287 | 2.85 | 20.3474 | 4.9683 | 60.046 | 5
20.3741 | 4.9658 | 59.9423 | 4.4891 | 20.3723 | 4.9728 | 59.9596 | 5 | 20.3619 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.3462 | 4.9674 | 60.0287 | 2.85 | 20.3557 | 4.9686 | 60.046 | 5
20.3824 | 4.965 | 59.9423 | 4.4712 | 20.3806 | 4.9739 | 59.9596 | 5 | 20.3702 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3546 | 4.9672 | 60.0287 | 2.85 | 20.3641 | 4.9689 | 60.046 | 5
20.3907 | 4.9642 | 59.9423 | 4.4533 | 20.3889 | 4.975 | 59.9596 | 5 | 20.3785 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3629 | 4.9671 | 60.0229 | 2.85 | 20.3724 | 4.9693 | 60.046 | 5
20.3991 | 4.9634 | 59.9423 | 4.4353 | 20.3972 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 20.3868 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3712 | 4.9669 | 60.0229 | 2.85 | 20.3807 | 4.9693 | 60.046 | 5
20.4074 | 4.9626 | 59.9423 | 4.4174 | 20.4056 | 4.9764 | 59.9596 | 5 | 20.3952 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3795 | 4.9668 | 60.0229 | 2.85 | 20.389 | 4.9694 | 60.046 | 5
20.4158 | 4.9618 | 59.9423 | 4.3995 | 20.4139 | 4.9771 | 59.9596 | 5 | 20.4035 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3879 | 4.9667 | 60.0229 | 2.85 | 20.3973 | 4.9694 | 60.046 | 5
20.4241 | 4.961 | 59.9423 | 4.3815 | 20.4223 | 4.9778 | 59.9596 | 5 | 20.4119 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.3962 | 4.9667 | 60.0229 | 2.85 | 20.4058 | 4.9694 | 60.046 | 5
20.4325 | 4.9611 | 59.9423 | 4.3636 | 20.4306 | 4.9784 | 59.9596 | 5 | 20.4202 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.4045 | 4.9667 | 60.0229 | 2.85 | 20.4141 | 4.9694 | 60.046 | 5
20.4408 | 4.9611 | 59.9423 | 4.3457 | 20.439 | 4.9791 | 59.9596 | 5 | 20.4285 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.4128 | 4.9667 | 60.0229 | 2.85 | 20.4224 | 4.9694 | 60.046 | 5
20.4491 | 4.9612 | 59.9423 | 4.3277 | 20.4473 | 4.9797 | 59.9596 | 5 | 20.4369 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.4212 | 4.9666 | 60.0229 | 2.85 | 20.4307 | 4.9693 | 60.046 | 5
20.4575 | 4.9614 | 59.9423 | 4.3098 | 20.4556 | 4.9804 | 59.9596 | 5 | 20.4452 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.4295 | 4.9652 | 60.0229 | 2.85 | 20.439 | 4.9692 | 60.046 | 5
20.4658 | 4.9616 | 59.9423 | 4.2919 | 20.464 | 4.9803 | 59.9596 | 5 | 20.4536 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.4379 | 4.9637 | 60.0229 | 2.85 | 20.4474 | 4.9695 | 60.046 | 5
20.4742 | 4.9617 | 59.9423 | 4.2739 | 20.4723 | 4.9803 | 59.9596 | 5 | 20.4619 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4462 | 4.9622 | 60.0229 | 2.85 | 20.4557 | 4.9698 | 60.046 | 5
20.4825 | 4.9619 | 59.9423 | 4.256 | 20.4807 | 4.9793 | 59.9596 | 5 | 20.4702 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4545 | 4.9607 | 60.0229 | 2.85 | 20.464 | 4.9706 | 60.046 | 5
20.4908 | 4.9621 | 59.9423 | 4.2381 | 20.489 | 4.9784 | 59.9596 | 5 | 20.4785 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4628 | 4.9592 | 60.0229 | 2.85 | 20.4723 | 4.9715 | 60.046 | 5
20.4992 | 4.9624 | 59.9423 | 4.2201 | 20.4973 | 4.9775 | 59.9596 | 5 | 20.4869 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4712 | 4.9577 | 60.0229 | 2.85 | 20.4807 | 4.9724 | 60.046 | 5
20.5075 | 4.9626 | 59.9423 | 4.2022 | 20.5057 | 4.9766 | 59.9596 | 5 | 20.4952 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4795 | 4.9563 | 60.0229 | 2.85 | 20.489 | 4.9733 | 60.046 | 5
20.5159 | 4.9628 | 59.9423 | 4.1843 | 20.514 | 4.9757 | 59.9596 | 5 | 20.5035 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4879 | 4.9548 | 60.0229 | 2.85 | 20.4973 | 4.9744 | 60.046 | 5
20.5242 | 4.963 | 59.9423 | 4.1663 | 20.5223 | 4.9748 | 59.9596 | 5 | 20.5119 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.4962 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 20.5056 | 4.9754 | 60.046 | 5
20.5326 | 4.9631 | 59.9423 | 4.1484 | 20.5307 | 4.9739 | 59.9596 | 5 | 20.5202 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.5045 | 4.9518 | 60.0229 | 2.85 | 20.5139 | 4.9764 | 60.046 | 5
20.5409 | 4.9632 | 59.9423 | 4.1305 | 20.539 | 4.9731 | 59.9596 | 5 | 20.5286 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.5128 | 4.9518 | 60.0229 | 2.85 | 20.5223 | 4.9775 | 60.046 | 5
20.5492 | 4.963 | 59.9423 | 4.1125 | 20.5474 | 4.9722 | 59.9596 | 5 | 20.5369 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.5211 | 4.9518 | 60.0229 | 2.85 | 20.5306 | 4.9781 | 60.046 | 5
20.5576 | 4.9629 | 59.9423 | 4.0946 | 20.5557 | 4.9714 | 59.9596 | 5 | 20.5452 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.5295 | 4.9518 | 60.0229 | 2.85 | 20.5389 | 4.9788 | 60.046 | 5
20.5659 | 4.9627 | 59.9423 | 4.0767 | 20.564 | 4.9714 | 59.9596 | 5 | 20.5535 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.5378 | 4.9519 | 60.0229 | 2.85 | 20.5472 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.5743 | 4.9625 | 59.9423 | 4.0587 | 20.5724 | 4.9715 | 59.9596 | 5 | 20.5619 | 4.9638 | 59.9941 | 5 | 20.5461 | 4.952 | 60.0229 | 2.85 | 20.5555 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.5826 | 4.9623 | 59.9423 | 4.0408 | 20.5807 | 4.9715 | 59.9596 | 5 | 20.5702 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.5544 | 4.9521 | 60.0229 | 2.85 | 20.564 | 4.9792 | 60.046 | 5
20.5909 | 4.9621 | 59.9423 | 4.0229 | 20.5891 | 4.9716 | 59.9596 | 5 | 20.5786 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 20.5628 | 4.9521 | 60.0229 | 2.85 | 20.5723 | 4.9794 | 60.046 | 5
20.5993 | 4.9618 | 59.9423 | 4.0049 | 20.5974 | 4.9716 | 59.9596 | 5 | 20.5869 | 4.9639 | 59.9941 | 5 | 20.5711 | 4.9522 | 60.0229 | 2.85 | 20.5806 | 4.9794 | 60.046 | 5
20.6076 | 4.9615 | 59.9423 | 3.987 | 20.6057 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 20.5952 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 20.5795 | 4.9523 | 60.0229 | 2.85 | 20.5889 | 4.9795 | 60.046 | 5
20.616 | 4.9613 | 59.9423 | 3.9691 | 20.6141 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 20.6036 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.5878 | 4.9524 | 60.0229 | 2.85 | 20.5973 | 4.9796 | 60.046 | 5
20.6243 | 4.9611 | 59.9423 | 3.9511 | 20.6224 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 20.6119 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 20.5961 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.6056 | 4.9797 | 60.046 | 5
20.6327 | 4.961 | 59.9423 | 3.9332 | 20.6307 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 20.6202 | 4.9633 | 59.9941 | 5 | 20.6044 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.6139 | 4.9798 | 60.046 | 5
20.641 | 4.9609 | 59.9423 | 3.9153 | 20.6391 | 4.9717 | 59.9596 | 5 | 20.6285 | 4.9631 | 59.9941 | 5 | 20.6128 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.6222 | 4.9799 | 60.046 | 5
20.6493 | 4.9608 | 59.9423 | 3.8973 | 20.6474 | 4.9716 | 59.9596 | 5 | 20.6369 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 20.6211 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.6305 | 4.9799 | 60.046 | 5
20.6577 | 4.9608 | 59.9423 | 3.8794 | 20.6558 | 4.9715 | 59.9596 | 5 | 20.6452 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 20.6295 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.6389 | 4.9799 | 60.046 | 5
20.666 | 4.9607 | 59.9423 | 3.8615 | 20.6641 | 4.9714 | 59.9596 | 5 | 20.6536 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.6378 | 4.9527 | 60.0229 | 2.85 | 20.6472 | 4.9799 | 60.046 | 5
20.6744 | 4.9607 | 59.9423 | 3.8435 | 20.6725 | 4.9713 | 59.9596 | 5 | 20.6619 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.6461 | 4.9527 | 60.0229 | 2.85 | 20.6555 | 4.9798 | 60.046 | 5
20.6827 | 4.9604 | 59.9423 | 3.8256 | 20.6808 | 4.9712 | 59.9596 | 5 | 20.6702 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.6544 | 4.9528 | 60.0229 | 2.85 | 20.6638 | 4.9798 | 60.046 | 5
20.691 | 4.9601 | 59.9423 | 3.8076 | 20.6891 | 4.9711 | 59.9596 | 5 | 20.6785 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.6628 | 4.9528 | 60.0229 | 2.85 | 20.6721 | 4.9797 | 60.046 | 5
20.6994 | 4.9599 | 59.9423 | 3.7897 | 20.6974 | 4.971 | 59.9596 | 5 | 20.6869 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.6711 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 20.6805 | 4.9796 | 60.046 | 5
20.7077 | 4.9597 | 59.9423 | 3.7718 | 20.7058 | 4.9709 | 59.9596 | 5 | 20.6953 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.6794 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 20.6888 | 4.9795 | 60.046 | 5
20.7161 | 4.9595 | 59.9366 | 3.7538 | 20.7141 | 4.9707 | 59.9596 | 5 | 20.7036 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.6877 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 20.6971 | 4.9794 | 60.046 | 5
20.7244 | 4.9593 | 59.9366 | 3.7359 | 20.7225 | 4.9705 | 59.9596 | 5 | 20.7119 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.6961 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 20.7054 | 4.9793 | 60.046 | 5
20.7327 | 4.9591 | 59.9366 | 3.718 | 20.7308 | 4.9705 | 59.9596 | 5 | 20.7202 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.7044 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7139 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.7411 | 4.9589 | 59.9366 | 3.7 | 20.7392 | 4.9704 | 59.9596 | 5 | 20.7286 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.7127 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7222 | 4.979 | 60.046 | 5
20.7494 | 4.9587 | 59.9366 | 3.6821 | 20.7475 | 4.9703 | 59.9596 | 5 | 20.7369 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.7211 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7305 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.7578 | 4.9584 | 59.9366 | 3.6642 | 20.7558 | 4.9702 | 59.9596 | 5 | 20.7452 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 20.7294 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7388 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.7661 | 4.9585 | 59.9366 | 3.6462 | 20.7642 | 4.9702 | 59.9596 | 5 | 20.7535 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 20.7377 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7471 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.7745 | 4.9586 | 59.9366 | 3.6283 | 20.7725 | 4.9702 | 59.9596 | 5 | 20.7619 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.746 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7555 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.7828 | 4.9586 | 59.9366 | 3.6104 | 20.7809 | 4.9701 | 59.9596 | 5 | 20.7702 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.7544 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7638 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.7911 | 4.9585 | 59.9366 | 3.5924 | 20.7892 | 4.9701 | 59.9596 | 5 | 20.7786 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 20.7627 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.7721 | 4.979 | 60.046 | 5
20.7995 | 4.9585 | 59.9366 | 3.5745 | 20.7975 | 4.9701 | 59.9596 | 5 | 20.7869 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 20.7711 | 4.9532 | 60.0229 | 2.85 | 20.7804 | 4.979 | 60.046 | 5
20.8078 | 4.9584 | 59.9366 | 3.5566 | 20.8059 | 4.97 | 59.9596 | 5 | 20.7952 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.7794 | 4.9532 | 60.0229 | 2.85 | 20.7887 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.8162 | 4.9584 | 59.9366 | 3.5386 | 20.8142 | 4.97 | 59.9596 | 5 | 20.8036 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.7877 | 4.9532 | 60.0229 | 2.85 | 20.7971 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.8245 | 4.9583 | 59.9366 | 3.5207 | 20.8225 | 4.9699 | 59.9596 | 5 | 20.8119 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.796 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.8054 | 4.9792 | 60.046 | 5
20.8329 | 4.9583 | 59.9366 | 3.5027 | 20.8309 | 4.9699 | 59.9596 | 5 | 20.8203 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.8044 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.8137 | 4.9792 | 60.046 | 5
20.8412 | 4.9583 | 59.9366 | 3.4848 | 20.8392 | 4.9698 | 59.9596 | 5 | 20.8286 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 20.8127 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 20.822 | 4.9792 | 60.046 | 5
20.8495 | 4.9581 | 59.9366 | 3.4669 | 20.8476 | 4.9697 | 59.9596 | 5 | 20.8369 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 20.821 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 20.8304 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.8579 | 4.958 | 59.9366 | 3.4489 | 20.8559 | 4.9695 | 59.9596 | 5 | 20.8452 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.8293 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 20.8387 | 4.979 | 60.046 | 5
20.8662 | 4.958 | 59.9366 | 3.431 | 20.8642 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 20.8536 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.8377 | 4.9528 | 60.0229 | 2.85 | 20.847 | 4.979 | 60.046 | 5
20.8746 | 4.958 | 59.9366 | 3.4131 | 20.8726 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 20.8619 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 20.846 | 4.9527 | 60.0229 | 2.85 | 20.8553 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.8829 | 4.958 | 59.9366 | 3.3951 | 20.8809 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 20.8702 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 20.8544 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.8636 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.8913 | 4.958 | 59.9366 | 3.3772 | 20.8893 | 4.9686 | 59.9596 | 5 | 20.8786 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.8627 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.8721 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.8996 | 4.9578 | 59.9366 | 3.3593 | 20.8976 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 20.8869 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.871 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.8804 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.9079 | 4.9577 | 59.9366 | 3.3413 | 20.9059 | 4.9681 | 59.9596 | 5 | 20.8953 | 4.962 | 59.9941 | 5 | 20.8793 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.8887 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.9163 | 4.9576 | 59.9366 | 3.3234 | 20.9143 | 4.9679 | 59.9596 | 5 | 20.9036 | 4.9619 | 59.9941 | 5 | 20.8877 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.897 | 4.9789 | 60.046 | 5
20.9246 | 4.9575 | 59.9366 | 3.3055 | 20.9226 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 20.9119 | 4.9618 | 59.9941 | 5 | 20.896 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.9053 | 4.979 | 60.046 | 5
20.933 | 4.9575 | 59.9366 | 3.2875 | 20.9309 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 20.9202 | 4.9618 | 59.9941 | 5 | 20.9044 | 4.9525 | 60.0229 | 2.85 | 20.9137 | 4.979 | 60.046 | 5
20.9413 | 4.9575 | 59.9366 | 3.2696 | 20.9393 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9286 | 4.9618 | 59.9941 | 5 | 20.9127 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.922 | 4.979 | 60.046 | 5
20.9496 | 4.9574 | 59.9366 | 3.2517 | 20.9476 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 20.9369 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 20.921 | 4.9526 | 60.0229 | 2.85 | 20.9303 | 4.979 | 60.046 | 5
20.958 | 4.9573 | 59.9366 | 3.2337 | 20.956 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 20.9453 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 20.9293 | 4.9527 | 60.0229 | 2.85 | 20.9386 | 4.979 | 60.046 | 5
20.9663 | 4.9572 | 59.9366 | 3.2158 | 20.9643 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 20.9536 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 20.9376 | 4.9527 | 60.0229 | 2.85 | 20.947 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.9747 | 4.9571 | 59.9366 | 3.1978 | 20.9727 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9619 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 20.946 | 4.9528 | 60.0229 | 2.85 | 20.9553 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.983 | 4.9571 | 59.9366 | 3.1799 | 20.981 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9703 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 20.9543 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 20.9636 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.9914 | 4.9571 | 59.9366 | 3.162 | 20.9893 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9786 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 20.9626 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 20.9719 | 4.9791 | 60.046 | 5
20.9997 | 4.9571 | 59.9366 | 3.144 | 20.9977 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9869 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 20.9709 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 20.9802 | 4.9791 | 60.046 | 5
21.008 | 4.9571 | 59.9366 | 3.1261 | 21.006 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 20.9952 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 20.9793 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 20.9886 | 4.9791 | 60.046 | 5
21.0164 | 4.9571 | 59.9366 | 3.1082 | 21.0143 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.0036 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 20.9876 | 4.9532 | 60.0229 | 2.85 | 20.9969 | 4.9791 | 60.046 | 5
21.0247 | 4.9571 | 59.9366 | 3.0902 | 21.0227 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.0119 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 20.996 | 4.9532 | 60.0229 | 2.85 | 21.0052 | 4.9792 | 60.046 | 5
21.0331 | 4.9571 | 59.9366 | 3.0723 | 21.031 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.0203 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.0043 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 21.0135 | 4.9792 | 60.046 | 5
21.0414 | 4.9571 | 59.9366 | 3.0544 | 21.0394 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.0286 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.0126 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 21.0219 | 4.9792 | 60.046 | 5
21.0498 | 4.9571 | 59.9366 | 3.0364 | 21.0477 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.0369 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0209 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 21.0303 | 4.9793 | 60.046 | 5
21.0581 | 4.9571 | 59.9366 | 3.0185 | 21.056 | 4.9678 | 59.9596 | 5 | 21.0453 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0293 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 21.0386 | 4.9793 | 60.046 | 5
21.0664 | 4.957 | 59.9366 | 3.0006 | 21.0644 | 4.968 | 59.9596 | 5 | 21.0536 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0376 | 4.9534 | 60.0229 | 2.85 | 21.0469 | 4.9793 | 60.046 | 5
21.0748 | 4.9569 | 59.9366 | 2.9826 | 21.0727 | 4.9681 | 59.9596 | 5 | 21.062 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.046 | 4.9534 | 60.0229 | 2.85 | 21.0552 | 4.9793 | 60.046 | 5
21.0831 | 4.9568 | 59.9366 | 2.9647 | 21.0811 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 21.0703 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0543 | 4.9535 | 60.0229 | 2.85 | 21.0636 | 4.9792 | 60.046 | 5
21.0915 | 4.9568 | 59.9366 | 2.9467 | 21.0894 | 4.9685 | 59.9596 | 5 | 21.0786 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0626 | 4.9534 | 60.0229 | 2.85 | 21.0719 | 4.9791 | 60.046 | 5
21.0998 | 4.9567 | 59.9366 | 2.9288 | 21.0977 | 4.9687 | 59.9596 | 5 | 21.0869 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0709 | 4.9533 | 60.0229 | 2.85 | 21.0802 | 4.9783 | 60.046 | 5
21.1082 | 4.9566 | 59.9366 | 2.9109 | 21.1061 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 21.0953 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.0793 | 4.9531 | 60.0229 | 2.85 | 21.0885 | 4.9774 | 60.046 | 5
21.1165 | 4.9564 | 59.9366 | 2.8929 | 21.1144 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 21.1036 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.0876 | 4.953 | 60.0229 | 2.85 | 21.0968 | 4.9765 | 60.046 | 5
21.1248 | 4.9563 | 59.9366 | 2.875 | 21.1227 | 4.969 | 59.9596 | 5 | 21.1119 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.0959 | 4.9529 | 60.0229 | 2.85 | 21.1052 | 4.9757 | 60.046 | 5
21.1332 | 4.9561 | 59.9366 | 2.8571 | 21.1311 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 21.1202 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.1042 | 4.9528 | 60.0229 | 2.85 | 21.1135 | 4.9748 | 60.046 | 5
21.1415 | 4.956 | 59.9366 | 2.85 | 21.1394 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 21.1286 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.1126 | 4.952 | 60.0229 | 2.85 | 21.1218 | 4.9739 | 60.046 | 5
21.1499 | 4.9559 | 59.9366 | 2.85 | 21.1478 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 21.137 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.1209 | 4.9513 | 60.0229 | 2.85 | 21.1301 | 4.9731 | 60.046 | 5
21.1582 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.1561 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 21.1453 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.1293 | 4.9505 | 60.0229 | 2.85 | 21.1384 | 4.9722 | 60.046 | 5
21.1665 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.1644 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 21.1536 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 21.1376 | 4.9497 | 60.0229 | 2.85 | 21.1469 | 4.9714 | 60.046 | 5
21.1749 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.1728 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 21.1619 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.1459 | 4.9491 | 60.0229 | 2.85 | 21.1552 | 4.9706 | 60.046 | 5
21.1832 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.1811 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 21.1703 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.1542 | 4.9484 | 60.0229 | 2.85 | 21.1635 | 4.9706 | 60.046 | 5
21.1916 | 4.9556 | 59.9366 | 2.85 | 21.1895 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 21.1786 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.1625 | 4.9478 | 60.0229 | 2.85 | 21.1718 | 4.9707 | 60.046 | 5
21.1999 | 4.9556 | 59.9366 | 2.85 | 21.1978 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 21.187 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.1709 | 4.9471 | 60.0229 | 2.85 | 21.1802 | 4.9707 | 60.046 | 5
21.2083 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.2061 | 4.9693 | 59.9596 | 5 | 21.1953 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.1792 | 4.9452 | 60.0229 | 2.85 | 21.1885 | 4.9707 | 60.046 | 5
21.2166 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.2145 | 4.9692 | 59.9596 | 5 | 21.2036 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.1876 | 4.9433 | 60.0229 | 2.85 | 21.1968 | 4.9707 | 60.046 | 5
21.2249 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.2228 | 4.9691 | 59.9596 | 5 | 21.2119 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.1959 | 4.9421 | 60.0229 | 2.85 | 21.2051 | 4.9707 | 60.046 | 5
21.2333 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.2311 | 4.969 | 59.9596 | 5 | 21.2203 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.2042 | 4.9409 | 60.0229 | 2.85 | 21.2134 | 4.9708 | 60.046 | 5
21.2416 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2395 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 21.2286 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.2125 | 4.9396 | 60.0229 | 2.85 | 21.2218 | 4.9709 | 60.046 | 5
21.25 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2478 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 21.2369 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.2209 | 4.9384 | 60.0229 | 2.85 | 21.2301 | 4.9709 | 60.046 | 5
21.2583 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2562 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 21.2453 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.2292 | 4.9371 | 60.0229 | 2.85 | 21.2384 | 4.971 | 60.046 | 5
21.2666 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2645 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 21.2536 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2375 | 4.9359 | 60.0229 | 2.85 | 21.2467 | 4.9711 | 60.046 | 5
21.275 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2729 | 4.9688 | 59.9596 | 5 | 21.262 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2458 | 4.9347 | 60.0229 | 2.85 | 21.255 | 4.9711 | 60.046 | 5
21.2833 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2812 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 21.2703 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2542 | 4.9335 | 60.0229 | 2.85 | 21.2634 | 4.9712 | 60.046 | 5
21.2917 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.2895 | 4.9689 | 59.9596 | 5 | 21.2786 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2625 | 4.9335 | 60.0229 | 2.85 | 21.2717 | 4.9713 | 60.046 | 5
21.3 | 4.9559 | 59.9366 | 2.85 | 21.2979 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 21.2869 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2709 | 4.9335 | 60.0229 | 2.85 | 21.28 | 4.9714 | 60.046 | 5
21.3084 | 4.956 | 59.9366 | 2.85 | 21.3062 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.2953 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.2792 | 4.9336 | 60.0229 | 2.85 | 21.2883 | 4.9715 | 60.046 | 5
21.3167 | 4.9561 | 59.9366 | 2.85 | 21.3145 | 4.9671 | 59.9596 | 5 | 21.3036 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.2875 | 4.9337 | 60.0229 | 2.85 | 21.2968 | 4.9715 | 60.046 | 5
21.325 | 4.9562 | 59.9366 | 2.85 | 21.3229 | 4.9665 | 59.9596 | 5 | 21.312 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.2958 | 4.9338 | 60.0229 | 2.85 | 21.3051 | 4.9715 | 60.046 | 5
21.3334 | 4.9564 | 59.9366 | 2.85 | 21.3312 | 4.9658 | 59.9596 | 5 | 21.3203 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3042 | 4.9339 | 60.0229 | 2.85 | 21.3134 | 4.9716 | 60.046 | 5
21.3417 | 4.9566 | 59.9366 | 2.85 | 21.3396 | 4.9652 | 59.9596 | 5 | 21.3286 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3125 | 4.934 | 60.0229 | 2.85 | 21.3217 | 4.9717 | 60.046 | 5
21.3501 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.3479 | 4.9645 | 59.9596 | 5 | 21.337 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3209 | 4.9341 | 60.0229 | 2.85 | 21.33 | 4.9717 | 60.046 | 5
21.3584 | 4.957 | 59.9366 | 2.85 | 21.3562 | 4.9639 | 59.9596 | 5 | 21.3453 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3292 | 4.9342 | 60.0229 | 2.85 | 21.3384 | 4.9718 | 60.046 | 5
21.3668 | 4.9571 | 59.9366 | 2.85 | 21.3646 | 4.9633 | 59.9596 | 5 | 21.3536 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3375 | 4.9344 | 60.0229 | 2.85 | 21.3467 | 4.9718 | 60.046 | 5
21.3751 | 4.9573 | 59.9366 | 2.85 | 21.3729 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 21.3619 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3458 | 4.9345 | 60.0229 | 2.85 | 21.355 | 4.9719 | 60.046 | 5
21.3834 | 4.9574 | 59.9366 | 2.85 | 21.3813 | 4.9627 | 59.9596 | 5 | 21.3703 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3542 | 4.9346 | 60.0229 | 2.85 | 21.3633 | 4.9719 | 60.046 | 5
21.3918 | 4.9574 | 59.9366 | 2.85 | 21.3896 | 4.9627 | 59.9596 | 5 | 21.3786 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3625 | 4.9347 | 60.0172 | 2.85 | 21.3716 | 4.9719 | 60.046 | 5
21.4001 | 4.9575 | 59.9366 | 2.85 | 21.3979 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 21.387 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3708 | 4.9348 | 60.0172 | 2.85 | 21.38 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4085 | 4.9576 | 59.9366 | 2.85 | 21.4063 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 21.3953 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3792 | 4.9348 | 60.0172 | 2.85 | 21.3883 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4168 | 4.9576 | 59.9366 | 2.85 | 21.4146 | 4.9629 | 59.9596 | 5 | 21.4036 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 21.3875 | 4.9349 | 60.0172 | 2.85 | 21.3966 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4252 | 4.9576 | 59.9366 | 2.85 | 21.4229 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.412 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.3958 | 4.935 | 60.0172 | 2.85 | 21.4049 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4335 | 4.9575 | 59.9366 | 2.85 | 21.4313 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.4203 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 21.4041 | 4.9351 | 60.0172 | 2.85 | 21.4133 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4418 | 4.9574 | 59.9366 | 2.85 | 21.4396 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.4286 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 21.4125 | 4.9351 | 60.0172 | 2.85 | 21.4216 | 4.972 | 60.046 | 5
21.4502 | 4.9573 | 59.9366 | 2.85 | 21.448 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.437 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 21.4208 | 4.9352 | 60.0172 | 2.85 | 21.4299 | 4.9719 | 60.046 | 5
21.4585 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.4563 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.4453 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 21.4291 | 4.9352 | 60.0172 | 2.85 | 21.4382 | 4.9718 | 60.046 | 5
21.4669 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.4646 | 4.9628 | 59.9596 | 5 | 21.4536 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.4374 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4465 | 4.9704 | 60.046 | 5
21.4752 | 4.9571 | 59.9366 | 2.85 | 21.473 | 4.9626 | 59.9596 | 5 | 21.462 | 4.9656 | 59.9941 | 5 | 21.4458 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.455 | 4.969 | 60.046 | 5
21.4836 | 4.957 | 59.9366 | 2.85 | 21.4813 | 4.9623 | 59.9596 | 5 | 21.4703 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 21.4541 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4633 | 4.9676 | 60.046 | 5
21.4919 | 4.9569 | 59.9366 | 2.85 | 21.4897 | 4.962 | 59.9596 | 5 | 21.4786 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 21.4625 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4716 | 4.9662 | 60.046 | 5
21.5002 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.498 | 4.9625 | 59.9596 | 5 | 21.487 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 21.4708 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4799 | 4.9648 | 60.046 | 5
21.5086 | 4.9567 | 59.9366 | 2.85 | 21.5063 | 4.963 | 59.9596 | 5 | 21.4953 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 21.4791 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4882 | 4.9634 | 60.046 | 5
21.5169 | 4.9567 | 59.9366 | 2.85 | 21.5147 | 4.9636 | 59.9596 | 5 | 21.5037 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 21.4874 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.4966 | 4.962 | 60.046 | 5
21.5253 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.523 | 4.9641 | 59.9596 | 5 | 21.512 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.4958 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5049 | 4.9606 | 60.046 | 5
21.5336 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.5313 | 4.9647 | 59.9596 | 5 | 21.5203 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.5041 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5132 | 4.9593 | 60.046 | 5
21.5419 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.5397 | 4.9652 | 59.9596 | 5 | 21.5286 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 21.5125 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5215 | 4.958 | 60.046 | 5
21.5503 | 4.9569 | 59.9366 | 2.85 | 21.548 | 4.9661 | 59.9596 | 5 | 21.537 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 21.5208 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5299 | 4.958 | 60.046 | 5
21.5586 | 4.9569 | 59.9366 | 2.85 | 21.5564 | 4.9669 | 59.9596 | 5 | 21.5453 | 4.9645 | 59.9941 | 5 | 21.5291 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5382 | 4.958 | 60.046 | 5
21.567 | 4.957 | 59.9366 | 2.85 | 21.5647 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.5536 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 21.5374 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5465 | 4.958 | 60.046 | 5
21.5753 | 4.957 | 59.9366 | 2.85 | 21.5731 | 4.9685 | 59.9596 | 5 | 21.562 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 21.5458 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5548 | 4.958 | 60.046 | 5
21.5836 | 4.9571 | 59.9366 | 2.85 | 21.5814 | 4.9685 | 59.9596 | 5 | 21.5703 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5541 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5631 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.592 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.5897 | 4.9684 | 59.9596 | 5 | 21.5787 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5624 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5715 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.6003 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.5981 | 4.9683 | 59.9596 | 5 | 21.587 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5707 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5798 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.6087 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.6064 | 4.9682 | 59.9596 | 5 | 21.5953 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5791 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5881 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.617 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.6147 | 4.968 | 59.9596 | 5 | 21.6036 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5874 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.5964 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.6254 | 4.9573 | 59.9366 | 2.85 | 21.6231 | 4.9679 | 59.9596 | 5 | 21.612 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.5958 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6047 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6337 | 4.9572 | 59.9366 | 2.85 | 21.6314 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.6203 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6041 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6132 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.642 | 4.9571 | 59.9366 | 2.85 | 21.6398 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 21.6287 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6124 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6215 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6504 | 4.957 | 59.9366 | 2.85 | 21.6481 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 21.637 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6207 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6298 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6587 | 4.9568 | 59.9366 | 2.85 | 21.6564 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.6453 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6291 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6381 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6671 | 4.9567 | 59.9366 | 2.85 | 21.6648 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.6536 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6374 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6465 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6754 | 4.9566 | 59.9366 | 2.85 | 21.6731 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.662 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6458 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6548 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6838 | 4.9565 | 59.9366 | 2.85 | 21.6815 | 4.9675 | 59.9596 | 5 | 21.6703 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6541 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6631 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.6921 | 4.9563 | 59.9366 | 2.85 | 21.6898 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 21.6786 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6624 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6714 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.7004 | 4.9561 | 59.9366 | 2.85 | 21.6981 | 4.9676 | 59.9596 | 5 | 21.687 | 4.9643 | 59.9941 | 5 | 21.6707 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6797 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.7088 | 4.956 | 59.9366 | 2.85 | 21.7065 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.6953 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 21.6791 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6881 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.7171 | 4.9559 | 59.9366 | 2.85 | 21.7148 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7037 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 21.6874 | 4.9353 | 60.0172 | 2.85 | 21.6964 | 4.9582 | 60.046 | 5
21.7255 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.7231 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.712 | 4.9645 | 59.9941 | 5 | 21.6957 | 4.935 | 60.0172 | 2.85 | 21.7047 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.7338 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.7315 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7203 | 4.9645 | 59.9941 | 5 | 21.704 | 4.9348 | 60.0172 | 2.85 | 21.713 | 4.9581 | 60.046 | 5
21.7422 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.7398 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7286 | 4.9645 | 59.9941 | 5 | 21.7124 | 4.9345 | 60.0172 | 2.85 | 21.7213 | 4.958 | 60.046 | 5
21.7505 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.7482 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.737 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 21.7207 | 4.9343 | 60.0172 | 2.85 | 21.7297 | 4.958 | 60.046 | 5
21.7588 | 4.9556 | 59.9366 | 2.85 | 21.7565 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7453 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 21.7291 | 4.934 | 60.0172 | 2.85 | 21.738 | 4.9579 | 60.046 | 5
21.7672 | 4.9556 | 59.9366 | 2.85 | 21.7648 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7537 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.7374 | 4.9338 | 60.0172 | 2.85 | 21.7463 | 4.9579 | 60.046 | 5
21.7755 | 4.9556 | 59.9366 | 2.85 | 21.7732 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.762 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.7457 | 4.9335 | 60.0172 | 2.85 | 21.7546 | 4.9578 | 60.046 | 5
21.7839 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.7815 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7703 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.754 | 4.9333 | 60.0172 | 2.85 | 21.7631 | 4.9577 | 60.046 | 5
21.7922 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.7899 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7787 | 4.9647 | 59.9941 | 5 | 21.7624 | 4.933 | 60.0172 | 2.85 | 21.7714 | 4.9577 | 60.046 | 5
21.8006 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.7982 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.787 | 4.9648 | 59.9941 | 5 | 21.7707 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.7797 | 4.9577 | 60.046 | 5
21.8089 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.8065 | 4.9677 | 59.9596 | 5 | 21.7953 | 4.9649 | 59.9941 | 5 | 21.7791 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.788 | 4.9576 | 60.046 | 5
21.8172 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.8149 | 4.9676 | 59.9538 | 5 | 21.8036 | 4.965 | 59.9941 | 5 | 21.7874 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.7963 | 4.9576 | 60.046 | 5
21.8256 | 4.9558 | 59.9366 | 2.85 | 21.8232 | 4.9676 | 59.9538 | 5 | 21.812 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 21.7957 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8047 | 4.9576 | 60.046 | 5
21.8339 | 4.9557 | 59.9366 | 2.85 | 21.8315 | 4.9675 | 59.9538 | 5 | 21.8203 | 4.9652 | 59.9941 | 5 | 21.804 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.813 | 4.9576 | 60.046 | 5
21.8423 | 4.9555 | 59.9366 | 2.85 | 21.8399 | 4.9675 | 59.9538 | 5 | 21.8287 | 4.9653 | 59.9941 | 5 | 21.8124 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8213 | 4.9575 | 60.046 | 5
21.8506 | 4.9553 | 59.9366 | 2.85 | 21.8482 | 4.9682 | 59.9538 | 5 | 21.837 | 4.9654 | 59.9941 | 5 | 21.8207 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8296 | 4.9575 | 60.046 | 5
21.8589 | 4.9551 | 59.9366 | 2.85 | 21.8566 | 4.9689 | 59.9538 | 5 | 21.8453 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 21.829 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8379 | 4.9575 | 60.046 | 5
21.8673 | 4.9549 | 59.9366 | 2.85 | 21.8649 | 4.9695 | 59.9538 | 5 | 21.8537 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 21.8373 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8463 | 4.9575 | 60.046 | 5
21.8756 | 4.9547 | 59.9366 | 2.85 | 21.8733 | 4.9702 | 59.9538 | 5 | 21.862 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.8457 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8546 | 4.9575 | 60.046 | 5
21.884 | 4.9545 | 59.9366 | 2.85 | 21.8816 | 4.9709 | 59.9538 | 5 | 21.8704 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.854 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8629 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.8923 | 4.9543 | 59.9366 | 2.85 | 21.8899 | 4.9716 | 59.9538 | 5 | 21.8787 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.8624 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8712 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.9007 | 4.9541 | 59.9366 | 2.85 | 21.8983 | 4.9724 | 59.9538 | 5 | 21.887 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.8707 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8796 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.909 | 4.9539 | 59.9366 | 2.85 | 21.9066 | 4.9731 | 59.9538 | 5 | 21.8953 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.879 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.8879 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.9173 | 4.9539 | 59.9366 | 2.85 | 21.9149 | 4.9739 | 59.9538 | 5 | 21.9037 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.8873 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 21.8962 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.9257 | 4.9538 | 59.9366 | 2.85 | 21.9233 | 4.9746 | 59.9538 | 5 | 21.912 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.8957 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 21.9045 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.934 | 4.9539 | 59.9366 | 2.85 | 21.9316 | 4.9747 | 59.9538 | 5 | 21.9203 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.904 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 21.9128 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.9424 | 4.954 | 59.9366 | 2.85 | 21.94 | 4.9747 | 59.9538 | 5 | 21.9286 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9124 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 21.9213 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.9507 | 4.954 | 59.9366 | 2.85 | 21.9483 | 4.9747 | 59.9538 | 5 | 21.937 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9207 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 21.9296 | 4.9574 | 60.046 | 5
21.959 | 4.954 | 59.9366 | 2.85 | 21.9567 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 21.9454 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.929 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.9379 | 4.9573 | 60.046 | 5
21.9674 | 4.9533 | 59.9366 | 2.85 | 21.965 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 21.9537 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9373 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 21.9462 | 4.9573 | 60.046 | 5
21.9757 | 4.9526 | 59.9366 | 2.85 | 21.9733 | 4.9748 | 59.9538 | 5 | 21.962 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9457 | 4.9328 | 60.0172 | 2.85 | 21.9545 | 4.9572 | 60.046 | 5
21.9841 | 4.9518 | 59.9366 | 2.85 | 21.9817 | 4.9748 | 59.9481 | 5 | 21.9703 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.954 | 4.9328 | 60.0172 | 2.85 | 21.9629 | 4.9572 | 60.046 | 5
21.9924 | 4.951 | 59.9366 | 2.85 | 21.99 | 4.9749 | 59.9481 | 5 | 21.9787 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9623 | 4.9328 | 60.0172 | 2.85 | 21.9712 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.0008 | 4.9501 | 59.9366 | 2.85 | 21.9984 | 4.9749 | 59.9481 | 5 | 21.987 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9706 | 4.9329 | 60.0172 | 2.85 | 21.9795 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.0091 | 4.9492 | 59.9366 | 2.85 | 22.0067 | 4.9748 | 59.9481 | 5 | 21.9954 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.979 | 4.9329 | 60.0172 | 2.85 | 21.9878 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.0174 | 4.9484 | 59.9366 | 2.85 | 22.015 | 4.9748 | 59.9481 | 5 | 22.0037 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9873 | 4.9329 | 60.0172 | 2.85 | 21.9962 | 4.957 | 60.046 | 5
22.0258 | 4.9475 | 59.9366 | 2.85 | 22.0234 | 4.9748 | 59.9481 | 5 | 22.012 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 21.9957 | 4.9328 | 60.0172 | 2.85 | 22.0045 | 4.957 | 60.046 | 5
22.0341 | 4.9466 | 59.9366 | 2.85 | 22.0317 | 4.9748 | 59.9481 | 5 | 22.0203 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.004 | 4.9328 | 60.0172 | 2.85 | 22.0128 | 4.9569 | 60.046 | 5
22.0425 | 4.9458 | 59.9366 | 2.85 | 22.0401 | 4.9747 | 59.9481 | 5 | 22.0287 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.0123 | 4.9327 | 60.0172 | 2.85 | 22.0211 | 4.9569 | 60.046 | 5
22.0508 | 4.9456 | 59.9366 | 2.85 | 22.0484 | 4.9747 | 59.9481 | 5 | 22.037 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.0206 | 4.9326 | 60.0172 | 2.85 | 22.0294 | 4.9569 | 60.046 | 5
22.0592 | 4.9455 | 59.9366 | 2.85 | 22.0567 | 4.9747 | 59.9481 | 5 | 22.0453 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.029 | 4.9326 | 60.0287 | 2.85 | 22.0378 | 4.9569 | 60.046 | 5
22.0675 | 4.9439 | 59.9366 | 2.85 | 22.0651 | 4.9747 | 59.9481 | 5 | 22.0537 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.0373 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.0461 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.0758 | 4.9424 | 59.9366 | 2.85 | 22.0734 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.062 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.0456 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.0544 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.0842 | 4.9408 | 59.9366 | 2.85 | 22.0818 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.0704 | 4.9658 | 59.9941 | 5 | 22.054 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.0627 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.0925 | 4.9393 | 59.9366 | 2.85 | 22.0901 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.0787 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.0623 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.071 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.1009 | 4.9378 | 59.9366 | 2.85 | 22.0984 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.087 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 22.0706 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.0795 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.1092 | 4.9362 | 59.9366 | 2.85 | 22.1068 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.0953 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 22.0789 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.0878 | 4.9568 | 60.046 | 5
22.1176 | 4.9347 | 59.9366 | 2.85 | 22.1151 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.1037 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 22.0873 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.0961 | 4.957 | 60.046 | 5
22.1259 | 4.9331 | 59.9366 | 2.85 | 22.1235 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.1121 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 22.0956 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.1044 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.1342 | 4.932 | 59.9366 | 2.85 | 22.1318 | 4.9746 | 59.9481 | 5 | 22.1204 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 22.1039 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1128 | 4.9572 | 60.046 | 5
22.1426 | 4.9308 | 59.9366 | 2.85 | 22.1401 | 4.9745 | 59.9481 | 5 | 22.1287 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 22.1122 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1211 | 4.9573 | 60.046 | 5
22.1509 | 4.9284 | 59.9366 | 2.85 | 22.1485 | 4.9744 | 59.9481 | 5 | 22.137 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 22.1206 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1294 | 4.9574 | 60.046 | 5
22.1593 | 4.9261 | 59.9366 | 2.85 | 22.1568 | 4.9744 | 59.9481 | 5 | 22.1454 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1289 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1377 | 4.9575 | 60.046 | 5
22.1676 | 4.9238 | 59.9366 | 2.85 | 22.1652 | 4.9743 | 59.9481 | 5 | 22.1537 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1373 | 4.9324 | 60.0287 | 2.85 | 22.146 | 4.9576 | 60.046 | 5
22.1759 | 4.9214 | 59.9366 | 2.85 | 22.1735 | 4.9743 | 59.9481 | 5 | 22.162 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1456 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1544 | 4.9578 | 60.046 | 5
22.1843 | 4.9191 | 59.9366 | 2.85 | 22.1819 | 4.9742 | 59.9481 | 5 | 22.1703 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1539 | 4.9325 | 60.0287 | 2.85 | 22.1627 | 4.9578 | 60.046 | 5
22.1926 | 4.9168 | 59.9366 | 2.85 | 22.1902 | 4.9741 | 59.9481 | 5 | 22.1787 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1622 | 4.9326 | 60.0287 | 2.85 | 22.171 | 4.9579 | 60.046 | 5
22.201 | 4.9144 | 59.9366 | 2.85 | 22.1985 | 4.9741 | 59.9481 | 5 | 22.187 | 4.9665 | 59.9941 | 5 | 22.1706 | 4.9326 | 60.0287 | 2.85 | 22.1793 | 4.9578 | 60.046 | 5
22.2093 | 4.9121 | 59.9366 | 2.85 | 22.2069 | 4.974 | 59.9481 | 5 | 22.1954 | 4.9664 | 59.9941 | 5 | 22.1789 | 4.9327 | 60.0287 | 2.85 | 22.1876 | 4.9577 | 60.046 | 5
22.2177 | 4.9094 | 59.9366 | 2.85 | 22.2152 | 4.974 | 59.9481 | 5 | 22.2037 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 22.1872 | 4.9328 | 60.0287 | 2.85 | 22.196 | 4.9576 | 60.046 | 5
22.226 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.2235 | 4.974 | 59.9481 | 5 | 22.212 | 4.9663 | 59.9941 | 5 | 22.1956 | 4.933 | 60.0287 | 2.85 | 22.2043 | 4.9575 | 60.046 | 5
22.2343 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.2319 | 4.974 | 59.9481 | 5 | 22.2204 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 22.2039 | 4.9331 | 60.0287 | 2.85 | 22.2126 | 4.9574 | 60.046 | 5
22.2427 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.2402 | 4.974 | 59.9481 | 5 | 22.2287 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 22.2122 | 4.9333 | 60.0287 | 2.85 | 22.2209 | 4.9573 | 60.046 | 5
22.251 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.2486 | 4.9738 | 59.9481 | 5 | 22.2371 | 4.9661 | 59.9941 | 5 | 22.2205 | 4.9335 | 60.0287 | 2.85 | 22.2294 | 4.9572 | 60.046 | 5
22.2594 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2569 | 4.9736 | 59.9481 | 5 | 22.2454 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 22.2289 | 4.9337 | 60.0287 | 2.85 | 22.2377 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.2677 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2653 | 4.9735 | 59.9481 | 5 | 22.2537 | 4.966 | 59.9941 | 5 | 22.2372 | 4.9338 | 60.0287 | 2.85 | 22.246 | 4.9569 | 60.046 | 5
22.276 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2736 | 4.9733 | 59.9481 | 5 | 22.262 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2455 | 4.9339 | 60.0287 | 2.85 | 22.2543 | 4.9567 | 60.046 | 5
22.2844 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2819 | 4.9731 | 59.9481 | 5 | 22.2704 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2538 | 4.934 | 60.0287 | 2.85 | 22.2626 | 4.9571 | 60.046 | 5
22.2927 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2903 | 4.9729 | 59.9481 | 5 | 22.2787 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2622 | 4.9342 | 60.0287 | 2.85 | 22.271 | 4.9576 | 60.046 | 5
22.3011 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.2986 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.287 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2705 | 4.9344 | 60.0287 | 2.85 | 22.2793 | 4.9581 | 60.046 | 5
22.3094 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3069 | 4.9726 | 59.9481 | 5 | 22.2954 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2789 | 4.9345 | 60.0287 | 2.85 | 22.2876 | 4.9586 | 60.046 | 5
22.3178 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3153 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.3037 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2872 | 4.9345 | 60.0287 | 2.85 | 22.2959 | 4.9591 | 60.046 | 5
22.3261 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3236 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3121 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.2955 | 4.9346 | 60.0287 | 2.85 | 22.3042 | 4.9596 | 60.046 | 5
22.3344 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.332 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3204 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3038 | 4.9346 | 60.0287 | 2.85 | 22.3126 | 4.9601 | 60.046 | 5
22.3428 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3403 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3287 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3121 | 4.9347 | 60.0287 | 2.85 | 22.3209 | 4.9607 | 60.046 | 5
22.3511 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3487 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.337 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3205 | 4.9348 | 60.0287 | 2.85 | 22.3292 | 4.9613 | 60.046 | 5
22.3595 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.357 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3454 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3288 | 4.9348 | 60.0287 | 2.85 | 22.3375 | 4.9619 | 60.046 | 5
22.3678 | 4.9068 | 59.9366 | 2.85 | 22.3653 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3537 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3372 | 4.9348 | 60.0287 | 2.85 | 22.3459 | 4.962 | 60.046 | 5
22.3762 | 4.9068 | 59.9366 | 2.85 | 22.3737 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3621 | 4.9659 | 59.9941 | 5 | 22.3455 | 4.9347 | 60.0287 | 2.85 | 22.3542 | 4.962 | 60.046 | 5
22.3845 | 4.9068 | 59.9366 | 2.85 | 22.382 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3704 | 4.9655 | 59.9941 | 5 | 22.3538 | 4.9346 | 60.0287 | 2.85 | 22.3625 | 4.962 | 60.046 | 5
22.3928 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3904 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.3787 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 22.3621 | 4.9345 | 60.0287 | 2.85 | 22.3708 | 4.962 | 60.046 | 5
22.4012 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.3987 | 4.9723 | 59.9481 | 5 | 22.3871 | 4.9648 | 59.9941 | 5 | 22.3705 | 4.9345 | 60.0287 | 2.85 | 22.3792 | 4.9621 | 60.046 | 5
22.4095 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.407 | 4.9723 | 59.9481 | 5 | 22.3954 | 4.9644 | 59.9941 | 5 | 22.3788 | 4.9344 | 60.0287 | 2.85 | 22.3876 | 4.9621 | 60.046 | 5
22.4179 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.4154 | 4.9723 | 59.9481 | 5 | 22.4037 | 4.964 | 59.9941 | 5 | 22.3871 | 4.9343 | 60.0287 | 2.85 | 22.3959 | 4.9621 | 60.046 | 5
22.4262 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.4237 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.412 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 22.3954 | 4.9342 | 60.0287 | 2.85 | 22.4042 | 4.9622 | 60.046 | 5
22.4346 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.4321 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4204 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 22.4038 | 4.9341 | 60.0287 | 2.85 | 22.4125 | 4.9622 | 60.046 | 5
22.4429 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.4404 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4287 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.4121 | 4.9341 | 60.0287 | 2.85 | 22.4208 | 4.9622 | 60.046 | 5
22.4512 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.4487 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4371 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 22.4205 | 4.934 | 60.0287 | 2.85 | 22.4292 | 4.9622 | 60.046 | 5
22.4596 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.4571 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4454 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 22.4288 | 4.934 | 60.0287 | 2.85 | 22.4375 | 4.9623 | 60.046 | 5
22.4679 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.4654 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4537 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 22.4371 | 4.934 | 60.0287 | 2.85 | 22.4458 | 4.9623 | 60.046 | 5
22.4763 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.4738 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.462 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 22.4454 | 4.9339 | 60.0287 | 2.85 | 22.4541 | 4.9624 | 60.046 | 5
22.4846 | 4.9065 | 59.9366 | 2.85 | 22.4821 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4704 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 22.4537 | 4.9339 | 60.0287 | 2.85 | 22.4625 | 4.9623 | 60.046 | 5
22.493 | 4.9065 | 59.9366 | 2.85 | 22.4904 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.4788 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 22.4621 | 4.9339 | 60.0287 | 2.85 | 22.4708 | 4.9623 | 60.046 | 5
22.5013 | 4.9065 | 59.9366 | 2.85 | 22.4988 | 4.9725 | 59.9481 | 5 | 22.4871 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 22.4704 | 4.9339 | 60.0287 | 2.85 | 22.4791 | 4.9622 | 60.046 | 5
22.5096 | 4.9065 | 59.9366 | 2.85 | 22.5071 | 4.9725 | 59.9481 | 5 | 22.4954 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 22.4788 | 4.9321 | 60.0287 | 2.85 | 22.4874 | 4.9621 | 60.046 | 5
22.518 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5155 | 4.9725 | 59.9481 | 5 | 22.5037 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 22.4871 | 4.9304 | 60.0287 | 2.85 | 22.4957 | 4.962 | 60.046 | 5
22.5263 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5238 | 4.9726 | 59.9481 | 5 | 22.5121 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 22.4954 | 4.9287 | 60.0287 | 2.85 | 22.5042 | 4.962 | 60.046 | 5
22.5347 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5321 | 4.9726 | 59.9481 | 5 | 22.5204 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 22.5037 | 4.9269 | 60.0287 | 2.85 | 22.5125 | 4.9619 | 60.046 | 5
22.543 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5405 | 4.9726 | 59.9481 | 5 | 22.5287 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 22.5121 | 4.9252 | 60.0287 | 2.85 | 22.5208 | 4.9619 | 60.046 | 5
22.5513 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5488 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.537 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.5204 | 4.9234 | 60.0287 | 2.85 | 22.5291 | 4.9617 | 60.046 | 5
22.5597 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5572 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.5454 | 4.963 | 59.9941 | 5 | 22.5287 | 4.9217 | 60.0287 | 2.85 | 22.5374 | 4.9616 | 60.046 | 5
22.568 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.5655 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.5537 | 4.9631 | 59.9941 | 5 | 22.537 | 4.92 | 60.0287 | 2.85 | 22.5458 | 4.9615 | 60.046 | 5
22.5764 | 4.9063 | 59.9366 | 2.85 | 22.5739 | 4.9728 | 59.9481 | 5 | 22.5621 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 22.5454 | 4.9183 | 60.0287 | 2.85 | 22.5541 | 4.9614 | 60.046 | 5
22.5847 | 4.9062 | 59.9366 | 2.85 | 22.5822 | 4.9728 | 59.9481 | 5 | 22.5704 | 4.9634 | 59.9941 | 5 | 22.5537 | 4.9166 | 60.0287 | 2.85 | 22.5624 | 4.9614 | 60.046 | 5
22.593 | 4.906 | 59.9366 | 2.85 | 22.5905 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.5787 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 22.5621 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.5707 | 4.9613 | 60.046 | 5
22.6014 | 4.9059 | 59.9366 | 2.85 | 22.5989 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.5871 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 22.5704 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.5791 | 4.9612 | 60.046 | 5
22.6097 | 4.9057 | 59.9366 | 2.85 | 22.6072 | 4.9727 | 59.9481 | 5 | 22.5954 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 22.5787 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.5874 | 4.9611 | 60.046 | 5
22.6181 | 4.9056 | 59.9366 | 2.85 | 22.6156 | 4.9726 | 59.9481 | 5 | 22.6038 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 22.587 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.5957 | 4.961 | 60.046 | 5
22.6264 | 4.9054 | 59.9366 | 2.85 | 22.6239 | 4.9725 | 59.9481 | 5 | 22.6121 | 4.9637 | 59.9941 | 5 | 22.5953 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.604 | 4.9609 | 60.046 | 5
22.6348 | 4.9052 | 59.9366 | 2.85 | 22.6322 | 4.9724 | 59.9481 | 5 | 22.6204 | 4.9635 | 59.9941 | 5 | 22.6037 | 4.9167 | 60.0287 | 2.85 | 22.6123 | 4.9617 | 60.046 | 5
22.6431 | 4.9051 | 59.9366 | 2.85 | 22.6406 | 4.9723 | 59.9481 | 5 | 22.6287 | 4.9633 | 59.9941 | 5 | 22.612 | 4.9166 | 60.0287 | 2.85 | 22.6207 | 4.9626 | 60.046 | 5
22.6514 | 4.905 | 59.9366 | 2.85 | 22.6489 | 4.9722 | 59.9481 | 5 | 22.6371 | 4.9631 | 59.9941 | 5 | 22.6204 | 4.9165 | 60.0287 | 2.85 | 22.629 | 4.9634 | 60.046 | 5
22.6598 | 4.9049 | 59.9366 | 2.85 | 22.6573 | 4.9721 | 59.9481 | 5 | 22.6454 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.6287 | 4.9165 | 60.0287 | 2.85 | 22.6373 | 4.9643 | 60.046 | 5
22.6681 | 4.905 | 59.9366 | 2.85 | 22.6656 | 4.972 | 59.9481 | 5 | 22.6537 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.637 | 4.9164 | 60.0287 | 2.85 | 22.6456 | 4.9652 | 60.046 | 5
22.6765 | 4.9051 | 59.9366 | 2.85 | 22.674 | 4.972 | 59.9481 | 5 | 22.6621 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.6453 | 4.9164 | 60.0287 | 2.85 | 22.6539 | 4.966 | 60.046 | 5
22.6848 | 4.9051 | 59.9366 | 2.85 | 22.6823 | 4.9719 | 59.9481 | 5 | 22.6704 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.6537 | 4.9164 | 60.0287 | 2.85 | 22.6624 | 4.9669 | 60.046 | 5
22.6932 | 4.9052 | 59.9366 | 2.85 | 22.6906 | 4.9718 | 59.9481 | 5 | 22.6788 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 22.662 | 4.9163 | 60.0287 | 2.85 | 22.6707 | 4.9678 | 60.046 | 5
22.7015 | 4.9053 | 59.9366 | 2.85 | 22.699 | 4.9717 | 59.9481 | 5 | 22.6871 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 22.6703 | 4.9162 | 60.0287 | 2.85 | 22.679 | 4.9687 | 60.046 | 5
22.7098 | 4.9054 | 59.9366 | 2.85 | 22.7073 | 4.9716 | 59.9481 | 5 | 22.6954 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 22.6786 | 4.9162 | 60.0287 | 2.85 | 22.6873 | 4.9697 | 60.046 | 5
22.7182 | 4.9055 | 59.9366 | 2.85 | 22.7156 | 4.9715 | 59.9481 | 5 | 22.7037 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 22.687 | 4.9161 | 60.0287 | 2.85 | 22.6957 | 4.9699 | 60.046 | 5
22.7265 | 4.9055 | 59.9366 | 2.85 | 22.724 | 4.9714 | 59.9481 | 5 | 22.7121 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 22.6953 | 4.9161 | 60.0287 | 2.85 | 22.704 | 4.97 | 60.046 | 5
22.7349 | 4.9057 | 59.9366 | 2.85 | 22.7323 | 4.9713 | 59.9481 | 5 | 22.7204 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.7036 | 4.9161 | 60.0287 | 2.85 | 22.7123 | 4.9702 | 60.046 | 5
22.7432 | 4.9059 | 59.9366 | 2.85 | 22.7407 | 4.9712 | 59.9481 | 5 | 22.7288 | 4.963 | 59.9941 | 5 | 22.712 | 4.916 | 60.0287 | 2.85 | 22.7206 | 4.9703 | 60.046 | 5
22.7516 | 4.906 | 59.9366 | 2.85 | 22.749 | 4.971 | 59.9481 | 5 | 22.7371 | 4.9629 | 59.9941 | 5 | 22.7203 | 4.916 | 60.0287 | 2.85 | 22.7289 | 4.9704 | 60.0402 | 5
22.7599 | 4.9062 | 59.9366 | 2.85 | 22.7574 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 22.7454 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.7286 | 4.916 | 60.0287 | 2.85 | 22.7373 | 4.9705 | 60.0402 | 5
22.7682 | 4.9063 | 59.9366 | 2.85 | 22.7657 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 22.7538 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.7369 | 4.916 | 60.0287 | 2.85 | 22.7456 | 4.9711 | 60.0402 | 5
22.7766 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.774 | 4.9704 | 59.9481 | 5 | 22.7621 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.7453 | 4.9161 | 60.0287 | 2.85 | 22.7539 | 4.9718 | 60.0402 | 5
22.7849 | 4.9066 | 59.9366 | 2.85 | 22.7824 | 4.9703 | 59.9481 | 5 | 22.7704 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.7536 | 4.9161 | 60.0287 | 2.85 | 22.7622 | 4.9723 | 60.0402 | 5
22.7933 | 4.9068 | 59.9366 | 2.85 | 22.7907 | 4.9702 | 59.9481 | 5 | 22.7787 | 4.9628 | 59.9941 | 5 | 22.762 | 4.9141 | 60.0287 | 2.85 | 22.7706 | 4.9728 | 60.0402 | 5
22.8016 | 4.907 | 59.9366 | 2.85 | 22.799 | 4.9701 | 59.9481 | 5 | 22.7871 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 22.7703 | 4.912 | 60.0287 | 2.85 | 22.7789 | 4.9733 | 60.0402 | 5
22.81 | 4.9072 | 59.9366 | 2.85 | 22.8074 | 4.97 | 59.9481 | 5 | 22.7954 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 22.7786 | 4.9099 | 60.0287 | 2.85 | 22.7872 | 4.9738 | 60.0402 | 5
22.8183 | 4.9073 | 59.9366 | 2.85 | 22.8157 | 4.97 | 59.9481 | 5 | 22.8038 | 4.9625 | 59.9941 | 5 | 22.7869 | 4.9077 | 60.0287 | 2.85 | 22.7955 | 4.9743 | 60.0402 | 5
22.8266 | 4.9073 | 59.9366 | 2.85 | 22.8241 | 4.9699 | 59.9481 | 5 | 22.8121 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 22.7953 | 4.9056 | 60.0287 | 2.85 | 22.8038 | 4.9748 | 60.0402 | 5
22.835 | 4.9074 | 59.9366 | 2.85 | 22.8324 | 4.97 | 59.9481 | 5 | 22.8204 | 4.9623 | 59.9941 | 5 | 22.8036 | 4.9035 | 60.0287 | 2.85 | 22.8123 | 4.9754 | 60.0402 | 5
22.8433 | 4.9075 | 59.9366 | 2.85 | 22.8408 | 4.9701 | 59.9481 | 5 | 22.8288 | 4.9621 | 59.9941 | 5 | 22.812 | 4.9012 | 60.0287 | 2.85 | 22.8206 | 4.976 | 60.0402 | 5
22.8517 | 4.9076 | 59.9366 | 2.85 | 22.8491 | 4.9701 | 59.9481 | 5 | 22.8371 | 4.962 | 59.9941 | 5 | 22.8203 | 4.8989 | 60.0287 | 2.85 | 22.8289 | 4.9761 | 60.0402 | 5
22.86 | 4.9077 | 59.9366 | 2.85 | 22.8574 | 4.9702 | 59.9481 | 5 | 22.8455 | 4.9619 | 59.9941 | 5 | 22.8286 | 4.8966 | 60.0287 | 2.85 | 22.8372 | 4.9761 | 60.0402 | 5
22.8683 | 4.9076 | 59.9366 | 2.85 | 22.8658 | 4.9703 | 59.9481 | 5 | 22.8538 | 4.9618 | 59.9941 | 5 | 22.8369 | 4.8944 | 60.0287 | 2.85 | 22.8456 | 4.9762 | 60.0402 | 5
22.8767 | 4.9076 | 59.9366 | 2.85 | 22.8741 | 4.9704 | 59.9481 | 5 | 22.8621 | 4.9617 | 59.9941 | 5 | 22.8452 | 4.8942 | 60.0287 | 2.85 | 22.8539 | 4.9763 | 60.0402 | 5
22.885 | 4.9073 | 59.9366 | 2.85 | 22.8824 | 4.9705 | 59.9481 | 5 | 22.8704 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8536 | 4.8941 | 60.0287 | 2.85 | 22.8622 | 4.9763 | 60.0402 | 5
22.8934 | 4.9071 | 59.9366 | 2.85 | 22.8908 | 4.9706 | 59.9481 | 5 | 22.8788 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8619 | 4.894 | 60.0287 | 2.85 | 22.8705 | 4.9764 | 60.0402 | 5
22.9017 | 4.9069 | 59.9366 | 2.85 | 22.8991 | 4.9707 | 59.9481 | 5 | 22.8871 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8702 | 4.8939 | 60.0287 | 2.85 | 22.8788 | 4.9764 | 60.0402 | 5
22.91 | 4.9067 | 59.9366 | 2.85 | 22.9075 | 4.9708 | 59.9481 | 5 | 22.8954 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8785 | 4.8937 | 60.0287 | 2.85 | 22.8872 | 4.9763 | 60.0402 | 5
22.9184 | 4.9064 | 59.9366 | 2.85 | 22.9158 | 4.9703 | 59.9481 | 5 | 22.9037 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8869 | 4.8936 | 60.0287 | 2.85 | 22.8955 | 4.9763 | 60.0402 | 5
22.9267 | 4.9061 | 59.9366 | 2.85 | 22.9242 | 4.9698 | 59.9481 | 5 | 22.9121 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.8952 | 4.8935 | 60.0287 | 2.85 | 22.9038 | 4.9762 | 60.0402 | 5
22.9351 | 4.9058 | 59.9366 | 2.85 | 22.9325 | 4.9694 | 59.9481 | 5 | 22.9205 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.9036 | 4.8935 | 60.0287 | 2.85 | 22.9121 | 4.9762 | 60.0402 | 5
22.9434 | 4.9055 | 59.9366 | 2.85 | 22.9408 | 4.9689 | 59.9481 | 5 | 22.9288 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.9119 | 4.8934 | 60.0287 | 2.85 | 22.9205 | 4.9761 | 60.0402 | 5
22.9518 | 4.9052 | 59.9366 | 2.85 | 22.9492 | 4.9684 | 59.9481 | 5 | 22.9371 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.9202 | 4.8934 | 60.0287 | 2.85 | 22.9288 | 4.9761 | 60.0402 | 5
22.9601 | 4.9049 | 59.9366 | 2.85 | 22.9575 | 4.9679 | 59.9481 | 5 | 22.9454 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 22.9285 | 4.8934 | 60.0287 | 2.85 | 22.9371 | 4.976 | 60.0402 | 5
22.9684 | 4.9048 | 59.9366 | 2.85 | 22.9659 | 4.9673 | 59.9481 | 5 | 22.9538 | 4.9615 | 59.9941 | 5 | 22.9369 | 4.8933 | 60.0287 | 2.85 | 22.9454 | 4.9759 | 60.0402 | 5
22.9768 | 4.9047 | 59.9366 | 2.85 | 22.9742 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 22.9621 | 4.9613 | 59.9941 | 5 | 22.9452 | 4.8933 | 60.0287 | 2.85 | 22.9537 | 4.9758 | 60.0402 | 5
22.9851 | 4.9046 | 59.9366 | 2.85 | 22.9825 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 22.9705 | 4.9611 | 59.9941 | 5 | 22.9536 | 4.8932 | 60.0287 | 2.85 | 22.9622 | 4.9758 | 60.0402 | 5
22.9935 | 4.9045 | 59.9366 | 2.85 | 22.9909 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 22.9788 | 4.9609 | 59.9941 | 5 | 22.9619 | 4.8931 | 60.0287 | 2.85 | 22.9705 | 4.9758 | 60.0402 | 5
23.0018 | 4.9044 | 59.9366 | 2.85 | 22.9992 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 22.9871 | 4.9607 | 59.9941 | 5 | 22.9702 | 4.8931 | 60.0287 | 2.85 | 22.9788 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.0102 | 4.9044 | 59.9366 | 2.85 | 23.0076 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 22.9954 | 4.9605 | 59.9941 | 5 | 22.9785 | 4.8911 | 60.0287 | 2.85 | 22.9871 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.0185 | 4.9043 | 59.9366 | 2.85 | 23.0159 | 4.9662 | 59.9481 | 5 | 23.0038 | 4.9603 | 59.9941 | 5 | 22.9868 | 4.8892 | 60.0287 | 2.85 | 22.9954 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.0268 | 4.9043 | 59.9366 | 2.85 | 23.0242 | 4.9663 | 59.9481 | 5 | 23.0121 | 4.96 | 59.9941 | 5 | 22.9952 | 4.8872 | 60.0287 | 2.85 | 23.0038 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.0352 | 4.9043 | 59.9366 | 2.85 | 23.0326 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 23.0204 | 4.9598 | 59.9941 | 5 | 23.0035 | 4.8852 | 60.0287 | 2.85 | 23.0121 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.0435 | 4.9043 | 59.9366 | 2.85 | 23.0409 | 4.9665 | 59.9481 | 5 | 23.0288 | 4.9596 | 59.9941 | 5 | 23.0118 | 4.8834 | 60.0287 | 2.85 | 23.0204 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.0519 | 4.9038 | 59.9366 | 2.85 | 23.0493 | 4.9665 | 59.9481 | 5 | 23.0371 | 4.9597 | 59.9941 | 5 | 23.0201 | 4.8815 | 60.0287 | 2.85 | 23.0287 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.0602 | 4.9033 | 59.9366 | 2.85 | 23.0576 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.0455 | 4.9598 | 59.9941 | 5 | 23.0285 | 4.8797 | 60.0287 | 2.85 | 23.0371 | 4.9759 | 60.0402 | 5
23.0686 | 4.9029 | 59.9366 | 2.85 | 23.0659 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.0538 | 4.9601 | 59.9941 | 5 | 23.0368 | 4.8779 | 60.0287 | 2.85 | 23.0454 | 4.976 | 60.0402 | 5
23.0769 | 4.9025 | 59.9366 | 2.85 | 23.0743 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.0621 | 4.9604 | 59.9941 | 5 | 23.0452 | 4.8761 | 60.0287 | 2.85 | 23.0537 | 4.9761 | 60.0402 | 5
23.0852 | 4.9021 | 59.9366 | 2.85 | 23.0826 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.0704 | 4.9607 | 59.9941 | 5 | 23.0535 | 4.8743 | 60.0287 | 2.85 | 23.062 | 4.9762 | 60.0402 | 5
23.0936 | 4.9017 | 59.9366 | 2.85 | 23.091 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.0788 | 4.961 | 59.9941 | 5 | 23.0618 | 4.8744 | 60.0287 | 2.85 | 23.0703 | 4.9764 | 60.0402 | 5
23.1019 | 4.9014 | 59.9366 | 2.85 | 23.0993 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.0871 | 4.9613 | 59.9941 | 5 | 23.0701 | 4.8746 | 60.0287 | 2.85 | 23.0787 | 4.9765 | 60.0402 | 5
23.1103 | 4.901 | 59.9366 | 2.85 | 23.1076 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.0955 | 4.9616 | 59.9941 | 5 | 23.0785 | 4.8748 | 60.0287 | 2.85 | 23.087 | 4.9766 | 60.0402 | 5
23.1186 | 4.9006 | 59.9366 | 2.85 | 23.116 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.1038 | 4.9619 | 59.9941 | 5 | 23.0868 | 4.8751 | 60.0287 | 2.85 | 23.0953 | 4.9767 | 60.0402 | 5
23.127 | 4.9002 | 59.9366 | 2.85 | 23.1243 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.1121 | 4.9622 | 59.9941 | 5 | 23.0951 | 4.8752 | 60.0287 | 2.85 | 23.1036 | 4.9768 | 60.0402 | 5
23.1353 | 4.9003 | 59.9366 | 2.85 | 23.1327 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.1205 | 4.9624 | 59.9941 | 5 | 23.1035 | 4.8753 | 60.0287 | 2.85 | 23.1121 | 4.9767 | 60.0402 | 5
23.1436 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.141 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.1288 | 4.9626 | 59.9941 | 5 | 23.1118 | 4.8754 | 60.0287 | 2.85 | 23.1204 | 4.9766 | 60.0402 | 5
23.152 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.1494 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1371 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 23.1201 | 4.8755 | 60.0287 | 2.85 | 23.1287 | 4.9765 | 60.0402 | 5
23.1603 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.1577 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1454 | 4.9627 | 59.9941 | 5 | 23.1284 | 4.8756 | 60.0287 | 2.85 | 23.137 | 4.9764 | 60.0402 | 5
23.1687 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.166 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1538 | 4.9632 | 59.9941 | 5 | 23.1368 | 4.8757 | 60.0287 | 2.85 | 23.1453 | 4.9762 | 60.0402 | 5
23.177 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.1744 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1621 | 4.9636 | 59.9941 | 5 | 23.1451 | 4.8759 | 60.0287 | 2.85 | 23.1537 | 4.9761 | 60.0402 | 5
23.1853 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.1827 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1705 | 4.9641 | 59.9941 | 5 | 23.1534 | 4.8761 | 60.0287 | 2.85 | 23.162 | 4.9759 | 60.0402 | 5
23.1937 | 4.9005 | 59.9366 | 2.85 | 23.191 | 4.9669 | 59.9481 | 5 | 23.1788 | 4.9646 | 59.9941 | 5 | 23.1617 | 4.8763 | 60.0287 | 2.85 | 23.1703 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.202 | 4.9004 | 59.9366 | 2.85 | 23.1994 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.1871 | 4.9651 | 59.9941 | 5 | 23.1701 | 4.8764 | 60.0287 | 2.85 | 23.1786 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.2104 | 4.9003 | 59.9366 | 2.85 | 23.2077 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.1955 | 4.9657 | 59.9941 | 5 | 23.1784 | 4.8766 | 60.0287 | 2.85 | 23.187 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.2187 | 4.9002 | 59.9366 | 2.85 | 23.2161 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.2038 | 4.9662 | 59.9941 | 5 | 23.1868 | 4.8768 | 60.0287 | 2.85 | 23.1953 | 4.9756 | 60.0402 | 5
23.2271 | 4.9001 | 59.9366 | 2.85 | 23.2244 | 4.9665 | 59.9481 | 5 | 23.2122 | 4.9668 | 59.9941 | 5 | 23.1951 | 4.8769 | 60.0287 | 2.85 | 23.2036 | 4.9757 | 60.0402 | 5
23.2354 | 4.9001 | 59.9366 | 2.85 | 23.2328 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 23.2205 | 4.9673 | 59.9941 | 5 | 23.2034 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.2119 | 4.9751 | 60.0402 | 5
23.2437 | 4.9 | 59.9366 | 2.85 | 23.2411 | 4.9663 | 59.9481 | 5 | 23.2288 | 4.9679 | 59.9941 | 5 | 23.2117 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.2202 | 4.9745 | 60.0402 | 5
23.2521 | 4.8999 | 59.9366 | 2.85 | 23.2495 | 4.9662 | 59.9481 | 5 | 23.2371 | 4.968 | 59.9941 | 5 | 23.22 | 4.8772 | 60.0287 | 2.85 | 23.2286 | 4.974 | 60.0402 | 5
23.2604 | 4.8998 | 59.9366 | 2.85 | 23.2578 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 23.2455 | 4.9681 | 59.9941 | 5 | 23.2284 | 4.8772 | 60.0287 | 2.85 | 23.2369 | 4.9735 | 60.0402 | 5
23.2688 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.2661 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.2538 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 23.2367 | 4.8772 | 60.0287 | 2.85 | 23.2452 | 4.973 | 60.0402 | 5
23.2771 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.2744 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.2621 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 23.2451 | 4.877 | 60.0287 | 2.85 | 23.2535 | 4.9725 | 60.0402 | 5
23.2854 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.2828 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.2704 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 23.2534 | 4.8768 | 60.0287 | 2.85 | 23.262 | 4.9718 | 60.0402 | 5
23.2938 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.2911 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.2788 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 23.2617 | 4.8767 | 60.0287 | 2.85 | 23.2703 | 4.9712 | 60.0402 | 5
23.3021 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.2995 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.2872 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 23.27 | 4.8766 | 60.0287 | 2.85 | 23.2786 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.3105 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3078 | 4.9658 | 59.9481 | 5 | 23.2955 | 4.9683 | 59.9941 | 5 | 23.2784 | 4.8765 | 60.0287 | 2.85 | 23.2869 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3188 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3162 | 4.9658 | 59.9481 | 5 | 23.3038 | 4.9682 | 59.9941 | 5 | 23.2867 | 4.8764 | 60.0287 | 2.85 | 23.2952 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3272 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3245 | 4.9658 | 59.9481 | 5 | 23.3121 | 4.9682 | 59.9941 | 4.9916 | 23.295 | 4.8765 | 60.0287 | 2.85 | 23.3036 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3355 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3329 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3205 | 4.9681 | 59.9941 | 4.9737 | 23.3033 | 4.8766 | 60.0287 | 2.85 | 23.3119 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3438 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3412 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3288 | 4.9681 | 59.9941 | 4.9558 | 23.3117 | 4.8767 | 60.0287 | 2.85 | 23.3202 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3522 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3495 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3372 | 4.968 | 59.9941 | 4.9379 | 23.32 | 4.8768 | 60.0287 | 2.85 | 23.3285 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3605 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3579 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3455 | 4.968 | 59.9941 | 4.92 | 23.3284 | 4.8769 | 60.0287 | 2.85 | 23.3369 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3689 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3662 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3538 | 4.968 | 59.9941 | 4.902 | 23.3367 | 4.877 | 60.0287 | 2.85 | 23.3452 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.3772 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3745 | 4.9656 | 59.9481 | 5 | 23.3622 | 4.968 | 59.9941 | 4.8841 | 23.345 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.3535 | 4.97 | 60.0402 | 5
23.3856 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3829 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3705 | 4.9679 | 59.9941 | 4.8662 | 23.3533 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.3618 | 4.9701 | 60.0402 | 5
23.3939 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3912 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3788 | 4.9679 | 59.9941 | 4.8483 | 23.3616 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.3701 | 4.9702 | 60.0402 | 5
23.4022 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.3996 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.3871 | 4.9679 | 59.9941 | 4.8304 | 23.37 | 4.8771 | 60.0287 | 2.85 | 23.3785 | 4.9703 | 60.0402 | 5
23.4106 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4079 | 4.9658 | 59.9481 | 5 | 23.3955 | 4.9679 | 59.9941 | 4.8125 | 23.3783 | 4.8769 | 60.0287 | 2.85 | 23.3868 | 4.9703 | 60.0402 | 5
23.4189 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4163 | 4.9658 | 59.9481 | 5 | 23.4038 | 4.9679 | 59.9941 | 4.7945 | 23.3867 | 4.8767 | 60.0287 | 2.85 | 23.3951 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.4273 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4246 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.4122 | 4.968 | 59.9941 | 4.7766 | 23.395 | 4.8765 | 60.0287 | 2.85 | 23.4034 | 4.9706 | 60.0402 | 5
23.4356 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4329 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.4205 | 4.968 | 59.9941 | 4.7587 | 23.4033 | 4.8763 | 60.0287 | 2.85 | 23.4119 | 4.9707 | 60.0402 | 5
23.444 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4413 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.4288 | 4.968 | 59.9941 | 4.7408 | 23.4116 | 4.8762 | 60.0287 | 2.85 | 23.4202 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.4523 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4496 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4371 | 4.9679 | 59.9941 | 4.7229 | 23.42 | 4.876 | 60.0287 | 2.85 | 23.4285 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.4606 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4579 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4455 | 4.9679 | 59.9941 | 4.7049 | 23.4283 | 4.8759 | 60.0287 | 2.85 | 23.4368 | 4.971 | 60.0402 | 5
23.469 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4663 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4539 | 4.9679 | 59.9941 | 4.687 | 23.4366 | 4.8758 | 60.0287 | 2.85 | 23.4451 | 4.971 | 60.0402 | 5
23.4773 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4746 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4622 | 4.9678 | 59.9941 | 4.6691 | 23.4449 | 4.8744 | 60.0287 | 2.85 | 23.4535 | 4.9711 | 60.0402 | 5
23.4857 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.483 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4705 | 4.9678 | 59.9941 | 4.6512 | 23.4533 | 4.873 | 60.0287 | 2.85 | 23.4618 | 4.971 | 60.0402 | 5
23.494 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4913 | 4.9659 | 59.9481 | 5 | 23.4788 | 4.9677 | 59.9941 | 4.6333 | 23.4616 | 4.871 | 60.0287 | 2.85 | 23.4701 | 4.971 | 60.0402 | 5
23.5023 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.4997 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4872 | 4.9676 | 59.9941 | 4.6154 | 23.47 | 4.8691 | 60.0287 | 2.85 | 23.4784 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.5107 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.508 | 4.966 | 59.9481 | 5 | 23.4955 | 4.9676 | 59.9941 | 4.5974 | 23.4783 | 4.8672 | 60.0287 | 2.85 | 23.4868 | 4.9707 | 60.0402 | 5
23.519 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.5163 | 4.9661 | 59.9481 | 5 | 23.5038 | 4.9675 | 59.9941 | 4.5795 | 23.4866 | 4.8653 | 60.0287 | 2.85 | 23.4951 | 4.9706 | 60.0402 | 5
23.5274 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.5247 | 4.9662 | 59.9481 | 5 | 23.5121 | 4.9675 | 59.9941 | 4.5616 | 23.4949 | 4.8634 | 60.0287 | 2.85 | 23.5034 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.5357 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.533 | 4.9663 | 59.9481 | 5 | 23.5205 | 4.9674 | 59.9941 | 4.5437 | 23.5032 | 4.8615 | 60.0287 | 2.85 | 23.5117 | 4.9704 | 60.0402 | 5
23.5441 | 4.8997 | 59.9366 | 2.85 | 23.5414 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 23.5288 | 4.9673 | 59.9941 | 4.5258 | 23.5116 | 4.8595 | 60.0287 | 2.85 | 23.52 | 4.9703 | 60.0402 | 5
23.5524 | 4.8995 | 59.9423 | 2.85 | 23.5497 | 4.9664 | 59.9481 | 5 | 23.5372 | 4.9674 | 59.9941 | 4.5078 | 23.5199 | 4.8575 | 60.0287 | 2.85 | 23.5284 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.5607 | 4.8994 | 59.9423 | 2.85 | 23.558 | 4.9665 | 59.9481 | 5 | 23.5455 | 4.9675 | 59.9941 | 4.4899 | 23.5283 | 4.8569 | 60.0287 | 2.85 | 23.5367 | 4.9695 | 60.0402 | 5
23.5691 | 4.8992 | 59.9423 | 2.85 | 23.5664 | 4.9666 | 59.9481 | 5 | 23.5538 | 4.9675 | 59.9941 | 4.472 | 23.5366 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.545 | 4.9692 | 60.0402 | 5
23.5774 | 4.8991 | 59.9423 | 2.85 | 23.5747 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.5622 | 4.9676 | 59.9941 | 4.4541 | 23.5449 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.5533 | 4.9689 | 60.0402 | 5
23.5858 | 4.8989 | 59.9423 | 2.85 | 23.5831 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.5705 | 4.9677 | 59.9941 | 4.4362 | 23.5532 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.5618 | 4.9686 | 60.0402 | 5
23.5941 | 4.8988 | 59.9423 | 2.85 | 23.5914 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.5789 | 4.9678 | 59.9941 | 4.4182 | 23.5616 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.5701 | 4.9683 | 60.0402 | 5
23.6024 | 4.8986 | 59.9423 | 2.85 | 23.5997 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.5872 | 4.9678 | 59.9941 | 4.4003 | 23.5699 | 4.8561 | 60.0287 | 2.85 | 23.5784 | 4.968 | 60.0402 | 5
23.6108 | 4.8985 | 59.9423 | 2.85 | 23.6081 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.5955 | 4.9679 | 59.9941 | 4.3824 | 23.5782 | 4.8561 | 60.0287 | 2.85 | 23.5867 | 4.9677 | 60.0402 | 5
23.6191 | 4.8983 | 59.9423 | 2.85 | 23.6164 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.6038 | 4.968 | 59.9941 | 4.3645 | 23.5865 | 4.856 | 60.0287 | 2.85 | 23.595 | 4.9674 | 60.0402 | 5
23.6275 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6248 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.6122 | 4.9681 | 59.9941 | 4.3466 | 23.5949 | 4.8561 | 60.0287 | 2.85 | 23.6034 | 4.9671 | 60.0402 | 5
23.6358 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6331 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.6205 | 4.9682 | 59.9941 | 4.3287 | 23.6032 | 4.8561 | 60.0287 | 2.85 | 23.6117 | 4.967 | 60.0402 | 5
23.6441 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6414 | 4.9667 | 59.9481 | 5 | 23.6288 | 4.9682 | 59.9941 | 4.3107 | 23.6115 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.62 | 4.967 | 60.0402 | 5
23.6525 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6498 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.6372 | 4.9683 | 59.9941 | 4.2928 | 23.6199 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.6283 | 4.9669 | 60.0402 | 5
23.6608 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6581 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.6455 | 4.9683 | 59.9941 | 4.2749 | 23.6282 | 4.8562 | 60.0287 | 2.85 | 23.6366 | 4.9669 | 60.0402 | 5
23.6692 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6665 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.6539 | 4.9684 | 59.9941 | 4.257 | 23.6365 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.645 | 4.9672 | 60.0402 | 5
23.6775 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6748 | 4.9668 | 59.9481 | 5 | 23.6622 | 4.9685 | 59.9941 | 4.2391 | 23.6448 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.6533 | 4.9675 | 60.0402 | 5
23.6859 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6831 | 4.9663 | 59.9481 | 5 | 23.6705 | 4.9685 | 59.9941 | 4.2211 | 23.6532 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.6616 | 4.9679 | 60.0402 | 5
23.6942 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6915 | 4.9657 | 59.9481 | 5 | 23.6788 | 4.9685 | 59.9941 | 4.2032 | 23.6615 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.6699 | 4.9683 | 60.0402 | 5
23.7025 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.6998 | 4.9652 | 59.9481 | 5 | 23.6872 | 4.9685 | 59.9941 | 4.1853 | 23.6699 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.6783 | 4.9688 | 60.0402 | 5
23.7109 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7082 | 4.9647 | 59.9481 | 5 | 23.6955 | 4.9684 | 59.9941 | 4.1674 | 23.6782 | 4.8564 | 60.0287 | 2.85 | 23.6866 | 4.9692 | 60.0402 | 5
23.7192 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7165 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 23.7039 | 4.9684 | 59.9941 | 4.1495 | 23.6865 | 4.8564 | 60.0287 | 2.85 | 23.6949 | 4.9697 | 60.0402 | 5
23.7276 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7249 | 4.9636 | 59.9481 | 5 | 23.7122 | 4.9684 | 59.9941 | 4.1316 | 23.6948 | 4.8564 | 60.0287 | 2.85 | 23.7032 | 4.9701 | 60.0402 | 5
23.7359 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7332 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 23.7205 | 4.9683 | 59.9941 | 4.1136 | 23.7032 | 4.8564 | 60.0287 | 2.85 | 23.7115 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.7442 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7415 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 23.7289 | 4.9682 | 59.9941 | 4.0957 | 23.7115 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.72 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.7526 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7499 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 23.7372 | 4.9681 | 59.9941 | 4.0778 | 23.7198 | 4.8563 | 60.0287 | 2.85 | 23.7283 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.7609 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7582 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.7455 | 4.9679 | 59.9941 | 4.0599 | 23.7281 | 4.856 | 60.0287 | 2.85 | 23.7366 | 4.9709 | 60.0402 | 5
23.7693 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7665 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.7538 | 4.9678 | 59.9941 | 4.042 | 23.7365 | 4.8557 | 60.0287 | 2.85 | 23.7449 | 4.9708 | 60.0402 | 5
23.7776 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7749 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.7622 | 4.9678 | 59.9941 | 4.024 | 23.7448 | 4.8554 | 60.0287 | 2.85 | 23.7533 | 4.9707 | 60.0402 | 5
23.7859 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7832 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.7705 | 4.9677 | 59.9941 | 4.0061 | 23.7531 | 4.8551 | 60.0287 | 2.85 | 23.7616 | 4.9707 | 60.0402 | 5
23.7943 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7916 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.7789 | 4.9677 | 59.9941 | 3.9882 | 23.7615 | 4.8548 | 60.0287 | 2.85 | 23.7699 | 4.9706 | 60.0402 | 5
23.8026 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.7999 | 4.9614 | 59.9481 | 5 | 23.7872 | 4.9676 | 59.9941 | 3.9703 | 23.7698 | 4.8545 | 60.0287 | 2.85 | 23.7782 | 4.9706 | 60.0402 | 5
23.811 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.8083 | 4.9614 | 59.9481 | 5 | 23.7955 | 4.9676 | 59.9941 | 3.9524 | 23.7781 | 4.8543 | 60.0287 | 2.85 | 23.7865 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8193 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.8166 | 4.9614 | 59.9481 | 5 | 23.8038 | 4.9674 | 59.9941 | 3.9345 | 23.7864 | 4.854 | 60.0287 | 2.85 | 23.7949 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8277 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.8249 | 4.9614 | 59.9481 | 5 | 23.8122 | 4.9672 | 59.9941 | 3.9165 | 23.7948 | 4.8539 | 60.0287 | 2.85 | 23.8032 | 4.9704 | 60.0402 | 5
23.836 | 4.8982 | 59.9423 | 2.85 | 23.8333 | 4.9613 | 59.9481 | 5 | 23.8206 | 4.9672 | 59.9941 | 3.8986 | 23.8031 | 4.8537 | 60.0287 | 2.85 | 23.8115 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8443 | 4.8983 | 59.9423 | 2.85 | 23.8416 | 4.9612 | 59.9481 | 5 | 23.8289 | 4.9671 | 59.9941 | 3.8807 | 23.8115 | 4.8538 | 60.0287 | 2.85 | 23.8198 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8527 | 4.8984 | 59.9423 | 2.85 | 23.8499 | 4.9615 | 59.9481 | 5 | 23.8372 | 4.9671 | 59.9941 | 3.8628 | 23.8198 | 4.8539 | 60.0287 | 2.85 | 23.8282 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.861 | 4.8985 | 59.9423 | 2.85 | 23.8583 | 4.9617 | 59.9481 | 5 | 23.8455 | 4.967 | 59.9941 | 3.8449 | 23.8281 | 4.854 | 60.0287 | 2.85 | 23.8365 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8694 | 4.8985 | 59.9423 | 2.85 | 23.8666 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 23.8539 | 4.9668 | 59.9941 | 3.8269 | 23.8364 | 4.8541 | 60.0287 | 2.85 | 23.8448 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8777 | 4.8986 | 59.9423 | 2.85 | 23.875 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 23.8622 | 4.9667 | 59.9941 | 3.809 | 23.8448 | 4.8542 | 60.0287 | 2.85 | 23.8531 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.886 | 4.8987 | 59.9481 | 2.85 | 23.8833 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 23.8705 | 4.9665 | 59.9941 | 3.7911 | 23.8531 | 4.8542 | 60.0287 | 2.85 | 23.8615 | 4.9705 | 60.0402 | 5
23.8944 | 4.8988 | 59.9481 | 2.85 | 23.8917 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 23.8788 | 4.9664 | 59.9941 | 3.7732 | 23.8615 | 4.8542 | 60.0229 | 2.85 | 23.8699 | 4.9704 | 60.0402 | 5
23.9027 | 4.8988 | 59.9481 | 2.85 | 23.9 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 23.8872 | 4.9663 | 59.9941 | 3.7553 | 23.8698 | 4.8542 | 60.0229 | 2.85 | 23.8782 | 4.9703 | 60.0402 | 5
23.9111 | 4.8989 | 59.9481 | 2.85 | 23.9084 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 23.8956 | 4.9663 | 59.9941 | 3.7373 | 23.8781 | 4.8542 | 60.0229 | 2.85 | 23.8865 | 4.9702 | 60.0402 | 5
23.9194 | 4.8989 | 59.9481 | 2.85 | 23.9167 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 23.9039 | 4.9661 | 59.9941 | 3.7194 | 23.8864 | 4.8542 | 60.0229 | 2.85 | 23.8948 | 4.9701 | 60.0402 | 5
23.9277 | 4.8989 | 59.9481 | 2.85 | 23.925 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 23.9122 | 4.966 | 59.9941 | 3.7015 | 23.8947 | 4.8541 | 60.0229 | 2.85 | 23.9032 | 4.9699 | 60.0402 | 5
23.9361 | 4.8989 | 59.9481 | 2.85 | 23.9333 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 23.9205 | 4.9658 | 59.9941 | 3.6836 | 23.9031 | 4.8541 | 60.0229 | 2.85 | 23.9115 | 4.9698 | 60.0402 | 5
23.9444 | 4.8989 | 59.9481 | 2.85 | 23.9417 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 23.9289 | 4.9656 | 59.9941 | 3.6657 | 23.9114 | 4.854 | 60.0229 | 2.85 | 23.9198 | 4.9696 | 60.0402 | 5
23.9528 | 4.8991 | 59.9481 | 2.85 | 23.95 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 23.9372 | 4.9655 | 59.9941 | 3.6478 | 23.9197 | 4.854 | 60.0229 | 2.85 | 23.9281 | 4.9694 | 60.0402 | 5
23.9611 | 4.8992 | 59.9481 | 2.85 | 23.9584 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 23.9456 | 4.9654 | 59.9941 | 3.6298 | 23.928 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9364 | 4.9693 | 60.0402 | 5
23.9695 | 4.8994 | 59.9481 | 2.85 | 23.9667 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 23.9539 | 4.9652 | 59.9941 | 3.6119 | 23.9364 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9448 | 4.9692 | 60.0402 | 5
23.9778 | 4.8995 | 59.9481 | 2.85 | 23.9751 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 23.9622 | 4.9651 | 59.9941 | 3.594 | 23.9447 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9531 | 4.9691 | 60.0402 | 5
23.9861 | 4.8996 | 59.9481 | 2.85 | 23.9834 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 23.9705 | 4.9651 | 59.9941 | 3.5761 | 23.9531 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9614 | 4.969 | 60.0402 | 5
23.9945 | 4.8998 | 59.9481 | 2.85 | 23.9918 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 23.9789 | 4.9651 | 59.9941 | 3.5582 | 23.9614 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9697 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0028 | 4.8999 | 59.9481 | 2.85 | 24.0001 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 23.9872 | 4.9651 | 59.9941 | 3.5402 | 23.9697 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9781 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0112 | 4.9001 | 59.9481 | 2.85 | 24.0084 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 23.9955 | 4.9651 | 59.9941 | 3.5223 | 23.978 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9865 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0195 | 4.9002 | 59.9481 | 2.85 | 24.0168 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 24.0039 | 4.9655 | 59.9941 | 3.5044 | 23.9864 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 23.9948 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0278 | 4.9004 | 59.9481 | 2.85 | 24.0251 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 24.0122 | 4.9659 | 59.9941 | 3.4865 | 23.9947 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 24.0031 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0362 | 4.9005 | 59.9481 | 2.85 | 24.0334 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0206 | 4.9663 | 59.9941 | 3.4686 | 24.0031 | 4.8539 | 60.0229 | 2.85 | 24.0114 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0445 | 4.9005 | 59.9481 | 2.85 | 24.0418 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0289 | 4.9667 | 59.9941 | 3.4507 | 24.0114 | 4.8541 | 60.0229 | 2.85 | 24.0198 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0529 | 4.9006 | 59.9481 | 2.85 | 24.0501 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0372 | 4.9671 | 59.9941 | 3.4327 | 24.0197 | 4.8543 | 60.0229 | 2.85 | 24.0281 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0612 | 4.9006 | 59.9481 | 2.85 | 24.0585 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0455 | 4.9676 | 59.9941 | 3.4148 | 24.028 | 4.8545 | 60.0229 | 2.85 | 24.0364 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0695 | 4.8995 | 59.9481 | 2.85 | 24.0668 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0539 | 4.9678 | 59.9941 | 3.3969 | 24.0364 | 4.8547 | 60.0229 | 2.85 | 24.0447 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0779 | 4.8984 | 59.9481 | 2.85 | 24.0752 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 24.0622 | 4.968 | 59.9941 | 3.379 | 24.0447 | 4.855 | 60.0229 | 2.85 | 24.0531 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.0862 | 4.8973 | 59.9481 | 2.85 | 24.0835 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 24.0706 | 4.968 | 59.9941 | 3.3611 | 24.053 | 4.8553 | 60.0229 | 2.85 | 24.0614 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.0946 | 4.8961 | 59.9481 | 2.85 | 24.0918 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 24.0789 | 4.9681 | 59.9941 | 3.3431 | 24.0613 | 4.8556 | 60.0229 | 2.85 | 24.0697 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.1029 | 4.895 | 59.9481 | 2.85 | 24.1002 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 24.0872 | 4.9677 | 59.9941 | 3.3252 | 24.0697 | 4.856 | 60.0229 | 2.85 | 24.078 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.1113 | 4.8938 | 59.9481 | 2.85 | 24.1085 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 24.0956 | 4.9674 | 59.9941 | 3.3073 | 24.078 | 4.8563 | 60.0229 | 2.85 | 24.0863 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.1196 | 4.8927 | 59.9481 | 2.85 | 24.1169 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 24.1039 | 4.9671 | 59.9941 | 3.2894 | 24.0864 | 4.8566 | 60.0229 | 2.85 | 24.0947 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.1279 | 4.8915 | 59.9481 | 2.85 | 24.1252 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 24.1122 | 4.9667 | 59.9941 | 3.2715 | 24.0947 | 4.8565 | 60.0229 | 2.85 | 24.103 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.1363 | 4.8903 | 59.9481 | 2.85 | 24.1335 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.1205 | 4.9664 | 59.9941 | 3.2536 | 24.103 | 4.8565 | 60.0229 | 2.85 | 24.1113 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.1446 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1419 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.1289 | 4.9661 | 59.9941 | 3.2356 | 24.1113 | 4.8565 | 60.0229 | 2.85 | 24.1196 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.153 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1502 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.1372 | 4.9658 | 59.9941 | 3.2177 | 24.1196 | 4.8565 | 60.0229 | 2.85 | 24.1281 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.1613 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1586 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1456 | 4.9655 | 59.9941 | 3.1998 | 24.128 | 4.8563 | 60.0229 | 2.85 | 24.1364 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.1696 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1669 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1539 | 4.9654 | 59.9941 | 3.1819 | 24.1363 | 4.8562 | 60.0229 | 2.85 | 24.1447 | 4.969 | 60.0402 | 5
24.178 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1752 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1622 | 4.9653 | 59.9941 | 3.164 | 24.1447 | 4.856 | 60.0229 | 2.85 | 24.153 | 4.9691 | 60.0402 | 5
24.1863 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1836 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1706 | 4.9653 | 59.9941 | 3.146 | 24.153 | 4.8559 | 60.0229 | 2.85 | 24.1613 | 4.9691 | 60.0402 | 5
24.1947 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.1919 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1789 | 4.9653 | 59.9941 | 3.1281 | 24.1613 | 4.8557 | 60.0229 | 2.85 | 24.1697 | 4.9691 | 60.0402 | 5
24.203 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.2003 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.1873 | 4.9652 | 59.9941 | 3.1102 | 24.1696 | 4.8556 | 60.0229 | 2.85 | 24.178 | 4.9698 | 60.0402 | 5
24.2113 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.2086 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.1956 | 4.9652 | 59.9941 | 3.0923 | 24.178 | 4.8556 | 60.0229 | 2.85 | 24.1863 | 4.9706 | 60.0402 | 5
24.2197 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.2169 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.2039 | 4.965 | 59.9941 | 3.0744 | 24.1863 | 4.8557 | 60.0229 | 2.85 | 24.1946 | 4.9713 | 60.0402 | 5
24.228 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.2253 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.2122 | 4.9648 | 59.9941 | 3.0564 | 24.1946 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.203 | 4.972 | 60.0402 | 5
24.2364 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.2336 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2206 | 4.9647 | 59.9941 | 3.0385 | 24.2029 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2113 | 4.9728 | 60.0402 | 5
24.2447 | 4.8891 | 59.9481 | 2.85 | 24.242 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2289 | 4.9646 | 59.9941 | 3.0206 | 24.2113 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2196 | 4.9735 | 60.0402 | 5
24.253 | 4.889 | 59.9481 | 2.85 | 24.2503 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2372 | 4.9644 | 59.9941 | 3.0027 | 24.2196 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2279 | 4.9742 | 60.0402 | 5
24.2614 | 4.889 | 59.9481 | 2.85 | 24.2586 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2455 | 4.9643 | 59.9941 | 2.9848 | 24.228 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2362 | 4.975 | 60.0402 | 5
24.2697 | 4.8889 | 59.9481 | 2.85 | 24.267 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 24.2539 | 4.9638 | 59.9941 | 2.9669 | 24.2363 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2446 | 4.9758 | 60.0402 | 5
24.2781 | 4.8888 | 59.9481 | 2.85 | 24.2753 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 24.2623 | 4.9633 | 59.9941 | 2.9489 | 24.2446 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2529 | 4.9766 | 60.0402 | 5
24.2864 | 4.8888 | 59.9481 | 2.85 | 24.2837 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2706 | 4.9629 | 59.9941 | 2.931 | 24.2529 | 4.8558 | 60.0345 | 2.85 | 24.2612 | 4.9767 | 60.0402 | 5
24.2947 | 4.8887 | 59.9481 | 2.85 | 24.292 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2789 | 4.9625 | 59.9941 | 2.9131 | 24.2612 | 4.8557 | 60.0345 | 2.85 | 24.2695 | 4.9767 | 60.0402 | 5
24.3031 | 4.8886 | 59.9481 | 2.85 | 24.3004 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2872 | 4.9622 | 59.9941 | 2.8952 | 24.2696 | 4.8556 | 60.0345 | 2.85 | 24.278 | 4.9768 | 60.0402 | 5
24.3114 | 4.8886 | 59.9481 | 2.85 | 24.3087 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.2956 | 4.9619 | 59.9941 | 2.8773 | 24.2779 | 4.8556 | 60.0345 | 2.85 | 24.2863 | 4.9768 | 60.0402 | 5
24.3198 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.317 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 24.3039 | 4.9615 | 59.9941 | 2.8593 | 24.2863 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.2946 | 4.9764 | 60.0402 | 5
24.3281 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.3254 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.3123 | 4.9612 | 59.9941 | 2.85 | 24.2946 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3029 | 4.976 | 60.0402 | 5
24.3364 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.3337 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 24.3206 | 4.9609 | 59.9941 | 2.85 | 24.3029 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3112 | 4.9755 | 60.0402 | 5
24.3448 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.342 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.3289 | 4.9606 | 59.9941 | 2.85 | 24.3112 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3196 | 4.975 | 60.0402 | 5
24.3531 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.3504 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.3372 | 4.9606 | 59.9941 | 2.85 | 24.3196 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3279 | 4.9744 | 60.0402 | 5
24.3615 | 4.8885 | 59.9481 | 2.85 | 24.3587 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.3456 | 4.9606 | 59.9941 | 2.85 | 24.3279 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3362 | 4.9738 | 60.0402 | 5
24.3698 | 4.8887 | 59.9481 | 2.85 | 24.3671 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3539 | 4.9608 | 59.9941 | 2.85 | 24.3362 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3445 | 4.9733 | 60.0402 | 5
24.3781 | 4.889 | 59.9481 | 2.85 | 24.3754 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3622 | 4.961 | 59.9941 | 2.85 | 24.3445 | 4.8555 | 60.0345 | 2.85 | 24.3529 | 4.9728 | 60.0402 | 5
24.3865 | 4.8893 | 59.9481 | 2.85 | 24.3838 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3706 | 4.9613 | 59.9941 | 2.85 | 24.3528 | 4.8554 | 60.0345 | 2.85 | 24.3612 | 4.9723 | 60.0402 | 5
24.3948 | 4.8895 | 59.9481 | 2.85 | 24.3921 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3789 | 4.9617 | 59.9941 | 2.85 | 24.3612 | 4.8554 | 60.0402 | 2.85 | 24.3695 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.4032 | 4.8898 | 59.9481 | 2.85 | 24.4004 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3873 | 4.9621 | 59.9941 | 2.85 | 24.3695 | 4.8554 | 60.0402 | 2.85 | 24.3778 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.4115 | 4.89 | 59.9481 | 2.85 | 24.4088 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.3956 | 4.9626 | 59.9941 | 2.85 | 24.3779 | 4.8553 | 60.0402 | 2.85 | 24.3861 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.4198 | 4.8903 | 59.9481 | 2.85 | 24.4171 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.4039 | 4.963 | 59.9941 | 2.85 | 24.3862 | 4.8553 | 60.0402 | 2.85 | 24.3945 | 4.9718 | 60.0402 | 5
24.4282 | 4.8905 | 59.9481 | 2.85 | 24.4254 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4122 | 4.9634 | 59.9941 | 2.85 | 24.3945 | 4.8552 | 60.0402 | 2.85 | 24.4028 | 4.9718 | 60.0402 | 5
24.4365 | 4.8908 | 59.9481 | 2.85 | 24.4338 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4206 | 4.9639 | 59.9884 | 2.85 | 24.4028 | 4.8552 | 60.0402 | 2.85 | 24.4111 | 4.9719 | 60.0402 | 5
24.4449 | 4.891 | 59.9481 | 2.85 | 24.4421 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4289 | 4.9643 | 59.9884 | 2.85 | 24.4112 | 4.8551 | 60.0402 | 2.85 | 24.4194 | 4.972 | 60.0402 | 5
24.4532 | 4.891 | 59.9481 | 2.85 | 24.4505 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4373 | 4.9645 | 59.9884 | 2.85 | 24.4195 | 4.855 | 60.0402 | 2.85 | 24.4277 | 4.972 | 60.0402 | 5
24.4615 | 4.891 | 59.9481 | 2.85 | 24.4588 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4456 | 4.9647 | 59.9884 | 2.85 | 24.4278 | 4.8549 | 60.0402 | 2.85 | 24.4362 | 4.9721 | 60.0402 | 5
24.4699 | 4.8909 | 59.9481 | 2.85 | 24.4672 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 24.4539 | 4.9648 | 59.9884 | 2.85 | 24.4362 | 4.8548 | 60.0402 | 2.85 | 24.4445 | 4.9721 | 60.0402 | 5
24.4782 | 4.8909 | 59.9481 | 2.85 | 24.4755 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.4623 | 4.9649 | 59.9884 | 2.85 | 24.4445 | 4.8547 | 60.0402 | 2.85 | 24.4528 | 4.9721 | 60.0402 | 5
24.4866 | 4.8907 | 59.9481 | 2.85 | 24.4838 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.4706 | 4.9649 | 59.9884 | 2.85 | 24.4528 | 4.8547 | 60.0402 | 2.85 | 24.4611 | 4.972 | 60.0402 | 5
24.4949 | 4.8905 | 59.9481 | 2.85 | 24.4922 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.4789 | 4.965 | 59.9884 | 2.85 | 24.4611 | 4.8546 | 60.0402 | 2.85 | 24.4695 | 4.9719 | 60.0402 | 5
24.5033 | 4.8903 | 59.9481 | 2.85 | 24.5005 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.4872 | 4.9651 | 59.9884 | 2.85 | 24.4695 | 4.8545 | 60.0402 | 2.85 | 24.4778 | 4.9718 | 60.0402 | 5
24.5116 | 4.8901 | 59.9481 | 2.85 | 24.5089 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.4956 | 4.9652 | 59.9884 | 2.85 | 24.4778 | 4.8545 | 60.0402 | 2.85 | 24.4861 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.5199 | 4.8899 | 59.9481 | 2.85 | 24.5172 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.504 | 4.9653 | 59.9884 | 2.85 | 24.4861 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.4944 | 4.9716 | 60.0402 | 5
24.5283 | 4.8897 | 59.9481 | 2.85 | 24.5255 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.5123 | 4.9654 | 59.9884 | 2.85 | 24.4944 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.5027 | 4.9715 | 60.0402 | 5
24.5366 | 4.8895 | 59.9481 | 2.85 | 24.5339 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5206 | 4.9655 | 59.9884 | 2.85 | 24.5027 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.5111 | 4.9714 | 60.0402 | 5
24.545 | 4.8893 | 59.9481 | 2.85 | 24.5422 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5289 | 4.9656 | 59.9884 | 2.85 | 24.5111 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.5194 | 4.9713 | 60.0402 | 5
24.5533 | 4.8892 | 59.9538 | 2.85 | 24.5506 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5373 | 4.9657 | 59.9884 | 2.85 | 24.5194 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.5277 | 4.9713 | 60.0402 | 5
24.5616 | 4.8891 | 59.9538 | 2.85 | 24.5589 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5456 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5278 | 4.8544 | 60.0402 | 2.85 | 24.536 | 4.9713 | 60.0402 | 5
24.57 | 4.8892 | 59.9538 | 2.85 | 24.5672 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.554 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5361 | 4.8543 | 60.0402 | 2.85 | 24.5444 | 4.9714 | 60.0402 | 5
24.5783 | 4.8893 | 59.9538 | 2.85 | 24.5756 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5623 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5444 | 4.8543 | 60.0402 | 2.85 | 24.5527 | 4.9714 | 60.0402 | 5
24.5867 | 4.8894 | 59.9538 | 2.85 | 24.5839 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.5706 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5527 | 4.8543 | 60.0402 | 2.85 | 24.561 | 4.9715 | 60.0402 | 5
24.595 | 4.8894 | 59.9538 | 2.85 | 24.5923 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.579 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.561 | 4.8543 | 60.0402 | 2.85 | 24.5693 | 4.9715 | 60.0402 | 5
24.6033 | 4.8895 | 59.9538 | 2.85 | 24.6006 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.5873 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5694 | 4.8542 | 60.0402 | 2.85 | 24.5776 | 4.9716 | 60.0402 | 5
24.6117 | 4.8896 | 59.9538 | 2.85 | 24.6089 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.5956 | 4.9658 | 59.9884 | 2.85 | 24.5777 | 4.8542 | 60.0402 | 2.85 | 24.5861 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.62 | 4.8896 | 59.9538 | 2.85 | 24.6173 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.6039 | 4.9655 | 59.9884 | 2.85 | 24.5861 | 4.8541 | 60.0402 | 2.85 | 24.5944 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.6284 | 4.8897 | 59.9538 | 2.85 | 24.6256 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.6123 | 4.9651 | 59.9884 | 2.85 | 24.5944 | 4.854 | 60.0402 | 2.85 | 24.6027 | 4.9717 | 60.0402 | 5
24.6367 | 4.8896 | 59.9538 | 2.85 | 24.634 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.6206 | 4.9649 | 59.9884 | 2.85 | 24.6027 | 4.854 | 60.0402 | 2.85 | 24.611 | 4.9716 | 60.0402 | 5
24.645 | 4.8895 | 59.9538 | 2.85 | 24.6423 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.629 | 4.9646 | 59.9884 | 2.85 | 24.611 | 4.8539 | 60.0402 | 2.85 | 24.6194 | 4.9716 | 60.0402 | 5
24.6534 | 4.8894 | 59.9538 | 2.85 | 24.6506 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.6373 | 4.9643 | 59.9884 | 2.85 | 24.6194 | 4.8539 | 60.0402 | 2.85 | 24.6277 | 4.9715 | 60.0402 | 5
24.6617 | 4.8894 | 59.9538 | 2.85 | 24.659 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.6456 | 4.9641 | 59.9884 | 2.85 | 24.6277 | 4.8537 | 60.0402 | 2.85 | 24.636 | 4.9714 | 60.0402 | 5
24.67 | 4.8893 | 59.9538 | 2.85 | 24.6673 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.654 | 4.9638 | 59.9884 | 2.85 | 24.636 | 4.8536 | 60.0402 | 2.85 | 24.6443 | 4.9701 | 60.0402 | 5
24.6784 | 4.8891 | 59.9538 | 2.85 | 24.6757 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.6623 | 4.9635 | 59.9884 | 2.85 | 24.6443 | 4.8534 | 60.0402 | 2.85 | 24.6526 | 4.9689 | 60.0402 | 5
24.6867 | 4.8889 | 59.9538 | 2.85 | 24.684 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.6707 | 4.9632 | 59.9884 | 2.85 | 24.6526 | 4.8533 | 60.0402 | 2.85 | 24.661 | 4.9676 | 60.0402 | 5
24.6951 | 4.8887 | 59.9538 | 2.85 | 24.6924 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.679 | 4.9628 | 59.9884 | 2.85 | 24.661 | 4.8531 | 60.0402 | 2.85 | 24.6693 | 4.9663 | 60.0402 | 5
24.7034 | 4.8885 | 59.9538 | 2.85 | 24.7007 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.6873 | 4.9628 | 59.9884 | 2.85 | 24.6693 | 4.8529 | 60.0402 | 2.85 | 24.6776 | 4.9649 | 60.0402 | 5
24.7117 | 4.8883 | 59.9538 | 2.85 | 24.709 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.6956 | 4.9628 | 59.9884 | 2.85 | 24.6777 | 4.8527 | 60.0402 | 2.85 | 24.6859 | 4.9635 | 60.0402 | 5
24.7201 | 4.8882 | 59.9654 | 2.85 | 24.7174 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.704 | 4.9627 | 59.9884 | 2.85 | 24.686 | 4.8525 | 60.0402 | 2.85 | 24.6943 | 4.9622 | 60.0402 | 5
24.7284 | 4.888 | 59.9654 | 2.85 | 24.7257 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7123 | 4.9626 | 59.9884 | 2.85 | 24.6943 | 4.8523 | 60.0402 | 2.85 | 24.7026 | 4.9609 | 60.0402 | 5
24.7368 | 4.8879 | 59.9654 | 2.85 | 24.7341 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7206 | 4.9625 | 59.9884 | 2.85 | 24.7026 | 4.8521 | 60.0402 | 2.85 | 24.7109 | 4.9596 | 60.0402 | 5
24.7451 | 4.8877 | 59.9654 | 2.85 | 24.7424 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.729 | 4.9624 | 59.9884 | 2.85 | 24.7109 | 4.8521 | 60.0402 | 2.85 | 24.7192 | 4.9582 | 60.0402 | 5
24.7534 | 4.8876 | 59.9654 | 2.85 | 24.7507 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7373 | 4.9622 | 59.9884 | 2.85 | 24.7193 | 4.8521 | 60.0402 | 2.85 | 24.7275 | 4.9582 | 60.0402 | 5
24.7618 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.7591 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7457 | 4.9621 | 59.9884 | 2.85 | 24.7276 | 4.8521 | 60.0402 | 2.85 | 24.736 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.7701 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.7674 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.754 | 4.9621 | 59.9884 | 2.85 | 24.736 | 4.8522 | 60.0402 | 2.85 | 24.7443 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.7785 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.7758 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7623 | 4.9621 | 59.9884 | 2.85 | 24.7443 | 4.8523 | 60.0402 | 2.85 | 24.7526 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.7868 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.7841 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7706 | 4.9623 | 59.9884 | 2.85 | 24.7526 | 4.8524 | 60.0402 | 2.85 | 24.7609 | 4.9582 | 60.0402 | 5
24.7951 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.7924 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.779 | 4.9626 | 59.9884 | 2.85 | 24.7609 | 4.8525 | 60.0402 | 2.85 | 24.7693 | 4.9583 | 60.0402 | 5
24.8035 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8008 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7874 | 4.9629 | 59.9884 | 2.85 | 24.7693 | 4.8526 | 60.0402 | 2.85 | 24.7776 | 4.9583 | 60.0402 | 5
24.8118 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8091 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 24.7957 | 4.9631 | 59.9884 | 2.85 | 24.7776 | 4.8527 | 60.0402 | 2.85 | 24.7859 | 4.9583 | 60.0402 | 5
24.8201 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8175 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.804 | 4.9634 | 59.9884 | 2.85 | 24.7859 | 4.8528 | 60.0402 | 2.85 | 24.7942 | 4.9583 | 60.0402 | 5
24.8285 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8258 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.8123 | 4.9637 | 59.9884 | 2.85 | 24.7943 | 4.8529 | 60.0402 | 2.85 | 24.8025 | 4.9583 | 60.0402 | 5
24.8368 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8341 | 4.9633 | 59.9481 | 5 | 24.8207 | 4.964 | 59.9884 | 2.85 | 24.8026 | 4.8529 | 60.0402 | 2.85 | 24.8109 | 4.9582 | 60.0402 | 5
24.8452 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8425 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.829 | 4.9642 | 59.9884 | 2.85 | 24.8109 | 4.8529 | 60.0402 | 2.85 | 24.8192 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8535 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8508 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.8373 | 4.9645 | 59.9884 | 2.85 | 24.8192 | 4.8528 | 60.0402 | 2.85 | 24.8275 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8618 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8592 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 24.8456 | 4.9647 | 59.9884 | 2.85 | 24.8276 | 4.8529 | 60.0402 | 2.85 | 24.8358 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8702 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8675 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.854 | 4.9647 | 59.9884 | 2.85 | 24.8359 | 4.853 | 60.0402 | 2.85 | 24.8442 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8785 | 4.8875 | 59.9654 | 2.85 | 24.8759 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.8624 | 4.9646 | 59.9884 | 2.85 | 24.8442 | 4.8531 | 60.0402 | 2.85 | 24.8525 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8869 | 4.8875 | 59.9711 | 2.85 | 24.8842 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.8707 | 4.9647 | 59.9884 | 2.85 | 24.8525 | 4.8532 | 60.0402 | 2.85 | 24.8608 | 4.9581 | 60.0402 | 5
24.8952 | 4.8875 | 59.9711 | 2.85 | 24.8925 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.879 | 4.9648 | 59.9884 | 2.85 | 24.8608 | 4.8533 | 60.0402 | 2.85 | 24.8691 | 4.9582 | 60.0402 | 5
24.9035 | 4.8847 | 59.9711 | 2.85 | 24.9009 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 24.8873 | 4.965 | 59.9884 | 2.85 | 24.8692 | 4.8534 | 60.0402 | 2.85 | 24.8774 | 4.9593 | 60.0402 | 5
24.9119 | 4.8819 | 59.9711 | 2.85 | 24.9092 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.8957 | 4.9651 | 59.9884 | 2.85 | 24.8775 | 4.8534 | 60.0402 | 2.85 | 24.8859 | 4.9605 | 60.0402 | 5
24.9202 | 4.879 | 59.9711 | 2.85 | 24.9175 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.904 | 4.9653 | 59.9884 | 2.85 | 24.8859 | 4.8535 | 60.0402 | 2.85 | 24.8942 | 4.9618 | 60.0345 | 5
24.9285 | 4.8762 | 59.9711 | 2.85 | 24.9259 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9124 | 4.9655 | 59.9884 | 2.85 | 24.8942 | 4.8537 | 60.0402 | 2.85 | 24.9025 | 4.963 | 60.0345 | 5
24.9369 | 4.8734 | 59.9711 | 2.85 | 24.9342 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9207 | 4.9657 | 59.9884 | 2.85 | 24.9025 | 4.8539 | 60.0402 | 2.85 | 24.9108 | 4.9643 | 60.0345 | 5
24.9452 | 4.8705 | 59.9711 | 2.85 | 24.9426 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.929 | 4.9659 | 59.9884 | 2.85 | 24.9108 | 4.8539 | 60.0402 | 2.85 | 24.9192 | 4.9655 | 60.0345 | 5
24.9536 | 4.8677 | 59.9711 | 2.85 | 24.9509 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9374 | 4.966 | 59.9884 | 2.85 | 24.9191 | 4.854 | 60.0402 | 2.85 | 24.9275 | 4.9668 | 60.0345 | 5
24.9619 | 4.8649 | 59.9711 | 2.85 | 24.9593 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9457 | 4.9662 | 59.9884 | 2.85 | 24.9275 | 4.8541 | 60.0402 | 2.85 | 24.9358 | 4.968 | 60.0345 | 5
24.9702 | 4.862 | 59.9711 | 2.85 | 24.9676 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.954 | 4.9663 | 59.9884 | 2.85 | 24.9358 | 4.8541 | 60.0402 | 2.85 | 24.9441 | 4.9693 | 60.0345 | 5
24.9786 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 24.9759 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9623 | 4.9665 | 59.9884 | 2.85 | 24.9442 | 4.8538 | 60.0402 | 2.85 | 24.9524 | 4.9705 | 60.0345 | 5
24.9869 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 24.9843 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9707 | 4.9666 | 59.9884 | 2.85 | 24.9525 | 4.8534 | 60.0402 | 2.85 | 24.9608 | 4.9707 | 60.0345 | 5
24.9952 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 24.9926 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.979 | 4.9666 | 59.9884 | 2.85 | 24.9608 | 4.8531 | 60.0402 | 2.85 | 24.9691 | 4.9708 | 60.0345 | 5
25.0036 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0009 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9874 | 4.9667 | 59.9884 | 2.85 | 24.9691 | 4.8527 | 60.0402 | 2.85 | 24.9774 | 4.9709 | 60.0345 | 5
25.0119 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0093 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 24.9957 | 4.9668 | 59.9884 | 2.85 | 24.9775 | 4.8523 | 60.0402 | 2.85 | 24.9857 | 4.9709 | 60.0345 | 5
25.0202 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0176 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.004 | 4.9669 | 59.9884 | 2.85 | 24.9858 | 4.8519 | 60.0402 | 2.85 | 24.9941 | 4.9709 | 60.0345 | 5
25.0286 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.026 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0124 | 4.9671 | 59.9884 | 2.85 | 24.9941 | 4.8515 | 60.0402 | 2.85 | 25.0024 | 4.9709 | 60.0345 | 5
25.0369 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0343 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0207 | 4.9672 | 59.9884 | 2.85 | 25.0024 | 4.851 | 60.0402 | 2.85 | 25.0107 | 4.9706 | 60.0345 | 5
25.0453 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0427 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0291 | 4.9674 | 59.9884 | 2.85 | 25.0107 | 4.8505 | 60.0402 | 2.85 | 25.019 | 4.9703 | 60.0345 | 5
25.0536 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.051 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0374 | 4.9675 | 59.9884 | 2.85 | 25.0191 | 4.85 | 60.0402 | 2.85 | 25.0273 | 4.9701 | 60.0345 | 5
25.0619 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0593 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0457 | 4.9675 | 59.9884 | 2.85 | 25.0274 | 4.8499 | 60.0402 | 2.85 | 25.0358 | 4.9698 | 60.0345 | 5
25.0703 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0677 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.054 | 4.9668 | 59.9884 | 2.85 | 25.0358 | 4.8498 | 60.0402 | 2.85 | 25.0441 | 4.9696 | 60.0345 | 5
25.0786 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.076 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0624 | 4.9661 | 59.9884 | 2.85 | 25.0441 | 4.8497 | 60.0402 | 2.85 | 25.0524 | 4.9694 | 60.0345 | 5
25.0869 | 4.8592 | 59.9711 | 2.85 | 25.0844 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0707 | 4.9654 | 59.9884 | 2.85 | 25.0524 | 4.8496 | 60.0402 | 2.85 | 25.0607 | 4.9692 | 60.0345 | 5
25.0953 | 4.8591 | 59.9711 | 2.85 | 25.0927 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.079 | 4.9647 | 59.9884 | 2.85 | 25.0607 | 4.8495 | 60.0402 | 2.85 | 25.0691 | 4.969 | 60.0345 | 5
25.1036 | 4.8591 | 59.9711 | 2.85 | 25.101 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0874 | 4.964 | 59.9884 | 2.85 | 25.069 | 4.8494 | 60.0402 | 2.85 | 25.0774 | 4.9688 | 60.0345 | 5
25.112 | 4.8591 | 59.9711 | 2.85 | 25.1094 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.0957 | 4.9633 | 59.9884 | 2.85 | 25.0774 | 4.8493 | 60.0402 | 2.85 | 25.0857 | 4.9686 | 60.0345 | 5
25.1203 | 4.8591 | 59.9711 | 2.85 | 25.1177 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1041 | 4.9625 | 59.9884 | 2.85 | 25.0857 | 4.8492 | 60.0402 | 2.85 | 25.094 | 4.9687 | 60.0345 | 5
25.1286 | 4.8591 | 59.9711 | 2.85 | 25.1261 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1124 | 4.9618 | 59.9884 | 2.85 | 25.0941 | 4.8492 | 60.0402 | 2.85 | 25.1024 | 4.9689 | 60.0345 | 5
25.137 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1344 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1207 | 4.961 | 59.9884 | 2.85 | 25.1024 | 4.8492 | 60.0402 | 2.85 | 25.1107 | 4.969 | 60.0345 | 5
25.1453 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1427 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1291 | 4.9602 | 59.9884 | 2.85 | 25.1107 | 4.8492 | 60.0402 | 2.85 | 25.119 | 4.9691 | 60.0345 | 5
25.1536 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1511 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1374 | 4.9602 | 59.9884 | 2.85 | 25.119 | 4.8491 | 60.0402 | 2.85 | 25.1273 | 4.9691 | 60.0345 | 5
25.162 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1594 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1458 | 4.9601 | 59.9884 | 2.85 | 25.1274 | 4.8491 | 60.0402 | 2.85 | 25.1356 | 4.9692 | 60.0345 | 5
25.1703 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1678 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1541 | 4.96 | 59.9884 | 2.85 | 25.1357 | 4.8491 | 60.0402 | 2.85 | 25.144 | 4.9692 | 60.0345 | 5
25.1787 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1761 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1624 | 4.9599 | 59.9884 | 2.85 | 25.144 | 4.849 | 60.0402 | 2.85 | 25.1523 | 4.9692 | 60.0345 | 5
25.187 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1844 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1707 | 4.9597 | 59.9884 | 2.85 | 25.1523 | 4.8489 | 60.0402 | 2.85 | 25.1606 | 4.9693 | 60.0345 | 5
25.1953 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.1928 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1791 | 4.9596 | 59.9884 | 2.85 | 25.1606 | 4.8489 | 60.0402 | 2.85 | 25.1689 | 4.9693 | 60.0345 | 5
25.2037 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2011 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1874 | 4.9595 | 59.9884 | 2.85 | 25.169 | 4.8488 | 60.0402 | 2.85 | 25.1774 | 4.9693 | 60.0345 | 5
25.212 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2095 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.1957 | 4.9594 | 59.9884 | 2.85 | 25.1773 | 4.8487 | 60.0402 | 2.85 | 25.1857 | 4.9693 | 60.0345 | 5
25.2204 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2178 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2041 | 4.9593 | 59.9884 | 2.85 | 25.1857 | 4.8487 | 60.0402 | 2.85 | 25.194 | 4.9693 | 60.0345 | 4.9999
25.2287 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2261 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2124 | 4.9591 | 59.9884 | 2.85 | 25.194 | 4.8486 | 60.0402 | 2.85 | 25.2023 | 4.9692 | 60.0345 | 4.982
25.237 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2345 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2208 | 4.9591 | 59.9884 | 2.85 | 25.2023 | 4.8486 | 60.0402 | 2.85 | 25.2107 | 4.9692 | 60.0345 | 4.9641
25.2454 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2428 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2291 | 4.959 | 59.9884 | 2.85 | 25.2106 | 4.8485 | 60.0402 | 2.85 | 25.219 | 4.9691 | 60.0345 | 4.9462
25.2537 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2512 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2374 | 4.9589 | 59.9884 | 2.85 | 25.2189 | 4.8484 | 60.0402 | 2.85 | 25.2273 | 4.9691 | 60.0345 | 4.9283
25.262 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2595 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2457 | 4.9588 | 59.9884 | 2.85 | 25.2273 | 4.8484 | 60.0402 | 2.85 | 25.2356 | 4.9691 | 60.0345 | 4.9104
25.2704 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2679 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2541 | 4.9586 | 59.9884 | 2.85 | 25.2356 | 4.8483 | 60.0402 | 2.85 | 25.2439 | 4.9691 | 60.0345 | 4.8925
25.2787 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2762 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2624 | 4.9585 | 59.9884 | 2.85 | 25.244 | 4.8483 | 60.0402 | 2.85 | 25.2523 | 4.9691 | 60.0345 | 4.8746
25.287 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2845 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2708 | 4.9584 | 59.9884 | 2.85 | 25.2523 | 4.8482 | 60.0402 | 2.85 | 25.2606 | 4.9691 | 60.0345 | 4.8567
25.2954 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.2929 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2791 | 4.9583 | 59.9884 | 2.85 | 25.2606 | 4.8464 | 60.0402 | 2.85 | 25.2689 | 4.9691 | 60.0345 | 4.8388
25.3037 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3012 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2874 | 4.957 | 59.9884 | 2.85 | 25.2689 | 4.8447 | 60.0402 | 2.85 | 25.2772 | 4.9691 | 60.0345 | 4.8209
25.3121 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3095 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.2958 | 4.9556 | 59.9884 | 2.85 | 25.2772 | 4.8429 | 60.0402 | 2.85 | 25.2856 | 4.9691 | 60.0345 | 4.803
25.3204 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3179 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3041 | 4.9546 | 59.9884 | 2.85 | 25.2856 | 4.8411 | 60.0402 | 2.85 | 25.2939 | 4.9691 | 60.0345 | 4.785
25.3287 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3262 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3124 | 4.9536 | 59.9884 | 2.85 | 25.2939 | 4.8395 | 60.0402 | 2.85 | 25.3022 | 4.9692 | 60.0345 | 4.7671
25.3371 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3346 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3207 | 4.9527 | 59.9884 | 2.85 | 25.3022 | 4.8378 | 60.0402 | 2.85 | 25.3105 | 4.9692 | 60.0345 | 4.7492
25.3454 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3429 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3291 | 4.9517 | 59.9884 | 2.85 | 25.3105 | 4.8361 | 60.0402 | 2.85 | 25.3188 | 4.9692 | 60.0345 | 4.7313
25.3537 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3513 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3375 | 4.9507 | 59.9884 | 2.85 | 25.3189 | 4.8345 | 60.0402 | 2.85 | 25.3273 | 4.9692 | 60.0345 | 4.7134
25.3621 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3596 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3458 | 4.9496 | 59.9884 | 2.85 | 25.3272 | 4.8317 | 60.0402 | 2.85 | 25.3356 | 4.9692 | 60.0345 | 4.6955
25.3704 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.368 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3541 | 4.9486 | 59.9884 | 2.85 | 25.3356 | 4.8289 | 60.0402 | 2.85 | 25.3439 | 4.9692 | 60.0345 | 4.6776
25.3788 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3763 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3624 | 4.9476 | 59.9884 | 2.85 | 25.3439 | 4.8278 | 60.0402 | 2.85 | 25.3522 | 4.9692 | 60.0345 | 4.6597
25.3871 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3846 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3708 | 4.9477 | 59.9884 | 2.85 | 25.3522 | 4.8267 | 60.0402 | 2.85 | 25.3606 | 4.9692 | 60.0345 | 4.6418
25.3954 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.3929 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3791 | 4.9479 | 59.9884 | 2.85 | 25.3605 | 4.8255 | 60.0402 | 2.85 | 25.3689 | 4.9693 | 60.0345 | 4.6239
25.4038 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4013 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3875 | 4.9477 | 59.9884 | 2.85 | 25.3688 | 4.8243 | 60.0402 | 2.85 | 25.3772 | 4.9693 | 60.0345 | 4.606
25.4121 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4096 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.3958 | 4.9476 | 59.9884 | 2.85 | 25.3772 | 4.8231 | 60.0402 | 2.85 | 25.3855 | 4.9693 | 60.0345 | 4.5881
25.4204 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.418 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.4041 | 4.9475 | 59.9884 | 2.85 | 25.3855 | 4.8219 | 60.0402 | 2.85 | 25.3939 | 4.9693 | 60.0345 | 4.5702
25.4288 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4263 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.4125 | 4.9474 | 59.9884 | 2.85 | 25.3939 | 4.8206 | 60.0402 | 2.85 | 25.4022 | 4.9693 | 60.0345 | 4.5523
25.4371 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4347 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.4208 | 4.9474 | 59.9826 | 2.85 | 25.4022 | 4.8193 | 60.0402 | 2.85 | 25.4105 | 4.9693 | 60.0345 | 4.5344
25.4454 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.443 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.4291 | 4.9473 | 59.9826 | 2.85 | 25.4105 | 4.8191 | 60.0402 | 2.85 | 25.4188 | 4.9693 | 60.0345 | 4.5164
25.4538 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4514 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.4374 | 4.9474 | 59.9826 | 2.85 | 25.4188 | 4.819 | 60.0402 | 2.85 | 25.4271 | 4.9693 | 60.0345 | 4.4985
25.4621 | 4.859 | 59.9711 | 2.85 | 25.4597 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.4458 | 4.9474 | 59.9826 | 2.85 | 25.4271 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.4355 | 4.9692 | 60.0345 | 4.4806
25.4705 | 4.8589 | 59.9711 | 2.85 | 25.468 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 25.4541 | 4.9474 | 59.9826 | 2.85 | 25.4355 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.4438 | 4.9691 | 60.0345 | 4.4627
25.4788 | 4.8587 | 59.9711 | 2.85 | 25.4763 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.4625 | 4.9475 | 59.9826 | 2.85 | 25.4438 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.4521 | 4.9691 | 60.0345 | 4.4448
25.4871 | 4.8586 | 59.9711 | 2.85 | 25.4847 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.4708 | 4.9475 | 59.9826 | 2.85 | 25.4521 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.4604 | 4.969 | 60.0345 | 4.4269
25.4955 | 4.8585 | 59.9711 | 2.85 | 25.493 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.4791 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.4604 | 4.8186 | 60.0402 | 2.85 | 25.4689 | 4.969 | 60.0345 | 4.409
25.5038 | 4.8584 | 59.9711 | 2.85 | 25.5014 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.4875 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.4688 | 4.8186 | 60.0402 | 2.85 | 25.4772 | 4.9689 | 60.0345 | 4.3911
25.5122 | 4.8582 | 59.9711 | 2.85 | 25.5097 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.4958 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.4771 | 4.8186 | 60.0402 | 2.85 | 25.4855 | 4.9689 | 60.0345 | 4.3732
25.5205 | 4.8581 | 59.9711 | 2.85 | 25.5181 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.5042 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.4855 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.4938 | 4.9688 | 60.0345 | 4.3553
25.5288 | 4.858 | 59.9711 | 2.85 | 25.5264 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.5125 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.4938 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.5021 | 4.9688 | 60.0345 | 4.3374
25.5372 | 4.8579 | 59.9711 | 2.85 | 25.5348 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.5208 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.5021 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.5105 | 4.9688 | 60.0345 | 4.3195
25.5455 | 4.8577 | 59.9711 | 2.85 | 25.5431 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.5292 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.5104 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5188 | 4.9688 | 60.0345 | 4.3016
25.5538 | 4.8553 | 59.9711 | 2.85 | 25.5514 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.5375 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.5187 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5271 | 4.9688 | 60.0345 | 4.2837
25.5622 | 4.8528 | 59.9711 | 2.85 | 25.5598 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.5458 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.5271 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5354 | 4.9688 | 60.0345 | 4.2658
25.5705 | 4.8505 | 59.9711 | 2.85 | 25.5681 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.5541 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.5354 | 4.819 | 60.0402 | 2.85 | 25.5438 | 4.9688 | 60.0345 | 4.2479
25.5789 | 4.8481 | 59.9711 | 2.85 | 25.5764 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.5625 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.5438 | 4.819 | 60.0402 | 2.85 | 25.5521 | 4.9688 | 60.0345 | 4.2299
25.5872 | 4.8458 | 59.9711 | 2.85 | 25.5848 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.5708 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.5521 | 4.819 | 60.0402 | 2.85 | 25.5604 | 4.9687 | 60.0345 | 4.212
25.5955 | 4.8434 | 59.9711 | 2.85 | 25.5931 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.5792 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.5604 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5687 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1941
25.6039 | 4.8411 | 59.9711 | 2.85 | 25.6015 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.5875 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.5687 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5771 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1762
25.6122 | 4.8387 | 59.9711 | 2.85 | 25.6098 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 25.5958 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.577 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.5854 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1583
25.6205 | 4.8364 | 59.9711 | 2.85 | 25.6182 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 25.6042 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.5854 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.5938 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1404
25.6289 | 4.8341 | 59.9711 | 2.85 | 25.6265 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.6125 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.5937 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6021 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1225
25.6372 | 4.8342 | 59.9711 | 2.85 | 25.6348 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.6208 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.6021 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6104 | 4.9687 | 60.0345 | 4.1046
25.6456 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6432 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.6292 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.6104 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6188 | 4.9688 | 60.0345 | 4.0867
25.6539 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6515 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.6375 | 4.9476 | 59.9826 | 2.85 | 25.6187 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6271 | 4.9688 | 60.0345 | 4.0688
25.6622 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6599 | 4.963 | 59.9481 | 5 | 25.6459 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.627 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6354 | 4.9688 | 60.0345 | 4.0509
25.6706 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6682 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.6542 | 4.9477 | 59.9826 | 2.85 | 25.6353 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6437 | 4.9688 | 60.0345 | 4.033
25.6789 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6765 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.6625 | 4.9478 | 59.9826 | 2.85 | 25.6437 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6521 | 4.9688 | 60.0345 | 4.0151
25.6872 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.6849 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.6708 | 4.948 | 59.9826 | 2.85 | 25.652 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.6604 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9972
25.6956 | 4.8342 | 59.9711 | 2.85 | 25.6932 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.6792 | 4.9481 | 59.9826 | 2.85 | 25.6603 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.6687 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9793
25.7039 | 4.8342 | 59.9711 | 2.85 | 25.7016 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 25.6875 | 4.9483 | 59.9826 | 2.85 | 25.6686 | 4.8189 | 60.0402 | 2.85 | 25.677 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9614
25.7122 | 4.8342 | 59.9711 | 2.85 | 25.7099 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 25.6959 | 4.9485 | 59.9826 | 2.85 | 25.677 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6853 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9434
25.7206 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.7182 | 4.9621 | 59.9481 | 5 | 25.7042 | 4.9487 | 59.9826 | 2.85 | 25.6853 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.6937 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9255
25.7289 | 4.8343 | 59.9711 | 2.85 | 25.7266 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 25.7125 | 4.9489 | 59.9826 | 2.85 | 25.6937 | 4.8188 | 60.0402 | 2.85 | 25.702 | 4.9689 | 60.0345 | 3.9076
25.7373 | 4.8344 | 59.9711 | 2.85 | 25.7349 | 4.9618 | 59.9481 | 5 | 25.7209 | 4.949 | 59.9826 | 2.85 | 25.702 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.7103 | 4.9689 | 60.0345 | 3.8897
25.7456 | 4.8344 | 59.9711 | 2.85 | 25.7433 | 4.9617 | 59.9481 | 5 | 25.7292 | 4.9491 | 59.9826 | 2.85 | 25.7103 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.7186 | 4.9689 | 60.0345 | 3.8718
25.7539 | 4.8345 | 59.9711 | 2.85 | 25.7516 | 4.9618 | 59.9481 | 5 | 25.7375 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.7186 | 4.8187 | 60.0402 | 2.85 | 25.7271 | 4.9689 | 60.0345 | 3.8539
25.7623 | 4.8346 | 59.9711 | 2.85 | 25.7599 | 4.9618 | 59.9481 | 5 | 25.7458 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7269 | 4.8186 | 60.0402 | 2.85 | 25.7354 | 4.9689 | 60.0345 | 3.836
25.7706 | 4.8347 | 59.9711 | 2.85 | 25.7683 | 4.9619 | 59.9481 | 5 | 25.7542 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7353 | 4.8185 | 60.0402 | 2.85 | 25.7437 | 4.9689 | 60.0345 | 3.8181
25.7789 | 4.8348 | 59.9711 | 2.85 | 25.7766 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 25.7626 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7436 | 4.8184 | 60.0402 | 2.85 | 25.752 | 4.9689 | 60.0345 | 3.8002
25.7873 | 4.8349 | 59.9711 | 2.85 | 25.785 | 4.962 | 59.9481 | 5 | 25.7709 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.752 | 4.8183 | 60.0402 | 2.85 | 25.7604 | 4.9689 | 60.0345 | 3.7823
25.7956 | 4.835 | 59.9711 | 2.85 | 25.7933 | 4.9621 | 59.9481 | 5 | 25.7792 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7603 | 4.8182 | 60.0402 | 2.85 | 25.7687 | 4.9689 | 60.0345 | 3.7644
25.804 | 4.835 | 59.9711 | 2.85 | 25.8016 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 25.7875 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7686 | 4.8182 | 60.0402 | 2.85 | 25.777 | 4.9689 | 60.0345 | 3.7465
25.8123 | 4.835 | 59.9711 | 2.85 | 25.81 | 4.9622 | 59.9481 | 5 | 25.7959 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7769 | 4.8181 | 60.0402 | 2.85 | 25.7853 | 4.9689 | 60.0345 | 3.7286
25.8206 | 4.8326 | 59.9711 | 2.85 | 25.8183 | 4.9623 | 59.9481 | 5 | 25.8042 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.7852 | 4.818 | 60.0402 | 2.85 | 25.7936 | 4.9689 | 60.0345 | 3.7107
25.829 | 4.8302 | 59.9711 | 2.85 | 25.8267 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 25.8126 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.7936 | 4.8179 | 60.0402 | 2.85 | 25.802 | 4.969 | 60.0345 | 3.6928
25.8373 | 4.8278 | 59.9711 | 2.85 | 25.835 | 4.9624 | 59.9481 | 5 | 25.8209 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.8019 | 4.8178 | 60.0402 | 2.85 | 25.8103 | 4.969 | 60.0345 | 3.6748
25.8456 | 4.8254 | 59.9711 | 2.85 | 25.8434 | 4.9625 | 59.9481 | 5 | 25.8292 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.8102 | 4.816 | 60.0402 | 2.85 | 25.8186 | 4.969 | 60.0345 | 3.6569
25.854 | 4.823 | 59.9711 | 2.85 | 25.8517 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.8376 | 4.9494 | 59.9826 | 2.85 | 25.8185 | 4.8143 | 60.0402 | 2.85 | 25.8269 | 4.969 | 60.0345 | 3.639
25.8623 | 4.8206 | 59.9711 | 2.85 | 25.86 | 4.9626 | 59.9481 | 5 | 25.8459 | 4.9494 | 59.9826 | 2.85 | 25.8269 | 4.8126 | 60.0402 | 2.85 | 25.8353 | 4.9691 | 60.0345 | 3.6211
25.8707 | 4.8183 | 59.9711 | 2.85 | 25.8684 | 4.9627 | 59.9481 | 5 | 25.8542 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.8352 | 4.8109 | 60.0402 | 2.85 | 25.8436 | 4.9691 | 60.0345 | 3.6032
25.879 | 4.8159 | 59.9711 | 2.85 | 25.8767 | 4.9628 | 59.9481 | 5 | 25.8625 | 4.9493 | 59.9826 | 2.85 | 25.8436 | 4.8093 | 60.0402 | 2.85 | 25.8519 | 4.9691 | 60.0345 | 3.5853
25.8873 | 4.8137 | 59.9769 | 2.85 | 25.885 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.8709 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.8519 | 4.8076 | 60.0402 | 2.85 | 25.8602 | 4.9691 | 60.0345 | 3.5674
25.8957 | 4.8116 | 59.9769 | 2.85 | 25.8934 | 4.9629 | 59.9481 | 5 | 25.8793 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.8602 | 4.806 | 60.0402 | 2.85 | 25.8685 | 4.9691 | 60.0345 | 3.5495
25.904 | 4.8118 | 59.9769 | 2.85 | 25.9017 | 4.9631 | 59.9481 | 5 | 25.8876 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.8685 | 4.8044 | 60.0402 | 2.85 | 25.877 | 4.9692 | 60.0345 | 3.5316
25.9123 | 4.812 | 59.9769 | 2.85 | 25.9101 | 4.9632 | 59.9481 | 5 | 25.8959 | 4.9492 | 59.9826 | 2.85 | 25.8768 | 4.8027 | 60.0402 | 2.85 | 25.8853 | 4.9692 | 60.0345 | 3.5137
25.9207 | 4.8122 | 59.9769 | 2.85 | 25.9184 | 4.9634 | 59.9481 | 5 | 25.9042 | 4.9491 | 59.9826 | 2.85 | 25.8852 | 4.8011 | 60.0402 | 2.85 | 25.8936 | 4.9693 | 60.0345 | 3.4958
25.929 | 4.8123 | 59.9769 | 2.85 | 25.9268 | 4.9635 | 59.9481 | 5 | 25.9126 | 4.949 | 59.9826 | 2.85 | 25.8935 | 4.801 | 60.0402 | 2.85 | 25.9019 | 4.9693 | 60.0345 | 3.4779
25.9373 | 4.8125 | 59.9769 | 2.85 | 25.9351 | 4.9636 | 59.9481 | 5 | 25.9209 | 4.9482 | 59.9826 | 2.85 | 25.9019 | 4.801 | 60.0402 | 2.85 | 25.9103 | 4.9694 | 60.0345 | 3.46
25.9457 | 4.8126 | 59.9769 | 2.85 | 25.9434 | 4.9637 | 59.9481 | 5 | 25.9293 | 4.9475 | 59.9826 | 2.85 | 25.9102 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9186 | 4.9694 | 60.0345 | 3.4421
25.954 | 4.8127 | 59.9769 | 2.85 | 25.9518 | 4.9638 | 59.9481 | 5 | 25.9376 | 4.9468 | 59.9826 | 2.85 | 25.9185 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9269 | 4.9695 | 60.0345 | 3.4242
25.9624 | 4.8129 | 59.9769 | 2.85 | 25.9601 | 4.9639 | 59.9481 | 5 | 25.9459 | 4.9462 | 59.9826 | 2.85 | 25.9268 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9352 | 4.9696 | 60.0345 | 3.4063
25.9707 | 4.8128 | 59.9769 | 2.85 | 25.9684 | 4.9641 | 59.9481 | 5 | 25.9543 | 4.9455 | 59.9826 | 2.85 | 25.9351 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9436 | 4.9696 | 60.0345 | 3.3883
25.979 | 4.8128 | 59.9769 | 2.85 | 25.9768 | 4.9642 | 59.9481 | 5 | 25.9626 | 4.9448 | 59.9826 | 2.85 | 25.9435 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9519 | 4.9696 | 60.0345 | 3.3704
25.9874 | 4.8128 | 59.9769 | 2.85 | 25.9851 | 4.9643 | 59.9538 | 5 | 25.9709 | 4.944 | 59.9826 | 2.85 | 25.9518 | 4.8009 | 60.0402 | 2.85 | 25.9602 | 4.9696 | 60.0345 | 3.3525
25.9957 | 4.8128 | 59.9769 | 2.85 | 25.9935 | 4.9644 | 59.9538 | 5 | 25.9792 | 4.9433 | 59.9826 | 2.85 | 25.9601 | 4.7998 | 60.0402 | 2.85 | 25.9685 | 4.9696 | 60.0345 | 3.3346
26.004 | 4.8127 | 59.9769 | 2.85 | 26.0018 | 4.9644 | 59.9538 | 5 | 25.9876 | 4.9427 | 59.9826 | 2.85 | 25.9684 | 4.7986 | 60.0402 | 2.85 | 25.9768 | 4.9696 | 60.0345 | 3.3167
26.0124 | 4.8127 | 59.9769 | 2.85 | 26.0102 | 4.9644 | 59.9538 | 5 | 25.996 | 4.942 | 59.9826 | 2.85 | 25.9768 | 4.7976 | 60.0402 | 2.85 | 25.9852 | 4.9696 | 60.0345 | 3.2988
26.0207 | 4.8126 | 59.9769 | 2.85 | 26.0185 | 4.9645 | 59.9538 | 5 | 26.0043 | 4.942 | 59.9826 | 2.85 | 25.9851 | 4.7965 | 60.0402 | 2.85 | 25.9935 | 4.9697 | 60.0345 | 3.2809
26.0291 | 4.8126 | 59.9769 | 2.85 | 26.0268 | 4.9645 | 59.9538 | 5 | 26.0126 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 25.9934 | 4.7954 | 60.0402 | 2.85 | 26.0018 | 4.9697 | 60.0345 | 3.263
26.0374 | 4.8126 | 59.9769 | 2.85 | 26.0352 | 4.9645 | 59.9538 | 5 | 26.0209 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0018 | 4.7943 | 60.0402 | 2.85 | 26.0101 | 4.9697 | 60.0345 | 3.2451
26.0457 | 4.8125 | 59.9769 | 2.85 | 26.0435 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0293 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0101 | 4.7923 | 60.0402 | 2.85 | 26.0186 | 4.9697 | 60.0345 | 3.2272
26.0541 | 4.8125 | 59.9769 | 2.85 | 26.0518 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0377 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0184 | 4.7903 | 60.0402 | 2.85 | 26.0269 | 4.9697 | 60.0345 | 3.2093
26.0624 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.0602 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.046 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0267 | 4.7883 | 60.0345 | 2.85 | 26.0352 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1914
26.0707 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.0685 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0543 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0351 | 4.7863 | 60.0345 | 2.85 | 26.0435 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1735
26.0791 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.0769 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0626 | 4.9419 | 59.9826 | 2.85 | 26.0434 | 4.7855 | 60.0345 | 2.85 | 26.0518 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1556
26.0874 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.0852 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.071 | 4.942 | 59.9826 | 2.85 | 26.0518 | 4.7847 | 60.0345 | 2.85 | 26.0602 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1377
26.0957 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.0936 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0793 | 4.942 | 59.9826 | 2.85 | 26.0601 | 4.7838 | 60.0345 | 2.85 | 26.0685 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1198
26.1041 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.1019 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.0876 | 4.9421 | 59.9826 | 2.85 | 26.0684 | 4.783 | 60.0345 | 2.85 | 26.0768 | 4.9697 | 60.0345 | 3.1018
26.1124 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.1102 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.096 | 4.9421 | 59.9826 | 2.85 | 26.0767 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.0851 | 4.9697 | 60.0345 | 3.0839
26.1208 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.1186 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1043 | 4.9422 | 59.9826 | 2.85 | 26.085 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.0935 | 4.9697 | 60.0345 | 3.066
26.1291 | 4.8124 | 59.9769 | 2.85 | 26.1269 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1127 | 4.9422 | 59.9826 | 2.85 | 26.0934 | 4.7809 | 60.0345 | 2.85 | 26.1018 | 4.9697 | 60.0345 | 3.0481
26.1374 | 4.8123 | 59.9769 | 2.85 | 26.1353 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.121 | 4.9424 | 59.9826 | 2.85 | 26.1017 | 4.7808 | 60.0345 | 2.85 | 26.1101 | 4.9697 | 60.0345 | 3.0302
26.1458 | 4.8122 | 59.9769 | 2.85 | 26.1436 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1293 | 4.9425 | 59.9826 | 2.85 | 26.11 | 4.7807 | 60.0345 | 2.85 | 26.1184 | 4.9697 | 60.0345 | 3.0123
26.1541 | 4.812 | 59.9769 | 2.85 | 26.1519 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1376 | 4.9427 | 59.9826 | 2.85 | 26.1183 | 4.7806 | 60.0345 | 2.85 | 26.1268 | 4.9697 | 60.0345 | 2.9944
26.1624 | 4.8119 | 59.9769 | 2.85 | 26.1603 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.146 | 4.9428 | 59.9826 | 2.85 | 26.1267 | 4.7805 | 60.0345 | 2.85 | 26.1351 | 4.9697 | 60.0345 | 2.9765
26.1708 | 4.8114 | 59.9769 | 2.85 | 26.1686 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1544 | 4.9409 | 59.9826 | 2.85 | 26.135 | 4.7804 | 60.0345 | 2.85 | 26.1434 | 4.9696 | 60.0345 | 2.9586
26.1791 | 4.8109 | 59.9769 | 2.85 | 26.1769 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1627 | 4.939 | 59.9826 | 2.85 | 26.1434 | 4.7803 | 60.0345 | 2.85 | 26.1517 | 4.9696 | 60.0345 | 2.9407
26.1875 | 4.8104 | 59.9769 | 2.85 | 26.1853 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.171 | 4.9371 | 59.9826 | 2.85 | 26.1517 | 4.7802 | 60.0345 | 2.85 | 26.16 | 4.9695 | 60.0345 | 2.9228
26.1958 | 4.81 | 59.9769 | 2.85 | 26.1936 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1793 | 4.9352 | 59.9826 | 2.85 | 26.16 | 4.7803 | 60.0345 | 2.85 | 26.1685 | 4.9695 | 60.0345 | 2.9049
26.2041 | 4.809 | 59.9769 | 2.85 | 26.202 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.1877 | 4.9333 | 59.9826 | 2.85 | 26.1683 | 4.7804 | 60.0345 | 2.85 | 26.1768 | 4.9695 | 60.0345 | 2.887
26.2125 | 4.8079 | 59.9769 | 2.85 | 26.2103 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.196 | 4.9314 | 59.9826 | 2.85 | 26.1766 | 4.7805 | 60.0345 | 2.85 | 26.1851 | 4.9694 | 60.0345 | 2.8691
26.2208 | 4.807 | 59.9769 | 2.85 | 26.2187 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2043 | 4.9294 | 59.9826 | 2.85 | 26.185 | 4.7807 | 60.0345 | 2.85 | 26.1934 | 4.9693 | 60.0345 | 2.8512
26.2291 | 4.8061 | 59.9769 | 2.85 | 26.227 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2127 | 4.9275 | 59.9826 | 2.85 | 26.1933 | 4.7808 | 60.0345 | 2.85 | 26.2018 | 4.9692 | 60.0345 | 2.85
26.2375 | 4.8053 | 59.9769 | 2.85 | 26.2353 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.221 | 4.9255 | 59.9826 | 2.85 | 26.2017 | 4.7809 | 60.0345 | 2.85 | 26.2101 | 4.9691 | 60.0345 | 2.85
26.2458 | 4.8044 | 59.9769 | 2.85 | 26.2437 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2294 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.21 | 4.781 | 60.0345 | 2.85 | 26.2184 | 4.969 | 60.0345 | 2.85
26.2541 | 4.8039 | 59.9769 | 2.85 | 26.252 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2377 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2183 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.2267 | 4.9689 | 60.0345 | 2.85
26.2625 | 4.8033 | 59.9769 | 2.85 | 26.2603 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.246 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2266 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 26.235 | 4.9688 | 60.0345 | 2.85
26.2708 | 4.8028 | 59.9769 | 2.85 | 26.2687 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2543 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.235 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.2434 | 4.9687 | 60.0345 | 2.85
26.2791 | 4.8022 | 59.9769 | 2.85 | 26.277 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2627 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2433 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.2517 | 4.9687 | 60.0345 | 2.85
26.2875 | 4.8021 | 59.9769 | 2.85 | 26.2854 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2711 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2516 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.26 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.2958 | 4.8021 | 59.9769 | 2.85 | 26.2937 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2794 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2599 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.2683 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3042 | 4.8021 | 59.9769 | 2.85 | 26.3021 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.2877 | 4.9235 | 59.9826 | 2.85 | 26.2682 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.2767 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3125 | 4.802 | 59.9769 | 2.85 | 26.3104 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.296 | 4.9236 | 59.9826 | 2.85 | 26.2766 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.285 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3208 | 4.802 | 59.9769 | 2.85 | 26.3187 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3044 | 4.9236 | 59.9826 | 2.85 | 26.2849 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.2933 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3292 | 4.8019 | 59.9769 | 2.85 | 26.3271 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3127 | 4.9237 | 59.9826 | 2.85 | 26.2933 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.3016 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3375 | 4.8019 | 59.9769 | 2.85 | 26.3354 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.321 | 4.9237 | 59.9826 | 2.85 | 26.3016 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.3101 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3458 | 4.8018 | 59.9769 | 2.85 | 26.3438 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3294 | 4.9238 | 59.9826 | 2.85 | 26.3099 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.3184 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3542 | 4.8018 | 59.9769 | 2.85 | 26.3521 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3377 | 4.9239 | 59.9826 | 2.85 | 26.3182 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.3267 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3625 | 4.8019 | 59.9769 | 2.85 | 26.3604 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3461 | 4.9239 | 59.9826 | 2.85 | 26.3266 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.335 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3708 | 4.8022 | 59.9769 | 2.85 | 26.3688 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3544 | 4.924 | 59.9826 | 2.85 | 26.3349 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.3433 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3792 | 4.8026 | 59.9769 | 2.85 | 26.3771 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3627 | 4.9241 | 59.9826 | 2.85 | 26.3433 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.3517 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3875 | 4.8029 | 59.9769 | 2.85 | 26.3854 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.371 | 4.9242 | 59.9826 | 2.85 | 26.3516 | 4.7818 | 60.0345 | 2.85 | 26.36 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.3959 | 4.8033 | 59.9769 | 2.85 | 26.3938 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3794 | 4.9242 | 59.9826 | 2.85 | 26.3599 | 4.7818 | 60.0345 | 2.85 | 26.3683 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4042 | 4.8036 | 59.9769 | 2.85 | 26.4021 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3878 | 4.9243 | 59.9826 | 2.85 | 26.3682 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.3766 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4125 | 4.8039 | 59.9769 | 2.85 | 26.4105 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.3961 | 4.9243 | 59.9826 | 2.85 | 26.3765 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.385 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4209 | 4.8043 | 59.9769 | 2.85 | 26.4188 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4044 | 4.9242 | 59.9826 | 2.85 | 26.3849 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.3933 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4292 | 4.8048 | 59.9769 | 2.85 | 26.4272 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4127 | 4.924 | 59.9826 | 2.85 | 26.3932 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.4016 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4375 | 4.8051 | 59.9769 | 2.85 | 26.4355 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4211 | 4.9238 | 59.9768 | 2.85 | 26.4016 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.4099 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4459 | 4.8055 | 59.9769 | 2.85 | 26.4438 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4294 | 4.9236 | 59.9768 | 2.85 | 26.4099 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.4182 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4542 | 4.8056 | 59.9769 | 2.85 | 26.4521 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4377 | 4.9234 | 59.9768 | 2.85 | 26.4182 | 4.7821 | 60.0345 | 2.85 | 26.4266 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4626 | 4.8057 | 59.9769 | 2.85 | 26.4605 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4461 | 4.9231 | 59.9768 | 2.85 | 26.4265 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.4349 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4709 | 4.8058 | 59.9769 | 2.85 | 26.4688 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4544 | 4.9227 | 59.9768 | 2.85 | 26.4349 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.4432 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4792 | 4.8059 | 59.9769 | 2.85 | 26.4772 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4628 | 4.9222 | 59.9768 | 2.85 | 26.4432 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.4515 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4876 | 4.8061 | 59.9769 | 2.85 | 26.4855 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4711 | 4.9217 | 59.9768 | 2.85 | 26.4515 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.46 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.4959 | 4.8063 | 59.9769 | 2.85 | 26.4939 | 4.9646 | 59.9538 | 5 | 26.4794 | 4.9213 | 59.9768 | 2.85 | 26.4598 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.4683 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5042 | 4.8064 | 59.9769 | 2.85 | 26.5022 | 4.9645 | 59.9538 | 5 | 26.4878 | 4.921 | 59.9768 | 2.85 | 26.4681 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.4766 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5126 | 4.8064 | 59.9769 | 2.85 | 26.5105 | 4.9645 | 59.9538 | 5 | 26.4961 | 4.9207 | 59.9768 | 2.85 | 26.4765 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.4849 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5209 | 4.8063 | 59.9769 | 2.85 | 26.5189 | 4.9644 | 59.9538 | 5 | 26.5045 | 4.9204 | 59.9768 | 2.85 | 26.4848 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.4933 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5293 | 4.8062 | 59.9769 | 2.85 | 26.5272 | 4.9644 | 59.9538 | 5 | 26.5128 | 4.9201 | 59.9768 | 2.85 | 26.4932 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.5016 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5376 | 4.8061 | 59.9769 | 2.85 | 26.5356 | 4.9643 | 59.9538 | 5 | 26.5211 | 4.9198 | 59.9768 | 2.85 | 26.5015 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.5099 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5459 | 4.806 | 59.9769 | 2.85 | 26.5439 | 4.9642 | 59.9538 | 5 | 26.5294 | 4.9195 | 59.9768 | 2.85 | 26.5098 | 4.7821 | 60.0345 | 2.85 | 26.5182 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5543 | 4.8059 | 59.9884 | 2.85 | 26.5522 | 4.9641 | 59.9538 | 5 | 26.5378 | 4.9195 | 59.9768 | 2.85 | 26.5181 | 4.7821 | 60.0345 | 2.85 | 26.5265 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5626 | 4.8058 | 59.9884 | 2.85 | 26.5606 | 4.964 | 59.9538 | 5 | 26.5461 | 4.9194 | 59.9768 | 2.85 | 26.5265 | 4.7822 | 60.0345 | 2.85 | 26.5349 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5709 | 4.8056 | 59.9884 | 2.85 | 26.5689 | 4.9639 | 59.9538 | 5 | 26.5544 | 4.9193 | 59.9768 | 2.85 | 26.5348 | 4.7822 | 60.0345 | 2.85 | 26.5432 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5793 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 26.5773 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 26.5628 | 4.9193 | 59.9768 | 2.85 | 26.5431 | 4.7823 | 60.0345 | 2.85 | 26.5515 | 4.9686 | 60.0345 | 2.85
26.5876 | 4.8053 | 59.9884 | 2.85 | 26.5856 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 26.5711 | 4.917 | 59.9768 | 2.85 | 26.5515 | 4.7823 | 60.0345 | 2.85 | 26.5598 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.5959 | 4.8052 | 59.9884 | 2.85 | 26.5939 | 4.9638 | 59.9538 | 5 | 26.5795 | 4.9148 | 59.9768 | 2.85 | 26.5598 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.5682 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6043 | 4.8052 | 59.9884 | 2.85 | 26.6023 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.5878 | 4.9126 | 59.9711 | 2.85 | 26.5681 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.5765 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6126 | 4.8052 | 59.9884 | 2.85 | 26.6106 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.5961 | 4.9104 | 59.9711 | 2.85 | 26.5764 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.5848 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6209 | 4.8051 | 59.9884 | 2.85 | 26.619 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6045 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 26.5848 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.5931 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6293 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 26.6273 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6128 | 4.9061 | 59.9711 | 2.85 | 26.5931 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.6014 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6376 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 26.6357 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6212 | 4.904 | 59.9711 | 2.85 | 26.6014 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.6099 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.646 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 26.644 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6295 | 4.9018 | 59.9711 | 2.85 | 26.6097 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.6182 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6543 | 4.8048 | 59.9884 | 2.85 | 26.6523 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6378 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 26.6181 | 4.7824 | 60.0345 | 2.85 | 26.6265 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6626 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 26.6606 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6462 | 4.8976 | 59.9711 | 2.85 | 26.6264 | 4.7823 | 60.0345 | 2.85 | 26.6348 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6709 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 26.669 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6545 | 4.8977 | 59.9711 | 2.85 | 26.6347 | 4.7823 | 60.0345 | 2.85 | 26.6432 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6793 | 4.8046 | 59.9884 | 2.85 | 26.6773 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6628 | 4.8977 | 59.9711 | 2.85 | 26.6431 | 4.7823 | 60.0345 | 2.85 | 26.6515 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.6876 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 26.6857 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6712 | 4.8978 | 59.9711 | 2.85 | 26.6514 | 4.7822 | 60.0345 | 2.85 | 26.6598 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.696 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 26.694 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6795 | 4.8978 | 59.9711 | 2.85 | 26.6597 | 4.7822 | 60.0345 | 2.85 | 26.6681 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
26.7043 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 26.7024 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6879 | 4.8981 | 59.9711 | 2.85 | 26.668 | 4.7821 | 60.0345 | 2.85 | 26.6764 | 4.9685 | 60.0402 | 2.85
26.7126 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 26.7107 | 4.9637 | 59.9538 | 5 | 26.6962 | 4.8983 | 59.9711 | 2.85 | 26.6764 | 4.7821 | 60.0345 | 2.85 | 26.6848 | 4.9684 | 60.0402 | 2.85
26.721 | 4.8051 | 59.9884 | 2.85 | 26.719 | 4.9636 | 59.9538 | 4.9898 | 26.7045 | 4.8986 | 59.9711 | 2.85 | 26.6847 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.6931 | 4.9683 | 60.0402 | 2.85
26.7293 | 4.8053 | 59.9884 | 2.85 | 26.7274 | 4.9635 | 59.9538 | 4.9719 | 26.7129 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 26.6931 | 4.782 | 60.0345 | 2.85 | 26.7014 | 4.9682 | 60.0402 | 2.85
26.7376 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 26.7357 | 4.9634 | 59.9538 | 4.9539 | 26.7212 | 4.8992 | 59.9711 | 2.85 | 26.7014 | 4.7819 | 60.0345 | 2.85 | 26.7097 | 4.968 | 60.0402 | 2.85
26.746 | 4.8057 | 59.9884 | 2.85 | 26.744 | 4.9633 | 59.9538 | 4.936 | 26.7296 | 4.8995 | 59.9711 | 2.85 | 26.7097 | 4.7818 | 60.0345 | 2.85 | 26.7181 | 4.9678 | 60.0402 | 2.85
26.7543 | 4.8059 | 59.9884 | 2.85 | 26.7524 | 4.9632 | 59.9538 | 4.9181 | 26.7379 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 26.718 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.7264 | 4.9677 | 60.0402 | 2.85
26.7626 | 4.8061 | 59.9884 | 2.85 | 26.7607 | 4.9631 | 59.9538 | 4.9002 | 26.7462 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 26.7263 | 4.7817 | 60.0345 | 2.85 | 26.7347 | 4.9675 | 60.0402 | 2.85
26.771 | 4.8063 | 59.9884 | 2.85 | 26.7691 | 4.9629 | 59.9538 | 4.8822 | 26.7546 | 4.9004 | 59.9711 | 2.85 | 26.7347 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 26.743 | 4.9674 | 60.0402 | 2.85
26.7793 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.7774 | 4.9627 | 59.9538 | 4.8643 | 26.7629 | 4.9006 | 59.9711 | 2.85 | 26.743 | 4.7815 | 60.0345 | 2.85 | 26.7513 | 4.9672 | 60.0402 | 2.85
26.7876 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.7858 | 4.9626 | 59.9538 | 4.8464 | 26.7712 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.7513 | 4.7814 | 60.0345 | 2.85 | 26.7598 | 4.9671 | 60.0402 | 2.85
26.796 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.7941 | 4.9624 | 59.9538 | 4.8284 | 26.7795 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.7596 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 26.7681 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.8043 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.8024 | 4.9624 | 59.9538 | 4.8105 | 26.7879 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.768 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 26.7764 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.8126 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.8108 | 4.9623 | 59.9538 | 4.7926 | 26.7963 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.7763 | 4.7812 | 60.0345 | 2.85 | 26.7847 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.821 | 4.8066 | 59.9884 | 2.85 | 26.8191 | 4.9622 | 59.9538 | 4.7746 | 26.8046 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.7847 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.7931 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8293 | 4.8067 | 59.9884 | 2.85 | 26.8275 | 4.9622 | 59.9538 | 4.7567 | 26.8129 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.793 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8014 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8376 | 4.8067 | 59.9884 | 2.85 | 26.8358 | 4.9622 | 59.9538 | 4.7388 | 26.8212 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.8013 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8097 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.846 | 4.8068 | 59.9884 | 2.85 | 26.8441 | 4.9621 | 59.9538 | 4.7209 | 26.8296 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.8096 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.818 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8543 | 4.8069 | 59.9884 | 2.85 | 26.8525 | 4.9621 | 59.9538 | 4.7029 | 26.838 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.8179 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8263 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8627 | 4.8069 | 59.9884 | 2.85 | 26.8608 | 4.9621 | 59.9538 | 4.685 | 26.8463 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.8263 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8347 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.871 | 4.807 | 59.9884 | 2.85 | 26.8691 | 4.9622 | 59.9538 | 4.6671 | 26.8546 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.8346 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.843 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8793 | 4.8071 | 59.9884 | 2.85 | 26.8775 | 4.9623 | 59.9538 | 4.6491 | 26.8629 | 4.9007 | 59.9711 | 2.85 | 26.843 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8513 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.8876 | 4.807 | 59.9884 | 2.85 | 26.8858 | 4.9623 | 59.9538 | 4.6312 | 26.8713 | 4.9006 | 59.9711 | 2.85 | 26.8513 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8596 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.896 | 4.807 | 59.9884 | 2.85 | 26.8942 | 4.9624 | 59.9538 | 4.6133 | 26.8796 | 4.9006 | 59.9711 | 2.85 | 26.8596 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.868 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.9043 | 4.8069 | 59.9884 | 2.85 | 26.9025 | 4.9624 | 59.9538 | 4.5953 | 26.8879 | 4.9005 | 59.9711 | 2.85 | 26.8679 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8763 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.9127 | 4.8068 | 59.9884 | 2.85 | 26.9109 | 4.9625 | 59.9538 | 4.5774 | 26.8963 | 4.9005 | 59.9711 | 2.85 | 26.8763 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8846 | 4.9669 | 60.0402 | 2.85
26.921 | 4.8067 | 59.9884 | 2.85 | 26.9192 | 4.9626 | 59.9538 | 4.5595 | 26.9046 | 4.9004 | 59.9711 | 2.85 | 26.8846 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.8929 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.9293 | 4.8065 | 59.9884 | 2.85 | 26.9275 | 4.9626 | 59.9538 | 4.5415 | 26.913 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 26.8929 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9012 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.9377 | 4.8064 | 59.9884 | 2.85 | 26.9359 | 4.9627 | 59.9538 | 4.5236 | 26.9213 | 4.9002 | 59.9711 | 2.85 | 26.9012 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9097 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.946 | 4.8063 | 59.9884 | 2.85 | 26.9442 | 4.9628 | 59.9538 | 4.5057 | 26.9296 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 26.9095 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.918 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.9543 | 4.8061 | 59.9884 | 2.85 | 26.9525 | 4.9628 | 59.9538 | 4.4878 | 26.938 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 26.9179 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9263 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.9627 | 4.806 | 59.9884 | 2.85 | 26.9609 | 4.9628 | 59.9538 | 4.4698 | 26.9463 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 26.9262 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9346 | 4.967 | 60.0402 | 2.85
26.971 | 4.8059 | 59.9884 | 2.85 | 26.9692 | 4.9628 | 59.9538 | 4.4519 | 26.9547 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 26.9346 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.943 | 4.9671 | 60.0402 | 2.85
26.9793 | 4.8058 | 59.9884 | 2.85 | 26.9776 | 4.9628 | 59.9538 | 4.434 | 26.963 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 26.9429 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9513 | 4.9671 | 60.0402 | 2.85
26.9877 | 4.8058 | 59.9884 | 2.85 | 26.9859 | 4.9629 | 59.9538 | 4.416 | 26.9713 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 26.9512 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9596 | 4.9671 | 60.0402 | 2.85
26.996 | 4.8057 | 59.9884 | 2.85 | 26.9942 | 4.9629 | 59.9538 | 4.3981 | 26.9797 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 26.9595 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9679 | 4.9671 | 60.0402 | 2.85
27.0043 | 4.8057 | 59.9884 | 2.85 | 27.0026 | 4.9629 | 59.9538 | 4.3802 | 26.988 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 26.9679 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9762 | 4.9672 | 60.0402 | 2.85
27.0127 | 4.8056 | 59.9884 | 2.85 | 27.0109 | 4.9629 | 59.9538 | 4.3622 | 26.9963 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 26.9762 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9846 | 4.9672 | 60.0402 | 2.85
27.021 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.0193 | 4.9625 | 59.9538 | 4.3443 | 27.0047 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 26.9846 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 26.9929 | 4.9673 | 60.0402 | 2.85
27.0293 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.0276 | 4.9621 | 59.9538 | 4.3264 | 27.013 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 26.9929 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0012 | 4.9674 | 60.0402 | 2.85
27.0377 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.0359 | 4.9617 | 59.9538 | 4.3085 | 27.0214 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0012 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0095 | 4.9675 | 60.0402 | 2.85
27.046 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.0443 | 4.9612 | 59.9538 | 4.2905 | 27.0297 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0095 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0179 | 4.9676 | 60.0402 | 2.85
27.0544 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.0526 | 4.9608 | 59.9538 | 4.2726 | 27.038 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0178 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0262 | 4.9677 | 60.0402 | 2.85
27.0627 | 4.8055 | 59.9884 | 2.85 | 27.061 | 4.9604 | 59.9538 | 4.2547 | 27.0464 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0262 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0345 | 4.9678 | 60.0402 | 2.85
27.071 | 4.8054 | 59.9884 | 2.85 | 27.0693 | 4.96 | 59.9538 | 4.2367 | 27.0547 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0345 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0428 | 4.9679 | 60.0402 | 2.85
27.0794 | 4.8054 | 59.9884 | 2.85 | 27.0776 | 4.9596 | 59.9538 | 4.2188 | 27.063 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0428 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0511 | 4.968 | 60.0402 | 2.85
27.0877 | 4.8053 | 59.9884 | 2.85 | 27.086 | 4.9592 | 59.9538 | 4.2009 | 27.0714 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0511 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0596 | 4.968 | 60.0402 | 2.85
27.096 | 4.8052 | 59.9884 | 2.85 | 27.0943 | 4.9589 | 59.9538 | 4.1829 | 27.0797 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0595 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0679 | 4.968 | 60.0402 | 2.85
27.1044 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.1027 | 4.9589 | 59.9538 | 4.165 | 27.0881 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0678 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0762 | 4.968 | 60.0402 | 2.85
27.1127 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 27.111 | 4.959 | 59.9538 | 4.1471 | 27.0964 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0762 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0845 | 4.9681 | 60.0402 | 2.85
27.121 | 4.8048 | 59.9884 | 2.85 | 27.1194 | 4.959 | 59.9538 | 4.1291 | 27.1047 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0845 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.0928 | 4.9682 | 60.0402 | 2.85
27.1294 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 27.1277 | 4.9591 | 59.9538 | 4.1112 | 27.113 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.0928 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.1012 | 4.9683 | 60.0402 | 2.85
27.1377 | 4.8046 | 59.9884 | 2.85 | 27.136 | 4.9591 | 59.9538 | 4.0933 | 27.1214 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.1011 | 4.7811 | 60.0345 | 2.85 | 27.1095 | 4.9684 | 60.0402 | 2.85
27.146 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 27.1443 | 4.9592 | 59.9538 | 4.0754 | 27.1298 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.1094 | 4.7812 | 60.0345 | 2.85 | 27.1178 | 4.9684 | 60.0402 | 2.85
27.1544 | 4.8044 | 59.9884 | 2.85 | 27.1527 | 4.9592 | 59.9538 | 4.0574 | 27.1381 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 27.1178 | 4.7812 | 60.0345 | 2.85 | 27.1261 | 4.9685 | 60.0402 | 2.85
27.1627 | 4.8043 | 59.9884 | 2.85 | 27.161 | 4.9592 | 59.9538 | 4.0395 | 27.1464 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 27.1261 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 27.1345 | 4.9686 | 60.0402 | 2.85
27.1711 | 4.8044 | 59.9884 | 2.85 | 27.1694 | 4.9593 | 59.9538 | 4.0216 | 27.1547 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 27.1345 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 27.1428 | 4.9688 | 60.0402 | 2.85
27.1794 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 27.1777 | 4.9593 | 59.9538 | 4.0036 | 27.1631 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 27.1428 | 4.7813 | 60.0345 | 2.85 | 27.1511 | 4.969 | 60.0402 | 2.85
27.1877 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 27.1861 | 4.9592 | 59.9538 | 3.9857 | 27.1714 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.1511 | 4.7814 | 60.0345 | 2.85 | 27.1594 | 4.9676 | 60.0402 | 2.85
27.196 | 4.8046 | 59.9884 | 2.85 | 27.1944 | 4.9592 | 59.9538 | 3.9678 | 27.1797 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.1594 | 4.7814 | 60.0345 | 2.85 | 27.1677 | 4.9662 | 60.0402 | 2.85
27.2044 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 27.2027 | 4.9592 | 59.9538 | 3.9498 | 27.1881 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.1678 | 4.7815 | 60.0345 | 2.85 | 27.1761 | 4.9648 | 60.0402 | 2.85
27.2127 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 27.2111 | 4.9592 | 59.9538 | 3.9319 | 27.1964 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.1761 | 4.7815 | 60.0345 | 2.85 | 27.1844 | 4.9634 | 60.0402 | 2.85
27.2211 | 4.8048 | 59.9884 | 2.85 | 27.2194 | 4.9592 | 59.9538 | 3.914 | 27.2048 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.1844 | 4.7816 | 60.0345 | 2.85 | 27.1927 | 4.962 | 60.0402 | 2.85
27.2294 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 27.2278 | 4.9592 | 59.9538 | 3.8961 | 27.2131 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.1927 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.201 | 4.9606 | 60.0402 | 2.85
27.2377 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 27.2361 | 4.9585 | 59.9538 | 3.8781 | 27.2214 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.201 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2095 | 4.9592 | 60.0402 | 2.85
27.2461 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2444 | 4.9578 | 59.9538 | 3.8602 | 27.2298 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2094 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2178 | 4.9578 | 60.0402 | 2.85
27.2544 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2528 | 4.9571 | 59.9538 | 3.8423 | 27.2381 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2177 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2261 | 4.9564 | 60.0402 | 2.85
27.2627 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2611 | 4.9564 | 59.9538 | 3.8243 | 27.2465 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2261 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2344 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.2711 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2695 | 4.9558 | 59.9538 | 3.8064 | 27.2548 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2344 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2427 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.2794 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2778 | 4.9551 | 59.9538 | 3.7885 | 27.2631 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2427 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2511 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.2877 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2861 | 4.9544 | 59.9538 | 3.7705 | 27.2715 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.251 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2594 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.2961 | 4.805 | 59.9884 | 2.85 | 27.2945 | 4.9536 | 59.9538 | 3.7526 | 27.2798 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2593 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2677 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3044 | 4.8049 | 59.9884 | 2.85 | 27.3028 | 4.9529 | 59.9538 | 3.7347 | 27.2881 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2677 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.276 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3127 | 4.8048 | 59.9884 | 2.85 | 27.3112 | 4.9521 | 59.9538 | 3.7167 | 27.2965 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.276 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2844 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3211 | 4.8048 | 59.9884 | 2.85 | 27.3195 | 4.9521 | 59.9654 | 3.6988 | 27.3048 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2844 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.2927 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3294 | 4.8047 | 59.9884 | 2.85 | 27.3278 | 4.9521 | 59.9654 | 3.6809 | 27.3132 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.2927 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.301 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3377 | 4.8046 | 59.9884 | 2.85 | 27.3362 | 4.952 | 59.9654 | 3.663 | 27.3215 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.301 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3093 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3461 | 4.8046 | 59.9884 | 2.85 | 27.3445 | 4.952 | 59.9654 | 3.645 | 27.3298 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3093 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3176 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3544 | 4.8045 | 59.9884 | 2.85 | 27.3528 | 4.952 | 59.9654 | 3.6271 | 27.3382 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3177 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.326 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3627 | 4.8044 | 59.9884 | 2.85 | 27.3612 | 4.952 | 59.9654 | 3.6092 | 27.3465 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.326 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3344 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3711 | 4.8044 | 59.9884 | 2.85 | 27.3695 | 4.952 | 59.9654 | 3.5913 | 27.3549 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3343 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3427 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3794 | 4.8043 | 59.9884 | 2.85 | 27.3779 | 4.952 | 59.9654 | 3.5733 | 27.3632 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3427 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.351 | 4.9549 | 60.0402 | 2.85
27.3878 | 4.8043 | 59.9941 | 2.85 | 27.3862 | 4.952 | 59.9654 | 3.5554 | 27.3715 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.351 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3594 | 4.9547 | 60.0402 | 2.85
27.3961 | 4.8043 | 59.9941 | 2.85 | 27.3945 | 4.952 | 59.9654 | 3.5375 | 27.3799 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3593 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3677 | 4.9546 | 60.0402 | 2.85
27.4044 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4029 | 4.9519 | 59.9654 | 3.5195 | 27.3882 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3676 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.376 | 4.9545 | 60.0402 | 2.85
27.4128 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4112 | 4.9519 | 59.9654 | 3.5016 | 27.3965 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.376 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3843 | 4.9544 | 60.0402 | 2.85
27.4211 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4196 | 4.9518 | 59.9654 | 3.4837 | 27.4048 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3843 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.3926 | 4.9543 | 60.0402 | 2.85
27.4294 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4279 | 4.9518 | 59.9654 | 3.4658 | 27.4132 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.3926 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.401 | 4.9542 | 60.0402 | 2.85
27.4378 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4362 | 4.9517 | 59.9654 | 3.4478 | 27.4216 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4009 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4093 | 4.954 | 60.0402 | 2.85
27.4461 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4446 | 4.9517 | 59.9654 | 3.4299 | 27.4299 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4092 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4176 | 4.9539 | 60.0402 | 2.85
27.4544 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4529 | 4.9516 | 59.9654 | 3.412 | 27.4382 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4176 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4259 | 4.9537 | 60.0402 | 2.85
27.4628 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4612 | 4.9515 | 59.9654 | 3.3941 | 27.4465 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4259 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4343 | 4.9535 | 60.0402 | 2.85
27.4711 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4696 | 4.9515 | 59.9654 | 3.3761 | 27.4549 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4343 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4426 | 4.9535 | 60.0402 | 2.85
27.4794 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4779 | 4.9514 | 59.9654 | 3.3582 | 27.4632 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4426 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4509 | 4.9534 | 60.0402 | 2.85
27.4878 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4863 | 4.9515 | 59.9711 | 3.3403 | 27.4716 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4509 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4592 | 4.9534 | 60.0402 | 2.85
27.4961 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.4946 | 4.9515 | 59.9711 | 3.3223 | 27.4799 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4592 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.4675 | 4.9533 | 60.0402 | 2.85
27.5044 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5029 | 4.9516 | 59.9711 | 3.3044 | 27.4882 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4676 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85 | 27.476 | 4.9508 | 60.0402 | 2.85
27.5128 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5113 | 4.9516 | 59.9711 | 3.2865 | 27.4966 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4759 | 4.7815 | 60.0402 | 2.85 | 27.4843 | 4.9482 | 60.0402 | 2.85
27.5211 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5196 | 4.9517 | 59.9711 | 3.2686 | 27.5049 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4842 | 4.7814 | 60.0402 | 2.85 | 27.4926 | 4.9456 | 60.0402 | 2.85
27.5294 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.528 | 4.9518 | 59.9711 | 3.2506 | 27.5132 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.4926 | 4.7812 | 60.0402 | 2.85 | 27.5009 | 4.9431 | 60.0402 | 2.85
27.5378 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5363 | 4.9519 | 59.9711 | 3.2327 | 27.5216 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5009 | 4.7811 | 60.0402 | 2.85 | 27.5093 | 4.9405 | 60.0402 | 2.85
27.5461 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5446 | 4.952 | 59.9711 | 3.2148 | 27.5299 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5092 | 4.781 | 60.0402 | 2.85 | 27.5176 | 4.938 | 60.0402 | 2.85
27.5544 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5529 | 4.9521 | 59.9711 | 3.1969 | 27.5383 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5175 | 4.7809 | 60.0402 | 2.85 | 27.5259 | 4.9353 | 60.0402 | 2.85
27.5628 | 4.8044 | 59.9941 | 2.85 | 27.5613 | 4.9523 | 59.9711 | 3.1789 | 27.5466 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5259 | 4.7808 | 60.0402 | 2.85 | 27.5342 | 4.9327 | 60.0402 | 2.85
27.5711 | 4.8043 | 59.9941 | 2.85 | 27.5696 | 4.9522 | 59.9711 | 3.161 | 27.5549 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5342 | 4.7807 | 60.0402 | 2.85 | 27.5425 | 4.93 | 60.0402 | 2.85
27.5794 | 4.8043 | 59.9941 | 2.85 | 27.578 | 4.9522 | 59.9711 | 3.1431 | 27.5633 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5425 | 4.7805 | 60.0402 | 2.85 | 27.5509 | 4.9273 | 60.0402 | 2.85
27.5878 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 27.5863 | 4.952 | 59.9711 | 3.1252 | 27.5716 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5508 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.5592 | 4.9272 | 60.0402 | 2.85
27.5961 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 27.5946 | 4.9518 | 59.9711 | 3.1072 | 27.58 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5591 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.5675 | 4.9271 | 60.0402 | 2.85
27.6044 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 27.603 | 4.9516 | 59.9711 | 3.0893 | 27.5883 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5675 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.5758 | 4.9269 | 60.0402 | 2.85
27.6128 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 27.6113 | 4.9514 | 59.9711 | 3.0714 | 27.5966 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5758 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.5842 | 4.9267 | 60.0402 | 2.85
27.6211 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 27.6197 | 4.9512 | 59.9711 | 3.0535 | 27.605 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.5842 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.5925 | 4.9265 | 60.0402 | 2.85
27.6294 | 4.804 | 59.9941 | 2.85 | 27.628 | 4.951 | 59.9711 | 3.0355 | 27.6133 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.5925 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6008 | 4.9264 | 60.0402 | 2.85
27.6378 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6363 | 4.9509 | 59.9711 | 3.0176 | 27.6216 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.6008 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6091 | 4.9263 | 60.0402 | 2.85
27.6461 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6447 | 4.9507 | 59.9711 | 2.9997 | 27.6299 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 27.6091 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6174 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
27.6544 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.653 | 4.9507 | 59.9711 | 2.9818 | 27.6383 | 4.8999 | 59.9711 | 2.85 | 27.6174 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6259 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.6628 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6613 | 4.9506 | 59.9711 | 2.9638 | 27.6467 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 27.6258 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6342 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.6711 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6697 | 4.9507 | 59.9711 | 2.9459 | 27.655 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 27.6341 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6425 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.6794 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.678 | 4.9508 | 59.9711 | 2.928 | 27.6633 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.6425 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6508 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.6878 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6864 | 4.9509 | 59.9711 | 2.9101 | 27.6716 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.6508 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6592 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.6961 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 27.6947 | 4.9511 | 59.9711 | 2.8921 | 27.68 | 4.9002 | 59.9711 | 2.85 | 27.6591 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6675 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7045 | 4.8038 | 59.9941 | 2.85 | 27.703 | 4.9511 | 59.9711 | 2.8742 | 27.6884 | 4.9002 | 59.9711 | 2.85 | 27.6674 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6758 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7128 | 4.8038 | 59.9941 | 2.85 | 27.7114 | 4.9512 | 59.9711 | 2.8563 | 27.6967 | 4.9002 | 59.9711 | 2.85 | 27.6758 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6841 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7211 | 4.8037 | 59.9941 | 2.85 | 27.7197 | 4.9513 | 59.9711 | 2.85 | 27.705 | 4.9002 | 59.9711 | 2.85 | 27.6841 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.6924 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7294 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.7281 | 4.9513 | 59.9711 | 2.85 | 27.7133 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.6924 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.7008 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7378 | 4.8035 | 59.9941 | 2.85 | 27.7364 | 4.9515 | 59.9711 | 2.85 | 27.7217 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7007 | 4.7804 | 60.0402 | 2.85 | 27.7091 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7461 | 4.8034 | 59.9941 | 2.85 | 27.7447 | 4.9516 | 59.9711 | 2.85 | 27.73 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.709 | 4.7803 | 60.0402 | 2.85 | 27.7174 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7545 | 4.8034 | 59.9941 | 2.85 | 27.7531 | 4.9516 | 59.9711 | 2.85 | 27.7383 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7174 | 4.7801 | 60.0402 | 2.85 | 27.7257 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7628 | 4.8034 | 59.9941 | 2.85 | 27.7614 | 4.9517 | 59.9711 | 2.85 | 27.7467 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7257 | 4.7799 | 60.0402 | 2.85 | 27.7341 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7711 | 4.8032 | 59.9941 | 2.85 | 27.7697 | 4.9518 | 59.9711 | 2.85 | 27.755 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7341 | 4.7797 | 60.0402 | 2.85 | 27.7424 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.7795 | 4.8031 | 59.9941 | 2.85 | 27.7781 | 4.9518 | 59.9711 | 2.85 | 27.7634 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7424 | 4.7795 | 60.0402 | 2.85 | 27.7507 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.7878 | 4.803 | 59.9941 | 2.85 | 27.7864 | 4.9517 | 59.9711 | 2.85 | 27.7717 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.7507 | 4.7793 | 60.0402 | 2.85 | 27.759 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.7961 | 4.8028 | 59.9941 | 2.85 | 27.7947 | 4.9517 | 59.9711 | 2.85 | 27.78 | 4.9003 | 59.9711 | 2.85 | 27.759 | 4.7791 | 60.0402 | 2.85 | 27.7673 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8045 | 4.8028 | 59.9941 | 2.85 | 27.8031 | 4.9515 | 59.9711 | 2.85 | 27.7884 | 4.9001 | 59.9711 | 2.85 | 27.7673 | 4.7789 | 60.0402 | 2.85 | 27.7758 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8128 | 4.8027 | 59.9941 | 2.85 | 27.8114 | 4.9513 | 59.9711 | 2.85 | 27.7967 | 4.9 | 59.9711 | 2.85 | 27.7757 | 4.7787 | 60.0402 | 2.85 | 27.7841 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8211 | 4.8027 | 59.9941 | 2.85 | 27.8198 | 4.951 | 59.9711 | 2.85 | 27.8051 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.784 | 4.7785 | 60.0402 | 2.85 | 27.7924 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8295 | 4.8026 | 59.9941 | 2.85 | 27.8281 | 4.9507 | 59.9711 | 2.85 | 27.8134 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.7924 | 4.7771 | 60.0402 | 2.85 | 27.8007 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8378 | 4.8025 | 59.9941 | 2.85 | 27.8364 | 4.9504 | 59.9711 | 2.85 | 27.8217 | 4.8996 | 59.9711 | 2.85 | 27.8007 | 4.7757 | 60.0402 | 2.85 | 27.809 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8461 | 4.8023 | 59.9941 | 2.85 | 27.8448 | 4.9501 | 59.9711 | 2.85 | 27.8301 | 4.8994 | 59.9711 | 2.85 | 27.809 | 4.7745 | 60.0402 | 2.85 | 27.8174 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8545 | 4.8022 | 59.9941 | 2.85 | 27.8531 | 4.9498 | 59.9711 | 2.85 | 27.8384 | 4.8993 | 59.9711 | 2.85 | 27.8173 | 4.7732 | 60.0402 | 2.85 | 27.8257 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8628 | 4.8022 | 59.9941 | 2.85 | 27.8615 | 4.9495 | 59.9711 | 2.85 | 27.8467 | 4.8991 | 59.9711 | 2.85 | 27.8257 | 4.7719 | 60.0402 | 2.85 | 27.834 | 4.926 | 60.0402 | 2.85
27.8711 | 4.8021 | 59.9941 | 2.85 | 27.8698 | 4.9494 | 59.9711 | 2.85 | 27.8551 | 4.899 | 59.9711 | 2.85 | 27.834 | 4.7705 | 60.0402 | 2.85 | 27.8423 | 4.9261 | 60.0402 | 2.85
27.8795 | 4.802 | 59.9941 | 2.85 | 27.8781 | 4.9492 | 59.9711 | 2.85 | 27.8634 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8423 | 4.7692 | 60.0402 | 2.85 | 27.8507 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
27.8878 | 4.8021 | 59.9941 | 2.85 | 27.8864 | 4.9491 | 59.9711 | 2.85 | 27.8718 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8506 | 4.7679 | 60.0402 | 2.85 | 27.859 | 4.9263 | 60.0402 | 2.85
27.8961 | 4.8023 | 59.9941 | 2.85 | 27.8948 | 4.9489 | 59.9711 | 2.85 | 27.8801 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8589 | 4.7665 | 60.0402 | 2.85 | 27.8673 | 4.9264 | 60.0402 | 2.85
27.9045 | 4.8024 | 59.9941 | 2.85 | 27.9031 | 4.9476 | 59.9711 | 2.85 | 27.8884 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8673 | 4.7652 | 60.0402 | 2.85 | 27.8756 | 4.9265 | 60.0402 | 2.85
27.9128 | 4.8025 | 59.9941 | 2.85 | 27.9115 | 4.9463 | 59.9711 | 2.85 | 27.8968 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8756 | 4.7652 | 60.0402 | 2.85 | 27.8839 | 4.9266 | 60.0402 | 2.85
27.9211 | 4.8026 | 59.9941 | 2.85 | 27.9198 | 4.945 | 59.9711 | 2.85 | 27.9051 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.884 | 4.7653 | 60.0402 | 2.85 | 27.8923 | 4.9267 | 60.0402 | 2.85
27.9295 | 4.8028 | 59.9941 | 2.85 | 27.9281 | 4.9437 | 59.9711 | 2.85 | 27.9135 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 27.8923 | 4.7653 | 60.0402 | 2.85 | 27.9006 | 4.9268 | 60.0402 | 2.85
27.9378 | 4.803 | 59.9941 | 2.85 | 27.9365 | 4.9408 | 59.9711 | 2.85 | 27.9218 | 4.899 | 59.9711 | 2.85 | 27.9006 | 4.7653 | 60.0402 | 2.85 | 27.9089 | 4.9269 | 60.0402 | 2.85
27.9461 | 4.8032 | 59.9941 | 2.85 | 27.9448 | 4.938 | 59.9711 | 2.85 | 27.9301 | 4.8991 | 59.9711 | 2.85 | 27.9089 | 4.7653 | 60.0402 | 2.85 | 27.9172 | 4.927 | 60.0402 | 2.85
27.9545 | 4.8034 | 59.9941 | 2.85 | 27.9532 | 4.9352 | 59.9711 | 2.85 | 27.9385 | 4.8992 | 59.9711 | 2.85 | 27.9172 | 4.7654 | 60.0402 | 2.85 | 27.9257 | 4.927 | 60.0402 | 2.85
27.9628 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.9615 | 4.9324 | 59.9711 | 2.85 | 27.9468 | 4.8993 | 59.9711 | 2.85 | 27.9256 | 4.7654 | 60.0402 | 2.85 | 27.934 | 4.927 | 60.0402 | 2.85
27.9711 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.9698 | 4.9298 | 59.9711 | 2.85 | 27.9551 | 4.8994 | 59.9711 | 2.85 | 27.9339 | 4.7654 | 60.0402 | 2.85 | 27.9423 | 4.927 | 60.0402 | 2.85
27.9795 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.9781 | 4.9271 | 59.9711 | 2.85 | 27.9634 | 4.8995 | 59.9711 | 2.85 | 27.9423 | 4.7655 | 60.0402 | 2.85 | 27.9506 | 4.927 | 60.0402 | 2.85
27.9878 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.9865 | 4.9257 | 59.9654 | 2.85 | 27.9718 | 4.8996 | 59.9711 | 2.85 | 27.9506 | 4.7655 | 60.0402 | 2.85 | 27.9589 | 4.9271 | 60.0402 | 2.85
27.9961 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 27.9948 | 4.9243 | 59.9654 | 2.85 | 27.9802 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.9589 | 4.7655 | 60.0402 | 2.85 | 27.9673 | 4.9272 | 60.0402 | 2.85
28.0045 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0032 | 4.9229 | 59.9654 | 2.85 | 27.9885 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.9672 | 4.7655 | 60.0402 | 2.85 | 27.9756 | 4.9273 | 60.0402 | 2.85
28.0128 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0115 | 4.9215 | 59.9654 | 2.85 | 27.9968 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.9755 | 4.7657 | 60.0402 | 2.85 | 27.9839 | 4.9274 | 60.0402 | 2.85
28.0211 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0199 | 4.9215 | 59.9654 | 2.85 | 28.0051 | 4.8998 | 59.9711 | 2.85 | 27.9839 | 4.7658 | 60.0402 | 2.85 | 27.9922 | 4.9275 | 60.0402 | 2.85
28.0295 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0282 | 4.9216 | 59.9654 | 2.85 | 28.0135 | 4.8997 | 59.9711 | 2.85 | 27.9922 | 4.7659 | 60.0402 | 2.85 | 28.0006 | 4.9276 | 60.0402 | 2.85
28.0378 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0365 | 4.9217 | 59.9654 | 2.85 | 28.0219 | 4.8996 | 59.9711 | 2.85 | 28.0005 | 4.7661 | 60.0402 | 2.85 | 28.0089 | 4.9276 | 60.0402 | 2.85
28.0462 | 4.8035 | 59.9941 | 2.85 | 28.0449 | 4.9218 | 59.9654 | 2.85 | 28.0302 | 4.8994 | 59.9711 | 2.85 | 28.0089 | 4.7662 | 60.0402 | 2.85 | 28.0172 | 4.9276 | 60.0402 | 2.85
28.0545 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0532 | 4.9217 | 59.9654 | 2.85 | 28.0385 | 4.8993 | 59.9711 | 2.85 | 28.0172 | 4.7663 | 60.0402 | 2.85 | 28.0255 | 4.9276 | 60.0402 | 2.85
28.0628 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0616 | 4.9216 | 59.9654 | 2.85 | 28.0468 | 4.8992 | 59.9711 | 2.85 | 28.0255 | 4.7665 | 60.0402 | 2.85 | 28.0338 | 4.9276 | 60.0402 | 2.85
28.0712 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0699 | 4.9216 | 59.9654 | 2.85 | 28.0552 | 4.899 | 59.9711 | 2.85 | 28.0339 | 4.7666 | 60.0402 | 2.85 | 28.0422 | 4.9275 | 60.0402 | 2.85
28.0795 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.0782 | 4.9215 | 59.9654 | 2.85 | 28.0635 | 4.8989 | 59.9711 | 2.85 | 28.0422 | 4.7668 | 60.0402 | 2.85 | 28.0505 | 4.9273 | 60.0402 | 2.85
28.0878 | 4.8037 | 59.9941 | 2.85 | 28.0865 | 4.9203 | 59.9654 | 2.85 | 28.0718 | 4.8988 | 59.9711 | 2.85 | 28.0505 | 4.767 | 60.0402 | 2.85 | 28.0588 | 4.9271 | 60.0402 | 2.85
28.0962 | 4.8037 | 59.9941 | 2.85 | 28.0949 | 4.9191 | 59.9654 | 2.85 | 28.0802 | 4.8987 | 59.9711 | 2.85 | 28.0588 | 4.7671 | 60.0402 | 2.85 | 28.0671 | 4.9269 | 60.0402 | 2.85
28.1045 | 4.8037 | 59.9941 | 2.85 | 28.1032 | 4.9179 | 59.9654 | 2.85 | 28.0885 | 4.8967 | 59.9711 | 2.85 | 28.0671 | 4.7672 | 60.0402 | 2.85 | 28.0756 | 4.9267 | 60.0402 | 2.85
28.1128 | 4.8038 | 59.9941 | 2.85 | 28.1116 | 4.9166 | 59.9654 | 2.85 | 28.0969 | 4.8947 | 59.9711 | 2.85 | 28.0755 | 4.7672 | 60.0402 | 2.85 | 28.0839 | 4.9265 | 60.0402 | 2.85
28.1212 | 4.8038 | 59.9941 | 2.85 | 28.1199 | 4.9154 | 59.9654 | 2.85 | 28.1052 | 4.8928 | 59.9711 | 2.85 | 28.0838 | 4.7673 | 60.0402 | 2.85 | 28.0922 | 4.9265 | 60.0402 | 2.85
28.1295 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 28.1282 | 4.9142 | 59.9654 | 2.85 | 28.1135 | 4.8909 | 59.9711 | 2.85 | 28.0922 | 4.7638 | 60.0402 | 2.85 | 28.1005 | 4.9264 | 60.0402 | 2.85
28.1378 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 28.1366 | 4.9131 | 59.9654 | 2.85 | 28.1219 | 4.889 | 59.9711 | 2.85 | 28.1005 | 4.7603 | 60.0402 | 2.85 | 28.1088 | 4.9263 | 60.0402 | 2.85
28.1462 | 4.8039 | 59.9941 | 2.85 | 28.1449 | 4.9119 | 59.9654 | 2.85 | 28.1302 | 4.8871 | 59.9711 | 2.85 | 28.1088 | 4.7542 | 60.0402 | 2.85 | 28.1172 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
28.1545 | 4.804 | 59.9941 | 2.85 | 28.1533 | 4.9108 | 59.9654 | 2.85 | 28.1385 | 4.8853 | 59.9711 | 2.85 | 28.1171 | 4.748 | 60.0402 | 2.85 | 28.1255 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
28.1628 | 4.804 | 59.9941 | 2.85 | 28.1616 | 4.9096 | 59.9654 | 2.85 | 28.1469 | 4.8835 | 59.9711 | 2.85 | 28.1254 | 4.7418 | 60.0402 | 2.85 | 28.1338 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
28.1712 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 28.17 | 4.9095 | 59.9654 | 2.85 | 28.1552 | 4.8818 | 59.9711 | 2.85 | 28.1338 | 4.7356 | 60.0402 | 2.85 | 28.1421 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
28.1795 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 28.1783 | 4.9095 | 59.9654 | 2.85 | 28.1636 | 4.8801 | 59.9711 | 2.85 | 28.1421 | 4.7294 | 60.0402 | 2.85 | 28.1505 | 4.9262 | 60.0402 | 2.85
28.1878 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.1866 | 4.9094 | 59.9654 | 2.85 | 28.1719 | 4.8803 | 59.9711 | 2.85 | 28.1505 | 4.7232 | 60.0402 | 2.85 | 28.1588 | 4.9263 | 60.0402 | 2.85
28.1962 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.1949 | 4.9093 | 59.9654 | 2.85 | 28.1802 | 4.8805 | 59.9711 | 2.85 | 28.1588 | 4.717 | 60.0402 | 2.85 | 28.1671 | 4.9263 | 60.0402 | 2.85
28.2045 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.2033 | 4.9092 | 59.9654 | 2.85 | 28.1886 | 4.8807 | 59.9711 | 2.85 | 28.1671 | 4.7108 | 60.0402 | 2.85 | 28.1754 | 4.9264 | 60.0402 | 2.85
28.2128 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.2116 | 4.9091 | 59.9654 | 2.85 | 28.1969 | 4.8809 | 59.9711 | 2.85 | 28.1754 | 4.7081 | 60.0402 | 2.85 | 28.1837 | 4.9264 | 60.0402 | 2.85
28.2212 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.22 | 4.909 | 59.9654 | 2.85 | 28.2053 | 4.8811 | 59.9711 | 2.85 | 28.1838 | 4.7054 | 60.0402 | 2.85 | 28.1921 | 4.9247 | 60.0402 | 2.85
28.2295 | 4.8042 | 59.9941 | 2.85 | 28.2283 | 4.909 | 59.9654 | 2.85 | 28.2136 | 4.8813 | 59.9711 | 2.85 | 28.1921 | 4.7053 | 60.0402 | 2.85 | 28.2004 | 4.923 | 60.0402 | 2.85
28.2378 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 28.2366 | 4.9089 | 59.9654 | 2.85 | 28.2219 | 4.8814 | 59.9711 | 2.85 | 28.2004 | 4.7052 | 60.0402 | 2.85 | 28.2087 | 4.9213 | 60.0402 | 2.85
28.2462 | 4.8041 | 59.9941 | 2.85 | 28.245 | 4.9088 | 59.9654 | 2.85 | 28.2303 | 4.8815 | 59.9711 | 2.85 | 28.2087 | 4.7051 | 60.0402 | 2.85 | 28.217 | 4.9196 | 60.0402 | 2.85
28.2545 | 4.8038 | 59.9941 | 2.85 | 28.2533 | 4.9087 | 59.9654 | 2.85 | 28.2386 | 4.8814 | 59.9711 | 2.85 | 28.217 | 4.705 | 60.0402 | 2.85 | 28.2255 | 4.9178 | 60.0402 | 2.85
28.2628 | 4.8036 | 59.9941 | 2.85 | 28.2617 | 4.9087 | 59.9654 | 2.85 | 28.2469 | 4.8813 | 59.9711 | 2.85 | 28.2254 | 4.7049 | 60.0402 | 2.85 | 28.2338 | 4.9161 | 60.0402 | 2.85
28.2712 | 4.8033 | 59.9941 | 2.85 | 28.27 | 4.9086 | 59.9654 | 2.85 | 28.2552 | 4.8814 | 59.9711 | 2.85 | 28.2337 | 4.7049 | 60.0402 | 2.85 | 28.2421 | 4.9143 | 60.0402 | 2.85
28.2795 | 4.803 | 59.9941 | 2.85 | 28.2784 | 4.9085 | 59.9654 | 2.85 | 28.2636 | 4.8814 | 59.9711 | 2.85 | 28.2421 | 4.7048 | 60.0402 | 2.85 | 28.2504 | 4.9125 | 60.0402 | 2.85
28.2878 | 4.8 | 59.9941 | 2.85 | 28.2867 | 4.9084 | 59.9654 | 2.85 | 28.272 | 4.8815 | 59.9711 | 2.85 | 28.2504 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.2587 | 4.9108 | 60.0402 | 2.85
28.2962 | 4.7969 | 59.9941 | 2.85 | 28.295 | 4.9083 | 59.9654 | 2.85 | 28.2803 | 4.8815 | 59.9711 | 2.85 | 28.2587 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.2671 | 4.909 | 60.0402 | 2.85
28.3045 | 4.7939 | 59.9941 | 2.85 | 28.3033 | 4.9083 | 59.9654 | 2.85 | 28.2886 | 4.8815 | 59.9711 | 2.85 | 28.267 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.2754 | 4.909 | 60.0402 | 2.85
28.3129 | 4.7908 | 59.9941 | 2.85 | 28.3117 | 4.9082 | 59.9654 | 2.85 | 28.2969 | 4.8816 | 59.9711 | 2.85 | 28.2753 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.2837 | 4.9091 | 60.0402 | 2.85
28.3212 | 4.7878 | 59.9941 | 2.85 | 28.32 | 4.9081 | 59.9654 | 2.85 | 28.3053 | 4.8816 | 59.9711 | 2.85 | 28.2837 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.292 | 4.9091 | 60.0402 | 2.85
28.3295 | 4.7848 | 59.9941 | 2.85 | 28.3284 | 4.908 | 59.9654 | 2.85 | 28.3137 | 4.8817 | 59.9711 | 2.85 | 28.292 | 4.7047 | 60.0402 | 2.85 | 28.3004 | 4.9091 | 60.0402 | 2.85
28.3378 | 4.782 | 59.9941 | 2.85 | 28.3367 | 4.908 | 59.9654 | 2.85 | 28.322 | 4.8818 | 59.9711 | 2.85 | 28.3004 | 4.7046 | 60.0402 | 2.85 | 28.3087 | 4.9092 | 60.0402 | 2.85
28.3462 | 4.7791 | 59.9941 | 2.85 | 28.345 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3303 | 4.8819 | 59.9711 | 2.85 | 28.3087 | 4.7045 | 60.0402 | 2.85 | 28.317 | 4.9092 | 60.0402 | 2.85
28.3545 | 4.7763 | 59.9941 | 2.85 | 28.3534 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3386 | 4.8817 | 59.9711 | 2.85 | 28.317 | 4.7045 | 60.0402 | 2.85 | 28.3253 | 4.9093 | 60.0402 | 2.85
28.3629 | 4.7735 | 59.9941 | 2.85 | 28.3617 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.347 | 4.8814 | 59.9711 | 2.85 | 28.3253 | 4.7043 | 60.0402 | 2.85 | 28.3336 | 4.9094 | 60.0402 | 2.85
28.3712 | 4.769 | 59.9941 | 2.85 | 28.3701 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3553 | 4.8812 | 59.9711 | 2.85 | 28.3336 | 4.7041 | 60.0402 | 2.85 | 28.342 | 4.9095 | 60.0402 | 2.85
28.3795 | 4.7645 | 59.9941 | 2.85 | 28.3784 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3636 | 4.881 | 59.9711 | 2.85 | 28.342 | 4.7039 | 60.0402 | 2.85 | 28.3503 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.3878 | 4.7601 | 59.9941 | 2.85 | 28.3867 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.372 | 4.8807 | 59.9711 | 2.85 | 28.3503 | 4.7037 | 60.0402 | 2.85 | 28.3586 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.3962 | 4.7557 | 59.9941 | 2.85 | 28.3951 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3803 | 4.8805 | 59.9711 | 2.85 | 28.3586 | 4.7035 | 60.0345 | 2.85 | 28.3669 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.4045 | 4.7512 | 59.9941 | 2.85 | 28.4034 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.3887 | 4.8803 | 59.9711 | 2.85 | 28.3669 | 4.7033 | 60.0345 | 2.85 | 28.3754 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.4129 | 4.7468 | 59.9941 | 2.85 | 28.4117 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.397 | 4.88 | 59.9711 | 2.85 | 28.3753 | 4.7032 | 60.0345 | 2.85 | 28.3837 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.4212 | 4.7424 | 59.9941 | 2.85 | 28.4201 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4053 | 4.8798 | 59.9711 | 2.85 | 28.3836 | 4.7031 | 60.0345 | 2.85 | 28.392 | 4.9097 | 60.0402 | 2.85
28.4295 | 4.7381 | 59.9941 | 2.85 | 28.4284 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4137 | 4.8796 | 59.9711 | 2.85 | 28.392 | 4.703 | 60.0345 | 2.85 | 28.4003 | 4.9097 | 60.0402 | 2.85
28.4379 | 4.7338 | 59.9941 | 2.85 | 28.4368 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.422 | 4.879 | 59.9711 | 2.85 | 28.4003 | 4.7028 | 60.0345 | 2.85 | 28.4086 | 4.9096 | 60.0402 | 2.85
28.4462 | 4.7294 | 59.9941 | 2.85 | 28.4451 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4304 | 4.8785 | 59.9711 | 2.85 | 28.4086 | 4.7029 | 60.0345 | 2.85 | 28.417 | 4.9095 | 60.0402 | 2.85
28.4545 | 4.7296 | 59.9941 | 2.85 | 28.4534 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4387 | 4.8779 | 59.9711 | 2.85 | 28.4169 | 4.7029 | 60.0345 | 2.85 | 28.4253 | 4.9086 | 60.0402 | 2.85
28.4629 | 4.7297 | 59.9941 | 2.85 | 28.4618 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.447 | 4.8774 | 59.9711 | 2.85 | 28.4252 | 4.7029 | 60.0345 | 2.85 | 28.4336 | 4.9077 | 60.0402 | 2.85
28.4712 | 4.7299 | 59.9941 | 2.85 | 28.4701 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4554 | 4.8769 | 59.9711 | 2.85 | 28.4336 | 4.7029 | 60.0345 | 2.85 | 28.4419 | 4.9068 | 60.0402 | 2.85
28.4795 | 4.73 | 59.9941 | 2.85 | 28.4785 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4637 | 4.8763 | 59.9711 | 2.85 | 28.4419 | 4.703 | 60.0345 | 2.85 | 28.4503 | 4.906 | 60.0402 | 2.85
28.4879 | 4.7301 | 59.9941 | 2.85 | 28.4868 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.472 | 4.8758 | 59.9711 | 2.85 | 28.4503 | 4.7031 | 60.0345 | 2.85 | 28.4586 | 4.9051 | 60.0402 | 2.85
28.4962 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.4951 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4804 | 4.8752 | 59.9711 | 2.85 | 28.4586 | 4.7033 | 60.0345 | 2.85 | 28.4669 | 4.9042 | 60.0402 | 2.85
28.5045 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.5035 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4887 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.4669 | 4.7034 | 60.0345 | 2.85 | 28.4752 | 4.9035 | 60.0402 | 2.85
28.5129 | 4.7303 | 59.9941 | 2.85 | 28.5118 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.4971 | 4.8742 | 59.9711 | 2.85 | 28.4752 | 4.7035 | 60.0345 | 2.85 | 28.4835 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.5212 | 4.7303 | 59.9941 | 2.85 | 28.5201 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5054 | 4.8742 | 59.9711 | 2.85 | 28.4836 | 4.7037 | 60.0345 | 2.85 | 28.4919 | 4.9021 | 60.0402 | 2.85
28.5295 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.5285 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5137 | 4.8742 | 59.9711 | 2.85 | 28.4919 | 4.7038 | 60.0345 | 2.85 | 28.5002 | 4.9014 | 60.0402 | 2.85
28.5379 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.5368 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5221 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.5002 | 4.7039 | 60.0345 | 2.85 | 28.5085 | 4.9016 | 60.0402 | 2.85
28.5462 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.5452 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5304 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.5085 | 4.704 | 60.0345 | 2.85 | 28.5168 | 4.9018 | 60.0402 | 2.85
28.5545 | 4.7302 | 59.9941 | 2.85 | 28.5535 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5388 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.5168 | 4.7041 | 60.0345 | 2.85 | 28.5251 | 4.902 | 60.0402 | 2.85
28.5629 | 4.7301 | 59.9941 | 2.85 | 28.5618 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5471 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.5252 | 4.7041 | 60.0345 | 2.85 | 28.5336 | 4.9022 | 60.0402 | 2.85
28.5712 | 4.7298 | 59.9941 | 2.85 | 28.5702 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5554 | 4.8744 | 59.9711 | 2.85 | 28.5335 | 4.7041 | 60.0345 | 2.85 | 28.5419 | 4.9024 | 60.0402 | 2.85
28.5795 | 4.7295 | 59.9941 | 2.85 | 28.5785 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5638 | 4.8745 | 59.9711 | 2.85 | 28.5419 | 4.704 | 60.0345 | 2.85 | 28.5502 | 4.9026 | 60.0402 | 2.85
28.5879 | 4.7292 | 59.9941 | 2.85 | 28.5869 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5721 | 4.8746 | 59.9711 | 2.85 | 28.5502 | 4.704 | 60.0345 | 2.85 | 28.5585 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.5962 | 4.729 | 59.9941 | 2.85 | 28.5952 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5804 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.5585 | 4.7039 | 60.0345 | 2.85 | 28.5669 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6045 | 4.7286 | 59.9941 | 2.85 | 28.6035 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5887 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.5668 | 4.7038 | 60.0345 | 2.85 | 28.5752 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6129 | 4.7283 | 59.9941 | 2.85 | 28.6118 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.5971 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.5752 | 4.7026 | 60.0345 | 2.85 | 28.5835 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6212 | 4.7278 | 59.9941 | 2.85 | 28.6202 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6055 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.5835 | 4.7013 | 60.0345 | 2.85 | 28.5918 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6295 | 4.7274 | 59.9941 | 2.85 | 28.6285 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6138 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.5919 | 4.7001 | 60.0345 | 2.85 | 28.6001 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6379 | 4.7271 | 59.9941 | 2.85 | 28.6369 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6221 | 4.8748 | 59.9711 | 2.85 | 28.6002 | 4.699 | 60.0345 | 2.85 | 28.6085 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6462 | 4.7268 | 59.9941 | 2.85 | 28.6452 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6304 | 4.8748 | 59.9711 | 2.85 | 28.6085 | 4.6978 | 60.0345 | 2.85 | 28.6168 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6545 | 4.7268 | 59.9941 | 2.85 | 28.6536 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6388 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.6168 | 4.6966 | 60.0345 | 2.85 | 28.6251 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6629 | 4.7268 | 59.9941 | 2.85 | 28.6619 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6472 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.6251 | 4.6954 | 60.0345 | 2.85 | 28.6334 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6712 | 4.7268 | 59.9941 | 2.85 | 28.6702 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6555 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.6335 | 4.6943 | 60.0345 | 2.85 | 28.6418 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6796 | 4.7268 | 59.9941 | 2.85 | 28.6786 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6638 | 4.8747 | 59.9711 | 2.85 | 28.6418 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 28.6501 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6879 | 4.7271 | 59.9941 | 2.85 | 28.6869 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6721 | 4.8746 | 59.9711 | 2.85 | 28.6501 | 4.6921 | 60.0345 | 2.85 | 28.6584 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.6962 | 4.7275 | 59.9941 | 2.85 | 28.6953 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6805 | 4.8745 | 59.9711 | 2.85 | 28.6584 | 4.6923 | 60.0345 | 2.85 | 28.6667 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7045 | 4.7279 | 59.9941 | 2.85 | 28.7036 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6888 | 4.8745 | 59.9711 | 2.85 | 28.6668 | 4.6924 | 60.0345 | 2.85 | 28.675 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7129 | 4.7283 | 59.9941 | 2.85 | 28.7119 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.6971 | 4.8744 | 59.9711 | 2.85 | 28.6751 | 4.6924 | 60.0345 | 2.85 | 28.6835 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7212 | 4.7286 | 59.9884 | 2.85 | 28.7202 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7055 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.6835 | 4.6925 | 60.0345 | 2.85 | 28.6918 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7296 | 4.7289 | 59.9884 | 2.85 | 28.7286 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7138 | 4.8743 | 59.9711 | 2.85 | 28.6918 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 28.7001 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7379 | 4.7292 | 59.9884 | 2.85 | 28.7369 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7222 | 4.8741 | 59.9711 | 2.85 | 28.7001 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 28.7084 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7462 | 4.7296 | 59.9884 | 2.85 | 28.7453 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7305 | 4.8739 | 59.9711 | 2.85 | 28.7084 | 4.6927 | 60.0345 | 2.85 | 28.7168 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7546 | 4.7299 | 59.9884 | 2.85 | 28.7536 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7388 | 4.8735 | 59.9711 | 2.85 | 28.7167 | 4.6927 | 60.0345 | 2.85 | 28.7251 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7629 | 4.7302 | 59.9884 | 2.85 | 28.762 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7472 | 4.8732 | 59.9711 | 2.85 | 28.7251 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 28.7334 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7712 | 4.7303 | 59.9884 | 2.85 | 28.7703 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7555 | 4.8722 | 59.9711 | 2.85 | 28.7334 | 4.6925 | 60.0345 | 2.85 | 28.7417 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7796 | 4.7304 | 59.9884 | 2.85 | 28.7786 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7639 | 4.8713 | 59.9711 | 2.85 | 28.7418 | 4.6924 | 60.0345 | 2.85 | 28.75 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7879 | 4.7305 | 59.9884 | 2.85 | 28.787 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7722 | 4.8703 | 59.9711 | 2.85 | 28.7501 | 4.6923 | 60.0345 | 2.85 | 28.7584 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.7962 | 4.7306 | 59.9884 | 2.85 | 28.7953 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7805 | 4.8694 | 59.9711 | 2.85 | 28.7584 | 4.6922 | 60.0345 | 2.85 | 28.7667 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8046 | 4.7307 | 59.9884 | 2.85 | 28.8036 | 4.9079 | 59.9654 | 2.85 | 28.7889 | 4.8684 | 59.9711 | 2.85 | 28.7667 | 4.6922 | 60.0345 | 2.85 | 28.775 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8129 | 4.7307 | 59.9884 | 2.85 | 28.812 | 4.908 | 59.9654 | 2.85 | 28.7972 | 4.8675 | 59.9711 | 2.85 | 28.7751 | 4.6921 | 60.0345 | 2.85 | 28.7833 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8212 | 4.7308 | 59.9884 | 2.85 | 28.8203 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8055 | 4.8666 | 59.9711 | 2.85 | 28.7834 | 4.6921 | 60.0345 | 2.85 | 28.7917 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8296 | 4.7309 | 59.9884 | 2.85 | 28.8286 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8139 | 4.8657 | 59.9711 | 2.85 | 28.7917 | 4.6921 | 60.0345 | 2.85 | 28.8 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8379 | 4.7311 | 59.9884 | 2.85 | 28.837 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8222 | 4.8649 | 59.9711 | 2.85 | 28.8 | 4.6921 | 60.0345 | 2.85 | 28.8083 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8462 | 4.7313 | 59.9884 | 2.85 | 28.8453 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8306 | 4.8642 | 59.9711 | 2.85 | 28.8083 | 4.6923 | 60.0345 | 2.85 | 28.8167 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8546 | 4.7315 | 59.9884 | 2.85 | 28.8537 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8389 | 4.8641 | 59.9711 | 2.85 | 28.8167 | 4.6924 | 60.0345 | 2.85 | 28.825 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8629 | 4.7317 | 59.9884 | 2.85 | 28.862 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8472 | 4.8641 | 59.9711 | 2.85 | 28.825 | 4.6925 | 60.0345 | 2.85 | 28.8334 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8712 | 4.7318 | 59.9884 | 2.85 | 28.8703 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8556 | 4.8639 | 59.9711 | 2.85 | 28.8334 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 28.8417 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8796 | 4.732 | 59.9884 | 2.85 | 28.8787 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8639 | 4.8638 | 59.9711 | 2.85 | 28.8417 | 4.6927 | 60.0345 | 2.85 | 28.85 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8879 | 4.7322 | 59.9884 | 2.85 | 28.887 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8723 | 4.8638 | 59.9711 | 2.85 | 28.85 | 4.6928 | 60.0345 | 2.85 | 28.8583 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.8963 | 4.7324 | 59.9884 | 2.85 | 28.8954 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8806 | 4.8637 | 59.9711 | 2.85 | 28.8583 | 4.6928 | 60.0287 | 2.85 | 28.8667 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9046 | 4.7325 | 59.9884 | 2.85 | 28.9037 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8889 | 4.8637 | 59.9711 | 2.85 | 28.8667 | 4.6928 | 60.0287 | 2.85 | 28.875 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9129 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.912 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.8973 | 4.8637 | 59.9711 | 2.85 | 28.875 | 4.6927 | 60.0287 | 2.85 | 28.8833 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9212 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9203 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9056 | 4.8638 | 59.9711 | 2.85 | 28.8834 | 4.6927 | 60.0287 | 2.85 | 28.8916 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9296 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9287 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9139 | 4.8638 | 59.9711 | 2.85 | 28.8917 | 4.6926 | 60.0287 | 2.85 | 28.8999 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9379 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.937 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 28.9222 | 4.8638 | 59.9711 | 2.85 | 28.9 | 4.6925 | 60.0287 | 2.85 | 28.9083 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9463 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9454 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 28.9306 | 4.8639 | 59.9711 | 2.85 | 28.9083 | 4.6924 | 60.0287 | 2.85 | 28.9166 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
28.9546 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9537 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.939 | 4.8642 | 59.9711 | 2.85 | 28.9166 | 4.6923 | 60.0287 | 2.85 | 28.9249 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
28.9629 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.962 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9473 | 4.8644 | 59.9711 | 2.85 | 28.925 | 4.6922 | 60.0287 | 2.85 | 28.9332 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
28.9713 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9704 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9556 | 4.8646 | 59.9711 | 2.85 | 28.9333 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9417 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
28.9796 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9787 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9639 | 4.8647 | 59.9711 | 2.85 | 28.9417 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.95 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
28.9879 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9871 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 28.9723 | 4.8649 | 59.9711 | 2.85 | 28.95 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9583 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
28.9963 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 28.9954 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 28.9807 | 4.8651 | 59.9711 | 2.85 | 28.9583 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9666 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0046 | 4.7326 | 59.9884 | 2.85 | 29.0037 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 28.989 | 4.8653 | 59.9711 | 2.85 | 28.9666 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9749 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0129 | 4.7327 | 59.9884 | 2.85 | 29.0121 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 28.9973 | 4.8655 | 59.9711 | 2.85 | 28.975 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9833 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0213 | 4.7327 | 59.9884 | 2.85 | 29.0204 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.0056 | 4.8656 | 59.9711 | 2.85 | 28.9833 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9916 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0296 | 4.7328 | 59.9884 | 2.85 | 29.0287 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.014 | 4.8657 | 59.9711 | 2.85 | 28.9916 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 28.9999 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0379 | 4.7328 | 59.9884 | 2.85 | 29.0371 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.0223 | 4.8659 | 59.9711 | 2.85 | 28.9999 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0082 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0463 | 4.7329 | 59.9884 | 2.85 | 29.0454 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.0306 | 4.8661 | 59.9711 | 2.85 | 29.0083 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0166 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0546 | 4.7329 | 59.9884 | 2.85 | 29.0538 | 4.9085 | 59.9711 | 2.85 | 29.039 | 4.8664 | 59.9711 | 2.85 | 29.0166 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0249 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0629 | 4.733 | 59.9884 | 2.85 | 29.0621 | 4.9085 | 59.9711 | 2.85 | 29.0473 | 4.8666 | 59.9711 | 2.85 | 29.0249 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0332 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0713 | 4.733 | 59.9884 | 2.85 | 29.0704 | 4.9086 | 59.9711 | 2.85 | 29.0557 | 4.8667 | 59.9711 | 2.85 | 29.0333 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0415 | 4.9029 | 60.0402 | 2.85
29.0796 | 4.7329 | 59.9884 | 2.85 | 29.0788 | 4.9086 | 59.9711 | 2.85 | 29.064 | 4.8669 | 59.9711 | 2.85 | 29.0416 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0498 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
29.088 | 4.7329 | 59.9884 | 2.85 | 29.0871 | 4.9087 | 59.9711 | 2.85 | 29.0723 | 4.867 | 59.9711 | 2.85 | 29.0499 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0582 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
29.0963 | 4.7328 | 59.9884 | 2.85 | 29.0955 | 4.9087 | 59.9711 | 2.85 | 29.0807 | 4.8672 | 59.9711 | 2.85 | 29.0582 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0665 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
29.1046 | 4.733 | 59.9884 | 2.85 | 29.1038 | 4.9087 | 59.9711 | 2.85 | 29.089 | 4.8673 | 59.9711 | 2.85 | 29.0666 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0748 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.113 | 4.7331 | 59.9884 | 2.85 | 29.1121 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.0974 | 4.8675 | 59.9711 | 2.85 | 29.0749 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0831 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.1213 | 4.7332 | 59.9884 | 2.85 | 29.1205 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.1057 | 4.8675 | 59.9711 | 2.85 | 29.0833 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0916 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.1296 | 4.7334 | 59.9884 | 2.85 | 29.1288 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.114 | 4.8675 | 59.9711 | 2.85 | 29.0916 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.0999 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.138 | 4.7335 | 59.9884 | 2.85 | 29.1371 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.1224 | 4.8675 | 59.9711 | 2.85 | 29.0999 | 4.6921 | 60.0287 | 2.85 | 29.1082 | 4.9026 | 60.0402 | 2.85
29.1463 | 4.7337 | 59.9884 | 2.85 | 29.1455 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1307 | 4.8676 | 59.9711 | 2.85 | 29.1082 | 4.6922 | 60.0287 | 2.85 | 29.1165 | 4.9026 | 60.0402 | 2.85
29.1546 | 4.7339 | 59.9884 | 2.85 | 29.1538 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.139 | 4.8665 | 59.9711 | 2.85 | 29.1166 | 4.6922 | 60.0287 | 2.85 | 29.1248 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.163 | 4.7341 | 59.9884 | 2.85 | 29.1621 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1474 | 4.8653 | 59.9711 | 2.85 | 29.1249 | 4.6923 | 60.0287 | 2.85 | 29.1332 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.1713 | 4.7343 | 59.9884 | 2.85 | 29.1705 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1557 | 4.8642 | 59.9711 | 2.85 | 29.1332 | 4.6924 | 60.0287 | 2.85 | 29.1415 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.1796 | 4.7345 | 59.9884 | 2.85 | 29.1788 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1641 | 4.863 | 59.9711 | 2.85 | 29.1415 | 4.6925 | 60.0287 | 2.85 | 29.1498 | 4.9028 | 60.0402 | 2.85
29.188 | 4.7344 | 59.9884 | 2.85 | 29.1872 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1724 | 4.8619 | 59.9711 | 2.85 | 29.1498 | 4.6926 | 60.0287 | 2.85 | 29.1581 | 4.9027 | 60.0402 | 2.85
29.1963 | 4.7344 | 59.9884 | 2.85 | 29.1955 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1807 | 4.8608 | 59.9711 | 2.85 | 29.1582 | 4.6927 | 60.0287 | 2.85 | 29.1664 | 4.9026 | 60.0402 | 2.85
29.2047 | 4.7343 | 59.9884 | 2.85 | 29.2038 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1891 | 4.8596 | 59.9711 | 2.85 | 29.1665 | 4.6928 | 60.0287 | 2.85 | 29.1748 | 4.9025 | 60.0402 | 2.85
29.213 | 4.7343 | 59.9884 | 2.85 | 29.2122 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.1974 | 4.8584 | 59.9711 | 2.85 | 29.1749 | 4.6929 | 60.0287 | 2.85 | 29.1831 | 4.9025 | 60.0402 | 2.85
29.2213 | 4.7342 | 59.9884 | 2.85 | 29.2205 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2057 | 4.8571 | 59.9711 | 2.85 | 29.1832 | 4.693 | 60.0287 | 2.85 | 29.1914 | 4.9023 | 60.0402 | 2.85
29.2296 | 4.7342 | 59.9884 | 2.85 | 29.2289 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2141 | 4.8558 | 59.9711 | 2.85 | 29.1915 | 4.6931 | 60.0345 | 2.85 | 29.1997 | 4.9022 | 60.0402 | 2.85
29.238 | 4.7341 | 59.9884 | 2.85 | 29.2372 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2224 | 4.8558 | 59.9711 | 2.85 | 29.1998 | 4.6931 | 60.0345 | 2.85 | 29.2081 | 4.902 | 60.0402 | 2.85
29.2463 | 4.7341 | 59.9884 | 2.85 | 29.2455 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.2308 | 4.8558 | 59.9711 | 2.85 | 29.2082 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2164 | 4.9018 | 60.0402 | 2.85
29.2547 | 4.7339 | 59.9884 | 2.85 | 29.2538 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2391 | 4.8557 | 59.9711 | 2.85 | 29.2165 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2247 | 4.9016 | 60.046 | 2.85
29.263 | 4.7338 | 59.9884 | 2.85 | 29.2622 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2474 | 4.8556 | 59.9711 | 2.85 | 29.2249 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.233 | 4.9015 | 60.046 | 2.85
29.2713 | 4.7337 | 59.9884 | 2.85 | 29.2705 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2557 | 4.8555 | 59.9711 | 2.85 | 29.2332 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2413 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.2797 | 4.7335 | 59.9884 | 2.85 | 29.2789 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2641 | 4.8553 | 59.9711 | 2.85 | 29.2415 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2498 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.288 | 4.7333 | 59.9884 | 2.85 | 29.2872 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2725 | 4.8553 | 59.9711 | 2.85 | 29.2498 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2581 | 4.9013 | 60.046 | 2.85
29.2963 | 4.733 | 59.9884 | 2.85 | 29.2955 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2808 | 4.8552 | 59.9711 | 2.85 | 29.2581 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2664 | 4.9013 | 60.046 | 2.85
29.3047 | 4.7327 | 59.9884 | 2.85 | 29.3039 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2891 | 4.8551 | 59.9711 | 2.85 | 29.2665 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2747 | 4.9013 | 60.046 | 2.85
29.313 | 4.7325 | 59.9884 | 2.85 | 29.3122 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.2974 | 4.855 | 59.9711 | 2.85 | 29.2748 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2831 | 4.9013 | 60.046 | 2.85
29.3213 | 4.7322 | 59.9884 | 2.85 | 29.3206 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3058 | 4.8549 | 59.9711 | 2.85 | 29.2831 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2914 | 4.9013 | 60.046 | 2.85
29.3297 | 4.7319 | 59.9884 | 2.85 | 29.3289 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3141 | 4.8549 | 59.9711 | 2.85 | 29.2914 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.2997 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.338 | 4.7317 | 59.9884 | 2.85 | 29.3372 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3224 | 4.8532 | 59.9711 | 2.85 | 29.2998 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.308 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.3463 | 4.7315 | 59.9884 | 2.85 | 29.3456 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3308 | 4.8516 | 59.9711 | 2.85 | 29.3081 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3163 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.3547 | 4.7299 | 59.9884 | 2.85 | 29.3539 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3391 | 4.85 | 59.9711 | 2.85 | 29.3165 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3247 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.363 | 4.7282 | 59.9884 | 2.85 | 29.3622 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3475 | 4.8485 | 59.9711 | 2.85 | 29.3248 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.333 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.3713 | 4.7264 | 59.9884 | 2.85 | 29.3706 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3558 | 4.8469 | 59.9711 | 2.85 | 29.3331 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3413 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.3797 | 4.7247 | 59.9884 | 2.85 | 29.3789 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3641 | 4.8453 | 59.9711 | 2.85 | 29.3414 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3496 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.388 | 4.723 | 59.9884 | 2.85 | 29.3873 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3725 | 4.8438 | 59.9711 | 2.85 | 29.3497 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3579 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.3963 | 4.7212 | 59.9884 | 2.85 | 29.3956 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3808 | 4.8422 | 59.9711 | 2.85 | 29.3581 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3663 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.4047 | 4.7195 | 59.9884 | 2.85 | 29.4039 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3892 | 4.8407 | 59.9711 | 2.85 | 29.3664 | 4.6932 | 60.0345 | 2.85 | 29.3746 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.413 | 4.7179 | 59.9884 | 2.85 | 29.4123 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.3975 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.3748 | 4.6931 | 60.0345 | 2.85 | 29.3829 | 4.9014 | 60.046 | 2.85
29.4214 | 4.7161 | 59.9884 | 2.85 | 29.4206 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.4058 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.3831 | 4.6931 | 60.0345 | 2.85 | 29.3912 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4297 | 4.7144 | 59.9884 | 2.85 | 29.429 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.4142 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.3914 | 4.693 | 60.0345 | 2.85 | 29.3997 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.438 | 4.7143 | 59.9884 | 2.85 | 29.4373 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.4225 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.3997 | 4.6929 | 60.0345 | 2.85 | 29.408 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4464 | 4.7142 | 59.9884 | 2.85 | 29.4456 | 4.9089 | 59.9711 | 2.85 | 29.4308 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.4081 | 4.6929 | 60.0345 | 2.85 | 29.4163 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4547 | 4.7143 | 59.9884 | 2.85 | 29.4539 | 4.9088 | 59.9711 | 2.85 | 29.4391 | 4.8388 | 59.9711 | 2.85 | 29.4164 | 4.6928 | 60.0345 | 2.85 | 29.4246 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.463 | 4.7144 | 59.9884 | 2.85 | 29.4623 | 4.9087 | 59.9711 | 2.85 | 29.4475 | 4.8387 | 59.9711 | 2.85 | 29.4247 | 4.6927 | 60.0345 | 2.85 | 29.4329 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4714 | 4.7131 | 59.9884 | 2.85 | 29.4706 | 4.9086 | 59.9711 | 2.85 | 29.4559 | 4.8385 | 59.9711 | 2.85 | 29.433 | 4.6927 | 60.0345 | 2.85 | 29.4413 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4797 | 4.7118 | 59.9884 | 2.85 | 29.479 | 4.9085 | 59.9711 | 2.85 | 29.4642 | 4.8384 | 59.9711 | 2.85 | 29.4413 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4496 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.488 | 4.7104 | 59.9884 | 2.85 | 29.4873 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.4725 | 4.8382 | 59.9711 | 2.85 | 29.4497 | 4.6925 | 60.0345 | 2.85 | 29.4579 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.4964 | 4.709 | 59.9884 | 2.85 | 29.4956 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.4808 | 4.8381 | 59.9711 | 2.85 | 29.458 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4662 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.5047 | 4.7077 | 59.9884 | 2.85 | 29.504 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.4892 | 4.838 | 59.9711 | 2.85 | 29.4664 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4745 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.513 | 4.7064 | 59.9884 | 2.85 | 29.5123 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 29.4976 | 4.838 | 59.9711 | 2.85 | 29.4747 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4829 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.5214 | 4.7053 | 59.9884 | 2.85 | 29.5207 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 29.5059 | 4.8379 | 59.9711 | 2.85 | 29.483 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4912 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.5297 | 4.7041 | 59.9884 | 2.85 | 29.529 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5142 | 4.8379 | 59.9711 | 2.85 | 29.4913 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.4995 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.538 | 4.703 | 59.9884 | 2.85 | 29.5373 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5225 | 4.8379 | 59.9711 | 2.85 | 29.4997 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5078 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.5464 | 4.7018 | 59.9884 | 2.85 | 29.5457 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5309 | 4.8379 | 59.9711 | 2.85 | 29.508 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5161 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.5547 | 4.7021 | 59.9884 | 2.85 | 29.554 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5392 | 4.838 | 59.9711 | 2.85 | 29.5164 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5245 | 4.9016 | 60.0575 | 2.85
29.563 | 4.7024 | 59.9884 | 2.85 | 29.5623 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5475 | 4.8381 | 59.9711 | 2.85 | 29.5247 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5328 | 4.9016 | 60.0575 | 2.85
29.5714 | 4.7027 | 59.9884 | 2.85 | 29.5707 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5559 | 4.8381 | 59.9711 | 2.85 | 29.533 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5411 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.5797 | 4.7029 | 59.9884 | 2.85 | 29.579 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5642 | 4.8382 | 59.9711 | 2.85 | 29.5413 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5494 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.5881 | 4.7032 | 59.9884 | 2.85 | 29.5873 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5726 | 4.8383 | 59.9711 | 2.85 | 29.5496 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5577 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.5964 | 4.7035 | 59.9884 | 2.85 | 29.5957 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5809 | 4.8383 | 59.9711 | 2.85 | 29.558 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5662 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.6047 | 4.7035 | 59.9884 | 2.85 | 29.604 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5892 | 4.8384 | 59.9711 | 2.85 | 29.5663 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5745 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.6131 | 4.7035 | 59.9884 | 2.85 | 29.6124 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.5976 | 4.8385 | 59.9711 | 2.85 | 29.5746 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5828 | 4.9017 | 60.0575 | 2.85
29.6214 | 4.7034 | 59.9884 | 2.85 | 29.6207 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.6059 | 4.8385 | 59.9711 | 2.85 | 29.5829 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5911 | 4.9016 | 60.0575 | 2.85
29.6297 | 4.7034 | 59.9884 | 2.85 | 29.629 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.6143 | 4.8386 | 59.9711 | 2.85 | 29.5913 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.5994 | 4.9016 | 60.0575 | 2.85
29.6381 | 4.7033 | 59.9884 | 2.85 | 29.6374 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.6226 | 4.8387 | 59.9711 | 2.85 | 29.5996 | 4.6926 | 60.0345 | 2.85 | 29.6078 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.6464 | 4.7033 | 59.9884 | 2.85 | 29.6457 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.6309 | 4.8387 | 59.9711 | 2.85 | 29.608 | 4.692 | 60.0345 | 2.85 | 29.6161 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.6547 | 4.7032 | 59.9884 | 2.85 | 29.6541 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 29.6393 | 4.8388 | 59.9711 | 2.85 | 29.6163 | 4.6914 | 60.0345 | 2.85 | 29.6244 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.6631 | 4.7031 | 59.9884 | 2.85 | 29.6624 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 29.6476 | 4.8388 | 59.9711 | 2.85 | 29.6246 | 4.6908 | 60.0345 | 2.85 | 29.6327 | 4.9013 | 60.0575 | 2.85
29.6714 | 4.7031 | 59.9884 | 2.85 | 29.6707 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 29.6559 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6329 | 4.6902 | 60.0345 | 2.85 | 29.641 | 4.9012 | 60.0575 | 2.85
29.6797 | 4.703 | 59.9884 | 2.85 | 29.6791 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 29.6643 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6412 | 4.6895 | 60.0345 | 2.85 | 29.6494 | 4.9011 | 60.0575 | 2.85
29.6881 | 4.7029 | 59.9884 | 2.85 | 29.6874 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 29.6726 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6496 | 4.6889 | 60.0345 | 2.85 | 29.6577 | 4.9011 | 60.0575 | 2.85
29.6964 | 4.7029 | 59.9884 | 2.85 | 29.6957 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.681 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6579 | 4.6883 | 60.0345 | 2.85 | 29.666 | 4.901 | 60.0575 | 2.85
29.7047 | 4.7028 | 59.9884 | 2.85 | 29.7041 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.6893 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6663 | 4.6877 | 60.0345 | 2.85 | 29.6743 | 4.9011 | 60.0575 | 2.85
29.7131 | 4.7028 | 59.9884 | 2.85 | 29.7124 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.6976 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6746 | 4.6871 | 60.0345 | 2.85 | 29.6826 | 4.9012 | 60.0575 | 2.85
29.7214 | 4.7027 | 59.9884 | 2.85 | 29.7208 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.706 | 4.8389 | 59.9711 | 2.85 | 29.6829 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.691 | 4.9013 | 60.0575 | 2.85
29.7298 | 4.7027 | 59.9884 | 2.85 | 29.7291 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7143 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.6912 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.6993 | 4.9014 | 60.0575 | 2.85
29.7381 | 4.7026 | 59.9884 | 2.85 | 29.7374 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7227 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.6996 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7076 | 4.9015 | 60.0575 | 2.85
29.7464 | 4.7026 | 59.9884 | 2.85 | 29.7458 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.731 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.7079 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7159 | 4.9016 | 60.0575 | 2.85
29.7547 | 4.7025 | 59.9884 | 2.85 | 29.7541 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7393 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.7162 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7242 | 4.9017 | 60.0518 | 2.85
29.7631 | 4.7025 | 59.9884 | 2.85 | 29.7625 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7477 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.7245 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7327 | 4.9018 | 60.0518 | 2.85
29.7714 | 4.7025 | 59.9884 | 2.85 | 29.7708 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.756 | 4.839 | 59.9711 | 2.85 | 29.7328 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.741 | 4.9018 | 60.0518 | 2.85
29.7798 | 4.7024 | 59.9884 | 2.85 | 29.7791 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7643 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.7412 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7493 | 4.9018 | 60.0518 | 2.85
29.7881 | 4.7024 | 59.9884 | 2.85 | 29.7874 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7726 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.7495 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7576 | 4.9017 | 60.0518 | 2.85
29.7964 | 4.7024 | 59.9884 | 2.85 | 29.7958 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.781 | 4.8392 | 59.9711 | 2.85 | 29.7579 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7659 | 4.9016 | 60.0518 | 2.85
29.8048 | 4.7023 | 59.9884 | 2.85 | 29.8041 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7894 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.7662 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7743 | 4.9015 | 60.0518 | 2.85
29.8131 | 4.7022 | 59.9884 | 2.85 | 29.8125 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.7977 | 4.8391 | 59.9711 | 2.85 | 29.7745 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7826 | 4.9014 | 60.0518 | 2.85
29.8214 | 4.7022 | 59.9884 | 2.85 | 29.8208 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.806 | 4.8378 | 59.9711 | 2.85 | 29.7828 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7909 | 4.9013 | 60.0518 | 2.85
29.8298 | 4.7021 | 59.9884 | 2.85 | 29.8291 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.8143 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 29.7912 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.7992 | 4.9012 | 60.0518 | 2.85
29.8381 | 4.702 | 59.9884 | 2.85 | 29.8375 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.8227 | 4.8352 | 59.9711 | 2.85 | 29.7995 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8075 | 4.9012 | 60.0518 | 2.85
29.8464 | 4.7019 | 59.9884 | 2.85 | 29.8458 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 29.8311 | 4.834 | 59.9711 | 2.85 | 29.8078 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8159 | 4.9011 | 60.0518 | 2.85
29.8548 | 4.7005 | 59.9884 | 2.85 | 29.8542 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.8394 | 4.8327 | 59.9711 | 2.85 | 29.8162 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8242 | 4.9011 | 60.0518 | 2.85
29.8631 | 4.6991 | 59.9884 | 2.85 | 29.8625 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.8477 | 4.8314 | 59.9711 | 2.85 | 29.8245 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8325 | 4.901 | 60.0518 | 2.85
29.8714 | 4.6977 | 59.9884 | 2.85 | 29.8708 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 29.856 | 4.8302 | 59.9711 | 2.85 | 29.8328 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8408 | 4.901 | 60.0518 | 2.85
29.8798 | 4.6963 | 59.9884 | 2.85 | 29.8792 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.8644 | 4.8289 | 59.9711 | 2.85 | 29.8411 | 4.6865 | 60.0345 | 2.85 | 29.8492 | 4.901 | 60.0518 | 2.85
29.8881 | 4.695 | 59.9884 | 2.85 | 29.8875 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 29.8727 | 4.8277 | 59.9711 | 2.85 | 29.8495 | 4.6864 | 60.0345 | 2.85 | 29.8575 | 4.9009 | 60.0518 | 2.85
29.8964 | 4.6937 | 59.9884 | 2.85 | 29.8958 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 29.881 | 4.8265 | 59.9711 | 2.85 | 29.8578 | 4.6863 | 60.0345 | 2.85 | 29.8658 | 4.9009 | 60.0518 | 2.85
29.9048 | 4.6923 | 59.9884 | 2.85 | 29.9042 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 29.8894 | 4.8265 | 59.9711 | 2.85 | 29.8661 | 4.6863 | 60.0345 | 2.85 | 29.8741 | 4.9008 | 60.0518 | 2.85
29.9131 | 4.6909 | 59.9884 | 2.85 | 29.9125 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 29.8977 | 4.8265 | 59.9711 | 2.85 | 29.8745 | 4.6862 | 60.0345 | 2.85 | 29.8824 | 4.9008 | 60.0518 | 2.85
29.9214 | 4.6896 | 59.9884 | 2.85 | 29.9208 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9061 | 4.8266 | 59.9711 | 2.85 | 29.8828 | 4.6861 | 60.0345 | 2.85 | 29.8909 | 4.9008 | 60.0518 | 2.85
29.9298 | 4.6882 | 59.9884 | 2.85 | 29.9292 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9144 | 4.8266 | 59.9711 | 2.85 | 29.8911 | 4.686 | 60.0345 | 2.85 | 29.8992 | 4.9007 | 60.0518 | 2.85
29.9381 | 4.6881 | 59.9884 | 2.85 | 29.9375 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9227 | 4.8266 | 59.9711 | 2.85 | 29.8994 | 4.6859 | 60.0345 | 2.85 | 29.9075 | 4.9007 | 60.0518 | 2.85
29.9465 | 4.688 | 59.9884 | 2.85 | 29.9459 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9311 | 4.8267 | 59.9711 | 2.85 | 29.9078 | 4.6858 | 60.0345 | 2.85 | 29.9158 | 4.9007 | 60.0518 | 2.85
29.9548 | 4.688 | 59.9884 | 2.85 | 29.9542 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9394 | 4.8266 | 59.9711 | 2.85 | 29.9161 | 4.6857 | 60.0345 | 2.85 | 29.9241 | 4.8999 | 60.0518 | 2.85
29.9631 | 4.6879 | 59.9884 | 2.85 | 29.9625 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 29.9478 | 4.8266 | 59.9711 | 2.85 | 29.9244 | 4.6857 | 60.0345 | 2.85 | 29.9325 | 4.8991 | 60.0518 | 2.85
29.9715 | 4.6878 | 59.9884 | 2.85 | 29.9709 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9561 | 4.8265 | 59.9711 | 2.85 | 29.9327 | 4.6857 | 60.0345 | 2.85 | 29.9408 | 4.8983 | 60.0518 | 2.85
29.9798 | 4.6878 | 59.9884 | 2.85 | 29.9792 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9644 | 4.8264 | 59.9711 | 2.85 | 29.9411 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9491 | 4.8974 | 60.0518 | 2.85
29.9881 | 4.6876 | 59.9884 | 2.85 | 29.9875 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9728 | 4.8262 | 59.9711 | 2.85 | 29.9494 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9574 | 4.8966 | 60.0518 | 2.85
29.9965 | 4.6874 | 59.9884 | 2.85 | 29.9959 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9811 | 4.8259 | 59.9711 | 2.85 | 29.9578 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9657 | 4.8958 | 60.0518 | 2.85
30.0048 | 4.6873 | 59.9884 | 2.85 | 30.0042 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9894 | 4.8257 | 59.9711 | 2.85 | 29.9661 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9741 | 4.8949 | 60.0518 | 2.85
30.0131 | 4.6871 | 59.9884 | 2.85 | 30.0125 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 29.9978 | 4.8254 | 59.9711 | 2.85 | 29.9744 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9824 | 4.894 | 60.0518 | 2.85
30.0215 | 4.687 | 59.9884 | 2.85 | 30.0209 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 30.0061 | 4.8252 | 59.9711 | 2.85 | 29.9827 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.9907 | 4.8931 | 60.0518 | 2.85
30.0298 | 4.6868 | 59.9884 | 2.85 | 30.0292 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 30.0145 | 4.825 | 59.9711 | 2.85 | 29.9911 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 29.999 | 4.8922 | 60.0518 | 2.85
30.0381 | 4.6866 | 59.9884 | 2.85 | 30.0376 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 30.0228 | 4.8248 | 59.9711 | 2.85 | 29.9994 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0073 | 4.8922 | 60.0518 | 2.85
30.0465 | 4.6863 | 59.9884 | 2.85 | 30.0459 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 30.0311 | 4.8246 | 59.9711 | 2.85 | 30.0077 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0157 | 4.8921 | 60.0518 | 2.85
30.0548 | 4.6861 | 59.9826 | 2.85 | 30.0542 | 4.9079 | 59.9711 | 2.85 | 30.0395 | 4.8232 | 59.9711 | 2.85 | 30.0161 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.024 | 4.8921 | 60.0518 | 2.85
30.0631 | 4.6859 | 59.9826 | 2.85 | 30.0626 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 30.0478 | 4.8217 | 59.9711 | 2.85 | 30.0244 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0323 | 4.892 | 60.0518 | 2.85
30.0715 | 4.6858 | 59.9826 | 2.85 | 30.0709 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 30.0562 | 4.8204 | 59.9711 | 2.85 | 30.0327 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0406 | 4.892 | 60.0518 | 2.85
30.0798 | 4.6857 | 59.9826 | 2.85 | 30.0793 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 30.0645 | 4.8192 | 59.9711 | 2.85 | 30.041 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.049 | 4.8919 | 60.0518 | 2.85
30.0882 | 4.6857 | 59.9826 | 2.85 | 30.0876 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 30.0728 | 4.8179 | 59.9711 | 2.85 | 30.0494 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0574 | 4.8919 | 60.0518 | 2.85
30.0965 | 4.6856 | 59.9826 | 2.85 | 30.0959 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.0812 | 4.8166 | 59.9711 | 2.85 | 30.0577 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0657 | 4.8919 | 60.0518 | 2.85
30.1048 | 4.6855 | 59.9826 | 2.85 | 30.1043 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.0895 | 4.8153 | 59.9711 | 2.85 | 30.066 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.074 | 4.8918 | 60.0518 | 2.85
30.1132 | 4.6855 | 59.9826 | 2.85 | 30.1126 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.0978 | 4.8141 | 59.9711 | 2.85 | 30.0743 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0823 | 4.8917 | 60.0518 | 2.85
30.1215 | 4.6854 | 59.9826 | 2.85 | 30.1209 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1061 | 4.8128 | 59.9711 | 2.85 | 30.0827 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.0907 | 4.8917 | 60.0518 | 2.85
30.1298 | 4.6854 | 59.9826 | 2.85 | 30.1293 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 30.1145 | 4.8115 | 59.9711 | 2.85 | 30.091 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.099 | 4.8916 | 60.0518 | 2.85
30.1382 | 4.6853 | 59.9826 | 2.85 | 30.1376 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 30.1229 | 4.8116 | 59.9711 | 2.85 | 30.0993 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1073 | 4.8915 | 60.0518 | 2.85
30.1465 | 4.6852 | 59.9826 | 2.85 | 30.146 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 30.1312 | 4.8116 | 59.9711 | 2.85 | 30.1077 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1156 | 4.8914 | 60.0518 | 2.85
30.1548 | 4.6851 | 59.9826 | 2.85 | 30.1543 | 4.9084 | 59.9711 | 2.85 | 30.1395 | 4.8117 | 59.9711 | 2.85 | 30.116 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1239 | 4.8913 | 60.0518 | 2.85
30.1632 | 4.685 | 59.9826 | 2.85 | 30.1626 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1478 | 4.8117 | 59.9711 | 2.85 | 30.1243 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1323 | 4.8913 | 60.0518 | 2.85
30.1715 | 4.685 | 59.9826 | 2.85 | 30.171 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1562 | 4.8118 | 59.9711 | 2.85 | 30.1326 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1406 | 4.8912 | 60.0518 | 2.85
30.1798 | 4.6849 | 59.9826 | 2.85 | 30.1793 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1646 | 4.8119 | 59.9711 | 2.85 | 30.141 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1489 | 4.8911 | 60.0518 | 2.85
30.1882 | 4.6848 | 59.9826 | 2.85 | 30.1877 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1729 | 4.812 | 59.9711 | 2.85 | 30.1493 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1572 | 4.8901 | 60.0518 | 2.85
30.1965 | 4.6847 | 59.9826 | 2.85 | 30.196 | 4.9083 | 59.9711 | 2.85 | 30.1812 | 4.8121 | 59.9711 | 2.85 | 30.1577 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1655 | 4.8892 | 60.0518 | 2.85
30.2048 | 4.6847 | 59.9826 | 2.85 | 30.2043 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.1895 | 4.8122 | 59.9711 | 2.85 | 30.166 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.174 | 4.8883 | 60.0518 | 2.85
30.2132 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.2126 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.1979 | 4.8124 | 59.9711 | 2.85 | 30.1743 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1823 | 4.8874 | 60.0518 | 2.85
30.2215 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.221 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2062 | 4.8125 | 59.9711 | 2.85 | 30.1826 | 4.6856 | 60.0345 | 2.85 | 30.1906 | 4.8864 | 60.0518 | 2.85
30.2299 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.2293 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2145 | 4.8126 | 59.9711 | 2.85 | 30.1909 | 4.6856 | 60.0402 | 2.85 | 30.1989 | 4.8855 | 60.0518 | 2.85
30.2382 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.2377 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2229 | 4.8124 | 59.9711 | 2.85 | 30.1993 | 4.6856 | 60.0402 | 2.85 | 30.2072 | 4.8846 | 60.0518 | 2.85
30.2465 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.246 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2312 | 4.8122 | 59.9711 | 2.85 | 30.2076 | 4.6856 | 60.0402 | 2.85 | 30.2156 | 4.8837 | 60.0518 | 2.85
30.2549 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.2543 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2396 | 4.8119 | 59.9711 | 2.85 | 30.2159 | 4.6856 | 60.0402 | 2.85 | 30.2239 | 4.8828 | 60.0518 | 2.85
30.2632 | 4.6846 | 59.9826 | 2.85 | 30.2627 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2479 | 4.8116 | 59.9711 | 2.85 | 30.2242 | 4.6855 | 60.0402 | 2.85 | 30.2322 | 4.8819 | 60.0518 | 2.85
30.2715 | 4.6848 | 59.9826 | 2.85 | 30.271 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2562 | 4.8112 | 59.9711 | 2.85 | 30.2326 | 4.6855 | 60.0402 | 2.85 | 30.2405 | 4.882 | 60.0518 | 2.85
30.2799 | 4.6849 | 59.9826 | 2.85 | 30.2794 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2646 | 4.8109 | 59.9711 | 2.85 | 30.2409 | 4.6854 | 60.0402 | 2.85 | 30.2488 | 4.882 | 60.0518 | 2.85
30.2882 | 4.6854 | 59.9826 | 2.85 | 30.2877 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2729 | 4.8105 | 59.9711 | 2.85 | 30.2493 | 4.6852 | 60.0402 | 2.85 | 30.2572 | 4.8821 | 60.0518 | 2.85
30.2965 | 4.6858 | 59.9826 | 2.85 | 30.296 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2812 | 4.8101 | 59.9711 | 2.85 | 30.2576 | 4.6851 | 60.0402 | 2.85 | 30.2655 | 4.8821 | 60.0518 | 2.85
30.3049 | 4.6863 | 59.9826 | 2.85 | 30.3044 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2896 | 4.8098 | 59.9711 | 2.85 | 30.2659 | 4.6849 | 60.0402 | 2.85 | 30.2738 | 4.8805 | 60.0518 | 2.85
30.3132 | 4.6868 | 59.9826 | 2.85 | 30.3127 | 4.9082 | 59.9711 | 2.85 | 30.2979 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.2742 | 4.6848 | 60.0402 | 2.85 | 30.2821 | 4.8789 | 60.0518 | 2.85
30.3215 | 4.6872 | 59.9826 | 2.85 | 30.321 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 30.3063 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.2825 | 4.6846 | 60.0402 | 2.85 | 30.2905 | 4.8773 | 60.0518 | 2.85
30.3299 | 4.6877 | 59.9826 | 2.85 | 30.3294 | 4.9081 | 59.9711 | 2.85 | 30.3146 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.2909 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.2988 | 4.8757 | 60.0518 | 2.85
30.3382 | 4.6882 | 59.9826 | 2.85 | 30.3377 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 30.3229 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.2992 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.3071 | 4.8741 | 60.0518 | 2.85
30.3466 | 4.6886 | 59.9826 | 2.85 | 30.346 | 4.908 | 59.9711 | 2.85 | 30.3313 | 4.8095 | 59.9711 | 2.85 | 30.3076 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.3154 | 4.8724 | 60.0518 | 2.85
30.3549 | 4.689 | 59.9826 | 2.85 | 30.3544 | 4.9078 | 59.9711 | 2.85 | 30.3396 | 4.8095 | 59.9711 | 2.85 | 30.3159 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.3237 | 4.8708 | 60.0518 | 2.85
30.3632 | 4.6893 | 59.9826 | 2.85 | 30.3627 | 4.9077 | 59.9711 | 2.85 | 30.348 | 4.8096 | 59.9711 | 2.85 | 30.3242 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.3322 | 4.8692 | 60.0518 | 2.85
30.3716 | 4.6893 | 59.9826 | 2.85 | 30.3711 | 4.9075 | 59.9711 | 2.85 | 30.3563 | 4.8096 | 59.9711 | 2.85 | 30.3325 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.3405 | 4.8675 | 60.0518 | 2.85
30.3799 | 4.6893 | 59.9826 | 2.85 | 30.3794 | 4.9074 | 59.9711 | 2.85 | 30.3646 | 4.8097 | 59.9711 | 2.85 | 30.3408 | 4.6844 | 60.0402 | 2.85 | 30.3488 | 4.8658 | 60.0518 | 2.85
30.3882 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.3877 | 4.9072 | 59.9711 | 2.85 | 30.373 | 4.8097 | 59.9711 | 2.85 | 30.3492 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.3571 | 4.8659 | 60.0518 | 2.85
30.3966 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.3961 | 4.9071 | 59.9711 | 2.85 | 30.3813 | 4.8098 | 59.9711 | 2.85 | 30.3575 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.3654 | 4.8659 | 60.0518 | 2.85
30.4049 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.4044 | 4.907 | 59.9711 | 2.85 | 30.3896 | 4.8098 | 59.9711 | 2.85 | 30.3658 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.3738 | 4.8659 | 60.0518 | 2.85
30.4132 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.4128 | 4.9069 | 59.9711 | 2.85 | 30.3979 | 4.8099 | 59.9711 | 2.85 | 30.3741 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.3821 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4216 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.4211 | 4.9068 | 59.9711 | 2.85 | 30.4063 | 4.81 | 59.9711 | 2.85 | 30.3825 | 4.6846 | 60.0402 | 2.85 | 30.3904 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4299 | 4.6893 | 59.9884 | 2.85 | 30.4294 | 4.9067 | 59.9711 | 2.85 | 30.4147 | 4.81 | 59.9711 | 2.85 | 30.3908 | 4.6845 | 60.0402 | 2.85 | 30.3987 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4382 | 4.6891 | 59.9884 | 2.85 | 30.4378 | 4.9067 | 59.9711 | 2.85 | 30.423 | 4.8101 | 59.9711 | 2.85 | 30.3991 | 4.6844 | 60.0402 | 2.85 | 30.407 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4466 | 4.6888 | 59.9884 | 2.85 | 30.4461 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.4313 | 4.8102 | 59.9711 | 2.85 | 30.4075 | 4.6844 | 60.0402 | 2.85 | 30.4154 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4549 | 4.6886 | 59.9884 | 2.85 | 30.4544 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.4396 | 4.8103 | 59.9711 | 2.85 | 30.4158 | 4.6844 | 60.0402 | 2.85 | 30.4237 | 4.866 | 60.0518 | 2.85
30.4633 | 4.6884 | 59.9884 | 2.85 | 30.4628 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.448 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.4241 | 4.6843 | 60.0402 | 2.85 | 30.432 | 4.8659 | 60.0518 | 2.85
30.4716 | 4.6882 | 59.9884 | 2.85 | 30.4711 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.4564 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.4324 | 4.6842 | 60.0402 | 2.85 | 30.4403 | 4.8659 | 60.0518 | 2.85
30.4799 | 4.688 | 59.9884 | 2.85 | 30.4795 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.4647 | 4.8105 | 59.9711 | 2.85 | 30.4408 | 4.6841 | 60.0402 | 2.85 | 30.4486 | 4.8658 | 60.0518 | 2.85
30.4883 | 4.6878 | 59.9884 | 2.85 | 30.4878 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.473 | 4.8105 | 59.9711 | 2.85 | 30.4491 | 4.6841 | 60.0402 | 2.85 | 30.457 | 4.8658 | 60.0518 | 2.85
30.4966 | 4.6876 | 59.9884 | 2.85 | 30.4961 | 4.9066 | 59.9711 | 2.85 | 30.4813 | 4.8105 | 59.9711 | 2.85 | 30.4575 | 4.6841 | 60.0402 | 2.85 | 30.4653 | 4.8657 | 60.0518 | 2.85
30.5049 | 4.6874 | 59.9884 | 2.85 | 30.5045 | 4.9024 | 59.9711 | 2.85 | 30.4897 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.4658 | 4.6842 | 60.0402 | 2.85 | 30.4736 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5133 | 4.6872 | 59.9884 | 2.85 | 30.5128 | 4.8981 | 59.9711 | 2.85 | 30.498 | 4.8102 | 59.9711 | 2.85 | 30.4741 | 4.6827 | 60.0402 | 2.85 | 30.4819 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5216 | 4.6874 | 59.9884 | 2.85 | 30.5211 | 4.8938 | 59.9711 | 2.85 | 30.5063 | 4.8101 | 59.9711 | 2.85 | 30.4824 | 4.6812 | 60.0402 | 2.85 | 30.4904 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5299 | 4.6875 | 59.9884 | 2.85 | 30.5295 | 4.8896 | 59.9711 | 2.85 | 30.5147 | 4.8099 | 59.9711 | 2.85 | 30.4907 | 4.6797 | 60.0402 | 2.85 | 30.4987 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5383 | 4.6877 | 59.9884 | 2.85 | 30.5378 | 4.8853 | 59.9711 | 2.85 | 30.523 | 4.8098 | 59.9711 | 2.85 | 30.4991 | 4.6782 | 60.0402 | 2.85 | 30.507 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5466 | 4.6879 | 59.9884 | 2.85 | 30.5461 | 4.881 | 59.9711 | 2.85 | 30.5314 | 4.8097 | 59.9711 | 2.85 | 30.5074 | 4.6767 | 60.0402 | 2.85 | 30.5153 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5549 | 4.6881 | 59.9884 | 2.85 | 30.5545 | 4.8768 | 59.9711 | 2.85 | 30.5397 | 4.8095 | 59.9711 | 2.85 | 30.5157 | 4.6752 | 60.0402 | 2.85 | 30.5236 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5633 | 4.6883 | 59.9884 | 2.85 | 30.5628 | 4.8725 | 59.9711 | 2.85 | 30.548 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.524 | 4.6736 | 60.0345 | 2.85 | 30.532 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5716 | 4.6885 | 59.9884 | 2.85 | 30.5712 | 4.8655 | 59.9711 | 2.85 | 30.5564 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.5324 | 4.6721 | 60.0345 | 2.85 | 30.5403 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5799 | 4.6888 | 59.9884 | 2.85 | 30.5795 | 4.8585 | 59.9711 | 2.85 | 30.5647 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.5407 | 4.6704 | 60.0345 | 2.85 | 30.5486 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5883 | 4.6889 | 59.9884 | 2.85 | 30.5878 | 4.8557 | 59.9711 | 2.85 | 30.5731 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.549 | 4.6688 | 60.0345 | 2.85 | 30.5569 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.5966 | 4.6889 | 59.9884 | 2.85 | 30.5962 | 4.853 | 59.9711 | 2.85 | 30.5814 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.5574 | 4.6687 | 60.0345 | 2.85 | 30.5652 | 4.8656 | 60.0518 | 2.85
30.6049 | 4.6888 | 59.9884 | 2.85 | 30.6045 | 4.8502 | 59.9711 | 2.85 | 30.5897 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.5657 | 4.6686 | 60.0345 | 2.85 | 30.5736 | 4.8655 | 60.0518 | 2.85
30.6133 | 4.6886 | 59.9884 | 2.85 | 30.6129 | 4.8475 | 59.9711 | 2.85 | 30.5981 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.574 | 4.6685 | 60.0345 | 2.85 | 30.5819 | 4.8655 | 60.0518 | 2.85
30.6216 | 4.6885 | 59.9884 | 2.85 | 30.6212 | 4.8447 | 59.9711 | 2.85 | 30.6064 | 4.8093 | 59.9711 | 2.85 | 30.5823 | 4.6684 | 60.0345 | 2.85 | 30.5902 | 4.8655 | 60.0518 | 2.85
30.63 | 4.6883 | 59.9884 | 2.85 | 30.6295 | 4.842 | 59.9711 | 2.85 | 30.6147 | 4.8093 | 59.9711 | 2.85 | 30.5907 | 4.6681 | 60.0345 | 2.85 | 30.5985 | 4.8654 | 60.0518 | 2.85
30.6383 | 4.6881 | 59.9884 | 2.85 | 30.6378 | 4.8393 | 59.9711 | 2.85 | 30.6231 | 4.8093 | 59.9711 | 2.85 | 30.599 | 4.6679 | 60.0345 | 2.85 | 30.6068 | 4.8653 | 60.0518 | 2.85
30.6466 | 4.688 | 59.9884 | 2.85 | 30.6462 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6314 | 4.8093 | 59.9711 | 2.85 | 30.6074 | 4.6677 | 60.0345 | 2.85 | 30.6152 | 4.8653 | 60.0518 | 2.85
30.655 | 4.6878 | 59.9884 | 2.85 | 30.6545 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6398 | 4.8092 | 59.9711 | 2.85 | 30.6157 | 4.6675 | 60.0345 | 2.85 | 30.6235 | 4.8653 | 60.0518 | 2.85
30.6633 | 4.6876 | 59.9884 | 2.85 | 30.6629 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6481 | 4.8091 | 59.9711 | 2.85 | 30.624 | 4.6673 | 60.0345 | 2.85 | 30.6318 | 4.8652 | 60.0518 | 2.85
30.6716 | 4.6876 | 59.9884 | 2.85 | 30.6712 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6564 | 4.809 | 59.9711 | 2.85 | 30.6323 | 4.6671 | 60.0345 | 2.85 | 30.6401 | 4.8652 | 60.0518 | 2.85
30.68 | 4.6876 | 59.9884 | 2.85 | 30.6795 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6648 | 4.8089 | 59.9711 | 2.85 | 30.6406 | 4.6668 | 60.0345 | 2.85 | 30.6484 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.6883 | 4.6877 | 59.9884 | 2.85 | 30.6879 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6731 | 4.809 | 59.9711 | 2.85 | 30.649 | 4.6666 | 60.0345 | 2.85 | 30.6569 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.6966 | 4.6878 | 59.9884 | 2.85 | 30.6962 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6815 | 4.8091 | 59.9711 | 2.85 | 30.6573 | 4.6665 | 60.0345 | 2.85 | 30.6652 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.705 | 4.688 | 59.9884 | 2.85 | 30.7046 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6898 | 4.8091 | 59.9711 | 2.85 | 30.6656 | 4.6663 | 60.0345 | 2.85 | 30.6735 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.7133 | 4.6881 | 59.9884 | 2.85 | 30.7129 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.6981 | 4.8092 | 59.9711 | 2.85 | 30.674 | 4.6624 | 60.0345 | 2.85 | 30.6818 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.7216 | 4.6882 | 59.9826 | 2.85 | 30.7212 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7065 | 4.8092 | 59.9711 | 2.85 | 30.6823 | 4.6586 | 60.0345 | 2.85 | 30.6901 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.73 | 4.6884 | 59.9826 | 2.85 | 30.7296 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7148 | 4.8093 | 59.9711 | 2.85 | 30.6906 | 4.6548 | 60.0287 | 2.85 | 30.6985 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.7383 | 4.6884 | 59.9826 | 2.85 | 30.7379 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7231 | 4.8094 | 59.9711 | 2.85 | 30.699 | 4.651 | 60.0287 | 2.85 | 30.7068 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.7466 | 4.6885 | 59.9826 | 2.85 | 30.7462 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7314 | 4.8096 | 59.9711 | 2.85 | 30.7073 | 4.6472 | 60.0287 | 2.85 | 30.7151 | 4.8651 | 60.0518 | 2.85
30.755 | 4.6884 | 59.9826 | 2.85 | 30.7546 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7398 | 4.8097 | 59.9711 | 2.85 | 30.7156 | 4.6434 | 60.0287 | 2.85 | 30.7234 | 4.865 | 60.0518 | 2.85
30.7633 | 4.6884 | 59.9826 | 2.85 | 30.7629 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7482 | 4.8099 | 59.9711 | 2.85 | 30.7239 | 4.6395 | 60.0287 | 2.85 | 30.7318 | 4.865 | 60.0518 | 2.85
30.7717 | 4.6884 | 59.9826 | 2.85 | 30.7713 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7565 | 4.81 | 59.9711 | 2.85 | 30.7323 | 4.6357 | 60.0287 | 2.85 | 30.7401 | 4.8641 | 60.0518 | 2.85
30.78 | 4.6883 | 59.9826 | 2.85 | 30.7796 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7648 | 4.8101 | 59.9711 | 2.85 | 30.7406 | 4.6318 | 60.0287 | 2.85 | 30.7484 | 4.8632 | 60.0518 | 2.85
30.7883 | 4.687 | 59.9826 | 2.85 | 30.7879 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7731 | 4.8102 | 59.9711 | 2.85 | 30.7489 | 4.6279 | 60.0287 | 2.85 | 30.7567 | 4.8623 | 60.0518 | 2.85
30.7967 | 4.6857 | 59.9826 | 2.85 | 30.7963 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7815 | 4.8102 | 59.9711 | 2.85 | 30.7573 | 4.6279 | 60.0287 | 2.85 | 30.765 | 4.8615 | 60.0518 | 2.85
30.805 | 4.6844 | 59.9826 | 2.85 | 30.8046 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7899 | 4.8103 | 59.9711 | 2.85 | 30.7656 | 4.6279 | 60.0287 | 2.85 | 30.7734 | 4.8591 | 60.0518 | 2.85
30.8133 | 4.6831 | 59.9826 | 2.85 | 30.813 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.7982 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.7739 | 4.6278 | 60.0287 | 2.85 | 30.7817 | 4.8568 | 60.0518 | 2.85
30.8217 | 4.6818 | 59.9826 | 2.85 | 30.8213 | 4.8365 | 59.9711 | 2.85 | 30.8065 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.7822 | 4.6277 | 60.0287 | 2.85 | 30.79 | 4.8545 | 60.0518 | 2.85
30.83 | 4.6806 | 59.9826 | 2.85 | 30.8296 | 4.8366 | 59.9711 | 2.85 | 30.8148 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.7906 | 4.6277 | 60.0287 | 2.85 | 30.7983 | 4.8523 | 60.0518 | 2.85
30.8383 | 4.6793 | 59.9826 | 2.85 | 30.838 | 4.8366 | 59.9711 | 2.85 | 30.8232 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.7989 | 4.6276 | 60.0287 | 2.85 | 30.8066 | 4.85 | 60.0518 | 2.85
30.8467 | 4.6779 | 59.9826 | 2.85 | 30.8463 | 4.8366 | 59.9711 | 2.85 | 30.8315 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8073 | 4.6276 | 60.0287 | 2.85 | 30.8151 | 4.8478 | 60.0518 | 2.85
30.855 | 4.6766 | 59.9826 | 2.85 | 30.8546 | 4.8366 | 59.9711 | 2.85 | 30.8398 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8156 | 4.6275 | 60.0287 | 2.85 | 30.8234 | 4.8464 | 60.0518 | 2.85
30.8633 | 4.6752 | 59.9826 | 2.85 | 30.863 | 4.8366 | 59.9711 | 2.85 | 30.8482 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8239 | 4.6274 | 60.0287 | 2.85 | 30.8317 | 4.845 | 60.0518 | 2.85
30.8717 | 4.6751 | 59.9826 | 2.85 | 30.8713 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8565 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8322 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 30.84 | 4.8435 | 60.0518 | 2.85
30.88 | 4.6749 | 59.9826 | 2.85 | 30.8796 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8649 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8406 | 4.6272 | 60.0287 | 2.85 | 30.8483 | 4.842 | 60.0518 | 2.85
30.8884 | 4.6747 | 59.9769 | 2.85 | 30.888 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8732 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8489 | 4.6271 | 60.0287 | 2.85 | 30.8567 | 4.842 | 60.0518 | 2.85
30.8967 | 4.6745 | 59.9769 | 2.85 | 30.8963 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8815 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8572 | 4.627 | 60.0287 | 2.85 | 30.865 | 4.842 | 60.0518 | 2.85
30.905 | 4.6742 | 59.9769 | 2.85 | 30.9047 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8899 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8655 | 4.627 | 60.0287 | 2.85 | 30.8733 | 4.8419 | 60.0518 | 2.85
30.9134 | 4.6739 | 59.9769 | 2.85 | 30.913 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.8982 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8738 | 4.6269 | 60.0287 | 2.85 | 30.8816 | 4.8419 | 60.0518 | 2.85
30.9217 | 4.6737 | 59.9769 | 2.85 | 30.9213 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9066 | 4.8104 | 59.9711 | 2.85 | 30.8822 | 4.6269 | 60.0287 | 2.85 | 30.8899 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
30.93 | 4.6735 | 59.9769 | 2.85 | 30.9297 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9149 | 4.8103 | 59.9711 | 2.85 | 30.8905 | 4.6268 | 60.0287 | 2.85 | 30.8983 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
30.9384 | 4.6721 | 59.9769 | 2.85 | 30.938 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9232 | 4.8103 | 59.9711 | 2.85 | 30.8989 | 4.6267 | 60.0287 | 2.85 | 30.9066 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
30.9467 | 4.6708 | 59.9769 | 2.85 | 30.9464 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9316 | 4.8102 | 59.9711 | 2.85 | 30.9072 | 4.6267 | 60.0287 | 2.85 | 30.9149 | 4.8419 | 60.046 | 2.85
30.955 | 4.6694 | 59.9769 | 2.85 | 30.9547 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9399 | 4.8074 | 59.9711 | 2.85 | 30.9155 | 4.6267 | 60.0287 | 2.85 | 30.9232 | 4.8419 | 60.046 | 2.85
30.9634 | 4.6681 | 59.9769 | 2.85 | 30.963 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9482 | 4.8045 | 59.9711 | 2.85 | 30.9238 | 4.6268 | 60.0287 | 2.85 | 30.9316 | 4.842 | 60.046 | 2.85
30.9717 | 4.6668 | 59.9769 | 2.85 | 30.9713 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9566 | 4.8017 | 59.9711 | 2.85 | 30.9322 | 4.6268 | 60.0287 | 2.85 | 30.9399 | 4.8421 | 60.046 | 2.85
30.9801 | 4.6654 | 59.9769 | 2.85 | 30.9797 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9649 | 4.7988 | 59.9711 | 2.85 | 30.9405 | 4.6269 | 60.0287 | 2.85 | 30.9482 | 4.8421 | 60.046 | 2.85
30.9884 | 4.6621 | 59.9769 | 2.85 | 30.988 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9733 | 4.796 | 59.9711 | 2.85 | 30.9489 | 4.627 | 60.0287 | 2.85 | 30.9565 | 4.8422 | 60.046 | 2.85
30.9967 | 4.6588 | 59.9769 | 2.85 | 30.9964 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9816 | 4.7932 | 59.9711 | 2.85 | 30.9572 | 4.6271 | 60.0287 | 2.85 | 30.9648 | 4.8423 | 60.046 | 2.85
31.0051 | 4.6555 | 59.9769 | 2.85 | 31.0047 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9899 | 4.7904 | 59.9711 | 2.85 | 30.9655 | 4.6271 | 60.0287 | 2.85 | 30.9733 | 4.8423 | 60.046 | 2.85
31.0134 | 4.6522 | 59.9769 | 2.85 | 31.013 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 30.9983 | 4.7877 | 59.9711 | 2.85 | 30.9738 | 4.6272 | 60.0287 | 2.85 | 30.9816 | 4.8424 | 60.046 | 2.85
31.0217 | 4.6503 | 59.9769 | 2.85 | 31.0214 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0066 | 4.7849 | 59.9711 | 2.85 | 30.9822 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 30.9899 | 4.8424 | 60.046 | 2.85
31.0301 | 4.6484 | 59.9769 | 2.85 | 31.0297 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.015 | 4.7822 | 59.9711 | 2.85 | 30.9905 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 30.9982 | 4.8425 | 60.046 | 2.85
31.0384 | 4.6465 | 59.9769 | 2.85 | 31.0381 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0233 | 4.7822 | 59.9711 | 2.85 | 30.9988 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 31.0065 | 4.8424 | 60.046 | 2.85
31.0468 | 4.6446 | 59.9769 | 2.85 | 31.0464 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0316 | 4.7822 | 59.9711 | 2.85 | 31.0071 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 31.0149 | 4.8424 | 60.046 | 2.85
31.0551 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 31.0547 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.04 | 4.7823 | 59.9711 | 2.85 | 31.0154 | 4.6273 | 60.0287 | 2.85 | 31.0232 | 4.8424 | 60.046 | 2.85
31.0634 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.063 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0483 | 4.7823 | 59.9711 | 2.85 | 31.0238 | 4.6274 | 60.0229 | 2.85 | 31.0315 | 4.8423 | 60.046 | 2.85
31.0718 | 4.6409 | 59.9769 | 2.85 | 31.0714 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0566 | 4.7824 | 59.9711 | 2.85 | 31.0321 | 4.6275 | 60.0229 | 2.85 | 31.0398 | 4.8422 | 60.046 | 2.85
31.0801 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.0797 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0649 | 4.7825 | 59.9711 | 2.85 | 31.0405 | 4.6276 | 60.0229 | 2.85 | 31.0482 | 4.8422 | 60.046 | 2.85
31.0884 | 4.6412 | 59.9769 | 2.85 | 31.0881 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0733 | 4.7825 | 59.9711 | 2.85 | 31.0488 | 4.6276 | 60.0229 | 2.85 | 31.0565 | 4.8421 | 60.046 | 2.85
31.0968 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 31.0964 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0817 | 4.7826 | 59.9711 | 2.85 | 31.0571 | 4.6277 | 60.0229 | 2.85 | 31.0648 | 4.842 | 60.046 | 2.85
31.1051 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 31.1047 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.09 | 4.7827 | 59.9711 | 2.85 | 31.0654 | 4.6278 | 60.0229 | 2.85 | 31.0731 | 4.842 | 60.046 | 2.85
31.1134 | 4.6412 | 59.9769 | 2.85 | 31.1131 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.0983 | 4.7827 | 59.9711 | 2.85 | 31.0738 | 4.6279 | 60.0229 | 2.85 | 31.0814 | 4.8419 | 60.046 | 2.85
31.1218 | 4.6412 | 59.9769 | 2.85 | 31.1214 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.1066 | 4.7828 | 59.9711 | 2.85 | 31.0821 | 4.6281 | 60.0229 | 2.85 | 31.0898 | 4.8419 | 60.046 | 2.85
31.1301 | 4.6412 | 59.9769 | 2.85 | 31.1298 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.115 | 4.7829 | 59.9711 | 2.85 | 31.0905 | 4.6282 | 60.0229 | 2.85 | 31.0981 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
31.1384 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1381 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.1234 | 4.783 | 59.9711 | 2.85 | 31.0988 | 4.6282 | 60.0229 | 2.85 | 31.1064 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
31.1468 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1464 | 4.8367 | 59.9711 | 2.85 | 31.1317 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1071 | 4.6282 | 60.0229 | 2.85 | 31.1147 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
31.1551 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1548 | 4.8336 | 59.9711 | 2.85 | 31.14 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1154 | 4.6281 | 60.0229 | 2.85 | 31.123 | 4.8418 | 60.046 | 2.85
31.1635 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1631 | 4.8305 | 59.9711 | 2.85 | 31.1483 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1238 | 4.6282 | 60.0229 | 2.85 | 31.1315 | 4.8417 | 60.046 | 2.85
31.1718 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1714 | 4.8275 | 59.9711 | 2.85 | 31.1567 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1321 | 4.6283 | 60.0229 | 2.85 | 31.1398 | 4.8417 | 60.046 | 2.85
31.1801 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.1798 | 4.8244 | 59.9711 | 2.85 | 31.165 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1404 | 4.6285 | 60.0229 | 2.85 | 31.1481 | 4.8416 | 60.046 | 2.85
31.1885 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.1881 | 4.8213 | 59.9711 | 2.85 | 31.1733 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1487 | 4.6286 | 60.0229 | 2.85 | 31.1564 | 4.8415 | 60.046 | 2.85
31.1968 | 4.6406 | 59.9769 | 2.85 | 31.1965 | 4.8182 | 59.9711 | 2.85 | 31.1817 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1571 | 4.6287 | 60.0229 | 2.85 | 31.1648 | 4.8415 | 60.046 | 2.85
31.2051 | 4.6403 | 59.9769 | 2.85 | 31.2048 | 4.8151 | 59.9711 | 2.85 | 31.19 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1654 | 4.6289 | 60.0229 | 2.85 | 31.1731 | 4.8414 | 60.046 | 2.85
31.2135 | 4.6401 | 59.9769 | 2.85 | 31.2131 | 4.812 | 59.9711 | 2.85 | 31.1984 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1738 | 4.6291 | 60.0229 | 2.85 | 31.1814 | 4.8414 | 60.046 | 2.85
31.2218 | 4.6398 | 59.9826 | 2.85 | 31.2215 | 4.8089 | 59.9711 | 2.85 | 31.2067 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1821 | 4.6293 | 60.0229 | 2.85 | 31.1897 | 4.8413 | 60.046 | 2.85
31.2301 | 4.6396 | 59.9826 | 2.85 | 31.2298 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.215 | 4.7831 | 59.9711 | 2.85 | 31.1904 | 4.6295 | 60.0229 | 2.85 | 31.198 | 4.8412 | 60.046 | 2.85
31.2385 | 4.6394 | 59.9826 | 2.85 | 31.2382 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2234 | 4.7832 | 59.9711 | 2.85 | 31.1987 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.2064 | 4.8411 | 60.046 | 2.85
31.2468 | 4.6391 | 59.9826 | 2.85 | 31.2465 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2317 | 4.7832 | 59.9711 | 2.85 | 31.207 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.2147 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2552 | 4.6389 | 59.9826 | 2.85 | 31.2548 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2401 | 4.7832 | 59.9711 | 2.85 | 31.2154 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.223 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2635 | 4.6386 | 59.9826 | 2.85 | 31.2632 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2484 | 4.7833 | 59.9711 | 2.85 | 31.2237 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.2313 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2718 | 4.6389 | 59.9826 | 2.85 | 31.2715 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2567 | 4.7833 | 59.9711 | 2.85 | 31.2321 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.2396 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2802 | 4.6392 | 59.9826 | 2.85 | 31.2798 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2651 | 4.7834 | 59.9711 | 2.85 | 31.2404 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.248 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2885 | 4.6395 | 59.9826 | 2.85 | 31.2882 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2734 | 4.7834 | 59.9711 | 2.85 | 31.2487 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.2563 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.2968 | 4.6399 | 59.9826 | 2.85 | 31.2965 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2817 | 4.7834 | 59.9711 | 2.85 | 31.257 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.2646 | 4.841 | 60.046 | 2.85
31.3052 | 4.6402 | 59.9826 | 2.85 | 31.3048 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.29 | 4.7815 | 59.9711 | 2.85 | 31.2654 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.2729 | 4.8411 | 60.046 | 2.85
31.3135 | 4.6405 | 59.9826 | 2.85 | 31.3132 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.2984 | 4.7796 | 59.9711 | 2.85 | 31.2737 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.2814 | 4.8412 | 60.046 | 2.85
31.3218 | 4.6408 | 59.9826 | 2.85 | 31.3215 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3068 | 4.7778 | 59.9711 | 2.85 | 31.282 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.2897 | 4.8405 | 60.046 | 2.85
31.3302 | 4.6411 | 59.9826 | 2.85 | 31.3299 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3151 | 4.7759 | 59.9711 | 2.85 | 31.2903 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.298 | 4.8398 | 60.046 | 2.85
31.3385 | 4.6414 | 59.9826 | 2.85 | 31.3382 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3234 | 4.7718 | 59.9711 | 2.85 | 31.2987 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.3063 | 4.8391 | 60.046 | 2.85
31.3468 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.3465 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3317 | 4.7678 | 59.9711 | 2.85 | 31.307 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.3146 | 4.8384 | 60.046 | 2.85
31.3552 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.3549 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3401 | 4.7637 | 59.9711 | 2.85 | 31.3154 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.323 | 4.8376 | 60.046 | 2.85
31.3635 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.3632 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3484 | 4.7596 | 59.9711 | 2.85 | 31.3237 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.3313 | 4.8369 | 60.046 | 2.85
31.3719 | 4.6419 | 59.9826 | 2.85 | 31.3716 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3568 | 4.7556 | 59.9711 | 2.85 | 31.332 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.3396 | 4.8363 | 60.046 | 2.85
31.3802 | 4.6419 | 59.9826 | 2.85 | 31.3799 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3651 | 4.7516 | 59.9711 | 2.85 | 31.3403 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.3479 | 4.8356 | 60.046 | 2.85
31.3885 | 4.6419 | 59.9826 | 2.85 | 31.3882 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3734 | 4.7494 | 59.9711 | 2.85 | 31.3487 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.3562 | 4.835 | 60.046 | 2.85
31.3969 | 4.6419 | 59.9826 | 2.85 | 31.3965 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3818 | 4.7472 | 59.9711 | 2.85 | 31.357 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.3646 | 4.8343 | 60.046 | 2.85
31.4052 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.4049 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3901 | 4.745 | 59.9711 | 2.85 | 31.3654 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.3729 | 4.8344 | 60.046 | 2.85
31.4135 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.4132 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.3984 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.3737 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.3812 | 4.8345 | 60.046 | 2.85
31.4219 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.4216 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4068 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.382 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.3895 | 4.8345 | 60.046 | 2.85
31.4302 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.4299 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4151 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.3903 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.3979 | 4.8346 | 60.046 | 2.85
31.4385 | 4.6418 | 59.9826 | 2.85 | 31.4382 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4235 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.3987 | 4.6299 | 60.0229 | 2.85 | 31.4062 | 4.8346 | 60.046 | 2.85
31.4469 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4466 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4318 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.407 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.4146 | 4.8346 | 60.046 | 2.85
31.4552 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4549 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4401 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.4153 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.4229 | 4.8345 | 60.046 | 2.85
31.4635 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4633 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4485 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.4236 | 4.6298 | 60.0229 | 2.85 | 31.4312 | 4.8344 | 60.046 | 2.85
31.4719 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4716 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4568 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.4319 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.4396 | 4.8343 | 60.046 | 2.85
31.4802 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4799 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4651 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.4403 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.4479 | 4.8343 | 60.046 | 2.85
31.4886 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4883 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4735 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.4486 | 4.6297 | 60.0229 | 2.85 | 31.4562 | 4.8342 | 60.046 | 2.85
31.4969 | 4.6417 | 59.9826 | 2.85 | 31.4966 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4818 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.457 | 4.6296 | 60.0229 | 2.85 | 31.4645 | 4.8341 | 60.046 | 2.85
31.5052 | 4.6416 | 59.9826 | 2.85 | 31.5049 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4902 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.4653 | 4.6296 | 60.0229 | 2.85 | 31.4728 | 4.834 | 60.046 | 2.85
31.5136 | 4.6416 | 59.9826 | 2.85 | 31.5133 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.4985 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.4736 | 4.6296 | 60.0229 | 2.85 | 31.4812 | 4.834 | 60.046 | 2.85
31.5219 | 4.6415 | 59.9826 | 2.85 | 31.5216 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5068 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.4819 | 4.6295 | 60.0229 | 2.85 | 31.4895 | 4.8339 | 60.046 | 2.85
31.5302 | 4.6414 | 59.9826 | 2.85 | 31.53 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5152 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 31.4903 | 4.6295 | 60.0229 | 2.85 | 31.4978 | 4.8337 | 60.046 | 2.85
31.5386 | 4.6413 | 59.9826 | 2.85 | 31.5383 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5235 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 31.4986 | 4.6295 | 60.0229 | 2.85 | 31.5061 | 4.8325 | 60.046 | 2.85
31.5469 | 4.6412 | 59.9826 | 2.85 | 31.5466 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5319 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 31.507 | 4.6267 | 60.0229 | 2.85 | 31.5145 | 4.8313 | 60.046 | 2.85
31.5552 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 31.555 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5402 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 31.5153 | 4.6239 | 60.0229 | 2.85 | 31.5228 | 4.8301 | 60.046 | 2.85
31.5636 | 4.641 | 59.9769 | 2.85 | 31.5633 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5485 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 31.5236 | 4.6201 | 60.0229 | 2.85 | 31.5311 | 4.8288 | 60.046 | 2.85
31.5719 | 4.641 | 59.9769 | 2.85 | 31.5717 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5569 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.5319 | 4.6163 | 60.0229 | 2.85 | 31.5394 | 4.8276 | 60.046 | 2.85
31.5802 | 4.6409 | 59.9769 | 2.85 | 31.58 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5652 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 31.5403 | 4.6125 | 60.0229 | 2.85 | 31.5477 | 4.8264 | 60.046 | 2.85
31.5886 | 4.6409 | 59.9769 | 2.85 | 31.5883 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5735 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.5486 | 4.6087 | 60.0229 | 2.85 | 31.5562 | 4.8253 | 60.046 | 2.85
31.5969 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.5966 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5818 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.5569 | 4.6049 | 60.0229 | 2.85 | 31.5645 | 4.8241 | 60.046 | 2.85
31.6053 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.605 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5902 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.5652 | 4.6012 | 60.0229 | 2.85 | 31.5728 | 4.8226 | 60.046 | 2.85
31.6136 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6133 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.5986 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.5736 | 4.5974 | 60.0229 | 2.85 | 31.5811 | 4.821 | 60.046 | 2.85
31.6219 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6217 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6069 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.5819 | 4.5937 | 60.0229 | 2.85 | 31.5894 | 4.8205 | 60.046 | 2.85
31.6303 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.63 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6152 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.5903 | 4.5927 | 60.0229 | 2.85 | 31.5978 | 4.8201 | 60.046 | 2.85
31.6386 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6383 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6235 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.5986 | 4.5917 | 60.0229 | 2.85 | 31.6061 | 4.8197 | 60.046 | 2.85
31.6469 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6467 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6319 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6069 | 4.5918 | 60.0229 | 2.85 | 31.6144 | 4.8193 | 60.046 | 2.85
31.6553 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.655 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6403 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6152 | 4.5919 | 60.0229 | 2.85 | 31.6227 | 4.8188 | 60.046 | 2.85
31.6636 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6634 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6486 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6236 | 4.5921 | 60.0229 | 2.85 | 31.6311 | 4.8183 | 60.046 | 2.85
31.672 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6717 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6569 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.6319 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.6394 | 4.8178 | 60.046 | 2.85
31.6803 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.68 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6652 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 31.6403 | 4.5923 | 60.0229 | 2.85 | 31.6477 | 4.8172 | 60.046 | 2.85
31.6886 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6884 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6736 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6486 | 4.5924 | 60.0229 | 2.85 | 31.656 | 4.8173 | 60.046 | 2.85
31.697 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.6967 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6819 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6569 | 4.5926 | 60.0229 | 2.85 | 31.6643 | 4.8173 | 60.046 | 2.85
31.7053 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.705 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6902 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.6652 | 4.5927 | 60.0229 | 2.85 | 31.6727 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.7136 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 31.7134 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.6986 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.6735 | 4.5928 | 60.0229 | 2.85 | 31.681 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.722 | 4.6405 | 59.9769 | 2.85 | 31.7217 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7069 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.6819 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.6893 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.7303 | 4.6402 | 59.9769 | 2.85 | 31.73 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7153 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.6902 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.6976 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.7386 | 4.64 | 59.9769 | 2.85 | 31.7384 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7236 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.6985 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.7059 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.747 | 4.6397 | 59.9769 | 2.85 | 31.7467 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7319 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.7068 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.7144 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.7553 | 4.6394 | 59.9769 | 2.85 | 31.7551 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7403 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7152 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.7227 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.7637 | 4.6391 | 59.9769 | 2.85 | 31.7634 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7486 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7235 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.731 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.772 | 4.6388 | 59.9769 | 2.85 | 31.7717 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.757 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7319 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.7393 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.7803 | 4.6385 | 59.9769 | 2.85 | 31.7801 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7653 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7402 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.7477 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.7887 | 4.6382 | 59.9769 | 2.85 | 31.7884 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7736 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7485 | 4.5929 | 60.0229 | 2.85 | 31.756 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.797 | 4.6379 | 59.9769 | 2.85 | 31.7968 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.782 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7568 | 4.5928 | 60.0229 | 2.85 | 31.7643 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.8053 | 4.6378 | 59.9769 | 2.85 | 31.8051 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7903 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7652 | 4.5928 | 60.0229 | 2.85 | 31.7726 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.8137 | 4.6376 | 59.9769 | 2.85 | 31.8134 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.7986 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7735 | 4.5928 | 60.0229 | 2.85 | 31.7809 | 4.8176 | 60.046 | 2.85
31.822 | 4.6375 | 59.9769 | 2.85 | 31.8217 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.807 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7819 | 4.5927 | 60.0229 | 2.85 | 31.7893 | 4.8176 | 60.046 | 2.85
31.8304 | 4.6374 | 59.9769 | 2.85 | 31.8301 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8153 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.7902 | 4.5927 | 60.0229 | 2.85 | 31.7976 | 4.8177 | 60.046 | 2.85
31.8387 | 4.6372 | 59.9769 | 2.85 | 31.8384 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8237 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.7985 | 4.5927 | 60.0229 | 2.85 | 31.8059 | 4.8177 | 60.046 | 2.85
31.847 | 4.6371 | 59.9769 | 2.85 | 31.8468 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.832 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.8068 | 4.5926 | 60.0229 | 2.85 | 31.8142 | 4.8178 | 60.046 | 2.85
31.8554 | 4.637 | 59.9769 | 2.85 | 31.8551 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8403 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.8152 | 4.5926 | 60.0229 | 2.85 | 31.8225 | 4.8179 | 60.046 | 2.85
31.8637 | 4.6368 | 59.9769 | 2.85 | 31.8634 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8487 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8235 | 4.5926 | 60.0229 | 2.85 | 31.8309 | 4.8181 | 60.046 | 2.85
31.872 | 4.6367 | 59.9769 | 2.85 | 31.8718 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.857 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8318 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8392 | 4.818 | 60.046 | 2.85
31.8804 | 4.6365 | 59.9769 | 2.85 | 31.8801 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8654 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8401 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8475 | 4.8179 | 60.046 | 2.85
31.8887 | 4.6365 | 59.9769 | 2.85 | 31.8885 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8737 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8485 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8558 | 4.8178 | 60.046 | 2.85
31.897 | 4.6365 | 59.9769 | 2.85 | 31.8968 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.882 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 31.8568 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8643 | 4.8177 | 60.046 | 2.85
31.9054 | 4.6369 | 59.9769 | 2.85 | 31.9051 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8904 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8652 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8726 | 4.8177 | 60.046 | 2.85
31.9137 | 4.6373 | 59.9769 | 2.85 | 31.9135 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.8987 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8735 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8809 | 4.8176 | 60.046 | 2.85
31.9221 | 4.6377 | 59.9769 | 2.85 | 31.9218 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.907 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8818 | 4.5925 | 60.0229 | 2.85 | 31.8892 | 4.8175 | 60.046 | 2.85
31.9304 | 4.6381 | 59.9769 | 2.85 | 31.9301 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9153 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8901 | 4.5924 | 60.0229 | 2.85 | 31.8975 | 4.8174 | 60.046 | 2.85
31.9387 | 4.6362 | 59.9769 | 2.85 | 31.9385 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9237 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 31.8984 | 4.5924 | 60.0229 | 2.85 | 31.9059 | 4.8173 | 60.046 | 2.85
31.9471 | 4.6343 | 59.9769 | 2.85 | 31.9468 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9321 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.9068 | 4.5924 | 60.0229 | 2.85 | 31.9142 | 4.8171 | 60.046 | 2.85
31.9554 | 4.6326 | 59.9769 | 2.85 | 31.9552 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9404 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.9151 | 4.5923 | 60.0229 | 2.85 | 31.9225 | 4.8163 | 60.046 | 2.85
31.9637 | 4.631 | 59.9769 | 2.85 | 31.9635 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9487 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.9235 | 4.5923 | 60.0229 | 2.85 | 31.9308 | 4.8154 | 60.046 | 2.85
31.9721 | 4.6294 | 59.9769 | 2.85 | 31.9718 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.957 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.9318 | 4.5923 | 60.0229 | 2.85 | 31.9391 | 4.8145 | 60.046 | 2.85
31.9804 | 4.6278 | 59.9769 | 2.85 | 31.9802 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9654 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 31.9401 | 4.5923 | 60.0229 | 2.85 | 31.9475 | 4.8137 | 60.046 | 2.85
31.9887 | 4.6258 | 59.9769 | 2.85 | 31.9885 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 31.9738 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9484 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9558 | 4.8128 | 60.046 | 2.85
31.9971 | 4.6238 | 59.9769 | 2.85 | 31.9969 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 31.9821 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9568 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9641 | 4.812 | 60.046 | 2.85
32.0054 | 4.6217 | 59.9769 | 2.85 | 32.0052 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 31.9904 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9651 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9724 | 4.8112 | 60.046 | 2.85
32.0137 | 4.6197 | 59.9769 | 2.85 | 32.0135 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 31.9987 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9734 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9808 | 4.8103 | 60.046 | 2.85
32.0221 | 4.6201 | 59.9769 | 2.85 | 32.0219 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 32.0071 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9818 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9891 | 4.8095 | 60.046 | 2.85
32.0304 | 4.6204 | 59.9769 | 2.85 | 32.0302 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 32.0154 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9901 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 31.9974 | 4.8087 | 60.046 | 2.85
32.0388 | 4.6205 | 59.9769 | 2.85 | 32.0385 | 4.8054 | 59.9711 | 2.85 | 32.0237 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 31.9984 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 32.0057 | 4.8088 | 60.046 | 2.85
32.0471 | 4.6206 | 59.9769 | 2.85 | 32.0469 | 4.8053 | 59.9711 | 2.85 | 32.0321 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0068 | 4.5922 | 60.0229 | 2.85 | 32.014 | 4.8089 | 60.046 | 2.85
32.0554 | 4.6206 | 59.9769 | 2.85 | 32.0552 | 4.8053 | 59.9711 | 2.85 | 32.0404 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0151 | 4.5921 | 60.0229 | 2.85 | 32.0225 | 4.809 | 60.046 | 2.85
32.0638 | 4.6207 | 59.9769 | 2.85 | 32.0635 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0488 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0234 | 4.592 | 60.0229 | 2.85 | 32.0308 | 4.8091 | 60.046 | 2.85
32.0721 | 4.6208 | 59.9769 | 2.85 | 32.0719 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0571 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0317 | 4.592 | 60.0229 | 2.85 | 32.0391 | 4.8091 | 60.046 | 2.85
32.0804 | 4.6209 | 59.9769 | 2.85 | 32.0802 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0654 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0401 | 4.5919 | 60.0229 | 2.85 | 32.0474 | 4.8092 | 60.046 | 2.85
32.0888 | 4.621 | 59.9769 | 2.85 | 32.0886 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0738 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0484 | 4.5918 | 60.0229 | 2.85 | 32.0557 | 4.8093 | 60.046 | 2.85
32.0971 | 4.6211 | 59.9769 | 2.85 | 32.0969 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0821 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0568 | 4.5918 | 60.0229 | 2.85 | 32.0641 | 4.8093 | 60.046 | 2.85
32.1055 | 4.6211 | 59.9769 | 2.85 | 32.1052 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0905 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0651 | 4.5917 | 60.0229 | 2.85 | 32.0724 | 4.8094 | 60.046 | 2.85
32.1138 | 4.6212 | 59.9769 | 2.85 | 32.1136 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.0988 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0734 | 4.5916 | 60.0229 | 2.85 | 32.0807 | 4.8095 | 60.046 | 2.85
32.1221 | 4.6212 | 59.9769 | 2.85 | 32.1219 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1071 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0817 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.089 | 4.8095 | 60.046 | 2.85
32.1305 | 4.6212 | 59.9769 | 2.85 | 32.1302 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1155 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0901 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.0974 | 4.8096 | 60.046 | 2.85
32.1388 | 4.6212 | 59.9769 | 2.85 | 32.1386 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1238 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.0984 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1057 | 4.8096 | 60.046 | 2.85
32.1471 | 4.6211 | 59.9769 | 2.85 | 32.1469 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1321 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1067 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.114 | 4.8096 | 60.046 | 2.85
32.1555 | 4.6211 | 59.9769 | 2.85 | 32.1552 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1405 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1151 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1223 | 4.8096 | 60.046 | 2.85
32.1638 | 4.621 | 59.9769 | 2.85 | 32.1636 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1488 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1234 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1306 | 4.8095 | 60.046 | 2.85
32.1721 | 4.621 | 59.9769 | 2.85 | 32.1719 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1572 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1317 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.139 | 4.8094 | 60.046 | 2.85
32.1805 | 4.6209 | 59.9769 | 2.85 | 32.1803 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.1655 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.14 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1473 | 4.8093 | 60.046 | 2.85
32.1888 | 4.6208 | 59.9769 | 2.85 | 32.1886 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.1738 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1484 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1556 | 4.8078 | 60.046 | 2.85
32.1972 | 4.6207 | 59.9769 | 2.85 | 32.1969 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.1822 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1567 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1639 | 4.8062 | 60.046 | 2.85
32.2055 | 4.6206 | 59.9769 | 2.85 | 32.2053 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.1905 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.165 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1722 | 4.8047 | 60.046 | 2.85
32.2138 | 4.6205 | 59.9769 | 2.85 | 32.2136 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.1989 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1733 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1807 | 4.8031 | 60.046 | 2.85
32.2222 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.222 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.2072 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1817 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.189 | 4.8015 | 60.046 | 2.85
32.2305 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.2303 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2155 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.19 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.1973 | 4.7999 | 60.046 | 2.85
32.2388 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.2386 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2239 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.1984 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2056 | 4.7984 | 60.046 | 2.85
32.2472 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.247 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2322 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2067 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.214 | 4.797 | 60.046 | 2.85
32.2555 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.2553 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2405 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.215 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2223 | 4.7955 | 60.046 | 2.85
32.2638 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.2636 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2488 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2233 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2306 | 4.7941 | 60.046 | 2.85
32.2722 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.272 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2572 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2317 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2389 | 4.7935 | 60.046 | 2.85
32.2805 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 32.2803 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2656 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.24 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2472 | 4.793 | 60.046 | 2.85
32.2888 | 4.6203 | 59.9884 | 2.85 | 32.2887 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2739 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2484 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2556 | 4.7924 | 60.046 | 2.85
32.2972 | 4.6202 | 59.9884 | 2.85 | 32.297 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2822 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2567 | 4.5915 | 60.0229 | 2.85 | 32.2639 | 4.7919 | 60.046 | 2.85
32.3055 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 32.3053 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2905 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.265 | 4.5914 | 60.0229 | 2.85 | 32.2722 | 4.7913 | 60.046 | 2.85
32.3139 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 32.3137 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.2989 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2733 | 4.5914 | 60.0229 | 2.85 | 32.2805 | 4.7908 | 60.046 | 2.85
32.3222 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 32.322 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3073 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2817 | 4.5913 | 60.0229 | 2.85 | 32.2888 | 4.7902 | 60.046 | 2.85
32.3305 | 4.6194 | 59.9884 | 2.85 | 32.3304 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3156 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.29 | 4.5912 | 60.0229 | 2.85 | 32.2972 | 4.7897 | 60.046 | 2.85
32.3389 | 4.619 | 59.9884 | 2.85 | 32.3387 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3239 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.2983 | 4.5912 | 60.0229 | 2.85 | 32.3055 | 4.7891 | 60.046 | 2.85
32.3472 | 4.6187 | 59.9884 | 2.85 | 32.347 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3322 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3066 | 4.5911 | 60.0229 | 2.85 | 32.3138 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3555 | 4.6184 | 59.9884 | 2.85 | 32.3553 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3406 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3149 | 4.591 | 60.0229 | 2.85 | 32.3221 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3639 | 4.6181 | 59.9884 | 2.85 | 32.3637 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3489 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3233 | 4.591 | 60.0229 | 2.85 | 32.3306 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3722 | 4.6179 | 59.9884 | 2.85 | 32.372 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3572 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3316 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3389 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3805 | 4.6178 | 59.9884 | 2.85 | 32.3804 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3656 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.34 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3472 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3889 | 4.6176 | 59.9884 | 2.85 | 32.3887 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3739 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3483 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3555 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.3972 | 4.6175 | 59.9884 | 2.85 | 32.397 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3823 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3566 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3638 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.4055 | 4.6174 | 59.9884 | 2.85 | 32.4054 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3906 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3649 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3722 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.4139 | 4.6173 | 59.9884 | 2.85 | 32.4137 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.3989 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3733 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3805 | 4.7886 | 60.046 | 2.85
32.4222 | 4.6174 | 59.9884 | 2.85 | 32.4221 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4073 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3816 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3888 | 4.7886 | 60.0402 | 2.85
32.4305 | 4.6175 | 59.9884 | 2.85 | 32.4304 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4156 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.39 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.3971 | 4.7885 | 60.0402 | 2.85
32.4389 | 4.6176 | 59.9884 | 2.85 | 32.4387 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.424 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.3983 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.4055 | 4.7885 | 60.0402 | 2.85
32.4472 | 4.6176 | 59.9884 | 2.85 | 32.4471 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4323 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4066 | 4.5909 | 60.0229 | 2.85 | 32.4138 | 4.7885 | 60.0402 | 2.85
32.4556 | 4.6177 | 59.9884 | 2.85 | 32.4554 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4406 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4149 | 4.5908 | 60.0229 | 2.85 | 32.4221 | 4.7885 | 60.0402 | 2.85
32.4639 | 4.6177 | 59.9884 | 2.85 | 32.4637 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.449 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4233 | 4.5907 | 60.0229 | 2.85 | 32.4304 | 4.7884 | 60.0402 | 2.85
32.4722 | 4.6176 | 59.9884 | 2.85 | 32.4721 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4573 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4316 | 4.5905 | 60.0229 | 2.85 | 32.4387 | 4.7884 | 60.0402 | 2.85
32.4805 | 4.6176 | 59.9884 | 2.85 | 32.4804 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4656 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4399 | 4.5904 | 60.0229 | 2.85 | 32.4471 | 4.7883 | 60.0402 | 2.85
32.4889 | 4.6175 | 59.9884 | 2.85 | 32.4887 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.474 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4482 | 4.5902 | 60.0229 | 2.85 | 32.4554 | 4.7883 | 60.0402 | 2.85
32.4972 | 4.6174 | 59.9884 | 2.85 | 32.4971 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4823 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4566 | 4.59 | 60.0229 | 2.85 | 32.4637 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5056 | 4.6173 | 59.9884 | 2.85 | 32.5054 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.4907 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4649 | 4.5898 | 60.0229 | 2.85 | 32.472 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5139 | 4.6171 | 59.9884 | 2.85 | 32.5138 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.499 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4733 | 4.5895 | 60.0229 | 2.85 | 32.4803 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5222 | 4.6168 | 59.9884 | 2.85 | 32.5221 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.5073 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4816 | 4.5893 | 60.0229 | 2.85 | 32.4888 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5306 | 4.6165 | 59.9884 | 2.85 | 32.5304 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.5157 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4899 | 4.5891 | 60.0229 | 2.85 | 32.4971 | 4.7881 | 60.0402 | 2.85
32.5389 | 4.6162 | 59.9884 | 2.85 | 32.5388 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.524 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.4982 | 4.5889 | 60.0229 | 2.85 | 32.5054 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5472 | 4.6158 | 59.9884 | 2.85 | 32.5471 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.5323 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5066 | 4.5888 | 60.0229 | 2.85 | 32.5137 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5556 | 4.6156 | 59.9826 | 2.85 | 32.5555 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.5406 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5149 | 4.5887 | 60.0229 | 2.85 | 32.5221 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5639 | 4.6153 | 59.9826 | 2.85 | 32.5638 | 4.8049 | 59.9711 | 2.85 | 32.549 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5233 | 4.5886 | 60.0229 | 2.85 | 32.5304 | 4.7883 | 60.0402 | 2.85
32.5722 | 4.6151 | 59.9826 | 2.85 | 32.5721 | 4.8048 | 59.9711 | 2.85 | 32.5574 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5316 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.5387 | 4.7883 | 60.0402 | 2.85
32.5806 | 4.6149 | 59.9826 | 2.85 | 32.5805 | 4.8046 | 59.9711 | 2.85 | 32.5657 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5399 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.547 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5889 | 4.6147 | 59.9826 | 2.85 | 32.5888 | 4.8045 | 59.9711 | 2.85 | 32.574 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5482 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.5553 | 4.7882 | 60.0402 | 2.85
32.5972 | 4.6145 | 59.9826 | 2.85 | 32.5971 | 4.8044 | 59.9711 | 2.85 | 32.5823 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5565 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.5637 | 4.7881 | 60.0402 | 2.85
32.6056 | 4.6144 | 59.9826 | 2.85 | 32.6055 | 4.8043 | 59.9711 | 2.85 | 32.5907 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5649 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.572 | 4.7881 | 60.0402 | 2.85
32.6139 | 4.6144 | 59.9826 | 2.85 | 32.6138 | 4.8042 | 59.9711 | 2.85 | 32.5991 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5732 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.5803 | 4.788 | 60.0402 | 2.85
32.6223 | 4.612 | 59.9826 | 2.85 | 32.6222 | 4.8041 | 59.9711 | 2.85 | 32.6074 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5815 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.5886 | 4.7878 | 60.0402 | 2.85
32.6306 | 4.6096 | 59.9826 | 2.85 | 32.6305 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6157 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5898 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.597 | 4.7876 | 60.0402 | 2.85
32.6389 | 4.6071 | 59.9826 | 2.85 | 32.6388 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.624 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.5982 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6053 | 4.7875 | 60.0402 | 2.85
32.6473 | 4.6047 | 59.9826 | 2.85 | 32.6472 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6324 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6065 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6136 | 4.7873 | 60.0402 | 2.85
32.6556 | 4.6024 | 59.9826 | 2.85 | 32.6555 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6407 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6149 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6219 | 4.7872 | 60.0402 | 2.85
32.6639 | 4.6001 | 59.9826 | 2.85 | 32.6638 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.649 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6232 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6302 | 4.7872 | 60.0402 | 2.85
32.6723 | 4.5967 | 59.9826 | 2.85 | 32.6722 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6574 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6315 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6387 | 4.7871 | 60.0402 | 2.85
32.6806 | 4.5932 | 59.9826 | 2.85 | 32.6805 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6657 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6398 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.647 | 4.7871 | 60.0402 | 2.85
32.6889 | 4.5898 | 59.9826 | 2.85 | 32.6888 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6741 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6482 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6553 | 4.7871 | 60.0402 | 2.85
32.6973 | 4.5864 | 59.9826 | 2.85 | 32.6972 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.6824 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6565 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6636 | 4.7872 | 60.0402 | 2.85
32.7056 | 4.5854 | 59.9826 | 2.85 | 32.7055 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.6907 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6649 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.672 | 4.7874 | 60.0402 | 2.85
32.7139 | 4.5844 | 59.9826 | 2.85 | 32.7139 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.6991 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6732 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6803 | 4.7875 | 60.0402 | 2.85
32.7223 | 4.5835 | 59.9826 | 2.85 | 32.7222 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7074 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6815 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6886 | 4.7877 | 60.0402 | 2.85
32.7306 | 4.5825 | 59.9826 | 2.85 | 32.7305 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7158 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.6898 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.6969 | 4.7878 | 60.0402 | 2.85
32.739 | 4.5814 | 59.9826 | 2.85 | 32.7389 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7241 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 32.6982 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7052 | 4.7874 | 60.0402 | 2.85
32.7473 | 4.5803 | 59.9826 | 2.85 | 32.7472 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7324 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 32.7065 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7136 | 4.787 | 60.0402 | 2.85
32.7556 | 4.5803 | 59.9826 | 2.85 | 32.7556 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7408 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7148 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7219 | 4.7865 | 60.0402 | 2.85
32.764 | 4.5803 | 59.9826 | 2.85 | 32.7639 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7491 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7231 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7302 | 4.786 | 60.0402 | 2.85
32.7723 | 4.5803 | 59.9826 | 2.85 | 32.7722 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7574 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7315 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7385 | 4.7854 | 60.0402 | 2.85
32.7806 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.7805 | 4.8038 | 59.9711 | 2.85 | 32.7658 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7398 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7469 | 4.7849 | 60.0402 | 2.85
32.789 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.7889 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7741 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7482 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7552 | 4.7843 | 60.0402 | 2.85
32.7973 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.7972 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7825 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7565 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 32.7635 | 4.7837 | 60.0402 | 2.85
32.8056 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.8056 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7908 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7648 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.7719 | 4.7832 | 60.0402 | 2.85
32.814 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.8139 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.7991 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 32.7731 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.7802 | 4.7826 | 60.0402 | 2.85
32.8223 | 4.5804 | 59.9826 | 2.85 | 32.8222 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.8075 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 32.7814 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.7886 | 4.7825 | 60.0402 | 2.85
32.8306 | 4.5805 | 59.9826 | 2.85 | 32.8306 | 4.8039 | 59.9711 | 2.85 | 32.8158 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.7898 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.7969 | 4.7825 | 60.0402 | 2.85
32.839 | 4.5806 | 59.9826 | 2.85 | 32.8389 | 4.804 | 59.9711 | 2.85 | 32.8242 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.7981 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8052 | 4.7825 | 60.0402 | 2.85
32.8473 | 4.5806 | 59.9826 | 2.85 | 32.8473 | 4.8041 | 59.9711 | 2.85 | 32.8325 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.8065 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8135 | 4.7825 | 60.0402 | 2.85
32.8557 | 4.5807 | 59.9826 | 2.85 | 32.8556 | 4.8042 | 59.9711 | 2.85 | 32.8408 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8148 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8219 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
32.864 | 4.5807 | 59.9826 | 2.85 | 32.8639 | 4.8043 | 59.9711 | 2.85 | 32.8492 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8231 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8302 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
32.8723 | 4.5807 | 59.9826 | 2.85 | 32.8723 | 4.8043 | 59.9711 | 2.85 | 32.8575 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8314 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8385 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
32.8807 | 4.5808 | 59.9826 | 2.85 | 32.8806 | 4.8044 | 59.9711 | 2.85 | 32.8658 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8398 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8468 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
32.889 | 4.5808 | 59.9884 | 2.85 | 32.8889 | 4.8045 | 59.9711 | 2.85 | 32.8741 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8481 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8551 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
32.8973 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.8973 | 4.8046 | 59.9711 | 2.85 | 32.8825 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8564 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8635 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
32.9057 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9056 | 4.8047 | 59.9711 | 2.85 | 32.8909 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8647 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8718 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
32.914 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9139 | 4.8048 | 59.9711 | 2.85 | 32.8992 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8731 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8801 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
32.9223 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9223 | 4.8049 | 59.9711 | 2.85 | 32.9075 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8814 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8884 | 4.7825 | 60.0402 | 2.85
32.9307 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9306 | 4.8049 | 59.9711 | 2.85 | 32.9158 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8898 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.8969 | 4.7826 | 60.0402 | 2.85
32.939 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.939 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.9242 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.8981 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9052 | 4.7826 | 60.0402 | 2.85
32.9473 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9473 | 4.805 | 59.9711 | 2.85 | 32.9326 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.9064 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9135 | 4.7827 | 60.0402 | 2.85
32.9557 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.9556 | 4.8051 | 59.9711 | 2.85 | 32.9409 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.9147 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9218 | 4.7827 | 60.0402 | 2.85
32.964 | 4.5809 | 59.9884 | 2.85 | 32.964 | 4.8052 | 59.9711 | 2.85 | 32.9492 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.9231 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9301 | 4.7827 | 60.0402 | 2.85
32.9724 | 4.5806 | 59.9884 | 2.85 | 32.9723 | 4.8053 | 59.9711 | 2.85 | 32.9575 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 32.9314 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9385 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
32.9807 | 4.5804 | 59.9884 | 2.85 | 32.9807 | 4.8053 | 59.9711 | 2.85 | 32.9659 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9398 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9468 | 4.782 | 60.0402 | 2.85
32.989 | 4.5801 | 59.9884 | 2.85 | 32.989 | 4.8054 | 59.9711 | 2.85 | 32.9742 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9481 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9551 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85
32.9973 | 4.5799 | 59.9884 | 2.85 | 32.9973 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 32.9825 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9564 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9634 | 4.7812 | 60.0402 | 2.85
33.0057 | 4.5796 | 59.9884 | 2.85 | 33.0057 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 32.9909 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9647 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9718 | 4.7811 | 60.0402 | 2.85
33.014 | 4.5793 | 59.9884 | 2.85 | 33.014 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 32.9992 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9731 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9801 | 4.781 | 60.0402 | 2.85
33.0224 | 4.5791 | 59.9884 | 2.85 | 33.0223 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.0076 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 32.9814 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9884 | 4.781 | 60.0402 | 2.85
33.0307 | 4.5788 | 59.9884 | 2.85 | 33.0307 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.0159 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 32.9897 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 32.9967 | 4.781 | 60.0402 | 2.85
33.039 | 4.5786 | 59.9884 | 2.85 | 33.039 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.0242 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 32.998 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 33.005 | 4.781 | 60.0402 | 2.85
33.0474 | 4.5783 | 59.9884 | 2.85 | 33.0474 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.0326 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0063 | 4.5883 | 60.0229 | 2.85 | 33.0134 | 4.7811 | 60.0402 | 2.85
33.0557 | 4.5783 | 59.9884 | 2.85 | 33.0557 | 4.806 | 59.9711 | 2.85 | 33.0409 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0147 | 4.5883 | 60.0229 | 2.85 | 33.0217 | 4.7814 | 60.0402 | 2.85
33.064 | 4.5783 | 59.9884 | 2.85 | 33.064 | 4.8061 | 59.9711 | 2.85 | 33.0493 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.023 | 4.5882 | 60.0229 | 2.85 | 33.03 | 4.7818 | 60.0402 | 2.85
33.0724 | 4.5781 | 59.9884 | 2.85 | 33.0724 | 4.806 | 59.9711 | 2.85 | 33.0576 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0314 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.0383 | 4.7821 | 60.0402 | 2.85
33.0807 | 4.5779 | 59.9884 | 2.85 | 33.0807 | 4.806 | 59.9711 | 2.85 | 33.0659 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0397 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.0468 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
33.089 | 4.5777 | 59.9884 | 2.85 | 33.0891 | 4.806 | 59.9711 | 2.85 | 33.0743 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.048 | 4.588 | 60.0229 | 2.85 | 33.0551 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
33.0974 | 4.5775 | 59.9884 | 2.85 | 33.0974 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.0826 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0563 | 4.588 | 60.0229 | 2.85 | 33.0634 | 4.7824 | 60.0402 | 2.85
33.1057 | 4.5774 | 59.9884 | 2.85 | 33.1057 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.0909 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.0647 | 4.5879 | 60.0229 | 2.85 | 33.0717 | 4.7823 | 60.0402 | 2.85
33.114 | 4.5772 | 59.9884 | 2.85 | 33.114 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.0992 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 33.073 | 4.5879 | 60.0229 | 2.85 | 33.08 | 4.7822 | 60.0402 | 2.85
33.1224 | 4.577 | 59.9884 | 2.85 | 33.1224 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.1076 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.0814 | 4.5879 | 60.0229 | 2.85 | 33.0884 | 4.7821 | 60.0402 | 2.85
33.1307 | 4.5768 | 59.9884 | 2.85 | 33.1307 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.116 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.0897 | 4.5878 | 60.0229 | 2.85 | 33.0967 | 4.782 | 60.0402 | 2.85
33.139 | 4.5765 | 59.9884 | 2.85 | 33.1391 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.1243 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.098 | 4.5878 | 60.0229 | 2.85 | 33.105 | 4.7819 | 60.0402 | 2.85
33.1474 | 4.5763 | 59.9884 | 2.85 | 33.1474 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.1326 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.1063 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.1133 | 4.7819 | 60.0402 | 2.85
33.1557 | 4.5762 | 59.9884 | 2.85 | 33.1557 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.1409 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.1147 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.1217 | 4.7818 | 60.0402 | 2.85
33.164 | 4.5762 | 59.9884 | 2.85 | 33.1641 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.1493 | 4.7425 | 59.9711 | 2.85 | 33.123 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.13 | 4.7818 | 60.0402 | 2.85
33.1724 | 4.5761 | 59.9884 | 2.85 | 33.1724 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.1577 | 4.7425 | 59.9711 | 2.85 | 33.1313 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.1383 | 4.7818 | 60.0402 | 2.85
33.1807 | 4.576 | 59.9884 | 2.85 | 33.1808 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.166 | 4.7425 | 59.9711 | 2.85 | 33.1396 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.1466 | 4.7817 | 60.0402 | 2.85
33.1891 | 4.5759 | 59.9884 | 2.85 | 33.1891 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.1743 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.148 | 4.5877 | 60.0229 | 2.85 | 33.1549 | 4.7817 | 60.0402 | 2.85
33.1974 | 4.5758 | 59.9884 | 2.85 | 33.1974 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.1826 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.1563 | 4.5878 | 60.0229 | 2.85 | 33.1633 | 4.7816 | 60.0402 | 2.85
33.2057 | 4.5761 | 59.9884 | 2.85 | 33.2057 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.191 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.1647 | 4.5879 | 60.0229 | 2.85 | 33.1716 | 4.7815 | 60.0402 | 2.85
33.2141 | 4.5765 | 59.9884 | 2.85 | 33.2141 | 4.8059 | 59.9711 | 2.85 | 33.1993 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.173 | 4.588 | 60.0229 | 2.85 | 33.1799 | 4.7814 | 60.0402 | 2.85
33.2224 | 4.5769 | 59.9826 | 2.85 | 33.2224 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.2076 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.1813 | 4.5882 | 60.0229 | 2.85 | 33.1882 | 4.7813 | 60.0402 | 2.85
33.2307 | 4.5773 | 59.9826 | 2.85 | 33.2308 | 4.8058 | 59.9711 | 2.85 | 33.216 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 33.1896 | 4.5883 | 60.0229 | 2.85 | 33.1965 | 4.7812 | 60.0402 | 2.85
33.2391 | 4.5777 | 59.9826 | 2.85 | 33.2391 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.2243 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 33.198 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 33.205 | 4.7811 | 60.0402 | 2.85
33.2474 | 4.5781 | 59.9826 | 2.85 | 33.2474 | 4.8057 | 59.9711 | 2.85 | 33.2327 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2063 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 33.2133 | 4.7809 | 60.0402 | 2.85
33.2557 | 4.5785 | 59.9826 | 2.85 | 33.2558 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 33.241 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2146 | 4.5886 | 60.0229 | 2.85 | 33.2216 | 4.7808 | 60.0345 | 2.85
33.2641 | 4.5789 | 59.9826 | 2.85 | 33.2641 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 33.2493 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.223 | 4.5886 | 60.0229 | 2.85 | 33.2299 | 4.7808 | 60.0345 | 2.85
33.2724 | 4.5796 | 59.9826 | 2.85 | 33.2725 | 4.8056 | 59.9711 | 2.85 | 33.2577 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2313 | 4.5887 | 60.0229 | 2.85 | 33.2383 | 4.7803 | 60.0345 | 2.85
33.2807 | 4.5802 | 59.9826 | 2.85 | 33.2808 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 33.266 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2396 | 4.5886 | 60.0229 | 2.85 | 33.2466 | 4.7798 | 60.0345 | 2.85
33.2891 | 4.5805 | 59.9826 | 2.85 | 33.2891 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 33.2744 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2479 | 4.5886 | 60.0229 | 2.85 | 33.2549 | 4.7793 | 60.0345 | 2.85
33.2974 | 4.5808 | 59.9826 | 2.85 | 33.2975 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 33.2827 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2563 | 4.5885 | 60.0229 | 2.85 | 33.2632 | 4.7789 | 60.0345 | 2.85
33.3058 | 4.5811 | 59.9826 | 2.85 | 33.3058 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 33.291 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.2646 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 33.2716 | 4.7784 | 60.0345 | 2.85
33.3141 | 4.5814 | 59.9826 | 2.85 | 33.3141 | 4.8055 | 59.9711 | 2.85 | 33.2994 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 33.2729 | 4.5884 | 60.0229 | 2.85 | 33.2799 | 4.7779 | 60.0345 | 2.85
33.3224 | 4.5817 | 59.9826 | 2.85 | 33.3225 | 4.8028 | 59.9711 | 2.85 | 33.3077 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 33.2812 | 4.5883 | 60.0229 | 2.85 | 33.2882 | 4.7775 | 60.0345 | 2.85
33.3308 | 4.582 | 59.9826 | 2.85 | 33.3308 | 4.8001 | 59.9711 | 2.85 | 33.316 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 33.2896 | 4.5883 | 60.0229 | 2.85 | 33.2965 | 4.7771 | 60.0345 | 2.85
33.3391 | 4.5823 | 59.9826 | 2.85 | 33.3392 | 4.7974 | 59.9711 | 2.85 | 33.3244 | 4.7434 | 59.9711 | 2.85 | 33.2979 | 4.5882 | 60.0229 | 2.85 | 33.3048 | 4.7767 | 60.0345 | 2.85
33.3474 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3475 | 4.7947 | 59.9711 | 2.85 | 33.3327 | 4.7435 | 59.9711 | 2.85 | 33.3063 | 4.5882 | 60.0229 | 2.85 | 33.3132 | 4.7763 | 60.0345 | 2.85
33.3558 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3558 | 4.792 | 59.9711 | 2.85 | 33.3411 | 4.7435 | 59.9711 | 2.85 | 33.3146 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3215 | 4.7763 | 60.0345 | 2.85
33.3641 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3642 | 4.7894 | 59.9711 | 2.85 | 33.3494 | 4.7436 | 59.9711 | 2.85 | 33.3229 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3298 | 4.7763 | 60.0345 | 2.85
33.3724 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3725 | 4.7867 | 59.9711 | 2.85 | 33.3577 | 4.7437 | 59.9711 | 2.85 | 33.3312 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3381 | 4.7763 | 60.0345 | 2.85
33.3808 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3809 | 4.784 | 59.9711 | 2.85 | 33.3661 | 4.7438 | 59.9711 | 2.85 | 33.3396 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3466 | 4.7764 | 60.0345 | 2.85
33.3891 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3892 | 4.7813 | 59.9711 | 2.85 | 33.3744 | 4.7438 | 59.9711 | 2.85 | 33.3479 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3549 | 4.7765 | 60.0345 | 2.85
33.3974 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.3975 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.3828 | 4.7439 | 59.9711 | 2.85 | 33.3563 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3632 | 4.7766 | 60.0345 | 2.85
33.4058 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4059 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.3911 | 4.7439 | 59.9711 | 2.85 | 33.3646 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3715 | 4.7766 | 60.0345 | 2.85
33.4141 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4142 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.3994 | 4.7439 | 59.9711 | 2.85 | 33.3729 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3798 | 4.7766 | 60.0345 | 2.85
33.4225 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4225 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4078 | 4.7438 | 59.9711 | 2.85 | 33.3812 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3882 | 4.7766 | 60.0345 | 2.85
33.4308 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4309 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4161 | 4.7438 | 59.9711 | 2.85 | 33.3896 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.3965 | 4.7767 | 60.0345 | 2.85
33.4391 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4392 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4244 | 4.7437 | 59.9711 | 2.85 | 33.3979 | 4.5881 | 60.0229 | 2.85 | 33.4048 | 4.7767 | 60.0345 | 2.85
33.4475 | 4.5826 | 59.9826 | 2.85 | 33.4475 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4327 | 4.7437 | 59.9711 | 2.85 | 33.4062 | 4.5855 | 60.0229 | 2.85 | 33.4131 | 4.7768 | 60.0345 | 2.85
33.4558 | 4.5827 | 59.9826 | 2.85 | 33.4559 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4411 | 4.7436 | 59.9711 | 2.85 | 33.4146 | 4.5829 | 60.0229 | 2.85 | 33.4215 | 4.7768 | 60.0345 | 2.85
33.4641 | 4.5827 | 59.9826 | 2.85 | 33.4642 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4495 | 4.7435 | 59.9711 | 2.85 | 33.4229 | 4.5803 | 60.0229 | 2.85 | 33.4298 | 4.7768 | 60.0345 | 2.85
33.4725 | 4.5828 | 59.9826 | 2.85 | 33.4726 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4578 | 4.7434 | 59.9711 | 2.85 | 33.4312 | 4.5776 | 60.0229 | 2.85 | 33.4381 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.4808 | 4.5828 | 59.9826 | 2.85 | 33.4809 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4661 | 4.7433 | 59.9711 | 2.85 | 33.4395 | 4.5751 | 60.0229 | 2.85 | 33.4464 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.4891 | 4.5829 | 59.9826 | 2.85 | 33.4892 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4744 | 4.7432 | 59.9711 | 2.85 | 33.4479 | 4.5726 | 60.0229 | 2.85 | 33.4548 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.4975 | 4.5829 | 59.9826 | 2.85 | 33.4976 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4828 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.4562 | 4.57 | 60.0229 | 2.85 | 33.4631 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5058 | 4.583 | 59.9826 | 2.85 | 33.5059 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4911 | 4.7431 | 59.9711 | 2.85 | 33.4645 | 4.5675 | 60.0229 | 2.85 | 33.4714 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5141 | 4.583 | 59.9826 | 2.85 | 33.5143 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 33.4995 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 33.4728 | 4.565 | 60.0229 | 2.85 | 33.4797 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5225 | 4.5831 | 59.9826 | 2.85 | 33.5226 | 4.7787 | 59.9711 | 2.85 | 33.5078 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 33.4812 | 4.5625 | 60.0229 | 2.85 | 33.488 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5308 | 4.5831 | 59.9826 | 2.85 | 33.5309 | 4.7787 | 59.9711 | 2.85 | 33.5161 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.4895 | 4.5625 | 60.0229 | 2.85 | 33.4965 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.5392 | 4.5831 | 59.9826 | 2.85 | 33.5392 | 4.7787 | 59.9711 | 2.85 | 33.5245 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.4979 | 4.5626 | 60.0229 | 2.85 | 33.5048 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5475 | 4.5831 | 59.9826 | 2.85 | 33.5476 | 4.7788 | 59.9711 | 2.85 | 33.5328 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.5062 | 4.5627 | 60.0229 | 2.85 | 33.5131 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5558 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5559 | 4.7788 | 59.9711 | 2.85 | 33.5411 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.5145 | 4.5627 | 60.0229 | 2.85 | 33.5214 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5642 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5643 | 4.7789 | 59.9711 | 2.85 | 33.5495 | 4.7429 | 59.9711 | 2.85 | 33.5228 | 4.5626 | 60.0172 | 2.85 | 33.5298 | 4.7771 | 60.0345 | 2.85
33.5725 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5726 | 4.7789 | 59.9711 | 2.85 | 33.5578 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.5312 | 4.5625 | 60.0172 | 2.85 | 33.5381 | 4.7771 | 60.0345 | 2.85
33.5808 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5809 | 4.7789 | 59.9711 | 2.85 | 33.5662 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.5395 | 4.5623 | 60.0172 | 2.85 | 33.5464 | 4.7771 | 60.0345 | 2.85
33.5892 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5893 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.5745 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.5479 | 4.5622 | 60.0172 | 2.85 | 33.5547 | 4.777 | 60.0345 | 2.85
33.5975 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.5976 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.5828 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.5562 | 4.5603 | 60.0172 | 2.85 | 33.563 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.6058 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.606 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.5912 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.5645 | 4.5584 | 60.0172 | 2.85 | 33.5714 | 4.7769 | 60.0345 | 2.85
33.6142 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.6143 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.5995 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.5728 | 4.5566 | 60.0172 | 2.85 | 33.5797 | 4.7768 | 60.0345 | 2.85
33.6225 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.6226 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6078 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.5812 | 4.5548 | 60.0172 | 2.85 | 33.588 | 4.7768 | 60.0345 | 2.85
33.6308 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.631 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6162 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.5895 | 4.5529 | 60.0172 | 2.85 | 33.5963 | 4.7767 | 60.0345 | 2.85
33.6392 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.6393 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6245 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.5978 | 4.551 | 60.0172 | 2.85 | 33.6047 | 4.7766 | 60.0345 | 2.85
33.6475 | 4.5831 | 59.9884 | 2.85 | 33.6476 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6329 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6061 | 4.5493 | 60.0172 | 2.85 | 33.613 | 4.7765 | 60.0345 | 2.85
33.6558 | 4.5833 | 59.9884 | 2.85 | 33.656 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6412 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6145 | 4.5475 | 60.0172 | 2.85 | 33.6213 | 4.7763 | 60.0345 | 2.85
33.6642 | 4.5835 | 59.9884 | 2.85 | 33.6643 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6495 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6228 | 4.5458 | 60.0172 | 2.85 | 33.6296 | 4.7762 | 60.0345 | 2.85
33.6725 | 4.5837 | 59.9884 | 2.85 | 33.6726 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6579 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6312 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.6381 | 4.7762 | 60.0345 | 2.85
33.6808 | 4.5838 | 59.9884 | 2.85 | 33.681 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6662 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6395 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.6464 | 4.7762 | 60.0345 | 2.85
33.6892 | 4.584 | 59.9884 | 2.85 | 33.6893 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6746 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6478 | 4.5441 | 60.0172 | 2.85 | 33.6547 | 4.7761 | 60.0345 | 2.85
33.6975 | 4.5843 | 59.9884 | 2.85 | 33.6977 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6829 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6561 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.663 | 4.7761 | 60.0345 | 2.85
33.7059 | 4.5845 | 59.9884 | 2.85 | 33.706 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6912 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6645 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.6713 | 4.776 | 60.0345 | 2.85
33.7142 | 4.5847 | 59.9884 | 2.85 | 33.7143 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.6996 | 4.7426 | 59.9711 | 2.85 | 33.6728 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.6797 | 4.7759 | 60.0345 | 2.85
33.7225 | 4.5849 | 59.9884 | 2.85 | 33.7227 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7079 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.6812 | 4.544 | 60.0172 | 2.85 | 33.688 | 4.776 | 60.0345 | 2.85
33.7309 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 33.731 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7162 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.6895 | 4.544 | 60.0114 | 2.85 | 33.6963 | 4.776 | 60.0345 | 2.85
33.7392 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 33.7393 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7245 | 4.7427 | 59.9711 | 2.85 | 33.6978 | 4.5439 | 60.0114 | 2.85 | 33.7046 | 4.7761 | 60.0345 | 2.85
33.7475 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 33.7477 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7329 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.7061 | 4.5439 | 60.0114 | 2.85 | 33.713 | 4.7761 | 60.0345 | 2.85
33.7559 | 4.5852 | 59.9884 | 2.85 | 33.756 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7413 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.7145 | 4.5439 | 60.0114 | 2.85 | 33.7213 | 4.7762 | 60.0345 | 2.85
33.7642 | 4.5852 | 59.9884 | 2.85 | 33.7644 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7496 | 4.7428 | 59.9711 | 2.85 | 33.7228 | 4.5439 | 60.0114 | 2.85 | 33.7296 | 4.7762 | 60.0345 | 2.85
33.7725 | 4.5853 | 59.9884 | 2.85 | 33.7727 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7579 | 4.7428 | 59.9768 | 2.85 | 33.7311 | 4.5439 | 60.0114 | 2.85 | 33.7379 | 4.7755 | 60.0345 | 2.85
33.7809 | 4.5855 | 59.9884 | 2.85 | 33.781 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7662 | 4.7429 | 59.9768 | 2.85 | 33.7394 | 4.5438 | 60.0114 | 2.85 | 33.7462 | 4.7748 | 60.0345 | 2.85
33.7892 | 4.5857 | 59.9884 | 2.85 | 33.7894 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7746 | 4.7429 | 59.9768 | 2.85 | 33.7478 | 4.5438 | 60.0114 | 2.85 | 33.7546 | 4.7742 | 60.0345 | 2.85
33.7975 | 4.5858 | 59.9884 | 2.85 | 33.7977 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.783 | 4.7429 | 59.9768 | 2.85 | 33.7561 | 4.5438 | 60.0114 | 2.85 | 33.7629 | 4.7735 | 60.0345 | 2.85
33.8059 | 4.586 | 59.9884 | 2.85 | 33.8061 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7913 | 4.7429 | 59.9768 | 2.85 | 33.7645 | 4.5437 | 60.0114 | 2.85 | 33.7712 | 4.7728 | 60.0345 | 2.85
33.8142 | 4.5862 | 59.9884 | 2.85 | 33.8144 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.7996 | 4.7428 | 59.9768 | 2.85 | 33.7728 | 4.5437 | 60.0114 | 2.85 | 33.7795 | 4.7721 | 60.0345 | 2.85
33.8225 | 4.5863 | 59.9884 | 2.85 | 33.8227 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8079 | 4.7428 | 59.9768 | 2.85 | 33.7811 | 4.5437 | 60.0114 | 2.85 | 33.788 | 4.7714 | 60.0345 | 2.85
33.8309 | 4.5865 | 59.9884 | 2.85 | 33.8311 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8163 | 4.7428 | 59.9768 | 2.85 | 33.7894 | 4.5436 | 60.0114 | 2.85 | 33.7963 | 4.7708 | 60.0345 | 2.85
33.8392 | 4.5867 | 59.9884 | 2.85 | 33.8394 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8246 | 4.7428 | 59.9768 | 2.85 | 33.7978 | 4.5436 | 60.0114 | 2.85 | 33.8046 | 4.7701 | 60.0345 | 2.85
33.8475 | 4.5868 | 59.9884 | 2.85 | 33.8477 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8329 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8061 | 4.5436 | 60.0114 | 2.85 | 33.8129 | 4.7694 | 60.0345 | 2.85
33.8559 | 4.5869 | 59.9884 | 2.85 | 33.8561 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8413 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8145 | 4.5436 | 60.0114 | 2.85 | 33.8213 | 4.7694 | 60.0345 | 2.85
33.8642 | 4.5869 | 59.9884 | 2.85 | 33.8644 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8496 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8228 | 4.5437 | 60.0114 | 2.85 | 33.8296 | 4.7695 | 60.0345 | 2.85
33.8725 | 4.5869 | 59.9884 | 2.85 | 33.8727 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.858 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8311 | 4.5437 | 60.0114 | 2.85 | 33.8379 | 4.7695 | 60.0345 | 2.85
33.8809 | 4.5869 | 59.9884 | 2.85 | 33.8811 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8663 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8394 | 4.542 | 60.0114 | 2.85 | 33.8462 | 4.7696 | 60.0345 | 2.85
33.8892 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.8894 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8746 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8478 | 4.5403 | 60.0114 | 2.85 | 33.8545 | 4.7695 | 60.0345 | 2.85
33.8976 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.8978 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.883 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8561 | 4.5387 | 60.0114 | 2.85 | 33.8629 | 4.7695 | 60.0345 | 2.85
33.9059 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9061 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8913 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8644 | 4.537 | 60.0114 | 2.85 | 33.8712 | 4.7694 | 60.0345 | 2.85
33.9142 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9144 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.8997 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8727 | 4.5353 | 60.0114 | 2.85 | 33.8795 | 4.7694 | 60.0345 | 2.85
33.9226 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9228 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.908 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8811 | 4.5336 | 60.0114 | 2.85 | 33.8878 | 4.7693 | 60.0345 | 2.85
33.9309 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9311 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9163 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8894 | 4.5319 | 60.0114 | 2.85 | 33.8962 | 4.7692 | 60.0345 | 2.85
33.9392 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9395 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9247 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.8978 | 4.5301 | 60.0114 | 2.85 | 33.9045 | 4.7691 | 60.0345 | 2.85
33.9476 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9478 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.933 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9061 | 4.5284 | 60.0114 | 2.85 | 33.9128 | 4.769 | 60.0345 | 2.85
33.9559 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9561 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9413 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9144 | 4.5267 | 60.0114 | 2.85 | 33.9211 | 4.7672 | 60.0345 | 2.85
33.9642 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9644 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9496 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9227 | 4.5267 | 60.0114 | 2.85 | 33.9294 | 4.7654 | 60.0345 | 2.85
33.9726 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 33.9728 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.958 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9311 | 4.5268 | 60.0114 | 2.85 | 33.9379 | 4.7637 | 60.0345 | 2.85
33.9809 | 4.587 | 59.9826 | 2.85 | 33.9811 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9663 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9394 | 4.5268 | 60.0114 | 2.85 | 33.9462 | 4.762 | 60.0345 | 2.85
33.9892 | 4.587 | 59.9826 | 2.85 | 33.9895 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9747 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9478 | 4.5269 | 60.0114 | 2.85 | 33.9545 | 4.7604 | 60.0345 | 2.85
33.9976 | 4.587 | 59.9826 | 2.85 | 33.9978 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.983 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9561 | 4.5269 | 60.0114 | 2.85 | 33.9628 | 4.7587 | 60.0345 | 2.85
34.0059 | 4.5871 | 59.9826 | 2.85 | 34.0061 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9913 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9644 | 4.527 | 60.0114 | 2.85 | 33.9712 | 4.7571 | 60.0345 | 2.85
34.0143 | 4.5871 | 59.9826 | 2.85 | 34.0145 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 33.9997 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9727 | 4.527 | 60.0114 | 2.85 | 33.9795 | 4.7554 | 60.0345 | 2.85
34.0226 | 4.5872 | 59.9826 | 2.85 | 34.0228 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.008 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9811 | 4.5271 | 60.0114 | 2.85 | 33.9878 | 4.7538 | 60.0345 | 2.85
34.0309 | 4.5872 | 59.9826 | 2.85 | 34.0312 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0164 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9894 | 4.5271 | 60.0114 | 2.85 | 33.9961 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.0393 | 4.587 | 59.9826 | 2.85 | 34.0395 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0247 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 33.9977 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0045 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.0476 | 4.5869 | 59.9826 | 2.85 | 34.0478 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.033 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.006 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0128 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.0559 | 4.5867 | 59.9884 | 2.85 | 34.0562 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0414 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0144 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0211 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.0643 | 4.5865 | 59.9884 | 2.85 | 34.0645 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0497 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0227 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0294 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.0726 | 4.5862 | 59.9884 | 2.85 | 34.0728 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.058 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0311 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0377 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.0809 | 4.586 | 59.9884 | 2.85 | 34.0812 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0664 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0394 | 4.5272 | 60.0114 | 2.85 | 34.0461 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.0893 | 4.5858 | 59.9884 | 2.85 | 34.0895 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0747 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0477 | 4.5273 | 60.0114 | 2.85 | 34.0544 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.0976 | 4.5856 | 59.9884 | 2.85 | 34.0979 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0831 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.056 | 4.5274 | 60.0114 | 2.85 | 34.0627 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.1059 | 4.5854 | 59.9884 | 2.85 | 34.1062 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0914 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0644 | 4.5274 | 60.0114 | 2.85 | 34.071 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.1143 | 4.5852 | 59.9884 | 2.85 | 34.1145 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.0997 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0727 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.0795 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.1226 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 34.1229 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.108 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0811 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.0878 | 4.7523 | 60.0345 | 2.85
34.131 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 34.1312 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1164 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0894 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.0961 | 4.7524 | 60.0345 | 2.85
34.1393 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 34.1396 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1248 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.0977 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.1044 | 4.7524 | 60.0345 | 2.85
34.1476 | 4.5851 | 59.9884 | 2.85 | 34.1479 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1331 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1061 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1127 | 4.7524 | 60.0345 | 2.85
34.156 | 4.5835 | 59.9884 | 2.85 | 34.1562 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1414 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1144 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1211 | 4.7525 | 60.0345 | 2.85
34.1643 | 4.5818 | 59.9884 | 2.85 | 34.1646 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1497 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1227 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1294 | 4.7525 | 60.0345 | 2.85
34.1726 | 4.5802 | 59.9884 | 2.85 | 34.1729 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1581 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.131 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1377 | 4.7525 | 60.0345 | 2.85
34.181 | 4.5785 | 59.9884 | 2.85 | 34.1812 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1664 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1394 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.146 | 4.7526 | 60.0345 | 2.85
34.1893 | 4.5769 | 59.9884 | 2.85 | 34.1896 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1747 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1477 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1544 | 4.7525 | 60.0345 | 2.85
34.1976 | 4.5752 | 59.9884 | 2.85 | 34.1979 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1831 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1561 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.1627 | 4.7524 | 60.0345 | 2.85
34.206 | 4.5736 | 59.9884 | 2.85 | 34.2062 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1914 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1644 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.171 | 4.7524 | 60.0345 | 2.85
34.2143 | 4.5719 | 59.9884 | 2.85 | 34.2146 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.1998 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1727 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.1793 | 4.7523 | 60.0345 | 2.85
34.2226 | 4.5703 | 59.9941 | 2.85 | 34.2229 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2081 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.181 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.1877 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.231 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2313 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2164 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1894 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.196 | 4.7522 | 60.0345 | 2.85
34.2393 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2396 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2248 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.1977 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.2043 | 4.7521 | 60.0345 | 2.85
34.2476 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2479 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2331 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2061 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.2126 | 4.752 | 60.0345 | 2.85
34.256 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2563 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2415 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2144 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.2209 | 4.752 | 60.0345 | 2.85
34.2643 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2646 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2498 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2227 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.2294 | 4.7519 | 60.0345 | 2.85
34.2726 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2729 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2581 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.231 | 4.5278 | 60.0114 | 2.85 | 34.2377 | 4.7518 | 60.0345 | 2.85
34.281 | 4.5686 | 59.9941 | 2.85 | 34.2813 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2665 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2394 | 4.5278 | 60.0114 | 2.85 | 34.246 | 4.7518 | 60.0345 | 2.85
34.2893 | 4.5687 | 59.9941 | 2.85 | 34.2896 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2748 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2477 | 4.5278 | 60.0114 | 2.85 | 34.2543 | 4.7518 | 60.0345 | 2.85
34.2976 | 4.5687 | 59.9941 | 2.85 | 34.2979 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2831 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.256 | 4.5279 | 60.0114 | 2.85 | 34.2627 | 4.7517 | 60.0345 | 2.85
34.306 | 4.5687 | 59.9941 | 2.85 | 34.3063 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2914 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2643 | 4.5279 | 60.0114 | 2.85 | 34.271 | 4.7506 | 60.0345 | 2.85
34.3143 | 4.5688 | 59.9941 | 2.85 | 34.3146 | 4.779 | 59.9711 | 2.85 | 34.2998 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2727 | 4.528 | 60.0114 | 2.85 | 34.2793 | 4.7495 | 60.0345 | 2.85
34.3226 | 4.5688 | 59.9941 | 2.85 | 34.323 | 4.7789 | 59.9711 | 2.85 | 34.3082 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.281 | 4.528 | 60.0114 | 2.85 | 34.2876 | 4.7484 | 60.0345 | 2.85
34.331 | 4.5688 | 59.9941 | 2.85 | 34.3313 | 4.7788 | 59.9711 | 2.85 | 34.3165 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2894 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.296 | 4.7473 | 60.0345 | 2.85
34.3393 | 4.5689 | 59.9941 | 2.85 | 34.3396 | 4.7787 | 59.9711 | 2.85 | 34.3248 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.2977 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.3043 | 4.7462 | 60.0345 | 2.85
34.3476 | 4.5689 | 59.9941 | 2.85 | 34.348 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 34.3331 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.306 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.3126 | 4.7451 | 60.0345 | 2.85
34.356 | 4.569 | 59.9941 | 2.85 | 34.3563 | 4.7786 | 59.9711 | 2.85 | 34.3415 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.3143 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.3209 | 4.744 | 60.0345 | 2.85
34.3643 | 4.5691 | 59.9941 | 2.85 | 34.3647 | 4.7785 | 59.9711 | 2.85 | 34.3498 | 4.7427 | 59.9768 | 2.85 | 34.3227 | 4.5282 | 60.0114 | 2.85 | 34.3292 | 4.7429 | 60.0345 | 2.85
34.3727 | 4.5692 | 59.9941 | 2.85 | 34.373 | 4.7784 | 59.9711 | 2.85 | 34.3582 | 4.7392 | 59.9768 | 2.85 | 34.331 | 4.5282 | 60.0114 | 2.85 | 34.3376 | 4.7418 | 60.0345 | 2.85
34.381 | 4.5694 | 59.9941 | 2.85 | 34.3813 | 4.7783 | 59.9711 | 2.85 | 34.3665 | 4.7357 | 59.9768 | 2.85 | 34.3394 | 4.5282 | 60.0114 | 2.85 | 34.3459 | 4.7407 | 60.0345 | 2.85
34.3893 | 4.5695 | 59.9884 | 2.85 | 34.3897 | 4.7782 | 59.9711 | 2.85 | 34.3748 | 4.7322 | 59.9768 | 2.85 | 34.3477 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.3542 | 4.7407 | 60.0345 | 2.85
34.3977 | 4.5697 | 59.9884 | 2.85 | 34.398 | 4.7781 | 59.9711 | 2.85 | 34.3832 | 4.7287 | 59.9768 | 2.85 | 34.356 | 4.5281 | 60.0114 | 2.85 | 34.3625 | 4.7407 | 60.0345 | 2.85
34.406 | 4.5698 | 59.9884 | 2.85 | 34.4063 | 4.7781 | 59.9711 | 2.85 | 34.3915 | 4.7252 | 59.9768 | 2.85 | 34.3643 | 4.528 | 60.0114 | 2.85 | 34.371 | 4.7407 | 60.0345 | 2.85
34.4143 | 4.57 | 59.9884 | 2.85 | 34.4147 | 4.778 | 59.9711 | 2.85 | 34.3998 | 4.7217 | 59.9768 | 2.85 | 34.3727 | 4.528 | 60.0114 | 2.85 | 34.3793 | 4.7407 | 60.0345 | 2.85
34.4227 | 4.5701 | 59.9884 | 2.85 | 34.423 | 4.778 | 59.9711 | 2.85 | 34.4082 | 4.7182 | 59.9768 | 2.85 | 34.381 | 4.5279 | 60.0114 | 2.85 | 34.3876 | 4.7406 | 60.0345 | 2.85
34.431 | 4.5703 | 59.9884 | 2.85 | 34.4314 | 4.7779 | 59.9711 | 2.85 | 34.4165 | 4.7147 | 59.9768 | 2.85 | 34.3893 | 4.5279 | 60.0114 | 2.85 | 34.3959 | 4.7406 | 60.0345 | 2.85
34.4393 | 4.5687 | 59.9884 | 2.85 | 34.4397 | 4.7779 | 59.9711 | 2.85 | 34.4249 | 4.7112 | 59.9768 | 2.85 | 34.3976 | 4.5278 | 60.0114 | 2.85 | 34.4042 | 4.7406 | 60.0345 | 2.85
34.4477 | 4.5671 | 59.9884 | 2.85 | 34.448 | 4.7778 | 59.9711 | 2.85 | 34.4332 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.406 | 4.5278 | 60.0114 | 2.85 | 34.4126 | 4.7405 | 60.0345 | 2.85
34.456 | 4.5656 | 59.9884 | 2.85 | 34.4564 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4415 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4143 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4209 | 4.7405 | 60.0345 | 2.85
34.4643 | 4.564 | 59.9884 | 2.85 | 34.4647 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4498 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4227 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4292 | 4.7405 | 60.0345 | 2.85
34.4727 | 4.5626 | 59.9884 | 2.85 | 34.4731 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4582 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.431 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4375 | 4.7405 | 60.0345 | 2.85
34.481 | 4.5612 | 59.9884 | 2.85 | 34.4814 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4666 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4393 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4459 | 4.7405 | 60.0345 | 2.85
34.4893 | 4.5597 | 59.9884 | 2.85 | 34.4897 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4749 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4476 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4542 | 4.7399 | 60.0345 | 2.85
34.4977 | 4.5583 | 59.9884 | 2.85 | 34.498 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4832 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.456 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4625 | 4.7393 | 60.0345 | 2.85
34.506 | 4.5568 | 59.9884 | 2.85 | 34.5064 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4915 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4643 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4708 | 4.7387 | 60.0345 | 2.85
34.5143 | 4.5553 | 59.9884 | 2.85 | 34.5147 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.4999 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4727 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4792 | 4.7381 | 60.0345 | 2.85
34.5227 | 4.5554 | 59.9884 | 2.85 | 34.5231 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5082 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.481 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4875 | 4.7375 | 60.0345 | 2.85
34.531 | 4.5556 | 59.9884 | 2.85 | 34.5314 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5165 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4893 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.4958 | 4.7369 | 60.0345 | 2.85
34.5394 | 4.5556 | 59.9884 | 2.85 | 34.5397 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5249 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.4976 | 4.5277 | 60.0114 | 2.85 | 34.5042 | 4.7362 | 60.0345 | 2.85
34.5477 | 4.5556 | 59.9884 | 2.85 | 34.5481 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5332 | 4.7076 | 59.9768 | 2.85 | 34.506 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.5125 | 4.7356 | 60.0345 | 2.85
34.556 | 4.5555 | 59.9941 | 2.85 | 34.5564 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5416 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.5143 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.5209 | 4.7349 | 60.0345 | 2.85
34.5643 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.5648 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5499 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.5226 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.5292 | 4.7343 | 60.0345 | 2.85
34.5727 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.5731 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5582 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.5309 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.5375 | 4.7343 | 60.0345 | 2.85
34.581 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.5814 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5666 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.5393 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5458 | 4.7342 | 60.0345 | 2.85
34.5894 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.5898 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5749 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.5476 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5542 | 4.7342 | 60.0345 | 2.85
34.5977 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.5981 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5833 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.556 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5625 | 4.7342 | 60.0345 | 2.85
34.606 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.6064 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5916 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.5643 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5708 | 4.7342 | 60.0345 | 2.85
34.6144 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.6148 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.5999 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.5726 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5791 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.6227 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.6231 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6083 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.5809 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5874 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.631 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.6314 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6166 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.5893 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.5958 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.6394 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.6398 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6249 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.5976 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6041 | 4.734 | 60.0345 | 2.85
34.6477 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6481 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6332 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.606 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6124 | 4.734 | 60.0345 | 2.85
34.656 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6565 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6416 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.6143 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6207 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.6644 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6648 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.65 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.6226 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6292 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.6727 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6731 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6583 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.6309 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6375 | 4.7342 | 60.0345 | 2.85
34.681 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6815 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6666 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.6393 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6458 | 4.7343 | 60.0345 | 2.85
34.6894 | 4.5554 | 59.9941 | 2.85 | 34.6898 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6749 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.6476 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6541 | 4.7345 | 60.0345 | 2.85
34.6977 | 4.5553 | 59.9941 | 2.85 | 34.6982 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6833 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.6559 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6625 | 4.7346 | 60.0345 | 2.85
34.706 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.7065 | 4.7777 | 59.9711 | 2.85 | 34.6916 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.6643 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6708 | 4.7346 | 60.0345 | 2.85
34.7144 | 4.5552 | 59.9941 | 2.85 | 34.7148 | 4.7776 | 59.9711 | 2.85 | 34.7 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.6726 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6791 | 4.7347 | 60.0345 | 2.85
34.7227 | 4.5548 | 59.9941 | 2.85 | 34.7231 | 4.7776 | 59.9711 | 2.85 | 34.7083 | 4.708 | 59.9768 | 2.85 | 34.681 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6874 | 4.7347 | 60.0345 | 2.85
34.731 | 4.5545 | 59.9941 | 2.85 | 34.7315 | 4.7776 | 59.9711 | 2.85 | 34.7166 | 4.708 | 59.9768 | 2.85 | 34.6893 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.6957 | 4.7348 | 60.0345 | 2.85
34.7394 | 4.5542 | 59.9941 | 2.85 | 34.7398 | 4.7776 | 59.9711 | 2.85 | 34.725 | 4.7081 | 59.9768 | 2.85 | 34.6976 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7041 | 4.7347 | 60.0345 | 2.85
34.7477 | 4.5538 | 59.9941 | 2.85 | 34.7482 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7333 | 4.7081 | 59.9768 | 2.85 | 34.7059 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7124 | 4.7346 | 60.0345 | 2.85
34.756 | 4.551 | 59.9941 | 2.85 | 34.7565 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7416 | 4.7082 | 59.9768 | 2.85 | 34.7143 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7207 | 4.7345 | 60.0345 | 2.85
34.7644 | 4.5481 | 59.9941 | 2.85 | 34.7648 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.75 | 4.7082 | 59.9768 | 2.85 | 34.7226 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.729 | 4.7344 | 60.0345 | 2.85
34.7727 | 4.5453 | 59.9941 | 2.85 | 34.7732 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7583 | 4.7082 | 59.9768 | 2.85 | 34.731 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7374 | 4.7341 | 60.0345 | 2.85
34.781 | 4.5425 | 59.9941 | 2.85 | 34.7815 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7667 | 4.7083 | 59.9768 | 2.85 | 34.7393 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7457 | 4.7338 | 60.0345 | 2.85
34.7894 | 4.5397 | 59.9941 | 2.85 | 34.7899 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.775 | 4.7082 | 59.9768 | 2.85 | 34.7476 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.754 | 4.7335 | 60.0345 | 2.85
34.7977 | 4.5369 | 59.9941 | 2.85 | 34.7982 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7833 | 4.7082 | 59.9768 | 2.85 | 34.7559 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7623 | 4.7332 | 60.0345 | 2.85
34.806 | 4.5344 | 59.9941 | 2.85 | 34.8065 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.7916 | 4.7081 | 59.9768 | 2.85 | 34.7643 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7706 | 4.7329 | 60.0345 | 2.85
34.8144 | 4.5319 | 59.9941 | 2.85 | 34.8149 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.8 | 4.708 | 59.9768 | 2.85 | 34.7726 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7791 | 4.7326 | 60.0345 | 2.85
34.8227 | 4.5293 | 59.9941 | 2.85 | 34.8232 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.8083 | 4.708 | 59.9768 | 2.85 | 34.7809 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7874 | 4.7323 | 60.0345 | 2.85
34.831 | 4.5268 | 59.9941 | 2.85 | 34.8315 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.8167 | 4.7079 | 59.9768 | 2.85 | 34.7892 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.7957 | 4.732 | 60.0345 | 2.85
34.8394 | 4.5268 | 59.9941 | 2.85 | 34.8399 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.825 | 4.7078 | 59.9768 | 2.85 | 34.7976 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.804 | 4.7316 | 60.0345 | 2.85
34.8477 | 4.5269 | 59.9941 | 2.85 | 34.8482 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.8333 | 4.7077 | 59.9768 | 2.85 | 34.8059 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.8124 | 4.7313 | 60.0345 | 2.85
34.856 | 4.5269 | 59.9941 | 2.85 | 34.8566 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.8417 | 4.7034 | 59.9768 | 2.85 | 34.8143 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.8207 | 4.7312 | 60.0345 | 2.85
34.8644 | 4.527 | 59.9941 | 2.85 | 34.8649 | 4.7775 | 59.9711 | 2.85 | 34.85 | 4.6991 | 59.9768 | 2.85 | 34.8226 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.829 | 4.7311 | 60.0345 | 2.85
34.8727 | 4.5272 | 59.9941 | 2.85 | 34.8732 | 4.7747 | 59.9711 | 2.85 | 34.8583 | 4.6948 | 59.9768 | 2.85 | 34.8309 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.8373 | 4.731 | 60.0345 | 2.85
34.881 | 4.5274 | 59.9941 | 2.85 | 34.8816 | 4.772 | 59.9711 | 2.85 | 34.8667 | 4.6906 | 59.9768 | 2.85 | 34.8392 | 4.5275 | 60.0114 | 2.85 | 34.8457 | 4.731 | 60.0345 | 2.85
34.8894 | 4.5276 | 59.9941 | 2.85 | 34.8899 | 4.7693 | 59.9711 | 2.85 | 34.875 | 4.6863 | 59.9768 | 2.85 | 34.8476 | 4.5276 | 60.0114 | 2.85 | 34.854 | 4.731 | 60.0345 | 2.85
34.8977 | 4.5278 | 59.9941 | 2.85 | 34.8983 | 4.7666 | 59.9711 | 2.85 | 34.8834 | 4.6821 | 59.9768 | 2.85 | 34.8559 | 4.5276 | 60.0172 | 2.85 | 34.8623 | 4.7309 | 60.0345 | 2.85
34.9061 | 4.528 | 59.9941 | 2.85 | 34.9066 | 4.7638 | 59.9711 | 2.85 | 34.8917 | 4.6734 | 59.9768 | 2.85 | 34.8643 | 4.5277 | 60.0172 | 2.85 | 34.8706 | 4.7309 | 60.0345 | 2.85
34.9144 | 4.5283 | 59.9941 | 2.85 | 34.9149 | 4.7611 | 59.9711 | 2.85 | 34.9 | 4.6647 | 59.9768 | 2.85 | 34.8726 | 4.5277 | 60.0172 | 2.85 | 34.8789 | 4.7309 | 60.0345 | 2.85
34.9227 | 4.5285 | 59.9941 | 2.85 | 34.9232 | 4.7584 | 59.9711 | 2.85 | 34.9084 | 4.6561 | 59.9768 | 2.85 | 34.8809 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 34.8873 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
34.9311 | 4.5287 | 59.9941 | 2.85 | 34.9316 | 4.7556 | 59.9711 | 2.85 | 34.9167 | 4.6475 | 59.9768 | 2.85 | 34.8892 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 34.8956 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9394 | 4.5289 | 59.9941 | 2.85 | 34.9399 | 4.7529 | 59.9711 | 2.85 | 34.925 | 4.6431 | 59.9768 | 2.85 | 34.8976 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 34.9039 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9477 | 4.5292 | 59.9941 | 2.85 | 34.9483 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9333 | 4.6387 | 59.9768 | 2.85 | 34.9059 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 34.9122 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9561 | 4.5292 | 59.9941 | 2.85 | 34.9566 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9417 | 4.6343 | 59.9768 | 2.85 | 34.9142 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9207 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9644 | 4.5293 | 59.9941 | 2.85 | 34.9649 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9501 | 4.6299 | 59.9768 | 2.85 | 34.9225 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.929 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9727 | 4.5293 | 59.9941 | 2.85 | 34.9733 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9584 | 4.6255 | 59.9768 | 2.85 | 34.9309 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9373 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9811 | 4.5294 | 59.9941 | 2.85 | 34.9816 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9667 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9392 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9456 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9894 | 4.5294 | 59.9941 | 2.85 | 34.99 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.975 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9476 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.954 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
34.9977 | 4.5295 | 59.9941 | 2.85 | 34.9983 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9834 | 4.6212 | 59.9768 | 2.85 | 34.9559 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9623 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.0061 | 4.5295 | 59.9941 | 2.85 | 35.0066 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 34.9918 | 4.6212 | 59.9768 | 2.85 | 34.9642 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9706 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.0144 | 4.5296 | 59.9941 | 2.85 | 35.015 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0001 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9725 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9789 | 4.7309 | 60.0287 | 2.85
35.0227 | 4.5296 | 59.9941 | 2.85 | 35.0233 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0084 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9809 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9872 | 4.7309 | 60.0287 | 2.85
35.0311 | 4.5297 | 59.9941 | 2.85 | 35.0316 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0167 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9892 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 34.9956 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.0394 | 4.5297 | 59.9941 | 2.85 | 35.04 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0251 | 4.6211 | 59.9768 | 2.85 | 34.9976 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0039 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.0477 | 4.5297 | 59.9941 | 2.85 | 35.0483 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0334 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0059 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0122 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
35.0561 | 4.5297 | 59.9999 | 2.85 | 35.0566 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0417 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0142 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0205 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
35.0644 | 4.5296 | 59.9999 | 2.85 | 35.065 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0501 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0225 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0289 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.0727 | 4.5296 | 59.9999 | 2.85 | 35.0733 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0584 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0309 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0372 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.0811 | 4.5295 | 59.9999 | 2.85 | 35.0817 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0668 | 4.6209 | 59.9768 | 2.85 | 35.0392 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0455 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.0894 | 4.5294 | 59.9999 | 2.85 | 35.09 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0751 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0475 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0538 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.0977 | 4.5292 | 59.9999 | 2.85 | 35.0983 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0834 | 4.621 | 59.9768 | 2.85 | 35.0558 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.0623 | 4.7305 | 60.0287 | 2.85
35.1061 | 4.5289 | 59.9999 | 2.85 | 35.1067 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.0918 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 35.0642 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.0706 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.1144 | 4.5287 | 59.9999 | 2.85 | 35.115 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.1001 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 35.0725 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.0789 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.1227 | 4.5284 | 59.9999 | 2.85 | 35.1234 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.1085 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 35.0809 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.0872 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
35.1311 | 4.5281 | 59.9999 | 2.85 | 35.1317 | 4.7502 | 59.9711 | 2.85 | 35.1168 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 35.0892 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.0956 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.1394 | 4.528 | 59.9999 | 2.85 | 35.14 | 4.7466 | 59.9711 | 2.85 | 35.1251 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 35.0975 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1039 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.1477 | 4.5278 | 59.9999 | 2.85 | 35.1484 | 4.743 | 59.9711 | 2.85 | 35.1334 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1058 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1122 | 4.7309 | 60.0287 | 2.85
35.1561 | 4.5276 | 59.9999 | 2.85 | 35.1567 | 4.7394 | 59.9711 | 2.85 | 35.1418 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1142 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1205 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.1644 | 4.5275 | 59.9999 | 2.85 | 35.165 | 4.7358 | 59.9711 | 2.85 | 35.1501 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1225 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1288 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.1727 | 4.5273 | 59.9999 | 2.85 | 35.1734 | 4.7323 | 59.9711 | 2.85 | 35.1584 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1308 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1372 | 4.7308 | 60.0287 | 2.85
35.1811 | 4.5272 | 59.9999 | 2.85 | 35.1817 | 4.7287 | 59.9711 | 2.85 | 35.1668 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1392 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1455 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
35.1894 | 4.5272 | 59.9999 | 2.85 | 35.1901 | 4.7251 | 59.9711 | 2.85 | 35.1751 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1475 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.1538 | 4.7307 | 60.0287 | 2.85
35.1977 | 4.5272 | 59.9999 | 2.85 | 35.1984 | 4.7215 | 59.9711 | 2.85 | 35.1835 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1558 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.1621 | 4.7306 | 60.0287 | 2.85
35.2061 | 4.5272 | 59.9999 | 2.85 | 35.2067 | 4.7179 | 59.9711 | 2.85 | 35.1918 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.1641 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.1705 | 4.7295 | 60.0287 | 2.85
35.2144 | 4.5272 | 59.9999 | 2.85 | 35.2151 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2001 | 4.6208 | 59.9884 | 2.85 | 35.1725 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.1788 | 4.7284 | 60.0287 | 2.85
35.2227 | 4.5267 | 59.9999 | 2.85 | 35.2234 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2084 | 4.6208 | 59.9884 | 2.85 | 35.1808 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.1871 | 4.7271 | 60.0287 | 2.85
35.2311 | 4.5261 | 59.9999 | 2.85 | 35.2318 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2168 | 4.6208 | 59.9884 | 2.85 | 35.1891 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.1954 | 4.7258 | 60.0287 | 2.85
35.2394 | 4.5255 | 59.9999 | 2.85 | 35.2401 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2252 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 35.1974 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.2039 | 4.7246 | 60.0287 | 2.85
35.2477 | 4.5249 | 59.9999 | 2.85 | 35.2484 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2335 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 35.2058 | 4.528 | 60.0172 | 2.85 | 35.2122 | 4.7234 | 60.0287 | 2.85
35.2561 | 4.5243 | 59.9999 | 2.85 | 35.2567 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2418 | 4.6206 | 59.9884 | 2.85 | 35.2141 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.2205 | 4.7222 | 60.0287 | 2.85
35.2644 | 4.5237 | 59.9999 | 2.85 | 35.2651 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2501 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 35.2225 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.2288 | 4.7209 | 60.0287 | 2.85
35.2727 | 4.5232 | 59.9999 | 2.85 | 35.2734 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2585 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 35.2308 | 4.5279 | 60.0172 | 2.85 | 35.2371 | 4.7198 | 60.0287 | 2.85
35.2811 | 4.5227 | 59.9999 | 2.85 | 35.2818 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2668 | 4.6204 | 59.9884 | 2.85 | 35.2391 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.2455 | 4.7186 | 60.0287 | 2.85
35.2894 | 4.5222 | 59.9999 | 2.85 | 35.2901 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2751 | 4.6203 | 59.9884 | 2.85 | 35.2474 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.2538 | 4.7186 | 60.0287 | 2.85
35.2977 | 4.5217 | 59.9999 | 2.85 | 35.2984 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2834 | 4.6203 | 59.9884 | 2.85 | 35.2558 | 4.5278 | 60.0172 | 2.85 | 35.2621 | 4.7185 | 60.0287 | 2.85
35.3061 | 4.5218 | 59.9999 | 2.85 | 35.3068 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.2918 | 4.6202 | 59.9884 | 2.85 | 35.2641 | 4.5277 | 60.0172 | 2.85 | 35.2704 | 4.7187 | 60.0287 | 2.85
35.3144 | 4.5219 | 59.9999 | 2.85 | 35.3151 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.3002 | 4.6202 | 59.9884 | 2.85 | 35.2725 | 4.5277 | 60.0172 | 2.85 | 35.2788 | 4.7188 | 60.0287 | 2.85
35.3227 | 4.522 | 59.9999 | 2.85 | 35.3235 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.3085 | 4.6201 | 59.9884 | 2.85 | 35.2808 | 4.5277 | 60.0172 | 2.85 | 35.2871 | 4.7189 | 60.0287 | 2.85
35.3311 | 4.5221 | 59.9999 | 2.85 | 35.3318 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.3168 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.2891 | 4.5262 | 60.0172 | 2.85 | 35.2954 | 4.719 | 60.0287 | 2.85
35.3394 | 4.5222 | 59.9999 | 2.85 | 35.3401 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.3251 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.2974 | 4.5248 | 60.0172 | 2.85 | 35.3037 | 4.719 | 60.0287 | 2.85
35.3477 | 4.5223 | 59.9999 | 2.85 | 35.3484 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.3335 | 4.6199 | 59.9884 | 2.85 | 35.3058 | 4.5234 | 60.0172 | 2.85 | 35.3121 | 4.719 | 60.0287 | 2.85
35.3561 | 4.522 | 59.9999 | 2.85 | 35.3568 | 4.7145 | 59.9711 | 2.85 | 35.3418 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.3141 | 4.5219 | 60.0172 | 2.85 | 35.3204 | 4.7189 | 60.0287 | 2.85
35.3644 | 4.5217 | 59.9999 | 2.85 | 35.3651 | 4.7145 | 59.9711 | 2.85 | 35.3502 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.3224 | 4.5205 | 60.0172 | 2.85 | 35.3287 | 4.7188 | 60.0287 | 2.85
35.3727 | 4.5214 | 59.9999 | 2.85 | 35.3735 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.3585 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.3307 | 4.5191 | 60.0172 | 2.85 | 35.337 | 4.7186 | 60.0287 | 2.85
35.3811 | 4.5211 | 59.9999 | 2.85 | 35.3818 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.3668 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3391 | 4.5176 | 60.0172 | 2.85 | 35.3455 | 4.7184 | 60.0287 | 2.85
35.3894 | 4.5209 | 59.9999 | 2.85 | 35.3901 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.3752 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3474 | 4.5162 | 60.0172 | 2.85 | 35.3538 | 4.7183 | 60.0287 | 2.85
35.3977 | 4.5206 | 59.9999 | 2.85 | 35.3985 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.3835 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3558 | 4.5147 | 60.0172 | 2.85 | 35.3621 | 4.7181 | 60.0287 | 2.85
35.4061 | 4.5204 | 59.9999 | 2.85 | 35.4068 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.3918 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3641 | 4.5133 | 60.0172 | 2.85 | 35.3704 | 4.718 | 60.0287 | 2.85
35.4144 | 4.5201 | 59.9999 | 2.85 | 35.4152 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4001 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3724 | 4.5133 | 60.0172 | 2.85 | 35.3787 | 4.7178 | 60.0287 | 2.85
35.4227 | 4.5199 | 59.9999 | 2.85 | 35.4235 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4085 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.3807 | 4.5133 | 60.0172 | 2.85 | 35.3871 | 4.7178 | 60.0287 | 2.85
35.4311 | 4.5196 | 59.9999 | 2.85 | 35.4318 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4168 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.3891 | 4.5132 | 60.0172 | 2.85 | 35.3954 | 4.7178 | 60.0287 | 2.85
35.4394 | 4.5197 | 59.9999 | 2.85 | 35.4402 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4252 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.3974 | 4.5132 | 60.0172 | 2.85 | 35.4037 | 4.7179 | 60.0287 | 2.85
35.4477 | 4.5197 | 59.9999 | 2.85 | 35.4485 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4335 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.4058 | 4.513 | 60.0172 | 2.85 | 35.412 | 4.7179 | 60.0287 | 2.85
35.4561 | 4.5198 | 59.9999 | 2.85 | 35.4568 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4418 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.4141 | 4.5129 | 60.0172 | 2.85 | 35.4204 | 4.7179 | 60.0287 | 2.85
35.4644 | 4.5198 | 59.9999 | 2.85 | 35.4652 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.4502 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.4224 | 4.5128 | 60.0172 | 2.85 | 35.4287 | 4.718 | 60.0287 | 2.85
35.4727 | 4.52 | 59.9999 | 2.85 | 35.4735 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.4585 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.4307 | 4.5127 | 60.0172 | 2.85 | 35.437 | 4.718 | 60.0287 | 2.85
35.4811 | 4.5201 | 59.9999 | 2.85 | 35.4819 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.4669 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.4391 | 4.5126 | 60.0172 | 2.85 | 35.4453 | 4.7181 | 60.0287 | 2.85
35.4894 | 4.5206 | 59.9999 | 2.85 | 35.4902 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.4752 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.4474 | 4.5125 | 60.0172 | 2.85 | 35.4537 | 4.7181 | 60.0287 | 2.85
35.4977 | 4.5211 | 59.9999 | 2.85 | 35.4985 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.4835 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.4557 | 4.5123 | 60.0172 | 2.85 | 35.462 | 4.7181 | 60.0287 | 2.85
35.5061 | 4.5215 | 59.9999 | 2.85 | 35.5069 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.4918 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.4641 | 4.5122 | 60.0172 | 2.85 | 35.4703 | 4.7181 | 60.0287 | 2.85
35.5144 | 4.522 | 59.9999 | 2.85 | 35.5152 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.5002 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.4724 | 4.5121 | 60.0172 | 2.85 | 35.4786 | 4.7182 | 60.0287 | 2.85
35.5227 | 4.5225 | 59.9999 | 2.85 | 35.5236 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.5085 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.4807 | 4.5121 | 60.0172 | 2.85 | 35.4871 | 4.7182 | 60.0287 | 2.85
35.5311 | 4.523 | 59.9999 | 2.85 | 35.5319 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.5168 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.4891 | 4.512 | 60.0172 | 2.85 | 35.4954 | 4.7182 | 60.0287 | 2.85
35.5394 | 4.5219 | 59.9999 | 2.85 | 35.5402 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.5252 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.4974 | 4.512 | 60.0172 | 2.85 | 35.5037 | 4.7184 | 60.0287 | 2.85
35.5477 | 4.5208 | 59.9999 | 2.85 | 35.5486 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.5335 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.5057 | 4.5119 | 60.0172 | 2.85 | 35.512 | 4.7185 | 60.0287 | 2.85
35.5561 | 4.5197 | 59.9999 | 2.85 | 35.5569 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.5419 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.514 | 4.5119 | 60.0172 | 2.85 | 35.5203 | 4.7172 | 60.0287 | 2.85
35.5644 | 4.5187 | 59.9999 | 2.85 | 35.5652 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.5502 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.5224 | 4.5118 | 60.0172 | 2.85 | 35.5287 | 4.7159 | 60.0287 | 2.85
35.5727 | 4.5173 | 59.9999 | 2.85 | 35.5736 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.5585 | 4.6196 | 59.9884 | 2.85 | 35.5307 | 4.5116 | 60.0172 | 2.85 | 35.537 | 4.7146 | 60.0287 | 2.85
35.5811 | 4.5159 | 59.9999 | 2.85 | 35.5819 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.5669 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.5391 | 4.5114 | 60.0172 | 2.85 | 35.5453 | 4.7133 | 60.0287 | 2.85
35.5894 | 4.5145 | 59.9999 | 2.85 | 35.5902 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.5752 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.5474 | 4.5113 | 60.0172 | 2.85 | 35.5536 | 4.712 | 60.0229 | 2.85
35.5977 | 4.5132 | 59.9999 | 2.85 | 35.5986 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.5836 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.5557 | 4.5111 | 60.0172 | 2.85 | 35.562 | 4.7106 | 60.0229 | 2.85
35.6061 | 4.5118 | 59.9999 | 2.85 | 35.6069 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.5919 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.564 | 4.5109 | 60.0172 | 2.85 | 35.5703 | 4.7092 | 60.0229 | 2.85
35.6144 | 4.5104 | 59.9999 | 2.85 | 35.6153 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6002 | 4.6197 | 59.9884 | 2.85 | 35.5724 | 4.5107 | 60.0172 | 2.85 | 35.5786 | 4.7078 | 60.0229 | 2.85
35.6227 | 4.5105 | 59.9999 | 2.85 | 35.6236 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6085 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.5807 | 4.5105 | 60.0172 | 2.85 | 35.5869 | 4.7063 | 60.0229 | 2.85
35.6311 | 4.5107 | 59.9999 | 2.85 | 35.6319 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6169 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.5891 | 4.5104 | 60.0172 | 2.85 | 35.5953 | 4.7048 | 60.0229 | 2.85
35.6394 | 4.5108 | 59.9999 | 2.85 | 35.6403 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6252 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.5974 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.6036 | 4.7032 | 60.0229 | 2.85
35.6477 | 4.5108 | 59.9999 | 2.85 | 35.6486 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6335 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6057 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.6119 | 4.7016 | 60.0229 | 2.85
35.6561 | 4.5107 | 59.9999 | 2.85 | 35.657 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6419 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.614 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.6202 | 4.7 | 60.0229 | 2.85
35.6644 | 4.5106 | 59.9999 | 2.85 | 35.6653 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6502 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6224 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.6287 | 4.6984 | 60.0229 | 2.85
35.6727 | 4.5105 | 59.9999 | 2.85 | 35.6736 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6586 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6307 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.637 | 4.6969 | 60.0229 | 2.85
35.6811 | 4.5104 | 59.9999 | 2.85 | 35.6819 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6669 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.639 | 4.5103 | 60.0172 | 2.85 | 35.6453 | 4.6954 | 60.0229 | 2.85
35.6894 | 4.5103 | 59.9999 | 2.85 | 35.6903 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6752 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6473 | 4.5102 | 60.0172 | 2.85 | 35.6536 | 4.694 | 60.0229 | 2.85
35.6977 | 4.5101 | 59.9999 | 2.85 | 35.6986 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6835 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6557 | 4.5102 | 60.0172 | 2.85 | 35.662 | 4.6926 | 60.0229 | 2.85
35.7061 | 4.5099 | 59.9999 | 2.85 | 35.707 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.6919 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.664 | 4.5102 | 60.0172 | 2.85 | 35.6703 | 4.6912 | 60.0229 | 2.85
35.7144 | 4.5097 | 59.9999 | 2.85 | 35.7153 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7002 | 4.6198 | 59.9884 | 2.85 | 35.6724 | 4.5101 | 60.0172 | 2.85 | 35.6786 | 4.6898 | 60.0229 | 2.85
35.7227 | 4.5093 | 59.9999 | 2.85 | 35.7236 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7086 | 4.6199 | 59.9884 | 2.85 | 35.6807 | 4.51 | 60.0172 | 2.85 | 35.6869 | 4.6899 | 60.0229 | 2.85
35.7311 | 4.5089 | 59.9999 | 2.85 | 35.732 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7169 | 4.6199 | 59.9884 | 2.85 | 35.689 | 4.5099 | 60.0114 | 2.85 | 35.6952 | 4.69 | 60.0229 | 2.85
35.7394 | 4.5086 | 59.9999 | 2.85 | 35.7403 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7252 | 4.6199 | 59.9884 | 2.85 | 35.6973 | 4.5099 | 60.0114 | 2.85 | 35.7036 | 4.69 | 60.0229 | 2.85
35.7477 | 4.5083 | 59.9999 | 2.85 | 35.7487 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7336 | 4.6199 | 59.9884 | 2.85 | 35.7057 | 4.5099 | 60.0114 | 2.85 | 35.7119 | 4.6901 | 60.0229 | 2.85
35.7561 | 4.5074 | 59.9999 | 2.85 | 35.757 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.7419 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.714 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7202 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
35.7644 | 4.5064 | 59.9999 | 2.85 | 35.7653 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.7502 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.7224 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7285 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
35.7727 | 4.5055 | 59.9999 | 2.85 | 35.7737 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.7585 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.7307 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7369 | 4.6899 | 60.0172 | 2.85
35.7811 | 4.5046 | 59.9999 | 2.85 | 35.782 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.7669 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.739 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7452 | 4.6899 | 60.0172 | 2.85
35.7894 | 4.504 | 59.9999 | 2.85 | 35.7903 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.7753 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.7473 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7535 | 4.6899 | 60.0172 | 2.85
35.7977 | 4.5033 | 59.9999 | 2.85 | 35.7987 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.7836 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.7557 | 4.5098 | 60.0114 | 2.85 | 35.7618 | 4.6898 | 60.0172 | 2.85
35.8061 | 4.5028 | 59.9999 | 2.85 | 35.807 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.7919 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.764 | 4.5097 | 60.0114 | 2.85 | 35.7703 | 4.6898 | 60.0172 | 2.85
35.8144 | 4.5024 | 59.9999 | 2.85 | 35.8153 | 4.7145 | 59.9711 | 2.85 | 35.8002 | 4.62 | 59.9884 | 2.85 | 35.7723 | 4.5065 | 60.0114 | 2.85 | 35.7786 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8227 | 4.5019 | 59.9999 | 2.85 | 35.8237 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.8086 | 4.6201 | 59.9884 | 2.85 | 35.7806 | 4.5032 | 60.0114 | 2.85 | 35.7869 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8311 | 4.5015 | 59.9999 | 2.85 | 35.832 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.8169 | 4.6201 | 59.9884 | 2.85 | 35.789 | 4.5 | 60.0114 | 2.85 | 35.7952 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8394 | 4.5017 | 59.9999 | 2.85 | 35.8404 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.8253 | 4.6202 | 59.9884 | 2.85 | 35.7973 | 4.4968 | 60.0114 | 2.85 | 35.8036 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8477 | 4.5019 | 59.9999 | 2.85 | 35.8487 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.8336 | 4.6203 | 59.9884 | 2.85 | 35.8057 | 4.4935 | 60.0114 | 2.85 | 35.8119 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8561 | 4.5021 | 59.9999 | 2.85 | 35.857 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.8419 | 4.6205 | 59.9884 | 2.85 | 35.814 | 4.4903 | 60.0114 | 2.85 | 35.8202 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8644 | 4.5022 | 59.9999 | 2.85 | 35.8654 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8503 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 35.8223 | 4.4871 | 60.0114 | 2.85 | 35.8285 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8727 | 4.5022 | 59.9999 | 2.85 | 35.8737 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8586 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 35.8306 | 4.4839 | 60.0114 | 2.85 | 35.8369 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8811 | 4.5021 | 59.9999 | 2.85 | 35.882 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8669 | 4.6211 | 59.9884 | 2.85 | 35.839 | 4.4806 | 60.0114 | 2.85 | 35.8452 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8894 | 4.5019 | 60.0114 | 2.85 | 35.8904 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8752 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 35.8473 | 4.4774 | 60.0114 | 2.85 | 35.8535 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.8977 | 4.5017 | 60.0114 | 2.85 | 35.8987 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8836 | 4.6215 | 59.9884 | 2.85 | 35.8557 | 4.4775 | 60.0114 | 2.85 | 35.8618 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.9061 | 4.5015 | 60.0114 | 2.85 | 35.9071 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.8919 | 4.6216 | 59.9884 | 2.85 | 35.864 | 4.4776 | 60.0114 | 2.85 | 35.8702 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.9144 | 4.5013 | 60.0114 | 2.85 | 35.9154 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.9003 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 35.8723 | 4.4776 | 60.0114 | 2.85 | 35.8785 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.9227 | 4.5011 | 60.0114 | 2.85 | 35.9237 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.9086 | 4.6219 | 59.9884 | 2.85 | 35.8806 | 4.4776 | 60.0114 | 2.85 | 35.8868 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.9311 | 4.5009 | 60.0114 | 2.85 | 35.9321 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.9169 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.889 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.8951 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.9394 | 4.5007 | 60.0114 | 2.85 | 35.9404 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 35.9253 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.8973 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9036 | 4.6896 | 60.0172 | 2.85
35.9477 | 4.5006 | 60.0114 | 2.85 | 35.9488 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.9336 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9056 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9119 | 4.6896 | 60.0172 | 2.85
35.9561 | 4.5005 | 60.0114 | 2.85 | 35.9571 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.942 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9139 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9202 | 4.6896 | 60.0172 | 2.85
35.9644 | 4.5003 | 60.0114 | 2.85 | 35.9654 | 4.7144 | 59.9711 | 2.85 | 35.9503 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9223 | 4.4778 | 60.0114 | 2.85 | 35.9285 | 4.6896 | 60.0172 | 2.85
35.9727 | 4.5003 | 60.0114 | 2.85 | 35.9738 | 4.7145 | 59.9711 | 2.85 | 35.9586 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9306 | 4.4778 | 60.0114 | 2.85 | 35.9369 | 4.6897 | 60.0172 | 2.85
35.981 | 4.5004 | 60.0114 | 2.85 | 35.9821 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 35.9669 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.939 | 4.4778 | 60.0114 | 2.85 | 35.9452 | 4.6898 | 60.0172 | 2.85
35.9894 | 4.5003 | 60.0114 | 2.85 | 35.9904 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 35.9753 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9473 | 4.4778 | 60.0114 | 2.85 | 35.9535 | 4.6899 | 60.0172 | 2.85
35.9977 | 4.5003 | 60.0114 | 2.85 | 35.9988 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 35.9836 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9556 | 4.4778 | 60.0114 | 2.85 | 35.9618 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
36.006 | 4.5002 | 60.0114 | 2.85 | 36.0071 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 35.9919 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9639 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9702 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.0144 | 4.5002 | 60.0114 | 2.85 | 36.0154 | 4.715 | 59.9711 | 2.85 | 36.0003 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9723 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9785 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.0227 | 4.5001 | 60.0114 | 2.85 | 36.0238 | 4.715 | 59.9711 | 2.85 | 36.0086 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9806 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9868 | 4.6903 | 60.0172 | 2.85
36.031 | 4.5001 | 60.0114 | 2.85 | 36.0321 | 4.7151 | 59.9711 | 2.85 | 36.017 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.989 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 35.9951 | 4.6904 | 60.0172 | 2.85
36.0394 | 4.5 | 60.0114 | 2.85 | 36.0405 | 4.7152 | 59.9711 | 2.85 | 36.0253 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 35.9973 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 36.0035 | 4.6905 | 60.0172 | 2.85
36.0477 | 4.5 | 60.0114 | 2.85 | 36.0488 | 4.7152 | 59.9711 | 2.85 | 36.0336 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 36.0056 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 36.0118 | 4.6907 | 60.0172 | 2.85
36.056 | 4.5001 | 60.0172 | 2.85 | 36.0571 | 4.7152 | 59.9711 | 2.85 | 36.0419 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 36.0139 | 4.4777 | 60.0114 | 2.85 | 36.0201 | 4.6908 | 60.0172 | 2.85
36.0644 | 4.5001 | 60.0172 | 2.85 | 36.0655 | 4.7152 | 59.9711 | 2.85 | 36.0503 | 4.622 | 59.9884 | 2.85 | 36.0223 | 4.4767 | 60.0114 | 2.85 | 36.0284 | 4.6909 | 60.0172 | 2.85
36.0727 | 4.5007 | 60.0172 | 2.85 | 36.0738 | 4.7152 | 59.9711 | 2.85 | 36.0587 | 4.6219 | 59.9884 | 2.85 | 36.0306 | 4.4756 | 60.0114 | 2.85 | 36.0369 | 4.6909 | 60.0172 | 2.85
36.081 | 4.5013 | 60.0172 | 2.85 | 36.0822 | 4.7151 | 59.9711 | 2.85 | 36.067 | 4.6219 | 59.9884 | 2.85 | 36.0389 | 4.4746 | 60.0114 | 2.85 | 36.0452 | 4.6909 | 60.0172 | 2.85
36.0894 | 4.5018 | 60.0172 | 2.85 | 36.0905 | 4.7151 | 59.9711 | 2.85 | 36.0753 | 4.6219 | 59.9884 | 2.85 | 36.0472 | 4.4736 | 60.0114 | 2.85 | 36.0535 | 4.6909 | 60.0172 | 2.85
36.0977 | 4.5024 | 60.0172 | 2.85 | 36.0988 | 4.715 | 59.9711 | 2.85 | 36.0836 | 4.6219 | 59.9884 | 2.85 | 36.0556 | 4.4726 | 60.0114 | 2.85 | 36.0618 | 4.6909 | 60.0172 | 2.85
36.106 | 4.5017 | 60.0172 | 2.85 | 36.1071 | 4.7149 | 59.9711 | 2.85 | 36.092 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.0639 | 4.4717 | 60.0114 | 2.85 | 36.0702 | 4.6908 | 60.0172 | 2.85
36.1143 | 4.5011 | 60.0172 | 2.85 | 36.1155 | 4.7148 | 59.9711 | 2.85 | 36.1003 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.0723 | 4.4707 | 60.0114 | 2.85 | 36.0785 | 4.6907 | 60.0172 | 2.85
36.1227 | 4.5004 | 60.0172 | 2.85 | 36.1238 | 4.7147 | 59.9711 | 2.85 | 36.1086 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.0806 | 4.4698 | 60.0114 | 2.85 | 36.0868 | 4.6906 | 60.0172 | 2.85
36.131 | 4.4997 | 60.0172 | 2.85 | 36.1322 | 4.7146 | 59.9711 | 2.85 | 36.1169 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.0889 | 4.4688 | 60.0114 | 2.85 | 36.0951 | 4.6904 | 60.0172 | 2.85
36.1393 | 4.4989 | 60.0172 | 2.85 | 36.1405 | 4.7145 | 59.9711 | 2.85 | 36.1253 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.0972 | 4.4679 | 60.0114 | 2.85 | 36.1035 | 4.6903 | 60.0172 | 2.85
36.1477 | 4.4981 | 60.0172 | 2.85 | 36.1488 | 4.7143 | 59.9711 | 2.85 | 36.1337 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1056 | 4.468 | 60.0114 | 2.85 | 36.1118 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.156 | 4.4969 | 60.0172 | 2.85 | 36.1572 | 4.7142 | 59.9711 | 2.85 | 36.142 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1139 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1201 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.1643 | 4.4956 | 60.0172 | 2.85 | 36.1655 | 4.7141 | 59.9711 | 2.85 | 36.1503 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1223 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1284 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.1727 | 4.4944 | 60.0172 | 2.85 | 36.1739 | 4.714 | 59.9711 | 2.85 | 36.1586 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1306 | 4.4683 | 60.0114 | 2.85 | 36.1368 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
36.181 | 4.4932 | 60.0172 | 2.85 | 36.1822 | 4.7139 | 59.9711 | 2.85 | 36.167 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1389 | 4.4683 | 60.0114 | 2.85 | 36.1451 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
36.1893 | 4.4932 | 60.0172 | 2.85 | 36.1905 | 4.7138 | 59.9711 | 2.85 | 36.1753 | 4.6218 | 59.9884 | 2.85 | 36.1473 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1534 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
36.1977 | 4.4932 | 60.0172 | 2.85 | 36.1989 | 4.7138 | 59.9711 | 2.85 | 36.1837 | 4.6217 | 59.9884 | 2.85 | 36.1556 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1617 | 4.69 | 60.0172 | 2.85
36.206 | 4.4933 | 60.0172 | 2.85 | 36.2072 | 4.7137 | 59.9711 | 2.85 | 36.192 | 4.6217 | 59.9884 | 2.85 | 36.1639 | 4.4681 | 60.0114 | 2.85 | 36.1702 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.2143 | 4.4934 | 60.0172 | 2.85 | 36.2155 | 4.7136 | 59.9711 | 2.85 | 36.2003 | 4.6216 | 59.9884 | 2.85 | 36.1722 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1785 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.2227 | 4.4934 | 60.0172 | 2.85 | 36.2239 | 4.7136 | 59.9711 | 2.85 | 36.2087 | 4.6216 | 59.9884 | 2.85 | 36.1806 | 4.4682 | 60.0114 | 2.85 | 36.1868 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.231 | 4.4935 | 60.0172 | 2.85 | 36.2322 | 4.7135 | 59.9711 | 2.85 | 36.217 | 4.6215 | 59.9884 | 2.85 | 36.1889 | 4.4682 | 60.0056 | 2.85 | 36.1951 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2393 | 4.4935 | 60.0172 | 2.85 | 36.2406 | 4.7134 | 59.9711 | 2.85 | 36.2253 | 4.6215 | 59.9884 | 2.85 | 36.1973 | 4.4682 | 60.0056 | 2.85 | 36.2035 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2477 | 4.4936 | 60.0172 | 2.85 | 36.2489 | 4.7134 | 59.9711 | 2.85 | 36.2336 | 4.6214 | 59.9884 | 2.85 | 36.2056 | 4.4683 | 60.0056 | 2.85 | 36.2118 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.256 | 4.4937 | 60.0172 | 2.85 | 36.2572 | 4.7133 | 59.9711 | 2.85 | 36.242 | 4.6214 | 59.9884 | 2.85 | 36.2139 | 4.4685 | 60.0056 | 2.85 | 36.2201 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2643 | 4.4937 | 60.0172 | 2.85 | 36.2656 | 4.7132 | 59.9711 | 2.85 | 36.2503 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2222 | 4.4686 | 60.0056 | 2.85 | 36.2284 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2726 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.2739 | 4.7131 | 59.9711 | 2.85 | 36.2587 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2306 | 4.4687 | 60.0056 | 2.85 | 36.2368 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.281 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.2823 | 4.7131 | 59.9711 | 2.85 | 36.267 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2389 | 4.4689 | 60.0056 | 2.85 | 36.2451 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2893 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.2906 | 4.713 | 59.9711 | 2.85 | 36.2753 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2473 | 4.469 | 60.0056 | 2.85 | 36.2534 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.2976 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.2989 | 4.7129 | 59.9711 | 2.85 | 36.2837 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2556 | 4.4691 | 60.0056 | 2.85 | 36.2617 | 4.6902 | 60.0172 | 2.85
36.306 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.3073 | 4.7129 | 59.9711 | 2.85 | 36.292 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2639 | 4.4692 | 60.0056 | 2.85 | 36.2701 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.3143 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.3156 | 4.7128 | 59.9711 | 2.85 | 36.3004 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2722 | 4.4693 | 60.0056 | 2.85 | 36.2784 | 4.6901 | 60.0172 | 2.85
36.3226 | 4.4938 | 60.0172 | 2.85 | 36.3239 | 4.7127 | 59.9711 | 2.85 | 36.3087 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2806 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.2867 | 4.6875 | 60.0172 | 2.85
36.331 | 4.4937 | 60.0172 | 2.85 | 36.3323 | 4.7126 | 59.9711 | 2.85 | 36.317 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2889 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.295 | 4.685 | 60.0172 | 2.85
36.3393 | 4.4936 | 60.0172 | 2.85 | 36.3406 | 4.7125 | 59.9711 | 2.85 | 36.3253 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.2972 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3033 | 4.6824 | 60.0172 | 2.85
36.3476 | 4.4935 | 60.0172 | 2.85 | 36.3489 | 4.7124 | 59.9711 | 2.85 | 36.3337 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3055 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3118 | 4.6798 | 60.0172 | 2.85
36.356 | 4.4934 | 60.0172 | 2.85 | 36.3573 | 4.7123 | 59.9711 | 2.85 | 36.342 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3139 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3201 | 4.6773 | 60.0172 | 2.85
36.3643 | 4.4933 | 60.0172 | 2.85 | 36.3656 | 4.7122 | 59.9711 | 2.85 | 36.3503 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3222 | 4.4695 | 60.0056 | 2.85 | 36.3284 | 4.6747 | 60.0172 | 2.85
36.3726 | 4.4932 | 60.0172 | 2.85 | 36.374 | 4.712 | 59.9711 | 2.85 | 36.3587 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3306 | 4.4695 | 60.0056 | 2.85 | 36.3367 | 4.6721 | 60.0172 | 2.85
36.381 | 4.4931 | 60.0172 | 2.85 | 36.3823 | 4.7119 | 59.9711 | 2.85 | 36.367 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3389 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3451 | 4.6696 | 60.0172 | 2.85
36.3893 | 4.4929 | 60.0172 | 2.85 | 36.3906 | 4.7119 | 59.9711 | 2.85 | 36.3754 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3472 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3534 | 4.6671 | 60.0172 | 2.85
36.3976 | 4.4926 | 60.0172 | 2.85 | 36.399 | 4.7118 | 59.9711 | 2.85 | 36.3837 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3555 | 4.4693 | 60.0056 | 2.85 | 36.3617 | 4.6645 | 60.0172 | 2.85
36.4059 | 4.4925 | 60.0172 | 2.85 | 36.4073 | 4.7118 | 59.9711 | 2.85 | 36.392 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3639 | 4.4693 | 60.0056 | 2.85 | 36.37 | 4.6646 | 60.0172 | 2.85
36.4143 | 4.4923 | 60.0172 | 2.85 | 36.4156 | 4.7118 | 59.9711 | 2.85 | 36.4003 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3722 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.3784 | 4.6646 | 60.0172 | 2.85
36.4226 | 4.4922 | 60.0172 | 2.85 | 36.424 | 4.7118 | 59.9711 | 2.85 | 36.4087 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3806 | 4.4695 | 60.0056 | 2.85 | 36.3867 | 4.6646 | 60.0172 | 2.85
36.4309 | 4.492 | 60.0172 | 2.85 | 36.4323 | 4.7118 | 59.9711 | 2.85 | 36.4171 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3889 | 4.4696 | 60.0056 | 2.85 | 36.395 | 4.6647 | 60.0172 | 2.85
36.4393 | 4.4919 | 60.0172 | 2.85 | 36.4406 | 4.7085 | 59.9711 | 2.85 | 36.4254 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.3972 | 4.4697 | 60.0056 | 2.85 | 36.4033 | 4.6647 | 60.0172 | 2.85
36.4476 | 4.4918 | 60.0172 | 2.85 | 36.449 | 4.7052 | 59.9711 | 2.85 | 36.4337 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4056 | 4.4698 | 60.0056 | 2.85 | 36.4117 | 4.6647 | 60.0172 | 2.85
36.4559 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.4573 | 4.7019 | 59.9711 | 2.85 | 36.442 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4139 | 4.4699 | 60.0056 | 2.85 | 36.42 | 4.6647 | 60.0172 | 2.85
36.4642 | 4.4916 | 60.0172 | 2.85 | 36.4657 | 4.6986 | 59.9711 | 2.85 | 36.4504 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4222 | 4.47 | 60.0056 | 2.85 | 36.4283 | 4.6646 | 60.0172 | 2.85
36.4726 | 4.4916 | 60.0172 | 2.85 | 36.474 | 4.6953 | 59.9711 | 2.85 | 36.4587 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4305 | 4.47 | 60.0056 | 2.85 | 36.4366 | 4.6646 | 60.0172 | 2.85
36.4809 | 4.4916 | 60.0172 | 2.85 | 36.4823 | 4.6921 | 59.9711 | 2.85 | 36.467 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4389 | 4.47 | 60.0056 | 2.85 | 36.4451 | 4.6645 | 60.0172 | 2.85
36.4892 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.4907 | 4.6889 | 59.9711 | 2.85 | 36.4754 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4472 | 4.47 | 60.0056 | 2.85 | 36.4534 | 4.6633 | 60.0172 | 2.85
36.4976 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.499 | 4.6856 | 59.9711 | 2.85 | 36.4837 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4556 | 4.4699 | 60.0056 | 2.85 | 36.4617 | 4.662 | 60.0172 | 2.85
36.5059 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5074 | 4.6824 | 59.9711 | 2.85 | 36.4921 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4639 | 4.4697 | 60.0056 | 2.85 | 36.47 | 4.6607 | 60.0172 | 2.85
36.5142 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5157 | 4.6791 | 59.9711 | 2.85 | 36.5004 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4722 | 4.4696 | 60.0056 | 2.85 | 36.4784 | 4.6594 | 60.0172 | 2.85
36.5226 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.524 | 4.6792 | 59.9711 | 2.85 | 36.5087 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4805 | 4.4695 | 60.0056 | 2.85 | 36.4867 | 4.6581 | 60.0172 | 2.85
36.5309 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5323 | 4.6793 | 59.9711 | 2.85 | 36.517 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4889 | 4.4694 | 60.0056 | 2.85 | 36.495 | 4.6568 | 60.0172 | 2.85
36.5392 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5407 | 4.6793 | 59.9711 | 2.85 | 36.5254 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.4972 | 4.4692 | 60.0056 | 2.85 | 36.5033 | 4.6556 | 60.0172 | 2.85
36.5476 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.549 | 4.6794 | 59.9711 | 2.85 | 36.5337 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5056 | 4.4692 | 60.0056 | 2.85 | 36.5117 | 4.6544 | 60.0172 | 2.85
36.5559 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5574 | 4.6796 | 59.9711 | 2.85 | 36.5421 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5139 | 4.4691 | 60.0056 | 2.85 | 36.52 | 4.6531 | 60.0172 | 2.85
36.5642 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5657 | 4.6797 | 59.9711 | 2.85 | 36.5504 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5222 | 4.4691 | 59.9999 | 2.85 | 36.5283 | 4.6519 | 60.0172 | 2.85
36.5726 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.574 | 4.6799 | 59.9711 | 2.85 | 36.5587 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5305 | 4.4691 | 59.9999 | 2.85 | 36.5366 | 4.6518 | 60.0172 | 2.85
36.5809 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5824 | 4.68 | 59.9711 | 2.85 | 36.5671 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5389 | 4.4676 | 59.9999 | 2.85 | 36.545 | 4.6518 | 60.0172 | 2.85
36.5892 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5907 | 4.6802 | 59.9711 | 2.85 | 36.5754 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5472 | 4.4661 | 59.9999 | 2.85 | 36.5533 | 4.6518 | 60.0172 | 2.85
36.5975 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.5991 | 4.6804 | 59.9711 | 2.85 | 36.5837 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5555 | 4.4646 | 59.9999 | 2.85 | 36.5616 | 4.6518 | 60.0172 | 2.85
36.6059 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6074 | 4.6805 | 59.9711 | 2.85 | 36.592 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5639 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 36.5699 | 4.6517 | 60.0172 | 2.85
36.6142 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6157 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.6004 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5722 | 4.4616 | 59.9999 | 2.85 | 36.5784 | 4.6517 | 60.0172 | 2.85
36.6225 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6241 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.6087 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5806 | 4.4601 | 59.9999 | 2.85 | 36.5867 | 4.6517 | 60.0172 | 2.85
36.6309 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6324 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6171 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5889 | 4.4584 | 59.9999 | 2.85 | 36.595 | 4.6516 | 60.0172 | 2.85
36.6392 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6407 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6254 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.5972 | 4.4568 | 59.9999 | 2.85 | 36.6033 | 4.6516 | 60.0172 | 2.85
36.6475 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6491 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6337 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6055 | 4.4552 | 59.9999 | 2.85 | 36.6117 | 4.6516 | 60.0172 | 2.85
36.6559 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6574 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6421 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6139 | 4.4536 | 59.9999 | 2.85 | 36.62 | 4.6499 | 60.0172 | 2.85
36.6642 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6658 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6504 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6222 | 4.4535 | 59.9999 | 2.85 | 36.6283 | 4.6482 | 60.0172 | 2.85
36.6725 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6741 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6588 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6306 | 4.4534 | 59.9999 | 2.85 | 36.6366 | 4.6465 | 60.0172 | 2.85
36.6809 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6824 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6671 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6389 | 4.4532 | 59.9999 | 2.85 | 36.645 | 4.6448 | 60.0172 | 2.85
36.6892 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6908 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6754 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6472 | 4.4531 | 59.9999 | 2.85 | 36.6533 | 4.6431 | 60.0172 | 2.85
36.6975 | 4.4917 | 60.0172 | 2.85 | 36.6991 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6838 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6555 | 4.453 | 59.9999 | 2.85 | 36.6616 | 4.6414 | 60.0172 | 2.85
36.7059 | 4.4918 | 60.0172 | 2.85 | 36.7075 | 4.681 | 59.9711 | 2.85 | 36.6921 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6639 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.6699 | 4.6397 | 60.0172 | 2.85
36.7142 | 4.4918 | 60.0172 | 2.85 | 36.7158 | 4.6809 | 59.9711 | 2.85 | 36.7004 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6722 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.6783 | 4.638 | 60.0172 | 2.85
36.7225 | 4.4919 | 60.0172 | 2.85 | 36.7241 | 4.6809 | 59.9711 | 2.85 | 36.7087 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6805 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.6866 | 4.6363 | 60.0172 | 2.85
36.7309 | 4.4919 | 60.0172 | 2.85 | 36.7325 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7171 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6889 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.6949 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7392 | 4.4919 | 60.0172 | 2.85 | 36.7408 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7254 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.6972 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.7032 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7475 | 4.492 | 60.0172 | 2.85 | 36.7491 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7338 | 4.6213 | 59.9884 | 2.85 | 36.7056 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.7117 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7558 | 4.492 | 60.0172 | 2.85 | 36.7575 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7421 | 4.6212 | 59.9884 | 2.85 | 36.7139 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.72 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7642 | 4.492 | 60.0172 | 2.85 | 36.7658 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7504 | 4.6212 | 59.9884 | 2.85 | 36.7222 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.7283 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7725 | 4.4918 | 60.0172 | 2.85 | 36.7741 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.7588 | 4.6212 | 59.9884 | 2.85 | 36.7305 | 4.4529 | 59.9999 | 2.85 | 36.7366 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7808 | 4.4916 | 60.0172 | 2.85 | 36.7825 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.7671 | 4.6211 | 59.9884 | 2.85 | 36.7389 | 4.4528 | 59.9999 | 2.85 | 36.745 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7892 | 4.4914 | 60.0172 | 2.85 | 36.7908 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7755 | 4.6211 | 59.9884 | 2.85 | 36.7472 | 4.4528 | 59.9999 | 2.85 | 36.7533 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.7975 | 4.4912 | 60.0172 | 2.85 | 36.7992 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7838 | 4.621 | 59.9884 | 2.85 | 36.7556 | 4.4527 | 59.9999 | 2.85 | 36.7616 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8058 | 4.4909 | 60.0172 | 2.85 | 36.8075 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.7921 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 36.7639 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.7699 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8141 | 4.4907 | 60.0172 | 2.85 | 36.8158 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.8004 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 36.7722 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.7783 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8225 | 4.4902 | 60.0172 | 2.85 | 36.8242 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.8088 | 4.6209 | 59.9884 | 2.85 | 36.7805 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.7866 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8308 | 4.4896 | 60.0172 | 2.85 | 36.8325 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.8171 | 4.6208 | 59.9884 | 2.85 | 36.7889 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.7949 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8391 | 4.4891 | 60.0172 | 2.85 | 36.8409 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.8254 | 4.6208 | 59.9884 | 2.85 | 36.7972 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.8032 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8475 | 4.4885 | 60.0172 | 2.85 | 36.8492 | 4.6808 | 59.9711 | 2.85 | 36.8338 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8055 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.8116 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8558 | 4.4882 | 60.0172 | 2.85 | 36.8575 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.8421 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8139 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.8199 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8641 | 4.4879 | 60.0172 | 2.85 | 36.8658 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.8505 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8222 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 36.8282 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8725 | 4.4876 | 60.0172 | 2.85 | 36.8742 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.8588 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8306 | 4.4527 | 59.9999 | 2.85 | 36.8365 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8808 | 4.4873 | 60.0172 | 2.85 | 36.8825 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.8671 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8389 | 4.4527 | 59.9999 | 2.85 | 36.845 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8891 | 4.487 | 60.0172 | 2.85 | 36.8909 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.8754 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8472 | 4.4528 | 59.9999 | 2.85 | 36.8533 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.8975 | 4.4867 | 60.0172 | 2.85 | 36.8992 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.8838 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8555 | 4.4517 | 59.9999 | 2.85 | 36.8616 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9058 | 4.4871 | 60.0172 | 2.85 | 36.9075 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.8922 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8639 | 4.4505 | 59.9999 | 2.85 | 36.8699 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9141 | 4.4875 | 60.0172 | 2.85 | 36.9159 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9005 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8722 | 4.4481 | 59.9999 | 2.85 | 36.8783 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9225 | 4.4872 | 60.0172 | 2.85 | 36.9242 | 4.6805 | 59.9711 | 2.85 | 36.9088 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8806 | 4.4458 | 59.9999 | 2.85 | 36.8866 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9308 | 4.487 | 60.0172 | 2.85 | 36.9326 | 4.6805 | 59.9711 | 2.85 | 36.9171 | 4.6207 | 59.9884 | 2.85 | 36.8889 | 4.4434 | 59.9999 | 2.85 | 36.8949 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9391 | 4.487 | 60.0172 | 2.85 | 36.9409 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9255 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.8972 | 4.441 | 59.9999 | 2.85 | 36.9032 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9474 | 4.4871 | 60.0172 | 2.85 | 36.9492 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9338 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9055 | 4.4387 | 59.9999 | 2.85 | 36.9116 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9558 | 4.4872 | 60.0172 | 2.85 | 36.9576 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9421 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9139 | 4.4363 | 59.9999 | 2.85 | 36.9199 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9641 | 4.4872 | 60.0172 | 2.85 | 36.9659 | 4.6807 | 59.9711 | 2.85 | 36.9504 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9222 | 4.4339 | 59.9999 | 2.85 | 36.9282 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9724 | 4.4873 | 60.0172 | 2.85 | 36.9742 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9588 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9305 | 4.4315 | 59.9999 | 2.85 | 36.9365 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9808 | 4.4873 | 60.0172 | 2.85 | 36.9826 | 4.6806 | 59.9711 | 2.85 | 36.9671 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9389 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 36.9449 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9891 | 4.4871 | 60.0172 | 2.85 | 36.9909 | 4.6785 | 59.9711 | 2.85 | 36.9755 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9472 | 4.4293 | 59.9999 | 2.85 | 36.9532 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
36.9974 | 4.487 | 60.0172 | 2.85 | 36.9993 | 4.6765 | 59.9711 | 2.85 | 36.9838 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9556 | 4.4295 | 59.9999 | 2.85 | 36.9615 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
37.0058 | 4.4874 | 60.0172 | 2.85 | 37.0076 | 4.6728 | 59.9711 | 2.85 | 36.9921 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9639 | 4.4296 | 59.9999 | 2.85 | 36.9698 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
37.0141 | 4.4879 | 60.0172 | 2.85 | 37.0159 | 4.6692 | 59.9711 | 2.85 | 37.0005 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9722 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 36.9783 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
37.0224 | 4.4865 | 60.0172 | 2.85 | 37.0243 | 4.6656 | 59.9711 | 2.85 | 37.0088 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9805 | 4.4299 | 59.9999 | 2.85 | 36.9866 | 4.6346 | 60.0172 | 2.85
37.0308 | 4.485 | 60.0172 | 2.85 | 37.0326 | 4.6619 | 59.9711 | 2.85 | 37.0172 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9889 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 36.9949 | 4.6347 | 60.0172 | 2.85
37.0391 | 4.4834 | 60.0172 | 2.85 | 37.041 | 4.6583 | 59.9711 | 2.85 | 37.0255 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 36.9972 | 4.4301 | 59.9999 | 2.85 | 37.0032 | 4.6347 | 60.0172 | 2.85
37.0474 | 4.4819 | 60.0172 | 2.85 | 37.0493 | 4.6546 | 59.9711 | 2.85 | 37.0338 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 37.0056 | 4.4303 | 59.9999 | 2.85 | 37.0115 | 4.6348 | 60.0172 | 2.85
37.0558 | 4.4803 | 60.0229 | 2.85 | 37.0576 | 4.6511 | 59.9711 | 2.85 | 37.0421 | 4.6208 | 59.9941 | 2.85 | 37.0139 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0199 | 4.6349 | 60.0172 | 2.85
37.0641 | 4.4787 | 60.0229 | 2.85 | 37.0659 | 4.6475 | 59.9711 | 2.85 | 37.0505 | 4.6208 | 59.9941 | 2.85 | 37.0222 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0282 | 4.6349 | 60.0172 | 2.85
37.0724 | 4.477 | 60.0229 | 2.85 | 37.0743 | 4.646 | 59.9711 | 2.85 | 37.0588 | 4.6209 | 59.9941 | 2.85 | 37.0305 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0365 | 4.635 | 60.0172 | 2.85
37.0807 | 4.4752 | 60.0229 | 2.85 | 37.0826 | 4.6444 | 59.9711 | 2.85 | 37.0671 | 4.6209 | 59.9941 | 2.85 | 37.0389 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0448 | 4.6351 | 60.0172 | 2.85
37.0891 | 4.4722 | 60.0229 | 2.85 | 37.091 | 4.6445 | 59.9711 | 2.85 | 37.0755 | 4.621 | 59.9941 | 2.85 | 37.0472 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0532 | 4.6354 | 60.0172 | 2.85
37.0974 | 4.4693 | 60.0229 | 2.85 | 37.0993 | 4.6446 | 59.9711 | 2.85 | 37.0838 | 4.6211 | 59.9941 | 2.85 | 37.0555 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0615 | 4.6356 | 60.0172 | 2.85
37.1057 | 4.4679 | 60.0229 | 2.85 | 37.1076 | 4.6447 | 59.9711 | 2.85 | 37.0922 | 4.6211 | 59.9941 | 2.85 | 37.0639 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0698 | 4.6358 | 60.0172 | 2.85
37.1141 | 4.4665 | 60.0229 | 2.85 | 37.116 | 4.6448 | 59.9711 | 2.85 | 37.1005 | 4.6212 | 59.9941 | 2.85 | 37.0722 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.0781 | 4.6359 | 60.0172 | 2.85
37.1224 | 4.4652 | 60.0229 | 2.85 | 37.1243 | 4.6449 | 59.9711 | 2.85 | 37.1088 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.0806 | 4.4305 | 59.9999 | 2.85 | 37.0865 | 4.6361 | 60.0172 | 2.85
37.1307 | 4.464 | 60.0229 | 2.85 | 37.1327 | 4.645 | 59.9711 | 2.85 | 37.1171 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.0889 | 4.4305 | 59.9999 | 2.85 | 37.0948 | 4.6363 | 60.0172 | 2.85
37.1391 | 4.4627 | 60.0229 | 2.85 | 37.141 | 4.645 | 59.9711 | 2.85 | 37.1255 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.0972 | 4.4305 | 59.9999 | 2.85 | 37.1031 | 4.6364 | 60.0172 | 2.85
37.1474 | 4.4615 | 60.0229 | 2.85 | 37.1493 | 4.6451 | 59.9711 | 2.85 | 37.1338 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.1055 | 4.4305 | 59.9999 | 2.85 | 37.1115 | 4.6366 | 60.0172 | 2.85
37.1557 | 4.4602 | 60.0229 | 2.85 | 37.1577 | 4.6451 | 59.9711 | 2.85 | 37.1422 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1139 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.1199 | 4.6367 | 60.0172 | 2.85
37.164 | 4.459 | 60.0229 | 2.85 | 37.166 | 4.6452 | 59.9711 | 2.85 | 37.1505 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1222 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.1282 | 4.6368 | 60.0172 | 2.85
37.1724 | 4.459 | 60.0229 | 2.85 | 37.1743 | 4.6451 | 59.9711 | 2.85 | 37.1588 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1306 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.1365 | 4.6368 | 60.0172 | 2.85
37.1807 | 4.459 | 60.0229 | 2.85 | 37.1827 | 4.6451 | 59.9711 | 2.85 | 37.1672 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1389 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.1448 | 4.6368 | 60.0172 | 2.85
37.189 | 4.459 | 60.0229 | 2.85 | 37.191 | 4.645 | 59.9711 | 2.85 | 37.1755 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1472 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.1532 | 4.6367 | 60.0172 | 2.85
37.1974 | 4.459 | 60.0229 | 2.85 | 37.1993 | 4.645 | 59.9711 | 2.85 | 37.1838 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1555 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.1615 | 4.6367 | 60.0172 | 2.85
37.2057 | 4.4589 | 60.0229 | 2.85 | 37.2077 | 4.6449 | 59.9711 | 2.85 | 37.1921 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1639 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.1698 | 4.6366 | 60.0172 | 2.85
37.214 | 4.4588 | 60.0229 | 2.85 | 37.216 | 4.6449 | 59.9711 | 2.85 | 37.2005 | 4.6214 | 59.9941 | 2.85 | 37.1722 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.1781 | 4.6366 | 60.0172 | 2.85
37.2224 | 4.4588 | 60.0229 | 2.85 | 37.2244 | 4.6448 | 59.9711 | 2.85 | 37.2088 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.1805 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.1865 | 4.6366 | 60.0172 | 2.85
37.2307 | 4.4587 | 60.0229 | 2.85 | 37.2327 | 4.6448 | 59.9711 | 2.85 | 37.2172 | 4.6213 | 59.9941 | 2.85 | 37.1889 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.1948 | 4.6365 | 60.0172 | 2.85
37.239 | 4.4584 | 60.0229 | 2.85 | 37.241 | 4.6448 | 59.9711 | 2.85 | 37.2255 | 4.6212 | 59.9941 | 2.85 | 37.1972 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2031 | 4.6365 | 60.0172 | 2.85
37.2473 | 4.4581 | 60.0229 | 2.85 | 37.2494 | 4.6448 | 59.9711 | 2.85 | 37.2338 | 4.6212 | 59.9941 | 2.85 | 37.2056 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2114 | 4.6365 | 60.0172 | 2.85
37.2557 | 4.4577 | 60.0229 | 2.85 | 37.2577 | 4.6447 | 59.9711 | 2.85 | 37.2422 | 4.6211 | 59.9941 | 2.85 | 37.2139 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2198 | 4.6364 | 60.0172 | 2.85
37.264 | 4.4574 | 60.0229 | 2.85 | 37.2661 | 4.6447 | 59.9711 | 2.85 | 37.2505 | 4.6211 | 59.9941 | 2.85 | 37.2222 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2281 | 4.6363 | 60.0172 | 2.85
37.2723 | 4.456 | 60.0229 | 2.85 | 37.2744 | 4.6446 | 59.9711 | 2.85 | 37.2589 | 4.6211 | 59.9941 | 2.85 | 37.2305 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2365 | 4.6363 | 60.0172 | 2.85
37.2807 | 4.4546 | 60.0229 | 2.85 | 37.2827 | 4.6445 | 59.9711 | 2.85 | 37.2672 | 4.621 | 59.9941 | 2.85 | 37.2389 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2448 | 4.6362 | 60.0172 | 2.85
37.289 | 4.4533 | 60.0229 | 2.85 | 37.2911 | 4.6444 | 59.9711 | 2.85 | 37.2755 | 4.6209 | 59.9941 | 2.85 | 37.2472 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2532 | 4.636 | 60.0172 | 2.85
37.2973 | 4.4519 | 60.0229 | 2.85 | 37.2994 | 4.6442 | 59.9711 | 2.85 | 37.2838 | 4.6208 | 59.9941 | 2.85 | 37.2556 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2615 | 4.6359 | 60.0172 | 2.85
37.3056 | 4.4505 | 60.0229 | 2.85 | 37.3077 | 4.6441 | 59.9711 | 2.85 | 37.2922 | 4.6208 | 59.9941 | 2.85 | 37.2639 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2698 | 4.6357 | 60.0172 | 2.85
37.314 | 4.4491 | 60.0229 | 2.85 | 37.3161 | 4.644 | 59.9711 | 2.85 | 37.3005 | 4.6208 | 59.9941 | 2.85 | 37.2722 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2781 | 4.6356 | 60.0172 | 2.85
37.3223 | 4.4479 | 60.0229 | 2.85 | 37.3244 | 4.6439 | 59.9769 | 2.85 | 37.3088 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 37.2805 | 4.4306 | 59.9999 | 2.85 | 37.2865 | 4.6354 | 60.0172 | 2.85
37.3306 | 4.4467 | 60.0229 | 2.85 | 37.3328 | 4.6438 | 59.9769 | 2.85 | 37.3171 | 4.6207 | 59.9941 | 2.85 | 37.2889 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.2948 | 4.6352 | 60.0172 | 2.85
37.339 | 4.4456 | 60.0229 | 2.85 | 37.3411 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3255 | 4.6206 | 59.9941 | 2.85 | 37.2972 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.3031 | 4.6352 | 60.0172 | 2.85
37.3473 | 4.4445 | 60.0229 | 2.85 | 37.3494 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3339 | 4.6206 | 59.9941 | 2.85 | 37.3055 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.3114 | 4.6352 | 60.0172 | 2.85
37.3556 | 4.4444 | 60.0229 | 2.85 | 37.3578 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3422 | 4.6205 | 59.9941 | 2.85 | 37.3139 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.3198 | 4.6351 | 60.0172 | 2.85
37.364 | 4.4444 | 60.0229 | 2.85 | 37.3661 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3505 | 4.6203 | 59.9941 | 2.85 | 37.3222 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.3281 | 4.6351 | 60.0172 | 2.85
37.3723 | 4.4446 | 60.0229 | 2.85 | 37.3744 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3588 | 4.6202 | 59.9941 | 2.85 | 37.3306 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.3364 | 4.6351 | 60.0172 | 2.85
37.3806 | 4.4448 | 60.0229 | 2.85 | 37.3828 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3672 | 4.6201 | 59.9941 | 2.85 | 37.3389 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.3447 | 4.6351 | 60.0172 | 2.85
37.389 | 4.4452 | 60.0345 | 2.85 | 37.3911 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3755 | 4.62 | 59.9941 | 2.85 | 37.3472 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3531 | 4.6352 | 60.0172 | 2.85
37.3973 | 4.4456 | 60.0345 | 2.85 | 37.3994 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3839 | 4.6199 | 59.9941 | 2.85 | 37.3555 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3615 | 4.6353 | 60.0172 | 2.85
37.4056 | 4.4459 | 60.0345 | 2.85 | 37.4078 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.3922 | 4.6172 | 59.9941 | 2.85 | 37.3639 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3698 | 4.6353 | 60.0172 | 2.85
37.4139 | 4.4463 | 60.0345 | 2.85 | 37.4161 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4005 | 4.6144 | 59.9941 | 2.85 | 37.3722 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3781 | 4.6353 | 60.0172 | 2.85
37.4223 | 4.4466 | 60.0345 | 2.85 | 37.4244 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4088 | 4.6115 | 59.9941 | 2.85 | 37.3806 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3865 | 4.6353 | 60.0229 | 2.85
37.4306 | 4.447 | 60.0345 | 2.85 | 37.4328 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4172 | 4.6087 | 59.9941 | 2.85 | 37.3889 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.3948 | 4.6352 | 60.0229 | 2.85
37.4389 | 4.4473 | 60.0345 | 2.85 | 37.4411 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4255 | 4.6059 | 59.9941 | 2.85 | 37.3972 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4031 | 4.6351 | 60.0229 | 2.85
37.4473 | 4.4476 | 60.0345 | 2.85 | 37.4495 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4338 | 4.6032 | 59.9941 | 2.85 | 37.4055 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4114 | 4.635 | 60.0229 | 2.85
37.4556 | 4.4477 | 60.0345 | 2.85 | 37.4578 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4422 | 4.6004 | 59.9941 | 2.85 | 37.4139 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4198 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.4639 | 4.4478 | 60.0345 | 2.85 | 37.4661 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4505 | 4.5977 | 59.9941 | 2.85 | 37.4222 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4281 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.4722 | 4.4478 | 60.0345 | 2.85 | 37.4745 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4589 | 4.5949 | 59.9941 | 2.85 | 37.4305 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4364 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.4806 | 4.4478 | 60.0345 | 2.85 | 37.4828 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4672 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.4389 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4447 | 4.6344 | 60.0229 | 2.85
37.4889 | 4.4478 | 60.0345 | 2.85 | 37.4911 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4755 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4472 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4531 | 4.6344 | 60.0229 | 2.85
37.4972 | 4.4478 | 60.0345 | 2.85 | 37.4995 | 4.6437 | 59.9769 | 2.85 | 37.4838 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4556 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4614 | 4.6343 | 60.0229 | 2.85
37.5056 | 4.4477 | 60.0345 | 2.85 | 37.5078 | 4.6436 | 59.9769 | 2.85 | 37.4922 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4639 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4697 | 4.6342 | 60.0229 | 2.85
37.5139 | 4.4476 | 60.0345 | 2.85 | 37.5161 | 4.6435 | 59.9769 | 2.85 | 37.5005 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4722 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.478 | 4.6342 | 60.0229 | 2.85
37.5222 | 4.4474 | 60.0345 | 2.85 | 37.5245 | 4.6434 | 59.9769 | 2.85 | 37.5089 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4805 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4865 | 4.6341 | 60.0229 | 2.85
37.5305 | 4.4472 | 60.0345 | 2.85 | 37.5328 | 4.6433 | 59.9769 | 2.85 | 37.5172 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4889 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.4948 | 4.6341 | 60.0229 | 2.85
37.5389 | 4.447 | 60.0345 | 2.85 | 37.5412 | 4.6431 | 59.9769 | 2.85 | 37.5255 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.4972 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.5031 | 4.6341 | 60.0229 | 2.85
37.5472 | 4.4467 | 60.0345 | 2.85 | 37.5495 | 4.643 | 59.9769 | 2.85 | 37.5339 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5056 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.5114 | 4.6342 | 60.0229 | 2.85
37.5555 | 4.4465 | 60.0402 | 2.85 | 37.5578 | 4.6428 | 59.9769 | 2.85 | 37.5422 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5139 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.5197 | 4.6342 | 60.0229 | 2.85
37.5639 | 4.4464 | 60.0402 | 2.85 | 37.5662 | 4.6426 | 59.9769 | 2.85 | 37.5505 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5222 | 4.431 | 59.9999 | 2.85 | 37.5281 | 4.6343 | 60.0229 | 2.85
37.5722 | 4.4461 | 60.0402 | 2.85 | 37.5745 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 37.5588 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5305 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.5364 | 4.6343 | 60.0229 | 2.85
37.5805 | 4.4459 | 60.0402 | 2.85 | 37.5829 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 37.5672 | 4.5923 | 59.9941 | 2.85 | 37.5389 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.5447 | 4.6343 | 60.0229 | 2.85
37.5888 | 4.4457 | 60.0402 | 2.85 | 37.5912 | 4.6422 | 59.9769 | 2.85 | 37.5755 | 4.5923 | 59.9941 | 2.85 | 37.5472 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.553 | 4.6344 | 60.0229 | 2.85
37.5972 | 4.4456 | 60.0402 | 2.85 | 37.5995 | 4.6421 | 59.9769 | 2.85 | 37.5839 | 4.5923 | 59.9941 | 2.85 | 37.5555 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.5614 | 4.6345 | 60.0229 | 2.85
37.6055 | 4.4456 | 60.0402 | 2.85 | 37.6078 | 4.6421 | 59.9769 | 2.85 | 37.5922 | 4.5923 | 59.9941 | 2.85 | 37.5639 | 4.4309 | 59.9999 | 2.85 | 37.5697 | 4.6345 | 60.0229 | 2.85
37.6138 | 4.4456 | 60.0402 | 2.85 | 37.6162 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6005 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5722 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.578 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6221 | 4.4457 | 60.0402 | 2.85 | 37.6245 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6089 | 4.5922 | 59.9941 | 2.85 | 37.5806 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.5863 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6305 | 4.4458 | 60.0402 | 2.85 | 37.6329 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6172 | 4.5921 | 59.9941 | 2.85 | 37.5889 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.5947 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6388 | 4.4451 | 60.0402 | 2.85 | 37.6412 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6255 | 4.592 | 59.9941 | 2.85 | 37.5972 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.603 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6471 | 4.4444 | 60.0402 | 2.85 | 37.6495 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6339 | 4.592 | 59.9941 | 2.85 | 37.6055 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6113 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6555 | 4.4437 | 60.0402 | 2.85 | 37.6579 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6422 | 4.5919 | 59.9941 | 2.85 | 37.6139 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6196 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6638 | 4.443 | 60.0402 | 2.85 | 37.6662 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6505 | 4.5918 | 59.9941 | 2.85 | 37.6222 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6281 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6721 | 4.4423 | 60.0402 | 2.85 | 37.6746 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6589 | 4.5918 | 59.9941 | 2.85 | 37.6306 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6364 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.6805 | 4.4416 | 60.0402 | 2.85 | 37.6829 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6672 | 4.5917 | 59.9941 | 2.85 | 37.6389 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6447 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.6888 | 4.4411 | 60.0402 | 2.85 | 37.6912 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6755 | 4.5917 | 59.9941 | 2.85 | 37.6472 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.653 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.6971 | 4.4406 | 60.0402 | 2.85 | 37.6996 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6839 | 4.5917 | 59.9941 | 2.85 | 37.6555 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6614 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7054 | 4.4401 | 60.0402 | 2.85 | 37.7079 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.6922 | 4.5917 | 59.9941 | 2.85 | 37.6639 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6697 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7138 | 4.4395 | 60.0402 | 2.85 | 37.7162 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 37.7006 | 4.5917 | 59.9941 | 2.85 | 37.6722 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.678 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7221 | 4.4398 | 60.0345 | 2.85 | 37.7246 | 4.6421 | 59.9769 | 2.85 | 37.7089 | 4.5898 | 59.9941 | 2.85 | 37.6805 | 4.4308 | 59.9999 | 2.85 | 37.6863 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7304 | 4.44 | 60.0345 | 2.85 | 37.7329 | 4.6421 | 59.9769 | 2.85 | 37.7172 | 4.5879 | 59.9941 | 2.85 | 37.6889 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.6947 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7387 | 4.4402 | 60.0345 | 2.85 | 37.7412 | 4.6421 | 59.9769 | 2.85 | 37.7255 | 4.5861 | 59.9941 | 2.85 | 37.6972 | 4.4307 | 59.9999 | 2.85 | 37.703 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.7471 | 4.4405 | 60.0345 | 2.85 | 37.7496 | 4.6422 | 59.9769 | 2.85 | 37.7339 | 4.5842 | 59.9941 | 2.85 | 37.7056 | 4.4305 | 59.9999 | 2.85 | 37.7113 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.7554 | 4.4407 | 60.0345 | 2.85 | 37.7579 | 4.6422 | 59.9769 | 2.85 | 37.7422 | 4.5823 | 59.9941 | 2.85 | 37.7139 | 4.4304 | 59.9999 | 2.85 | 37.7196 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.7637 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.7662 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 37.7505 | 4.5804 | 59.9941 | 2.85 | 37.7222 | 4.4303 | 59.9999 | 2.85 | 37.7279 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.772 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.7746 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 37.7589 | 4.5786 | 59.9941 | 2.85 | 37.7305 | 4.4303 | 59.9999 | 2.85 | 37.7363 | 4.6349 | 60.0229 | 2.85
37.7804 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.7829 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.7672 | 4.5767 | 59.9941 | 2.85 | 37.7389 | 4.4302 | 59.9999 | 2.85 | 37.7446 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.7887 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.7913 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.7756 | 4.5748 | 59.9941 | 2.85 | 37.7472 | 4.4301 | 59.9999 | 2.85 | 37.7529 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.797 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.7996 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.7839 | 4.573 | 59.9941 | 2.85 | 37.7556 | 4.4301 | 59.9999 | 2.85 | 37.7612 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.8054 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8079 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.7922 | 4.573 | 59.9941 | 2.85 | 37.7639 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.7697 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.8137 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8163 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.8005 | 4.573 | 59.9941 | 2.85 | 37.7722 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.778 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.822 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8246 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.8089 | 4.5709 | 59.9941 | 2.85 | 37.7805 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.7863 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.8304 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8329 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.8172 | 4.5688 | 59.9941 | 2.85 | 37.7889 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.7946 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.8387 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8413 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.8256 | 4.5668 | 59.9941 | 2.85 | 37.7972 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.803 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.847 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8496 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 37.8339 | 4.5647 | 59.9941 | 2.85 | 37.8055 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8113 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.8553 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8579 | 4.6426 | 59.9769 | 2.85 | 37.8422 | 4.5626 | 59.9941 | 2.85 | 37.8139 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8196 | 4.6346 | 60.0229 | 2.85
37.8637 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8663 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 37.8505 | 4.5605 | 59.9941 | 2.85 | 37.8222 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8279 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.872 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8746 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 37.8589 | 4.5585 | 59.9941 | 2.85 | 37.8306 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8363 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.8803 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.883 | 4.6428 | 59.9769 | 2.85 | 37.8672 | 4.5564 | 59.9941 | 2.85 | 37.8389 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8446 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.8887 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8913 | 4.6429 | 59.9769 | 2.85 | 37.8755 | 4.5543 | 59.9941 | 2.85 | 37.8472 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8529 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.897 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.8996 | 4.6429 | 59.9769 | 2.85 | 37.8839 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 37.8555 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8612 | 4.6347 | 60.0229 | 2.85
37.9053 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.908 | 4.643 | 59.9769 | 2.85 | 37.8922 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 37.8639 | 4.43 | 59.9999 | 2.85 | 37.8696 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.9136 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9163 | 4.6431 | 59.9769 | 2.85 | 37.9006 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 37.8722 | 4.4299 | 59.9999 | 2.85 | 37.8779 | 4.6348 | 60.0229 | 2.85
37.922 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9247 | 4.643 | 59.9769 | 2.85 | 37.9089 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 37.8806 | 4.4299 | 59.9999 | 2.85 | 37.8862 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9303 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.933 | 4.643 | 59.9769 | 2.85 | 37.9172 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 37.8889 | 4.4299 | 59.9999 | 2.85 | 37.8945 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9386 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9413 | 4.6429 | 59.9769 | 2.85 | 37.9255 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 37.8972 | 4.4298 | 59.9999 | 2.85 | 37.903 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.947 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9496 | 4.6428 | 59.9769 | 2.85 | 37.9339 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9055 | 4.4298 | 59.9999 | 2.85 | 37.9113 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9553 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.958 | 4.6428 | 59.9769 | 2.85 | 37.9422 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9139 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9196 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9636 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9663 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 37.9506 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9222 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9279 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9719 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.9747 | 4.6426 | 59.9769 | 2.85 | 37.9589 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9305 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9362 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9803 | 4.441 | 60.0345 | 2.85 | 37.983 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 37.9672 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9389 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9446 | 4.6349 | 60.0345 | 2.85
37.9886 | 4.4407 | 60.0345 | 2.85 | 37.9913 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 37.9756 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9472 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9529 | 4.6348 | 60.0345 | 2.85
37.9969 | 4.4404 | 60.0345 | 2.85 | 37.9997 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 37.9839 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9556 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9612 | 4.6346 | 60.0345 | 2.85
38.0052 | 4.4401 | 60.0345 | 2.85 | 38.008 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 37.9922 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9639 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9695 | 4.6345 | 60.0345 | 2.85
38.0136 | 4.4398 | 60.0345 | 2.85 | 38.0164 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0005 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9722 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9779 | 4.6344 | 60.0345 | 2.85
38.0219 | 4.4396 | 60.0345 | 2.85 | 38.0247 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0089 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9805 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9862 | 4.6342 | 60.0345 | 2.85
38.0302 | 4.4393 | 60.0345 | 2.85 | 38.033 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0172 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9889 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 37.9945 | 4.6341 | 60.0345 | 2.85
38.0386 | 4.439 | 60.0345 | 2.85 | 38.0414 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0256 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 37.9972 | 4.4297 | 59.9999 | 2.85 | 38.0028 | 4.6339 | 60.0345 | 2.85
38.0469 | 4.4388 | 60.0345 | 2.85 | 38.0497 | 4.6422 | 59.9769 | 2.85 | 38.0339 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0056 | 4.4296 | 59.9999 | 2.85 | 38.0111 | 4.6338 | 60.0345 | 2.85
38.0552 | 4.4385 | 60.0345 | 2.85 | 38.058 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0422 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0139 | 4.4296 | 59.9999 | 2.85 | 38.0195 | 4.6336 | 60.0345 | 2.85
38.0636 | 4.4383 | 60.0345 | 2.85 | 38.0664 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0506 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0222 | 4.4295 | 59.9999 | 2.85 | 38.0278 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.0719 | 4.4383 | 60.0345 | 2.85 | 38.0747 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0589 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0305 | 4.4295 | 59.9999 | 2.85 | 38.0361 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.0802 | 4.4384 | 60.0345 | 2.85 | 38.083 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.0673 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0389 | 4.4294 | 59.9999 | 2.85 | 38.0444 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.0885 | 4.4384 | 60.0345 | 2.85 | 38.0914 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 38.0756 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0472 | 4.4294 | 59.9999 | 2.85 | 38.0529 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.0969 | 4.4385 | 60.0345 | 2.85 | 38.0997 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 38.0839 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0555 | 4.4293 | 59.9999 | 2.85 | 38.0612 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.1052 | 4.4383 | 60.0345 | 2.85 | 38.1081 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 38.0922 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0639 | 4.4292 | 59.9999 | 2.85 | 38.0695 | 4.6334 | 60.0345 | 2.85
38.1135 | 4.4381 | 60.0345 | 2.85 | 38.1164 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 38.1006 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0722 | 4.4291 | 59.9999 | 2.85 | 38.0778 | 4.6335 | 60.0345 | 2.85
38.1219 | 4.4379 | 60.0345 | 2.85 | 38.1247 | 4.6426 | 59.9769 | 2.85 | 38.1089 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0806 | 4.429 | 59.9999 | 2.85 | 38.0862 | 4.6335 | 60.0345 | 2.85
38.1302 | 4.4377 | 60.0345 | 2.85 | 38.1331 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1172 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0889 | 4.4289 | 59.9999 | 2.85 | 38.0945 | 4.6335 | 60.0345 | 2.85
38.1385 | 4.4374 | 60.0345 | 2.85 | 38.1414 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1256 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.0972 | 4.4288 | 59.9999 | 2.85 | 38.1028 | 4.6337 | 60.0345 | 2.85
38.1468 | 4.4372 | 60.0345 | 2.85 | 38.1497 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1339 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1055 | 4.4287 | 59.9999 | 2.85 | 38.1111 | 4.6338 | 60.0345 | 2.85
38.1552 | 4.437 | 60.0345 | 2.85 | 38.1581 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1423 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1139 | 4.4286 | 59.9999 | 2.85 | 38.1194 | 4.6339 | 60.0345 | 2.85
38.1635 | 4.4368 | 60.0345 | 2.85 | 38.1664 | 4.6428 | 59.9769 | 2.85 | 38.1506 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1222 | 4.4284 | 59.9999 | 2.85 | 38.1278 | 4.634 | 60.0345 | 2.85
38.1718 | 4.4365 | 60.0345 | 2.85 | 38.1747 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1589 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1306 | 4.4283 | 59.9999 | 2.85 | 38.1361 | 4.6341 | 60.0345 | 2.85
38.1801 | 4.4363 | 60.0345 | 2.85 | 38.1831 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1672 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1389 | 4.4282 | 59.9999 | 2.85 | 38.1444 | 4.6342 | 60.0345 | 2.85
38.1885 | 4.4363 | 60.0345 | 2.85 | 38.1914 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1756 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1472 | 4.428 | 59.9999 | 2.85 | 38.1527 | 4.6343 | 60.0345 | 2.85
38.1968 | 4.4362 | 60.0345 | 2.85 | 38.1997 | 4.6427 | 59.9769 | 2.85 | 38.1839 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1555 | 4.428 | 59.9999 | 2.85 | 38.1611 | 4.6344 | 60.0345 | 2.85
38.2051 | 4.4362 | 60.0345 | 2.85 | 38.2081 | 4.6426 | 59.9769 | 2.85 | 38.1923 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1639 | 4.4279 | 59.9999 | 2.85 | 38.1694 | 4.6346 | 60.0345 | 2.85
38.2135 | 4.4362 | 60.0345 | 2.85 | 38.2164 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 38.2006 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 38.1722 | 4.4279 | 59.9999 | 2.85 | 38.1777 | 4.6347 | 60.0345 | 2.85
38.2218 | 4.4365 | 60.0402 | 2.85 | 38.2248 | 4.6425 | 59.9769 | 2.85 | 38.2089 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 38.1805 | 4.4278 | 59.9999 | 2.85 | 38.186 | 4.6347 | 60.0345 | 2.85
38.2301 | 4.4368 | 60.0402 | 2.85 | 38.2331 | 4.6424 | 59.9769 | 2.85 | 38.2173 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1889 | 4.4278 | 59.9999 | 2.85 | 38.1943 | 4.6348 | 60.0345 | 2.85
38.2384 | 4.4355 | 60.0402 | 2.85 | 38.2414 | 4.6423 | 59.9769 | 2.85 | 38.2256 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.1972 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2028 | 4.6347 | 60.0345 | 2.85
38.2468 | 4.4342 | 60.0402 | 2.85 | 38.2498 | 4.6422 | 59.9769 | 2.85 | 38.2339 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.2056 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2111 | 4.6346 | 60.0345 | 2.85
38.2551 | 4.4329 | 60.0402 | 2.85 | 38.2581 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.2422 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.2139 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2194 | 4.6345 | 60.0287 | 2.85
38.2634 | 4.4316 | 60.0402 | 2.85 | 38.2664 | 4.6419 | 59.9769 | 2.85 | 38.2506 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 38.2222 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2277 | 4.6345 | 60.0287 | 2.85
38.2718 | 4.4304 | 60.0402 | 2.85 | 38.2748 | 4.6418 | 59.9769 | 2.85 | 38.2589 | 4.5526 | 59.9941 | 2.85 | 38.2305 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2361 | 4.6343 | 60.0287 | 2.85
38.2801 | 4.4291 | 60.0402 | 2.85 | 38.2831 | 4.6417 | 59.9769 | 2.85 | 38.2673 | 4.5526 | 59.9941 | 2.85 | 38.2389 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2444 | 4.6342 | 60.0287 | 2.85
38.2884 | 4.428 | 60.0402 | 2.85 | 38.2914 | 4.6416 | 59.9769 | 2.85 | 38.2756 | 4.5526 | 59.9941 | 2.85 | 38.2472 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2527 | 4.6341 | 60.0287 | 2.85
38.2968 | 4.4268 | 60.0402 | 2.85 | 38.2998 | 4.6415 | 59.9769 | 2.85 | 38.2839 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2556 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.261 | 4.634 | 60.0287 | 2.85
38.3051 | 4.4254 | 60.0402 | 2.85 | 38.3081 | 4.6414 | 59.9769 | 2.85 | 38.2922 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2639 | 4.4277 | 59.9999 | 2.85 | 38.2694 | 4.6339 | 60.0287 | 2.85
38.3134 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.3165 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 38.3006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2722 | 4.4276 | 59.9999 | 2.85 | 38.2777 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.3217 | 4.424 | 60.0402 | 2.85 | 38.3248 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 38.309 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2805 | 4.4276 | 59.9999 | 2.85 | 38.286 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.3301 | 4.4241 | 60.0402 | 2.85 | 38.3331 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 38.3173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2889 | 4.4276 | 59.9999 | 2.85 | 38.2943 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.3384 | 4.4243 | 60.0402 | 2.85 | 38.3415 | 4.6414 | 59.9769 | 2.85 | 38.3256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.2972 | 4.4276 | 59.9999 | 2.85 | 38.3026 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.3467 | 4.4244 | 60.0402 | 2.85 | 38.3498 | 4.6414 | 59.9769 | 2.85 | 38.3339 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3055 | 4.4275 | 59.9999 | 2.85 | 38.311 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.355 | 4.4245 | 60.0402 | 2.85 | 38.3582 | 4.6414 | 59.9769 | 2.85 | 38.3423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3139 | 4.4275 | 59.9999 | 2.85 | 38.3193 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.3634 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.3665 | 4.6415 | 59.9769 | 2.85 | 38.3506 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3222 | 4.4261 | 59.9999 | 2.85 | 38.3276 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.3717 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.3748 | 4.6415 | 59.9769 | 2.85 | 38.3589 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3306 | 4.4248 | 59.9999 | 2.85 | 38.3359 | 4.6335 | 60.0287 | 2.85
38.38 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.3831 | 4.6416 | 59.9769 | 2.85 | 38.3672 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3389 | 4.4235 | 59.9999 | 2.85 | 38.3444 | 4.6335 | 60.0287 | 2.85
38.3884 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.3915 | 4.6416 | 59.9769 | 2.85 | 38.3756 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3472 | 4.4222 | 59.9999 | 2.85 | 38.3527 | 4.6335 | 60.0287 | 2.85
38.3967 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.3998 | 4.6417 | 59.9769 | 2.85 | 38.3839 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3555 | 4.4209 | 59.9999 | 2.85 | 38.361 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.405 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4082 | 4.6417 | 59.9769 | 2.85 | 38.3923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3639 | 4.4196 | 59.9999 | 2.85 | 38.3693 | 4.6336 | 60.0287 | 2.85
38.4133 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4165 | 4.6418 | 59.9769 | 2.85 | 38.4006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3722 | 4.4183 | 59.9999 | 2.85 | 38.3777 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.4217 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4248 | 4.6418 | 59.9769 | 2.85 | 38.4089 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3806 | 4.417 | 59.9999 | 2.85 | 38.386 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.43 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4332 | 4.6419 | 59.9769 | 2.85 | 38.4173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3889 | 4.4152 | 59.9999 | 2.85 | 38.3943 | 4.6337 | 60.0287 | 2.85
38.4383 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4415 | 4.6419 | 59.9769 | 2.85 | 38.4256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.3972 | 4.4133 | 59.9999 | 2.85 | 38.4026 | 4.6338 | 60.0287 | 2.85
38.4466 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4499 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.434 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4055 | 4.4127 | 59.9999 | 2.85 | 38.411 | 4.6338 | 60.0287 | 2.85
38.455 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4582 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.4423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4139 | 4.4122 | 59.9999 | 2.85 | 38.4193 | 4.6339 | 60.0287 | 2.85
38.4633 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4665 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.4506 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4222 | 4.4115 | 59.9999 | 2.85 | 38.4276 | 4.6339 | 60.0287 | 2.85
38.4716 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4749 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.4589 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4305 | 4.4108 | 59.9999 | 2.85 | 38.4359 | 4.634 | 60.0287 | 2.85
38.4799 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4832 | 4.642 | 59.9769 | 2.85 | 38.4673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4389 | 4.4102 | 59.9999 | 2.85 | 38.4442 | 4.634 | 60.0287 | 2.85
38.4883 | 4.4246 | 60.0402 | 2.85 | 38.4915 | 4.6419 | 59.9769 | 2.85 | 38.4756 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4472 | 4.4096 | 59.9999 | 2.85 | 38.4526 | 4.634 | 60.0287 | 2.85
38.4966 | 4.4245 | 60.0402 | 2.85 | 38.4999 | 4.6419 | 59.9769 | 2.85 | 38.4839 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4556 | 4.409 | 59.9999 | 2.85 | 38.4609 | 4.634 | 60.0287 | 2.85
38.5049 | 4.4244 | 60.0402 | 2.85 | 38.5082 | 4.6418 | 59.9769 | 2.85 | 38.4923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4639 | 4.4084 | 59.9999 | 2.85 | 38.4692 | 4.6315 | 60.0287 | 2.85
38.5133 | 4.4243 | 60.0402 | 2.85 | 38.5165 | 4.6417 | 59.9769 | 2.85 | 38.5006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4722 | 4.4085 | 59.9999 | 2.85 | 38.4775 | 4.629 | 60.0287 | 2.85
38.5216 | 4.4243 | 60.0402 | 2.85 | 38.5249 | 4.6416 | 59.9769 | 2.85 | 38.509 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4805 | 4.4086 | 59.9999 | 2.85 | 38.486 | 4.6266 | 60.0287 | 2.85
38.5299 | 4.4242 | 60.0402 | 2.85 | 38.5332 | 4.6415 | 59.9769 | 2.85 | 38.5173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4889 | 4.4087 | 59.9999 | 2.85 | 38.4943 | 4.6241 | 60.0287 | 2.85
38.5383 | 4.4241 | 60.0402 | 2.85 | 38.5415 | 4.6414 | 59.9769 | 2.85 | 38.5256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.4972 | 4.4087 | 59.9999 | 2.85 | 38.5026 | 4.6217 | 60.0287 | 2.85
38.5466 | 4.424 | 60.0402 | 2.85 | 38.5499 | 4.6413 | 59.9769 | 2.85 | 38.5339 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5056 | 4.4059 | 59.9999 | 2.85 | 38.5109 | 4.6192 | 60.0287 | 2.85
38.5549 | 4.424 | 60.0402 | 2.85 | 38.5582 | 4.6412 | 59.9769 | 2.85 | 38.5423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5139 | 4.4032 | 59.9999 | 2.85 | 38.5193 | 4.6167 | 60.0287 | 2.85
38.5632 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.5666 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 38.5506 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5222 | 4.4004 | 59.9941 | 2.85 | 38.5276 | 4.6142 | 60.0287 | 2.85
38.5716 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.5749 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 38.559 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5305 | 4.3975 | 59.9941 | 2.85 | 38.5359 | 4.6117 | 60.0287 | 2.85
38.5799 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.5832 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 38.5673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5389 | 4.3948 | 59.9941 | 2.85 | 38.5442 | 4.6093 | 60.0287 | 2.85
38.5882 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.5916 | 4.6411 | 59.9769 | 2.85 | 38.5756 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5472 | 4.392 | 59.9941 | 2.85 | 38.5526 | 4.6069 | 60.0287 | 2.85
38.5965 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.5999 | 4.641 | 59.9769 | 2.85 | 38.584 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5555 | 4.3891 | 59.9941 | 2.85 | 38.5609 | 4.6046 | 60.0287 | 2.85
38.6049 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6082 | 4.641 | 59.9769 | 2.85 | 38.5923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5639 | 4.3863 | 59.9941 | 2.85 | 38.5692 | 4.6022 | 60.0287 | 2.85
38.6132 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6166 | 4.641 | 59.9769 | 2.85 | 38.6006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5722 | 4.3836 | 59.9941 | 2.85 | 38.5775 | 4.5998 | 60.0287 | 2.85
38.6215 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6249 | 4.6409 | 59.9769 | 2.85 | 38.6089 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5806 | 4.3809 | 59.9941 | 2.85 | 38.5858 | 4.5973 | 60.0287 | 2.85
38.6299 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6332 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 38.6173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5889 | 4.381 | 59.9941 | 2.85 | 38.5942 | 4.5949 | 60.0287 | 2.85
38.6382 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6416 | 4.6408 | 59.9769 | 2.85 | 38.6256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.5972 | 4.3811 | 59.9941 | 2.85 | 38.6025 | 4.5912 | 60.0287 | 2.85
38.6465 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6499 | 4.6407 | 59.9769 | 2.85 | 38.634 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6055 | 4.3813 | 59.9941 | 2.85 | 38.6108 | 4.5874 | 60.0287 | 2.85
38.6548 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6583 | 4.6407 | 59.9769 | 2.85 | 38.6423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6139 | 4.3815 | 59.9941 | 2.85 | 38.6191 | 4.5836 | 60.0287 | 2.85
38.6632 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6666 | 4.6406 | 59.9769 | 2.85 | 38.6506 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6222 | 4.3816 | 59.9941 | 2.85 | 38.6276 | 4.5799 | 60.0287 | 2.85
38.6715 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6749 | 4.6382 | 59.9769 | 2.85 | 38.659 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6306 | 4.3817 | 59.9941 | 2.85 | 38.6359 | 4.5785 | 60.0287 | 2.85
38.6798 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6833 | 4.6359 | 59.9769 | 2.85 | 38.6673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6389 | 4.3818 | 59.9941 | 2.85 | 38.6442 | 4.5772 | 60.0287 | 2.85
38.6882 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.6916 | 4.6335 | 59.9769 | 2.85 | 38.6757 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6472 | 4.3819 | 59.9941 | 2.85 | 38.6525 | 4.5758 | 60.0287 | 2.85
38.6965 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7 | 4.6311 | 59.9769 | 2.85 | 38.684 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6556 | 4.3819 | 59.9941 | 2.85 | 38.6609 | 4.5745 | 60.0287 | 2.85
38.7048 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7083 | 4.6288 | 59.9769 | 2.85 | 38.6923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6639 | 4.3819 | 59.9941 | 2.85 | 38.6692 | 4.5732 | 60.0287 | 2.85
38.7131 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7166 | 4.6265 | 59.9769 | 2.85 | 38.7006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6722 | 4.3819 | 59.9941 | 2.85 | 38.6775 | 4.5719 | 60.0287 | 2.85
38.7215 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7249 | 4.6224 | 59.9769 | 2.85 | 38.709 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6805 | 4.3818 | 59.9941 | 2.85 | 38.6858 | 4.572 | 60.0287 | 2.85
38.7298 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7333 | 4.6183 | 59.9769 | 2.85 | 38.7173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6889 | 4.3817 | 59.9884 | 2.85 | 38.6941 | 4.572 | 60.0287 | 2.85
38.7381 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7416 | 4.6142 | 59.9769 | 2.85 | 38.7256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.6972 | 4.3817 | 59.9884 | 2.85 | 38.7025 | 4.5721 | 60.0287 | 2.85
38.7464 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.75 | 4.6101 | 59.9769 | 2.85 | 38.7339 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7056 | 4.3816 | 59.9884 | 2.85 | 38.7108 | 4.5722 | 60.0287 | 2.85
38.7548 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7583 | 4.6083 | 59.9769 | 2.85 | 38.7423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7139 | 4.3815 | 59.9884 | 2.85 | 38.7191 | 4.5722 | 60.0287 | 2.85
38.7631 | 4.4239 | 60.0402 | 2.85 | 38.7666 | 4.6065 | 59.9769 | 2.85 | 38.7507 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7222 | 4.3815 | 59.9884 | 2.85 | 38.7274 | 4.5723 | 60.0287 | 2.85
38.7714 | 4.4234 | 60.0402 | 2.85 | 38.775 | 4.6047 | 59.9769 | 2.85 | 38.759 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7306 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 38.7358 | 4.5724 | 60.0287 | 2.85
38.7798 | 4.423 | 60.0402 | 2.85 | 38.7833 | 4.6029 | 59.9769 | 2.85 | 38.7673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7389 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 38.7441 | 4.5725 | 60.0287 | 2.85
38.7881 | 4.4225 | 60.0402 | 2.85 | 38.7917 | 4.6011 | 59.9769 | 2.85 | 38.7756 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7473 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 38.7524 | 4.5726 | 60.0287 | 2.85
38.7964 | 4.4221 | 60.0402 | 2.85 | 38.8 | 4.5993 | 59.9769 | 2.85 | 38.784 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7556 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 38.7607 | 4.5727 | 60.0287 | 2.85
38.8047 | 4.4216 | 60.0402 | 2.85 | 38.8083 | 4.5994 | 59.9769 | 2.85 | 38.7923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7639 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 38.7692 | 4.5729 | 60.0287 | 2.85
38.8131 | 4.4211 | 60.0402 | 2.85 | 38.8167 | 4.5994 | 59.9769 | 2.85 | 38.8007 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7722 | 4.3815 | 59.9884 | 2.85 | 38.7775 | 4.573 | 60.0287 | 2.85
38.8214 | 4.4207 | 60.0402 | 2.85 | 38.825 | 4.5994 | 59.9711 | 2.85 | 38.809 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7806 | 4.3816 | 59.9884 | 2.85 | 38.7858 | 4.5731 | 60.0287 | 2.85
38.8297 | 4.4202 | 60.0402 | 2.85 | 38.8333 | 4.5995 | 59.9711 | 2.85 | 38.8173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7889 | 4.3817 | 59.9884 | 2.85 | 38.7941 | 4.5732 | 60.0287 | 2.85
38.838 | 4.4198 | 60.0402 | 2.85 | 38.8417 | 4.5977 | 59.9711 | 2.85 | 38.8256 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.7972 | 4.3819 | 59.9884 | 2.85 | 38.8025 | 4.5733 | 60.0287 | 2.85
38.8464 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.85 | 4.5958 | 59.9711 | 2.85 | 38.834 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8056 | 4.382 | 59.9884 | 2.85 | 38.8108 | 4.5734 | 60.0287 | 2.85
38.8547 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.8583 | 4.594 | 59.9711 | 2.85 | 38.8423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8139 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 38.8191 | 4.5735 | 60.0287 | 2.85
38.863 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.8667 | 4.5922 | 59.9711 | 2.85 | 38.8506 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8223 | 4.3823 | 59.9884 | 2.85 | 38.8274 | 4.5735 | 60.0287 | 2.85
38.8714 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.875 | 4.5903 | 59.9711 | 2.85 | 38.859 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8306 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 38.8357 | 4.5736 | 60.0287 | 2.85
38.8797 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.8834 | 4.5885 | 59.9711 | 2.85 | 38.8673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8389 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.8441 | 4.5736 | 60.0287 | 2.85
38.888 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.8917 | 4.5866 | 59.9711 | 2.85 | 38.8757 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8473 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.8524 | 4.5737 | 60.0287 | 2.85
38.8963 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.9 | 4.5848 | 59.9711 | 2.85 | 38.884 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8556 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.8607 | 4.5737 | 60.0287 | 2.85
38.9047 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.9084 | 4.5829 | 59.9711 | 2.85 | 38.8923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.864 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 38.869 | 4.5738 | 60.0287 | 2.85
38.913 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.9167 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8723 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 38.8774 | 4.5738 | 60.0287 | 2.85
38.9213 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.925 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.909 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8806 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.8857 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.9297 | 4.4193 | 60.0402 | 2.85 | 38.9334 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8889 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.894 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.938 | 4.4197 | 60.0402 | 2.85 | 38.9417 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9257 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.8973 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.9023 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.9463 | 4.42 | 60.0402 | 2.85 | 38.95 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.934 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9056 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9108 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.9546 | 4.4205 | 60.0402 | 2.85 | 38.9584 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9139 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9191 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.963 | 4.4209 | 60.0402 | 2.85 | 38.9667 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9507 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9223 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9274 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
38.9713 | 4.4213 | 60.0402 | 2.85 | 38.9751 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.959 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9306 | 4.3825 | 59.9884 | 2.85 | 38.9357 | 4.5737 | 60.0229 | 2.85
38.9796 | 4.4217 | 60.0402 | 2.85 | 38.9834 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.939 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9441 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
38.9879 | 4.4221 | 60.0402 | 2.85 | 38.9917 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 38.9756 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9473 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9524 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
38.9963 | 4.4226 | 60.0402 | 2.85 | 39.0001 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 38.984 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9556 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.9607 | 4.5735 | 60.0229 | 2.85
39.0046 | 4.423 | 60.0402 | 2.85 | 39.0084 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 38.9923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9639 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 38.969 | 4.5734 | 60.0229 | 2.85
39.0129 | 4.4234 | 60.0402 | 2.85 | 39.0168 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.0007 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9723 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.9774 | 4.5734 | 60.0229 | 2.85
39.0213 | 4.4235 | 60.0402 | 2.85 | 39.0251 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.009 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9806 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 38.9857 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.0296 | 4.4235 | 60.0402 | 2.85 | 39.0334 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.0173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.989 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 38.994 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.0379 | 4.4236 | 60.0402 | 2.85 | 39.0417 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.0257 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 38.9973 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0023 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.0462 | 4.4236 | 60.0402 | 2.85 | 39.0501 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.034 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0056 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0106 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0546 | 4.4236 | 60.046 | 2.85 | 39.0584 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.0424 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.014 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.019 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0629 | 4.4237 | 60.046 | 2.85 | 39.0668 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.0507 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0223 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0273 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0712 | 4.4237 | 60.046 | 2.85 | 39.0751 | 4.5811 | 59.9711 | 2.85 | 39.059 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0306 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0356 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0796 | 4.4237 | 60.046 | 2.85 | 39.0834 | 4.5813 | 59.9711 | 2.85 | 39.0673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0389 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0439 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0879 | 4.4237 | 60.046 | 2.85 | 39.0918 | 4.5814 | 59.9711 | 2.85 | 39.0757 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0473 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0524 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.0962 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1001 | 4.5815 | 59.9711 | 2.85 | 39.084 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0557 | 4.3828 | 59.9884 | 2.85 | 39.0607 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.1045 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1085 | 4.5816 | 59.9711 | 2.85 | 39.0923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.064 | 4.3827 | 59.9884 | 2.85 | 39.069 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.1129 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1168 | 4.5817 | 59.9711 | 2.85 | 39.1006 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0723 | 4.3826 | 59.9884 | 2.85 | 39.0773 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.1212 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1251 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.109 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0806 | 4.3825 | 59.9884 | 2.85 | 39.0857 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.1295 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1335 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1174 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.089 | 4.3825 | 59.9884 | 2.85 | 39.094 | 4.5731 | 60.0229 | 2.85
39.1378 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1418 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1257 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.0973 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.1023 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1462 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1501 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.134 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1057 | 4.3823 | 59.9884 | 2.85 | 39.1106 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1545 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1585 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1423 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.114 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 39.119 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1628 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1668 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1507 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1223 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 39.1273 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1711 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1752 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.159 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1307 | 4.3821 | 59.9884 | 2.85 | 39.1356 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1795 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1835 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1674 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.139 | 4.3821 | 59.9884 | 2.85 | 39.1439 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.1878 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.1918 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1757 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1473 | 4.3821 | 59.9884 | 2.85 | 39.1523 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.1961 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.2002 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.184 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1556 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 39.1606 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2045 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.2085 | 4.5818 | 59.9711 | 2.85 | 39.1923 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.164 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 39.1689 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2128 | 4.4238 | 60.046 | 2.85 | 39.2169 | 4.5817 | 59.9711 | 2.85 | 39.2007 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1723 | 4.3823 | 59.9884 | 2.85 | 39.1772 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2211 | 4.4236 | 60.046 | 2.85 | 39.2252 | 4.5816 | 59.9711 | 2.85 | 39.209 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1807 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.1857 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2294 | 4.4234 | 60.046 | 2.85 | 39.2335 | 4.5816 | 59.9711 | 2.85 | 39.2173 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.189 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.194 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2378 | 4.4231 | 60.046 | 2.85 | 39.2419 | 4.5815 | 59.9711 | 2.85 | 39.2257 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.1973 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.2023 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2461 | 4.4228 | 60.046 | 2.85 | 39.2502 | 4.5814 | 59.9711 | 2.85 | 39.234 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.2057 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.2106 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2544 | 4.4225 | 60.046 | 2.85 | 39.2585 | 4.5814 | 59.9711 | 2.85 | 39.2424 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.214 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.2189 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2627 | 4.4222 | 60.046 | 2.85 | 39.2669 | 4.5813 | 59.9711 | 2.85 | 39.2507 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.2224 | 4.3824 | 59.9884 | 2.85 | 39.2273 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2711 | 4.4219 | 60.046 | 2.85 | 39.2752 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.259 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.2307 | 4.3823 | 59.9884 | 2.85 | 39.2356 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2794 | 4.4216 | 60.046 | 2.85 | 39.2835 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.2673 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.239 | 4.3822 | 59.9884 | 2.85 | 39.2439 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2877 | 4.4188 | 60.046 | 2.85 | 39.2919 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.2757 | 4.5528 | 59.9941 | 2.85 | 39.2473 | 4.382 | 59.9884 | 2.85 | 39.2522 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.2961 | 4.416 | 60.046 | 2.85 | 39.3002 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.2841 | 4.5529 | 59.9941 | 2.85 | 39.2557 | 4.3819 | 59.9884 | 2.85 | 39.2606 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3044 | 4.4133 | 60.046 | 2.85 | 39.3086 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.2924 | 4.553 | 59.9941 | 2.85 | 39.264 | 4.3818 | 59.9884 | 2.85 | 39.2689 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3127 | 4.4107 | 60.046 | 2.85 | 39.3169 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.3007 | 4.5531 | 59.9941 | 2.85 | 39.2723 | 4.3817 | 59.9884 | 2.85 | 39.2772 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.321 | 4.4082 | 60.046 | 2.85 | 39.3252 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.309 | 4.5532 | 59.9941 | 2.85 | 39.2807 | 4.3816 | 59.9884 | 2.85 | 39.2855 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3294 | 4.4056 | 60.046 | 2.85 | 39.3336 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.3174 | 4.5532 | 59.9941 | 2.85 | 39.289 | 4.3815 | 59.9884 | 2.85 | 39.2939 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3377 | 4.4031 | 60.046 | 2.85 | 39.3419 | 4.5812 | 59.9711 | 2.85 | 39.3257 | 4.5533 | 59.9941 | 2.85 | 39.2974 | 4.3815 | 59.9884 | 2.85 | 39.3022 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.346 | 4.4006 | 60.046 | 2.85 | 39.3503 | 4.5811 | 59.9711 | 2.85 | 39.334 | 4.5534 | 59.9941 | 2.85 | 39.3057 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 39.3105 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3543 | 4.3983 | 60.046 | 2.85 | 39.3586 | 4.5811 | 59.9711 | 2.85 | 39.3423 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.314 | 4.3813 | 59.9884 | 2.85 | 39.3188 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3627 | 4.3961 | 60.046 | 2.85 | 39.3669 | 4.5811 | 59.9711 | 2.85 | 39.3507 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3223 | 4.3813 | 59.9884 | 2.85 | 39.3273 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.371 | 4.3964 | 60.046 | 2.85 | 39.3752 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.359 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3307 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 39.3356 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3793 | 4.3967 | 60.046 | 2.85 | 39.3836 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.3674 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3391 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 39.3439 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.3876 | 4.3969 | 60.0402 | 2.85 | 39.3919 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.3757 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3474 | 4.3814 | 59.9884 | 2.85 | 39.3522 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.396 | 4.3972 | 60.0402 | 2.85 | 39.4003 | 4.5807 | 59.9711 | 2.85 | 39.384 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3557 | 4.379 | 59.9884 | 2.85 | 39.3606 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4043 | 4.3975 | 60.0402 | 2.85 | 39.4086 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.3924 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.364 | 4.3765 | 59.9884 | 2.85 | 39.3689 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4126 | 4.3978 | 60.0402 | 2.85 | 39.4169 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.4007 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3724 | 4.373 | 59.9884 | 2.85 | 39.3772 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.421 | 4.3981 | 60.0402 | 2.85 | 39.4253 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.4091 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.3807 | 4.3694 | 59.9884 | 2.85 | 39.3855 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4293 | 4.3984 | 60.0402 | 2.85 | 39.4336 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.4174 | 4.5535 | 59.9941 | 2.85 | 39.389 | 4.3659 | 59.9884 | 2.85 | 39.3939 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4376 | 4.3984 | 60.0402 | 2.85 | 39.442 | 4.5803 | 59.9711 | 2.85 | 39.4257 | 4.5534 | 59.9941 | 2.85 | 39.3973 | 4.3624 | 59.9884 | 2.85 | 39.4022 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4459 | 4.3985 | 60.0402 | 2.85 | 39.4503 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.434 | 4.5533 | 59.9941 | 2.85 | 39.4057 | 4.3588 | 59.9884 | 2.85 | 39.4105 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4543 | 4.3986 | 60.0402 | 2.85 | 39.4586 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4424 | 4.5532 | 59.9941 | 2.85 | 39.4141 | 4.3553 | 59.9884 | 2.85 | 39.4188 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4626 | 4.3986 | 60.0402 | 2.85 | 39.467 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4507 | 4.5531 | 59.9941 | 2.85 | 39.4224 | 4.3518 | 59.9884 | 2.85 | 39.4272 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4709 | 4.3987 | 60.0402 | 2.85 | 39.4753 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.459 | 4.553 | 59.9941 | 2.85 | 39.4307 | 4.3483 | 59.9884 | 2.85 | 39.4355 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4792 | 4.3988 | 60.0402 | 2.85 | 39.4836 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4674 | 4.5529 | 59.9941 | 2.85 | 39.439 | 4.3473 | 59.9884 | 2.85 | 39.4438 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4876 | 4.3988 | 60.0402 | 2.85 | 39.492 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4757 | 4.5528 | 59.9941 | 2.85 | 39.4474 | 4.3462 | 59.9884 | 2.85 | 39.4521 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.4959 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.5003 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4841 | 4.5527 | 59.9941 | 2.85 | 39.4557 | 4.3463 | 59.9884 | 2.85 | 39.4604 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5042 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.5087 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.4924 | 4.5525 | 59.9941 | 2.85 | 39.4641 | 4.3463 | 59.9884 | 2.85 | 39.4689 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5126 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.517 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.5007 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.4724 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.4772 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5209 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.5253 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.509 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.4807 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.4855 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5292 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.5337 | 4.5803 | 59.9711 | 2.85 | 39.5174 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.4891 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.4938 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5376 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.542 | 4.5803 | 59.9711 | 2.85 | 39.5257 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.4974 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5022 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5459 | 4.3989 | 60.0402 | 2.85 | 39.5504 | 4.5803 | 59.9711 | 2.85 | 39.5341 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.5057 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5105 | 4.5732 | 60.0229 | 2.85
39.5542 | 4.3987 | 60.046 | 2.85 | 39.5587 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.5424 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.514 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.5188 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.5625 | 4.3986 | 60.046 | 2.85 | 39.567 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.5507 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5224 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.5271 | 4.5733 | 60.0229 | 2.85
39.5709 | 4.3984 | 60.046 | 2.85 | 39.5753 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.5591 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5307 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.5355 | 4.5734 | 60.0229 | 2.85
39.5792 | 4.3982 | 60.046 | 2.85 | 39.5837 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.5674 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5391 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5438 | 4.5734 | 60.0229 | 2.85
39.5875 | 4.3981 | 60.046 | 2.85 | 39.592 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.5757 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5474 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5521 | 4.5735 | 60.0229 | 2.85
39.5958 | 4.3979 | 60.046 | 2.85 | 39.6004 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.584 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5557 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5604 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
39.6042 | 4.3978 | 60.046 | 2.85 | 39.6087 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.5924 | 4.5524 | 59.9941 | 2.85 | 39.5641 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.5688 | 4.5737 | 60.0229 | 2.85
39.6125 | 4.3976 | 60.046 | 2.85 | 39.617 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.6007 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.5724 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.5771 | 4.5737 | 60.0229 | 2.85
39.6208 | 4.3975 | 60.046 | 2.85 | 39.6254 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.6091 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.5807 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.5854 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
39.6292 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6337 | 4.5811 | 59.9711 | 2.85 | 39.6174 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.5891 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.5938 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
39.6375 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6421 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.6257 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.5974 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6022 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
39.6458 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6504 | 4.581 | 59.9711 | 2.85 | 39.634 | 4.5523 | 59.9941 | 2.85 | 39.6057 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6105 | 4.5739 | 60.0229 | 2.85
39.6541 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6587 | 4.5809 | 59.9711 | 2.85 | 39.6424 | 4.5522 | 59.9941 | 2.85 | 39.6141 | 4.3463 | 59.9884 | 2.85 | 39.6188 | 4.5739 | 60.0229 | 2.85
39.6625 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6671 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.6508 | 4.5522 | 59.9941 | 2.85 | 39.6224 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6271 | 4.5739 | 60.0229 | 2.85
39.6708 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6754 | 4.5807 | 59.9711 | 2.85 | 39.6591 | 4.5521 | 59.9941 | 2.85 | 39.6307 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6355 | 4.5739 | 60.0229 | 2.85
39.6791 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6837 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.6674 | 4.552 | 59.9941 | 2.85 | 39.6391 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6438 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
39.6874 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.6921 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.6757 | 4.552 | 59.9941 | 2.85 | 39.6474 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.6521 | 4.5738 | 60.0229 | 2.85
39.6958 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7004 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.6841 | 4.552 | 59.9941 | 2.85 | 39.6558 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.6604 | 4.5737 | 60.0229 | 2.85
39.7041 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7087 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.6924 | 4.5519 | 59.9941 | 2.85 | 39.6641 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.6687 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
39.7124 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7171 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.7007 | 4.5519 | 59.9941 | 2.85 | 39.6724 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6771 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
39.7207 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7254 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.709 | 4.5519 | 59.9941 | 2.85 | 39.6807 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6854 | 4.5735 | 60.0229 | 2.85
39.7291 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7338 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.7174 | 4.5518 | 59.9941 | 2.85 | 39.6891 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.6937 | 4.5734 | 60.0229 | 2.85
39.7374 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7421 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.7257 | 4.5518 | 59.9941 | 2.85 | 39.6974 | 4.3463 | 59.9884 | 2.85 | 39.702 | 4.5735 | 60.0229 | 2.85
39.7457 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7504 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.7341 | 4.5518 | 59.9941 | 2.85 | 39.7057 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.7104 | 4.5735 | 60.0229 | 2.85
39.754 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7588 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.7424 | 4.5518 | 59.9941 | 2.85 | 39.7141 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.7188 | 4.5736 | 60.0229 | 2.85
39.7624 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7671 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.7507 | 4.5518 | 59.9941 | 2.85 | 39.7224 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 39.7271 | 4.5737 | 60.0229 | 2.85
39.7707 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7755 | 4.5807 | 59.9711 | 2.85 | 39.7591 | 4.5517 | 59.9999 | 2.85 | 39.7308 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.7354 | 4.5739 | 60.0229 | 2.85
39.779 | 4.3973 | 60.046 | 2.85 | 39.7838 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.7674 | 4.5517 | 59.9999 | 2.85 | 39.7391 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.7438 | 4.574 | 60.0229 | 2.85
39.7874 | 4.395 | 60.046 | 2.85 | 39.7921 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.7758 | 4.5516 | 59.9999 | 2.85 | 39.7474 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.7521 | 4.5742 | 60.0229 | 2.85
39.7957 | 4.3926 | 60.046 | 2.85 | 39.8005 | 4.5808 | 59.9711 | 2.85 | 39.7841 | 4.5516 | 59.9999 | 2.85 | 39.7558 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.7604 | 4.5744 | 60.0229 | 2.85
39.804 | 4.3903 | 60.046 | 2.85 | 39.8088 | 4.5807 | 59.9711 | 2.85 | 39.7924 | 4.5515 | 59.9999 | 2.85 | 39.7641 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.7687 | 4.5746 | 60.0229 | 2.85
39.8123 | 4.388 | 60.046 | 2.85 | 39.8171 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.8007 | 4.5515 | 59.9999 | 2.85 | 39.7725 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.7771 | 4.5748 | 60.0229 | 2.85
39.8207 | 4.3856 | 60.046 | 2.85 | 39.8255 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.8091 | 4.5515 | 59.9999 | 2.85 | 39.7808 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.7854 | 4.5749 | 60.0229 | 2.85
39.829 | 4.3833 | 60.046 | 2.85 | 39.8338 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.8174 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.7891 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.7937 | 4.5751 | 60.0229 | 2.85
39.8373 | 4.3809 | 60.046 | 2.85 | 39.8421 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.8257 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.7974 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.802 | 4.575 | 60.0229 | 2.85
39.8456 | 4.3786 | 60.046 | 2.85 | 39.8505 | 4.5801 | 59.9711 | 2.85 | 39.834 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8058 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.8104 | 4.575 | 60.0229 | 2.85
39.854 | 4.3762 | 60.046 | 2.85 | 39.8588 | 4.5799 | 59.9711 | 2.85 | 39.8424 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8141 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.8187 | 4.5749 | 60.0229 | 2.85
39.8623 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.8672 | 4.5798 | 59.9711 | 2.85 | 39.8508 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8224 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.827 | 4.5748 | 60.0229 | 2.85
39.8706 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.8755 | 4.5797 | 59.9711 | 2.85 | 39.8591 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8308 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.8353 | 4.5747 | 60.0229 | 2.85
39.879 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.8838 | 4.5795 | 59.9711 | 2.85 | 39.8674 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8391 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.8438 | 4.5746 | 60.0229 | 2.85
39.8873 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.8922 | 4.5796 | 59.9711 | 2.85 | 39.8757 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8475 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.8521 | 4.5745 | 60.0229 | 2.85
39.8956 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.9005 | 4.5796 | 59.9711 | 2.85 | 39.8841 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8558 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.8604 | 4.5744 | 60.0229 | 2.85
39.9039 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.9088 | 4.5796 | 59.9711 | 2.85 | 39.8924 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8641 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.8687 | 4.5743 | 60.0229 | 2.85
39.9123 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.9172 | 4.5796 | 59.9711 | 2.85 | 39.9008 | 4.5514 | 59.9999 | 2.85 | 39.8724 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.877 | 4.5742 | 60.0229 | 2.85
39.9206 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.9255 | 4.5798 | 59.9711 | 2.85 | 39.9091 | 4.5424 | 59.9999 | 2.85 | 39.8808 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.8854 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9289 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 39.9339 | 4.5799 | 59.9711 | 2.85 | 39.9174 | 4.5335 | 59.9999 | 2.85 | 39.8891 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.8937 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9372 | 4.374 | 60.046 | 2.85 | 39.9422 | 4.5801 | 59.9711 | 2.85 | 39.9257 | 4.5246 | 59.9999 | 2.85 | 39.8975 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.902 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9456 | 4.374 | 60.046 | 2.85 | 39.9505 | 4.5802 | 59.9711 | 2.85 | 39.9341 | 4.5156 | 59.9999 | 2.85 | 39.9058 | 4.3465 | 59.9884 | 2.85 | 39.9103 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9539 | 4.374 | 60.046 | 2.85 | 39.9589 | 4.5804 | 59.9711 | 2.85 | 39.9424 | 4.5067 | 59.9999 | 2.85 | 39.9141 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.9187 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9622 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 39.9672 | 4.5805 | 59.9711 | 2.85 | 39.9507 | 4.4978 | 59.9999 | 2.85 | 39.9225 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.927 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9706 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 39.9756 | 4.5806 | 59.9711 | 2.85 | 39.959 | 4.4888 | 59.9999 | 2.85 | 39.9308 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.9353 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9789 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 39.9839 | 4.5807 | 59.9711 | 2.85 | 39.9674 | 4.4799 | 59.9999 | 2.85 | 39.9391 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 39.9436 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9872 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 39.9922 | 4.5796 | 59.9711 | 2.85 | 39.9758 | 4.471 | 59.9999 | 2.85 | 39.9474 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.952 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
39.9955 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0005 | 4.5784 | 59.9711 | 2.85 | 39.9841 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9558 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 39.9603 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
40.0039 | 4.3742 | 60.046 | 2.85 | 40.0089 | 4.5772 | 59.9711 | 2.85 | 39.9924 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9642 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 39.9686 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
40.0122 | 4.3742 | 60.046 | 2.85 | 40.0172 | 4.5759 | 59.9711 | 2.85 | 40.0007 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9725 | 4.3469 | 59.9884 | 2.85 | 39.9769 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
40.0205 | 4.3742 | 60.046 | 2.85 | 40.0256 | 4.5747 | 59.9711 | 2.85 | 40.0091 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9808 | 4.347 | 59.9884 | 2.85 | 39.9852 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
40.0288 | 4.3742 | 60.046 | 2.85 | 40.0339 | 4.5735 | 59.9711 | 2.85 | 40.0174 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9891 | 4.347 | 59.9884 | 2.85 | 39.9937 | 4.5742 | 60.0345 | 2.85
40.0372 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0422 | 4.5722 | 59.9711 | 2.85 | 40.0258 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 39.9975 | 4.3471 | 59.9884 | 2.85 | 40.002 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0455 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0506 | 4.571 | 59.9711 | 2.85 | 40.0341 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 40.0058 | 4.3471 | 59.9884 | 2.85 | 40.0103 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0538 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0589 | 4.5698 | 59.9711 | 2.85 | 40.0424 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 40.0142 | 4.3471 | 59.9884 | 2.85 | 40.0186 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0621 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0673 | 4.5686 | 59.9711 | 2.85 | 40.0507 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 40.0225 | 4.347 | 59.9884 | 2.85 | 40.027 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0705 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0756 | 4.5686 | 59.9711 | 2.85 | 40.0591 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 40.0308 | 4.347 | 59.9884 | 2.85 | 40.0353 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0788 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0839 | 4.5687 | 59.9711 | 2.85 | 40.0674 | 4.462 | 59.9999 | 2.85 | 40.0392 | 4.3469 | 59.9884 | 2.85 | 40.0436 | 4.5743 | 60.0345 | 2.85
40.0871 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.0923 | 4.5687 | 59.9711 | 2.85 | 40.0757 | 4.4621 | 59.9999 | 2.85 | 40.0475 | 4.3468 | 59.9884 | 2.85 | 40.0519 | 4.5743 | 60.0402 | 2.85
40.0955 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1006 | 4.5688 | 59.9711 | 2.85 | 40.084 | 4.4621 | 59.9999 | 2.85 | 40.0558 | 4.3467 | 59.9884 | 2.85 | 40.0603 | 4.5742 | 60.0402 | 2.85
40.1038 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1089 | 4.5688 | 59.9711 | 2.85 | 40.0924 | 4.4622 | 59.9999 | 2.85 | 40.0641 | 4.3466 | 59.9884 | 2.85 | 40.0686 | 4.5742 | 60.0402 | 2.85
40.1121 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1173 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1008 | 4.4622 | 59.9999 | 2.85 | 40.0725 | 4.3464 | 59.9884 | 2.85 | 40.0769 | 4.5742 | 60.0402 | 2.85
40.1204 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1256 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1091 | 4.4623 | 59.9999 | 2.85 | 40.0808 | 4.3463 | 59.9884 | 2.85 | 40.0852 | 4.5742 | 60.0402 | 2.85
40.1288 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1339 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1174 | 4.4623 | 59.9999 | 2.85 | 40.0892 | 4.3462 | 59.9884 | 2.85 | 40.0935 | 4.5741 | 60.0402 | 2.85
40.1371 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1423 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1257 | 4.4624 | 59.9999 | 2.85 | 40.0975 | 4.3461 | 59.9884 | 2.85 | 40.1019 | 4.5741 | 60.0402 | 2.85
40.1454 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1506 | 4.569 | 59.9711 | 2.85 | 40.1341 | 4.4625 | 59.9999 | 2.85 | 40.1058 | 4.346 | 59.9884 | 2.85 | 40.1102 | 4.5741 | 60.0402 | 2.85
40.1537 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.159 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1424 | 4.4625 | 59.9999 | 2.85 | 40.1142 | 4.346 | 59.9884 | 2.85 | 40.1185 | 4.574 | 60.0402 | 2.85
40.1621 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1673 | 4.5689 | 59.9711 | 2.85 | 40.1508 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.1225 | 4.3434 | 59.9884 | 2.85 | 40.1268 | 4.574 | 60.0402 | 2.85
40.1704 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1756 | 4.5687 | 59.9711 | 2.85 | 40.1591 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.1309 | 4.3407 | 59.9884 | 2.85 | 40.1351 | 4.5739 | 60.0402 | 2.85
40.1787 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.184 | 4.5686 | 59.9711 | 2.85 | 40.1674 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.1392 | 4.3382 | 59.9884 | 2.85 | 40.1436 | 4.5739 | 60.0402 | 2.85
40.1871 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.1923 | 4.5684 | 59.9711 | 2.85 | 40.1757 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.1475 | 4.3356 | 59.9884 | 2.85 | 40.1519 | 4.5739 | 60.0402 | 2.85
40.1954 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.2007 | 4.5683 | 59.9711 | 2.85 | 40.1841 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.1558 | 4.3331 | 59.9884 | 2.85 | 40.1602 | 4.5739 | 60.0402 | 2.85
40.2037 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.209 | 4.5682 | 59.9711 | 2.85 | 40.1924 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.1642 | 4.3306 | 59.9884 | 2.85 | 40.1685 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.212 | 4.3741 | 60.046 | 2.85 | 40.2173 | 4.568 | 59.9711 | 2.85 | 40.2007 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.1725 | 4.3281 | 59.9884 | 2.85 | 40.1769 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.2204 | 4.374 | 60.046 | 2.85 | 40.2257 | 4.5679 | 59.9711 | 2.85 | 40.209 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.1808 | 4.3256 | 59.9884 | 2.85 | 40.1852 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.2287 | 4.3739 | 60.046 | 2.85 | 40.234 | 4.5677 | 59.9711 | 2.85 | 40.2174 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.1892 | 4.3231 | 59.9884 | 2.85 | 40.1935 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.237 | 4.3737 | 60.046 | 2.85 | 40.2423 | 4.5678 | 59.9711 | 2.85 | 40.2258 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.1975 | 4.3207 | 59.9884 | 2.85 | 40.2018 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.2453 | 4.3734 | 60.046 | 2.85 | 40.2507 | 4.5678 | 59.9711 | 2.85 | 40.2341 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.2059 | 4.3208 | 59.9884 | 2.85 | 40.2101 | 4.5738 | 60.0402 | 2.85
40.2537 | 4.3731 | 60.046 | 2.85 | 40.259 | 4.5679 | 59.9711 | 2.85 | 40.2424 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.2142 | 4.3209 | 59.9884 | 2.85 | 40.2185 | 4.5737 | 60.0402 | 2.85
40.262 | 4.3728 | 60.046 | 2.85 | 40.2674 | 4.568 | 59.9711 | 2.85 | 40.2507 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.2225 | 4.321 | 59.9884 | 2.85 | 40.2268 | 4.5736 | 60.0402 | 2.85
40.2703 | 4.3726 | 60.046 | 2.85 | 40.2757 | 4.568 | 59.9711 | 2.85 | 40.2591 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.2308 | 4.3211 | 59.9884 | 2.85 | 40.2351 | 4.5735 | 60.0402 | 2.85
40.2787 | 4.3723 | 60.046 | 2.85 | 40.284 | 4.5681 | 59.9711 | 2.85 | 40.2674 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.2392 | 4.3211 | 59.9884 | 2.85 | 40.2434 | 4.5733 | 60.0402 | 2.85
40.287 | 4.372 | 60.046 | 2.85 | 40.2924 | 4.5682 | 59.9711 | 2.85 | 40.2758 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.2476 | 4.3212 | 59.9884 | 2.85 | 40.2518 | 4.5732 | 60.0402 | 2.85
40.2953 | 4.3718 | 60.046 | 2.85 | 40.3007 | 4.5683 | 59.9711 | 2.85 | 40.2841 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.2559 | 4.3213 | 59.9884 | 2.85 | 40.2601 | 4.5731 | 60.0402 | 2.85
40.3036 | 4.3716 | 60.046 | 2.85 | 40.3091 | 4.5673 | 59.9711 | 2.85 | 40.2924 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.2642 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.2684 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.312 | 4.3714 | 60.046 | 2.85 | 40.3174 | 4.5664 | 59.9711 | 2.85 | 40.3007 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.2725 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.2767 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3203 | 4.3714 | 60.046 | 2.85 | 40.3257 | 4.5653 | 59.9711 | 2.85 | 40.3091 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.2809 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.285 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3286 | 4.3714 | 60.046 | 2.85 | 40.334 | 4.5643 | 59.9711 | 2.85 | 40.3174 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.2892 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.2935 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3369 | 4.3714 | 60.046 | 2.85 | 40.3424 | 4.5631 | 59.9711 | 2.85 | 40.3257 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.2975 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.3018 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3453 | 4.3714 | 60.046 | 2.85 | 40.3507 | 4.562 | 59.9711 | 2.85 | 40.334 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.3058 | 4.3213 | 59.9884 | 2.85 | 40.3101 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3536 | 4.3712 | 60.046 | 2.85 | 40.3591 | 4.5593 | 59.9711 | 2.85 | 40.3424 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.3142 | 4.3213 | 59.9884 | 2.85 | 40.3184 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3619 | 4.371 | 60.046 | 2.85 | 40.3674 | 4.5565 | 59.9711 | 2.85 | 40.3508 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.3226 | 4.3211 | 59.9884 | 2.85 | 40.3268 | 4.573 | 60.0402 | 2.85
40.3702 | 4.3707 | 60.046 | 2.85 | 40.3757 | 4.5538 | 59.9711 | 2.85 | 40.3591 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.3309 | 4.321 | 59.9884 | 2.85 | 40.3351 | 4.5729 | 60.0402 | 2.85
40.3786 | 4.3705 | 60.046 | 2.85 | 40.3841 | 4.551 | 59.9711 | 2.85 | 40.3674 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.3392 | 4.3209 | 59.9884 | 2.85 | 40.3434 | 4.5729 | 60.0402 | 2.85
40.3869 | 4.3703 | 60.046 | 2.85 | 40.3924 | 4.5493 | 59.9711 | 2.85 | 40.3757 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.3475 | 4.3208 | 59.9884 | 2.85 | 40.3517 | 4.5728 | 60.0402 | 2.85
40.3952 | 4.3701 | 60.046 | 2.85 | 40.4008 | 4.5477 | 59.9711 | 2.85 | 40.3841 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.3559 | 4.3207 | 59.9884 | 2.85 | 40.36 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.4035 | 4.3699 | 60.046 | 2.85 | 40.4091 | 4.546 | 59.9711 | 2.85 | 40.3924 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.3642 | 4.3206 | 59.9884 | 2.85 | 40.3684 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.4119 | 4.3696 | 60.046 | 2.85 | 40.4174 | 4.5443 | 59.9711 | 2.85 | 40.4008 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.3726 | 4.3206 | 59.9884 | 2.85 | 40.3767 | 4.5725 | 60.0402 | 2.85
40.4202 | 4.3694 | 60.046 | 2.85 | 40.4258 | 4.5426 | 59.9711 | 2.85 | 40.4091 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.3809 | 4.3205 | 59.9884 | 2.85 | 40.385 | 4.5724 | 60.0402 | 2.85
40.4285 | 4.3692 | 60.046 | 2.85 | 40.4341 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.4174 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.3892 | 4.3204 | 59.9884 | 2.85 | 40.3933 | 4.5723 | 60.0402 | 2.85
40.4369 | 4.3692 | 60.046 | 2.85 | 40.4424 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.4257 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.3976 | 4.3203 | 59.9884 | 2.85 | 40.4017 | 4.5723 | 60.0402 | 2.85
40.4452 | 4.3692 | 60.046 | 2.85 | 40.4508 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.4341 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.4059 | 4.3203 | 59.9884 | 2.85 | 40.41 | 4.5724 | 60.0402 | 2.85
40.4535 | 4.3692 | 60.046 | 2.85 | 40.4591 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.4424 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4142 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.4183 | 4.5724 | 60.0402 | 2.85
40.4618 | 4.3692 | 60.046 | 2.85 | 40.4674 | 4.5408 | 59.9711 | 2.85 | 40.4507 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4225 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.4266 | 4.5725 | 60.0402 | 2.85
40.4702 | 4.3693 | 60.046 | 2.85 | 40.4758 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.459 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4309 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.4349 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.4785 | 4.3693 | 60.046 | 2.85 | 40.4841 | 4.541 | 59.9711 | 2.85 | 40.4674 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4392 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.4434 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.4868 | 4.3697 | 60.046 | 2.85 | 40.4925 | 4.5411 | 59.9711 | 2.85 | 40.4758 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4476 | 4.32 | 59.9884 | 2.85 | 40.4517 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.4951 | 4.37 | 60.046 | 2.85 | 40.5008 | 4.5412 | 59.9711 | 2.85 | 40.4841 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4559 | 4.3199 | 59.9884 | 2.85 | 40.46 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.5035 | 4.3681 | 60.046 | 2.85 | 40.5091 | 4.5413 | 59.9711 | 2.85 | 40.4924 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.4642 | 4.3199 | 59.9884 | 2.85 | 40.4683 | 4.5726 | 60.0402 | 2.85
40.5118 | 4.3662 | 60.046 | 2.85 | 40.5175 | 4.5414 | 59.9711 | 2.85 | 40.5007 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.4726 | 4.3198 | 59.9884 | 2.85 | 40.4767 | 4.5725 | 60.0402 | 2.85
40.5201 | 4.3643 | 60.046 | 2.85 | 40.5258 | 4.5415 | 59.9711 | 2.85 | 40.5091 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.4809 | 4.3198 | 59.9884 | 2.85 | 40.485 | 4.5725 | 60.0402 | 2.85
40.5285 | 4.3624 | 60.046 | 2.85 | 40.5341 | 4.5417 | 59.9711 | 2.85 | 40.5174 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.4893 | 4.3198 | 59.9884 | 2.85 | 40.4933 | 4.5725 | 60.0402 | 2.85
40.5368 | 4.3605 | 60.046 | 2.85 | 40.5425 | 4.5418 | 59.9711 | 2.85 | 40.5258 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.4976 | 4.3198 | 59.9884 | 2.85 | 40.5016 | 4.5724 | 60.0402 | 2.85
40.5451 | 4.3586 | 60.046 | 2.85 | 40.5508 | 4.5419 | 59.9711 | 2.85 | 40.5341 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.5059 | 4.3198 | 59.9884 | 2.85 | 40.5099 | 4.5723 | 60.0402 | 2.85
40.5534 | 4.3566 | 60.046 | 2.85 | 40.5592 | 4.5419 | 59.9711 | 2.85 | 40.5424 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.5142 | 4.3199 | 59.9884 | 2.85 | 40.5183 | 4.57 | 60.0402 | 2.85
40.5618 | 4.3546 | 60.046 | 2.85 | 40.5675 | 4.5419 | 59.9711 | 2.85 | 40.5507 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.5226 | 4.3199 | 59.9884 | 2.85 | 40.5266 | 4.5676 | 60.0402 | 2.85
40.5701 | 4.3524 | 60.046 | 2.85 | 40.5758 | 4.5418 | 59.9711 | 2.85 | 40.5591 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.5309 | 4.32 | 59.9884 | 2.85 | 40.5349 | 4.5652 | 60.0402 | 2.85
40.5784 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.5842 | 4.5418 | 59.9711 | 2.85 | 40.5674 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.5392 | 4.32 | 59.9884 | 2.85 | 40.5432 | 4.5629 | 60.0402 | 2.85
40.5867 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.5925 | 4.5418 | 59.9711 | 2.85 | 40.5757 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5476 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.5516 | 4.5606 | 60.0345 | 2.85
40.5951 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6009 | 4.5418 | 59.9711 | 2.85 | 40.584 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5559 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.5599 | 4.5584 | 60.0345 | 2.85
40.6034 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6092 | 4.5417 | 59.9711 | 2.85 | 40.5924 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5643 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.5682 | 4.5561 | 60.0345 | 2.85
40.6117 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6175 | 4.5416 | 59.9711 | 2.85 | 40.6008 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5726 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.5765 | 4.5538 | 60.0345 | 2.85
40.6201 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6259 | 4.5415 | 59.9711 | 2.85 | 40.6091 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5809 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.5848 | 4.5516 | 60.0345 | 2.85
40.6284 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6342 | 4.5414 | 59.9711 | 2.85 | 40.6174 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5893 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.5933 | 4.5493 | 60.0345 | 2.85
40.6367 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.6425 | 4.5413 | 59.9711 | 2.85 | 40.6257 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.5976 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.6016 | 4.5482 | 60.0345 | 2.85
40.645 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.6509 | 4.5412 | 59.9711 | 2.85 | 40.6341 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.606 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.6099 | 4.5472 | 60.0345 | 2.85
40.6534 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.6592 | 4.5411 | 59.9711 | 2.85 | 40.6424 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.6143 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.6182 | 4.5461 | 60.0345 | 2.85
40.6617 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.6675 | 4.5411 | 59.9711 | 2.85 | 40.6508 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.6226 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.6266 | 4.545 | 60.0345 | 2.85
40.67 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.6759 | 4.541 | 59.9711 | 2.85 | 40.6591 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.6309 | 4.32 | 59.9884 | 2.85 | 40.6349 | 4.5439 | 60.0345 | 2.85
40.6783 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.6842 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.6674 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.6393 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.6432 | 4.5427 | 60.0345 | 2.85
40.6867 | 4.3499 | 60.046 | 2.85 | 40.6926 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.6757 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.6476 | 4.3201 | 59.9884 | 2.85 | 40.6515 | 4.5416 | 60.0345 | 2.85
40.695 | 4.3499 | 60.046 | 2.85 | 40.7009 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.6841 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.6559 | 4.3202 | 59.9884 | 2.85 | 40.6598 | 4.5404 | 60.0345 | 2.85
40.7033 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.7092 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.6924 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.6643 | 4.3203 | 59.9884 | 2.85 | 40.6682 | 4.5393 | 60.0345 | 2.85
40.7117 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.7176 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7007 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.6726 | 4.3205 | 59.9884 | 2.85 | 40.6765 | 4.5381 | 60.0345 | 2.85
40.72 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.7259 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.709 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.681 | 4.3206 | 59.9884 | 2.85 | 40.6848 | 4.5381 | 60.0345 | 2.85
40.7283 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.7343 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7174 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.6893 | 4.3208 | 59.9884 | 2.85 | 40.6931 | 4.5381 | 60.0345 | 2.85
40.7366 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.7426 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7258 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.6976 | 4.3209 | 59.9884 | 2.85 | 40.7015 | 4.538 | 60.0345 | 2.85
40.745 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.7509 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7341 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.7059 | 4.3211 | 59.9884 | 2.85 | 40.7098 | 4.5379 | 60.0345 | 2.85
40.7533 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.7592 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7424 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.7143 | 4.3212 | 59.9884 | 2.85 | 40.7181 | 4.5378 | 60.0345 | 2.85
40.7616 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.7676 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7507 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.7226 | 4.3213 | 59.9884 | 2.85 | 40.7264 | 4.5376 | 60.0345 | 2.85
40.7699 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.7759 | 4.5409 | 59.9711 | 2.85 | 40.7591 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.731 | 4.3214 | 59.9884 | 2.85 | 40.7349 | 4.5375 | 60.0345 | 2.85
40.7783 | 4.3503 | 60.046 | 2.85 | 40.7843 | 4.5408 | 59.9711 | 2.85 | 40.7674 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.7393 | 4.3215 | 59.9884 | 2.85 | 40.7432 | 4.5374 | 60.0345 | 2.85
40.7866 | 4.3503 | 60.046 | 2.85 | 40.7926 | 4.5408 | 59.9711 | 2.85 | 40.7758 | 4.4626 | 59.9999 | 2.85 | 40.7476 | 4.3216 | 59.9884 | 2.85 | 40.7515 | 4.5372 | 60.0345 | 2.85
40.7949 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.8009 | 4.5407 | 59.9711 | 2.85 | 40.7841 | 4.4627 | 59.9999 | 2.85 | 40.756 | 4.3216 | 59.9884 | 2.85 | 40.7598 | 4.5371 | 60.0345 | 2.85
40.8033 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.8093 | 4.5407 | 59.9711 | 2.85 | 40.7924 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.7643 | 4.3217 | 59.9884 | 2.85 | 40.7681 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.8116 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.8176 | 4.5406 | 59.9711 | 2.85 | 40.8007 | 4.4628 | 59.9999 | 2.85 | 40.7726 | 4.3218 | 59.9884 | 2.85 | 40.7765 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.8199 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.826 | 4.5406 | 59.9711 | 2.85 | 40.8091 | 4.4629 | 59.9999 | 2.85 | 40.7809 | 4.3218 | 59.9884 | 2.85 | 40.7848 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.8282 | 4.3502 | 60.046 | 2.85 | 40.8343 | 4.5406 | 59.9711 | 2.85 | 40.8174 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.7893 | 4.3218 | 59.9884 | 2.85 | 40.7931 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.8365 | 4.3501 | 60.046 | 2.85 | 40.8426 | 4.5405 | 59.9711 | 2.85 | 40.8257 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.7976 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8014 | 4.5366 | 60.0345 | 2.85
40.8449 | 4.35 | 60.046 | 2.85 | 40.851 | 4.5405 | 59.9711 | 2.85 | 40.8341 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.806 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8098 | 4.5366 | 60.0345 | 2.85
40.8532 | 4.3499 | 60.046 | 2.85 | 40.8593 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8424 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.8143 | 4.322 | 59.9884 | 2.85 | 40.8181 | 4.5366 | 60.0345 | 2.85
40.8615 | 4.3498 | 60.046 | 2.85 | 40.8676 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8508 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.8226 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8264 | 4.5366 | 60.0345 | 2.85
40.8699 | 4.3497 | 60.046 | 2.85 | 40.876 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8591 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.831 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8347 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.8782 | 4.3496 | 60.046 | 2.85 | 40.8843 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8674 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.8393 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8431 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.8865 | 4.3495 | 60.046 | 2.85 | 40.8926 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8757 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.8477 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8514 | 4.5368 | 60.0345 | 2.85
40.8948 | 4.3494 | 60.046 | 2.85 | 40.901 | 4.5404 | 59.9711 | 2.85 | 40.8841 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.856 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8597 | 4.5368 | 60.0345 | 2.85
40.9032 | 4.3493 | 60.046 | 2.85 | 40.9093 | 4.5403 | 59.9711 | 2.85 | 40.8924 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.8643 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.868 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9115 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9177 | 4.5402 | 59.9711 | 2.85 | 40.9008 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.8727 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8763 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9198 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.926 | 4.5402 | 59.9711 | 2.85 | 40.9091 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.881 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8848 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9281 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9343 | 4.5401 | 59.9711 | 2.85 | 40.9174 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.8893 | 4.3219 | 59.9884 | 2.85 | 40.8931 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9365 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9427 | 4.5401 | 59.9711 | 2.85 | 40.9257 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.8976 | 4.322 | 59.9884 | 2.85 | 40.9014 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9448 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.951 | 4.54 | 59.9711 | 2.85 | 40.9341 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.906 | 4.322 | 59.9884 | 2.85 | 40.9097 | 4.5369 | 60.0345 | 2.85
40.9531 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9594 | 4.54 | 59.9711 | 2.85 | 40.9424 | 4.463 | 59.9999 | 2.85 | 40.9143 | 4.3221 | 59.9884 | 2.85 | 40.9181 | 4.5368 | 60.0345 | 2.85
40.9615 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9677 | 4.54 | 59.9711 | 2.85 | 40.9507 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 40.9227 | 4.3204 | 59.9884 | 2.85 | 40.9264 | 4.5368 | 60.0345 | 2.85
40.9698 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.976 | 4.54 | 59.9711 | 2.85 | 40.9591 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 40.931 | 4.3186 | 59.9884 | 2.85 | 40.9347 | 4.5368 | 60.0345 | 2.85
40.9781 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9844 | 4.5399 | 59.9711 | 2.85 | 40.9674 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.9393 | 4.3169 | 59.9884 | 2.85 | 40.943 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.9864 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 40.9927 | 4.5399 | 59.9711 | 2.85 | 40.9758 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 40.9477 | 4.3152 | 59.9884 | 2.85 | 40.9513 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
40.9948 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.001 | 4.5399 | 59.9711 | 2.85 | 40.9841 | 4.4634 | 59.9999 | 2.85 | 40.956 | 4.3135 | 59.9884 | 2.85 | 40.9597 | 4.5367 | 60.0345 | 2.85
41.0031 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0094 | 4.5399 | 59.9711 | 2.85 | 40.9924 | 4.4635 | 59.9999 | 2.85 | 40.9644 | 4.3118 | 59.9884 | 2.85 | 40.968 | 4.5346 | 60.0345 | 2.85
41.0114 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0177 | 4.5399 | 59.9711 | 2.85 | 41.0007 | 4.4636 | 59.9999 | 2.85 | 40.9727 | 4.31 | 59.9884 | 2.85 | 40.9763 | 4.5325 | 60.0345 | 2.85
41.0197 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0261 | 4.5388 | 59.9711 | 2.85 | 41.0091 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 40.981 | 4.3083 | 59.9884 | 2.85 | 40.9846 | 4.5304 | 60.0345 | 2.85
41.0281 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0344 | 4.5377 | 59.9711 | 2.85 | 41.0174 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 40.9893 | 4.3065 | 59.9884 | 2.85 | 40.993 | 4.5283 | 60.0345 | 2.85
41.0364 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0427 | 4.5364 | 59.9711 | 2.85 | 41.0258 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 40.9977 | 4.3047 | 59.9884 | 2.85 | 41.0013 | 4.5262 | 60.0345 | 2.85
41.0447 | 4.3492 | 60.046 | 2.85 | 41.0511 | 4.5351 | 59.9711 | 2.85 | 41.0341 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.006 | 4.3047 | 59.9884 | 2.85 | 41.0096 | 4.524 | 60.0345 | 2.85
41.0531 | 4.3491 | 60.046 | 2.85 | 41.0594 | 4.5339 | 59.9711 | 2.85 | 41.0424 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0143 | 4.3046 | 59.9884 | 2.85 | 41.0179 | 4.5218 | 60.0345 | 2.85
41.0614 | 4.349 | 60.046 | 2.85 | 41.0677 | 4.5326 | 59.9711 | 2.85 | 41.0507 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0227 | 4.3026 | 59.9884 | 2.85 | 41.0264 | 4.5196 | 60.0345 | 2.85
41.0697 | 4.3489 | 60.046 | 2.85 | 41.0761 | 4.5314 | 59.9711 | 2.85 | 41.0591 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.031 | 4.3006 | 59.9884 | 2.85 | 41.0347 | 4.5174 | 60.0345 | 2.85
41.078 | 4.3488 | 60.046 | 2.85 | 41.0844 | 4.5301 | 59.9711 | 2.85 | 41.0674 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0394 | 4.2985 | 59.9884 | 2.85 | 41.043 | 4.5152 | 60.0345 | 2.85
41.0864 | 4.3487 | 60.046 | 2.85 | 41.0927 | 4.5289 | 59.9711 | 2.85 | 41.0757 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0477 | 4.2965 | 59.9884 | 2.85 | 41.0513 | 4.5151 | 60.0345 | 2.85
41.0947 | 4.3486 | 60.046 | 2.85 | 41.1011 | 4.5276 | 59.9711 | 2.85 | 41.0841 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.056 | 4.2944 | 59.9884 | 2.85 | 41.0596 | 4.515 | 60.0345 | 2.85
41.103 | 4.3485 | 60.046 | 2.85 | 41.1094 | 4.5275 | 59.9711 | 2.85 | 41.0924 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0643 | 4.2924 | 59.9884 | 2.85 | 41.068 | 4.515 | 60.0345 | 2.85
41.1113 | 4.3484 | 60.046 | 2.85 | 41.1178 | 4.5274 | 59.9711 | 2.85 | 41.1008 | 4.4638 | 59.9999 | 2.85 | 41.0727 | 4.2903 | 59.9884 | 2.85 | 41.0763 | 4.515 | 60.0345 | 2.85
41.1197 | 4.3483 | 60.046 | 2.85 | 41.1261 | 4.5274 | 59.9711 | 2.85 | 41.1091 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.0811 | 4.2882 | 59.9884 | 2.85 | 41.0846 | 4.5151 | 60.0345 | 2.85
41.128 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1344 | 4.5274 | 59.9711 | 2.85 | 41.1174 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.0894 | 4.2862 | 59.9884 | 2.85 | 41.0929 | 4.5152 | 60.0345 | 2.85
41.1363 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1428 | 4.5274 | 59.9711 | 2.85 | 41.1257 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.0977 | 4.2841 | 59.9884 | 2.85 | 41.1013 | 4.5153 | 60.0345 | 2.85
41.1447 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1511 | 4.5274 | 59.9711 | 2.85 | 41.1341 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.106 | 4.2841 | 59.9884 | 2.85 | 41.1096 | 4.5154 | 60.0345 | 2.85
41.153 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1595 | 4.5274 | 59.9654 | 2.85 | 41.1424 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.1144 | 4.284 | 59.9884 | 2.85 | 41.1179 | 4.5155 | 60.0345 | 2.85
41.1613 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1678 | 4.5275 | 59.9654 | 2.85 | 41.1508 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.1227 | 4.284 | 59.9884 | 2.85 | 41.1262 | 4.5156 | 60.0345 | 2.85
41.1696 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1761 | 4.5262 | 59.9654 | 2.85 | 41.1591 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.131 | 4.2839 | 59.9884 | 2.85 | 41.1345 | 4.5157 | 60.0345 | 2.85
41.178 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1844 | 4.525 | 59.9654 | 2.85 | 41.1674 | 4.4637 | 59.9999 | 2.85 | 41.1393 | 4.2839 | 59.9884 | 2.85 | 41.1429 | 4.5158 | 60.0345 | 2.85
41.1863 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.1928 | 4.5237 | 59.9654 | 2.85 | 41.1757 | 4.4636 | 59.9999 | 2.85 | 41.1477 | 4.2838 | 59.9884 | 2.85 | 41.1512 | 4.5158 | 60.0345 | 2.85
41.1946 | 4.3482 | 60.046 | 2.85 | 41.2011 | 4.5225 | 59.9654 | 2.85 | 41.1841 | 4.4635 | 59.9999 | 2.85 | 41.1561 | 4.2838 | 59.9884 | 2.85 | 41.1595 | 4.5159 | 60.0345 | 2.85
41.2029 | 4.3479 | 60.046 | 2.85 | 41.2095 | 4.5213 | 59.9654 | 2.85 | 41.1924 | 4.4634 | 59.9999 | 2.85 | 41.1644 | 4.2838 | 59.9884 | 2.85 | 41.1678 | 4.5159 | 60.0345 | 2.85
41.2113 | 4.3475 | 60.046 | 2.85 | 41.2178 | 4.52 | 59.9654 | 2.85 | 41.2007 | 4.4634 | 59.9999 | 2.85 | 41.1727 | 4.2838 | 59.9884 | 2.85 | 41.1763 | 4.516 | 60.0345 | 2.85
41.2196 | 4.3472 | 60.046 | 2.85 | 41.2262 | 4.5188 | 59.9654 | 2.85 | 41.2091 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 41.181 | 4.2838 | 59.9884 | 2.85 | 41.1846 | 4.516 | 60.0345 | 2.85
41.2279 | 4.3468 | 60.046 | 2.85 | 41.2345 | 4.5175 | 59.9654 | 2.85 | 41.2174 | 4.4633 | 59.9999 | 2.85 | 41.1894 | 4.2837 | 59.9884 | 2.85 | 41.1929 | 4.516 | 60.0345 | 2.85
41.2363 | 4.3465 | 60.046 | 2.85 | 41.2428 | 4.5163 | 59.9654 | 2.85 | 41.2258 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 41.1977 | 4.2837 | 59.9884 | 2.85 | 41.2012 | 4.516 | 60.0345 | 2.85
41.2446 | 4.3461 | 60.046 | 2.85 | 41.2512 | 4.515 | 59.9654 | 2.85 | 41.2341 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 41.2061 | 4.2837 | 59.9884 | 2.85 | 41.2096 | 4.516 | 60.0345 | 2.85
41.2529 | 4.3458 | 60.046 | 2.85 | 41.2595 | 4.515 | 59.9654 | 2.85 | 41.2424 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.2144 | 4.2837 | 59.9884 | 2.85 | 41.2179 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.2612 | 4.3454 | 60.046 | 2.85 | 41.2679 | 4.515 | 59.9654 | 2.85 | 41.2507 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.2227 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2262 | 4.5161 | 60.0287 | 2.85
41.2696 | 4.3451 | 60.046 | 2.85 | 41.2762 | 4.515 | 59.9654 | 2.85 | 41.2591 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.2311 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2345 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.2779 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.2845 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.2674 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 41.2394 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2428 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.2862 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.2928 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.2758 | 4.4632 | 59.9999 | 2.85 | 41.2477 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2512 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.2945 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3012 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.2841 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.256 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2595 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3029 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3095 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.2924 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.2644 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2678 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3112 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3179 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.3007 | 4.4631 | 59.9999 | 2.85 | 41.2727 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2761 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3195 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3262 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.3091 | 4.4605 | 59.9999 | 2.85 | 41.2811 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2845 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3279 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3346 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.3174 | 4.4579 | 59.9999 | 2.85 | 41.2894 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.2928 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3362 | 4.3447 | 60.046 | 2.85 | 41.3429 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.3257 | 4.4552 | 59.9999 | 2.85 | 41.2977 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.3011 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3445 | 4.3448 | 60.046 | 2.85 | 41.3512 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3341 | 4.4526 | 59.9999 | 2.85 | 41.3061 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.3094 | 4.516 | 60.0287 | 2.85
41.3528 | 4.3448 | 60.046 | 2.85 | 41.3596 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3424 | 4.45 | 59.9999 | 2.85 | 41.3144 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.3179 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.3611 | 4.3449 | 60.046 | 2.85 | 41.3679 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3508 | 4.4474 | 59.9999 | 2.85 | 41.3228 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.3262 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.3695 | 4.345 | 60.046 | 2.85 | 41.3763 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3591 | 4.4448 | 59.9999 | 2.85 | 41.3311 | 4.2836 | 59.9884 | 2.85 | 41.3345 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.3778 | 4.345 | 60.046 | 2.85 | 41.3846 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3674 | 4.4422 | 59.9999 | 2.85 | 41.3394 | 4.2835 | 59.9884 | 2.85 | 41.3428 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.3861 | 4.3451 | 60.046 | 2.85 | 41.3929 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3757 | 4.4396 | 59.9999 | 2.85 | 41.3477 | 4.2835 | 59.9884 | 2.85 | 41.3511 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.3945 | 4.3451 | 60.046 | 2.85 | 41.4012 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3841 | 4.437 | 59.9999 | 2.85 | 41.3561 | 4.2835 | 59.9884 | 2.85 | 41.3595 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.4028 | 4.3452 | 60.046 | 2.85 | 41.4096 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.3924 | 4.4369 | 59.9999 | 2.85 | 41.3644 | 4.2835 | 59.9884 | 2.85 | 41.3678 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.4111 | 4.3452 | 60.046 | 2.85 | 41.4179 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4008 | 4.4368 | 59.9999 | 2.85 | 41.3727 | 4.2835 | 59.9884 | 2.85 | 41.3761 | 4.5159 | 60.0287 | 2.85
41.4194 | 4.3455 | 60.046 | 2.85 | 41.4263 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4091 | 4.4368 | 59.9999 | 2.85 | 41.3811 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.3844 | 4.5151 | 60.0287 | 2.85
41.4278 | 4.3458 | 60.046 | 2.85 | 41.4346 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4174 | 4.4367 | 59.9999 | 2.85 | 41.3894 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.3928 | 4.5144 | 60.0287 | 2.85
41.4361 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.4429 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4257 | 4.4367 | 59.9999 | 2.85 | 41.3978 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4011 | 4.5136 | 60.0287 | 2.85
41.4444 | 4.3463 | 60.046 | 2.85 | 41.4513 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4341 | 4.4366 | 59.9999 | 2.85 | 41.4061 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4094 | 4.5129 | 60.0287 | 2.85
41.4527 | 4.3465 | 60.046 | 2.85 | 41.4596 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4424 | 4.4366 | 59.9999 | 2.85 | 41.4144 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4177 | 4.5121 | 60.0287 | 2.85
41.4611 | 4.3467 | 60.046 | 2.85 | 41.468 | 4.5153 | 59.9654 | 2.85 | 41.4507 | 4.4366 | 59.9999 | 2.85 | 41.4227 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4261 | 4.5113 | 60.0287 | 2.85
41.4694 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 41.4763 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.4591 | 4.4365 | 59.9999 | 2.85 | 41.4311 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4344 | 4.5106 | 60.0287 | 2.85
41.4777 | 4.3472 | 60.046 | 2.85 | 41.4846 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.4674 | 4.4365 | 59.9999 | 2.85 | 41.4395 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4427 | 4.5098 | 60.0287 | 2.85
41.4861 | 4.3475 | 60.046 | 2.85 | 41.493 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.4758 | 4.4365 | 59.9999 | 2.85 | 41.4478 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.451 | 4.509 | 60.0287 | 2.85
41.4944 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.5013 | 4.5152 | 59.9654 | 2.85 | 41.4841 | 4.4366 | 59.9999 | 2.85 | 41.4561 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4595 | 4.5082 | 60.0287 | 2.85
41.5027 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.5096 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.4924 | 4.4365 | 59.9999 | 2.85 | 41.4644 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4678 | 4.5082 | 60.0287 | 2.85
41.511 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.518 | 4.5151 | 59.9654 | 2.85 | 41.5007 | 4.4365 | 59.9999 | 2.85 | 41.4728 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4761 | 4.5082 | 60.0287 | 2.85
41.5194 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.5263 | 4.515 | 59.9654 | 2.85 | 41.5091 | 4.4364 | 59.9999 | 2.85 | 41.4811 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4844 | 4.508 | 60.0287 | 2.85
41.5277 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.5347 | 4.5149 | 59.9654 | 2.85 | 41.5174 | 4.4364 | 59.9999 | 2.85 | 41.4894 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.4927 | 4.5079 | 60.0287 | 2.85
41.536 | 4.3478 | 60.046 | 2.85 | 41.543 | 4.5148 | 59.9654 | 2.85 | 41.5258 | 4.4363 | 59.9999 | 2.85 | 41.4978 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.5011 | 4.5063 | 60.0287 | 2.85
41.5443 | 4.3478 | 60.046 | 2.85 | 41.5513 | 4.5147 | 59.9654 | 2.85 | 41.5341 | 4.4363 | 59.9999 | 2.85 | 41.5061 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.5094 | 4.5047 | 60.0287 | 2.85
41.5527 | 4.3477 | 60.046 | 2.85 | 41.5597 | 4.5147 | 59.9654 | 2.85 | 41.5424 | 4.4341 | 59.9999 | 2.85 | 41.5145 | 4.2834 | 59.9884 | 2.85 | 41.5177 | 4.5031 | 60.0287 | 2.85
41.561 | 4.3475 | 60.046 | 2.85 | 41.568 | 4.5146 | 59.9654 | 2.85 | 41.5507 | 4.432 | 59.9999 | 2.85 | 41.5228 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.526 | 4.5015 | 60.0287 | 2.85
41.5693 | 4.3474 | 60.046 | 2.85 | 41.5764 | 4.5145 | 59.9654 | 2.85 | 41.5591 | 4.4298 | 59.9999 | 2.85 | 41.5311 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5344 | 4.4999 | 60.0287 | 2.85
41.5777 | 4.3473 | 60.046 | 2.85 | 41.5847 | 4.5145 | 59.9654 | 2.85 | 41.5674 | 4.4275 | 59.9999 | 2.85 | 41.5394 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5427 | 4.4983 | 60.0287 | 2.85
41.586 | 4.3472 | 60.046 | 2.85 | 41.593 | 4.5144 | 59.9654 | 2.85 | 41.5757 | 4.4254 | 59.9999 | 2.85 | 41.5478 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.551 | 4.4968 | 60.0287 | 2.85
41.5943 | 4.3471 | 60.046 | 2.85 | 41.6014 | 4.5143 | 59.9654 | 2.85 | 41.5841 | 4.4232 | 59.9999 | 2.85 | 41.5561 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5593 | 4.4952 | 60.0287 | 2.85
41.6026 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 41.6097 | 4.5143 | 59.9654 | 2.85 | 41.5924 | 4.421 | 59.9999 | 2.85 | 41.5645 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5677 | 4.4936 | 60.0287 | 2.85
41.611 | 4.3468 | 60.046 | 2.85 | 41.618 | 4.5143 | 59.9654 | 2.85 | 41.6008 | 4.4188 | 59.9999 | 2.85 | 41.5728 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.576 | 4.492 | 60.0287 | 2.85
41.6193 | 4.3467 | 60.046 | 2.85 | 41.6264 | 4.5143 | 59.9654 | 2.85 | 41.6091 | 4.4167 | 59.9999 | 2.85 | 41.5811 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5844 | 4.492 | 60.0287 | 2.85
41.6276 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.6347 | 4.5143 | 59.9654 | 2.85 | 41.6174 | 4.4145 | 59.9999 | 2.85 | 41.5895 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.5927 | 4.4919 | 60.0287 | 2.85
41.6359 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.6431 | 4.5144 | 59.9654 | 2.85 | 41.6257 | 4.4144 | 59.9999 | 2.85 | 41.5978 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.6011 | 4.4918 | 60.0287 | 2.85
41.6443 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.6514 | 4.5145 | 59.9654 | 2.85 | 41.6341 | 4.4143 | 59.9999 | 2.85 | 41.6061 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.6094 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.6526 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.6597 | 4.5146 | 59.9654 | 2.85 | 41.6424 | 4.4143 | 59.9999 | 2.85 | 41.6144 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.6177 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.6609 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.6681 | 4.5147 | 59.9654 | 2.85 | 41.6508 | 4.4143 | 59.9999 | 2.85 | 41.6228 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.626 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.6693 | 4.3465 | 60.046 | 2.85 | 41.6764 | 4.5132 | 59.9654 | 2.85 | 41.6591 | 4.4126 | 59.9999 | 2.85 | 41.6311 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.6343 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.6776 | 4.3465 | 60.046 | 2.85 | 41.6848 | 4.5118 | 59.9654 | 2.85 | 41.6674 | 4.411 | 59.9999 | 2.85 | 41.6395 | 4.2835 | 59.9941 | 2.85 | 41.6427 | 4.4915 | 60.0287 | 2.85
41.6859 | 4.3464 | 60.046 | 2.85 | 41.6931 | 4.5104 | 59.9654 | 2.85 | 41.6757 | 4.4093 | 59.9999 | 2.85 | 41.6478 | 4.2835 | 59.9941 | 2.85 | 41.651 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.6942 | 4.3464 | 60.046 | 2.85 | 41.7014 | 4.5091 | 59.9654 | 2.85 | 41.6841 | 4.4076 | 59.9999 | 2.85 | 41.6561 | 4.2836 | 59.9941 | 2.85 | 41.6593 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.7026 | 4.3463 | 60.046 | 2.85 | 41.7098 | 4.5077 | 59.9654 | 2.85 | 41.6924 | 4.4059 | 59.9999 | 2.85 | 41.6645 | 4.2836 | 59.9941 | 2.85 | 41.6676 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.7109 | 4.3462 | 60.046 | 2.85 | 41.7181 | 4.5063 | 59.9654 | 2.85 | 41.7007 | 4.4042 | 59.9999 | 2.85 | 41.6728 | 4.2837 | 59.9941 | 2.85 | 41.676 | 4.4916 | 60.0287 | 2.85
41.7192 | 4.3462 | 60.046 | 2.85 | 41.7264 | 4.5049 | 59.9654 | 2.85 | 41.7091 | 4.4025 | 59.9999 | 2.85 | 41.6812 | 4.2837 | 59.9941 | 2.85 | 41.6843 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7275 | 4.3461 | 60.046 | 2.85 | 41.7348 | 4.5034 | 59.9654 | 2.85 | 41.7174 | 4.4009 | 59.9999 | 2.85 | 41.6895 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 41.6926 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7359 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7431 | 4.5019 | 59.9654 | 2.85 | 41.7258 | 4.3992 | 59.9999 | 2.85 | 41.6978 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 41.7009 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7442 | 4.3459 | 60.046 | 2.85 | 41.7515 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 41.7341 | 4.3975 | 59.9999 | 2.85 | 41.7061 | 4.284 | 59.9941 | 2.85 | 41.7094 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7525 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7598 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 41.7424 | 4.3974 | 59.9999 | 2.85 | 41.7145 | 4.2841 | 59.9941 | 2.85 | 41.7177 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7608 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7681 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 41.7507 | 4.3974 | 59.9999 | 2.85 | 41.7228 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 41.726 | 4.4917 | 60.0287 | 2.85
41.7692 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7765 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 41.7591 | 4.3975 | 59.9999 | 2.85 | 41.7311 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 41.7343 | 4.49 | 60.0287 | 2.85
41.7775 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7848 | 4.5002 | 59.9654 | 2.85 | 41.7674 | 4.3976 | 59.9999 | 2.85 | 41.7394 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 41.7426 | 4.4884 | 60.0287 | 2.85
41.7858 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.7932 | 4.5001 | 59.9654 | 2.85 | 41.7758 | 4.3977 | 59.9999 | 2.85 | 41.7478 | 4.2844 | 59.9941 | 2.85 | 41.751 | 4.4868 | 60.0287 | 2.85
41.7942 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.8015 | 4.5001 | 59.9654 | 2.85 | 41.7841 | 4.3977 | 59.9999 | 2.85 | 41.7562 | 4.2845 | 59.9941 | 2.85 | 41.7593 | 4.4852 | 60.0287 | 2.85
41.8025 | 4.346 | 60.046 | 2.85 | 41.8098 | 4.5 | 59.9654 | 2.85 | 41.7924 | 4.3978 | 59.9999 | 2.85 | 41.7645 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 41.7676 | 4.4837 | 60.0287 | 2.85
41.8108 | 4.3459 | 60.046 | 2.85 | 41.8182 | 4.4999 | 59.9654 | 2.85 | 41.8007 | 4.3979 | 59.9999 | 2.85 | 41.7728 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 41.7759 | 4.4821 | 60.0287 | 2.85
41.8191 | 4.3458 | 60.046 | 2.85 | 41.8265 | 4.4998 | 59.9654 | 2.85 | 41.8091 | 4.398 | 59.9999 | 2.85 | 41.7811 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 41.7843 | 4.4805 | 60.0287 | 2.85
41.8275 | 4.3457 | 60.046 | 2.85 | 41.8348 | 4.4998 | 59.9654 | 2.85 | 41.8174 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 41.7895 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 41.7926 | 4.479 | 60.0287 | 2.85
41.8358 | 4.3456 | 60.046 | 2.85 | 41.8432 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 41.8257 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 41.7978 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 41.8009 | 4.4774 | 60.0287 | 2.85
41.8441 | 4.3454 | 60.046 | 2.85 | 41.8515 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 41.8341 | 4.3982 | 59.9999 | 2.85 | 41.8062 | 4.2845 | 59.9941 | 2.85 | 41.8092 | 4.4759 | 60.0287 | 2.85
41.8524 | 4.3453 | 60.046 | 2.85 | 41.8599 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 41.8424 | 4.3982 | 59.9999 | 2.85 | 41.8145 | 4.2844 | 59.9941 | 2.85 | 41.8176 | 4.4759 | 60.0287 | 2.85
41.8608 | 4.3452 | 60.046 | 2.85 | 41.8682 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 41.8508 | 4.3982 | 59.9999 | 2.85 | 41.8228 | 4.2844 | 59.9941 | 2.85 | 41.8259 | 4.476 | 60.0287 | 2.85
41.8691 | 4.3451 | 60.046 | 2.85 | 41.8765 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 41.8591 | 4.3983 | 59.9999 | 2.85 | 41.8311 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 41.8342 | 4.476 | 60.0287 | 2.85
41.8774 | 4.3449 | 60.046 | 2.85 | 41.8849 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 41.8674 | 4.3983 | 59.9999 | 2.85 | 41.8395 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 41.8425 | 4.476 | 60.0287 | 2.85
41.8857 | 4.3449 | 60.046 | 2.85 | 41.8932 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 41.8757 | 4.3983 | 59.9999 | 2.85 | 41.8478 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 41.851 | 4.4761 | 60.0287 | 2.85
41.8941 | 4.3448 | 60.046 | 2.85 | 41.9016 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 41.8841 | 4.3984 | 59.9999 | 2.85 | 41.8561 | 4.2841 | 59.9941 | 2.85 | 41.8593 | 4.4761 | 60.0287 | 2.85
41.9024 | 4.345 | 60.046 | 2.85 | 41.9099 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 41.8924 | 4.3984 | 59.9999 | 2.85 | 41.8645 | 4.284 | 59.9941 | 2.85 | 41.8676 | 4.4762 | 60.0287 | 2.85
41.9107 | 4.3453 | 60.046 | 2.85 | 41.9182 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 41.9008 | 4.3985 | 59.9999 | 2.85 | 41.8728 | 4.2839 | 59.9941 | 2.85 | 41.8759 | 4.4762 | 60.0287 | 2.85
41.9191 | 4.3455 | 60.046 | 2.85 | 41.9265 | 4.4998 | 59.9654 | 2.85 | 41.9091 | 4.3985 | 59.9999 | 2.85 | 41.8812 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 41.8842 | 4.4763 | 60.0287 | 2.85
41.9274 | 4.3457 | 60.046 | 2.85 | 41.9349 | 4.4999 | 59.9654 | 2.85 | 41.9174 | 4.3986 | 59.9999 | 2.85 | 41.8895 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 41.8926 | 4.4763 | 60.0287 | 2.85
41.9357 | 4.3459 | 60.046 | 2.85 | 41.9432 | 4.5 | 59.9654 | 2.85 | 41.9257 | 4.3986 | 59.9999 | 2.85 | 41.8978 | 4.2837 | 59.9941 | 2.85 | 41.9009 | 4.4764 | 60.0287 | 2.85
41.944 | 4.3461 | 60.046 | 2.85 | 41.9516 | 4.5001 | 59.9654 | 2.85 | 41.9341 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9061 | 4.2836 | 59.9941 | 2.85 | 41.9092 | 4.4765 | 60.0287 | 2.85
41.9524 | 4.3464 | 60.046 | 2.85 | 41.9599 | 4.5002 | 59.9654 | 2.85 | 41.9424 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9145 | 4.2835 | 59.9941 | 2.85 | 41.9175 | 4.4766 | 60.0287 | 2.85
41.9607 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 41.9683 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 41.9507 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9228 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 41.9259 | 4.4767 | 60.0287 | 2.85
41.969 | 4.3468 | 60.046 | 2.85 | 41.9766 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 41.9591 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9312 | 4.2833 | 59.9941 | 2.85 | 41.9342 | 4.4767 | 60.0287 | 2.85
41.9773 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 41.9849 | 4.5005 | 59.9654 | 2.85 | 41.9674 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9395 | 4.2832 | 59.9941 | 2.85 | 41.9425 | 4.4768 | 60.0287 | 2.85
41.9857 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 41.9933 | 4.5005 | 59.9654 | 2.85 | 41.9758 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9478 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9508 | 4.4767 | 60.0287 | 2.85
41.994 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0016 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 41.9841 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9562 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9592 | 4.4767 | 60.0287 | 2.85
42.0023 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0099 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 41.9924 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9645 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9675 | 4.4766 | 60.0287 | 2.85
42.0107 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0183 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 42.0007 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9728 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9758 | 4.4765 | 60.0287 | 2.85
42.019 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0266 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 42.0091 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9811 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9841 | 4.4763 | 60.0287 | 2.85
42.0273 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0349 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0174 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 41.9895 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 41.9926 | 4.4761 | 60.0287 | 2.85
42.0356 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0433 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0258 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 41.9978 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0009 | 4.4759 | 60.0287 | 2.85
42.044 | 4.3469 | 60.046 | 2.85 | 42.0516 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0341 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0062 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0092 | 4.4757 | 60.0287 | 2.85
42.0523 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 42.06 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0424 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0145 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0175 | 4.4755 | 60.0287 | 2.85
42.0606 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 42.0683 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0507 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0228 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0258 | 4.4753 | 60.0287 | 2.85
42.0689 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 42.0766 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0591 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0312 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0342 | 4.4753 | 60.0287 | 2.85
42.0773 | 4.347 | 60.046 | 2.85 | 42.085 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0674 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0395 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0425 | 4.4753 | 60.0287 | 2.85
42.0856 | 4.3468 | 60.046 | 2.85 | 42.0933 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0757 | 4.3988 | 59.9999 | 2.85 | 42.0479 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0508 | 4.4754 | 60.0229 | 2.85
42.0939 | 4.3466 | 60.046 | 2.85 | 42.1017 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0841 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 42.0562 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0591 | 4.4755 | 60.0229 | 2.85
42.1022 | 4.3464 | 60.046 | 2.85 | 42.11 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.0924 | 4.3987 | 59.9941 | 2.85 | 42.0645 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0675 | 4.4756 | 60.0229 | 2.85
42.1106 | 4.3463 | 60.046 | 2.85 | 42.1183 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1008 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 42.0728 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0758 | 4.4758 | 60.0229 | 2.85
42.1189 | 4.3461 | 60.046 | 2.85 | 42.1267 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1091 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 42.0812 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.0841 | 4.476 | 60.0229 | 2.85
42.1272 | 4.3459 | 60.046 | 2.85 | 42.135 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1174 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 42.0895 | 4.283 | 59.9941 | 2.85 | 42.0924 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
42.1356 | 4.3457 | 60.046 | 2.85 | 42.1433 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1257 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 42.0978 | 4.283 | 59.9941 | 2.85 | 42.1008 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
42.1439 | 4.3455 | 60.046 | 2.85 | 42.1517 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1341 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1061 | 4.2829 | 59.9941 | 2.85 | 42.1091 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
42.1522 | 4.343 | 60.046 | 2.85 | 42.16 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1424 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1145 | 4.2829 | 59.9941 | 2.85 | 42.1174 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
42.1605 | 4.3405 | 60.046 | 2.85 | 42.1684 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1508 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1229 | 4.2828 | 59.9941 | 2.85 | 42.1257 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.1689 | 4.338 | 60.046 | 2.85 | 42.1767 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1591 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1312 | 4.2828 | 59.9941 | 2.85 | 42.1342 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.1772 | 4.3356 | 60.046 | 2.85 | 42.185 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1674 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1395 | 4.2828 | 59.9941 | 2.85 | 42.1425 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.1855 | 4.3332 | 60.046 | 2.85 | 42.1934 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1758 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1478 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1508 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.1938 | 4.3307 | 60.046 | 2.85 | 42.2017 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1841 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1562 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1591 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2022 | 4.3283 | 60.046 | 2.85 | 42.2101 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.1924 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1645 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1675 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2105 | 4.3258 | 60.046 | 2.85 | 42.2184 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 42.2007 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1729 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1758 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2188 | 4.3235 | 60.0402 | 2.85 | 42.2267 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 42.2091 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1812 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1841 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2272 | 4.3211 | 60.0402 | 2.85 | 42.2351 | 4.5004 | 59.9654 | 2.85 | 42.2174 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1895 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.1924 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2355 | 4.3212 | 60.0402 | 2.85 | 42.2434 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.2258 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.1978 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2007 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2438 | 4.3212 | 60.0402 | 2.85 | 42.2517 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.2341 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 42.2062 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2091 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2521 | 4.3188 | 60.0402 | 2.85 | 42.2601 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.2424 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 42.2145 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2174 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2605 | 4.3164 | 60.0402 | 2.85 | 42.2684 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.2507 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 42.2228 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2257 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2688 | 4.314 | 60.0402 | 2.85 | 42.2768 | 4.5003 | 59.9654 | 2.85 | 42.2591 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 42.2312 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.234 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2771 | 4.3117 | 60.0402 | 2.85 | 42.2851 | 4.5002 | 59.9654 | 2.85 | 42.2675 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 42.2395 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2424 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2854 | 4.3093 | 60.0402 | 2.85 | 42.2934 | 4.5001 | 59.9654 | 2.85 | 42.2758 | 4.3987 | 59.9941 | 2.85 | 42.2479 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2507 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.2938 | 4.3069 | 60.0402 | 2.85 | 42.3018 | 4.5 | 59.9654 | 2.85 | 42.2841 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 42.2562 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.259 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3021 | 4.3044 | 60.0402 | 2.85 | 42.3101 | 4.4998 | 59.9654 | 2.85 | 42.2924 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 42.2645 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2673 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3104 | 4.302 | 60.0402 | 2.85 | 42.3185 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 42.3008 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.2728 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2758 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3188 | 4.2995 | 60.0402 | 2.85 | 42.3268 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 42.3091 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.2812 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2841 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3271 | 4.297 | 60.0402 | 2.85 | 42.3351 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 42.3174 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.2896 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.2924 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3354 | 4.294 | 60.0402 | 2.85 | 42.3435 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 42.3257 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.2979 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3007 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3438 | 4.291 | 60.0402 | 2.85 | 42.3518 | 4.4994 | 59.9654 | 2.85 | 42.3341 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.3062 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3091 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3521 | 4.2879 | 60.0402 | 2.85 | 42.3601 | 4.4993 | 59.9654 | 2.85 | 42.3424 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.3145 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3174 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3604 | 4.2849 | 60.0402 | 2.85 | 42.3685 | 4.4992 | 59.9654 | 2.85 | 42.3508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3229 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3257 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3687 | 4.2819 | 60.0402 | 2.85 | 42.3768 | 4.4992 | 59.9654 | 2.85 | 42.3591 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3312 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.334 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3771 | 4.2789 | 60.0402 | 2.85 | 42.3852 | 4.4993 | 59.9654 | 2.85 | 42.3674 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3395 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3424 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3854 | 4.2758 | 60.0402 | 2.85 | 42.3935 | 4.4993 | 59.9654 | 2.85 | 42.3758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3478 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3507 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.3937 | 4.2728 | 60.0402 | 2.85 | 42.4018 | 4.4994 | 59.9654 | 2.85 | 42.3841 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3562 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.359 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.402 | 4.2698 | 60.0402 | 2.85 | 42.4102 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 42.3925 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3645 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3673 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4104 | 4.2668 | 60.0402 | 2.85 | 42.4185 | 4.4995 | 59.9654 | 2.85 | 42.4008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3729 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.3757 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4187 | 4.2668 | 60.0402 | 2.85 | 42.4268 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 42.4091 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3812 | 4.2827 | 59.9941 | 2.85 | 42.384 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.427 | 4.2668 | 60.0402 | 2.85 | 42.4352 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 42.4174 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3895 | 4.2828 | 59.9941 | 2.85 | 42.3923 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4353 | 4.2667 | 60.0402 | 2.85 | 42.4435 | 4.4997 | 59.9654 | 2.85 | 42.4258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.3979 | 4.2829 | 59.9941 | 2.85 | 42.4006 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4437 | 4.2667 | 60.0402 | 2.85 | 42.4519 | 4.4996 | 59.9654 | 2.85 | 42.4341 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4062 | 4.2831 | 59.9941 | 2.85 | 42.4089 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.452 | 4.2666 | 60.0402 | 2.85 | 42.4602 | 4.4984 | 59.9654 | 2.85 | 42.4424 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4146 | 4.2832 | 59.9941 | 2.85 | 42.4174 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4603 | 4.2666 | 60.0402 | 2.85 | 42.4685 | 4.4971 | 59.9654 | 2.85 | 42.4508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4229 | 4.2834 | 59.9941 | 2.85 | 42.4257 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4687 | 4.2665 | 60.0402 | 2.85 | 42.4769 | 4.4958 | 59.9654 | 2.85 | 42.4591 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4312 | 4.2835 | 59.9941 | 2.85 | 42.434 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.477 | 4.2665 | 60.0402 | 2.85 | 42.4852 | 4.4945 | 59.9654 | 2.85 | 42.4675 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4395 | 4.2837 | 59.9941 | 2.85 | 42.4423 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4853 | 4.2663 | 60.0402 | 2.85 | 42.4936 | 4.4932 | 59.9654 | 2.85 | 42.4758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4479 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 42.4507 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.4936 | 4.2662 | 60.0402 | 2.85 | 42.5019 | 4.492 | 59.9654 | 2.85 | 42.4841 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4562 | 4.284 | 59.9941 | 2.85 | 42.459 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.502 | 4.266 | 60.0402 | 2.85 | 42.5102 | 4.4907 | 59.9654 | 2.85 | 42.4924 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4645 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 42.4673 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.5103 | 4.2659 | 60.0402 | 2.85 | 42.5186 | 4.4895 | 59.9654 | 2.85 | 42.5008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4729 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 42.4756 | 4.4767 | 60.0229 | 2.85
42.5186 | 4.2658 | 60.0402 | 2.85 | 42.5269 | 4.4883 | 59.9654 | 2.85 | 42.5091 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4812 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.484 | 4.4768 | 60.0229 | 2.85
42.5269 | 4.2657 | 60.0402 | 2.85 | 42.5352 | 4.4871 | 59.9654 | 2.85 | 42.5175 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4896 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.4923 | 4.4769 | 60.0229 | 2.85
42.5353 | 4.2656 | 60.0402 | 2.85 | 42.5436 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.4979 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.5006 | 4.4771 | 60.0229 | 2.85
42.5436 | 4.2655 | 60.0402 | 2.85 | 42.5519 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5341 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5062 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.5089 | 4.4772 | 60.0229 | 2.85
42.5519 | 4.2654 | 60.0402 | 2.85 | 42.5603 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5425 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5145 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.5173 | 4.4773 | 60.0229 | 2.85
42.5603 | 4.2653 | 60.0402 | 2.85 | 42.5686 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5229 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 42.5256 | 4.4774 | 60.0229 | 2.85
42.5686 | 4.2651 | 60.0402 | 2.85 | 42.5769 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5591 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5312 | 4.2844 | 59.9941 | 2.85 | 42.5339 | 4.4776 | 60.0229 | 2.85
42.5769 | 4.2649 | 60.0402 | 2.85 | 42.5853 | 4.4872 | 59.9654 | 2.85 | 42.5674 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5396 | 4.2845 | 59.9941 | 2.85 | 42.5422 | 4.4778 | 60.0229 | 2.85
42.5853 | 4.2646 | 60.0402 | 2.85 | 42.5936 | 4.4871 | 59.9654 | 2.85 | 42.5758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5479 | 4.2845 | 59.9941 | 2.85 | 42.5507 | 4.4779 | 60.0229 | 2.85
42.5936 | 4.2644 | 60.0402 | 2.85 | 42.602 | 4.4869 | 59.9654 | 2.85 | 42.5841 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5562 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.559 | 4.478 | 60.0229 | 2.85
42.6019 | 4.2641 | 60.0402 | 2.85 | 42.6103 | 4.4868 | 59.9654 | 2.85 | 42.5925 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5646 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.5673 | 4.4781 | 60.0229 | 2.85
42.6102 | 4.2639 | 60.0402 | 2.85 | 42.6186 | 4.4867 | 59.9654 | 2.85 | 42.6008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5729 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.5756 | 4.4781 | 60.0229 | 2.85
42.6186 | 4.2636 | 60.0402 | 2.85 | 42.627 | 4.4865 | 59.9654 | 2.85 | 42.6091 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5812 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.584 | 4.4781 | 60.0229 | 2.85
42.6269 | 4.2633 | 60.0402 | 2.85 | 42.6353 | 4.4864 | 59.9654 | 2.85 | 42.6175 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5895 | 4.2848 | 59.9941 | 2.85 | 42.5923 | 4.4782 | 60.0229 | 2.85
42.6352 | 4.2631 | 60.0402 | 2.85 | 42.6436 | 4.4863 | 59.9654 | 2.85 | 42.6258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.5979 | 4.2848 | 59.9941 | 2.85 | 42.6006 | 4.4782 | 60.0229 | 2.85
42.6435 | 4.2628 | 60.0402 | 2.85 | 42.652 | 4.4862 | 59.9654 | 2.85 | 42.6342 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6062 | 4.2848 | 59.9941 | 2.85 | 42.6089 | 4.4782 | 60.0229 | 2.85
42.6519 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.6603 | 4.4862 | 59.9596 | 2.85 | 42.6425 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6146 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.6173 | 4.4782 | 60.0229 | 2.85
42.6602 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.6686 | 4.4861 | 59.9596 | 2.85 | 42.6508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6229 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.6256 | 4.4782 | 60.0229 | 2.85
42.6685 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.677 | 4.4843 | 59.9596 | 2.85 | 42.6591 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6312 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.6339 | 4.4781 | 60.0229 | 2.85
42.6768 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.6853 | 4.4825 | 59.9596 | 2.85 | 42.6675 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6395 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.6422 | 4.478 | 60.0229 | 2.85
42.6852 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.6937 | 4.4807 | 59.9596 | 2.85 | 42.6758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6479 | 4.2845 | 59.9941 | 2.85 | 42.6505 | 4.4779 | 60.0229 | 2.85
42.6935 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.702 | 4.4789 | 59.9596 | 2.85 | 42.6841 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6562 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.6589 | 4.4778 | 60.0229 | 2.85
42.7018 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.7104 | 4.4771 | 59.9596 | 2.85 | 42.6924 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6646 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.6672 | 4.4777 | 60.0229 | 2.85
42.7102 | 4.2627 | 60.0402 | 2.85 | 42.7187 | 4.4752 | 59.9596 | 2.85 | 42.7008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6729 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 42.6755 | 4.4775 | 60.0229 | 2.85
42.7185 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.727 | 4.4734 | 59.9596 | 2.85 | 42.7092 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6812 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.6838 | 4.4774 | 60.0229 | 2.85
42.7268 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7354 | 4.4716 | 59.9596 | 2.85 | 42.7175 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6896 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.6923 | 4.4773 | 60.0229 | 2.85
42.7352 | 4.2628 | 60.0345 | 2.85 | 42.7437 | 4.4698 | 59.9596 | 2.85 | 42.7258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.6979 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 42.7006 | 4.4772 | 60.0229 | 2.85
42.7435 | 4.2628 | 60.0345 | 2.85 | 42.752 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7341 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7062 | 4.2848 | 59.9941 | 2.85 | 42.7089 | 4.4771 | 60.0229 | 2.85
42.7518 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7604 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7425 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7145 | 4.2848 | 59.9941 | 2.85 | 42.7172 | 4.4771 | 60.0229 | 2.85
42.7601 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7687 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7229 | 4.2849 | 59.9941 | 2.85 | 42.7256 | 4.4771 | 60.0229 | 2.85
42.7685 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7771 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7592 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7312 | 4.2849 | 59.9941 | 2.85 | 42.7339 | 4.477 | 60.0229 | 2.85
42.7768 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7854 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7675 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7396 | 4.2849 | 59.9941 | 2.85 | 42.7422 | 4.477 | 60.0229 | 2.85
42.7851 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.7937 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7479 | 4.2849 | 59.9941 | 2.85 | 42.7505 | 4.477 | 60.0229 | 2.85
42.7935 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.8021 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7841 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7562 | 4.285 | 59.9941 | 2.85 | 42.7589 | 4.4769 | 60.0229 | 2.85
42.8018 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.8104 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.7925 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7646 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.7672 | 4.4769 | 60.0229 | 2.85
42.8101 | 4.2627 | 60.0345 | 2.85 | 42.8188 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.8008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7729 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.7755 | 4.4769 | 60.0229 | 2.85
42.8184 | 4.2632 | 60.0345 | 2.85 | 42.8271 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8091 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7812 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 42.7838 | 4.4768 | 60.0229 | 2.85
42.8268 | 4.2636 | 60.0345 | 2.85 | 42.8354 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8175 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7896 | 4.2854 | 59.9941 | 2.85 | 42.7922 | 4.4768 | 60.0229 | 2.85
42.8351 | 4.2641 | 60.0345 | 2.85 | 42.8438 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.7979 | 4.2855 | 59.9941 | 2.85 | 42.8005 | 4.4768 | 60.0229 | 2.85
42.8434 | 4.2645 | 60.0345 | 2.85 | 42.8521 | 4.4678 | 59.9596 | 2.85 | 42.8342 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8062 | 4.2856 | 59.9941 | 2.85 | 42.8088 | 4.4767 | 60.0229 | 2.85
42.8517 | 4.265 | 60.0345 | 2.85 | 42.8604 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8425 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8146 | 4.2857 | 59.9941 | 2.85 | 42.8171 | 4.4767 | 60.0229 | 2.85
42.8601 | 4.2655 | 60.0345 | 2.85 | 42.8688 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8508 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8229 | 4.2858 | 59.9941 | 2.85 | 42.8256 | 4.4766 | 60.0229 | 2.85
42.8684 | 4.2659 | 60.0345 | 2.85 | 42.8771 | 4.4679 | 59.9596 | 2.85 | 42.8591 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8312 | 4.2859 | 59.9941 | 2.85 | 42.8339 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
42.8767 | 4.2664 | 60.0345 | 2.85 | 42.8855 | 4.468 | 59.9596 | 2.85 | 42.8675 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8396 | 4.2858 | 59.9941 | 2.85 | 42.8422 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
42.8851 | 4.2668 | 60.0345 | 2.85 | 42.8938 | 4.4648 | 59.9596 | 2.85 | 42.8758 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8479 | 4.2857 | 59.9941 | 2.85 | 42.8505 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
42.8934 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9021 | 4.4617 | 59.9596 | 2.85 | 42.8842 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8563 | 4.2857 | 59.9941 | 2.85 | 42.8588 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
42.9017 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9105 | 4.4586 | 59.9596 | 2.85 | 42.8925 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8646 | 4.2856 | 59.9941 | 2.85 | 42.8672 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
42.91 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9188 | 4.4554 | 59.9596 | 2.85 | 42.9008 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8729 | 4.2855 | 59.9941 | 2.85 | 42.8755 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
42.9184 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9272 | 4.4523 | 59.9596 | 2.85 | 42.9092 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8812 | 4.2854 | 59.9941 | 2.85 | 42.8838 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9267 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9355 | 4.4492 | 59.9596 | 2.85 | 42.9175 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8896 | 4.2854 | 59.9941 | 2.85 | 42.8921 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.935 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9438 | 4.446 | 59.9596 | 2.85 | 42.9258 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.8979 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 42.9005 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9434 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9522 | 4.4428 | 59.9596 | 2.85 | 42.9341 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.9062 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9088 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9517 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9605 | 4.4396 | 59.9596 | 2.85 | 42.9425 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 42.9146 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.9171 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.96 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9689 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9508 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 42.9229 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.9254 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9684 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9772 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9592 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 42.9313 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.9338 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9767 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9855 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9675 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 42.9396 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.9421 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.985 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 42.9939 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9758 | 4.3987 | 59.9941 | 2.85 | 42.9479 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 42.9504 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
42.9933 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0022 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9842 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 42.9562 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9587 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0017 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0106 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 42.9925 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 42.9646 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9672 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.01 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0189 | 4.4365 | 59.9596 | 2.85 | 43.0009 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 42.9729 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9755 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0183 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0272 | 4.4366 | 59.9596 | 2.85 | 43.0092 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 42.9813 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9838 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0266 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0356 | 4.4366 | 59.9596 | 2.85 | 43.0175 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.9896 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 42.9921 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.035 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0439 | 4.4367 | 59.9596 | 2.85 | 43.0258 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 42.9979 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 43.0005 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0433 | 4.2673 | 60.0345 | 2.85 | 43.0522 | 4.4368 | 59.9596 | 2.85 | 43.0342 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0063 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 43.0088 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0516 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.0606 | 4.4368 | 59.9596 | 2.85 | 43.0425 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0146 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 43.0171 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.06 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.0689 | 4.4369 | 59.9596 | 2.85 | 43.0508 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0229 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 43.0254 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0683 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.0773 | 4.4369 | 59.9596 | 2.85 | 43.0591 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0312 | 4.2853 | 59.9941 | 2.85 | 43.0338 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0766 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.0856 | 4.437 | 59.9596 | 2.85 | 43.0675 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0396 | 4.2852 | 59.9941 | 2.85 | 43.0421 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0849 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.0939 | 4.437 | 59.9596 | 2.85 | 43.0759 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0479 | 4.2851 | 59.9941 | 2.85 | 43.0504 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.0933 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.1023 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.0842 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0563 | 4.285 | 59.9941 | 2.85 | 43.0587 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1016 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.1106 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.0925 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.0646 | 4.2849 | 59.9941 | 2.85 | 43.067 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1099 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.119 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1008 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.0729 | 4.2847 | 59.9941 | 2.85 | 43.0754 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1183 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.1273 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1092 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.0812 | 4.2846 | 59.9941 | 2.85 | 43.0837 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1266 | 4.2674 | 60.0402 | 2.85 | 43.1357 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1175 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.0896 | 4.2844 | 59.9941 | 2.85 | 43.092 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1349 | 4.2674 | 60.0402 | 2.85 | 43.144 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1259 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.098 | 4.2843 | 59.9941 | 2.85 | 43.1003 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1432 | 4.2675 | 60.0402 | 2.85 | 43.1523 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1342 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1063 | 4.2842 | 59.9941 | 2.85 | 43.1088 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1516 | 4.2675 | 60.0402 | 2.85 | 43.1606 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1425 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1146 | 4.284 | 59.9941 | 2.85 | 43.1171 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1599 | 4.2676 | 60.0402 | 2.85 | 43.169 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1509 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1229 | 4.2839 | 59.9941 | 2.85 | 43.1254 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1682 | 4.2676 | 60.0402 | 2.85 | 43.1773 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1592 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1313 | 4.2839 | 59.9941 | 2.85 | 43.1337 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1765 | 4.2677 | 60.0402 | 2.85 | 43.1857 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1675 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1396 | 4.2839 | 59.9941 | 2.85 | 43.1421 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1849 | 4.2676 | 60.0402 | 2.85 | 43.194 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1758 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1479 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 43.1504 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.1932 | 4.2675 | 60.0402 | 2.85 | 43.2024 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1842 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1562 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 43.1587 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2015 | 4.2674 | 60.0402 | 2.85 | 43.2107 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.1925 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1646 | 4.2838 | 59.9941 | 2.85 | 43.167 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2099 | 4.2673 | 60.0402 | 2.85 | 43.219 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.2009 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.1729 | 4.2837 | 59.9941 | 2.85 | 43.1754 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2182 | 4.2671 | 60.0345 | 2.85 | 43.2274 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.2092 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.1813 | 4.2836 | 59.9941 | 2.85 | 43.1837 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2265 | 4.2669 | 60.0345 | 2.85 | 43.2357 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.2175 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.1896 | 4.2836 | 59.9999 | 2.85 | 43.192 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2348 | 4.2666 | 60.0345 | 2.85 | 43.244 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.2258 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.1979 | 4.2835 | 59.9999 | 2.85 | 43.2003 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2432 | 4.2663 | 60.0345 | 2.85 | 43.2524 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.2342 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2063 | 4.2834 | 59.9999 | 2.85 | 43.2087 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2515 | 4.266 | 60.0345 | 2.85 | 43.2607 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.2426 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2146 | 4.2833 | 59.9999 | 2.85 | 43.217 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2598 | 4.2657 | 60.0345 | 2.85 | 43.2691 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.2509 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.223 | 4.2832 | 59.9999 | 2.85 | 43.2253 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2682 | 4.2655 | 60.0345 | 2.85 | 43.2774 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.2592 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2313 | 4.2831 | 59.9999 | 2.85 | 43.2336 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2765 | 4.2654 | 60.0345 | 2.85 | 43.2857 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.2675 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2396 | 4.2831 | 59.9999 | 2.85 | 43.2421 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2848 | 4.2652 | 60.0345 | 2.85 | 43.2941 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.2759 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2479 | 4.283 | 59.9999 | 2.85 | 43.2504 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.2932 | 4.2651 | 60.0345 | 2.85 | 43.3024 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.2842 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2563 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.2587 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3015 | 4.2649 | 60.0345 | 2.85 | 43.3108 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.2925 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2646 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.267 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3098 | 4.2648 | 60.0345 | 2.85 | 43.3191 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.3008 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2729 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.2754 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3181 | 4.2646 | 60.0345 | 2.85 | 43.3274 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.3092 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2812 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.2837 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3265 | 4.2644 | 60.0345 | 2.85 | 43.3358 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.3175 | 4.3983 | 59.9941 | 2.85 | 43.2896 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.292 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3348 | 4.2642 | 60.0345 | 2.85 | 43.3441 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.3259 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.2979 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.3003 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3431 | 4.264 | 60.0345 | 2.85 | 43.3524 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.3342 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.3063 | 4.2829 | 59.9999 | 2.85 | 43.3086 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3514 | 4.2638 | 60.0345 | 2.85 | 43.3608 | 4.4375 | 59.9596 | 2.85 | 43.3425 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.3146 | 4.2828 | 59.9999 | 2.85 | 43.317 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3598 | 4.2636 | 60.0345 | 2.85 | 43.3691 | 4.4375 | 59.9596 | 2.85 | 43.3509 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.3229 | 4.2828 | 59.9999 | 2.85 | 43.3253 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3681 | 4.2634 | 60.0345 | 2.85 | 43.3775 | 4.4376 | 59.9596 | 2.85 | 43.3592 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.3313 | 4.2828 | 59.9999 | 2.85 | 43.3336 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3764 | 4.2632 | 60.0345 | 2.85 | 43.3858 | 4.4376 | 59.9596 | 2.85 | 43.3676 | 4.3984 | 59.9941 | 2.85 | 43.3396 | 4.2826 | 59.9999 | 2.85 | 43.3419 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3848 | 4.263 | 60.0287 | 2.85 | 43.3941 | 4.4376 | 59.9596 | 2.85 | 43.3759 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 43.348 | 4.2825 | 59.9999 | 2.85 | 43.3503 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.3931 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4025 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.3842 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 43.3563 | 4.2824 | 59.9999 | 2.85 | 43.3586 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4014 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4108 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.3925 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 43.3646 | 4.2823 | 59.9999 | 2.85 | 43.3669 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4097 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4192 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4009 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 43.3729 | 4.2822 | 59.9999 | 2.85 | 43.3752 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4181 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4275 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4092 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 43.3813 | 4.2821 | 59.9999 | 2.85 | 43.3837 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4264 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4359 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4175 | 4.3985 | 59.9941 | 2.85 | 43.3896 | 4.282 | 59.9999 | 2.85 | 43.392 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4347 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4442 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4259 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 43.3979 | 4.2819 | 59.9999 | 2.85 | 43.4003 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.4431 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4525 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4342 | 4.3986 | 59.9941 | 2.85 | 43.4062 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.4086 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.4514 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4608 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4426 | 4.3987 | 59.9941 | 2.85 | 43.4146 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.417 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.4597 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4692 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4509 | 4.3987 | 59.9941 | 2.85 | 43.4229 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4253 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.468 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4775 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4592 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 43.4313 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4336 | 4.476 | 60.0229 | 2.85
43.4764 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.4859 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4675 | 4.3988 | 59.9941 | 2.85 | 43.4396 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4419 | 4.476 | 60.0229 | 2.85
43.4847 | 4.2631 | 60.0287 | 2.85 | 43.4942 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4759 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 43.4479 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4503 | 4.476 | 60.0229 | 2.85
43.493 | 4.2633 | 60.0287 | 2.85 | 43.5026 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4842 | 4.3989 | 59.9941 | 2.85 | 43.4563 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4586 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5014 | 4.2635 | 60.0287 | 2.85 | 43.5109 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.4926 | 4.399 | 59.9941 | 2.85 | 43.4646 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4669 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5097 | 4.2637 | 60.0287 | 2.85 | 43.5192 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5009 | 4.3991 | 59.9941 | 2.85 | 43.473 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4752 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.518 | 4.2639 | 60.0287 | 2.85 | 43.5276 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5092 | 4.3991 | 59.9941 | 2.85 | 43.4813 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.4836 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5264 | 4.2642 | 60.0287 | 2.85 | 43.5359 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5176 | 4.3991 | 59.9941 | 2.85 | 43.4896 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.4919 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5347 | 4.2644 | 60.0287 | 2.85 | 43.5443 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5259 | 4.3991 | 59.9941 | 2.85 | 43.4979 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.5002 | 4.4758 | 60.0229 | 2.85
43.543 | 4.2646 | 60.0287 | 2.85 | 43.5526 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5342 | 4.3991 | 59.9941 | 2.85 | 43.5063 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.5085 | 4.4758 | 60.0229 | 2.85
43.5513 | 4.2648 | 60.0287 | 2.85 | 43.5609 | 4.4377 | 59.9596 | 2.85 | 43.5425 | 4.3992 | 59.9941 | 2.85 | 43.5146 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.5168 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5597 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.5693 | 4.4376 | 59.9596 | 2.85 | 43.5509 | 4.3992 | 59.9941 | 2.85 | 43.5229 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5253 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.568 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.5776 | 4.4375 | 59.9596 | 2.85 | 43.5592 | 4.3992 | 59.9941 | 2.85 | 43.5312 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5336 | 4.4759 | 60.0229 | 2.85
43.5763 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.5859 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.5676 | 4.3993 | 59.9941 | 2.85 | 43.5396 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5419 | 4.476 | 60.0229 | 2.85
43.5847 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.5943 | 4.4374 | 59.9596 | 2.85 | 43.5759 | 4.3993 | 59.9941 | 2.85 | 43.5479 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5502 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.593 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6026 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.5842 | 4.3993 | 59.9941 | 2.85 | 43.5563 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5586 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.6013 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.611 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.5925 | 4.3995 | 59.9941 | 2.85 | 43.5646 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5669 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.6096 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6193 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.6009 | 4.3996 | 59.9941 | 2.85 | 43.5729 | 4.2815 | 59.9999 | 2.85 | 43.5752 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
43.618 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6276 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.6093 | 4.3997 | 59.9941 | 2.85 | 43.5813 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.5835 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
43.6263 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.636 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.6176 | 4.3998 | 59.9941 | 2.85 | 43.5896 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.5919 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
43.6346 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6443 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.6259 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.598 | 4.2816 | 59.9999 | 2.85 | 43.6002 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
43.643 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6526 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.6342 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.6063 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.6085 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
43.6513 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.661 | 4.4371 | 59.9596 | 2.85 | 43.6426 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6146 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.6168 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
43.6596 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6693 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.6509 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6229 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.6252 | 4.4765 | 60.0229 | 2.85
43.668 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6777 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.6592 | 4.4002 | 59.9941 | 2.85 | 43.6313 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6335 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
43.6763 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.686 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.6675 | 4.4002 | 59.9941 | 2.85 | 43.6396 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6418 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
43.6846 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.6943 | 4.4372 | 59.9596 | 2.85 | 43.6759 | 4.4002 | 59.9941 | 2.85 | 43.6479 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6501 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
43.6929 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7027 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.6842 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6562 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6586 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7013 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.711 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.6926 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6646 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6669 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7096 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7194 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7009 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6729 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6752 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7179 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7277 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7092 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6813 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6835 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7263 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7361 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7176 | 4.4001 | 59.9941 | 2.85 | 43.6896 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.6919 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7346 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7444 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7259 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.6979 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7002 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.7429 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 43.7527 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7343 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7063 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7085 | 4.4761 | 60.0229 | 2.85
43.7513 | 4.2649 | 60.0287 | 2.85 | 43.761 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7426 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7146 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7168 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7596 | 4.2647 | 60.0287 | 2.85 | 43.7694 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7509 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.723 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7251 | 4.4762 | 60.0229 | 2.85
43.7679 | 4.2645 | 60.0287 | 2.85 | 43.7777 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7592 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7313 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7335 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
43.7762 | 4.2643 | 60.0287 | 2.85 | 43.7861 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7676 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7396 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7418 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
43.7846 | 4.264 | 60.0287 | 2.85 | 43.7944 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7759 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7479 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7501 | 4.4763 | 60.0229 | 2.85
43.7929 | 4.2638 | 60.0287 | 2.85 | 43.8028 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7842 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7563 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.7584 | 4.4764 | 60.0229 | 2.85
43.8012 | 4.2636 | 60.0287 | 2.85 | 43.8111 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.7926 | 4.4 | 59.9941 | 2.85 | 43.7646 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.7668 | 4.4749 | 60.0229 | 2.85
43.8096 | 4.2634 | 60.0287 | 2.85 | 43.8194 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8009 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.7729 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.7751 | 4.4735 | 60.0229 | 2.85
43.8179 | 4.2632 | 60.0287 | 2.85 | 43.8278 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8093 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.7812 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.7834 | 4.4721 | 60.0229 | 2.85
43.8262 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.8361 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8176 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.7896 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.7917 | 4.4707 | 60.0229 | 2.85
43.8345 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.8445 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8259 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.7979 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8002 | 4.4692 | 60.0229 | 2.85
43.8429 | 4.2629 | 60.0287 | 2.85 | 43.8528 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8342 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.8063 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8085 | 4.4678 | 60.0229 | 2.85
43.8512 | 4.2631 | 60.0287 | 2.85 | 43.8611 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8426 | 4.3999 | 59.9941 | 2.85 | 43.8146 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8168 | 4.4664 | 60.0229 | 2.85
43.8595 | 4.2632 | 60.0287 | 2.85 | 43.8695 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8509 | 4.3998 | 59.9941 | 2.85 | 43.8229 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8251 | 4.465 | 60.0229 | 2.85
43.8679 | 4.2634 | 60.0287 | 2.85 | 43.8778 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8593 | 4.3998 | 59.9941 | 2.85 | 43.8313 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8335 | 4.4615 | 60.0229 | 2.85
43.8762 | 4.2635 | 60.0287 | 2.85 | 43.8861 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8676 | 4.3998 | 59.9941 | 2.85 | 43.8396 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8418 | 4.4579 | 60.0229 | 2.85
43.8845 | 4.2637 | 60.0287 | 2.85 | 43.8945 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8759 | 4.3997 | 59.9941 | 2.85 | 43.848 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8501 | 4.4559 | 60.0229 | 2.85
43.8929 | 4.2638 | 60.0287 | 2.85 | 43.9028 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8843 | 4.3997 | 59.9941 | 2.85 | 43.8563 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8584 | 4.4538 | 60.0229 | 2.85
43.9012 | 4.264 | 60.0287 | 2.85 | 43.9112 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.8926 | 4.3996 | 59.9941 | 2.85 | 43.8646 | 4.2817 | 59.9999 | 2.85 | 43.8668 | 4.4518 | 60.0229 | 2.85
43.9095 | 4.2641 | 60.0287 | 2.85 | 43.9195 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9009 | 4.3996 | 59.9941 | 2.85 | 43.8729 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.8751 | 4.4497 | 60.0229 | 2.85
43.9178 | 4.2643 | 60.0287 | 2.85 | 43.9278 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9092 | 4.3995 | 59.9941 | 2.85 | 43.8813 | 4.2818 | 59.9999 | 2.85 | 43.8834 | 4.4477 | 60.0229 | 2.85
43.9262 | 4.2644 | 60.0287 | 2.85 | 43.9362 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9176 | 4.3994 | 59.9941 | 2.85 | 43.8896 | 4.2819 | 59.9999 | 2.85 | 43.8917 | 4.4456 | 60.0229 | 2.85
43.9345 | 4.2645 | 60.0287 | 2.85 | 43.9445 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9259 | 4.3992 | 59.9999 | 2.85 | 43.8979 | 4.282 | 59.9999 | 2.85 | 43.9001 | 4.4435 | 60.0229 | 2.85
43.9428 | 4.2646 | 60.0287 | 2.85 | 43.9529 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9343 | 4.3991 | 59.9999 | 2.85 | 43.9062 | 4.2821 | 59.9999 | 2.85 | 43.9084 | 4.4414 | 60.0229 | 2.85
43.9512 | 4.2646 | 60.0287 | 2.85 | 43.9612 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9426 | 4.3989 | 59.9999 | 2.85 | 43.9146 | 4.2821 | 59.9999 | 2.85 | 43.9167 | 4.4414 | 60.0229 | 2.85
43.9595 | 4.2647 | 60.0287 | 2.85 | 43.9695 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9509 | 4.3987 | 59.9999 | 2.85 | 43.923 | 4.2822 | 59.9999 | 2.85 | 43.925 | 4.4414 | 60.0229 | 2.85
43.9678 | 4.2648 | 60.0287 | 2.85 | 43.9779 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9592 | 4.3986 | 59.9999 | 2.85 | 43.9313 | 4.2823 | 59.9999 | 2.85 | 43.9335 | 4.4414 | 60.0229 | 2.85
43.9762 | 4.2649 | 60.0287 | 2.85 | 43.9862 | 4.4373 | 59.9596 | 2.85 | 43.9676 | 4.3984 | 59.9999 | 2.85 | 43.9396 | 4.2788 | 59.9999 | 2.85 | 43.9418 | 4.4413 | 60.0229 | 2.85
43.9845 | 4.265 | 60.0287 | 2.85 | 43.9945 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 43.976 | 4.3983 | 59.9999 | 2.85 | 43.9479 | 4.2753 | 59.9999 | 2.85 | 43.9501 | 4.4413 | 60.0229 | 2.85
43.9928 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 44.0029 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 43.9843 | 4.3982 | 59.9999 | 2.85 | 43.9563 | 4.2718 | 59.9999 | 2.85 | 43.9584 | 4.4413 | 60.0229 | 2.85
44.0011 | 4.2652 | 60.0287 | 2.85 | 44.0112 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 43.9926 | 4.3982 | 59.9999 | 2.85 | 43.9646 | 4.2682 | 59.9999 | 2.85 | 43.9667 | 4.4412 | 60.0229 | 2.85
44.0095 | 4.2653 | 60.0287 | 2.85 | 44.0196 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0009 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 43.973 | 4.2647 | 59.9999 | 2.85 | 43.9751 | 4.4412 | 60.0229 | 2.85
44.0178 | 4.2653 | 60.0287 | 2.85 | 44.0279 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0093 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 43.9813 | 4.2611 | 59.9999 | 2.85 | 43.9834 | 4.4411 | 60.0229 | 2.85
44.0261 | 4.2653 | 60.0287 | 2.85 | 44.0362 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0176 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 43.9896 | 4.2576 | 59.9999 | 2.85 | 43.9917 | 4.4411 | 60.0229 | 2.85
44.0345 | 4.2653 | 60.0287 | 2.85 | 44.0446 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0259 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 43.9979 | 4.2541 | 59.9999 | 2.85 | 44 | 4.4411 | 60.0229 | 2.85
44.0428 | 4.2653 | 60.0287 | 2.85 | 44.0529 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0342 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 44.0063 | 4.2463 | 59.9999 | 2.85 | 44.0084 | 4.441 | 60.0229 | 2.85
44.0511 | 4.2651 | 60.0287 | 2.85 | 44.0612 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0426 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 44.0146 | 4.2386 | 59.9999 | 2.85 | 44.0167 | 4.4411 | 60.0229 | 2.85
44.0594 | 4.2649 | 60.0287 | 2.85 | 44.0696 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0509 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 44.0229 | 4.2344 | 59.9999 | 2.85 | 44.025 | 4.4411 | 60.0229 | 2.85
44.0678 | 4.2648 | 60.0287 | 2.85 | 44.0779 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0593 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 44.0312 | 4.2301 | 59.9999 | 2.85 | 44.0333 | 4.4412 | 60.0229 | 2.85
44.0761 | 4.2646 | 60.0287 | 2.85 | 44.0863 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0676 | 4.3981 | 59.9999 | 2.85 | 44.0396 | 4.2259 | 59.9999 | 2.85 | 44.0417 | 4.4412 | 60.0229 | 2.85
44.0844 | 4.2627 | 60.0287 | 2.85 | 44.0946 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0759 | 4.395 | 59.9999 | 2.85 | 44.048 | 4.2217 | 59.9999 | 2.85 | 44.05 | 4.4413 | 60.0229 | 2.85
44.0928 | 4.2609 | 60.0287 | 2.85 | 44.1029 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0842 | 4.392 | 59.9999 | 2.85 | 44.0563 | 4.2175 | 59.9999 | 2.85 | 44.0583 | 4.4414 | 60.0229 | 2.85
44.1011 | 4.2567 | 60.0287 | 2.85 | 44.1113 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.0926 | 4.389 | 59.9999 | 2.85 | 44.0646 | 4.2133 | 59.9999 | 2.85 | 44.0667 | 4.4415 | 60.0229 | 2.85
44.1094 | 4.2525 | 60.0287 | 2.85 | 44.1196 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.101 | 4.386 | 59.9999 | 2.85 | 44.0729 | 4.2091 | 59.9999 | 2.85 | 44.0751 | 4.4416 | 60.0229 | 2.85
44.1177 | 4.2483 | 60.0287 | 2.85 | 44.128 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.1093 | 4.3795 | 59.9999 | 2.85 | 44.0813 | 4.2049 | 59.9999 | 2.85 | 44.0834 | 4.4417 | 60.0229 | 2.85
44.1261 | 4.2442 | 60.0287 | 2.85 | 44.1363 | 4.4373 | 59.9654 | 2.85 | 44.1176 | 4.3731 | 59.9999 | 2.85 | 44.0896 | 4.2048 | 59.9999 | 2.85 | 44.0917 | 4.4417 | 60.0229 | 2.85
44.1344 | 4.2401 | 60.0287 | 2.85 | 44.1446 | 4.4374 | 59.9654 | 2.85 | 44.1259 | 4.3666 | 59.9999 | 2.85 | 44.098 | 4.2048 | 59.9999 | 2.85 | 44.1 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1427 | 4.236 | 60.0287 | 2.85 | 44.153 | 4.4374 | 59.9654 | 2.85 | 44.1343 | 4.3602 | 59.9999 | 2.85 | 44.1063 | 4.2047 | 59.9999 | 2.85 | 44.1084 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1511 | 4.232 | 60.0287 | 2.85 | 44.1613 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.1426 | 4.3537 | 59.9999 | 2.85 | 44.1146 | 4.2047 | 59.9999 | 2.85 | 44.1167 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1594 | 4.2279 | 60.0287 | 2.85 | 44.1696 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.1509 | 4.3473 | 59.9999 | 2.85 | 44.1229 | 4.2013 | 59.9999 | 2.85 | 44.125 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1677 | 4.2255 | 60.0287 | 2.85 | 44.178 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.1592 | 4.3403 | 59.9999 | 2.85 | 44.1313 | 4.198 | 59.9999 | 2.85 | 44.1333 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1761 | 4.2232 | 60.0287 | 2.85 | 44.1863 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.1676 | 4.3333 | 59.9999 | 2.85 | 44.1396 | 4.1947 | 59.9999 | 2.85 | 44.1417 | 4.4418 | 60.0229 | 2.85
44.1844 | 4.2232 | 60.0287 | 2.85 | 44.1947 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.1759 | 4.3264 | 59.9999 | 2.85 | 44.1479 | 4.1913 | 59.9999 | 2.85 | 44.15 | 4.4417 | 60.0229 | 2.85
44.1927 | 4.2232 | 60.0287 | 2.85 | 44.203 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.1843 | 4.3194 | 59.9999 | 2.85 | 44.1562 | 4.188 | 59.9999 | 2.85 | 44.1583 | 4.4417 | 60.0229 | 2.85
44.201 | 4.2232 | 60.0287 | 2.85 | 44.2113 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.1926 | 4.3158 | 59.9999 | 2.85 | 44.1646 | 4.1846 | 59.9999 | 2.85 | 44.1666 | 4.4417 | 60.0229 | 2.85
44.2094 | 4.2232 | 60.0287 | 2.85 | 44.2197 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.2009 | 4.3122 | 59.9999 | 2.85 | 44.173 | 4.1813 | 59.9999 | 2.85 | 44.1749 | 4.4416 | 60.0229 | 2.85
44.2177 | 4.2232 | 60.0229 | 2.85 | 44.228 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.2092 | 4.3087 | 59.9999 | 2.85 | 44.1813 | 4.1781 | 59.9999 | 2.85 | 44.1833 | 4.4416 | 60.0229 | 2.85
44.226 | 4.2233 | 60.0229 | 2.85 | 44.2364 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.2176 | 4.3052 | 59.9999 | 2.85 | 44.1896 | 4.1747 | 59.9999 | 2.85 | 44.1917 | 4.4416 | 60.0229 | 2.85
44.2344 | 4.2233 | 60.0229 | 2.85 | 44.2447 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.226 | 4.3016 | 59.9999 | 2.85 | 44.1979 | 4.1714 | 59.9999 | 2.85 | 44.2 | 4.4415 | 60.0229 | 2.85
44.2427 | 4.2233 | 60.0229 | 2.85 | 44.253 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2343 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.2063 | 4.1714 | 59.9999 | 2.85 | 44.2083 | 4.4415 | 60.0229 | 2.85
44.251 | 4.2233 | 60.0229 | 2.85 | 44.2614 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2426 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.2146 | 4.1714 | 59.9999 | 2.85 | 44.2167 | 4.4397 | 60.0229 | 2.85
44.2593 | 4.2233 | 60.0229 | 2.85 | 44.2697 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2509 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.223 | 4.1713 | 59.9999 | 2.85 | 44.225 | 4.438 | 60.0229 | 2.85
44.2677 | 4.2232 | 60.0229 | 2.85 | 44.278 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2593 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.2313 | 4.1713 | 59.9999 | 2.85 | 44.2333 | 4.4363 | 60.0229 | 2.85
44.276 | 4.2232 | 60.0229 | 2.85 | 44.2864 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2676 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.2396 | 4.1713 | 59.9999 | 2.85 | 44.2416 | 4.4345 | 60.0229 | 2.85
44.2843 | 4.2231 | 60.0229 | 2.85 | 44.2947 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2759 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2479 | 4.1712 | 59.9999 | 2.85 | 44.25 | 4.4328 | 60.0229 | 2.85
44.2927 | 4.2231 | 60.0229 | 2.85 | 44.3031 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.2842 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2563 | 4.1712 | 59.9999 | 2.85 | 44.2583 | 4.431 | 60.0229 | 2.85
44.301 | 4.2205 | 60.0229 | 2.85 | 44.3114 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.2926 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2646 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.2666 | 4.4293 | 60.0229 | 2.85
44.3093 | 4.218 | 60.0229 | 2.85 | 44.3197 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.3009 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2729 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.2749 | 4.4275 | 60.0229 | 2.85
44.3177 | 4.2155 | 60.0229 | 2.85 | 44.3281 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.3093 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2812 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.2833 | 4.4258 | 60.0229 | 2.85
44.326 | 4.213 | 60.0229 | 2.85 | 44.3364 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.3176 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.2896 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.2916 | 4.424 | 60.0229 | 2.85
44.3343 | 4.2106 | 60.0229 | 2.85 | 44.3448 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.3259 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.298 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.2999 | 4.424 | 60.0229 | 2.85
44.3427 | 4.2081 | 60.0229 | 2.85 | 44.3531 | 4.4379 | 59.9654 | 2.85 | 44.3342 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.3063 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.3082 | 4.4239 | 60.0229 | 2.85
44.351 | 4.2056 | 60.0229 | 2.85 | 44.3614 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.3426 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.3146 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.3167 | 4.4239 | 60.0229 | 2.85
44.3593 | 4.2031 | 60.0229 | 2.85 | 44.3698 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.351 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.3229 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.325 | 4.4239 | 60.0229 | 2.85
44.3676 | 4.2007 | 60.0229 | 2.85 | 44.3781 | 4.4378 | 59.9654 | 2.85 | 44.3593 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.3313 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.3333 | 4.4225 | 60.0229 | 2.85
44.376 | 4.1982 | 60.0229 | 2.85 | 44.3864 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.3676 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.3396 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.3416 | 4.421 | 60.0229 | 2.85
44.3843 | 4.1982 | 60.0172 | 2.85 | 44.3948 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.3759 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.348 | 4.1711 | 59.9999 | 2.85 | 44.35 | 4.4196 | 60.0229 | 2.85
44.3926 | 4.1982 | 60.0172 | 2.85 | 44.4031 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.3843 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.3563 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.3583 | 4.4182 | 60.0229 | 2.85
44.401 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4115 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.3926 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.3646 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.3666 | 4.4167 | 60.0229 | 2.85
44.4093 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4198 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4009 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.3729 | 4.171 | 60.0114 | 2.85 | 44.3749 | 4.4153 | 60.0229 | 2.85
44.4176 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4281 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4092 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.3813 | 4.171 | 60.0114 | 2.85 | 44.3833 | 4.414 | 60.0229 | 2.85
44.4259 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4365 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4176 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.3896 | 4.171 | 60.0114 | 2.85 | 44.3916 | 4.4126 | 60.0229 | 2.85
44.4343 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4448 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4259 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.3979 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.3999 | 4.4113 | 60.0229 | 2.85
44.4426 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4532 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4343 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.4062 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.4082 | 4.4099 | 60.0229 | 2.85
44.4509 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4615 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4426 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4146 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.4165 | 4.41 | 60.0229 | 2.85
44.4593 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4698 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4509 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4229 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4249 | 4.4101 | 60.0229 | 2.85
44.4676 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4781 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4593 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4313 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4332 | 4.4101 | 60.0229 | 2.85
44.4759 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4865 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4676 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4396 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4415 | 4.4102 | 60.0229 | 2.85
44.4843 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.4948 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.476 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4479 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4498 | 4.4103 | 60.0229 | 2.85
44.4926 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.5032 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4843 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4562 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4583 | 4.4103 | 60.0229 | 2.85
44.5009 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.5115 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.4926 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4646 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.4666 | 4.4104 | 60.0229 | 2.85
44.5093 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.5198 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5009 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4729 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.4749 | 4.4104 | 60.0229 | 2.85
44.5176 | 4.1983 | 60.0172 | 2.85 | 44.5282 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5093 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4813 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.4832 | 4.4104 | 60.0229 | 2.85
44.5259 | 4.1982 | 60.0172 | 2.85 | 44.5365 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5176 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.4896 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.4916 | 4.4104 | 60.0229 | 2.85
44.5343 | 4.1982 | 60.0172 | 2.85 | 44.5449 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5259 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.4979 | 4.171 | 60.0114 | 2.85 | 44.4999 | 4.4103 | 60.0229 | 2.85
44.5426 | 4.1982 | 60.0172 | 2.85 | 44.5532 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5342 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.5062 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5082 | 4.4103 | 60.0229 | 2.85
44.5509 | 4.1981 | 60.0172 | 2.85 | 44.5616 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5426 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.5146 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5165 | 4.4102 | 60.0229 | 2.85
44.5592 | 4.198 | 60.0172 | 2.85 | 44.5699 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5509 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.5229 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5249 | 4.4101 | 60.0229 | 2.85
44.5676 | 4.1979 | 60.0172 | 2.85 | 44.5782 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5593 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.5312 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5332 | 4.4093 | 60.0229 | 2.85
44.5759 | 4.1978 | 60.0172 | 2.85 | 44.5865 | 4.4375 | 59.9654 | 2.85 | 44.5676 | 4.298 | 59.9999 | 2.85 | 44.5396 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5415 | 4.4085 | 60.0229 | 2.85
44.5842 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 44.5949 | 4.4376 | 59.9654 | 2.85 | 44.5759 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.5479 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.5498 | 4.4077 | 60.0229 | 2.85
44.5926 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.6032 | 4.4377 | 59.9654 | 2.85 | 44.5843 | 4.2981 | 59.9999 | 2.85 | 44.5562 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.5582 | 4.4069 | 60.0229 | 2.85
44.6009 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.6116 | 4.4353 | 59.9654 | 2.85 | 44.5926 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.5646 | 4.1707 | 60.0114 | 2.85 | 44.5665 | 4.4061 | 60.0229 | 2.85
44.6092 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.6199 | 4.4329 | 59.9654 | 2.85 | 44.601 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.5729 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.5748 | 4.4054 | 60.0229 | 2.85
44.6176 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.6282 | 4.4305 | 59.9654 | 2.85 | 44.6093 | 4.2982 | 59.9999 | 2.85 | 44.5812 | 4.1708 | 60.0114 | 2.85 | 44.5831 | 4.4047 | 60.0229 | 2.85
44.6259 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 44.6366 | 4.4281 | 59.9654 | 2.85 | 44.6176 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.5895 | 4.1709 | 60.0114 | 2.85 | 44.5916 | 4.4041 | 60.0229 | 2.85
44.6342 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 44.6449 | 4.4257 | 59.9654 | 2.85 | 44.6259 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.5979 | 4.171 | 60.0114 | 2.85 | 44.5999 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
44.6426 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.6533 | 4.4233 | 59.9654 | 2.85 | 44.6343 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.6062 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.6082 | 4.4029 | 60.0229 | 2.85
44.6509 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.6616 | 4.4209 | 59.9654 | 2.85 | 44.6426 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.6146 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.6165 | 4.4031 | 60.0229 | 2.85
44.6592 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.6699 | 4.4185 | 59.9654 | 2.85 | 44.6509 | 4.2983 | 59.9999 | 2.85 | 44.6229 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.6248 | 4.4032 | 60.0229 | 2.85
44.6676 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.6783 | 4.416 | 59.9654 | 2.85 | 44.6592 | 4.2984 | 59.9999 | 2.85 | 44.6312 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.6332 | 4.4034 | 60.0229 | 2.85
44.6759 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.6866 | 4.4136 | 59.9654 | 2.85 | 44.6676 | 4.2984 | 59.9999 | 2.85 | 44.6395 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.6415 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
44.6842 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.6949 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.6759 | 4.2985 | 59.9999 | 2.85 | 44.6479 | 4.1716 | 60.0114 | 2.85 | 44.6498 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
44.6926 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.7033 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.6843 | 4.2985 | 59.9999 | 2.85 | 44.6562 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.6581 | 4.4036 | 60.0229 | 2.85
44.7009 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 44.7116 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.6926 | 4.2986 | 59.9999 | 2.85 | 44.6646 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.6665 | 4.4036 | 60.0229 | 2.85
44.7092 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 44.72 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7009 | 4.2987 | 59.9999 | 2.85 | 44.6729 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.6748 | 4.4036 | 60.0229 | 2.85
44.7175 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 44.7283 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7093 | 4.2988 | 59.9999 | 2.85 | 44.6812 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.6831 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
44.7259 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 44.7366 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7176 | 4.2989 | 59.9999 | 2.85 | 44.6896 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.6914 | 4.4033 | 60.0229 | 2.85
44.7342 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.745 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.726 | 4.299 | 59.9999 | 2.85 | 44.6979 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.6998 | 4.4031 | 60.0229 | 2.85
44.7425 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 44.7533 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7343 | 4.2991 | 59.9999 | 2.85 | 44.7062 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7081 | 4.4029 | 60.0229 | 2.85
44.7509 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 44.7617 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7426 | 4.2991 | 59.9999 | 2.85 | 44.7145 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7164 | 4.4028 | 60.0229 | 2.85
44.7592 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 44.77 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7509 | 4.2992 | 59.9999 | 2.85 | 44.7229 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7247 | 4.4027 | 60.0229 | 2.85
44.7675 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 44.7783 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7593 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 44.7312 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7332 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.7758 | 4.1973 | 60.0172 | 2.85 | 44.7867 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7676 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 44.7396 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7415 | 4.4025 | 60.0229 | 2.85
44.7842 | 4.1973 | 60.0172 | 2.85 | 44.795 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7759 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.7479 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7498 | 4.4024 | 60.0229 | 2.85
44.7925 | 4.1972 | 60.0172 | 2.85 | 44.8033 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7842 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.7562 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 44.7581 | 4.4023 | 60.0229 | 2.85
44.8008 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.8117 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.7926 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.7645 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7665 | 4.4023 | 60.0229 | 2.85
44.8092 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.82 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8009 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.7729 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7748 | 4.4024 | 60.0229 | 2.85
44.8175 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.8284 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8093 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.7812 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7831 | 4.4025 | 60.0229 | 2.85
44.8258 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.8367 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8176 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.7896 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7914 | 4.4025 | 60.0229 | 2.85
44.8342 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 44.845 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8259 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.7979 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.7998 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8425 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 44.8534 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8342 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8062 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.8081 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8508 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 44.8617 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8426 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8145 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.8164 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8592 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 44.8701 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8509 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8229 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.8247 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8675 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 44.8784 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8593 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8312 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.833 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8758 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 44.8867 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8676 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8395 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.8414 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8842 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 44.8951 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8759 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8478 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8497 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.8925 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 44.9034 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8842 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8562 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.858 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.9008 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 44.9117 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.8926 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8645 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8663 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.9091 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 44.9201 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.9009 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8729 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8748 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.9175 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 44.9284 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.9092 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8812 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8831 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.9258 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 44.9368 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.9175 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 44.8895 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8914 | 4.4026 | 60.0229 | 2.85
44.9341 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 44.9451 | 4.4135 | 59.9654 | 2.85 | 44.9259 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.8978 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.8997 | 4.4027 | 60.0229 | 2.85
44.9425 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 44.9534 | 4.4136 | 59.9654 | 2.85 | 44.9342 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.9062 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 44.9081 | 4.4029 | 60.0229 | 2.85
44.9508 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.9618 | 4.4136 | 59.9654 | 2.85 | 44.9426 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 44.9145 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.9164 | 4.403 | 60.0229 | 2.85
44.9591 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 44.9701 | 4.4136 | 59.9654 | 2.85 | 44.9509 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 44.9229 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 44.9247 | 4.4032 | 60.0229 | 2.85
44.9675 | 4.1972 | 60.0172 | 2.85 | 44.9785 | 4.4136 | 59.9654 | 2.85 | 44.9592 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 44.9312 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.933 | 4.4033 | 60.0229 | 2.85
44.9758 | 4.1973 | 60.0172 | 2.85 | 44.9868 | 4.4137 | 59.9654 | 2.85 | 44.9675 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 44.9395 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.9414 | 4.4034 | 60.0229 | 2.85
44.9841 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 44.9951 | 4.4137 | 59.9711 | 2.85 | 44.9759 | 4.2992 | 60.0114 | 2.85 | 44.9478 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.9497 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
44.9925 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 45.0034 | 4.4137 | 59.9711 | 2.85 | 44.9842 | 4.2992 | 60.0114 | 2.85 | 44.9562 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.958 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
45.0008 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.0118 | 4.4137 | 59.9711 | 2.85 | 44.9926 | 4.2992 | 60.0114 | 2.85 | 44.9645 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.9663 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
45.0091 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0201 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0009 | 4.2992 | 60.0114 | 2.85 | 44.9728 | 4.1712 | 60.0114 | 2.85 | 44.9747 | 4.4035 | 60.0229 | 2.85
45.0175 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0285 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0092 | 4.2991 | 60.0114 | 2.85 | 44.9811 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.983 | 4.4034 | 60.0229 | 2.85
45.0258 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0368 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0175 | 4.2991 | 60.0114 | 2.85 | 44.9895 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.9913 | 4.4034 | 60.0229 | 2.85
45.0341 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0451 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0259 | 4.299 | 60.0114 | 2.85 | 44.9978 | 4.1713 | 60.0114 | 2.85 | 44.9996 | 4.4033 | 60.0229 | 2.85
45.0424 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0535 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0342 | 4.2989 | 60.0114 | 2.85 | 45.0062 | 4.1714 | 60.0114 | 2.85 | 45.0081 | 4.4032 | 60.0229 | 2.85
45.0508 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0618 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0425 | 4.2988 | 60.0114 | 2.85 | 45.0145 | 4.1715 | 60.0114 | 2.85 | 45.0164 | 4.4031 | 60.0229 | 2.85
45.0591 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0702 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0508 | 4.2987 | 60.0114 | 2.85 | 45.0228 | 4.1716 | 60.0114 | 2.85 | 45.0247 | 4.4029 | 60.0229 | 2.85
45.0674 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0785 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0592 | 4.2986 | 60.0114 | 2.85 | 45.0311 | 4.1718 | 60.0114 | 2.85 | 45.033 | 4.4027 | 60.0229 | 2.85
45.0758 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0868 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0675 | 4.2986 | 60.0114 | 2.85 | 45.0395 | 4.1719 | 60.0114 | 2.85 | 45.0414 | 4.4025 | 60.0229 | 2.85
45.0841 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.0952 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0759 | 4.2985 | 60.0114 | 2.85 | 45.0478 | 4.172 | 60.0114 | 2.85 | 45.0497 | 4.4024 | 60.0229 | 2.85
45.0924 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1035 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0842 | 4.2985 | 60.0114 | 2.85 | 45.0562 | 4.1721 | 60.0114 | 2.85 | 45.058 | 4.4022 | 60.0229 | 2.85
45.1008 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1118 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.0925 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.0645 | 4.1721 | 60.0114 | 2.85 | 45.0663 | 4.4021 | 60.0229 | 2.85
45.1091 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1202 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.1009 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.0728 | 4.1722 | 60.0114 | 2.85 | 45.0746 | 4.402 | 60.0229 | 2.85
45.1174 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1285 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.1092 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.0811 | 4.1722 | 60.0114 | 2.85 | 45.083 | 4.4018 | 60.0229 | 2.85
45.1257 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1369 | 4.4138 | 59.9711 | 2.85 | 45.1176 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.0895 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.0913 | 4.4017 | 60.0229 | 2.85
45.1341 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1452 | 4.4137 | 59.9711 | 2.85 | 45.1259 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.0978 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.0996 | 4.4015 | 60.0229 | 2.85
45.1424 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1535 | 4.4137 | 59.9711 | 2.85 | 45.1342 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1061 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1079 | 4.4014 | 60.0229 | 2.85
45.1507 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1619 | 4.4136 | 59.9711 | 2.85 | 45.1425 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1144 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1163 | 4.4014 | 60.0229 | 2.85
45.1591 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1702 | 4.4136 | 59.9711 | 2.85 | 45.1509 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1228 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1246 | 4.4014 | 60.0229 | 2.85
45.1674 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1786 | 4.4135 | 59.9711 | 2.85 | 45.1592 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1311 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1329 | 4.4014 | 60.0229 | 2.85
45.1757 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1869 | 4.4134 | 59.9711 | 2.85 | 45.1675 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1395 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1412 | 4.4014 | 60.0229 | 2.85
45.1841 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.1952 | 4.4133 | 59.9711 | 2.85 | 45.1758 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1478 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.1497 | 4.3999 | 60.0229 | 2.85
45.1924 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2036 | 4.4132 | 59.9711 | 2.85 | 45.1842 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1561 | 4.1723 | 60.0114 | 2.85 | 45.158 | 4.3984 | 60.0229 | 2.85
45.2007 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2119 | 4.4131 | 59.9711 | 2.85 | 45.1925 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1644 | 4.1724 | 60.0114 | 2.85 | 45.1663 | 4.3969 | 60.0229 | 2.85
45.2091 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2202 | 4.413 | 59.9711 | 2.85 | 45.2009 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1728 | 4.1724 | 60.0114 | 2.85 | 45.1746 | 4.3954 | 60.0229 | 2.85
45.2174 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2286 | 4.413 | 59.9711 | 2.85 | 45.2092 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1811 | 4.1724 | 60.0114 | 2.85 | 45.183 | 4.3939 | 60.0229 | 2.85
45.2257 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2369 | 4.413 | 59.9711 | 2.85 | 45.2175 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1895 | 4.1724 | 60.0114 | 2.85 | 45.1913 | 4.3924 | 60.0229 | 2.85
45.2341 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2452 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2258 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.1978 | 4.1725 | 60.0114 | 2.85 | 45.1996 | 4.3909 | 60.0229 | 2.85
45.2424 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2536 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2342 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2061 | 4.1725 | 60.0114 | 2.85 | 45.2079 | 4.3894 | 60.0229 | 2.85
45.2507 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2619 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2425 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2145 | 4.1725 | 60.0114 | 2.85 | 45.2163 | 4.3879 | 60.0229 | 2.85
45.259 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2703 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2509 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2228 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2246 | 4.3864 | 60.0229 | 2.85
45.2674 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2786 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2592 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2311 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2329 | 4.3863 | 60.0229 | 2.85
45.2757 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2869 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2675 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2394 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2412 | 4.3863 | 60.0229 | 2.85
45.284 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.2953 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2758 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2478 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2496 | 4.3862 | 60.0229 | 2.85
45.2924 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3036 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2842 | 4.2984 | 60.0056 | 2.85 | 45.2561 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2579 | 4.3862 | 60.0229 | 2.85
45.3007 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.312 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.2925 | 4.2985 | 60.0056 | 2.85 | 45.2645 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2662 | 4.3862 | 60.0229 | 2.85
45.309 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3203 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3008 | 4.2985 | 60.0056 | 2.85 | 45.2728 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2745 | 4.3861 | 60.0229 | 2.85
45.3174 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3286 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3092 | 4.2986 | 60.0056 | 2.85 | 45.2811 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2828 | 4.3861 | 60.0229 | 2.85
45.3257 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3369 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3175 | 4.2986 | 60.0056 | 2.85 | 45.2894 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2913 | 4.3862 | 60.0229 | 2.85
45.334 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3453 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3259 | 4.2987 | 60.0056 | 2.85 | 45.2978 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.2996 | 4.3863 | 60.0229 | 2.85
45.3424 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.3536 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3342 | 4.2988 | 60.0056 | 2.85 | 45.3061 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3079 | 4.3864 | 60.0229 | 2.85
45.3507 | 4.1977 | 60.0172 | 2.85 | 45.362 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3425 | 4.2989 | 60.0056 | 2.85 | 45.3145 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3162 | 4.3865 | 60.0229 | 2.85
45.359 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.3703 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3508 | 4.299 | 60.0056 | 2.85 | 45.3228 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3246 | 4.3866 | 60.0229 | 2.85
45.3674 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.3786 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3592 | 4.299 | 60.0056 | 2.85 | 45.3311 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3329 | 4.3867 | 60.0229 | 2.85
45.3757 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.387 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3675 | 4.2991 | 60.0056 | 2.85 | 45.3394 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3412 | 4.3867 | 60.0229 | 2.85
45.384 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.3953 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3759 | 4.2991 | 60.0056 | 2.85 | 45.3478 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.3495 | 4.3869 | 60.0229 | 2.85
45.3923 | 4.1976 | 60.0172 | 2.85 | 45.4037 | 4.4129 | 59.9711 | 2.85 | 45.3842 | 4.2992 | 60.0056 | 2.85 | 45.3561 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.3579 | 4.387 | 60.0229 | 2.85
45.4007 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 45.412 | 4.4113 | 59.9711 | 2.85 | 45.3925 | 4.2992 | 60.0056 | 2.85 | 45.3644 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.3662 | 4.3871 | 60.0229 | 2.85
45.409 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 45.4203 | 4.4097 | 59.9711 | 2.85 | 45.4008 | 4.2992 | 60.0056 | 2.85 | 45.3727 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.3745 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.4173 | 4.1975 | 60.0172 | 2.85 | 45.4287 | 4.408 | 59.9711 | 2.85 | 45.4092 | 4.2992 | 60.0056 | 2.85 | 45.3811 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.3828 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.4257 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.437 | 4.4064 | 59.9711 | 2.85 | 45.4175 | 4.2992 | 60.0056 | 2.85 | 45.3894 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.3912 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.434 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.4453 | 4.4048 | 59.9711 | 2.85 | 45.4258 | 4.2992 | 60.0114 | 2.85 | 45.3978 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.3995 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.4423 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.4537 | 4.4032 | 59.9711 | 2.85 | 45.4341 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 45.4061 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4078 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.4507 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.462 | 4.4016 | 59.9711 | 2.85 | 45.4425 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 45.4144 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4161 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.459 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.4704 | 4.4 | 59.9711 | 2.85 | 45.4508 | 4.2993 | 60.0114 | 2.85 | 45.4227 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4246 | 4.3873 | 60.0229 | 2.85
45.4673 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.4787 | 4.3983 | 59.9711 | 2.85 | 45.4592 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 45.4311 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4329 | 4.3872 | 60.0229 | 2.85
45.4756 | 4.1974 | 60.0172 | 2.85 | 45.487 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.4675 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 45.4394 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4412 | 4.3871 | 60.0229 | 2.85
45.484 | 4.1973 | 60.0172 | 2.85 | 45.4954 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.4758 | 4.2994 | 60.0114 | 2.85 | 45.4478 | 4.1729 | 60.0114 | 2.85 | 45.4495 | 4.387 | 60.0229 | 2.85
45.4923 | 4.1973 | 60.0172 | 2.85 | 45.5037 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.4841 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 45.4561 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.4579 | 4.387 | 60.0229 | 2.85
45.5006 | 4.1972 | 60.0172 | 2.85 | 45.5121 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.4925 | 4.2995 | 60.0114 | 2.85 | 45.4644 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.4662 | 4.3851 | 60.0229 | 2.85
45.509 | 4.1971 | 60.0172 | 2.85 | 45.5204 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5008 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.4727 | 4.1728 | 60.0114 | 2.85 | 45.4745 | 4.3832 | 60.0229 | 2.85
45.5173 | 4.197 | 60.0172 | 2.85 | 45.5287 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5092 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.4811 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.4828 | 4.3813 | 60.0229 | 2.85
45.5256 | 4.1969 | 60.0172 | 2.85 | 45.537 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5175 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.4894 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.4912 | 4.3795 | 60.0229 | 2.85
45.534 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.5454 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5258 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.4977 | 4.1727 | 60.0114 | 2.85 | 45.4995 | 4.3776 | 60.0229 | 2.85
45.5423 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.5537 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5341 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.506 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5078 | 4.3757 | 60.0229 | 2.85
45.5506 | 4.1966 | 60.0172 | 2.85 | 45.5621 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5425 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.5144 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5161 | 4.3739 | 60.0229 | 2.85
45.559 | 4.1965 | 60.0172 | 2.85 | 45.5704 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5508 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.5227 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5244 | 4.372 | 60.0229 | 2.85
45.5673 | 4.1965 | 60.0172 | 2.85 | 45.5787 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5591 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.5311 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5328 | 4.3702 | 60.0229 | 2.85
45.5756 | 4.1966 | 60.0172 | 2.85 | 45.5871 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5674 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.5394 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5411 | 4.3684 | 60.0229 | 2.85
45.584 | 4.1966 | 60.0172 | 2.85 | 45.5954 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5758 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.5477 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5494 | 4.3683 | 60.0172 | 2.85
45.5923 | 4.1966 | 60.0172 | 2.85 | 45.6038 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5841 | 4.2996 | 60.0114 | 2.85 | 45.556 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5577 | 4.3683 | 60.0172 | 2.85
45.6006 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6121 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.5925 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.5644 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5662 | 4.3681 | 60.0172 | 2.85
45.6089 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6204 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.6008 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.5727 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5745 | 4.368 | 60.0172 | 2.85
45.6173 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6288 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.6091 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.5811 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5828 | 4.3679 | 60.0172 | 2.85
45.6256 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6371 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.6174 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.5894 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5911 | 4.3677 | 60.0172 | 2.85
45.6339 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.6454 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.6258 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.5977 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.5995 | 4.3676 | 60.0172 | 2.85
45.6423 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.6538 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.6341 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.606 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6078 | 4.3675 | 60.0172 | 2.85
45.6506 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.6621 | 4.3968 | 59.9711 | 2.85 | 45.6425 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6144 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6161 | 4.3674 | 60.0172 | 2.85
45.6589 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6704 | 4.3968 | 59.9711 | 2.85 | 45.6508 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6227 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6244 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
45.6673 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6788 | 4.3968 | 59.9711 | 2.85 | 45.6591 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.631 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6328 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
45.6756 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6871 | 4.3969 | 59.9711 | 2.85 | 45.6674 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6393 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6411 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.6839 | 4.1967 | 60.0172 | 2.85 | 45.6955 | 4.3969 | 59.9711 | 2.85 | 45.6758 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6477 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6494 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.6923 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.7038 | 4.397 | 59.9711 | 2.85 | 45.6841 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.656 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6577 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7006 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.7121 | 4.397 | 59.9711 | 2.85 | 45.6924 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6644 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6661 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7089 | 4.1968 | 60.0172 | 2.85 | 45.7205 | 4.3971 | 59.9711 | 2.85 | 45.7007 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6727 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6744 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7173 | 4.1968 | 60.0114 | 2.85 | 45.7288 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 45.7091 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.681 | 4.1726 | 60.0114 | 2.85 | 45.6827 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7256 | 4.1968 | 60.0114 | 2.85 | 45.7372 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 45.7174 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.6893 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.691 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7339 | 4.1969 | 60.0114 | 2.85 | 45.7455 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 45.7258 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85 | 45.6977 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.6995 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7422 | 4.1969 | 60.0114 | 2.85 | 45.7538 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 45.7341 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85 | 45.706 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7078 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7506 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.7621 | 4.3974 | 59.9711 | 2.85 | 45.7424 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85 | 45.7144 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7161 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7589 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.7705 | 4.3974 | 59.9711 | 2.85 | 45.7507 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.7227 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7244 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7672 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.7788 | 4.3975 | 59.9711 | 2.85 | 45.7591 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.731 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7328 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7756 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.7872 | 4.3976 | 59.9711 | 2.85 | 45.7674 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.7393 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7411 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7839 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.7955 | 4.3977 | 59.9711 | 2.85 | 45.7758 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.7477 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7494 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.7922 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.8038 | 4.3977 | 59.9711 | 2.85 | 45.7841 | 4.2992 | 60.0172 | 2.85 | 45.756 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7577 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8006 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8122 | 4.3979 | 59.9711 | 2.85 | 45.7924 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.7643 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7661 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8089 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8205 | 4.3981 | 59.9711 | 2.85 | 45.8007 | 4.2993 | 60.0172 | 2.85 | 45.7726 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7744 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8172 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8289 | 4.3983 | 59.9711 | 2.85 | 45.8091 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85 | 45.781 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7827 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8256 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8372 | 4.3985 | 59.9711 | 2.85 | 45.8174 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85 | 45.7893 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.791 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8339 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8455 | 4.3987 | 59.9711 | 2.85 | 45.8257 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.7977 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.7994 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8422 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8539 | 4.3989 | 59.9711 | 2.85 | 45.834 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.806 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.8077 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8506 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8622 | 4.3989 | 59.9711 | 2.85 | 45.8424 | 4.2995 | 60.0172 | 2.85 | 45.8143 | 4.1726 | 60.0172 | 2.85 | 45.816 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8589 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8705 | 4.399 | 59.9711 | 2.85 | 45.8507 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.8226 | 4.1725 | 60.0172 | 2.85 | 45.8243 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8672 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8789 | 4.399 | 59.9711 | 2.85 | 45.8591 | 4.2996 | 60.0172 | 2.85 | 45.831 | 4.1723 | 60.0172 | 2.85 | 45.8328 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8755 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8872 | 4.3991 | 59.9711 | 2.85 | 45.8674 | 4.2997 | 60.0172 | 2.85 | 45.8393 | 4.1722 | 60.0172 | 2.85 | 45.8411 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8839 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.8956 | 4.3989 | 59.9711 | 2.85 | 45.8757 | 4.2998 | 60.0172 | 2.85 | 45.8477 | 4.1721 | 60.0172 | 2.85 | 45.8494 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.8922 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9039 | 4.3987 | 59.9711 | 2.85 | 45.884 | 4.2998 | 60.0172 | 2.85 | 45.856 | 4.172 | 60.0172 | 2.85 | 45.8577 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9005 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9122 | 4.3984 | 59.9711 | 2.85 | 45.8924 | 4.2999 | 60.0172 | 2.85 | 45.8643 | 4.1719 | 60.0172 | 2.85 | 45.8661 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9089 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9206 | 4.3981 | 59.9711 | 2.85 | 45.9007 | 4.2999 | 60.0172 | 2.85 | 45.8726 | 4.1717 | 60.0172 | 2.85 | 45.8744 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9172 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9289 | 4.3979 | 59.9711 | 2.85 | 45.9091 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 45.881 | 4.1716 | 60.0172 | 2.85 | 45.8827 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9255 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9373 | 4.3976 | 59.9711 | 2.85 | 45.9174 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 45.8893 | 4.1715 | 60.0172 | 2.85 | 45.891 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9339 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9456 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 45.9257 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 45.8976 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.8994 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9422 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9539 | 4.3971 | 59.9711 | 2.85 | 45.934 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9059 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9077 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9505 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9622 | 4.3969 | 59.9711 | 2.85 | 45.9424 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9143 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.916 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9589 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9706 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.9507 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9226 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9243 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9672 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9789 | 4.3966 | 59.9711 | 2.85 | 45.959 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.931 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9327 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9755 | 4.1971 | 60.0114 | 2.85 | 45.9873 | 4.3965 | 59.9711 | 2.85 | 45.9673 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9393 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.941 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
45.9839 | 4.197 | 60.0114 | 2.85 | 45.9956 | 4.3965 | 59.9711 | 2.85 | 45.9757 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9476 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9493 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
45.9922 | 4.1969 | 60.0114 | 2.85 | 46.0039 | 4.3966 | 59.9711 | 2.85 | 45.984 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9559 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9576 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
46.0005 | 4.1967 | 60.0114 | 2.85 | 46.0123 | 4.3967 | 59.9711 | 2.85 | 45.9924 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9643 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9661 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
46.0089 | 4.1966 | 60.0114 | 2.85 | 46.0206 | 4.3968 | 59.9711 | 2.85 | 46.0007 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9726 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9744 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
46.0172 | 4.1965 | 60.0114 | 2.85 | 46.029 | 4.3969 | 59.9711 | 2.85 | 46.009 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.981 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9827 | 4.3673 | 60.0172 | 2.85
46.0255 | 4.1964 | 60.0114 | 2.85 | 46.0373 | 4.397 | 59.9711 | 2.85 | 46.0173 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9893 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.991 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.0339 | 4.1963 | 60.0114 | 2.85 | 46.0456 | 4.3971 | 59.9711 | 2.85 | 46.0257 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 45.9976 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 45.9994 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.0422 | 4.1962 | 60.0114 | 2.85 | 46.054 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.034 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.0059 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 46.0077 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.0505 | 4.196 | 60.0114 | 2.85 | 46.0623 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.0424 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.0143 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 46.016 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.0589 | 4.1959 | 60.0114 | 2.85 | 46.0706 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 46.0507 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.0226 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 46.0243 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.0672 | 4.1959 | 60.0114 | 2.85 | 46.079 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 46.059 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.0309 | 4.1714 | 60.0172 | 2.85 | 46.0327 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.0755 | 4.1958 | 60.0114 | 2.85 | 46.0873 | 4.3973 | 59.9711 | 2.85 | 46.0673 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.0392 | 4.1713 | 60.0172 | 2.85 | 46.041 | 4.367 | 60.0172 | 2.85
46.0838 | 4.1957 | 60.0114 | 2.85 | 46.0956 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.0757 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.0476 | 4.1713 | 60.0172 | 2.85 | 46.0493 | 4.367 | 60.0172 | 2.85
46.0922 | 4.1956 | 60.0114 | 2.85 | 46.104 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.084 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.0559 | 4.1712 | 60.0172 | 2.85 | 46.0576 | 4.367 | 60.0172 | 2.85
46.1005 | 4.1956 | 60.0114 | 2.85 | 46.1123 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.0923 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.0643 | 4.1711 | 60.0172 | 2.85 | 46.066 | 4.367 | 60.0172 | 2.85
46.1088 | 4.1955 | 60.0114 | 2.85 | 46.1207 | 4.3972 | 59.9711 | 2.85 | 46.1006 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.0726 | 4.1711 | 60.0172 | 2.85 | 46.0743 | 4.367 | 60.0172 | 2.85
46.1172 | 4.1954 | 60.0114 | 2.85 | 46.129 | 4.3971 | 59.9711 | 2.85 | 46.109 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.0809 | 4.171 | 60.0172 | 2.85 | 46.0826 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.1255 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.1373 | 4.397 | 59.9711 | 2.85 | 46.1173 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.0892 | 4.1709 | 60.0172 | 2.85 | 46.0909 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.1338 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.1457 | 4.3969 | 59.9711 | 2.85 | 46.1257 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.0976 | 4.1708 | 60.0172 | 2.85 | 46.0992 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.1422 | 4.1951 | 60.0114 | 2.85 | 46.154 | 4.3968 | 59.9711 | 2.85 | 46.134 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1059 | 4.1707 | 60.0172 | 2.85 | 46.1077 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.1505 | 4.1951 | 60.0114 | 2.85 | 46.1624 | 4.3968 | 59.9769 | 2.85 | 46.1423 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1143 | 4.1706 | 60.0172 | 2.85 | 46.116 | 4.3671 | 60.0172 | 2.85
46.1588 | 4.195 | 60.0114 | 2.85 | 46.1707 | 4.3967 | 59.9769 | 2.85 | 46.1506 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1226 | 4.1706 | 60.0172 | 2.85 | 46.1243 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.1672 | 4.195 | 60.0114 | 2.85 | 46.179 | 4.3966 | 59.9769 | 2.85 | 46.159 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1309 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1326 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.1755 | 4.195 | 60.0114 | 2.85 | 46.1874 | 4.3965 | 59.9769 | 2.85 | 46.1673 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1392 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.141 | 4.3672 | 60.0172 | 2.85
46.1838 | 4.1951 | 60.0114 | 2.85 | 46.1957 | 4.3964 | 59.9769 | 2.85 | 46.1757 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1476 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1493 | 4.3655 | 60.0172 | 2.85
46.1922 | 4.1951 | 60.0114 | 2.85 | 46.204 | 4.3963 | 59.9769 | 2.85 | 46.184 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1559 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1576 | 4.3639 | 60.0172 | 2.85
46.2005 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.2124 | 4.3962 | 59.9769 | 2.85 | 46.1923 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1642 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1659 | 4.3623 | 60.0172 | 2.85
46.2088 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.2207 | 4.3962 | 59.9769 | 2.85 | 46.2006 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1725 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1743 | 4.3607 | 60.0172 | 2.85
46.2171 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.229 | 4.3961 | 59.9769 | 2.85 | 46.209 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1809 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1826 | 4.3592 | 60.0172 | 2.85
46.2255 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.2374 | 4.3961 | 59.9769 | 2.85 | 46.2173 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1892 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1909 | 4.3577 | 60.0172 | 2.85
46.2338 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.2457 | 4.3961 | 59.9769 | 2.85 | 46.2256 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.1976 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.1992 | 4.3561 | 60.0172 | 2.85
46.2422 | 4.1954 | 60.0114 | 2.85 | 46.2541 | 4.396 | 59.9769 | 2.85 | 46.2339 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2059 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2076 | 4.3546 | 60.0172 | 2.85
46.2505 | 4.1954 | 60.0114 | 2.85 | 46.2624 | 4.396 | 59.9769 | 2.85 | 46.2423 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2142 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2159 | 4.353 | 60.0172 | 2.85
46.2588 | 4.1954 | 60.0114 | 2.85 | 46.2707 | 4.3959 | 59.9769 | 2.85 | 46.2506 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2225 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2242 | 4.3514 | 60.0172 | 2.85
46.2672 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.2791 | 4.3959 | 59.9769 | 2.85 | 46.259 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2309 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2325 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.2755 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.2874 | 4.3958 | 59.9769 | 2.85 | 46.2673 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2392 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.241 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.2838 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.2957 | 4.3957 | 59.9769 | 2.85 | 46.2756 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2476 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2493 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.2921 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3041 | 4.3956 | 59.9769 | 2.85 | 46.2839 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2559 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2576 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3005 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3124 | 4.3955 | 59.9769 | 2.85 | 46.2922 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2642 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2659 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3088 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3207 | 4.3954 | 59.9769 | 2.85 | 46.3006 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2725 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2743 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3171 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3291 | 4.3953 | 59.9769 | 2.85 | 46.3089 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2809 | 4.1705 | 60.0172 | 2.85 | 46.2826 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3255 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3374 | 4.3952 | 59.9769 | 2.85 | 46.3173 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2892 | 4.1688 | 60.0172 | 2.85 | 46.2909 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3338 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3458 | 4.3926 | 59.9769 | 2.85 | 46.3256 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.2975 | 4.1672 | 60.0172 | 2.85 | 46.2992 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3421 | 4.1952 | 60.0114 | 2.85 | 46.3541 | 4.3901 | 59.9769 | 2.85 | 46.3339 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3058 | 4.1656 | 60.0172 | 2.85 | 46.3076 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3505 | 4.1953 | 60.0114 | 2.85 | 46.3624 | 4.3876 | 59.9769 | 2.85 | 46.3422 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3142 | 4.1639 | 60.0172 | 2.85 | 46.3159 | 4.3515 | 60.0172 | 2.85
46.3588 | 4.1954 | 60.0114 | 2.85 | 46.3708 | 4.3851 | 59.9769 | 2.85 | 46.3506 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3225 | 4.1623 | 60.0172 | 2.85 | 46.3242 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3671 | 4.1927 | 60.0114 | 2.85 | 46.3791 | 4.3827 | 59.9769 | 2.85 | 46.3589 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3308 | 4.1606 | 60.0172 | 2.85 | 46.3325 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3755 | 4.19 | 60.0114 | 2.85 | 46.3875 | 4.3802 | 59.9769 | 2.85 | 46.3672 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3392 | 4.159 | 60.0172 | 2.85 | 46.3409 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3838 | 4.1873 | 60.0114 | 2.85 | 46.3958 | 4.3777 | 59.9769 | 2.85 | 46.3755 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3475 | 4.1573 | 60.0172 | 2.85 | 46.3492 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.3921 | 4.1846 | 60.0114 | 2.85 | 46.4041 | 4.3753 | 59.9769 | 2.85 | 46.3839 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3558 | 4.1536 | 60.0172 | 2.85 | 46.3575 | 4.3516 | 60.0172 | 2.85
46.4005 | 4.1819 | 60.0114 | 2.85 | 46.4124 | 4.3728 | 59.9769 | 2.85 | 46.3922 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3641 | 4.1499 | 60.0172 | 2.85 | 46.3658 | 4.3517 | 60.0172 | 2.85
46.4088 | 4.1792 | 60.0114 | 2.85 | 46.4208 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4006 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3725 | 4.1478 | 60.0172 | 2.85 | 46.3743 | 4.3518 | 60.0172 | 2.85
46.4171 | 4.1765 | 60.0114 | 2.85 | 46.4291 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4089 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.3808 | 4.1458 | 60.0172 | 2.85 | 46.3826 | 4.3518 | 60.0172 | 2.85
46.4254 | 4.1739 | 60.0114 | 2.85 | 46.4375 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4172 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.3892 | 4.1437 | 60.0172 | 2.85 | 46.3909 | 4.3519 | 60.0172 | 2.85
46.4338 | 4.1711 | 60.0114 | 2.85 | 46.4458 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4255 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.3975 | 4.1416 | 60.0172 | 2.85 | 46.3992 | 4.352 | 60.0172 | 2.85
46.4421 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.4541 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4339 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.4058 | 4.1395 | 60.0172 | 2.85 | 46.4076 | 4.3522 | 60.0172 | 2.85
46.4504 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.4625 | 4.3704 | 59.9769 | 2.85 | 46.4422 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.4141 | 4.1374 | 60.0172 | 2.85 | 46.4159 | 4.3523 | 60.0172 | 2.85
46.4588 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.4708 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.4506 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.4225 | 4.1354 | 60.0172 | 2.85 | 46.4242 | 4.3524 | 60.0172 | 2.85
46.4671 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.4792 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.4589 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4308 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4325 | 4.3525 | 60.0172 | 2.85
46.4754 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.4875 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.4672 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4391 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4409 | 4.3527 | 60.0172 | 2.85
46.4838 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.4958 | 4.3706 | 59.9769 | 2.85 | 46.4755 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4474 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4492 | 4.3527 | 60.0172 | 2.85
46.4921 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.5042 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.4839 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 46.4558 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4575 | 4.3528 | 60.0172 | 2.85
46.5004 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.5125 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.4922 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 46.4641 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4658 | 4.3529 | 60.0172 | 2.85
46.5088 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.5208 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5005 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4725 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4742 | 4.353 | 60.0172 | 2.85
46.5171 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5292 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5089 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4808 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4825 | 4.3531 | 60.0172 | 2.85
46.5254 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5375 | 4.3709 | 59.9769 | 2.85 | 46.5172 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4891 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4908 | 4.3531 | 60.0172 | 2.85
46.5338 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5458 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5255 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.4974 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.4991 | 4.3532 | 60.0172 | 2.85
46.5421 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5542 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5339 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5058 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.5076 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.5504 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5625 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5422 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5141 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.5159 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.5588 | 4.1685 | 60.0114 | 2.85 | 46.5708 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.5505 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5225 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.5242 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.5671 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.5792 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.5588 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5308 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.5325 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.5754 | 4.1684 | 60.0114 | 2.85 | 46.5875 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.5672 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5391 | 4.1333 | 60.0172 | 2.85 | 46.5409 | 4.3535 | 60.0172 | 2.85
46.5838 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.5959 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.5755 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.5474 | 4.1334 | 60.0172 | 2.85 | 46.5492 | 4.3535 | 60.0172 | 2.85
46.5921 | 4.1683 | 60.0114 | 2.85 | 46.6042 | 4.3706 | 59.9769 | 2.85 | 46.5839 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.5558 | 4.1334 | 60.0172 | 2.85 | 46.5575 | 4.3535 | 60.0172 | 2.85
46.6004 | 4.1682 | 60.0114 | 2.85 | 46.6125 | 4.3706 | 59.9769 | 2.85 | 46.5922 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.5641 | 4.1335 | 60.0172 | 2.85 | 46.5658 | 4.3535 | 60.0172 | 2.85
46.6087 | 4.1681 | 60.0114 | 2.85 | 46.6208 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.6005 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.5724 | 4.1335 | 60.0172 | 2.85 | 46.5742 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6171 | 4.168 | 60.0114 | 2.85 | 46.6292 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.6088 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.5807 | 4.1336 | 60.0172 | 2.85 | 46.5825 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6254 | 4.1678 | 60.0114 | 2.85 | 46.6375 | 4.3705 | 59.9769 | 2.85 | 46.6172 | 4.3004 | 60.0172 | 2.85 | 46.5891 | 4.1336 | 60.0172 | 2.85 | 46.5908 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6337 | 4.1677 | 60.0114 | 2.85 | 46.6459 | 4.3706 | 59.9769 | 2.85 | 46.6255 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.5974 | 4.1336 | 60.0172 | 2.85 | 46.5991 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6421 | 4.1675 | 60.0114 | 2.85 | 46.6542 | 4.3707 | 59.9769 | 2.85 | 46.6339 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.6058 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6075 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6504 | 4.1675 | 60.0114 | 2.85 | 46.6625 | 4.3708 | 59.9769 | 2.85 | 46.6422 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.6141 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6158 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.6587 | 4.1674 | 60.0114 | 2.85 | 46.6709 | 4.3709 | 59.9769 | 2.85 | 46.6505 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.6224 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6241 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.6671 | 4.1674 | 60.0114 | 2.85 | 46.6792 | 4.371 | 59.9769 | 2.85 | 46.6588 | 4.3008 | 60.0172 | 2.85 | 46.6307 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6324 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.6754 | 4.1673 | 60.0114 | 2.85 | 46.6876 | 4.371 | 59.9769 | 2.85 | 46.6672 | 4.3008 | 60.0172 | 2.85 | 46.6391 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6409 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.6837 | 4.1673 | 60.0114 | 2.85 | 46.6959 | 4.3711 | 59.9769 | 2.85 | 46.6755 | 4.3009 | 60.0172 | 2.85 | 46.6474 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6492 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.6921 | 4.1673 | 60.0114 | 2.85 | 46.7042 | 4.3712 | 59.9769 | 2.85 | 46.6838 | 4.3009 | 60.0172 | 2.85 | 46.6558 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6575 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.7004 | 4.1637 | 60.0114 | 2.85 | 46.7126 | 4.3713 | 59.9769 | 2.85 | 46.6921 | 4.301 | 60.0172 | 2.85 | 46.6641 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6658 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.7087 | 4.1602 | 60.0114 | 2.85 | 46.7209 | 4.3713 | 59.9769 | 2.85 | 46.7005 | 4.301 | 60.0172 | 2.85 | 46.6724 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6742 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.7171 | 4.1567 | 60.0056 | 2.85 | 46.7292 | 4.3714 | 59.9769 | 2.85 | 46.7088 | 4.3009 | 60.0172 | 2.85 | 46.6807 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6825 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.7254 | 4.1532 | 60.0056 | 2.85 | 46.7376 | 4.3714 | 59.9769 | 2.85 | 46.7172 | 4.3009 | 60.0172 | 2.85 | 46.6891 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6908 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.7337 | 4.1497 | 60.0056 | 2.85 | 46.7459 | 4.3714 | 59.9769 | 2.85 | 46.7255 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.6974 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.6991 | 4.3532 | 60.0172 | 2.85
46.7421 | 4.1462 | 60.0056 | 2.85 | 46.7542 | 4.3714 | 59.9769 | 2.85 | 46.7338 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.7057 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.7075 | 4.3531 | 60.0172 | 2.85
46.7504 | 4.1427 | 60.0056 | 2.85 | 46.7626 | 4.3715 | 59.9769 | 2.85 | 46.7421 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.7141 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 46.7158 | 4.353 | 60.0172 | 2.85
46.7587 | 4.1391 | 60.0056 | 2.85 | 46.7709 | 4.3715 | 59.9769 | 2.85 | 46.7505 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.7224 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 46.7241 | 4.3529 | 60.0172 | 2.85
46.7671 | 4.1355 | 60.0056 | 2.85 | 46.7793 | 4.3716 | 59.9769 | 2.85 | 46.7588 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.7307 | 4.1339 | 60.0172 | 2.85 | 46.7324 | 4.3529 | 60.0172 | 2.85
46.7754 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 46.7876 | 4.3716 | 59.9769 | 2.85 | 46.7672 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 46.7391 | 4.134 | 60.0172 | 2.85 | 46.7408 | 4.3528 | 60.0172 | 2.85
46.7837 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 46.7959 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.7755 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 46.7474 | 4.1341 | 60.0172 | 2.85 | 46.7491 | 4.3527 | 60.0172 | 2.85
46.7921 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8043 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.7838 | 4.2999 | 60.0172 | 2.85 | 46.7557 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.7574 | 4.3526 | 60.0172 | 2.85
46.8004 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8126 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.7921 | 4.2999 | 60.0172 | 2.85 | 46.764 | 4.1343 | 60.0172 | 2.85 | 46.7657 | 4.3524 | 60.0172 | 2.85
46.8087 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.821 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8005 | 4.3 | 60.0172 | 2.85 | 46.7724 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85 | 46.7742 | 4.3523 | 60.0172 | 2.85
46.817 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8293 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8088 | 4.3001 | 60.0172 | 2.85 | 46.7807 | 4.1345 | 60.0172 | 2.85 | 46.7825 | 4.3524 | 60.0172 | 2.85
46.8254 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8376 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8171 | 4.3002 | 60.0172 | 2.85 | 46.7891 | 4.1346 | 60.0172 | 2.85 | 46.7908 | 4.3524 | 60.0172 | 2.85
46.8337 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8459 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8254 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.7974 | 4.1346 | 60.0172 | 2.85 | 46.7991 | 4.3525 | 60.0172 | 2.85
46.842 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8543 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8338 | 4.3003 | 60.0172 | 2.85 | 46.8057 | 4.1346 | 60.0172 | 2.85 | 46.8075 | 4.3526 | 60.0172 | 2.85
46.8504 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8626 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8421 | 4.3005 | 60.0172 | 2.85 | 46.814 | 4.1346 | 60.0172 | 2.85 | 46.8158 | 4.3527 | 60.0172 | 2.85
46.8587 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.871 | 4.3717 | 59.9769 | 2.85 | 46.8505 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.8224 | 4.1345 | 60.0172 | 2.85 | 46.8241 | 4.3528 | 60.0172 | 2.85
46.8671 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8793 | 4.3695 | 59.9769 | 2.85 | 46.8588 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.8307 | 4.1345 | 60.0172 | 2.85 | 46.8324 | 4.3529 | 60.0172 | 2.85
46.8754 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.8876 | 4.3674 | 59.9769 | 2.85 | 46.8671 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.8391 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85 | 46.8407 | 4.353 | 60.0172 | 2.85
46.8837 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.896 | 4.3652 | 59.9769 | 2.85 | 46.8754 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.8474 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85 | 46.8491 | 4.3531 | 60.0172 | 2.85
46.892 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9043 | 4.3631 | 59.9769 | 2.85 | 46.8838 | 4.3008 | 60.0172 | 2.85 | 46.8557 | 4.1343 | 60.0172 | 2.85 | 46.8574 | 4.3532 | 60.0172 | 2.85
46.9004 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9126 | 4.3609 | 59.9769 | 2.85 | 46.8921 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.864 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.8657 | 4.3533 | 60.0172 | 2.85
46.9087 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.921 | 4.3588 | 59.9769 | 2.85 | 46.9005 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.8724 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.874 | 4.3534 | 60.0172 | 2.85
46.917 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9293 | 4.3566 | 59.9769 | 2.85 | 46.9088 | 4.3007 | 60.0172 | 2.85 | 46.8807 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.8824 | 4.3514 | 60.0172 | 2.85
46.9254 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9377 | 4.3544 | 59.9769 | 2.85 | 46.9171 | 4.3006 | 60.0172 | 2.85 | 46.889 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.8907 | 4.3494 | 60.0172 | 2.85
46.9337 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.946 | 4.3523 | 59.9769 | 2.85 | 46.9254 | 4.3006 | 60.0229 | 2.85 | 46.8973 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.899 | 4.3474 | 60.0172 | 2.85
46.942 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9543 | 4.3501 | 59.9769 | 2.85 | 46.9338 | 4.3005 | 60.0229 | 2.85 | 46.9057 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9073 | 4.3454 | 60.0172 | 2.85
46.9504 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.9627 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 46.9421 | 4.3005 | 60.0229 | 2.85 | 46.914 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9158 | 4.3435 | 60.0172 | 2.85
46.9587 | 4.1321 | 60.0056 | 2.85 | 46.971 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 46.9504 | 4.3004 | 60.0229 | 2.85 | 46.9224 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9241 | 4.3415 | 60.0172 | 2.85
46.967 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 46.9793 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 46.9587 | 4.3004 | 60.0229 | 2.85 | 46.9307 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9324 | 4.3396 | 60.0172 | 2.85
46.9754 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 46.9877 | 4.3503 | 59.9769 | 2.85 | 46.967 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 46.939 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9407 | 4.3376 | 60.0172 | 2.85
46.9837 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 46.996 | 4.3503 | 59.9769 | 2.85 | 46.9754 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 46.9473 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9491 | 4.3356 | 60.0172 | 2.85
46.992 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 47.0043 | 4.3503 | 59.9769 | 2.85 | 46.9837 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 46.9557 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9574 | 4.3336 | 60.0172 | 2.85
47.0004 | 4.132 | 60.0056 | 2.85 | 47.0127 | 4.3503 | 59.9769 | 2.85 | 46.9921 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 46.964 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9657 | 4.3337 | 60.0172 | 2.85
47.0087 | 4.1319 | 60.0056 | 2.85 | 47.021 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.0004 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 46.9724 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.974 | 4.3337 | 60.0172 | 2.85
47.017 | 4.1319 | 60.0056 | 2.85 | 47.0294 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.0087 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 46.9807 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9824 | 4.3337 | 60.0172 | 2.85
47.0254 | 4.1319 | 60.0056 | 2.85 | 47.0377 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.017 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 46.989 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.9907 | 4.3337 | 60.0172 | 2.85
47.0337 | 4.1319 | 60.0056 | 2.85 | 47.046 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.0254 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 46.9973 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 46.999 | 4.3336 | 60.0172 | 2.85
47.042 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.0544 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.0337 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0057 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0073 | 4.3335 | 60.0172 | 2.85
47.0504 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.0627 | 4.3502 | 59.9769 | 2.85 | 47.0421 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.014 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0157 | 4.3334 | 60.0172 | 2.85
47.0587 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.071 | 4.3501 | 59.9769 | 2.85 | 47.0504 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0223 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.024 | 4.3333 | 60.0172 | 2.85
47.067 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.0794 | 4.35 | 59.9769 | 2.85 | 47.0587 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0306 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0323 | 4.3332 | 60.0172 | 2.85
47.0754 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.0877 | 4.35 | 59.9769 | 2.85 | 47.067 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.039 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0406 | 4.3331 | 60.0172 | 2.85
47.0837 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.096 | 4.35 | 59.9769 | 2.85 | 47.0754 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0473 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0491 | 4.333 | 60.0172 | 2.85
47.092 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1044 | 4.35 | 59.9769 | 2.85 | 47.0837 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0556 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0574 | 4.3329 | 60.0172 | 2.85
47.1004 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1127 | 4.347 | 59.9769 | 2.85 | 47.092 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.064 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0657 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.1087 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1211 | 4.344 | 59.9769 | 2.85 | 47.1003 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0723 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.074 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.117 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1294 | 4.341 | 59.9769 | 2.85 | 47.1087 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0806 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0824 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1254 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1377 | 4.338 | 59.9769 | 2.85 | 47.117 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0889 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.0907 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1337 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1461 | 4.335 | 59.9769 | 2.85 | 47.1254 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.0973 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.099 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.142 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1544 | 4.3321 | 59.9769 | 2.85 | 47.1337 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.1056 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.1073 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1504 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1628 | 4.3291 | 59.9769 | 2.85 | 47.142 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.114 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.1157 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1587 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1711 | 4.3262 | 59.9769 | 2.85 | 47.1503 | 4.3002 | 60.0229 | 2.85 | 47.1223 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.124 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.167 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1794 | 4.3232 | 59.9769 | 2.85 | 47.1587 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1306 | 4.1342 | 60.0172 | 2.85 | 47.1323 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1754 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1877 | 4.3203 | 59.9769 | 2.85 | 47.167 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1389 | 4.1341 | 60.0172 | 2.85 | 47.1406 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.1837 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.1961 | 4.3203 | 59.9769 | 2.85 | 47.1753 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1473 | 4.1341 | 60.0172 | 2.85 | 47.149 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.192 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2044 | 4.3203 | 59.9769 | 2.85 | 47.1837 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1556 | 4.134 | 60.0172 | 2.85 | 47.1573 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.2003 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2128 | 4.3204 | 59.9769 | 2.85 | 47.192 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1639 | 4.134 | 60.0172 | 2.85 | 47.1656 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2087 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2211 | 4.3204 | 59.9769 | 2.85 | 47.2003 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1722 | 4.134 | 60.0172 | 2.85 | 47.174 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.217 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2294 | 4.3206 | 59.9769 | 2.85 | 47.2086 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1806 | 4.1339 | 60.0172 | 2.85 | 47.1824 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2253 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2378 | 4.3208 | 59.9769 | 2.85 | 47.217 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1889 | 4.1339 | 60.0172 | 2.85 | 47.1907 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2337 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2461 | 4.321 | 59.9769 | 2.85 | 47.2253 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.1973 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.199 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.242 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2545 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.2336 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.2056 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2073 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2503 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2628 | 4.3214 | 59.9769 | 2.85 | 47.2419 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.2139 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2157 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2587 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2711 | 4.3216 | 59.9769 | 2.85 | 47.2503 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.2222 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.224 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.267 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2794 | 4.3218 | 59.9769 | 2.85 | 47.2586 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.2306 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2323 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2753 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2878 | 4.322 | 59.9769 | 2.85 | 47.267 | 4.3003 | 60.0229 | 2.85 | 47.2389 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2406 | 4.3328 | 60.0172 | 2.85
47.2837 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.2961 | 4.3221 | 59.9769 | 2.85 | 47.2753 | 4.3004 | 60.0229 | 2.85 | 47.2473 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.249 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.292 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3045 | 4.3221 | 59.9769 | 2.85 | 47.2836 | 4.3004 | 60.0229 | 2.85 | 47.2556 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2573 | 4.3327 | 60.0172 | 2.85
47.3003 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3128 | 4.322 | 59.9769 | 2.85 | 47.2919 | 4.3004 | 60.0229 | 2.85 | 47.2639 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2656 | 4.3326 | 60.0172 | 2.85
47.3087 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3211 | 4.3219 | 59.9769 | 2.85 | 47.3003 | 4.3005 | 60.0229 | 2.85 | 47.2722 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2739 | 4.3325 | 60.0172 | 2.85
47.317 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3295 | 4.3218 | 59.9769 | 2.85 | 47.3086 | 4.3005 | 60.0229 | 2.85 | 47.2806 | 4.1338 | 60.0172 | 2.85 | 47.2823 | 4.3324 | 60.0172 | 2.85
47.3253 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3378 | 4.3217 | 59.9769 | 2.85 | 47.317 | 4.3006 | 60.0229 | 2.85 | 47.2889 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 47.2906 | 4.3323 | 60.0172 | 2.85
47.3337 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3461 | 4.3216 | 59.9769 | 2.85 | 47.3253 | 4.3007 | 60.0229 | 2.85 | 47.2972 | 4.1337 | 60.0172 | 2.85 | 47.299 | 4.3323 | 60.0172 | 2.85
47.342 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3545 | 4.3215 | 59.9769 | 2.85 | 47.3336 | 4.3007 | 60.0229 | 2.85 | 47.3055 | 4.1311 | 60.0172 | 2.85 | 47.3073 | 4.3322 | 60.0172 | 2.85
47.3503 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3628 | 4.3214 | 59.9769 | 2.85 | 47.3419 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3139 | 4.1286 | 60.0172 | 2.85 | 47.3157 | 4.3321 | 60.0172 | 2.85
47.3587 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3712 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3503 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3222 | 4.1261 | 60.0172 | 2.85 | 47.324 | 4.332 | 60.0172 | 2.85
47.367 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3795 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3586 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3306 | 4.1235 | 60.0172 | 2.85 | 47.3323 | 4.3291 | 60.0172 | 2.85
47.3753 | 4.1318 | 60.0056 | 2.85 | 47.3878 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3669 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3389 | 4.121 | 60.0172 | 2.85 | 47.3406 | 4.3261 | 60.0172 | 2.85
47.3837 | 4.1283 | 60.0114 | 2.85 | 47.3961 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3752 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3472 | 4.1184 | 60.0172 | 2.85 | 47.349 | 4.3231 | 60.0172 | 2.85
47.392 | 4.1248 | 60.0114 | 2.85 | 47.4045 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3836 | 4.3008 | 60.0229 | 2.85 | 47.3555 | 4.1159 | 60.0172 | 2.85 | 47.3573 | 4.3202 | 60.0172 | 2.85
47.4003 | 4.1214 | 60.0114 | 2.85 | 47.4128 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.3919 | 4.2969 | 60.0229 | 2.85 | 47.3639 | 4.1134 | 60.0172 | 2.85 | 47.3656 | 4.3173 | 60.0172 | 2.85
47.4087 | 4.1179 | 60.0114 | 2.85 | 47.4212 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4002 | 4.2929 | 60.0229 | 2.85 | 47.3722 | 4.1109 | 60.0172 | 2.85 | 47.3739 | 4.3143 | 60.0172 | 2.85
47.417 | 4.1144 | 60.0114 | 2.85 | 47.4295 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4086 | 4.2888 | 60.0229 | 2.85 | 47.3806 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.3823 | 4.3114 | 60.0172 | 2.85
47.4253 | 4.1109 | 60.0114 | 2.85 | 47.4378 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4169 | 4.2848 | 60.0229 | 2.85 | 47.3889 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.3906 | 4.3085 | 60.0172 | 2.85
47.4337 | 4.1074 | 60.0114 | 2.85 | 47.4462 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4252 | 4.2807 | 60.0345 | 2.85 | 47.3972 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.3989 | 4.3055 | 60.0172 | 2.85
47.442 | 4.1039 | 60.0114 | 2.85 | 47.4545 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4335 | 4.2767 | 60.0345 | 2.85 | 47.4055 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4072 | 4.3026 | 60.0172 | 2.85
47.4503 | 4.1004 | 60.0114 | 2.85 | 47.4629 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.4419 | 4.2726 | 60.0345 | 2.85 | 47.4139 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4156 | 4.3027 | 60.0172 | 2.85
47.4586 | 4.0969 | 60.0114 | 2.85 | 47.4712 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4502 | 4.2686 | 60.0345 | 2.85 | 47.4222 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.424 | 4.3028 | 60.0172 | 2.85
47.467 | 4.0969 | 60.0114 | 2.85 | 47.4795 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4586 | 4.2645 | 60.0345 | 2.85 | 47.4305 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4323 | 4.3029 | 60.0172 | 2.85
47.4753 | 4.0968 | 60.0114 | 2.85 | 47.4879 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4669 | 4.2605 | 60.0345 | 2.85 | 47.4388 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4406 | 4.303 | 60.0172 | 2.85
47.4836 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 47.4962 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4752 | 4.2604 | 60.0345 | 2.85 | 47.4472 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.449 | 4.3031 | 60.0172 | 2.85
47.492 | 4.0965 | 60.0114 | 2.85 | 47.5045 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4835 | 4.2603 | 60.0345 | 2.85 | 47.4555 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4573 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.5003 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 47.5129 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.4919 | 4.2602 | 60.0345 | 2.85 | 47.4639 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4656 | 4.3033 | 60.0172 | 2.85
47.5086 | 4.0962 | 60.0114 | 2.85 | 47.5212 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.5002 | 4.2602 | 60.0345 | 2.85 | 47.4722 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4739 | 4.3034 | 60.0172 | 2.85
47.517 | 4.0961 | 60.0114 | 2.85 | 47.5295 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.5085 | 4.2603 | 60.0345 | 2.85 | 47.4805 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4823 | 4.3035 | 60.0172 | 2.85
47.5253 | 4.0959 | 60.0114 | 2.85 | 47.5379 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.5168 | 4.2603 | 60.0345 | 2.85 | 47.4888 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4906 | 4.3036 | 60.0172 | 2.85
47.5336 | 4.0958 | 60.0114 | 2.85 | 47.5462 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5251 | 4.2604 | 60.0345 | 2.85 | 47.4972 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.4989 | 4.3036 | 60.0172 | 2.85
47.542 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5546 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5335 | 4.2605 | 60.0345 | 2.85 | 47.5055 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5072 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.5503 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5629 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5418 | 4.2607 | 60.0345 | 2.85 | 47.5139 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5156 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.5586 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5712 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5502 | 4.2608 | 60.0345 | 2.85 | 47.5222 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5239 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.567 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5796 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5585 | 4.261 | 60.0345 | 2.85 | 47.5305 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5322 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.5753 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5879 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5668 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.5388 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5405 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.5836 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.5963 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5751 | 4.2612 | 60.0345 | 2.85 | 47.5472 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5488 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.592 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.6046 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5835 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.5555 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5573 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6003 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6129 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.5918 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.5638 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5656 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6086 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6212 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6001 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.5721 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5739 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.617 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6296 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6085 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.5805 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5822 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6253 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6379 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6168 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.5888 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5906 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6336 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6463 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6251 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.5972 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.5989 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.642 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6546 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6334 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6055 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.6072 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6503 | 4.0955 | 60.0114 | 2.85 | 47.6629 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6418 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6138 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.6155 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6586 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.6713 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6501 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6221 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.6239 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6669 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.6796 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6584 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6305 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.6322 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6753 | 4.0957 | 60.0114 | 2.85 | 47.6879 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6667 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6388 | 4.1085 | 60.0172 | 2.85 | 47.6405 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6836 | 4.0957 | 60.0114 | 2.85 | 47.6963 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.6751 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 47.6472 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 47.6488 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.6919 | 4.0957 | 60.0114 | 2.85 | 47.7046 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.6834 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 47.6555 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 47.6572 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7003 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.713 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.6917 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6638 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 47.6655 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7086 | 4.0956 | 60.0114 | 2.85 | 47.7213 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.7001 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6721 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 47.6738 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7169 | 4.0955 | 60.0056 | 2.85 | 47.7296 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.7084 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.6805 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 47.6821 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7253 | 4.0954 | 60.0056 | 2.85 | 47.738 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.7167 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.6888 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 47.6906 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7336 | 4.0953 | 60.0056 | 2.85 | 47.7463 | 4.3212 | 59.9769 | 2.85 | 47.725 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.6971 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 47.6989 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7419 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.7546 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.7334 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7054 | 4.1092 | 60.0172 | 2.85 | 47.7072 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7503 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.763 | 4.3213 | 59.9769 | 2.85 | 47.7417 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7138 | 4.1093 | 60.0172 | 2.85 | 47.7155 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7586 | 4.0951 | 60.0056 | 2.85 | 47.7713 | 4.3214 | 59.9769 | 2.85 | 47.7501 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7221 | 4.1094 | 60.0172 | 2.85 | 47.7239 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7669 | 4.0951 | 60.0056 | 2.85 | 47.7796 | 4.3215 | 59.9769 | 2.85 | 47.7584 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7305 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.7322 | 4.3037 | 60.0172 | 2.85
47.7753 | 4.0951 | 60.0056 | 2.85 | 47.788 | 4.3215 | 59.9769 | 2.85 | 47.7667 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7388 | 4.1096 | 60.0172 | 2.85 | 47.7405 | 4.3036 | 60.0172 | 2.85
47.7836 | 4.0951 | 60.0056 | 2.85 | 47.7963 | 4.3216 | 59.9769 | 2.85 | 47.775 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7471 | 4.1097 | 60.0172 | 2.85 | 47.7488 | 4.3036 | 60.0172 | 2.85
47.7919 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8047 | 4.3218 | 59.9769 | 2.85 | 47.7833 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7554 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7572 | 4.3035 | 60.0172 | 2.85
47.8003 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.813 | 4.3219 | 59.9769 | 2.85 | 47.7917 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7638 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7655 | 4.3035 | 60.0172 | 2.85
47.8086 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8213 | 4.3221 | 59.9769 | 2.85 | 47.8 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7721 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7738 | 4.3034 | 60.0172 | 2.85
47.8169 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8297 | 4.3222 | 59.9769 | 2.85 | 47.8083 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7804 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7821 | 4.3034 | 60.0172 | 2.85
47.8253 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.838 | 4.3223 | 59.9769 | 2.85 | 47.8167 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7888 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7905 | 4.3033 | 60.0172 | 2.85
47.8336 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8463 | 4.3225 | 59.9769 | 2.85 | 47.825 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.7971 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.7988 | 4.3033 | 60.0172 | 2.85
47.8419 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8547 | 4.3226 | 59.9769 | 2.85 | 47.8333 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8054 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.8071 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8503 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.863 | 4.3227 | 59.9769 | 2.85 | 47.8417 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8137 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.8154 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8586 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8713 | 4.3228 | 59.9769 | 2.85 | 47.85 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8221 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.8239 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8669 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.8797 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.8583 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8304 | 4.1098 | 60.0172 | 2.85 | 47.8322 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8752 | 4.0952 | 60.0056 | 2.85 | 47.888 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.8666 | 4.2616 | 60.0345 | 2.85 | 47.8387 | 4.1097 | 60.0172 | 2.85 | 47.8405 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8836 | 4.0952 | 59.9999 | 2.85 | 47.8964 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.8749 | 4.2616 | 60.0345 | 2.85 | 47.847 | 4.1097 | 60.0172 | 2.85 | 47.8488 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.8919 | 4.0952 | 59.9999 | 2.85 | 47.9047 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.8833 | 4.2616 | 60.0345 | 2.85 | 47.8554 | 4.1097 | 60.0172 | 2.85 | 47.8572 | 4.3032 | 60.0172 | 2.85
47.9003 | 4.0952 | 59.9999 | 2.85 | 47.913 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.8916 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8637 | 4.1097 | 60.0172 | 2.85 | 47.8655 | 4.3013 | 60.0172 | 2.85
47.9086 | 4.0952 | 59.9999 | 2.85 | 47.9214 | 4.3229 | 59.9769 | 2.85 | 47.9 | 4.2615 | 60.0345 | 2.85 | 47.8721 | 4.1096 | 60.0172 | 2.85 | 47.8738 | 4.2994 | 60.0172 | 2.85
47.9169 | 4.0953 | 59.9999 | 2.85 | 47.9297 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9083 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.8804 | 4.1096 | 60.0172 | 2.85 | 47.8821 | 4.2974 | 60.0172 | 2.85
47.9252 | 4.0954 | 59.9999 | 2.85 | 47.938 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9166 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.8887 | 4.1096 | 60.0172 | 2.85 | 47.8905 | 4.2955 | 60.0172 | 2.85
47.9336 | 4.0956 | 59.9999 | 2.85 | 47.9464 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9249 | 4.2614 | 60.0345 | 2.85 | 47.897 | 4.1096 | 60.0172 | 2.85 | 47.8988 | 4.2936 | 60.0172 | 2.85
47.9419 | 4.0958 | 59.9999 | 2.85 | 47.9547 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9333 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 47.9054 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9071 | 4.2916 | 60.0172 | 2.85
47.9503 | 4.096 | 59.9999 | 2.85 | 47.963 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9416 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 47.9137 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9154 | 4.2897 | 60.0172 | 2.85
47.9586 | 4.0961 | 59.9999 | 2.85 | 47.9714 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.95 | 4.2612 | 60.0345 | 2.85 | 47.9221 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9238 | 4.2878 | 60.0172 | 2.85
47.9669 | 4.0964 | 59.9999 | 2.85 | 47.9797 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9583 | 4.2612 | 60.0345 | 2.85 | 47.9304 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9321 | 4.2858 | 60.0172 | 2.85
47.9753 | 4.0966 | 59.9999 | 2.85 | 47.9881 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9666 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.9387 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9404 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
47.9836 | 4.0968 | 59.9999 | 2.85 | 47.9964 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9749 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.947 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9487 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
47.9919 | 4.097 | 59.9999 | 2.85 | 48.0047 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9832 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.9554 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9572 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0002 | 4.0972 | 59.9999 | 2.85 | 48.0131 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9916 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.9637 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9655 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0086 | 4.0973 | 59.9999 | 2.85 | 48.0214 | 4.323 | 59.9769 | 2.85 | 47.9999 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.972 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9738 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0169 | 4.0974 | 59.9999 | 2.85 | 48.0298 | 4.3202 | 59.9769 | 2.85 | 48.0082 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.9803 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9821 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0253 | 4.0974 | 59.9999 | 2.85 | 48.0381 | 4.3174 | 59.9769 | 2.85 | 48.0165 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.9887 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9905 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0336 | 4.0974 | 59.9999 | 2.85 | 48.0464 | 4.3145 | 59.9769 | 2.85 | 48.0249 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 47.997 | 4.1095 | 60.0172 | 2.85 | 47.9988 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0419 | 4.0975 | 59.9999 | 2.85 | 48.0547 | 4.3116 | 59.9769 | 2.85 | 48.0332 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0054 | 4.1094 | 60.0172 | 2.85 | 48.0071 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0502 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.0631 | 4.3088 | 59.9769 | 2.85 | 48.0416 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0137 | 4.1094 | 60.0172 | 2.85 | 48.0154 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0586 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.0714 | 4.3059 | 59.9769 | 2.85 | 48.0499 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.022 | 4.1094 | 60.0172 | 2.85 | 48.0238 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0669 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.0798 | 4.303 | 59.9769 | 2.85 | 48.0582 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0303 | 4.1093 | 60.0172 | 2.85 | 48.0321 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0752 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.0881 | 4.3001 | 59.9769 | 2.85 | 48.0665 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0387 | 4.1093 | 60.0172 | 2.85 | 48.0404 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0836 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.0964 | 4.2972 | 59.9769 | 2.85 | 48.0748 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.047 | 4.1092 | 60.0172 | 2.85 | 48.0487 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.0919 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.1048 | 4.2943 | 59.9769 | 2.85 | 48.0832 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0554 | 4.1092 | 60.0172 | 2.85 | 48.0571 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1002 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.1131 | 4.2941 | 59.9769 | 2.85 | 48.0915 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0637 | 4.1092 | 60.0172 | 2.85 | 48.0654 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1086 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.1214 | 4.294 | 59.9769 | 2.85 | 48.0999 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.072 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.0737 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1169 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1298 | 4.294 | 59.9769 | 2.85 | 48.1082 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0803 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.082 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1252 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1381 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1165 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.0887 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.0905 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1336 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1465 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1248 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.097 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.0988 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1419 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1548 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1332 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1053 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.1071 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1502 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1631 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1415 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1136 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.1154 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1586 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.1714 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1498 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.122 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.1238 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1669 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1798 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1581 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1303 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.1321 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1752 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1881 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1664 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1387 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.1404 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1836 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.1965 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1748 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.147 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.1487 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.1919 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.2048 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1831 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1553 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 48.1571 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2002 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.2131 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1915 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1636 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 48.1654 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2086 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2215 | 4.2939 | 59.9769 | 2.85 | 48.1998 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.172 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 48.1737 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2169 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2298 | 4.294 | 59.9769 | 2.85 | 48.2081 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1803 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 48.182 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2252 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2382 | 4.294 | 59.9769 | 2.85 | 48.2164 | 4.2611 | 60.0345 | 2.85 | 48.1887 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 48.1904 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2336 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2465 | 4.294 | 59.9769 | 2.85 | 48.2248 | 4.2612 | 60.0345 | 2.85 | 48.197 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 48.1987 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2419 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2548 | 4.2941 | 59.9769 | 2.85 | 48.2331 | 4.2612 | 60.0345 | 2.85 | 48.2053 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 48.207 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2502 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2632 | 4.2941 | 59.9769 | 2.85 | 48.2415 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 48.2136 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 48.2153 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2585 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2715 | 4.2941 | 59.9769 | 2.85 | 48.2498 | 4.2613 | 60.0345 | 2.85 | 48.222 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 48.2238 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2669 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2798 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2581 | 4.2614 | 60.0402 | 2.85 | 48.2303 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 48.2321 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2752 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2882 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2664 | 4.2615 | 60.0402 | 2.85 | 48.2386 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 48.2404 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2835 | 4.0975 | 60.0114 | 2.85 | 48.2965 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2747 | 4.2615 | 60.0402 | 2.85 | 48.2469 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.2487 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.2919 | 4.0974 | 60.0114 | 2.85 | 48.3048 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2831 | 4.2616 | 60.0402 | 2.85 | 48.2553 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.2571 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3002 | 4.0973 | 60.0114 | 2.85 | 48.3132 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2914 | 4.2616 | 60.0402 | 2.85 | 48.2636 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.2654 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3085 | 4.0971 | 60.0114 | 2.85 | 48.3215 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.2997 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.272 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.2737 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3169 | 4.097 | 60.0114 | 2.85 | 48.3299 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.308 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.2803 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.282 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3252 | 4.0968 | 60.0114 | 2.85 | 48.3382 | 4.2942 | 59.9769 | 2.85 | 48.3164 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.2886 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.2903 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3335 | 4.0967 | 60.0114 | 2.85 | 48.3465 | 4.2925 | 59.9769 | 2.85 | 48.3247 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.2969 | 4.1091 | 60.0172 | 2.85 | 48.2987 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3419 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 48.3549 | 4.2907 | 59.9769 | 2.85 | 48.333 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.3053 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.307 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3502 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 48.3632 | 4.2889 | 59.9769 | 2.85 | 48.3414 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.3136 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.3153 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3585 | 4.0962 | 60.0114 | 2.85 | 48.3716 | 4.2871 | 59.9769 | 2.85 | 48.3497 | 4.2617 | 60.0402 | 2.85 | 48.322 | 4.109 | 60.0172 | 2.85 | 48.3236 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3669 | 4.0961 | 60.0114 | 2.85 | 48.3799 | 4.2854 | 59.9769 | 2.85 | 48.358 | 4.2574 | 60.0402 | 2.85 | 48.3303 | 4.1089 | 60.0172 | 2.85 | 48.332 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3752 | 4.096 | 60.0114 | 2.85 | 48.3882 | 4.2836 | 59.9769 | 2.85 | 48.3663 | 4.2531 | 60.0402 | 2.85 | 48.3386 | 4.1088 | 60.0172 | 2.85 | 48.3403 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
48.3835 | 4.0959 | 60.0056 | 2.85 | 48.3965 | 4.2817 | 59.9769 | 2.85 | 48.3747 | 4.2488 | 60.0402 | 2.85 | 48.3469 | 4.1087 | 60.0172 | 2.85 | 48.3486 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
48.3919 | 4.0959 | 60.0056 | 2.85 | 48.4049 | 4.2799 | 59.9769 | 2.85 | 48.383 | 4.2445 | 60.0402 | 2.85 | 48.3553 | 4.1086 | 60.0172 | 2.85 | 48.3569 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
48.4002 | 4.0958 | 60.0056 | 2.85 | 48.4132 | 4.278 | 59.9769 | 2.85 | 48.3913 | 4.2402 | 60.0402 | 2.85 | 48.3636 | 4.1084 | 60.0172 | 2.85 | 48.3654 | 4.2837 | 60.0172 | 2.85
48.4085 | 4.0958 | 60.0056 | 2.85 | 48.4216 | 4.2761 | 59.9769 | 2.85 | 48.3997 | 4.2359 | 60.0402 | 2.85 | 48.3719 | 4.1083 | 60.0172 | 2.85 | 48.3737 | 4.2837 | 60.0172 | 2.85
48.4169 | 4.0958 | 60.0056 | 2.85 | 48.4299 | 4.276 | 59.9769 | 2.85 | 48.408 | 4.2316 | 60.0402 | 2.85 | 48.3802 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.382 | 4.2836 | 60.0172 | 2.85
48.4252 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4382 | 4.2758 | 59.9769 | 2.85 | 48.4163 | 4.2273 | 60.0402 | 2.85 | 48.3886 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.3903 | 4.2836 | 60.0172 | 2.85
48.4335 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4466 | 4.2757 | 59.9769 | 2.85 | 48.4246 | 4.2186 | 60.0402 | 2.85 | 48.3969 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.3987 | 4.2836 | 60.0172 | 2.85
48.4418 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4549 | 4.2756 | 59.9769 | 2.85 | 48.433 | 4.2098 | 60.0402 | 2.85 | 48.4053 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.407 | 4.2835 | 60.0172 | 2.85
48.4502 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4633 | 4.2755 | 59.9769 | 2.85 | 48.4413 | 4.2054 | 60.0402 | 2.85 | 48.4136 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.4153 | 4.2835 | 60.0172 | 2.85
48.4585 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4716 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 48.4496 | 4.2009 | 60.0402 | 2.85 | 48.4219 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.4236 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.4668 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4799 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 48.4579 | 4.1964 | 60.0402 | 2.85 | 48.4302 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.432 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.4752 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4883 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.4662 | 4.192 | 60.0402 | 2.85 | 48.4386 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.4403 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.4835 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.4966 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.4746 | 4.1875 | 60.0402 | 2.85 | 48.4469 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.4486 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.4919 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5049 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.4829 | 4.183 | 60.0402 | 2.85 | 48.4553 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.4569 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.5002 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5133 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.4913 | 4.1785 | 60.0402 | 2.85 | 48.4636 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.4653 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.5085 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5216 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.4996 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.4719 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.4736 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.5168 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5299 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5079 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.4802 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.4819 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.5252 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5383 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5162 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.4886 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.4902 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
48.5335 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5466 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5246 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.4969 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.4987 | 4.2833 | 60.0172 | 2.85
48.5418 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5549 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5329 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5052 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.507 | 4.2833 | 60.0172 | 2.85
48.5502 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5633 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5412 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5135 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.5153 | 4.2833 | 60.0172 | 2.85
48.5585 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5716 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5496 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5219 | 4.1082 | 60.0172 | 2.85 | 48.5236 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
48.5668 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.58 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5579 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5302 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.532 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
48.5752 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5883 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5662 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5385 | 4.1081 | 60.0172 | 2.85 | 48.5403 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
48.5835 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.5966 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5745 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.5469 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.5486 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.5918 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6049 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5829 | 4.1739 | 60.0402 | 2.85 | 48.5552 | 4.108 | 60.0172 | 2.85 | 48.5569 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6002 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6133 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5912 | 4.1739 | 60.0402 | 2.85 | 48.5635 | 4.1079 | 60.0172 | 2.85 | 48.5653 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6085 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6216 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.5995 | 4.1739 | 60.0402 | 2.85 | 48.5718 | 4.1079 | 60.0172 | 2.85 | 48.5736 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6168 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.63 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6078 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.5802 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.5819 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6252 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6383 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6161 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.5885 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.5902 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6335 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6466 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6245 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.5969 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.5986 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6418 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.655 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6328 | 4.1737 | 60.0402 | 2.85 | 48.6052 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.6069 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6502 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6633 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6412 | 4.1737 | 60.0402 | 2.85 | 48.6135 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.6152 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6585 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6717 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6495 | 4.1737 | 60.0402 | 2.85 | 48.6218 | 4.1078 | 60.0172 | 2.85 | 48.6235 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6668 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.68 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6578 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.6302 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.632 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6752 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6883 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6661 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.6385 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6403 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6835 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.6967 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6745 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 48.6469 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6486 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.6918 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.705 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6828 | 4.1739 | 60.0402 | 2.85 | 48.6552 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6569 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7002 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.7133 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6911 | 4.1739 | 60.0402 | 2.85 | 48.6635 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6653 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7085 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.7217 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.6995 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.6718 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6736 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7168 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.73 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7078 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 48.6802 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6819 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7252 | 4.0957 | 60.0056 | 2.85 | 48.7383 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7161 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.6885 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6902 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7335 | 4.0958 | 60.0056 | 2.85 | 48.7467 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7244 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.6968 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.6986 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7418 | 4.0958 | 60.0056 | 2.85 | 48.755 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7328 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 48.7051 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.7069 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7502 | 4.0959 | 60.0056 | 2.85 | 48.7634 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7411 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 48.7135 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.7152 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7585 | 4.0959 | 60.0056 | 2.85 | 48.7717 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7494 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 48.7218 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7235 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7668 | 4.0959 | 60.0056 | 2.85 | 48.78 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7578 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 48.7302 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7319 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7751 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.7884 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7661 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.7385 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7402 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7835 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.7967 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7744 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.7468 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7485 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.7918 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.8051 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7827 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.7551 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7568 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8002 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.8134 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7911 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.7635 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7653 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8085 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.8217 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.7994 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.7718 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7736 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8168 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.83 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8077 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.7802 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7819 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8251 | 4.096 | 60.0056 | 2.85 | 48.8384 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.816 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.7885 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.7902 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8335 | 4.0961 | 60.0056 | 2.85 | 48.8467 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8243 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.7968 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.7986 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8418 | 4.0961 | 60.0056 | 2.85 | 48.8551 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8327 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.8051 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8069 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8501 | 4.0961 | 60.0056 | 2.85 | 48.8634 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.841 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.8135 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8152 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8585 | 4.0961 | 60.0056 | 2.85 | 48.8717 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8494 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.8218 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8235 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8668 | 4.0962 | 60.0056 | 2.85 | 48.8801 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 48.8577 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8301 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8319 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8751 | 4.0962 | 60.0056 | 2.85 | 48.8884 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 48.866 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8384 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8402 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8835 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.8967 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 48.8743 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8468 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8485 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.8918 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9051 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8827 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8551 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.8568 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9001 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9134 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.891 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8635 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.8652 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9085 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9218 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.8993 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8718 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.8735 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9168 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9301 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 48.9077 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8801 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.8818 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9251 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9384 | 4.2752 | 59.9769 | 2.85 | 48.916 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 48.8884 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.8901 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9335 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9467 | 4.2752 | 59.9769 | 2.85 | 48.9243 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.8968 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.8986 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9418 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9551 | 4.2752 | 59.9769 | 2.85 | 48.9326 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 48.9051 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9069 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9501 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9634 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.941 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 48.9135 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9152 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9585 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9718 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9493 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 48.9218 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9235 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9668 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9801 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9576 | 4.1746 | 60.0402 | 2.85 | 48.9301 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9319 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9751 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9884 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9659 | 4.1746 | 60.0402 | 2.85 | 48.9384 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9402 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9835 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 48.9968 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9742 | 4.1747 | 60.0402 | 2.85 | 48.9468 | 4.1075 | 60.0172 | 2.85 | 48.9485 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
48.9918 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 49.0051 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9826 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9551 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.9568 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.0001 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 49.0135 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9909 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9634 | 4.1076 | 60.0172 | 2.85 | 48.9652 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.0085 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 49.0218 | 4.2751 | 59.9769 | 2.85 | 48.9993 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9717 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.9735 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.0168 | 4.0965 | 60.0114 | 2.85 | 49.0301 | 4.2752 | 59.9769 | 2.85 | 49.0076 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9801 | 4.1077 | 60.0172 | 2.85 | 48.9818 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0251 | 4.0965 | 60.0114 | 2.85 | 49.0385 | 4.2752 | 59.9769 | 2.85 | 49.0159 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9884 | 4.1046 | 60.0172 | 2.85 | 48.9901 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0334 | 4.0965 | 60.0114 | 2.85 | 49.0468 | 4.2753 | 59.9769 | 2.85 | 49.0242 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 48.9968 | 4.1015 | 60.0172 | 2.85 | 48.9985 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0418 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 49.0551 | 4.2754 | 59.9769 | 2.85 | 49.0326 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.0051 | 4.0962 | 60.0172 | 2.85 | 49.0068 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0501 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 49.0635 | 4.2755 | 59.9769 | 2.85 | 49.0409 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.0134 | 4.0909 | 60.0172 | 2.85 | 49.0151 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0584 | 4.0967 | 60.0114 | 2.85 | 49.0718 | 4.2756 | 59.9769 | 2.85 | 49.0492 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.0217 | 4.0857 | 60.0172 | 2.85 | 49.0234 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0668 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 49.0801 | 4.2757 | 59.9769 | 2.85 | 49.0576 | 4.1747 | 60.0402 | 2.85 | 49.0301 | 4.0804 | 60.0172 | 2.85 | 49.0317 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.0751 | 4.0966 | 60.0114 | 2.85 | 49.0885 | 4.2758 | 59.9769 | 2.85 | 49.0659 | 4.1747 | 60.0402 | 2.85 | 49.0384 | 4.0751 | 60.0172 | 2.85 | 49.0402 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.0834 | 4.0965 | 60.0114 | 2.85 | 49.0968 | 4.2759 | 59.9769 | 2.85 | 49.0742 | 4.1746 | 60.0402 | 2.85 | 49.0468 | 4.0698 | 60.0172 | 2.85 | 49.0485 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.0918 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 49.1052 | 4.276 | 59.9769 | 2.85 | 49.0825 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 49.0551 | 4.0645 | 60.0172 | 2.85 | 49.0568 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.1001 | 4.0964 | 60.0114 | 2.85 | 49.1135 | 4.2761 | 59.9769 | 2.85 | 49.0909 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 49.0634 | 4.0592 | 60.0172 | 2.85 | 49.0651 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.1084 | 4.0963 | 60.0114 | 2.85 | 49.1218 | 4.2763 | 59.9769 | 2.85 | 49.0992 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 49.0717 | 4.0571 | 60.0172 | 2.85 | 49.0735 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1168 | 4.0962 | 60.0114 | 2.85 | 49.1302 | 4.2764 | 59.9769 | 2.85 | 49.1075 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.0801 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.0818 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1251 | 4.0961 | 60.0114 | 2.85 | 49.1385 | 4.2765 | 59.9769 | 2.85 | 49.1158 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.0884 | 4.055 | 60.0172 | 2.85 | 49.0901 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1334 | 4.096 | 60.0114 | 2.85 | 49.1469 | 4.2766 | 59.9769 | 2.85 | 49.1241 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.0967 | 4.055 | 60.0172 | 2.85 | 49.0984 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1418 | 4.096 | 60.0114 | 2.85 | 49.1552 | 4.2767 | 59.9769 | 2.85 | 49.1325 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.105 | 4.0551 | 60.0172 | 2.85 | 49.1068 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1501 | 4.0914 | 60.0114 | 2.85 | 49.1635 | 4.2768 | 59.9769 | 2.85 | 49.1408 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.1134 | 4.0552 | 60.0172 | 2.85 | 49.1151 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1584 | 4.0868 | 60.0114 | 2.85 | 49.1718 | 4.2769 | 59.9769 | 2.85 | 49.1492 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.1217 | 4.0553 | 60.0172 | 2.85 | 49.1234 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.1667 | 4.0822 | 60.0114 | 2.85 | 49.1802 | 4.277 | 59.9769 | 2.85 | 49.1575 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.1301 | 4.0553 | 60.0172 | 2.85 | 49.1317 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.1751 | 4.0776 | 60.0114 | 2.85 | 49.1885 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.1658 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 49.1384 | 4.0553 | 60.0172 | 2.85 | 49.1401 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.1834 | 4.0729 | 60.0114 | 2.85 | 49.1969 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.1741 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 49.1467 | 4.0554 | 60.0172 | 2.85 | 49.1484 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.1918 | 4.0682 | 60.0114 | 2.85 | 49.2052 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.1824 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 49.155 | 4.0554 | 60.0172 | 2.85 | 49.1567 | 4.2829 | 60.0172 | 2.85
49.2001 | 4.0635 | 60.0114 | 2.85 | 49.2135 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.1908 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 49.1634 | 4.0554 | 60.0172 | 2.85 | 49.165 | 4.2828 | 60.0172 | 2.85
49.2084 | 4.0588 | 60.0114 | 2.85 | 49.2219 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.1991 | 4.1736 | 60.0402 | 2.85 | 49.1717 | 4.0555 | 60.0172 | 2.85 | 49.1735 | 4.2828 | 60.0172 | 2.85
49.2168 | 4.0541 | 60.0114 | 2.85 | 49.2302 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.2075 | 4.1735 | 60.0402 | 2.85 | 49.1801 | 4.0555 | 60.0172 | 2.85 | 49.1818 | 4.2827 | 60.0172 | 2.85
49.2251 | 4.0494 | 60.0114 | 2.85 | 49.2386 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.2158 | 4.1733 | 60.0402 | 2.85 | 49.1884 | 4.0556 | 60.0172 | 2.85 | 49.1901 | 4.2826 | 60.0172 | 2.85
49.2334 | 4.0493 | 60.0114 | 2.85 | 49.2469 | 4.2771 | 59.9769 | 2.85 | 49.2241 | 4.1731 | 60.0402 | 2.85 | 49.1967 | 4.0556 | 60.0172 | 2.85 | 49.1984 | 4.2826 | 60.0172 | 2.85
49.2417 | 4.0492 | 60.0114 | 2.85 | 49.2552 | 4.2772 | 59.9769 | 2.85 | 49.2324 | 4.1729 | 60.0402 | 2.85 | 49.205 | 4.0556 | 60.0172 | 2.85 | 49.2068 | 4.2825 | 60.0172 | 2.85
49.2501 | 4.0492 | 60.0114 | 2.85 | 49.2635 | 4.2772 | 59.9769 | 2.85 | 49.2408 | 4.1727 | 60.0402 | 2.85 | 49.2134 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2151 | 4.2825 | 60.0172 | 2.85
49.2584 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.2719 | 4.2772 | 59.9769 | 2.85 | 49.2491 | 4.1725 | 60.0402 | 2.85 | 49.2217 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2234 | 4.2825 | 60.0172 | 2.85
49.2667 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.2802 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.2574 | 4.1724 | 60.0402 | 2.85 | 49.23 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2317 | 4.2826 | 60.0172 | 2.85
49.2751 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.2886 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.2657 | 4.1723 | 60.0402 | 2.85 | 49.2383 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2401 | 4.2827 | 60.0172 | 2.85
49.2834 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.2969 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.274 | 4.1724 | 60.0402 | 2.85 | 49.2466 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2484 | 4.2827 | 60.0172 | 2.85
49.2917 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3052 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.2824 | 4.1724 | 60.0402 | 2.85 | 49.255 | 4.0558 | 60.0172 | 2.85 | 49.2567 | 4.2828 | 60.0172 | 2.85
49.3001 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3136 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.2907 | 4.1725 | 60.0402 | 2.85 | 49.2633 | 4.0558 | 60.0172 | 2.85 | 49.265 | 4.2829 | 60.0172 | 2.85
49.3084 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3219 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.2991 | 4.1726 | 60.0402 | 2.85 | 49.2717 | 4.0558 | 60.0172 | 2.85 | 49.2734 | 4.283 | 60.0172 | 2.85
49.3167 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3302 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.3074 | 4.1727 | 60.0402 | 2.85 | 49.28 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2817 | 4.2831 | 60.0172 | 2.85
49.3251 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3386 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.3157 | 4.1727 | 60.0402 | 2.85 | 49.2883 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.29 | 4.2832 | 60.0172 | 2.85
49.3334 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3469 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.324 | 4.1728 | 60.0402 | 2.85 | 49.2966 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.2983 | 4.2833 | 60.0172 | 2.85
49.3417 | 4.0491 | 60.0114 | 2.85 | 49.3553 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.3323 | 4.1729 | 60.0402 | 2.85 | 49.305 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.3068 | 4.2834 | 60.0172 | 2.85
49.3501 | 4.049 | 60.0114 | 2.85 | 49.3636 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.3407 | 4.173 | 60.0402 | 2.85 | 49.3133 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.3151 | 4.2835 | 60.0172 | 2.85
49.3584 | 4.049 | 60.0114 | 2.85 | 49.3719 | 4.2773 | 59.9769 | 2.85 | 49.349 | 4.1732 | 60.0402 | 2.85 | 49.3217 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.3234 | 4.2836 | 60.0172 | 2.85
49.3667 | 4.049 | 60.0114 | 2.85 | 49.3802 | 4.2774 | 59.9769 | 2.85 | 49.3574 | 4.1733 | 60.0402 | 2.85 | 49.33 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.3317 | 4.2837 | 60.0172 | 2.85
49.375 | 4.0489 | 60.0114 | 2.85 | 49.3886 | 4.2774 | 59.9769 | 2.85 | 49.3657 | 4.1734 | 60.0402 | 2.85 | 49.3383 | 4.0557 | 60.0172 | 2.85 | 49.3401 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.3834 | 4.0489 | 60.0114 | 2.85 | 49.3969 | 4.2775 | 59.9769 | 2.85 | 49.374 | 4.1735 | 60.0402 | 2.85 | 49.3466 | 4.0556 | 60.0172 | 2.85 | 49.3484 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
49.3917 | 4.0489 | 60.0114 | 2.85 | 49.4053 | 4.2775 | 59.9769 | 2.85 | 49.3823 | 4.1736 | 60.0402 | 2.85 | 49.355 | 4.0555 | 60.0172 | 2.85 | 49.3567 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
49.4 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.4136 | 4.2776 | 59.9769 | 2.85 | 49.3907 | 4.1737 | 60.0402 | 2.85 | 49.3633 | 4.0554 | 60.0172 | 2.85 | 49.365 | 4.284 | 60.0172 | 2.85
49.4084 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.4219 | 4.2776 | 59.9769 | 2.85 | 49.399 | 4.1738 | 60.0402 | 2.85 | 49.3716 | 4.0554 | 60.0172 | 2.85 | 49.3734 | 4.2841 | 60.0172 | 2.85
49.4167 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.4303 | 4.2778 | 59.9769 | 2.85 | 49.4073 | 4.174 | 60.0402 | 2.85 | 49.3799 | 4.0553 | 60.0172 | 2.85 | 49.3817 | 4.2842 | 60.0172 | 2.85
49.425 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.4386 | 4.2779 | 59.9769 | 2.85 | 49.4156 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 49.3883 | 4.0552 | 60.0172 | 2.85 | 49.39 | 4.2843 | 60.0172 | 2.85
49.4334 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.447 | 4.278 | 59.9769 | 2.85 | 49.424 | 4.1741 | 60.0402 | 2.85 | 49.3966 | 4.0551 | 60.0172 | 2.85 | 49.3983 | 4.2843 | 60.0172 | 2.85
49.4417 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.4553 | 4.2781 | 59.9769 | 2.85 | 49.4323 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.405 | 4.055 | 60.0172 | 2.85 | 49.4067 | 4.2843 | 60.0172 | 2.85
49.45 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.4636 | 4.2781 | 59.9769 | 2.85 | 49.4406 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.4133 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.415 | 4.2842 | 60.0172 | 2.85
49.4584 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.472 | 4.2782 | 59.9769 | 2.85 | 49.449 | 4.1742 | 60.0402 | 2.85 | 49.4216 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4233 | 4.2842 | 60.0172 | 2.85
49.4667 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.4803 | 4.2783 | 59.9769 | 2.85 | 49.4573 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4299 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4316 | 4.2841 | 60.0172 | 2.85
49.475 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.4886 | 4.2784 | 59.9769 | 2.85 | 49.4656 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4383 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4401 | 4.284 | 60.0172 | 2.85
49.4834 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.497 | 4.2784 | 59.9769 | 2.85 | 49.4739 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4466 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4484 | 4.284 | 60.0172 | 2.85
49.4917 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5053 | 4.2785 | 59.9769 | 2.85 | 49.4822 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.455 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4567 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
49.5 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5136 | 4.2784 | 59.9769 | 2.85 | 49.4906 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4633 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.465 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.5084 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.522 | 4.2784 | 59.9769 | 2.85 | 49.4989 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4716 | 4.0549 | 60.0172 | 2.85 | 49.4734 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.5167 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5303 | 4.2783 | 59.9769 | 2.85 | 49.5073 | 4.1743 | 60.0402 | 2.85 | 49.4799 | 4.0548 | 60.0172 | 2.85 | 49.4817 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.525 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5387 | 4.2783 | 59.9769 | 2.85 | 49.5156 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 49.4883 | 4.0548 | 60.0172 | 2.85 | 49.49 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.5334 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.547 | 4.2782 | 59.9769 | 2.85 | 49.5239 | 4.1744 | 60.0402 | 2.85 | 49.4966 | 4.0547 | 60.0172 | 2.85 | 49.4983 | 4.2838 | 60.0172 | 2.85
49.5417 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5553 | 4.2781 | 59.9769 | 2.85 | 49.5322 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 49.5049 | 4.0546 | 60.0172 | 2.85 | 49.5067 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
49.55 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5637 | 4.278 | 59.9769 | 2.85 | 49.5405 | 4.1745 | 60.0402 | 2.85 | 49.5132 | 4.0545 | 60.0172 | 2.85 | 49.515 | 4.2839 | 60.0172 | 2.85
49.5583 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.572 | 4.2778 | 59.9769 | 2.85 | 49.5489 | 4.1746 | 60.0402 | 2.85 | 49.5216 | 4.0544 | 60.0172 | 2.85 | 49.5233 | 4.284 | 60.0172 | 2.85
49.5667 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5804 | 4.2776 | 59.9769 | 2.85 | 49.5572 | 4.1746 | 60.0402 | 2.85 | 49.5299 | 4.0544 | 60.0172 | 2.85 | 49.5316 | 4.284 | 60.0172 | 2.85
49.575 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.5887 | 4.2774 | 59.9769 | 2.85 | 49.5656 | 4.1747 | 60.0402 | 2.85 | 49.5383 | 4.0543 | 60.0172 | 2.85 | 49.54 | 4.2841 | 60.0172 | 2.85
49.5833 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.597 | 4.2772 | 59.9769 | 2.85 | 49.5739 | 4.1747 | 60.0402 | 2.85 | 49.5466 | 4.0542 | 60.0172 | 2.85 | 49.5483 | 4.2841 | 60.0172 | 2.85
49.5917 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.6053 | 4.277 | 59.9769 | 2.85 | 49.5822 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5549 | 4.0542 | 60.0172 | 2.85 | 49.5566 | 4.2841 | 60.0172 | 2.85
49.6 | 4.0487 | 60.0114 | 2.85 | 49.6137 | 4.2768 | 59.9769 | 2.85 | 49.5905 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5632 | 4.0541 | 60.0172 | 2.85 | 49.5649 | 4.2813 | 60.0172 | 2.85
49.6083 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.622 | 4.2766 | 59.9769 | 2.85 | 49.5989 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5716 | 4.0541 | 60.0172 | 2.85 | 49.5734 | 4.2785 | 60.0172 | 2.85
49.6167 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6304 | 4.2765 | 59.9769 | 2.85 | 49.6072 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5799 | 4.0541 | 60.0172 | 2.85 | 49.5817 | 4.2757 | 60.0172 | 2.85
49.625 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6387 | 4.2763 | 59.9769 | 2.85 | 49.6155 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5883 | 4.054 | 60.0172 | 2.85 | 49.59 | 4.2729 | 60.0172 | 2.85
49.6333 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.647 | 4.2762 | 59.9769 | 2.85 | 49.6238 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.5966 | 4.054 | 60.0172 | 2.85 | 49.5983 | 4.2701 | 60.0172 | 2.85
49.6417 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6554 | 4.276 | 59.9769 | 2.85 | 49.6321 | 4.1748 | 60.0402 | 2.85 | 49.6049 | 4.0539 | 60.0172 | 2.85 | 49.6067 | 4.2673 | 60.0172 | 2.85
49.65 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6637 | 4.2759 | 59.9711 | 2.85 | 49.6405 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6132 | 4.0539 | 60.0172 | 2.85 | 49.615 | 4.2644 | 60.0172 | 2.85
49.6583 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.672 | 4.2758 | 59.9711 | 2.85 | 49.6488 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6216 | 4.0538 | 60.0172 | 2.85 | 49.6233 | 4.2616 | 60.0172 | 2.85
49.6667 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6804 | 4.2732 | 59.9711 | 2.85 | 49.6572 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6299 | 4.0538 | 60.0172 | 2.85 | 49.6316 | 4.2569 | 60.0172 | 2.85
49.675 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6887 | 4.2706 | 59.9711 | 2.85 | 49.6655 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6382 | 4.0538 | 60.0172 | 2.85 | 49.64 | 4.2522 | 60.0172 | 2.85
49.6833 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.6971 | 4.2679 | 59.9711 | 2.85 | 49.6738 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6465 | 4.0537 | 60.0172 | 2.85 | 49.6483 | 4.2503 | 60.0172 | 2.85
49.6917 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7054 | 4.2653 | 59.9711 | 2.85 | 49.6821 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6549 | 4.0536 | 60.0172 | 2.85 | 49.6566 | 4.2484 | 60.0172 | 2.85
49.7 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7137 | 4.2627 | 59.9711 | 2.85 | 49.6904 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6632 | 4.0534 | 60.0172 | 2.85 | 49.6649 | 4.2466 | 60.0172 | 2.85
49.7083 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7221 | 4.26 | 59.9711 | 2.85 | 49.6988 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6716 | 4.0534 | 60.0172 | 2.85 | 49.6733 | 4.2447 | 60.0172 | 2.85
49.7166 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7304 | 4.2574 | 59.9711 | 2.85 | 49.7071 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6799 | 4.0533 | 60.0172 | 2.85 | 49.6816 | 4.2429 | 60.0172 | 2.85
49.725 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7387 | 4.2548 | 59.9711 | 2.85 | 49.7155 | 4.1749 | 60.0402 | 2.85 | 49.6882 | 4.0533 | 60.0172 | 2.85 | 49.6899 | 4.2411 | 60.0172 | 2.85
49.7333 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7471 | 4.2522 | 59.9711 | 2.85 | 49.7238 | 4.175 | 60.0402 | 2.85 | 49.6965 | 4.0532 | 60.0172 | 2.85 | 49.6982 | 4.2393 | 60.0172 | 2.85
49.7416 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7554 | 4.2497 | 59.9711 | 2.85 | 49.7321 | 4.175 | 60.0402 | 2.85 | 49.7049 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.7067 | 4.2375 | 60.0172 | 2.85
49.75 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7638 | 4.2497 | 59.9711 | 2.85 | 49.7404 | 4.1729 | 60.0402 | 2.85 | 49.7132 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.715 | 4.2376 | 60.0172 | 2.85
49.7583 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7721 | 4.2497 | 59.9711 | 2.85 | 49.7488 | 4.1708 | 60.0402 | 2.85 | 49.7216 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7233 | 4.2378 | 60.0172 | 2.85
49.7666 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7804 | 4.2455 | 59.9711 | 2.85 | 49.7571 | 4.168 | 60.0402 | 2.85 | 49.7299 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 49.7316 | 4.2378 | 60.0172 | 2.85
49.775 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7888 | 4.2414 | 59.9711 | 2.85 | 49.7654 | 4.1651 | 60.0402 | 2.85 | 49.7382 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 49.7399 | 4.2379 | 60.0172 | 2.85
49.7833 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.7971 | 4.2372 | 59.9711 | 2.85 | 49.7737 | 4.1623 | 60.0402 | 2.85 | 49.7465 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7483 | 4.238 | 60.0172 | 2.85
49.7916 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8055 | 4.2331 | 59.9711 | 2.85 | 49.782 | 4.1595 | 60.0402 | 2.85 | 49.7549 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7566 | 4.2381 | 60.0172 | 2.85
49.8 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8138 | 4.2289 | 59.9711 | 2.85 | 49.7904 | 4.1566 | 60.0402 | 2.85 | 49.7632 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7649 | 4.2381 | 60.0172 | 2.85
49.8083 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8221 | 4.2247 | 59.9711 | 2.85 | 49.7987 | 4.1538 | 60.0402 | 2.85 | 49.7715 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7732 | 4.2381 | 60.0172 | 2.85
49.8166 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8304 | 4.2205 | 59.9711 | 2.85 | 49.8071 | 4.1511 | 60.0402 | 2.85 | 49.7798 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7816 | 4.2382 | 60.0172 | 2.85
49.825 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8388 | 4.2163 | 59.9711 | 2.85 | 49.8154 | 4.1485 | 60.0402 | 2.85 | 49.7882 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.7899 | 4.2383 | 60.0172 | 2.85
49.8333 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8471 | 4.2121 | 59.9711 | 2.85 | 49.8237 | 4.1479 | 60.0402 | 2.85 | 49.7965 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.7982 | 4.2383 | 60.0172 | 2.85
49.8416 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8555 | 4.2079 | 59.9711 | 2.85 | 49.832 | 4.1473 | 60.0402 | 2.85 | 49.8049 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.8065 | 4.2383 | 60.0172 | 2.85
49.85 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8638 | 4.2078 | 59.9711 | 2.85 | 49.8403 | 4.1475 | 60.0402 | 2.85 | 49.8132 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.8149 | 4.2383 | 60.0172 | 2.85
49.8583 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8721 | 4.2077 | 59.9711 | 2.85 | 49.8487 | 4.1477 | 60.0402 | 2.85 | 49.8215 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.8232 | 4.2383 | 60.0172 | 2.85
49.8666 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8805 | 4.2077 | 59.9711 | 2.85 | 49.857 | 4.1479 | 60.0402 | 2.85 | 49.8298 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.8315 | 4.2361 | 60.0172 | 2.85
49.875 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8888 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.8654 | 4.1481 | 60.0402 | 2.85 | 49.8382 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.8398 | 4.234 | 60.0172 | 2.85
49.8833 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.8972 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.8737 | 4.1484 | 60.0402 | 2.85 | 49.8465 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.8483 | 4.2318 | 60.0172 | 2.85
49.8916 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9055 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.882 | 4.1486 | 60.0402 | 2.85 | 49.8549 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 49.8566 | 4.2296 | 60.0172 | 2.85
49.8999 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9138 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.8903 | 4.1487 | 60.0402 | 2.85 | 49.8632 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.8649 | 4.2274 | 60.0172 | 2.85
49.9083 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9221 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.8986 | 4.1487 | 60.0402 | 2.85 | 49.8715 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.8732 | 4.2252 | 60.0172 | 2.85
49.9166 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9305 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.907 | 4.1487 | 60.0402 | 2.85 | 49.8798 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.8816 | 4.223 | 60.0172 | 2.85
49.9249 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9388 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9153 | 4.1488 | 60.0402 | 2.85 | 49.8882 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.8899 | 4.2209 | 60.0172 | 2.85
49.9333 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9472 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9236 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 49.8965 | 4.0527 | 60.0172 | 2.85 | 49.8982 | 4.2187 | 60.0172 | 2.85
49.9416 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9555 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9319 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 49.9048 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.9065 | 4.2166 | 60.0172 | 2.85
49.9499 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9638 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9403 | 4.149 | 60.0402 | 2.85 | 49.9131 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.9149 | 4.2166 | 60.0172 | 2.85
49.9583 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9722 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9486 | 4.149 | 60.0402 | 2.85 | 49.9215 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 49.9232 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
49.9666 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9805 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.957 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9298 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 49.9315 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
49.9749 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9889 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9653 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9382 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 49.9398 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
49.9833 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 49.9972 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9736 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9465 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.9482 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
49.9916 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0055 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9819 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9548 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.9565 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
49.9999 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0139 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9902 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9631 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.9648 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
50.0083 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0222 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 49.9986 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9714 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.9731 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
50.0166 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0305 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0069 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9798 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 49.9816 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
50.0249 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0389 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0153 | 4.1492 | 60.0402 | 2.85 | 49.9881 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.9899 | 4.2165 | 60.0172 | 2.85
50.0332 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0472 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0236 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 49.9965 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 49.9982 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0416 | 4.0488 | 60.0114 | 2.85 | 50.0556 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0319 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0048 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 50.0065 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0499 | 4.0488 | 60.0172 | 2.85 | 50.0639 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0402 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0131 | 4.0529 | 60.0172 | 2.85 | 50.0149 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0583 | 4.0488 | 60.0172 | 2.85 | 50.0722 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0485 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0214 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 50.0232 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0666 | 4.0488 | 60.0172 | 2.85 | 50.0806 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0569 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0298 | 4.0527 | 60.0172 | 2.85 | 50.0315 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0749 | 4.0488 | 60.0172 | 2.85 | 50.0889 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0652 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0381 | 4.0526 | 60.0172 | 2.85 | 50.0398 | 4.2164 | 60.0172 | 2.85
50.0832 | 4.0488 | 60.0172 | 2.85 | 50.0973 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0735 | 4.1491 | 60.0402 | 2.85 | 50.0464 | 4.0525 | 60.0172 | 2.85 | 50.0482 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.0916 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1056 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0818 | 4.149 | 60.0402 | 2.85 | 50.0547 | 4.0523 | 60.0172 | 2.85 | 50.0565 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.0999 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1139 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0902 | 4.149 | 60.0402 | 2.85 | 50.0631 | 4.0522 | 60.0172 | 2.85 | 50.0648 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1082 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1223 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.0985 | 4.149 | 60.0402 | 2.85 | 50.0714 | 4.0521 | 60.0172 | 2.85 | 50.0731 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1166 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1306 | 4.2076 | 59.9711 | 2.85 | 50.1069 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 50.0798 | 4.052 | 60.0172 | 2.85 | 50.0815 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1249 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1389 | 4.2077 | 59.9711 | 2.85 | 50.1152 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 50.0881 | 4.052 | 60.0172 | 2.85 | 50.0898 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1332 | 4.0489 | 60.0172 | 2.85 | 50.1473 | 4.2077 | 59.9711 | 2.85 | 50.1235 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 50.0964 | 4.052 | 60.0172 | 2.85 | 50.0981 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1416 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.1556 | 4.2078 | 59.9711 | 2.85 | 50.1318 | 4.1489 | 60.0402 | 2.85 | 50.1047 | 4.052 | 60.0172 | 2.85 | 50.1064 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1499 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.1639 | 4.2078 | 59.9711 | 2.85 | 50.1401 | 4.1488 | 60.0402 | 2.85 | 50.1131 | 4.0519 | 60.0172 | 2.85 | 50.1149 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1582 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.1723 | 4.2079 | 59.9711 | 2.85 | 50.1485 | 4.1488 | 60.0402 | 2.85 | 50.1214 | 4.0521 | 60.0172 | 2.85 | 50.1232 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1665 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.1806 | 4.2079 | 59.9711 | 2.85 | 50.1568 | 4.1488 | 60.0402 | 2.85 | 50.1298 | 4.0523 | 60.0172 | 2.85 | 50.1315 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1749 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.189 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.1652 | 4.1488 | 60.0402 | 2.85 | 50.1381 | 4.0525 | 60.0172 | 2.85 | 50.1398 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1832 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.1973 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.1735 | 4.1487 | 60.0402 | 2.85 | 50.1464 | 4.0526 | 60.0172 | 2.85 | 50.1482 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1915 | 4.049 | 60.0172 | 2.85 | 50.2056 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.1818 | 4.1486 | 60.0402 | 2.85 | 50.1547 | 4.0528 | 60.0172 | 2.85 | 50.1565 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.1999 | 4.0491 | 60.0172 | 2.85 | 50.214 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.1901 | 4.1484 | 60.0402 | 2.85 | 50.1631 | 4.053 | 60.0172 | 2.85 | 50.1648 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2082 | 4.0492 | 60.0172 | 2.85 | 50.2223 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.1984 | 4.1482 | 60.0402 | 2.85 | 50.1714 | 4.0531 | 60.0172 | 2.85 | 50.1731 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2165 | 4.0493 | 60.0172 | 2.85 | 50.2307 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.2068 | 4.148 | 60.0402 | 2.85 | 50.1797 | 4.0533 | 60.0172 | 2.85 | 50.1815 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2249 | 4.0494 | 60.0172 | 2.85 | 50.239 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.2151 | 4.1478 | 60.0402 | 2.85 | 50.188 | 4.0534 | 60.0172 | 2.85 | 50.1898 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2332 | 4.0495 | 60.0172 | 2.85 | 50.2473 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.2234 | 4.1476 | 60.0402 | 2.85 | 50.1964 | 4.0535 | 60.0172 | 2.85 | 50.1981 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2415 | 4.0496 | 60.0172 | 2.85 | 50.2556 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.2318 | 4.1473 | 60.0402 | 2.85 | 50.2047 | 4.0536 | 60.0172 | 2.85 | 50.2064 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2499 | 4.0497 | 60.0172 | 2.85 | 50.264 | 4.208 | 59.9711 | 2.85 | 50.2401 | 4.1471 | 60.0402 | 2.85 | 50.2131 | 4.0536 | 60.0172 | 2.85 | 50.2148 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2582 | 4.0498 | 60.0172 | 2.85 | 50.2723 | 4.2081 | 59.9711 | 2.85 | 50.2484 | 4.1469 | 60.0402 | 2.85 | 50.2214 | 4.0499 | 60.0172 | 2.85 | 50.2231 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2665 | 4.0499 | 60.0172 | 2.85 | 50.2807 | 4.2081 | 59.9711 | 2.85 | 50.2567 | 4.1469 | 60.0402 | 2.85 | 50.2297 | 4.0463 | 60.0172 | 2.85 | 50.2314 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2749 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.289 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.2651 | 4.1468 | 60.0402 | 2.85 | 50.238 | 4.0426 | 60.0172 | 2.85 | 50.2397 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2832 | 4.0499 | 60.0172 | 2.85 | 50.2973 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.2734 | 4.1468 | 60.0402 | 2.85 | 50.2464 | 4.039 | 60.0172 | 2.85 | 50.2482 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2915 | 4.0498 | 60.0172 | 2.85 | 50.3057 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.2817 | 4.1467 | 60.0402 | 2.85 | 50.2547 | 4.0353 | 60.0172 | 2.85 | 50.2565 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.2999 | 4.0497 | 60.0172 | 2.85 | 50.314 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.29 | 4.1467 | 60.0402 | 2.85 | 50.2631 | 4.0317 | 60.0172 | 2.85 | 50.2648 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3082 | 4.0496 | 60.0172 | 2.85 | 50.3224 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.2984 | 4.1467 | 60.0402 | 2.85 | 50.2714 | 4.0281 | 60.0172 | 2.85 | 50.2731 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3165 | 4.0495 | 60.0172 | 2.85 | 50.3307 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3067 | 4.1466 | 60.0402 | 2.85 | 50.2797 | 4.0245 | 60.0172 | 2.85 | 50.2815 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3248 | 4.0494 | 60.0172 | 2.85 | 50.339 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3151 | 4.1465 | 60.0402 | 2.85 | 50.288 | 4.0209 | 60.0172 | 2.85 | 50.2898 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3332 | 4.0494 | 60.0172 | 2.85 | 50.3474 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3234 | 4.1465 | 60.0402 | 2.85 | 50.2964 | 4.0173 | 60.0172 | 2.85 | 50.2981 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3415 | 4.0493 | 60.0172 | 2.85 | 50.3557 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3317 | 4.1464 | 60.0402 | 2.85 | 50.3047 | 4.0173 | 60.0172 | 2.85 | 50.3064 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3498 | 4.0492 | 60.0172 | 2.85 | 50.364 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.34 | 4.1463 | 60.0402 | 2.85 | 50.313 | 4.0174 | 60.0172 | 2.85 | 50.3148 | 4.2163 | 60.0172 | 2.85
50.3582 | 4.0491 | 60.0172 | 2.85 | 50.3724 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3483 | 4.1462 | 60.0402 | 2.85 | 50.3214 | 4.0174 | 60.0172 | 2.85 | 50.3231 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.3665 | 4.0492 | 60.0172 | 2.85 | 50.3807 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3567 | 4.1461 | 60.0402 | 2.85 | 50.3297 | 4.0175 | 60.0172 | 2.85 | 50.3314 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.3748 | 4.0492 | 60.0172 | 2.85 | 50.3891 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.365 | 4.146 | 60.0402 | 2.85 | 50.338 | 4.0176 | 60.0172 | 2.85 | 50.3397 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.3832 | 4.0493 | 60.0172 | 2.85 | 50.3974 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3734 | 4.1459 | 60.0402 | 2.85 | 50.3464 | 4.0176 | 60.0172 | 2.85 | 50.3481 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.3915 | 4.0493 | 60.0172 | 2.85 | 50.4057 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3817 | 4.1458 | 60.0402 | 2.85 | 50.3547 | 4.0176 | 60.0114 | 2.85 | 50.3564 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.3998 | 4.0494 | 60.0172 | 2.85 | 50.4141 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.39 | 4.1457 | 60.0402 | 2.85 | 50.363 | 4.0175 | 60.0114 | 2.85 | 50.3647 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.4082 | 4.0495 | 60.0172 | 2.85 | 50.4224 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.3983 | 4.1455 | 60.0402 | 2.85 | 50.3713 | 4.0174 | 60.0114 | 2.85 | 50.373 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4165 | 4.0495 | 60.0172 | 2.85 | 50.4308 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.4066 | 4.1454 | 60.0402 | 2.85 | 50.3797 | 4.0172 | 60.0114 | 2.85 | 50.3815 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4248 | 4.0496 | 60.0172 | 2.85 | 50.4391 | 4.2082 | 59.9711 | 2.85 | 50.415 | 4.1452 | 60.0402 | 2.85 | 50.388 | 4.0171 | 60.0114 | 2.85 | 50.3898 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4331 | 4.0497 | 60.0172 | 2.85 | 50.4474 | 4.2083 | 59.9711 | 2.85 | 50.4233 | 4.1451 | 60.0402 | 2.85 | 50.3964 | 4.017 | 60.0114 | 2.85 | 50.3981 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4415 | 4.0497 | 60.0172 | 2.85 | 50.4557 | 4.2083 | 59.9711 | 2.85 | 50.4316 | 4.145 | 60.0402 | 2.85 | 50.4047 | 4.0168 | 60.0114 | 2.85 | 50.4064 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4498 | 4.0498 | 60.0172 | 2.85 | 50.4641 | 4.2083 | 59.9711 | 2.85 | 50.4399 | 4.1449 | 60.0402 | 2.85 | 50.413 | 4.0167 | 60.0114 | 2.85 | 50.4148 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4581 | 4.0499 | 60.0172 | 2.85 | 50.4724 | 4.2083 | 59.9711 | 2.85 | 50.4483 | 4.1448 | 60.0402 | 2.85 | 50.4213 | 4.0165 | 60.0114 | 2.85 | 50.4231 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.4665 | 4.0499 | 60.0172 | 2.85 | 50.4808 | 4.2083 | 59.9711 | 2.85 | 50.4566 | 4.1447 | 60.0402 | 2.85 | 50.4297 | 4.0164 | 60.0114 | 2.85 | 50.4314 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.4748 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.4891 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.465 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.438 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4397 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.4831 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.4974 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.4733 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.4464 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4481 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.4915 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.5058 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.4816 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.4547 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4564 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.4998 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.5141 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.4899 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.463 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4647 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.5081 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.5225 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.4982 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.4713 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.473 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.5164 | 4.0501 | 60.0172 | 2.85 | 50.5308 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5066 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.4797 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4813 | 4.2162 | 60.0172 | 2.85
50.5248 | 4.0501 | 60.0172 | 2.85 | 50.5391 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5149 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.488 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.4897 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5331 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.5475 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5233 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.4963 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.498 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5414 | 4.05 | 60.0172 | 2.85 | 50.5558 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5316 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.5046 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.5063 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5498 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.5641 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5399 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.513 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.5146 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5581 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.5725 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5482 | 4.1447 | 60.0402 | 2.85 | 50.5213 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.5231 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5664 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.5808 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5565 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.5297 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.5314 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5748 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.5891 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5649 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.538 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.5397 | 4.2161 | 60.0172 | 2.85
50.5831 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.5975 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5732 | 4.1445 | 60.0402 | 2.85 | 50.5463 | 4.0163 | 60.0114 | 2.85 | 50.548 | 4.216 | 60.0172 | 2.85
50.5914 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6058 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5815 | 4.1444 | 60.0402 | 2.85 | 50.5546 | 4.013 | 60.0114 | 2.85 | 50.5564 | 4.216 | 60.0172 | 2.85
50.5998 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6142 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5898 | 4.1444 | 60.0402 | 2.85 | 50.563 | 4.0097 | 60.0114 | 2.85 | 50.5647 | 4.2159 | 60.0172 | 2.85
50.6081 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6225 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.5982 | 4.1443 | 60.0402 | 2.85 | 50.5713 | 4.0064 | 60.0114 | 2.85 | 50.573 | 4.2158 | 60.0172 | 2.85
50.6164 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6308 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.6065 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.5797 | 4.0031 | 60.0114 | 2.85 | 50.5813 | 4.2157 | 60.0172 | 2.85
50.6248 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6392 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 50.6148 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.588 | 3.9998 | 60.0114 | 2.85 | 50.5897 | 4.2156 | 60.0172 | 2.85
50.6331 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6475 | 4.2085 | 59.9711 | 2.85 | 50.6232 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.5963 | 3.9965 | 60.0114 | 2.85 | 50.598 | 4.2156 | 60.0172 | 2.85
50.6414 | 4.05 | 60.0114 | 2.85 | 50.6559 | 4.2085 | 59.9711 | 2.85 | 50.6315 | 4.1441 | 60.0402 | 2.85 | 50.6046 | 3.9931 | 60.0114 | 2.85 | 50.6063 | 4.2155 | 60.0172 | 2.85
50.6498 | 4.0462 | 60.0114 | 2.85 | 50.6642 | 4.2086 | 59.9711 | 2.85 | 50.6398 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.613 | 3.9897 | 60.0114 | 2.85 | 50.6146 | 4.2154 | 60.0172 | 2.85
50.6581 | 4.0424 | 60.0114 | 2.85 | 50.6725 | 4.2087 | 59.9711 | 2.85 | 50.6481 | 4.1443 | 60.0402 | 2.85 | 50.6213 | 3.9864 | 60.0114 | 2.85 | 50.623 | 4.2153 | 60.0172 | 2.85
50.6664 | 4.0386 | 60.0114 | 2.85 | 50.6808 | 4.2087 | 59.9711 | 2.85 | 50.6565 | 4.1444 | 60.0402 | 2.85 | 50.6296 | 3.983 | 60.0114 | 2.85 | 50.6313 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.6748 | 4.0348 | 60.0114 | 2.85 | 50.6892 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 50.6648 | 4.1445 | 60.0402 | 2.85 | 50.6379 | 3.9829 | 60.0114 | 2.85 | 50.6396 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.6831 | 4.0311 | 60.0114 | 2.85 | 50.6975 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 50.6732 | 4.1445 | 60.0402 | 2.85 | 50.6463 | 3.9828 | 60.0114 | 2.85 | 50.6479 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.6914 | 4.0273 | 60.0114 | 2.85 | 50.7059 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 50.6815 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.6546 | 3.9796 | 60.0114 | 2.85 | 50.6564 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.6998 | 4.0235 | 60.0114 | 2.85 | 50.7142 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.6898 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.663 | 3.9764 | 60.0114 | 2.85 | 50.6647 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7081 | 4.0197 | 60.0114 | 2.85 | 50.7225 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.6981 | 4.1446 | 60.0402 | 2.85 | 50.6713 | 3.9732 | 60.0114 | 2.85 | 50.673 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7164 | 4.0159 | 60.0114 | 2.85 | 50.7309 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7064 | 4.1445 | 60.0402 | 2.85 | 50.6796 | 3.97 | 60.0114 | 2.85 | 50.6813 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7247 | 4.0121 | 60.0114 | 2.85 | 50.7392 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7148 | 4.1444 | 60.0402 | 2.85 | 50.688 | 3.9669 | 60.0114 | 2.85 | 50.6897 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7331 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7476 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7231 | 4.1443 | 60.0402 | 2.85 | 50.6963 | 3.9638 | 60.0114 | 2.85 | 50.698 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7414 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7559 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7314 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.7047 | 3.9607 | 60.0114 | 2.85 | 50.7063 | 4.2152 | 60.0172 | 2.85
50.7497 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7642 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7397 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.713 | 3.9575 | 60.0114 | 2.85 | 50.7146 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7581 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7726 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7481 | 4.1441 | 60.0402 | 2.85 | 50.7213 | 3.9544 | 60.0114 | 2.85 | 50.723 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7664 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7809 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7564 | 4.1441 | 60.0402 | 2.85 | 50.7296 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 50.7313 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7747 | 4.0123 | 60.0114 | 2.85 | 50.7892 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7647 | 4.144 | 60.0402 | 2.85 | 50.738 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 50.7396 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7831 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.7976 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7731 | 4.1441 | 60.0402 | 2.85 | 50.7463 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 50.7479 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7914 | 4.0122 | 60.0114 | 2.85 | 50.8059 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7814 | 4.1441 | 60.0402 | 2.85 | 50.7546 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 50.7563 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.7997 | 4.0121 | 60.0114 | 2.85 | 50.8143 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.7897 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.7629 | 3.9515 | 60.0114 | 2.85 | 50.7646 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8081 | 4.0121 | 60.0114 | 2.85 | 50.8226 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.798 | 4.1442 | 60.0402 | 2.85 | 50.7713 | 3.9515 | 60.0114 | 2.85 | 50.7729 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8164 | 4.012 | 60.0114 | 2.85 | 50.8309 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8064 | 4.1432 | 60.0402 | 2.85 | 50.7796 | 3.9515 | 60.0114 | 2.85 | 50.7812 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8247 | 4.0119 | 60.0114 | 2.85 | 50.8393 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8147 | 4.1422 | 60.0402 | 2.85 | 50.788 | 3.9516 | 60.0114 | 2.85 | 50.7897 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8331 | 4.0119 | 60.0114 | 2.85 | 50.8476 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8231 | 4.1396 | 60.0402 | 2.85 | 50.7963 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 50.798 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8414 | 4.0118 | 60.0114 | 2.85 | 50.856 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8314 | 4.1371 | 60.0402 | 2.85 | 50.8046 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 50.8063 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8497 | 4.0117 | 60.0114 | 2.85 | 50.8643 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8397 | 4.1345 | 60.0402 | 2.85 | 50.8129 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 50.8146 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.858 | 4.0116 | 60.0114 | 2.85 | 50.8726 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.848 | 4.132 | 60.0402 | 2.85 | 50.8213 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 50.823 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8664 | 4.0116 | 60.0114 | 2.85 | 50.881 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8563 | 4.128 | 60.0402 | 2.85 | 50.8296 | 3.9519 | 60.0114 | 2.85 | 50.8313 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.8747 | 4.0116 | 60.0114 | 2.85 | 50.8893 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8647 | 4.124 | 60.0402 | 2.85 | 50.838 | 3.9519 | 60.0114 | 2.85 | 50.8396 | 4.2152 | 60.0229 | 2.85
50.883 | 4.0116 | 60.0114 | 2.85 | 50.8976 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.873 | 4.1202 | 60.0402 | 2.85 | 50.8463 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 50.8479 | 4.2151 | 60.0229 | 2.85
50.8914 | 4.0115 | 60.0114 | 2.85 | 50.906 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8813 | 4.1163 | 60.0402 | 2.85 | 50.8546 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 50.8563 | 4.2151 | 60.0229 | 2.85
50.8997 | 4.0115 | 60.0114 | 2.85 | 50.9143 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8896 | 4.1134 | 60.0402 | 2.85 | 50.8629 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 50.8646 | 4.215 | 60.0229 | 2.85
50.908 | 4.0115 | 60.0114 | 2.85 | 50.9226 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.8979 | 4.1105 | 60.0402 | 2.85 | 50.8713 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 50.8729 | 4.215 | 60.0229 | 2.85
50.9164 | 4.0115 | 60.0114 | 2.85 | 50.931 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9063 | 4.1092 | 60.0402 | 2.85 | 50.8796 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 50.8812 | 4.2149 | 60.0229 | 2.85
50.9247 | 4.0114 | 60.0114 | 2.85 | 50.9393 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9146 | 4.1078 | 60.0402 | 2.85 | 50.8879 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 50.8895 | 4.2148 | 60.0229 | 2.85
50.933 | 4.0114 | 60.0114 | 2.85 | 50.9477 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.923 | 4.1065 | 60.0345 | 2.85 | 50.8962 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 50.8979 | 4.2147 | 60.0229 | 2.85
50.9414 | 4.0114 | 60.0114 | 2.85 | 50.956 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9313 | 4.1052 | 60.0345 | 2.85 | 50.9046 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 50.9062 | 4.2146 | 60.0229 | 2.85
50.9497 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 50.9643 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9396 | 4.1052 | 60.0345 | 2.85 | 50.9129 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 50.9146 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
50.958 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 50.9727 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9479 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9213 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 50.9229 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
50.9664 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 50.981 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9563 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9296 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 50.9313 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
50.9747 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 50.9893 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9646 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9379 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 50.9396 | 4.2142 | 60.0229 | 2.85
50.983 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 50.9977 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.973 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9462 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 50.9479 | 4.2142 | 60.0229 | 2.85
50.9914 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 51.006 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9813 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9546 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 50.9562 | 4.2141 | 60.0229 | 2.85
50.9997 | 4.0113 | 60.0114 | 2.85 | 51.0143 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9896 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9629 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 50.9646 | 4.2142 | 60.0229 | 2.85
51.008 | 4.0112 | 60.0114 | 2.85 | 51.0227 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 50.9979 | 4.1054 | 60.0345 | 2.85 | 50.9713 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 50.9729 | 4.2142 | 60.0229 | 2.85
51.0164 | 4.0111 | 60.0114 | 2.85 | 51.031 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0062 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 50.9796 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 50.9812 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.0247 | 4.011 | 60.0114 | 2.85 | 51.0394 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0146 | 4.1052 | 60.0345 | 2.85 | 50.9879 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 50.9895 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.033 | 4.0108 | 60.0114 | 2.85 | 51.0477 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0229 | 4.1051 | 60.0345 | 2.85 | 50.9962 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 50.9979 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.0414 | 4.0107 | 60.0114 | 2.85 | 51.056 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0312 | 4.1051 | 60.0345 | 2.85 | 51.0046 | 3.9519 | 60.0114 | 2.85 | 51.0062 | 4.2145 | 60.0229 | 2.85
51.0497 | 4.0106 | 60.0172 | 2.85 | 51.0644 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0396 | 4.105 | 60.0345 | 2.85 | 51.0129 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0145 | 4.2146 | 60.0229 | 2.85
51.058 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.0727 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0479 | 4.105 | 60.0345 | 2.85 | 51.0212 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0228 | 4.2146 | 60.0229 | 2.85
51.0663 | 4.0103 | 60.0172 | 2.85 | 51.0811 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0562 | 4.1049 | 60.0345 | 2.85 | 51.0295 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 51.0312 | 4.2147 | 60.0229 | 2.85
51.0747 | 4.0102 | 60.0172 | 2.85 | 51.0894 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0646 | 4.1048 | 60.0345 | 2.85 | 51.0379 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 51.0396 | 4.2147 | 60.0229 | 2.85
51.083 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.0977 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0729 | 4.1048 | 60.0345 | 2.85 | 51.0462 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 51.0479 | 4.2147 | 60.0229 | 2.85
51.0913 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1061 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0812 | 4.1047 | 60.0345 | 2.85 | 51.0546 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0562 | 4.2147 | 60.0229 | 2.85
51.0997 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1144 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0895 | 4.1047 | 60.0345 | 2.85 | 51.0629 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0646 | 4.2146 | 60.0229 | 2.85
51.108 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1227 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.0978 | 4.1048 | 60.0345 | 2.85 | 51.0712 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0729 | 4.2146 | 60.0229 | 2.85
51.1163 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1311 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1062 | 4.1049 | 60.0345 | 2.85 | 51.0795 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.0812 | 4.2145 | 60.0229 | 2.85
51.1247 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1394 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1145 | 4.105 | 60.0345 | 2.85 | 51.0879 | 3.9519 | 60.0114 | 2.85 | 51.0895 | 4.2145 | 60.0229 | 2.85
51.133 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1478 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1229 | 4.1051 | 60.0345 | 2.85 | 51.0962 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 51.0978 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.1413 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1561 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1312 | 4.1052 | 60.0345 | 2.85 | 51.1046 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 51.1062 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.1497 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1644 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1395 | 4.1053 | 60.0345 | 2.85 | 51.1129 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.1145 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.158 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1728 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1478 | 4.1054 | 60.0345 | 2.85 | 51.1212 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.1228 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.1663 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1811 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1562 | 4.1055 | 60.0345 | 2.85 | 51.1295 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 51.1311 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.1747 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1895 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1645 | 4.1056 | 60.0345 | 2.85 | 51.1379 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.1395 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.183 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.1978 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1728 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1462 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.1478 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.1913 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2061 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1812 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1545 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.1561 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.1996 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2144 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1895 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1628 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.1644 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.208 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2228 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.1978 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1712 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.1729 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.2163 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2311 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.2061 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1795 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.1812 | 4.2144 | 60.0229 | 2.85
51.2246 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2395 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.2145 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1879 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.1895 | 4.2143 | 60.0229 | 2.85
51.233 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2478 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.2228 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.1962 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.1978 | 4.2142 | 60.0229 | 2.85
51.2413 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2561 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.2311 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.2045 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.2062 | 4.2141 | 60.0229 | 2.85
51.2496 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2645 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.2394 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.2128 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.2145 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.2579 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2728 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.2478 | 4.1057 | 60.0345 | 2.85 | 51.2212 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.2228 | 4.2138 | 60.0229 | 2.85
51.2663 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2812 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.2561 | 4.1056 | 60.0345 | 2.85 | 51.2295 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2311 | 4.2137 | 60.0229 | 2.85
51.2746 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2895 | 4.2087 | 59.9711 | 2.85 | 51.2644 | 4.1056 | 60.0345 | 2.85 | 51.2379 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2395 | 4.2136 | 60.0229 | 2.85
51.2829 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.2978 | 4.2086 | 59.9711 | 2.85 | 51.2728 | 4.1055 | 60.0345 | 2.85 | 51.2462 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2478 | 4.2135 | 60.0229 | 2.85
51.2913 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3062 | 4.2086 | 59.9711 | 2.85 | 51.2811 | 4.1054 | 60.0345 | 2.85 | 51.2545 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2561 | 4.2134 | 60.0229 | 2.85
51.2996 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3145 | 4.2085 | 59.9711 | 2.85 | 51.2894 | 4.1052 | 60.0345 | 2.85 | 51.2629 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2644 | 4.2135 | 60.0229 | 2.85
51.3079 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3228 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 51.2977 | 4.105 | 60.0345 | 2.85 | 51.2712 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2728 | 4.2135 | 60.0229 | 2.85
51.3163 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3312 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 51.3061 | 4.1049 | 60.0345 | 2.85 | 51.2795 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2811 | 4.2135 | 60.0229 | 2.85
51.3246 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3395 | 4.2084 | 59.9711 | 2.85 | 51.3144 | 4.1047 | 60.0345 | 2.85 | 51.2878 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2894 | 4.2136 | 60.0229 | 2.85
51.3329 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3478 | 4.2085 | 59.9711 | 2.85 | 51.3228 | 4.1045 | 60.0345 | 2.85 | 51.2962 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.2977 | 4.2136 | 60.0229 | 2.85
51.3413 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3562 | 4.2086 | 59.9711 | 2.85 | 51.3311 | 4.1044 | 60.0345 | 2.85 | 51.3045 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.306 | 4.2137 | 60.0229 | 2.85
51.3496 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3645 | 4.2086 | 59.9711 | 2.85 | 51.3394 | 4.1042 | 60.0345 | 2.85 | 51.3129 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.3145 | 4.2138 | 60.0229 | 2.85
51.3579 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3729 | 4.2087 | 59.9711 | 2.85 | 51.3477 | 4.1041 | 60.0345 | 2.85 | 51.3212 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.3228 | 4.2139 | 60.0229 | 2.85
51.3663 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3812 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.356 | 4.1041 | 60.0345 | 2.85 | 51.3295 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.3311 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.3746 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3895 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.3644 | 4.1041 | 60.0345 | 2.85 | 51.3378 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 51.3394 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.3829 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.3979 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.3727 | 4.1042 | 60.0345 | 2.85 | 51.3462 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 51.3478 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.3913 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.4062 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.381 | 4.1043 | 60.0345 | 2.85 | 51.3545 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 51.3561 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.3996 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.4146 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.3893 | 4.1044 | 60.0345 | 2.85 | 51.3629 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 51.3644 | 4.2141 | 60.0229 | 2.85
51.4079 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.4229 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.3977 | 4.1045 | 60.0345 | 2.85 | 51.3712 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 51.3727 | 4.2141 | 60.0229 | 2.85
51.4162 | 4.0102 | 60.0172 | 2.85 | 51.4312 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.406 | 4.1046 | 60.0345 | 2.85 | 51.3795 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 51.3811 | 4.214 | 60.0229 | 2.85
51.4246 | 4.0102 | 60.0172 | 2.85 | 51.4395 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4144 | 4.1047 | 60.0345 | 2.85 | 51.3878 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.3894 | 4.2139 | 60.0229 | 2.85
51.4329 | 4.0102 | 60.0172 | 2.85 | 51.4479 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4227 | 4.1048 | 60.0287 | 2.85 | 51.3962 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 51.3977 | 4.2137 | 60.0229 | 2.85
51.4412 | 4.0103 | 60.0172 | 2.85 | 51.4562 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.431 | 4.1049 | 60.0287 | 2.85 | 51.4045 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.406 | 4.2136 | 60.0229 | 2.85
51.4496 | 4.0103 | 60.0172 | 2.85 | 51.4646 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4393 | 4.1049 | 60.0287 | 2.85 | 51.4128 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.4144 | 4.2134 | 60.0229 | 2.85
51.4579 | 4.0103 | 60.0172 | 2.85 | 51.4729 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4477 | 4.1049 | 60.0287 | 2.85 | 51.4211 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.4227 | 4.2133 | 60.0229 | 2.85
51.4662 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.4812 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.456 | 4.1049 | 60.0287 | 2.85 | 51.4295 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 51.431 | 4.2131 | 60.0229 | 2.85
51.4746 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.4896 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4643 | 4.1049 | 60.0287 | 2.85 | 51.4378 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 51.4393 | 4.213 | 60.0229 | 2.85
51.4829 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.4979 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4727 | 4.1043 | 60.0287 | 2.85 | 51.4462 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.4478 | 4.2129 | 60.0229 | 2.85
51.4912 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5063 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.481 | 4.1036 | 60.0287 | 2.85 | 51.4545 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.4561 | 4.2129 | 60.0229 | 2.85
51.4996 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5146 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4893 | 4.103 | 60.0287 | 2.85 | 51.4628 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.4644 | 4.2129 | 60.0229 | 2.85
51.5079 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5229 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.4976 | 4.1024 | 60.0287 | 2.85 | 51.4711 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.4727 | 4.2128 | 60.0229 | 2.85
51.5162 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5313 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.506 | 4.1017 | 60.0287 | 2.85 | 51.4795 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.4811 | 4.2129 | 60.0229 | 2.85
51.5246 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5396 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.5143 | 4.101 | 60.0287 | 2.85 | 51.4878 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 51.4894 | 4.213 | 60.0229 | 2.85
51.5329 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5479 | 4.209 | 59.9711 | 2.85 | 51.5226 | 4.1003 | 60.0287 | 2.85 | 51.4962 | 3.9519 | 60.0114 | 2.85 | 51.4977 | 4.2106 | 60.0229 | 2.85
51.5412 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5563 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.5309 | 4.0996 | 60.0287 | 2.85 | 51.5045 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.506 | 4.2081 | 60.0229 | 2.85
51.5495 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5646 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.5393 | 4.0989 | 60.0287 | 2.85 | 51.5128 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 51.5144 | 4.2056 | 60.0229 | 2.85
51.5579 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.573 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.5476 | 4.0982 | 60.0287 | 2.85 | 51.5211 | 3.9516 | 60.0114 | 2.85 | 51.5227 | 4.2031 | 60.0229 | 2.85
51.5662 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.5813 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.556 | 4.0981 | 60.0287 | 2.85 | 51.5295 | 3.9515 | 60.0114 | 2.85 | 51.531 | 4.2006 | 60.0229 | 2.85
51.5745 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.5896 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.5643 | 4.0979 | 60.0287 | 2.85 | 51.5378 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 51.5393 | 4.198 | 60.0229 | 2.85
51.5829 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.598 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.5726 | 4.0978 | 60.0287 | 2.85 | 51.5461 | 3.9513 | 60.0114 | 2.85 | 51.5476 | 4.1955 | 60.0229 | 2.85
51.5912 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.6063 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.5809 | 4.0977 | 60.0287 | 2.85 | 51.5544 | 3.9512 | 60.0114 | 2.85 | 51.556 | 4.193 | 60.0229 | 2.85
51.5995 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.6147 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.5892 | 4.0977 | 60.0229 | 2.85 | 51.5628 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.5643 | 4.1877 | 60.0229 | 2.85
51.6078 | 4.0106 | 60.0172 | 2.85 | 51.623 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.5976 | 4.0976 | 60.0229 | 2.85 | 51.5711 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.5726 | 4.1824 | 60.0229 | 2.85
51.6162 | 4.0106 | 60.0172 | 2.85 | 51.6313 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.6059 | 4.0976 | 60.0229 | 2.85 | 51.5795 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.5809 | 4.1797 | 60.0229 | 2.85
51.6245 | 4.0106 | 60.0172 | 2.85 | 51.6396 | 4.2088 | 59.9711 | 2.85 | 51.6143 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.5878 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.5894 | 4.1769 | 60.0229 | 2.85
51.6328 | 4.0107 | 60.0172 | 2.85 | 51.648 | 4.2089 | 59.9711 | 2.85 | 51.6226 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.5961 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.5977 | 4.1742 | 60.0229 | 2.85
51.6412 | 4.0107 | 60.0172 | 2.85 | 51.6563 | 4.2091 | 59.9711 | 2.85 | 51.6309 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6044 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.606 | 4.1715 | 60.0229 | 2.85
51.6495 | 4.0107 | 60.0172 | 2.85 | 51.6647 | 4.2092 | 59.9711 | 2.85 | 51.6392 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6128 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6143 | 4.1688 | 60.0229 | 2.85
51.6578 | 4.0108 | 60.0172 | 2.85 | 51.673 | 4.2093 | 59.9711 | 2.85 | 51.6476 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6211 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6227 | 4.1661 | 60.0229 | 2.85
51.6662 | 4.0108 | 60.0172 | 2.85 | 51.6813 | 4.2094 | 59.9711 | 2.85 | 51.6559 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6295 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.631 | 4.1634 | 60.0229 | 2.85
51.6745 | 4.0109 | 60.0172 | 2.85 | 51.6897 | 4.2095 | 59.9711 | 2.85 | 51.6642 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6378 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6393 | 4.1607 | 60.0229 | 2.85
51.6828 | 4.0109 | 60.0172 | 2.85 | 51.698 | 4.2096 | 59.9711 | 2.85 | 51.6725 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6461 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6476 | 4.1607 | 60.0229 | 2.85
51.6912 | 4.011 | 60.0172 | 2.85 | 51.7064 | 4.2097 | 59.9711 | 2.85 | 51.6809 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6544 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.656 | 4.1607 | 60.0229 | 2.85
51.6995 | 4.011 | 60.0172 | 2.85 | 51.7147 | 4.2098 | 59.9711 | 2.85 | 51.6892 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6628 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6643 | 4.1608 | 60.0229 | 2.85
51.7078 | 4.0111 | 60.0172 | 2.85 | 51.723 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.6976 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6711 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6726 | 4.1608 | 60.0229 | 2.85
51.7162 | 4.0111 | 60.0172 | 2.85 | 51.7314 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7059 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6794 | 3.9511 | 60.0114 | 2.85 | 51.6809 | 4.1609 | 60.0229 | 2.85
51.7245 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.7397 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7142 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6877 | 3.9512 | 60.0114 | 2.85 | 51.6893 | 4.1609 | 60.0229 | 2.85
51.7328 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.748 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7225 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.6961 | 3.9513 | 60.0114 | 2.85 | 51.6976 | 4.1609 | 60.0229 | 2.85
51.7411 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.7564 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7309 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7044 | 3.9513 | 60.0114 | 2.85 | 51.7059 | 4.1609 | 60.0229 | 2.85
51.7495 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.7647 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7392 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7128 | 3.9514 | 60.0114 | 2.85 | 51.7142 | 4.1609 | 60.0172 | 2.85
51.7578 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.773 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7476 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7211 | 3.9515 | 60.0114 | 2.85 | 51.7227 | 4.1609 | 60.0172 | 2.85
51.7661 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.7814 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7559 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7294 | 3.9516 | 60.0114 | 2.85 | 51.731 | 4.1609 | 60.0172 | 2.85
51.7745 | 4.0112 | 60.0172 | 2.85 | 51.7897 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7642 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7377 | 3.9517 | 60.0114 | 2.85 | 51.7393 | 4.161 | 60.0172 | 2.85
51.7828 | 4.0111 | 60.0172 | 2.85 | 51.7981 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7725 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7461 | 3.9518 | 60.0114 | 2.85 | 51.7476 | 4.161 | 60.0172 | 2.85
51.7911 | 4.011 | 60.0172 | 2.85 | 51.8064 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7809 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7544 | 3.952 | 60.0114 | 2.85 | 51.756 | 4.1611 | 60.0172 | 2.85
51.7995 | 4.0108 | 60.0172 | 2.85 | 51.8147 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7892 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7628 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.7643 | 4.1585 | 60.0172 | 2.85
51.8078 | 4.0107 | 60.0172 | 2.85 | 51.8231 | 4.2099 | 59.9711 | 2.85 | 51.7975 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7711 | 3.9521 | 60.0114 | 2.85 | 51.7726 | 4.156 | 60.0172 | 2.85
51.8161 | 4.0106 | 60.0172 | 2.85 | 51.8314 | 4.206 | 59.9711 | 2.85 | 51.8058 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7794 | 3.9522 | 60.0114 | 2.85 | 51.7809 | 4.1534 | 60.0172 | 2.85
51.8245 | 4.0105 | 60.0172 | 2.85 | 51.8398 | 4.202 | 59.9711 | 2.85 | 51.8141 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7877 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.7893 | 4.1508 | 60.0172 | 2.85
51.8328 | 4.0104 | 60.0172 | 2.85 | 51.8481 | 4.1981 | 59.9711 | 2.85 | 51.8225 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.7961 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.7976 | 4.1481 | 60.0172 | 2.85
51.8411 | 4.0102 | 60.0172 | 2.85 | 51.8564 | 4.1941 | 59.9711 | 2.85 | 51.8308 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8044 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8059 | 4.1455 | 60.0172 | 2.85
51.8495 | 4.0101 | 60.0172 | 2.85 | 51.8648 | 4.1902 | 59.9711 | 2.85 | 51.8392 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8127 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8142 | 4.1427 | 60.0172 | 2.85
51.8578 | 4.01 | 60.0172 | 2.85 | 51.8731 | 4.1862 | 59.9711 | 2.85 | 51.8475 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8211 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8225 | 4.14 | 60.0172 | 2.85
51.8661 | 4.0099 | 60.0172 | 2.85 | 51.8814 | 4.1823 | 59.9711 | 2.85 | 51.8558 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8294 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8309 | 4.1373 | 60.0172 | 2.85
51.8745 | 4.0099 | 60.0172 | 2.85 | 51.8898 | 4.1783 | 59.9711 | 2.85 | 51.8641 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8378 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8392 | 4.1346 | 60.0172 | 2.85
51.8828 | 4.0098 | 60.0172 | 2.85 | 51.8981 | 4.1744 | 59.9711 | 2.85 | 51.8725 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8461 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8475 | 4.1345 | 60.0172 | 2.85
51.8911 | 4.0097 | 60.0172 | 2.85 | 51.9065 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.8808 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8544 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8558 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85
51.8994 | 4.0096 | 60.0172 | 2.85 | 51.9148 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.8892 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8627 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8643 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85
51.9078 | 4.0095 | 60.0172 | 2.85 | 51.9231 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.8975 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8711 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8726 | 4.1344 | 60.0172 | 2.85
51.9161 | 4.0094 | 60.0172 | 2.85 | 51.9315 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9058 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8794 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8809 | 4.1346 | 60.0114 | 2.85
51.9244 | 4.0094 | 60.0172 | 2.85 | 51.9398 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9141 | 4.0975 | 60.0229 | 2.85 | 51.8878 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8892 | 4.1347 | 60.0114 | 2.85
51.9328 | 4.0057 | 60.0172 | 2.85 | 51.9482 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9225 | 4.0961 | 60.0229 | 2.85 | 51.8961 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.8976 | 4.1348 | 60.0114 | 2.85
51.9411 | 4.002 | 60.0172 | 2.85 | 51.9565 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9308 | 4.0946 | 60.0229 | 2.85 | 51.9044 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9059 | 4.135 | 60.0114 | 2.85
51.9494 | 3.9982 | 60.0172 | 2.85 | 51.9648 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9391 | 4.0932 | 60.0229 | 2.85 | 51.9127 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9142 | 4.1351 | 60.0114 | 2.85
51.9577 | 3.9944 | 60.0172 | 2.85 | 51.9731 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9474 | 4.0918 | 60.0229 | 2.85 | 51.9211 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9225 | 4.1352 | 60.0114 | 2.85
51.9661 | 3.9906 | 60.0172 | 2.85 | 51.9815 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9558 | 4.0903 | 60.0229 | 2.85 | 51.9294 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9309 | 4.1354 | 60.0114 | 2.85
51.9744 | 3.9868 | 60.0172 | 2.85 | 51.9898 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9641 | 4.0889 | 60.0229 | 2.85 | 51.9377 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9392 | 4.1355 | 60.0114 | 2.85
51.9827 | 3.9831 | 60.0172 | 2.85 | 51.9982 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9725 | 4.0875 | 60.0229 | 2.85 | 51.946 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9475 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
51.9911 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 52.0065 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9808 | 4.086 | 60.0229 | 2.85 | 51.9544 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9559 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
51.9994 | 3.9755 | 60.0172 | 2.85 | 52.0148 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9891 | 4.0846 | 60.0229 | 2.85 | 51.9627 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9642 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0077 | 3.9718 | 60.0172 | 2.85 | 52.0232 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 51.9974 | 4.0831 | 60.0229 | 2.85 | 51.9711 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9725 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0161 | 3.9717 | 60.0172 | 2.85 | 52.0315 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0058 | 4.0831 | 60.0229 | 2.85 | 51.9794 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9808 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0244 | 3.9715 | 60.0172 | 2.85 | 52.0399 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0141 | 4.083 | 60.0229 | 2.85 | 51.9877 | 3.9523 | 60.0114 | 2.85 | 51.9893 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0327 | 3.9715 | 60.0172 | 2.85 | 52.0482 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0225 | 4.083 | 60.0229 | 2.85 | 51.996 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 51.9976 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0411 | 3.9716 | 60.0172 | 2.85 | 52.0565 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0308 | 4.0829 | 60.0229 | 2.85 | 52.0044 | 3.9524 | 60.0114 | 2.85 | 52.0059 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0494 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85 | 52.0648 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0391 | 4.0828 | 60.0229 | 2.85 | 52.0127 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 52.0142 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0577 | 3.9634 | 60.0172 | 2.85 | 52.0732 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0474 | 4.0827 | 60.0229 | 2.85 | 52.0211 | 3.9525 | 60.0114 | 2.85 | 52.0226 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0661 | 3.9593 | 60.0172 | 2.85 | 52.0815 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0557 | 4.0827 | 60.0229 | 2.85 | 52.0294 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.0309 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0744 | 3.9552 | 60.0172 | 2.85 | 52.0899 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0641 | 4.0826 | 60.0229 | 2.85 | 52.0377 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.0392 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0827 | 3.9511 | 60.0172 | 2.85 | 52.0982 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0724 | 4.0825 | 60.0229 | 2.85 | 52.046 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.0475 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.091 | 3.947 | 60.0172 | 2.85 | 52.1065 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0807 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.0544 | 3.9528 | 60.0114 | 2.85 | 52.0559 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.0994 | 3.9429 | 60.0172 | 2.85 | 52.1149 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0891 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.0627 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.0642 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1077 | 3.9388 | 60.0172 | 2.85 | 52.1232 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.0974 | 4.0823 | 60.0229 | 2.85 | 52.071 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.0725 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.116 | 3.9347 | 60.0172 | 2.85 | 52.1316 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1057 | 4.0822 | 60.0229 | 2.85 | 52.0793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.0808 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1244 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.1399 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1141 | 4.0821 | 60.0229 | 2.85 | 52.0877 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.0892 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1327 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.1482 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1224 | 4.082 | 60.0229 | 2.85 | 52.096 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.0975 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.141 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.1566 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1307 | 4.0819 | 60.0229 | 2.85 | 52.1044 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1058 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1494 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.1649 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.139 | 4.0818 | 60.0229 | 2.85 | 52.1127 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1141 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1577 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.1732 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1474 | 4.0817 | 60.0229 | 2.85 | 52.121 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1226 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.166 | 3.9305 | 60.0172 | 2.85 | 52.1816 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1557 | 4.0817 | 60.0229 | 2.85 | 52.1293 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1309 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1744 | 3.9305 | 60.0172 | 2.85 | 52.1899 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1641 | 4.0817 | 60.0229 | 2.85 | 52.1377 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1392 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1827 | 3.9305 | 60.0172 | 2.85 | 52.1983 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1724 | 4.0817 | 60.0229 | 2.85 | 52.146 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1475 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.191 | 3.9305 | 60.0172 | 2.85 | 52.2066 | 4.1704 | 59.9711 | 2.85 | 52.1807 | 4.0817 | 60.0229 | 2.85 | 52.1544 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1559 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.1994 | 3.9305 | 60.0172 | 2.85 | 52.2149 | 4.1706 | 59.9711 | 2.85 | 52.189 | 4.0818 | 60.0229 | 2.85 | 52.1627 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1642 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2077 | 3.9306 | 60.0172 | 2.85 | 52.2233 | 4.1707 | 59.9711 | 2.85 | 52.1974 | 4.0819 | 60.0229 | 2.85 | 52.171 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1725 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.216 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.2316 | 4.1709 | 59.9711 | 2.85 | 52.2057 | 4.082 | 60.0229 | 2.85 | 52.1793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1808 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2243 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.24 | 4.1711 | 59.9711 | 2.85 | 52.2141 | 4.0821 | 60.0229 | 2.85 | 52.1877 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1892 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2327 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.2483 | 4.1713 | 59.9711 | 2.85 | 52.2224 | 4.0822 | 60.0229 | 2.85 | 52.196 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.1975 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.241 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.2566 | 4.1715 | 59.9711 | 2.85 | 52.2307 | 4.0822 | 60.0229 | 2.85 | 52.2043 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2058 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2493 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.265 | 4.1717 | 59.9711 | 2.85 | 52.239 | 4.0823 | 60.0229 | 2.85 | 52.2126 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2141 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2577 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.2733 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.2473 | 4.0823 | 60.0229 | 2.85 | 52.221 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2225 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.266 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.2816 | 4.172 | 59.9711 | 2.85 | 52.2557 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2293 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2308 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2743 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.29 | 4.1722 | 59.9711 | 2.85 | 52.264 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2377 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2391 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2827 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.2983 | 4.1723 | 59.9711 | 2.85 | 52.2723 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.246 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2474 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.291 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.3066 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.2806 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2543 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2559 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.2993 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.315 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.289 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2626 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2642 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3076 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.3233 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.2973 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.271 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2725 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.316 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.3317 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.3057 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2808 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3243 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.34 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.314 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.2877 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2892 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3326 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.3483 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.3223 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.296 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.2975 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.341 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.3567 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.3306 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.3043 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3058 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3493 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.365 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.339 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.3126 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3141 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3576 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 52.3734 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.3473 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.321 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3225 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.366 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 52.3817 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.3557 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.3293 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3308 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3743 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 52.39 | 4.1724 | 59.9711 | 2.85 | 52.364 | 4.0824 | 60.0229 | 2.85 | 52.3376 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3391 | 4.1356 | 60.0114 | 2.85
52.3826 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 52.3983 | 4.1723 | 59.9711 | 2.85 | 52.3723 | 4.0809 | 60.0229 | 2.85 | 52.346 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3474 | 4.1357 | 60.0114 | 2.85
52.3909 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.4067 | 4.1723 | 59.9711 | 2.85 | 52.3806 | 4.0793 | 60.0229 | 2.85 | 52.3543 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3558 | 4.1358 | 60.0114 | 2.85
52.3993 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.415 | 4.1722 | 59.9711 | 2.85 | 52.389 | 4.0777 | 60.0229 | 2.85 | 52.3627 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3641 | 4.1359 | 60.0114 | 2.85
52.4076 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.4234 | 4.172 | 59.9711 | 2.85 | 52.3973 | 4.0762 | 60.0229 | 2.85 | 52.371 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3724 | 4.1359 | 60.0114 | 2.85
52.4159 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4317 | 4.1719 | 59.9711 | 2.85 | 52.4056 | 4.0746 | 60.0229 | 2.85 | 52.3793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3807 | 4.136 | 60.0114 | 2.85
52.4243 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.44 | 4.1717 | 59.9711 | 2.85 | 52.4139 | 4.0731 | 60.0229 | 2.85 | 52.3876 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3892 | 4.1361 | 60.0114 | 2.85
52.4326 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4484 | 4.1716 | 59.9711 | 2.85 | 52.4223 | 4.0715 | 60.0229 | 2.85 | 52.396 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.3975 | 4.1363 | 60.0114 | 2.85
52.4409 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4567 | 4.1714 | 59.9711 | 2.85 | 52.4306 | 4.07 | 60.0229 | 2.85 | 52.4043 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4058 | 4.1364 | 60.0114 | 2.85
52.4493 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4651 | 4.1713 | 59.9711 | 2.85 | 52.439 | 4.0684 | 60.0229 | 2.85 | 52.4127 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4141 | 4.1365 | 60.0114 | 2.85
52.4576 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4734 | 4.1712 | 59.9711 | 2.85 | 52.4473 | 4.0669 | 60.0229 | 2.85 | 52.421 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4225 | 4.1366 | 60.0114 | 2.85
52.4659 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4817 | 4.171 | 59.9711 | 2.85 | 52.4556 | 4.0669 | 60.0229 | 2.85 | 52.4293 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4308 | 4.1366 | 60.0114 | 2.85
52.4742 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.4901 | 4.1709 | 59.9711 | 2.85 | 52.4639 | 4.067 | 60.0229 | 2.85 | 52.4376 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4391 | 4.1367 | 60.0114 | 2.85
52.4826 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.4984 | 4.1709 | 59.9711 | 2.85 | 52.4722 | 4.067 | 60.0229 | 2.85 | 52.446 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4474 | 4.1367 | 60.0114 | 2.85
52.4909 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.5067 | 4.1708 | 59.9711 | 2.85 | 52.4806 | 4.067 | 60.0229 | 2.85 | 52.4543 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4558 | 4.1368 | 60.0114 | 2.85
52.4992 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 52.5151 | 4.1708 | 59.9711 | 2.85 | 52.4889 | 4.0671 | 60.0229 | 2.85 | 52.4626 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4641 | 4.1368 | 60.0114 | 2.85
52.5076 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 52.5234 | 4.1708 | 59.9711 | 2.85 | 52.4973 | 4.0671 | 60.0229 | 2.85 | 52.4709 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4724 | 4.1369 | 60.0114 | 2.85
52.5159 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 52.5317 | 4.1709 | 59.9711 | 2.85 | 52.5056 | 4.0672 | 60.0229 | 2.85 | 52.4793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4807 | 4.137 | 60.0114 | 2.85
52.5242 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 52.5401 | 4.171 | 59.9711 | 2.85 | 52.5139 | 4.0672 | 60.0229 | 2.85 | 52.4876 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4891 | 4.1371 | 60.0114 | 2.85
52.5326 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.5484 | 4.1711 | 59.9711 | 2.85 | 52.5222 | 4.0673 | 60.0229 | 2.85 | 52.496 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.4974 | 4.1372 | 60.0114 | 2.85
52.5409 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.5568 | 4.1712 | 59.9711 | 2.85 | 52.5306 | 4.0673 | 60.0229 | 2.85 | 52.5043 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5057 | 4.1374 | 60.0114 | 2.85
52.5492 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.5651 | 4.1712 | 59.9711 | 2.85 | 52.5389 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.5126 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5142 | 4.1374 | 60.0114 | 2.85
52.5576 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.5734 | 4.1713 | 59.9711 | 2.85 | 52.5472 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.5209 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5225 | 4.1375 | 60.0114 | 2.85
52.5659 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.5818 | 4.1714 | 59.9711 | 2.85 | 52.5555 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.5293 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5308 | 4.1375 | 60.0114 | 2.85
52.5742 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.5901 | 4.1715 | 59.9711 | 2.85 | 52.5639 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.5376 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5391 | 4.1376 | 60.0114 | 2.85
52.5825 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.5984 | 4.1717 | 59.9711 | 2.85 | 52.5722 | 4.0676 | 60.0229 | 2.85 | 52.546 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5475 | 4.1376 | 60.0172 | 2.85
52.5909 | 3.9312 | 60.0229 | 2.85 | 52.6068 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.5806 | 4.0677 | 60.0229 | 2.85 | 52.5543 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5558 | 4.1377 | 60.0172 | 2.85
52.5992 | 3.9312 | 60.0229 | 2.85 | 52.6151 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.5889 | 4.0677 | 60.0229 | 2.85 | 52.5626 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5641 | 4.1376 | 60.0172 | 2.85
52.6075 | 3.9312 | 60.0229 | 2.85 | 52.6235 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.5972 | 4.0678 | 60.0229 | 2.85 | 52.5709 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5724 | 4.1375 | 60.0172 | 2.85
52.6159 | 3.9312 | 60.0229 | 2.85 | 52.6318 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.6055 | 4.0679 | 60.0229 | 2.85 | 52.5793 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5808 | 4.1373 | 60.0172 | 2.85
52.6242 | 3.9312 | 60.0229 | 2.85 | 52.6401 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.6139 | 4.0679 | 60.0229 | 2.85 | 52.5876 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5891 | 4.1371 | 60.0172 | 2.85
52.6325 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6485 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.6222 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.5959 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.5974 | 4.1369 | 60.0172 | 2.85
52.6409 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6568 | 4.1718 | 59.9711 | 2.85 | 52.6306 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.6042 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.6057 | 4.1367 | 60.0172 | 2.85
52.6492 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6652 | 4.1719 | 59.9769 | 2.85 | 52.6389 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.6126 | 3.953 | 60.0114 | 2.85 | 52.614 | 4.1366 | 60.0172 | 2.85
52.6575 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6735 | 4.1719 | 59.9769 | 2.85 | 52.6472 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.6209 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6224 | 4.1364 | 60.0172 | 2.85
52.6658 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6818 | 4.1719 | 59.9769 | 2.85 | 52.6555 | 4.0679 | 60.0229 | 2.85 | 52.6293 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6307 | 4.1362 | 60.0172 | 2.85
52.6742 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6902 | 4.1719 | 59.9769 | 2.85 | 52.6639 | 4.0678 | 60.0229 | 2.85 | 52.6376 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.639 | 4.136 | 60.0172 | 2.85
52.6825 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.6985 | 4.1719 | 59.9769 | 2.85 | 52.6722 | 4.0677 | 60.0229 | 2.85 | 52.6459 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6473 | 4.1359 | 60.0172 | 2.85
52.6908 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.7068 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.6805 | 4.0676 | 60.0229 | 2.85 | 52.6542 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6558 | 4.1357 | 60.0172 | 2.85
52.6992 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.7152 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.6888 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.6626 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6641 | 4.1357 | 60.0172 | 2.85
52.7075 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.7235 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.6971 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.6709 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6724 | 4.1356 | 60.0172 | 2.85
52.7158 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.7318 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.7055 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.6793 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6807 | 4.1356 | 60.0172 | 2.85
52.7242 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 52.7402 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.7138 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.6876 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6891 | 4.1356 | 60.0172 | 2.85
52.7325 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.7485 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.7222 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.6959 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.6974 | 4.1356 | 60.0172 | 2.85
52.7408 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.7569 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7305 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.7042 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.7057 | 4.1356 | 60.0172 | 2.85
52.7491 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.7652 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7388 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.7126 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.714 | 4.1356 | 60.0229 | 2.85
52.7575 | 3.931 | 60.0229 | 2.85 | 52.7735 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7471 | 4.0676 | 60.0229 | 2.85 | 52.7209 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.7224 | 4.1356 | 60.0229 | 2.85
52.7658 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.7819 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7555 | 4.0677 | 60.0229 | 2.85 | 52.7292 | 3.9528 | 60.0114 | 2.85 | 52.7307 | 4.1356 | 60.0229 | 2.85
52.7741 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.7902 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7638 | 4.0678 | 60.0229 | 2.85 | 52.7375 | 3.9528 | 60.0114 | 2.85 | 52.739 | 4.1355 | 60.0229 | 2.85
52.7825 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.7985 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7722 | 4.0679 | 60.0229 | 2.85 | 52.7459 | 3.9528 | 60.0114 | 2.85 | 52.7473 | 4.1354 | 60.0229 | 2.85
52.7908 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.8069 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7805 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.7542 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.7557 | 4.1354 | 60.0229 | 2.85
52.7991 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 52.8152 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7888 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.7626 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.764 | 4.1353 | 60.0229 | 2.85
52.8074 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8235 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.7971 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.7709 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.7723 | 4.1353 | 60.0229 | 2.85
52.8158 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8319 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8055 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.7792 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.7806 | 4.1352 | 60.0229 | 2.85
52.8241 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8402 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8138 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.7875 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.7891 | 4.1352 | 60.0229 | 2.85
52.8324 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8485 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8221 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.7959 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.7974 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
52.8408 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8569 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8304 | 4.0681 | 60.0229 | 2.85 | 52.8042 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.8057 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8491 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8652 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8388 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.8126 | 3.9526 | 60.0114 | 2.85 | 52.814 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8574 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8736 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8471 | 4.068 | 60.0229 | 2.85 | 52.8209 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.8224 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8658 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8819 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8555 | 4.0679 | 60.0229 | 2.85 | 52.8292 | 3.9527 | 60.0114 | 2.85 | 52.8307 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8741 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8902 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8638 | 4.0677 | 60.0229 | 2.85 | 52.8375 | 3.9528 | 60.0114 | 2.85 | 52.839 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8824 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.8986 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8721 | 4.0676 | 60.0229 | 2.85 | 52.8459 | 3.9529 | 60.0114 | 2.85 | 52.8473 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8908 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 52.9069 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8804 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.8542 | 3.953 | 60.0172 | 2.85 | 52.8557 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.8991 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 52.9153 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8888 | 4.0675 | 60.0229 | 2.85 | 52.8625 | 3.9531 | 60.0172 | 2.85 | 52.864 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9074 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 52.9236 | 4.172 | 59.9769 | 2.85 | 52.8971 | 4.0674 | 60.0229 | 2.85 | 52.8708 | 3.9532 | 60.0172 | 2.85 | 52.8723 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9157 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 52.9319 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.9055 | 4.0673 | 60.0229 | 2.85 | 52.8792 | 3.9533 | 60.0172 | 2.85 | 52.8806 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9241 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 52.9402 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.9138 | 4.0673 | 60.0229 | 2.85 | 52.8875 | 3.9534 | 60.0172 | 2.85 | 52.889 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9324 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 52.9486 | 4.1721 | 59.9769 | 2.85 | 52.9221 | 4.0672 | 60.0229 | 2.85 | 52.8959 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.8973 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9407 | 3.9301 | 60.0229 | 2.85 | 52.9569 | 4.1722 | 59.9769 | 2.85 | 52.9304 | 4.0672 | 60.0229 | 2.85 | 52.9042 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9056 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9491 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 52.9653 | 4.1722 | 59.9769 | 2.85 | 52.9387 | 4.0671 | 60.0229 | 2.85 | 52.9125 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9139 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9574 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 52.9736 | 4.1722 | 59.9769 | 2.85 | 52.9471 | 4.0671 | 60.0229 | 2.85 | 52.9208 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9222 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9657 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 52.9819 | 4.1723 | 59.9769 | 2.85 | 52.9554 | 4.067 | 60.0229 | 2.85 | 52.9292 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9307 | 4.135 | 60.0229 | 2.85
52.9741 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 52.9903 | 4.1723 | 59.9769 | 2.85 | 52.9637 | 4.0669 | 60.0229 | 2.85 | 52.9375 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.939 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
52.9824 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 52.9986 | 4.1723 | 59.9769 | 2.85 | 52.972 | 4.066 | 60.0229 | 2.85 | 52.9459 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9473 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
52.9907 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.007 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 52.9804 | 4.0651 | 60.0229 | 2.85 | 52.9542 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9556 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
52.9991 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.0153 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 52.9887 | 4.0643 | 60.0229 | 2.85 | 52.9625 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.964 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0074 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.0236 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 52.9971 | 4.0635 | 60.0229 | 2.85 | 52.9708 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9723 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0157 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.032 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.0054 | 4.0626 | 60.0229 | 2.85 | 52.9792 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9806 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.024 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.0403 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.0137 | 4.0617 | 60.0229 | 2.85 | 52.9875 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9889 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0324 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.0486 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.022 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85 | 52.9958 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 52.9973 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0407 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.057 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.0304 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85 | 53.0042 | 3.9535 | 60.0172 | 2.85 | 53.0056 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.049 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.0653 | 4.1723 | 59.9769 | 2.85 | 53.0387 | 4.0593 | 60.0229 | 2.85 | 53.0125 | 3.9534 | 60.0172 | 2.85 | 53.0139 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0574 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.0736 | 4.1723 | 59.9769 | 2.85 | 53.0471 | 4.0585 | 60.0229 | 2.85 | 53.0208 | 3.9533 | 60.0172 | 2.85 | 53.0222 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0657 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.082 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.0554 | 4.0585 | 60.0229 | 2.85 | 53.0292 | 3.9531 | 60.0172 | 2.85 | 53.0306 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.074 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.0903 | 4.1724 | 59.9769 | 2.85 | 53.0637 | 4.0584 | 60.0229 | 2.85 | 53.0375 | 3.9529 | 60.0172 | 2.85 | 53.0389 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0824 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.0987 | 4.1725 | 59.9769 | 2.85 | 53.072 | 4.0583 | 60.0229 | 2.85 | 53.0458 | 3.9527 | 60.0172 | 2.85 | 53.0472 | 4.1351 | 60.0229 | 2.85
53.0907 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.107 | 4.1725 | 59.9769 | 2.85 | 53.0804 | 4.0583 | 60.0229 | 2.85 | 53.0541 | 3.9525 | 60.0172 | 2.85 | 53.0555 | 4.1352 | 60.0229 | 2.85
53.099 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1153 | 4.1726 | 59.9769 | 2.85 | 53.0887 | 4.0572 | 60.0229 | 2.85 | 53.0625 | 3.9523 | 60.0172 | 2.85 | 53.064 | 4.1352 | 60.0229 | 2.85
53.1073 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1237 | 4.1726 | 59.9769 | 2.85 | 53.097 | 4.056 | 60.0229 | 2.85 | 53.0708 | 3.9521 | 60.0172 | 2.85 | 53.0723 | 4.1353 | 60.0229 | 2.85
53.1157 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.132 | 4.1727 | 59.9769 | 2.85 | 53.1053 | 4.0549 | 60.0229 | 2.85 | 53.0792 | 3.9519 | 60.0172 | 2.85 | 53.0806 | 4.1354 | 60.0229 | 2.85
53.124 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1403 | 4.1729 | 59.9769 | 2.85 | 53.1137 | 4.0538 | 60.0229 | 2.85 | 53.0875 | 3.9517 | 60.0172 | 2.85 | 53.0889 | 4.1355 | 60.0229 | 2.85
53.1323 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1487 | 4.173 | 59.9769 | 2.85 | 53.122 | 4.0528 | 60.0229 | 2.85 | 53.0958 | 3.9514 | 60.0172 | 2.85 | 53.0973 | 4.1355 | 60.0229 | 2.85
53.1407 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.157 | 4.1731 | 59.9769 | 2.85 | 53.1303 | 4.0517 | 60.0229 | 2.85 | 53.1041 | 3.9514 | 60.0172 | 2.85 | 53.1056 | 4.1356 | 60.0229 | 2.85
53.149 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1653 | 4.1697 | 59.9769 | 2.85 | 53.1387 | 4.0507 | 60.0229 | 2.85 | 53.1125 | 3.9513 | 60.0172 | 2.85 | 53.1139 | 4.1357 | 60.0229 | 2.85
53.1573 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1737 | 4.1662 | 59.9769 | 2.85 | 53.147 | 4.0496 | 60.0229 | 2.85 | 53.1208 | 3.9512 | 60.0172 | 2.85 | 53.1222 | 4.1357 | 60.0229 | 2.85
53.1656 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.182 | 4.1628 | 59.9769 | 2.85 | 53.1553 | 4.0486 | 60.0229 | 2.85 | 53.1292 | 3.9511 | 60.0172 | 2.85 | 53.1305 | 4.1358 | 60.0229 | 2.85
53.174 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1903 | 4.1593 | 59.9769 | 2.85 | 53.1636 | 4.0475 | 60.0229 | 2.85 | 53.1375 | 3.9511 | 60.0172 | 2.85 | 53.1389 | 4.1359 | 60.0229 | 2.85
53.1823 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.1987 | 4.1559 | 59.9769 | 2.85 | 53.172 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1458 | 3.951 | 60.0172 | 2.85 | 53.1472 | 4.1359 | 60.0229 | 2.85
53.1906 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.207 | 4.1525 | 59.9769 | 2.85 | 53.1803 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1541 | 3.951 | 60.0172 | 2.85 | 53.1555 | 4.1359 | 60.0229 | 2.85
53.199 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2154 | 4.149 | 59.9769 | 2.85 | 53.1887 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1625 | 3.9509 | 60.0172 | 2.85 | 53.1638 | 4.1359 | 60.0229 | 2.85
53.2073 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2237 | 4.1456 | 59.9769 | 2.85 | 53.197 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1708 | 3.9509 | 60.0172 | 2.85 | 53.1722 | 4.136 | 60.0229 | 2.85
53.2156 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.232 | 4.1421 | 59.9769 | 2.85 | 53.2053 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1791 | 3.951 | 60.0172 | 2.85 | 53.1805 | 4.136 | 60.0229 | 2.85
53.224 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2404 | 4.1387 | 59.9769 | 2.85 | 53.2136 | 4.0476 | 60.0229 | 2.85 | 53.1874 | 3.951 | 60.0172 | 2.85 | 53.1888 | 4.1361 | 60.0229 | 2.85
53.2323 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2487 | 4.1387 | 59.9769 | 2.85 | 53.222 | 4.0477 | 60.0229 | 2.85 | 53.1958 | 3.951 | 60.0172 | 2.85 | 53.1971 | 4.1362 | 60.0229 | 2.85
53.2406 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.257 | 4.1388 | 59.9769 | 2.85 | 53.2303 | 4.0478 | 60.0229 | 2.85 | 53.2041 | 3.9511 | 60.0172 | 2.85 | 53.2056 | 4.1363 | 60.0229 | 2.85
53.2489 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2654 | 4.1388 | 59.9769 | 2.85 | 53.2386 | 4.0479 | 60.0229 | 2.85 | 53.2125 | 3.9512 | 60.0172 | 2.85 | 53.2139 | 4.1363 | 60.0229 | 2.85
53.2573 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2737 | 4.1389 | 59.9769 | 2.85 | 53.2469 | 4.0479 | 60.0229 | 2.85 | 53.2208 | 3.9513 | 60.0172 | 2.85 | 53.2222 | 4.1364 | 60.0229 | 2.85
53.2656 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.282 | 4.1389 | 59.9769 | 2.85 | 53.2553 | 4.048 | 60.0229 | 2.85 | 53.2291 | 3.9513 | 60.0172 | 2.85 | 53.2305 | 4.1365 | 60.0229 | 2.85
53.2739 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2904 | 4.1389 | 59.9769 | 2.85 | 53.2636 | 4.0481 | 60.0229 | 2.85 | 53.2374 | 3.9514 | 60.0172 | 2.85 | 53.2389 | 4.1365 | 60.0229 | 2.85
53.2823 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.2987 | 4.1388 | 59.9769 | 2.85 | 53.272 | 4.0482 | 60.0229 | 2.85 | 53.2458 | 3.9515 | 60.0172 | 2.85 | 53.2472 | 4.1366 | 60.0229 | 2.85
53.2906 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3071 | 4.1387 | 59.9769 | 2.85 | 53.2803 | 4.0482 | 60.0229 | 2.85 | 53.2541 | 3.9516 | 60.0172 | 2.85 | 53.2555 | 4.1367 | 60.0229 | 2.85
53.2989 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3154 | 4.1386 | 59.9769 | 2.85 | 53.2886 | 4.0483 | 60.0229 | 2.85 | 53.2625 | 3.9517 | 60.0172 | 2.85 | 53.2638 | 4.1367 | 60.0229 | 2.85
53.3073 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3237 | 4.1385 | 59.9769 | 2.85 | 53.2969 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.2708 | 3.9518 | 60.0172 | 2.85 | 53.2722 | 4.1367 | 60.0229 | 2.85
53.3156 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3321 | 4.1383 | 59.9884 | 2.85 | 53.3053 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.2791 | 3.952 | 60.0172 | 2.85 | 53.2805 | 4.1368 | 60.0229 | 2.85
53.3239 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3404 | 4.1382 | 59.9884 | 2.85 | 53.3136 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.2874 | 3.952 | 60.0172 | 2.85 | 53.2888 | 4.1368 | 60.0229 | 2.85
53.3323 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.3488 | 4.1381 | 59.9884 | 2.85 | 53.322 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.2958 | 3.952 | 60.0172 | 2.85 | 53.2971 | 4.1368 | 60.0229 | 2.85
53.3406 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 53.3571 | 4.138 | 59.9884 | 2.85 | 53.3303 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3041 | 3.952 | 60.0172 | 2.85 | 53.3055 | 4.1368 | 60.0229 | 2.85
53.3489 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 53.3654 | 4.1378 | 59.9884 | 2.85 | 53.3386 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3124 | 3.952 | 60.0172 | 2.85 | 53.3138 | 4.1368 | 60.0229 | 2.85
53.3572 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 53.3737 | 4.1377 | 59.9884 | 2.85 | 53.3469 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3207 | 3.9521 | 60.0172 | 2.85 | 53.3221 | 4.1367 | 60.0229 | 2.85
53.3656 | 3.9301 | 60.0229 | 2.85 | 53.3821 | 4.1377 | 59.9884 | 2.85 | 53.3552 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3291 | 3.9521 | 60.0172 | 2.85 | 53.3304 | 4.1367 | 60.0229 | 2.85
53.3739 | 3.9301 | 60.0229 | 2.85 | 53.3904 | 4.1376 | 59.9884 | 2.85 | 53.3636 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3374 | 3.9522 | 60.0172 | 2.85 | 53.3389 | 4.1366 | 60.0229 | 2.85
53.3822 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 53.3987 | 4.1376 | 59.9884 | 2.85 | 53.3719 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3458 | 3.9522 | 60.0172 | 2.85 | 53.3472 | 4.1364 | 60.0229 | 2.85
53.3906 | 3.9302 | 60.0229 | 2.85 | 53.4071 | 4.1376 | 59.9884 | 2.85 | 53.3802 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.3541 | 3.9523 | 60.0172 | 2.85 | 53.3555 | 4.1362 | 60.0229 | 2.85
53.3989 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 53.4154 | 4.1377 | 59.9884 | 2.85 | 53.3885 | 4.0486 | 60.0229 | 2.85 | 53.3624 | 3.9523 | 60.0172 | 2.85 | 53.3638 | 4.136 | 60.0229 | 2.85
53.4072 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 53.4238 | 4.1378 | 59.9884 | 2.85 | 53.3969 | 4.0486 | 60.0229 | 2.85 | 53.3707 | 3.9524 | 60.0172 | 2.85 | 53.3721 | 4.1358 | 60.0229 | 2.85
53.4156 | 3.9304 | 60.0229 | 2.85 | 53.4321 | 4.1379 | 59.9884 | 2.85 | 53.4052 | 4.0487 | 60.0229 | 2.85 | 53.3791 | 3.9524 | 60.0172 | 2.85 | 53.3805 | 4.1356 | 60.0345 | 2.85
53.4239 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 53.4404 | 4.138 | 59.9884 | 2.85 | 53.4136 | 4.0488 | 60.0229 | 2.85 | 53.3874 | 3.9525 | 60.0172 | 2.85 | 53.3888 | 4.1353 | 60.0345 | 2.85
53.4322 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 53.4488 | 4.1382 | 59.9884 | 2.85 | 53.4219 | 4.0488 | 60.0229 | 2.85 | 53.3958 | 3.9526 | 60.0172 | 2.85 | 53.3971 | 4.1351 | 60.0345 | 2.85
53.4406 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 53.4571 | 4.1383 | 59.9884 | 2.85 | 53.4302 | 4.0489 | 60.0229 | 2.85 | 53.4041 | 3.9526 | 60.0172 | 2.85 | 53.4054 | 4.135 | 60.0345 | 2.85
53.4489 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 53.4654 | 4.1384 | 59.9884 | 2.85 | 53.4385 | 4.049 | 60.0229 | 2.85 | 53.4124 | 3.9526 | 60.0172 | 2.85 | 53.4138 | 4.1348 | 60.0345 | 2.85
53.4572 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 53.4738 | 4.1386 | 59.9884 | 2.85 | 53.4469 | 4.0491 | 60.0229 | 2.85 | 53.4207 | 3.9526 | 60.0172 | 2.85 | 53.4221 | 4.1346 | 60.0345 | 2.85
53.4655 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 53.4821 | 4.1387 | 59.9884 | 2.85 | 53.4552 | 4.0492 | 60.0229 | 2.85 | 53.4291 | 3.9526 | 60.0172 | 2.85 | 53.4304 | 4.1346 | 60.0345 | 2.85
53.4739 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.4904 | 4.1389 | 59.9884 | 2.85 | 53.4636 | 4.0493 | 60.0229 | 2.85 | 53.4374 | 3.9525 | 60.0172 | 2.85 | 53.4387 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.4822 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.4988 | 4.1389 | 59.9884 | 2.85 | 53.4719 | 4.0492 | 60.0229 | 2.85 | 53.4457 | 3.9524 | 60.0172 | 2.85 | 53.4471 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.4905 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5071 | 4.139 | 59.9884 | 2.85 | 53.4802 | 4.0491 | 60.0229 | 2.85 | 53.454 | 3.9503 | 60.0172 | 2.85 | 53.4554 | 4.1344 | 60.0345 | 2.85
53.4989 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5154 | 4.1341 | 59.9884 | 2.85 | 53.4885 | 4.0491 | 60.0229 | 2.85 | 53.4624 | 3.9481 | 60.0172 | 2.85 | 53.4637 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5072 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5238 | 4.1293 | 59.9884 | 2.85 | 53.4969 | 4.049 | 60.0229 | 2.85 | 53.4707 | 3.946 | 60.0172 | 2.85 | 53.472 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5155 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5321 | 4.1243 | 59.9884 | 2.85 | 53.5052 | 4.049 | 60.0229 | 2.85 | 53.4791 | 3.9439 | 60.0172 | 2.85 | 53.4803 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5238 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5404 | 4.1194 | 59.9884 | 2.85 | 53.5135 | 4.0489 | 60.0229 | 2.85 | 53.4874 | 3.9418 | 60.0172 | 2.85 | 53.4888 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5322 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5488 | 4.1145 | 59.9884 | 2.85 | 53.5219 | 4.0488 | 60.0229 | 2.85 | 53.4957 | 3.9397 | 60.0172 | 2.85 | 53.4971 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5405 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5571 | 4.1095 | 59.9884 | 2.85 | 53.5302 | 4.0486 | 60.0229 | 2.85 | 53.504 | 3.9376 | 60.0172 | 2.85 | 53.5054 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5488 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5655 | 4.1046 | 59.9884 | 2.85 | 53.5385 | 4.0485 | 60.0229 | 2.85 | 53.5124 | 3.9355 | 60.0172 | 2.85 | 53.5137 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5572 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5738 | 4.0996 | 59.9884 | 2.85 | 53.5469 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.5207 | 3.9334 | 60.0172 | 2.85 | 53.5221 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5655 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5821 | 4.0947 | 59.9884 | 2.85 | 53.5552 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.5291 | 3.9313 | 60.0172 | 2.85 | 53.5304 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5738 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5905 | 4.0897 | 59.9884 | 2.85 | 53.5635 | 4.0484 | 60.0229 | 2.85 | 53.5374 | 3.9314 | 60.0172 | 2.85 | 53.5387 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5822 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.5988 | 4.0896 | 59.9884 | 2.85 | 53.5718 | 4.0483 | 60.0229 | 2.85 | 53.5457 | 3.9315 | 60.0172 | 2.85 | 53.547 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5905 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6071 | 4.0896 | 59.9884 | 2.85 | 53.5801 | 4.0483 | 60.0229 | 2.85 | 53.554 | 3.9315 | 60.0172 | 2.85 | 53.5553 | 4.1345 | 60.0345 | 2.85
53.5988 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6154 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.5885 | 4.0483 | 60.0229 | 2.85 | 53.5623 | 3.9316 | 60.0172 | 2.85 | 53.5637 | 4.1344 | 60.0345 | 2.85
53.6071 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6238 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.5968 | 4.0482 | 60.0229 | 2.85 | 53.5707 | 3.9285 | 60.0172 | 2.85 | 53.572 | 4.1344 | 60.0345 | 2.85
53.6155 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6321 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.6052 | 4.0468 | 60.0229 | 2.85 | 53.579 | 3.9254 | 60.0172 | 2.85 | 53.5803 | 4.1343 | 60.0345 | 2.85
53.6238 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6405 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6135 | 4.0454 | 60.0229 | 2.85 | 53.5873 | 3.9224 | 60.0172 | 2.85 | 53.5886 | 4.1343 | 60.0345 | 2.85
53.6321 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6488 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6218 | 4.044 | 60.0229 | 2.85 | 53.5956 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 53.597 | 4.1342 | 60.0345 | 2.85
53.6405 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6571 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6301 | 4.0426 | 60.0229 | 2.85 | 53.604 | 3.9129 | 60.0172 | 2.85 | 53.6053 | 4.1341 | 60.0345 | 2.85
53.6488 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6655 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6385 | 4.0412 | 60.0229 | 2.85 | 53.6123 | 3.9065 | 60.0172 | 2.85 | 53.6136 | 4.134 | 60.0345 | 2.85
53.6571 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6738 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6468 | 4.0398 | 60.0229 | 2.85 | 53.6207 | 3.9001 | 60.0172 | 2.85 | 53.6219 | 4.1338 | 60.0345 | 2.85
53.6655 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6821 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6552 | 4.0384 | 60.0229 | 2.85 | 53.629 | 3.8936 | 60.0172 | 2.85 | 53.6304 | 4.1338 | 60.0345 | 2.85
53.6738 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6905 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6635 | 4.0369 | 60.0229 | 2.85 | 53.6373 | 3.8871 | 60.0172 | 2.85 | 53.6387 | 4.1337 | 60.0345 | 2.85
53.6821 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.6988 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6718 | 4.0355 | 60.0229 | 2.85 | 53.6456 | 3.8807 | 60.0172 | 2.85 | 53.647 | 4.1336 | 60.0345 | 2.85
53.6904 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7072 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6801 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.654 | 3.8774 | 60.0172 | 2.85 | 53.6553 | 4.1336 | 60.0345 | 2.85
53.6988 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7155 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6885 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.6623 | 3.8741 | 60.0172 | 2.85 | 53.6636 | 4.1335 | 60.0345 | 2.85
53.7071 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7238 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.6968 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.6707 | 3.8708 | 60.0172 | 2.85 | 53.672 | 4.1334 | 60.0345 | 2.85
53.7154 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7321 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.7051 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.679 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.6803 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.7238 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7405 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7134 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.6873 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.6886 | 4.1332 | 60.0345 | 2.85
53.7321 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7488 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7218 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.6956 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.6969 | 4.1331 | 60.0345 | 2.85
53.7404 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.7572 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7301 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.704 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.7053 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.7488 | 3.9307 | 60.0229 | 2.85 | 53.7655 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7385 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.7123 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.7136 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.7571 | 3.9305 | 60.0229 | 2.85 | 53.7738 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7468 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.7206 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.7219 | 4.1329 | 60.0345 | 2.85
53.7654 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 53.7822 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7551 | 4.0342 | 60.0229 | 2.85 | 53.7289 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.7302 | 4.1328 | 60.0345 | 2.85
53.7738 | 3.9301 | 60.0229 | 2.85 | 53.7905 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7634 | 4.0342 | 60.0229 | 2.85 | 53.7373 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.7385 | 4.1327 | 60.0345 | 2.85
53.7821 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 53.7988 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7718 | 4.0342 | 60.0229 | 2.85 | 53.7456 | 3.8674 | 60.0172 | 2.85 | 53.7469 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
53.7904 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.8072 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.7801 | 4.0341 | 60.0229 | 2.85 | 53.754 | 3.8674 | 60.0172 | 2.85 | 53.7552 | 4.1325 | 60.0345 | 2.85
53.7987 | 3.9296 | 60.0229 | 2.85 | 53.8155 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.7884 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.7623 | 3.8673 | 60.0172 | 2.85 | 53.7635 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
53.8071 | 3.9295 | 60.0229 | 2.85 | 53.8238 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.7968 | 4.034 | 60.0229 | 2.85 | 53.7706 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.7719 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
53.8154 | 3.9293 | 60.0229 | 2.85 | 53.8322 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8051 | 4.0338 | 60.0229 | 2.85 | 53.7789 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.7803 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
53.8237 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8405 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8134 | 4.0337 | 60.0229 | 2.85 | 53.7873 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.7886 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
53.8321 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8488 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8217 | 4.0336 | 60.0229 | 2.85 | 53.7956 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.7969 | 4.1328 | 60.0345 | 2.85
53.8404 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8572 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8301 | 4.0334 | 60.0229 | 2.85 | 53.804 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.8052 | 4.1329 | 60.0345 | 2.85
53.8487 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8655 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8384 | 4.0333 | 60.0229 | 2.85 | 53.8123 | 3.8672 | 60.0172 | 2.85 | 53.8136 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.8571 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8738 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 53.8467 | 4.0332 | 60.0229 | 2.85 | 53.8206 | 3.8673 | 60.0172 | 2.85 | 53.8219 | 4.1332 | 60.0345 | 2.85
53.8654 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8822 | 4.0894 | 59.9884 | 2.85 | 53.855 | 4.0333 | 60.0229 | 2.85 | 53.8289 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 53.8302 | 4.1332 | 60.0345 | 2.85
53.8737 | 3.9291 | 60.0229 | 2.85 | 53.8905 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 53.8634 | 4.0333 | 60.0229 | 2.85 | 53.8373 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 53.8385 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.882 | 3.9292 | 60.0229 | 2.85 | 53.8989 | 4.0892 | 59.9884 | 2.85 | 53.8717 | 4.0334 | 60.0229 | 2.85 | 53.8456 | 3.8677 | 60.0172 | 2.85 | 53.8468 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.8904 | 3.9293 | 60.0229 | 2.85 | 53.9072 | 4.0891 | 59.9884 | 2.85 | 53.8801 | 4.0335 | 60.0229 | 2.85 | 53.8539 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.8552 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.8987 | 3.9295 | 60.0229 | 2.85 | 53.9155 | 4.089 | 59.9884 | 2.85 | 53.8884 | 4.0336 | 60.0229 | 2.85 | 53.8622 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 53.8635 | 4.1334 | 60.0345 | 2.85
53.907 | 3.9296 | 60.0229 | 2.85 | 53.9239 | 4.0889 | 59.9884 | 2.85 | 53.8967 | 4.0337 | 60.0229 | 2.85 | 53.8706 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 53.8718 | 4.1334 | 60.0345 | 2.85
53.9154 | 3.9297 | 60.0229 | 2.85 | 53.9322 | 4.0887 | 59.9884 | 2.85 | 53.905 | 4.0337 | 60.0229 | 2.85 | 53.8789 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 53.8801 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.9237 | 3.9298 | 60.0229 | 2.85 | 53.9405 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 53.9134 | 4.0338 | 60.0229 | 2.85 | 53.8873 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 53.8885 | 4.1333 | 60.0345 | 2.85
53.932 | 3.9299 | 60.0229 | 2.85 | 53.9489 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9217 | 4.0337 | 60.0229 | 2.85 | 53.8956 | 3.8681 | 60.0172 | 2.85 | 53.8969 | 4.1332 | 60.0345 | 2.85
53.9404 | 3.93 | 60.0229 | 2.85 | 53.9572 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9301 | 4.0337 | 60.0229 | 2.85 | 53.9039 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 53.9052 | 4.1331 | 60.0345 | 2.85
53.9487 | 3.9303 | 60.0229 | 2.85 | 53.9655 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9384 | 4.0336 | 60.0229 | 2.85 | 53.9122 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 53.9135 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.957 | 3.9306 | 60.0229 | 2.85 | 53.9739 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9467 | 4.0335 | 60.0229 | 2.85 | 53.9206 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 53.9218 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.9653 | 3.9308 | 60.0229 | 2.85 | 53.9822 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.955 | 4.0317 | 60.0229 | 2.85 | 53.9289 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9302 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.9737 | 3.9309 | 60.0229 | 2.85 | 53.9905 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9634 | 4.0299 | 60.0229 | 2.85 | 53.9373 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9385 | 4.133 | 60.0345 | 2.85
53.982 | 3.9311 | 60.0229 | 2.85 | 53.9989 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9717 | 4.0282 | 60.0229 | 2.85 | 53.9456 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9468 | 4.1329 | 60.0345 | 2.85
53.9903 | 3.9313 | 60.0229 | 2.85 | 54.0072 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.98 | 4.0264 | 60.0229 | 2.85 | 53.9539 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9551 | 4.1329 | 60.0345 | 2.85
53.9987 | 3.9315 | 60.0229 | 2.85 | 54.0155 | 4.0885 | 59.9884 | 2.85 | 53.9883 | 4.0247 | 60.0229 | 2.85 | 53.9622 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9635 | 4.1328 | 60.0345 | 2.85
54.007 | 3.9316 | 60.0229 | 2.85 | 54.0239 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 53.9967 | 4.023 | 60.0229 | 2.85 | 53.9706 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9718 | 4.1327 | 60.0345 | 2.85
54.0153 | 3.9318 | 60.0229 | 2.85 | 54.0322 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.005 | 4.0213 | 60.0229 | 2.85 | 53.9789 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 53.9801 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
54.0237 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0406 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.0133 | 4.0197 | 60.0229 | 2.85 | 53.9872 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 53.9884 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
54.032 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0489 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.0217 | 4.018 | 60.0229 | 2.85 | 53.9955 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 53.9968 | 4.1326 | 60.0345 | 2.85
54.0403 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0572 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.03 | 4.0163 | 60.0229 | 2.85 | 54.0039 | 3.8681 | 60.0172 | 2.85 | 54.0051 | 4.1325 | 60.0345 | 2.85
54.0486 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0656 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.0383 | 4.0164 | 60.0229 | 2.85 | 54.0122 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.0134 | 4.1325 | 60.0345 | 2.85
54.057 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0739 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.0466 | 4.0164 | 60.0229 | 2.85 | 54.0206 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.0217 | 4.1324 | 60.0345 | 2.85
54.0653 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0822 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.055 | 4.0164 | 60.0229 | 2.85 | 54.0289 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.03 | 4.13 | 60.0345 | 2.85
54.0736 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0905 | 4.0886 | 59.9884 | 2.85 | 54.0633 | 4.0165 | 60.0229 | 2.85 | 54.0372 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.0385 | 4.1276 | 60.0345 | 2.85
54.082 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.0989 | 4.0887 | 59.9884 | 2.85 | 54.0717 | 4.0153 | 60.0229 | 2.85 | 54.0455 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0468 | 4.1252 | 60.0345 | 2.85
54.0903 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.1072 | 4.0887 | 59.9884 | 2.85 | 54.08 | 4.0142 | 60.0229 | 2.85 | 54.0539 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0551 | 4.1229 | 60.0345 | 2.85
54.0986 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.1156 | 4.0887 | 59.9884 | 2.85 | 54.0883 | 4.0131 | 60.0229 | 2.85 | 54.0622 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0634 | 4.1205 | 60.0345 | 2.85
54.107 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.1239 | 4.0887 | 59.9884 | 2.85 | 54.0966 | 4.0119 | 60.0229 | 2.85 | 54.0706 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0718 | 4.1182 | 60.0345 | 2.85
54.1153 | 3.932 | 60.0229 | 2.85 | 54.1322 | 4.0888 | 59.9884 | 2.85 | 54.105 | 4.0108 | 60.0229 | 2.85 | 54.0789 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0801 | 4.1158 | 60.0345 | 2.85
54.1236 | 3.9321 | 60.0229 | 2.85 | 54.1406 | 4.0888 | 59.9884 | 2.85 | 54.1133 | 4.0096 | 60.0229 | 2.85 | 54.0872 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0884 | 4.1134 | 60.0345 | 2.85
54.1319 | 3.9321 | 60.0229 | 2.85 | 54.1489 | 4.0888 | 59.9884 | 2.85 | 54.1216 | 4.0085 | 60.0229 | 2.85 | 54.0955 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.0967 | 4.111 | 60.0345 | 2.85
54.1403 | 3.9321 | 60.0229 | 2.85 | 54.1572 | 4.0889 | 59.9884 | 2.85 | 54.1299 | 4.0073 | 60.0229 | 2.85 | 54.1039 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.1051 | 4.1086 | 60.0345 | 2.85
54.1486 | 3.9322 | 60.0229 | 2.85 | 54.1656 | 4.0889 | 59.9884 | 2.85 | 54.1383 | 4.0062 | 60.0229 | 2.85 | 54.1122 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.1134 | 4.1086 | 60.0345 | 2.85
54.1569 | 3.9322 | 60.0229 | 2.85 | 54.1739 | 4.0889 | 59.9884 | 2.85 | 54.1466 | 4.0052 | 60.0229 | 2.85 | 54.1205 | 3.8684 | 60.0172 | 2.85 | 54.1217 | 4.1086 | 60.0345 | 2.85
54.1653 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.1823 | 4.089 | 59.9884 | 2.85 | 54.155 | 4.0052 | 60.0229 | 2.85 | 54.1288 | 3.8684 | 60.0172 | 2.85 | 54.13 | 4.1086 | 60.0345 | 2.85
54.1736 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.1906 | 4.0891 | 59.9884 | 2.85 | 54.1633 | 4.0053 | 60.0229 | 2.85 | 54.1372 | 3.8684 | 60.0172 | 2.85 | 54.1383 | 4.1086 | 60.0345 | 2.85
54.1819 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.1989 | 4.0892 | 59.9884 | 2.85 | 54.1716 | 4.0054 | 60.0229 | 2.85 | 54.1455 | 3.8684 | 60.0172 | 2.85 | 54.1467 | 4.1063 | 60.0345 | 2.85
54.1903 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.2072 | 4.0893 | 59.9884 | 2.85 | 54.1799 | 4.0055 | 60.0229 | 2.85 | 54.1539 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.155 | 4.1041 | 60.0345 | 2.85
54.1986 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.2156 | 4.0895 | 59.9884 | 2.85 | 54.1883 | 4.0057 | 60.0229 | 2.85 | 54.1622 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.1633 | 4.1018 | 60.0345 | 2.85
54.2069 | 3.9323 | 60.0229 | 2.85 | 54.2239 | 4.0898 | 59.9884 | 2.85 | 54.1966 | 4.0059 | 60.0229 | 2.85 | 54.1705 | 3.8681 | 60.0172 | 2.85 | 54.1716 | 4.0995 | 60.0345 | 2.85
54.2153 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2322 | 4.0901 | 59.9884 | 2.85 | 54.205 | 4.0061 | 60.0229 | 2.85 | 54.1788 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 54.1801 | 4.0972 | 60.0345 | 2.85
54.2236 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2406 | 4.0903 | 59.9884 | 2.85 | 54.2133 | 4.0064 | 60.0229 | 2.85 | 54.1872 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 54.1884 | 4.095 | 60.0345 | 2.85
54.2319 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2489 | 4.0906 | 59.9884 | 2.85 | 54.2216 | 4.0065 | 60.0229 | 2.85 | 54.1955 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 54.1967 | 4.0928 | 60.0345 | 2.85
54.2402 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2573 | 4.0908 | 59.9884 | 2.85 | 54.2299 | 4.0066 | 60.0229 | 2.85 | 54.2039 | 3.8677 | 60.0172 | 2.85 | 54.205 | 4.0905 | 60.0345 | 2.85
54.2486 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2656 | 4.091 | 59.9884 | 2.85 | 54.2382 | 4.0068 | 60.0229 | 2.85 | 54.2122 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 54.2133 | 4.0883 | 60.0287 | 2.85
54.2569 | 3.9324 | 60.0287 | 2.85 | 54.2739 | 4.0911 | 59.9884 | 2.85 | 54.2466 | 4.0069 | 60.0229 | 2.85 | 54.2205 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 54.2217 | 4.0861 | 60.0287 | 2.85
54.2652 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.2823 | 4.0913 | 59.9884 | 2.85 | 54.2549 | 4.0069 | 60.0172 | 2.85 | 54.2288 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 54.23 | 4.0861 | 60.0287 | 2.85
54.2736 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.2906 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.2632 | 4.0068 | 60.0172 | 2.85 | 54.2372 | 3.8675 | 60.0172 | 2.85 | 54.2383 | 4.086 | 60.0287 | 2.85
54.2819 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.2989 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.2715 | 4.0068 | 60.0172 | 2.85 | 54.2455 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 54.2466 | 4.086 | 60.0287 | 2.85
54.2902 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3073 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.2799 | 4.0067 | 60.0172 | 2.85 | 54.2538 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 54.255 | 4.0861 | 60.0287 | 2.85
54.2985 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3156 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.2882 | 4.0066 | 60.0172 | 2.85 | 54.2621 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 54.2633 | 4.0861 | 60.0287 | 2.85
54.3069 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3239 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.2966 | 4.0064 | 60.0172 | 2.85 | 54.2705 | 3.8676 | 60.0172 | 2.85 | 54.2716 | 4.0861 | 60.0287 | 2.85
54.3152 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3323 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3049 | 4.0063 | 60.0172 | 2.85 | 54.2788 | 3.8677 | 60.0172 | 2.85 | 54.2799 | 4.0862 | 60.0287 | 2.85
54.3235 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3406 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3132 | 4.0062 | 60.0172 | 2.85 | 54.2871 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 54.2883 | 4.0863 | 60.0287 | 2.85
54.3319 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3489 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3215 | 4.0061 | 60.0172 | 2.85 | 54.2955 | 3.8678 | 60.0172 | 2.85 | 54.2966 | 4.0863 | 60.0287 | 2.85
54.3402 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3573 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3299 | 4.006 | 60.0172 | 2.85 | 54.3038 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 54.3049 | 4.0864 | 60.0287 | 2.85
54.3485 | 3.9326 | 60.0287 | 2.85 | 54.3656 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3382 | 4.006 | 60.0172 | 2.85 | 54.3121 | 3.8679 | 60.0172 | 2.85 | 54.3132 | 4.0864 | 60.0287 | 2.85
54.3568 | 3.9326 | 60.0287 | 2.85 | 54.3739 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3466 | 4.006 | 60.0172 | 2.85 | 54.3204 | 3.868 | 60.0172 | 2.85 | 54.3215 | 4.0864 | 60.0287 | 2.85
54.3652 | 3.9326 | 60.0287 | 2.85 | 54.3823 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3549 | 4.006 | 60.0172 | 2.85 | 54.3288 | 3.8681 | 60.0172 | 2.85 | 54.33 | 4.0864 | 60.0287 | 2.85
54.3735 | 3.9325 | 60.0287 | 2.85 | 54.3906 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3632 | 4.006 | 60.0172 | 2.85 | 54.3371 | 3.8682 | 60.0172 | 2.85 | 54.3383 | 4.0865 | 60.0287 | 2.85
54.3818 | 3.9325 | 60.0345 | 2.85 | 54.399 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3715 | 4.0059 | 60.0172 | 2.85 | 54.3455 | 3.8683 | 60.0172 | 2.85 | 54.3466 | 4.084 | 60.0287 | 2.85
54.3902 | 3.9324 | 60.0345 | 2.85 | 54.4073 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3799 | 4.0058 | 60.0172 | 2.85 | 54.3538 | 3.8684 | 60.0172 | 2.85 | 54.3549 | 4.0816 | 60.0287 | 2.85
54.3985 | 3.9324 | 60.0345 | 2.85 | 54.4156 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3882 | 4.0058 | 60.0172 | 2.85 | 54.3621 | 3.8685 | 60.0172 | 2.85 | 54.3633 | 4.079 | 60.0287 | 2.85
54.4068 | 3.9324 | 60.0345 | 2.85 | 54.424 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.3965 | 4.0057 | 60.0172 | 2.85 | 54.3704 | 3.8686 | 60.0172 | 2.85 | 54.3716 | 4.0765 | 60.0287 | 2.85
54.4151 | 3.9323 | 60.0345 | 2.85 | 54.4323 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4048 | 4.0057 | 60.0172 | 2.85 | 54.3788 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.3799 | 4.074 | 60.0229 | 2.85
54.4235 | 3.9322 | 60.0345 | 2.85 | 54.4406 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4132 | 4.0056 | 60.0172 | 2.85 | 54.3871 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.3882 | 4.0715 | 60.0229 | 2.85
54.4318 | 3.9319 | 60.0345 | 2.85 | 54.4489 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4215 | 4.0056 | 60.0172 | 2.85 | 54.3954 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.3966 | 4.069 | 60.0229 | 2.85
54.4401 | 3.9317 | 60.0345 | 2.85 | 54.4573 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4299 | 4.0055 | 60.0172 | 2.85 | 54.4037 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.4049 | 4.0664 | 60.0229 | 2.85
54.4485 | 3.9316 | 60.0345 | 2.85 | 54.4656 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4382 | 4.0054 | 60.0172 | 2.85 | 54.4121 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.4132 | 4.064 | 60.0229 | 2.85
54.4568 | 3.9314 | 60.0345 | 2.85 | 54.474 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4465 | 4.0054 | 60.0172 | 2.85 | 54.4204 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.4215 | 4.0615 | 60.0229 | 2.85
54.4651 | 3.9313 | 60.0345 | 2.85 | 54.4823 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4548 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4288 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4299 | 4.0615 | 60.0229 | 2.85
54.4734 | 3.9312 | 60.0345 | 2.85 | 54.4906 | 4.0914 | 59.9884 | 2.85 | 54.4632 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4371 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4382 | 4.0615 | 60.0229 | 2.85
54.4818 | 3.9311 | 60.0345 | 2.85 | 54.499 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.4715 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4454 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4465 | 4.0615 | 60.0229 | 2.85
54.4901 | 3.9311 | 60.0345 | 2.85 | 54.5073 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.4799 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4537 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4548 | 4.0616 | 60.0229 | 2.85
54.4984 | 3.9311 | 60.0345 | 2.85 | 54.5156 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.4882 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4621 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4633 | 4.0617 | 60.0229 | 2.85
54.5068 | 3.9311 | 60.0345 | 2.85 | 54.524 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.4965 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4704 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4716 | 4.0617 | 60.0229 | 2.85
54.5151 | 3.9312 | 60.0345 | 2.85 | 54.5323 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5048 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4788 | 3.8686 | 60.0172 | 2.85 | 54.4799 | 4.0618 | 60.0229 | 2.85
54.5234 | 3.9314 | 60.0345 | 2.85 | 54.5406 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5132 | 4.0053 | 60.0172 | 2.85 | 54.4871 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4882 | 4.0619 | 60.0229 | 2.85
54.5318 | 3.9314 | 60.0345 | 2.85 | 54.549 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5215 | 4.0052 | 60.0172 | 2.85 | 54.4954 | 3.8687 | 60.0172 | 2.85 | 54.4966 | 4.0619 | 60.0229 | 2.85
54.5401 | 3.9314 | 60.0345 | 2.85 | 54.5573 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5298 | 4.0052 | 60.0172 | 2.85 | 54.5037 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.5049 | 4.062 | 60.0229 | 2.85
54.5484 | 3.9314 | 60.0287 | 2.85 | 54.5656 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5381 | 4.0051 | 60.0172 | 2.85 | 54.5121 | 3.8688 | 60.0172 | 2.85 | 54.5132 | 4.062 | 60.0229 | 2.85
54.5567 | 3.9314 | 60.0287 | 2.85 | 54.574 | 4.0914 | 59.9941 | 2.85 | 54.5465 | 4.0051 | 60.0172 | 2.85 | 54.5204 | 3.8689 | 60.0172 | 2.85 | 54.5215 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.5651 | 3.9313 | 60.0287 | 2.85 | 54.5823 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 54.5548 | 4.0051 | 60.0172 | 2.85 | 54.5287 | 3.869 | 60.0172 | 2.85 | 54.5298 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.5734 | 3.9312 | 60.0287 | 2.85 | 54.5906 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 54.5632 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.537 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.5382 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.5817 | 3.9278 | 60.0287 | 2.85 | 54.599 | 4.0918 | 59.9941 | 2.85 | 54.5715 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5454 | 3.8692 | 60.0172 | 2.85 | 54.5465 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.5901 | 3.9244 | 60.0287 | 2.85 | 54.6073 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 54.5798 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5537 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.5548 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.5984 | 3.921 | 60.0287 | 2.85 | 54.6156 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.5881 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5621 | 3.8694 | 60.0172 | 2.85 | 54.5631 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.6067 | 3.9176 | 60.0287 | 2.85 | 54.624 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.5965 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5704 | 3.8694 | 60.0172 | 2.85 | 54.5715 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.615 | 3.9144 | 60.0287 | 2.85 | 54.6323 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.6048 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5787 | 3.8695 | 60.0172 | 2.85 | 54.5798 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.6234 | 3.9111 | 60.0287 | 2.85 | 54.6407 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.6132 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.587 | 3.8695 | 60.0172 | 2.85 | 54.5881 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.6317 | 3.9078 | 60.0287 | 2.85 | 54.649 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 54.6215 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.5954 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.5964 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.64 | 3.9046 | 60.0287 | 2.85 | 54.6573 | 4.0925 | 59.9941 | 2.85 | 54.6298 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.6037 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6049 | 4.0621 | 60.0229 | 2.85
54.6484 | 3.9013 | 60.0287 | 2.85 | 54.6656 | 4.0925 | 59.9941 | 2.85 | 54.6381 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.6121 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6132 | 4.0622 | 60.0229 | 2.85
54.6567 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.674 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 54.6465 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.6204 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6215 | 4.0622 | 60.0229 | 2.85
54.665 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.6823 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 54.6548 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.6287 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6298 | 4.0622 | 60.0229 | 2.85
54.6734 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.6906 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.6631 | 4.005 | 60.0172 | 2.85 | 54.637 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6382 | 4.0622 | 60.0229 | 2.85
54.6817 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.699 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.6714 | 4.0049 | 60.0172 | 2.85 | 54.6454 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6465 | 4.0623 | 60.0229 | 2.85
54.69 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7073 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.6798 | 4.0049 | 60.0172 | 2.85 | 54.6537 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6548 | 4.0623 | 60.0229 | 2.85
54.6983 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7157 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.6881 | 4.0048 | 60.0172 | 2.85 | 54.662 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.6631 | 4.0624 | 60.0229 | 2.85
54.7067 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.724 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.6965 | 4.0048 | 60.0172 | 2.85 | 54.6703 | 3.8695 | 60.0172 | 2.85 | 54.6715 | 4.0625 | 60.0229 | 2.85
54.715 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7323 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7048 | 4.0047 | 60.0172 | 2.85 | 54.6787 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.6798 | 4.0626 | 60.0229 | 2.85
54.7233 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7407 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7131 | 4.0047 | 60.0172 | 2.85 | 54.687 | 3.8692 | 60.0172 | 2.85 | 54.6881 | 4.0626 | 60.0229 | 2.85
54.7317 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.749 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 54.7214 | 4.0046 | 60.0172 | 2.85 | 54.6954 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.6964 | 4.0627 | 60.0229 | 2.85
54.74 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7573 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 54.7298 | 4.0045 | 60.0172 | 2.85 | 54.7037 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.7048 | 4.0628 | 60.0229 | 2.85
54.7483 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7657 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 54.7381 | 4.0044 | 60.0172 | 2.85 | 54.712 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.7131 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.7566 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.774 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 54.7465 | 4.0043 | 60.0172 | 2.85 | 54.7203 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.7214 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.765 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7823 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7548 | 4.0042 | 60.0172 | 2.85 | 54.7287 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.7297 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.7733 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.7906 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7631 | 4.0042 | 60.0172 | 2.85 | 54.737 | 3.869 | 60.0172 | 2.85 | 54.738 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.7816 | 3.8982 | 60.0287 | 2.85 | 54.799 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7714 | 4.0042 | 60.0172 | 2.85 | 54.7454 | 3.869 | 60.0172 | 2.85 | 54.7465 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.79 | 3.8982 | 60.0287 | 2.85 | 54.8073 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7798 | 4.0041 | 60.0172 | 2.85 | 54.7537 | 3.8691 | 60.0172 | 2.85 | 54.7548 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.7983 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.8157 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7881 | 4.0041 | 60.0172 | 2.85 | 54.762 | 3.8692 | 60.0172 | 2.85 | 54.7631 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8066 | 3.8981 | 60.0287 | 2.85 | 54.824 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.7964 | 4.004 | 60.0172 | 2.85 | 54.7703 | 3.8692 | 60.0172 | 2.85 | 54.7714 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8149 | 3.896 | 60.0287 | 2.85 | 54.8323 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.8047 | 4.004 | 60.0172 | 2.85 | 54.7787 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.7798 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8233 | 3.8939 | 60.0287 | 2.85 | 54.8407 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.8131 | 4.0039 | 60.0172 | 2.85 | 54.787 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.7881 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8316 | 3.8918 | 60.0287 | 2.85 | 54.849 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.8214 | 4.0039 | 60.0172 | 2.85 | 54.7953 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.7964 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8399 | 3.8898 | 60.0287 | 2.85 | 54.8573 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.8298 | 4.0039 | 60.0172 | 2.85 | 54.8036 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.8047 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8483 | 3.8877 | 60.0287 | 2.85 | 54.8657 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.8381 | 4.0038 | 60.0172 | 2.85 | 54.812 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.8131 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8566 | 3.8856 | 60.0287 | 2.85 | 54.874 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8464 | 4.0038 | 60.0172 | 2.85 | 54.8203 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.8214 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8649 | 3.8835 | 60.0287 | 2.85 | 54.8823 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8547 | 4.0037 | 60.0172 | 2.85 | 54.8287 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.8297 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8732 | 3.8814 | 60.0287 | 2.85 | 54.8907 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8631 | 4.0036 | 60.0172 | 2.85 | 54.837 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.838 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8816 | 3.8794 | 60.0287 | 2.85 | 54.899 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8714 | 4.0036 | 60.0172 | 2.85 | 54.8453 | 3.8693 | 60.0172 | 2.85 | 54.8464 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8899 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9073 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8798 | 4.0035 | 60.0172 | 2.85 | 54.8536 | 3.8695 | 60.0172 | 2.85 | 54.8547 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.8982 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9157 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8881 | 4.0035 | 60.0172 | 2.85 | 54.862 | 3.8696 | 60.0172 | 2.85 | 54.863 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9066 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.924 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.8964 | 4.0034 | 60.0172 | 2.85 | 54.8703 | 3.8697 | 60.0172 | 2.85 | 54.8713 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9149 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9323 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.9047 | 4.0035 | 60.0172 | 2.85 | 54.8787 | 3.8699 | 60.0172 | 2.85 | 54.8798 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9232 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9407 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.9131 | 4.0036 | 60.0172 | 2.85 | 54.887 | 3.87 | 60.0172 | 2.85 | 54.8881 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9316 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.949 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.9214 | 4.0037 | 60.0172 | 2.85 | 54.8953 | 3.8702 | 60.0172 | 2.85 | 54.8964 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9399 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9573 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.9297 | 4.0038 | 60.0172 | 2.85 | 54.9036 | 3.8703 | 60.0172 | 2.85 | 54.9047 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9482 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9657 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 54.938 | 4.0039 | 60.0172 | 2.85 | 54.912 | 3.8704 | 60.0172 | 2.85 | 54.9131 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9565 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.974 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.9464 | 4.004 | 60.0172 | 2.85 | 54.9203 | 3.8706 | 60.0172 | 2.85 | 54.9214 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9649 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9824 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.9547 | 4.0031 | 60.0172 | 2.85 | 54.9286 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9297 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9732 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.9907 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 54.963 | 4.0021 | 60.0172 | 2.85 | 54.937 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.938 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9815 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 54.999 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.9714 | 4.0011 | 60.0172 | 2.85 | 54.9453 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9463 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9899 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.0074 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.9797 | 4 | 60.0172 | 2.85 | 54.9536 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9547 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
54.9982 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.0157 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 54.988 | 3.9989 | 60.0172 | 2.85 | 54.962 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.963 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0065 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.024 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 54.9963 | 3.9977 | 60.0172 | 2.85 | 54.9703 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9713 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0148 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.0323 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0047 | 3.9965 | 60.0172 | 2.85 | 54.9786 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9796 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0232 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.0407 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.013 | 3.9954 | 60.0172 | 2.85 | 54.9869 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.988 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0315 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.049 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0214 | 3.9939 | 60.0172 | 2.85 | 54.9952 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 54.9963 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0398 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.0573 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0297 | 3.9924 | 60.0172 | 2.85 | 55.0036 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0046 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0482 | 3.8775 | 60.0287 | 2.85 | 55.0657 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.038 | 3.9921 | 60.0172 | 2.85 | 55.0119 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0129 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0565 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.074 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0463 | 3.9917 | 60.0172 | 2.85 | 55.0203 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0214 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0648 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.0824 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0547 | 3.9915 | 60.0172 | 2.85 | 55.0286 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0297 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0732 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.0907 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.063 | 3.9913 | 60.0172 | 2.85 | 55.0369 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.038 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0815 | 3.8778 | 60.0287 | 2.85 | 55.099 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0714 | 3.9911 | 60.0172 | 2.85 | 55.0452 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0463 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0898 | 3.8779 | 60.0287 | 2.85 | 55.1074 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0797 | 3.9909 | 60.0172 | 2.85 | 55.0536 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0547 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.0981 | 3.878 | 60.0287 | 2.85 | 55.1157 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.088 | 3.9908 | 60.0172 | 2.85 | 55.0619 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.063 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1065 | 3.8781 | 60.0287 | 2.85 | 55.124 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.0963 | 3.9906 | 60.0172 | 2.85 | 55.0703 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0713 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1148 | 3.8782 | 60.0287 | 2.85 | 55.1324 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1047 | 3.9908 | 60.0172 | 2.85 | 55.0786 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0796 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1231 | 3.8783 | 60.0287 | 2.85 | 55.1407 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.113 | 3.991 | 60.0172 | 2.85 | 55.0869 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.088 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1315 | 3.8782 | 60.0287 | 2.85 | 55.149 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1213 | 3.9911 | 60.0172 | 2.85 | 55.0952 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.0963 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1398 | 3.8781 | 60.0287 | 2.85 | 55.1574 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1296 | 3.9913 | 60.0172 | 2.85 | 55.1036 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1046 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1481 | 3.8781 | 60.0287 | 2.85 | 55.1657 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.138 | 3.99 | 60.0172 | 2.85 | 55.1119 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1129 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1564 | 3.878 | 60.0287 | 2.85 | 55.174 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1463 | 3.9888 | 60.0172 | 2.85 | 55.1202 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1213 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1648 | 3.8779 | 60.0287 | 2.85 | 55.1824 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1547 | 3.9875 | 60.0172 | 2.85 | 55.1285 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1296 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1731 | 3.8778 | 60.0287 | 2.85 | 55.1907 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.163 | 3.9862 | 60.0172 | 2.85 | 55.1369 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1379 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1814 | 3.8778 | 60.0287 | 2.85 | 55.199 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1713 | 3.985 | 60.0172 | 2.85 | 55.1452 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1462 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1898 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.2074 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1796 | 3.9837 | 60.0172 | 2.85 | 55.1536 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1547 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.1981 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.2157 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.188 | 3.9824 | 60.0172 | 2.85 | 55.1619 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.163 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2064 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.224 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.1963 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 55.1702 | 3.8707 | 60.0172 | 2.85 | 55.1713 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2148 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.2324 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.2047 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.1785 | 3.8706 | 60.0172 | 2.85 | 55.1796 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2231 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.2407 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.213 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.1869 | 3.8706 | 60.0172 | 2.85 | 55.1879 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2314 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.2491 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.2213 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.1952 | 3.8705 | 60.0172 | 2.85 | 55.1963 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2397 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.2574 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.2296 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2036 | 3.8704 | 60.0172 | 2.85 | 55.2046 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2481 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.2657 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.238 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2119 | 3.8703 | 60.0172 | 2.85 | 55.2129 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2564 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.274 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.2463 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2202 | 3.8702 | 60.0172 | 2.85 | 55.2212 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2647 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.2824 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.2546 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2285 | 3.87 | 60.0172 | 2.85 | 55.2296 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2731 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.2907 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.2629 | 3.9783 | 60.0172 | 2.85 | 55.2369 | 3.8699 | 60.0172 | 2.85 | 55.2379 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2814 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.299 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.2713 | 3.9783 | 60.0172 | 2.85 | 55.2452 | 3.8698 | 60.0172 | 2.85 | 55.2462 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.2897 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3074 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 55.2796 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2535 | 3.8666 | 60.0172 | 2.85 | 55.2545 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.298 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3157 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 55.288 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2618 | 3.8634 | 60.0172 | 2.85 | 55.2629 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3064 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.324 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 55.2963 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2702 | 3.8601 | 60.0172 | 2.85 | 55.2712 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3147 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3324 | 4.0918 | 59.9941 | 2.85 | 55.3046 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2785 | 3.8568 | 60.0172 | 2.85 | 55.2795 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.323 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3407 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3129 | 3.9784 | 60.0172 | 2.85 | 55.2869 | 3.8536 | 60.0172 | 2.85 | 55.2878 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3314 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3491 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3213 | 3.9785 | 60.0172 | 2.85 | 55.2952 | 3.8503 | 60.0172 | 2.85 | 55.2963 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3397 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3574 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3296 | 3.9786 | 60.0172 | 2.85 | 55.3035 | 3.8471 | 60.0172 | 2.85 | 55.3046 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.348 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3657 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.338 | 3.9787 | 60.0172 | 2.85 | 55.3118 | 3.8439 | 60.0172 | 2.85 | 55.3129 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3564 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3741 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3463 | 3.9788 | 60.0172 | 2.85 | 55.3202 | 3.8407 | 60.0172 | 2.85 | 55.3212 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.3647 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3824 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3546 | 3.9789 | 60.0172 | 2.85 | 55.3285 | 3.8375 | 60.0172 | 2.85 | 55.3296 | 4.0629 | 60.0229 | 2.85
55.373 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.3907 | 4.0918 | 59.9941 | 2.85 | 55.3629 | 3.979 | 60.0172 | 2.85 | 55.3369 | 3.8374 | 60.0172 | 2.85 | 55.3379 | 4.0628 | 60.0229 | 2.85
55.3813 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.399 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3713 | 3.979 | 60.0172 | 2.85 | 55.3452 | 3.8373 | 60.0172 | 2.85 | 55.3462 | 4.0627 | 60.0229 | 2.85
55.3897 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4074 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3796 | 3.9791 | 60.0172 | 2.85 | 55.3535 | 3.8372 | 60.0172 | 2.85 | 55.3545 | 4.0625 | 60.0229 | 2.85
55.398 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4157 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3879 | 3.9792 | 60.0172 | 2.85 | 55.3618 | 3.8371 | 60.0172 | 2.85 | 55.3629 | 4.0624 | 60.0229 | 2.85
55.4063 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4241 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.3962 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.3702 | 3.8371 | 60.0172 | 2.85 | 55.3712 | 4.0622 | 60.0229 | 2.85
55.4147 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4324 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.4046 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.3785 | 3.837 | 60.0172 | 2.85 | 55.3795 | 4.062 | 60.0229 | 2.85
55.423 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4407 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4129 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.3868 | 3.8369 | 60.0172 | 2.85 | 55.3878 | 4.0617 | 60.0229 | 2.85
55.4313 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4491 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4213 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.3951 | 3.8369 | 60.0172 | 2.85 | 55.3961 | 4.0615 | 60.0229 | 2.85
55.4397 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4574 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4296 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.4035 | 3.8368 | 60.0172 | 2.85 | 55.4045 | 4.0613 | 60.0229 | 2.85
55.448 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4657 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4379 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.4118 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4128 | 4.0611 | 60.0229 | 2.85
55.4563 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4741 | 4.0915 | 59.9941 | 2.85 | 55.4462 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.4202 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4211 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85
55.4646 | 3.8777 | 60.0287 | 2.85 | 55.4824 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4546 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.4285 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4294 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85
55.473 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.4907 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4629 | 3.9793 | 60.0172 | 2.85 | 55.4368 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4379 | 4.0608 | 60.0229 | 2.85
55.4813 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.4991 | 4.0916 | 59.9941 | 2.85 | 55.4713 | 3.9794 | 60.0172 | 2.85 | 55.4451 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4462 | 4.0608 | 60.0229 | 2.85
55.4896 | 3.8776 | 60.0287 | 2.85 | 55.5074 | 4.0917 | 59.9941 | 2.85 | 55.4796 | 3.9794 | 60.0172 | 2.85 | 55.4535 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4545 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.498 | 3.8775 | 60.0287 | 2.85 | 55.5157 | 4.0918 | 59.9941 | 2.85 | 55.4879 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.4618 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4628 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5063 | 3.8775 | 60.0287 | 2.85 | 55.5241 | 4.0918 | 59.9941 | 2.85 | 55.4962 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.4702 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4712 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5146 | 3.8775 | 60.0287 | 2.85 | 55.5324 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 55.5046 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.4785 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4795 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5229 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.5407 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.5129 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.4868 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4878 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5313 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.5491 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.5212 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.4951 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.4961 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5396 | 3.8774 | 60.0287 | 2.85 | 55.5574 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 55.5295 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5035 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5045 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5479 | 3.8774 | 60.0345 | 2.85 | 55.5657 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 55.5379 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5118 | 3.8368 | 60.0172 | 2.85 | 55.5128 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5563 | 3.8774 | 60.0345 | 2.85 | 55.5741 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 55.5462 | 3.9799 | 60.0172 | 2.85 | 55.5201 | 3.8368 | 60.0172 | 2.85 | 55.5211 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5646 | 3.8774 | 60.0345 | 2.85 | 55.5824 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 55.5546 | 3.9799 | 60.0172 | 2.85 | 55.5284 | 3.8368 | 60.0172 | 2.85 | 55.5294 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5729 | 3.8773 | 60.0345 | 2.85 | 55.5907 | 4.0924 | 59.9941 | 2.85 | 55.5629 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5368 | 3.8368 | 60.0172 | 2.85 | 55.5378 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5812 | 3.8773 | 60.0345 | 2.85 | 55.5991 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 55.5712 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5451 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5461 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5896 | 3.8773 | 60.0345 | 2.85 | 55.6074 | 4.0923 | 59.9941 | 2.85 | 55.5795 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5535 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5544 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.5979 | 3.8729 | 60.0345 | 2.85 | 55.6158 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 55.5879 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.5618 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5627 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6062 | 3.8684 | 60.0345 | 2.85 | 55.6241 | 4.0922 | 59.9941 | 2.85 | 55.5962 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.5701 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5712 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6146 | 3.864 | 60.0345 | 2.85 | 55.6324 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.6046 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.5784 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5795 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6229 | 3.8595 | 60.0345 | 2.85 | 55.6407 | 4.0921 | 59.9941 | 2.85 | 55.6129 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.5868 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5878 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6312 | 3.8551 | 60.0345 | 2.85 | 55.6491 | 4.092 | 59.9941 | 2.85 | 55.6212 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.5951 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.5961 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6395 | 3.8506 | 60.0345 | 2.85 | 55.6574 | 4.0919 | 59.9941 | 2.85 | 55.6295 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.6035 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6045 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6479 | 3.8462 | 60.0345 | 2.85 | 55.6657 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6378 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.6118 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6128 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6562 | 3.8418 | 60.0345 | 2.85 | 55.6741 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6462 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.6201 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6211 | 4.0607 | 60.0229 | 2.85
55.6645 | 3.8373 | 60.0345 | 2.85 | 55.6824 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6545 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.6284 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6294 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
55.6729 | 3.8329 | 60.0345 | 2.85 | 55.6907 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6628 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.6368 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6377 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
55.6812 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.6991 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6711 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.6451 | 3.8367 | 60.0172 | 2.85 | 55.6461 | 4.0605 | 60.0229 | 2.85
55.6895 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.7074 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6795 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.6534 | 3.8366 | 60.0172 | 2.85 | 55.6544 | 4.0604 | 60.0229 | 2.85
55.6978 | 3.8327 | 60.0345 | 2.85 | 55.7158 | 4.0919 | 59.9999 | 2.85 | 55.6878 | 3.9799 | 60.0172 | 2.85 | 55.6617 | 3.8366 | 60.0172 | 2.85 | 55.6627 | 4.0604 | 60.0229 | 2.85
55.7062 | 3.8326 | 60.0345 | 2.85 | 55.7241 | 4.092 | 59.9999 | 2.85 | 55.6962 | 3.98 | 60.0172 | 2.85 | 55.6701 | 3.8365 | 60.0172 | 2.85 | 55.671 | 4.0603 | 60.0229 | 2.85
55.7145 | 3.8326 | 60.0345 | 2.85 | 55.7324 | 4.092 | 59.9999 | 2.85 | 55.7045 | 3.98 | 60.0172 | 2.85 | 55.6784 | 3.8365 | 60.0172 | 2.85 | 55.6794 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
55.7228 | 3.8325 | 60.0345 | 2.85 | 55.7408 | 4.092 | 59.9999 | 2.85 | 55.7128 | 3.9801 | 60.0172 | 2.85 | 55.6868 | 3.8365 | 60.0172 | 2.85 | 55.6877 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
55.7312 | 3.8324 | 60.0345 | 2.85 | 55.7491 | 4.0922 | 59.9999 | 2.85 | 55.7211 | 3.9802 | 60.0172 | 2.85 | 55.6951 | 3.8364 | 60.0172 | 2.85 | 55.696 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.7395 | 3.8323 | 60.0345 | 2.85 | 55.7574 | 4.0923 | 59.9999 | 2.85 | 55.7295 | 3.9802 | 60.0172 | 2.85 | 55.7034 | 3.8363 | 60.0172 | 2.85 | 55.7043 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7478 | 3.8323 | 60.0345 | 2.85 | 55.7657 | 4.0925 | 59.9999 | 2.85 | 55.7378 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.7117 | 3.8362 | 60.0172 | 2.85 | 55.7128 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7561 | 3.8322 | 60.0345 | 2.85 | 55.7741 | 4.0926 | 59.9999 | 2.85 | 55.7462 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 55.7201 | 3.8361 | 60.0172 | 2.85 | 55.7211 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7645 | 3.8323 | 60.0345 | 2.85 | 55.7824 | 4.0928 | 59.9999 | 2.85 | 55.7545 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 55.7284 | 3.836 | 60.0172 | 2.85 | 55.7294 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7728 | 3.8324 | 60.0345 | 2.85 | 55.7907 | 4.0929 | 59.9999 | 2.85 | 55.7628 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 55.7367 | 3.8359 | 60.0172 | 2.85 | 55.7377 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7811 | 3.8324 | 60.0345 | 2.85 | 55.7991 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 55.7711 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 55.7451 | 3.8357 | 60.0172 | 2.85 | 55.7461 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7895 | 3.8325 | 60.0345 | 2.85 | 55.8074 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 55.7795 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 55.7534 | 3.8356 | 60.0172 | 2.85 | 55.7544 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.7978 | 3.8326 | 60.0345 | 2.85 | 55.8157 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.7878 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.7617 | 3.8355 | 60.0172 | 2.85 | 55.7627 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.8061 | 3.8326 | 60.0345 | 2.85 | 55.8241 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.7961 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.77 | 3.8354 | 60.0172 | 2.85 | 55.771 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.8144 | 3.8327 | 60.0345 | 2.85 | 55.8324 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8044 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.7784 | 3.8353 | 60.0172 | 2.85 | 55.7794 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.8228 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.8408 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8128 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.7867 | 3.8353 | 60.0172 | 2.85 | 55.7877 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
55.8311 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.8491 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8211 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.795 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.796 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8394 | 3.8329 | 60.0345 | 2.85 | 55.8574 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8295 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 55.8033 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8043 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8478 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.8658 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8378 | 3.9802 | 60.0172 | 2.85 | 55.8117 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8127 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8561 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.8741 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8461 | 3.9802 | 60.0172 | 2.85 | 55.82 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.821 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8644 | 3.8328 | 60.0345 | 2.85 | 55.8824 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.8544 | 3.9802 | 60.0172 | 2.85 | 55.8284 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8293 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8727 | 3.8327 | 60.0345 | 2.85 | 55.8907 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.8628 | 3.9801 | 60.0172 | 2.85 | 55.8367 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8376 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8811 | 3.8327 | 60.0287 | 2.85 | 55.8991 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.8711 | 3.98 | 60.0172 | 2.85 | 55.845 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8459 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8894 | 3.8327 | 60.0287 | 2.85 | 55.9074 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.8795 | 3.9799 | 60.0172 | 2.85 | 55.8533 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8544 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.8977 | 3.8327 | 60.0287 | 2.85 | 55.9157 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.8878 | 3.9798 | 60.0172 | 2.85 | 55.8617 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.8627 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9061 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9241 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.8961 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.87 | 3.8352 | 60.0172 | 2.85 | 55.871 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9144 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9324 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.9044 | 3.9797 | 60.0172 | 2.85 | 55.8784 | 3.8351 | 60.0172 | 2.85 | 55.8793 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9227 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9407 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.9128 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.8867 | 3.8351 | 60.0172 | 2.85 | 55.8877 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.931 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9491 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.9211 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.895 | 3.835 | 60.0172 | 2.85 | 55.896 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9394 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9574 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.9294 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.9033 | 3.835 | 60.0172 | 2.85 | 55.9043 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9477 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9658 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.9377 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.9117 | 3.835 | 60.0172 | 2.85 | 55.9126 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.956 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 55.9741 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 55.9461 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.92 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 55.921 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9644 | 3.8325 | 60.0287 | 2.85 | 55.9824 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.9544 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.9283 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 55.9293 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9727 | 3.8323 | 60.0287 | 2.85 | 55.9908 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.9628 | 3.9795 | 60.0172 | 2.85 | 55.9366 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9376 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.981 | 3.8321 | 60.0287 | 2.85 | 55.9991 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 55.9711 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.945 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9459 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9893 | 3.832 | 60.0287 | 2.85 | 56.0074 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 55.9794 | 3.9796 | 60.0172 | 2.85 | 55.9533 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9543 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
55.9977 | 3.8318 | 60.0287 | 2.85 | 56.0157 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 55.9877 | 3.9783 | 60.0172 | 2.85 | 55.9617 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9626 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.006 | 3.8316 | 60.0287 | 2.85 | 56.0241 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 55.9961 | 3.9769 | 60.0172 | 2.85 | 55.97 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9709 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0143 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 56.0324 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 56.0044 | 3.9756 | 60.0172 | 2.85 | 55.9783 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9792 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0227 | 3.8313 | 60.0287 | 2.85 | 56.0407 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0128 | 3.9743 | 60.0172 | 2.85 | 55.9866 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.9877 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.031 | 3.8311 | 60.0287 | 2.85 | 56.0491 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0211 | 3.973 | 60.0172 | 2.85 | 55.995 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 55.996 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0393 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0574 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0294 | 3.9716 | 60.0172 | 2.85 | 56.0033 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0043 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0477 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0657 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0377 | 3.9703 | 60.0172 | 2.85 | 56.0117 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0126 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.056 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0741 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0461 | 3.9689 | 60.0172 | 2.85 | 56.02 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.021 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0643 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0824 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0544 | 3.9676 | 60.0172 | 2.85 | 56.0283 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0293 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0726 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0908 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0627 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85 | 56.0366 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0376 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.081 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.0991 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.071 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85 | 56.045 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0459 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0893 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1074 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0794 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85 | 56.0533 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0542 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.0976 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1158 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0877 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85 | 56.0616 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0626 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.106 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1241 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.0961 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85 | 56.0699 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0709 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1143 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1324 | 4.0929 | 59.9999 | 2.85 | 56.1044 | 3.966 | 60.0172 | 2.85 | 56.0783 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0792 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1226 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1407 | 4.0929 | 59.9999 | 2.85 | 56.1127 | 3.9659 | 60.0172 | 2.85 | 56.0866 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0875 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.131 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1491 | 4.093 | 59.9999 | 2.85 | 56.121 | 3.9659 | 60.0172 | 2.85 | 56.095 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.0959 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1393 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1574 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 56.1294 | 3.9659 | 60.0172 | 2.85 | 56.1033 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.1042 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1476 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1657 | 4.0931 | 59.9999 | 2.85 | 56.1377 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85 | 56.1116 | 3.8348 | 60.0172 | 2.85 | 56.1125 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1559 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1741 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 56.1461 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85 | 56.1199 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 56.1208 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1643 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1824 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 56.1544 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85 | 56.1283 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 56.1293 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1726 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1907 | 4.0932 | 59.9999 | 2.85 | 56.1627 | 3.9657 | 60.0172 | 2.85 | 56.1366 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 56.1376 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1809 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.1991 | 4.0933 | 59.9999 | 2.85 | 56.171 | 3.9657 | 60.0172 | 2.85 | 56.145 | 3.8349 | 60.0172 | 2.85 | 56.1459 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1893 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2074 | 4.0934 | 59.9999 | 2.85 | 56.1794 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1533 | 3.8346 | 60.0172 | 2.85 | 56.1542 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.1976 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2158 | 4.0934 | 59.9999 | 2.85 | 56.1877 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1616 | 3.8344 | 60.0172 | 2.85 | 56.1626 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
56.2059 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2241 | 4.0935 | 59.9999 | 2.85 | 56.196 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1699 | 3.8341 | 60.0172 | 2.85 | 56.1709 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
56.2142 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2324 | 4.0934 | 59.9999 | 2.85 | 56.2043 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1783 | 3.8338 | 60.0172 | 2.85 | 56.1792 | 4.0603 | 60.0229 | 2.85
56.2226 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2408 | 4.0934 | 59.9999 | 2.85 | 56.2127 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1866 | 3.8336 | 60.0172 | 2.85 | 56.1875 | 4.0604 | 60.0229 | 2.85
56.2309 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2491 | 4.089 | 59.9999 | 2.85 | 56.221 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.1949 | 3.8333 | 60.0172 | 2.85 | 56.1959 | 4.0604 | 60.0229 | 2.85
56.2392 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2574 | 4.0845 | 59.9999 | 2.85 | 56.2294 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.2032 | 3.8331 | 60.0172 | 2.85 | 56.2042 | 4.0605 | 60.0229 | 2.85
56.2476 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2657 | 4.0801 | 59.9999 | 2.85 | 56.2377 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85 | 56.2116 | 3.8328 | 60.0172 | 2.85 | 56.2125 | 4.0605 | 60.0229 | 2.85
56.2559 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2741 | 4.0757 | 59.9999 | 2.85 | 56.246 | 3.9655 | 60.0172 | 2.85 | 56.2199 | 3.8326 | 60.0172 | 2.85 | 56.2208 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.2642 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2824 | 4.0713 | 59.9999 | 2.85 | 56.2543 | 3.9654 | 60.0172 | 2.85 | 56.2283 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2292 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.2726 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2907 | 4.0669 | 59.9999 | 2.85 | 56.2627 | 3.9654 | 60.0172 | 2.85 | 56.2366 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2375 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.2809 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.2991 | 4.0625 | 59.9999 | 2.85 | 56.271 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85 | 56.2449 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2458 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.2892 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3074 | 4.0581 | 59.9999 | 2.85 | 56.2794 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85 | 56.2532 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2542 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.2975 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3157 | 4.0537 | 59.9999 | 2.85 | 56.2877 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85 | 56.2616 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2626 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.3059 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3241 | 4.0492 | 59.9999 | 2.85 | 56.296 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.2699 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2709 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.3142 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3324 | 4.0493 | 59.9999 | 2.85 | 56.3043 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.2783 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2792 | 4.0605 | 60.0229 | 2.85
56.3225 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3408 | 4.0493 | 59.9999 | 2.85 | 56.3127 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.2866 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2875 | 4.0604 | 60.0229 | 2.85
56.3309 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3491 | 4.0492 | 59.9999 | 2.85 | 56.321 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.2949 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.2958 | 4.0603 | 60.0229 | 2.85
56.3392 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3574 | 4.0492 | 59.9999 | 2.85 | 56.3293 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3032 | 3.8323 | 60.0172 | 2.85 | 56.3042 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
56.3475 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3658 | 4.0491 | 59.9999 | 2.85 | 56.3376 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3116 | 3.8322 | 60.0172 | 2.85 | 56.3125 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
56.3559 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3741 | 4.0491 | 59.9999 | 2.85 | 56.346 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3199 | 3.8322 | 60.0172 | 2.85 | 56.3208 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.3642 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3824 | 4.049 | 59.9999 | 2.85 | 56.3543 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3282 | 3.8322 | 60.0172 | 2.85 | 56.3291 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
56.3725 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3907 | 4.049 | 59.9999 | 2.85 | 56.3627 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3365 | 3.8322 | 60.0172 | 2.85 | 56.3375 | 4.06 | 60.0229 | 2.85
56.3808 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.3991 | 4.0489 | 59.9999 | 2.85 | 56.371 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3449 | 3.8321 | 60.0172 | 2.85 | 56.3458 | 4.0599 | 60.0229 | 2.85
56.3892 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4074 | 4.0489 | 59.9999 | 2.85 | 56.3793 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3532 | 3.8292 | 60.0172 | 2.85 | 56.3541 | 4.0599 | 60.0229 | 2.85
56.3975 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4157 | 4.0488 | 59.9999 | 2.85 | 56.3876 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3616 | 3.8263 | 60.0172 | 2.85 | 56.3624 | 4.0599 | 60.0229 | 2.85
56.4058 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4241 | 4.0488 | 59.9999 | 2.85 | 56.3959 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3699 | 3.8234 | 60.0172 | 2.85 | 56.3708 | 4.0599 | 60.0229 | 2.85
56.4142 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4324 | 4.0451 | 59.9999 | 2.85 | 56.4043 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3782 | 3.8205 | 60.0172 | 2.85 | 56.3792 | 4.0601 | 60.0229 | 2.85
56.4225 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4407 | 4.0415 | 59.9999 | 2.85 | 56.4126 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3865 | 3.8175 | 60.0172 | 2.85 | 56.3875 | 4.0602 | 60.0229 | 2.85
56.4308 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4491 | 4.0379 | 59.9999 | 2.85 | 56.421 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.3949 | 3.8146 | 60.0172 | 2.85 | 56.3958 | 4.0603 | 60.0229 | 2.85
56.4391 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4574 | 4.0342 | 59.9999 | 2.85 | 56.4293 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4032 | 3.8117 | 60.0172 | 2.85 | 56.4042 | 4.0605 | 60.0229 | 2.85
56.4475 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4658 | 4.0306 | 59.9999 | 2.85 | 56.4376 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4116 | 3.8089 | 60.0172 | 2.85 | 56.4125 | 4.0606 | 60.0229 | 2.85
56.4558 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4741 | 4.0269 | 59.9999 | 2.85 | 56.4459 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4199 | 3.806 | 60.0172 | 2.85 | 56.4208 | 4.0608 | 60.0229 | 2.85
56.4641 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4824 | 4.0233 | 59.9999 | 2.85 | 56.4543 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4282 | 3.8031 | 60.0172 | 2.85 | 56.4291 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85
56.4725 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4908 | 4.0197 | 59.9999 | 2.85 | 56.4626 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4365 | 3.8031 | 60.0172 | 2.85 | 56.4375 | 4.061 | 60.0229 | 2.85
56.4808 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.4991 | 4.0161 | 60.0114 | 2.85 | 56.4709 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4448 | 3.8032 | 60.0172 | 2.85 | 56.4458 | 4.0611 | 60.0229 | 2.85
56.4891 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5074 | 4.0125 | 60.0114 | 2.85 | 56.4792 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4532 | 3.8032 | 60.0172 | 2.85 | 56.4541 | 4.0612 | 60.0229 | 2.85
56.4974 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5157 | 4.0126 | 60.0114 | 2.85 | 56.4876 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4615 | 3.8032 | 60.0172 | 2.85 | 56.4624 | 4.0611 | 60.0229 | 2.85
56.5058 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5241 | 4.0126 | 60.0114 | 2.85 | 56.4959 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4698 | 3.8033 | 60.0172 | 2.85 | 56.4708 | 4.0611 | 60.0229 | 2.85
56.5141 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5324 | 4.0126 | 60.0114 | 2.85 | 56.5043 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4781 | 3.8033 | 60.0172 | 2.85 | 56.4791 | 4.061 | 60.0229 | 2.85
56.5224 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5407 | 4.0126 | 60.0114 | 2.85 | 56.5126 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4865 | 3.8033 | 60.0172 | 2.85 | 56.4874 | 4.061 | 60.0229 | 2.85
56.5308 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5491 | 4.0126 | 60.0114 | 2.85 | 56.5209 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.4948 | 3.8033 | 60.0172 | 2.85 | 56.4957 | 4.061 | 60.0229 | 2.85
56.5391 | 3.831 | 60.0287 | 2.85 | 56.5574 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5292 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5032 | 3.8034 | 60.0172 | 2.85 | 56.504 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85
56.5474 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.5657 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5376 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5115 | 3.8034 | 60.0172 | 2.85 | 56.5125 | 4.0609 | 60.0229 | 2.85
56.5558 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.5741 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5459 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5198 | 3.8034 | 60.0172 | 2.85 | 56.5208 | 4.0608 | 60.0229 | 2.85
56.5641 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.5824 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5543 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5281 | 3.8035 | 60.0172 | 2.85 | 56.5291 | 4.0574 | 60.0229 | 2.85
56.5724 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.5907 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5626 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5365 | 3.8035 | 60.0172 | 2.85 | 56.5374 | 4.0539 | 60.0229 | 2.85
56.5807 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.5991 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5709 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5448 | 3.8035 | 60.0172 | 2.85 | 56.5458 | 4.0504 | 60.0229 | 2.85
56.5891 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.6074 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5792 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5532 | 3.8038 | 60.0172 | 2.85 | 56.5541 | 4.047 | 60.0229 | 2.85
56.5974 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.6157 | 4.0127 | 60.0114 | 2.85 | 56.5876 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85 | 56.5615 | 3.804 | 60.0172 | 2.85 | 56.5624 | 4.0435 | 60.0229 | 2.85
56.6057 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.6241 | 4.0128 | 60.0114 | 2.85 | 56.5959 | 3.965 | 60.0172 | 2.85 | 56.5698 | 3.8042 | 60.0172 | 2.85 | 56.5707 | 4.04 | 60.0229 | 2.85
56.614 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 56.6324 | 4.0128 | 60.0114 | 2.85 | 56.6042 | 3.9625 | 60.0172 | 2.85 | 56.5781 | 3.8043 | 60.0172 | 2.85 | 56.5791 | 4.0366 | 60.0229 | 2.85
56.6224 | 3.8311 | 60.0345 | 2.85 | 56.6407 | 4.0128 | 60.0114 | 2.85 | 56.6125 | 3.9599 | 60.0172 | 2.85 | 56.5865 | 3.8044 | 60.0172 | 2.85 | 56.5874 | 4.0331 | 60.0229 | 2.85
56.6307 | 3.8312 | 60.0345 | 2.85 | 56.649 | 4.0128 | 60.0114 | 2.85 | 56.6209 | 3.9573 | 60.0172 | 2.85 | 56.5948 | 3.8045 | 60.0172 | 2.85 | 56.5957 | 4.0296 | 60.0229 | 2.85
56.639 | 3.8313 | 60.0345 | 2.85 | 56.6574 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6292 | 3.9547 | 60.0172 | 2.85 | 56.6031 | 3.8046 | 60.0172 | 2.85 | 56.604 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.6474 | 3.8314 | 60.0345 | 2.85 | 56.6657 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6376 | 3.9521 | 60.0172 | 2.85 | 56.6115 | 3.8048 | 60.0172 | 2.85 | 56.6124 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.6557 | 3.8315 | 60.0345 | 2.85 | 56.674 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6459 | 3.9494 | 60.0172 | 2.85 | 56.6198 | 3.805 | 60.0172 | 2.85 | 56.6207 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.664 | 3.8316 | 60.0345 | 2.85 | 56.6824 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6542 | 3.9469 | 60.0172 | 2.85 | 56.6281 | 3.8052 | 60.0172 | 2.85 | 56.629 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.6723 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.6907 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6625 | 3.9443 | 60.0172 | 2.85 | 56.6365 | 3.8053 | 60.0172 | 2.85 | 56.6373 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.6807 | 3.8318 | 60.0345 | 2.85 | 56.699 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6709 | 3.9417 | 60.0172 | 2.85 | 56.6448 | 3.8054 | 60.0172 | 2.85 | 56.6458 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.689 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.7074 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6792 | 3.9391 | 60.0172 | 2.85 | 56.6531 | 3.8055 | 60.0172 | 2.85 | 56.6541 | 4.0264 | 60.0229 | 2.85
56.6973 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.7157 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6876 | 3.9391 | 60.0172 | 2.85 | 56.6614 | 3.8056 | 60.0172 | 2.85 | 56.6624 | 4.0264 | 60.0229 | 2.85
56.7057 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.724 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.6959 | 3.939 | 60.0172 | 2.85 | 56.6698 | 3.8031 | 60.0172 | 2.85 | 56.6707 | 4.0265 | 60.0229 | 2.85
56.714 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.7324 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.7042 | 3.939 | 60.0172 | 2.85 | 56.6781 | 3.8006 | 60.0172 | 2.85 | 56.6791 | 4.0265 | 60.0229 | 2.85
56.7223 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.7407 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.7125 | 3.939 | 60.0172 | 2.85 | 56.6865 | 3.798 | 60.0114 | 2.85 | 56.6874 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7307 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.749 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.7209 | 3.9389 | 60.0172 | 2.85 | 56.6948 | 3.7954 | 60.0114 | 2.85 | 56.6957 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.739 | 3.8318 | 60.0345 | 2.85 | 56.7574 | 4.0129 | 60.0114 | 2.85 | 56.7292 | 3.9388 | 60.0172 | 2.85 | 56.7031 | 3.7927 | 60.0114 | 2.85 | 56.704 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7473 | 3.8318 | 60.0345 | 2.85 | 56.7657 | 4.013 | 60.0114 | 2.85 | 56.7375 | 3.9388 | 60.0172 | 2.85 | 56.7114 | 3.7901 | 60.0114 | 2.85 | 56.7123 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7556 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.774 | 4.0132 | 60.0114 | 2.85 | 56.7458 | 3.9387 | 60.0172 | 2.85 | 56.7198 | 3.7874 | 60.0114 | 2.85 | 56.7207 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.764 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.7823 | 4.0133 | 60.0114 | 2.85 | 56.7542 | 3.9387 | 60.0172 | 2.85 | 56.7281 | 3.7847 | 60.0114 | 2.85 | 56.729 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7723 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.7907 | 4.0134 | 60.0114 | 2.85 | 56.7625 | 3.9386 | 60.0172 | 2.85 | 56.7365 | 3.782 | 60.0114 | 2.85 | 56.7373 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7806 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.799 | 4.0135 | 60.0114 | 2.85 | 56.7709 | 3.9386 | 60.0172 | 2.85 | 56.7448 | 3.7793 | 60.0114 | 2.85 | 56.7456 | 4.0266 | 60.0229 | 2.85
56.7889 | 3.8316 | 60.0345 | 2.85 | 56.8073 | 4.0136 | 60.0114 | 2.85 | 56.7792 | 3.9386 | 60.0172 | 2.85 | 56.7531 | 3.7793 | 60.0114 | 2.85 | 56.754 | 4.0265 | 60.0229 | 2.85
56.7973 | 3.8317 | 60.0345 | 2.85 | 56.8157 | 4.0136 | 60.0114 | 2.85 | 56.7875 | 3.9386 | 60.0172 | 2.85 | 56.7614 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.7623 | 4.0265 | 60.0229 | 2.85
56.8056 | 3.8318 | 60.0345 | 2.85 | 56.824 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.7958 | 3.9385 | 60.0172 | 2.85 | 56.7698 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.7706 | 4.0265 | 60.0229 | 2.85
56.8139 | 3.8319 | 60.0345 | 2.85 | 56.8324 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8042 | 3.9367 | 60.0172 | 2.85 | 56.7781 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.7789 | 4.0264 | 60.0229 | 2.85
56.8223 | 3.832 | 60.0345 | 2.85 | 56.8407 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8125 | 3.9348 | 60.0172 | 2.85 | 56.7864 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.7874 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.8306 | 3.8321 | 60.0345 | 2.85 | 56.849 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8209 | 3.9329 | 60.0172 | 2.85 | 56.7947 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.7957 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.8389 | 3.8322 | 60.0345 | 2.85 | 56.8574 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8292 | 3.931 | 60.0172 | 2.85 | 56.8031 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.804 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.8472 | 3.8323 | 60.0345 | 2.85 | 56.8657 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8375 | 3.9291 | 60.0172 | 2.85 | 56.8114 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.8123 | 4.0261 | 60.0229 | 2.85
56.8556 | 3.8324 | 60.0345 | 2.85 | 56.874 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8458 | 3.9271 | 60.0172 | 2.85 | 56.8198 | 3.7795 | 60.0114 | 2.85 | 56.8207 | 4.0261 | 60.0229 | 2.85
56.8639 | 3.8325 | 60.0345 | 2.85 | 56.8824 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8542 | 3.9252 | 60.0172 | 2.85 | 56.8281 | 3.7795 | 60.0114 | 2.85 | 56.829 | 4.0261 | 60.0229 | 2.85
56.8722 | 3.8326 | 60.0345 | 2.85 | 56.8907 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8625 | 3.9232 | 60.0172 | 2.85 | 56.8364 | 3.7795 | 60.0114 | 2.85 | 56.8373 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.8806 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.899 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8708 | 3.9213 | 60.0172 | 2.85 | 56.8447 | 3.7796 | 60.0114 | 2.85 | 56.8456 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.8889 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9073 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8792 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.8531 | 3.7796 | 60.0114 | 2.85 | 56.854 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.8972 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9157 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8875 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.8614 | 3.7796 | 60.0114 | 2.85 | 56.8623 | 4.0262 | 60.0229 | 2.85
56.9055 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.924 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 56.8958 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.8698 | 3.7794 | 60.0114 | 2.85 | 56.8706 | 4.0263 | 60.0229 | 2.85
56.9139 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9323 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9042 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.8781 | 3.7793 | 60.0114 | 2.85 | 56.8789 | 4.0262 | 60.0172 | 2.85
56.9222 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9407 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9125 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.8864 | 3.779 | 60.0114 | 2.85 | 56.8873 | 4.0262 | 60.0172 | 2.85
56.9305 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.949 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9208 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.8948 | 3.7788 | 60.0114 | 2.85 | 56.8956 | 4.0261 | 60.0172 | 2.85
56.9389 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9573 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9291 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9031 | 3.7786 | 60.0114 | 2.85 | 56.9039 | 4.026 | 60.0172 | 2.85
56.9472 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9657 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9375 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9114 | 3.7783 | 60.0114 | 2.85 | 56.9122 | 4.0258 | 60.0172 | 2.85
56.9555 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.974 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9458 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9197 | 3.7781 | 60.0114 | 2.85 | 56.9207 | 4.0256 | 60.0172 | 2.85
56.9639 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9823 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9542 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9281 | 3.7779 | 60.0114 | 2.85 | 56.929 | 4.0255 | 60.0172 | 2.85
56.9722 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.9907 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9625 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9364 | 3.7776 | 60.0114 | 2.85 | 56.9373 | 4.0253 | 60.0172 | 2.85
56.9805 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 56.999 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9708 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9448 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.9456 | 4.0252 | 60.0172 | 2.85
56.9888 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 57.0073 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9791 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 56.9531 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.954 | 4.025 | 60.0172 | 2.85
56.9972 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 57.0157 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9875 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.9614 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.9623 | 4.025 | 60.0172 | 2.85
57.0055 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 57.024 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 56.9958 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.9697 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.9706 | 4.025 | 60.0172 | 2.85
57.0138 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 57.0323 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0042 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.9781 | 3.7773 | 60.0114 | 2.85 | 56.9789 | 4.0226 | 60.0172 | 2.85
57.0222 | 3.8326 | 60.0287 | 2.85 | 57.0406 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0125 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 56.9864 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.9873 | 4.0203 | 60.0172 | 2.85
57.0305 | 3.8325 | 60.0287 | 2.85 | 57.049 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0208 | 3.9194 | 60.0172 | 2.85 | 56.9948 | 3.7774 | 60.0114 | 2.85 | 56.9956 | 4.018 | 60.0172 | 2.85
57.0388 | 3.8325 | 60.0287 | 2.85 | 57.0573 | 4.0136 | 60.0114 | 2.85 | 57.0291 | 3.9194 | 60.0172 | 2.85 | 57.0031 | 3.7775 | 60.0114 | 2.85 | 57.0039 | 4.0156 | 60.0172 | 2.85
57.0471 | 3.8324 | 60.0287 | 2.85 | 57.0656 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0375 | 3.9194 | 60.0172 | 2.85 | 57.0114 | 3.7775 | 60.0114 | 2.85 | 57.0122 | 4.0133 | 60.0172 | 2.85
57.0555 | 3.8323 | 60.0287 | 2.85 | 57.074 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0458 | 3.9194 | 60.0172 | 2.85 | 57.0197 | 3.7776 | 60.0114 | 2.85 | 57.0206 | 4.011 | 60.0172 | 2.85
57.0638 | 3.8321 | 60.0287 | 2.85 | 57.0823 | 4.0137 | 60.0114 | 2.85 | 57.0541 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 57.0281 | 3.7776 | 60.0114 | 2.85 | 57.0289 | 4.0086 | 60.0172 | 2.85
57.0721 | 3.832 | 60.0287 | 2.85 | 57.0906 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 57.0624 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.0364 | 3.7777 | 60.0114 | 2.85 | 57.0372 | 4.0063 | 60.0172 | 2.85
57.0805 | 3.8319 | 60.0287 | 2.85 | 57.099 | 4.0138 | 60.0114 | 2.85 | 57.0708 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.0447 | 3.7777 | 60.0114 | 2.85 | 57.0455 | 4.0004 | 60.0172 | 2.85
57.0888 | 3.8318 | 60.0287 | 2.85 | 57.1073 | 4.0139 | 60.0114 | 2.85 | 57.0791 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.053 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0538 | 3.9945 | 60.0172 | 2.85
57.0971 | 3.8317 | 60.0287 | 2.85 | 57.1156 | 4.0139 | 60.0114 | 2.85 | 57.0875 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.0614 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0623 | 3.991 | 60.0172 | 2.85
57.1055 | 3.8316 | 60.0287 | 2.85 | 57.124 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.0958 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.0697 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0706 | 3.9874 | 60.0172 | 2.85
57.1138 | 3.8316 | 60.0287 | 2.85 | 57.1323 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.1041 | 3.9188 | 60.0172 | 2.85 | 57.0781 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0789 | 3.9839 | 60.0172 | 2.85
57.1221 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1406 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1124 | 3.9187 | 60.0172 | 2.85 | 57.0864 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0872 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85
57.1304 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.149 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1207 | 3.9187 | 60.0172 | 2.85 | 57.0947 | 3.7778 | 60.0114 | 2.85 | 57.0956 | 3.9768 | 60.0172 | 2.85
57.1388 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1573 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1291 | 3.9186 | 60.0172 | 2.85 | 57.103 | 3.7782 | 60.0114 | 2.85 | 57.1039 | 3.9732 | 60.0172 | 2.85
57.1471 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1656 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1374 | 3.9187 | 60.0172 | 2.85 | 57.1114 | 3.7785 | 60.0114 | 2.85 | 57.1122 | 3.9697 | 60.0172 | 2.85
57.1554 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.174 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1458 | 3.9187 | 60.0172 | 2.85 | 57.1197 | 3.7788 | 60.0114 | 2.85 | 57.1205 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.1638 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1823 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1541 | 3.9188 | 60.0172 | 2.85 | 57.1281 | 3.7791 | 60.0114 | 2.85 | 57.1289 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.1721 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1906 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1624 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.1364 | 3.7795 | 60.0114 | 2.85 | 57.1372 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.1804 | 3.8315 | 60.0287 | 2.85 | 57.1989 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1707 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.1447 | 3.7798 | 60.0114 | 2.85 | 57.1455 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.1888 | 3.8314 | 60.0287 | 2.85 | 57.2073 | 4.0142 | 60.0114 | 2.85 | 57.1791 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.153 | 3.7801 | 60.0114 | 2.85 | 57.1538 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.1971 | 3.8314 | 60.0287 | 2.85 | 57.2156 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1874 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.1614 | 3.7804 | 60.0114 | 2.85 | 57.1622 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.2054 | 3.8314 | 60.0287 | 2.85 | 57.2239 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.1957 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.1697 | 3.7808 | 60.0114 | 2.85 | 57.1705 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.2137 | 3.8313 | 60.0345 | 2.85 | 57.2323 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.204 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.178 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.1788 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.2221 | 3.8313 | 60.0345 | 2.85 | 57.2406 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.2124 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.1863 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.1871 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.2304 | 3.8312 | 60.0345 | 2.85 | 57.2489 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.2207 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.1947 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.1956 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.2387 | 3.8311 | 60.0345 | 2.85 | 57.2573 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.2291 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.203 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2039 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.2471 | 3.8311 | 60.0345 | 2.85 | 57.2656 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.2374 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.2114 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2122 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.2554 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 57.2739 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.2457 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.2197 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2205 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.2637 | 3.831 | 60.0345 | 2.85 | 57.2823 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.254 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.228 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2289 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.272 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.2906 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.2624 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.2363 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2372 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.2804 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.2989 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.2707 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.2447 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2455 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.2887 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3073 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.2791 | 3.9188 | 60.0172 | 2.85 | 57.253 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2538 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.297 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3156 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.2874 | 3.9188 | 60.0172 | 2.85 | 57.2614 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2622 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.3053 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3239 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.2957 | 3.9188 | 60.0172 | 2.85 | 57.2697 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2705 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.3137 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3322 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.304 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.278 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2788 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.322 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3406 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.3124 | 3.9189 | 60.0172 | 2.85 | 57.2863 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2871 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.3303 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3489 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.3207 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.2947 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.2955 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.3387 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3572 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.329 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.303 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3038 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
57.347 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3656 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.3373 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.3113 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3121 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.3553 | 3.8309 | 60.0345 | 2.85 | 57.3739 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.3457 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.3196 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3204 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
57.3636 | 3.8308 | 60.0345 | 2.85 | 57.3822 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.354 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.328 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3289 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
57.372 | 3.8308 | 60.0345 | 2.85 | 57.3906 | 4.014 | 60.0114 | 2.85 | 57.3624 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 57.3363 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3372 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
57.3803 | 3.8307 | 60.0402 | 2.85 | 57.3989 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.3707 | 3.9193 | 60.0172 | 2.85 | 57.3447 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3455 | 3.9665 | 60.0172 | 2.85
57.3886 | 3.8307 | 60.0402 | 2.85 | 57.4073 | 4.0141 | 60.0114 | 2.85 | 57.379 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.353 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3538 | 3.9666 | 60.0172 | 2.85
57.397 | 3.8307 | 60.0402 | 2.85 | 57.4156 | 4.0142 | 60.0114 | 2.85 | 57.3873 | 3.9192 | 60.0172 | 2.85 | 57.3613 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3622 | 3.9667 | 60.0172 | 2.85
57.4053 | 3.8306 | 60.0402 | 2.85 | 57.4239 | 4.0143 | 60.0114 | 2.85 | 57.3957 | 3.9191 | 60.0172 | 2.85 | 57.3696 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3705 | 3.9668 | 60.0172 | 2.85
57.4136 | 3.8306 | 60.0402 | 2.85 | 57.4323 | 4.0144 | 60.0114 | 2.85 | 57.404 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.378 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3788 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.422 | 3.8306 | 60.0402 | 2.85 | 57.4406 | 4.0145 | 60.0114 | 2.85 | 57.4124 | 3.919 | 60.0172 | 2.85 | 57.3863 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3871 | 3.9671 | 60.0172 | 2.85
57.4303 | 3.8306 | 60.0402 | 2.85 | 57.4489 | 4.0146 | 60.0114 | 2.85 | 57.4207 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.3947 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.3955 | 3.9672 | 60.0172 | 2.85
57.4386 | 3.8305 | 60.0402 | 2.85 | 57.4572 | 4.0147 | 60.0114 | 2.85 | 57.429 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.403 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4038 | 3.9673 | 60.0172 | 2.85
57.4469 | 3.8305 | 60.0402 | 2.85 | 57.4656 | 4.0148 | 60.0114 | 2.85 | 57.4373 | 3.9188 | 60.0114 | 2.85 | 57.4113 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4121 | 3.9673 | 60.0172 | 2.85
57.4553 | 3.8306 | 60.0402 | 2.85 | 57.4739 | 4.0149 | 60.0114 | 2.85 | 57.4457 | 3.9188 | 60.0114 | 2.85 | 57.4196 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4204 | 3.9674 | 60.0172 | 2.85
57.4636 | 3.8305 | 60.0402 | 2.85 | 57.4822 | 4.0149 | 60.0114 | 2.85 | 57.454 | 3.9188 | 60.0114 | 2.85 | 57.428 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4288 | 3.9674 | 60.0172 | 2.85
57.4719 | 3.8304 | 60.0402 | 2.85 | 57.4906 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.4623 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.4363 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4371 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85
57.4802 | 3.8304 | 60.0402 | 2.85 | 57.4989 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.4706 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.4446 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4454 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85
57.4886 | 3.8303 | 60.0402 | 2.85 | 57.5072 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.479 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.453 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4537 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85
57.4969 | 3.8303 | 60.0402 | 2.85 | 57.5156 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.4873 | 3.9189 | 60.0114 | 2.85 | 57.4613 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4622 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85
57.5052 | 3.8302 | 60.0402 | 2.85 | 57.5239 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.4957 | 3.919 | 60.0114 | 2.85 | 57.4697 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4705 | 3.9675 | 60.0172 | 2.85
57.5135 | 3.8302 | 60.0402 | 2.85 | 57.5322 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.504 | 3.919 | 60.0114 | 2.85 | 57.478 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4788 | 3.9674 | 60.0172 | 2.85
57.5219 | 3.8301 | 60.0402 | 2.85 | 57.5406 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.5123 | 3.919 | 60.0114 | 2.85 | 57.4863 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4871 | 3.9673 | 60.0172 | 2.85
57.5302 | 3.8301 | 60.0402 | 2.85 | 57.5489 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.5206 | 3.919 | 60.0114 | 2.85 | 57.4946 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.4955 | 3.9673 | 60.0172 | 2.85
57.5385 | 3.83 | 60.0402 | 2.85 | 57.5572 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.529 | 3.919 | 60.0114 | 2.85 | 57.503 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5038 | 3.9672 | 60.0172 | 2.85
57.5469 | 3.8301 | 60.0345 | 2.85 | 57.5656 | 4.015 | 60.0114 | 2.85 | 57.5373 | 3.9178 | 60.0114 | 2.85 | 57.5113 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5121 | 3.9671 | 60.0172 | 2.85
57.5552 | 3.8301 | 60.0345 | 2.85 | 57.5739 | 4.0151 | 60.0114 | 2.85 | 57.5457 | 3.9166 | 60.0114 | 2.85 | 57.5197 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5204 | 3.9671 | 60.0172 | 2.85
57.5635 | 3.8301 | 60.0345 | 2.85 | 57.5822 | 4.0151 | 60.0114 | 2.85 | 57.554 | 3.9154 | 60.0114 | 2.85 | 57.528 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5288 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.5719 | 3.8301 | 60.0345 | 2.85 | 57.5905 | 4.0152 | 60.0114 | 2.85 | 57.5623 | 3.9142 | 60.0114 | 2.85 | 57.5363 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5371 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.5802 | 3.8302 | 60.0345 | 2.85 | 57.5989 | 4.0152 | 60.0114 | 2.85 | 57.5706 | 3.913 | 60.0114 | 2.85 | 57.5446 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5454 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.5885 | 3.8302 | 60.0345 | 2.85 | 57.6072 | 4.0153 | 60.0114 | 2.85 | 57.579 | 3.9118 | 60.0114 | 2.85 | 57.553 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5537 | 3.9669 | 60.0172 | 2.85
57.5968 | 3.8302 | 60.0345 | 2.85 | 57.6155 | 4.0153 | 60.0114 | 2.85 | 57.5873 | 3.9106 | 60.0114 | 2.85 | 57.5613 | 3.7811 | 60.0114 | 2.85 | 57.5621 | 3.9669 | 60.0172 | 2.85
57.6052 | 3.8302 | 60.0345 | 2.85 | 57.6239 | 4.0154 | 60.0114 | 2.85 | 57.5956 | 3.9094 | 60.0114 | 2.85 | 57.5696 | 3.781 | 60.0114 | 2.85 | 57.5704 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6135 | 3.8302 | 60.0345 | 2.85 | 57.6322 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6039 | 3.9082 | 60.0114 | 2.85 | 57.5779 | 3.781 | 60.0114 | 2.85 | 57.5787 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6218 | 3.8303 | 60.0345 | 2.85 | 57.6405 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6123 | 3.907 | 60.0114 | 2.85 | 57.5863 | 3.7809 | 60.0114 | 2.85 | 57.587 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6301 | 3.8261 | 60.0345 | 2.85 | 57.6489 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6206 | 3.9071 | 60.0114 | 2.85 | 57.5946 | 3.7809 | 60.0114 | 2.85 | 57.5955 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6385 | 3.8219 | 60.0345 | 2.85 | 57.6572 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.629 | 3.9072 | 60.0114 | 2.85 | 57.603 | 3.7809 | 60.0114 | 2.85 | 57.6038 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6468 | 3.8177 | 60.0345 | 2.85 | 57.6655 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6373 | 3.9073 | 60.0114 | 2.85 | 57.6113 | 3.7808 | 60.0114 | 2.85 | 57.6121 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6551 | 3.8135 | 60.0345 | 2.85 | 57.6739 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6456 | 3.9073 | 60.0114 | 2.85 | 57.6196 | 3.7808 | 60.0114 | 2.85 | 57.6204 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6635 | 3.8093 | 60.0345 | 2.85 | 57.6822 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6539 | 3.9074 | 60.0114 | 2.85 | 57.6279 | 3.7808 | 60.0114 | 2.85 | 57.6288 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6718 | 3.8051 | 60.0345 | 2.85 | 57.6905 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6623 | 3.9074 | 60.0114 | 2.85 | 57.6363 | 3.7808 | 60.0114 | 2.85 | 57.6371 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6801 | 3.8009 | 60.0345 | 2.85 | 57.6989 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6706 | 3.9075 | 60.0114 | 2.85 | 57.6446 | 3.7807 | 60.0114 | 2.85 | 57.6454 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6884 | 3.7967 | 60.0345 | 2.85 | 57.7072 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.679 | 3.9076 | 60.0114 | 2.85 | 57.653 | 3.7807 | 60.0114 | 2.85 | 57.6537 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.6968 | 3.7893 | 60.0345 | 2.85 | 57.7155 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6873 | 3.9077 | 60.0114 | 2.85 | 57.6613 | 3.7807 | 60.0114 | 2.85 | 57.6621 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7051 | 3.7819 | 60.0345 | 2.85 | 57.7238 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.6956 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.6696 | 3.7807 | 60.0114 | 2.85 | 57.6704 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7134 | 3.7787 | 60.0287 | 2.85 | 57.7322 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.704 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.6779 | 3.7807 | 60.0114 | 2.85 | 57.6787 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7218 | 3.7755 | 60.0287 | 2.85 | 57.7405 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7123 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.6863 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.687 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7301 | 3.7723 | 60.0287 | 2.85 | 57.7488 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7206 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.6946 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.6954 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7384 | 3.7691 | 60.0287 | 2.85 | 57.7572 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7289 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7029 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7037 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7467 | 3.7659 | 60.0287 | 2.85 | 57.7655 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7373 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7112 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.712 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7551 | 3.7627 | 60.0287 | 2.85 | 57.7738 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7456 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7196 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7203 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7634 | 3.7596 | 60.0287 | 2.85 | 57.7822 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.754 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7279 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7288 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7717 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.7905 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7623 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7363 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7371 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7801 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.7988 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.7706 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7446 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7454 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7884 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8072 | 4.0156 | 60.0114 | 2.85 | 57.7789 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7529 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7537 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.7967 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8155 | 4.0156 | 60.0114 | 2.85 | 57.7873 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.7612 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7621 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8051 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8238 | 4.0157 | 60.0114 | 2.85 | 57.7956 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7696 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7704 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8134 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8322 | 4.0157 | 60.0114 | 2.85 | 57.804 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7779 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7787 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8217 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8405 | 4.0158 | 60.0114 | 2.85 | 57.8123 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7863 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.787 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.83 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8488 | 4.0158 | 60.0114 | 2.85 | 57.8206 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.7946 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.7953 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8384 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8571 | 4.0159 | 60.0114 | 2.85 | 57.8289 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.8029 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8037 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8467 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8655 | 4.0159 | 60.0114 | 2.85 | 57.8373 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.8112 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.812 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.855 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8738 | 4.016 | 60.0114 | 2.85 | 57.8456 | 3.908 | 60.0114 | 2.85 | 57.8196 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8203 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8634 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8821 | 4.016 | 60.0114 | 2.85 | 57.8539 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.8279 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8286 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8717 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8905 | 4.016 | 60.0114 | 2.85 | 57.8622 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.8362 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.837 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.88 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.8988 | 4.0159 | 60.0114 | 2.85 | 57.8706 | 3.9079 | 60.0114 | 2.85 | 57.8445 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8453 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8884 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.9071 | 4.0158 | 60.0114 | 2.85 | 57.8789 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.8529 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8536 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.8967 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.9155 | 4.0157 | 60.0114 | 2.85 | 57.8873 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.8612 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8619 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.905 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 57.9238 | 4.0156 | 60.0114 | 2.85 | 57.8956 | 3.9078 | 60.0114 | 2.85 | 57.8696 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8704 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9133 | 3.7565 | 60.0287 | 2.85 | 57.9321 | 4.0155 | 60.0114 | 2.85 | 57.9039 | 3.9077 | 60.0114 | 2.85 | 57.8779 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8787 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9217 | 3.7566 | 60.0287 | 2.85 | 57.9405 | 4.0154 | 60.0114 | 2.85 | 57.9122 | 3.9077 | 60.0114 | 2.85 | 57.8862 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.887 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.93 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 57.9488 | 4.0153 | 60.0114 | 2.85 | 57.9206 | 3.9068 | 60.0114 | 2.85 | 57.8945 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.8953 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9383 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 57.9572 | 4.0151 | 60.0114 | 2.85 | 57.9289 | 3.9059 | 60.0114 | 2.85 | 57.9029 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.9037 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9467 | 3.7568 | 60.0287 | 2.85 | 57.9655 | 4.0149 | 60.0114 | 2.85 | 57.9373 | 3.9051 | 60.0114 | 2.85 | 57.9112 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.912 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.955 | 3.7569 | 60.0287 | 2.85 | 57.9738 | 4.0147 | 60.0114 | 2.85 | 57.9456 | 3.9043 | 60.0114 | 2.85 | 57.9196 | 3.7807 | 60.0172 | 2.85 | 57.9203 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9633 | 3.757 | 60.0287 | 2.85 | 57.9821 | 4.0146 | 60.0114 | 2.85 | 57.9539 | 3.9034 | 60.0114 | 2.85 | 57.9279 | 3.7806 | 60.0172 | 2.85 | 57.9286 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9716 | 3.7571 | 60.0287 | 2.85 | 57.9905 | 4.0145 | 60.0114 | 2.85 | 57.9622 | 3.9026 | 60.0114 | 2.85 | 57.9362 | 3.7806 | 60.0172 | 2.85 | 57.937 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.98 | 3.7571 | 60.0287 | 2.85 | 57.9988 | 4.0144 | 60.0172 | 2.85 | 57.9706 | 3.9018 | 60.0114 | 2.85 | 57.9445 | 3.7806 | 60.0172 | 2.85 | 57.9453 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9883 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0071 | 4.0142 | 60.0172 | 2.85 | 57.9789 | 3.9009 | 60.0114 | 2.85 | 57.9529 | 3.7806 | 60.0172 | 2.85 | 57.9536 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
57.9966 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0155 | 4.0139 | 60.0172 | 2.85 | 57.9872 | 3.9001 | 60.0114 | 2.85 | 57.9612 | 3.7805 | 60.0172 | 2.85 | 57.9619 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.005 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0238 | 4.0137 | 60.0172 | 2.85 | 57.9955 | 3.8993 | 60.0114 | 2.85 | 57.9695 | 3.7805 | 60.0172 | 2.85 | 57.9703 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0133 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0321 | 4.0135 | 60.0172 | 2.85 | 58.0039 | 3.8993 | 60.0114 | 2.85 | 57.9778 | 3.7805 | 60.0172 | 2.85 | 57.9786 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0216 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0405 | 4.0133 | 60.0172 | 2.85 | 58.0122 | 3.8993 | 60.0114 | 2.85 | 57.9862 | 3.7784 | 60.0172 | 2.85 | 57.9869 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.03 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0488 | 4.0131 | 60.0172 | 2.85 | 58.0206 | 3.8993 | 60.0114 | 2.85 | 57.9945 | 3.7763 | 60.0172 | 2.85 | 57.9952 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0383 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 58.0571 | 4.013 | 60.0172 | 2.85 | 58.0289 | 3.8994 | 60.0114 | 2.85 | 58.0029 | 3.7742 | 60.0172 | 2.85 | 58.0037 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0466 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.0654 | 4.0128 | 60.0172 | 2.85 | 58.0372 | 3.8994 | 60.0114 | 2.85 | 58.0112 | 3.772 | 60.0172 | 2.85 | 58.012 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0549 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.0738 | 4.0126 | 60.0172 | 2.85 | 58.0455 | 3.8995 | 60.0114 | 2.85 | 58.0195 | 3.7698 | 60.0172 | 2.85 | 58.0203 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0633 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.0821 | 4.0125 | 60.0172 | 2.85 | 58.0539 | 3.8995 | 60.0114 | 2.85 | 58.0278 | 3.7676 | 60.0172 | 2.85 | 58.0286 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0716 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.0904 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.0622 | 3.8995 | 60.0114 | 2.85 | 58.0361 | 3.7654 | 60.0172 | 2.85 | 58.037 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0799 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.0988 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.0706 | 3.8996 | 60.0114 | 2.85 | 58.0445 | 3.7633 | 60.0172 | 2.85 | 58.0453 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0883 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1071 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.0789 | 3.8996 | 60.0114 | 2.85 | 58.0528 | 3.7611 | 60.0172 | 2.85 | 58.0536 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.0966 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1154 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.0872 | 3.8996 | 60.0114 | 2.85 | 58.0612 | 3.7589 | 60.0172 | 2.85 | 58.0619 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1049 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1237 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.0955 | 3.8996 | 60.0114 | 2.85 | 58.0695 | 3.7588 | 60.0172 | 2.85 | 58.0703 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1132 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1321 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1039 | 3.8995 | 60.0114 | 2.85 | 58.0778 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.0786 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1216 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1404 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1122 | 3.8994 | 60.0114 | 2.85 | 58.0861 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.0869 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1299 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1487 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1205 | 3.8971 | 60.0114 | 2.85 | 58.0945 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.0952 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1382 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1571 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1288 | 3.8948 | 60.0114 | 2.85 | 58.1028 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1036 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1465 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1654 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1372 | 3.8925 | 60.0114 | 2.85 | 58.1111 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1119 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1549 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.1737 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1455 | 3.8902 | 60.0114 | 2.85 | 58.1194 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1202 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1632 | 3.7573 | 60.0345 | 2.85 | 58.1821 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1539 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85 | 58.1278 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1285 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1715 | 3.7574 | 60.0345 | 2.85 | 58.1904 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1622 | 3.8856 | 60.0114 | 2.85 | 58.1361 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.137 | 3.967 | 60.0172 | 2.85
58.1799 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 58.1987 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1705 | 3.8833 | 60.0114 | 2.85 | 58.1445 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1453 | 3.9669 | 60.0172 | 2.85
58.1882 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 58.2071 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1788 | 3.8811 | 60.0114 | 2.85 | 58.1528 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1536 | 3.9669 | 60.0172 | 2.85
58.1965 | 3.7577 | 60.0345 | 2.85 | 58.2154 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1872 | 3.8789 | 60.0114 | 2.85 | 58.1611 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1619 | 3.9669 | 60.0172 | 2.85
58.2048 | 3.7578 | 60.0345 | 2.85 | 58.2237 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.1955 | 3.8767 | 60.0114 | 2.85 | 58.1694 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1703 | 3.9668 | 60.0172 | 2.85
58.2132 | 3.7579 | 60.0345 | 2.85 | 58.2321 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2039 | 3.8768 | 60.0114 | 2.85 | 58.1778 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1786 | 3.9668 | 60.0172 | 2.85
58.2215 | 3.758 | 60.0345 | 2.85 | 58.2404 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2122 | 3.8769 | 60.0114 | 2.85 | 58.1861 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1869 | 3.9668 | 60.0172 | 2.85
58.2298 | 3.7582 | 60.0345 | 2.85 | 58.2487 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2205 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.1945 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.1952 | 3.9667 | 60.0172 | 2.85
58.2382 | 3.7583 | 60.0345 | 2.85 | 58.257 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2288 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.2028 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.2036 | 3.9666 | 60.0172 | 2.85
58.2465 | 3.7582 | 60.0345 | 2.85 | 58.2654 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2372 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.2111 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.2119 | 3.9666 | 60.0172 | 2.85
58.2548 | 3.7581 | 60.0345 | 2.85 | 58.2737 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2455 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.2194 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.2202 | 3.9665 | 60.0172 | 2.85
58.2632 | 3.7581 | 60.0345 | 2.85 | 58.282 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2538 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2278 | 3.7587 | 60.0172 | 2.85 | 58.2285 | 3.9665 | 60.0172 | 2.85
58.2715 | 3.758 | 60.0345 | 2.85 | 58.2904 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2622 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2361 | 3.7586 | 60.0172 | 2.85 | 58.2369 | 3.9665 | 60.0172 | 2.85
58.2798 | 3.7578 | 60.0345 | 2.85 | 58.2987 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2705 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2444 | 3.7586 | 60.0172 | 2.85 | 58.2452 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
58.2881 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 58.307 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2789 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2527 | 3.7585 | 60.0172 | 2.85 | 58.2535 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
58.2965 | 3.7574 | 60.0345 | 2.85 | 58.3154 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2872 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2611 | 3.7584 | 60.0172 | 2.85 | 58.2618 | 3.9664 | 60.0172 | 2.85
58.3048 | 3.7573 | 60.0345 | 2.85 | 58.3237 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.2955 | 3.8774 | 60.0114 | 2.85 | 58.2694 | 3.7584 | 60.0172 | 2.85 | 58.2703 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3131 | 3.7571 | 60.0345 | 2.85 | 58.332 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.3038 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2778 | 3.7583 | 60.0172 | 2.85 | 58.2786 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3214 | 3.7569 | 60.0345 | 2.85 | 58.3404 | 4.0124 | 60.0172 | 2.85 | 58.3122 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.2861 | 3.758 | 60.0172 | 2.85 | 58.2869 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3298 | 3.7568 | 60.0345 | 2.85 | 58.3487 | 4.0123 | 60.0172 | 2.85 | 58.3205 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.2944 | 3.7577 | 60.0172 | 2.85 | 58.2952 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3381 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 58.357 | 4.0123 | 60.0172 | 2.85 | 58.3289 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3027 | 3.7574 | 60.0172 | 2.85 | 58.3036 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3464 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 58.3654 | 4.0122 | 60.0172 | 2.85 | 58.3372 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3111 | 3.7571 | 60.0172 | 2.85 | 58.3119 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3548 | 3.7566 | 60.0345 | 2.85 | 58.3737 | 4.0122 | 60.0172 | 2.85 | 58.3455 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3194 | 3.757 | 60.0172 | 2.85 | 58.3202 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3631 | 3.7565 | 60.0345 | 2.85 | 58.382 | 4.0089 | 60.0172 | 2.85 | 58.3538 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.3278 | 3.7568 | 60.0172 | 2.85 | 58.3285 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3714 | 3.7565 | 60.0345 | 2.85 | 58.3904 | 4.0057 | 60.0172 | 2.85 | 58.3622 | 3.8773 | 60.0114 | 2.85 | 58.3361 | 3.7566 | 60.0172 | 2.85 | 58.3369 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3797 | 3.7565 | 60.0287 | 2.85 | 58.3987 | 4.0025 | 60.0172 | 2.85 | 58.3705 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3444 | 3.7564 | 60.0172 | 2.85 | 58.3452 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3881 | 3.7565 | 60.0287 | 2.85 | 58.407 | 3.9993 | 60.0172 | 2.85 | 58.3788 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3527 | 3.7563 | 60.0172 | 2.85 | 58.3535 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.3964 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 58.4153 | 3.9961 | 60.0172 | 2.85 | 58.3871 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3611 | 3.7561 | 60.0172 | 2.85 | 58.3618 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4047 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 58.4237 | 3.9929 | 60.0172 | 2.85 | 58.3955 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85 | 58.3694 | 3.7562 | 60.0172 | 2.85 | 58.3702 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4131 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 58.432 | 3.9897 | 60.0172 | 2.85 | 58.4038 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.3777 | 3.7562 | 60.0172 | 2.85 | 58.3785 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4214 | 3.7564 | 60.0287 | 2.85 | 58.4403 | 3.9866 | 60.0172 | 2.85 | 58.4122 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.386 | 3.7563 | 60.0172 | 2.85 | 58.3868 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4297 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.4487 | 3.9834 | 60.0172 | 2.85 | 58.4205 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.3944 | 3.7563 | 60.0172 | 2.85 | 58.3951 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.438 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.457 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4288 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.4027 | 3.7564 | 60.0172 | 2.85 | 58.4036 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4464 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.4653 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4371 | 3.8771 | 60.0114 | 2.85 | 58.4111 | 3.7566 | 60.0172 | 2.85 | 58.4119 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4547 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.4737 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4455 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.4194 | 3.7567 | 60.0172 | 2.85 | 58.4202 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.463 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.482 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4538 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.4277 | 3.7568 | 60.0172 | 2.85 | 58.4285 | 3.9663 | 60.0172 | 2.85
58.4714 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.4903 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4622 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.436 | 3.7569 | 60.0172 | 2.85 | 58.4369 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
58.4797 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.4987 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4705 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.4444 | 3.757 | 60.0172 | 2.85 | 58.4452 | 3.9662 | 60.0172 | 2.85
58.488 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.507 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4788 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.4527 | 3.7571 | 60.0172 | 2.85 | 58.4535 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
58.4964 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5153 | 3.9803 | 60.0172 | 2.85 | 58.4871 | 3.877 | 60.0114 | 2.85 | 58.4611 | 3.7572 | 60.0172 | 2.85 | 58.4618 | 3.9661 | 60.0172 | 2.85
58.5047 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5237 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 58.4955 | 3.8769 | 60.0114 | 2.85 | 58.4694 | 3.7561 | 60.0172 | 2.85 | 58.4702 | 3.966 | 60.0172 | 2.85
58.513 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.532 | 3.9804 | 60.0172 | 2.85 | 58.5038 | 3.8769 | 60.0114 | 2.85 | 58.4777 | 3.7551 | 60.0172 | 2.85 | 58.4785 | 3.9659 | 60.0172 | 2.85
58.5213 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5403 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 58.5121 | 3.8768 | 60.0114 | 2.85 | 58.486 | 3.7539 | 60.0172 | 2.85 | 58.4868 | 3.9659 | 60.0172 | 2.85
58.5297 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5486 | 3.9806 | 60.0172 | 2.85 | 58.5204 | 3.8768 | 60.0114 | 2.85 | 58.4944 | 3.7527 | 60.0172 | 2.85 | 58.4951 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.538 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.557 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 58.5288 | 3.8767 | 60.0114 | 2.85 | 58.5027 | 3.7515 | 60.0172 | 2.85 | 58.5034 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.5463 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5653 | 3.9809 | 60.0172 | 2.85 | 58.5371 | 3.8766 | 60.0114 | 2.85 | 58.511 | 3.7503 | 60.0172 | 2.85 | 58.5118 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.5547 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5736 | 3.981 | 60.0172 | 2.85 | 58.5455 | 3.8766 | 60.0114 | 2.85 | 58.5193 | 3.7491 | 60.0172 | 2.85 | 58.5201 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.563 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.582 | 3.9812 | 60.0172 | 2.85 | 58.5538 | 3.8765 | 60.0114 | 2.85 | 58.5277 | 3.7479 | 60.0172 | 2.85 | 58.5284 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.5713 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5903 | 3.9814 | 60.0172 | 2.85 | 58.5621 | 3.8765 | 60.0114 | 2.85 | 58.536 | 3.7467 | 60.0172 | 2.85 | 58.5367 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.5797 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.5986 | 3.9815 | 60.0172 | 2.85 | 58.5704 | 3.8764 | 60.0114 | 2.85 | 58.5444 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5452 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.588 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.607 | 3.9816 | 60.0172 | 2.85 | 58.5788 | 3.8763 | 60.0114 | 2.85 | 58.5527 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5535 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.5963 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6153 | 3.9817 | 60.0172 | 2.85 | 58.5871 | 3.8763 | 60.0114 | 2.85 | 58.561 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5618 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6046 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6236 | 3.9818 | 60.0172 | 2.85 | 58.5955 | 3.8762 | 60.0114 | 2.85 | 58.5693 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5701 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.613 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.632 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6038 | 3.8762 | 60.0114 | 2.85 | 58.5777 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5785 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6213 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6403 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6121 | 3.8761 | 60.0114 | 2.85 | 58.586 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5868 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6296 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6486 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6204 | 3.8761 | 60.0114 | 2.85 | 58.5944 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.5951 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.638 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.657 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6288 | 3.876 | 60.0114 | 2.85 | 58.6027 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6034 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6463 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6653 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6371 | 3.8759 | 60.0114 | 2.85 | 58.611 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6118 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6546 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6736 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6454 | 3.8759 | 60.0114 | 2.85 | 58.6193 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6201 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6629 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6819 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6537 | 3.8758 | 60.0114 | 2.85 | 58.6277 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6284 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6713 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6903 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6621 | 3.8757 | 60.0114 | 2.85 | 58.636 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6367 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6796 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.6986 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6704 | 3.8757 | 60.0114 | 2.85 | 58.6443 | 3.7455 | 60.0172 | 2.85 | 58.6451 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6879 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.7069 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6788 | 3.8756 | 60.0114 | 2.85 | 58.6526 | 3.7454 | 60.0172 | 2.85 | 58.6534 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.6963 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.7153 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6871 | 3.8756 | 60.0114 | 2.85 | 58.661 | 3.7454 | 60.0172 | 2.85 | 58.6617 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7046 | 3.7563 | 60.0287 | 2.85 | 58.7236 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.6954 | 3.8756 | 60.0114 | 2.85 | 58.6693 | 3.7453 | 60.0172 | 2.85 | 58.67 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7129 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7319 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.7037 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.6777 | 3.7452 | 60.0172 | 2.85 | 58.6785 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7213 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7403 | 3.9818 | 60.0172 | 2.85 | 58.7121 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.686 | 3.7452 | 60.0172 | 2.85 | 58.6868 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7296 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7486 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.7204 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.6943 | 3.7451 | 60.0172 | 2.85 | 58.6951 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7379 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7569 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.7288 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.7026 | 3.7451 | 60.0172 | 2.85 | 58.7034 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7462 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7653 | 3.9819 | 60.0172 | 2.85 | 58.7371 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.711 | 3.745 | 60.0172 | 2.85 | 58.7118 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7546 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7736 | 3.982 | 60.0172 | 2.85 | 58.7454 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.7193 | 3.7449 | 60.0172 | 2.85 | 58.7201 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7629 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7819 | 3.9821 | 60.0172 | 2.85 | 58.7537 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.7277 | 3.7449 | 60.0172 | 2.85 | 58.7284 | 3.9658 | 60.0172 | 2.85
58.7712 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7903 | 3.9822 | 60.0172 | 2.85 | 58.7621 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.736 | 3.7449 | 60.0172 | 2.85 | 58.7367 | 3.9657 | 60.0172 | 2.85
58.7796 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.7986 | 3.9823 | 60.0172 | 2.85 | 58.7704 | 3.8755 | 60.0114 | 2.85 | 58.7443 | 3.7448 | 60.0172 | 2.85 | 58.7451 | 3.9657 | 60.0172 | 2.85
58.7879 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.8069 | 3.9823 | 60.0172 | 2.85 | 58.7787 | 3.8754 | 60.0114 | 2.85 | 58.7526 | 3.7448 | 60.0172 | 2.85 | 58.7534 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85
58.7962 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.8152 | 3.9824 | 60.0172 | 2.85 | 58.787 | 3.8731 | 60.0114 | 2.85 | 58.7609 | 3.7448 | 60.0172 | 2.85 | 58.7617 | 3.9656 | 60.0172 | 2.85
58.8045 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.8235 | 3.9825 | 60.0172 | 2.85 | 58.7954 | 3.8707 | 60.0114 | 2.85 | 58.7693 | 3.7448 | 60.0172 | 2.85 | 58.77 | 3.9655 | 60.0172 | 2.85
58.8129 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.8319 | 3.9825 | 60.0172 | 2.85 | 58.8038 | 3.8683 | 60.0114 | 2.85 | 58.7776 | 3.7448 | 60.0172 | 2.85 | 58.7784 | 3.9655 | 60.0172 | 2.85
58.8212 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.8402 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 58.8121 | 3.866 | 60.0114 | 2.85 | 58.7859 | 3.7449 | 60.0172 | 2.85 | 58.7867 | 3.9654 | 60.0172 | 2.85
58.8295 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8485 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 58.8204 | 3.8636 | 60.0114 | 2.85 | 58.7943 | 3.745 | 60.0172 | 2.85 | 58.795 | 3.9654 | 60.0172 | 2.85
58.8378 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8569 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 58.8287 | 3.8612 | 60.0114 | 2.85 | 58.8026 | 3.745 | 60.0172 | 2.85 | 58.8033 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85
58.8462 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8652 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 58.8371 | 3.8589 | 60.0114 | 2.85 | 58.8109 | 3.7451 | 60.0172 | 2.85 | 58.8118 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8545 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8735 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 58.8454 | 3.8565 | 60.0114 | 2.85 | 58.8193 | 3.7451 | 60.0172 | 2.85 | 58.8201 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8628 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8819 | 3.9827 | 60.0172 | 2.85 | 58.8538 | 3.8542 | 60.0114 | 2.85 | 58.8276 | 3.7452 | 60.0172 | 2.85 | 58.8284 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8712 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8902 | 3.9827 | 60.0172 | 2.85 | 58.8621 | 3.8519 | 60.0114 | 2.85 | 58.8359 | 3.7452 | 60.0172 | 2.85 | 58.8367 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8795 | 3.7562 | 60.0345 | 2.85 | 58.8985 | 3.9827 | 60.0172 | 2.85 | 58.8704 | 3.8519 | 60.0114 | 2.85 | 58.8442 | 3.7453 | 60.0172 | 2.85 | 58.8451 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8878 | 3.7563 | 60.0345 | 2.85 | 58.9069 | 3.9828 | 60.0172 | 2.85 | 58.8787 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 58.8526 | 3.7442 | 60.0172 | 2.85 | 58.8534 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.8961 | 3.7564 | 60.0345 | 2.85 | 58.9152 | 3.9828 | 60.0172 | 2.85 | 58.8871 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 58.8609 | 3.7431 | 60.0172 | 2.85 | 58.8617 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.9045 | 3.7565 | 60.0345 | 2.85 | 58.9235 | 3.9828 | 60.0172 | 2.85 | 58.8954 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 58.8693 | 3.742 | 60.0172 | 2.85 | 58.87 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.9128 | 3.7566 | 60.0345 | 2.85 | 58.9319 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9037 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 58.8776 | 3.7408 | 60.0172 | 2.85 | 58.8784 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.9211 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 58.9402 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.912 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 58.8859 | 3.7397 | 60.0172 | 2.85 | 58.8867 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.9295 | 3.7569 | 60.0345 | 2.85 | 58.9485 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9204 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 58.8942 | 3.7385 | 60.0172 | 2.85 | 58.895 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85
58.9378 | 3.757 | 60.0345 | 2.85 | 58.9568 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9287 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 58.9026 | 3.7374 | 60.0172 | 2.85 | 58.9033 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85
58.9461 | 3.7572 | 60.0345 | 2.85 | 58.9652 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9371 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 58.9109 | 3.7363 | 60.0172 | 2.85 | 58.9117 | 3.9653 | 60.0172 | 2.85
58.9545 | 3.7573 | 60.0345 | 2.85 | 58.9735 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9454 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 58.9193 | 3.7351 | 60.0172 | 2.85 | 58.92 | 3.9652 | 60.0172 | 2.85
58.9628 | 3.7574 | 60.0345 | 2.85 | 58.9818 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.9537 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 58.9276 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9283 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85
58.9711 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 58.9902 | 3.9829 | 60.0172 | 2.85 | 58.962 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9359 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9366 | 3.9651 | 60.0172 | 2.85
58.9794 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 58.9985 | 3.9828 | 60.0172 | 2.85 | 58.9704 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9442 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9451 | 3.965 | 60.0172 | 2.85
58.9878 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 59.0068 | 3.9828 | 60.0172 | 2.85 | 58.9787 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9526 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9534 | 3.965 | 60.0172 | 2.85
58.9961 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 59.0152 | 3.9827 | 60.0172 | 2.85 | 58.9871 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9609 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9617 | 3.9649 | 60.0172 | 2.85
59.0044 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 59.0235 | 3.9827 | 60.0172 | 2.85 | 58.9954 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9692 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.97 | 3.9648 | 60.0172 | 2.85
59.0128 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 59.0318 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 59.0037 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9775 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 58.9784 | 3.9648 | 60.0172 | 2.85
59.0211 | 3.7576 | 60.0345 | 2.85 | 59.0402 | 3.9826 | 60.0172 | 2.85 | 59.012 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9859 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 58.9867 | 3.9647 | 60.0172 | 2.85
59.0294 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 59.0485 | 3.9825 | 60.0172 | 2.85 | 59.0204 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 58.9942 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 58.995 | 3.9627 | 60.0172 | 2.85
59.0377 | 3.7575 | 60.0345 | 2.85 | 59.0568 | 3.9824 | 60.0172 | 2.85 | 59.0287 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 59.0026 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.0033 | 3.9606 | 60.0172 | 2.85
59.0461 | 3.7575 | 60.0287 | 2.85 | 59.0652 | 3.9823 | 60.0172 | 2.85 | 59.037 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 59.0109 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.0117 | 3.9586 | 60.0172 | 2.85
59.0544 | 3.7575 | 60.0287 | 2.85 | 59.0735 | 3.9822 | 60.0172 | 2.85 | 59.0453 | 3.8526 | 60.0114 | 2.85 | 59.0192 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.02 | 3.9565 | 60.0172 | 2.85
59.0627 | 3.7574 | 60.0287 | 2.85 | 59.0818 | 3.9821 | 60.0172 | 2.85 | 59.0537 | 3.8527 | 60.0114 | 2.85 | 59.0275 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.0283 | 3.9545 | 60.0172 | 2.85
59.0711 | 3.7574 | 60.0287 | 2.85 | 59.0901 | 3.982 | 60.0172 | 2.85 | 59.062 | 3.8528 | 60.0114 | 2.85 | 59.0359 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.0366 | 3.9524 | 60.0172 | 2.85
59.0794 | 3.7573 | 60.0287 | 2.85 | 59.0985 | 3.9818 | 60.0172 | 2.85 | 59.0704 | 3.8529 | 60.0114 | 2.85 | 59.0442 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.045 | 3.9503 | 60.0172 | 2.85
59.0877 | 3.7572 | 60.0287 | 2.85 | 59.1068 | 3.9816 | 60.0172 | 2.85 | 59.0787 | 3.853 | 60.0114 | 2.85 | 59.0526 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 59.0533 | 3.9481 | 60.0172 | 2.85
59.096 | 3.7571 | 60.0287 | 2.85 | 59.1151 | 3.9815 | 60.0172 | 2.85 | 59.087 | 3.853 | 60.0114 | 2.85 | 59.0609 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 59.0616 | 3.9459 | 60.0172 | 2.85
59.1044 | 3.7571 | 60.0287 | 2.85 | 59.1235 | 3.9813 | 60.0172 | 2.85 | 59.0953 | 3.8531 | 60.0114 | 2.85 | 59.0692 | 3.7339 | 60.0172 | 2.85 | 59.0699 | 3.9438 | 60.0172 | 2.85
59.1127 | 3.757 | 60.0287 | 2.85 | 59.1318 | 3.9812 | 60.0172 | 2.85 | 59.1037 | 3.8532 | 60.0114 | 2.85 | 59.0775 | 3.7339 | 60.0172 | 2.85 | 59.0784 | 3.9437 | 60.0172 | 2.85
59.121 | 3.7569 | 60.0287 | 2.85 | 59.1401 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.112 | 3.8533 | 60.0114 | 2.85 | 59.0859 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.0867 | 3.9436 | 60.0172 | 2.85
59.1294 | 3.7569 | 60.0287 | 2.85 | 59.1485 | 3.9809 | 60.0172 | 2.85 | 59.1204 | 3.8533 | 60.0114 | 2.85 | 59.0942 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.095 | 3.9436 | 60.0172 | 2.85
59.1377 | 3.7568 | 60.0287 | 2.85 | 59.1568 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.1287 | 3.8534 | 60.0114 | 2.85 | 59.1025 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.1033 | 3.9436 | 60.0172 | 2.85
59.146 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.1651 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.137 | 3.8534 | 60.0114 | 2.85 | 59.1108 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.1117 | 3.9436 | 60.0172 | 2.85
59.1543 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.1735 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.1453 | 3.8534 | 60.0114 | 2.85 | 59.1192 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.12 | 3.9437 | 60.0172 | 2.85
59.1627 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.1818 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.1537 | 3.8534 | 60.0114 | 2.85 | 59.1275 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.1283 | 3.9438 | 60.0172 | 2.85
59.171 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.1901 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.162 | 3.8534 | 60.0114 | 2.85 | 59.1359 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.1366 | 3.944 | 60.0172 | 2.85
59.1793 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.1985 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.1703 | 3.8533 | 60.0114 | 2.85 | 59.1442 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.145 | 3.9441 | 60.0172 | 2.85
59.1877 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2068 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.1786 | 3.8533 | 60.0114 | 2.85 | 59.1525 | 3.7339 | 60.0172 | 2.85 | 59.1533 | 3.9442 | 60.0172 | 2.85
59.196 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2151 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.187 | 3.8532 | 60.0114 | 2.85 | 59.1608 | 3.7339 | 60.0172 | 2.85 | 59.1616 | 3.9442 | 60.0172 | 2.85
59.2043 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2234 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.1953 | 3.8532 | 60.0114 | 2.85 | 59.1692 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 59.1699 | 3.9442 | 60.0172 | 2.85
59.2126 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2318 | 3.9809 | 60.0172 | 2.85 | 59.2037 | 3.8531 | 60.0114 | 2.85 | 59.1775 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 59.1783 | 3.9442 | 60.0172 | 2.85
59.221 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2401 | 3.981 | 60.0172 | 2.85 | 59.212 | 3.853 | 60.0114 | 2.85 | 59.1859 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.1866 | 3.9441 | 60.0172 | 2.85
59.2293 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2484 | 3.981 | 60.0172 | 2.85 | 59.2203 | 3.8529 | 60.0114 | 2.85 | 59.1942 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.1949 | 3.944 | 60.0172 | 2.85
59.2376 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2568 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.2286 | 3.8529 | 60.0114 | 2.85 | 59.2025 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.2032 | 3.9439 | 60.0172 | 2.85
59.246 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2651 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.237 | 3.8527 | 60.0114 | 2.85 | 59.2108 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.2117 | 3.9438 | 60.0114 | 2.85
59.2543 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2734 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.2453 | 3.8526 | 60.0114 | 2.85 | 59.2192 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.22 | 3.9436 | 60.0114 | 2.85
59.2626 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2818 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.2537 | 3.8525 | 60.0114 | 2.85 | 59.2275 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.2283 | 3.9435 | 60.0114 | 2.85
59.271 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2901 | 3.9812 | 60.0172 | 2.85 | 59.262 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 59.2358 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.2366 | 3.9434 | 60.0114 | 2.85
59.2793 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.2984 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.2703 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.2441 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.245 | 3.9415 | 60.0114 | 2.85
59.2876 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3068 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.2786 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.2525 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.2533 | 3.9395 | 60.0114 | 2.85
59.2959 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3151 | 3.9811 | 60.0172 | 2.85 | 59.287 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.2608 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.2616 | 3.9376 | 60.0114 | 2.85
59.3043 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3234 | 3.981 | 60.0172 | 2.85 | 59.2953 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.2692 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.2699 | 3.9356 | 60.0114 | 2.85
59.3126 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3318 | 3.9809 | 60.0172 | 2.85 | 59.3036 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.2775 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.2783 | 3.9337 | 60.0114 | 2.85
59.3209 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3401 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.312 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.2858 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.2866 | 3.9317 | 60.0114 | 2.85
59.3293 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3484 | 3.9808 | 60.0172 | 2.85 | 59.3203 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.2941 | 3.7343 | 60.0172 | 2.85 | 59.2949 | 3.9298 | 60.0114 | 2.85
59.3376 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3568 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.3286 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3025 | 3.7344 | 60.0172 | 2.85 | 59.3032 | 3.9279 | 60.0114 | 2.85
59.3459 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3651 | 3.9807 | 60.0172 | 2.85 | 59.337 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3108 | 3.7344 | 60.0172 | 2.85 | 59.3116 | 3.9261 | 60.0114 | 2.85
59.3542 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3734 | 3.9806 | 60.0172 | 2.85 | 59.3453 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3192 | 3.7344 | 60.0172 | 2.85 | 59.3199 | 3.9242 | 60.0114 | 2.85
59.3626 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3817 | 3.9806 | 60.0172 | 2.85 | 59.3536 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3275 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.3282 | 3.9242 | 60.0114 | 2.85
59.3709 | 3.7567 | 60.0287 | 2.85 | 59.3901 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 59.3619 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3358 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.3365 | 3.9243 | 60.0114 | 2.85
59.3792 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.3984 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 59.3703 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3441 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.345 | 3.9243 | 60.0114 | 2.85
59.3876 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4067 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 59.3787 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3525 | 3.7346 | 60.0172 | 2.85 | 59.3533 | 3.9243 | 60.0114 | 2.85
59.3959 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4151 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 59.387 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3608 | 3.7346 | 60.0172 | 2.85 | 59.3616 | 3.9243 | 60.0114 | 2.85
59.4042 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4234 | 3.9805 | 60.0172 | 2.85 | 59.3953 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.3691 | 3.7346 | 60.0172 | 2.85 | 59.3699 | 3.9243 | 60.0114 | 2.85
59.4126 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4317 | 3.9777 | 60.0172 | 2.85 | 59.4036 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.3774 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.3783 | 3.9243 | 60.0056 | 2.85
59.4209 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4401 | 3.9749 | 60.0172 | 2.85 | 59.412 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.3858 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.3866 | 3.9242 | 60.0056 | 2.85
59.4292 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4484 | 3.9682 | 60.0172 | 2.85 | 59.4203 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.3941 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.3949 | 3.9241 | 60.0056 | 2.85
59.4375 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4567 | 3.9615 | 60.0172 | 2.85 | 59.4286 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.4025 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4032 | 3.924 | 60.0056 | 2.85
59.4459 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4651 | 3.9548 | 60.0172 | 2.85 | 59.437 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.4108 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4116 | 3.924 | 60.0056 | 2.85
59.4542 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4734 | 3.9481 | 60.0172 | 2.85 | 59.4453 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.4191 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4199 | 3.9239 | 60.0056 | 2.85
59.4625 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4817 | 3.9413 | 60.0172 | 2.85 | 59.4536 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.4274 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4282 | 3.9239 | 60.0056 | 2.85
59.4709 | 3.7567 | 60.0345 | 2.85 | 59.4901 | 3.9346 | 60.0172 | 2.85 | 59.462 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.4358 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4365 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.4792 | 3.7566 | 60.0345 | 2.85 | 59.4984 | 3.9279 | 60.0229 | 2.85 | 59.4703 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.4441 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4449 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.4875 | 3.7565 | 60.0345 | 2.85 | 59.5067 | 3.9212 | 60.0229 | 2.85 | 59.4786 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4525 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4532 | 3.9237 | 60.0056 | 2.85
59.4958 | 3.7565 | 60.0345 | 2.85 | 59.515 | 3.9173 | 60.0229 | 2.85 | 59.4869 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4608 | 3.7345 | 60.0172 | 2.85 | 59.4615 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.5042 | 3.7564 | 60.0345 | 2.85 | 59.5233 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.4953 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4691 | 3.7344 | 60.0172 | 2.85 | 59.4698 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.5125 | 3.7532 | 60.0345 | 2.85 | 59.5317 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.5036 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4774 | 3.7344 | 60.0172 | 2.85 | 59.4783 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.5208 | 3.75 | 60.0345 | 2.85 | 59.54 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.512 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4857 | 3.7343 | 60.0172 | 2.85 | 59.4866 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.5292 | 3.7468 | 60.0345 | 2.85 | 59.5483 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.5203 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.4941 | 3.7343 | 60.0172 | 2.85 | 59.4949 | 3.9238 | 60.0056 | 2.85
59.5375 | 3.7436 | 60.0345 | 2.85 | 59.5567 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.5286 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 59.5024 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.5032 | 3.9239 | 60.0056 | 2.85
59.5458 | 3.7405 | 60.0345 | 2.85 | 59.565 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.5369 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 59.5107 | 3.7342 | 60.0172 | 2.85 | 59.5116 | 3.9239 | 60.0056 | 2.85
59.5541 | 3.7373 | 60.0345 | 2.85 | 59.5733 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 59.5453 | 3.8524 | 60.0114 | 2.85 | 59.519 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.5199 | 3.9239 | 60.0056 | 2.85
59.5625 | 3.7341 | 60.0345 | 2.85 | 59.5817 | 3.9135 | 60.0229 | 2.85 | 59.5536 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.5274 | 3.7341 | 60.0172 | 2.85 | 59.5282 | 3.924 | 60.0056 | 2.85
59.5708 | 3.731 | 60.0345 | 2.85 | 59.59 | 3.9135 | 60.0229 | 2.85 | 59.562 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.5357 | 3.734 | 60.0172 | 2.85 | 59.5366 | 3.924 | 60.0056 | 2.85
59.5791 | 3.7278 | 60.0345 | 2.85 | 59.5983 | 3.9135 | 60.0229 | 2.85 | 59.5703 | 3.8523 | 60.0114 | 2.85 | 59.5441 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.5449 | 3.9219 | 60.0056 | 2.85
59.5874 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.6067 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.5786 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.5524 | 3.7338 | 60.0172 | 2.85 | 59.5532 | 3.9197 | 60.0056 | 2.85
59.5958 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.615 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.5869 | 3.8522 | 60.0114 | 2.85 | 59.5607 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.5615 | 3.9176 | 60.0056 | 2.85
59.6041 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.6233 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.5953 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.569 | 3.7337 | 60.0172 | 2.85 | 59.5699 | 3.9155 | 60.0056 | 2.85
59.6124 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.6317 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6036 | 3.8521 | 60.0114 | 2.85 | 59.5774 | 3.7336 | 60.0172 | 2.85 | 59.5782 | 3.9133 | 60.0056 | 2.85
59.6208 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.64 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6119 | 3.852 | 60.0114 | 2.85 | 59.5857 | 3.7335 | 60.0172 | 2.85 | 59.5865 | 3.9112 | 60.0056 | 2.85
59.6291 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.6483 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6202 | 3.8503 | 60.0114 | 2.85 | 59.5941 | 3.7335 | 60.0172 | 2.85 | 59.5948 | 3.909 | 60.0056 | 2.85
59.6374 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.6566 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6286 | 3.8486 | 60.0114 | 2.85 | 59.6024 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6033 | 3.9069 | 60.0056 | 2.85
59.6458 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.665 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6369 | 3.8469 | 60.0114 | 2.85 | 59.6107 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6116 | 3.9047 | 60.0056 | 2.85
59.6541 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.6733 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6453 | 3.8452 | 60.0114 | 2.85 | 59.619 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6199 | 3.9025 | 60.0056 | 2.85
59.6624 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.6816 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6536 | 3.8435 | 60.0114 | 2.85 | 59.6274 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6282 | 3.9026 | 60.0056 | 2.85
59.6707 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.69 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6619 | 3.8418 | 60.0114 | 2.85 | 59.6357 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6366 | 3.9027 | 60.0056 | 2.85
59.6791 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.6983 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6702 | 3.8401 | 60.0114 | 2.85 | 59.644 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6449 | 3.9027 | 60.0056 | 2.85
59.6874 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.7066 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6786 | 3.8384 | 60.0114 | 2.85 | 59.6523 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6532 | 3.9027 | 60.0056 | 2.85
59.6957 | 3.7246 | 60.0345 | 2.85 | 59.715 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6869 | 3.8366 | 60.0114 | 2.85 | 59.6607 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6615 | 3.9028 | 60.0056 | 2.85
59.7041 | 3.7245 | 60.0345 | 2.85 | 59.7233 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.6953 | 3.8349 | 60.0114 | 2.85 | 59.669 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6699 | 3.9028 | 60.0056 | 2.85
59.7124 | 3.7245 | 60.0287 | 2.85 | 59.7316 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7036 | 3.8348 | 60.0114 | 2.85 | 59.6774 | 3.7334 | 60.0172 | 2.85 | 59.6782 | 3.9029 | 60.0056 | 2.85
59.7207 | 3.7245 | 60.0287 | 2.85 | 59.7399 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7119 | 3.8348 | 60.0114 | 2.85 | 59.6857 | 3.7333 | 60.0172 | 2.85 | 59.6865 | 3.9029 | 60.0056 | 2.85
59.729 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 59.7483 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7202 | 3.8347 | 60.0114 | 2.85 | 59.694 | 3.7332 | 60.0172 | 2.85 | 59.6948 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7374 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 59.7566 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7286 | 3.8346 | 60.0114 | 2.85 | 59.7023 | 3.7331 | 60.0172 | 2.85 | 59.7032 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7457 | 3.7243 | 60.0287 | 2.85 | 59.7649 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7369 | 3.8346 | 60.0114 | 2.85 | 59.7107 | 3.7331 | 60.0172 | 2.85 | 59.7115 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.754 | 3.7243 | 60.0287 | 2.85 | 59.7733 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7452 | 3.8345 | 60.0114 | 2.85 | 59.719 | 3.733 | 60.0172 | 2.85 | 59.7198 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7624 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.7816 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7535 | 3.8345 | 60.0114 | 2.85 | 59.7274 | 3.7329 | 60.0172 | 2.85 | 59.7283 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7707 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.7899 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7619 | 3.8345 | 60.0114 | 2.85 | 59.7357 | 3.7328 | 60.0172 | 2.85 | 59.7366 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.779 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.7982 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7702 | 3.8345 | 60.0114 | 2.85 | 59.744 | 3.7328 | 60.0172 | 2.85 | 59.7449 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7873 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8066 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7786 | 3.8345 | 60.0114 | 2.85 | 59.7523 | 3.7317 | 60.0172 | 2.85 | 59.7532 | 3.903 | 60.0056 | 2.85
59.7957 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8149 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7869 | 3.8346 | 60.0114 | 2.85 | 59.7607 | 3.7307 | 60.0172 | 2.85 | 59.7616 | 3.9031 | 60.0056 | 2.85
59.804 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8232 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.7952 | 3.8346 | 60.0114 | 2.85 | 59.769 | 3.7298 | 60.0172 | 2.85 | 59.7699 | 3.9031 | 60.0056 | 2.85
59.8123 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8316 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8035 | 3.8347 | 60.0114 | 2.85 | 59.7773 | 3.7288 | 60.0172 | 2.85 | 59.7782 | 3.9031 | 60.0056 | 2.85
59.8207 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8399 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8119 | 3.8347 | 60.0114 | 2.85 | 59.7856 | 3.7278 | 60.0172 | 2.85 | 59.7865 | 3.9032 | 60.0056 | 2.85
59.829 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8482 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8202 | 3.8348 | 60.0114 | 2.85 | 59.794 | 3.7269 | 60.0172 | 2.85 | 59.7949 | 3.9032 | 60.0056 | 2.85
59.8373 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8566 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8286 | 3.8348 | 60.0114 | 2.85 | 59.8023 | 3.7259 | 60.0172 | 2.85 | 59.8032 | 3.9032 | 60.0056 | 2.85
59.8457 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8649 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8369 | 3.8349 | 60.0114 | 2.85 | 59.8107 | 3.7249 | 60.0172 | 2.85 | 59.8115 | 3.9032 | 60.0056 | 2.85
59.854 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8732 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8452 | 3.835 | 60.0114 | 2.85 | 59.819 | 3.7239 | 60.0172 | 2.85 | 59.8198 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.8623 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8816 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8535 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 59.8273 | 3.7229 | 60.0172 | 2.85 | 59.8282 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.8706 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8899 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8619 | 3.8352 | 60.0114 | 2.85 | 59.8356 | 3.7228 | 60.0172 | 2.85 | 59.8365 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.879 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.8982 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8702 | 3.8353 | 60.0114 | 2.85 | 59.844 | 3.7228 | 60.0172 | 2.85 | 59.8448 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.8873 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9066 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8785 | 3.8353 | 60.0114 | 2.85 | 59.8523 | 3.7227 | 60.0172 | 2.85 | 59.8531 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.8956 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9149 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8868 | 3.8354 | 60.0114 | 2.85 | 59.8607 | 3.7226 | 60.0172 | 2.85 | 59.8616 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.904 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9232 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.8952 | 3.8355 | 60.0114 | 2.85 | 59.869 | 3.7225 | 60.0172 | 2.85 | 59.8699 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9123 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9315 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9035 | 3.8356 | 60.0114 | 2.85 | 59.8773 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 59.8782 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9206 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9399 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9119 | 3.8358 | 60.0114 | 2.85 | 59.8856 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 59.8865 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9289 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9482 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9202 | 3.8359 | 60.0114 | 2.85 | 59.894 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 59.8949 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9373 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9565 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9285 | 3.8359 | 60.0114 | 2.85 | 59.9023 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 59.9032 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9456 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9648 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9369 | 3.836 | 60.0114 | 2.85 | 59.9106 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 59.9115 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9539 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9732 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9452 | 3.8361 | 60.0114 | 2.85 | 59.9189 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 59.9198 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9623 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9815 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9536 | 3.8362 | 60.0114 | 2.85 | 59.9273 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9282 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9706 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9898 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9619 | 3.8363 | 60.0114 | 2.85 | 59.9356 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9365 | 3.9033 | 60.0056 | 2.85
59.9789 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 59.9982 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9702 | 3.8363 | 60.0114 | 2.85 | 59.944 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9448 | 3.9017 | 60.0056 | 2.85
59.9872 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0065 | 3.9137 | 60.0229 | 2.85 | 59.9785 | 3.8363 | 60.0114 | 2.85 | 59.9523 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9532 | 3.9001 | 60.0056 | 2.85
59.9956 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0148 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9869 | 3.8362 | 60.0114 | 2.85 | 59.9606 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9615 | 3.8987 | 60.0056 | 2.85
60.0039 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0232 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 59.9952 | 3.8362 | 60.0114 | 2.85 | 59.9689 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9698 | 3.8972 | 60.0056 | 2.85
60.0122 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0315 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0035 | 3.8361 | 60.0114 | 2.85 | 59.9773 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9781 | 3.8958 | 60.0056 | 2.85
60.0206 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0398 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0118 | 3.8361 | 60.0114 | 2.85 | 59.9856 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 59.9866 | 3.8944 | 60.0056 | 2.85
60.0289 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0482 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0202 | 3.836 | 60.0114 | 2.85 | 59.994 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 59.9949 | 3.8929 | 60.0056 | 2.85
60.0372 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0565 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0285 | 3.836 | 60.0114 | 2.85 | 60.0023 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.0032 | 3.8915 | 60.0056 | 2.85
60.0455 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0648 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0369 | 3.8359 | 60.0114 | 2.85 | 60.0106 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.0115 | 3.8901 | 60.0056 | 2.85
60.0539 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0732 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0452 | 3.8359 | 60.0114 | 2.85 | 60.0189 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.0199 | 3.8887 | 60.0056 | 2.85
60.0622 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0815 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0535 | 3.8358 | 60.0114 | 2.85 | 60.0273 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.0282 | 3.8888 | 60.0056 | 2.85
60.0705 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0898 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0618 | 3.8357 | 60.0114 | 2.85 | 60.0356 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.0365 | 3.889 | 60.0056 | 2.85
60.0789 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.0981 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0702 | 3.8357 | 60.0114 | 2.85 | 60.0439 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 60.0448 | 3.889 | 60.0056 | 2.85
60.0872 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1065 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0785 | 3.8356 | 60.0114 | 2.85 | 60.0522 | 3.7225 | 60.0172 | 2.85 | 60.0532 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.0955 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1148 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0869 | 3.8356 | 60.0114 | 2.85 | 60.0606 | 3.7226 | 60.0172 | 2.85 | 60.0615 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1039 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1231 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.0952 | 3.8355 | 60.0114 | 2.85 | 60.0689 | 3.7228 | 60.0172 | 2.85 | 60.0698 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1122 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1315 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.1035 | 3.8354 | 60.0114 | 2.85 | 60.0773 | 3.7229 | 60.0172 | 2.85 | 60.0781 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1205 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1398 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.1118 | 3.8353 | 60.0114 | 2.85 | 60.0856 | 3.723 | 60.0172 | 2.85 | 60.0865 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1288 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1481 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.1202 | 3.8352 | 60.0114 | 2.85 | 60.0939 | 3.7231 | 60.0172 | 2.85 | 60.0948 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1372 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1565 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.1285 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1022 | 3.7232 | 60.0172 | 2.85 | 60.1031 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1455 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1648 | 3.9137 | 60.0229 | 2.85 | 60.1368 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1106 | 3.7232 | 60.0172 | 2.85 | 60.1115 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1538 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1731 | 3.9137 | 60.0229 | 2.85 | 60.1451 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1189 | 3.7233 | 60.0172 | 2.85 | 60.1199 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1622 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1814 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.1535 | 3.835 | 60.0114 | 2.85 | 60.1273 | 3.7233 | 60.0172 | 2.85 | 60.1282 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1705 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1898 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.1618 | 3.835 | 60.0114 | 2.85 | 60.1356 | 3.7233 | 60.0172 | 2.85 | 60.1365 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1788 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.1981 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.1702 | 3.835 | 60.0114 | 2.85 | 60.1439 | 3.7233 | 60.0172 | 2.85 | 60.1449 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1871 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2064 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.1785 | 3.835 | 60.0114 | 2.85 | 60.1522 | 3.7231 | 60.0172 | 2.85 | 60.1532 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.1955 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2148 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.1868 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1606 | 3.723 | 60.0172 | 2.85 | 60.1615 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2038 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2231 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.1951 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1689 | 3.7229 | 60.0172 | 2.85 | 60.1698 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2121 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2314 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.2035 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1772 | 3.7227 | 60.0172 | 2.85 | 60.1782 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2205 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2397 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.2118 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1855 | 3.7226 | 60.0172 | 2.85 | 60.1865 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2288 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2481 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.2202 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.1939 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 60.1948 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2371 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2564 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2285 | 3.8351 | 60.0114 | 2.85 | 60.2022 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.2031 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2455 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2647 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2368 | 3.8339 | 60.0114 | 2.85 | 60.2105 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.2115 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2538 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2731 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2451 | 3.8326 | 60.0114 | 2.85 | 60.2189 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.2198 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2621 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2814 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2535 | 3.8312 | 60.0114 | 2.85 | 60.2272 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.2281 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2704 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2897 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2618 | 3.8299 | 60.0114 | 2.85 | 60.2355 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.2365 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2788 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.2981 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2701 | 3.8286 | 60.0114 | 2.85 | 60.2438 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.2449 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2871 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3064 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2784 | 3.8273 | 60.0114 | 2.85 | 60.2522 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.2532 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.2954 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3147 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2868 | 3.826 | 60.0114 | 2.85 | 60.2605 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.2615 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3038 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3231 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.2951 | 3.8247 | 60.0114 | 2.85 | 60.2689 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 60.2698 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3121 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3314 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.3035 | 3.8234 | 60.0114 | 2.85 | 60.2772 | 3.7224 | 60.0172 | 2.85 | 60.2782 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3204 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3397 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.3118 | 3.822 | 60.0114 | 2.85 | 60.2855 | 3.7223 | 60.0172 | 2.85 | 60.2865 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3288 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.3481 | 3.914 | 60.0229 | 2.85 | 60.3201 | 3.8219 | 60.0114 | 2.85 | 60.2938 | 3.7222 | 60.0172 | 2.85 | 60.2948 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3371 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.3564 | 3.914 | 60.0229 | 2.85 | 60.3284 | 3.8218 | 60.0114 | 2.85 | 60.3022 | 3.7221 | 60.0172 | 2.85 | 60.3031 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3454 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.3647 | 3.914 | 60.0229 | 2.85 | 60.3368 | 3.8216 | 60.0114 | 2.85 | 60.3105 | 3.7219 | 60.0172 | 2.85 | 60.3115 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3537 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.373 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3451 | 3.8215 | 60.0114 | 2.85 | 60.3188 | 3.7218 | 60.0172 | 2.85 | 60.3198 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3621 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.3814 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3535 | 3.8214 | 60.0114 | 2.85 | 60.3271 | 3.7217 | 60.0172 | 2.85 | 60.3281 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3704 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.3897 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3618 | 3.8213 | 60.0114 | 2.85 | 60.3355 | 3.7189 | 60.0172 | 2.85 | 60.3365 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3787 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.398 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3701 | 3.8212 | 60.0114 | 2.85 | 60.3438 | 3.7162 | 60.0172 | 2.85 | 60.3448 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3871 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.4063 | 3.9142 | 60.0229 | 2.85 | 60.3784 | 3.8211 | 60.0114 | 2.85 | 60.3522 | 3.7134 | 60.0172 | 2.85 | 60.3531 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.3954 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.4147 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3868 | 3.8212 | 60.0114 | 2.85 | 60.3605 | 3.7106 | 60.0172 | 2.85 | 60.3615 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.4037 | 3.7239 | 60.0287 | 2.85 | 60.423 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.3951 | 3.8212 | 60.0114 | 2.85 | 60.3688 | 3.708 | 60.0172 | 2.85 | 60.3699 | 3.8891 | 60.0056 | 2.85
60.412 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.4313 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.4034 | 3.8212 | 60.0114 | 2.85 | 60.3771 | 3.7053 | 60.0172 | 2.85 | 60.3782 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4204 | 3.724 | 60.0287 | 2.85 | 60.4397 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.4117 | 3.8212 | 60.0114 | 2.85 | 60.3855 | 3.7026 | 60.0172 | 2.85 | 60.3865 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4287 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.448 | 3.9141 | 60.0229 | 2.85 | 60.4201 | 3.8206 | 60.0114 | 2.85 | 60.3938 | 3.7 | 60.0172 | 2.85 | 60.3948 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.437 | 3.7241 | 60.0287 | 2.85 | 60.4563 | 3.914 | 60.0229 | 2.85 | 60.4284 | 3.82 | 60.0114 | 2.85 | 60.4022 | 3.6974 | 60.0172 | 2.85 | 60.4032 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4454 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.4647 | 3.9139 | 60.0229 | 2.85 | 60.4368 | 3.8194 | 60.0114 | 2.85 | 60.4105 | 3.6947 | 60.0172 | 2.85 | 60.4115 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4537 | 3.7242 | 60.0287 | 2.85 | 60.473 | 3.9138 | 60.0229 | 2.85 | 60.4451 | 3.8188 | 60.0114 | 2.85 | 60.4188 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4198 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.462 | 3.7243 | 60.0287 | 2.85 | 60.4813 | 3.9137 | 60.0229 | 2.85 | 60.4534 | 3.8182 | 60.0114 | 2.85 | 60.4271 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4281 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4704 | 3.7243 | 60.0287 | 2.85 | 60.4897 | 3.9136 | 60.0229 | 2.85 | 60.4617 | 3.8176 | 60.0114 | 2.85 | 60.4355 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4365 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4787 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.498 | 3.9135 | 60.0229 | 2.85 | 60.4701 | 3.8169 | 60.0114 | 2.85 | 60.4438 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4448 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.487 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.5063 | 3.9135 | 60.0229 | 2.85 | 60.4784 | 3.8162 | 60.0114 | 2.85 | 60.4521 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4531 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.4953 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.5146 | 3.9134 | 60.0229 | 2.85 | 60.4868 | 3.8155 | 60.0114 | 2.85 | 60.4604 | 3.6948 | 60.0172 | 2.85 | 60.4614 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.5037 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.523 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.4951 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.4688 | 3.6949 | 60.0172 | 2.85 | 60.4698 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.512 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.5313 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.5034 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.4771 | 3.6949 | 60.0172 | 2.85 | 60.4781 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.5203 | 3.7244 | 60.0287 | 2.85 | 60.5396 | 3.9132 | 60.0229 | 2.85 | 60.5118 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.4855 | 3.6949 | 60.0172 | 2.85 | 60.4865 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.5287 | 3.7223 | 60.0287 | 2.85 | 60.548 | 3.9132 | 60.0229 | 2.85 | 60.5201 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.4938 | 3.6949 | 60.0172 | 2.85 | 60.4948 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.537 | 3.7201 | 60.0287 | 2.85 | 60.5563 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.5284 | 3.8147 | 60.0114 | 2.85 | 60.5021 | 3.695 | 60.0172 | 2.85 | 60.5032 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.5453 | 3.718 | 60.0287 | 2.85 | 60.5646 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.5367 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5104 | 3.695 | 60.0172 | 2.85 | 60.5115 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.5536 | 3.7159 | 60.0287 | 2.85 | 60.573 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.5451 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5188 | 3.695 | 60.0172 | 2.85 | 60.5198 | 3.8891 | 60.0114 | 2.85
60.562 | 3.7138 | 60.0287 | 2.85 | 60.5813 | 3.9133 | 60.0229 | 2.85 | 60.5534 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5271 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5281 | 3.889 | 60.0114 | 2.85
60.5703 | 3.7116 | 60.0287 | 2.85 | 60.5896 | 3.9132 | 60.0229 | 2.85 | 60.5618 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5355 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5365 | 3.889 | 60.0114 | 2.85
60.5786 | 3.7095 | 60.0287 | 2.85 | 60.598 | 3.9132 | 60.0229 | 2.85 | 60.5701 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5438 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5448 | 3.8889 | 60.0114 | 2.85
60.587 | 3.7074 | 60.0287 | 2.85 | 60.6063 | 3.9132 | 60.0229 | 2.85 | 60.5784 | 3.8148 | 60.0114 | 2.85 | 60.5521 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5531 | 3.8887 | 60.0114 | 2.85
60.5953 | 3.7052 | 60.0287 | 2.85 | 60.6146 | 3.9131 | 60.0229 | 2.85 | 60.5867 | 3.8134 | 60.0056 | 2.85 | 60.5604 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5614 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
60.6036 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6229 | 3.9131 | 60.0229 | 2.85 | 60.5951 | 3.8121 | 60.0056 | 2.85 | 60.5688 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5698 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
60.612 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6313 | 3.9131 | 60.0229 | 2.85 | 60.6034 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85 | 60.5771 | 3.6951 | 60.0172 | 2.85 | 60.5781 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
60.6203 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6396 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6118 | 3.8092 | 60.0056 | 2.85 | 60.5854 | 3.6924 | 60.0172 | 2.85 | 60.5864 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
60.6286 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6479 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6201 | 3.8077 | 60.0056 | 2.85 | 60.5938 | 3.6898 | 60.0172 | 2.85 | 60.5947 | 3.8882 | 60.0114 | 2.85
60.6369 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6562 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6284 | 3.8063 | 60.0056 | 2.85 | 60.6021 | 3.6871 | 60.0172 | 2.85 | 60.6031 | 3.8881 | 60.0114 | 2.85
60.6453 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6646 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6367 | 3.8049 | 60.0056 | 2.85 | 60.6104 | 3.6844 | 60.0172 | 2.85 | 60.6115 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.6536 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6729 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6451 | 3.8035 | 60.0056 | 2.85 | 60.6188 | 3.6817 | 60.0172 | 2.85 | 60.6198 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.6619 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6812 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6534 | 3.802 | 60.0056 | 2.85 | 60.6271 | 3.6791 | 60.0172 | 2.85 | 60.6281 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.6703 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6896 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6617 | 3.8006 | 60.0056 | 2.85 | 60.6354 | 3.6763 | 60.0172 | 2.85 | 60.6365 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.6786 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.6979 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.67 | 3.8006 | 60.0056 | 2.85 | 60.6437 | 3.6736 | 60.0172 | 2.85 | 60.6448 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.6869 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7062 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6784 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6521 | 3.6709 | 60.0172 | 2.85 | 60.6531 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.6952 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7146 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6867 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6604 | 3.6682 | 60.0172 | 2.85 | 60.6614 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7036 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7229 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.6951 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6688 | 3.6682 | 60.0172 | 2.85 | 60.6698 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7119 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7312 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.7034 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6771 | 3.6682 | 60.0172 | 2.85 | 60.6781 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7202 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7396 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.7117 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6854 | 3.6681 | 60.0114 | 2.85 | 60.6864 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7286 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7479 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.72 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.6937 | 3.6681 | 60.0114 | 2.85 | 60.6947 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7369 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7562 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.7284 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.7021 | 3.6682 | 60.0114 | 2.85 | 60.7031 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7452 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7646 | 3.9129 | 60.0229 | 2.85 | 60.7367 | 3.8005 | 60.0056 | 2.85 | 60.7104 | 3.6682 | 60.0114 | 2.85 | 60.7114 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7536 | 3.7031 | 60.0287 | 2.85 | 60.7729 | 3.9129 | 60.0229 | 2.85 | 60.7451 | 3.8006 | 60.0056 | 2.85 | 60.7188 | 3.6683 | 60.0114 | 2.85 | 60.7197 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7619 | 3.7032 | 60.0287 | 2.85 | 60.7812 | 3.9129 | 60.0229 | 2.85 | 60.7534 | 3.8007 | 60.0056 | 2.85 | 60.7271 | 3.6685 | 60.0114 | 2.85 | 60.728 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7702 | 3.7033 | 60.0287 | 2.85 | 60.7896 | 3.9129 | 60.0229 | 2.85 | 60.7617 | 3.8007 | 60.0056 | 2.85 | 60.7354 | 3.6686 | 60.0114 | 2.85 | 60.7365 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.7785 | 3.7034 | 60.0287 | 2.85 | 60.7979 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.7701 | 3.8008 | 60.0056 | 2.85 | 60.7437 | 3.6687 | 60.0114 | 2.85 | 60.7448 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.7869 | 3.7035 | 60.0287 | 2.85 | 60.8062 | 3.913 | 60.0229 | 2.85 | 60.7784 | 3.8009 | 60.0056 | 2.85 | 60.7521 | 3.6689 | 60.0114 | 2.85 | 60.7531 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.7952 | 3.7036 | 60.0287 | 2.85 | 60.8145 | 3.9112 | 60.0229 | 2.85 | 60.7867 | 3.8009 | 60.0056 | 2.85 | 60.7604 | 3.669 | 60.0114 | 2.85 | 60.7614 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8035 | 3.7037 | 60.0287 | 2.85 | 60.8229 | 3.9095 | 60.0229 | 2.85 | 60.795 | 3.801 | 60.0056 | 2.85 | 60.7687 | 3.6692 | 60.0114 | 2.85 | 60.7698 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8119 | 3.7038 | 60.0287 | 2.85 | 60.8312 | 3.9077 | 60.0229 | 2.85 | 60.8034 | 3.801 | 60.0056 | 2.85 | 60.777 | 3.6693 | 60.0114 | 2.85 | 60.7781 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8202 | 3.7039 | 60.0287 | 2.85 | 60.8395 | 3.906 | 60.0229 | 2.85 | 60.8117 | 3.8011 | 60.0056 | 2.85 | 60.7854 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.7864 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8285 | 3.7015 | 60.0287 | 2.85 | 60.8478 | 3.9043 | 60.0229 | 2.85 | 60.8201 | 3.8011 | 60.0056 | 2.85 | 60.7937 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.7947 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8368 | 3.6992 | 60.0287 | 2.85 | 60.8562 | 3.9025 | 60.0229 | 2.85 | 60.8284 | 3.8011 | 60.0056 | 2.85 | 60.8021 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8031 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
60.8452 | 3.6967 | 60.0287 | 2.85 | 60.8645 | 3.9008 | 60.0229 | 2.85 | 60.8367 | 3.8012 | 60.0056 | 2.85 | 60.8104 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8114 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.8535 | 3.6943 | 60.0287 | 2.85 | 60.8728 | 3.899 | 60.0229 | 2.85 | 60.845 | 3.8013 | 60.0056 | 2.85 | 60.8187 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8197 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.8618 | 3.6918 | 60.0287 | 2.85 | 60.8812 | 3.8973 | 60.0229 | 2.85 | 60.8534 | 3.8014 | 60.0056 | 2.85 | 60.827 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8281 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.8702 | 3.6894 | 60.0287 | 2.85 | 60.8895 | 3.8955 | 60.0229 | 2.85 | 60.8617 | 3.8015 | 60.0056 | 2.85 | 60.8354 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8364 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.8785 | 3.6869 | 60.0287 | 2.85 | 60.8978 | 3.8956 | 60.0229 | 2.85 | 60.8701 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 60.8437 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8447 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
60.8868 | 3.6844 | 60.0287 | 2.85 | 60.9062 | 3.8956 | 60.0229 | 2.85 | 60.8784 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 60.8521 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.853 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.8951 | 3.682 | 60.0287 | 2.85 | 60.9145 | 3.8957 | 60.0229 | 2.85 | 60.8867 | 3.802 | 60.0056 | 2.85 | 60.8604 | 3.6694 | 60.0114 | 2.85 | 60.8615 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9035 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9228 | 3.8957 | 60.0229 | 2.85 | 60.895 | 3.8022 | 60.0056 | 2.85 | 60.8687 | 3.6693 | 60.0114 | 2.85 | 60.8698 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9118 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9312 | 3.8958 | 60.0229 | 2.85 | 60.9034 | 3.8022 | 60.0056 | 2.85 | 60.877 | 3.6691 | 60.0114 | 2.85 | 60.8781 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9201 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9395 | 3.8958 | 60.0229 | 2.85 | 60.9117 | 3.8022 | 60.0056 | 2.85 | 60.8854 | 3.669 | 60.0114 | 2.85 | 60.8864 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9285 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9478 | 3.8958 | 60.0229 | 2.85 | 60.92 | 3.8021 | 60.0056 | 2.85 | 60.8937 | 3.6688 | 60.0114 | 2.85 | 60.8948 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9368 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9561 | 3.8959 | 60.0229 | 2.85 | 60.9283 | 3.802 | 60.0056 | 2.85 | 60.902 | 3.6686 | 60.0114 | 2.85 | 60.9031 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9451 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9645 | 3.8959 | 60.0229 | 2.85 | 60.9367 | 3.8019 | 60.0056 | 2.85 | 60.9103 | 3.6685 | 60.0114 | 2.85 | 60.9114 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9535 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9728 | 3.896 | 60.0229 | 2.85 | 60.945 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 60.9187 | 3.6683 | 60.0114 | 2.85 | 60.9197 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9618 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9811 | 3.8958 | 60.0229 | 2.85 | 60.9534 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 60.927 | 3.6681 | 60.0114 | 2.85 | 60.9281 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9701 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9895 | 3.8957 | 60.0229 | 2.85 | 60.9617 | 3.8014 | 60.0056 | 2.85 | 60.9354 | 3.668 | 60.0114 | 2.85 | 60.9364 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9784 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 60.9978 | 3.8956 | 60.0229 | 2.85 | 60.97 | 3.8013 | 60.0056 | 2.85 | 60.9437 | 3.6678 | 60.0114 | 2.85 | 60.9447 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9868 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.0061 | 3.8954 | 60.0229 | 2.85 | 60.9784 | 3.8011 | 60.0056 | 2.85 | 60.952 | 3.6659 | 60.0114 | 2.85 | 60.953 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
60.9951 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.0145 | 3.8953 | 60.0229 | 2.85 | 60.9867 | 3.801 | 60.0056 | 2.85 | 60.9603 | 3.6639 | 60.0114 | 2.85 | 60.9614 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0034 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.0228 | 3.8952 | 60.0229 | 2.85 | 60.9951 | 3.8009 | 60.0056 | 2.85 | 60.9687 | 3.662 | 60.0114 | 2.85 | 60.9697 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0118 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.0311 | 3.895 | 60.0229 | 2.85 | 61.0034 | 3.801 | 60.0056 | 2.85 | 60.977 | 3.6601 | 60.0114 | 2.85 | 60.978 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0201 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.0395 | 3.8949 | 60.0229 | 2.85 | 61.0117 | 3.8011 | 60.0056 | 2.85 | 60.9854 | 3.6582 | 60.0114 | 2.85 | 60.9863 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0284 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0478 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.02 | 3.8012 | 60.0056 | 2.85 | 60.9937 | 3.6563 | 60.0114 | 2.85 | 60.9948 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0367 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0561 | 3.8946 | 60.0229 | 2.85 | 61.0284 | 3.8013 | 60.0056 | 2.85 | 61.002 | 3.6544 | 60.0114 | 2.85 | 61.0031 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0451 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0644 | 3.8946 | 60.0229 | 2.85 | 61.0367 | 3.8013 | 60.0056 | 2.85 | 61.0103 | 3.6524 | 60.0114 | 2.85 | 61.0114 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0534 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0728 | 3.8946 | 60.0229 | 2.85 | 61.045 | 3.8014 | 60.0056 | 2.85 | 61.0187 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.0197 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0617 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0811 | 3.8947 | 60.0229 | 2.85 | 61.0533 | 3.8015 | 60.0056 | 2.85 | 61.027 | 3.6486 | 60.0114 | 2.85 | 61.0281 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0701 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0894 | 3.8947 | 60.0229 | 2.85 | 61.0617 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.0353 | 3.6485 | 60.0114 | 2.85 | 61.0364 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.0784 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.0977 | 3.8947 | 60.0229 | 2.85 | 61.07 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.0436 | 3.6485 | 60.0114 | 2.85 | 61.0447 | 3.8881 | 60.0114 | 2.85
61.0867 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.1061 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.0784 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.052 | 3.6487 | 60.0114 | 2.85 | 61.053 | 3.8881 | 60.0114 | 2.85
61.095 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.1144 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.0867 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.0603 | 3.649 | 60.0114 | 2.85 | 61.0614 | 3.8881 | 60.0114 | 2.85
61.1034 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.1227 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.095 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.0687 | 3.6492 | 60.0114 | 2.85 | 61.0697 | 3.8882 | 60.0114 | 2.85
61.1117 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1311 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.1033 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.077 | 3.6494 | 60.0114 | 2.85 | 61.078 | 3.8882 | 60.0114 | 2.85
61.12 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1394 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.1117 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.0853 | 3.6497 | 60.0114 | 2.85 | 61.0863 | 3.8882 | 60.0114 | 2.85
61.1284 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1477 | 3.8948 | 60.0229 | 2.85 | 61.12 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.0937 | 3.6499 | 60.0114 | 2.85 | 61.0947 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.1367 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1561 | 3.8949 | 60.0229 | 2.85 | 61.1284 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.102 | 3.6501 | 60.0114 | 2.85 | 61.103 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.145 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1644 | 3.8948 | 60.0345 | 2.85 | 61.1367 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.1104 | 3.6504 | 60.0114 | 2.85 | 61.1113 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.1534 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1727 | 3.8948 | 60.0345 | 2.85 | 61.145 | 3.8018 | 60.0056 | 2.85 | 61.1187 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 61.1196 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.1617 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1811 | 3.8948 | 60.0345 | 2.85 | 61.1533 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.127 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1281 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.17 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1894 | 3.8947 | 60.0345 | 2.85 | 61.1617 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.1353 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1364 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.1783 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.1977 | 3.8947 | 60.0345 | 2.85 | 61.17 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.1437 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1447 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.1867 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.2061 | 3.8947 | 60.0345 | 2.85 | 61.1783 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.152 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.153 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.195 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.2144 | 3.8947 | 60.0345 | 2.85 | 61.1867 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.1603 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1614 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.2033 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.2227 | 3.8947 | 60.0345 | 2.85 | 61.195 | 3.8017 | 60.0056 | 2.85 | 61.1686 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1697 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.2117 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.231 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.2034 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.177 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.178 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.22 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.2393 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2117 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.1853 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1863 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.2283 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.2477 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.22 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.1937 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.1947 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.2366 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.256 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2283 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.202 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.203 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.245 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.2643 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2367 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.2103 | 3.651 | 60.0114 | 2.85 | 61.2113 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.2533 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.2727 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.245 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.2186 | 3.651 | 60.0114 | 2.85 | 61.2196 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.2616 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.281 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2534 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.227 | 3.6511 | 60.0114 | 2.85 | 61.228 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.27 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.2893 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2617 | 3.8016 | 60.0056 | 2.85 | 61.2353 | 3.6512 | 60.0114 | 2.85 | 61.2363 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.2783 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.2977 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.27 | 3.8015 | 60.0056 | 2.85 | 61.2437 | 3.6512 | 60.0114 | 2.85 | 61.2446 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.2866 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.306 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.2783 | 3.8014 | 60.0056 | 2.85 | 61.252 | 3.6513 | 60.0114 | 2.85 | 61.2529 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.295 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.3143 | 3.8944 | 60.0345 | 2.85 | 61.2867 | 3.8014 | 60.0056 | 2.85 | 61.2603 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.2614 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.3033 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.3226 | 3.8944 | 60.0345 | 2.85 | 61.295 | 3.8013 | 60.0056 | 2.85 | 61.2686 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.2697 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.3116 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.331 | 3.8944 | 60.0345 | 2.85 | 61.3033 | 3.8012 | 60.0056 | 2.85 | 61.277 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.278 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.3199 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.3393 | 3.8943 | 60.0345 | 2.85 | 61.3116 | 3.801 | 60.0056 | 2.85 | 61.2853 | 3.6518 | 60.0114 | 2.85 | 61.2863 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.3283 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.3476 | 3.8942 | 60.0345 | 2.85 | 61.32 | 3.8001 | 60.0056 | 2.85 | 61.2936 | 3.6519 | 60.0114 | 2.85 | 61.2947 | 3.8886 | 60.0114 | 2.85
61.3366 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.356 | 3.8942 | 60.0345 | 2.85 | 61.3283 | 3.7992 | 60.0056 | 2.85 | 61.3019 | 3.652 | 60.0114 | 2.85 | 61.303 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.3449 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.3643 | 3.8941 | 60.0345 | 2.85 | 61.3367 | 3.7982 | 60.0056 | 2.85 | 61.3103 | 3.6521 | 60.0114 | 2.85 | 61.3113 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.3533 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.3726 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.345 | 3.7973 | 60.0056 | 2.85 | 61.3186 | 3.6521 | 60.0114 | 2.85 | 61.3196 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.3616 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.381 | 3.8939 | 60.0345 | 2.85 | 61.3533 | 3.7964 | 60.0056 | 2.85 | 61.327 | 3.6522 | 60.0114 | 2.85 | 61.328 | 3.8885 | 60.0114 | 2.85
61.3699 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.3893 | 3.8938 | 60.0345 | 2.85 | 61.3616 | 3.7955 | 60.0056 | 2.85 | 61.3353 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3363 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.3783 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.3976 | 3.8938 | 60.0345 | 2.85 | 61.37 | 3.7947 | 60.0056 | 2.85 | 61.3436 | 3.6524 | 60.0114 | 2.85 | 61.3446 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.3866 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.4059 | 3.8938 | 60.0345 | 2.85 | 61.3784 | 3.7938 | 60.0056 | 2.85 | 61.3519 | 3.6524 | 60.0114 | 2.85 | 61.3529 | 3.8884 | 60.0114 | 2.85
61.3949 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.4142 | 3.8938 | 60.0345 | 2.85 | 61.3867 | 3.793 | 60.0056 | 2.85 | 61.3603 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3613 | 3.8883 | 60.0114 | 2.85
61.4032 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.4226 | 3.8938 | 60.0345 | 2.85 | 61.395 | 3.7922 | 60.0056 | 2.85 | 61.3686 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3696 | 3.8881 | 60.0114 | 2.85
61.4116 | 3.6797 | 60.0287 | 2.85 | 61.4309 | 3.8939 | 60.0345 | 2.85 | 61.4033 | 3.7923 | 60.0056 | 2.85 | 61.377 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3779 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.4199 | 3.6797 | 60.0287 | 2.85 | 61.4392 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.4117 | 3.7923 | 60.0056 | 2.85 | 61.3853 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3864 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
61.4282 | 3.6797 | 60.0287 | 2.85 | 61.4476 | 3.8941 | 60.0345 | 2.85 | 61.42 | 3.7907 | 60.0056 | 2.85 | 61.3936 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.3947 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
61.4366 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.4559 | 3.8943 | 60.0345 | 2.85 | 61.4283 | 3.7891 | 60.0056 | 2.85 | 61.4019 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.403 | 3.8877 | 60.0114 | 2.85
61.4449 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.4642 | 3.8943 | 60.0345 | 2.85 | 61.4366 | 3.7875 | 60.0056 | 2.85 | 61.4103 | 3.6523 | 60.0114 | 2.85 | 61.4113 | 3.8876 | 60.0114 | 2.85
61.4532 | 3.6796 | 60.0287 | 2.85 | 61.4726 | 3.8944 | 60.0345 | 2.85 | 61.445 | 3.7859 | 60.0056 | 2.85 | 61.4186 | 3.6522 | 60.0114 | 2.85 | 61.4197 | 3.8875 | 60.0114 | 2.85
61.4615 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.4809 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.4533 | 3.7843 | 60.0056 | 2.85 | 61.4269 | 3.6522 | 60.0114 | 2.85 | 61.428 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.4699 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.4892 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.4617 | 3.7827 | 60.0056 | 2.85 | 61.4352 | 3.6522 | 60.0114 | 2.85 | 61.4363 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.4782 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.4975 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.47 | 3.7811 | 60.0056 | 2.85 | 61.4436 | 3.6522 | 60.0114 | 2.85 | 61.4446 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.4865 | 3.6795 | 60.0287 | 2.85 | 61.5059 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.4783 | 3.7794 | 60.0056 | 2.85 | 61.4519 | 3.6521 | 60.0114 | 2.85 | 61.453 | 3.8872 | 60.0114 | 2.85
61.4949 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.5142 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.4866 | 3.7778 | 60.0056 | 2.85 | 61.4603 | 3.6521 | 60.0114 | 2.85 | 61.4613 | 3.8872 | 60.0114 | 2.85
61.5032 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.5225 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.495 | 3.7761 | 60.0056 | 2.85 | 61.4686 | 3.652 | 60.0114 | 2.85 | 61.4696 | 3.8872 | 60.0114 | 2.85
61.5115 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.5309 | 3.8946 | 60.0345 | 2.85 | 61.5033 | 3.7761 | 60.0056 | 2.85 | 61.4769 | 3.652 | 60.0114 | 2.85 | 61.4779 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5199 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.5392 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.5117 | 3.7761 | 60.0056 | 2.85 | 61.4852 | 3.6519 | 60.0114 | 2.85 | 61.4863 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5282 | 3.6794 | 60.0287 | 2.85 | 61.5475 | 3.8945 | 60.0345 | 2.85 | 61.52 | 3.7761 | 60.0056 | 2.85 | 61.4936 | 3.6519 | 60.0114 | 2.85 | 61.4946 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5365 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.5558 | 3.8944 | 60.0345 | 2.85 | 61.5283 | 3.7761 | 60.0056 | 2.85 | 61.5019 | 3.6518 | 60.0114 | 2.85 | 61.5029 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5448 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.5642 | 3.8943 | 60.0345 | 2.85 | 61.5366 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5103 | 3.6518 | 60.0114 | 2.85 | 61.5112 | 3.887 | 60.0114 | 2.85
61.5532 | 3.6793 | 60.0287 | 2.85 | 61.5725 | 3.8943 | 60.0345 | 2.85 | 61.545 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5186 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.5197 | 3.887 | 60.0114 | 2.85
61.5615 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.5808 | 3.8942 | 60.0345 | 2.85 | 61.5533 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5269 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.528 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5698 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.5891 | 3.8942 | 60.0345 | 2.85 | 61.5616 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5352 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.5363 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5782 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 61.5975 | 3.8941 | 60.0345 | 2.85 | 61.5699 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5436 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.5446 | 3.8871 | 60.0114 | 2.85
61.5865 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.6058 | 3.8941 | 60.0345 | 2.85 | 61.5783 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5519 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.553 | 3.8872 | 60.0114 | 2.85
61.5948 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.6141 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.5867 | 3.776 | 60.0056 | 2.85 | 61.5602 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.5613 | 3.8872 | 60.0114 | 2.85
61.6031 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.6225 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.595 | 3.7759 | 60.0056 | 2.85 | 61.5685 | 3.6517 | 60.0114 | 2.85 | 61.5696 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.6115 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6308 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.6033 | 3.7759 | 60.0056 | 2.85 | 61.5769 | 3.6516 | 60.0114 | 2.85 | 61.5779 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.6198 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6391 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.6116 | 3.7759 | 60.0056 | 2.85 | 61.5852 | 3.6516 | 60.0114 | 2.85 | 61.5863 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.6281 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6475 | 3.894 | 60.0345 | 2.85 | 61.62 | 3.7745 | 60.0056 | 2.85 | 61.5936 | 3.6516 | 60.0114 | 2.85 | 61.5946 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.6365 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6558 | 3.8941 | 60.0345 | 2.85 | 61.6283 | 3.7731 | 60.0056 | 2.85 | 61.6019 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.6029 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.6448 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6641 | 3.8942 | 60.0287 | 2.85 | 61.6367 | 3.7716 | 60.0056 | 2.85 | 61.6102 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.6112 | 3.8875 | 60.0114 | 2.85
61.6531 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6725 | 3.8943 | 60.0287 | 2.85 | 61.645 | 3.7702 | 60.0056 | 2.85 | 61.6185 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.6196 | 3.8875 | 60.0114 | 2.85
61.6615 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6808 | 3.8944 | 60.0287 | 2.85 | 61.6533 | 3.7688 | 60.0056 | 2.85 | 61.6269 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.6279 | 3.8876 | 60.0114 | 2.85
61.6698 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6891 | 3.8946 | 60.0287 | 2.85 | 61.6616 | 3.7673 | 60.0056 | 2.85 | 61.6353 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6362 | 3.8877 | 60.0114 | 2.85
61.6781 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.6974 | 3.8946 | 60.0287 | 2.85 | 61.67 | 3.7658 | 60.0056 | 2.85 | 61.6436 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6445 | 3.8877 | 60.0114 | 2.85
61.6864 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.7057 | 3.8947 | 60.0287 | 2.85 | 61.6783 | 3.7644 | 60.0056 | 2.85 | 61.6519 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.653 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
61.6948 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.7141 | 3.8947 | 60.0287 | 2.85 | 61.6866 | 3.7629 | 60.0056 | 2.85 | 61.6602 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6613 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
61.7031 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7224 | 3.8948 | 60.0287 | 2.85 | 61.6949 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.6686 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6696 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
61.7114 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7307 | 3.8947 | 60.0287 | 2.85 | 61.7033 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.6769 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6779 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.7198 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7391 | 3.8946 | 60.0287 | 2.85 | 61.7116 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.6852 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6863 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.7281 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7474 | 3.8945 | 60.0287 | 2.85 | 61.72 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.6935 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.6946 | 3.888 | 60.0114 | 2.85
61.7364 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7557 | 3.8944 | 60.0287 | 2.85 | 61.7283 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.7019 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7029 | 3.8879 | 60.0114 | 2.85
61.7447 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7641 | 3.8943 | 60.0287 | 2.85 | 61.7366 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.7102 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7112 | 3.8878 | 60.0114 | 2.85
61.7531 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7724 | 3.8942 | 60.0287 | 2.85 | 61.7449 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 61.7186 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7196 | 3.8877 | 60.0114 | 2.85
61.7614 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.7807 | 3.8942 | 60.0287 | 2.85 | 61.7533 | 3.7616 | 60.0056 | 2.85 | 61.7269 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7279 | 3.8877 | 60.0114 | 2.85
61.7697 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.7891 | 3.8941 | 60.0287 | 2.85 | 61.7616 | 3.7616 | 60.0056 | 2.85 | 61.7352 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7362 | 3.8876 | 60.0114 | 2.85
61.7781 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.7974 | 3.8941 | 60.0287 | 2.85 | 61.77 | 3.7616 | 60.0056 | 2.85 | 61.7435 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7445 | 3.8875 | 60.0114 | 2.85
61.7864 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.8057 | 3.8941 | 60.0287 | 2.85 | 61.7783 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7519 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7529 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.7947 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.814 | 3.894 | 60.0287 | 2.85 | 61.7866 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7602 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7612 | 3.8874 | 60.0114 | 2.85
61.803 | 3.679 | 60.0287 | 2.85 | 61.8224 | 3.894 | 60.0287 | 2.85 | 61.795 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7686 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7695 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.8114 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8307 | 3.8939 | 60.0287 | 2.85 | 61.8033 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7769 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7778 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.8197 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.839 | 3.8938 | 60.0287 | 2.85 | 61.8116 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7852 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7863 | 3.8873 | 60.0114 | 2.85
61.828 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8474 | 3.8937 | 60.0287 | 2.85 | 61.8199 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.7935 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.7946 | 3.8853 | 60.0114 | 2.85
61.8364 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8557 | 3.8935 | 60.0287 | 2.85 | 61.8283 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.8019 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8029 | 3.8833 | 60.0114 | 2.85
61.8447 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.864 | 3.8934 | 60.0287 | 2.85 | 61.8366 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.8102 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8112 | 3.8813 | 60.0114 | 2.85
61.853 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8723 | 3.8933 | 60.0287 | 2.85 | 61.845 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.8185 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8196 | 3.8793 | 60.0114 | 2.85
61.8614 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8807 | 3.8932 | 60.0287 | 2.85 | 61.8533 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.8268 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.8279 | 3.8772 | 60.0114 | 2.85
61.8697 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.889 | 3.8931 | 60.0287 | 2.85 | 61.8616 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 61.8352 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.8362 | 3.8752 | 60.0114 | 2.85
61.878 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.8973 | 3.8931 | 60.0287 | 2.85 | 61.8699 | 3.7618 | 60.0056 | 2.85 | 61.8435 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.8445 | 3.8731 | 60.0114 | 2.85
61.8863 | 3.6791 | 60.0287 | 2.85 | 61.9057 | 3.893 | 60.0287 | 2.85 | 61.8783 | 3.7619 | 60.0056 | 2.85 | 61.8519 | 3.6515 | 60.0114 | 2.85 | 61.8529 | 3.871 | 60.0114 | 2.85
61.8947 | 3.6789 | 60.0287 | 2.85 | 61.914 | 3.893 | 60.0287 | 2.85 | 61.8866 | 3.7619 | 60.0056 | 2.85 | 61.8602 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8612 | 3.869 | 60.0114 | 2.85
61.903 | 3.6787 | 60.0287 | 2.85 | 61.9223 | 3.893 | 60.0287 | 2.85 | 61.895 | 3.762 | 60.0056 | 2.85 | 61.8685 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8695 | 3.8669 | 60.0114 | 2.85
61.9113 | 3.6784 | 60.0287 | 2.85 | 61.9307 | 3.893 | 60.0287 | 2.85 | 61.9033 | 3.7621 | 60.0056 | 2.85 | 61.8768 | 3.6514 | 60.0114 | 2.85 | 61.8778 | 3.8669 | 60.0114 | 2.85
61.9197 | 3.6782 | 60.0287 | 2.85 | 61.939 | 3.893 | 60.0287 | 2.85 | 61.9116 | 3.7622 | 60.0056 | 2.85 | 61.8852 | 3.6513 | 60.0114 | 2.85 | 61.8862 | 3.8668 | 60.0114 | 2.85
61.928 | 3.6779 | 60.0287 | 2.85 | 61.9473 | 3.8904 | 60.0287 | 2.85 | 61.9199 | 3.7623 | 60.0056 | 2.85 | 61.8935 | 3.6512 | 60.0114 | 2.85 | 61.8945 | 3.8668 | 60.0114 | 2.85
61.9363 | 3.6776 | 60.0287 | 2.85 | 61.9556 | 3.8878 | 60.0287 | 2.85 | 61.9283 | 3.7624 | 60.0056 | 2.85 | 61.9019 | 3.6511 | 60.0114 | 2.85 | 61.9028 | 3.8669 | 60.0114 | 2.85
61.9446 | 3.6773 | 60.0287 | 2.85 | 61.964 | 3.8852 | 60.0287 | 2.85 | 61.9366 | 3.7625 | 60.0056 | 2.85 | 61.9102 | 3.6509 | 60.0114 | 2.85 | 61.9111 | 3.8649 | 60.0114 | 2.85
61.953 | 3.6771 | 60.0287 | 2.85 | 61.9723 | 3.8826 | 60.0287 | 2.85 | 61.9449 | 3.7626 | 60.0056 | 2.85 | 61.9185 | 3.6508 | 60.0114 | 2.85 | 61.9196 | 3.863 | 60.0114 | 2.85
61.9613 | 3.6765 | 60.0287 | 2.85 | 61.9806 | 3.8799 | 60.0287 | 2.85 | 61.9532 | 3.7626 | 60.0056 | 2.85 | 61.9268 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 61.9279 | 3.8612 | 60.0114 | 2.85
61.9696 | 3.676 | 60.0287 | 2.85 | 61.989 | 3.8773 | 60.0287 | 2.85 | 61.9616 | 3.7626 | 60.0056 | 2.85 | 61.9352 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 61.9362 | 3.8593 | 60.0114 | 2.85
61.978 | 3.6756 | 60.0287 | 2.85 | 61.9973 | 3.8747 | 60.0287 | 2.85 | 61.9699 | 3.7627 | 60.0056 | 2.85 | 61.9435 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 61.9446 | 3.8573 | 60.0114 | 2.85
61.9863 | 3.6753 | 60.0287 | 2.85 | 62.0056 | 3.8721 | 60.0287 | 2.85 | 61.9783 | 3.7627 | 60.0056 | 2.85 | 61.9518 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 61.9529 | 3.8554 | 60.0114 | 2.85
61.9946 | 3.675 | 60.0287 | 2.85 | 62.0139 | 3.8695 | 60.0287 | 2.85 | 61.9866 | 3.7627 | 60.0056 | 2.85 | 61.9601 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.9612 | 3.8497 | 60.0114 | 2.85
62.0029 | 3.6748 | 60.0287 | 2.85 | 62.0223 | 3.8668 | 60.0287 | 2.85 | 61.9949 | 3.7627 | 60.0056 | 2.85 | 61.9685 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.9695 | 3.844 | 60.0114 | 2.85
62.0113 | 3.6745 | 60.0287 | 2.85 | 62.0306 | 3.8669 | 60.0287 | 2.85 | 62.0033 | 3.7626 | 60.0056 | 2.85 | 61.9768 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.9779 | 3.8383 | 60.0114 | 2.85
62.0196 | 3.6743 | 60.0287 | 2.85 | 62.0389 | 3.867 | 60.0287 | 2.85 | 62.0116 | 3.7626 | 60.0056 | 2.85 | 61.9852 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.9862 | 3.8327 | 60.0114 | 2.85
62.0279 | 3.674 | 60.0287 | 2.85 | 62.0473 | 3.8671 | 60.0287 | 2.85 | 62.02 | 3.7625 | 60.0056 | 2.85 | 61.9935 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 61.9945 | 3.8289 | 60.0114 | 2.85
62.0363 | 3.6737 | 60.0287 | 2.85 | 62.0556 | 3.8672 | 60.0287 | 2.85 | 62.0283 | 3.7624 | 60.0056 | 2.85 | 62.0018 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 62.0028 | 3.8252 | 60.0114 | 2.85
62.0446 | 3.6735 | 60.0287 | 2.85 | 62.0639 | 3.8673 | 60.0287 | 2.85 | 62.0366 | 3.7624 | 60.0056 | 2.85 | 62.0101 | 3.6505 | 60.0114 | 2.85 | 62.0112 | 3.8214 | 60.0114 | 2.85
62.0529 | 3.6733 | 60.0287 | 2.85 | 62.0722 | 3.8674 | 60.0287 | 2.85 | 62.0449 | 3.7623 | 60.0056 | 2.85 | 62.0185 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0195 | 3.8176 | 60.0114 | 2.85
62.0613 | 3.6731 | 60.0287 | 2.85 | 62.0806 | 3.8676 | 60.0287 | 2.85 | 62.0533 | 3.7623 | 60.0056 | 2.85 | 62.0268 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0278 | 3.8139 | 60.0114 | 2.85
62.0696 | 3.6729 | 60.0287 | 2.85 | 62.0889 | 3.8677 | 60.0287 | 2.85 | 62.0616 | 3.7623 | 60.0056 | 2.85 | 62.0352 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0361 | 3.8102 | 60.0114 | 2.85
62.0779 | 3.6727 | 60.0287 | 2.85 | 62.0972 | 3.8678 | 60.0287 | 2.85 | 62.0699 | 3.7622 | 60.0056 | 2.85 | 62.0435 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0446 | 3.8102 | 60.0056 | 2.85
62.0862 | 3.6725 | 60.0287 | 2.85 | 62.1056 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.0782 | 3.7622 | 60.0056 | 2.85 | 62.0518 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0529 | 3.8102 | 60.0056 | 2.85
62.0946 | 3.6723 | 60.0287 | 2.85 | 62.1139 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.0866 | 3.7622 | 60.0056 | 2.85 | 62.0601 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0612 | 3.8102 | 60.0056 | 2.85
62.1029 | 3.6721 | 60.0287 | 2.85 | 62.1222 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.0949 | 3.7622 | 60.0056 | 2.85 | 62.0685 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0695 | 3.8102 | 60.0056 | 2.85
62.1112 | 3.6719 | 60.0287 | 2.85 | 62.1306 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1033 | 3.7621 | 60.0056 | 2.85 | 62.0768 | 3.6506 | 60.0114 | 2.85 | 62.0779 | 3.8103 | 60.0056 | 2.85
62.1196 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1389 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1116 | 3.7621 | 60.0056 | 2.85 | 62.0851 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 62.0862 | 3.8103 | 60.0056 | 2.85
62.1279 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1472 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1199 | 3.7621 | 60.0056 | 2.85 | 62.0934 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 62.0945 | 3.8103 | 60.0056 | 2.85
62.1362 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1555 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1282 | 3.7621 | 60.0056 | 2.85 | 62.1018 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 62.1028 | 3.8104 | 60.0056 | 2.85
62.1445 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1639 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1366 | 3.762 | 60.0056 | 2.85 | 62.1101 | 3.6507 | 60.0114 | 2.85 | 62.1112 | 3.8105 | 60.0056 | 2.85
62.1529 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1722 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1449 | 3.762 | 60.0056 | 2.85 | 62.1185 | 3.6495 | 60.0114 | 2.85 | 62.1195 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.1612 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1805 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1533 | 3.7619 | 60.0056 | 2.85 | 62.1268 | 3.6482 | 60.0114 | 2.85 | 62.1278 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.1695 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1889 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.1616 | 3.7618 | 60.0056 | 2.85 | 62.1351 | 3.647 | 60.0114 | 2.85 | 62.1361 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.1779 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.1972 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.1699 | 3.7617 | 60.0056 | 2.85 | 62.1434 | 3.6457 | 60.0114 | 2.85 | 62.1445 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.1862 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2055 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.1782 | 3.7616 | 60.0056 | 2.85 | 62.1518 | 3.6445 | 60.0114 | 2.85 | 62.1528 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.1945 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2138 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.1866 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 62.1601 | 3.6432 | 60.0114 | 2.85 | 62.1611 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.2029 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2222 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.1949 | 3.7615 | 60.0056 | 2.85 | 62.1685 | 3.642 | 60.0114 | 2.85 | 62.1694 | 3.8106 | 60.0056 | 2.85
62.2112 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2305 | 3.8679 | 60.0287 | 2.85 | 62.2032 | 3.7614 | 60.0056 | 2.85 | 62.1768 | 3.6407 | 60.0114 | 2.85 | 62.1779 | 3.8107 | 60.0056 | 2.85
62.2195 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2388 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.2116 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.1851 | 3.6394 | 60.0114 | 2.85 | 62.1862 | 3.8107 | 60.0056 | 2.85
62.2278 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2472 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.2199 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.1934 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.1945 | 3.8107 | 60.0056 | 2.85
62.2362 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2555 | 3.868 | 60.0287 | 2.85 | 62.2283 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2018 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.2028 | 3.8108 | 60.0056 | 2.85
62.2445 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2638 | 3.8681 | 60.0287 | 2.85 | 62.2366 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2101 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.2112 | 3.8108 | 59.9999 | 2.85
62.2528 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2722 | 3.8681 | 60.0287 | 2.85 | 62.2449 | 3.7614 | 60.0056 | 2.85 | 62.2184 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.2195 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.2612 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2805 | 3.8681 | 60.0287 | 2.85 | 62.2532 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2268 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.2278 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.2695 | 3.6717 | 60.0287 | 2.85 | 62.2888 | 3.8682 | 60.0287 | 2.85 | 62.2616 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2351 | 3.6383 | 60.0114 | 2.85 | 62.2362 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.2778 | 3.6725 | 60.0287 | 2.85 | 62.2971 | 3.8682 | 60.0287 | 2.85 | 62.2699 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2435 | 3.6383 | 60.0114 | 2.85 | 62.2445 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.2861 | 3.6732 | 60.0287 | 2.85 | 62.3055 | 3.8683 | 60.0287 | 2.85 | 62.2783 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2518 | 3.6384 | 60.0114 | 2.85 | 62.2528 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.2945 | 3.6742 | 60.0287 | 2.85 | 62.3138 | 3.8683 | 60.0287 | 2.85 | 62.2866 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2601 | 3.6384 | 60.0114 | 2.85 | 62.2611 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.3028 | 3.6752 | 60.0287 | 2.85 | 62.3221 | 3.8684 | 60.0287 | 2.85 | 62.2949 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2684 | 3.6384 | 60.0114 | 2.85 | 62.2695 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.3111 | 3.6762 | 60.0287 | 2.85 | 62.3304 | 3.8684 | 60.0287 | 2.85 | 62.3032 | 3.7613 | 60.0056 | 2.85 | 62.2768 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.2778 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.3195 | 3.6772 | 60.0287 | 2.85 | 62.3388 | 3.8685 | 60.0287 | 2.85 | 62.3116 | 3.7612 | 60.0056 | 2.85 | 62.2851 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.2861 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3278 | 3.6782 | 60.0287 | 2.85 | 62.3471 | 3.8643 | 60.0287 | 2.85 | 62.3199 | 3.7611 | 60.0056 | 2.85 | 62.2935 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.2944 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3361 | 3.6792 | 60.0287 | 2.85 | 62.3554 | 3.8602 | 60.0287 | 2.85 | 62.3282 | 3.761 | 60.0056 | 2.85 | 62.3018 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3029 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3445 | 3.6802 | 60.0287 | 2.85 | 62.3638 | 3.856 | 60.0287 | 2.85 | 62.3365 | 3.7608 | 60.0056 | 2.85 | 62.3101 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3112 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3528 | 3.6812 | 60.0287 | 2.85 | 62.3721 | 3.8519 | 60.0287 | 2.85 | 62.3449 | 3.7607 | 60.0056 | 2.85 | 62.3184 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3195 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3611 | 3.6815 | 60.0287 | 2.85 | 62.3804 | 3.8477 | 60.0287 | 2.85 | 62.3532 | 3.7606 | 60.0056 | 2.85 | 62.3268 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3278 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.3694 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.3888 | 3.8435 | 60.0287 | 2.85 | 62.3616 | 3.7605 | 60.0056 | 2.85 | 62.3351 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3362 | 3.811 | 59.9999 | 2.85
62.3778 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.3971 | 3.8393 | 60.0287 | 2.85 | 62.3699 | 3.7604 | 60.0056 | 2.85 | 62.3434 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3445 | 3.8111 | 59.9999 | 2.85
62.3861 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4054 | 3.8352 | 60.0287 | 2.85 | 62.3782 | 3.7603 | 60.0056 | 2.85 | 62.3517 | 3.6385 | 60.0114 | 2.85 | 62.3528 | 3.8111 | 59.9999 | 2.85
62.3944 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4138 | 3.8309 | 60.0287 | 2.85 | 62.3866 | 3.7603 | 60.0056 | 2.85 | 62.3601 | 3.6384 | 60.0114 | 2.85 | 62.3612 | 3.8112 | 59.9999 | 2.85
62.4028 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4221 | 3.8266 | 60.0287 | 2.85 | 62.3949 | 3.7602 | 60.0056 | 2.85 | 62.3684 | 3.6384 | 60.0114 | 2.85 | 62.3695 | 3.8113 | 59.9999 | 2.85
62.4111 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4304 | 3.8241 | 60.0287 | 2.85 | 62.4033 | 3.7603 | 60.0056 | 2.85 | 62.3768 | 3.6383 | 60.0114 | 2.85 | 62.3778 | 3.8114 | 59.9999 | 2.85
62.4194 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4388 | 3.8215 | 60.0287 | 2.85 | 62.4116 | 3.7603 | 60.0056 | 2.85 | 62.3851 | 3.6383 | 60.0114 | 2.85 | 62.3861 | 3.8115 | 59.9999 | 2.85
62.4277 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4471 | 3.8189 | 60.0287 | 2.85 | 62.4199 | 3.7604 | 60.0056 | 2.85 | 62.3934 | 3.6383 | 60.0114 | 2.85 | 62.3945 | 3.8116 | 59.9999 | 2.85
62.4361 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4554 | 3.8163 | 60.0287 | 2.85 | 62.4282 | 3.7604 | 60.0056 | 2.85 | 62.4017 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.4028 | 3.8116 | 59.9999 | 2.85
62.4444 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4637 | 3.8138 | 60.0287 | 2.85 | 62.4366 | 3.7604 | 60.0056 | 2.85 | 62.4101 | 3.6382 | 60.0114 | 2.85 | 62.4111 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4527 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.472 | 3.8112 | 60.0287 | 2.85 | 62.4449 | 3.7604 | 60.0056 | 2.85 | 62.4184 | 3.6381 | 60.0114 | 2.85 | 62.4194 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4611 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4804 | 3.8086 | 60.0287 | 2.85 | 62.4532 | 3.7603 | 60.0056 | 2.85 | 62.4268 | 3.6381 | 60.0114 | 2.85 | 62.4279 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4694 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.4887 | 3.8061 | 60.0287 | 2.85 | 62.4615 | 3.7602 | 60.0056 | 2.85 | 62.4351 | 3.638 | 60.0114 | 2.85 | 62.4362 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4777 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.497 | 3.8036 | 60.0287 | 2.85 | 62.4699 | 3.7601 | 60.0056 | 2.85 | 62.4434 | 3.638 | 60.0114 | 2.85 | 62.4445 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4861 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5054 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.4782 | 3.7601 | 60.0056 | 2.85 | 62.4517 | 3.6379 | 60.0114 | 2.85 | 62.4528 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.4944 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5137 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.4866 | 3.7586 | 60.0056 | 2.85 | 62.4601 | 3.6379 | 60.0114 | 2.85 | 62.4612 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.5027 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.522 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.4949 | 3.7571 | 60.0056 | 2.85 | 62.4684 | 3.6378 | 60.0114 | 2.85 | 62.4695 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.511 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5304 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.5032 | 3.7557 | 60.0056 | 2.85 | 62.4767 | 3.6378 | 60.0114 | 2.85 | 62.4778 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.5194 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5387 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.5115 | 3.7543 | 60.0056 | 2.85 | 62.485 | 3.6377 | 60.0114 | 2.85 | 62.4862 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.5277 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.547 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.5199 | 3.753 | 60.0056 | 2.85 | 62.4934 | 3.6376 | 60.0114 | 2.85 | 62.4945 | 3.8117 | 59.9999 | 2.85
62.536 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5554 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.5282 | 3.7517 | 60.0056 | 2.85 | 62.5017 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5028 | 3.8118 | 59.9999 | 2.85
62.5444 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5637 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 62.5366 | 3.7503 | 60.0056 | 2.85 | 62.5101 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5111 | 3.8119 | 59.9999 | 2.85
62.5527 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.572 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 62.5449 | 3.749 | 60.0056 | 2.85 | 62.5184 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5195 | 3.8119 | 59.9999 | 2.85
62.561 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5804 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 62.5532 | 3.7477 | 60.0056 | 2.85 | 62.5267 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5278 | 3.812 | 59.9999 | 2.85
62.5694 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.5887 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 62.5615 | 3.7463 | 60.0056 | 2.85 | 62.535 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5361 | 3.8121 | 59.9999 | 2.85
62.5777 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.597 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 62.5699 | 3.7465 | 60.0056 | 2.85 | 62.5434 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5444 | 3.8122 | 59.9999 | 2.85
62.586 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6053 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 62.5782 | 3.7466 | 60.0056 | 2.85 | 62.5517 | 3.6375 | 60.0114 | 2.85 | 62.5529 | 3.8123 | 59.9999 | 2.85
62.5943 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6136 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.5865 | 3.7467 | 59.9999 | 2.85 | 62.5601 | 3.6376 | 60.0114 | 2.85 | 62.5612 | 3.8124 | 59.9999 | 2.85
62.6027 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.622 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 62.5949 | 3.7468 | 59.9999 | 2.85 | 62.5684 | 3.6377 | 60.0114 | 2.85 | 62.5695 | 3.8125 | 59.9999 | 2.85
62.611 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6303 | 3.8004 | 60.0287 | 2.85 | 62.6032 | 3.7464 | 59.9999 | 2.85 | 62.5767 | 3.6377 | 60.0114 | 2.85 | 62.5778 | 3.8126 | 59.9999 | 2.85
62.6193 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6386 | 3.8004 | 60.0287 | 2.85 | 62.6116 | 3.7459 | 59.9999 | 2.85 | 62.585 | 3.6378 | 60.0114 | 2.85 | 62.5862 | 3.8126 | 59.9999 | 2.85
62.6277 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.647 | 3.8004 | 60.0287 | 2.85 | 62.6199 | 3.7455 | 59.9999 | 2.85 | 62.5934 | 3.6379 | 60.0114 | 2.85 | 62.5945 | 3.8126 | 59.9999 | 2.85
62.636 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6553 | 3.8004 | 60.0287 | 2.85 | 62.6282 | 3.745 | 59.9999 | 2.85 | 62.6017 | 3.6379 | 60.0114 | 2.85 | 62.6028 | 3.8127 | 59.9999 | 2.85
62.6443 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6636 | 3.8004 | 60.0287 | 2.85 | 62.6365 | 3.7445 | 59.9999 | 2.85 | 62.61 | 3.638 | 60.0114 | 2.85 | 62.6112 | 3.8128 | 59.9999 | 2.85
62.6526 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.672 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 62.6449 | 3.744 | 59.9999 | 2.85 | 62.6183 | 3.6368 | 60.0114 | 2.85 | 62.6195 | 3.8129 | 59.9999 | 2.85
62.661 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6803 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 62.6532 | 3.7435 | 59.9999 | 2.85 | 62.6267 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 62.6278 | 3.8129 | 59.9999 | 2.85
62.6693 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.6886 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 62.6616 | 3.7429 | 59.9999 | 2.85 | 62.635 | 3.6342 | 60.0114 | 2.85 | 62.6361 | 3.813 | 59.9999 | 2.85
62.6776 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.697 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 62.6699 | 3.7423 | 59.9999 | 2.85 | 62.6434 | 3.633 | 60.0114 | 2.85 | 62.6445 | 3.812 | 59.9999 | 2.85
62.686 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7053 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.6782 | 3.7417 | 59.9999 | 2.85 | 62.6517 | 3.6317 | 60.0114 | 2.85 | 62.6528 | 3.8109 | 59.9999 | 2.85
62.6943 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7136 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.6865 | 3.7417 | 59.9999 | 2.85 | 62.66 | 3.6304 | 60.0114 | 2.85 | 62.6611 | 3.8099 | 59.9999 | 2.85
62.7026 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7219 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.6949 | 3.7416 | 59.9999 | 2.85 | 62.6683 | 3.6291 | 60.0114 | 2.85 | 62.6694 | 3.8088 | 59.9999 | 2.85
62.711 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7303 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7032 | 3.7416 | 59.9999 | 2.85 | 62.6767 | 3.6279 | 60.0114 | 2.85 | 62.6779 | 3.8078 | 59.9999 | 2.85
62.7193 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7386 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7115 | 3.7416 | 59.9999 | 2.85 | 62.685 | 3.6247 | 60.0114 | 2.85 | 62.6862 | 3.8067 | 59.9999 | 2.85
62.7276 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7469 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7199 | 3.7402 | 59.9999 | 2.85 | 62.6934 | 3.6215 | 60.0114 | 2.85 | 62.6945 | 3.8056 | 59.9999 | 2.85
62.7359 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7552 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7282 | 3.7388 | 59.9999 | 2.85 | 62.7017 | 3.6195 | 60.0114 | 2.85 | 62.7028 | 3.8045 | 59.9999 | 2.85
62.7443 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7636 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7366 | 3.7374 | 59.9999 | 2.85 | 62.71 | 3.6176 | 60.0114 | 2.85 | 62.7112 | 3.8033 | 59.9999 | 2.85
62.7526 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7719 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7449 | 3.7361 | 59.9999 | 2.85 | 62.7183 | 3.6158 | 60.0114 | 2.85 | 62.7195 | 3.8022 | 59.9999 | 2.85
62.7609 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7802 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7532 | 3.7347 | 59.9999 | 2.85 | 62.7267 | 3.6139 | 60.0114 | 2.85 | 62.7278 | 3.8022 | 59.9999 | 2.85
62.7693 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7886 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7615 | 3.7334 | 59.9999 | 2.85 | 62.735 | 3.612 | 60.0114 | 2.85 | 62.7362 | 3.8022 | 59.9999 | 2.85
62.7776 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.7969 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7699 | 3.732 | 59.9999 | 2.85 | 62.7433 | 3.6101 | 60.0114 | 2.85 | 62.7445 | 3.8021 | 59.9999 | 2.85
62.7859 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8052 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 62.7782 | 3.7307 | 59.9999 | 2.85 | 62.7517 | 3.6082 | 60.0114 | 2.85 | 62.7528 | 3.8021 | 59.9999 | 2.85
62.7942 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8136 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 62.7866 | 3.7293 | 59.9999 | 2.85 | 62.76 | 3.6063 | 60.0114 | 2.85 | 62.7611 | 3.8021 | 59.9999 | 2.85
62.8026 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8219 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 62.7949 | 3.7279 | 59.9999 | 2.85 | 62.7684 | 3.6063 | 60.0114 | 2.85 | 62.7695 | 3.8021 | 59.9999 | 2.85
62.8109 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8302 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 62.8032 | 3.7279 | 59.9999 | 2.85 | 62.7767 | 3.6063 | 60.0114 | 2.85 | 62.7778 | 3.802 | 59.9999 | 2.85
62.8192 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8386 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 62.8115 | 3.7279 | 59.9999 | 2.85 | 62.785 | 3.6064 | 60.0114 | 2.85 | 62.7861 | 3.802 | 59.9999 | 2.85
62.8276 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8469 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 62.8199 | 3.7279 | 59.9999 | 2.85 | 62.7933 | 3.6065 | 60.0114 | 2.85 | 62.7944 | 3.802 | 59.9999 | 2.85
62.8359 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8552 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 62.8282 | 3.7279 | 59.9999 | 2.85 | 62.8017 | 3.6065 | 60.0114 | 2.85 | 62.8029 | 3.8019 | 59.9999 | 2.85
62.8442 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8635 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 62.8365 | 3.728 | 59.9999 | 2.85 | 62.81 | 3.6065 | 60.0114 | 2.85 | 62.8112 | 3.8019 | 59.9999 | 2.85
62.8525 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8719 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 62.8449 | 3.728 | 59.9999 | 2.85 | 62.8184 | 3.6066 | 60.0114 | 2.85 | 62.8195 | 3.8019 | 59.9999 | 2.85
62.8609 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8802 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 62.8532 | 3.7281 | 59.9999 | 2.85 | 62.8267 | 3.6067 | 60.0114 | 2.85 | 62.8278 | 3.8019 | 59.9999 | 2.85
62.8692 | 3.6817 | 60.0287 | 2.85 | 62.8885 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.8616 | 3.7281 | 59.9999 | 2.85 | 62.835 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 62.8362 | 3.8019 | 59.9999 | 2.85
62.8775 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.8969 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.8699 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.8433 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 62.8445 | 3.8018 | 59.9999 | 2.85
62.8859 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9052 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.8782 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.8517 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8528 | 3.8018 | 59.9999 | 2.85
62.8942 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9135 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.8865 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.86 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8612 | 3.8018 | 59.9999 | 2.85
62.9025 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9218 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.8949 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.8683 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8695 | 3.8018 | 59.9999 | 2.85
62.9108 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9302 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9032 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.8766 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8778 | 3.8017 | 59.9999 | 2.85
62.9192 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9385 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9116 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.885 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8861 | 3.8017 | 59.9999 | 2.85
62.9275 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9468 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9199 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.8933 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.8945 | 3.8003 | 59.9999 | 2.85
62.9358 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9552 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9282 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.9017 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.9028 | 3.7989 | 59.9999 | 2.85
62.9442 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9635 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9365 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.91 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 62.9111 | 3.7975 | 59.9999 | 2.85
62.9525 | 3.6817 | 60.0345 | 2.85 | 62.9718 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9449 | 3.7281 | 59.9999 | 2.85 | 62.9183 | 3.607 | 60.0114 | 2.85 | 62.9194 | 3.7961 | 59.9999 | 2.85
62.9608 | 3.6816 | 60.0345 | 2.85 | 62.9801 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9532 | 3.7281 | 59.9999 | 2.85 | 62.9266 | 3.607 | 60.0114 | 2.85 | 62.9279 | 3.7947 | 59.9999 | 2.85
62.9691 | 3.6815 | 60.0345 | 2.85 | 62.9885 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 62.9615 | 3.7281 | 59.9999 | 2.85 | 62.935 | 3.6071 | 60.0114 | 2.85 | 62.9362 | 3.7933 | 59.9999 | 2.85
62.9775 | 3.6814 | 60.0345 | 2.85 | 62.9968 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.9699 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.9433 | 3.6072 | 60.0114 | 2.85 | 62.9445 | 3.7919 | 59.9999 | 2.85
62.9858 | 3.6814 | 60.0345 | 2.85 | 63.0051 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.9782 | 3.7282 | 59.9999 | 2.85 | 62.9517 | 3.6073 | 60.0114 | 2.85 | 62.9528 | 3.7905 | 59.9999 | 2.85
62.9941 | 3.6813 | 60.0345 | 2.85 | 63.0135 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.9866 | 3.7283 | 59.9999 | 2.85 | 62.96 | 3.6074 | 60.0114 | 2.85 | 62.9612 | 3.7891 | 59.9999 | 2.85
63.0025 | 3.6812 | 60.0345 | 2.85 | 63.0218 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 62.9949 | 3.7285 | 59.9999 | 2.85 | 62.9683 | 3.6075 | 60.0114 | 2.85 | 62.9695 | 3.7877 | 59.9999 | 2.85
63.0108 | 3.6811 | 60.0345 | 2.85 | 63.0301 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0032 | 3.7286 | 59.9999 | 2.85 | 62.9766 | 3.6076 | 60.0114 | 2.85 | 62.9778 | 3.7877 | 59.9999 | 2.85
63.0191 | 3.681 | 60.0345 | 2.85 | 63.0385 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0115 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 62.985 | 3.6077 | 60.0114 | 2.85 | 62.9862 | 3.7877 | 59.9999 | 2.85
63.0275 | 3.6787 | 60.0345 | 2.85 | 63.0468 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0199 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 62.9933 | 3.6078 | 60.0114 | 2.85 | 62.9945 | 3.7877 | 59.9999 | 2.85
63.0358 | 3.6763 | 60.0345 | 2.85 | 63.0551 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0282 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.0016 | 3.6078 | 60.0114 | 2.85 | 63.0028 | 3.7877 | 59.9999 | 2.85
63.0441 | 3.6694 | 60.0345 | 2.85 | 63.0634 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 63.0366 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0099 | 3.6078 | 60.0114 | 2.85 | 63.0111 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0524 | 3.6625 | 60.0345 | 2.85 | 63.0718 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 63.0449 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0183 | 3.6078 | 60.0114 | 2.85 | 63.0195 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0608 | 3.6556 | 60.0345 | 2.85 | 63.0801 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 63.0532 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0266 | 3.6077 | 60.0114 | 2.85 | 63.0278 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0691 | 3.6488 | 60.0345 | 2.85 | 63.0884 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0615 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.035 | 3.6077 | 60.0114 | 2.85 | 63.0361 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0774 | 3.6419 | 60.0345 | 2.85 | 63.0968 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0699 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0433 | 3.6076 | 60.0114 | 2.85 | 63.0444 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0857 | 3.635 | 60.0345 | 2.85 | 63.1051 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0782 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0516 | 3.6076 | 60.0114 | 2.85 | 63.0529 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.0941 | 3.6281 | 60.0345 | 2.85 | 63.1134 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0865 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.0599 | 3.6076 | 60.0114 | 2.85 | 63.0612 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1024 | 3.6212 | 60.0345 | 2.85 | 63.1217 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.0949 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.0683 | 3.6075 | 60.0114 | 2.85 | 63.0695 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1107 | 3.6166 | 60.0345 | 2.85 | 63.1301 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.1032 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.0766 | 3.6074 | 60.0114 | 2.85 | 63.0778 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1191 | 3.6121 | 60.0345 | 2.85 | 63.1384 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1116 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.085 | 3.6073 | 60.0114 | 2.85 | 63.0862 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1274 | 3.612 | 60.0345 | 2.85 | 63.1467 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1199 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.0933 | 3.6072 | 60.0114 | 2.85 | 63.0945 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1357 | 3.612 | 60.0345 | 2.85 | 63.1551 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1282 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.1016 | 3.6072 | 60.0114 | 2.85 | 63.1028 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.144 | 3.6091 | 60.0345 | 2.85 | 63.1634 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1365 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.1099 | 3.6071 | 60.0114 | 2.85 | 63.1112 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1524 | 3.6062 | 60.0345 | 2.85 | 63.1717 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1449 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.1183 | 3.6071 | 60.0114 | 2.85 | 63.1195 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1607 | 3.6034 | 60.0345 | 2.85 | 63.1801 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1532 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.1266 | 3.607 | 60.0114 | 2.85 | 63.1278 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.169 | 3.6006 | 60.0345 | 2.85 | 63.1884 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1616 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.1349 | 3.6069 | 60.0114 | 2.85 | 63.1361 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1774 | 3.5978 | 60.0345 | 2.85 | 63.1967 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1699 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.1432 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 63.1445 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.1857 | 3.595 | 60.0345 | 2.85 | 63.205 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1782 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.1516 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 63.1528 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.194 | 3.5922 | 60.0345 | 2.85 | 63.2134 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1865 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.1599 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 63.1611 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2023 | 3.5893 | 60.0345 | 2.85 | 63.2217 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.1949 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.1683 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 63.1694 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2107 | 3.5865 | 60.0287 | 2.85 | 63.23 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2032 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.1766 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 63.1779 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.219 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.2384 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2115 | 3.7291 | 59.9999 | 2.85 | 63.1849 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.1862 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2273 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.2467 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2199 | 3.7291 | 59.9999 | 2.85 | 63.1932 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.1945 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2357 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.255 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2282 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.2016 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.2028 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.244 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.2633 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2366 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.2099 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.2112 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2523 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.2717 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2449 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.2183 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.2195 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2607 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.28 | 3.8012 | 60.0287 | 2.85 | 63.2532 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.2266 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.2278 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.269 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.2883 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.2615 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.2349 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.2362 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2773 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.2967 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 63.2699 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.2433 | 3.6069 | 60.0056 | 2.85 | 63.2445 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.2856 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.305 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 63.2782 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.2516 | 3.6069 | 60.0056 | 2.85 | 63.2528 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.294 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3133 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 63.2866 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.2599 | 3.6069 | 60.0056 | 2.85 | 63.2611 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3023 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3217 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 63.2949 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.2682 | 3.607 | 60.0056 | 2.85 | 63.2695 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3106 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.33 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.3032 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.2766 | 3.607 | 60.0056 | 2.85 | 63.2778 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.319 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3383 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.3115 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.2849 | 3.607 | 60.0056 | 2.85 | 63.2861 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3273 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3466 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3199 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.2933 | 3.607 | 60.0056 | 2.85 | 63.2944 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3356 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.355 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3282 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3016 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3029 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3439 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3633 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3365 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3099 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3112 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3523 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3716 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3449 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3182 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3195 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3606 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3799 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3532 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3266 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3278 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3689 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.3883 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3616 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3349 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3362 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3773 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.3966 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3699 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.3433 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3445 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3856 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4049 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3782 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.3516 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3528 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.3939 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4133 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3865 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.3599 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3612 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4023 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4216 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.3949 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.3682 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3695 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4106 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4299 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4032 | 3.7287 | 59.9999 | 2.85 | 63.3766 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3778 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4189 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4383 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4116 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3849 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3861 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4272 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4466 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4199 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.3932 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.3945 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4356 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.4549 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4282 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.4016 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4028 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4439 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.4633 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4365 | 3.7288 | 59.9999 | 2.85 | 63.4099 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4111 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4522 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.4716 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4449 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.4182 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4194 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4606 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.4799 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4532 | 3.7289 | 59.9999 | 2.85 | 63.4266 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4279 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4689 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.4883 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4615 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4349 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4362 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4772 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.4966 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4699 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4432 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4445 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4855 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.5049 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4782 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4516 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4529 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.4939 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.5132 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4866 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4599 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4612 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5022 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.5215 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.4949 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4683 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4695 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5105 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.5299 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5032 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4766 | 3.6072 | 60.0056 | 2.85 | 63.4778 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5189 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.5382 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5115 | 3.729 | 59.9999 | 2.85 | 63.4849 | 3.6071 | 60.0056 | 2.85 | 63.4862 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5272 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.5465 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5199 | 3.7261 | 59.9999 | 2.85 | 63.4932 | 3.607 | 60.0056 | 2.85 | 63.4945 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5355 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.5549 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5282 | 3.7232 | 59.9999 | 2.85 | 63.5016 | 3.6069 | 60.0056 | 2.85 | 63.5028 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5439 | 3.5838 | 60.0287 | 2.85 | 63.5632 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5366 | 3.7202 | 59.9999 | 2.85 | 63.5099 | 3.6068 | 60.0056 | 2.85 | 63.5111 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5522 | 3.5839 | 60.0287 | 2.85 | 63.5715 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5449 | 3.7172 | 59.9999 | 2.85 | 63.5182 | 3.6067 | 60.0056 | 2.85 | 63.5195 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5605 | 3.584 | 60.0287 | 2.85 | 63.5799 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5532 | 3.7142 | 59.9999 | 2.85 | 63.5266 | 3.6066 | 60.0056 | 2.85 | 63.5278 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5688 | 3.584 | 60.0287 | 2.85 | 63.5882 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5615 | 3.7113 | 59.9999 | 2.85 | 63.5349 | 3.6065 | 60.0056 | 2.85 | 63.5361 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5772 | 3.5841 | 60.0287 | 2.85 | 63.5965 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5699 | 3.7084 | 59.9999 | 2.85 | 63.5432 | 3.6064 | 60.0056 | 2.85 | 63.5444 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5855 | 3.5842 | 60.0287 | 2.85 | 63.6049 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5782 | 3.7054 | 59.9999 | 2.85 | 63.5516 | 3.6063 | 60.0056 | 2.85 | 63.5529 | 3.7876 | 59.9999 | 2.85
63.5938 | 3.5842 | 60.0287 | 2.85 | 63.6132 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5865 | 3.6998 | 59.9999 | 2.85 | 63.5599 | 3.6061 | 60.0056 | 2.85 | 63.5612 | 3.7875 | 59.9999 | 2.85
63.6022 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6215 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.5949 | 3.6942 | 59.9999 | 2.85 | 63.5682 | 3.6061 | 60.0056 | 2.85 | 63.5695 | 3.7875 | 59.9999 | 2.85
63.6105 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6299 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6032 | 3.6915 | 59.9999 | 2.85 | 63.5765 | 3.6061 | 60.0056 | 2.85 | 63.5779 | 3.7874 | 59.9999 | 2.85
63.6188 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6382 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6116 | 3.6888 | 59.9999 | 2.85 | 63.5849 | 3.6061 | 60.0056 | 2.85 | 63.5862 | 3.7874 | 59.9999 | 2.85
63.6271 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6465 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6199 | 3.6862 | 59.9999 | 2.85 | 63.5932 | 3.6061 | 60.0056 | 2.85 | 63.5945 | 3.7874 | 59.9999 | 2.85
63.6355 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6548 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6282 | 3.6835 | 59.9999 | 2.85 | 63.6016 | 3.606 | 60.0056 | 2.85 | 63.6028 | 3.7873 | 59.9999 | 2.85
63.6438 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6631 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6365 | 3.6809 | 59.9999 | 2.85 | 63.6099 | 3.606 | 60.0056 | 2.85 | 63.6112 | 3.7873 | 59.9999 | 2.85
63.6521 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6715 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6449 | 3.6783 | 59.9999 | 2.85 | 63.6182 | 3.6036 | 60.0056 | 2.85 | 63.6195 | 3.7873 | 59.9999 | 2.85
63.6605 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6798 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6532 | 3.6757 | 59.9999 | 2.85 | 63.6265 | 3.6011 | 60.0056 | 2.85 | 63.6278 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.6688 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6881 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6616 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.6349 | 3.5987 | 60.0056 | 2.85 | 63.6361 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.6771 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.6965 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6699 | 3.6731 | 59.9999 | 2.85 | 63.6432 | 3.5963 | 60.0056 | 2.85 | 63.6445 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.6855 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.7048 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6782 | 3.6731 | 59.9999 | 2.85 | 63.6516 | 3.5938 | 60.0056 | 2.85 | 63.6528 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.6938 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.7131 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6865 | 3.6731 | 59.9999 | 2.85 | 63.6599 | 3.5913 | 60.0056 | 2.85 | 63.6611 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7021 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.7215 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.6949 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.6682 | 3.5889 | 60.0056 | 2.85 | 63.6694 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7104 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.7298 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7032 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.6766 | 3.5865 | 60.0056 | 2.85 | 63.6779 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7188 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.7381 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7115 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.6849 | 3.584 | 60.0056 | 2.85 | 63.6862 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7271 | 3.5842 | 60.0287 | 2.85 | 63.7465 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7199 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.6932 | 3.5816 | 60.0056 | 2.85 | 63.6945 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7354 | 3.5841 | 60.0287 | 2.85 | 63.7548 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7282 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.7015 | 3.5816 | 60.0056 | 2.85 | 63.7029 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7438 | 3.584 | 60.0287 | 2.85 | 63.7631 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7366 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.7099 | 3.5815 | 60.0056 | 2.85 | 63.7112 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7521 | 3.5839 | 60.0287 | 2.85 | 63.7714 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7449 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.7182 | 3.5815 | 60.0056 | 2.85 | 63.7195 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7604 | 3.5838 | 60.0287 | 2.85 | 63.7798 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7532 | 3.6733 | 59.9999 | 2.85 | 63.7266 | 3.5815 | 60.0056 | 2.85 | 63.7278 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7687 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.7881 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7615 | 3.6733 | 59.9999 | 2.85 | 63.7349 | 3.5814 | 60.0056 | 2.85 | 63.7362 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7771 | 3.5836 | 60.0287 | 2.85 | 63.7964 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7699 | 3.6733 | 59.9999 | 2.85 | 63.7432 | 3.5814 | 60.0056 | 2.85 | 63.7445 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7854 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.8047 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.7782 | 3.6734 | 59.9999 | 2.85 | 63.7515 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.7528 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.7937 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.8131 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.7866 | 3.6734 | 59.9999 | 2.85 | 63.7599 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.7611 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8021 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8214 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.7949 | 3.6734 | 59.9999 | 2.85 | 63.7682 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.7695 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8104 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8297 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.8032 | 3.6734 | 59.9999 | 2.85 | 63.7766 | 3.5812 | 60.0056 | 2.85 | 63.7778 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8187 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8381 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.8115 | 3.6734 | 59.9999 | 2.85 | 63.7849 | 3.5812 | 60.0056 | 2.85 | 63.7861 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.827 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8464 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.8199 | 3.6733 | 59.9999 | 2.85 | 63.7932 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.7944 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8354 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8547 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.8282 | 3.6733 | 59.9999 | 2.85 | 63.8015 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8029 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8437 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8631 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.8365 | 3.6732 | 59.9999 | 2.85 | 63.8099 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8112 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.852 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8714 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.8449 | 3.6731 | 59.9999 | 2.85 | 63.8182 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8195 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8604 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8797 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.8532 | 3.6731 | 59.9999 | 2.85 | 63.8265 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8279 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8687 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8881 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 63.8616 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.8348 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8362 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.877 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.8964 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 63.8699 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.8432 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8445 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8853 | 3.5833 | 60.0287 | 2.85 | 63.9047 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 63.8782 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.8516 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8528 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.8937 | 3.5834 | 60.0287 | 2.85 | 63.913 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 63.8865 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.8599 | 3.5811 | 60.0056 | 2.85 | 63.8612 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.902 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 63.9214 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 63.8949 | 3.673 | 59.9999 | 2.85 | 63.8682 | 3.5812 | 60.0056 | 2.85 | 63.8695 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9103 | 3.5837 | 60.0287 | 2.85 | 63.9297 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 63.9032 | 3.6729 | 59.9999 | 2.85 | 63.8765 | 3.5812 | 60.0056 | 2.85 | 63.8778 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9187 | 3.5838 | 60.0287 | 2.85 | 63.938 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 63.9116 | 3.6729 | 59.9999 | 2.85 | 63.8849 | 3.5812 | 60.0056 | 2.85 | 63.8861 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.927 | 3.5839 | 60.0287 | 2.85 | 63.9464 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 63.9199 | 3.6719 | 59.9999 | 2.85 | 63.8932 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.8945 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9353 | 3.584 | 60.0287 | 2.85 | 63.9547 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 63.9282 | 3.6709 | 59.9999 | 2.85 | 63.9016 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9028 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9437 | 3.5841 | 60.0287 | 2.85 | 63.963 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 63.9365 | 3.6699 | 59.9999 | 2.85 | 63.9099 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9111 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.952 | 3.5842 | 60.0287 | 2.85 | 63.9713 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.9449 | 3.6689 | 59.9999 | 2.85 | 63.9182 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9194 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9603 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 63.9797 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.9532 | 3.6678 | 59.9999 | 2.85 | 63.9265 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9279 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9686 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 63.988 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 63.9615 | 3.6668 | 59.9999 | 2.85 | 63.9349 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9362 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.977 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 63.9963 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.9699 | 3.6658 | 59.9999 | 2.85 | 63.9432 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9445 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9853 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0047 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 63.9782 | 3.6648 | 59.9999 | 2.85 | 63.9515 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9529 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
63.9936 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.013 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 63.9866 | 3.6638 | 59.9999 | 2.85 | 63.9598 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9612 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
64.002 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0213 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 63.9949 | 3.6629 | 59.9999 | 2.85 | 63.9682 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9695 | 3.7872 | 59.9999 | 2.85
64.0103 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0296 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0032 | 3.6628 | 59.9999 | 2.85 | 63.9765 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9778 | 3.7871 | 59.9999 | 2.85
64.0186 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.038 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0115 | 3.6628 | 59.9999 | 2.85 | 63.9849 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9862 | 3.7871 | 59.9999 | 2.85
64.0269 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0463 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0199 | 3.6627 | 59.9999 | 2.85 | 63.9932 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 63.9945 | 3.7871 | 59.9999 | 2.85
64.0353 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0546 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0282 | 3.6626 | 59.9999 | 2.85 | 64.0015 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0028 | 3.787 | 59.9999 | 2.85
64.0436 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.063 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0366 | 3.6626 | 59.9999 | 2.85 | 64.0098 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0111 | 3.787 | 59.9999 | 2.85
64.0519 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0713 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0449 | 3.6625 | 59.9999 | 2.85 | 64.0182 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0195 | 3.787 | 59.9999 | 2.85
64.0603 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0796 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0532 | 3.6625 | 59.9999 | 2.85 | 64.0265 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0278 | 3.7869 | 59.9999 | 2.85
64.0686 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.088 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0615 | 3.6624 | 59.9999 | 2.85 | 64.0349 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0361 | 3.7869 | 59.9999 | 2.85
64.0769 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.0963 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0699 | 3.6623 | 59.9999 | 2.85 | 64.0432 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0444 | 3.7869 | 59.9999 | 2.85
64.0853 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1046 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0782 | 3.6622 | 59.9999 | 2.85 | 64.0515 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0529 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.0936 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1129 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0865 | 3.6622 | 59.9999 | 2.85 | 64.0599 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0612 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.1019 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1213 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.0949 | 3.6622 | 59.9999 | 2.85 | 64.0682 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0695 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.1102 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1296 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1032 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.0765 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0779 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.1186 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1379 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1116 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.0848 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0862 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.1269 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1463 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1199 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.0932 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.0945 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1352 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1546 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1282 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1015 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.1028 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1436 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1629 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1365 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1099 | 3.5813 | 60.0056 | 2.85 | 64.1112 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1519 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1712 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1449 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1182 | 3.5799 | 60.0056 | 2.85 | 64.1195 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1602 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1796 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1532 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1265 | 3.5785 | 60.0056 | 2.85 | 64.1278 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1685 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1879 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1616 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1348 | 3.577 | 60.0056 | 2.85 | 64.1361 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1769 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.1962 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1699 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1432 | 3.5756 | 60.0056 | 2.85 | 64.1445 | 3.7866 | 59.9999 | 2.85
64.1852 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2046 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1782 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1515 | 3.5742 | 60.0056 | 2.85 | 64.1528 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.1935 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2129 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1865 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1599 | 3.5727 | 60.0056 | 2.85 | 64.1611 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.2019 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2212 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.1949 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1682 | 3.5713 | 60.0056 | 2.85 | 64.1694 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.2102 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2296 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2032 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1765 | 3.5699 | 60.0056 | 2.85 | 64.1779 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2185 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2379 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2115 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1848 | 3.5684 | 60.0056 | 2.85 | 64.1862 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2269 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2462 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2199 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.1932 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.1945 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2352 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2545 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2282 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2015 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2029 | 3.7867 | 59.9999 | 2.85
64.2435 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2629 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2366 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2098 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2112 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2518 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2712 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2449 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2181 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2195 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2602 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2795 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2532 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2265 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2278 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2685 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2879 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2615 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2348 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2362 | 3.7868 | 59.9999 | 2.85
64.2768 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.2962 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2699 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2432 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2445 | 3.7845 | 59.9999 | 2.85
64.2852 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3045 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2782 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2515 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2528 | 3.7822 | 59.9999 | 2.85
64.2935 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3128 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2866 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2598 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2611 | 3.7799 | 59.9999 | 2.85
64.3018 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3212 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.2949 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2682 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2695 | 3.7776 | 59.9999 | 2.85
64.3102 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3295 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3032 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2765 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2778 | 3.7753 | 59.9999 | 2.85
64.3185 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3378 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3115 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2849 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2861 | 3.7731 | 59.9999 | 2.85
64.3268 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3462 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3199 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.2932 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.2944 | 3.7708 | 59.9999 | 2.85
64.3351 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3545 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3282 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3015 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3029 | 3.7685 | 59.9999 | 2.85
64.3435 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3628 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3365 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3098 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3112 | 3.7662 | 59.9999 | 2.85
64.3518 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3712 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3449 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3182 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3195 | 3.7639 | 59.9999 | 2.85
64.3601 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3795 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3532 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3265 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3279 | 3.764 | 59.9999 | 2.85
64.3685 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3878 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3616 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3348 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3362 | 3.764 | 59.9999 | 2.85
64.3768 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.3961 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3699 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3431 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3445 | 3.764 | 59.9999 | 2.85
64.3851 | 3.5844 | 60.0287 | 2.85 | 64.4045 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3782 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3515 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3528 | 3.7641 | 59.9999 | 2.85
64.3934 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4128 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3865 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3598 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3612 | 3.7641 | 59.9999 | 2.85
64.4018 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4211 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.3949 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3682 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3695 | 3.7641 | 59.9999 | 2.85
64.4101 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4294 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4032 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3765 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3778 | 3.764 | 59.9941 | 2.85
64.4184 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4378 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4116 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3848 | 3.567 | 60.0056 | 2.85 | 64.3861 | 3.764 | 59.9941 | 2.85
64.4268 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4461 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4199 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.3931 | 3.5669 | 60.0056 | 2.85 | 64.3945 | 3.764 | 59.9941 | 2.85
64.4351 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4544 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4282 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4015 | 3.5669 | 60.0056 | 2.85 | 64.4028 | 3.7641 | 59.9941 | 2.85
64.4434 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4628 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4365 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4098 | 3.5669 | 60.0056 | 2.85 | 64.4111 | 3.7641 | 59.9941 | 2.85
64.4518 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4711 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4449 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4182 | 3.5669 | 60.0056 | 2.85 | 64.4194 | 3.7641 | 59.9941 | 2.85
64.4601 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4794 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4532 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4265 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4279 | 3.7642 | 59.9941 | 2.85
64.4684 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4878 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4615 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4348 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4362 | 3.7642 | 59.9941 | 2.85
64.4767 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.4961 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4699 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4431 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4445 | 3.7643 | 59.9941 | 2.85
64.4851 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5044 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4782 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4515 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4529 | 3.7643 | 59.9941 | 2.85
64.4934 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5128 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4866 | 3.6621 | 59.9999 | 2.85 | 64.4598 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4612 | 3.7645 | 59.9941 | 2.85
64.5017 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5211 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.4949 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 64.4681 | 3.5668 | 60.0056 | 2.85 | 64.4695 | 3.7646 | 59.9941 | 2.85
64.5101 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5294 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5032 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 64.4765 | 3.5667 | 60.0056 | 2.85 | 64.4778 | 3.7647 | 59.9941 | 2.85
64.5184 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5378 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5115 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 64.4848 | 3.5667 | 60.0056 | 2.85 | 64.4862 | 3.7647 | 59.9941 | 2.85
64.5267 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5461 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5199 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 64.4932 | 3.5667 | 60.0056 | 2.85 | 64.4945 | 3.7648 | 59.9941 | 2.85
64.535 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5544 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5282 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 64.5015 | 3.5667 | 60.0056 | 2.85 | 64.5028 | 3.7649 | 59.9941 | 2.85
64.5434 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5627 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5366 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 64.5098 | 3.5667 | 60.0056 | 2.85 | 64.5111 | 3.765 | 59.9941 | 2.85
64.5517 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.571 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5449 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 64.5181 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5195 | 3.765 | 59.9941 | 2.85
64.56 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5794 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5532 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 64.5265 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5278 | 3.7651 | 59.9941 | 2.85
64.5684 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.5877 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5615 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 64.5348 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5361 | 3.7651 | 59.9941 | 2.85
64.5767 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.596 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5699 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 64.5432 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5446 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.585 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6044 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5782 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 64.5515 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5529 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.5934 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6127 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5865 | 3.6613 | 59.9999 | 2.85 | 64.5598 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5612 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.6017 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.621 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.5949 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.5681 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5695 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.61 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6294 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6032 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.5765 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5779 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.6183 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6377 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6116 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.5848 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5862 | 3.7651 | 59.9884 | 2.85
64.6267 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.646 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6199 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.5931 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.5945 | 3.7636 | 59.9884 | 2.85
64.635 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6544 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6282 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.6014 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.6029 | 3.7621 | 59.9884 | 2.85
64.6433 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6627 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6365 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.6098 | 3.5667 | 60.0114 | 2.85 | 64.6112 | 3.7606 | 59.9884 | 2.85
64.6517 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.671 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6449 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.6181 | 3.5668 | 60.0114 | 2.85 | 64.6195 | 3.759 | 59.9884 | 2.85
64.66 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6794 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.6532 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.6265 | 3.5669 | 60.0114 | 2.85 | 64.6278 | 3.7575 | 59.9884 | 2.85
64.6683 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.6877 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.6616 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 64.6348 | 3.5671 | 60.0114 | 2.85 | 64.6362 | 3.756 | 59.9884 | 2.85
64.6766 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.696 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.6699 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 64.6431 | 3.5672 | 60.0114 | 2.85 | 64.6445 | 3.7545 | 59.9884 | 2.85
64.685 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7043 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.6782 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 64.6514 | 3.5673 | 60.0114 | 2.85 | 64.6528 | 3.753 | 59.9884 | 2.85
64.6933 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7126 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.6865 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 64.6598 | 3.5674 | 60.0114 | 2.85 | 64.6613 | 3.7514 | 59.9884 | 2.85
64.7016 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.721 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.6949 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 64.6681 | 3.5676 | 60.0114 | 2.85 | 64.6696 | 3.7499 | 59.9884 | 2.85
64.71 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7293 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7032 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 64.6765 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.6779 | 3.7499 | 59.9884 | 2.85
64.7183 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7376 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7115 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 64.6848 | 3.5678 | 60.0114 | 2.85 | 64.6862 | 3.7499 | 59.9884 | 2.85
64.7266 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.746 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7199 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 64.6931 | 3.5679 | 60.0114 | 2.85 | 64.6946 | 3.7499 | 59.9884 | 2.85
64.7349 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7543 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7282 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 64.7014 | 3.568 | 60.0114 | 2.85 | 64.7029 | 3.75 | 59.9884 | 2.85
64.7433 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7626 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7366 | 3.6607 | 59.9999 | 2.85 | 64.7098 | 3.568 | 60.0114 | 2.85 | 64.7112 | 3.75 | 59.9884 | 2.85
64.7516 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.771 | 3.8011 | 60.0287 | 2.85 | 64.7449 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.7181 | 3.5679 | 60.0114 | 2.85 | 64.7195 | 3.75 | 59.9884 | 2.85
64.7599 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7793 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.7532 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.7264 | 3.5679 | 60.0114 | 2.85 | 64.7279 | 3.75 | 59.9884 | 2.85
64.7683 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.7876 | 3.801 | 60.0287 | 2.85 | 64.7615 | 3.6605 | 59.9999 | 2.85 | 64.7347 | 3.5678 | 60.0114 | 2.85 | 64.7362 | 3.75 | 59.9884 | 2.85
64.7766 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.796 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.7699 | 3.6605 | 59.9999 | 2.85 | 64.7431 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.7445 | 3.7477 | 59.9884 | 2.85
64.7849 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8043 | 3.8009 | 60.0287 | 2.85 | 64.7782 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7514 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.7529 | 3.7454 | 59.9884 | 2.85
64.7932 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8126 | 3.8008 | 60.0287 | 2.85 | 64.7866 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7598 | 3.5676 | 60.0114 | 2.85 | 64.7612 | 3.7431 | 59.9884 | 2.85
64.8016 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8209 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 64.7949 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7681 | 3.5675 | 60.0114 | 2.85 | 64.7695 | 3.7409 | 59.9884 | 2.85
64.8099 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8293 | 3.8007 | 60.0287 | 2.85 | 64.8032 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7764 | 3.5675 | 60.0114 | 2.85 | 64.7778 | 3.7386 | 59.9884 | 2.85
64.8182 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8376 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 64.8115 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7847 | 3.5674 | 60.0114 | 2.85 | 64.7863 | 3.7363 | 59.9884 | 2.85
64.8266 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8459 | 3.8006 | 60.0287 | 2.85 | 64.8199 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.7931 | 3.5674 | 60.0114 | 2.85 | 64.7946 | 3.7341 | 59.9884 | 2.85
64.8349 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8542 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8282 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8014 | 3.5675 | 60.0114 | 2.85 | 64.8029 | 3.7318 | 59.9884 | 2.85
64.8432 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8626 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8365 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8098 | 3.5675 | 60.0114 | 2.85 | 64.8113 | 3.7296 | 59.9884 | 2.85
64.8516 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8709 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8449 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8181 | 3.5676 | 60.0114 | 2.85 | 64.8196 | 3.7273 | 59.9884 | 2.85
64.8599 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8792 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8532 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8264 | 3.5676 | 60.0114 | 2.85 | 64.8279 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
64.8682 | 3.5843 | 60.0287 | 2.85 | 64.8876 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8616 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8347 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.8362 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
64.8765 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.8959 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8699 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8431 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.8446 | 3.7275 | 59.9884 | 2.85
64.8849 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9042 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8782 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8514 | 3.5677 | 60.0114 | 2.85 | 64.8529 | 3.7276 | 59.9884 | 2.85
64.8932 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9126 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8865 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8597 | 3.5678 | 60.0114 | 2.85 | 64.8612 | 3.7277 | 59.9884 | 2.85
64.9015 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9209 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.8949 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.868 | 3.5656 | 60.0114 | 2.85 | 64.8695 | 3.7278 | 59.9884 | 2.85
64.9099 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9292 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9032 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8764 | 3.5634 | 60.0114 | 2.85 | 64.8779 | 3.7279 | 59.9884 | 2.85
64.9182 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9376 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9116 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8847 | 3.5611 | 60.0114 | 2.85 | 64.8862 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
64.9265 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9459 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9199 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.8931 | 3.5589 | 60.0114 | 2.85 | 64.8945 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
64.9348 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9542 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9282 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.9014 | 3.5566 | 60.0114 | 2.85 | 64.903 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
64.9432 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9625 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9365 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.9097 | 3.5544 | 60.0114 | 2.85 | 64.9113 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
64.9515 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9709 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9449 | 3.6604 | 59.9999 | 2.85 | 64.9181 | 3.5522 | 60.0114 | 2.85 | 64.9196 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
64.9598 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9792 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9532 | 3.6605 | 59.9999 | 2.85 | 64.9264 | 3.55 | 60.0114 | 2.85 | 64.9279 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
64.9682 | 3.5843 | 60.0345 | 2.85 | 64.9875 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9615 | 3.6605 | 59.9999 | 2.85 | 64.9348 | 3.5477 | 60.0114 | 2.85 | 64.9363 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
64.9765 | 3.5845 | 60.0345 | 2.85 | 64.9958 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9699 | 3.6605 | 59.9999 | 2.85 | 64.9431 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 64.9446 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
64.9848 | 3.5846 | 60.0345 | 2.85 | 65.0042 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9782 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.9514 | 3.5454 | 60.0114 | 2.85 | 64.9529 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
64.9931 | 3.5847 | 60.0345 | 2.85 | 65.0125 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9866 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.9597 | 3.5454 | 60.0114 | 2.85 | 64.9613 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.0015 | 3.5848 | 60.0345 | 2.85 | 65.0208 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 64.9949 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.9681 | 3.5453 | 60.0114 | 2.85 | 64.9696 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.0098 | 3.5849 | 60.0345 | 2.85 | 65.0292 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0032 | 3.6606 | 59.9999 | 2.85 | 64.9764 | 3.5453 | 60.0114 | 2.85 | 64.9779 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.0181 | 3.585 | 60.0345 | 2.85 | 65.0375 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0115 | 3.6607 | 59.9999 | 2.85 | 64.9847 | 3.5452 | 60.0114 | 2.85 | 64.9862 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0265 | 3.585 | 60.0345 | 2.85 | 65.0458 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0199 | 3.6607 | 59.9999 | 2.85 | 64.993 | 3.5452 | 60.0114 | 2.85 | 64.9946 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0348 | 3.5851 | 60.0345 | 2.85 | 65.0542 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0282 | 3.6607 | 59.9999 | 2.85 | 65.0014 | 3.5452 | 60.0114 | 2.85 | 65.0029 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0431 | 3.5852 | 60.0345 | 2.85 | 65.0625 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0366 | 3.6607 | 59.9999 | 2.85 | 65.0097 | 3.5452 | 60.0114 | 2.85 | 65.0112 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0514 | 3.5853 | 60.0345 | 2.85 | 65.0708 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0449 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0181 | 3.5453 | 60.0114 | 2.85 | 65.0197 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0598 | 3.5853 | 60.0345 | 2.85 | 65.0791 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0532 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0264 | 3.5453 | 60.0114 | 2.85 | 65.028 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0681 | 3.5853 | 60.0345 | 2.85 | 65.0875 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0615 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0347 | 3.5454 | 60.0114 | 2.85 | 65.0363 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.0764 | 3.5852 | 60.0345 | 2.85 | 65.0958 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0699 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.043 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.0446 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.0848 | 3.5852 | 60.0345 | 2.85 | 65.1041 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0782 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0514 | 3.5456 | 60.0114 | 2.85 | 65.053 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.0931 | 3.5852 | 60.0345 | 2.85 | 65.1125 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0865 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0597 | 3.5458 | 60.0114 | 2.85 | 65.0613 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
65.1014 | 3.5852 | 60.0345 | 2.85 | 65.1208 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.0949 | 3.6608 | 59.9999 | 2.85 | 65.0681 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.0696 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
65.1097 | 3.5851 | 60.0345 | 2.85 | 65.1291 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.1032 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.0764 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.0779 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.1181 | 3.5851 | 60.0345 | 2.85 | 65.1375 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.1116 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.0847 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.0863 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.1264 | 3.5851 | 60.0345 | 2.85 | 65.1458 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.1199 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.093 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.0946 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.1347 | 3.5851 | 60.0345 | 2.85 | 65.1541 | 3.8005 | 60.0287 | 2.85 | 65.1282 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1014 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.1029 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
65.1431 | 3.585 | 60.0345 | 2.85 | 65.1624 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1365 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1097 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.1113 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.1514 | 3.585 | 60.0345 | 2.85 | 65.1708 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1449 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.118 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.1196 | 3.7285 | 59.9884 | 2.85
65.1597 | 3.585 | 60.0345 | 2.85 | 65.1791 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1532 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1263 | 3.5459 | 60.0114 | 2.85 | 65.1279 | 3.7287 | 59.9884 | 2.85
65.168 | 3.5849 | 60.0345 | 2.85 | 65.1874 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1616 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1347 | 3.5458 | 60.0114 | 2.85 | 65.1362 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.1764 | 3.5849 | 60.0345 | 2.85 | 65.1957 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1699 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.143 | 3.5457 | 60.0114 | 2.85 | 65.1447 | 3.7289 | 59.9884 | 2.85
65.1847 | 3.5849 | 60.0345 | 2.85 | 65.2041 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1782 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1514 | 3.5456 | 60.0114 | 2.85 | 65.153 | 3.7291 | 59.9884 | 2.85
65.193 | 3.5848 | 60.0345 | 2.85 | 65.2124 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1865 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1597 | 3.5454 | 60.0114 | 2.85 | 65.1613 | 3.7292 | 59.9884 | 2.85
65.2014 | 3.5848 | 60.0345 | 2.85 | 65.2207 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.1949 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.168 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.1697 | 3.7294 | 59.9884 | 2.85
65.2097 | 3.5848 | 60.0345 | 2.85 | 65.2291 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2032 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1763 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.178 | 3.7293 | 59.9884 | 2.85
65.218 | 3.5847 | 60.0345 | 2.85 | 65.2374 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2115 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.1847 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.1863 | 3.7293 | 59.9884 | 2.85
65.2263 | 3.5847 | 60.0345 | 2.85 | 65.2457 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2199 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.193 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.1946 | 3.7292 | 59.9884 | 2.85
65.2347 | 3.5847 | 60.0345 | 2.85 | 65.2541 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2282 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2014 | 3.5456 | 60.0114 | 2.85 | 65.203 | 3.7292 | 59.9884 | 2.85
65.243 | 3.5847 | 60.0345 | 2.85 | 65.2624 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2366 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2097 | 3.5457 | 60.0114 | 2.85 | 65.2113 | 3.7291 | 59.9884 | 2.85
65.2513 | 3.5846 | 60.0345 | 2.85 | 65.2707 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2449 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.218 | 3.5458 | 60.0114 | 2.85 | 65.2196 | 3.7291 | 59.9884 | 2.85
65.2597 | 3.5846 | 60.0345 | 2.85 | 65.2791 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2532 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2263 | 3.5459 | 60.0114 | 2.85 | 65.228 | 3.729 | 59.9884 | 2.85
65.268 | 3.5846 | 60.0345 | 2.85 | 65.2874 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2615 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2347 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.2363 | 3.729 | 59.9884 | 2.85
65.2763 | 3.5822 | 60.0345 | 2.85 | 65.2957 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2699 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.243 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.2446 | 3.7289 | 59.9884 | 2.85
65.2846 | 3.5798 | 60.0345 | 2.85 | 65.304 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2782 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2513 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.2529 | 3.7289 | 59.9884 | 2.85
65.293 | 3.5774 | 60.0345 | 2.85 | 65.3123 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2866 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2596 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.2614 | 3.7289 | 59.9884 | 2.85
65.3013 | 3.5751 | 60.0345 | 2.85 | 65.3207 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.2949 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.268 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.2697 | 3.7289 | 59.9884 | 2.85
65.3096 | 3.5727 | 60.0345 | 2.85 | 65.329 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3032 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2763 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.278 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.318 | 3.5704 | 60.0345 | 2.85 | 65.3373 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3115 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.2847 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.2863 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3263 | 3.568 | 60.0345 | 2.85 | 65.3457 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3199 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.293 | 3.5461 | 60.0114 | 2.85 | 65.2947 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3346 | 3.5656 | 60.0345 | 2.85 | 65.354 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3282 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.3013 | 3.546 | 60.0114 | 2.85 | 65.303 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3429 | 3.5632 | 60.0345 | 2.85 | 65.3623 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3365 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.3096 | 3.5459 | 60.0114 | 2.85 | 65.3113 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3513 | 3.5609 | 60.0345 | 2.85 | 65.3707 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.3449 | 3.6609 | 59.9999 | 2.85 | 65.318 | 3.5458 | 60.0114 | 2.85 | 65.3197 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3596 | 3.5608 | 60.0345 | 2.85 | 65.379 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3532 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.3263 | 3.5456 | 60.0114 | 2.85 | 65.328 | 3.7288 | 59.9884 | 2.85
65.3679 | 3.5607 | 60.0345 | 2.85 | 65.3873 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3616 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.3347 | 3.5455 | 60.0114 | 2.85 | 65.3363 | 3.7287 | 59.9884 | 2.85
65.3763 | 3.5607 | 60.0345 | 2.85 | 65.3956 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3699 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.343 | 3.5454 | 60.0114 | 2.85 | 65.3446 | 3.7287 | 59.9884 | 2.85
65.3846 | 3.5606 | 60.0345 | 2.85 | 65.404 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3782 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.3513 | 3.5453 | 60.0114 | 2.85 | 65.353 | 3.7286 | 59.9884 | 2.85
65.3929 | 3.5606 | 60.0345 | 2.85 | 65.4123 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3865 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.3596 | 3.5452 | 60.0114 | 2.85 | 65.3613 | 3.7285 | 59.9884 | 2.85
65.4012 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.4206 | 3.8006 | 60.0345 | 2.85 | 65.3949 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.368 | 3.5451 | 60.0114 | 2.85 | 65.3696 | 3.7285 | 59.9884 | 2.85
65.4096 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.429 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.4032 | 3.661 | 59.9999 | 2.85 | 65.3763 | 3.545 | 60.0114 | 2.85 | 65.3781 | 3.7284 | 59.9884 | 2.85
65.4179 | 3.5604 | 60.0345 | 2.85 | 65.4373 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.4116 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 65.3846 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.3864 | 3.7283 | 59.9884 | 2.85
65.4262 | 3.5604 | 60.0345 | 2.85 | 65.4456 | 3.8005 | 60.0345 | 2.85 | 65.4199 | 3.6611 | 59.9999 | 2.85 | 65.3929 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.3947 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
65.4346 | 3.5604 | 60.0345 | 2.85 | 65.4539 | 3.8004 | 60.0345 | 2.85 | 65.4282 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 65.4013 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.403 | 3.7282 | 59.9884 | 2.85
65.4429 | 3.5604 | 60.0345 | 2.85 | 65.4623 | 3.8004 | 60.0345 | 2.85 | 65.4365 | 3.6612 | 59.9999 | 2.85 | 65.4096 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.4114 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.4512 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.4706 | 3.8003 | 60.0345 | 2.85 | 65.4449 | 3.6613 | 59.9999 | 2.85 | 65.418 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.4197 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.4595 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.4789 | 3.7964 | 60.0345 | 2.85 | 65.4532 | 3.6613 | 59.9999 | 2.85 | 65.4263 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.428 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.4679 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.4872 | 3.7924 | 60.0345 | 2.85 | 65.4615 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.4346 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.4364 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.4762 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.4956 | 3.7885 | 60.0345 | 2.85 | 65.4699 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.4429 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.4447 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.4845 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.5039 | 3.7845 | 60.0345 | 2.85 | 65.4782 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.4513 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.453 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.4929 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.5122 | 3.7806 | 60.0345 | 2.85 | 65.4866 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.4596 | 3.5449 | 60.0114 | 2.85 | 65.4613 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.5012 | 3.5605 | 60.0345 | 2.85 | 65.5206 | 3.7767 | 60.0345 | 2.85 | 65.4949 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.468 | 3.545 | 60.0114 | 2.85 | 65.4697 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.5095 | 3.5606 | 60.0345 | 2.85 | 65.5289 | 3.7728 | 60.0345 | 2.85 | 65.5032 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.4763 | 3.545 | 60.0114 | 2.85 | 65.478 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.5178 | 3.5607 | 60.0345 | 2.85 | 65.5372 | 3.7689 | 60.0345 | 2.85 | 65.5115 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.4846 | 3.543 | 60.0114 | 2.85 | 65.4863 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.5262 | 3.5608 | 60.0345 | 2.85 | 65.5456 | 3.765 | 60.0345 | 2.85 | 65.5199 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.493 | 3.541 | 60.0114 | 2.85 | 65.4946 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.5345 | 3.5608 | 60.0345 | 2.85 | 65.5539 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5282 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.5013 | 3.5391 | 60.0114 | 2.85 | 65.5031 | 3.7279 | 59.9884 | 2.85
65.5428 | 3.5608 | 60.0345 | 2.85 | 65.5622 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5366 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.5096 | 3.5371 | 60.0114 | 2.85 | 65.5114 | 3.7279 | 59.9884 | 2.85
65.5512 | 3.5609 | 60.0345 | 2.85 | 65.5705 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5449 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5179 | 3.5351 | 60.0056 | 2.85 | 65.5197 | 3.7278 | 59.9884 | 2.85
65.5595 | 3.5609 | 60.0345 | 2.85 | 65.5789 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5532 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5263 | 3.5331 | 60.0056 | 2.85 | 65.5281 | 3.7277 | 59.9884 | 2.85
65.5678 | 3.561 | 60.0345 | 2.85 | 65.5872 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5615 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5346 | 3.5309 | 60.0056 | 2.85 | 65.5364 | 3.7277 | 59.9884 | 2.85
65.5761 | 3.561 | 60.0345 | 2.85 | 65.5955 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5699 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.543 | 3.5288 | 60.0056 | 2.85 | 65.5447 | 3.7276 | 59.9884 | 2.85
65.5845 | 3.5611 | 60.0345 | 2.85 | 65.6039 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5782 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5513 | 3.5266 | 60.0056 | 2.85 | 65.553 | 3.7275 | 59.9884 | 2.85
65.5928 | 3.5611 | 60.0345 | 2.85 | 65.6122 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5865 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5596 | 3.5244 | 60.0056 | 2.85 | 65.5614 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6011 | 3.5611 | 60.0345 | 2.85 | 65.6205 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.5949 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5679 | 3.5242 | 60.0056 | 2.85 | 65.5697 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6095 | 3.5612 | 60.0345 | 2.85 | 65.6288 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6032 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5763 | 3.524 | 60.0056 | 2.85 | 65.578 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6178 | 3.5612 | 60.0345 | 2.85 | 65.6372 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6116 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.5846 | 3.5238 | 60.0056 | 2.85 | 65.5864 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6261 | 3.5613 | 60.0345 | 2.85 | 65.6455 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6199 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.593 | 3.5236 | 60.0056 | 2.85 | 65.5947 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6344 | 3.5613 | 60.0345 | 2.85 | 65.6538 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6282 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6013 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.603 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6428 | 3.5614 | 60.0345 | 2.85 | 65.6621 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6365 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6096 | 3.5234 | 60.0056 | 2.85 | 65.6113 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6511 | 3.5615 | 60.0345 | 2.85 | 65.6705 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6449 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6179 | 3.5234 | 60.0056 | 2.85 | 65.6198 | 3.7274 | 59.9884 | 2.85
65.6594 | 3.5615 | 60.0345 | 2.85 | 65.6788 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6532 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6263 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6281 | 3.7275 | 59.9884 | 2.85
65.6678 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.6871 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6616 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6346 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6364 | 3.7276 | 59.9884 | 2.85
65.6761 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.6955 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6699 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6429 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6448 | 3.7276 | 59.9884 | 2.85
65.6844 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.7038 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6782 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.6512 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6531 | 3.7277 | 59.9884 | 2.85
65.6927 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.7121 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6865 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.6596 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6614 | 3.7278 | 59.9884 | 2.85
65.7011 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.7205 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.6949 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.6679 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6697 | 3.7279 | 59.9884 | 2.85
65.7094 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.7288 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7032 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.6763 | 3.5235 | 60.0056 | 2.85 | 65.6781 | 3.728 | 59.9884 | 2.85
65.7177 | 3.5616 | 60.0345 | 2.85 | 65.7371 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7115 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 65.6846 | 3.5235 | 59.9999 | 2.85 | 65.6864 | 3.7281 | 59.9884 | 2.85
65.7261 | 3.5592 | 60.0345 | 2.85 | 65.7455 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7199 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 65.6929 | 3.5235 | 59.9999 | 2.85 | 65.6947 | 3.7278 | 59.9884 | 2.85
65.7344 | 3.5569 | 60.0345 | 2.85 | 65.7538 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7282 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.7013 | 3.5234 | 59.9999 | 2.85 | 65.703 | 3.7275 | 59.9884 | 2.85
65.7427 | 3.5546 | 60.0345 | 2.85 | 65.7621 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7366 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.7096 | 3.5234 | 59.9999 | 2.85 | 65.7114 | 3.7271 | 59.9884 | 2.85
65.751 | 3.5522 | 60.0345 | 2.85 | 65.7704 | 3.761 | 60.0345 | 2.85 | 65.7449 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.718 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7197 | 3.7268 | 59.9884 | 2.85
65.7594 | 3.5499 | 60.0345 | 2.85 | 65.7787 | 3.7609 | 60.0345 | 2.85 | 65.7532 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7263 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.728 | 3.7264 | 59.9884 | 2.85
65.7677 | 3.5475 | 60.0345 | 2.85 | 65.7871 | 3.7609 | 60.0345 | 2.85 | 65.7615 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7346 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7365 | 3.726 | 59.9884 | 2.85
65.776 | 3.5452 | 60.0345 | 2.85 | 65.7954 | 3.7609 | 60.0345 | 2.85 | 65.7699 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7429 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7448 | 3.7257 | 59.9884 | 2.85
65.7844 | 3.5428 | 60.0345 | 2.85 | 65.8037 | 3.7608 | 60.0345 | 2.85 | 65.7782 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7513 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7531 | 3.7253 | 59.9884 | 2.85
65.7927 | 3.5405 | 60.0345 | 2.85 | 65.8121 | 3.7608 | 60.0345 | 2.85 | 65.7866 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7596 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7614 | 3.7249 | 59.9884 | 2.85
65.801 | 3.5381 | 60.0345 | 2.85 | 65.8204 | 3.7608 | 60.0345 | 2.85 | 65.7949 | 3.662 | 59.9999 | 2.85 | 65.7679 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7698 | 3.7245 | 59.9884 | 2.85
65.8093 | 3.5382 | 60.0345 | 2.85 | 65.8287 | 3.7607 | 60.0345 | 2.85 | 65.8032 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.7762 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7781 | 3.7245 | 59.9884 | 2.85
65.8177 | 3.5382 | 60.0345 | 2.85 | 65.8371 | 3.7607 | 60.0345 | 2.85 | 65.8115 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.7846 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7864 | 3.7245 | 59.9884 | 2.85
65.826 | 3.5363 | 60.0345 | 2.85 | 65.8454 | 3.7606 | 60.0345 | 2.85 | 65.8199 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 65.7929 | 3.5233 | 59.9999 | 2.85 | 65.7948 | 3.7245 | 59.9884 | 2.85
65.8343 | 3.5344 | 60.0345 | 2.85 | 65.8537 | 3.7605 | 60.0345 | 2.85 | 65.8282 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 65.8013 | 3.5206 | 59.9999 | 2.85 | 65.8031 | 3.7245 | 59.9884 | 2.85
65.8427 | 3.5325 | 60.0345 | 2.85 | 65.862 | 3.7604 | 60.0345 | 2.85 | 65.8365 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.8096 | 3.518 | 59.9999 | 2.85 | 65.8114 | 3.7244 | 59.9884 | 2.85
65.851 | 3.5307 | 60.0345 | 2.85 | 65.8704 | 3.7602 | 60.0345 | 2.85 | 65.8449 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.8179 | 3.5153 | 59.9999 | 2.85 | 65.8197 | 3.7244 | 59.9884 | 2.85
65.8593 | 3.5288 | 60.0345 | 2.85 | 65.8787 | 3.7601 | 60.0345 | 2.85 | 65.8532 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.8263 | 3.5127 | 59.9999 | 2.85 | 65.8281 | 3.7244 | 59.9884 | 2.85
65.8676 | 3.5269 | 60.0345 | 2.85 | 65.887 | 3.7599 | 60.0345 | 2.85 | 65.8616 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.8346 | 3.51 | 59.9999 | 2.85 | 65.8364 | 3.7243 | 59.9884 | 2.85
65.876 | 3.5251 | 60.0345 | 2.85 | 65.8954 | 3.7598 | 60.0345 | 2.85 | 65.8699 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.843 | 3.5074 | 59.9999 | 2.85 | 65.8447 | 3.7243 | 59.9884 | 2.85
65.8843 | 3.5233 | 60.0345 | 2.85 | 65.9037 | 3.7597 | 60.0345 | 2.85 | 65.8782 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 65.8513 | 3.5048 | 59.9999 | 2.85 | 65.8531 | 3.7242 | 59.9884 | 2.85
65.8926 | 3.5214 | 60.0345 | 2.85 | 65.912 | 3.7595 | 60.0345 | 2.85 | 65.8865 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.8596 | 3.5021 | 59.9999 | 2.85 | 65.8615 | 3.7241 | 59.9884 | 2.85
65.901 | 3.5194 | 60.0345 | 2.85 | 65.9203 | 3.7594 | 60.0345 | 2.85 | 65.8949 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 65.8679 | 3.4995 | 59.9999 | 2.85 | 65.8698 | 3.724 | 59.9884 | 2.85
65.9093 | 3.5195 | 60.0345 | 2.85 | 65.9287 | 3.7569 | 60.0345 | 2.85 | 65.9032 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.8763 | 3.4969 | 59.9999 | 2.85 | 65.8781 | 3.724 | 59.9884 | 2.85
65.9176 | 3.5196 | 60.0345 | 2.85 | 65.937 | 3.7544 | 60.0345 | 2.85 | 65.9116 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 65.8846 | 3.4969 | 59.9999 | 2.85 | 65.8865 | 3.7239 | 59.9884 | 2.85
65.9259 | 3.5196 | 60.0345 | 2.85 | 65.9453 | 3.752 | 60.0345 | 2.85 | 65.9199 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.8929 | 3.497 | 59.9999 | 2.85 | 65.8948 | 3.7238 | 59.9884 | 2.85
65.9343 | 3.5197 | 60.0345 | 2.85 | 65.9536 | 3.7495 | 60.0345 | 2.85 | 65.9282 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 65.9012 | 3.497 | 59.9999 | 2.85 | 65.9031 | 3.7237 | 59.9884 | 2.85
65.9426 | 3.5198 | 60.0345 | 2.85 | 65.962 | 3.7437 | 60.0345 | 2.85 | 65.9366 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 65.9096 | 3.4971 | 59.9999 | 2.85 | 65.9114 | 3.7237 | 59.9884 | 2.85
65.9509 | 3.5198 | 60.0345 | 2.85 | 65.9703 | 3.7378 | 60.0345 | 2.85 | 65.9449 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9179 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 65.9198 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
65.9593 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 65.9786 | 3.7319 | 60.0345 | 2.85 | 65.9532 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9263 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 65.9281 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
65.9676 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 65.987 | 3.7261 | 60.0345 | 2.85 | 65.9615 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9346 | 3.4973 | 59.9999 | 2.85 | 65.9364 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
65.9759 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 65.9953 | 3.7202 | 60.0345 | 2.85 | 65.9699 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9429 | 3.4973 | 59.9999 | 2.85 | 65.9448 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
65.9842 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 66.0036 | 3.7144 | 60.0345 | 2.85 | 65.9782 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9513 | 3.4974 | 59.9999 | 2.85 | 65.9531 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
65.9926 | 3.52 | 60.0345 | 2.85 | 66.012 | 3.711 | 60.0345 | 2.85 | 65.9866 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9596 | 3.4974 | 59.9999 | 2.85 | 65.9614 | 3.7236 | 59.9884 | 2.85
66.0009 | 3.52 | 60.0345 | 2.85 | 66.0203 | 3.7076 | 60.0345 | 2.85 | 65.9949 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.968 | 3.4974 | 59.9999 | 2.85 | 65.9697 | 3.7235 | 59.9884 | 2.85
66.0092 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 66.0286 | 3.7042 | 60.0345 | 2.85 | 66.0032 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9763 | 3.4975 | 59.9999 | 2.85 | 65.9781 | 3.7235 | 59.9884 | 2.85
66.0176 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 66.0369 | 3.7008 | 60.0345 | 2.85 | 66.0115 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9846 | 3.4975 | 59.9999 | 2.85 | 65.9865 | 3.7234 | 59.9884 | 2.85
66.0259 | 3.5198 | 60.0345 | 2.85 | 66.0453 | 3.7008 | 60.0345 | 2.85 | 66.0199 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 65.9929 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 65.9948 | 3.7234 | 59.9884 | 2.85
66.0342 | 3.5197 | 60.0345 | 2.85 | 66.0536 | 3.7009 | 60.0345 | 2.85 | 66.0282 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0013 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0032 | 3.7233 | 59.9884 | 2.85
66.0425 | 3.5196 | 60.0345 | 2.85 | 66.0619 | 3.7009 | 60.0345 | 2.85 | 66.0366 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0096 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0115 | 3.7233 | 59.9884 | 2.85
66.0509 | 3.5196 | 60.0345 | 2.85 | 66.0703 | 3.701 | 60.0345 | 2.85 | 66.0449 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0179 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0198 | 3.7232 | 59.9884 | 2.85
66.0592 | 3.5195 | 60.0345 | 2.85 | 66.0786 | 3.701 | 60.0345 | 2.85 | 66.0532 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0262 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0281 | 3.7232 | 59.9884 | 2.85
66.0675 | 3.5195 | 60.0345 | 2.85 | 66.0869 | 3.701 | 60.0345 | 2.85 | 66.0616 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0346 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0365 | 3.7231 | 59.9884 | 2.85
66.0759 | 3.5195 | 60.0345 | 2.85 | 66.0952 | 3.701 | 60.0345 | 2.85 | 66.0699 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0429 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0448 | 3.723 | 59.9884 | 2.85
66.0842 | 3.5196 | 60.0345 | 2.85 | 66.1036 | 3.7011 | 60.0345 | 2.85 | 66.0782 | 3.6619 | 59.9999 | 2.85 | 66.0513 | 3.4976 | 59.9999 | 2.85 | 66.0531 | 3.723 | 59.9884 | 2.85
66.0925 | 3.5197 | 60.0345 | 2.85 | 66.1119 | 3.7011 | 60.0345 | 2.85 | 66.0865 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 66.0596 | 3.4975 | 59.9999 | 2.85 | 66.0615 | 3.723 | 59.9884 | 2.85
66.1008 | 3.5198 | 60.0345 | 2.85 | 66.1202 | 3.7011 | 60.0345 | 2.85 | 66.0949 | 3.6618 | 59.9999 | 2.85 | 66.0679 | 3.4975 | 59.9999 | 2.85 | 66.0698 | 3.723 | 59.9884 | 2.85
66.1092 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 66.1285 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 66.1032 | 3.6617 | 59.9999 | 2.85 | 66.0763 | 3.4974 | 59.9999 | 2.85 | 66.0781 | 3.7229 | 59.9884 | 2.85
66.1175 | 3.52 | 60.0345 | 2.85 | 66.1369 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 66.1116 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 66.0846 | 3.4974 | 59.9999 | 2.85 | 66.0864 | 3.7229 | 59.9884 | 2.85
66.1258 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.1452 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 66.1199 | 3.6616 | 59.9999 | 2.85 | 66.093 | 3.4973 | 59.9999 | 2.85 | 66.0948 | 3.7229 | 59.9884 | 2.85
66.1342 | 3.5203 | 60.0345 | 2.85 | 66.1535 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 66.1282 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 66.1013 | 3.4973 | 59.9999 | 2.85 | 66.1031 | 3.7228 | 59.9884 | 2.85
66.1425 | 3.5204 | 60.0345 | 2.85 | 66.1619 | 3.7014 | 60.0345 | 2.85 | 66.1365 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 66.1096 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 66.1115 | 3.7228 | 59.9884 | 2.85
66.1508 | 3.5205 | 60.0345 | 2.85 | 66.1702 | 3.7014 | 60.0345 | 2.85 | 66.1449 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 66.1179 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 66.1198 | 3.7228 | 59.9884 | 2.85
66.1591 | 3.5205 | 60.0345 | 2.85 | 66.1785 | 3.7015 | 60.0345 | 2.85 | 66.1532 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 66.1263 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 66.1282 | 3.7228 | 59.9884 | 2.85
66.1675 | 3.5204 | 60.0345 | 2.85 | 66.1869 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 66.1616 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 66.1346 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 66.1365 | 3.7227 | 59.9884 | 2.85
66.1758 | 3.5204 | 60.0345 | 2.85 | 66.1952 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 66.1699 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 66.1429 | 3.4972 | 59.9999 | 2.85 | 66.1448 | 3.7227 | 59.9884 | 2.85
66.1841 | 3.5204 | 60.0345 | 2.85 | 66.2035 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 66.1782 | 3.6614 | 59.9999 | 2.85 | 66.1512 | 3.4958 | 59.9999 | 2.85 | 66.1532 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.1925 | 3.5203 | 60.0345 | 2.85 | 66.2118 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 66.1866 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 66.1596 | 3.4943 | 59.9999 | 2.85 | 66.1615 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2008 | 3.5203 | 60.0345 | 2.85 | 66.2202 | 3.7017 | 60.0345 | 2.85 | 66.1949 | 3.6615 | 59.9999 | 2.85 | 66.1679 | 3.4928 | 59.9999 | 2.85 | 66.1698 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2091 | 3.5203 | 60.0345 | 2.85 | 66.2285 | 3.7018 | 60.0345 | 2.85 | 66.2032 | 3.6588 | 59.9999 | 2.85 | 66.1763 | 3.4913 | 59.9999 | 2.85 | 66.1781 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2174 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2368 | 3.7019 | 60.0345 | 2.85 | 66.2115 | 3.6562 | 59.9999 | 2.85 | 66.1846 | 3.4898 | 59.9999 | 2.85 | 66.1865 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2258 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2451 | 3.702 | 60.0345 | 2.85 | 66.2199 | 3.6535 | 59.9999 | 2.85 | 66.1929 | 3.4883 | 59.9999 | 2.85 | 66.1948 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2341 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2535 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 66.2282 | 3.6509 | 59.9999 | 2.85 | 66.2013 | 3.4868 | 59.9999 | 2.85 | 66.2031 | 3.7226 | 59.9884 | 2.85
66.2424 | 3.5201 | 60.0345 | 2.85 | 66.2618 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.2366 | 3.6482 | 59.9999 | 2.85 | 66.2096 | 3.4852 | 59.9999 | 2.85 | 66.2115 | 3.7214 | 59.9884 | 2.85
66.2508 | 3.5201 | 60.0345 | 2.85 | 66.2701 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.2449 | 3.6456 | 59.9999 | 2.85 | 66.218 | 3.4837 | 59.9999 | 2.85 | 66.2198 | 3.7202 | 59.9884 | 2.85
66.2591 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2785 | 3.7026 | 60.0345 | 2.85 | 66.2532 | 3.6429 | 59.9999 | 2.85 | 66.2263 | 3.4821 | 59.9999 | 2.85 | 66.2281 | 3.719 | 59.9884 | 2.85
66.2674 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2868 | 3.7027 | 60.0345 | 2.85 | 66.2615 | 3.6402 | 59.9999 | 2.85 | 66.2346 | 3.4821 | 59.9999 | 2.85 | 66.2365 | 3.7178 | 59.9884 | 2.85
66.2757 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.2951 | 3.7029 | 60.0345 | 2.85 | 66.2699 | 3.6375 | 59.9999 | 2.85 | 66.2429 | 3.4821 | 59.9999 | 2.85 | 66.2449 | 3.7166 | 59.9884 | 2.85
66.2841 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.3034 | 3.7031 | 60.0345 | 2.85 | 66.2782 | 3.6348 | 59.9999 | 2.85 | 66.2513 | 3.4821 | 59.9999 | 2.85 | 66.2532 | 3.7153 | 59.9884 | 2.85
66.2924 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.3118 | 3.7031 | 60.0345 | 2.85 | 66.2866 | 3.6349 | 59.9999 | 2.85 | 66.2596 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.2615 | 3.7141 | 59.9884 | 2.85
66.3007 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.3201 | 3.7031 | 60.0345 | 2.85 | 66.2949 | 3.6349 | 59.9999 | 2.85 | 66.2679 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.2699 | 3.7128 | 59.9884 | 2.85
66.3091 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.3284 | 3.7032 | 60.0345 | 2.85 | 66.3032 | 3.6349 | 59.9999 | 2.85 | 66.2762 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.2782 | 3.7115 | 59.9884 | 2.85
66.3174 | 3.5202 | 60.0345 | 2.85 | 66.3368 | 3.7033 | 60.0345 | 2.85 | 66.3116 | 3.635 | 59.9999 | 2.85 | 66.2846 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.2865 | 3.7102 | 59.9884 | 2.85
66.3257 | 3.5201 | 60.0345 | 2.85 | 66.3451 | 3.7034 | 60.0345 | 2.85 | 66.3199 | 3.635 | 59.9999 | 2.85 | 66.2929 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.2948 | 3.7102 | 59.9884 | 2.85
66.334 | 3.5199 | 60.0345 | 2.85 | 66.3534 | 3.7035 | 60.0345 | 2.85 | 66.3282 | 3.6351 | 59.9999 | 2.85 | 66.3013 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.3032 | 3.7101 | 59.9884 | 2.85
66.3424 | 3.5197 | 60.0345 | 2.85 | 66.3618 | 3.7035 | 60.0345 | 2.85 | 66.3365 | 3.6351 | 59.9999 | 2.85 | 66.3096 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.3115 | 3.7101 | 59.9884 | 2.85
66.3507 | 3.5195 | 60.0345 | 2.85 | 66.3701 | 3.7035 | 60.0345 | 2.85 | 66.3449 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3179 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.3198 | 3.71 | 59.9884 | 2.85
66.359 | 3.5193 | 60.0345 | 2.85 | 66.3784 | 3.7036 | 60.0345 | 2.85 | 66.3532 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3263 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3281 | 3.7099 | 59.9884 | 2.85
66.3674 | 3.5191 | 60.0345 | 2.85 | 66.3867 | 3.7036 | 60.0345 | 2.85 | 66.3616 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3346 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3365 | 3.7098 | 59.9884 | 2.85
66.3757 | 3.5188 | 60.0345 | 2.85 | 66.3951 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.3699 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.343 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3448 | 3.7097 | 59.9884 | 2.85
66.384 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.4034 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.3782 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3513 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3531 | 3.7096 | 59.9884 | 2.85
66.3923 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.4117 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.3865 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3596 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3616 | 3.7095 | 59.9884 | 2.85
66.4007 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.42 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.3949 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3679 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3699 | 3.7095 | 59.9884 | 2.85
66.409 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.4284 | 3.7038 | 60.0345 | 2.85 | 66.4032 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3763 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3782 | 3.7093 | 59.9884 | 2.85
66.4173 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.4367 | 3.7038 | 60.0345 | 2.85 | 66.4116 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3846 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3865 | 3.7092 | 59.9884 | 2.85
66.4257 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.445 | 3.7038 | 60.0345 | 2.85 | 66.4199 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.3929 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.3949 | 3.7091 | 59.9884 | 2.85
66.434 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.4534 | 3.7039 | 60.0345 | 2.85 | 66.4282 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4012 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.4032 | 3.7089 | 59.9884 | 2.85
66.4423 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.4617 | 3.7039 | 60.0345 | 2.85 | 66.4366 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4096 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.4115 | 3.7075 | 59.9884 | 2.85
66.4506 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.47 | 3.7039 | 60.0345 | 2.85 | 66.4449 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4179 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.4199 | 3.706 | 59.9884 | 2.85
66.459 | 3.5183 | 60.0345 | 2.85 | 66.4784 | 3.704 | 60.0345 | 2.85 | 66.4532 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4263 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.4282 | 3.7046 | 59.9884 | 2.85
66.4673 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.4867 | 3.704 | 60.0345 | 2.85 | 66.4615 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4346 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.4365 | 3.7032 | 59.9884 | 2.85
66.4756 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.495 | 3.704 | 60.0345 | 2.85 | 66.4699 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4429 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.4448 | 3.7018 | 59.9884 | 2.85
66.4839 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.5033 | 3.7041 | 60.0345 | 2.85 | 66.4782 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4513 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.4532 | 3.7005 | 59.9884 | 2.85
66.4923 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.5117 | 3.704 | 60.0345 | 2.85 | 66.4866 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4596 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.4615 | 3.6992 | 59.9884 | 2.85
66.5006 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.52 | 3.704 | 60.0345 | 2.85 | 66.4949 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.468 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.4698 | 3.6979 | 59.9884 | 2.85
66.5089 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.5283 | 3.7039 | 60.0345 | 2.85 | 66.5032 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4763 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.4783 | 3.6966 | 59.9884 | 2.85
66.5173 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.5367 | 3.7038 | 60.0345 | 2.85 | 66.5115 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4846 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.4866 | 3.6953 | 59.9884 | 2.85
66.5256 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.545 | 3.7038 | 60.0345 | 2.85 | 66.5199 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.4929 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.4949 | 3.6954 | 59.9884 | 2.85
66.5339 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.5533 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.5282 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5013 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.5032 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.5423 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.5616 | 3.7037 | 60.0345 | 2.85 | 66.5366 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5096 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.5116 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.5506 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.57 | 3.7036 | 60.0345 | 2.85 | 66.5449 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5179 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.5199 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.5589 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.5783 | 3.7035 | 60.0345 | 2.85 | 66.5532 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5262 | 3.4825 | 59.9999 | 2.85 | 66.5282 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.5672 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.5866 | 3.7034 | 60.0345 | 2.85 | 66.5616 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5346 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.5365 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.5756 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.5949 | 3.7034 | 60.0345 | 2.85 | 66.5699 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5429 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.5449 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.5839 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.6033 | 3.7033 | 60.0345 | 2.85 | 66.5782 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5513 | 3.4824 | 59.9999 | 2.85 | 66.5532 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.5922 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.6116 | 3.7032 | 60.0345 | 2.85 | 66.5865 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5596 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.5615 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.6006 | 3.5187 | 60.0345 | 2.85 | 66.6199 | 3.7031 | 60.0345 | 2.85 | 66.5949 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5679 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.5699 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6089 | 3.5187 | 60.0345 | 2.85 | 66.6283 | 3.703 | 60.0345 | 2.85 | 66.6032 | 3.6352 | 59.9999 | 2.85 | 66.5763 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.5782 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6172 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.6366 | 3.7028 | 60.0345 | 2.85 | 66.6116 | 3.6353 | 59.9999 | 2.85 | 66.5846 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.5865 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6255 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.6449 | 3.7027 | 60.0345 | 2.85 | 66.6199 | 3.6353 | 59.9999 | 2.85 | 66.593 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.5948 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6339 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.6533 | 3.7026 | 60.0345 | 2.85 | 66.6282 | 3.6354 | 59.9999 | 2.85 | 66.6013 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6033 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6422 | 3.5186 | 60.0345 | 2.85 | 66.6616 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.6365 | 3.6354 | 59.9999 | 2.85 | 66.6096 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6116 | 3.6955 | 59.9884 | 2.85
66.6505 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.6699 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.6449 | 3.6355 | 59.9999 | 2.85 | 66.6179 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6199 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.6589 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.6782 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.6532 | 3.6355 | 59.9999 | 2.85 | 66.6263 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6283 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.6672 | 3.5185 | 60.0345 | 2.85 | 66.6866 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.6616 | 3.6356 | 59.9999 | 2.85 | 66.6346 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6366 | 3.6956 | 59.9884 | 2.85
66.6755 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.6949 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.6699 | 3.6356 | 59.9999 | 2.85 | 66.6429 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6449 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.6838 | 3.5184 | 60.0345 | 2.85 | 66.7032 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 66.6782 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6512 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6532 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.6922 | 3.5183 | 60.0345 | 2.85 | 66.7115 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 66.6866 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6596 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6616 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.7005 | 3.5183 | 60.0345 | 2.85 | 66.7199 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 66.6949 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6679 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.6699 | 3.6958 | 59.9884 | 2.85
66.7088 | 3.5183 | 60.0345 | 2.85 | 66.7282 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.7032 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6763 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.6782 | 3.6958 | 59.9884 | 2.85
66.7171 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.7365 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.7115 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6846 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.6866 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.7255 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.7449 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7199 | 3.6357 | 59.9999 | 2.85 | 66.6929 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.6949 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.7338 | 3.5182 | 60.0345 | 2.85 | 66.7532 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7282 | 3.6358 | 59.9999 | 2.85 | 66.7013 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.7032 | 3.6957 | 59.9884 | 2.85
66.7421 | 3.5181 | 60.0345 | 2.85 | 66.7615 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7366 | 3.6358 | 59.9999 | 2.85 | 66.7096 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.7115 | 3.6957 | 59.9826 | 2.85
66.7505 | 3.5179 | 60.0345 | 2.85 | 66.7698 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7449 | 3.6358 | 59.9999 | 2.85 | 66.718 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.72 | 3.6957 | 59.9826 | 2.85
66.7588 | 3.5178 | 60.0345 | 2.85 | 66.7782 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7532 | 3.6358 | 59.9999 | 2.85 | 66.7263 | 3.4823 | 59.9999 | 2.85 | 66.7283 | 3.6957 | 59.9826 | 2.85
66.7671 | 3.5177 | 60.0345 | 2.85 | 66.7865 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7615 | 3.6359 | 59.9999 | 2.85 | 66.7346 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7366 | 3.6956 | 59.9826 | 2.85
66.7755 | 3.5176 | 60.0345 | 2.85 | 66.7948 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7699 | 3.6359 | 59.9999 | 2.85 | 66.7429 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.745 | 3.6956 | 59.9826 | 2.85
66.7838 | 3.5175 | 60.0345 | 2.85 | 66.8032 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7782 | 3.636 | 59.9999 | 2.85 | 66.7513 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7533 | 3.6956 | 59.9826 | 2.85
66.7921 | 3.5174 | 60.0345 | 2.85 | 66.8115 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7866 | 3.636 | 59.9999 | 2.85 | 66.7596 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7616 | 3.6957 | 59.9826 | 2.85
66.8004 | 3.5172 | 60.0345 | 2.85 | 66.8198 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.7949 | 3.636 | 59.9999 | 2.85 | 66.7679 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7699 | 3.6957 | 59.9826 | 2.85
66.8088 | 3.5171 | 60.0345 | 2.85 | 66.8282 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.8032 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.7762 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7783 | 3.6956 | 59.9826 | 2.85
66.8171 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8365 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.8116 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.7846 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7866 | 3.6956 | 59.9826 | 2.85
66.8254 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8448 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.8199 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.7929 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.7949 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
66.8338 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8531 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.8282 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8013 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.8033 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
66.8421 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8615 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.8365 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8096 | 3.4822 | 59.9999 | 2.85 | 66.8116 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
66.8504 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8698 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.8449 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8179 | 3.4821 | 59.9999 | 2.85 | 66.8199 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
66.8587 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8781 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.8532 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8263 | 3.482 | 59.9999 | 2.85 | 66.8282 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
66.8671 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 66.8864 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.8616 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8346 | 3.482 | 59.9999 | 2.85 | 66.8367 | 3.6953 | 59.9826 | 2.85
66.8754 | 3.5169 | 60.0345 | 2.85 | 66.8948 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.8699 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.843 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 66.845 | 3.6952 | 59.9826 | 2.85
66.8837 | 3.5169 | 60.0345 | 2.85 | 66.9031 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.8782 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8513 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 66.8533 | 3.6952 | 59.9826 | 2.85
66.8921 | 3.5168 | 60.0345 | 2.85 | 66.9114 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.8865 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8596 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 66.8617 | 3.6951 | 59.9826 | 2.85
66.9004 | 3.5168 | 60.0345 | 2.85 | 66.9198 | 3.7026 | 60.0345 | 2.85 | 66.8949 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8679 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 66.87 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
66.9087 | 3.5167 | 60.0345 | 2.85 | 66.9281 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9032 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8763 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 66.8783 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
66.917 | 3.5167 | 60.0345 | 2.85 | 66.9364 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9116 | 3.6361 | 59.9999 | 2.85 | 66.8846 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 66.8866 | 3.6949 | 59.9826 | 2.85
66.9254 | 3.5166 | 60.0345 | 2.85 | 66.9448 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9199 | 3.6361 | 60.0114 | 2.85 | 66.8929 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.895 | 3.6949 | 59.9826 | 2.85
66.9337 | 3.5165 | 60.0345 | 2.85 | 66.9531 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9282 | 3.6361 | 60.0114 | 2.85 | 66.9012 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9033 | 3.6948 | 59.9826 | 2.85
66.942 | 3.5165 | 60.0345 | 2.85 | 66.9614 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9365 | 3.636 | 60.0114 | 2.85 | 66.9096 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9116 | 3.6948 | 59.9826 | 2.85
66.9503 | 3.5165 | 60.0345 | 2.85 | 66.9697 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9449 | 3.6359 | 60.0114 | 2.85 | 66.9179 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 66.92 | 3.6948 | 59.9826 | 2.85
66.9587 | 3.5165 | 60.0345 | 2.85 | 66.9781 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9532 | 3.6359 | 60.0114 | 2.85 | 66.9263 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 66.9283 | 3.6949 | 59.9826 | 2.85
66.967 | 3.5166 | 60.0345 | 2.85 | 66.9864 | 3.7025 | 60.0345 | 2.85 | 66.9615 | 3.6358 | 60.0114 | 2.85 | 66.9346 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9366 | 3.6949 | 59.9826 | 2.85
66.9753 | 3.5166 | 60.0345 | 2.85 | 66.9947 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.9699 | 3.6357 | 60.0114 | 2.85 | 66.9429 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9449 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
66.9837 | 3.5167 | 60.0345 | 2.85 | 67.0031 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.9782 | 3.6356 | 60.0114 | 2.85 | 66.9513 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9534 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
66.992 | 3.5167 | 60.0345 | 2.85 | 67.0114 | 3.7024 | 60.0345 | 2.85 | 66.9866 | 3.6356 | 60.0114 | 2.85 | 66.9596 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 66.9617 | 3.6951 | 59.9826 | 2.85
67.0003 | 3.5168 | 60.0345 | 2.85 | 67.0197 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 66.9949 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 66.968 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 66.97 | 3.6952 | 59.9826 | 2.85
67.0087 | 3.5168 | 60.0345 | 2.85 | 67.028 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 67.0032 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 66.9763 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 66.9784 | 3.6952 | 59.9826 | 2.85
67.017 | 3.5169 | 60.0345 | 2.85 | 67.0364 | 3.7023 | 60.0345 | 2.85 | 67.0115 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 66.9846 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 66.9867 | 3.6953 | 59.9826 | 2.85
67.0253 | 3.5169 | 60.0345 | 2.85 | 67.0447 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 67.0199 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 66.9929 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 66.995 | 3.6953 | 59.9826 | 2.85
67.0336 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 67.053 | 3.702 | 60.0345 | 2.85 | 67.0282 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 67.0013 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.0033 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
67.042 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 67.0613 | 3.7019 | 60.0345 | 2.85 | 67.0366 | 3.6355 | 60.0114 | 2.85 | 67.0096 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0117 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
67.0503 | 3.517 | 60.0345 | 2.85 | 67.0697 | 3.7018 | 60.0345 | 2.85 | 67.0449 | 3.6354 | 60.0114 | 2.85 | 67.0179 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.02 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
67.0586 | 3.5171 | 60.0345 | 2.85 | 67.078 | 3.7018 | 60.0345 | 2.85 | 67.0532 | 3.6353 | 60.0114 | 2.85 | 67.0262 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0283 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
67.067 | 3.5171 | 60.0345 | 2.85 | 67.0863 | 3.7017 | 60.0345 | 2.85 | 67.0615 | 3.6353 | 60.0114 | 2.85 | 67.0346 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0367 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
67.0753 | 3.516 | 60.0345 | 2.85 | 67.0947 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 67.0699 | 3.6352 | 60.0114 | 2.85 | 67.0429 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.045 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
67.0836 | 3.515 | 60.0345 | 2.85 | 67.103 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 67.0782 | 3.6351 | 60.0114 | 2.85 | 67.0513 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0533 | 3.6955 | 59.9826 | 2.85
67.0919 | 3.5139 | 60.0345 | 2.85 | 67.1113 | 3.7015 | 60.0345 | 2.85 | 67.0865 | 3.635 | 60.0114 | 2.85 | 67.0596 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0616 | 3.6954 | 59.9826 | 2.85
67.1003 | 3.5128 | 60.0345 | 2.85 | 67.1197 | 3.7014 | 60.0345 | 2.85 | 67.0948 | 3.635 | 60.0114 | 2.85 | 67.0679 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0701 | 3.6953 | 59.9826 | 2.85
67.1086 | 3.5117 | 60.0345 | 2.85 | 67.128 | 3.7014 | 60.0345 | 2.85 | 67.1032 | 3.6349 | 60.0114 | 2.85 | 67.0763 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0784 | 3.6952 | 59.9826 | 2.85
67.1169 | 3.5105 | 60.0345 | 2.85 | 67.1363 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 67.1115 | 3.6348 | 60.0114 | 2.85 | 67.0846 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0867 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
67.1253 | 3.5094 | 60.0345 | 2.85 | 67.1446 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 67.1199 | 3.6348 | 60.0114 | 2.85 | 67.093 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.0951 | 3.695 | 59.9826 | 2.85
67.1336 | 3.5083 | 60.0345 | 2.85 | 67.153 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 67.1282 | 3.6348 | 60.0114 | 2.85 | 67.1013 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.1034 | 3.6949 | 59.9826 | 2.85
67.1419 | 3.5072 | 60.0345 | 2.85 | 67.1613 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 67.1365 | 3.6348 | 60.0114 | 2.85 | 67.1096 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.1117 | 3.6948 | 59.9826 | 2.85
67.1502 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.1696 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 67.1448 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1179 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.12 | 3.6947 | 59.9826 | 2.85
67.1586 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.1779 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 67.1532 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1263 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.1284 | 3.6903 | 59.9826 | 2.85
67.1669 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.1863 | 3.7011 | 60.0345 | 2.85 | 67.1615 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1346 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.1367 | 3.6859 | 59.9826 | 2.85
67.1752 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.1946 | 3.7012 | 60.0345 | 2.85 | 67.1699 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1429 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.145 | 3.6815 | 59.9826 | 2.85
67.1835 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.2029 | 3.7013 | 60.0345 | 2.85 | 67.1782 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1512 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.1534 | 3.6771 | 59.9826 | 2.85
67.1919 | 3.506 | 60.0345 | 2.85 | 67.2113 | 3.7014 | 60.0345 | 2.85 | 67.1865 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1596 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.1617 | 3.6728 | 59.9826 | 2.85
67.2002 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.2196 | 3.7015 | 60.0345 | 2.85 | 67.1948 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1679 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.17 | 3.6685 | 59.9826 | 2.85
67.2085 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.2279 | 3.7015 | 60.0345 | 2.85 | 67.2032 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1763 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.1783 | 3.6642 | 59.9826 | 2.85
67.2169 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2362 | 3.7016 | 60.0345 | 2.85 | 67.2115 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1846 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.1868 | 3.6598 | 59.9826 | 2.85
67.2252 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2446 | 3.7017 | 60.0345 | 2.85 | 67.2198 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.1929 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.1951 | 3.6555 | 59.9826 | 2.85
67.2335 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2529 | 3.7019 | 60.0345 | 2.85 | 67.2281 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2013 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.2034 | 3.6511 | 59.9826 | 2.85
67.2419 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2612 | 3.702 | 60.0345 | 2.85 | 67.2365 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2096 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.2118 | 3.6512 | 59.9769 | 2.85
67.2502 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2696 | 3.7022 | 60.0345 | 2.85 | 67.2448 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.218 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.2201 | 3.6513 | 59.9769 | 2.85
67.2585 | 3.5062 | 60.0345 | 2.85 | 67.2779 | 3.6999 | 60.0345 | 2.85 | 67.2532 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2263 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2284 | 3.6502 | 59.9769 | 2.85
67.2668 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.2862 | 3.6976 | 60.0345 | 2.85 | 67.2615 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2346 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2367 | 3.6491 | 59.9769 | 2.85
67.2752 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.2946 | 3.6953 | 60.0345 | 2.85 | 67.2698 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2429 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2451 | 3.6479 | 59.9769 | 2.85
67.2835 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.3029 | 3.693 | 60.0345 | 2.85 | 67.2781 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2513 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2534 | 3.6467 | 59.9769 | 2.85
67.2918 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.3112 | 3.6907 | 60.0345 | 2.85 | 67.2865 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2596 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2617 | 3.6455 | 59.9769 | 2.85
67.3002 | 3.5061 | 60.0345 | 2.85 | 67.3195 | 3.6884 | 60.0345 | 2.85 | 67.2948 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2679 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2701 | 3.6442 | 59.9769 | 2.85
67.3085 | 3.5045 | 60.0345 | 2.85 | 67.3279 | 3.6861 | 60.0345 | 2.85 | 67.3032 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2762 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2784 | 3.643 | 59.9769 | 2.85
67.3168 | 3.5029 | 60.0345 | 2.85 | 67.3362 | 3.6838 | 60.0345 | 2.85 | 67.3115 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2846 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.2867 | 3.6417 | 59.9769 | 2.85
67.3251 | 3.5014 | 60.0345 | 2.85 | 67.3445 | 3.6815 | 60.0345 | 2.85 | 67.3198 | 3.6347 | 60.0114 | 2.85 | 67.2929 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.295 | 3.6404 | 59.9769 | 2.85
67.3335 | 3.4998 | 60.0345 | 2.85 | 67.3528 | 3.6792 | 60.0345 | 2.85 | 67.3281 | 3.6346 | 60.0114 | 2.85 | 67.3013 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.3035 | 3.6391 | 59.9769 | 2.85
67.3418 | 3.4984 | 60.0345 | 2.85 | 67.3612 | 3.6793 | 60.0345 | 2.85 | 67.3365 | 3.6346 | 60.0114 | 2.85 | 67.3096 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.3118 | 3.6389 | 59.9769 | 2.85
67.3501 | 3.497 | 60.0345 | 2.85 | 67.3695 | 3.6794 | 60.0345 | 2.85 | 67.3448 | 3.6345 | 60.0114 | 2.85 | 67.3179 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.3201 | 3.6388 | 59.9769 | 2.85
67.3585 | 3.4929 | 60.0345 | 2.85 | 67.3778 | 3.6795 | 60.0345 | 2.85 | 67.3531 | 3.6345 | 60.0114 | 2.85 | 67.3263 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3285 | 3.6388 | 59.9769 | 2.85
67.3668 | 3.4889 | 60.0345 | 2.85 | 67.3862 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.3615 | 3.6344 | 60.0114 | 2.85 | 67.3346 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3368 | 3.6388 | 59.9769 | 2.85
67.3751 | 3.4848 | 60.0345 | 2.85 | 67.3945 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.3698 | 3.6344 | 60.0114 | 2.85 | 67.343 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3451 | 3.6388 | 59.9769 | 2.85
67.3834 | 3.4808 | 60.0345 | 2.85 | 67.4028 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.3781 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3513 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3535 | 3.6388 | 59.9769 | 2.85
67.3918 | 3.4782 | 60.0345 | 2.85 | 67.4111 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.3865 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3596 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3618 | 3.6389 | 59.9769 | 2.85
67.4001 | 3.4757 | 60.0345 | 2.85 | 67.4195 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.3948 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3679 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3701 | 3.6389 | 59.9769 | 2.85
67.4084 | 3.4732 | 60.0345 | 2.85 | 67.4278 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4031 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3763 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.3784 | 3.639 | 59.9711 | 2.85
67.4167 | 3.4707 | 60.0345 | 2.85 | 67.4361 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4114 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3846 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.3868 | 3.639 | 59.9711 | 2.85
67.4251 | 3.4681 | 60.0345 | 2.85 | 67.4445 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4198 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.3929 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.3951 | 3.639 | 59.9711 | 2.85
67.4334 | 3.4654 | 60.0345 | 2.85 | 67.4528 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4281 | 3.6343 | 60.0114 | 2.85 | 67.4012 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4034 | 3.6391 | 59.9711 | 2.85
67.4417 | 3.4654 | 60.0345 | 2.85 | 67.4611 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4365 | 3.6342 | 60.0114 | 2.85 | 67.4096 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.4119 | 3.6391 | 59.9711 | 2.85
67.4501 | 3.4654 | 60.0345 | 2.85 | 67.4695 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4448 | 3.6341 | 60.0114 | 2.85 | 67.4179 | 3.4812 | 59.9999 | 2.85 | 67.4202 | 3.6391 | 59.9711 | 2.85
67.4584 | 3.4655 | 60.0345 | 2.85 | 67.4778 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4531 | 3.6341 | 60.0114 | 2.85 | 67.4263 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4285 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.4667 | 3.4656 | 60.0345 | 2.85 | 67.4861 | 3.68 | 60.0345 | 2.85 | 67.4614 | 3.634 | 60.0114 | 2.85 | 67.4346 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4369 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.4751 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 67.4944 | 3.68 | 60.0345 | 2.85 | 67.4698 | 3.634 | 60.0114 | 2.85 | 67.4429 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4452 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.4834 | 3.4662 | 60.0345 | 2.85 | 67.5028 | 3.68 | 60.0345 | 2.85 | 67.4781 | 3.6339 | 60.0114 | 2.85 | 67.4513 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4535 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.4917 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.5111 | 3.68 | 60.0345 | 2.85 | 67.4865 | 3.6338 | 60.0114 | 2.85 | 67.4596 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4618 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5 | 3.4667 | 60.0345 | 2.85 | 67.5194 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.4948 | 3.6338 | 60.0114 | 2.85 | 67.468 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.4702 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5084 | 3.467 | 60.0345 | 2.85 | 67.5277 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5031 | 3.6319 | 60.0114 | 2.85 | 67.4763 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.4785 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5167 | 3.4672 | 60.0345 | 2.85 | 67.5361 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5114 | 3.63 | 60.0114 | 2.85 | 67.4846 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.4868 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.525 | 3.4675 | 60.0345 | 2.85 | 67.5444 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5198 | 3.6282 | 60.0114 | 2.85 | 67.4929 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.4952 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5334 | 3.4678 | 60.0345 | 2.85 | 67.5527 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5281 | 3.6263 | 60.0114 | 2.85 | 67.5013 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.5035 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5417 | 3.4679 | 60.0345 | 2.85 | 67.5611 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5364 | 3.6245 | 60.0114 | 2.85 | 67.5096 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.5118 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.55 | 3.468 | 60.0345 | 2.85 | 67.5694 | 3.6799 | 60.0345 | 2.85 | 67.5448 | 3.6227 | 60.0114 | 2.85 | 67.5179 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.5201 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5583 | 3.4679 | 60.0345 | 2.85 | 67.5777 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5531 | 3.621 | 60.0114 | 2.85 | 67.5262 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.5286 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5667 | 3.4678 | 60.0345 | 2.85 | 67.5861 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5615 | 3.6193 | 60.0114 | 2.85 | 67.5346 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.5369 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.575 | 3.4677 | 60.0345 | 2.85 | 67.5944 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5698 | 3.6175 | 60.0114 | 2.85 | 67.5429 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 67.5452 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
67.5833 | 3.4676 | 60.0345 | 2.85 | 67.6027 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5781 | 3.6158 | 60.0114 | 2.85 | 67.5513 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.5536 | 3.6393 | 59.9711 | 2.85
67.5916 | 3.4675 | 60.0345 | 2.85 | 67.611 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5864 | 3.6159 | 60.0114 | 2.85 | 67.5596 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.5619 | 3.6394 | 59.9711 | 2.85
67.6 | 3.4674 | 60.0345 | 2.85 | 67.6194 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.5948 | 3.616 | 60.0114 | 2.85 | 67.5679 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.5702 | 3.6394 | 59.9711 | 2.85
67.6083 | 3.4673 | 60.0345 | 2.85 | 67.6277 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6031 | 3.6161 | 60.0114 | 2.85 | 67.5763 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.5786 | 3.6395 | 59.9711 | 2.85
67.6166 | 3.4672 | 60.0345 | 2.85 | 67.636 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6115 | 3.6162 | 60.0114 | 2.85 | 67.5846 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.5869 | 3.6396 | 59.9711 | 2.85
67.625 | 3.4672 | 60.0345 | 2.85 | 67.6443 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6198 | 3.6162 | 60.0114 | 2.85 | 67.593 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.5952 | 3.6397 | 59.9711 | 2.85
67.6333 | 3.4671 | 60.0345 | 2.85 | 67.6527 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6281 | 3.6162 | 60.0114 | 2.85 | 67.6013 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.6035 | 3.6398 | 59.9711 | 2.85
67.6416 | 3.4671 | 60.0345 | 2.85 | 67.661 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6364 | 3.6162 | 60.0114 | 2.85 | 67.6096 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.6119 | 3.6399 | 59.9711 | 2.85
67.6499 | 3.4671 | 60.0345 | 2.85 | 67.6693 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.6448 | 3.6162 | 60.0114 | 2.85 | 67.6179 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.6202 | 3.6399 | 59.9711 | 2.85
67.6583 | 3.467 | 60.0345 | 2.85 | 67.6777 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.6531 | 3.6161 | 60.0114 | 2.85 | 67.6263 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.6285 | 3.64 | 59.9711 | 2.85
67.6666 | 3.467 | 60.0345 | 2.85 | 67.686 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.6614 | 3.6161 | 60.0114 | 2.85 | 67.6346 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.637 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.6749 | 3.467 | 60.0345 | 2.85 | 67.6943 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.6697 | 3.616 | 60.0114 | 2.85 | 67.6429 | 3.4819 | 59.9999 | 2.85 | 67.6453 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.6833 | 3.4669 | 60.0345 | 2.85 | 67.7026 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.6781 | 3.6159 | 60.0114 | 2.85 | 67.6512 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.6536 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.6916 | 3.4668 | 60.0345 | 2.85 | 67.711 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.6864 | 3.6129 | 60.0114 | 2.85 | 67.6596 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.662 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.6999 | 3.4667 | 60.0345 | 2.85 | 67.7193 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.6948 | 3.6099 | 60.0114 | 2.85 | 67.6679 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.6703 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7083 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.7276 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.7031 | 3.6068 | 60.0114 | 2.85 | 67.6763 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.6786 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7166 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.736 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7114 | 3.6038 | 60.0114 | 2.85 | 67.6846 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.6869 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7249 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.7443 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7197 | 3.6008 | 60.0114 | 2.85 | 67.6929 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.6953 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7332 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.7526 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7281 | 3.5978 | 60.0114 | 2.85 | 67.7013 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.7036 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7416 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.761 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7364 | 3.5949 | 60.0114 | 2.85 | 67.7096 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.7119 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7499 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.7693 | 3.6798 | 60.0345 | 2.85 | 67.7448 | 3.592 | 60.0114 | 2.85 | 67.718 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.7203 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7582 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.7776 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7531 | 3.5891 | 60.0114 | 2.85 | 67.7263 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7286 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7666 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.7859 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7614 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.7346 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7369 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7749 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.7943 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7697 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.7429 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7454 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7832 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.8026 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7781 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.7513 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7537 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7915 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.8109 | 3.6797 | 60.0345 | 2.85 | 67.7864 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.7596 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.762 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.7999 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.8192 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.7947 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.7679 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7703 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.8082 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.8276 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.803 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.7762 | 3.4818 | 59.9999 | 2.85 | 67.7787 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.8165 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.8359 | 3.6796 | 60.0345 | 2.85 | 67.8114 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.7846 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.787 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.8248 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.8442 | 3.6795 | 60.0345 | 2.85 | 67.8197 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.7929 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.7953 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
67.8332 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.8526 | 3.6795 | 60.0345 | 2.85 | 67.8281 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.8013 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.8037 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
67.8415 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.8609 | 3.6795 | 60.0345 | 2.85 | 67.8364 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.8096 | 3.4817 | 59.9999 | 2.85 | 67.812 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
67.8498 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.8692 | 3.6795 | 60.0345 | 2.85 | 67.8447 | 3.5862 | 60.0114 | 2.85 | 67.8179 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 67.8203 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
67.8582 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.8775 | 3.6794 | 60.0345 | 2.85 | 67.853 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.8263 | 3.4816 | 59.9999 | 2.85 | 67.8287 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
67.8665 | 3.4667 | 60.0345 | 2.85 | 67.8859 | 3.6793 | 60.0345 | 2.85 | 67.8614 | 3.5863 | 60.0114 | 2.85 | 67.8346 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.837 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
67.8748 | 3.4667 | 60.0345 | 2.85 | 67.8942 | 3.6792 | 60.0345 | 2.85 | 67.8697 | 3.5864 | 60.0114 | 2.85 | 67.843 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.8453 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
67.8831 | 3.4667 | 60.0345 | 2.85 | 67.9025 | 3.6791 | 60.0345 | 2.85 | 67.8781 | 3.5865 | 60.0114 | 2.85 | 67.8513 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.8536 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
67.8915 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.9109 | 3.6791 | 60.0345 | 2.85 | 67.8864 | 3.5866 | 60.0114 | 2.85 | 67.8596 | 3.4815 | 59.9999 | 2.85 | 67.8621 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.8998 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.9192 | 3.679 | 60.0345 | 2.85 | 67.8947 | 3.5867 | 60.0114 | 2.85 | 67.8679 | 3.4814 | 59.9999 | 2.85 | 67.8704 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9081 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.9275 | 3.6789 | 60.0345 | 2.85 | 67.903 | 3.5869 | 60.0114 | 2.85 | 67.8763 | 3.4813 | 59.9999 | 2.85 | 67.8787 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9165 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.9359 | 3.6788 | 60.0345 | 2.85 | 67.9114 | 3.587 | 60.0114 | 2.85 | 67.8846 | 3.4794 | 59.9999 | 2.85 | 67.8871 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9248 | 3.4666 | 60.0345 | 2.85 | 67.9442 | 3.6787 | 60.0345 | 2.85 | 67.9197 | 3.5871 | 60.0114 | 2.85 | 67.8929 | 3.4774 | 59.9999 | 2.85 | 67.8954 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9331 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.9525 | 3.6786 | 60.0345 | 2.85 | 67.928 | 3.5872 | 60.0114 | 2.85 | 67.9012 | 3.4754 | 59.9999 | 2.85 | 67.9037 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9415 | 3.4665 | 60.0345 | 2.85 | 67.9608 | 3.6786 | 60.0345 | 2.85 | 67.9363 | 3.5872 | 60.0114 | 2.85 | 67.9096 | 3.4735 | 59.9999 | 2.85 | 67.9121 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9498 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.9691 | 3.6786 | 60.0345 | 2.85 | 67.9447 | 3.5872 | 60.0114 | 2.85 | 67.9179 | 3.4715 | 59.9999 | 2.85 | 67.9204 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9581 | 3.4664 | 60.0345 | 2.85 | 67.9775 | 3.6786 | 60.0345 | 2.85 | 67.953 | 3.5872 | 60.0114 | 2.85 | 67.9263 | 3.4695 | 59.9999 | 2.85 | 67.9287 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9664 | 3.4663 | 60.0345 | 2.85 | 67.9858 | 3.6785 | 60.0345 | 2.85 | 67.9614 | 3.5871 | 60.0114 | 2.85 | 67.9346 | 3.4676 | 59.9999 | 2.85 | 67.937 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9748 | 3.4662 | 60.0345 | 2.85 | 67.9941 | 3.6785 | 60.0345 | 2.85 | 67.9697 | 3.5871 | 60.0114 | 2.85 | 67.9429 | 3.4656 | 59.9999 | 2.85 | 67.9454 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9831 | 3.4661 | 60.0345 | 2.85 | 68.0025 | 3.6784 | 60.0345 | 2.85 | 67.978 | 3.587 | 60.0114 | 2.85 | 67.9513 | 3.4637 | 59.9999 | 2.85 | 67.9537 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
67.9914 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.0108 | 3.6784 | 60.0345 | 2.85 | 67.9863 | 3.5852 | 60.0114 | 2.85 | 67.9596 | 3.4617 | 59.9999 | 2.85 | 67.962 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
67.9998 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0191 | 3.6784 | 60.0345 | 2.85 | 67.9947 | 3.5834 | 60.0114 | 2.85 | 67.968 | 3.4617 | 59.9999 | 2.85 | 67.9705 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.0081 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0275 | 3.6783 | 60.0345 | 2.85 | 68.003 | 3.5816 | 60.0114 | 2.85 | 67.9763 | 3.4616 | 59.9999 | 2.85 | 67.9788 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.0164 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0358 | 3.6783 | 60.0345 | 2.85 | 68.0114 | 3.5798 | 60.0114 | 2.85 | 67.9846 | 3.4615 | 59.9999 | 2.85 | 67.9871 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.0247 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0441 | 3.6782 | 60.0345 | 2.85 | 68.0197 | 3.578 | 60.0114 | 2.85 | 67.9929 | 3.4614 | 59.9999 | 2.85 | 67.9955 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.0331 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0525 | 3.6782 | 60.0345 | 2.85 | 68.028 | 3.5763 | 60.0114 | 2.85 | 68.0013 | 3.4614 | 59.9999 | 2.85 | 68.0038 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.0414 | 3.4657 | 60.0345 | 2.85 | 68.0608 | 3.6781 | 60.0345 | 2.85 | 68.0363 | 3.5745 | 60.0114 | 2.85 | 68.0096 | 3.4613 | 59.9999 | 2.85 | 68.0121 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.0497 | 3.4657 | 60.0345 | 2.85 | 68.0691 | 3.678 | 60.0345 | 2.85 | 68.0447 | 3.5728 | 60.0114 | 2.85 | 68.0179 | 3.4612 | 59.9999 | 2.85 | 68.0204 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.058 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0774 | 3.6779 | 60.0345 | 2.85 | 68.053 | 3.5711 | 60.0114 | 2.85 | 68.0262 | 3.4612 | 59.9999 | 2.85 | 68.0288 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.0664 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.0858 | 3.6778 | 60.0345 | 2.85 | 68.0613 | 3.5693 | 60.0114 | 2.85 | 68.0346 | 3.4611 | 59.9999 | 2.85 | 68.0371 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.0747 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.0941 | 3.6777 | 60.0345 | 2.85 | 68.0696 | 3.5693 | 60.0114 | 2.85 | 68.0429 | 3.4611 | 59.9999 | 2.85 | 68.0454 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.083 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1024 | 3.6776 | 60.0345 | 2.85 | 68.078 | 3.5693 | 60.0114 | 2.85 | 68.0513 | 3.4611 | 59.9999 | 2.85 | 68.0538 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.0914 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1107 | 3.6775 | 60.0345 | 2.85 | 68.0864 | 3.5692 | 60.0114 | 2.85 | 68.0596 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.0621 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.0997 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1191 | 3.6775 | 60.0345 | 2.85 | 68.0947 | 3.5692 | 60.0114 | 2.85 | 68.0679 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.0704 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.108 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1274 | 3.6774 | 60.0345 | 2.85 | 68.103 | 3.5691 | 60.0114 | 2.85 | 68.0763 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.0789 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.1163 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1357 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1113 | 3.569 | 60.0114 | 2.85 | 68.0846 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.0872 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.1247 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1441 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1197 | 3.5689 | 60.0114 | 2.85 | 68.093 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.0955 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.133 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1524 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.128 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.1013 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.1038 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1413 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1607 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1364 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1096 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.1122 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1497 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.169 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1447 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1179 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.1205 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.158 | 3.4659 | 60.0345 | 2.85 | 68.1774 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.153 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1263 | 3.4609 | 59.9999 | 2.85 | 68.1288 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1663 | 3.4658 | 60.0345 | 2.85 | 68.1857 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1613 | 3.5686 | 60.0114 | 2.85 | 68.1346 | 3.461 | 59.9999 | 2.85 | 68.1372 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1747 | 3.4657 | 60.0345 | 2.85 | 68.194 | 3.6773 | 60.0345 | 2.85 | 68.1697 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1429 | 3.4611 | 59.9999 | 2.85 | 68.1455 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.183 | 3.4655 | 60.0345 | 2.85 | 68.2024 | 3.6772 | 60.0345 | 2.85 | 68.178 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1512 | 3.4612 | 59.9999 | 2.85 | 68.1538 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1913 | 3.4654 | 60.0345 | 2.85 | 68.2107 | 3.6772 | 60.0345 | 2.85 | 68.1863 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.1596 | 3.4613 | 59.9999 | 2.85 | 68.1622 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.1996 | 3.4653 | 60.0345 | 2.85 | 68.219 | 3.6772 | 60.0345 | 2.85 | 68.1946 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.1679 | 3.4614 | 59.9999 | 2.85 | 68.1705 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.208 | 3.4627 | 60.0345 | 2.85 | 68.2274 | 3.6771 | 60.0345 | 2.85 | 68.203 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.1763 | 3.4615 | 59.9999 | 2.85 | 68.1788 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.2163 | 3.4601 | 60.0345 | 2.85 | 68.2357 | 3.6771 | 60.0345 | 2.85 | 68.2113 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.1846 | 3.4593 | 59.9941 | 2.85 | 68.1871 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.2246 | 3.4577 | 60.0345 | 2.85 | 68.244 | 3.677 | 60.0345 | 2.85 | 68.2197 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.1929 | 3.4571 | 59.9941 | 2.85 | 68.1956 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.233 | 3.4552 | 60.0345 | 2.85 | 68.2523 | 3.677 | 60.0345 | 2.85 | 68.228 | 3.5688 | 60.0114 | 2.85 | 68.2013 | 3.4549 | 59.9941 | 2.85 | 68.2039 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2413 | 3.4527 | 60.0345 | 2.85 | 68.2607 | 3.677 | 60.0345 | 2.85 | 68.2363 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.2096 | 3.4527 | 59.9941 | 2.85 | 68.2122 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2496 | 3.4502 | 60.0345 | 2.85 | 68.269 | 3.6769 | 60.0345 | 2.85 | 68.2446 | 3.5687 | 60.0114 | 2.85 | 68.218 | 3.4504 | 59.9941 | 2.85 | 68.2206 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2579 | 3.4478 | 60.0345 | 2.85 | 68.2773 | 3.6769 | 60.0345 | 2.85 | 68.253 | 3.5687 | 60.0056 | 2.85 | 68.2263 | 3.4481 | 59.9941 | 2.85 | 68.2289 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2663 | 3.4455 | 60.0345 | 2.85 | 68.2856 | 3.6769 | 60.0345 | 2.85 | 68.2613 | 3.5686 | 60.0056 | 2.85 | 68.2346 | 3.4458 | 59.9941 | 2.85 | 68.2372 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2746 | 3.4431 | 60.0345 | 2.85 | 68.294 | 3.6769 | 60.0345 | 2.85 | 68.2697 | 3.5686 | 60.0056 | 2.85 | 68.2429 | 3.4434 | 59.9941 | 2.85 | 68.2456 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2829 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.3023 | 3.6769 | 60.0345 | 2.85 | 68.278 | 3.5685 | 60.0056 | 2.85 | 68.2513 | 3.4393 | 59.9941 | 2.85 | 68.2539 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2912 | 3.4409 | 60.0345 | 2.85 | 68.3106 | 3.677 | 60.0345 | 2.85 | 68.2863 | 3.5684 | 60.0056 | 2.85 | 68.2596 | 3.4351 | 59.9941 | 2.85 | 68.2622 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.2996 | 3.441 | 60.0345 | 2.85 | 68.319 | 3.677 | 60.0345 | 2.85 | 68.2946 | 3.5683 | 60.0056 | 2.85 | 68.2679 | 3.4332 | 59.9941 | 2.85 | 68.2705 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3079 | 3.441 | 60.0345 | 2.85 | 68.3273 | 3.6771 | 60.0345 | 2.85 | 68.303 | 3.5682 | 60.0056 | 2.85 | 68.2763 | 3.4314 | 59.9941 | 2.85 | 68.2789 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3162 | 3.4411 | 60.0345 | 2.85 | 68.3356 | 3.6771 | 60.0345 | 2.85 | 68.3113 | 3.5682 | 60.0056 | 2.85 | 68.2846 | 3.4295 | 59.9941 | 2.85 | 68.2872 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3246 | 3.4412 | 60.0345 | 2.85 | 68.3439 | 3.6772 | 60.0345 | 2.85 | 68.3196 | 3.5681 | 60.0056 | 2.85 | 68.293 | 3.4277 | 59.9941 | 2.85 | 68.2955 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3329 | 3.4412 | 60.0345 | 2.85 | 68.3523 | 3.6772 | 60.0345 | 2.85 | 68.3279 | 3.568 | 60.0056 | 2.85 | 68.3013 | 3.4259 | 59.9941 | 2.85 | 68.304 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3412 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.3606 | 3.6755 | 60.0345 | 2.85 | 68.3363 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.3096 | 3.4241 | 59.9941 | 2.85 | 68.3123 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3495 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.3689 | 3.6737 | 60.0345 | 2.85 | 68.3446 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.3179 | 3.4223 | 59.9941 | 2.85 | 68.3206 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3579 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.3773 | 3.6719 | 60.0345 | 2.85 | 68.353 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.3263 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.329 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3662 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.3856 | 3.6701 | 60.0345 | 2.85 | 68.3613 | 3.5677 | 60.0056 | 2.85 | 68.3346 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3373 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3745 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.3939 | 3.6683 | 60.0345 | 2.85 | 68.3696 | 3.5677 | 60.0056 | 2.85 | 68.343 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3456 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3829 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4023 | 3.6666 | 60.0345 | 2.85 | 68.3779 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.3513 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3539 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3912 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4106 | 3.6648 | 60.0345 | 2.85 | 68.3863 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.3596 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.3623 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.3995 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4189 | 3.663 | 60.0345 | 2.85 | 68.3946 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.368 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3706 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.4079 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4272 | 3.6612 | 60.0345 | 2.85 | 68.403 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.3763 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3789 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.4162 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4355 | 3.6594 | 60.0345 | 2.85 | 68.4113 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.3846 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.3873 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.4245 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4439 | 3.6594 | 60.0345 | 2.85 | 68.4196 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.3929 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.3956 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.4328 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.4522 | 3.6595 | 60.0345 | 2.85 | 68.428 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.4013 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.4039 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.4412 | 3.4414 | 60.0345 | 2.85 | 68.4605 | 3.6596 | 60.0345 | 2.85 | 68.4363 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.4096 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.4124 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4495 | 3.4414 | 60.0345 | 2.85 | 68.4689 | 3.6596 | 60.0345 | 2.85 | 68.4446 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.418 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.4207 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4578 | 3.4415 | 60.0345 | 2.85 | 68.4772 | 3.6597 | 60.0345 | 2.85 | 68.4529 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.4263 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.429 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4662 | 3.4415 | 60.0345 | 2.85 | 68.4855 | 3.6598 | 60.0345 | 2.85 | 68.4613 | 3.5678 | 60.0056 | 2.85 | 68.4346 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.4373 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4745 | 3.4416 | 60.0345 | 2.85 | 68.4939 | 3.6598 | 60.0345 | 2.85 | 68.4696 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.4429 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.4457 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4828 | 3.4416 | 60.0345 | 2.85 | 68.5022 | 3.6599 | 60.0345 | 2.85 | 68.478 | 3.5679 | 60.0056 | 2.85 | 68.4513 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.454 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4911 | 3.4417 | 60.0345 | 2.85 | 68.5105 | 3.66 | 60.0345 | 2.85 | 68.4863 | 3.568 | 60.0056 | 2.85 | 68.4597 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.4623 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.4995 | 3.4418 | 60.0345 | 2.85 | 68.5189 | 3.66 | 60.0345 | 2.85 | 68.4946 | 3.568 | 60.0056 | 2.85 | 68.468 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.4707 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5078 | 3.4419 | 60.0345 | 2.85 | 68.5272 | 3.66 | 60.0345 | 2.85 | 68.5029 | 3.5682 | 60.0056 | 2.85 | 68.4763 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.479 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5161 | 3.442 | 60.0345 | 2.85 | 68.5355 | 3.6601 | 60.0345 | 2.85 | 68.5113 | 3.5683 | 60.0056 | 2.85 | 68.4846 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.4873 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5244 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5438 | 3.6602 | 60.0345 | 2.85 | 68.5196 | 3.5684 | 60.0056 | 2.85 | 68.493 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.4957 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5328 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5522 | 3.6603 | 60.0345 | 2.85 | 68.528 | 3.5685 | 60.0056 | 2.85 | 68.5013 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.504 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5411 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5605 | 3.6604 | 60.0345 | 2.85 | 68.5363 | 3.5687 | 60.0056 | 2.85 | 68.5096 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.5123 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5494 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5688 | 3.6605 | 60.0345 | 2.85 | 68.5446 | 3.5688 | 60.0056 | 2.85 | 68.5179 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.5206 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5578 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5771 | 3.6605 | 60.0345 | 2.85 | 68.5529 | 3.5689 | 60.0056 | 2.85 | 68.5263 | 3.4202 | 59.9941 | 2.85 | 68.5291 | 3.6405 | 59.9711 | 2.85
68.5661 | 3.4421 | 60.0345 | 2.85 | 68.5855 | 3.6606 | 60.0345 | 2.85 | 68.5613 | 3.569 | 60.0056 | 2.85 | 68.5346 | 3.4201 | 59.9941 | 2.85 | 68.5374 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.5744 | 3.442 | 60.0345 | 2.85 | 68.5938 | 3.6607 | 60.0345 | 2.85 | 68.5696 | 3.569 | 60.0056 | 2.85 | 68.543 | 3.4201 | 59.9941 | 2.85 | 68.5457 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.5827 | 3.4419 | 60.0345 | 2.85 | 68.6021 | 3.6608 | 60.0345 | 2.85 | 68.5779 | 3.569 | 60.0056 | 2.85 | 68.5513 | 3.42 | 59.9941 | 2.85 | 68.5541 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.5911 | 3.4417 | 60.0345 | 2.85 | 68.6105 | 3.6609 | 60.0345 | 2.85 | 68.5862 | 3.5691 | 60.0056 | 2.85 | 68.5596 | 3.42 | 59.9941 | 2.85 | 68.5624 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.5994 | 3.4415 | 60.0345 | 2.85 | 68.6188 | 3.661 | 60.0345 | 2.85 | 68.5946 | 3.5691 | 60.0056 | 2.85 | 68.568 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.5707 | 3.6404 | 59.9711 | 2.85
68.6077 | 3.4413 | 60.0345 | 2.85 | 68.6271 | 3.661 | 60.0345 | 2.85 | 68.603 | 3.5669 | 60.0056 | 2.85 | 68.5763 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.5791 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6161 | 3.4411 | 60.0345 | 2.85 | 68.6354 | 3.661 | 60.0345 | 2.85 | 68.6113 | 3.5648 | 60.0056 | 2.85 | 68.5847 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.5874 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6244 | 3.441 | 60.0345 | 2.85 | 68.6438 | 3.6608 | 60.0345 | 2.85 | 68.6196 | 3.5626 | 60.0056 | 2.85 | 68.593 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.5957 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6327 | 3.4409 | 60.0345 | 2.85 | 68.6521 | 3.6607 | 60.0345 | 2.85 | 68.6279 | 3.5603 | 60.0056 | 2.85 | 68.6013 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.604 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6411 | 3.4409 | 60.0345 | 2.85 | 68.6604 | 3.659 | 60.0345 | 2.85 | 68.6363 | 3.5581 | 60.0056 | 2.85 | 68.6096 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.6124 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6494 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.6688 | 3.6573 | 60.0345 | 2.85 | 68.6446 | 3.5559 | 60.0056 | 2.85 | 68.618 | 3.4199 | 59.9941 | 2.85 | 68.6207 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6577 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.6771 | 3.6556 | 60.0345 | 2.85 | 68.653 | 3.5538 | 60.0056 | 2.85 | 68.6263 | 3.42 | 59.9941 | 2.85 | 68.629 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.666 | 3.4407 | 60.0345 | 2.85 | 68.6854 | 3.6538 | 60.0345 | 2.85 | 68.6613 | 3.5516 | 60.0056 | 2.85 | 68.6346 | 3.42 | 59.9941 | 2.85 | 68.6375 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6744 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.6938 | 3.6521 | 60.0345 | 2.85 | 68.6696 | 3.5494 | 60.0056 | 2.85 | 68.643 | 3.4201 | 59.9941 | 2.85 | 68.6458 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6827 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.7021 | 3.6504 | 60.0345 | 2.85 | 68.6779 | 3.5472 | 60.0056 | 2.85 | 68.6513 | 3.4202 | 59.9941 | 2.85 | 68.6541 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.691 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.7104 | 3.6486 | 60.0345 | 2.85 | 68.6863 | 3.5472 | 60.0056 | 2.85 | 68.6597 | 3.4203 | 59.9941 | 2.85 | 68.6625 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.6994 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.7187 | 3.6469 | 60.0345 | 2.85 | 68.6946 | 3.5473 | 60.0056 | 2.85 | 68.668 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.6708 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7077 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.7271 | 3.6453 | 60.0345 | 2.85 | 68.7029 | 3.5473 | 60.0056 | 2.85 | 68.6763 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.6791 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.716 | 3.4408 | 60.0345 | 2.85 | 68.7354 | 3.6436 | 60.0345 | 2.85 | 68.7112 | 3.5474 | 60.0056 | 2.85 | 68.6846 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.6874 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7243 | 3.4407 | 60.0345 | 2.85 | 68.7437 | 3.6434 | 60.0345 | 2.85 | 68.7196 | 3.5475 | 60.0056 | 2.85 | 68.693 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.6958 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7327 | 3.4407 | 60.0345 | 2.85 | 68.752 | 3.6431 | 60.0345 | 2.85 | 68.7279 | 3.5475 | 60.0056 | 2.85 | 68.7013 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.7041 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.741 | 3.4406 | 60.0345 | 2.85 | 68.7604 | 3.6427 | 60.0345 | 2.85 | 68.7363 | 3.5452 | 60.0056 | 2.85 | 68.7097 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.7124 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7493 | 3.4406 | 60.0345 | 2.85 | 68.7687 | 3.6424 | 60.0345 | 2.85 | 68.7446 | 3.5428 | 60.0056 | 2.85 | 68.718 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7208 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7576 | 3.4405 | 60.0345 | 2.85 | 68.777 | 3.642 | 60.0345 | 2.85 | 68.7529 | 3.5405 | 60.0056 | 2.85 | 68.7263 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7291 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.766 | 3.4405 | 60.0345 | 2.85 | 68.7854 | 3.6416 | 60.0345 | 2.85 | 68.7612 | 3.5382 | 60.0056 | 2.85 | 68.7347 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7374 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7743 | 3.4382 | 60.0345 | 2.85 | 68.7937 | 3.6413 | 60.0345 | 2.85 | 68.7696 | 3.5359 | 60.0056 | 2.85 | 68.743 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7458 | 3.6403 | 59.9711 | 2.85
68.7826 | 3.4359 | 60.0345 | 2.85 | 68.802 | 3.6409 | 60.0345 | 2.85 | 68.7779 | 3.5336 | 60.0056 | 2.85 | 68.7513 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7542 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.791 | 3.4336 | 60.0345 | 2.85 | 68.8103 | 3.6405 | 60.0345 | 2.85 | 68.7863 | 3.5312 | 60.0056 | 2.85 | 68.7596 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.7625 | 3.6402 | 59.9711 | 2.85
68.7993 | 3.4313 | 60.0345 | 2.85 | 68.8187 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 68.7946 | 3.5289 | 60.0056 | 2.85 | 68.768 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7708 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.8076 | 3.4291 | 60.0345 | 2.85 | 68.827 | 3.6401 | 60.0345 | 2.85 | 68.8029 | 3.5265 | 60.0056 | 2.85 | 68.7763 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7792 | 3.6401 | 59.9711 | 2.85
68.8159 | 3.4268 | 60.0345 | 2.85 | 68.8353 | 3.64 | 60.0345 | 2.85 | 68.8113 | 3.5242 | 60.0056 | 2.85 | 68.7847 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7875 | 3.64 | 59.9711 | 2.85
68.8243 | 3.4246 | 60.0345 | 2.85 | 68.8437 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 68.8196 | 3.5243 | 60.0056 | 2.85 | 68.793 | 3.4206 | 59.9941 | 2.85 | 68.7958 | 3.64 | 59.9711 | 2.85
68.8326 | 3.4223 | 60.0345 | 2.85 | 68.852 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 68.8279 | 3.5243 | 60.0056 | 2.85 | 68.8013 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.8042 | 3.6399 | 59.9711 | 2.85
68.8409 | 3.4201 | 60.0345 | 2.85 | 68.8603 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 68.8362 | 3.5243 | 60.0056 | 2.85 | 68.8097 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.8125 | 3.6399 | 59.9711 | 2.85
68.8493 | 3.4179 | 60.0345 | 2.85 | 68.8687 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 68.8446 | 3.5243 | 60.0056 | 2.85 | 68.818 | 3.4205 | 59.9941 | 2.85 | 68.8208 | 3.6398 | 59.9711 | 2.85
68.8576 | 3.4179 | 60.0345 | 2.85 | 68.877 | 3.6396 | 60.0345 | 2.85 | 68.8529 | 3.5244 | 60.0056 | 2.85 | 68.8264 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.8292 | 3.6398 | 59.9711 | 2.85
68.8659 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.8853 | 3.6396 | 60.0345 | 2.85 | 68.8613 | 3.5245 | 60.0056 | 2.85 | 68.8347 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.8375 | 3.6397 | 59.9711 | 2.85
68.8743 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.8936 | 3.6395 | 60.0345 | 2.85 | 68.8696 | 3.5245 | 60.0056 | 2.85 | 68.843 | 3.4204 | 59.9941 | 2.85 | 68.8458 | 3.6397 | 59.9711 | 2.85
68.8826 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9019 | 3.6394 | 60.0345 | 2.85 | 68.8779 | 3.5246 | 60.0056 | 2.85 | 68.8513 | 3.4187 | 59.9941 | 2.85 | 68.8541 | 3.6397 | 59.9711 | 2.85
68.8909 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9103 | 3.6394 | 60.0345 | 2.85 | 68.8862 | 3.524 | 60.0056 | 2.85 | 68.8597 | 3.4171 | 59.9941 | 2.85 | 68.8625 | 3.6396 | 59.9711 | 2.85
68.8992 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9186 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.8946 | 3.5233 | 60.0056 | 2.85 | 68.868 | 3.4155 | 59.9941 | 2.85 | 68.8708 | 3.6396 | 59.9711 | 2.85
68.9076 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9269 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.9029 | 3.5227 | 60.0056 | 2.85 | 68.8763 | 3.4139 | 59.9941 | 2.85 | 68.8792 | 3.6395 | 59.9711 | 2.85
68.9159 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9353 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.9113 | 3.522 | 60.0056 | 2.85 | 68.8846 | 3.4123 | 59.9941 | 2.85 | 68.8876 | 3.6395 | 59.9711 | 2.85
68.9242 | 3.418 | 60.0345 | 2.85 | 68.9436 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.9196 | 3.5214 | 60.0056 | 2.85 | 68.893 | 3.4107 | 59.9941 | 2.85 | 68.8959 | 3.6394 | 59.9711 | 2.85
68.9325 | 3.4181 | 60.0345 | 2.85 | 68.9519 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.9279 | 3.5207 | 60.0056 | 2.85 | 68.9014 | 3.4091 | 59.9941 | 2.85 | 68.9042 | 3.6393 | 59.9711 | 2.85
68.9409 | 3.4181 | 60.0345 | 2.85 | 68.9603 | 3.6393 | 60.0345 | 2.85 | 68.9362 | 3.52 | 60.0056 | 2.85 | 68.9097 | 3.4075 | 59.9941 | 2.85 | 68.9126 | 3.6393 | 59.9711 | 2.85
68.9492 | 3.4181 | 60.0345 | 2.85 | 68.9686 | 3.6394 | 60.0345 | 2.85 | 68.9446 | 3.5193 | 60.0056 | 2.85 | 68.918 | 3.4058 | 59.9941 | 2.85 | 68.9209 | 3.6393 | 59.9711 | 2.85
68.9575 | 3.4162 | 60.0345 | 2.85 | 68.9769 | 3.6394 | 60.0345 | 2.85 | 68.9529 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 68.9263 | 3.4042 | 59.9941 | 2.85 | 68.9292 | 3.6393 | 59.9711 | 2.85
68.9659 | 3.4144 | 60.0345 | 2.85 | 68.9852 | 3.6395 | 60.0345 | 2.85 | 68.9612 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 68.9347 | 3.4041 | 59.9941 | 2.85 | 68.9375 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
68.9742 | 3.4125 | 60.0345 | 2.85 | 68.9936 | 3.6396 | 60.0345 | 2.85 | 68.9695 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 68.943 | 3.4041 | 59.9941 | 2.85 | 68.9459 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
68.9825 | 3.4106 | 60.0345 | 2.85 | 69.0019 | 3.6396 | 60.0345 | 2.85 | 68.9779 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.9514 | 3.4041 | 59.9941 | 2.85 | 68.9542 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
68.9908 | 3.4087 | 60.0345 | 2.85 | 69.0102 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 68.9862 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.9597 | 3.404 | 59.9941 | 2.85 | 68.9625 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
68.9992 | 3.4069 | 60.0345 | 2.85 | 69.0186 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 68.9946 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.968 | 3.4041 | 59.9941 | 2.85 | 68.9709 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
69.0075 | 3.405 | 60.0345 | 2.85 | 69.0269 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 69.0029 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.9763 | 3.4041 | 59.9941 | 2.85 | 68.9792 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
69.0158 | 3.4031 | 60.0345 | 2.85 | 69.0352 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 69.0112 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.9847 | 3.4042 | 59.9941 | 2.85 | 68.9875 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
69.0242 | 3.4012 | 60.0345 | 2.85 | 69.0435 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 69.0196 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 68.993 | 3.4042 | 59.9941 | 2.85 | 68.996 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
69.0325 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0519 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.0279 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.0013 | 3.4043 | 59.9941 | 2.85 | 69.0043 | 3.6392 | 59.9711 | 2.85
69.0408 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0602 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.0363 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.0097 | 3.4044 | 59.9941 | 2.85 | 69.0126 | 3.6391 | 59.9711 | 2.85
69.0491 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0685 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.0446 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.018 | 3.4044 | 59.9884 | 2.85 | 69.0209 | 3.6389 | 59.9711 | 2.85
69.0575 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0768 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.0529 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.0264 | 3.4044 | 59.9884 | 2.85 | 69.0293 | 3.6387 | 59.9711 | 2.85
69.0658 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0852 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.0612 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 69.0347 | 3.4044 | 59.9884 | 2.85 | 69.0376 | 3.6386 | 59.9711 | 2.85
69.0741 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.0935 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 69.0696 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.043 | 3.4044 | 59.9884 | 2.85 | 69.0459 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.0825 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1018 | 3.6398 | 60.0345 | 2.85 | 69.0779 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.0513 | 3.4044 | 59.9884 | 2.85 | 69.0543 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.0908 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1102 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.0862 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.0597 | 3.4043 | 59.9884 | 2.85 | 69.0626 | 3.6381 | 59.9711 | 2.85
69.0991 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1185 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.0945 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 69.0681 | 3.4042 | 59.9884 | 2.85 | 69.0709 | 3.6379 | 59.9711 | 2.85
69.1075 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1268 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.1029 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 69.0764 | 3.4042 | 59.9884 | 2.85 | 69.0793 | 3.6378 | 59.9711 | 2.85
69.1158 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1352 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.1112 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 69.0847 | 3.4041 | 59.9884 | 2.85 | 69.0876 | 3.6376 | 59.9711 | 2.85
69.1241 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1435 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.1196 | 3.518 | 60.0056 | 2.85 | 69.093 | 3.4041 | 59.9884 | 2.85 | 69.0959 | 3.6377 | 59.9711 | 2.85
69.1324 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1518 | 3.6396 | 60.0345 | 2.85 | 69.1279 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 69.1014 | 3.4041 | 59.9884 | 2.85 | 69.1042 | 3.6377 | 59.9711 | 2.85
69.1408 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1602 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.1362 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 69.1097 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.1127 | 3.6378 | 59.9711 | 2.85
69.1491 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1685 | 3.6397 | 60.0345 | 2.85 | 69.1445 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.118 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.121 | 3.6379 | 59.9711 | 2.85
69.1574 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1768 | 3.6399 | 60.0345 | 2.85 | 69.1529 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.1263 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.1293 | 3.638 | 59.9711 | 2.85
69.1657 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1851 | 3.64 | 60.0345 | 2.85 | 69.1612 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.1347 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.1377 | 3.6381 | 59.9711 | 2.85
69.1741 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.1935 | 3.6401 | 60.0345 | 2.85 | 69.1696 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 69.1431 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.146 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.1824 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.2018 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 69.1779 | 3.518 | 60.0056 | 2.85 | 69.1514 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.1543 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.1907 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.2101 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 69.1862 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 69.1597 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.1627 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.1991 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.2184 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.1945 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 69.168 | 3.404 | 59.9884 | 2.85 | 69.171 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.2074 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2268 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2029 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.1764 | 3.4039 | 59.9884 | 2.85 | 69.1793 | 3.6385 | 59.9711 | 2.85
69.2157 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2351 | 3.6404 | 60.0345 | 2.85 | 69.2112 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 69.1847 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.1876 | 3.6385 | 59.9711 | 2.85
69.224 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2434 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2195 | 3.5175 | 60.0056 | 2.85 | 69.1931 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.196 | 3.6385 | 59.9711 | 2.85
69.2324 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2518 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2279 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.2014 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.2043 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.2407 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2601 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2362 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 69.2097 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.2126 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.249 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.2684 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 69.2446 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2181 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.2211 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.2574 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.2767 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 69.2529 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2264 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.2294 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.2657 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.2851 | 3.6402 | 60.0345 | 2.85 | 69.2612 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2347 | 3.4039 | 59.9826 | 2.85 | 69.2377 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.274 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.2934 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2695 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.243 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.2461 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.2823 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3017 | 3.6403 | 60.0345 | 2.85 | 69.2779 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2514 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.2544 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.2907 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3101 | 3.6404 | 60.0345 | 2.85 | 69.2862 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2598 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.2627 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.299 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3184 | 3.6405 | 60.0345 | 2.85 | 69.2946 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 69.2681 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.271 | 3.6381 | 59.9711 | 2.85
69.3073 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3267 | 3.6405 | 60.0287 | 2.85 | 69.3029 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 69.2764 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.2794 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.3157 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3351 | 3.6405 | 60.0287 | 2.85 | 69.3112 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 69.2847 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.2877 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.324 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3434 | 3.6404 | 60.0287 | 2.85 | 69.3195 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 69.2931 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.296 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.3323 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3517 | 3.6403 | 60.0287 | 2.85 | 69.3279 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3014 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3044 | 3.6383 | 59.9711 | 2.85
69.3407 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.36 | 3.6401 | 60.0287 | 2.85 | 69.3362 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3098 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3127 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.349 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3683 | 3.64 | 60.0287 | 2.85 | 69.3445 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3181 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.321 | 3.6384 | 59.9711 | 2.85
69.3573 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3767 | 3.6398 | 60.0287 | 2.85 | 69.3528 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3264 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3295 | 3.6385 | 59.9711 | 2.85
69.3656 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.385 | 3.6395 | 60.0287 | 2.85 | 69.3612 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3348 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3378 | 3.6386 | 59.9711 | 2.85
69.374 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.3933 | 3.6393 | 60.0287 | 2.85 | 69.3695 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3431 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3461 | 3.6382 | 59.9711 | 2.85
69.3823 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.4017 | 3.639 | 60.0287 | 2.85 | 69.3779 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3514 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3544 | 3.6377 | 59.9711 | 2.85
69.3906 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.41 | 3.6388 | 60.0287 | 2.85 | 69.3862 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3597 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3628 | 3.6372 | 59.9711 | 2.85
69.3989 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.4183 | 3.6386 | 60.0287 | 2.85 | 69.3945 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3681 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3711 | 3.6368 | 59.9711 | 2.85
69.4073 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.4267 | 3.6366 | 60.0287 | 2.85 | 69.4028 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3765 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3794 | 3.6363 | 59.9711 | 2.85
69.4156 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.435 | 3.6347 | 60.0287 | 2.85 | 69.4112 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 69.3848 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3878 | 3.6358 | 59.9711 | 2.85
69.4239 | 3.3993 | 60.0345 | 2.85 | 69.4433 | 3.6328 | 60.0287 | 2.85 | 69.4196 | 3.5175 | 60.0056 | 2.85 | 69.3931 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.3961 | 3.6354 | 59.9711 | 2.85
69.4323 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.4517 | 3.6309 | 60.0287 | 2.85 | 69.4279 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 69.4014 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4044 | 3.6349 | 59.9711 | 2.85
69.4406 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.46 | 3.6291 | 60.0287 | 2.85 | 69.4362 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 69.4098 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4127 | 3.6344 | 59.9711 | 2.85
69.4489 | 3.3994 | 60.0345 | 2.85 | 69.4683 | 3.6274 | 60.0287 | 2.85 | 69.4445 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 69.4181 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4211 | 3.6338 | 59.9711 | 2.85
69.4572 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.4767 | 3.6256 | 60.0287 | 2.85 | 69.4529 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 69.4265 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4294 | 3.6338 | 59.9711 | 2.85
69.4656 | 3.3995 | 60.0345 | 2.85 | 69.485 | 3.6238 | 60.0287 | 2.85 | 69.4612 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 69.4348 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4377 | 3.6338 | 59.9711 | 2.85
69.4739 | 3.3996 | 60.0345 | 2.85 | 69.4933 | 3.622 | 60.0287 | 2.85 | 69.4695 | 3.518 | 60.0056 | 2.85 | 69.4431 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4462 | 3.6338 | 59.9711 | 2.85
69.4822 | 3.3996 | 60.0345 | 2.85 | 69.5016 | 3.6203 | 60.0287 | 2.85 | 69.4778 | 3.518 | 60.0056 | 2.85 | 69.4515 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4545 | 3.6338 | 59.9711 | 2.85
69.4906 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5099 | 3.6203 | 60.0287 | 2.85 | 69.4862 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 69.4598 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4628 | 3.6297 | 59.9711 | 2.85
69.4989 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5183 | 3.6204 | 60.0287 | 2.85 | 69.4945 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.4681 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4712 | 3.6255 | 59.9711 | 2.85
69.5072 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5266 | 3.6205 | 60.0287 | 2.85 | 69.5029 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.4764 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4795 | 3.6214 | 59.9711 | 2.85
69.5155 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5349 | 3.6205 | 60.0287 | 2.85 | 69.5112 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 69.4848 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4878 | 3.6174 | 59.9711 | 2.85
69.5239 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5433 | 3.6206 | 60.0287 | 2.85 | 69.5195 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 69.4932 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.4961 | 3.6133 | 59.9711 | 2.85
69.5322 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5516 | 3.6206 | 60.0287 | 2.85 | 69.5278 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 69.5015 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.5045 | 3.6093 | 59.9711 | 2.85
69.5405 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5599 | 3.6208 | 60.0287 | 2.85 | 69.5362 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 69.5098 | 3.4038 | 59.9826 | 2.85 | 69.5128 | 3.6052 | 59.9711 | 2.85
69.5489 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5683 | 3.6209 | 60.0287 | 2.85 | 69.5445 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 69.5181 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.5211 | 3.6012 | 59.9711 | 2.85
69.5572 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5766 | 3.6211 | 60.0287 | 2.85 | 69.5529 | 3.5184 | 60.0056 | 2.85 | 69.5265 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.5295 | 3.5972 | 59.9711 | 2.85
69.5655 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5849 | 3.6213 | 60.0287 | 2.85 | 69.5612 | 3.5184 | 60.0056 | 2.85 | 69.5348 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.5378 | 3.5931 | 59.9711 | 2.85
69.5739 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.5933 | 3.6215 | 60.0287 | 2.85 | 69.5695 | 3.5184 | 60.0056 | 2.85 | 69.5432 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.5461 | 3.5933 | 59.9711 | 2.85
69.5822 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6016 | 3.6218 | 60.0287 | 2.85 | 69.5778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5515 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.5546 | 3.5935 | 59.9711 | 2.85
69.5905 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6099 | 3.622 | 60.0287 | 2.85 | 69.5862 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5598 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.5629 | 3.5936 | 59.9711 | 2.85
69.5988 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6183 | 3.6222 | 60.0287 | 2.85 | 69.5945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5682 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.5712 | 3.5936 | 59.9711 | 2.85
69.6072 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6266 | 3.6224 | 60.0287 | 2.85 | 69.6028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5765 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.5795 | 3.5937 | 59.9711 | 2.85
69.6155 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6349 | 3.6227 | 60.0287 | 2.85 | 69.6111 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5848 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.5879 | 3.5938 | 59.9711 | 2.85
69.6238 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6432 | 3.6228 | 60.0287 | 2.85 | 69.6195 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.5931 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.5962 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.6321 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6516 | 3.623 | 60.0287 | 2.85 | 69.6279 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6015 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.6045 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.6405 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6599 | 3.6232 | 60.0287 | 2.85 | 69.6362 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6098 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.6129 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
69.6488 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6682 | 3.6233 | 60.0287 | 2.85 | 69.6445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6182 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.6212 | 3.5943 | 59.9711 | 2.85
69.6571 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6765 | 3.6233 | 60.0287 | 2.85 | 69.6528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6265 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.6295 | 3.5944 | 59.9711 | 2.85
69.6655 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6849 | 3.6234 | 60.0287 | 2.85 | 69.6612 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6348 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.6379 | 3.5944 | 59.9711 | 2.85
69.6738 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.6932 | 3.6234 | 60.0287 | 2.85 | 69.6695 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6432 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.6462 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.6821 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.7015 | 3.6234 | 60.0287 | 2.85 | 69.6779 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6515 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.6545 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.6904 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.7099 | 3.6234 | 60.0287 | 2.85 | 69.6862 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6599 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.6628 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.6988 | 3.3997 | 60.0345 | 2.85 | 69.7182 | 3.6234 | 60.0287 | 2.85 | 69.6945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6682 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.6713 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.7071 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7265 | 3.6233 | 60.0287 | 2.85 | 69.7028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6765 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.6796 | 3.5946 | 59.9711 | 2.85
69.7154 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7349 | 3.6232 | 60.0287 | 2.85 | 69.7112 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6849 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.6879 | 3.5947 | 59.9711 | 2.85
69.7238 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7432 | 3.6221 | 60.0287 | 2.85 | 69.7195 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.6932 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.6963 | 3.5947 | 59.9711 | 2.85
69.7321 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7515 | 3.621 | 60.0287 | 2.85 | 69.7278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7015 | 3.4038 | 59.9884 | 2.85 | 69.7046 | 3.5947 | 59.9711 | 2.85
69.7404 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7598 | 3.6199 | 60.0287 | 2.85 | 69.7361 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7098 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7129 | 3.5948 | 59.9711 | 2.85
69.7487 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7682 | 3.6188 | 60.0287 | 2.85 | 69.7445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7182 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7213 | 3.5949 | 59.9711 | 2.85
69.7571 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7765 | 3.6178 | 60.0287 | 2.85 | 69.7528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7265 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7296 | 3.595 | 59.9711 | 2.85
69.7654 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7848 | 3.6167 | 60.0287 | 2.85 | 69.7612 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7349 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7379 | 3.5951 | 59.9711 | 2.85
69.7737 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.7932 | 3.6156 | 60.0287 | 2.85 | 69.7695 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7432 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7462 | 3.5951 | 59.9711 | 2.85
69.7821 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8015 | 3.6145 | 60.0287 | 2.85 | 69.7778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7515 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7546 | 3.5952 | 59.9711 | 2.85
69.7904 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8098 | 3.6133 | 60.0287 | 2.85 | 69.7861 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7599 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7629 | 3.5952 | 59.9711 | 2.85
69.7987 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8181 | 3.6121 | 60.0287 | 2.85 | 69.7945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7682 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7712 | 3.5952 | 59.9711 | 2.85
69.807 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8265 | 3.6119 | 60.0287 | 2.85 | 69.8028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7766 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7797 | 3.5951 | 59.9711 | 2.85
69.8154 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8348 | 3.6118 | 60.0287 | 2.85 | 69.8112 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7849 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.788 | 3.595 | 59.9711 | 2.85
69.8237 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8431 | 3.6116 | 60.0287 | 2.85 | 69.8195 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.7932 | 3.4037 | 59.9884 | 2.85 | 69.7963 | 3.5949 | 59.9711 | 2.85
69.832 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8515 | 3.6115 | 60.0287 | 2.85 | 69.8278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8015 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.8047 | 3.5947 | 59.9711 | 2.85
69.8403 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8598 | 3.6113 | 60.0287 | 2.85 | 69.8362 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8099 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.813 | 3.5946 | 59.9711 | 2.85
69.8487 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8681 | 3.6112 | 60.0287 | 2.85 | 69.8445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8182 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.8213 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.857 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8765 | 3.6111 | 60.0287 | 2.85 | 69.8528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8265 | 3.4036 | 59.9884 | 2.85 | 69.8296 | 3.5945 | 59.9711 | 2.85
69.8653 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8848 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.8611 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8349 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.838 | 3.5944 | 59.9711 | 2.85
69.8737 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.8931 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.8695 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8432 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.8463 | 3.5943 | 59.9711 | 2.85
69.882 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9014 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.8778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8516 | 3.4035 | 59.9884 | 2.85 | 69.8546 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
69.8903 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9098 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.8862 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8599 | 3.4034 | 59.9884 | 2.85 | 69.863 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.8986 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9181 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.8945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8682 | 3.4034 | 59.9884 | 2.85 | 69.8713 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.907 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9264 | 3.6109 | 60.0287 | 2.85 | 69.9028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8765 | 3.4034 | 59.9884 | 2.85 | 69.8796 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.9153 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9348 | 3.6108 | 60.0287 | 2.85 | 69.9111 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8849 | 3.4034 | 59.9884 | 2.85 | 69.8881 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.9236 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9431 | 3.6108 | 60.0287 | 2.85 | 69.9195 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.8932 | 3.4034 | 59.9884 | 2.85 | 69.8964 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
69.9319 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9514 | 3.6108 | 60.0287 | 2.85 | 69.9278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9016 | 3.4033 | 59.9884 | 2.85 | 69.9047 | 3.594 | 59.9711 | 2.85
69.9403 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9597 | 3.6095 | 60.0287 | 2.85 | 69.9362 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9099 | 3.4032 | 59.9884 | 2.85 | 69.913 | 3.594 | 59.9711 | 2.85
69.9486 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9681 | 3.6082 | 60.0287 | 2.85 | 69.9445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9182 | 3.4032 | 59.9884 | 2.85 | 69.9214 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.9569 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9764 | 3.6069 | 60.0287 | 2.85 | 69.9528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9266 | 3.4031 | 59.9884 | 2.85 | 69.9297 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.9653 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9847 | 3.6056 | 60.0287 | 2.85 | 69.9611 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9349 | 3.4031 | 59.9884 | 2.85 | 69.938 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.9736 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 69.9931 | 3.6043 | 60.0287 | 2.85 | 69.9695 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9432 | 3.4031 | 59.9884 | 2.85 | 69.9464 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.9819 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.0014 | 3.603 | 60.0287 | 2.85 | 69.9778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9515 | 3.401 | 59.9884 | 2.85 | 69.9547 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
69.9902 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.0097 | 3.6017 | 60.0287 | 2.85 | 69.9861 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9599 | 3.3988 | 59.9884 | 2.85 | 69.963 | 3.594 | 59.9711 | 2.85
69.9986 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.018 | 3.6004 | 60.0287 | 2.85 | 69.9944 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9683 | 3.3967 | 59.9884 | 2.85 | 69.9714 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
70.0069 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.0264 | 3.5991 | 60.0287 | 2.85 | 70.0028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9766 | 3.3946 | 59.9884 | 2.85 | 69.9797 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
70.0152 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.0347 | 3.5977 | 60.0287 | 2.85 | 70.0111 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9849 | 3.3925 | 59.9884 | 2.85 | 69.988 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0236 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.043 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0195 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 69.9932 | 3.3904 | 59.9884 | 2.85 | 69.9963 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0319 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.0514 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0016 | 3.3883 | 59.9884 | 2.85 | 70.0048 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0402 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.0597 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0361 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0099 | 3.3862 | 59.9884 | 2.85 | 70.0131 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0485 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.068 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0182 | 3.3841 | 59.9884 | 2.85 | 70.0214 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0569 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.0764 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0266 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.0298 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0652 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.0847 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0612 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0349 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.0381 | 3.5942 | 59.9711 | 2.85
70.0735 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.093 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.0695 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0433 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.0464 | 3.5941 | 59.9711 | 2.85
70.0818 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1013 | 3.5979 | 60.0287 | 2.85 | 70.0778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0516 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.0548 | 3.594 | 59.9711 | 2.85
70.0902 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1097 | 3.5979 | 60.0287 | 2.85 | 70.0861 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0599 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.0631 | 3.5939 | 59.9711 | 2.85
70.0985 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.118 | 3.598 | 60.0287 | 2.85 | 70.0945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0682 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.0714 | 3.5938 | 59.9711 | 2.85
70.1068 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1263 | 3.598 | 60.0287 | 2.85 | 70.1028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0766 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.0797 | 3.5938 | 59.9711 | 2.85
70.1152 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1347 | 3.5981 | 60.0287 | 2.85 | 70.1111 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0849 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.0881 | 3.5938 | 59.9711 | 2.85
70.1235 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.143 | 3.5981 | 60.0287 | 2.85 | 70.1194 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.0933 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.0964 | 3.5937 | 59.9711 | 2.85
70.1318 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1513 | 3.5981 | 60.0287 | 2.85 | 70.1278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1016 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.1047 | 3.5937 | 59.9711 | 2.85
70.1402 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.1596 | 3.5981 | 60.0287 | 2.85 | 70.1361 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1099 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.1132 | 3.5936 | 59.9711 | 2.85
70.1485 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.168 | 3.5981 | 60.0287 | 2.85 | 70.1445 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1183 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.1215 | 3.5936 | 59.9711 | 2.85
70.1568 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.1763 | 3.598 | 60.0287 | 2.85 | 70.1528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1266 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.1298 | 3.5936 | 59.9711 | 2.85
70.1651 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.1846 | 3.5979 | 60.0287 | 2.85 | 70.1611 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1349 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.1382 | 3.5935 | 59.9711 | 2.85
70.1735 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.193 | 3.5979 | 60.0287 | 2.85 | 70.1694 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1432 | 3.3822 | 59.9884 | 2.85 | 70.1465 | 3.5935 | 59.9711 | 2.85
70.1818 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.2013 | 3.5978 | 60.0287 | 2.85 | 70.1778 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1516 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.1548 | 3.5935 | 59.9711 | 2.85
70.1901 | 3.3996 | 60.0402 | 2.85 | 70.2096 | 3.5977 | 60.0287 | 2.85 | 70.1861 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1599 | 3.3824 | 59.9884 | 2.85 | 70.1631 | 3.5934 | 59.9711 | 2.85
70.1984 | 3.3995 | 60.0402 | 2.85 | 70.218 | 3.5976 | 60.0287 | 2.85 | 70.1945 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1683 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.1715 | 3.5934 | 59.9711 | 2.85
70.2068 | 3.3994 | 60.0402 | 2.85 | 70.2263 | 3.5975 | 60.0287 | 2.85 | 70.2028 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1766 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.1798 | 3.5933 | 59.9711 | 2.85
70.2151 | 3.3994 | 60.0402 | 2.85 | 70.2346 | 3.5974 | 60.0287 | 2.85 | 70.2111 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1849 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.1881 | 3.5933 | 59.9711 | 2.85
70.2234 | 3.3993 | 60.0402 | 2.85 | 70.243 | 3.5973 | 60.0287 | 2.85 | 70.2194 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.1933 | 3.3822 | 59.9884 | 2.85 | 70.1965 | 3.5932 | 59.9711 | 2.85
70.2318 | 3.3993 | 60.0402 | 2.85 | 70.2513 | 3.5973 | 60.0287 | 2.85 | 70.2278 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.2016 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.2048 | 3.5931 | 59.9711 | 2.85
70.2401 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.2596 | 3.5972 | 60.0287 | 2.85 | 70.2361 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.21 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.2131 | 3.593 | 59.9654 | 2.85
70.2484 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.2679 | 3.5972 | 60.0287 | 2.85 | 70.2444 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.2183 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.2216 | 3.5929 | 59.9654 | 2.85
70.2567 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.2762 | 3.5954 | 60.0287 | 2.85 | 70.2528 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.2266 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.2299 | 3.5928 | 59.9654 | 2.85
70.2651 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.2846 | 3.5937 | 60.0287 | 2.85 | 70.2611 | 3.5185 | 60.0056 | 2.85 | 70.2349 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2382 | 3.5927 | 59.9654 | 2.85
70.2734 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.2929 | 3.592 | 60.0287 | 2.85 | 70.2695 | 3.5184 | 60.0056 | 2.85 | 70.2433 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2465 | 3.5926 | 59.9654 | 2.85
70.2817 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.3012 | 3.5903 | 60.0287 | 2.85 | 70.2778 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 70.2516 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2549 | 3.5925 | 59.9654 | 2.85
70.29 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.3096 | 3.5886 | 60.0287 | 2.85 | 70.2861 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 70.2599 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2632 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.2984 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.3179 | 3.5868 | 60.0287 | 2.85 | 70.2944 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 70.2683 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2715 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3067 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3262 | 3.5852 | 60.0287 | 2.85 | 70.3028 | 3.518 | 60.0056 | 2.85 | 70.2766 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.2799 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.315 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3346 | 3.5835 | 60.0287 | 2.85 | 70.3111 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 70.285 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.2882 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3234 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3429 | 3.5818 | 60.0287 | 2.85 | 70.3195 | 3.5177 | 60.0056 | 2.85 | 70.2933 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.2965 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3317 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3512 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3278 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 70.3016 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.3049 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.34 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3596 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3361 | 3.5175 | 60.0056 | 2.85 | 70.3099 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.3132 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3483 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3679 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3444 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3183 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.3215 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3567 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3762 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3528 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3267 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.33 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.365 | 3.399 | 60.0402 | 2.85 | 70.3846 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3611 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.335 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.3383 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3733 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.3929 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3694 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3433 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.3466 | 3.5924 | 59.9654 | 2.85
70.3817 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.4012 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3777 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3516 | 3.3822 | 59.9884 | 2.85 | 70.3549 | 3.5923 | 59.9654 | 2.85
70.39 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.4095 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3861 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.36 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.3633 | 3.5923 | 59.9654 | 2.85
70.3983 | 3.3991 | 60.0402 | 2.85 | 70.4178 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.3944 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3683 | 3.3824 | 59.9884 | 2.85 | 70.3716 | 3.5922 | 59.9654 | 2.85
70.4066 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.4262 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.4028 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3766 | 3.3825 | 59.9884 | 2.85 | 70.3799 | 3.5922 | 59.9654 | 2.85
70.415 | 3.3992 | 60.0402 | 2.85 | 70.4345 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.4111 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.385 | 3.3825 | 59.9884 | 2.85 | 70.3883 | 3.5921 | 59.9654 | 2.85
70.4233 | 3.3993 | 60.0402 | 2.85 | 70.4428 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.4194 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.3933 | 3.3825 | 59.9884 | 2.85 | 70.3966 | 3.5921 | 59.9654 | 2.85
70.4316 | 3.3993 | 60.0402 | 2.85 | 70.4512 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4277 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.4017 | 3.3824 | 59.9884 | 2.85 | 70.4049 | 3.592 | 59.9654 | 2.85
70.4399 | 3.3994 | 60.0402 | 2.85 | 70.4595 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4361 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.41 | 3.3823 | 59.9884 | 2.85 | 70.4133 | 3.592 | 59.9654 | 2.85
70.4483 | 3.3995 | 60.0402 | 2.85 | 70.4678 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4445 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.4183 | 3.3822 | 59.9884 | 2.85 | 70.4216 | 3.5919 | 59.9654 | 2.85
70.4566 | 3.3996 | 60.0402 | 2.85 | 70.4762 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4528 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.4266 | 3.3821 | 59.9884 | 2.85 | 70.4299 | 3.5906 | 59.9654 | 2.85
70.4649 | 3.3996 | 60.0402 | 2.85 | 70.4845 | 3.5799 | 60.0287 | 2.85 | 70.4611 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.435 | 3.382 | 59.9884 | 2.85 | 70.4384 | 3.5892 | 59.9654 | 2.85
70.4733 | 3.3997 | 60.0402 | 2.85 | 70.4928 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4694 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.4433 | 3.3819 | 59.9884 | 2.85 | 70.4467 | 3.5879 | 59.9654 | 2.85
70.4816 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 70.5012 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4778 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.4517 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.455 | 3.5867 | 59.9654 | 2.85
70.4899 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 70.5095 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4861 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.46 | 3.3817 | 59.9884 | 2.85 | 70.4633 | 3.5854 | 59.9654 | 2.85
70.4982 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 70.5178 | 3.58 | 60.0287 | 2.85 | 70.4944 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.4683 | 3.3817 | 59.9884 | 2.85 | 70.4717 | 3.5842 | 59.9654 | 2.85
70.5066 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 70.5262 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.5027 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.4767 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.48 | 3.5829 | 59.9654 | 2.85
70.5149 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 70.5345 | 3.5801 | 60.0287 | 2.85 | 70.5111 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.485 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.4883 | 3.5816 | 59.9654 | 2.85
70.5232 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 70.5428 | 3.5802 | 60.0287 | 2.85 | 70.5194 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.4933 | 3.3818 | 59.9884 | 2.85 | 70.4967 | 3.5785 | 59.9654 | 2.85
70.5316 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 70.5511 | 3.5802 | 60.0287 | 2.85 | 70.5278 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.5016 | 3.3802 | 59.9884 | 2.85 | 70.505 | 3.5754 | 59.9654 | 2.85
70.5399 | 3.4001 | 60.0402 | 2.85 | 70.5594 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.5361 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.51 | 3.3785 | 59.9884 | 2.85 | 70.5133 | 3.5735 | 59.9654 | 2.85
70.5482 | 3.4001 | 60.0402 | 2.85 | 70.5678 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.5444 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.5183 | 3.3768 | 59.9884 | 2.85 | 70.5217 | 3.5717 | 59.9654 | 2.85
70.5565 | 3.4002 | 60.0402 | 2.85 | 70.5761 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.5527 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.5267 | 3.3751 | 59.9884 | 2.85 | 70.53 | 3.5699 | 59.9654 | 2.85
70.5649 | 3.4002 | 60.0402 | 2.85 | 70.5844 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.5611 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.535 | 3.3734 | 59.9884 | 2.85 | 70.5383 | 3.5681 | 59.9654 | 2.85
70.5732 | 3.4002 | 60.0402 | 2.85 | 70.5928 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.5694 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.5433 | 3.3717 | 59.9884 | 2.85 | 70.5468 | 3.5662 | 59.9654 | 2.85
70.5815 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.6011 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.5778 | 3.5171 | 60.0056 | 2.85 | 70.5517 | 3.37 | 59.9884 | 2.85 | 70.5551 | 3.5643 | 59.9654 | 2.85
70.5898 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.6094 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.5861 | 3.5171 | 60.0056 | 2.85 | 70.56 | 3.3683 | 59.9884 | 2.85 | 70.5634 | 3.5625 | 59.9654 | 2.85
70.5982 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.6178 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.5944 | 3.5171 | 60.0056 | 2.85 | 70.5684 | 3.3665 | 59.9884 | 2.85 | 70.5717 | 3.5608 | 59.9654 | 2.85
70.6065 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.6261 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.6027 | 3.5171 | 60.0056 | 2.85 | 70.5767 | 3.3648 | 59.9884 | 2.85 | 70.5801 | 3.5608 | 59.9654 | 2.85
70.6148 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.6344 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.6111 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.585 | 3.3648 | 59.9884 | 2.85 | 70.5884 | 3.5609 | 59.9654 | 2.85
70.6232 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.6428 | 3.5805 | 60.0287 | 2.85 | 70.6194 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.5934 | 3.3647 | 59.9884 | 2.85 | 70.5967 | 3.561 | 59.9654 | 2.85
70.6315 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6511 | 3.5805 | 60.0287 | 2.85 | 70.6277 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6017 | 3.3647 | 59.9884 | 2.85 | 70.6051 | 3.5611 | 59.9654 | 2.85
70.6398 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6594 | 3.5805 | 60.0287 | 2.85 | 70.6361 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.61 | 3.3647 | 59.9884 | 2.85 | 70.6134 | 3.5611 | 59.9654 | 2.85
70.6481 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6677 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6444 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6183 | 3.3647 | 59.9884 | 2.85 | 70.6217 | 3.5612 | 59.9654 | 2.85
70.6565 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6761 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6528 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6267 | 3.3648 | 59.9884 | 2.85 | 70.6301 | 3.5605 | 59.9654 | 2.85
70.6648 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6844 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6611 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.635 | 3.3648 | 59.9884 | 2.85 | 70.6384 | 3.5599 | 59.9654 | 2.85
70.6731 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.6927 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6694 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6434 | 3.3648 | 59.9884 | 2.85 | 70.6467 | 3.5591 | 59.9654 | 2.85
70.6814 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.701 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6777 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6517 | 3.3649 | 59.9884 | 2.85 | 70.655 | 3.5584 | 59.9654 | 2.85
70.6898 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7094 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6861 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.66 | 3.3649 | 59.9884 | 2.85 | 70.6635 | 3.5577 | 59.9654 | 2.85
70.6981 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7177 | 3.5806 | 60.0287 | 2.85 | 70.6944 | 3.5172 | 60.0056 | 2.85 | 70.6684 | 3.365 | 59.9884 | 2.85 | 70.6718 | 3.5569 | 59.9654 | 2.85
70.7064 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.726 | 3.5805 | 60.0287 | 2.85 | 70.7028 | 3.5173 | 60.0056 | 2.85 | 70.6767 | 3.365 | 59.9884 | 2.85 | 70.6801 | 3.5562 | 59.9654 | 2.85
70.7148 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7344 | 3.5805 | 60.0287 | 2.85 | 70.7111 | 3.5174 | 60.0056 | 2.85 | 70.6851 | 3.365 | 59.9826 | 2.85 | 70.6885 | 3.5555 | 59.9654 | 2.85
70.7231 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7427 | 3.5804 | 60.0287 | 2.85 | 70.7194 | 3.5175 | 60.0056 | 2.85 | 70.6934 | 3.3651 | 59.9826 | 2.85 | 70.6968 | 3.5548 | 59.9654 | 2.85
70.7314 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.751 | 3.5803 | 60.0287 | 2.85 | 70.7277 | 3.5176 | 60.0056 | 2.85 | 70.7017 | 3.3633 | 59.9826 | 2.85 | 70.7051 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
70.7397 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7594 | 3.5796 | 60.0287 | 2.85 | 70.7361 | 3.5178 | 60.0056 | 2.85 | 70.71 | 3.3615 | 59.9826 | 2.85 | 70.7135 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
70.7481 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7677 | 3.5788 | 60.0287 | 2.85 | 70.7444 | 3.5179 | 60.0056 | 2.85 | 70.7184 | 3.3597 | 59.9826 | 2.85 | 70.7218 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
70.7564 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.776 | 3.5781 | 60.0287 | 2.85 | 70.7527 | 3.5181 | 60.0056 | 2.85 | 70.7267 | 3.3579 | 59.9826 | 2.85 | 70.7301 | 3.5546 | 59.9654 | 2.85
70.7647 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7844 | 3.5774 | 60.0287 | 2.85 | 70.761 | 3.5182 | 60.0056 | 2.85 | 70.735 | 3.356 | 59.9826 | 2.85 | 70.7385 | 3.5547 | 59.9654 | 2.85
70.7731 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.7927 | 3.5767 | 60.0287 | 2.85 | 70.7694 | 3.5183 | 60.0056 | 2.85 | 70.7434 | 3.3541 | 59.9826 | 2.85 | 70.7468 | 3.5548 | 59.9654 | 2.85
70.7814 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.801 | 3.576 | 60.0287 | 2.85 | 70.7777 | 3.5184 | 60.0056 | 2.85 | 70.7517 | 3.3523 | 59.9826 | 2.85 | 70.7551 | 3.5549 | 59.9654 | 2.85
70.7897 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8093 | 3.5753 | 60.0287 | 2.85 | 70.7861 | 3.5151 | 60.0056 | 2.85 | 70.7601 | 3.3505 | 59.9826 | 2.85 | 70.7634 | 3.555 | 59.9654 | 2.85
70.798 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8177 | 3.5746 | 60.0287 | 2.85 | 70.7944 | 3.5118 | 60.0056 | 2.85 | 70.7684 | 3.3488 | 59.9826 | 2.85 | 70.7719 | 3.5551 | 59.9654 | 2.85
70.8064 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.826 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 70.8027 | 3.5085 | 60.0056 | 2.85 | 70.7767 | 3.347 | 59.9826 | 2.85 | 70.7802 | 3.555 | 59.9654 | 2.85
70.8147 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8343 | 3.5734 | 60.0229 | 2.85 | 70.811 | 3.5053 | 60.0056 | 2.85 | 70.7851 | 3.3471 | 59.9826 | 2.85 | 70.7885 | 3.555 | 59.9654 | 2.85
70.823 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8427 | 3.5734 | 60.0229 | 2.85 | 70.8194 | 3.502 | 60.0056 | 2.85 | 70.7934 | 3.3471 | 59.9826 | 2.85 | 70.7969 | 3.555 | 59.9654 | 2.85
70.8313 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.851 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8277 | 3.4987 | 60.0056 | 2.85 | 70.8018 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.8052 | 3.555 | 59.9654 | 2.85
70.8397 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8593 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8361 | 3.4954 | 60.0056 | 2.85 | 70.8101 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.8135 | 3.5549 | 59.9654 | 2.85
70.848 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8676 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8444 | 3.4921 | 60.0056 | 2.85 | 70.8184 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.8219 | 3.5549 | 59.9654 | 2.85
70.8563 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.876 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8527 | 3.4888 | 60.0056 | 2.85 | 70.8267 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.8302 | 3.5549 | 59.9654 | 2.85
70.8647 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8843 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8611 | 3.4856 | 60.0056 | 2.85 | 70.8351 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8385 | 3.5549 | 59.9654 | 2.85
70.873 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.8926 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8694 | 3.4857 | 60.0056 | 2.85 | 70.8434 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8469 | 3.5548 | 59.9654 | 2.85
70.8813 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.901 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.8777 | 3.4858 | 60.0056 | 2.85 | 70.8517 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8552 | 3.5548 | 59.9654 | 2.85
70.8896 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.9093 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.886 | 3.4859 | 60.0056 | 2.85 | 70.8601 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8635 | 3.5547 | 59.9654 | 2.85
70.898 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.9176 | 3.5734 | 60.0229 | 2.85 | 70.8944 | 3.486 | 60.0056 | 2.85 | 70.8684 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8718 | 3.5546 | 59.9654 | 2.85
70.9063 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.926 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.9027 | 3.4861 | 60.0056 | 2.85 | 70.8768 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8802 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
70.9146 | 3.4005 | 60.0402 | 2.85 | 70.9343 | 3.5735 | 60.0229 | 2.85 | 70.9111 | 3.4862 | 60.0056 | 2.85 | 70.8851 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8885 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
70.923 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.9426 | 3.5736 | 60.0229 | 2.85 | 70.9194 | 3.4863 | 60.0056 | 2.85 | 70.8934 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.8969 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
70.9313 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.951 | 3.5737 | 60.0229 | 2.85 | 70.9277 | 3.4864 | 60.0056 | 2.85 | 70.9018 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.9053 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
70.9396 | 3.4004 | 60.0402 | 2.85 | 70.9593 | 3.5738 | 60.0229 | 2.85 | 70.936 | 3.4833 | 60.0056 | 2.85 | 70.9101 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.9136 | 3.554 | 59.9654 | 2.85
70.9479 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.9676 | 3.5739 | 60.0229 | 2.85 | 70.9444 | 3.4801 | 60.0056 | 2.85 | 70.9185 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 70.9219 | 3.5539 | 59.9654 | 2.85
70.9563 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.976 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 70.9527 | 3.4769 | 60.0056 | 2.85 | 70.9268 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.9303 | 3.5539 | 59.9654 | 2.85
70.9646 | 3.4003 | 60.0402 | 2.85 | 70.9843 | 3.5741 | 60.0229 | 2.85 | 70.9611 | 3.4737 | 60.0056 | 2.85 | 70.9351 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.9386 | 3.5539 | 59.9654 | 2.85
70.9729 | 3.4002 | 60.0402 | 2.85 | 70.9926 | 3.5742 | 60.0229 | 2.85 | 70.9694 | 3.4706 | 60.0056 | 2.85 | 70.9434 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.9469 | 3.5539 | 59.9654 | 2.85
70.9812 | 3.4002 | 60.0402 | 2.85 | 71.0009 | 3.5744 | 60.0229 | 2.85 | 70.9777 | 3.4674 | 60.0056 | 2.85 | 70.9518 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 70.9553 | 3.554 | 59.9654 | 2.85
70.9896 | 3.4001 | 60.0402 | 2.85 | 71.0092 | 3.5744 | 60.0229 | 2.85 | 70.986 | 3.4642 | 60.0056 | 2.85 | 70.9601 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.9636 | 3.554 | 59.9654 | 2.85
70.9979 | 3.4 | 60.0402 | 2.85 | 71.0176 | 3.5745 | 60.0229 | 2.85 | 70.9944 | 3.461 | 60.0056 | 2.85 | 70.9684 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.9719 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.0062 | 3.3999 | 60.0402 | 2.85 | 71.0259 | 3.5745 | 60.0229 | 2.85 | 71.0027 | 3.4578 | 60.0056 | 2.85 | 70.9768 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.9802 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.0146 | 3.3998 | 60.0402 | 2.85 | 71.0342 | 3.5745 | 60.0229 | 2.85 | 71.011 | 3.4546 | 60.0056 | 2.85 | 70.9851 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.9886 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.0229 | 3.397 | 60.0402 | 2.85 | 71.0426 | 3.5746 | 60.0229 | 2.85 | 71.0193 | 3.4546 | 60.0056 | 2.85 | 70.9935 | 3.3472 | 59.9826 | 2.85 | 70.9969 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.0312 | 3.3942 | 60.0402 | 2.85 | 71.0509 | 3.5747 | 60.0229 | 2.85 | 71.0277 | 3.4546 | 60.0056 | 2.85 | 71.0018 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 71.0052 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.0395 | 3.3915 | 60.0402 | 2.85 | 71.0592 | 3.5747 | 60.0229 | 2.85 | 71.036 | 3.4523 | 60.0056 | 2.85 | 71.0101 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 71.0137 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.0479 | 3.3887 | 60.0402 | 2.85 | 71.0676 | 3.5748 | 60.0229 | 2.85 | 71.0444 | 3.45 | 60.0056 | 2.85 | 71.0185 | 3.3475 | 59.9826 | 2.85 | 71.022 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.0562 | 3.3859 | 60.0402 | 2.85 | 71.0759 | 3.5749 | 60.0229 | 2.85 | 71.0527 | 3.4477 | 60.0056 | 2.85 | 71.0268 | 3.3477 | 59.9826 | 2.85 | 71.0303 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.0645 | 3.3832 | 60.0402 | 2.85 | 71.0842 | 3.575 | 60.0229 | 2.85 | 71.061 | 3.4453 | 60.0056 | 2.85 | 71.0352 | 3.3479 | 59.9826 | 2.85 | 71.0387 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.0729 | 3.3804 | 60.0402 | 2.85 | 71.0926 | 3.575 | 60.0229 | 2.85 | 71.0694 | 3.443 | 60.0056 | 2.85 | 71.0435 | 3.3481 | 59.9826 | 2.85 | 71.047 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.0812 | 3.3777 | 60.0402 | 2.85 | 71.1009 | 3.5751 | 60.0229 | 2.85 | 71.0777 | 3.4407 | 60.0056 | 2.85 | 71.0518 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.0553 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.0895 | 3.3751 | 60.0402 | 2.85 | 71.1092 | 3.5752 | 60.0229 | 2.85 | 71.0861 | 3.4383 | 60.0056 | 2.85 | 71.0601 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.0636 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.0978 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1176 | 3.5752 | 60.0229 | 2.85 | 71.0944 | 3.436 | 60.0056 | 2.85 | 71.0685 | 3.3486 | 59.9826 | 2.85 | 71.072 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.1062 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1259 | 3.5752 | 60.0229 | 2.85 | 71.1027 | 3.4337 | 60.0056 | 2.85 | 71.0768 | 3.3488 | 59.9826 | 2.85 | 71.0803 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.1145 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1342 | 3.5753 | 60.0229 | 2.85 | 71.111 | 3.4313 | 60.0056 | 2.85 | 71.0851 | 3.3489 | 59.9826 | 2.85 | 71.0886 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.1228 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1425 | 3.5752 | 60.0229 | 2.85 | 71.1194 | 3.4314 | 60.0056 | 2.85 | 71.0935 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.097 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.1311 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1509 | 3.5751 | 60.0229 | 2.85 | 71.1277 | 3.4314 | 60.0056 | 2.85 | 71.1018 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1053 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.1395 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1592 | 3.5751 | 60.0229 | 2.85 | 71.136 | 3.4313 | 60.0056 | 2.85 | 71.1102 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1136 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.1478 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1675 | 3.575 | 60.0229 | 2.85 | 71.1443 | 3.4313 | 60.0056 | 2.85 | 71.1185 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1221 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.1561 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1759 | 3.5749 | 60.0229 | 2.85 | 71.1527 | 3.4313 | 60.0056 | 2.85 | 71.1268 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1304 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.1645 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1842 | 3.5748 | 60.0229 | 2.85 | 71.161 | 3.4313 | 60.0056 | 2.85 | 71.1352 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1387 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.1728 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.1925 | 3.5747 | 60.0229 | 2.85 | 71.1694 | 3.4312 | 60.0056 | 2.85 | 71.1435 | 3.349 | 59.9826 | 2.85 | 71.1471 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.1811 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2009 | 3.5746 | 60.0229 | 2.85 | 71.1777 | 3.4312 | 60.0056 | 2.85 | 71.1519 | 3.3489 | 59.9826 | 2.85 | 71.1554 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.1894 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2092 | 3.5744 | 60.0229 | 2.85 | 71.186 | 3.4312 | 60.0056 | 2.85 | 71.1602 | 3.3488 | 59.9826 | 2.85 | 71.1637 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.1978 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2175 | 3.5743 | 60.0229 | 2.85 | 71.1943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.1685 | 3.3487 | 59.9826 | 2.85 | 71.172 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.2061 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2258 | 3.5742 | 60.0229 | 2.85 | 71.2027 | 3.431 | 60.0056 | 2.85 | 71.1768 | 3.3486 | 59.9826 | 2.85 | 71.1804 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.2144 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2342 | 3.5742 | 60.0229 | 2.85 | 71.211 | 3.4309 | 60.0056 | 2.85 | 71.1852 | 3.3485 | 59.9826 | 2.85 | 71.1887 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.2227 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2425 | 3.5741 | 60.0229 | 2.85 | 71.2194 | 3.4308 | 60.0056 | 2.85 | 71.1935 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.197 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.2311 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2508 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 71.2277 | 3.4307 | 60.0056 | 2.85 | 71.2018 | 3.3483 | 59.9826 | 2.85 | 71.2054 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.2394 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2592 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 71.236 | 3.4306 | 60.0056 | 2.85 | 71.2102 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.2137 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.2477 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2675 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 71.2444 | 3.4305 | 60.0056 | 2.85 | 71.2185 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.222 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.2561 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.2758 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 71.2527 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 71.2269 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.2305 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.2644 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.2841 | 3.574 | 60.0229 | 2.85 | 71.261 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 71.2352 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.2388 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.2727 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.2925 | 3.5739 | 60.0229 | 2.85 | 71.2693 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.2435 | 3.3482 | 59.9826 | 2.85 | 71.2471 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.2811 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.3008 | 3.5738 | 60.0229 | 2.85 | 71.2777 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2519 | 3.3483 | 59.9826 | 2.85 | 71.2555 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.2894 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.3091 | 3.5727 | 60.0229 | 2.85 | 71.286 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2602 | 3.3483 | 59.9826 | 2.85 | 71.2638 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.2977 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.3175 | 3.5716 | 60.0229 | 2.85 | 71.2944 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2686 | 3.3483 | 59.9826 | 2.85 | 71.2721 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.306 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.3258 | 3.5705 | 60.0229 | 2.85 | 71.3027 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2769 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.2804 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.3144 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.3341 | 3.5694 | 60.0229 | 2.85 | 71.311 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2852 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.2888 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.3227 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3425 | 3.5683 | 60.0229 | 2.85 | 71.3193 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.2936 | 3.3485 | 59.9826 | 2.85 | 71.2971 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.331 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3508 | 3.5672 | 60.0229 | 2.85 | 71.3277 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 71.3019 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.3054 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.3393 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3591 | 3.5661 | 60.0229 | 2.85 | 71.336 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3102 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.3138 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.3477 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3675 | 3.565 | 60.0229 | 2.85 | 71.3444 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3185 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.3221 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.356 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3758 | 3.564 | 60.0229 | 2.85 | 71.3527 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3269 | 3.3484 | 59.9826 | 2.85 | 71.3304 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.3643 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3841 | 3.5629 | 60.0229 | 2.85 | 71.361 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3352 | 3.3483 | 59.9826 | 2.85 | 71.3389 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.3727 | 3.3721 | 60.0402 | 2.85 | 71.3925 | 3.5629 | 60.0229 | 2.85 | 71.3693 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3436 | 3.3481 | 59.9826 | 2.85 | 71.3472 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.381 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4008 | 3.5629 | 60.0229 | 2.85 | 71.3777 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3519 | 3.348 | 59.9826 | 2.85 | 71.3555 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.3893 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4091 | 3.5629 | 60.0229 | 2.85 | 71.386 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3602 | 3.3479 | 59.9826 | 2.85 | 71.3639 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.3976 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4174 | 3.5629 | 60.0229 | 2.85 | 71.3943 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3686 | 3.3477 | 59.9826 | 2.85 | 71.3722 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.406 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4258 | 3.5628 | 60.0229 | 2.85 | 71.4026 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3769 | 3.3476 | 59.9826 | 2.85 | 71.3805 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.4143 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4341 | 3.5626 | 60.0229 | 2.85 | 71.411 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3853 | 3.3475 | 59.9826 | 2.85 | 71.3888 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.4226 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4424 | 3.5624 | 60.0229 | 2.85 | 71.4193 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.3936 | 3.3475 | 59.9826 | 2.85 | 71.3972 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.431 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4507 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.4277 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4019 | 3.3474 | 59.9826 | 2.85 | 71.4055 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.4393 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4591 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.436 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4103 | 3.3473 | 59.9826 | 2.85 | 71.4138 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.4476 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4674 | 3.562 | 60.0229 | 2.85 | 71.4443 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4186 | 3.3463 | 59.9826 | 2.85 | 71.4222 | 3.5542 | 59.9654 | 2.85
71.4559 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4757 | 3.5619 | 60.0229 | 2.85 | 71.4527 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4269 | 3.3454 | 59.9826 | 2.85 | 71.4305 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.4643 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4841 | 3.5618 | 60.0229 | 2.85 | 71.461 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4352 | 3.3444 | 59.9826 | 2.85 | 71.4388 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.4726 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.4924 | 3.5616 | 60.0229 | 2.85 | 71.4694 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4436 | 3.3433 | 59.9826 | 2.85 | 71.4473 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.4809 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5007 | 3.5615 | 60.0229 | 2.85 | 71.4777 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4519 | 3.3423 | 59.9826 | 2.85 | 71.4556 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.4892 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5091 | 3.5616 | 60.0229 | 2.85 | 71.486 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 71.4603 | 3.3413 | 59.9826 | 2.85 | 71.4639 | 3.5545 | 59.9654 | 2.85
71.4976 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5174 | 3.5617 | 60.0229 | 2.85 | 71.4943 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 71.4686 | 3.3403 | 59.9826 | 2.85 | 71.4722 | 3.5546 | 59.9654 | 2.85
71.5059 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5257 | 3.5618 | 60.0229 | 2.85 | 71.5027 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 71.4769 | 3.3393 | 59.9826 | 2.85 | 71.4806 | 3.5544 | 59.9654 | 2.85
71.5142 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5341 | 3.5619 | 60.0229 | 2.85 | 71.511 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 71.4853 | 3.3382 | 59.9826 | 2.85 | 71.4889 | 3.5543 | 59.9654 | 2.85
71.5226 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5424 | 3.562 | 60.0229 | 2.85 | 71.5193 | 3.4305 | 60.0056 | 2.85 | 71.4936 | 3.3372 | 59.9826 | 2.85 | 71.4972 | 3.5541 | 59.9654 | 2.85
71.5309 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5507 | 3.562 | 60.0229 | 2.85 | 71.5276 | 3.4306 | 60.0056 | 2.85 | 71.502 | 3.3371 | 59.9826 | 2.85 | 71.5056 | 3.554 | 59.9654 | 2.85
71.5392 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5591 | 3.5621 | 60.0229 | 2.85 | 71.536 | 3.4307 | 60.0056 | 2.85 | 71.5103 | 3.3371 | 59.9826 | 2.85 | 71.5139 | 3.552 | 59.9654 | 2.85
71.5475 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5674 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.5443 | 3.4307 | 60.0056 | 2.85 | 71.5186 | 3.3371 | 59.9826 | 2.85 | 71.5222 | 3.5501 | 59.9654 | 2.85
71.5559 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5757 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.5527 | 3.4308 | 60.0056 | 2.85 | 71.527 | 3.3372 | 59.9826 | 2.85 | 71.5306 | 3.5481 | 59.9654 | 2.85
71.5642 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.584 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.561 | 3.4309 | 60.0056 | 2.85 | 71.5353 | 3.3372 | 59.9826 | 2.85 | 71.5389 | 3.5462 | 59.9654 | 2.85
71.5725 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.5924 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.5693 | 3.431 | 60.0056 | 2.85 | 71.5436 | 3.3373 | 59.9826 | 2.85 | 71.5472 | 3.5443 | 59.9654 | 2.85
71.5808 | 3.3722 | 60.0402 | 2.85 | 71.6007 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.5776 | 3.431 | 60.0056 | 2.85 | 71.5519 | 3.3374 | 59.9826 | 2.85 | 71.5557 | 3.5424 | 59.9654 | 2.85
71.5892 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.609 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.586 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.5603 | 3.3374 | 59.9826 | 2.85 | 71.564 | 3.5406 | 59.9654 | 2.85
71.5975 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.6174 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.5943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.5686 | 3.3375 | 59.9826 | 2.85 | 71.5723 | 3.5388 | 59.9654 | 2.85
71.6058 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.6257 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.6027 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.577 | 3.3375 | 59.9826 | 2.85 | 71.5806 | 3.5371 | 59.9654 | 2.85
71.6142 | 3.3723 | 60.0402 | 2.85 | 71.634 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.611 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.5853 | 3.3377 | 59.9826 | 2.85 | 71.589 | 3.5353 | 59.9654 | 2.85
71.6225 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.6424 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.6193 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.5936 | 3.3378 | 59.9826 | 2.85 | 71.5973 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6308 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.6507 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.6276 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.602 | 3.3378 | 59.9826 | 2.85 | 71.6056 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6391 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 71.659 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.636 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6103 | 3.3378 | 59.9826 | 2.85 | 71.614 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6475 | 3.3725 | 60.0402 | 2.85 | 71.6673 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.6443 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6187 | 3.3378 | 59.9826 | 2.85 | 71.6223 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6558 | 3.3725 | 60.0402 | 2.85 | 71.6757 | 3.5622 | 60.0229 | 2.85 | 71.6526 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.627 | 3.3378 | 59.9826 | 2.85 | 71.6306 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6641 | 3.3725 | 60.0402 | 2.85 | 71.684 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.661 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6353 | 3.3351 | 59.9826 | 2.85 | 71.639 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6725 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.6923 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.6693 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6437 | 3.3324 | 59.9826 | 2.85 | 71.6473 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6808 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.7007 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.6777 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.652 | 3.3297 | 59.9826 | 2.85 | 71.6556 | 3.5352 | 59.9654 | 2.85
71.6891 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.709 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.686 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6603 | 3.327 | 59.9826 | 2.85 | 71.6641 | 3.5353 | 59.9654 | 2.85
71.6974 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.7173 | 3.5623 | 60.0229 | 2.85 | 71.6943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6686 | 3.3242 | 59.9826 | 2.85 | 71.6724 | 3.5353 | 59.9654 | 2.85
71.7058 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7256 | 3.5624 | 60.0229 | 2.85 | 71.7026 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.677 | 3.3215 | 59.9826 | 2.85 | 71.6807 | 3.5354 | 59.9654 | 2.85
71.7141 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.734 | 3.5624 | 60.0229 | 2.85 | 71.711 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6853 | 3.3187 | 59.9826 | 2.85 | 71.689 | 3.5354 | 59.9654 | 2.85
71.7224 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7423 | 3.5609 | 60.0229 | 2.85 | 71.7193 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.6937 | 3.316 | 59.9826 | 2.85 | 71.6974 | 3.5355 | 59.9654 | 2.85
71.7307 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7506 | 3.5594 | 60.0229 | 2.85 | 71.7277 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.702 | 3.3132 | 59.9826 | 2.85 | 71.7057 | 3.5355 | 59.9654 | 2.85
71.7391 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.759 | 3.5579 | 60.0229 | 2.85 | 71.736 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7103 | 3.3105 | 59.9826 | 2.85 | 71.714 | 3.5356 | 59.9654 | 2.85
71.7474 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7673 | 3.5564 | 60.0229 | 2.85 | 71.7443 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7187 | 3.3105 | 59.9826 | 2.85 | 71.7224 | 3.5357 | 59.9654 | 2.85
71.7557 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7756 | 3.555 | 60.0229 | 2.85 | 71.7526 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.727 | 3.3104 | 59.9826 | 2.85 | 71.7307 | 3.5358 | 59.9654 | 2.85
71.7641 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.784 | 3.5535 | 60.0229 | 2.85 | 71.761 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7354 | 3.3105 | 59.9826 | 2.85 | 71.739 | 3.5359 | 59.9654 | 2.85
71.7724 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.7923 | 3.552 | 60.0229 | 2.85 | 71.7693 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7437 | 3.3105 | 59.9826 | 2.85 | 71.7474 | 3.536 | 59.9654 | 2.85
71.7807 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.8006 | 3.5505 | 60.0229 | 2.85 | 71.7776 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.752 | 3.3106 | 59.9826 | 2.85 | 71.7557 | 3.5361 | 59.9654 | 2.85
71.789 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.809 | 3.549 | 60.0229 | 2.85 | 71.7859 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7604 | 3.3107 | 59.9826 | 2.85 | 71.764 | 3.5361 | 59.9654 | 2.85
71.7974 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.8173 | 3.5474 | 60.0229 | 2.85 | 71.7943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7687 | 3.3107 | 59.9826 | 2.85 | 71.7723 | 3.5362 | 59.9654 | 2.85
71.8057 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.8256 | 3.5473 | 60.0172 | 2.85 | 71.8026 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.777 | 3.3108 | 59.9826 | 2.85 | 71.7808 | 3.5349 | 59.9654 | 2.85
71.814 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.834 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 71.811 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7853 | 3.3108 | 59.9826 | 2.85 | 71.7891 | 3.5336 | 59.9654 | 2.85
71.8224 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.8423 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 71.8193 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.7937 | 3.3109 | 59.9826 | 2.85 | 71.7974 | 3.5323 | 59.9654 | 2.85
71.8307 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.8506 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 71.8276 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.802 | 3.311 | 59.9826 | 2.85 | 71.8058 | 3.5309 | 59.9654 | 2.85
71.839 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.8589 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 71.8359 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8104 | 3.3111 | 59.9826 | 2.85 | 71.8141 | 3.5296 | 59.9654 | 2.85
71.8473 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.8673 | 3.5468 | 60.0172 | 2.85 | 71.8443 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8187 | 3.3111 | 59.9826 | 2.85 | 71.8224 | 3.5283 | 59.9654 | 2.85
71.8557 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.8756 | 3.5466 | 60.0172 | 2.85 | 71.8526 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.827 | 3.3112 | 59.9826 | 2.85 | 71.8308 | 3.5268 | 59.9654 | 2.85
71.864 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.8839 | 3.5465 | 60.0172 | 2.85 | 71.861 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8354 | 3.3112 | 59.9826 | 2.85 | 71.8391 | 3.5254 | 59.9654 | 2.85
71.8723 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.8923 | 3.5465 | 60.0172 | 2.85 | 71.8693 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8437 | 3.3112 | 59.9826 | 2.85 | 71.8474 | 3.524 | 59.9654 | 2.85
71.8806 | 3.373 | 60.0402 | 2.85 | 71.9006 | 3.5466 | 60.0172 | 2.85 | 71.8776 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8521 | 3.3113 | 59.9826 | 2.85 | 71.8558 | 3.5225 | 59.9654 | 2.85
71.889 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.9089 | 3.5467 | 60.0172 | 2.85 | 71.886 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8604 | 3.3113 | 59.9826 | 2.85 | 71.8641 | 3.5224 | 59.9654 | 2.85
71.8973 | 3.3729 | 60.0402 | 2.85 | 71.9173 | 3.5468 | 60.0172 | 2.85 | 71.8943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8687 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.8724 | 3.5223 | 59.9654 | 2.85
71.9056 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.9256 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 71.9026 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8771 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.8807 | 3.5221 | 59.9654 | 2.85
71.914 | 3.3728 | 60.0402 | 2.85 | 71.9339 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 71.9109 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8854 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.8892 | 3.522 | 59.9654 | 2.85
71.9223 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.9423 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 71.9193 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.8937 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.8975 | 3.522 | 59.9654 | 2.85
71.9306 | 3.3727 | 60.0402 | 2.85 | 71.9506 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 71.9276 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.902 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9058 | 3.5219 | 59.9654 | 2.85
71.9389 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.9589 | 3.5473 | 60.0172 | 2.85 | 71.936 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9104 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9142 | 3.5219 | 59.9654 | 2.85
71.9473 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.9673 | 3.5474 | 60.0172 | 2.85 | 71.9443 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9187 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9225 | 3.5218 | 59.9654 | 2.85
71.9556 | 3.3726 | 60.0402 | 2.85 | 71.9756 | 3.5474 | 60.0172 | 2.85 | 71.9526 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9271 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9308 | 3.5218 | 59.9654 | 2.85
71.9639 | 3.3725 | 60.0402 | 2.85 | 71.9839 | 3.5474 | 60.0172 | 2.85 | 71.9609 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9354 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9392 | 3.5218 | 59.9654 | 2.85
71.9722 | 3.3725 | 60.0402 | 2.85 | 71.9922 | 3.5474 | 60.0172 | 2.85 | 71.9693 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9437 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9475 | 3.5218 | 59.9654 | 2.85
71.9806 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 72.0006 | 3.5474 | 60.0172 | 2.85 | 71.9776 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9521 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9558 | 3.5218 | 59.9654 | 2.85
71.9889 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 72.0089 | 3.5473 | 60.0172 | 2.85 | 71.986 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9604 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9642 | 3.5219 | 59.9654 | 2.85
71.9972 | 3.3724 | 60.0402 | 2.85 | 72.0172 | 3.5473 | 60.0172 | 2.85 | 71.9943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9688 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9725 | 3.522 | 59.9654 | 2.85
72.0056 | 3.37 | 60.0402 | 2.85 | 72.0255 | 3.5473 | 60.0172 | 2.85 | 72.0026 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9771 | 3.3114 | 59.9826 | 2.85 | 71.9808 | 3.5198 | 59.9654 | 2.85
72.0139 | 3.3676 | 60.0402 | 2.85 | 72.0339 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.0109 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9854 | 3.3115 | 59.9826 | 2.85 | 71.9891 | 3.5177 | 59.9654 | 2.85
72.0222 | 3.3652 | 60.0402 | 2.85 | 72.0422 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.0193 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 71.9938 | 3.3115 | 59.9826 | 2.85 | 71.9976 | 3.5157 | 59.9654 | 2.85
72.0305 | 3.3628 | 60.0402 | 2.85 | 72.0505 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.0276 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0021 | 3.3115 | 59.9826 | 2.85 | 72.0059 | 3.5137 | 59.9654 | 2.85
72.0389 | 3.3604 | 60.0402 | 2.85 | 72.0589 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.0359 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0104 | 3.3116 | 59.9826 | 2.85 | 72.0142 | 3.5116 | 59.9654 | 2.85
72.0472 | 3.358 | 60.0402 | 2.85 | 72.0672 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.0443 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0187 | 3.3116 | 59.9826 | 2.85 | 72.0226 | 3.5096 | 59.9654 | 2.85
72.0555 | 3.3556 | 60.0402 | 2.85 | 72.0755 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.0526 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0271 | 3.3116 | 59.9826 | 2.85 | 72.0309 | 3.5075 | 59.9654 | 2.85
72.0639 | 3.3533 | 60.0402 | 2.85 | 72.0839 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.061 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0354 | 3.3117 | 59.9826 | 2.85 | 72.0392 | 3.5054 | 59.9654 | 2.85
72.0722 | 3.3509 | 60.0402 | 2.85 | 72.0922 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.0693 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0438 | 3.3117 | 59.9826 | 2.85 | 72.0476 | 3.5033 | 59.9654 | 2.85
72.0805 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1005 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.0776 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0521 | 3.3117 | 59.9826 | 2.85 | 72.0559 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.0888 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1089 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.0859 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0604 | 3.3118 | 59.9826 | 2.85 | 72.0642 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.0972 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1172 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.0943 | 3.4311 | 60.0056 | 2.85 | 72.0688 | 3.3118 | 59.9826 | 2.85 | 72.0726 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.1055 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1255 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.1026 | 3.431 | 60.0056 | 2.85 | 72.0771 | 3.3118 | 59.9826 | 2.85 | 72.0809 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.1138 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1339 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.111 | 3.431 | 60.0056 | 2.85 | 72.0854 | 3.3094 | 59.9826 | 2.85 | 72.0892 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.1221 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1422 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.1193 | 3.4309 | 60.0056 | 2.85 | 72.0938 | 3.307 | 59.9826 | 2.85 | 72.0975 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.1305 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1505 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.1276 | 3.4308 | 60.0056 | 2.85 | 72.1021 | 3.3045 | 59.9826 | 2.85 | 72.106 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.1388 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.1588 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.1359 | 3.4307 | 60.0056 | 2.85 | 72.1105 | 3.302 | 59.9826 | 2.85 | 72.1143 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.1471 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1672 | 3.5469 | 60.0172 | 2.85 | 72.1443 | 3.4306 | 60.0056 | 2.85 | 72.1188 | 3.2995 | 59.9826 | 2.85 | 72.1226 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.1555 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1755 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.1526 | 3.4305 | 60.0056 | 2.85 | 72.1271 | 3.2971 | 59.9826 | 2.85 | 72.131 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.1638 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1838 | 3.547 | 60.0172 | 2.85 | 72.1609 | 3.4304 | 60.0056 | 2.85 | 72.1354 | 3.2947 | 59.9826 | 2.85 | 72.1393 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.1721 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.1922 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.1693 | 3.4303 | 60.0056 | 2.85 | 72.1438 | 3.2923 | 59.9826 | 2.85 | 72.1476 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.1805 | 3.3486 | 60.0402 | 2.85 | 72.2005 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.1776 | 3.4302 | 60.0056 | 2.85 | 72.1522 | 3.2899 | 59.9826 | 2.85 | 72.156 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.1888 | 3.3486 | 60.0402 | 2.85 | 72.2088 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.1859 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.1605 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 72.1643 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.1971 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.2172 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.1943 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.1688 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 72.1726 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.2054 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.2255 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2026 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.1771 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 72.181 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.2138 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.2338 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2109 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.1855 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.1893 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.2221 | 3.3488 | 60.0402 | 2.85 | 72.2422 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2192 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.1938 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.1976 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.2304 | 3.3488 | 60.0402 | 2.85 | 72.2505 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2276 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2021 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.2059 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.2387 | 3.3488 | 60.0402 | 2.85 | 72.2588 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2359 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2105 | 3.2879 | 59.9826 | 2.85 | 72.2144 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.2471 | 3.3489 | 60.0402 | 2.85 | 72.2672 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2443 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2188 | 3.2879 | 59.9826 | 2.85 | 72.2227 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.2554 | 3.3489 | 60.0402 | 2.85 | 72.2755 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2526 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2272 | 3.2879 | 59.9826 | 2.85 | 72.231 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.2637 | 3.3488 | 60.0402 | 2.85 | 72.2838 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2609 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2355 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.2394 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.272 | 3.3488 | 60.0402 | 2.85 | 72.2921 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.2693 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2438 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 72.2477 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.2804 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.3005 | 3.5471 | 60.0172 | 2.85 | 72.2776 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2521 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 72.256 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.2887 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.3088 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2859 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2605 | 3.2874 | 59.9826 | 2.85 | 72.2644 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.297 | 3.3487 | 60.0402 | 2.85 | 72.3171 | 3.5472 | 60.0172 | 2.85 | 72.2943 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2689 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.2727 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.3054 | 3.3486 | 60.0402 | 2.85 | 72.3255 | 3.5447 | 60.0172 | 2.85 | 72.3026 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2772 | 3.2872 | 59.9826 | 2.85 | 72.281 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.3137 | 3.3486 | 60.0402 | 2.85 | 72.3338 | 3.5422 | 60.0172 | 2.85 | 72.3109 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2855 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 72.2893 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.322 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.3421 | 3.5397 | 60.0172 | 2.85 | 72.3193 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.2938 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 72.2977 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.3303 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.3505 | 3.5372 | 60.0172 | 2.85 | 72.3276 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3022 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.306 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.3387 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.3588 | 3.5347 | 60.0172 | 2.85 | 72.3359 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3105 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3143 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.347 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.3671 | 3.5322 | 60.0172 | 2.85 | 72.3442 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3188 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3228 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.3553 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.3755 | 3.5297 | 60.0172 | 2.85 | 72.3526 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3272 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3311 | 3.5013 | 59.9654 | 2.85
72.3636 | 3.3484 | 60.0402 | 2.85 | 72.3838 | 3.5272 | 60.0172 | 2.85 | 72.3609 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3355 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3394 | 3.5013 | 59.9654 | 2.85
72.372 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.3921 | 3.5247 | 60.0172 | 2.85 | 72.3693 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3439 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3478 | 3.5014 | 59.9654 | 2.85
72.3803 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.4005 | 3.5222 | 60.0172 | 2.85 | 72.3776 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3522 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3561 | 3.5014 | 59.9654 | 2.85
72.3886 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.4088 | 3.5222 | 60.0172 | 2.85 | 72.3859 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3605 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3644 | 3.5014 | 59.9654 | 2.85
72.397 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.4171 | 3.5222 | 60.0172 | 2.85 | 72.3942 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3688 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 72.3728 | 3.5014 | 59.9654 | 2.85
72.4053 | 3.3485 | 60.0402 | 2.85 | 72.4254 | 3.5222 | 60.0172 | 2.85 | 72.4026 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3772 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.3811 | 3.5013 | 59.9654 | 2.85
72.4136 | 3.3486 | 60.0402 | 2.85 | 72.4338 | 3.5221 | 60.0172 | 2.85 | 72.4109 | 3.4301 | 60.0056 | 2.85 | 72.3856 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.3894 | 3.5013 | 59.9654 | 2.85
72.422 | 3.3454 | 60.0402 | 2.85 | 72.4421 | 3.5221 | 60.0172 | 2.85 | 72.4193 | 3.4301 | 60.0114 | 2.85 | 72.3939 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.3977 | 3.5013 | 59.9654 | 2.85
72.4303 | 3.3423 | 60.0402 | 2.85 | 72.4504 | 3.522 | 60.0172 | 2.85 | 72.4276 | 3.43 | 60.0114 | 2.85 | 72.4022 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4061 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.4386 | 3.3391 | 60.0402 | 2.85 | 72.4588 | 3.5219 | 60.0172 | 2.85 | 72.4359 | 3.43 | 60.0114 | 2.85 | 72.4105 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4144 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.4469 | 3.336 | 60.0402 | 2.85 | 72.4671 | 3.5219 | 60.0172 | 2.85 | 72.4442 | 3.4299 | 60.0114 | 2.85 | 72.4189 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4227 | 3.5012 | 59.9654 | 2.85
72.4553 | 3.3329 | 60.0402 | 2.85 | 72.4754 | 3.5218 | 60.0172 | 2.85 | 72.4526 | 3.4299 | 60.0114 | 2.85 | 72.4272 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4312 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.4636 | 3.3297 | 60.0402 | 2.85 | 72.4838 | 3.5218 | 60.0172 | 2.85 | 72.4609 | 3.4299 | 60.0114 | 2.85 | 72.4355 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4395 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.4719 | 3.3266 | 60.0402 | 2.85 | 72.4921 | 3.5217 | 60.0172 | 2.85 | 72.4692 | 3.4298 | 60.0114 | 2.85 | 72.4439 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4478 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.4802 | 3.3234 | 60.0402 | 2.85 | 72.5004 | 3.5216 | 60.0172 | 2.85 | 72.4775 | 3.4298 | 60.0114 | 2.85 | 72.4522 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4562 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.4886 | 3.3203 | 60.0402 | 2.85 | 72.5088 | 3.5216 | 60.0172 | 2.85 | 72.4859 | 3.4297 | 60.0114 | 2.85 | 72.4606 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 72.4645 | 3.5011 | 59.9654 | 2.85
72.4969 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.5171 | 3.5215 | 60.0172 | 2.85 | 72.4942 | 3.4297 | 60.0114 | 2.85 | 72.4689 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 72.4728 | 3.501 | 59.9654 | 2.85
72.5052 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.5254 | 3.5214 | 60.0172 | 2.85 | 72.5026 | 3.4298 | 60.0114 | 2.85 | 72.4772 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 72.4812 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.5135 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.5338 | 3.5213 | 60.0172 | 2.85 | 72.5109 | 3.4298 | 60.0114 | 2.85 | 72.4855 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 72.4895 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.5219 | 3.3173 | 60.0402 | 2.85 | 72.5421 | 3.5213 | 60.0172 | 2.85 | 72.5192 | 3.4299 | 60.0114 | 2.85 | 72.4939 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 72.4978 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.5302 | 3.3174 | 60.0402 | 2.85 | 72.5504 | 3.5212 | 60.0172 | 2.85 | 72.5275 | 3.43 | 60.0114 | 2.85 | 72.5023 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 72.5061 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.5385 | 3.3174 | 60.0402 | 2.85 | 72.5587 | 3.5211 | 60.0172 | 2.85 | 72.5359 | 3.4301 | 60.0114 | 2.85 | 72.5106 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 72.5145 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.5469 | 3.3175 | 60.0402 | 2.85 | 72.5671 | 3.521 | 60.0172 | 2.85 | 72.5443 | 3.4301 | 60.0114 | 2.85 | 72.5189 | 3.2872 | 59.9826 | 2.85 | 72.5228 | 3.5004 | 59.9654 | 2.85
72.5552 | 3.3176 | 60.0402 | 2.85 | 72.5754 | 3.521 | 60.0172 | 2.85 | 72.5526 | 3.4302 | 60.0114 | 2.85 | 72.5272 | 3.2872 | 59.9826 | 2.85 | 72.5311 | 3.5003 | 59.9654 | 2.85
72.5635 | 3.3176 | 60.0402 | 2.85 | 72.5837 | 3.521 | 60.0172 | 2.85 | 72.5609 | 3.4303 | 60.0114 | 2.85 | 72.5356 | 3.2872 | 59.9826 | 2.85 | 72.5396 | 3.5003 | 59.9654 | 2.85
72.5719 | 3.3177 | 60.0402 | 2.85 | 72.5921 | 3.5209 | 60.0172 | 2.85 | 72.5692 | 3.4304 | 60.0114 | 2.85 | 72.5439 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5479 | 3.5003 | 59.9654 | 2.85
72.5802 | 3.3178 | 60.0402 | 2.85 | 72.6004 | 3.5208 | 60.0172 | 2.85 | 72.5776 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5522 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5562 | 3.5003 | 59.9654 | 2.85
72.5885 | 3.3178 | 60.0402 | 2.85 | 72.6087 | 3.5208 | 60.0172 | 2.85 | 72.5859 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5606 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5646 | 3.5003 | 59.9654 | 2.85
72.5968 | 3.3177 | 60.0402 | 2.85 | 72.6171 | 3.5207 | 60.0172 | 2.85 | 72.5942 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5689 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5729 | 3.5004 | 59.9654 | 2.85
72.6052 | 3.3177 | 60.0402 | 2.85 | 72.6254 | 3.5207 | 60.0172 | 2.85 | 72.6025 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5773 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5812 | 3.5004 | 59.9654 | 2.85
72.6135 | 3.3177 | 60.0402 | 2.85 | 72.6337 | 3.5206 | 60.0172 | 2.85 | 72.6109 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5856 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5896 | 3.5005 | 59.9654 | 2.85
72.6218 | 3.3176 | 60.0402 | 2.85 | 72.6421 | 3.5205 | 60.0172 | 2.85 | 72.6192 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.5939 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.5979 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.6301 | 3.3176 | 60.0402 | 2.85 | 72.6504 | 3.5204 | 60.0172 | 2.85 | 72.6276 | 3.4304 | 60.0114 | 2.85 | 72.6022 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6062 | 3.5006 | 59.9654 | 2.85
72.6385 | 3.3175 | 60.0402 | 2.85 | 72.6587 | 3.5204 | 60.0172 | 2.85 | 72.6359 | 3.4304 | 60.0114 | 2.85 | 72.6106 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6145 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.6468 | 3.3174 | 60.0402 | 2.85 | 72.6671 | 3.5203 | 60.0172 | 2.85 | 72.6442 | 3.4304 | 60.0114 | 2.85 | 72.619 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6229 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.6551 | 3.3174 | 60.0402 | 2.85 | 72.6754 | 3.5203 | 60.0172 | 2.85 | 72.6525 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 72.6273 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6312 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.6635 | 3.3173 | 60.0402 | 2.85 | 72.6837 | 3.5203 | 60.0172 | 2.85 | 72.6609 | 3.4307 | 60.0114 | 2.85 | 72.6356 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6395 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.6718 | 3.3173 | 60.0402 | 2.85 | 72.692 | 3.5204 | 60.0172 | 2.85 | 72.6692 | 3.4308 | 60.0114 | 2.85 | 72.6439 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6479 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.6801 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.7004 | 3.5204 | 60.0172 | 2.85 | 72.6776 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 72.6523 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6562 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.6884 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.7087 | 3.5204 | 60.0172 | 2.85 | 72.6859 | 3.431 | 60.0114 | 2.85 | 72.6606 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6646 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.6968 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.717 | 3.5205 | 60.0172 | 2.85 | 72.6942 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.6689 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.673 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7051 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.7253 | 3.5205 | 60.0172 | 2.85 | 72.7025 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.6773 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 72.6813 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7134 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.7337 | 3.5206 | 60.0172 | 2.85 | 72.7109 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.6856 | 3.2874 | 59.9826 | 2.85 | 72.6896 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7218 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.742 | 3.5183 | 60.0172 | 2.85 | 72.7192 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.694 | 3.2874 | 59.9826 | 2.85 | 72.6979 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7301 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.7503 | 3.5159 | 60.0172 | 2.85 | 72.7275 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.7023 | 3.2874 | 59.9826 | 2.85 | 72.7063 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7384 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.7587 | 3.5136 | 60.0172 | 2.85 | 72.7358 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.7106 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 72.7146 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.7467 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.767 | 3.5113 | 60.0172 | 2.85 | 72.7442 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.7189 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 72.7229 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.7551 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.7753 | 3.5089 | 60.0172 | 2.85 | 72.7525 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.7273 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 72.7313 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.7634 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.7837 | 3.5066 | 60.0172 | 2.85 | 72.7609 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.7357 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 72.7396 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.7717 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.792 | 3.5042 | 60.0172 | 2.85 | 72.7692 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.744 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 72.7479 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.78 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.8003 | 3.5019 | 60.0172 | 2.85 | 72.7775 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.7523 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.7563 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.7884 | 3.3173 | 60.0402 | 2.85 | 72.8087 | 3.4995 | 60.0172 | 2.85 | 72.7858 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.7606 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.7646 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.7967 | 3.3173 | 60.0402 | 2.85 | 72.817 | 3.4972 | 60.0172 | 2.85 | 72.7942 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.769 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.7729 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.805 | 3.3172 | 60.0402 | 2.85 | 72.8253 | 3.4972 | 60.0172 | 2.85 | 72.8025 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.7773 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.7814 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8134 | 3.3171 | 60.0402 | 2.85 | 72.8336 | 3.4972 | 60.0172 | 2.85 | 72.8109 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.7856 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.7897 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8217 | 3.317 | 60.0402 | 2.85 | 72.842 | 3.4972 | 60.0172 | 2.85 | 72.8192 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.794 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.798 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.83 | 3.3169 | 60.0402 | 2.85 | 72.8503 | 3.4972 | 60.0172 | 2.85 | 72.8275 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.8023 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8063 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8383 | 3.3168 | 60.0402 | 2.85 | 72.8586 | 3.4973 | 60.0172 | 2.85 | 72.8358 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 72.8107 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8147 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8467 | 3.3167 | 60.0402 | 2.85 | 72.867 | 3.4973 | 60.0172 | 2.85 | 72.8442 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.819 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.823 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.855 | 3.3165 | 60.0402 | 2.85 | 72.8753 | 3.4973 | 60.0172 | 2.85 | 72.8525 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.8273 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8313 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8633 | 3.3164 | 60.0402 | 2.85 | 72.8836 | 3.4973 | 60.0172 | 2.85 | 72.8608 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.8356 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8397 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8716 | 3.3163 | 60.0402 | 2.85 | 72.892 | 3.496 | 60.0172 | 2.85 | 72.8691 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.844 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.848 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.88 | 3.3162 | 60.0402 | 2.85 | 72.9003 | 3.4947 | 60.0172 | 2.85 | 72.8775 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.8524 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8563 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8883 | 3.3162 | 60.0402 | 2.85 | 72.9086 | 3.4935 | 60.0172 | 2.85 | 72.8858 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.8607 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.8647 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.8966 | 3.3161 | 60.0402 | 2.85 | 72.917 | 3.4922 | 60.0172 | 2.85 | 72.8942 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.869 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 72.873 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.905 | 3.3162 | 60.0402 | 2.85 | 72.9253 | 3.4909 | 60.0172 | 2.85 | 72.9025 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.8773 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.8813 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.9133 | 3.3163 | 60.0402 | 2.85 | 72.9336 | 3.4897 | 60.0172 | 2.85 | 72.9108 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.8857 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.8898 | 3.5007 | 59.9654 | 2.85
72.9216 | 3.3163 | 60.0402 | 2.85 | 72.942 | 3.4884 | 60.0172 | 2.85 | 72.9191 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.894 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.8981 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.9299 | 3.3163 | 60.0402 | 2.85 | 72.9503 | 3.4872 | 60.0172 | 2.85 | 72.9275 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.9023 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9064 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.9383 | 3.3164 | 60.0402 | 2.85 | 72.9586 | 3.486 | 60.0172 | 2.85 | 72.9358 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.9107 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9147 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.9466 | 3.3164 | 60.0402 | 2.85 | 72.9669 | 3.4848 | 60.0172 | 2.85 | 72.9442 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 72.919 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9231 | 3.5008 | 59.9654 | 2.85
72.9549 | 3.3164 | 60.0402 | 2.85 | 72.9753 | 3.485 | 60.0172 | 2.85 | 72.9525 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.9274 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9314 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.9633 | 3.3165 | 60.0402 | 2.85 | 72.9836 | 3.4851 | 60.0172 | 2.85 | 72.9608 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.9357 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9397 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.9716 | 3.3165 | 60.0402 | 2.85 | 72.9919 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 72.9691 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.944 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9481 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.9799 | 3.3166 | 60.0402 | 2.85 | 73.0003 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 72.9775 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 72.9524 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9564 | 3.5009 | 59.9654 | 2.85
72.9882 | 3.3165 | 60.0402 | 2.85 | 73.0086 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 72.9858 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.9607 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9647 | 3.4994 | 59.9654 | 2.85
72.9966 | 3.3165 | 60.0402 | 2.85 | 73.0169 | 3.4856 | 60.0114 | 2.85 | 72.9941 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.9691 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9731 | 3.4978 | 59.9654 | 2.85
73.0049 | 3.314 | 60.0402 | 2.85 | 73.0253 | 3.4856 | 60.0114 | 2.85 | 73.0024 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.9774 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9814 | 3.4962 | 59.9654 | 2.85
73.0132 | 3.3114 | 60.0402 | 2.85 | 73.0336 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.0108 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.9857 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.9897 | 3.4946 | 59.9654 | 2.85
73.0215 | 3.3089 | 60.0402 | 2.85 | 73.0419 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.0191 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 72.994 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 72.998 | 3.4931 | 59.9654 | 2.85
73.0299 | 3.3064 | 60.0402 | 2.85 | 73.0503 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 73.0275 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 73.0024 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0065 | 3.4915 | 59.9654 | 2.85
73.0382 | 3.3039 | 60.0402 | 2.85 | 73.0586 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 73.0358 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.0107 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0148 | 3.4899 | 59.9654 | 2.85
73.0465 | 3.3015 | 60.0402 | 2.85 | 73.0669 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.0441 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.019 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0231 | 3.4884 | 59.9654 | 2.85
73.0549 | 3.299 | 60.0402 | 2.85 | 73.0753 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.0524 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.0274 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0315 | 3.4868 | 59.9654 | 2.85
73.0632 | 3.2965 | 60.0402 | 2.85 | 73.0836 | 3.485 | 60.0114 | 2.85 | 73.0608 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.0357 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0398 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.0715 | 3.2941 | 60.0402 | 2.85 | 73.0919 | 3.4849 | 60.0114 | 2.85 | 73.0691 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.0441 | 3.2878 | 59.9826 | 2.85 | 73.0481 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.0798 | 3.2916 | 60.0402 | 2.85 | 73.1003 | 3.4848 | 60.0114 | 2.85 | 73.0775 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.0524 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 73.0565 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.0882 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.1086 | 3.4848 | 60.0114 | 2.85 | 73.0858 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.0607 | 3.2877 | 59.9826 | 2.85 | 73.0648 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.0965 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.1169 | 3.4848 | 60.0114 | 2.85 | 73.0941 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.0691 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 73.0731 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1048 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.1252 | 3.4847 | 60.0114 | 2.85 | 73.1024 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.0774 | 3.2876 | 59.9826 | 2.85 | 73.0815 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1132 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.1336 | 3.4846 | 60.0114 | 2.85 | 73.1108 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.0858 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 73.0898 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1215 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.1419 | 3.4845 | 60.0114 | 2.85 | 73.1191 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.0941 | 3.2875 | 59.9826 | 2.85 | 73.0981 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1298 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.1502 | 3.4843 | 60.0114 | 2.85 | 73.1274 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.1024 | 3.2874 | 59.9826 | 2.85 | 73.1064 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1381 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.1586 | 3.4842 | 60.0114 | 2.85 | 73.1358 | 3.4314 | 60.0114 | 2.85 | 73.1107 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 73.1149 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1465 | 3.292 | 60.0402 | 2.85 | 73.1669 | 3.4841 | 60.0114 | 2.85 | 73.1441 | 3.4313 | 60.0114 | 2.85 | 73.1191 | 3.2873 | 59.9826 | 2.85 | 73.1232 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1548 | 3.292 | 60.0402 | 2.85 | 73.1752 | 3.484 | 60.0114 | 2.85 | 73.1525 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 73.1274 | 3.2872 | 59.9826 | 2.85 | 73.1315 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1631 | 3.292 | 60.0402 | 2.85 | 73.1836 | 3.4839 | 60.0114 | 2.85 | 73.1608 | 3.4312 | 60.0114 | 2.85 | 73.1357 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 73.1399 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1714 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.1919 | 3.4838 | 60.0114 | 2.85 | 73.1691 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 73.1441 | 3.2871 | 59.9826 | 2.85 | 73.1482 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1798 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.2002 | 3.4837 | 60.0114 | 2.85 | 73.1774 | 3.4311 | 60.0114 | 2.85 | 73.1524 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 73.1565 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1881 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.2086 | 3.4837 | 60.0114 | 2.85 | 73.1858 | 3.431 | 60.0114 | 2.85 | 73.1608 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 73.1649 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.1964 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.2169 | 3.4837 | 60.0114 | 2.85 | 73.1941 | 3.431 | 60.0114 | 2.85 | 73.1691 | 3.287 | 59.9826 | 2.85 | 73.1732 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2048 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.2253 | 3.4837 | 60.0114 | 2.85 | 73.2025 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.1774 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 73.1815 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2131 | 3.2921 | 60.0402 | 2.85 | 73.2336 | 3.4838 | 60.0114 | 2.85 | 73.2108 | 3.4308 | 60.0114 | 2.85 | 73.1858 | 3.2869 | 59.9826 | 2.85 | 73.1899 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2214 | 3.292 | 60.0402 | 2.85 | 73.2419 | 3.4839 | 60.0114 | 2.85 | 73.2191 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.1941 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.1982 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2297 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.2502 | 3.484 | 60.0114 | 2.85 | 73.2274 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2025 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2065 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2381 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.2586 | 3.4841 | 60.0114 | 2.85 | 73.2358 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2108 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2148 | 3.4852 | 59.9654 | 2.85
73.2464 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.2669 | 3.4843 | 60.0114 | 2.85 | 73.2441 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2191 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2233 | 3.4851 | 59.9654 | 2.85
73.2547 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.2752 | 3.4844 | 60.0114 | 2.85 | 73.2524 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2274 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2316 | 3.4851 | 59.9654 | 2.85
73.263 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.2836 | 3.4846 | 60.0114 | 2.85 | 73.2607 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2358 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2399 | 3.485 | 59.9654 | 2.85
73.2714 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.2919 | 3.4847 | 60.0114 | 2.85 | 73.2691 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2441 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2483 | 3.4849 | 59.9654 | 2.85
73.2797 | 3.2916 | 60.0402 | 2.85 | 73.3002 | 3.4849 | 60.0114 | 2.85 | 73.2774 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2524 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2566 | 3.4849 | 59.9654 | 2.85
73.288 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.3086 | 3.485 | 60.0114 | 2.85 | 73.2858 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2608 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2649 | 3.4848 | 59.9654 | 2.85
73.2964 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.3169 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.2941 | 3.4309 | 60.0114 | 2.85 | 73.2691 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.2733 | 3.4848 | 59.9654 | 2.85
73.3047 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.3252 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3024 | 3.4308 | 60.0114 | 2.85 | 73.2775 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.2816 | 3.4847 | 59.9654 | 2.85
73.313 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3336 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3107 | 3.4308 | 60.0114 | 2.85 | 73.2858 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.2899 | 3.4846 | 59.9654 | 2.85
73.3214 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3419 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3191 | 3.4307 | 60.0114 | 2.85 | 73.2941 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.2983 | 3.4846 | 59.9654 | 2.85
73.3297 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3502 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3274 | 3.4307 | 60.0114 | 2.85 | 73.3025 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.3066 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.338 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3586 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3358 | 3.4307 | 60.0114 | 2.85 | 73.3108 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.3149 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.3463 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3669 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3441 | 3.4307 | 60.0114 | 2.85 | 73.3192 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.3232 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.3547 | 3.2919 | 60.0402 | 2.85 | 73.3752 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3524 | 3.4306 | 60.0114 | 2.85 | 73.3275 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.3317 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.363 | 3.2918 | 60.0402 | 2.85 | 73.3835 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3607 | 3.4306 | 60.0114 | 2.85 | 73.3358 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.34 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.3713 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.3919 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3691 | 3.4306 | 60.0114 | 2.85 | 73.3441 | 3.2865 | 59.9826 | 2.85 | 73.3483 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.3796 | 3.2917 | 60.0402 | 2.85 | 73.4002 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.3774 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 73.3525 | 3.2865 | 59.9826 | 2.85 | 73.3567 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.388 | 3.2916 | 60.0402 | 2.85 | 73.4085 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 73.3857 | 3.4305 | 60.0114 | 2.85 | 73.3608 | 3.2865 | 59.9826 | 2.85 | 73.365 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.3963 | 3.2915 | 60.0402 | 2.85 | 73.4169 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 73.394 | 3.4304 | 60.0114 | 2.85 | 73.3691 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.3733 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.4046 | 3.2914 | 60.0402 | 2.85 | 73.4252 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 73.4024 | 3.4303 | 60.0114 | 2.85 | 73.3775 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.3817 | 3.4845 | 59.9654 | 2.85
73.4129 | 3.2913 | 60.0402 | 2.85 | 73.4335 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 73.4107 | 3.4303 | 60.0114 | 2.85 | 73.3858 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.39 | 3.4844 | 59.9654 | 2.85
73.4213 | 3.2912 | 60.0402 | 2.85 | 73.4419 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.4191 | 3.4302 | 60.0114 | 2.85 | 73.3942 | 3.2863 | 59.9826 | 2.85 | 73.3983 | 3.4812 | 59.9654 | 2.85
73.4296 | 3.2912 | 60.0402 | 2.85 | 73.4502 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.4274 | 3.4301 | 60.0114 | 2.85 | 73.4025 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.4066 | 3.4781 | 59.9654 | 2.85
73.4379 | 3.2911 | 60.0402 | 2.85 | 73.4585 | 3.4856 | 60.0114 | 2.85 | 73.4357 | 3.4301 | 60.0114 | 2.85 | 73.4108 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.415 | 3.4749 | 59.9654 | 2.85
73.4463 | 3.291 | 60.0402 | 2.85 | 73.4669 | 3.4856 | 60.0114 | 2.85 | 73.444 | 3.43 | 60.0114 | 2.85 | 73.4192 | 3.2864 | 59.9826 | 2.85 | 73.4233 | 3.4718 | 59.9654 | 2.85
73.4546 | 3.291 | 60.0402 | 2.85 | 73.4752 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.4524 | 3.4299 | 60.0114 | 2.85 | 73.4275 | 3.2865 | 59.9826 | 2.85 | 73.4316 | 3.4686 | 59.9654 | 2.85
73.4629 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.4835 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.4607 | 3.4298 | 60.0114 | 2.85 | 73.4359 | 3.2865 | 59.9826 | 2.85 | 73.4401 | 3.4655 | 59.9654 | 2.85
73.4713 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.4919 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.4691 | 3.4276 | 60.0114 | 2.85 | 73.4442 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.4484 | 3.4624 | 59.9654 | 2.85
73.4796 | 3.2908 | 60.0402 | 2.85 | 73.5002 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.4774 | 3.4254 | 60.0114 | 2.85 | 73.4525 | 3.2866 | 59.9826 | 2.85 | 73.4567 | 3.4592 | 59.9654 | 2.85
73.4879 | 3.2908 | 60.0402 | 2.85 | 73.5085 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.4857 | 3.4232 | 60.0114 | 2.85 | 73.4608 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.4651 | 3.4561 | 59.9654 | 2.85
73.4962 | 3.2908 | 60.0402 | 2.85 | 73.5168 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.494 | 3.421 | 60.0114 | 2.85 | 73.4692 | 3.2867 | 59.9826 | 2.85 | 73.4734 | 3.453 | 59.9654 | 2.85
73.5046 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.5252 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.5024 | 3.4188 | 60.0114 | 2.85 | 73.4775 | 3.2868 | 59.9826 | 2.85 | 73.4817 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5129 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.5335 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.5107 | 3.4166 | 60.0114 | 2.85 | 73.4858 | 3.2842 | 59.9826 | 2.85 | 73.4901 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5212 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.5418 | 3.4857 | 60.0114 | 2.85 | 73.519 | 3.4144 | 60.0114 | 2.85 | 73.4942 | 3.2816 | 59.9826 | 2.85 | 73.4984 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5295 | 3.2909 | 60.0402 | 2.85 | 73.5502 | 3.4856 | 60.0114 | 2.85 | 73.5273 | 3.4122 | 60.0114 | 2.85 | 73.5025 | 3.279 | 59.9826 | 2.85 | 73.5067 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5379 | 3.291 | 60.0402 | 2.85 | 73.5585 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.5357 | 3.41 | 60.0114 | 2.85 | 73.5109 | 3.2764 | 59.9826 | 2.85 | 73.515 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5462 | 3.291 | 60.0402 | 2.85 | 73.5668 | 3.4855 | 60.0114 | 2.85 | 73.544 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5192 | 3.2738 | 59.9826 | 2.85 | 73.5234 | 3.4531 | 59.9654 | 2.85
73.5545 | 3.2911 | 60.0402 | 2.85 | 73.5752 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 73.5524 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5275 | 3.2712 | 59.9826 | 2.85 | 73.5317 | 3.453 | 59.9654 | 2.85
73.5629 | 3.2912 | 60.0402 | 2.85 | 73.5835 | 3.4854 | 60.0114 | 2.85 | 73.5607 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5359 | 3.2687 | 59.9826 | 2.85 | 73.54 | 3.4529 | 59.9654 | 2.85
73.5712 | 3.2913 | 60.0402 | 2.85 | 73.5918 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 73.569 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5442 | 3.2661 | 59.9826 | 2.85 | 73.5485 | 3.4528 | 59.9654 | 2.85
73.5795 | 3.2913 | 60.0402 | 2.85 | 73.6002 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.5773 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5526 | 3.2636 | 59.9826 | 2.85 | 73.5568 | 3.4527 | 59.9654 | 2.85
73.5878 | 3.2913 | 60.0402 | 2.85 | 73.6085 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.5857 | 3.4079 | 60.0114 | 2.85 | 73.5609 | 3.261 | 59.9826 | 2.85 | 73.5651 | 3.4527 | 59.9654 | 2.85
73.5962 | 3.2913 | 60.0402 | 2.85 | 73.6168 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.594 | 3.408 | 60.0114 | 2.85 | 73.5692 | 3.2611 | 59.9826 | 2.85 | 73.5735 | 3.4526 | 59.9654 | 2.85
73.6045 | 3.2914 | 60.0402 | 2.85 | 73.6252 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.6024 | 3.408 | 60.0114 | 2.85 | 73.5775 | 3.2611 | 59.9826 | 2.85 | 73.5818 | 3.4526 | 59.9654 | 2.85
73.6128 | 3.2915 | 60.0402 | 2.85 | 73.6335 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.6107 | 3.408 | 60.0114 | 2.85 | 73.5859 | 3.2611 | 59.9826 | 2.85 | 73.5901 | 3.4526 | 59.9654 | 2.85
73.6211 | 3.2915 | 60.0402 | 2.85 | 73.6418 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.619 | 3.4081 | 60.0114 | 2.85 | 73.5942 | 3.2611 | 59.9826 | 2.85 | 73.5985 | 3.4526 | 59.9654 | 2.85
73.6295 | 3.2915 | 60.0402 | 2.85 | 73.6501 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.6273 | 3.4081 | 60.0114 | 2.85 | 73.6025 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6068 | 3.4527 | 59.9654 | 2.85
73.6378 | 3.2911 | 60.0402 | 2.85 | 73.6585 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.6357 | 3.4081 | 60.0114 | 2.85 | 73.6109 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6151 | 3.4529 | 59.9654 | 2.85
73.6461 | 3.2907 | 60.0402 | 2.85 | 73.6668 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.644 | 3.4082 | 60.0114 | 2.85 | 73.6192 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6234 | 3.453 | 59.9654 | 2.85
73.6544 | 3.2904 | 60.0402 | 2.85 | 73.6751 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.6523 | 3.4082 | 60.0114 | 2.85 | 73.6276 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6318 | 3.4532 | 59.9654 | 2.85
73.6628 | 3.2901 | 60.0402 | 2.85 | 73.6835 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.6606 | 3.4082 | 60.0114 | 2.85 | 73.6359 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6401 | 3.4533 | 59.9654 | 2.85
73.6711 | 3.2898 | 60.0402 | 2.85 | 73.6918 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.669 | 3.4061 | 60.0114 | 2.85 | 73.6442 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6484 | 3.4534 | 59.9654 | 2.85
73.6794 | 3.2895 | 60.0402 | 2.85 | 73.7001 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.6774 | 3.4041 | 60.0114 | 2.85 | 73.6526 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6569 | 3.4536 | 59.9654 | 2.85
73.6878 | 3.2891 | 60.0402 | 2.85 | 73.7085 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.6857 | 3.4021 | 60.0114 | 2.85 | 73.6609 | 3.2612 | 59.9826 | 2.85 | 73.6652 | 3.4537 | 59.9654 | 2.85
73.6961 | 3.2886 | 60.0402 | 2.85 | 73.7168 | 3.4853 | 60.0114 | 2.85 | 73.694 | 3.4 | 60.0114 | 2.85 | 73.6693 | 3.2613 | 59.9826 | 2.85 | 73.6735 | 3.4537 | 59.9654 | 2.85
73.7044 | 3.2857 | 60.0402 | 2.85 | 73.7251 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7023 | 3.398 | 60.0114 | 2.85 | 73.6776 | 3.2613 | 59.9826 | 2.85 | 73.6819 | 3.4537 | 59.9654 | 2.85
73.7128 | 3.2829 | 60.0402 | 2.85 | 73.7335 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7107 | 3.3959 | 60.0114 | 2.85 | 73.6859 | 3.2613 | 59.9826 | 2.85 | 73.6902 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7211 | 3.2804 | 60.0402 | 2.85 | 73.7418 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.719 | 3.3939 | 60.0114 | 2.85 | 73.6943 | 3.2613 | 59.9826 | 2.85 | 73.6985 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7294 | 3.2779 | 60.0402 | 2.85 | 73.7501 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7274 | 3.3919 | 60.0114 | 2.85 | 73.7026 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7069 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7377 | 3.2754 | 60.0402 | 2.85 | 73.7585 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7357 | 3.3899 | 60.0114 | 2.85 | 73.7109 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7152 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7461 | 3.2729 | 60.0402 | 2.85 | 73.7668 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.744 | 3.3879 | 60.0114 | 2.85 | 73.7192 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7235 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7544 | 3.2703 | 60.0402 | 2.85 | 73.7751 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7523 | 3.3879 | 60.0114 | 2.85 | 73.7276 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7318 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7627 | 3.2677 | 60.0402 | 2.85 | 73.7835 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7607 | 3.3879 | 60.0114 | 2.85 | 73.7359 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7402 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.771 | 3.2652 | 60.0402 | 2.85 | 73.7918 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.769 | 3.3879 | 60.0114 | 2.85 | 73.7443 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7485 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7794 | 3.2627 | 60.0402 | 2.85 | 73.8001 | 3.4852 | 60.0114 | 2.85 | 73.7773 | 3.388 | 60.0114 | 2.85 | 73.7526 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7568 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.7877 | 3.2626 | 60.0402 | 2.85 | 73.8085 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.7856 | 3.3881 | 60.0114 | 2.85 | 73.7609 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7653 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.796 | 3.2626 | 60.0402 | 2.85 | 73.8168 | 3.4851 | 60.0114 | 2.85 | 73.794 | 3.3881 | 60.0114 | 2.85 | 73.7693 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7736 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.8044 | 3.2625 | 60.0402 | 2.85 | 73.8251 | 3.485 | 60.0114 | 2.85 | 73.8023 | 3.3882 | 60.0114 | 2.85 | 73.7776 | 3.2614 | 59.9826 | 2.85 | 73.7819 | 3.4539 | 59.9654 | 2.85
73.8127 | 3.2625 | 60.0402 | 2.85 | 73.8335 | 3.4849 | 60.0114 | 2.85 | 73.8107 | 3.3883 | 60.0114 | 2.85 | 73.7859 | 3.2615 | 59.9826 | 2.85 | 73.7903 | 3.454 | 59.9654 | 2.85
73.821 | 3.2625 | 60.0402 | 2.85 | 73.8418 | 3.4849 | 60.0114 | 2.85 | 73.819 | 3.3884 | 60.0114 | 2.85 | 73.7943 | 3.2615 | 59.9826 | 2.85 | 73.7986 | 3.454 | 59.9654 | 2.85
73.8293 | 3.2625 | 60.0402 | 2.85 | 73.8501 | 3.4848 | 60.0114 | 2.85 | 73.8273 | 3.3884 | 60.0114 | 2.85 | 73.8026 | 3.2615 | 59.9826 | 2.85 | 73.8069 | 3.4541 | 59.9654 | 2.85
73.8377 | 3.2625 | 60.0402 | 2.85 | 73.8585 | 3.4847 | 60.0114 | 2.85 | 73.8356 | 3.3885 | 60.0114 | 2.85 | 73.811 | 3.2616 | 59.9826 | 2.85 | 73.8153 | 3.4541 | 59.9654 | 2.85
73.846 | 3.2626 | 60.0402 | 2.85 | 73.8668 | 3.4846 | 60.0114 | 2.85 | 73.844 | 3.3886 | 60.0114 | 2.85 | 73.8193 | 3.2616 | 59.9826 | 2.85 | 73.8236 | 3.4542 | 59.9654 | 2.85
73.8543 | 3.2627 | 60.0402 | 2.85 | 73.8751 | 3.4835 | 60.0114 | 2.85 | 73.8523 | 3.3886 | 60.0114 | 2.85 | 73.8276 | 3.2616 | 59.9826 | 2.85 | 73.8319 | 3.4543 | 59.9654 | 2.85
73.8627 | 3.2628 | 60.0402 | 2.85 | 73.8835 | 3.4824 | 60.0114 | 2.85 | 73.8607 | 3.3886 | 60.0114 | 2.85 | 73.8359 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8402 | 3.4543 | 59.9654 | 2.85
73.871 | 3.2629 | 60.0345 | 2.85 | 73.8918 | 3.4813 | 60.0114 | 2.85 | 73.869 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.8443 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8486 | 3.4543 | 59.9654 | 2.85
73.8793 | 3.263 | 60.0345 | 2.85 | 73.9001 | 3.4802 | 60.0114 | 2.85 | 73.8773 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.8526 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8569 | 3.4542 | 59.9654 | 2.85
73.8876 | 3.263 | 60.0345 | 2.85 | 73.9084 | 3.4791 | 60.0114 | 2.85 | 73.8856 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.861 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8652 | 3.4541 | 59.9654 | 2.85
73.896 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 73.9168 | 3.4781 | 60.0114 | 2.85 | 73.894 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.8693 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8737 | 3.454 | 59.9654 | 2.85
73.9043 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 73.9251 | 3.4771 | 60.0114 | 2.85 | 73.9023 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.8776 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.882 | 3.4538 | 59.9654 | 2.85
73.9126 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 73.9334 | 3.4761 | 60.0114 | 2.85 | 73.9106 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.886 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8903 | 3.4537 | 59.9654 | 2.85
73.9209 | 3.2633 | 60.0345 | 2.85 | 73.9418 | 3.4752 | 60.0114 | 2.85 | 73.9189 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.8943 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.8987 | 3.4536 | 59.9654 | 2.85
73.9293 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 73.9501 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 73.9273 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.9026 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.907 | 3.4534 | 59.9654 | 2.85
73.9376 | 3.2635 | 60.0345 | 2.85 | 73.9584 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 73.9356 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.9109 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.9153 | 3.4533 | 59.9654 | 2.85
73.9459 | 3.2637 | 60.0345 | 2.85 | 73.9668 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 73.944 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.9193 | 3.2617 | 59.9826 | 2.85 | 73.9236 | 3.4532 | 59.9654 | 2.85
73.9543 | 3.2638 | 60.0345 | 2.85 | 73.9751 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.9523 | 3.3887 | 60.0114 | 2.85 | 73.9277 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.932 | 3.4532 | 59.9654 | 2.85
73.9626 | 3.2639 | 60.0345 | 2.85 | 73.9834 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.9606 | 3.3888 | 60.0114 | 2.85 | 73.936 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9403 | 3.4533 | 59.9654 | 2.85
73.9709 | 3.264 | 60.0345 | 2.85 | 73.9918 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.9689 | 3.3889 | 60.0114 | 2.85 | 73.9443 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9486 | 3.4505 | 59.9654 | 2.85
73.9792 | 3.2641 | 60.0345 | 2.85 | 74.0001 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.9773 | 3.389 | 60.0114 | 2.85 | 73.9526 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.957 | 3.4478 | 59.9654 | 2.85
73.9876 | 3.2642 | 60.0345 | 2.85 | 74.0084 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.9856 | 3.3891 | 60.0114 | 2.85 | 73.961 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9653 | 3.445 | 59.9654 | 2.85
73.9959 | 3.2643 | 60.0345 | 2.85 | 74.0168 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 73.994 | 3.3892 | 60.0114 | 2.85 | 73.9693 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9736 | 3.4423 | 59.9654 | 2.85
74.0042 | 3.2643 | 60.0345 | 2.85 | 74.0251 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.0023 | 3.3892 | 60.0114 | 2.85 | 73.9777 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9821 | 3.4396 | 59.9654 | 2.85
74.0126 | 3.2643 | 60.0345 | 2.85 | 74.0334 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.0106 | 3.3893 | 60.0114 | 2.85 | 73.986 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9904 | 3.4368 | 59.9654 | 2.85
74.0209 | 3.2642 | 60.0345 | 2.85 | 74.0417 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.0189 | 3.3894 | 60.0114 | 2.85 | 73.9943 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 73.9987 | 3.4341 | 59.9654 | 2.85
74.0292 | 3.2642 | 60.0345 | 2.85 | 74.0501 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.0273 | 3.3895 | 60.0114 | 2.85 | 74.0027 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 74.0071 | 3.4313 | 59.9654 | 2.85
74.0376 | 3.2641 | 60.0345 | 2.85 | 74.0584 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.0356 | 3.3895 | 60.0114 | 2.85 | 74.011 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 74.0154 | 3.4285 | 59.9654 | 2.85
74.0459 | 3.264 | 60.0345 | 2.85 | 74.0667 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.0439 | 3.3895 | 60.0114 | 2.85 | 74.0193 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 74.0237 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.0542 | 3.264 | 60.0345 | 2.85 | 74.0751 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.0522 | 3.3863 | 60.0114 | 2.85 | 74.0276 | 3.2618 | 59.9826 | 2.85 | 74.032 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.0625 | 3.2639 | 60.0345 | 2.85 | 74.0834 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.0606 | 3.383 | 60.0114 | 2.85 | 74.036 | 3.2601 | 59.9826 | 2.85 | 74.0404 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.0709 | 3.2638 | 60.0345 | 2.85 | 74.0917 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.0689 | 3.3798 | 60.0114 | 2.85 | 74.0444 | 3.2584 | 59.9826 | 2.85 | 74.0487 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.0792 | 3.2637 | 60.0345 | 2.85 | 74.1001 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.0773 | 3.3765 | 60.0114 | 2.85 | 74.0527 | 3.2567 | 59.9826 | 2.85 | 74.057 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.0875 | 3.2636 | 60.0345 | 2.85 | 74.1084 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.0856 | 3.3733 | 60.0114 | 2.85 | 74.061 | 3.255 | 59.9826 | 2.85 | 74.0654 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.0959 | 3.2636 | 60.0345 | 2.85 | 74.1167 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.0939 | 3.37 | 60.0114 | 2.85 | 74.0693 | 3.2532 | 59.9826 | 2.85 | 74.0737 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.1042 | 3.2635 | 60.0345 | 2.85 | 74.1251 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.1022 | 3.3668 | 60.0114 | 2.85 | 74.0777 | 3.2515 | 59.9826 | 2.85 | 74.082 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.1125 | 3.2635 | 60.0345 | 2.85 | 74.1334 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.1106 | 3.3635 | 60.0114 | 2.85 | 74.086 | 3.2498 | 59.9826 | 2.85 | 74.0905 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.1208 | 3.2635 | 60.0345 | 2.85 | 74.1417 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.1189 | 3.3603 | 60.0114 | 2.85 | 74.0944 | 3.2481 | 59.9826 | 2.85 | 74.0988 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.1292 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.1501 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 74.1273 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1027 | 3.2464 | 59.9826 | 2.85 | 74.1071 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.1375 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.1584 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 74.1356 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.111 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1155 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.1458 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.1667 | 3.4745 | 60.0114 | 2.85 | 74.1439 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1194 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1238 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.1541 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.175 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 74.1522 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1277 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1321 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.1625 | 3.2635 | 60.0345 | 2.85 | 74.1834 | 3.4744 | 60.0114 | 2.85 | 74.1606 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.136 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1404 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.1708 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.1917 | 3.4743 | 60.0114 | 2.85 | 74.1689 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1443 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1488 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.1791 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.2 | 3.4742 | 60.0114 | 2.85 | 74.1772 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1527 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1571 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.1875 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.2084 | 3.4741 | 60.0114 | 2.85 | 74.1855 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1611 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1654 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.1958 | 3.2634 | 60.0345 | 2.85 | 74.2167 | 3.474 | 60.0114 | 2.85 | 74.1939 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1694 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.1738 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2041 | 3.2633 | 60.0345 | 2.85 | 74.225 | 3.474 | 60.0114 | 2.85 | 74.2022 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1777 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.1821 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2124 | 3.2633 | 60.0345 | 2.85 | 74.2334 | 3.4739 | 60.0114 | 2.85 | 74.2106 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.186 | 3.2448 | 59.9826 | 2.85 | 74.1904 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2208 | 3.2633 | 60.0345 | 2.85 | 74.2417 | 3.4738 | 60.0114 | 2.85 | 74.2189 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.1944 | 3.2448 | 59.9826 | 2.85 | 74.1989 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2291 | 3.2632 | 60.0345 | 2.85 | 74.25 | 3.4738 | 60.0114 | 2.85 | 74.2272 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.2027 | 3.2449 | 59.9826 | 2.85 | 74.2072 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2374 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 74.2584 | 3.4727 | 60.0114 | 2.85 | 74.2356 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.2111 | 3.245 | 59.9826 | 2.85 | 74.2155 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.2458 | 3.263 | 60.0345 | 2.85 | 74.2667 | 3.4716 | 60.0114 | 2.85 | 74.2439 | 3.3571 | 60.0114 | 2.85 | 74.2194 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.2238 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.2541 | 3.263 | 60.0345 | 2.85 | 74.275 | 3.4706 | 60.0114 | 2.85 | 74.2523 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2277 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.2322 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.2624 | 3.263 | 60.0345 | 2.85 | 74.2834 | 3.4696 | 60.0114 | 2.85 | 74.2606 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2361 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2405 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.2708 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 74.2917 | 3.4685 | 60.0114 | 2.85 | 74.2689 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2444 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2488 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2791 | 3.2631 | 60.0345 | 2.85 | 74.3 | 3.4675 | 60.0114 | 2.85 | 74.2772 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2527 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2572 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.2874 | 3.2632 | 60.0345 | 2.85 | 74.3083 | 3.4664 | 60.0114 | 2.85 | 74.2856 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.261 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2655 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.2957 | 3.2632 | 60.0345 | 2.85 | 74.3167 | 3.4653 | 60.0114 | 2.85 | 74.2939 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2694 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2738 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.3041 | 3.2606 | 60.0345 | 2.85 | 74.325 | 3.4643 | 60.0114 | 2.85 | 74.3022 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2778 | 3.2452 | 59.9826 | 2.85 | 74.2822 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.3124 | 3.2579 | 60.0345 | 2.85 | 74.3334 | 3.4632 | 60.0114 | 2.85 | 74.3105 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2861 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.2905 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.3207 | 3.2553 | 60.0345 | 2.85 | 74.3417 | 3.463 | 60.0114 | 2.85 | 74.3189 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.2944 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.2988 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.329 | 3.2526 | 60.0345 | 2.85 | 74.35 | 3.4627 | 60.0114 | 2.85 | 74.3272 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3027 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.3073 | 3.4261 | 59.9654 | 2.85
74.3374 | 3.2499 | 60.0345 | 2.85 | 74.3584 | 3.4624 | 60.0114 | 2.85 | 74.3356 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3111 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.3156 | 3.4262 | 59.9654 | 2.85
74.3457 | 3.2472 | 60.0345 | 2.85 | 74.3667 | 3.4621 | 60.0114 | 2.85 | 74.3439 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3194 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.3239 | 3.4263 | 59.9654 | 2.85
74.354 | 3.2444 | 60.0345 | 2.85 | 74.375 | 3.4618 | 60.0114 | 2.85 | 74.3522 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3278 | 3.2451 | 59.9826 | 2.85 | 74.3322 | 3.4263 | 59.9654 | 2.85
74.3624 | 3.2416 | 60.0345 | 2.85 | 74.3834 | 3.4615 | 60.0114 | 2.85 | 74.3605 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3361 | 3.245 | 59.9826 | 2.85 | 74.3406 | 3.4263 | 59.9654 | 2.85
74.3707 | 3.2388 | 60.0345 | 2.85 | 74.3917 | 3.4612 | 60.0114 | 2.85 | 74.3689 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3444 | 3.245 | 59.9826 | 2.85 | 74.3489 | 3.4262 | 59.9654 | 2.85
74.379 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 74.4 | 3.4609 | 60.0114 | 2.85 | 74.3772 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3528 | 3.245 | 59.9826 | 2.85 | 74.3572 | 3.426 | 59.9654 | 2.85
74.3873 | 3.2359 | 60.0345 | 2.85 | 74.4084 | 3.4606 | 60.0114 | 2.85 | 74.3856 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3611 | 3.2449 | 59.9826 | 2.85 | 74.3656 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.3957 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 74.4167 | 3.4603 | 60.0114 | 2.85 | 74.3939 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3694 | 3.2449 | 59.9826 | 2.85 | 74.3739 | 3.4258 | 59.9654 | 2.85
74.404 | 3.2357 | 60.0345 | 2.85 | 74.425 | 3.4603 | 60.0114 | 2.85 | 74.4022 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3777 | 3.2449 | 59.9826 | 2.85 | 74.3822 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.4123 | 3.2356 | 60.0345 | 2.85 | 74.4333 | 3.4603 | 60.0114 | 2.85 | 74.4105 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3861 | 3.2448 | 59.9826 | 2.85 | 74.3906 | 3.4255 | 59.9654 | 2.85
74.4207 | 3.2356 | 60.0345 | 2.85 | 74.4417 | 3.4604 | 60.0114 | 2.85 | 74.4189 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.3945 | 3.2448 | 59.9826 | 2.85 | 74.3989 | 3.4253 | 59.9654 | 2.85
74.429 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.45 | 3.4605 | 60.0114 | 2.85 | 74.4272 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4028 | 3.2448 | 59.9826 | 2.85 | 74.4072 | 3.4252 | 59.9654 | 2.85
74.4373 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.4583 | 3.4606 | 60.0114 | 2.85 | 74.4355 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4111 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4156 | 3.425 | 59.9654 | 2.85
74.4456 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.4667 | 3.4608 | 60.0114 | 2.85 | 74.4438 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4194 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.424 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.454 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.475 | 3.4609 | 60.0114 | 2.85 | 74.4522 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4278 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4323 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.4623 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.4833 | 3.461 | 60.0114 | 2.85 | 74.4605 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4361 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4406 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.4706 | 3.2351 | 60.0345 | 2.85 | 74.4917 | 3.461 | 60.0056 | 2.85 | 74.4689 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4445 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.449 | 3.4248 | 59.9654 | 2.85
74.479 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.5 | 3.461 | 60.0056 | 2.85 | 74.4772 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4528 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4573 | 3.4248 | 59.9654 | 2.85
74.4873 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.5083 | 3.461 | 60.0056 | 2.85 | 74.4855 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4611 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4656 | 3.4248 | 59.9654 | 2.85
74.4956 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.5167 | 3.461 | 60.0056 | 2.85 | 74.4938 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4695 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.474 | 3.4248 | 59.9654 | 2.85
74.504 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.525 | 3.4609 | 60.0056 | 2.85 | 74.5022 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4778 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4823 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.5123 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.5333 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.5105 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4861 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.4906 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.5206 | 3.235 | 60.0345 | 2.85 | 74.5417 | 3.4607 | 60.0056 | 2.85 | 74.5189 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.4945 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.499 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.5289 | 3.2351 | 60.0345 | 2.85 | 74.55 | 3.4606 | 60.0056 | 2.85 | 74.5272 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5028 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.5073 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.5373 | 3.2351 | 60.0345 | 2.85 | 74.5583 | 3.4605 | 60.0056 | 2.85 | 74.5355 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5112 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.5156 | 3.4249 | 59.9654 | 2.85
74.5456 | 3.2351 | 60.0345 | 2.85 | 74.5667 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.5438 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5195 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.524 | 3.425 | 59.9654 | 2.85
74.5539 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.575 | 3.4603 | 60.0056 | 2.85 | 74.5522 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5278 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.5323 | 3.425 | 59.9654 | 2.85
74.5622 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.5833 | 3.4602 | 60.0056 | 2.85 | 74.5605 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5361 | 3.2447 | 59.9826 | 2.85 | 74.5406 | 3.425 | 59.9654 | 2.85
74.5706 | 3.2352 | 60.0345 | 2.85 | 74.5916 | 3.4602 | 60.0056 | 2.85 | 74.5688 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5445 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.549 | 3.425 | 59.9654 | 2.85
74.5789 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.6 | 3.4602 | 60.0056 | 2.85 | 74.5771 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5529 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.5574 | 3.4251 | 59.9654 | 2.85
74.5872 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.6083 | 3.4603 | 60.0056 | 2.85 | 74.5855 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5612 | 3.2446 | 59.9826 | 2.85 | 74.5657 | 3.4251 | 59.9654 | 2.85
74.5956 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.6166 | 3.4603 | 60.0056 | 2.85 | 74.5938 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5695 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.574 | 3.4251 | 59.9654 | 2.85
74.6039 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.625 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.6022 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5778 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.5824 | 3.4252 | 59.9654 | 2.85
74.6122 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.6333 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.6105 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5862 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.5907 | 3.4252 | 59.9654 | 2.85
74.6205 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.6417 | 3.4605 | 60.0056 | 2.85 | 74.6188 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.5945 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.599 | 3.4253 | 59.9654 | 2.85
74.6289 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.65 | 3.4605 | 60.0056 | 2.85 | 74.6271 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6028 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6074 | 3.4253 | 59.9654 | 2.85
74.6372 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.6583 | 3.4606 | 60.0056 | 2.85 | 74.6355 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6112 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6157 | 3.4254 | 59.9654 | 2.85
74.6455 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.6667 | 3.4607 | 60.0056 | 2.85 | 74.6438 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6195 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.624 | 3.4255 | 59.9654 | 2.85
74.6539 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.675 | 3.4607 | 60.0056 | 2.85 | 74.6522 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6279 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6323 | 3.4255 | 59.9654 | 2.85
74.6622 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.6833 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.6605 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6362 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6407 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.6705 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.6917 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.6688 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6445 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.649 | 3.4256 | 59.9654 | 2.85
74.6788 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.7 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.6771 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6528 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6573 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.6872 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.7083 | 3.4609 | 60.0056 | 2.85 | 74.6855 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6612 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6658 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.6955 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.7166 | 3.4609 | 60.0056 | 2.85 | 74.6938 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6696 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6741 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7038 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.725 | 3.4609 | 60.0056 | 2.85 | 74.7021 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6779 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6824 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7122 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.7333 | 3.4609 | 60.0056 | 2.85 | 74.7104 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6862 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6908 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7205 | 3.2353 | 60.0345 | 2.85 | 74.7416 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.7188 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.6945 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.6991 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7288 | 3.2354 | 60.0345 | 2.85 | 74.75 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.7271 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7029 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.7074 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7372 | 3.2355 | 60.0345 | 2.85 | 74.7583 | 3.4608 | 60.0056 | 2.85 | 74.7355 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7112 | 3.2445 | 59.9826 | 2.85 | 74.7158 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7455 | 3.2356 | 60.0345 | 2.85 | 74.7666 | 3.4607 | 60.0056 | 2.85 | 74.7438 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7195 | 3.2415 | 59.9826 | 2.85 | 74.7241 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7538 | 3.2357 | 60.0345 | 2.85 | 74.775 | 3.4607 | 60.0056 | 2.85 | 74.7521 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7279 | 3.2386 | 59.9826 | 2.85 | 74.7324 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7621 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 74.7833 | 3.4606 | 60.0056 | 2.85 | 74.7604 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7362 | 3.2356 | 59.9826 | 2.85 | 74.7407 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7705 | 3.2359 | 60.0345 | 2.85 | 74.7916 | 3.4605 | 60.0056 | 2.85 | 74.7688 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7446 | 3.2327 | 59.9826 | 2.85 | 74.7491 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7788 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 74.8 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.7771 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7529 | 3.2298 | 59.9826 | 2.85 | 74.7574 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7871 | 3.2362 | 60.0345 | 2.85 | 74.8083 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.7855 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7612 | 3.2268 | 59.9826 | 2.85 | 74.7657 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.7954 | 3.2363 | 60.0345 | 2.85 | 74.8166 | 3.4604 | 60.0056 | 2.85 | 74.7938 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7695 | 3.2239 | 59.9826 | 2.85 | 74.7742 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8038 | 3.2364 | 60.0345 | 2.85 | 74.825 | 3.4603 | 60.0056 | 2.85 | 74.8021 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7779 | 3.221 | 59.9826 | 2.85 | 74.7825 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8121 | 3.2365 | 60.0345 | 2.85 | 74.8333 | 3.4602 | 60.0056 | 2.85 | 74.8105 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7863 | 3.218 | 59.9826 | 2.85 | 74.7908 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8204 | 3.2366 | 60.0345 | 2.85 | 74.8416 | 3.4602 | 60.0056 | 2.85 | 74.8188 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.7946 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.7992 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8288 | 3.2367 | 60.0345 | 2.85 | 74.85 | 3.4601 | 60.0056 | 2.85 | 74.8271 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.8029 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8075 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8371 | 3.2368 | 60.0345 | 2.85 | 74.8583 | 3.4601 | 60.0056 | 2.85 | 74.8354 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.8112 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8158 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8454 | 3.2369 | 60.0345 | 2.85 | 74.8666 | 3.46 | 60.0056 | 2.85 | 74.8438 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.8196 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8242 | 3.4257 | 59.9654 | 2.85
74.8537 | 3.2369 | 60.0345 | 2.85 | 74.875 | 3.4599 | 60.0056 | 2.85 | 74.8521 | 3.357 | 60.0114 | 2.85 | 74.8279 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8325 | 3.4259 | 59.9654 | 2.85
74.8621 | 3.2369 | 60.0345 | 2.85 | 74.8833 | 3.4599 | 60.0056 | 2.85 | 74.8605 | 3.3569 | 60.0114 | 2.85 | 74.8362 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8408 | 3.4261 | 59.9654 | 2.85
74.8704 | 3.2368 | 60.0287 | 2.85 | 74.8916 | 3.4598 | 60.0056 | 2.85 | 74.8688 | 3.3569 | 60.0114 | 2.85 | 74.8446 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8491 | 3.4263 | 59.9654 | 2.85
74.8787 | 3.2368 | 60.0287 | 2.85 | 74.9 | 3.4597 | 60.0056 | 2.85 | 74.8771 | 3.3569 | 60.0114 | 2.85 | 74.8529 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8575 | 3.4265 | 59.9654 | 2.85
74.8871 | 3.2367 | 60.0287 | 2.85 | 74.9083 | 3.4597 | 60.0056 | 2.85 | 74.8854 | 3.3569 | 60.0114 | 2.85 | 74.8613 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8658 | 3.4267 | 59.9654 | 2.85
74.8954 | 3.2366 | 60.0287 | 2.85 | 74.9166 | 3.4597 | 60.0056 | 2.85 | 74.8938 | 3.3569 | 60.0114 | 2.85 | 74.8696 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8741 | 3.4268 | 59.9654 | 2.85
74.9037 | 3.2365 | 60.0287 | 2.85 | 74.925 | 3.4596 | 60.0056 | 2.85 | 74.9021 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.8779 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8826 | 3.427 | 59.9654 | 2.85
74.912 | 3.2364 | 60.0287 | 2.85 | 74.9333 | 3.4596 | 60.0056 | 2.85 | 74.9105 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.8862 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8909 | 3.4272 | 59.9654 | 2.85
74.9204 | 3.2363 | 60.0287 | 2.85 | 74.9416 | 3.4596 | 60.0056 | 2.85 | 74.9188 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.8946 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.8992 | 3.4274 | 59.9654 | 2.85
74.9287 | 3.2362 | 60.0287 | 2.85 | 74.95 | 3.4595 | 60.0056 | 2.85 | 74.9271 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.903 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9076 | 3.4276 | 59.9654 | 2.85
74.937 | 3.2362 | 60.0287 | 2.85 | 74.9583 | 3.4595 | 60.0056 | 2.85 | 74.9354 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9113 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9159 | 3.4276 | 59.9654 | 2.85
74.9454 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 74.9666 | 3.4595 | 60.0056 | 2.85 | 74.9438 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9196 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9242 | 3.4276 | 59.9654 | 2.85
74.9537 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 74.9749 | 3.4594 | 60.0056 | 2.85 | 74.9521 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9279 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9326 | 3.4277 | 59.9654 | 2.85
74.962 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 74.9833 | 3.4594 | 60.0056 | 2.85 | 74.9604 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9363 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9409 | 3.4278 | 59.9654 | 2.85
74.9704 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 74.9916 | 3.4574 | 60.0056 | 2.85 | 74.9688 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9446 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9492 | 3.4278 | 59.9654 | 2.85
74.9787 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 74.9999 | 3.4555 | 60.0056 | 2.85 | 74.9771 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9529 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9575 | 3.4279 | 59.9654 | 2.85
74.987 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0083 | 3.4536 | 60.0056 | 2.85 | 74.9854 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9613 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9659 | 3.428 | 59.9654 | 2.85
74.9953 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0166 | 3.4517 | 60.0056 | 2.85 | 74.9938 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 74.9696 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9742 | 3.4281 | 59.9654 | 2.85
75.0037 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0249 | 3.4498 | 60.0056 | 2.85 | 75.0021 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 74.978 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9825 | 3.4281 | 59.9654 | 2.85
75.012 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0333 | 3.4478 | 60.0056 | 2.85 | 75.0104 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 74.9863 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.991 | 3.4282 | 59.9654 | 2.85
75.0203 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0416 | 3.4459 | 60.0056 | 2.85 | 75.0187 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 74.9946 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 74.9993 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.0287 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.05 | 3.444 | 60.0056 | 2.85 | 75.0271 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.0029 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0076 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.037 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0583 | 3.442 | 60.0056 | 2.85 | 75.0354 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.0113 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.016 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.0453 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0666 | 3.44 | 60.0056 | 2.85 | 75.0438 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.0197 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0243 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.0536 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.075 | 3.44 | 60.0056 | 2.85 | 75.0521 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.028 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0326 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.062 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0833 | 3.4399 | 60.0056 | 2.85 | 75.0604 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.0363 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.041 | 3.4283 | 59.9654 | 2.85
75.0703 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0916 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.0687 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.0446 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0493 | 3.4283 | 59.9711 | 2.85
75.0786 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.0999 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.0771 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.053 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0576 | 3.4283 | 59.9711 | 2.85
75.087 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1083 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.0854 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.0613 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0659 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.0953 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1166 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.0938 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.0696 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0743 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.1036 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1249 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.1021 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.078 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0826 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.112 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1333 | 3.4398 | 60.0056 | 2.85 | 75.1104 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.0863 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0909 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.1203 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1416 | 3.4399 | 60.0056 | 2.85 | 75.1187 | 3.3564 | 60.0114 | 2.85 | 75.0947 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.0994 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.1286 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1499 | 3.4399 | 60.0056 | 2.85 | 75.1271 | 3.3563 | 60.0114 | 2.85 | 75.103 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1077 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.1369 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1583 | 3.4401 | 60.0056 | 2.85 | 75.1354 | 3.3562 | 60.0114 | 2.85 | 75.1113 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.116 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.1453 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1666 | 3.4402 | 60.0056 | 2.85 | 75.1437 | 3.3561 | 60.0114 | 2.85 | 75.1196 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1244 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.1536 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1749 | 3.4403 | 60.0056 | 2.85 | 75.152 | 3.3561 | 60.0114 | 2.85 | 75.128 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1327 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.1619 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1833 | 3.4405 | 60.0056 | 2.85 | 75.1604 | 3.356 | 60.0114 | 2.85 | 75.1364 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.141 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.1703 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1916 | 3.4406 | 60.0056 | 2.85 | 75.1687 | 3.356 | 60.0114 | 2.85 | 75.1447 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1493 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.1786 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.1999 | 3.4407 | 60.0056 | 2.85 | 75.1771 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.153 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1577 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.1869 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2083 | 3.4388 | 60.0056 | 2.85 | 75.1854 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.1613 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.166 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.1953 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2166 | 3.4369 | 60.0056 | 2.85 | 75.1937 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.1697 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1743 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2036 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2249 | 3.435 | 60.0056 | 2.85 | 75.202 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.178 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1827 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2119 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2332 | 3.4331 | 60.0056 | 2.85 | 75.2104 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.1863 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.191 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2202 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2416 | 3.4312 | 60.0056 | 2.85 | 75.2187 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.1947 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.1993 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2286 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2499 | 3.4293 | 60.0056 | 2.85 | 75.2271 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.203 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2076 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2369 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2583 | 3.4274 | 60.0056 | 2.85 | 75.2354 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.2114 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2161 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2452 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2666 | 3.4254 | 60.0056 | 2.85 | 75.2437 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.2197 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2244 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2536 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2749 | 3.4235 | 60.0056 | 2.85 | 75.252 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.228 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2327 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2619 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2833 | 3.4215 | 60.0056 | 2.85 | 75.2604 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.2364 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2411 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2702 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2916 | 3.4216 | 60.0056 | 2.85 | 75.2687 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.2447 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2494 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2785 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.2999 | 3.4216 | 60.0056 | 2.85 | 75.277 | 3.3557 | 60.0114 | 2.85 | 75.2531 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2577 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2869 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3083 | 3.4216 | 60.0056 | 2.85 | 75.2853 | 3.3557 | 60.0114 | 2.85 | 75.2614 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2661 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.2952 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3166 | 3.4216 | 60.0056 | 2.85 | 75.2937 | 3.3556 | 60.0114 | 2.85 | 75.2697 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2744 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.3035 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3249 | 3.4215 | 60.0056 | 2.85 | 75.302 | 3.3556 | 60.0114 | 2.85 | 75.278 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2827 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.3119 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3333 | 3.4215 | 60.0056 | 2.85 | 75.3104 | 3.3556 | 60.0114 | 2.85 | 75.2864 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.291 | 3.4288 | 59.9711 | 2.85
75.3202 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3416 | 3.4214 | 60.0056 | 2.85 | 75.3187 | 3.3555 | 60.0114 | 2.85 | 75.2947 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.2994 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.3285 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3499 | 3.4214 | 60.0056 | 2.85 | 75.327 | 3.3555 | 60.0114 | 2.85 | 75.303 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3077 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.3369 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3582 | 3.4213 | 60.0056 | 2.85 | 75.3353 | 3.3555 | 60.0114 | 2.85 | 75.3114 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.316 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.3452 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3666 | 3.4213 | 60.0056 | 2.85 | 75.3437 | 3.3555 | 60.0114 | 2.85 | 75.3197 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3245 | 3.4287 | 59.9711 | 2.85
75.3535 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3749 | 3.4212 | 60.0056 | 2.85 | 75.352 | 3.3556 | 60.0114 | 2.85 | 75.3281 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3328 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.3618 | 3.2361 | 60.0287 | 2.85 | 75.3832 | 3.4212 | 60.0056 | 2.85 | 75.3604 | 3.3556 | 60.0114 | 2.85 | 75.3364 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3411 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.3702 | 3.2361 | 60.0345 | 2.85 | 75.3916 | 3.4213 | 60.0056 | 2.85 | 75.3687 | 3.3557 | 60.0114 | 2.85 | 75.3447 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3495 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.3785 | 3.2361 | 60.0345 | 2.85 | 75.3999 | 3.4213 | 60.0056 | 2.85 | 75.377 | 3.3557 | 60.0114 | 2.85 | 75.3531 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3578 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.3868 | 3.2361 | 60.0345 | 2.85 | 75.4082 | 3.4214 | 60.0056 | 2.85 | 75.3854 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.3614 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3661 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.3952 | 3.2361 | 60.0345 | 2.85 | 75.4166 | 3.4214 | 60.0056 | 2.85 | 75.3937 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.3698 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3744 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4035 | 3.2361 | 60.0345 | 2.85 | 75.4249 | 3.4216 | 60.0056 | 2.85 | 75.402 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.3781 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3828 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4118 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 75.4332 | 3.4217 | 60.0056 | 2.85 | 75.4103 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.3864 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3911 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4201 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 75.4416 | 3.4218 | 60.0056 | 2.85 | 75.4187 | 3.356 | 60.0114 | 2.85 | 75.3947 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.3994 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4285 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 75.4499 | 3.422 | 60.0056 | 2.85 | 75.427 | 3.356 | 60.0114 | 2.85 | 75.4031 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4078 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4368 | 3.236 | 60.0345 | 2.85 | 75.4583 | 3.4221 | 60.0056 | 2.85 | 75.4354 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.4114 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4161 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.4451 | 3.2359 | 60.0345 | 2.85 | 75.4666 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.4437 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.4197 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4244 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4534 | 3.2359 | 60.0345 | 2.85 | 75.4749 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.452 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.4281 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4329 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4618 | 3.2359 | 60.0345 | 2.85 | 75.4832 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.4603 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4364 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4412 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4701 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 75.4916 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.4687 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4448 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4495 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4784 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 75.4999 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.477 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4531 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4578 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4868 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 75.5082 | 3.4222 | 60.0056 | 2.85 | 75.4854 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4614 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4662 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.4951 | 3.2357 | 60.0345 | 2.85 | 75.5166 | 3.4221 | 60.0056 | 2.85 | 75.4937 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4698 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4745 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.5034 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 75.5249 | 3.4221 | 60.0056 | 2.85 | 75.502 | 3.3558 | 60.0114 | 2.85 | 75.4781 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4828 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.5117 | 3.2358 | 60.0345 | 2.85 | 75.5332 | 3.422 | 60.0056 | 2.85 | 75.5103 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.4865 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4912 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.5201 | 3.2341 | 60.0345 | 2.85 | 75.5416 | 3.4219 | 60.0056 | 2.85 | 75.5187 | 3.3559 | 60.0114 | 2.85 | 75.4948 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.4995 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5284 | 3.2325 | 60.0345 | 2.85 | 75.5499 | 3.4219 | 60.0056 | 2.85 | 75.527 | 3.356 | 60.0114 | 2.85 | 75.5031 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.5078 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5367 | 3.2309 | 60.0345 | 2.85 | 75.5582 | 3.4219 | 60.0056 | 2.85 | 75.5353 | 3.3561 | 60.0114 | 2.85 | 75.5114 | 3.2151 | 59.9826 | 2.85 | 75.5162 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5451 | 3.2294 | 60.0345 | 2.85 | 75.5666 | 3.4218 | 60.0056 | 2.85 | 75.5436 | 3.3562 | 60.0114 | 2.85 | 75.5198 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5245 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5534 | 3.2263 | 60.0345 | 2.85 | 75.5749 | 3.4218 | 60.0056 | 2.85 | 75.552 | 3.3563 | 60.0114 | 2.85 | 75.5281 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5328 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5617 | 3.2233 | 60.0345 | 2.85 | 75.5832 | 3.4218 | 60.0056 | 2.85 | 75.5603 | 3.3563 | 60.0114 | 2.85 | 75.5364 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5411 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5701 | 3.2202 | 60.0345 | 2.85 | 75.5916 | 3.4201 | 60.0056 | 2.85 | 75.5687 | 3.3564 | 60.0114 | 2.85 | 75.5448 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5496 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5784 | 3.2171 | 60.0345 | 2.85 | 75.5999 | 3.4184 | 60.0056 | 2.85 | 75.577 | 3.3564 | 60.0114 | 2.85 | 75.5531 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5579 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.5867 | 3.214 | 60.0345 | 2.85 | 75.6082 | 3.4167 | 60.0056 | 2.85 | 75.5853 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.5615 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5662 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.595 | 3.2108 | 60.0345 | 2.85 | 75.6165 | 3.4149 | 60.0056 | 2.85 | 75.5936 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.5698 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5746 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6034 | 3.2093 | 60.0345 | 2.85 | 75.6249 | 3.4132 | 60.0056 | 2.85 | 75.602 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.5781 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5829 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6117 | 3.2078 | 60.0345 | 2.85 | 75.6332 | 3.4115 | 60.0056 | 2.85 | 75.6103 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.5864 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5912 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.62 | 3.2064 | 60.0345 | 2.85 | 75.6415 | 3.4098 | 60.0056 | 2.85 | 75.6187 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.5948 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.5996 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6284 | 3.205 | 60.0345 | 2.85 | 75.6499 | 3.4081 | 60.0056 | 2.85 | 75.627 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.6031 | 3.2152 | 59.9884 | 2.85 | 75.6079 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6367 | 3.2051 | 60.0345 | 2.85 | 75.6582 | 3.4063 | 59.9999 | 2.85 | 75.6353 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.6115 | 3.2153 | 59.9884 | 2.85 | 75.6162 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.645 | 3.2052 | 60.0345 | 2.85 | 75.6666 | 3.4045 | 59.9999 | 2.85 | 75.6436 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 75.6198 | 3.2153 | 59.9884 | 2.85 | 75.6245 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6533 | 3.2054 | 60.0345 | 2.85 | 75.6749 | 3.4044 | 59.9999 | 2.85 | 75.652 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 75.6281 | 3.2154 | 59.9884 | 2.85 | 75.6329 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6617 | 3.2056 | 60.0345 | 2.85 | 75.6832 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 75.6603 | 3.3568 | 60.0114 | 2.85 | 75.6365 | 3.2154 | 59.9884 | 2.85 | 75.6412 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.67 | 3.2057 | 60.0345 | 2.85 | 75.6916 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 75.6686 | 3.3567 | 60.0114 | 2.85 | 75.6448 | 3.2155 | 59.9884 | 2.85 | 75.6495 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6783 | 3.2059 | 60.0345 | 2.85 | 75.6999 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 75.6769 | 3.3566 | 60.0114 | 2.85 | 75.6531 | 3.2155 | 59.9884 | 2.85 | 75.658 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.6866 | 3.2061 | 60.0345 | 2.85 | 75.7082 | 3.4038 | 59.9999 | 2.85 | 75.6853 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.6615 | 3.2156 | 59.9884 | 2.85 | 75.6663 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.695 | 3.2063 | 60.0345 | 2.85 | 75.7166 | 3.4037 | 59.9999 | 2.85 | 75.6936 | 3.3565 | 60.0114 | 2.85 | 75.6698 | 3.2156 | 59.9884 | 2.85 | 75.6746 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.7033 | 3.2064 | 60.0345 | 2.85 | 75.7249 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.702 | 3.3545 | 60.0114 | 2.85 | 75.6782 | 3.2157 | 59.9884 | 2.85 | 75.683 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.7116 | 3.2065 | 60.0345 | 2.85 | 75.7332 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 75.7103 | 3.3524 | 60.0114 | 2.85 | 75.6865 | 3.2157 | 59.9884 | 2.85 | 75.6913 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.72 | 3.2065 | 60.0345 | 2.85 | 75.7415 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7186 | 3.3504 | 60.0114 | 2.85 | 75.6948 | 3.2157 | 59.9884 | 2.85 | 75.6996 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.7283 | 3.2065 | 60.0345 | 2.85 | 75.7499 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7269 | 3.3483 | 60.0114 | 2.85 | 75.7031 | 3.2157 | 59.9884 | 2.85 | 75.7079 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.7366 | 3.2066 | 60.0345 | 2.85 | 75.7582 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7353 | 3.3463 | 60.0114 | 2.85 | 75.7115 | 3.2156 | 59.9884 | 2.85 | 75.7163 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7449 | 3.2066 | 60.0345 | 2.85 | 75.7665 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7436 | 3.3443 | 60.0114 | 2.85 | 75.7198 | 3.2156 | 59.9884 | 2.85 | 75.7246 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7533 | 3.2066 | 60.0345 | 2.85 | 75.7749 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.752 | 3.3423 | 60.0114 | 2.85 | 75.7281 | 3.2155 | 59.9884 | 2.85 | 75.7329 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7616 | 3.2065 | 60.0345 | 2.85 | 75.7832 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7603 | 3.3404 | 60.0114 | 2.85 | 75.7365 | 3.2155 | 59.9884 | 2.85 | 75.7413 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7699 | 3.2065 | 60.0345 | 2.85 | 75.7916 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7686 | 3.3384 | 60.0114 | 2.85 | 75.7448 | 3.2154 | 59.9884 | 2.85 | 75.7496 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7783 | 3.2064 | 60.0345 | 2.85 | 75.7999 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7769 | 3.3364 | 60.0114 | 2.85 | 75.7532 | 3.2153 | 59.9884 | 2.85 | 75.7579 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7866 | 3.2063 | 60.0345 | 2.85 | 75.8082 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7853 | 3.3365 | 60.0114 | 2.85 | 75.7615 | 3.2152 | 59.9884 | 2.85 | 75.7664 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.7949 | 3.2062 | 60.0345 | 2.85 | 75.8166 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.7936 | 3.3365 | 60.0114 | 2.85 | 75.7698 | 3.2151 | 59.9884 | 2.85 | 75.7747 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
75.8033 | 3.2061 | 60.0345 | 2.85 | 75.8249 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.8019 | 3.3365 | 60.0114 | 2.85 | 75.7781 | 3.215 | 59.9884 | 2.85 | 75.783 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.8116 | 3.206 | 60.0345 | 2.85 | 75.8332 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.8102 | 3.3365 | 60.0114 | 2.85 | 75.7865 | 3.2149 | 59.9884 | 2.85 | 75.7913 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.8199 | 3.2058 | 60.0345 | 2.85 | 75.8416 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.8186 | 3.3364 | 60.0114 | 2.85 | 75.7948 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 75.7997 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.8282 | 3.2057 | 60.0345 | 2.85 | 75.8499 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 75.8269 | 3.3364 | 60.0114 | 2.85 | 75.8032 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.808 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.8366 | 3.2057 | 60.0345 | 2.85 | 75.8582 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 75.8353 | 3.3364 | 60.0114 | 2.85 | 75.8115 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.8163 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
75.8449 | 3.2056 | 60.0345 | 2.85 | 75.8665 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 75.8436 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.8198 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.8247 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8532 | 3.2056 | 60.0345 | 2.85 | 75.8749 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 75.8519 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.8282 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.833 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8615 | 3.2056 | 60.0345 | 2.85 | 75.8832 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 75.8602 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.8365 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.8413 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8699 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.8915 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.8686 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8448 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.8497 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8782 | 3.2055 | 60.0287 | 2.85 | 75.8999 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.8769 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8531 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.858 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8865 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9082 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.8853 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8615 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.8663 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.8949 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9166 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.8936 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8699 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.8746 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9032 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9249 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9019 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8782 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 75.8831 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9115 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9332 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9102 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.8865 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 75.8914 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9199 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9416 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9186 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.8948 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 75.8997 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9282 | 3.2057 | 60.0287 | 2.85 | 75.9499 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9269 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.9032 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 75.9081 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9365 | 3.2057 | 60.0287 | 2.85 | 75.9582 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9352 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9115 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9164 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9448 | 3.2056 | 60.0287 | 2.85 | 75.9666 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9436 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9199 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9247 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9532 | 3.2041 | 60.0287 | 2.85 | 75.9749 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9519 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9282 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9331 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9615 | 3.2026 | 60.0287 | 2.85 | 75.9832 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9603 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9365 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9414 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9698 | 3.2011 | 60.0287 | 2.85 | 75.9915 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 75.9686 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9449 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9497 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9782 | 3.1997 | 60.0287 | 2.85 | 75.9999 | 3.4037 | 59.9999 | 2.85 | 75.9769 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9532 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.958 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9865 | 3.1982 | 60.0287 | 2.85 | 76.0082 | 3.4037 | 59.9999 | 2.85 | 75.9852 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.9615 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.9664 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
75.9948 | 3.1968 | 60.0287 | 2.85 | 76.0165 | 3.4038 | 59.9999 | 2.85 | 75.9936 | 3.3362 | 60.0114 | 2.85 | 75.9698 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 75.9747 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0031 | 3.1953 | 60.0287 | 2.85 | 76.0249 | 3.4038 | 59.9999 | 2.85 | 76.0019 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9782 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.983 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0115 | 3.1938 | 60.0287 | 2.85 | 76.0332 | 3.4039 | 59.9999 | 2.85 | 76.0103 | 3.3363 | 60.0114 | 2.85 | 75.9865 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9915 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0198 | 3.1924 | 60.0287 | 2.85 | 76.0416 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.0186 | 3.3364 | 60.0114 | 2.85 | 75.9949 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 75.9998 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0281 | 3.1909 | 60.0287 | 2.85 | 76.0499 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.0269 | 3.3365 | 60.0114 | 2.85 | 76.0032 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 76.0081 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0365 | 3.191 | 60.0287 | 2.85 | 76.0582 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.0352 | 3.3366 | 60.0114 | 2.85 | 76.0115 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 76.0165 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0448 | 3.1911 | 60.0287 | 2.85 | 76.0666 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.0436 | 3.3366 | 60.0114 | 2.85 | 76.0199 | 3.2148 | 59.9884 | 2.85 | 76.0248 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0531 | 3.191 | 60.0287 | 2.85 | 76.0749 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0519 | 3.3335 | 60.0114 | 2.85 | 76.0282 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 76.0331 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0614 | 3.191 | 60.0287 | 2.85 | 76.0832 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0602 | 3.3304 | 60.0114 | 2.85 | 76.0366 | 3.2147 | 59.9884 | 2.85 | 76.0414 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0698 | 3.191 | 60.0287 | 2.85 | 76.0916 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0685 | 3.3273 | 60.0114 | 2.85 | 76.0449 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 76.0498 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0781 | 3.1909 | 60.0287 | 2.85 | 76.0999 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0769 | 3.3242 | 60.0114 | 2.85 | 76.0532 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 76.0581 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0864 | 3.1908 | 60.0287 | 2.85 | 76.1082 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0852 | 3.321 | 60.0114 | 2.85 | 76.0615 | 3.2146 | 59.9884 | 2.85 | 76.0664 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.0948 | 3.1908 | 60.0287 | 2.85 | 76.1165 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.0936 | 3.3178 | 60.0114 | 2.85 | 76.0699 | 3.2145 | 59.9884 | 2.85 | 76.0748 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.1031 | 3.1906 | 60.0287 | 2.85 | 76.1249 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1019 | 3.3145 | 60.0114 | 2.85 | 76.0782 | 3.2145 | 59.9884 | 2.85 | 76.0831 | 3.4284 | 59.9711 | 2.85
76.1114 | 3.1905 | 60.0287 | 2.85 | 76.1332 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1102 | 3.3113 | 60.0114 | 2.85 | 76.0865 | 3.2144 | 59.9884 | 2.85 | 76.0914 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
76.1198 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.1415 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1185 | 3.308 | 60.0114 | 2.85 | 76.0949 | 3.2143 | 59.9884 | 2.85 | 76.0999 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
76.1281 | 3.1901 | 60.0287 | 2.85 | 76.1499 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1269 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.1032 | 3.2143 | 59.9884 | 2.85 | 76.1082 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
76.1364 | 3.19 | 60.0287 | 2.85 | 76.1582 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1352 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.1116 | 3.2142 | 59.9884 | 2.85 | 76.1165 | 3.4285 | 59.9711 | 2.85
76.1447 | 3.1898 | 60.0287 | 2.85 | 76.1666 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1436 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.1199 | 3.2142 | 59.9884 | 2.85 | 76.1248 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
76.1531 | 3.1897 | 60.0287 | 2.85 | 76.1749 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1519 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.1282 | 3.2142 | 59.9884 | 2.85 | 76.1332 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
76.1614 | 3.1896 | 60.0287 | 2.85 | 76.1832 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1602 | 3.3045 | 60.0114 | 2.85 | 76.1365 | 3.2142 | 59.9884 | 2.85 | 76.1415 | 3.4286 | 59.9711 | 2.85
76.1697 | 3.1895 | 60.0287 | 2.85 | 76.1916 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1685 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.1449 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1498 | 3.4248 | 59.9711 | 2.85
76.1781 | 3.1893 | 60.0287 | 2.85 | 76.1999 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1769 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.1533 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1582 | 3.421 | 59.9711 | 2.85
76.1864 | 3.1894 | 60.0287 | 2.85 | 76.2082 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1852 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.1616 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1665 | 3.4171 | 59.9711 | 2.85
76.1947 | 3.1894 | 60.0287 | 2.85 | 76.2166 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.1935 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.1699 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1748 | 3.4133 | 59.9711 | 2.85
76.203 | 3.1894 | 60.0287 | 2.85 | 76.2249 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2018 | 3.3049 | 60.0114 | 2.85 | 76.1782 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1832 | 3.4095 | 59.9711 | 2.85
76.2114 | 3.1894 | 60.0287 | 2.85 | 76.2332 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2102 | 3.305 | 60.0114 | 2.85 | 76.1866 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1915 | 3.4056 | 59.9711 | 2.85
76.2197 | 3.1895 | 60.0287 | 2.85 | 76.2415 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2185 | 3.3051 | 60.0114 | 2.85 | 76.1949 | 3.2141 | 59.9884 | 2.85 | 76.1998 | 3.4018 | 59.9711 | 2.85
76.228 | 3.1895 | 60.0287 | 2.85 | 76.2499 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2269 | 3.3051 | 60.0114 | 2.85 | 76.2032 | 3.214 | 59.9884 | 2.85 | 76.2081 | 3.3979 | 59.9711 | 2.85
76.2364 | 3.1896 | 60.0287 | 2.85 | 76.2582 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2352 | 3.3052 | 60.0114 | 2.85 | 76.2115 | 3.2139 | 59.9884 | 2.85 | 76.2166 | 3.3941 | 59.9711 | 2.85
76.2447 | 3.1897 | 60.0287 | 2.85 | 76.2665 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2435 | 3.3053 | 60.0114 | 2.85 | 76.2199 | 3.2138 | 59.9884 | 2.85 | 76.2249 | 3.3903 | 59.9711 | 2.85
76.253 | 3.1898 | 60.0287 | 2.85 | 76.2749 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2518 | 3.3053 | 60.0114 | 2.85 | 76.2283 | 3.2137 | 59.9884 | 2.85 | 76.2332 | 3.3903 | 59.9711 | 2.85
76.2614 | 3.1899 | 60.0287 | 2.85 | 76.2832 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.2602 | 3.3053 | 60.0114 | 2.85 | 76.2366 | 3.2136 | 59.9884 | 2.85 | 76.2416 | 3.3903 | 59.9711 | 2.85
76.2697 | 3.19 | 60.0287 | 2.85 | 76.2916 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.2685 | 3.3052 | 60.0114 | 2.85 | 76.2449 | 3.2135 | 59.9884 | 2.85 | 76.2499 | 3.3902 | 59.9711 | 2.85
76.278 | 3.19 | 60.0287 | 2.85 | 76.2999 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.2769 | 3.3052 | 60.0114 | 2.85 | 76.2532 | 3.2112 | 59.9884 | 2.85 | 76.2582 | 3.3902 | 59.9711 | 2.85
76.2863 | 3.1901 | 60.0287 | 2.85 | 76.3082 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.2852 | 3.3051 | 60.0114 | 2.85 | 76.2616 | 3.2089 | 59.9884 | 2.85 | 76.2666 | 3.3902 | 59.9711 | 2.85
76.2947 | 3.1902 | 60.0287 | 2.85 | 76.3166 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.2935 | 3.3051 | 60.0114 | 2.85 | 76.2699 | 3.2066 | 59.9884 | 2.85 | 76.2749 | 3.3902 | 59.9711 | 2.85
76.303 | 3.1902 | 60.0287 | 2.85 | 76.3249 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3018 | 3.305 | 60.0114 | 2.85 | 76.2783 | 3.2043 | 59.9884 | 2.85 | 76.2832 | 3.3901 | 59.9711 | 2.85
76.3113 | 3.1902 | 60.0287 | 2.85 | 76.3332 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3102 | 3.3049 | 60.0114 | 2.85 | 76.2866 | 3.199 | 59.9884 | 2.85 | 76.2915 | 3.39 | 59.9711 | 2.85
76.3197 | 3.1902 | 60.0287 | 2.85 | 76.3416 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3185 | 3.3049 | 60.0114 | 2.85 | 76.2949 | 3.1938 | 59.9884 | 2.85 | 76.2999 | 3.3899 | 59.9711 | 2.85
76.328 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3499 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3268 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.3033 | 3.1886 | 59.9884 | 2.85 | 76.3082 | 3.3898 | 59.9711 | 2.85
76.3363 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3582 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3351 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.3116 | 3.1834 | 59.9884 | 2.85 | 76.3165 | 3.3897 | 59.9711 | 2.85
76.3447 | 3.1904 | 60.0287 | 2.85 | 76.3665 | 3.4043 | 59.9999 | 2.85 | 76.3435 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.3199 | 3.1759 | 59.9884 | 2.85 | 76.325 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.353 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3749 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3518 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.3282 | 3.1684 | 59.9884 | 2.85 | 76.3333 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.3613 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3832 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3602 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.3366 | 3.1631 | 59.9884 | 2.85 | 76.3416 | 3.3895 | 59.9711 | 2.85
76.3696 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3915 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3685 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.3449 | 3.1578 | 59.9884 | 2.85 | 76.35 | 3.3894 | 59.9711 | 2.85
76.378 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.3999 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3768 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.3533 | 3.1525 | 59.9884 | 2.85 | 76.3583 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.3863 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.4082 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3851 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.3616 | 3.1471 | 59.9884 | 2.85 | 76.3666 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.3946 | 3.1903 | 60.0287 | 2.85 | 76.4166 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.3935 | 3.3045 | 60.0114 | 2.85 | 76.3699 | 3.1448 | 59.9884 | 2.85 | 76.3749 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.403 | 3.1902 | 60.0287 | 2.85 | 76.4249 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.4018 | 3.3045 | 60.0114 | 2.85 | 76.3783 | 3.1426 | 59.9884 | 2.85 | 76.3833 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4113 | 3.1901 | 60.0287 | 2.85 | 76.4332 | 3.4042 | 59.9999 | 2.85 | 76.4102 | 3.3044 | 60.0114 | 2.85 | 76.3866 | 3.1402 | 59.9884 | 2.85 | 76.3916 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4196 | 3.19 | 60.0287 | 2.85 | 76.4416 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.4185 | 3.3043 | 60.0114 | 2.85 | 76.395 | 3.1378 | 59.9884 | 2.85 | 76.3999 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4279 | 3.1899 | 60.0287 | 2.85 | 76.4499 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.4268 | 3.3042 | 60.0114 | 2.85 | 76.4033 | 3.1378 | 59.9884 | 2.85 | 76.4083 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4363 | 3.1898 | 60.0287 | 2.85 | 76.4582 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.4351 | 3.3042 | 60.0114 | 2.85 | 76.4116 | 3.1378 | 59.9884 | 2.85 | 76.4166 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4446 | 3.1898 | 60.0287 | 2.85 | 76.4666 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4435 | 3.3041 | 60.0114 | 2.85 | 76.4199 | 3.1379 | 59.9884 | 2.85 | 76.4249 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4529 | 3.1898 | 60.0287 | 2.85 | 76.4749 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4518 | 3.3041 | 60.0114 | 2.85 | 76.4283 | 3.138 | 59.9884 | 2.85 | 76.4333 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.4613 | 3.1897 | 60.0287 | 2.85 | 76.4832 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4601 | 3.304 | 60.0114 | 2.85 | 76.4366 | 3.1381 | 59.9884 | 2.85 | 76.4417 | 3.3894 | 59.9711 | 2.85
76.4696 | 3.1897 | 60.0287 | 2.85 | 76.4915 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4684 | 3.304 | 60.0114 | 2.85 | 76.4449 | 3.1382 | 59.9884 | 2.85 | 76.45 | 3.3894 | 59.9711 | 2.85
76.4779 | 3.1896 | 60.0287 | 2.85 | 76.4999 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4768 | 3.304 | 60.0114 | 2.85 | 76.4533 | 3.1383 | 59.9884 | 2.85 | 76.4583 | 3.3895 | 59.9711 | 2.85
76.4863 | 3.1896 | 60.0287 | 2.85 | 76.5082 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4851 | 3.3041 | 60.0114 | 2.85 | 76.4616 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.4667 | 3.3895 | 59.9711 | 2.85
76.4946 | 3.1896 | 60.0287 | 2.85 | 76.5165 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.4935 | 3.3041 | 60.0114 | 2.85 | 76.47 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.475 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.5029 | 3.1884 | 60.0287 | 2.85 | 76.5249 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.5018 | 3.3042 | 60.0114 | 2.85 | 76.4783 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.4833 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.5112 | 3.1872 | 60.0287 | 2.85 | 76.5332 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.5101 | 3.3043 | 60.0114 | 2.85 | 76.4866 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.4917 | 3.3897 | 59.9711 | 2.85
76.5196 | 3.186 | 60.0287 | 2.85 | 76.5416 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5185 | 3.3043 | 60.0114 | 2.85 | 76.4949 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.5 | 3.3897 | 59.9711 | 2.85
76.5279 | 3.1848 | 60.0287 | 2.85 | 76.5499 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5268 | 3.3044 | 60.0114 | 2.85 | 76.5033 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.5083 | 3.3897 | 59.9711 | 2.85
76.5362 | 3.1836 | 60.0287 | 2.85 | 76.5582 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5352 | 3.3045 | 60.0114 | 2.85 | 76.5117 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.5167 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.5446 | 3.1824 | 60.0287 | 2.85 | 76.5666 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5435 | 3.3045 | 60.0114 | 2.85 | 76.52 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.525 | 3.3896 | 59.9711 | 2.85
76.5529 | 3.1812 | 60.0287 | 2.85 | 76.5749 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5518 | 3.3046 | 60.0114 | 2.85 | 76.5283 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.5333 | 3.3895 | 59.9711 | 2.85
76.5612 | 3.1799 | 60.0287 | 2.85 | 76.5832 | 3.4041 | 59.9999 | 2.85 | 76.5601 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.5366 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.5416 | 3.3895 | 59.9711 | 2.85
76.5695 | 3.1787 | 60.0287 | 2.85 | 76.5916 | 3.404 | 59.9999 | 2.85 | 76.5685 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.545 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.55 | 3.3894 | 59.9711 | 2.85
76.5779 | 3.1775 | 60.0287 | 2.85 | 76.5999 | 3.4039 | 59.9999 | 2.85 | 76.5768 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.5533 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.5583 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.5862 | 3.1775 | 60.0287 | 2.85 | 76.6082 | 3.4038 | 59.9999 | 2.85 | 76.5851 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.5616 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.5667 | 3.3893 | 59.9711 | 2.85
76.5945 | 3.1776 | 60.0287 | 2.85 | 76.6165 | 3.4038 | 59.9999 | 2.85 | 76.5934 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.57 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.5751 | 3.3892 | 59.9711 | 2.85
76.6029 | 3.1776 | 60.0287 | 2.85 | 76.6249 | 3.4037 | 59.9999 | 2.85 | 76.6018 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.5783 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.5834 | 3.3892 | 59.9711 | 2.85
76.6112 | 3.1776 | 60.0287 | 2.85 | 76.6332 | 3.4036 | 59.9999 | 2.85 | 76.6101 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.5867 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.5917 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6195 | 3.1776 | 60.0287 | 2.85 | 76.6415 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 76.6185 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.595 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.6001 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6279 | 3.1777 | 60.0287 | 2.85 | 76.6499 | 3.4035 | 59.9999 | 2.85 | 76.6268 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.6033 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.6084 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6362 | 3.1777 | 60.0287 | 2.85 | 76.6582 | 3.4034 | 59.9999 | 2.85 | 76.6351 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.6116 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.6167 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6445 | 3.1777 | 60.0287 | 2.85 | 76.6666 | 3.4033 | 59.9999 | 2.85 | 76.6434 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.62 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 76.625 | 3.389 | 59.9711 | 2.85
76.6528 | 3.1777 | 60.0287 | 2.85 | 76.6749 | 3.4033 | 59.9999 | 2.85 | 76.6518 | 3.3047 | 60.0114 | 2.85 | 76.6283 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.6334 | 3.389 | 59.9711 | 2.85
76.6612 | 3.1776 | 60.0287 | 2.85 | 76.6832 | 3.4033 | 59.9999 | 2.85 | 76.6601 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.6367 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.6417 | 3.389 | 59.9711 | 2.85
76.6695 | 3.1775 | 60.0287 | 2.85 | 76.6916 | 3.4033 | 59.9999 | 2.85 | 76.6685 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.645 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.65 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6778 | 3.1774 | 60.0287 | 2.85 | 76.6999 | 3.4033 | 59.9999 | 2.85 | 76.6768 | 3.3048 | 60.0114 | 2.85 | 76.6533 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 76.6584 | 3.3891 | 59.9711 | 2.85
76.6862 | 3.1773 | 60.0287 | 2.85 | 76.7082 | 3.4013 | 59.9999 | 2.85 | 76.6851 | 3.3024 | 60.0114 | 2.85 | 76.6617 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.6667 | 3.3854 | 59.9711 | 2.85
76.6945 | 3.1772 | 60.0287 | 2.85 | 76.7166 | 3.3994 | 59.9999 | 2.85 | 76.6934 | 3.3001 | 60.0114 | 2.85 | 76.67 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.675 | 3.3816 | 59.9711 | 2.85
76.7028 | 3.177 | 60.0287 | 2.85 | 76.7249 | 3.3974 | 59.9999 | 2.85 | 76.7018 | 3.2977 | 60.0114 | 2.85 | 76.6783 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 76.6835 | 3.3778 | 59.9711 | 2.85
76.7111 | 3.1769 | 60.0287 | 2.85 | 76.7332 | 3.3955 | 59.9999 | 2.85 | 76.7101 | 3.2953 | 60.0114 | 2.85 | 76.6866 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.6918 | 3.3741 | 59.9711 | 2.85
76.7195 | 3.1768 | 60.0287 | 2.85 | 76.7415 | 3.3936 | 59.9999 | 2.85 | 76.7184 | 3.2929 | 60.0114 | 2.85 | 76.695 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.7001 | 3.3703 | 59.9711 | 2.85
76.7278 | 3.1767 | 60.0287 | 2.85 | 76.7499 | 3.3916 | 59.9999 | 2.85 | 76.7267 | 3.2905 | 60.0114 | 2.85 | 76.7034 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.7084 | 3.3666 | 59.9711 | 2.85
76.7361 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7582 | 3.3897 | 59.9999 | 2.85 | 76.7351 | 3.288 | 60.0114 | 2.85 | 76.7117 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.7168 | 3.3628 | 59.9711 | 2.85
76.7445 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7665 | 3.3878 | 59.9999 | 2.85 | 76.7434 | 3.2856 | 60.0114 | 2.85 | 76.72 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.7251 | 3.359 | 59.9711 | 2.85
76.7528 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7749 | 3.3858 | 59.9999 | 2.85 | 76.7518 | 3.2832 | 60.0114 | 2.85 | 76.7283 | 3.1385 | 59.9826 | 2.85 | 76.7334 | 3.3552 | 59.9711 | 2.85
76.7611 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7832 | 3.3839 | 59.9999 | 2.85 | 76.7601 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.7367 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7418 | 3.3513 | 59.9711 | 2.85
76.7694 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7916 | 3.3839 | 59.9999 | 2.85 | 76.7684 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.745 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7501 | 3.3513 | 59.9711 | 2.85
76.7778 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.7999 | 3.384 | 59.9999 | 2.85 | 76.7767 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.7534 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7584 | 3.3512 | 59.9711 | 2.85
76.7861 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.8082 | 3.3821 | 59.9999 | 2.85 | 76.7851 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.7617 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7668 | 3.3476 | 59.9711 | 2.85
76.7944 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.8166 | 3.3803 | 59.9999 | 2.85 | 76.7934 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.77 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7751 | 3.344 | 59.9711 | 2.85
76.8028 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.8249 | 3.3785 | 59.9999 | 2.85 | 76.8018 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.7784 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7834 | 3.3403 | 59.9711 | 2.85
76.8111 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.8332 | 3.3767 | 59.9999 | 2.85 | 76.8101 | 3.2807 | 60.0114 | 2.85 | 76.7867 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.7917 | 3.3367 | 59.9711 | 2.85
76.8194 | 3.1766 | 60.0287 | 2.85 | 76.8416 | 3.3749 | 59.9999 | 2.85 | 76.8184 | 3.2808 | 60.0114 | 2.85 | 76.795 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8002 | 3.3331 | 59.9711 | 2.85
76.8278 | 3.1767 | 60.0287 | 2.85 | 76.8499 | 3.3731 | 59.9999 | 2.85 | 76.8267 | 3.2808 | 60.0114 | 2.85 | 76.8033 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8085 | 3.3295 | 59.9711 | 2.85
76.8361 | 3.1768 | 60.0287 | 2.85 | 76.8582 | 3.3713 | 59.9999 | 2.85 | 76.8351 | 3.2808 | 60.0114 | 2.85 | 76.8117 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8168 | 3.326 | 59.9711 | 2.85
76.8444 | 3.1768 | 60.0287 | 2.85 | 76.8665 | 3.3695 | 59.9999 | 2.85 | 76.8434 | 3.2809 | 60.0114 | 2.85 | 76.8201 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8252 | 3.3224 | 59.9711 | 2.85
76.8527 | 3.1769 | 60.0287 | 2.85 | 76.8749 | 3.3677 | 59.9999 | 2.85 | 76.8517 | 3.281 | 60.0114 | 2.85 | 76.8284 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8335 | 3.3189 | 59.9711 | 2.85
76.8611 | 3.1769 | 60.0287 | 2.85 | 76.8832 | 3.3659 | 59.9999 | 2.85 | 76.86 | 3.2812 | 60.0114 | 2.85 | 76.8367 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8418 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.8694 | 3.177 | 60.0287 | 2.85 | 76.8915 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.8684 | 3.2813 | 60.0114 | 2.85 | 76.845 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8502 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.8777 | 3.1771 | 60.0287 | 2.85 | 76.8999 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.8767 | 3.2814 | 60.0114 | 2.85 | 76.8534 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8585 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.8861 | 3.1771 | 60.0287 | 2.85 | 76.9082 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.8851 | 3.2815 | 60.0114 | 2.85 | 76.8617 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8668 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.8944 | 3.1772 | 60.0287 | 2.85 | 76.9166 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.8934 | 3.2816 | 60.0114 | 2.85 | 76.8701 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8751 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9027 | 3.1758 | 60.0287 | 2.85 | 76.9249 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.9017 | 3.2818 | 60.0114 | 2.85 | 76.8784 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8835 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.911 | 3.1744 | 60.0287 | 2.85 | 76.9332 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.91 | 3.2819 | 60.0114 | 2.85 | 76.8867 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.8918 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9194 | 3.173 | 60.0287 | 2.85 | 76.9416 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.9184 | 3.28 | 60.0114 | 2.85 | 76.8951 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9001 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9277 | 3.1716 | 60.0287 | 2.85 | 76.9499 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.9267 | 3.278 | 60.0114 | 2.85 | 76.9034 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9086 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.936 | 3.1702 | 60.0287 | 2.85 | 76.9582 | 3.366 | 59.9999 | 2.85 | 76.9351 | 3.2759 | 60.0114 | 2.85 | 76.9117 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9169 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9444 | 3.1687 | 60.0287 | 2.85 | 76.9666 | 3.3659 | 59.9999 | 2.85 | 76.9434 | 3.2738 | 60.0114 | 2.85 | 76.92 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9252 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9527 | 3.1673 | 60.0287 | 2.85 | 76.9749 | 3.3659 | 59.9999 | 2.85 | 76.9517 | 3.2717 | 60.0114 | 2.85 | 76.9284 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9336 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.961 | 3.1659 | 60.0287 | 2.85 | 76.9832 | 3.3658 | 59.9999 | 2.85 | 76.96 | 3.2696 | 60.0114 | 2.85 | 76.9368 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9419 | 3.3154 | 59.9711 | 2.85
76.9693 | 3.1644 | 60.0287 | 2.85 | 76.9915 | 3.3657 | 59.9999 | 2.85 | 76.9684 | 3.2675 | 60.0114 | 2.85 | 76.9451 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9502 | 3.3155 | 59.9711 | 2.85
76.9777 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 76.9999 | 3.3656 | 59.9999 | 2.85 | 76.9767 | 3.2655 | 60.0114 | 2.85 | 76.9534 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9585 | 3.3156 | 59.9711 | 2.85
76.986 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0082 | 3.3656 | 59.9999 | 2.85 | 76.985 | 3.2633 | 60.0114 | 2.85 | 76.9617 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9669 | 3.3157 | 59.9711 | 2.85
76.9943 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0165 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 76.9933 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 76.9701 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9752 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
77.0027 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0249 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0017 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 76.9784 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9835 | 3.316 | 59.9711 | 2.85
77.011 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0332 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.01 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 76.9868 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 76.9919 | 3.3161 | 59.9711 | 2.85
77.0193 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0416 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.0184 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 76.9951 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 77.0002 | 3.3162 | 59.9711 | 2.85
77.0277 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0499 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.0267 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0034 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 77.0085 | 3.3163 | 59.9711 | 2.85
77.036 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.0582 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.035 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0118 | 3.1384 | 59.9826 | 2.85 | 77.017 | 3.3163 | 59.9711 | 2.85
77.0443 | 3.1631 | 60.0287 | 2.85 | 77.0666 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0433 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0201 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0253 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
77.0526 | 3.1631 | 60.0287 | 2.85 | 77.0749 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0517 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0284 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0336 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
77.061 | 3.1631 | 60.0287 | 2.85 | 77.0832 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0601 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0367 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0419 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
77.0693 | 3.1632 | 60.0287 | 2.85 | 77.0916 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0684 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.0451 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0503 | 3.3165 | 59.9654 | 2.85
77.0776 | 3.1632 | 60.0287 | 2.85 | 77.0999 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.0767 | 3.2613 | 60.0114 | 2.85 | 77.0535 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0586 | 3.3165 | 59.9654 | 2.85
77.086 | 3.1632 | 60.0287 | 2.85 | 77.1082 | 3.3656 | 59.9999 | 2.85 | 77.085 | 3.2613 | 60.0114 | 2.85 | 77.0618 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0669 | 3.3165 | 59.9654 | 2.85
77.0943 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1165 | 3.3656 | 59.9999 | 2.85 | 77.0934 | 3.2613 | 60.0114 | 2.85 | 77.0701 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0753 | 3.3165 | 59.9654 | 2.85
77.1026 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1249 | 3.3656 | 59.9999 | 2.85 | 77.1017 | 3.2614 | 60.0114 | 2.85 | 77.0784 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0836 | 3.3166 | 59.9654 | 2.85
77.1109 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1332 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.11 | 3.2614 | 60.0114 | 2.85 | 77.0868 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.0919 | 3.3166 | 59.9654 | 2.85
77.1193 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1415 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1183 | 3.2614 | 60.0114 | 2.85 | 77.0951 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1003 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1276 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1499 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1267 | 3.2615 | 60.0114 | 2.85 | 77.1035 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1086 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1359 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1582 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.135 | 3.2615 | 60.0114 | 2.85 | 77.1118 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1169 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1443 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1666 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1434 | 3.2616 | 60.0114 | 2.85 | 77.1201 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1252 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1526 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1749 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1517 | 3.2616 | 60.0114 | 2.85 | 77.1285 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1337 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1609 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1832 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.16 | 3.2616 | 60.0114 | 2.85 | 77.1368 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.142 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1693 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1916 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1683 | 3.2615 | 60.0114 | 2.85 | 77.1451 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1503 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1776 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.1999 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.1767 | 3.2615 | 60.0114 | 2.85 | 77.1534 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1587 | 3.3167 | 59.9654 | 2.85
77.1859 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.2082 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.185 | 3.2614 | 60.0114 | 2.85 | 77.1618 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.167 | 3.3168 | 59.9654 | 2.85
77.1942 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.2166 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.1934 | 3.2613 | 60.0114 | 2.85 | 77.1701 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1753 | 3.3168 | 59.9654 | 2.85
77.2026 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.2249 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2017 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.1785 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.1837 | 3.3169 | 59.9654 | 2.85
77.2109 | 3.1633 | 60.0287 | 2.85 | 77.2332 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.21 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.1868 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.192 | 3.3169 | 59.9654 | 2.85
77.2192 | 3.1632 | 60.0287 | 2.85 | 77.2415 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2183 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.1951 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.2003 | 3.3169 | 59.9654 | 2.85
77.2276 | 3.1632 | 60.0287 | 2.85 | 77.2499 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2267 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.2035 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.2087 | 3.317 | 59.9654 | 2.85
77.2359 | 3.1631 | 60.0287 | 2.85 | 77.2582 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.235 | 3.2608 | 60.0114 | 2.85 | 77.2118 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.217 | 3.317 | 59.9654 | 2.85
77.2442 | 3.163 | 60.0287 | 2.85 | 77.2666 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2433 | 3.2607 | 60.0114 | 2.85 | 77.2202 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.2253 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2525 | 3.1629 | 60.0287 | 2.85 | 77.2749 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2516 | 3.2606 | 60.0114 | 2.85 | 77.2285 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.2336 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2609 | 3.1628 | 60.0287 | 2.85 | 77.2832 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.26 | 3.2606 | 60.0114 | 2.85 | 77.2368 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.2421 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2692 | 3.1627 | 60.0287 | 2.85 | 77.2916 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.2683 | 3.2606 | 60.0114 | 2.85 | 77.2451 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.2504 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2775 | 3.1626 | 60.0287 | 2.85 | 77.2999 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.2767 | 3.2606 | 60.0114 | 2.85 | 77.2535 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.2587 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2859 | 3.1626 | 60.0287 | 2.85 | 77.3082 | 3.3655 | 59.9999 | 2.85 | 77.285 | 3.2606 | 60.0114 | 2.85 | 77.2618 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.2671 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.2942 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3166 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.2933 | 3.2607 | 60.0114 | 2.85 | 77.2701 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.2754 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3025 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3249 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.3016 | 3.2607 | 60.0114 | 2.85 | 77.2785 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.2837 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3109 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3332 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.31 | 3.2607 | 60.0114 | 2.85 | 77.2868 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.2921 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3192 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3416 | 3.3654 | 59.9999 | 2.85 | 77.3183 | 3.2608 | 60.0114 | 2.85 | 77.2952 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3004 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3275 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3499 | 3.3653 | 59.9999 | 2.85 | 77.3267 | 3.2608 | 60.0114 | 2.85 | 77.3035 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3087 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3358 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3582 | 3.3653 | 59.9999 | 2.85 | 77.335 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.3118 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.317 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3442 | 3.1626 | 60.0287 | 2.85 | 77.3665 | 3.3653 | 59.9999 | 2.85 | 77.3433 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.3201 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3254 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3525 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3749 | 3.364 | 59.9999 | 2.85 | 77.3516 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.3285 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 77.3337 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3608 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3832 | 3.3627 | 59.9999 | 2.85 | 77.36 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3369 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.342 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3692 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3916 | 3.3614 | 59.9999 | 2.85 | 77.3683 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3452 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3505 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3775 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.3999 | 3.3602 | 59.9999 | 2.85 | 77.3766 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3535 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3588 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3858 | 3.1625 | 60.0287 | 2.85 | 77.4082 | 3.3589 | 59.9999 | 2.85 | 77.3849 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3618 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3671 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.3941 | 3.1624 | 60.0287 | 2.85 | 77.4166 | 3.3576 | 59.9999 | 2.85 | 77.3933 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3702 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3755 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4025 | 3.1623 | 60.0287 | 2.85 | 77.4249 | 3.3563 | 59.9999 | 2.85 | 77.4016 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3785 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3838 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4108 | 3.1623 | 60.0287 | 2.85 | 77.4332 | 3.355 | 59.9999 | 2.85 | 77.41 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3868 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.3921 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4191 | 3.1622 | 60.0287 | 2.85 | 77.4416 | 3.3537 | 59.9999 | 2.85 | 77.4183 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.3951 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.4005 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4275 | 3.1622 | 60.0287 | 2.85 | 77.4499 | 3.3524 | 59.9999 | 2.85 | 77.4266 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.4035 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 77.4088 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4358 | 3.1621 | 60.0287 | 2.85 | 77.4582 | 3.3523 | 59.9999 | 2.85 | 77.4349 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.4119 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 77.4171 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4441 | 3.1621 | 60.0287 | 2.85 | 77.4666 | 3.3523 | 59.9999 | 2.85 | 77.4433 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.4202 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 77.4254 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4525 | 3.162 | 60.0287 | 2.85 | 77.4749 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.4516 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.4285 | 3.1391 | 59.9884 | 2.85 | 77.4338 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4608 | 3.162 | 60.0287 | 2.85 | 77.4832 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.46 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.4368 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 77.4421 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4691 | 3.1619 | 60.0287 | 2.85 | 77.4915 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.4683 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4452 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.4504 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4774 | 3.1619 | 60.0287 | 2.85 | 77.4999 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.4766 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4535 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 77.4589 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4858 | 3.1619 | 60.0287 | 2.85 | 77.5082 | 3.3521 | 59.9999 | 2.85 | 77.4849 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4619 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 77.4672 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.4941 | 3.1618 | 60.0287 | 2.85 | 77.5166 | 3.3521 | 59.9999 | 2.85 | 77.4933 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4702 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 77.4755 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5024 | 3.1618 | 60.0287 | 2.85 | 77.5249 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.5016 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4785 | 3.1396 | 59.9884 | 2.85 | 77.4839 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5108 | 3.1618 | 60.0287 | 2.85 | 77.5332 | 3.3522 | 59.9999 | 2.85 | 77.5099 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4869 | 3.1396 | 59.9884 | 2.85 | 77.4922 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5191 | 3.1618 | 60.0287 | 2.85 | 77.5416 | 3.3523 | 59.9999 | 2.85 | 77.5182 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.4952 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 77.5005 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5274 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5499 | 3.3523 | 59.9999 | 2.85 | 77.5266 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.5035 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 77.5089 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5358 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5582 | 3.3524 | 59.9999 | 2.85 | 77.5349 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.5118 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 77.5172 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5441 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5666 | 3.3524 | 59.9999 | 2.85 | 77.5433 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.5202 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 77.5255 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5524 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5749 | 3.3525 | 59.9999 | 2.85 | 77.5516 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.5285 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 77.5338 | 3.3171 | 59.9654 | 2.85
77.5607 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5832 | 3.3525 | 59.9999 | 2.85 | 77.5599 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.5369 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 77.5422 | 3.3172 | 59.9654 | 2.85
77.5691 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5916 | 3.3525 | 59.9999 | 2.85 | 77.5682 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.5452 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5505 | 3.3172 | 59.9654 | 2.85
77.5774 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.5999 | 3.3525 | 59.9999 | 2.85 | 77.5766 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.5535 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5588 | 3.3173 | 59.9654 | 2.85
77.5857 | 3.1616 | 60.0287 | 2.85 | 77.6082 | 3.3525 | 59.9999 | 2.85 | 77.5849 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.5619 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5673 | 3.3173 | 59.9654 | 2.85
77.5941 | 3.1616 | 60.0287 | 2.85 | 77.6165 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.5933 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.5702 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5756 | 3.3174 | 59.9654 | 2.85
77.6024 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6249 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.6016 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.5786 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5839 | 3.3174 | 59.9654 | 2.85
77.6107 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6332 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.6099 | 3.2609 | 60.0114 | 2.85 | 77.5869 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.5923 | 3.3174 | 59.9654 | 2.85
77.619 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6416 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.6182 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.5952 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6006 | 3.3175 | 59.9654 | 2.85
77.6274 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6499 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.6266 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.6035 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6089 | 3.3175 | 59.9654 | 2.85
77.6357 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6582 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.6349 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.6119 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6173 | 3.3175 | 59.9654 | 2.85
77.644 | 3.1617 | 60.0287 | 2.85 | 77.6666 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.6432 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6202 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6256 | 3.3176 | 59.9654 | 2.85
77.6524 | 3.1616 | 60.0287 | 2.85 | 77.6749 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.6516 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6285 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6339 | 3.3176 | 59.9654 | 2.85
77.6607 | 3.1616 | 60.0287 | 2.85 | 77.6832 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.6599 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6369 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 77.6422 | 3.3176 | 59.9654 | 2.85
77.669 | 3.1615 | 60.0287 | 2.85 | 77.6916 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.6683 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.6452 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 77.6506 | 3.3177 | 59.9654 | 2.85
77.6774 | 3.1614 | 60.0287 | 2.85 | 77.6999 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.6766 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.6536 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 77.6589 | 3.3177 | 59.9654 | 2.85
77.6857 | 3.1613 | 60.0287 | 2.85 | 77.7082 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.6849 | 3.2612 | 60.0114 | 2.85 | 77.6619 | 3.1391 | 59.9884 | 2.85 | 77.6672 | 3.3177 | 59.9654 | 2.85
77.694 | 3.1612 | 60.0287 | 2.85 | 77.7166 | 3.353 | 59.9999 | 2.85 | 77.6932 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6702 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 77.6757 | 3.3178 | 59.9654 | 2.85
77.7023 | 3.1611 | 60.0287 | 2.85 | 77.7249 | 3.353 | 59.9999 | 2.85 | 77.7016 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6786 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 77.684 | 3.3178 | 59.9654 | 2.85
77.7107 | 3.161 | 60.0287 | 2.85 | 77.7332 | 3.353 | 59.9999 | 2.85 | 77.7099 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6869 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 77.6923 | 3.3178 | 59.9654 | 2.85
77.719 | 3.161 | 60.0287 | 2.85 | 77.7415 | 3.353 | 59.9999 | 2.85 | 77.7183 | 3.2611 | 60.0114 | 2.85 | 77.6953 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.7007 | 3.3178 | 59.9654 | 2.85
77.7273 | 3.1609 | 60.0287 | 2.85 | 77.7499 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.7266 | 3.261 | 60.0114 | 2.85 | 77.7036 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.709 | 3.3179 | 59.9654 | 2.85
77.7357 | 3.1609 | 60.0287 | 2.85 | 77.7582 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.7349 | 3.2594 | 60.0114 | 2.85 | 77.7119 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.7173 | 3.3178 | 59.9711 | 2.85
77.744 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.7666 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.7432 | 3.2578 | 60.0114 | 2.85 | 77.7202 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.7256 | 3.3177 | 59.9711 | 2.85
77.7523 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.7749 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.7516 | 3.2561 | 60.0114 | 2.85 | 77.7286 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.734 | 3.3176 | 59.9711 | 2.85
77.7606 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.7832 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.7599 | 3.2545 | 60.0114 | 2.85 | 77.7369 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7423 | 3.3175 | 59.9711 | 2.85
77.769 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.7916 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.7682 | 3.2529 | 60.0114 | 2.85 | 77.7452 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7506 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
77.7773 | 3.1609 | 60.0287 | 2.85 | 77.7999 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.7766 | 3.2514 | 60.0114 | 2.85 | 77.7536 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.759 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
77.7856 | 3.1609 | 60.0287 | 2.85 | 77.8082 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.7849 | 3.2498 | 60.0114 | 2.85 | 77.7619 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7673 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
77.794 | 3.1609 | 60.0287 | 2.85 | 77.8166 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.7932 | 3.2482 | 60.0114 | 2.85 | 77.7703 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7756 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
77.8023 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.8249 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.8016 | 3.2466 | 60.0114 | 2.85 | 77.7786 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7841 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
77.8106 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.8332 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.8099 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 77.7869 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.7924 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8189 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.8416 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.8182 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 77.7952 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.8007 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8273 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.8499 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.8265 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 77.8036 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.809 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8356 | 3.1608 | 60.0287 | 2.85 | 77.8582 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.8349 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8119 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.8174 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8439 | 3.1607 | 60.0287 | 2.85 | 77.8665 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.8432 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8203 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8257 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8523 | 3.1607 | 60.0287 | 2.85 | 77.8749 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.8516 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8286 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.834 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8606 | 3.1606 | 60.0287 | 2.85 | 77.8832 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.8599 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8369 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8424 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8689 | 3.1606 | 60.0287 | 2.85 | 77.8916 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.8682 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8453 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8507 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8773 | 3.1606 | 60.0287 | 2.85 | 77.8999 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.8765 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8536 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.859 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8856 | 3.1606 | 60.0287 | 2.85 | 77.9082 | 3.3529 | 59.9999 | 2.85 | 77.8849 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8619 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8674 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
77.8939 | 3.1606 | 60.0287 | 2.85 | 77.9166 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.8932 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8702 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8757 | 3.317 | 59.9711 | 2.85
77.9022 | 3.1605 | 60.0287 | 2.85 | 77.9249 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.9016 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8786 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.884 | 3.317 | 59.9711 | 2.85
77.9106 | 3.1605 | 60.0287 | 2.85 | 77.9332 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.9099 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8869 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.8923 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
77.9189 | 3.1578 | 60.0287 | 2.85 | 77.9416 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.9182 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.8953 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.9008 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
77.9272 | 3.1551 | 60.0287 | 2.85 | 77.9499 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.9265 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.9036 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.9091 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
77.9356 | 3.1523 | 60.0287 | 2.85 | 77.9582 | 3.3528 | 59.9999 | 2.85 | 77.9349 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.9119 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.9174 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
77.9439 | 3.1496 | 60.0287 | 2.85 | 77.9666 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.9432 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 77.9203 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.9258 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9522 | 3.1469 | 60.0287 | 2.85 | 77.9749 | 3.3527 | 59.9999 | 2.85 | 77.9515 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 77.9286 | 3.1384 | 59.9884 | 2.85 | 77.9341 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9605 | 3.1443 | 60.0287 | 2.85 | 77.9832 | 3.3526 | 59.9999 | 2.85 | 77.9598 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 77.937 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.9424 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9689 | 3.1416 | 60.0287 | 2.85 | 77.9915 | 3.3511 | 59.9999 | 2.85 | 77.9682 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 77.9453 | 3.1385 | 59.9884 | 2.85 | 77.9508 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9772 | 3.1389 | 60.0287 | 2.85 | 77.9999 | 3.3495 | 59.9999 | 2.85 | 77.9765 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 77.9536 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.9591 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9855 | 3.1362 | 60.0287 | 2.85 | 78.0082 | 3.3479 | 59.9999 | 2.85 | 77.9849 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 77.962 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 77.9674 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
77.9939 | 3.1336 | 60.0287 | 2.85 | 78.0166 | 3.3464 | 59.9999 | 2.85 | 77.9932 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 77.9703 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.9757 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.0022 | 3.1336 | 60.0287 | 2.85 | 78.0249 | 3.3449 | 59.9999 | 2.85 | 78.0015 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 77.9786 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 77.9841 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.0105 | 3.1337 | 60.0287 | 2.85 | 78.0332 | 3.3433 | 59.9999 | 2.85 | 78.0098 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 77.9869 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 77.9924 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.0188 | 3.1338 | 60.0287 | 2.85 | 78.0416 | 3.3418 | 59.9999 | 2.85 | 78.0182 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 77.9953 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.0007 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.0272 | 3.1339 | 60.0287 | 2.85 | 78.0499 | 3.3402 | 59.9999 | 2.85 | 78.0265 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.0036 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.0092 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.0355 | 3.1339 | 60.0287 | 2.85 | 78.0582 | 3.337 | 59.9999 | 2.85 | 78.0349 | 3.2446 | 60.0114 | 2.85 | 78.012 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0175 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0438 | 3.134 | 60.0287 | 2.85 | 78.0666 | 3.3338 | 59.9999 | 2.85 | 78.0432 | 3.2446 | 60.0114 | 2.85 | 78.0203 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0258 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0522 | 3.134 | 60.0287 | 2.85 | 78.0749 | 3.3322 | 59.9999 | 2.85 | 78.0515 | 3.2446 | 60.0114 | 2.85 | 78.0286 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0342 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0605 | 3.1341 | 60.0287 | 2.85 | 78.0832 | 3.3306 | 59.9999 | 2.85 | 78.0598 | 3.2446 | 60.0114 | 2.85 | 78.037 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0425 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0688 | 3.1341 | 60.0287 | 2.85 | 78.0916 | 3.3289 | 59.9999 | 2.85 | 78.0682 | 3.2446 | 60.0114 | 2.85 | 78.0453 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0508 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0771 | 3.1342 | 60.0287 | 2.85 | 78.0999 | 3.3272 | 59.9999 | 2.85 | 78.0765 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.0536 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0591 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.0855 | 3.1332 | 60.0287 | 2.85 | 78.1082 | 3.3254 | 59.9999 | 2.85 | 78.0848 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.062 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0675 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.0938 | 3.1323 | 60.0287 | 2.85 | 78.1165 | 3.3237 | 59.9999 | 2.85 | 78.0931 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.0703 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.0758 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1021 | 3.1313 | 60.0287 | 2.85 | 78.1249 | 3.322 | 59.9999 | 2.85 | 78.1015 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.0786 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.0841 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1105 | 3.1302 | 60.0287 | 2.85 | 78.1332 | 3.3202 | 59.9999 | 2.85 | 78.1098 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.087 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.0925 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1188 | 3.1292 | 60.0287 | 2.85 | 78.1416 | 3.3202 | 59.9999 | 2.85 | 78.1182 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.0953 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.1008 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1271 | 3.1282 | 60.0287 | 2.85 | 78.1499 | 3.3201 | 59.9999 | 2.85 | 78.1265 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.1036 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.1091 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1355 | 3.1272 | 60.0287 | 2.85 | 78.1582 | 3.3201 | 59.9999 | 2.85 | 78.1348 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.112 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.1176 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1438 | 3.1262 | 60.0287 | 2.85 | 78.1666 | 3.32 | 59.9999 | 2.85 | 78.1431 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.1203 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.1259 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1521 | 3.1252 | 60.0287 | 2.85 | 78.1749 | 3.32 | 59.9999 | 2.85 | 78.1515 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.1287 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.1342 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1604 | 3.1243 | 60.0287 | 2.85 | 78.1832 | 3.3201 | 59.9999 | 2.85 | 78.1598 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.137 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.1425 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1688 | 3.1242 | 60.0287 | 2.85 | 78.1916 | 3.3201 | 59.9999 | 2.85 | 78.1682 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.1453 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.1509 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1771 | 3.1242 | 60.0287 | 2.85 | 78.1999 | 3.3202 | 59.9999 | 2.85 | 78.1765 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.1536 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.1592 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1854 | 3.1241 | 60.0287 | 2.85 | 78.2082 | 3.3203 | 59.9999 | 2.85 | 78.1848 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.162 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.1675 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.1938 | 3.1241 | 60.0287 | 2.85 | 78.2166 | 3.3203 | 59.9999 | 2.85 | 78.1932 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.1703 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.1759 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.2021 | 3.1241 | 60.0229 | 2.85 | 78.2249 | 3.3204 | 59.9999 | 2.85 | 78.2015 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.1786 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.1842 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.2104 | 3.1241 | 60.0229 | 2.85 | 78.2332 | 3.3205 | 59.9999 | 2.85 | 78.2098 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.187 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.1925 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.2188 | 3.123 | 60.0229 | 2.85 | 78.2415 | 3.3206 | 59.9999 | 2.85 | 78.2181 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.1953 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.2009 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.2271 | 3.1218 | 60.0229 | 2.85 | 78.2499 | 3.3207 | 59.9999 | 2.85 | 78.2265 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.2037 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.2092 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.2354 | 3.1207 | 60.0229 | 2.85 | 78.2582 | 3.3208 | 59.9999 | 2.85 | 78.2348 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.212 | 3.1386 | 59.9884 | 2.85 | 78.2175 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
78.2437 | 3.1195 | 60.0229 | 2.85 | 78.2666 | 3.3208 | 59.9999 | 2.85 | 78.2432 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.2203 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.2258 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
78.2521 | 3.1184 | 60.0229 | 2.85 | 78.2749 | 3.3209 | 59.9999 | 2.85 | 78.2515 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.2286 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.2343 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
78.2604 | 3.1173 | 60.0229 | 2.85 | 78.2832 | 3.321 | 59.9999 | 2.85 | 78.2598 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.237 | 3.1387 | 59.9884 | 2.85 | 78.2426 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.2687 | 3.1162 | 60.0229 | 2.85 | 78.2916 | 3.321 | 59.9999 | 2.85 | 78.2681 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.2454 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.2509 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.2771 | 3.1151 | 60.0229 | 2.85 | 78.2999 | 3.3211 | 59.9999 | 2.85 | 78.2765 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.2537 | 3.1388 | 59.9884 | 2.85 | 78.2593 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.2854 | 3.1139 | 60.0229 | 2.85 | 78.3082 | 3.3212 | 59.9999 | 2.85 | 78.2848 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.262 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.2676 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.2937 | 3.1127 | 60.0229 | 2.85 | 78.3166 | 3.3212 | 59.9999 | 2.85 | 78.2932 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.2703 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.2759 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3021 | 3.1127 | 60.0229 | 2.85 | 78.3249 | 3.3213 | 59.9999 | 2.85 | 78.3015 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.2787 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.2843 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3104 | 3.1127 | 60.0229 | 2.85 | 78.3332 | 3.3213 | 59.9999 | 2.85 | 78.3098 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.287 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.2926 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3187 | 3.1127 | 60.0229 | 2.85 | 78.3416 | 3.3214 | 59.9999 | 2.85 | 78.3181 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.2953 | 3.1391 | 59.9884 | 2.85 | 78.3009 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.327 | 3.1126 | 60.0229 | 2.85 | 78.3499 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3265 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.3036 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 78.3092 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3354 | 3.1126 | 60.0229 | 2.85 | 78.3582 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3348 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.312 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.3176 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3437 | 3.1125 | 60.0229 | 2.85 | 78.3665 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3431 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.3204 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.3259 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.352 | 3.1125 | 60.0229 | 2.85 | 78.3749 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3514 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.3287 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 78.3342 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3604 | 3.1125 | 60.0229 | 2.85 | 78.3832 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3598 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.337 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.3427 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3687 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.3916 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3681 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.3453 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.351 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.377 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.3999 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3765 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.3537 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.3593 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
78.3854 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.4082 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.3848 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.362 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.3677 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
78.3937 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4166 | 3.3216 | 59.9999 | 2.85 | 78.3931 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.3704 | 3.1396 | 59.9884 | 2.85 | 78.376 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.402 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4249 | 3.3216 | 59.9999 | 2.85 | 78.4014 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.3787 | 3.1396 | 59.9884 | 2.85 | 78.3843 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
78.4104 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4332 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.4098 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.387 | 3.1396 | 59.9884 | 2.85 | 78.3926 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
78.4187 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4416 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.4181 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.3954 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.401 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.427 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4499 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.4265 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.4037 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.4093 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.4353 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4582 | 3.3216 | 59.9999 | 2.85 | 78.4348 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.412 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.4176 | 3.3163 | 59.9711 | 2.85
78.4437 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4666 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4431 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.4203 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.426 | 3.3162 | 59.9711 | 2.85
78.452 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4749 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4514 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.4287 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.4343 | 3.3161 | 59.9711 | 2.85
78.4603 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4832 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4598 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.437 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.4426 | 3.316 | 59.9711 | 2.85
78.4687 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4915 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4681 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.4454 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.451 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.477 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.4999 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4764 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.4537 | 3.1395 | 59.9884 | 2.85 | 78.4594 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.4853 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.5082 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4847 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.462 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 78.4677 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.4937 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5166 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.4931 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.4704 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 78.476 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.502 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5249 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.5014 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.4787 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 78.4844 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5103 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5332 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.5098 | 3.2447 | 60.0114 | 2.85 | 78.4871 | 3.1394 | 59.9884 | 2.85 | 78.4927 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5186 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5416 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.5181 | 3.2448 | 60.0114 | 2.85 | 78.4954 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.501 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.527 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5499 | 3.3218 | 59.9999 | 2.85 | 78.5264 | 3.2449 | 60.0114 | 2.85 | 78.5037 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.5094 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5353 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5582 | 3.3218 | 59.9999 | 2.85 | 78.5347 | 3.245 | 60.0114 | 2.85 | 78.512 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.5177 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5436 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.5666 | 3.3219 | 59.9999 | 2.85 | 78.5431 | 3.2451 | 60.0114 | 2.85 | 78.5204 | 3.1393 | 59.9884 | 2.85 | 78.526 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.552 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.5749 | 3.322 | 59.9999 | 2.85 | 78.5514 | 3.2452 | 60.0114 | 2.85 | 78.5287 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 78.5344 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5603 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.5832 | 3.322 | 59.9999 | 2.85 | 78.5598 | 3.2453 | 60.0114 | 2.85 | 78.537 | 3.1392 | 59.9884 | 2.85 | 78.5427 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5686 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.5916 | 3.3221 | 59.9999 | 2.85 | 78.5681 | 3.2453 | 60.0114 | 2.85 | 78.5454 | 3.1391 | 59.9884 | 2.85 | 78.551 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.577 | 3.112 | 60.0229 | 2.85 | 78.5999 | 3.3221 | 59.9999 | 2.85 | 78.5764 | 3.2454 | 60.0114 | 2.85 | 78.5537 | 3.1391 | 59.9884 | 2.85 | 78.5593 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5853 | 3.112 | 60.0229 | 2.85 | 78.6082 | 3.3221 | 59.9999 | 2.85 | 78.5847 | 3.2444 | 60.0114 | 2.85 | 78.5621 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.5677 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.5936 | 3.1119 | 60.0229 | 2.85 | 78.6165 | 3.3221 | 59.9999 | 2.85 | 78.5931 | 3.2435 | 60.0114 | 2.85 | 78.5704 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.576 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6019 | 3.1118 | 60.0229 | 2.85 | 78.6249 | 3.3221 | 59.9999 | 2.85 | 78.6014 | 3.2426 | 60.0114 | 2.85 | 78.5787 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.5844 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6103 | 3.1118 | 60.0229 | 2.85 | 78.6332 | 3.322 | 59.9999 | 2.85 | 78.6097 | 3.2416 | 60.0114 | 2.85 | 78.5871 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.5928 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6186 | 3.1117 | 60.0229 | 2.85 | 78.6416 | 3.3219 | 59.9999 | 2.85 | 78.618 | 3.2407 | 60.0114 | 2.85 | 78.5954 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.6011 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6269 | 3.1116 | 60.0229 | 2.85 | 78.6499 | 3.3217 | 59.9999 | 2.85 | 78.6264 | 3.2397 | 60.0114 | 2.85 | 78.6038 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.6094 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6353 | 3.1117 | 60.0229 | 2.85 | 78.6582 | 3.3215 | 59.9999 | 2.85 | 78.6347 | 3.2387 | 60.0114 | 2.85 | 78.6121 | 3.1389 | 59.9884 | 2.85 | 78.6178 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6436 | 3.1117 | 60.0229 | 2.85 | 78.6666 | 3.3214 | 59.9999 | 2.85 | 78.6431 | 3.2378 | 60.0114 | 2.85 | 78.6204 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.6261 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6519 | 3.1117 | 60.0229 | 2.85 | 78.6749 | 3.3212 | 59.9999 | 2.85 | 78.6514 | 3.2368 | 60.0114 | 2.85 | 78.6287 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.6344 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6602 | 3.1118 | 60.0229 | 2.85 | 78.6832 | 3.321 | 59.9999 | 2.85 | 78.6597 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6371 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.6427 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6686 | 3.1119 | 60.0229 | 2.85 | 78.6916 | 3.3209 | 59.9999 | 2.85 | 78.668 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6454 | 3.139 | 59.9884 | 2.85 | 78.6511 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6769 | 3.1119 | 60.0229 | 2.85 | 78.6999 | 3.3208 | 59.9999 | 2.85 | 78.6764 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6537 | 3.1356 | 59.9884 | 2.85 | 78.6594 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6852 | 3.112 | 60.0229 | 2.85 | 78.7082 | 3.3206 | 59.9999 | 2.85 | 78.6847 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6621 | 3.1323 | 59.9884 | 2.85 | 78.6677 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.6936 | 3.112 | 60.0229 | 2.85 | 78.7166 | 3.3205 | 59.9999 | 2.85 | 78.6931 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6704 | 3.129 | 59.9884 | 2.85 | 78.6761 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7019 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.7249 | 3.3206 | 59.9999 | 2.85 | 78.7014 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.6788 | 3.1256 | 59.9884 | 2.85 | 78.6844 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7102 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.7332 | 3.3206 | 59.9999 | 2.85 | 78.7097 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.6871 | 3.1222 | 59.9884 | 2.85 | 78.6927 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7186 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.7415 | 3.3206 | 59.9999 | 2.85 | 78.718 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.6954 | 3.1188 | 59.9884 | 2.85 | 78.7012 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7269 | 3.1121 | 60.0229 | 2.85 | 78.7499 | 3.3207 | 59.9999 | 2.85 | 78.7264 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.7037 | 3.1154 | 59.9884 | 2.85 | 78.7095 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85