78.7352 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.7582 | 3.317 | 59.9999 | 2.85 | 78.7347 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.7121 | 3.112 | 59.9884 | 2.85 | 78.7178 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7436 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.7666 | 3.3133 | 59.9999 | 2.85 | 78.743 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.7204 | 3.1056 | 59.9884 | 2.85 | 78.7261 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7519 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.7749 | 3.3096 | 59.9999 | 2.85 | 78.7514 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.7288 | 3.0992 | 59.9884 | 2.85 | 78.7345 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7602 | 3.1122 | 60.0229 | 2.85 | 78.7832 | 3.3059 | 59.9999 | 2.85 | 78.7597 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7371 | 3.0961 | 59.9884 | 2.85 | 78.7428 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7685 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.7916 | 3.3021 | 59.9999 | 2.85 | 78.7681 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7454 | 3.093 | 59.9884 | 2.85 | 78.7511 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7769 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.7999 | 3.2984 | 59.9999 | 2.85 | 78.7764 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7538 | 3.09 | 59.9884 | 2.85 | 78.7595 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7852 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8082 | 3.2946 | 59.9999 | 2.85 | 78.7847 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7621 | 3.0869 | 59.9884 | 2.85 | 78.7678 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.7935 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8166 | 3.2908 | 59.9999 | 2.85 | 78.793 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7704 | 3.0839 | 59.9884 | 2.85 | 78.7761 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8019 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8249 | 3.2869 | 59.9941 | 2.85 | 78.8014 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 78.7787 | 3.0809 | 59.9884 | 2.85 | 78.7845 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8102 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8332 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 78.8097 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.7871 | 3.0779 | 59.9884 | 2.85 | 78.7928 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8185 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8416 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.8181 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.7955 | 3.0749 | 59.9884 | 2.85 | 78.8011 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8269 | 3.1123 | 60.0229 | 2.85 | 78.8499 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.8264 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.8038 | 3.075 | 59.9884 | 2.85 | 78.8094 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8352 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.8582 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.8347 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 78.8121 | 3.0751 | 59.9884 | 2.85 | 78.8179 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8435 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.8666 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.843 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8204 | 3.0751 | 59.9884 | 2.85 | 78.8262 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8519 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.8749 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.8514 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8288 | 3.0752 | 59.9884 | 2.85 | 78.8345 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8602 | 3.1124 | 60.0229 | 2.85 | 78.8832 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.8597 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8371 | 3.0753 | 59.9884 | 2.85 | 78.8429 | 3.3159 | 59.9711 | 2.85
78.8685 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.8916 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.868 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8455 | 3.0753 | 59.9884 | 2.85 | 78.8512 | 3.316 | 59.9711 | 2.85
78.8768 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.8999 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.8763 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8538 | 3.0754 | 59.9884 | 2.85 | 78.8595 | 3.316 | 59.9711 | 2.85
78.8852 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.9082 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.8847 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8621 | 3.0754 | 59.9884 | 2.85 | 78.8679 | 3.3161 | 59.9711 | 2.85
78.8935 | 3.1125 | 60.0172 | 2.85 | 78.9166 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.893 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8705 | 3.0754 | 59.9884 | 2.85 | 78.8762 | 3.3161 | 59.9711 | 2.85
78.9018 | 3.1125 | 60.0172 | 2.85 | 78.9249 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.9014 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8788 | 3.0754 | 59.9884 | 2.85 | 78.8845 | 3.3162 | 59.9711 | 2.85
78.9102 | 3.1125 | 60.0172 | 2.85 | 78.9332 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 78.9097 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8871 | 3.0754 | 59.9884 | 2.85 | 78.8928 | 3.3162 | 59.9711 | 2.85
78.9185 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.9416 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.918 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.8954 | 3.0755 | 59.9884 | 2.85 | 78.9012 | 3.3163 | 59.9711 | 2.85
78.9268 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.9499 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9263 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.9038 | 3.0756 | 59.9884 | 2.85 | 78.9095 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.9352 | 3.1124 | 60.0172 | 2.85 | 78.9583 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9347 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.9121 | 3.0757 | 59.9884 | 2.85 | 78.9178 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.9435 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 78.9666 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.943 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.9205 | 3.0758 | 59.9884 | 2.85 | 78.9263 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.9518 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 78.9749 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9514 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.9288 | 3.0759 | 59.9884 | 2.85 | 78.9346 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.9601 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 78.9832 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9597 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 78.9371 | 3.076 | 59.9884 | 2.85 | 78.9429 | 3.3164 | 59.9711 | 2.85
78.9685 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 78.9916 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.968 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9455 | 3.0761 | 59.9884 | 2.85 | 78.9513 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.9768 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 78.9999 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9763 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9538 | 3.0762 | 59.9884 | 2.85 | 78.9596 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.9851 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0082 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.9847 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9622 | 3.0763 | 59.9884 | 2.85 | 78.9679 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
78.9935 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0166 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 78.993 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9705 | 3.0763 | 59.9884 | 2.85 | 78.9762 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0018 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0249 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 79.0013 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9788 | 3.0764 | 59.9884 | 2.85 | 78.9846 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0101 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0332 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 79.0096 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9871 | 3.0736 | 59.9884 | 2.85 | 78.9929 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0185 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0416 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 79.018 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 78.9955 | 3.0708 | 59.9884 | 2.85 | 79.0012 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0268 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0499 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 79.0263 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0038 | 3.068 | 59.9884 | 2.85 | 79.0096 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0351 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0583 | 3.2829 | 59.9941 | 2.85 | 79.0347 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0121 | 3.0652 | 59.9884 | 2.85 | 79.0179 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.0435 | 3.1123 | 60.0172 | 2.85 | 79.0666 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.043 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0205 | 3.0624 | 59.9884 | 2.85 | 79.0262 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.0518 | 3.1122 | 60.0172 | 2.85 | 79.0749 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.0513 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0288 | 3.0596 | 59.9884 | 2.85 | 79.0347 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.0601 | 3.1122 | 60.0172 | 2.85 | 79.0833 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.0596 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0372 | 3.0568 | 59.9884 | 2.85 | 79.043 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.0685 | 3.1122 | 60.0172 | 2.85 | 79.0916 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.068 | 3.2358 | 60.0114 | 2.85 | 79.0455 | 3.0541 | 59.9884 | 2.85 | 79.0513 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.0768 | 3.1122 | 60.0172 | 2.85 | 79.0999 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.0763 | 3.2358 | 60.0114 | 2.85 | 79.0538 | 3.0514 | 59.9884 | 2.85 | 79.0596 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0851 | 3.1121 | 60.0172 | 2.85 | 79.1082 | 3.283 | 59.9941 | 2.85 | 79.0847 | 3.2358 | 60.0114 | 2.85 | 79.0621 | 3.0487 | 59.9884 | 2.85 | 79.068 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.0934 | 3.1121 | 60.0172 | 2.85 | 79.1166 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.093 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0705 | 3.0488 | 59.9884 | 2.85 | 79.0763 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1018 | 3.1121 | 60.0172 | 2.85 | 79.1249 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1013 | 3.2359 | 60.0114 | 2.85 | 79.0789 | 3.0489 | 59.9884 | 2.85 | 79.0846 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1101 | 3.112 | 60.0172 | 2.85 | 79.1332 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1096 | 3.236 | 60.0114 | 2.85 | 79.0872 | 3.049 | 59.9884 | 2.85 | 79.093 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1184 | 3.112 | 60.0172 | 2.85 | 79.1416 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.118 | 3.2361 | 60.0114 | 2.85 | 79.0955 | 3.0491 | 59.9884 | 2.85 | 79.1013 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1268 | 3.1119 | 60.0172 | 2.85 | 79.1499 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1263 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 79.1038 | 3.0492 | 59.9884 | 2.85 | 79.1096 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1351 | 3.1119 | 60.0172 | 2.85 | 79.1583 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1346 | 3.2363 | 60.0114 | 2.85 | 79.1122 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.118 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1434 | 3.1118 | 60.0172 | 2.85 | 79.1666 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1429 | 3.2363 | 60.0114 | 2.85 | 79.1205 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1263 | 3.3165 | 59.9711 | 2.85
79.1518 | 3.1118 | 60.0172 | 2.85 | 79.1749 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1513 | 3.2364 | 60.0114 | 2.85 | 79.1288 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1346 | 3.3166 | 59.9711 | 2.85
79.1601 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.1833 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.1596 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1371 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1429 | 3.3167 | 59.9711 | 2.85
79.1684 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.1916 | 3.2831 | 59.9941 | 2.85 | 79.168 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1455 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1514 | 3.3168 | 59.9711 | 2.85
79.1768 | 3.1116 | 60.0172 | 2.85 | 79.1999 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.1763 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1539 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1597 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
79.1851 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2083 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.1846 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1622 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.168 | 3.3169 | 59.9711 | 2.85
79.1934 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2166 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.1929 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1705 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1764 | 3.317 | 59.9711 | 2.85
79.2018 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2249 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.2013 | 3.2365 | 60.0114 | 2.85 | 79.1788 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.1847 | 3.3171 | 59.9711 | 2.85
79.2101 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2333 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.2096 | 3.2364 | 60.0114 | 2.85 | 79.1872 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.193 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.2184 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2416 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.218 | 3.2364 | 60.0114 | 2.85 | 79.1955 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2014 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.2267 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2499 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.2263 | 3.2363 | 60.0114 | 2.85 | 79.2039 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2097 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.2351 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2583 | 3.2832 | 59.9941 | 2.85 | 79.2346 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 79.2122 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.218 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.2434 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2666 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2429 | 3.2362 | 60.0114 | 2.85 | 79.2205 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2263 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.2517 | 3.1117 | 60.0172 | 2.85 | 79.2749 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2513 | 3.2335 | 60.0114 | 2.85 | 79.2289 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2347 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.2601 | 3.1118 | 60.0172 | 2.85 | 79.2833 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2596 | 3.2309 | 60.0114 | 2.85 | 79.2372 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.243 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.2684 | 3.1096 | 60.0172 | 2.85 | 79.2916 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2679 | 3.2282 | 60.0114 | 2.85 | 79.2455 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2513 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.2767 | 3.1075 | 60.0172 | 2.85 | 79.2999 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2762 | 3.2255 | 60.0114 | 2.85 | 79.2538 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2598 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.285 | 3.1054 | 60.0172 | 2.85 | 79.3083 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2846 | 3.2228 | 60.0114 | 2.85 | 79.2622 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2681 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.2934 | 3.1033 | 60.0172 | 2.85 | 79.3166 | 3.2833 | 59.9941 | 2.85 | 79.2929 | 3.2202 | 60.0114 | 2.85 | 79.2705 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2764 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.3017 | 3.1012 | 60.0172 | 2.85 | 79.325 | 3.2834 | 59.9941 | 2.85 | 79.3013 | 3.2176 | 60.0114 | 2.85 | 79.2789 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2848 | 3.3174 | 59.9711 | 2.85
79.31 | 3.0991 | 60.0172 | 2.85 | 79.3333 | 3.2834 | 59.9941 | 2.85 | 79.3096 | 3.2149 | 60.0114 | 2.85 | 79.2872 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.2931 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.3184 | 3.097 | 60.0172 | 2.85 | 79.3416 | 3.2834 | 59.9941 | 2.85 | 79.3179 | 3.2123 | 60.0114 | 2.85 | 79.2955 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3014 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.3267 | 3.0949 | 60.0172 | 2.85 | 79.3499 | 3.2834 | 59.9941 | 2.85 | 79.3263 | 3.2097 | 60.0114 | 2.85 | 79.3039 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3097 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.335 | 3.0918 | 60.0172 | 2.85 | 79.3583 | 3.2835 | 59.9941 | 2.85 | 79.3346 | 3.2097 | 60.0114 | 2.85 | 79.3122 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3181 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.3434 | 3.0888 | 60.0172 | 2.85 | 79.3666 | 3.2835 | 59.9941 | 2.85 | 79.343 | 3.2097 | 60.0114 | 2.85 | 79.3206 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3264 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.3517 | 3.0879 | 60.0172 | 2.85 | 79.3749 | 3.2836 | 59.9941 | 2.85 | 79.3513 | 3.2096 | 60.0114 | 2.85 | 79.3289 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3347 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.36 | 3.087 | 60.0172 | 2.85 | 79.3833 | 3.2836 | 59.9941 | 2.85 | 79.3596 | 3.2096 | 60.0114 | 2.85 | 79.3372 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3431 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.3684 | 3.086 | 60.0172 | 2.85 | 79.3916 | 3.2836 | 59.9941 | 2.85 | 79.3679 | 3.2095 | 60.0114 | 2.85 | 79.3455 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3514 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.3767 | 3.085 | 60.0172 | 2.85 | 79.3999 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.3763 | 3.2095 | 60.0114 | 2.85 | 79.3539 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3597 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.385 | 3.084 | 60.0172 | 2.85 | 79.4083 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.3846 | 3.2094 | 60.0114 | 2.85 | 79.3622 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3682 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.3934 | 3.0829 | 60.0172 | 2.85 | 79.4166 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.3929 | 3.2094 | 60.0114 | 2.85 | 79.3705 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3765 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.4017 | 3.082 | 60.0172 | 2.85 | 79.425 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4012 | 3.2093 | 60.0114 | 2.85 | 79.3789 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3848 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.41 | 3.081 | 60.0172 | 2.85 | 79.4333 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4096 | 3.2093 | 60.0114 | 2.85 | 79.3872 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.3931 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.4184 | 3.0809 | 60.0172 | 2.85 | 79.4416 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4179 | 3.2092 | 60.0114 | 2.85 | 79.3956 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4015 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.4267 | 3.0808 | 60.0172 | 2.85 | 79.45 | 3.2838 | 59.9941 | 2.85 | 79.4263 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4039 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4098 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.435 | 3.0807 | 60.0172 | 2.85 | 79.4583 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4346 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4122 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4181 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.4433 | 3.0806 | 60.0172 | 2.85 | 79.4666 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4429 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4205 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4265 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.4517 | 3.0806 | 60.0172 | 2.85 | 79.4749 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4512 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4289 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4348 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.46 | 3.0805 | 60.0172 | 2.85 | 79.4833 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4596 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4373 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4431 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.4683 | 3.0805 | 60.0172 | 2.85 | 79.4916 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4679 | 3.2091 | 60.0114 | 2.85 | 79.4456 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4515 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.4767 | 3.0805 | 60.0172 | 2.85 | 79.5 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4763 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4539 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4598 | 3.3173 | 59.9711 | 2.85
79.485 | 3.0796 | 60.0172 | 2.85 | 79.5083 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4846 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4622 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4681 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.4933 | 3.0787 | 60.0172 | 2.85 | 79.5166 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.4929 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4706 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4764 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.5017 | 3.0778 | 60.0172 | 2.85 | 79.525 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.5012 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4789 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4849 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.51 | 3.0769 | 60.0172 | 2.85 | 79.5333 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.5096 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4872 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.4932 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.5183 | 3.076 | 60.0172 | 2.85 | 79.5416 | 3.2837 | 59.9941 | 2.85 | 79.5179 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.4956 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.5015 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.5267 | 3.0751 | 60.0172 | 2.85 | 79.55 | 3.2838 | 59.9941 | 2.85 | 79.5262 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5039 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.5099 | 3.3172 | 59.9711 | 2.85
79.535 | 3.0742 | 60.0172 | 2.85 | 79.5583 | 3.2804 | 59.9941 | 2.85 | 79.5345 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5123 | 3.0493 | 59.9884 | 2.85 | 79.5182 | 3.3132 | 59.9711 | 2.85
79.5433 | 3.0733 | 60.0172 | 2.85 | 79.5666 | 3.277 | 59.9941 | 2.85 | 79.5429 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5206 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5265 | 3.3093 | 59.9711 | 2.85
79.5517 | 3.0724 | 60.0172 | 2.85 | 79.575 | 3.2735 | 59.9941 | 2.85 | 79.5512 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5289 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5349 | 3.3054 | 59.9711 | 2.85
79.56 | 3.0714 | 60.0172 | 2.85 | 79.5833 | 3.2701 | 59.9941 | 2.85 | 79.5596 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5372 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5432 | 3.3014 | 59.9711 | 2.85
79.5683 | 3.0714 | 60.0172 | 2.85 | 79.5916 | 3.2666 | 59.9941 | 2.85 | 79.5679 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5456 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5515 | 3.2975 | 59.9711 | 2.85
79.5766 | 3.0714 | 60.0172 | 2.85 | 79.6 | 3.2631 | 59.9941 | 2.85 | 79.5762 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5539 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5598 | 3.2936 | 59.9711 | 2.85
79.585 | 3.0715 | 60.0172 | 2.85 | 79.6083 | 3.2596 | 59.9941 | 2.85 | 79.5845 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5623 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5682 | 3.2896 | 59.9711 | 2.85
79.5933 | 3.0715 | 60.0172 | 2.85 | 79.6166 | 3.2561 | 59.9941 | 2.85 | 79.5929 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5706 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5765 | 3.2857 | 59.9711 | 2.85
79.6016 | 3.0716 | 60.0172 | 2.85 | 79.625 | 3.2526 | 59.9941 | 2.85 | 79.6012 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5789 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5848 | 3.2817 | 59.9711 | 2.85
79.61 | 3.0717 | 60.0172 | 2.85 | 79.6333 | 3.249 | 59.9941 | 2.85 | 79.6096 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5873 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.5933 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6183 | 3.0718 | 60.0172 | 2.85 | 79.6416 | 3.249 | 59.9941 | 2.85 | 79.6179 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.5956 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6016 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6266 | 3.0719 | 60.0172 | 2.85 | 79.65 | 3.2489 | 59.9941 | 2.85 | 79.6262 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6039 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6099 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6349 | 3.072 | 60.0172 | 2.85 | 79.6583 | 3.2488 | 59.9941 | 2.85 | 79.6345 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6122 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6182 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6433 | 3.0721 | 60.0172 | 2.85 | 79.6666 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6429 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6206 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6266 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6516 | 3.0721 | 60.0172 | 2.85 | 79.675 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6512 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6289 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6349 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6599 | 3.0722 | 60.0172 | 2.85 | 79.6833 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6595 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6373 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6432 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6683 | 3.0722 | 60.0172 | 2.85 | 79.6917 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6678 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6456 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6516 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6766 | 3.0722 | 60.0172 | 2.85 | 79.7 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6762 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6539 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6599 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.6849 | 3.0722 | 60.0172 | 2.85 | 79.7083 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6845 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6623 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6682 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.6933 | 3.0721 | 60.0172 | 2.85 | 79.7166 | 3.2487 | 59.9941 | 2.85 | 79.6929 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6706 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6766 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.7016 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 79.725 | 3.2454 | 59.9941 | 2.85 | 79.7012 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.679 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6849 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.7099 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.7333 | 3.2421 | 59.9941 | 2.85 | 79.7095 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6873 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.6932 | 3.2776 | 59.9711 | 2.85
79.7183 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.7416 | 3.2388 | 59.9941 | 2.85 | 79.7178 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.6956 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7015 | 3.2776 | 59.9711 | 2.85
79.7266 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.75 | 3.2354 | 59.9941 | 2.85 | 79.7262 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7039 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.71 | 3.2776 | 59.9711 | 2.85
79.7349 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.7583 | 3.2321 | 59.9941 | 2.85 | 79.7345 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7123 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7183 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.7433 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.7667 | 3.2288 | 59.9941 | 2.85 | 79.7429 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7206 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7266 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.7516 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.775 | 3.2255 | 59.9941 | 2.85 | 79.7512 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7289 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.735 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.7599 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.7833 | 3.2221 | 59.9941 | 2.85 | 79.7595 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7372 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7433 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.7682 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.7917 | 3.2188 | 59.9941 | 2.85 | 79.7678 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7456 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7516 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.7766 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.8 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.7762 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.754 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.76 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.7849 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.8083 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.7845 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7623 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7683 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.7932 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.8167 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.7928 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7706 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7766 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8016 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.825 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8011 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7789 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7849 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8099 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.8333 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8095 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7873 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.7933 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8183 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.8416 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8178 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.7956 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8016 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8266 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.85 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8262 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.804 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8099 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8349 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.8583 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8345 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8123 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8184 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8432 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.8667 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8428 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8206 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8267 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8516 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.875 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8511 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8289 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.835 | 3.278 | 59.9711 | 2.85
79.8599 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.8833 | 3.2154 | 59.9941 | 2.85 | 79.8595 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8373 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8434 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.8682 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.8917 | 3.2153 | 59.9941 | 2.85 | 79.8679 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8456 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8517 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.8766 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.9 | 3.2153 | 59.9941 | 2.85 | 79.8762 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8539 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.86 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.8849 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.9083 | 3.2153 | 59.9941 | 2.85 | 79.8845 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8623 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8683 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.8932 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.9167 | 3.2152 | 59.9941 | 2.85 | 79.8928 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8706 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8767 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.9016 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 79.925 | 3.2152 | 59.9941 | 2.85 | 79.9012 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.879 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.885 | 3.2779 | 59.9711 | 2.85
79.9099 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 79.9333 | 3.2152 | 59.9941 | 2.85 | 79.9095 | 3.209 | 60.0114 | 2.85 | 79.8873 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.8933 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9182 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 79.9417 | 3.2152 | 59.9941 | 2.85 | 79.9178 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.8956 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.9017 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9266 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 79.95 | 3.2151 | 59.9941 | 2.85 | 79.9261 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9039 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.91 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9349 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.9583 | 3.2151 | 59.9941 | 2.85 | 79.9345 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9123 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.9183 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9432 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 79.9667 | 3.215 | 59.9941 | 2.85 | 79.9428 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9206 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 79.9268 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9516 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.975 | 3.215 | 59.9941 | 2.85 | 79.9512 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.929 | 3.0494 | 59.9941 | 2.85 | 79.9351 | 3.2778 | 59.9711 | 2.85
79.9599 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 79.9833 | 3.2149 | 59.9941 | 2.85 | 79.9595 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9373 | 3.0494 | 59.9941 | 2.85 | 79.9434 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.9682 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 79.9917 | 3.2149 | 59.9941 | 2.85 | 79.9678 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9456 | 3.0495 | 59.9941 | 2.85 | 79.9517 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.9765 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 80 | 3.2149 | 59.9941 | 2.85 | 79.9761 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.954 | 3.0495 | 59.9941 | 2.85 | 79.9601 | 3.2777 | 59.9711 | 2.85
79.9849 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 80.0083 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 79.9844 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9623 | 3.0495 | 59.9941 | 2.85 | 79.9684 | 3.2742 | 59.9711 | 2.85
79.9932 | 3.0722 | 60.0114 | 2.85 | 80.0167 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 79.9928 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9706 | 3.0496 | 59.9941 | 2.85 | 79.9767 | 3.2707 | 59.9711 | 2.85
80.0015 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.025 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0011 | 3.209 | 60.0172 | 2.85 | 79.9789 | 3.0496 | 59.9941 | 2.85 | 79.9851 | 3.2671 | 59.9711 | 2.85
80.0099 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0334 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0095 | 3.2089 | 60.0172 | 2.85 | 79.9873 | 3.0497 | 59.9941 | 2.85 | 79.9934 | 3.2636 | 59.9711 | 2.85
80.0182 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0417 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0178 | 3.2087 | 60.0172 | 2.85 | 79.9956 | 3.0497 | 59.9941 | 2.85 | 80.0017 | 3.2601 | 59.9711 | 2.85
80.0265 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.05 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0261 | 3.2086 | 60.0172 | 2.85 | 80.004 | 3.0498 | 59.9941 | 2.85 | 80.0101 | 3.2565 | 59.9711 | 2.85
80.0349 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0583 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0344 | 3.2084 | 60.0172 | 2.85 | 80.0123 | 3.0498 | 59.9941 | 2.85 | 80.0184 | 3.253 | 59.9711 | 2.85
80.0432 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0667 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0428 | 3.2083 | 60.0172 | 2.85 | 80.0206 | 3.0498 | 59.9941 | 2.85 | 80.0267 | 3.2495 | 59.9711 | 2.85
80.0515 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.075 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0511 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.029 | 3.0499 | 59.9941 | 2.85 | 80.035 | 3.2459 | 59.9711 | 2.85
80.0599 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0833 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0594 | 3.208 | 60.0172 | 2.85 | 80.0373 | 3.0499 | 59.9941 | 2.85 | 80.0435 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.0682 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.0917 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0677 | 3.2079 | 60.0172 | 2.85 | 80.0457 | 3.0499 | 59.9941 | 2.85 | 80.0518 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.0765 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.1 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0761 | 3.2078 | 60.0172 | 2.85 | 80.054 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.0601 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.0849 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.1083 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0844 | 3.2077 | 60.0172 | 2.85 | 80.0623 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.0685 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.0932 | 3.0723 | 60.0114 | 2.85 | 80.1167 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.0928 | 3.2076 | 60.0172 | 2.85 | 80.0706 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.0768 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1015 | 3.0722 | 60.0114 | 2.85 | 80.125 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1011 | 3.2077 | 60.0172 | 2.85 | 80.079 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.0851 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1099 | 3.0722 | 60.0114 | 2.85 | 80.1334 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1094 | 3.2077 | 60.0172 | 2.85 | 80.0873 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.0935 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1182 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 80.1417 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1177 | 3.2077 | 60.0172 | 2.85 | 80.0956 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.1018 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1265 | 3.0721 | 60.0114 | 2.85 | 80.15 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1261 | 3.2078 | 60.0172 | 2.85 | 80.1039 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.1101 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1349 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 80.1584 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1344 | 3.2078 | 60.0172 | 2.85 | 80.1123 | 3.05 | 59.9941 | 2.85 | 80.1184 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1432 | 3.072 | 60.0114 | 2.85 | 80.1667 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1428 | 3.2078 | 60.0172 | 2.85 | 80.1207 | 3.0499 | 59.9941 | 2.85 | 80.1268 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1515 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 80.175 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1511 | 3.2079 | 60.0172 | 2.85 | 80.129 | 3.0499 | 59.9941 | 2.85 | 80.1351 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1599 | 3.0719 | 60.0114 | 2.85 | 80.1833 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1594 | 3.2079 | 60.0172 | 2.85 | 80.1373 | 3.0498 | 59.9941 | 2.85 | 80.1434 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1682 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 80.1917 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1677 | 3.2079 | 60.0172 | 2.85 | 80.1456 | 3.0497 | 59.9941 | 2.85 | 80.1519 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1765 | 3.0718 | 60.0114 | 2.85 | 80.2 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1761 | 3.208 | 60.0172 | 2.85 | 80.154 | 3.0496 | 59.9941 | 2.85 | 80.1602 | 3.2424 | 59.9711 | 2.85
80.1848 | 3.0717 | 60.0114 | 2.85 | 80.2084 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1844 | 3.208 | 60.0172 | 2.85 | 80.1623 | 3.0495 | 59.9941 | 2.85 | 80.1685 | 3.2425 | 59.9711 | 2.85
80.1932 | 3.0716 | 60.0114 | 2.85 | 80.2167 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.1927 | 3.2081 | 60.0172 | 2.85 | 80.1707 | 3.0494 | 59.9941 | 2.85 | 80.1769 | 3.2425 | 59.9711 | 2.85
80.2015 | 3.0716 | 60.0114 | 2.85 | 80.225 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.201 | 3.2081 | 60.0172 | 2.85 | 80.179 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85 | 80.1852 | 3.2427 | 59.9711 | 2.85
80.2098 | 3.0715 | 60.0114 | 2.85 | 80.2334 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2094 | 3.2081 | 60.0172 | 2.85 | 80.1873 | 3.0492 | 59.9941 | 2.85 | 80.1935 | 3.2428 | 59.9711 | 2.85
80.2182 | 3.0715 | 60.0114 | 2.85 | 80.2417 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2177 | 3.2081 | 60.0172 | 2.85 | 80.1957 | 3.0491 | 59.9941 | 2.85 | 80.2018 | 3.2429 | 59.9711 | 2.85
80.2265 | 3.0714 | 60.0114 | 2.85 | 80.25 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2261 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.204 | 3.0491 | 59.9941 | 2.85 | 80.2102 | 3.2431 | 59.9711 | 2.85
80.2348 | 3.0714 | 60.0114 | 2.85 | 80.2584 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2344 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2123 | 3.0491 | 59.9941 | 2.85 | 80.2185 | 3.2432 | 59.9711 | 2.85
80.2432 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.2667 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2427 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2206 | 3.049 | 59.9941 | 2.85 | 80.2268 | 3.2434 | 59.9711 | 2.85
80.2515 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.275 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.251 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.229 | 3.049 | 59.9941 | 2.85 | 80.2352 | 3.2435 | 59.9711 | 2.85
80.2598 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.2834 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2594 | 3.2083 | 60.0172 | 2.85 | 80.2373 | 3.049 | 59.9941 | 2.85 | 80.2435 | 3.2437 | 59.9711 | 2.85
80.2682 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.2917 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2677 | 3.2083 | 60.0172 | 2.85 | 80.2457 | 3.0489 | 59.9941 | 2.85 | 80.2518 | 3.2438 | 59.9711 | 2.85
80.2765 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.3 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2761 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.254 | 3.0489 | 59.9941 | 2.85 | 80.2603 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.2848 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.3084 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2844 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2623 | 3.0489 | 59.9941 | 2.85 | 80.2686 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.2932 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.3167 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.2927 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2706 | 3.0489 | 59.9941 | 2.85 | 80.2769 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3015 | 3.0712 | 60.0114 | 2.85 | 80.325 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.301 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.279 | 3.0489 | 59.9941 | 2.85 | 80.2852 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3098 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.3334 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3094 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2874 | 3.0488 | 59.9941 | 2.85 | 80.2936 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3181 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.3417 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3177 | 3.2082 | 60.0172 | 2.85 | 80.2957 | 3.0488 | 59.9941 | 2.85 | 80.3019 | 3.244 | 59.9711 | 2.85
80.3265 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.35 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.326 | 3.2081 | 60.0172 | 2.85 | 80.304 | 3.0487 | 59.9941 | 2.85 | 80.3102 | 3.244 | 59.9711 | 2.85
80.3348 | 3.0713 | 60.0114 | 2.85 | 80.3584 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3344 | 3.2042 | 60.0172 | 2.85 | 80.3123 | 3.0487 | 59.9941 | 2.85 | 80.3186 | 3.244 | 59.9711 | 2.85
80.3431 | 3.0714 | 60.0114 | 2.85 | 80.3667 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3427 | 3.2003 | 60.0172 | 2.85 | 80.3207 | 3.0487 | 59.9941 | 2.85 | 80.3269 | 3.244 | 59.9711 | 2.85
80.3515 | 3.0714 | 60.0114 | 2.85 | 80.375 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.351 | 3.1965 | 60.0172 | 2.85 | 80.329 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3352 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3598 | 3.0714 | 60.0114 | 2.85 | 80.3834 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3594 | 3.1926 | 60.0172 | 2.85 | 80.3373 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3436 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3681 | 3.0696 | 60.0114 | 2.85 | 80.3917 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3677 | 3.1888 | 60.0172 | 2.85 | 80.3456 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3519 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3765 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 80.4001 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.376 | 3.1849 | 60.0172 | 2.85 | 80.354 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3602 | 3.2439 | 59.9711 | 2.85
80.3848 | 3.0659 | 60.0114 | 2.85 | 80.4084 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3843 | 3.1811 | 60.0172 | 2.85 | 80.3623 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3685 | 3.2438 | 59.9711 | 2.85
80.3931 | 3.0641 | 60.0114 | 2.85 | 80.4167 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.3927 | 3.1773 | 60.0172 | 2.85 | 80.3707 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.377 | 3.2438 | 59.9711 | 2.85
80.4015 | 3.0622 | 60.0114 | 2.85 | 80.425 | 3.2148 | 59.9941 | 2.85 | 80.401 | 3.1736 | 60.0172 | 2.85 | 80.379 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3853 | 3.2437 | 59.9711 | 2.85
80.4098 | 3.0604 | 60.0114 | 2.85 | 80.4334 | 3.2147 | 59.9941 | 2.85 | 80.4094 | 3.1698 | 60.0172 | 2.85 | 80.3873 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.3936 | 3.2436 | 59.9711 | 2.85
80.4181 | 3.0585 | 60.0114 | 2.85 | 80.4417 | 3.2146 | 59.9941 | 2.85 | 80.4177 | 3.1699 | 60.0172 | 2.85 | 80.3957 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.402 | 3.2436 | 59.9711 | 2.85
80.4265 | 3.0567 | 60.0114 | 2.85 | 80.45 | 3.2146 | 59.9941 | 2.85 | 80.426 | 3.1699 | 60.0172 | 2.85 | 80.404 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4103 | 3.2436 | 59.9711 | 2.85
80.4348 | 3.0549 | 60.0114 | 2.85 | 80.4584 | 3.2145 | 59.9941 | 2.85 | 80.4343 | 3.17 | 60.0172 | 2.85 | 80.4124 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4186 | 3.2435 | 59.9711 | 2.85
80.4431 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.4667 | 3.2144 | 59.9941 | 2.85 | 80.4427 | 3.1701 | 60.0172 | 2.85 | 80.4207 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.427 | 3.2435 | 59.9711 | 2.85
80.4515 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.4751 | 3.2144 | 59.9941 | 2.85 | 80.451 | 3.1701 | 60.0172 | 2.85 | 80.429 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4353 | 3.2434 | 59.9711 | 2.85
80.4598 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.4834 | 3.2143 | 59.9941 | 2.85 | 80.4594 | 3.1702 | 60.0172 | 2.85 | 80.4373 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4436 | 3.2434 | 59.9711 | 2.85
80.4681 | 3.0532 | 60.0114 | 2.85 | 80.4917 | 3.2142 | 59.9941 | 2.85 | 80.4677 | 3.1701 | 60.0172 | 2.85 | 80.4457 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4519 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.4765 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.5001 | 3.2142 | 59.9941 | 2.85 | 80.476 | 3.1701 | 60.0172 | 2.85 | 80.454 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4603 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.4848 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.5084 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.4843 | 3.1701 | 60.0172 | 2.85 | 80.4623 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4686 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.4931 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.5167 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.4927 | 3.17 | 60.0172 | 2.85 | 80.4707 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4769 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.5014 | 3.0534 | 60.0114 | 2.85 | 80.5251 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.501 | 3.17 | 60.0172 | 2.85 | 80.479 | 3.0486 | 59.9941 | 2.85 | 80.4854 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.5098 | 3.0534 | 60.0114 | 2.85 | 80.5334 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.5093 | 3.1699 | 60.0172 | 2.85 | 80.4874 | 3.0485 | 59.9941 | 2.85 | 80.4937 | 3.2433 | 59.9711 | 2.85
80.5181 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.5417 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.5176 | 3.1699 | 60.0172 | 2.85 | 80.4957 | 3.0485 | 59.9941 | 2.85 | 80.502 | 3.2434 | 59.9711 | 2.85
80.5264 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.55 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.526 | 3.1698 | 60.0172 | 2.85 | 80.504 | 3.0484 | 59.9941 | 2.85 | 80.5104 | 3.2434 | 59.9711 | 2.85
80.5348 | 3.0532 | 60.0114 | 2.85 | 80.5584 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.5343 | 3.1698 | 60.0172 | 2.85 | 80.5123 | 3.0484 | 59.9941 | 2.85 | 80.5187 | 3.2435 | 59.9711 | 2.85
80.5431 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.5667 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.5427 | 3.1698 | 60.0172 | 2.85 | 80.5207 | 3.0483 | 59.9941 | 2.85 | 80.527 | 3.2436 | 59.9711 | 2.85
80.5514 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.5751 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.551 | 3.1672 | 60.0172 | 2.85 | 80.529 | 3.0483 | 59.9941 | 2.85 | 80.5353 | 3.2436 | 59.9711 | 2.85
80.5598 | 3.0529 | 60.0114 | 2.85 | 80.5834 | 3.2141 | 59.9941 | 2.85 | 80.5593 | 3.1647 | 60.0172 | 2.85 | 80.5374 | 3.0482 | 59.9941 | 2.85 | 80.5437 | 3.2437 | 59.9711 | 2.85
80.5681 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.5917 | 3.2142 | 59.9941 | 2.85 | 80.5676 | 3.1622 | 60.0172 | 2.85 | 80.5457 | 3.0482 | 59.9941 | 2.85 | 80.552 | 3.2437 | 59.9769 | 2.85
80.5764 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.6001 | 3.2142 | 59.9941 | 2.85 | 80.576 | 3.1597 | 60.0172 | 2.85 | 80.554 | 3.0482 | 59.9941 | 2.85 | 80.5603 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.5848 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.6084 | 3.2143 | 59.9941 | 2.85 | 80.5843 | 3.1572 | 60.0172 | 2.85 | 80.5624 | 3.0481 | 59.9941 | 2.85 | 80.5687 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.5931 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.6167 | 3.2143 | 59.9941 | 2.85 | 80.5927 | 3.1547 | 60.0172 | 2.85 | 80.5707 | 3.0481 | 59.9941 | 2.85 | 80.577 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.6014 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.6251 | 3.2144 | 59.9941 | 2.85 | 80.601 | 3.1522 | 60.0172 | 2.85 | 80.579 | 3.0481 | 59.9941 | 2.85 | 80.5853 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.6098 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.6334 | 3.2145 | 59.9941 | 2.85 | 80.6093 | 3.1497 | 60.0172 | 2.85 | 80.5873 | 3.048 | 59.9941 | 2.85 | 80.5938 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.6181 | 3.0529 | 60.0114 | 2.85 | 80.6417 | 3.2146 | 59.9941 | 2.85 | 80.6176 | 3.1472 | 60.0172 | 2.85 | 80.5957 | 3.048 | 59.9941 | 2.85 | 80.6021 | 3.2439 | 59.9769 | 2.85
80.6264 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.6501 | 3.2146 | 59.9941 | 2.85 | 80.626 | 3.1447 | 60.0172 | 2.85 | 80.604 | 3.0479 | 59.9941 | 2.85 | 80.6104 | 3.2439 | 59.9769 | 2.85
80.6348 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.6584 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.6343 | 3.1447 | 60.0172 | 2.85 | 80.6124 | 3.0479 | 59.9941 | 2.85 | 80.6187 | 3.244 | 59.9769 | 2.85
80.6431 | 3.0532 | 60.0114 | 2.85 | 80.6667 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.6426 | 3.1448 | 60.0172 | 2.85 | 80.6207 | 3.0478 | 59.9941 | 2.85 | 80.6271 | 3.244 | 59.9769 | 2.85
80.6514 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.6751 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.6509 | 3.1448 | 60.0172 | 2.85 | 80.629 | 3.0477 | 59.9941 | 2.85 | 80.6354 | 3.244 | 59.9769 | 2.85
80.6598 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.6834 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.6593 | 3.1449 | 60.0172 | 2.85 | 80.6373 | 3.0477 | 59.9941 | 2.85 | 80.6437 | 3.2441 | 59.9769 | 2.85
80.6681 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.6917 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.6676 | 3.145 | 60.0172 | 2.85 | 80.6457 | 3.0476 | 59.9941 | 2.85 | 80.6521 | 3.2441 | 59.9769 | 2.85
80.6764 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.7001 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.676 | 3.145 | 60.0172 | 2.85 | 80.6541 | 3.0475 | 59.9941 | 2.85 | 80.6604 | 3.2442 | 59.9769 | 2.85
80.6848 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.7084 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.6843 | 3.145 | 60.0172 | 2.85 | 80.6624 | 3.0475 | 59.9941 | 2.85 | 80.6687 | 3.2442 | 59.9769 | 2.85
80.6931 | 3.0534 | 60.0114 | 2.85 | 80.7167 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.6926 | 3.1451 | 60.0172 | 2.85 | 80.6707 | 3.0474 | 59.9941 | 2.85 | 80.677 | 3.2442 | 59.9769 | 2.85
80.7014 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.7251 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.7009 | 3.1451 | 60.0172 | 2.85 | 80.679 | 3.0474 | 59.9941 | 2.85 | 80.6854 | 3.2442 | 59.9769 | 2.85
80.7097 | 3.0533 | 60.0114 | 2.85 | 80.7334 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.7092 | 3.1452 | 60.0172 | 2.85 | 80.6874 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.6937 | 3.2441 | 59.9769 | 2.85
80.7181 | 3.0532 | 60.0114 | 2.85 | 80.7417 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.7176 | 3.1452 | 60.0172 | 2.85 | 80.6957 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.702 | 3.2441 | 59.9769 | 2.85
80.7264 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.7501 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.7259 | 3.1452 | 60.0172 | 2.85 | 80.704 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7104 | 3.244 | 59.9769 | 2.85
80.7347 | 3.0531 | 60.0114 | 2.85 | 80.7584 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.7343 | 3.1452 | 60.0172 | 2.85 | 80.7123 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7188 | 3.244 | 59.9769 | 2.85
80.7431 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.7667 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7426 | 3.1452 | 60.0172 | 2.85 | 80.7207 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7271 | 3.2439 | 59.9769 | 2.85
80.7514 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.7751 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7509 | 3.1452 | 60.0114 | 2.85 | 80.729 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7354 | 3.2439 | 59.9769 | 2.85
80.7597 | 3.053 | 60.0114 | 2.85 | 80.7834 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7592 | 3.1452 | 60.0114 | 2.85 | 80.7374 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7438 | 3.2438 | 59.9769 | 2.85
80.7681 | 3.0529 | 60.0114 | 2.85 | 80.7917 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7676 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 80.7457 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7521 | 3.2437 | 59.9769 | 2.85
80.7764 | 3.0529 | 60.0114 | 2.85 | 80.8001 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.7759 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 80.754 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7604 | 3.2436 | 59.9769 | 2.85
80.7847 | 3.0529 | 60.0114 | 2.85 | 80.8084 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7842 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.7624 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7688 | 3.2435 | 59.9769 | 2.85
80.7931 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.8167 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.7926 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.7707 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7771 | 3.2435 | 59.9769 | 2.85
80.8014 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.8251 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8009 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.7791 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7854 | 3.2434 | 59.9769 | 2.85
80.8097 | 3.0528 | 60.0114 | 2.85 | 80.8334 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8093 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.7874 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.7938 | 3.2434 | 59.9769 | 2.85
80.8181 | 3.0509 | 60.0114 | 2.85 | 80.8417 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8176 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.7957 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8021 | 3.2433 | 59.9769 | 2.85
80.8264 | 3.0491 | 60.0114 | 2.85 | 80.8501 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8259 | 3.1448 | 60.0114 | 2.85 | 80.804 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8104 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8347 | 3.0441 | 60.0114 | 2.85 | 80.8584 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8342 | 3.1448 | 60.0114 | 2.85 | 80.8124 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8187 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.843 | 3.0391 | 60.0114 | 2.85 | 80.8667 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.8426 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8207 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8271 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8514 | 3.0341 | 60.0114 | 2.85 | 80.8751 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.8509 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.829 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8354 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8597 | 3.0291 | 60.0114 | 2.85 | 80.8834 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.8593 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8373 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 80.8438 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.868 | 3.0241 | 60.0056 | 2.85 | 80.8917 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.8676 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8457 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 80.8522 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8764 | 3.0191 | 60.0056 | 2.85 | 80.9001 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.8759 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.854 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 80.8605 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8847 | 3.0141 | 60.0056 | 2.85 | 80.9084 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.8842 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8624 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 80.8688 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.8931 | 3.0091 | 60.0056 | 2.85 | 80.9167 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.8926 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8707 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8771 | 3.2432 | 59.9769 | 2.85
80.9014 | 3.0059 | 60.0056 | 2.85 | 80.9251 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.9009 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.879 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8855 | 3.2431 | 59.9769 | 2.85
80.9097 | 3.0027 | 60.0056 | 2.85 | 80.9334 | 3.215 | 59.9999 | 2.85 | 80.9092 | 3.1447 | 60.0114 | 2.85 | 80.8874 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.8938 | 3.2431 | 59.9769 | 2.85
80.918 | 3.0026 | 60.0056 | 2.85 | 80.9417 | 3.215 | 59.9999 | 2.85 | 80.9175 | 3.1448 | 60.0114 | 2.85 | 80.8957 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.9021 | 3.2431 | 59.9769 | 2.85
80.9264 | 3.0026 | 60.0056 | 2.85 | 80.9501 | 3.215 | 59.9999 | 2.85 | 80.9259 | 3.1448 | 60.0114 | 2.85 | 80.9041 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 80.9105 | 3.243 | 59.9769 | 2.85
80.9347 | 3.0025 | 60.0056 | 2.85 | 80.9584 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 80.9342 | 3.1448 | 60.0114 | 2.85 | 80.9124 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 80.9188 | 3.243 | 59.9769 | 2.85
80.943 | 3.0025 | 60.0056 | 2.85 | 80.9667 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.9426 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.9207 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 80.9271 | 3.2429 | 59.9769 | 2.85
80.9514 | 3.0025 | 60.0056 | 2.85 | 80.9751 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 80.9509 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.929 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 80.9355 | 3.2429 | 59.9769 | 2.85
80.9597 | 3.0024 | 60.0056 | 2.85 | 80.9834 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 80.9592 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.9374 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 80.9438 | 3.2429 | 59.9769 | 2.85
80.968 | 3.0024 | 60.0056 | 2.85 | 80.9917 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 80.9675 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.9457 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 80.9521 | 3.2428 | 59.9769 | 2.85
80.9764 | 3.0023 | 60.0056 | 2.85 | 81.0001 | 3.2145 | 59.9999 | 2.85 | 80.9759 | 3.1449 | 60.0114 | 2.85 | 80.954 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 80.9604 | 3.2428 | 59.9769 | 2.85
80.9847 | 3.0023 | 60.0056 | 2.85 | 81.0084 | 3.2145 | 59.9999 | 2.85 | 80.9842 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.9623 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 80.9689 | 3.2427 | 59.9769 | 2.85
80.993 | 3.0023 | 60.0056 | 2.85 | 81.0167 | 3.2144 | 59.9999 | 2.85 | 80.9926 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.9707 | 3.047 | 59.9999 | 2.85 | 80.9772 | 3.2427 | 59.9769 | 2.85
81.0014 | 3.0023 | 60.0056 | 2.85 | 81.0251 | 3.2143 | 59.9999 | 2.85 | 81.0009 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.979 | 3.0469 | 59.9999 | 2.85 | 80.9855 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.0097 | 3.0022 | 60.0056 | 2.85 | 81.0334 | 3.2143 | 59.9999 | 2.85 | 81.0092 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.9874 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 80.9939 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.018 | 3.0021 | 60.0056 | 2.85 | 81.0417 | 3.2143 | 59.9999 | 2.85 | 81.0175 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 80.9957 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 81.0022 | 3.2425 | 59.9769 | 2.85
81.0264 | 3.0021 | 60.0056 | 2.85 | 81.0501 | 3.2144 | 59.9999 | 2.85 | 81.0259 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 81.004 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 81.0105 | 3.2425 | 59.9769 | 2.85
81.0347 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 81.0584 | 3.2144 | 59.9999 | 2.85 | 81.0342 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 81.0124 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.0188 | 3.2424 | 59.9769 | 2.85
81.043 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 81.0667 | 3.2145 | 59.9999 | 2.85 | 81.0425 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 81.0207 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.0272 | 3.2424 | 59.9769 | 2.85
81.0514 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 81.0751 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 81.0508 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 81.0291 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.0355 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.0597 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 81.0834 | 3.2146 | 59.9999 | 2.85 | 81.0592 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 81.0374 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.0438 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.068 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 81.0917 | 3.2147 | 59.9999 | 2.85 | 81.0675 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 81.0457 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.0522 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.0764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1001 | 3.2148 | 59.9999 | 2.85 | 81.0759 | 3.1451 | 60.0114 | 2.85 | 81.054 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.0605 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.0847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1084 | 3.2149 | 59.9999 | 2.85 | 81.0842 | 3.1452 | 60.0114 | 2.85 | 81.0624 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.0688 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.093 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1167 | 3.215 | 59.9999 | 2.85 | 81.0925 | 3.1452 | 60.0114 | 2.85 | 81.0707 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.0773 | 3.2422 | 59.9769 | 2.85
81.1014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1251 | 3.2151 | 59.9999 | 2.85 | 81.1008 | 3.1452 | 60.0114 | 2.85 | 81.079 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.0856 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.1097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1334 | 3.2151 | 59.9999 | 2.85 | 81.1092 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.0873 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 81.0939 | 3.2423 | 59.9769 | 2.85
81.118 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1417 | 3.2151 | 59.9999 | 2.85 | 81.1175 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.0957 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 81.1022 | 3.2424 | 59.9769 | 2.85
81.1264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1501 | 3.2151 | 59.9999 | 2.85 | 81.1259 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.104 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 81.1106 | 3.2424 | 59.9769 | 2.85
81.1347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1584 | 3.215 | 60.0114 | 2.85 | 81.1342 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.1124 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 81.1189 | 3.2425 | 59.9769 | 2.85
81.143 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1667 | 3.2149 | 60.0114 | 2.85 | 81.1425 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.1207 | 3.0469 | 59.9999 | 2.85 | 81.1272 | 3.2425 | 59.9769 | 2.85
81.1514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1751 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.1508 | 3.1453 | 60.0114 | 2.85 | 81.129 | 3.0469 | 59.9999 | 2.85 | 81.1356 | 3.2425 | 59.9769 | 2.85
81.1597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1834 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 81.1592 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1374 | 3.047 | 59.9999 | 2.85 | 81.1439 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.168 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.1917 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 81.1675 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1457 | 3.047 | 59.9999 | 2.85 | 81.1522 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.1764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2001 | 3.2145 | 60.0114 | 2.85 | 81.1758 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1541 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 81.1605 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.1847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2084 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 81.1841 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1624 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 81.1689 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.193 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2167 | 3.2143 | 60.0114 | 2.85 | 81.1925 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1707 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 81.1772 | 3.2426 | 59.9769 | 2.85
81.2014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2251 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 81.2008 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.179 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.1855 | 3.2384 | 59.9769 | 2.85
81.2097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2334 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 81.2092 | 3.1454 | 60.0114 | 2.85 | 81.1874 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.194 | 3.2341 | 59.9769 | 2.85
81.218 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2417 | 3.2145 | 60.0114 | 2.85 | 81.2175 | 3.1435 | 60.0114 | 2.85 | 81.1957 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2023 | 3.2299 | 59.9769 | 2.85
81.2264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2501 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 81.2258 | 3.1416 | 60.0114 | 2.85 | 81.204 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2106 | 3.2256 | 59.9769 | 2.85
81.2347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2584 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.2341 | 3.1397 | 60.0114 | 2.85 | 81.2123 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2189 | 3.2213 | 59.9769 | 2.85
81.243 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2667 | 3.2149 | 60.0114 | 2.85 | 81.2425 | 3.1378 | 60.0114 | 2.85 | 81.2207 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2273 | 3.217 | 59.9769 | 2.85
81.2514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2751 | 3.215 | 60.0114 | 2.85 | 81.2508 | 3.1359 | 60.0114 | 2.85 | 81.229 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2356 | 3.2127 | 59.9769 | 2.85
81.2597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2834 | 3.2151 | 60.0114 | 2.85 | 81.2592 | 3.134 | 60.0114 | 2.85 | 81.2374 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2439 | 3.2084 | 59.9769 | 2.85
81.268 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.2917 | 3.2152 | 60.0114 | 2.85 | 81.2675 | 3.132 | 60.0114 | 2.85 | 81.2457 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2523 | 3.2041 | 59.9769 | 2.85
81.2764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3 | 3.2153 | 60.0114 | 2.85 | 81.2758 | 3.1301 | 60.0114 | 2.85 | 81.254 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2606 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.2847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3084 | 3.2153 | 60.0114 | 2.85 | 81.2841 | 3.1282 | 60.0114 | 2.85 | 81.2624 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.2689 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.293 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3167 | 3.2153 | 60.0114 | 2.85 | 81.2925 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.2707 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.2773 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.3014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.325 | 3.2152 | 60.0114 | 2.85 | 81.3008 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.2791 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.2856 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.3097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3334 | 3.2151 | 60.0114 | 2.85 | 81.3091 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.2874 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.2939 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.318 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3417 | 3.215 | 60.0114 | 2.85 | 81.3174 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.2957 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.3022 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.3264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.35 | 3.2149 | 60.0114 | 2.85 | 81.3258 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.304 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.3107 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.3347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3584 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3341 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.3124 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.319 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.343 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3667 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3425 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.3207 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.3273 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.3514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.375 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3508 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.329 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.3357 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.3597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3834 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3591 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.3373 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.344 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.368 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.3917 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3675 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.3457 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.3523 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.3764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3758 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.354 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.3606 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.3847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4084 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.3842 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.3624 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.369 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.393 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4167 | 3.2149 | 60.0114 | 2.85 | 81.3925 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.3707 | 3.0477 | 59.9999 | 2.85 | 81.3773 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.4014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.425 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.4008 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.379 | 3.0477 | 59.9999 | 2.85 | 81.3856 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.4097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4333 | 3.2148 | 60.0114 | 2.85 | 81.4091 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.3874 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.394 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
81.418 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4417 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 81.4175 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.3957 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4023 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
81.4264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.45 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 81.4258 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4041 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4106 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
81.4347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4583 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 81.4341 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4124 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4191 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
81.443 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4667 | 3.2143 | 60.0114 | 2.85 | 81.4424 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4207 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4274 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
81.4514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.475 | 3.2141 | 60.0114 | 2.85 | 81.4508 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.429 | 3.048 | 59.9999 | 2.85 | 81.4357 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.4597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4833 | 3.214 | 60.0114 | 2.85 | 81.4591 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4374 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.444 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.468 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.4917 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.4675 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4457 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4524 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.4764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.4758 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.454 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.4607 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.4847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5083 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.4841 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4623 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.469 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
81.493 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5167 | 3.2137 | 60.0056 | 2.85 | 81.4924 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.4707 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.4774 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.5014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.525 | 3.2137 | 60.0056 | 2.85 | 81.5008 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.479 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.4857 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.5097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5333 | 3.2137 | 60.0056 | 2.85 | 81.5091 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.4874 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.494 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
81.518 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5417 | 3.2137 | 60.0056 | 2.85 | 81.5175 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.4957 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.5023 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.5264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.55 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5258 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.504 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.5107 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.5347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5583 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5341 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5124 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.519 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
81.543 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5667 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5424 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5207 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.5273 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
81.5514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.575 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5508 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5291 | 3.048 | 59.9999 | 2.85 | 81.5358 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
81.5597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5833 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5591 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5374 | 3.048 | 59.9999 | 2.85 | 81.5441 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
81.568 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.5917 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5674 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5457 | 3.0481 | 59.9999 | 2.85 | 81.5524 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
81.5764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5757 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.554 | 3.0481 | 59.9999 | 2.85 | 81.5607 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
81.5847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6083 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5841 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5624 | 3.0482 | 59.9999 | 2.85 | 81.5691 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
81.593 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6167 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.5924 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5707 | 3.0482 | 59.9999 | 2.85 | 81.5774 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
81.6014 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.625 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6008 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.579 | 3.0483 | 59.9999 | 2.85 | 81.5857 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
81.6097 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6333 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6091 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5873 | 3.0483 | 59.9999 | 2.85 | 81.5941 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.618 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6417 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6174 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.5957 | 3.0483 | 59.9999 | 2.85 | 81.6024 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.6264 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.65 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6257 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.604 | 3.0482 | 59.9999 | 2.85 | 81.6107 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.6347 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6583 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6341 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6124 | 3.0482 | 59.9999 | 2.85 | 81.6191 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.643 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6667 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6424 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6207 | 3.0482 | 59.9999 | 2.85 | 81.6274 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.6514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.675 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6508 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.629 | 3.0481 | 59.9999 | 2.85 | 81.6357 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.6597 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6833 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6591 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6374 | 3.0481 | 59.9999 | 2.85 | 81.644 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.668 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.6917 | 3.2138 | 60.0056 | 2.85 | 81.6674 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6457 | 3.048 | 59.9999 | 2.85 | 81.6525 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.6764 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.7 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.6757 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6541 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.6608 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.6847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.7083 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.6841 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6624 | 3.0479 | 59.9999 | 2.85 | 81.6691 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.693 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 81.7166 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.6924 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6707 | 3.0478 | 59.9999 | 2.85 | 81.6775 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7014 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 81.725 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7007 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.679 | 3.0477 | 59.9999 | 2.85 | 81.6858 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7097 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 81.7333 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.709 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6874 | 3.0477 | 59.9999 | 2.85 | 81.6941 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.718 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 81.7416 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7174 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.6957 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.7024 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7264 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 81.75 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7257 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.704 | 3.0476 | 59.9999 | 2.85 | 81.7108 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7347 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 81.7583 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7341 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7123 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.7191 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.743 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 81.7667 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7424 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7207 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.7274 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7514 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 81.775 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7507 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.729 | 3.0475 | 59.9999 | 2.85 | 81.7358 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7597 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 81.7833 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.759 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7374 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7441 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.768 | 3.0025 | 59.9999 | 2.85 | 81.7917 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7674 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7457 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7524 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
81.7764 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 81.8 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 81.7757 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.754 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7609 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.7847 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 81.8083 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.7841 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7624 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7692 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.793 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 81.8167 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.7924 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7707 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7775 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
81.8014 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 81.825 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8007 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7791 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7858 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
81.8097 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.8333 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.809 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7874 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.7942 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
81.818 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.8416 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8174 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.7957 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.8025 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
81.8264 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.85 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8257 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.804 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.8108 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
81.8347 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.8583 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.834 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.8124 | 3.0474 | 59.9999 | 2.85 | 81.8192 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
81.843 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.8666 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8423 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.8207 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.8275 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
81.8514 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.875 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8507 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.829 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.8358 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
81.8597 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.8833 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.859 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 81.8373 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.8441 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.868 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.8916 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8674 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.8457 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.8525 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.8764 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8757 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.854 | 3.0473 | 59.9999 | 2.85 | 81.8608 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.8847 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9083 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.884 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 81.8624 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.8691 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.893 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9166 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.8923 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.8707 | 3.0472 | 59.9999 | 2.85 | 81.8776 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9014 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.925 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9007 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 81.879 | 3.0471 | 59.9999 | 2.85 | 81.8859 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9097 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9333 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.909 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.8874 | 3.047 | 59.9999 | 2.85 | 81.8942 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.918 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9416 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9174 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.8957 | 3.0469 | 59.9999 | 2.85 | 81.9026 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9264 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.95 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9257 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 81.9041 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 81.9109 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9347 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9583 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.934 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.9124 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 81.9192 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.943 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9666 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9424 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.9207 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.9275 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9514 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.975 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9507 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.929 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 81.9359 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9597 | 3.0028 | 59.9999 | 2.85 | 81.9833 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.959 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.9374 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 81.9442 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.968 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 81.9916 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9673 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.9457 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 81.9525 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9764 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 82 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9757 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.954 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 81.9609 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.9847 | 3.0027 | 59.9999 | 2.85 | 82.0083 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.984 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 81.9623 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 81.9692 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
81.993 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 82.0166 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 81.9924 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 81.9707 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 81.9775 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0014 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 82.025 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 82.0007 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 81.979 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 81.9858 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0097 | 3.0026 | 59.9999 | 2.85 | 82.0333 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 82.009 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 81.9874 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 81.9943 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.018 | 3.0025 | 59.9999 | 2.85 | 82.0416 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 82.0173 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 81.9957 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 82.0026 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0264 | 3.0025 | 59.9999 | 2.85 | 82.05 | 3.2139 | 60.0056 | 2.85 | 82.0257 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 82.004 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 82.0109 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0347 | 3.0025 | 59.9999 | 2.85 | 82.0583 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 82.034 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 82.0124 | 3.0463 | 59.9999 | 2.85 | 82.0193 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.043 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.0666 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 82.0424 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 82.0207 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 82.0276 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0514 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.075 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 82.0507 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 82.0291 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 82.0359 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0597 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.0833 | 3.214 | 60.0056 | 2.85 | 82.059 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 82.0374 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 82.0442 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.068 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.0916 | 3.2141 | 60.0056 | 2.85 | 82.0673 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 82.0457 | 3.0464 | 59.9999 | 2.85 | 82.0526 | 3.1989 | 59.9769 | 2.85
82.0764 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.0999 | 3.2141 | 60.0056 | 2.85 | 82.0757 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 82.054 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 82.0609 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
82.0847 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.1083 | 3.2141 | 60.0056 | 2.85 | 82.084 | 3.1256 | 60.0172 | 2.85 | 82.0624 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 82.0692 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
82.093 | 3.0024 | 59.9999 | 2.85 | 82.1166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.0923 | 3.1255 | 60.0172 | 2.85 | 82.0707 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 82.0776 | 3.199 | 59.9769 | 2.85
82.1014 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1006 | 3.1255 | 60.0172 | 2.85 | 82.079 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.0859 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
82.1097 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1333 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.109 | 3.1255 | 60.0172 | 2.85 | 82.0873 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.0942 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
82.118 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1173 | 3.1255 | 60.0172 | 2.85 | 82.0957 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1027 | 3.1991 | 59.9769 | 2.85
82.1264 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1257 | 3.1254 | 60.0172 | 2.85 | 82.104 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.111 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
82.1347 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1583 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.134 | 3.1254 | 60.0172 | 2.85 | 82.1124 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1193 | 3.1992 | 59.9769 | 2.85
82.143 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1423 | 3.1254 | 60.0172 | 2.85 | 82.1207 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1276 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
82.1514 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.175 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1506 | 3.1254 | 60.0172 | 2.85 | 82.129 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.136 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
82.1597 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1833 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.159 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1374 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1443 | 3.1993 | 59.9769 | 2.85
82.168 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.1916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1673 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1457 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1526 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
82.1764 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.2 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1757 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1541 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.161 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
82.1847 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.2083 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.184 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1624 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1693 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
82.193 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.2166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.1923 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1707 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1776 | 3.1994 | 59.9769 | 2.85
82.2014 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.2249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2006 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.179 | 3.0465 | 59.9999 | 2.85 | 82.1859 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
82.2097 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.2333 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.209 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1874 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.1943 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
82.218 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.2416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2173 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.1957 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.2026 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
82.2264 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.2499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2256 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.204 | 3.0466 | 59.9999 | 2.85 | 82.2109 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
82.2347 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.2583 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2339 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.2123 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 82.2194 | 3.1995 | 59.9769 | 2.85
82.243 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 82.2666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2423 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.2207 | 3.0467 | 59.9999 | 2.85 | 82.2277 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.2514 | 3.0017 | 59.9999 | 2.85 | 82.2749 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2506 | 3.1253 | 60.0172 | 2.85 | 82.229 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 82.236 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.2597 | 3.0016 | 59.9999 | 2.85 | 82.2833 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.259 | 3.1252 | 60.0172 | 2.85 | 82.2374 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 82.2444 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.268 | 3.0015 | 59.9999 | 2.85 | 82.2916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2673 | 3.1252 | 60.0172 | 2.85 | 82.2457 | 3.0468 | 59.9999 | 2.85 | 82.2527 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.2764 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.2999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2756 | 3.1251 | 60.0172 | 2.85 | 82.254 | 3.0439 | 59.9999 | 2.85 | 82.261 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.2847 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3083 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2839 | 3.1251 | 60.0172 | 2.85 | 82.2624 | 3.0409 | 59.9999 | 2.85 | 82.2693 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.293 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.2923 | 3.125 | 60.0172 | 2.85 | 82.2707 | 3.038 | 59.9999 | 2.85 | 82.2777 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.3014 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3006 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.2791 | 3.035 | 59.9999 | 2.85 | 82.286 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.3097 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3333 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.309 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.2874 | 3.032 | 59.9999 | 2.85 | 82.2943 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.318 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3173 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.2957 | 3.0291 | 59.9999 | 2.85 | 82.3027 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.3264 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3256 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.304 | 3.0262 | 59.9999 | 2.85 | 82.311 | 3.1996 | 59.9769 | 2.85
82.3347 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3582 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3339 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.3124 | 3.0232 | 59.9999 | 2.85 | 82.3193 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
82.343 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3422 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.3207 | 3.0203 | 59.9999 | 2.85 | 82.3276 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
82.3514 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.3749 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3506 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.329 | 3.0174 | 59.9999 | 2.85 | 82.3361 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
82.3597 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.3833 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3589 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.3373 | 3.0174 | 59.9999 | 2.85 | 82.3444 | 3.1997 | 59.9769 | 2.85
82.368 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.3916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3672 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.3457 | 3.0174 | 59.9999 | 2.85 | 82.3527 | 3.1998 | 59.9769 | 2.85
82.3764 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.3999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3755 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.354 | 3.0144 | 59.9999 | 2.85 | 82.3611 | 3.1999 | 59.9769 | 2.85
82.3847 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4083 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3839 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.3624 | 3.0113 | 59.9999 | 2.85 | 82.3694 | 3.2 | 59.9769 | 2.85
82.393 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.3922 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.3707 | 3.0081 | 59.9999 | 2.85 | 82.3777 | 3.2002 | 59.9769 | 2.85
82.4014 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4006 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.379 | 3.005 | 59.9999 | 2.85 | 82.3861 | 3.2003 | 59.9769 | 2.85
82.4097 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4333 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4089 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.3874 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.3944 | 3.2004 | 59.9769 | 2.85
82.418 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4172 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.3957 | 2.9987 | 59.9999 | 2.85 | 82.4027 | 3.2005 | 59.9769 | 2.85
82.4264 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4255 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.4041 | 2.9956 | 59.9999 | 2.85 | 82.411 | 3.2006 | 59.9769 | 2.85
82.4347 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4583 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4339 | 3.1243 | 60.0172 | 2.85 | 82.4124 | 2.9924 | 59.9999 | 2.85 | 82.4194 | 3.1983 | 59.9769 | 2.85
82.443 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4422 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.4207 | 2.9893 | 59.9999 | 2.85 | 82.4277 | 3.196 | 59.9769 | 2.85
82.4514 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4749 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4506 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.429 | 2.9861 | 59.9999 | 2.85 | 82.436 | 3.1937 | 59.9769 | 2.85
82.4597 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4832 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4589 | 3.1244 | 60.0172 | 2.85 | 82.4374 | 2.9861 | 59.9999 | 2.85 | 82.4445 | 3.1914 | 59.9769 | 2.85
82.468 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4672 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.4457 | 2.9861 | 59.9999 | 2.85 | 82.4528 | 3.189 | 59.9769 | 2.85
82.4764 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.4999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4755 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.454 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.4611 | 3.1866 | 59.9769 | 2.85
82.4847 | 3.0013 | 59.9999 | 2.85 | 82.5082 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4839 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.4623 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.4694 | 3.1843 | 59.9769 | 2.85
82.493 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.5166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.4922 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.4707 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.4778 | 3.1819 | 59.9769 | 2.85
82.5014 | 3.0014 | 59.9999 | 2.85 | 82.5249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5005 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.479 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.4861 | 3.1769 | 59.9769 | 2.85
82.5097 | 3.0015 | 59.9999 | 2.85 | 82.5332 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5089 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.4874 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.4944 | 3.1719 | 59.9769 | 2.85
82.518 | 3.0016 | 59.9999 | 2.85 | 82.5416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5172 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.4957 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.5028 | 3.1693 | 59.9769 | 2.85
82.5264 | 3.0016 | 59.9999 | 2.85 | 82.5499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5255 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.504 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.5111 | 3.1667 | 59.9769 | 2.85
82.5347 | 3.0017 | 59.9999 | 2.85 | 82.5582 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5339 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.5124 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.5194 | 3.1641 | 59.9769 | 2.85
82.543 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 82.5666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5422 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.5207 | 2.986 | 59.9999 | 2.85 | 82.5277 | 3.1615 | 59.9769 | 2.85
82.5514 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 82.5749 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5505 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.5291 | 2.9859 | 59.9999 | 2.85 | 82.5361 | 3.1589 | 59.9769 | 2.85
82.5597 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.5833 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5588 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.5374 | 2.9859 | 59.9999 | 2.85 | 82.5444 | 3.1563 | 59.9769 | 2.85
82.568 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.5916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5672 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.5457 | 2.9859 | 59.9999 | 2.85 | 82.5527 | 3.1536 | 59.9884 | 2.85
82.5764 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.5999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5755 | 3.1249 | 60.0172 | 2.85 | 82.554 | 2.9859 | 59.9999 | 2.85 | 82.5612 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.5847 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6082 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5839 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.5624 | 2.9858 | 59.9999 | 2.85 | 82.5695 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.593 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.5922 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.5707 | 2.9858 | 59.9999 | 2.85 | 82.5778 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6014 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6005 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.579 | 2.9858 | 59.9999 | 2.85 | 82.5861 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6097 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6332 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6088 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.5873 | 2.9858 | 59.9999 | 2.85 | 82.5945 | 3.1511 | 59.9884 | 2.85
82.618 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6416 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6172 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.5957 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6028 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6264 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6255 | 3.1248 | 60.0172 | 2.85 | 82.604 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6111 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6347 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.6582 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6339 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6124 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6195 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.643 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.6666 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6422 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6207 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6278 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6514 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.6749 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6505 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.629 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6361 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6597 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.6832 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6588 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6374 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6444 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.668 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.6916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6672 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6457 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.6528 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6764 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.6999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6755 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6541 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.6611 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.6847 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.7082 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6838 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6624 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.6694 | 3.151 | 59.9884 | 2.85
82.693 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.7166 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.6921 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6707 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.6779 | 3.1509 | 59.9884 | 2.85
82.7014 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7249 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7005 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.679 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.6862 | 3.1509 | 59.9884 | 2.85
82.7097 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7332 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7088 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6874 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.6945 | 3.1509 | 59.9884 | 2.85
82.718 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7415 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7172 | 3.1247 | 60.0172 | 2.85 | 82.6957 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.7028 | 3.1508 | 59.9884 | 2.85
82.7264 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7499 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7255 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.704 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.7112 | 3.1508 | 59.9884 | 2.85
82.7347 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7582 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7338 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.7123 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.7195 | 3.1507 | 59.9884 | 2.85
82.743 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7665 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7421 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.7207 | 2.9856 | 59.9999 | 2.85 | 82.7278 | 3.1507 | 59.9884 | 2.85
82.7514 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7749 | 3.2141 | 60.0056 | 2.85 | 82.7505 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.729 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.7362 | 3.1507 | 59.9884 | 2.85
82.7597 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7832 | 3.2141 | 60.0056 | 2.85 | 82.7588 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.7374 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.7445 | 3.1506 | 59.9884 | 2.85
82.768 | 3.0023 | 59.9999 | 2.85 | 82.7916 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7672 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.7457 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.7528 | 3.1506 | 59.9884 | 2.85
82.7764 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.7999 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7755 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.754 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.7611 | 3.1506 | 59.9884 | 2.85
82.7847 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.8082 | 3.2142 | 60.0056 | 2.85 | 82.7838 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.7624 | 2.9857 | 59.9999 | 2.85 | 82.7695 | 3.1506 | 59.9884 | 2.85
82.793 | 3.0022 | 59.9999 | 2.85 | 82.8166 | 3.2143 | 60.0056 | 2.85 | 82.7921 | 3.1245 | 60.0172 | 2.85 | 82.7707 | 2.9827 | 59.9999 | 2.85 | 82.7778 | 3.1506 | 59.9884 | 2.85
82.8014 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.8249 | 3.2143 | 60.0056 | 2.85 | 82.8005 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.7791 | 2.9798 | 59.9999 | 2.85 | 82.7861 | 3.1505 | 59.9884 | 2.85
82.8097 | 3.0021 | 59.9999 | 2.85 | 82.8332 | 3.2143 | 60.0056 | 2.85 | 82.8088 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.7874 | 2.9768 | 59.9999 | 2.85 | 82.7944 | 3.1505 | 59.9884 | 2.85
82.818 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.8416 | 3.2144 | 60.0056 | 2.85 | 82.8171 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.7957 | 2.9738 | 59.9999 | 2.85 | 82.8029 | 3.1504 | 59.9884 | 2.85
82.8264 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.8499 | 3.2144 | 60.0056 | 2.85 | 82.8254 | 3.1246 | 60.0172 | 2.85 | 82.804 | 2.9708 | 59.9999 | 2.85 | 82.8112 | 3.1504 | 59.9884 | 2.85
82.8347 | 3.002 | 59.9999 | 2.85 | 82.8582 | 3.2145 | 60.0056 | 2.85 | 82.8338 | 3.121 | 60.0172 | 2.85 | 82.8124 | 2.9678 | 59.9999 | 2.85 | 82.8195 | 3.1503 | 59.9884 | 2.85
82.843 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.8665 | 3.2145 | 60.0056 | 2.85 | 82.8421 | 3.1173 | 60.0172 | 2.85 | 82.8207 | 2.9648 | 59.9999 | 2.85 | 82.8279 | 3.1503 | 59.9884 | 2.85
82.8514 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.8749 | 3.2145 | 60.0056 | 2.85 | 82.8505 | 3.1137 | 60.0172 | 2.85 | 82.829 | 2.9618 | 59.9999 | 2.85 | 82.8362 | 3.1502 | 59.9884 | 2.85
82.8597 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.8832 | 3.2145 | 60.0056 | 2.85 | 82.8588 | 3.11 | 60.0172 | 2.85 | 82.8373 | 2.9587 | 59.9999 | 2.85 | 82.8445 | 3.1502 | 59.9884 | 2.85
82.868 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.8915 | 3.2146 | 60.0056 | 2.85 | 82.8671 | 3.1064 | 60.0172 | 2.85 | 82.8457 | 2.9557 | 59.9999 | 2.85 | 82.8528 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.8764 | 3.0019 | 59.9999 | 2.85 | 82.8999 | 3.2146 | 60.0056 | 2.85 | 82.8754 | 3.1027 | 60.0172 | 2.85 | 82.854 | 2.9557 | 59.9999 | 2.85 | 82.8612 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.8847 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 82.9082 | 3.2147 | 60.0056 | 2.85 | 82.8838 | 3.0991 | 60.0172 | 2.85 | 82.8624 | 2.9556 | 59.9999 | 2.85 | 82.8695 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.893 | 3.0018 | 59.9999 | 2.85 | 82.9165 | 3.2147 | 60.0056 | 2.85 | 82.8921 | 3.0955 | 60.0172 | 2.85 | 82.8707 | 2.9556 | 59.9999 | 2.85 | 82.8778 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9014 | 2.9997 | 59.9999 | 2.85 | 82.9249 | 3.2147 | 60.0056 | 2.85 | 82.9005 | 3.0919 | 60.0172 | 2.85 | 82.879 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 82.8862 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9097 | 2.9976 | 59.9999 | 2.85 | 82.9332 | 3.2147 | 60.0056 | 2.85 | 82.9088 | 3.0882 | 60.0172 | 2.85 | 82.8874 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 82.8945 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.918 | 2.9955 | 59.9999 | 2.85 | 82.9415 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9171 | 3.0883 | 60.0172 | 2.85 | 82.8957 | 2.9554 | 59.9999 | 2.85 | 82.9028 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9264 | 2.9934 | 59.9999 | 2.85 | 82.9499 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9254 | 3.0884 | 60.0172 | 2.85 | 82.9041 | 2.9554 | 59.9999 | 2.85 | 82.9111 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9347 | 2.9914 | 59.9999 | 2.85 | 82.9582 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9338 | 3.0884 | 60.0172 | 2.85 | 82.9124 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 82.9196 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.943 | 2.9893 | 59.9999 | 2.85 | 82.9665 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9421 | 3.0885 | 60.0172 | 2.85 | 82.9207 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 82.9279 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9514 | 2.9872 | 59.9999 | 2.85 | 82.9749 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9504 | 3.0885 | 60.0172 | 2.85 | 82.929 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 82.9362 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9597 | 2.9851 | 59.9999 | 2.85 | 82.9832 | 3.2148 | 60.0056 | 2.85 | 82.9587 | 3.0886 | 60.0172 | 2.85 | 82.9374 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 82.9446 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.968 | 2.9831 | 59.9999 | 2.85 | 82.9915 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 82.9671 | 3.0887 | 60.0172 | 2.85 | 82.9457 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 82.9529 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9764 | 2.981 | 59.9999 | 2.85 | 82.9999 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 82.9754 | 3.0887 | 60.0172 | 2.85 | 82.954 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 82.9612 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.9847 | 2.9811 | 59.9999 | 2.85 | 83.0082 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 82.9838 | 3.0888 | 60.0172 | 2.85 | 82.9623 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 82.9695 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
82.993 | 2.9811 | 59.9999 | 2.85 | 83.0165 | 3.2147 | 60.0114 | 2.85 | 82.9921 | 3.0889 | 60.0172 | 2.85 | 82.9707 | 2.9554 | 59.9999 | 2.85 | 82.9779 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0014 | 2.9811 | 59.9999 | 2.85 | 83.0249 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 83.0004 | 3.089 | 60.0172 | 2.85 | 82.9791 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 82.9862 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0097 | 2.9811 | 59.9999 | 2.85 | 83.0332 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 83.0087 | 3.089 | 60.0172 | 2.85 | 82.9874 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 82.9945 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.018 | 2.981 | 59.9999 | 2.85 | 83.0415 | 3.2146 | 60.0114 | 2.85 | 83.0171 | 3.0891 | 60.0172 | 2.85 | 82.9957 | 2.9556 | 59.9999 | 2.85 | 83.0028 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0264 | 2.981 | 59.9999 | 2.85 | 83.0499 | 3.2145 | 60.0114 | 2.85 | 83.0254 | 3.0891 | 60.0172 | 2.85 | 83.004 | 2.9558 | 59.9999 | 2.85 | 83.0112 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0347 | 2.9779 | 59.9941 | 2.85 | 83.0582 | 3.2145 | 60.0114 | 2.85 | 83.0337 | 3.0891 | 60.0172 | 2.85 | 83.0124 | 2.9559 | 59.9999 | 2.85 | 83.0195 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.043 | 2.9749 | 59.9941 | 2.85 | 83.0665 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.0421 | 3.0892 | 60.0172 | 2.85 | 83.0207 | 2.956 | 59.9999 | 2.85 | 83.0278 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0514 | 2.9718 | 59.9941 | 2.85 | 83.0749 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.0504 | 3.084 | 60.0172 | 2.85 | 83.0291 | 2.9562 | 59.9999 | 2.85 | 83.0363 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.0597 | 2.9687 | 59.9941 | 2.85 | 83.0832 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.0587 | 3.0789 | 60.0172 | 2.85 | 83.0374 | 2.9562 | 59.9999 | 2.85 | 83.0446 | 3.1501 | 59.9884 | 2.85
83.068 | 2.9656 | 59.9941 | 2.85 | 83.0915 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.067 | 3.0738 | 60.0172 | 2.85 | 83.0457 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.0529 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.0764 | 2.9625 | 59.9941 | 2.85 | 83.0999 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.0754 | 3.0687 | 60.0172 | 2.85 | 83.054 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.0612 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.0847 | 2.9595 | 59.9941 | 2.85 | 83.1082 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.0837 | 3.0635 | 60.0172 | 2.85 | 83.0624 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.0696 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.093 | 2.9564 | 59.9941 | 2.85 | 83.1165 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.092 | 3.0584 | 60.0172 | 2.85 | 83.0707 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.0779 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.1014 | 2.9534 | 59.9941 | 2.85 | 83.1248 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.1003 | 3.0533 | 60.0172 | 2.85 | 83.079 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.0862 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.1097 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.1332 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.1087 | 3.0482 | 60.0172 | 2.85 | 83.0873 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.0946 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.118 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.1415 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.117 | 3.0431 | 60.0172 | 2.85 | 83.0957 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.1029 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.1264 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.1498 | 3.2144 | 60.0114 | 2.85 | 83.1254 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.1041 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.1112 | 3.1501 | 59.9941 | 2.85
83.1347 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.1582 | 3.2144 | 60.0172 | 2.85 | 83.1337 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.1124 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.1195 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
83.1431 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.1665 | 3.2144 | 60.0172 | 2.85 | 83.142 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.1207 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.1279 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
83.1514 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.1748 | 3.2144 | 60.0172 | 2.85 | 83.1503 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.129 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.1362 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
83.1597 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.1832 | 3.2144 | 60.0172 | 2.85 | 83.1587 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.1374 | 2.9566 | 59.9999 | 2.85 | 83.1445 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
83.168 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.1915 | 3.2145 | 60.0172 | 2.85 | 83.167 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.1457 | 2.9566 | 59.9999 | 2.85 | 83.1528 | 3.1497 | 59.9941 | 2.85
83.1764 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.1998 | 3.2145 | 60.0172 | 2.85 | 83.1754 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.1541 | 2.9567 | 59.9999 | 2.85 | 83.1613 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.1847 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.2082 | 3.2145 | 60.0172 | 2.85 | 83.1837 | 3.0384 | 60.0172 | 2.85 | 83.1624 | 2.9567 | 59.9999 | 2.85 | 83.1696 | 3.1495 | 59.9941 | 2.85
83.1931 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2165 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.192 | 3.0385 | 60.0172 | 2.85 | 83.1707 | 2.9567 | 59.9999 | 2.85 | 83.1779 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.2014 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2248 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.2003 | 3.0385 | 60.0172 | 2.85 | 83.179 | 2.9567 | 59.9999 | 2.85 | 83.1863 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.2097 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2332 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.2087 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.1874 | 2.9567 | 59.9999 | 2.85 | 83.1946 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.218 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2415 | 3.2147 | 60.0172 | 2.85 | 83.217 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.1957 | 2.9566 | 59.9999 | 2.85 | 83.2029 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.2264 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2498 | 3.2148 | 60.0172 | 2.85 | 83.2253 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.204 | 2.9566 | 59.9999 | 2.85 | 83.2112 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2347 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2581 | 3.2148 | 60.0172 | 2.85 | 83.2336 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.2123 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.2196 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2431 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2665 | 3.2148 | 60.0172 | 2.85 | 83.242 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.2207 | 2.9565 | 59.9999 | 2.85 | 83.2279 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
83.2514 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.2748 | 3.2148 | 60.0172 | 2.85 | 83.2503 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.2291 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.2362 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
83.2597 | 2.9507 | 59.9941 | 2.85 | 83.2831 | 3.2147 | 60.0172 | 2.85 | 83.2587 | 3.0386 | 60.0172 | 2.85 | 83.2374 | 2.9564 | 59.9999 | 2.85 | 83.2445 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2681 | 2.9507 | 59.9941 | 2.85 | 83.2915 | 3.2147 | 60.0172 | 2.85 | 83.267 | 3.0385 | 60.0172 | 2.85 | 83.2457 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.2529 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2764 | 2.9507 | 59.9941 | 2.85 | 83.2998 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.2753 | 3.0385 | 60.0172 | 2.85 | 83.254 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.2612 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2847 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.3081 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.2836 | 3.0385 | 60.0172 | 2.85 | 83.2624 | 2.9563 | 59.9999 | 2.85 | 83.2695 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.2931 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.3165 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.292 | 3.0384 | 60.0172 | 2.85 | 83.2707 | 2.9562 | 59.9999 | 2.85 | 83.278 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3014 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.3248 | 3.2146 | 60.0172 | 2.85 | 83.3003 | 3.0384 | 60.0172 | 2.85 | 83.2791 | 2.9562 | 59.9999 | 2.85 | 83.2863 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3097 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.3331 | 3.2145 | 60.0172 | 2.85 | 83.3087 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.2874 | 2.9561 | 59.9999 | 2.85 | 83.2946 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.3181 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.3415 | 3.2144 | 60.0172 | 2.85 | 83.317 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.2957 | 2.9561 | 59.9999 | 2.85 | 83.3029 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.3264 | 2.9503 | 59.9941 | 2.85 | 83.3498 | 3.2143 | 60.0172 | 2.85 | 83.3253 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.304 | 2.956 | 59.9999 | 2.85 | 83.3113 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.3347 | 2.9503 | 59.9941 | 2.85 | 83.3581 | 3.2143 | 60.0172 | 2.85 | 83.3336 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.3124 | 2.956 | 59.9999 | 2.85 | 83.3196 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.3431 | 2.9503 | 59.9941 | 2.85 | 83.3665 | 3.2142 | 60.0172 | 2.85 | 83.342 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.3207 | 2.9559 | 59.9999 | 2.85 | 83.3279 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3514 | 2.9502 | 59.9941 | 2.85 | 83.3748 | 3.2142 | 60.0172 | 2.85 | 83.3503 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.329 | 2.9559 | 59.9999 | 2.85 | 83.3362 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3597 | 2.9502 | 59.9941 | 2.85 | 83.3831 | 3.2141 | 60.0172 | 2.85 | 83.3586 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.3373 | 2.9558 | 59.9999 | 2.85 | 83.3446 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3681 | 2.9502 | 59.9941 | 2.85 | 83.3914 | 3.214 | 60.0172 | 2.85 | 83.3669 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.3457 | 2.9558 | 59.9999 | 2.85 | 83.3529 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3764 | 2.9502 | 59.9941 | 2.85 | 83.3998 | 3.2139 | 60.0172 | 2.85 | 83.3753 | 3.0378 | 60.0172 | 2.85 | 83.3541 | 2.9557 | 59.9999 | 2.85 | 83.3612 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3847 | 2.9503 | 59.9941 | 2.85 | 83.4081 | 3.2138 | 60.0172 | 2.85 | 83.3836 | 3.0378 | 60.0172 | 2.85 | 83.3624 | 2.9557 | 59.9999 | 2.85 | 83.3696 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.3931 | 2.9503 | 59.9941 | 2.85 | 83.4164 | 3.2137 | 60.0172 | 2.85 | 83.392 | 3.0377 | 60.0172 | 2.85 | 83.3707 | 2.9556 | 59.9999 | 2.85 | 83.3779 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.4014 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.4248 | 3.2137 | 60.0172 | 2.85 | 83.4003 | 3.0377 | 60.0172 | 2.85 | 83.379 | 2.9556 | 59.9999 | 2.85 | 83.3862 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.4097 | 2.9504 | 59.9941 | 2.85 | 83.4331 | 3.2136 | 60.0172 | 2.85 | 83.4086 | 3.0377 | 60.0172 | 2.85 | 83.3874 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 83.3945 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.4181 | 2.9505 | 59.9941 | 2.85 | 83.4414 | 3.21 | 60.0172 | 2.85 | 83.4169 | 3.0378 | 60.0172 | 2.85 | 83.3957 | 2.9555 | 59.9999 | 2.85 | 83.403 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.4264 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.4497 | 3.2063 | 60.0172 | 2.85 | 83.4253 | 3.0378 | 60.0172 | 2.85 | 83.4041 | 2.9554 | 59.9999 | 2.85 | 83.4113 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.4347 | 2.9506 | 59.9941 | 2.85 | 83.4581 | 3.2027 | 60.0172 | 2.85 | 83.4336 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.4124 | 2.9554 | 59.9999 | 2.85 | 83.4196 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.4431 | 2.9507 | 59.9941 | 2.85 | 83.4664 | 3.1991 | 60.0172 | 2.85 | 83.442 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.4207 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 83.4279 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.4514 | 2.9508 | 59.9941 | 2.85 | 83.4747 | 3.1955 | 60.0172 | 2.85 | 83.4503 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.429 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 83.4363 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.4597 | 2.9508 | 59.9941 | 2.85 | 83.4831 | 3.1919 | 60.0172 | 2.85 | 83.4586 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.4374 | 2.9553 | 59.9999 | 2.85 | 83.4446 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.4681 | 2.9508 | 59.9941 | 2.85 | 83.4914 | 3.1883 | 60.0114 | 2.85 | 83.4669 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.4457 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 83.4529 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.4764 | 2.9508 | 59.9941 | 2.85 | 83.4997 | 3.1846 | 60.0114 | 2.85 | 83.4753 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.454 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 83.4613 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.4847 | 2.9509 | 59.9941 | 2.85 | 83.5081 | 3.181 | 60.0114 | 2.85 | 83.4836 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.4623 | 2.9552 | 59.9999 | 2.85 | 83.4696 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.4931 | 2.9509 | 59.9941 | 2.85 | 83.5164 | 3.1774 | 60.0114 | 2.85 | 83.4919 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.4707 | 2.9551 | 59.9999 | 2.85 | 83.4779 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.5014 | 2.9481 | 59.9941 | 2.85 | 83.5247 | 3.1774 | 60.0114 | 2.85 | 83.5002 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.4791 | 2.9551 | 59.9999 | 2.85 | 83.4862 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.5098 | 2.9453 | 59.9941 | 2.85 | 83.5331 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5086 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.4874 | 2.955 | 59.9999 | 2.85 | 83.4946 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.5181 | 2.9425 | 59.9941 | 2.85 | 83.5414 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5169 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.4957 | 2.955 | 59.9999 | 2.85 | 83.5029 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.5264 | 2.9398 | 59.9941 | 2.85 | 83.5497 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5253 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.504 | 2.9549 | 59.9999 | 2.85 | 83.5112 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.5347 | 2.937 | 59.9884 | 2.85 | 83.5581 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5336 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.5124 | 2.9549 | 59.9999 | 2.85 | 83.5195 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.5431 | 2.9342 | 59.9884 | 2.85 | 83.5664 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5419 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.5207 | 2.9548 | 59.9999 | 2.85 | 83.528 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.5514 | 2.9314 | 59.9884 | 2.85 | 83.5747 | 3.1773 | 60.0114 | 2.85 | 83.5502 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.5291 | 2.9548 | 59.9999 | 2.85 | 83.5363 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.5598 | 2.9286 | 59.9884 | 2.85 | 83.5831 | 3.1774 | 60.0114 | 2.85 | 83.5586 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.5374 | 2.9547 | 59.9999 | 2.85 | 83.5446 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.5681 | 2.9258 | 59.9884 | 2.85 | 83.5914 | 3.1747 | 60.0114 | 2.85 | 83.5669 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.5457 | 2.9547 | 59.9999 | 2.85 | 83.553 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.5764 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.5997 | 3.172 | 60.0114 | 2.85 | 83.5753 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.554 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.5613 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.5848 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.6081 | 3.1693 | 60.0114 | 2.85 | 83.5836 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.5624 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.5696 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.5931 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.6164 | 3.1666 | 60.0114 | 2.85 | 83.5919 | 3.0379 | 60.0172 | 2.85 | 83.5707 | 2.9544 | 59.9999 | 2.85 | 83.5779 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6014 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.6247 | 3.1639 | 60.0114 | 2.85 | 83.6002 | 3.038 | 60.0172 | 2.85 | 83.579 | 2.9544 | 59.9999 | 2.85 | 83.5863 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6098 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.6331 | 3.1611 | 60.0114 | 2.85 | 83.6086 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.5873 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.5946 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6181 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.6414 | 3.1584 | 60.0114 | 2.85 | 83.6169 | 3.0381 | 60.0172 | 2.85 | 83.5957 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6029 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6264 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6497 | 3.1556 | 60.0114 | 2.85 | 83.6252 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.6041 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6112 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6348 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6581 | 3.1529 | 60.0114 | 2.85 | 83.6335 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.6124 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6196 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6431 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6664 | 3.1501 | 60.0114 | 2.85 | 83.6419 | 3.0382 | 60.0172 | 2.85 | 83.6207 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6279 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
83.6514 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6747 | 3.1501 | 60.0114 | 2.85 | 83.6502 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.629 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6362 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6598 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.683 | 3.15 | 60.0114 | 2.85 | 83.6586 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.6374 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.6447 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6681 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6914 | 3.1475 | 60.0114 | 2.85 | 83.6669 | 3.0383 | 60.0172 | 2.85 | 83.6457 | 2.9543 | 59.9999 | 2.85 | 83.653 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6764 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.6997 | 3.145 | 60.0114 | 2.85 | 83.6752 | 3.0384 | 60.0172 | 2.85 | 83.6541 | 2.9544 | 59.9999 | 2.85 | 83.6613 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6848 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.708 | 3.1425 | 60.0114 | 2.85 | 83.6835 | 3.0341 | 60.0172 | 2.85 | 83.6624 | 2.9544 | 59.9999 | 2.85 | 83.6696 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.6931 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7164 | 3.14 | 60.0114 | 2.85 | 83.6919 | 3.0299 | 60.0172 | 2.85 | 83.6707 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.678 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7014 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7247 | 3.1376 | 60.0114 | 2.85 | 83.7002 | 3.0257 | 60.0172 | 2.85 | 83.679 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.6863 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7098 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.733 | 3.1351 | 60.0114 | 2.85 | 83.7086 | 3.0215 | 60.0172 | 2.85 | 83.6874 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.6946 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7181 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7414 | 3.1327 | 60.0114 | 2.85 | 83.7169 | 3.0174 | 60.0172 | 2.85 | 83.6957 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.7029 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7265 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7497 | 3.1302 | 60.0114 | 2.85 | 83.7252 | 3.0132 | 60.0172 | 2.85 | 83.704 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.7113 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7348 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.758 | 3.1279 | 60.0114 | 2.85 | 83.7335 | 3.009 | 60.0172 | 2.85 | 83.7123 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.7196 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7431 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7664 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 83.7419 | 3.0049 | 60.0172 | 2.85 | 83.7207 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.7279 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7515 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7747 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 83.7502 | 3.0007 | 60.0172 | 2.85 | 83.7291 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.7363 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7598 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.783 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.7585 | 2.9965 | 60.0172 | 2.85 | 83.7374 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7446 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7681 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7914 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.7668 | 2.9965 | 60.0172 | 2.85 | 83.7457 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7529 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7765 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.7997 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.7751 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 83.754 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7612 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
83.7848 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.808 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 83.7835 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 83.7624 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7697 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.7931 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.8163 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 83.7918 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 83.7707 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.778 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.8015 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.8247 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 83.8002 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 83.7791 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7863 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.8098 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 83.833 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 83.8085 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 83.7874 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.7946 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.8181 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.8413 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 83.8168 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 83.7957 | 2.9547 | 59.9999 | 2.85 | 83.803 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.8265 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.8497 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 83.8251 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 83.804 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.8113 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
83.8348 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 83.858 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 83.8335 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8124 | 2.9546 | 59.9999 | 2.85 | 83.8196 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.8431 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.8663 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 83.8418 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8207 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.828 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
83.8515 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.8747 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 83.8502 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.829 | 2.9545 | 59.9999 | 2.85 | 83.8363 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.8598 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.883 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 83.8585 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8373 | 2.9526 | 59.9999 | 2.85 | 83.8446 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
83.8681 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.8913 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.8668 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8457 | 2.9508 | 59.9999 | 2.85 | 83.8529 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.8765 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.8997 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.8751 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8541 | 2.9489 | 59.9999 | 2.85 | 83.8613 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
83.8848 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.908 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.8835 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8624 | 2.9471 | 59.9999 | 2.85 | 83.8696 | 3.1495 | 59.9941 | 2.85
83.8932 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.9163 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.8918 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8707 | 2.9453 | 59.9999 | 2.85 | 83.8779 | 3.1495 | 59.9941 | 2.85
83.9015 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.9247 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 83.9001 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.879 | 2.9434 | 59.9999 | 2.85 | 83.8864 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9098 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.933 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.9084 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8874 | 2.9416 | 59.9999 | 2.85 | 83.8947 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9182 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 83.9413 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.9168 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.8957 | 2.9399 | 59.9999 | 2.85 | 83.903 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9265 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 83.9496 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.9251 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9041 | 2.9381 | 59.9999 | 2.85 | 83.9113 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9348 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 83.958 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.9335 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9124 | 2.9364 | 59.9999 | 2.85 | 83.9197 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9432 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 83.9663 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 83.9418 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9207 | 2.9364 | 59.9999 | 2.85 | 83.928 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9515 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 83.9746 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 83.9501 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.929 | 2.9365 | 59.9999 | 2.85 | 83.9363 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9598 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 83.983 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 83.9584 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9374 | 2.9366 | 59.9999 | 2.85 | 83.9446 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9682 | 2.9232 | 59.9884 | 2.85 | 83.9913 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 83.9668 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9457 | 2.9366 | 59.9999 | 2.85 | 83.953 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9765 | 2.9232 | 59.9884 | 2.85 | 83.9996 | 3.1254 | 60.0114 | 2.85 | 83.9751 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.954 | 2.9367 | 59.9999 | 2.85 | 83.9613 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9848 | 2.9232 | 59.9884 | 2.85 | 84.008 | 3.1253 | 60.0114 | 2.85 | 83.9835 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9623 | 2.9368 | 59.9999 | 2.85 | 83.9696 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
83.9932 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0163 | 3.1252 | 60.0114 | 2.85 | 83.9918 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9707 | 2.9367 | 59.9999 | 2.85 | 83.978 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.0015 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0246 | 3.1251 | 60.0114 | 2.85 | 84.0001 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9791 | 2.9367 | 59.9999 | 2.85 | 83.9863 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.0098 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.033 | 3.125 | 60.0114 | 2.85 | 84.0084 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9874 | 2.9366 | 59.9999 | 2.85 | 83.9946 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.0182 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0413 | 3.1249 | 60.0114 | 2.85 | 84.0168 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 83.9957 | 2.9366 | 59.9999 | 2.85 | 84.0029 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.0265 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0496 | 3.1248 | 60.0114 | 2.85 | 84.0251 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.004 | 2.9365 | 59.9999 | 2.85 | 84.0114 | 3.1497 | 59.9941 | 2.85
84.0349 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.058 | 3.1247 | 60.0114 | 2.85 | 84.0334 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0124 | 2.9364 | 59.9999 | 2.85 | 84.0197 | 3.1497 | 59.9941 | 2.85
84.0432 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0663 | 3.1247 | 60.0114 | 2.85 | 84.0417 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0207 | 2.9363 | 59.9941 | 2.85 | 84.028 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
84.0515 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0746 | 3.1247 | 60.0114 | 2.85 | 84.0501 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0291 | 2.9362 | 59.9941 | 2.85 | 84.0363 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
84.0599 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0829 | 3.1246 | 60.0114 | 2.85 | 84.0584 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0374 | 2.9361 | 59.9941 | 2.85 | 84.0447 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.0682 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0913 | 3.1247 | 60.0114 | 2.85 | 84.0668 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0457 | 2.936 | 59.9941 | 2.85 | 84.053 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.0765 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.0996 | 3.1247 | 60.0114 | 2.85 | 84.0751 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.054 | 2.936 | 59.9941 | 2.85 | 84.0613 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.0849 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.108 | 3.1248 | 60.0114 | 2.85 | 84.0834 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0624 | 2.936 | 59.9941 | 2.85 | 84.0697 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.0932 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.1163 | 3.1248 | 60.0114 | 2.85 | 84.0917 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0707 | 2.936 | 59.9941 | 2.85 | 84.078 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1015 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.1246 | 3.1249 | 60.0114 | 2.85 | 84.1001 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.079 | 2.936 | 59.9941 | 2.85 | 84.0863 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.1099 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.133 | 3.125 | 60.0114 | 2.85 | 84.1084 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0874 | 2.9344 | 59.9941 | 2.85 | 84.0946 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.1182 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.1413 | 3.1252 | 60.0114 | 2.85 | 84.1168 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.0957 | 2.9329 | 59.9941 | 2.85 | 84.103 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.1265 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.1496 | 3.1254 | 60.0114 | 2.85 | 84.1251 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1041 | 2.9313 | 59.9941 | 2.85 | 84.1113 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.1349 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.158 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 84.1334 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1124 | 2.9298 | 59.9941 | 2.85 | 84.1196 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.1432 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.1663 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 84.1417 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1207 | 2.9283 | 59.9941 | 2.85 | 84.1279 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1515 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.1746 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 84.1501 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.129 | 2.9268 | 59.9941 | 2.85 | 84.1364 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1599 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.183 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 84.1584 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1374 | 2.9252 | 59.9941 | 2.85 | 84.1447 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1682 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.1913 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 84.1667 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1457 | 2.9237 | 59.9941 | 2.85 | 84.153 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1765 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.1996 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 84.175 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1541 | 2.9222 | 59.9941 | 2.85 | 84.1614 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1849 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2079 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 84.1834 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1624 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.1697 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.1932 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2163 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 84.1917 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1707 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.178 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.2016 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2246 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.2001 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1791 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.1863 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.2099 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2329 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.2084 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1874 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.1947 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.2182 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2413 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.2167 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.1957 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.203 | 3.15 | 59.9941 | 2.85
84.2265 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2496 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.225 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.204 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2113 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.2349 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2579 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.2334 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2124 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2196 | 3.1499 | 59.9941 | 2.85
84.2432 | 2.9235 | 59.9884 | 2.85 | 84.2663 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 84.2417 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2207 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.228 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
84.2516 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.2746 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 84.2501 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2291 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2363 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
84.2599 | 2.9234 | 59.9884 | 2.85 | 84.2829 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 84.2584 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2374 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2446 | 3.1498 | 59.9941 | 2.85
84.2682 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.2913 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 84.2667 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2457 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2531 | 3.1497 | 59.9941 | 2.85
84.2766 | 2.9233 | 59.9884 | 2.85 | 84.2996 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 84.275 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.254 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2614 | 3.1497 | 59.9941 | 2.85
84.2849 | 2.9232 | 59.9884 | 2.85 | 84.3079 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 84.2834 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2624 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.2697 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.2932 | 2.9232 | 59.9884 | 2.85 | 84.3163 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 84.2917 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2708 | 2.9208 | 59.9941 | 2.85 | 84.278 | 3.1496 | 59.9941 | 2.85
84.3016 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 84.3246 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 84.3 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2791 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.2864 | 3.1495 | 59.9941 | 2.85
84.3099 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 84.3329 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 84.3083 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2874 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.2947 | 3.1495 | 59.9941 | 2.85
84.3182 | 2.9231 | 59.9884 | 2.85 | 84.3412 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 84.3167 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.2957 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.303 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
84.3266 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3496 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 84.325 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.3041 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3113 | 3.1494 | 59.9941 | 2.85
84.3349 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3579 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 84.3334 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.3124 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3197 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3432 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3662 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 84.3417 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.3207 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.328 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
84.3516 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3746 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 84.35 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.329 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3363 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3599 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3829 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 84.3583 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.3374 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3447 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3682 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3912 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 84.3667 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.3458 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.353 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3766 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.3996 | 3.126 | 60.0114 | 2.85 | 84.375 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.3541 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3613 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3849 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.4079 | 3.1259 | 60.0114 | 2.85 | 84.3834 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.3624 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3696 | 3.1493 | 59.9941 | 2.85
84.3932 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.4162 | 3.1258 | 60.0114 | 2.85 | 84.3917 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.3707 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3781 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
84.4016 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.4246 | 3.1257 | 60.0114 | 2.85 | 84.4 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.3791 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3864 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
84.4099 | 2.923 | 59.9884 | 2.85 | 84.4329 | 3.1256 | 60.0114 | 2.85 | 84.4083 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.3874 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.3947 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
84.4183 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 84.4412 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 84.4167 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.3958 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.403 | 3.1492 | 59.9941 | 2.85
84.4266 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 84.4496 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 84.425 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4041 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.4114 | 3.1491 | 59.9941 | 2.85
84.4349 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 84.4579 | 3.1254 | 60.0114 | 2.85 | 84.4333 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4124 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.4197 | 3.149 | 59.9941 | 2.85
84.4433 | 2.9227 | 59.9884 | 2.85 | 84.4662 | 3.1254 | 60.0114 | 2.85 | 84.4417 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4207 | 2.9207 | 59.9941 | 2.85 | 84.428 | 3.1489 | 59.9941 | 2.85
84.4516 | 2.9227 | 59.9884 | 2.85 | 84.4745 | 3.1254 | 60.0114 | 2.85 | 84.45 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4291 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.4364 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
84.4599 | 2.9226 | 59.9884 | 2.85 | 84.4829 | 3.1255 | 60.0114 | 2.85 | 84.4583 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4374 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.4447 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.4683 | 2.9225 | 59.9884 | 2.85 | 84.4912 | 3.1255 | 60.0056 | 2.85 | 84.4667 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4457 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.453 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.4766 | 2.9225 | 59.9884 | 2.85 | 84.4995 | 3.1256 | 60.0056 | 2.85 | 84.475 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4541 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.4613 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.4849 | 2.9224 | 59.9884 | 2.85 | 84.5079 | 3.1256 | 60.0056 | 2.85 | 84.4833 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4624 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.4697 | 3.1486 | 59.9941 | 2.85
84.4933 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.5162 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.4916 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4708 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.478 | 3.1486 | 59.9941 | 2.85
84.5016 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.5245 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.4999 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4791 | 2.9206 | 59.9941 | 2.85 | 84.4863 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.5099 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.5329 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.5083 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4874 | 2.9205 | 59.9941 | 2.85 | 84.4946 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.5183 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.5412 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.5166 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.4957 | 2.9205 | 59.9941 | 2.85 | 84.5031 | 3.1487 | 59.9941 | 2.85
84.5266 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.5495 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 84.525 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 84.5041 | 2.9205 | 59.9941 | 2.85 | 84.5114 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
84.5349 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.5579 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 84.5333 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.5124 | 2.9205 | 59.9941 | 2.85 | 84.5197 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
84.5433 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.5662 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.5416 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.5208 | 2.9172 | 59.9941 | 2.85 | 84.5281 | 3.1488 | 59.9941 | 2.85
84.5516 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.5746 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.5499 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 84.5291 | 2.9138 | 59.9941 | 2.85 | 84.5364 | 3.1461 | 59.9941 | 2.85
84.56 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.5829 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.5583 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.5374 | 2.9105 | 59.9941 | 2.85 | 84.5447 | 3.1433 | 59.9941 | 2.85
84.5683 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.5912 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.5666 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.5458 | 2.9071 | 59.9941 | 2.85 | 84.553 | 3.1406 | 59.9884 | 2.85
84.5766 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.5995 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.575 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 84.5541 | 2.9038 | 59.9941 | 2.85 | 84.5614 | 3.1379 | 59.9884 | 2.85
84.585 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6079 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.5833 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.5624 | 2.9004 | 59.9941 | 2.85 | 84.5697 | 3.1352 | 59.9884 | 2.85
84.5933 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6162 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.5916 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.5707 | 2.8971 | 59.9941 | 2.85 | 84.578 | 3.1325 | 59.9884 | 2.85
84.6016 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6245 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.5999 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 84.5791 | 2.8937 | 59.9941 | 2.85 | 84.5863 | 3.1298 | 59.9884 | 2.85
84.61 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6329 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6083 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 84.5874 | 2.8903 | 59.9941 | 2.85 | 84.5947 | 3.1272 | 59.9884 | 2.85
84.6183 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6412 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6166 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 84.5958 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 84.603 | 3.1245 | 59.9884 | 2.85
84.6266 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6495 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6249 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 84.6041 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 84.6113 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.635 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6579 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6332 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 84.6124 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 84.6198 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.6433 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6662 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6416 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 84.6208 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 84.6281 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.6516 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6745 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6499 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 84.6291 | 2.887 | 59.9941 | 2.85 | 84.6364 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.66 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6829 | 3.1262 | 60.0056 | 2.85 | 84.6583 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 84.6375 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6447 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.6683 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6912 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.6666 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 84.6458 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6531 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.6766 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.6995 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.6749 | 2.9954 | 60.0172 | 2.85 | 84.6541 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6614 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.685 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.7079 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.6832 | 2.9953 | 60.0172 | 2.85 | 84.6624 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6697 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.6933 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.7162 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 84.6916 | 2.9952 | 60.0172 | 2.85 | 84.6708 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6781 | 3.1218 | 59.9884 | 2.85
84.7016 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.7245 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 84.6999 | 2.9951 | 60.0172 | 2.85 | 84.6791 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6864 | 3.1192 | 59.9884 | 2.85
84.71 | 2.922 | 59.9884 | 2.85 | 84.7328 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 84.7083 | 2.995 | 60.0172 | 2.85 | 84.6874 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.6947 | 3.1165 | 59.9884 | 2.85
84.7183 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.7412 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 84.7166 | 2.995 | 60.0172 | 2.85 | 84.6957 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.703 | 3.1139 | 59.9884 | 2.85
84.7267 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.7495 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7249 | 2.995 | 60.0172 | 2.85 | 84.7041 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.7114 | 3.1113 | 59.9884 | 2.85
84.735 | 2.9221 | 59.9884 | 2.85 | 84.7579 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7332 | 2.9949 | 60.0172 | 2.85 | 84.7125 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.7197 | 3.1086 | 59.9884 | 2.85
84.7433 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.7662 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7416 | 2.9949 | 60.0172 | 2.85 | 84.7208 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.728 | 3.106 | 59.9884 | 2.85
84.7516 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.7745 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7499 | 2.9949 | 60.0172 | 2.85 | 84.7291 | 2.8869 | 59.9941 | 2.85 | 84.7365 | 3.1033 | 59.9884 | 2.85
84.76 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.7829 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7582 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 84.7374 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 84.7448 | 3.1007 | 59.9884 | 2.85
84.7683 | 2.9222 | 59.9884 | 2.85 | 84.7912 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7665 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 84.7458 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 84.7531 | 3.098 | 59.9884 | 2.85
84.7767 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.7995 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7749 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 84.7541 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 84.7614 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.785 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.8079 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7832 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 84.7625 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 84.7698 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.7933 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.8162 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.7916 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 84.7708 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.7781 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8017 | 2.9223 | 59.9884 | 2.85 | 84.8245 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.7999 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 84.7791 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.7864 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.81 | 2.9224 | 59.9884 | 2.85 | 84.8329 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8082 | 2.9946 | 60.0172 | 2.85 | 84.7874 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.7947 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8183 | 2.9224 | 59.9884 | 2.85 | 84.8412 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8165 | 2.9946 | 60.0172 | 2.85 | 84.7958 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8031 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8267 | 2.9224 | 59.9884 | 2.85 | 84.8495 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8249 | 2.9945 | 60.0172 | 2.85 | 84.8041 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8114 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.835 | 2.9225 | 59.9884 | 2.85 | 84.8578 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8332 | 2.9945 | 60.0172 | 2.85 | 84.8124 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8197 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8433 | 2.9225 | 59.9884 | 2.85 | 84.8662 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8416 | 2.9945 | 60.0172 | 2.85 | 84.8208 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8281 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8517 | 2.9226 | 59.9884 | 2.85 | 84.8745 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8499 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8291 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8364 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.86 | 2.9227 | 59.9884 | 2.85 | 84.8828 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8582 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8375 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8447 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8683 | 2.9227 | 59.9884 | 2.85 | 84.8912 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.8665 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8458 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.853 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8767 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 84.8995 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.8749 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8541 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8615 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.885 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 84.9078 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.8832 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8624 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8698 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.8933 | 2.9228 | 59.9884 | 2.85 | 84.9162 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.8915 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8708 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8781 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9017 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 84.9245 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.8998 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8792 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8865 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.91 | 2.9229 | 59.9884 | 2.85 | 84.9328 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.9082 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8875 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.8948 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9184 | 2.921 | 59.9884 | 2.85 | 84.9412 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.9165 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.8958 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9031 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9267 | 2.919 | 59.9884 | 2.85 | 84.9495 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.9249 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9041 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9114 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.935 | 2.9171 | 59.9884 | 2.85 | 84.9578 | 3.1257 | 60.0056 | 2.85 | 84.9332 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9125 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9198 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9434 | 2.9151 | 59.9884 | 2.85 | 84.9662 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9415 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9208 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9281 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9517 | 2.9131 | 59.9884 | 2.85 | 84.9745 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9498 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9291 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9364 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.96 | 2.9112 | 59.9884 | 2.85 | 84.9828 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9582 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9374 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9448 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9684 | 2.9092 | 59.9884 | 2.85 | 84.9912 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9665 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9458 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9531 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9767 | 2.9073 | 59.9884 | 2.85 | 84.9995 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9749 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9541 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 84.9614 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.985 | 2.9053 | 59.9884 | 2.85 | 85.0078 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9832 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9625 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 84.9697 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
84.9934 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0162 | 3.1258 | 60.0056 | 2.85 | 84.9915 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9708 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 84.9781 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0017 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0245 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 84.9998 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9791 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 84.9865 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.01 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0328 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0082 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9875 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 84.9948 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0184 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0412 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0165 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 84.9958 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0031 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0267 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0495 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0248 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 85.0042 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0115 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.035 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0578 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0331 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 85.0125 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0198 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0434 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0662 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0415 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 85.0208 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0281 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0517 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0745 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0498 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 85.0291 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0365 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.06 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0828 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0582 | 2.9944 | 60.0172 | 2.85 | 85.0375 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0448 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0684 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0912 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0665 | 2.9945 | 60.0172 | 2.85 | 85.0458 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0531 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0767 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.0995 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0748 | 2.9945 | 60.0172 | 2.85 | 85.0541 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0614 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0851 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.1078 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0831 | 2.9946 | 60.0172 | 2.85 | 85.0625 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0698 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.0934 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.1161 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0915 | 2.9946 | 60.0172 | 2.85 | 85.0708 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0781 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.1017 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.1245 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.0998 | 2.9946 | 60.0172 | 2.85 | 85.0792 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0864 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.1101 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.1328 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1082 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 85.0875 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.0948 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.1184 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.1411 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1165 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 85.0958 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1031 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.1267 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.1495 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1248 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1041 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1115 | 3.0954 | 59.9884 | 2.85
85.1351 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.1578 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1331 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1125 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1198 | 3.0955 | 59.9884 | 2.85
85.1434 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.1662 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1415 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1208 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1282 | 3.0955 | 59.9884 | 2.85
85.1517 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.1745 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1498 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1292 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1365 | 3.0956 | 59.9884 | 2.85
85.1601 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.1828 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1581 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1375 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1448 | 3.0956 | 59.9884 | 2.85
85.1684 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.1912 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1664 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1458 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1532 | 3.0957 | 59.9884 | 2.85
85.1767 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.1995 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1748 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1542 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1615 | 3.0957 | 59.9884 | 2.85
85.1851 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2078 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1831 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1625 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1698 | 3.0958 | 59.9884 | 2.85
85.1934 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2162 | 3.1259 | 60.0056 | 2.85 | 85.1915 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1708 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1781 | 3.0958 | 59.9884 | 2.85
85.2017 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2245 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 85.1998 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1791 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1865 | 3.0959 | 59.9884 | 2.85
85.2101 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2328 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 85.2081 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1875 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.1948 | 3.0959 | 59.9884 | 2.85
85.2184 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2411 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 85.2164 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.1958 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2031 | 3.0959 | 59.9884 | 2.85
85.2267 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2495 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 85.2247 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2042 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2114 | 3.0959 | 59.9884 | 2.85
85.2351 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.2578 | 3.126 | 60.0056 | 2.85 | 85.2331 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2125 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2198 | 3.0959 | 59.9941 | 2.85
85.2434 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.2661 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2414 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2208 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2281 | 3.0959 | 59.9941 | 2.85
85.2518 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.2745 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2498 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2291 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2365 | 3.0958 | 59.9941 | 2.85
85.2601 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.2828 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2581 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2375 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2449 | 3.0958 | 59.9941 | 2.85
85.2684 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.2911 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2664 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2458 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2532 | 3.0957 | 59.9941 | 2.85
85.2767 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.2995 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2747 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2542 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2615 | 3.0957 | 59.9941 | 2.85
85.2851 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3078 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2831 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 85.2625 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2698 | 3.0956 | 59.9941 | 2.85
85.2934 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3161 | 3.1261 | 60.0056 | 2.85 | 85.2914 | 2.9947 | 60.0172 | 2.85 | 85.2708 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.2782 | 3.0956 | 59.9941 | 2.85
85.3018 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3245 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.2997 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2792 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.2865 | 3.0956 | 59.9941 | 2.85
85.3101 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3328 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.308 | 2.9948 | 60.0172 | 2.85 | 85.2875 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.2948 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3184 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3411 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.3164 | 2.9949 | 60.0172 | 2.85 | 85.2958 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.3031 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3268 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.3495 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.3247 | 2.9949 | 60.0172 | 2.85 | 85.3041 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.3115 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3351 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3578 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.3331 | 2.995 | 60.0172 | 2.85 | 85.3125 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.3198 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3434 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3661 | 3.1261 | 60.0114 | 2.85 | 85.3414 | 2.9951 | 60.0172 | 2.85 | 85.3208 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.3281 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3518 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3745 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 85.3497 | 2.9952 | 60.0172 | 2.85 | 85.3292 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3365 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3601 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3828 | 3.1262 | 60.0114 | 2.85 | 85.358 | 2.9953 | 60.0172 | 2.85 | 85.3375 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3448 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3684 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3911 | 3.1263 | 60.0114 | 2.85 | 85.3664 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 85.3458 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3531 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3768 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.3994 | 3.1264 | 60.0114 | 2.85 | 85.3747 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 85.3542 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3615 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3851 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.4078 | 3.1265 | 60.0114 | 2.85 | 85.3831 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 85.3625 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3699 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.3934 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.4161 | 3.1266 | 60.0114 | 2.85 | 85.3914 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 85.3708 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3782 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.4018 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.4244 | 3.1267 | 60.0114 | 2.85 | 85.3997 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 85.3792 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3865 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.4101 | 2.9039 | 59.9884 | 2.85 | 85.4328 | 3.1268 | 60.0114 | 2.85 | 85.408 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 85.3875 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.3948 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.4184 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.4411 | 3.1268 | 60.0114 | 2.85 | 85.4164 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 85.3958 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4032 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.4268 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.4495 | 3.1269 | 60.0114 | 2.85 | 85.4247 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4042 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4115 | 3.0955 | 59.9941 | 2.85
85.4351 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.4578 | 3.127 | 60.0114 | 2.85 | 85.433 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4125 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4198 | 3.0904 | 59.9941 | 2.85
85.4435 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.4661 | 3.1271 | 60.0114 | 2.85 | 85.4413 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4208 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4282 | 3.0852 | 59.9941 | 2.85
85.4518 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.4745 | 3.1272 | 60.0114 | 2.85 | 85.4497 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4292 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4365 | 3.0801 | 59.9941 | 2.85
85.4601 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.4828 | 3.1272 | 60.0114 | 2.85 | 85.458 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4375 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4448 | 3.075 | 59.9941 | 2.85
85.4685 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.4911 | 3.1273 | 60.0114 | 2.85 | 85.4664 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4459 | 2.8868 | 59.9941 | 2.85 | 85.4531 | 3.0698 | 59.9941 | 2.85
85.4768 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.4995 | 3.1273 | 60.0114 | 2.85 | 85.4747 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4542 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.4615 | 3.0647 | 59.9941 | 2.85
85.4851 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.5078 | 3.1274 | 60.0114 | 2.85 | 85.483 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4625 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 85.4698 | 3.0596 | 59.9941 | 2.85
85.4935 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.5161 | 3.1274 | 60.0114 | 2.85 | 85.4913 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4708 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 85.4781 | 3.0544 | 59.9941 | 2.85
85.5018 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.5244 | 3.1275 | 60.0114 | 2.85 | 85.4997 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4792 | 2.8865 | 59.9941 | 2.85 | 85.4866 | 3.0493 | 59.9941 | 2.85
85.5101 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.5328 | 3.1275 | 60.0114 | 2.85 | 85.508 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.4875 | 2.8865 | 59.9941 | 2.85 | 85.4949 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5185 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.5411 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5164 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.4958 | 2.8864 | 59.9941 | 2.85 | 85.5032 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5268 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.5494 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5247 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5042 | 2.8863 | 59.9941 | 2.85 | 85.5115 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5351 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.5578 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.533 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5125 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 85.5199 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5435 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.5661 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5413 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5209 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 85.5282 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
85.5518 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.5744 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5497 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5292 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 85.5365 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
85.5602 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.5828 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.558 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5375 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 85.5448 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
85.5685 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.5911 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5663 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5458 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 85.5532 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5768 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.5994 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5746 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5542 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.5615 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5851 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.6078 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.583 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5625 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.5698 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.5935 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.6161 | 3.1276 | 60.0114 | 2.85 | 85.5913 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.5709 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.5782 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.6018 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.6244 | 3.1253 | 60.0114 | 2.85 | 85.5997 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.5792 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.5865 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.6102 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.6328 | 3.123 | 60.0114 | 2.85 | 85.608 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.5875 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.5948 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.6185 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.6411 | 3.1206 | 60.0114 | 2.85 | 85.6163 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.5959 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6031 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.6268 | 2.9038 | 59.9884 | 2.85 | 85.6494 | 3.1183 | 60.0114 | 2.85 | 85.6246 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.6042 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6116 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
85.6352 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.6577 | 3.116 | 60.0114 | 2.85 | 85.633 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.6125 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6199 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
85.6435 | 2.9037 | 59.9884 | 2.85 | 85.6661 | 3.1137 | 60.0114 | 2.85 | 85.6413 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.6208 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6282 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
85.6518 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.6744 | 3.1114 | 60.0114 | 2.85 | 85.6497 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.6292 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6365 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
85.6602 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.6827 | 3.1091 | 60.0114 | 2.85 | 85.658 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.6375 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6449 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
85.6685 | 2.9036 | 59.9884 | 2.85 | 85.6911 | 3.1031 | 60.0114 | 2.85 | 85.6663 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.6459 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6532 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
85.6768 | 2.9035 | 59.9884 | 2.85 | 85.6994 | 3.0971 | 60.0114 | 2.85 | 85.6746 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.6542 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6615 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.6852 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.7077 | 3.0933 | 60.0114 | 2.85 | 85.683 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.6625 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6699 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.6935 | 2.9034 | 59.9884 | 2.85 | 85.7161 | 3.0896 | 60.0114 | 2.85 | 85.6913 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.6708 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6782 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.7018 | 2.902 | 59.9884 | 2.85 | 85.7244 | 3.0859 | 60.0114 | 2.85 | 85.6996 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.6792 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 85.6865 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7102 | 2.9007 | 59.9884 | 2.85 | 85.7327 | 3.0822 | 60.0114 | 2.85 | 85.7079 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.6876 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.6948 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7185 | 2.8994 | 59.9884 | 2.85 | 85.7411 | 3.0785 | 60.0114 | 2.85 | 85.7163 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.6959 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.7032 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7268 | 2.8981 | 59.9884 | 2.85 | 85.7494 | 3.0748 | 60.0114 | 2.85 | 85.7246 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7042 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.7115 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.7352 | 2.8967 | 59.9884 | 2.85 | 85.7577 | 3.071 | 60.0114 | 2.85 | 85.733 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7125 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7198 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.7435 | 2.8954 | 59.9884 | 2.85 | 85.7661 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 85.7413 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7209 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7281 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.7518 | 2.894 | 59.9884 | 2.85 | 85.7744 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.7496 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7292 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.7366 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.7602 | 2.8926 | 59.9884 | 2.85 | 85.7827 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.7579 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7375 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.7449 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7685 | 2.8912 | 59.9884 | 2.85 | 85.791 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.7663 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7458 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.7532 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7769 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.7994 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 85.7746 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7542 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.7616 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7852 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.8077 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.783 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7625 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7699 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.7935 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.816 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.7913 | 2.9964 | 60.0172 | 2.85 | 85.7709 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7782 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.8018 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 85.8244 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.7996 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.7792 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7865 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.8102 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 85.8327 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.8079 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.7875 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.7949 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.8185 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 85.841 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 85.8163 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.7959 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.8032 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.8269 | 2.8895 | 59.9884 | 2.85 | 85.8494 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 85.8246 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.8042 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.8115 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
85.8352 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 85.8577 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 85.8329 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.8126 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.8198 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8435 | 2.8896 | 59.9884 | 2.85 | 85.866 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 85.8412 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.8209 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.8282 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8519 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.8744 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.8496 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.8292 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.8365 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8602 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.8827 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.8579 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.8375 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.8448 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8685 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.891 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.8663 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8459 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 85.8533 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8769 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.8994 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.8746 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8542 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 85.8616 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8852 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.9077 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.8829 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8625 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.8699 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.8935 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.916 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.8912 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8709 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 85.8782 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.9019 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.9243 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.8996 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8792 | 2.8855 | 59.9941 | 2.85 | 85.8866 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.9102 | 2.8897 | 59.9884 | 2.85 | 85.9327 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.9079 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.8876 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 85.8949 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.9185 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.941 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.9163 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.8959 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 85.9032 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.9269 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.9493 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.9246 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9042 | 2.8853 | 59.9941 | 2.85 | 85.9115 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
85.9352 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.9577 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9329 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9125 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9199 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.9436 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.966 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9412 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9209 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9282 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.9519 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.9743 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9496 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.9292 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9365 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.9602 | 2.8898 | 59.9884 | 2.85 | 85.9827 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9579 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.9376 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9449 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
85.9686 | 2.8885 | 59.9884 | 2.85 | 85.991 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9662 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.9459 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9532 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
85.9769 | 2.8871 | 59.9884 | 2.85 | 85.9993 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 85.9745 | 2.9963 | 60.0172 | 2.85 | 85.9542 | 2.8852 | 59.9941 | 2.85 | 85.9615 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
85.9852 | 2.8857 | 59.9884 | 2.85 | 86.0077 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.9828 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9626 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 85.9698 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
85.9936 | 2.8843 | 59.9884 | 2.85 | 86.016 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 85.9912 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9709 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 85.9783 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0019 | 2.8829 | 59.9884 | 2.85 | 86.0244 | 3.0676 | 60.0114 | 2.85 | 85.9995 | 2.9962 | 60.0172 | 2.85 | 85.9792 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 85.9866 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0102 | 2.8814 | 59.9884 | 2.85 | 86.0327 | 3.0677 | 60.0114 | 2.85 | 86.0079 | 2.9961 | 60.0172 | 2.85 | 85.9875 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 85.9949 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0186 | 2.88 | 59.9884 | 2.85 | 86.041 | 3.0677 | 60.0114 | 2.85 | 86.0162 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 85.9959 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 86.0032 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0269 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 86.0493 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.0245 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 86.0042 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 86.0116 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0352 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 86.0577 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.0328 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 86.0126 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 86.0199 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0436 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 86.066 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.0412 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 86.0209 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 86.0282 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0519 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 86.0743 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.0495 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 86.0292 | 2.885 | 59.9941 | 2.85 | 86.0366 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0602 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 86.0827 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.0579 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 86.0375 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 86.0449 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0686 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 86.091 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.0662 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 86.0459 | 2.8849 | 59.9941 | 2.85 | 86.0532 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0769 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 86.0993 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.0745 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 86.0543 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 86.0615 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0853 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 86.1077 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.0828 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 86.0626 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.0699 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.0936 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 86.116 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.0912 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 86.0709 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.0782 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1019 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 86.1243 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.0995 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 86.0792 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.0865 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1102 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 86.1327 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.1078 | 2.9955 | 60.0172 | 2.85 | 86.0876 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.0948 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1186 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 86.141 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1161 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 86.0959 | 2.8845 | 59.9941 | 2.85 | 86.1033 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1269 | 2.8752 | 59.9884 | 2.85 | 86.1493 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1245 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 86.1042 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.1116 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1353 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 86.1577 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1328 | 2.9956 | 60.0172 | 2.85 | 86.1125 | 2.8846 | 59.9941 | 2.85 | 86.1199 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1436 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 86.166 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1412 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 86.1209 | 2.8847 | 59.9941 | 2.85 | 86.1283 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
86.1519 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 86.1743 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1495 | 2.9957 | 60.0172 | 2.85 | 86.1293 | 2.8848 | 59.9941 | 2.85 | 86.1366 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
86.1603 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 86.1826 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1578 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 86.1376 | 2.8851 | 59.9941 | 2.85 | 86.1449 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
86.1686 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 86.191 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.1661 | 2.9958 | 60.0172 | 2.85 | 86.1459 | 2.8854 | 59.9941 | 2.85 | 86.1532 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
86.1769 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 86.1993 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.1745 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 86.1542 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 86.1616 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.1853 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 86.2076 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.1828 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 86.1626 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 86.1699 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.1936 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 86.216 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.1912 | 2.9959 | 60.0172 | 2.85 | 86.1709 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 86.1782 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2019 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 86.2243 | 3.0684 | 60.0114 | 2.85 | 86.1995 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.1793 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.1865 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2103 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2326 | 3.0684 | 60.0114 | 2.85 | 86.2078 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.1876 | 2.8863 | 59.9941 | 2.85 | 86.1949 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2186 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.241 | 3.0685 | 60.0114 | 2.85 | 86.2161 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.1959 | 2.8865 | 59.9941 | 2.85 | 86.2032 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2269 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2493 | 3.0686 | 60.0114 | 2.85 | 86.2245 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2042 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 86.2115 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2353 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2576 | 3.0686 | 60.0114 | 2.85 | 86.2328 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2126 | 2.8867 | 59.9941 | 2.85 | 86.22 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2436 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.266 | 3.0687 | 60.0114 | 2.85 | 86.2411 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2209 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 86.2283 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2519 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2743 | 3.0688 | 60.0114 | 2.85 | 86.2495 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2292 | 2.8866 | 59.9941 | 2.85 | 86.2366 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.2603 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2826 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2578 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2376 | 2.8865 | 59.9941 | 2.85 | 86.2449 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.2686 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.291 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2661 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2459 | 2.8865 | 59.9941 | 2.85 | 86.2533 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.2769 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.2993 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2745 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2543 | 2.8864 | 59.9941 | 2.85 | 86.2616 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.2853 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.3076 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2828 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2626 | 2.8863 | 59.9941 | 2.85 | 86.2699 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.2936 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 86.3159 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2911 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2709 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 86.2782 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.302 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 86.3243 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.2994 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2792 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 86.2866 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
86.3103 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 86.3326 | 3.069 | 60.0114 | 2.85 | 86.3078 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2876 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.2949 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.3186 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 86.3409 | 3.069 | 60.0114 | 2.85 | 86.3161 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.2959 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.3032 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
86.327 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 86.3493 | 3.069 | 60.0114 | 2.85 | 86.3245 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3043 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.3116 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
86.3353 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 86.3576 | 3.069 | 60.0114 | 2.85 | 86.3328 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3126 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.3199 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
86.3436 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 86.3659 | 3.069 | 60.0114 | 2.85 | 86.3411 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3209 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 86.3282 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
86.352 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 86.3743 | 3.0689 | 60.0114 | 2.85 | 86.3494 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3293 | 2.8862 | 59.9941 | 2.85 | 86.3365 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
86.3603 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 86.3826 | 3.0688 | 60.0114 | 2.85 | 86.3578 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3376 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.345 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
86.3686 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.3909 | 3.0688 | 60.0114 | 2.85 | 86.3661 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3459 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.3533 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
86.377 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.3993 | 3.0687 | 60.0114 | 2.85 | 86.3745 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3542 | 2.8861 | 59.9941 | 2.85 | 86.3616 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.3853 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 86.4076 | 3.0686 | 60.0114 | 2.85 | 86.3828 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3626 | 2.886 | 59.9941 | 2.85 | 86.3699 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.3936 | 2.8759 | 59.9826 | 2.85 | 86.4159 | 3.0685 | 60.0114 | 2.85 | 86.3911 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3709 | 2.8859 | 59.9941 | 2.85 | 86.3783 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.402 | 2.8758 | 59.9826 | 2.85 | 86.4243 | 3.0685 | 60.0114 | 2.85 | 86.3994 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3793 | 2.8858 | 59.9941 | 2.85 | 86.3866 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.4103 | 2.8756 | 59.9826 | 2.85 | 86.4326 | 3.0684 | 60.0114 | 2.85 | 86.4078 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3876 | 2.8857 | 59.9941 | 2.85 | 86.3949 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.4186 | 2.8755 | 59.9826 | 2.85 | 86.4409 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4161 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.3959 | 2.8856 | 59.9941 | 2.85 | 86.4033 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.427 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 86.4492 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4244 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.4043 | 2.8844 | 59.9941 | 2.85 | 86.4116 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
86.4353 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 86.4576 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4327 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.4126 | 2.8832 | 59.9941 | 2.85 | 86.4199 | 3.0428 | 59.9941 | 2.85
86.4436 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 86.4659 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4411 | 2.996 | 60.0172 | 2.85 | 86.421 | 2.8821 | 59.9941 | 2.85 | 86.4282 | 3.0428 | 59.9941 | 2.85
86.452 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 86.4742 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4494 | 2.9935 | 60.0172 | 2.85 | 86.4293 | 2.881 | 59.9941 | 2.85 | 86.4366 | 3.0427 | 59.9941 | 2.85
86.4603 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 86.4826 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4578 | 2.991 | 60.0172 | 2.85 | 86.4376 | 2.8799 | 59.9941 | 2.85 | 86.4449 | 3.0427 | 59.9941 | 2.85
86.4687 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 86.4909 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4661 | 2.9885 | 60.0172 | 2.85 | 86.4459 | 2.8788 | 59.9941 | 2.85 | 86.4532 | 3.0426 | 59.9941 | 2.85
86.477 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 86.4992 | 3.0683 | 60.0114 | 2.85 | 86.4744 | 2.986 | 60.0172 | 2.85 | 86.4543 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 86.4615 | 3.0426 | 59.9941 | 2.85
86.4853 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 86.5076 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.4827 | 2.9835 | 60.0172 | 2.85 | 86.4626 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85 | 86.47 | 3.0426 | 59.9941 | 2.85
86.4937 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 86.5159 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.4911 | 2.981 | 60.0172 | 2.85 | 86.4709 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 86.4783 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.502 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 86.5242 | 3.0682 | 60.0114 | 2.85 | 86.4994 | 2.9785 | 60.0172 | 2.85 | 86.4792 | 2.8745 | 59.9941 | 2.85 | 86.4866 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5103 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 86.5326 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.5078 | 2.976 | 60.0172 | 2.85 | 86.4876 | 2.8745 | 59.9941 | 2.85 | 86.495 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5187 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 86.5409 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.5161 | 2.9735 | 60.0172 | 2.85 | 86.496 | 2.8745 | 59.9941 | 2.85 | 86.5033 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.527 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 86.5492 | 3.0681 | 60.0114 | 2.85 | 86.5244 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5043 | 2.8733 | 59.9941 | 2.85 | 86.5116 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5354 | 2.8756 | 59.9826 | 2.85 | 86.5576 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.5327 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5126 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 86.5199 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5437 | 2.8757 | 59.9826 | 2.85 | 86.5659 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.5411 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5209 | 2.8708 | 59.9884 | 2.85 | 86.5283 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.552 | 2.8758 | 59.9826 | 2.85 | 86.5742 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5494 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5293 | 2.8695 | 59.9884 | 2.85 | 86.5366 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5603 | 2.876 | 59.9826 | 2.85 | 86.5826 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5577 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.5376 | 2.8681 | 59.9884 | 2.85 | 86.5449 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5687 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 86.5909 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.566 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.546 | 2.8668 | 59.9884 | 2.85 | 86.5532 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.577 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.5992 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5744 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5543 | 2.8655 | 59.9884 | 2.85 | 86.5616 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5854 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.6076 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5827 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5626 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 86.5699 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.5937 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6159 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5911 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.571 | 2.8628 | 59.9884 | 2.85 | 86.5782 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.602 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6242 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.5994 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5793 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85 | 86.5867 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6104 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.6326 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.6077 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5876 | 2.8613 | 59.9884 | 2.85 | 86.595 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6187 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6409 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.616 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.5959 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.6033 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.627 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6492 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.6244 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.6043 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.6116 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6354 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6576 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.6327 | 2.9711 | 60.0172 | 2.85 | 86.6126 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.62 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6437 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6659 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.6411 | 2.9712 | 60.0172 | 2.85 | 86.621 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6283 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6521 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.6742 | 3.0677 | 60.0114 | 2.85 | 86.6494 | 2.9713 | 60.0172 | 2.85 | 86.6293 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6366 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6604 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.6826 | 3.0676 | 60.0114 | 2.85 | 86.6577 | 2.9714 | 60.0172 | 2.85 | 86.6376 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.645 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6687 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.6909 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 86.666 | 2.9715 | 60.0172 | 2.85 | 86.646 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6533 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6771 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.6992 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 86.6743 | 2.9716 | 60.0172 | 2.85 | 86.6543 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6616 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6854 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.7076 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 86.6827 | 2.9717 | 60.0172 | 2.85 | 86.6627 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6699 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.6937 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 86.7159 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 86.691 | 2.9718 | 60.0172 | 2.85 | 86.671 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6783 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7021 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.7242 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 86.6993 | 2.9719 | 60.0172 | 2.85 | 86.6793 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6866 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7104 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.7325 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 86.7076 | 2.972 | 60.0172 | 2.85 | 86.6876 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.6949 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7187 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.7409 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 86.716 | 2.972 | 60.0172 | 2.85 | 86.696 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7032 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7271 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.7492 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 86.7243 | 2.9721 | 60.0172 | 2.85 | 86.7043 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7117 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7354 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.7575 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 86.7327 | 2.9721 | 60.0172 | 2.85 | 86.7126 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.72 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7437 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.7659 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 86.741 | 2.9721 | 60.0172 | 2.85 | 86.721 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7283 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7521 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.7742 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 86.7493 | 2.9721 | 60.0172 | 2.85 | 86.7293 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7367 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7604 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.7825 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 86.7576 | 2.9721 | 60.0172 | 2.85 | 86.7377 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.745 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7688 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.7909 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 86.766 | 2.972 | 60.0172 | 2.85 | 86.746 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7533 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7771 | 2.8765 | 59.9826 | 2.85 | 86.7992 | 3.0676 | 60.0114 | 2.85 | 86.7743 | 2.9718 | 60.0172 | 2.85 | 86.7543 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7616 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7854 | 2.8765 | 59.9826 | 2.85 | 86.8075 | 3.0677 | 60.0114 | 2.85 | 86.7827 | 2.9717 | 60.0172 | 2.85 | 86.7626 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.77 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.7938 | 2.8765 | 59.9826 | 2.85 | 86.8159 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.791 | 2.9716 | 60.0172 | 2.85 | 86.771 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7783 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8021 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.8242 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.7993 | 2.9715 | 60.0172 | 2.85 | 86.7794 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7866 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8104 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.8325 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.8076 | 2.9714 | 60.0172 | 2.85 | 86.7877 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.7949 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8188 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 86.8409 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.816 | 2.9713 | 60.0172 | 2.85 | 86.796 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.8033 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8271 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.8492 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.8243 | 2.9712 | 60.0172 | 2.85 | 86.8043 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.8116 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8354 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.8575 | 3.068 | 60.0114 | 2.85 | 86.8326 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.8127 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.8199 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8438 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 86.8658 | 3.0679 | 60.0114 | 2.85 | 86.8409 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.821 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.8284 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8521 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.8742 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.8493 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8293 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.8367 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8604 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 86.8825 | 3.0678 | 60.0114 | 2.85 | 86.8576 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8376 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.845 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8688 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 86.8908 | 3.0677 | 60.0114 | 2.85 | 86.866 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.846 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.8533 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8771 | 2.876 | 59.9826 | 2.85 | 86.8992 | 3.0675 | 60.0114 | 2.85 | 86.8743 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8544 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85 | 86.8617 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8855 | 2.8759 | 59.9826 | 2.85 | 86.9075 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 86.8826 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8627 | 2.861 | 59.9884 | 2.85 | 86.87 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.8938 | 2.8758 | 59.9826 | 2.85 | 86.9158 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 86.8909 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.871 | 2.861 | 59.9884 | 2.85 | 86.8783 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9021 | 2.8757 | 59.9826 | 2.85 | 86.9242 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 86.8993 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8793 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.8866 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9105 | 2.8756 | 59.9826 | 2.85 | 86.9325 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 86.9076 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.8877 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.895 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9188 | 2.8755 | 59.9826 | 2.85 | 86.9408 | 3.067 | 60.0114 | 2.85 | 86.916 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.896 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9033 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9271 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 86.9492 | 3.0669 | 60.0114 | 2.85 | 86.9243 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.9044 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9116 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9355 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 86.9575 | 3.0668 | 60.0114 | 2.85 | 86.9326 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.9127 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.92 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9438 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 86.9658 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9409 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.921 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9283 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9521 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 86.9742 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9493 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.9294 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9366 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9605 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 86.9825 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9576 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.9377 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9449 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9688 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 86.9908 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9659 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.946 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9534 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9771 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 86.9991 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9742 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.9543 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.9617 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9855 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 87.0075 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9826 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.9627 | 2.8609 | 59.9884 | 2.85 | 86.97 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
86.9938 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 87.0158 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9909 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.971 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85 | 86.9783 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
87.0022 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 87.0241 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 86.9993 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.9794 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85 | 86.9867 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
87.0105 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0325 | 3.0666 | 60.0114 | 2.85 | 87.0076 | 2.971 | 60.0172 | 2.85 | 86.9877 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85 | 86.995 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
87.0188 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0408 | 3.0666 | 60.0114 | 2.85 | 87.0159 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 86.996 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85 | 87.0033 | 3.0425 | 59.9941 | 2.85
87.0272 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0491 | 3.0666 | 60.0114 | 2.85 | 87.0242 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 87.0044 | 2.8624 | 59.9884 | 2.85 | 87.0117 | 3.0426 | 59.9941 | 2.85
87.0355 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0575 | 3.0665 | 60.0114 | 2.85 | 87.0326 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 87.0127 | 2.8627 | 59.9884 | 2.85 | 87.02 | 3.0427 | 59.9941 | 2.85
87.0438 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0658 | 3.0665 | 60.0114 | 2.85 | 87.0409 | 2.9709 | 60.0172 | 2.85 | 87.0211 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 87.0283 | 3.0428 | 59.9941 | 2.85
87.0522 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0741 | 3.0664 | 60.0114 | 2.85 | 87.0493 | 2.9708 | 60.0172 | 2.85 | 87.0294 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85 | 87.0366 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
87.0605 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.0825 | 3.0664 | 60.0114 | 2.85 | 87.0576 | 2.9708 | 60.0172 | 2.85 | 87.0377 | 2.8634 | 59.9884 | 2.85 | 87.045 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
87.0688 | 2.8747 | 59.9826 | 2.85 | 87.0908 | 3.0665 | 60.0114 | 2.85 | 87.0659 | 2.9707 | 60.0172 | 2.85 | 87.046 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.0533 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.0772 | 2.8747 | 59.9826 | 2.85 | 87.0991 | 3.0665 | 60.0114 | 2.85 | 87.0742 | 2.9706 | 60.0172 | 2.85 | 87.0544 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.0616 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.0855 | 2.8747 | 59.9826 | 2.85 | 87.1075 | 3.0667 | 60.0114 | 2.85 | 87.0826 | 2.9705 | 60.0229 | 2.85 | 87.0627 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.0699 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.0938 | 2.8747 | 59.9826 | 2.85 | 87.1158 | 3.0668 | 60.0114 | 2.85 | 87.0909 | 2.9704 | 60.0229 | 2.85 | 87.071 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.0784 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
87.1022 | 2.8748 | 59.9826 | 2.85 | 87.1241 | 3.0669 | 60.0114 | 2.85 | 87.0992 | 2.9703 | 60.0229 | 2.85 | 87.0794 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.0867 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
87.1105 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 87.1325 | 3.0671 | 60.0114 | 2.85 | 87.1075 | 2.9703 | 60.0229 | 2.85 | 87.0877 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.095 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1189 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.1408 | 3.0672 | 60.0114 | 2.85 | 87.1159 | 2.9702 | 60.0229 | 2.85 | 87.0961 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.1034 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1272 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.1491 | 3.0673 | 60.0114 | 2.85 | 87.1242 | 2.9701 | 60.0229 | 2.85 | 87.1044 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.1117 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1355 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.1575 | 3.0674 | 60.0114 | 2.85 | 87.1326 | 2.9701 | 60.0229 | 2.85 | 87.1127 | 2.8638 | 59.9884 | 2.85 | 87.12 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1439 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 87.1658 | 3.0676 | 60.0114 | 2.85 | 87.1409 | 2.9701 | 60.0229 | 2.85 | 87.1211 | 2.8638 | 59.9884 | 2.85 | 87.1283 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1522 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 87.1741 | 3.0655 | 60.0114 | 2.85 | 87.1492 | 2.9701 | 60.0229 | 2.85 | 87.1294 | 2.8638 | 59.9884 | 2.85 | 87.1367 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1605 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.1825 | 3.0634 | 60.0114 | 2.85 | 87.1575 | 2.9701 | 60.0229 | 2.85 | 87.1378 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.145 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1689 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.1908 | 3.0614 | 60.0114 | 2.85 | 87.1659 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1461 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.1533 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1772 | 2.8755 | 59.9826 | 2.85 | 87.1991 | 3.0595 | 60.0114 | 2.85 | 87.1742 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1544 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.1616 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1855 | 2.8755 | 59.9826 | 2.85 | 87.2075 | 3.0575 | 60.0114 | 2.85 | 87.1825 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1627 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.17 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.1939 | 2.8755 | 59.9826 | 2.85 | 87.2158 | 3.0555 | 60.0114 | 2.85 | 87.1909 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1711 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.1783 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2022 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2241 | 3.0535 | 60.0114 | 2.85 | 87.1992 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1794 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.1866 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2105 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2325 | 3.0515 | 60.0114 | 2.85 | 87.2075 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1877 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.1951 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2189 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2408 | 3.0495 | 60.0114 | 2.85 | 87.2158 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.1961 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.2034 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2272 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2491 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.2242 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2044 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.2117 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2355 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2574 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.2325 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2128 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.22 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2439 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2658 | 3.0477 | 60.0114 | 2.85 | 87.2408 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2211 | 2.864 | 59.9884 | 2.85 | 87.2284 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.2522 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.2741 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.2491 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2294 | 2.864 | 59.9884 | 2.85 | 87.2367 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
87.2606 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 87.2824 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.2575 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2377 | 2.864 | 59.9884 | 2.85 | 87.245 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
87.2689 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 87.2908 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.2658 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2461 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.2533 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
87.2772 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 87.2991 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.2742 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.2544 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.2617 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
87.2856 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 87.3074 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.2825 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.2628 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.27 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
87.2939 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.3158 | 3.0474 | 60.0114 | 2.85 | 87.2908 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.2711 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.2783 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
87.3022 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.3241 | 3.0474 | 60.0114 | 2.85 | 87.2991 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.2794 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.2867 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
87.3106 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.3324 | 3.0474 | 60.0114 | 2.85 | 87.3075 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.2878 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.295 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3189 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3408 | 3.0474 | 60.0114 | 2.85 | 87.3158 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.2961 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.3033 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3272 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3491 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3242 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3044 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.3116 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3356 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3574 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3325 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3127 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.3201 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3439 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3658 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3408 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3211 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.3284 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3522 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3741 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3491 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3295 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.3367 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3606 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3824 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3575 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3378 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 87.345 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3689 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.3907 | 3.0475 | 60.0114 | 2.85 | 87.3658 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3461 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.3534 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3773 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 87.3991 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.3741 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3544 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85 | 87.3617 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3856 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.4074 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.3824 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3628 | 2.864 | 59.9884 | 2.85 | 87.37 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.3939 | 2.875 | 59.9826 | 2.85 | 87.4157 | 3.0476 | 60.0114 | 2.85 | 87.3908 | 2.9698 | 60.0229 | 2.85 | 87.3711 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.3784 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4023 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.4241 | 3.0455 | 60.0114 | 2.85 | 87.3991 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.3795 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85 | 87.3867 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4106 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 87.4324 | 3.0433 | 60.0114 | 2.85 | 87.4074 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.3878 | 2.8638 | 59.9884 | 2.85 | 87.395 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4189 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 87.4407 | 3.0411 | 60.0114 | 2.85 | 87.4158 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.3961 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.4033 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4273 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 87.4491 | 3.039 | 60.0114 | 2.85 | 87.4241 | 2.9699 | 60.0229 | 2.85 | 87.4045 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85 | 87.4117 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4356 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 87.4574 | 3.0368 | 60.0114 | 2.85 | 87.4324 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.4128 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.42 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4439 | 2.8753 | 59.9826 | 2.85 | 87.4657 | 3.0346 | 60.0114 | 2.85 | 87.4407 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.4211 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4283 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4523 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.4741 | 3.0324 | 60.0114 | 2.85 | 87.4491 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.4294 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4366 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4606 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 87.4824 | 3.0302 | 60.0114 | 2.85 | 87.4574 | 2.97 | 60.0229 | 2.85 | 87.4378 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4451 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4689 | 2.8744 | 59.9826 | 2.85 | 87.4907 | 3.0279 | 60.0114 | 2.85 | 87.4658 | 2.9672 | 60.0229 | 2.85 | 87.4461 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4534 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4773 | 2.8734 | 59.9826 | 2.85 | 87.4991 | 3.0256 | 60.0114 | 2.85 | 87.4741 | 2.9644 | 60.0229 | 2.85 | 87.4545 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4617 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.4856 | 2.8725 | 59.9826 | 2.85 | 87.5074 | 3.0256 | 60.0114 | 2.85 | 87.4824 | 2.9616 | 60.0229 | 2.85 | 87.4628 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4701 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.494 | 2.8715 | 59.9826 | 2.85 | 87.5157 | 3.0255 | 60.0114 | 2.85 | 87.4907 | 2.9588 | 60.0229 | 2.85 | 87.4711 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4784 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5023 | 2.8705 | 59.9826 | 2.85 | 87.524 | 3.022 | 60.0114 | 2.85 | 87.4991 | 2.956 | 60.0229 | 2.85 | 87.4795 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.4867 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5106 | 2.8695 | 59.9826 | 2.85 | 87.5324 | 3.0185 | 60.0114 | 2.85 | 87.5074 | 2.9531 | 60.0229 | 2.85 | 87.4878 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.495 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.519 | 2.8686 | 59.9826 | 2.85 | 87.5407 | 3.015 | 60.0114 | 2.85 | 87.5157 | 2.9503 | 60.0229 | 2.85 | 87.4962 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5034 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5273 | 2.8676 | 59.9826 | 2.85 | 87.549 | 3.0116 | 60.0114 | 2.85 | 87.524 | 2.9475 | 60.0229 | 2.85 | 87.5045 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5117 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5356 | 2.8666 | 59.9826 | 2.85 | 87.5574 | 3.0081 | 60.0114 | 2.85 | 87.5324 | 2.9447 | 60.0229 | 2.85 | 87.5128 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.52 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.544 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 87.5657 | 3.0046 | 60.0114 | 2.85 | 87.5407 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5211 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5283 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5523 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 87.574 | 3.0012 | 60.0114 | 2.85 | 87.5491 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5295 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5367 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5606 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 87.5824 | 2.9977 | 60.0114 | 2.85 | 87.5574 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5378 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.545 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.569 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 87.5907 | 2.9943 | 60.0114 | 2.85 | 87.5657 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5461 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5533 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5773 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 87.599 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.574 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5545 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5618 | 3.0442 | 59.9941 | 2.85
87.5856 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 87.6074 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.5824 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5628 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5701 | 3.0441 | 59.9941 | 2.85
87.594 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 87.6157 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.5907 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5712 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5784 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
87.6023 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 87.624 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.5991 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.5795 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5867 | 3.044 | 59.9941 | 2.85
87.6107 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 87.6324 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.6074 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.5878 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.5951 | 3.0439 | 59.9941 | 2.85
87.619 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.6407 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.6157 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.5961 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6034 | 3.0438 | 59.9941 | 2.85
87.6273 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.649 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.624 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6045 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6117 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
87.6357 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.6573 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.6323 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6129 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.62 | 3.0437 | 59.9941 | 2.85
87.644 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.6657 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.6407 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6212 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6284 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
87.6523 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.674 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.649 | 2.9417 | 60.0229 | 2.85 | 87.6295 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6367 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.6607 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.6823 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.6573 | 2.9417 | 60.0229 | 2.85 | 87.6378 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.645 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.669 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.6907 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.6656 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6462 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6534 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.6774 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.699 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.674 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6545 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6617 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.6857 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.7074 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.6823 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6628 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.67 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.694 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.7157 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.6907 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.6711 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6783 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.7023 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.724 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.699 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.6795 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85 | 87.6868 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.7107 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 87.7324 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.7073 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.6879 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 87.6951 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.719 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 87.7407 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7156 | 2.942 | 60.0229 | 2.85 | 87.6962 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 87.7034 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.7274 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 87.749 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.724 | 2.942 | 60.0229 | 2.85 | 87.7045 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 87.7117 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.7357 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 87.7574 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7323 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.7128 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 87.7201 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.744 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 87.7657 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7407 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.7212 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 87.7284 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.7524 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 87.774 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.749 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.7295 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 87.7367 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.7607 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 87.7823 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7573 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.7379 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 87.7451 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.769 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 87.7907 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7656 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7462 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 87.7534 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.7774 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85 | 87.799 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.774 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7545 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 87.7617 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.7857 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85 | 87.8073 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7823 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7628 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 87.77 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.7941 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85 | 87.8157 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.7906 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7712 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 87.7784 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.8024 | 2.8666 | 59.9826 | 2.85 | 87.824 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.799 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7795 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 87.7867 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8107 | 2.8666 | 59.9826 | 2.85 | 87.8323 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8073 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7878 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 87.795 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8191 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.8407 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8156 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.7962 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 87.8033 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8274 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.849 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.824 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.8045 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 87.8118 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8357 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.8573 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8323 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.8129 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 87.8201 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8441 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.8657 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8406 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.8212 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 87.8284 | 3.0436 | 59.9941 | 2.85
87.8524 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.874 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8489 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.8295 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 87.8368 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8607 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.8823 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8572 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.8378 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 87.8451 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8691 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.8907 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8656 | 2.942 | 60.0229 | 2.85 | 87.8462 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 87.8534 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8774 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.899 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8739 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.8546 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 87.8617 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
87.8857 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.9073 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 87.8823 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.8629 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 87.8701 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
87.8941 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.9156 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.8906 | 2.9417 | 60.0229 | 2.85 | 87.8712 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 87.8784 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.9024 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.924 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.8989 | 2.9416 | 60.0229 | 2.85 | 87.8795 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 87.8867 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
87.9108 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.9323 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 87.9072 | 2.9416 | 60.0229 | 2.85 | 87.8879 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 87.8951 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.9191 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.9406 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9156 | 2.9416 | 60.0229 | 2.85 | 87.8962 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 87.9034 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
87.9274 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.949 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9239 | 2.9416 | 60.0229 | 2.85 | 87.9045 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 87.9117 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
87.9358 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85 | 87.9573 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9323 | 2.9417 | 60.0229 | 2.85 | 87.9128 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 87.92 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
87.9441 | 2.8666 | 59.9826 | 2.85 | 87.9656 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9406 | 2.9418 | 60.0229 | 2.85 | 87.9212 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 87.9285 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
87.9524 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85 | 87.974 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9489 | 2.9419 | 60.0229 | 2.85 | 87.9295 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 87.9368 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
87.9608 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85 | 87.9823 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 87.9572 | 2.9421 | 60.0229 | 2.85 | 87.9379 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 87.9451 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
87.9691 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85 | 87.9906 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 87.9656 | 2.9422 | 60.0229 | 2.85 | 87.9462 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 87.9534 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
87.9774 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85 | 87.999 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 87.9739 | 2.9423 | 60.0229 | 2.85 | 87.9545 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 87.9618 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
87.9858 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.0073 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 87.9822 | 2.9424 | 60.0229 | 2.85 | 87.9629 | 2.8619 | 59.9941 | 2.85 | 87.9701 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
87.9941 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.0156 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 87.9905 | 2.9424 | 60.0229 | 2.85 | 87.9712 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 87.9784 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
88.0024 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.024 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 87.9989 | 2.9424 | 60.0229 | 2.85 | 87.9796 | 2.8615 | 59.9941 | 2.85 | 87.9868 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
88.0108 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.0323 | 2.9906 | 60.0114 | 2.85 | 88.0072 | 2.9424 | 60.0229 | 2.85 | 87.9879 | 2.8612 | 59.9941 | 2.85 | 87.9951 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
88.0191 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.0406 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 88.0156 | 2.9397 | 60.0229 | 2.85 | 87.9962 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 88.0034 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
88.0275 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.049 | 2.9907 | 60.0114 | 2.85 | 88.0239 | 2.9369 | 60.0229 | 2.85 | 88.0045 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 88.0117 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
88.0358 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.0573 | 2.9908 | 60.0114 | 2.85 | 88.0322 | 2.9341 | 60.0229 | 2.85 | 88.0129 | 2.8605 | 59.9941 | 2.85 | 88.0201 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
88.0441 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.0656 | 2.9909 | 60.0114 | 2.85 | 88.0405 | 2.9313 | 60.0229 | 2.85 | 88.0212 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85 | 88.0284 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
88.0525 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.0739 | 2.991 | 60.0114 | 2.85 | 88.0489 | 2.9285 | 60.0229 | 2.85 | 88.0295 | 2.86 | 59.9884 | 2.85 | 88.0367 | 3.0435 | 59.9941 | 2.85
88.0608 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.0823 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.0572 | 2.9258 | 60.0229 | 2.85 | 88.0379 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85 | 88.045 | 3.0434 | 59.9941 | 2.85
88.0691 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.0906 | 2.9913 | 60.0114 | 2.85 | 88.0655 | 2.923 | 60.0229 | 2.85 | 88.0462 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85 | 88.0535 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
88.0775 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.0989 | 2.9914 | 60.0114 | 2.85 | 88.0739 | 2.9202 | 60.0229 | 2.85 | 88.0546 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85 | 88.0618 | 3.0433 | 59.9941 | 2.85
88.0858 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1073 | 2.9915 | 60.0114 | 2.85 | 88.0822 | 2.9175 | 60.0229 | 2.85 | 88.0629 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.0701 | 3.0432 | 59.9941 | 2.85
88.0941 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 88.1156 | 2.9915 | 60.0114 | 2.85 | 88.0905 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.0712 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.0785 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
88.1025 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 88.1239 | 2.9916 | 60.0114 | 2.85 | 88.0988 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.0795 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.0868 | 3.0431 | 59.9941 | 2.85
88.1108 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1323 | 2.9917 | 60.0114 | 2.85 | 88.1072 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.0879 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.0951 | 3.043 | 59.9941 | 2.85
88.1191 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1406 | 2.9918 | 60.0114 | 2.85 | 88.1155 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.0962 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.1034 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
88.1275 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1489 | 2.9919 | 60.0114 | 2.85 | 88.1238 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.1046 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.1118 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
88.1358 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1573 | 2.9919 | 60.0114 | 2.85 | 88.1321 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1129 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.1201 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
88.1441 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.1656 | 2.992 | 60.0114 | 2.85 | 88.1405 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1212 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.1284 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
88.1525 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.1739 | 2.992 | 60.0114 | 2.85 | 88.1488 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1296 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85 | 88.1367 | 3.0429 | 59.9941 | 2.85
88.1608 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.1823 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1572 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1379 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85 | 88.1451 | 3.0428 | 59.9941 | 2.85
88.1692 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.1906 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1655 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1462 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85 | 88.1534 | 3.0401 | 59.9941 | 2.85
88.1775 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.1989 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1738 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.1545 | 2.8606 | 59.9884 | 2.85 | 88.1617 | 3.0374 | 59.9941 | 2.85
88.1858 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.2072 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1821 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.1629 | 2.861 | 59.9884 | 2.85 | 88.1702 | 3.0347 | 59.9941 | 2.85
88.1942 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.2156 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1905 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.1713 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85 | 88.1785 | 3.032 | 59.9941 | 2.85
88.2025 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2239 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.1988 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.1796 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85 | 88.1868 | 3.0292 | 59.9941 | 2.85
88.2108 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2322 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2072 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.1879 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85 | 88.1951 | 3.0265 | 59.9941 | 2.85
88.2192 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2406 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2155 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.1962 | 2.8624 | 59.9884 | 2.85 | 88.2035 | 3.0238 | 59.9941 | 2.85
88.2275 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2489 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2238 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.2046 | 2.8628 | 59.9884 | 2.85 | 88.2118 | 3.0211 | 59.9941 | 2.85
88.2358 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2572 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2321 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2129 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2201 | 3.0184 | 59.9999 | 2.85
88.2442 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2656 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2405 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2213 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2284 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2525 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85 | 88.2739 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2488 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2296 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2368 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2608 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85 | 88.2823 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.2571 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2379 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2451 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2692 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.2906 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.2654 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2463 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2534 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2775 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85 | 88.2989 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.2738 | 2.915 | 60.0229 | 2.85 | 88.2546 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2617 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2859 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.3073 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.2821 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2629 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2701 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.2942 | 2.866 | 59.9826 | 2.85 | 88.3156 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.2904 | 2.9149 | 60.0229 | 2.85 | 88.2712 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2784 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.3025 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 88.3239 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.2988 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.2796 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2867 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.3109 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.3322 | 2.9922 | 60.0114 | 2.85 | 88.3071 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.2879 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.2952 | 3.0157 | 59.9999 | 2.85
88.3192 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.3406 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.3154 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.2963 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3035 | 3.0117 | 59.9999 | 2.85
88.3275 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.3489 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.3237 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3046 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3118 | 3.0078 | 59.9999 | 2.85
88.3359 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.3572 | 2.9921 | 60.0114 | 2.85 | 88.3321 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3129 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3201 | 3.0038 | 59.9999 | 2.85
88.3442 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.3656 | 2.992 | 60.0114 | 2.85 | 88.3404 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3213 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3285 | 2.9998 | 59.9999 | 2.85
88.3525 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.3739 | 2.992 | 60.0114 | 2.85 | 88.3488 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3296 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3368 | 2.9959 | 59.9999 | 2.85
88.3609 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.3822 | 2.9919 | 60.0114 | 2.85 | 88.3571 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.338 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3451 | 2.9919 | 59.9999 | 2.85
88.3692 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.3906 | 2.9919 | 60.0114 | 2.85 | 88.3654 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.3463 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85 | 88.3534 | 2.9879 | 59.9999 | 2.85
88.3775 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.3989 | 2.9918 | 60.0114 | 2.85 | 88.3737 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.3546 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.3618 | 2.984 | 59.9999 | 2.85
88.3859 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4072 | 2.9917 | 60.0114 | 2.85 | 88.3821 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.3629 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.3701 | 2.98 | 59.9999 | 2.85
88.3942 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4156 | 2.9916 | 60.0114 | 2.85 | 88.3904 | 2.9148 | 60.0229 | 2.85 | 88.3713 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.3784 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4026 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4239 | 2.9916 | 60.0114 | 2.85 | 88.3987 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3796 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.3867 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4109 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4322 | 2.9915 | 60.0114 | 2.85 | 88.407 | 2.9147 | 60.0229 | 2.85 | 88.3879 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.3951 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4192 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85 | 88.4406 | 2.9915 | 60.0114 | 2.85 | 88.4154 | 2.9147 | 60.0172 | 2.85 | 88.3963 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.4034 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4276 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85 | 88.4489 | 2.9915 | 60.0114 | 2.85 | 88.4237 | 2.9147 | 60.0172 | 2.85 | 88.4046 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.4117 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4359 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85 | 88.4572 | 2.9914 | 60.0114 | 2.85 | 88.4321 | 2.9146 | 60.0172 | 2.85 | 88.413 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.4202 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4442 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85 | 88.4655 | 2.9914 | 60.0114 | 2.85 | 88.4404 | 2.9146 | 60.0172 | 2.85 | 88.4213 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 88.4285 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4526 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85 | 88.4739 | 2.9913 | 60.0114 | 2.85 | 88.4487 | 2.9145 | 60.0172 | 2.85 | 88.4296 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 88.4368 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4609 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4822 | 2.9913 | 60.0114 | 2.85 | 88.457 | 2.9145 | 60.0172 | 2.85 | 88.4379 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 88.4451 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4692 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85 | 88.4905 | 2.9912 | 60.0114 | 2.85 | 88.4654 | 2.9144 | 60.0172 | 2.85 | 88.4463 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 88.4535 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4776 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.4989 | 2.9912 | 60.0114 | 2.85 | 88.4737 | 2.9144 | 60.0172 | 2.85 | 88.4546 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 88.4618 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4859 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.5072 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.4821 | 2.9143 | 60.0172 | 2.85 | 88.463 | 2.8635 | 59.9941 | 2.85 | 88.4701 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.4942 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.5155 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.4904 | 2.9142 | 60.0172 | 2.85 | 88.4713 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 88.4784 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5026 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.5239 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.4987 | 2.9142 | 60.0172 | 2.85 | 88.4796 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 88.4868 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5109 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 88.5322 | 2.991 | 60.0114 | 2.85 | 88.507 | 2.9141 | 60.0172 | 2.85 | 88.488 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.4951 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5193 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 88.5405 | 2.991 | 60.0114 | 2.85 | 88.5154 | 2.9141 | 60.0172 | 2.85 | 88.4963 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5034 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5276 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.5489 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.5237 | 2.9141 | 60.0172 | 2.85 | 88.5046 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5117 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5359 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.5572 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.532 | 2.9141 | 60.0172 | 2.85 | 88.5129 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5201 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5443 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.5655 | 2.9911 | 60.0114 | 2.85 | 88.5403 | 2.9141 | 60.0172 | 2.85 | 88.5213 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5284 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5526 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.5739 | 2.9905 | 60.0114 | 2.85 | 88.5487 | 2.9142 | 60.0172 | 2.85 | 88.5296 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5367 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5609 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.5822 | 2.9899 | 60.0114 | 2.85 | 88.557 | 2.9142 | 60.0172 | 2.85 | 88.538 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5452 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5693 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.5905 | 2.9893 | 60.0114 | 2.85 | 88.5654 | 2.9143 | 60.0172 | 2.85 | 88.5463 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 88.5535 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5776 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.5988 | 2.9887 | 60.0114 | 2.85 | 88.5737 | 2.9145 | 60.0172 | 2.85 | 88.5546 | 2.8638 | 59.9941 | 2.85 | 88.5618 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5859 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.6072 | 2.988 | 60.0114 | 2.85 | 88.582 | 2.9145 | 60.0114 | 2.85 | 88.563 | 2.8639 | 59.9941 | 2.85 | 88.5701 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.5943 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85 | 88.6155 | 2.9874 | 60.0114 | 2.85 | 88.5903 | 2.9146 | 60.0114 | 2.85 | 88.5713 | 2.8639 | 59.9941 | 2.85 | 88.5785 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6026 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.6238 | 2.9867 | 60.0114 | 2.85 | 88.5987 | 2.9125 | 60.0114 | 2.85 | 88.5797 | 2.864 | 59.9941 | 2.85 | 88.5868 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6109 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.6322 | 2.9861 | 60.0114 | 2.85 | 88.607 | 2.9105 | 60.0114 | 2.85 | 88.588 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.5951 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6193 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85 | 88.6405 | 2.9854 | 60.0114 | 2.85 | 88.6154 | 2.9084 | 60.0114 | 2.85 | 88.5963 | 2.8642 | 59.9941 | 2.85 | 88.6034 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6276 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.6488 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.6237 | 2.9062 | 60.0114 | 2.85 | 88.6046 | 2.8643 | 59.9941 | 2.85 | 88.6118 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.636 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.6572 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.632 | 2.9041 | 60.0114 | 2.85 | 88.613 | 2.8644 | 59.9941 | 2.85 | 88.6201 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6443 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85 | 88.6655 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.6403 | 2.902 | 60.0114 | 2.85 | 88.6213 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 88.6284 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6526 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 88.6738 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.6487 | 2.8999 | 60.0114 | 2.85 | 88.6296 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 88.6367 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.661 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85 | 88.6822 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.657 | 2.8977 | 60.0114 | 2.85 | 88.6379 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 88.6451 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6693 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.6905 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.6653 | 2.8955 | 60.0114 | 2.85 | 88.6463 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 88.6534 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6776 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85 | 88.6988 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.6736 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.6547 | 2.8646 | 59.9941 | 2.85 | 88.6617 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.686 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.7072 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.682 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.663 | 2.8646 | 59.9941 | 2.85 | 88.6702 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.6943 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85 | 88.7155 | 2.9846 | 60.0114 | 2.85 | 88.6903 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.6713 | 2.8646 | 59.9941 | 2.85 | 88.6785 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7026 | 2.8654 | 59.9769 | 2.85 | 88.7238 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.6987 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.6796 | 2.8646 | 59.9941 | 2.85 | 88.6868 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.711 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 88.7321 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.707 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.688 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 88.6951 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7193 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 88.7405 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.7153 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.6963 | 2.8644 | 59.9941 | 2.85 | 88.7035 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7276 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 88.7488 | 2.9847 | 60.0114 | 2.85 | 88.7236 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7047 | 2.8644 | 59.9941 | 2.85 | 88.7118 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.736 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 88.7571 | 2.9848 | 60.0114 | 2.85 | 88.732 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.713 | 2.8643 | 59.9941 | 2.85 | 88.7201 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7443 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 88.7655 | 2.9848 | 60.0114 | 2.85 | 88.7403 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7213 | 2.8643 | 59.9941 | 2.85 | 88.7284 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7527 | 2.864 | 59.9769 | 2.85 | 88.7738 | 2.9848 | 60.0114 | 2.85 | 88.7487 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7296 | 2.8642 | 59.9941 | 2.85 | 88.7368 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.761 | 2.8627 | 59.9769 | 2.85 | 88.7821 | 2.9848 | 60.0114 | 2.85 | 88.757 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.738 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.7451 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7693 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 88.7905 | 2.9838 | 60.0114 | 2.85 | 88.7653 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7463 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.7534 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.7777 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 88.7988 | 2.9828 | 60.0114 | 2.85 | 88.7736 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7546 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.7618 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
88.786 | 2.8587 | 59.9769 | 2.85 | 88.8071 | 2.9817 | 60.0114 | 2.85 | 88.782 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.763 | 2.864 | 59.9941 | 2.85 | 88.7701 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
88.7943 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85 | 88.8155 | 2.9807 | 60.0114 | 2.85 | 88.7903 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7713 | 2.864 | 59.9941 | 2.85 | 88.7784 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
88.8027 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85 | 88.8238 | 2.9797 | 60.0114 | 2.85 | 88.7986 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7797 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.7867 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
88.811 | 2.8548 | 59.9769 | 2.85 | 88.8321 | 2.9787 | 60.0114 | 2.85 | 88.8069 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.788 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.7952 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
88.8194 | 2.8535 | 59.9769 | 2.85 | 88.8405 | 2.9777 | 60.0114 | 2.85 | 88.8153 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.7963 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.8035 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
88.8277 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 88.8488 | 2.9767 | 60.0114 | 2.85 | 88.8236 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8046 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.8118 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
88.836 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8571 | 2.9756 | 60.0114 | 2.85 | 88.832 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.813 | 2.8642 | 59.9941 | 2.85 | 88.8201 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
88.8444 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8655 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 88.8403 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8213 | 2.8642 | 59.9941 | 2.85 | 88.8285 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
88.8527 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8738 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 88.8486 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8297 | 2.8642 | 59.9941 | 2.85 | 88.8368 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
88.861 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8821 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 88.8569 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.838 | 2.8641 | 59.9941 | 2.85 | 88.8451 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
88.8694 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8905 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 88.8653 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8463 | 2.864 | 59.9941 | 2.85 | 88.8534 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
88.8777 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.8988 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.8736 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8547 | 2.8638 | 59.9941 | 2.85 | 88.8618 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.886 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.9071 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.882 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.863 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 88.8701 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
88.8944 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 88.9155 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.8903 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8713 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 88.8784 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9027 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9238 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.8986 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.8796 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 88.8868 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9111 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9321 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.9069 | 2.8934 | 60.0114 | 2.85 | 88.888 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 88.8951 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9194 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9405 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.9153 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 88.8963 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 88.9034 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9277 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9488 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.9236 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.9047 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 88.9117 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9361 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9571 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.9319 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.913 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 88.9202 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9444 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9655 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 88.9402 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.9213 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 88.9285 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9527 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9738 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 88.9486 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.9297 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 88.9368 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9611 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9821 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 88.9569 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.938 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 88.9451 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9694 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9904 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 88.9653 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.9464 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 88.9535 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9778 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 88.9988 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 88.9736 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 88.9547 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 88.9618 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9861 | 2.8524 | 59.9769 | 2.85 | 89.0071 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 88.9819 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 88.963 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 88.9701 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
88.9944 | 2.8524 | 59.9769 | 2.85 | 89.0154 | 2.9749 | 60.0114 | 2.85 | 88.9902 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 88.9713 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 88.9784 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.0028 | 2.8524 | 59.9769 | 2.85 | 89.0238 | 2.9749 | 60.0114 | 2.85 | 88.9986 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 88.9797 | 2.8619 | 59.9941 | 2.85 | 88.9868 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.0111 | 2.8524 | 59.9769 | 2.85 | 89.0321 | 2.9749 | 60.0114 | 2.85 | 89.0069 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 88.988 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 88.9951 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.0194 | 2.8525 | 59.9769 | 2.85 | 89.0404 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 89.0153 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 88.9963 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 89.0034 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0278 | 2.8525 | 59.9769 | 2.85 | 89.0488 | 2.9748 | 60.0114 | 2.85 | 89.0236 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.0046 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 89.0118 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0361 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.0571 | 2.9747 | 60.0114 | 2.85 | 89.0319 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.013 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 89.0201 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0444 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.0654 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 89.0402 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.0214 | 2.8625 | 59.9884 | 2.85 | 89.0284 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0528 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.0738 | 2.9746 | 60.0114 | 2.85 | 89.0486 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.0297 | 2.8626 | 59.9884 | 2.85 | 89.0367 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0611 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.0821 | 2.9745 | 60.0114 | 2.85 | 89.0569 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.038 | 2.8627 | 59.9884 | 2.85 | 89.0452 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0695 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.0904 | 2.9745 | 60.0114 | 2.85 | 89.0652 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.0463 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0535 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0778 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.0988 | 2.9744 | 60.0114 | 2.85 | 89.0735 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.0547 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0618 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0861 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.1071 | 2.9744 | 60.0114 | 2.85 | 89.0819 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.063 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0701 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.0945 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.1154 | 2.9743 | 60.0114 | 2.85 | 89.0902 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.0714 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0785 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.1028 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.1237 | 2.9743 | 60.0114 | 2.85 | 89.0986 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.0797 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0868 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.1111 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.1321 | 2.9742 | 60.0114 | 2.85 | 89.1069 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.088 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.0951 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.1195 | 2.8527 | 59.9769 | 2.85 | 89.1404 | 2.9742 | 60.0114 | 2.85 | 89.1152 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.0964 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1034 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.1278 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.1487 | 2.9741 | 60.0114 | 2.85 | 89.1235 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.1047 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1118 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.1361 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.1571 | 2.974 | 60.0114 | 2.85 | 89.1319 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 89.113 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1201 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.1445 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.1654 | 2.9739 | 60.0114 | 2.85 | 89.1402 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 89.1213 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1284 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.1528 | 2.8525 | 59.9769 | 2.85 | 89.1737 | 2.9739 | 60.0114 | 2.85 | 89.1486 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 89.1297 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1368 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.1611 | 2.8524 | 59.9769 | 2.85 | 89.1821 | 2.9738 | 60.0114 | 2.85 | 89.1569 | 2.8935 | 60.0172 | 2.85 | 89.138 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1451 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.1695 | 2.8523 | 59.9769 | 2.85 | 89.1904 | 2.9737 | 60.0114 | 2.85 | 89.1652 | 2.8935 | 60.0172 | 2.85 | 89.1464 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1534 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.1778 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 89.1987 | 2.9737 | 60.0114 | 2.85 | 89.1735 | 2.8935 | 60.0172 | 2.85 | 89.1547 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1617 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.1862 | 2.8522 | 59.9769 | 2.85 | 89.2071 | 2.9736 | 60.0114 | 2.85 | 89.1819 | 2.8936 | 60.0172 | 2.85 | 89.163 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1702 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
89.1945 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 89.2154 | 2.9736 | 60.0114 | 2.85 | 89.1902 | 2.8936 | 60.0172 | 2.85 | 89.1714 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1785 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
89.2028 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.2237 | 2.9736 | 60.0114 | 2.85 | 89.1985 | 2.8936 | 60.0172 | 2.85 | 89.1797 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1868 | 2.9759 | 59.9999 | 2.85
89.2112 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.2321 | 2.9736 | 60.0114 | 2.85 | 89.2068 | 2.8937 | 60.0172 | 2.85 | 89.188 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.1951 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
89.2195 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.2404 | 2.9737 | 60.0114 | 2.85 | 89.2152 | 2.8936 | 60.0172 | 2.85 | 89.1964 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2035 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
89.2278 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.2487 | 2.9738 | 60.0114 | 2.85 | 89.2235 | 2.8935 | 60.0172 | 2.85 | 89.2047 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2118 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
89.2362 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.257 | 2.9738 | 60.0114 | 2.85 | 89.2319 | 2.8935 | 60.0172 | 2.85 | 89.213 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2201 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
89.2445 | 2.852 | 59.9769 | 2.85 | 89.2654 | 2.9739 | 60.0114 | 2.85 | 89.2402 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 89.2214 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2284 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.2529 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 89.2737 | 2.9739 | 60.0114 | 2.85 | 89.2485 | 2.8934 | 60.0172 | 2.85 | 89.2297 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2368 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.2612 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 89.282 | 2.974 | 60.0114 | 2.85 | 89.2568 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.238 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2451 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.2695 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 89.2904 | 2.974 | 60.0114 | 2.85 | 89.2652 | 2.8933 | 60.0172 | 2.85 | 89.2464 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2534 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.2779 | 2.8521 | 59.9769 | 2.85 | 89.2987 | 2.9741 | 60.0114 | 2.85 | 89.2735 | 2.8932 | 60.0172 | 2.85 | 89.2547 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2618 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.2862 | 2.8526 | 59.9769 | 2.85 | 89.307 | 2.9742 | 60.0114 | 2.85 | 89.2819 | 2.8931 | 60.0172 | 2.85 | 89.2631 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2701 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.2945 | 2.8531 | 59.9769 | 2.85 | 89.3154 | 2.9742 | 60.0114 | 2.85 | 89.2902 | 2.8931 | 60.0172 | 2.85 | 89.2714 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2784 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3029 | 2.8536 | 59.9769 | 2.85 | 89.3237 | 2.9742 | 60.0056 | 2.85 | 89.2985 | 2.8931 | 60.0172 | 2.85 | 89.2797 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2867 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3112 | 2.854 | 59.9769 | 2.85 | 89.332 | 2.9741 | 60.0056 | 2.85 | 89.3068 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.288 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.2952 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3195 | 2.8545 | 59.9769 | 2.85 | 89.3404 | 2.9741 | 60.0056 | 2.85 | 89.3152 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.2964 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3035 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3279 | 2.855 | 59.9769 | 2.85 | 89.3487 | 2.974 | 60.0056 | 2.85 | 89.3235 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3047 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3118 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3362 | 2.8554 | 59.9769 | 2.85 | 89.3571 | 2.974 | 60.0056 | 2.85 | 89.3318 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.313 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3201 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3446 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85 | 89.3654 | 2.974 | 60.0056 | 2.85 | 89.3401 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3214 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3285 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3529 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.3737 | 2.9719 | 60.0056 | 2.85 | 89.3485 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3297 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3368 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3612 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85 | 89.382 | 2.9698 | 60.0056 | 2.85 | 89.3568 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3381 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3451 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.3696 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85 | 89.3904 | 2.9677 | 60.0056 | 2.85 | 89.3652 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3464 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3534 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.3779 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85 | 89.3987 | 2.9657 | 60.0056 | 2.85 | 89.3735 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3547 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3618 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.3862 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85 | 89.407 | 2.9636 | 60.0056 | 2.85 | 89.3818 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3631 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3701 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.3946 | 2.8567 | 59.9769 | 2.85 | 89.4154 | 2.9616 | 60.0056 | 2.85 | 89.3901 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3714 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3784 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.4029 | 2.8566 | 59.9769 | 2.85 | 89.4237 | 2.9595 | 60.0056 | 2.85 | 89.3985 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3798 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3868 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.4113 | 2.8566 | 59.9769 | 2.85 | 89.432 | 2.9575 | 60.0056 | 2.85 | 89.4068 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3881 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.3951 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.4196 | 2.8565 | 59.9769 | 2.85 | 89.4404 | 2.9555 | 60.0056 | 2.85 | 89.4152 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.3964 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.4034 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.4279 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.4487 | 2.9535 | 60.0056 | 2.85 | 89.4235 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.4047 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.4117 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.4363 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.457 | 2.9536 | 60.0056 | 2.85 | 89.4318 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.4131 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85 | 89.4202 | 2.9755 | 59.9999 | 2.85
89.4446 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.4654 | 2.9536 | 60.0056 | 2.85 | 89.4401 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.4214 | 2.8627 | 59.9884 | 2.85 | 89.4285 | 2.9755 | 59.9999 | 2.85
89.4529 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.4737 | 2.9537 | 60.0056 | 2.85 | 89.4485 | 2.893 | 60.0172 | 2.85 | 89.4297 | 2.8626 | 59.9884 | 2.85 | 89.4368 | 2.9755 | 59.9999 | 2.85
89.4613 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.482 | 2.9538 | 60.0056 | 2.85 | 89.4568 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 89.4381 | 2.8625 | 59.9884 | 2.85 | 89.4451 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.4696 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.4904 | 2.954 | 60.0056 | 2.85 | 89.4651 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 89.4464 | 2.8623 | 59.9884 | 2.85 | 89.4535 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.4779 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.4987 | 2.9541 | 60.0056 | 2.85 | 89.4734 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 89.4548 | 2.8633 | 59.9884 | 2.85 | 89.4618 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.4863 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.507 | 2.9543 | 60.0056 | 2.85 | 89.4818 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 89.4631 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85 | 89.4701 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.4946 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5154 | 2.9544 | 60.0056 | 2.85 | 89.4901 | 2.8929 | 60.0172 | 2.85 | 89.4714 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85 | 89.4784 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.5029 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5237 | 2.9545 | 60.0056 | 2.85 | 89.4984 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 89.4797 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85 | 89.4868 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.5113 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.532 | 2.9546 | 60.0056 | 2.85 | 89.5068 | 2.8928 | 60.0172 | 2.85 | 89.4881 | 2.867 | 59.9884 | 2.85 | 89.4951 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.5196 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5403 | 2.9546 | 60.0056 | 2.85 | 89.5151 | 2.8918 | 60.0172 | 2.85 | 89.4964 | 2.868 | 59.9884 | 2.85 | 89.5034 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.528 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5487 | 2.9547 | 60.0056 | 2.85 | 89.5234 | 2.8907 | 60.0172 | 2.85 | 89.5048 | 2.8691 | 59.9884 | 2.85 | 89.5118 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.5363 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.557 | 2.9547 | 60.0056 | 2.85 | 89.5317 | 2.8897 | 60.0172 | 2.85 | 89.5131 | 2.8701 | 59.9884 | 2.85 | 89.5201 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.5446 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5654 | 2.9547 | 60.0056 | 2.85 | 89.5401 | 2.8887 | 60.0172 | 2.85 | 89.5214 | 2.8712 | 59.9884 | 2.85 | 89.5284 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.553 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5737 | 2.9547 | 60.0056 | 2.85 | 89.5484 | 2.8876 | 60.0172 | 2.85 | 89.5298 | 2.8723 | 59.9884 | 2.85 | 89.5367 | 2.9753 | 59.9999 | 2.85
89.5613 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.582 | 2.9546 | 60.0056 | 2.85 | 89.5568 | 2.8866 | 60.0172 | 2.85 | 89.5381 | 2.8723 | 59.9884 | 2.85 | 89.5452 | 2.9754 | 59.9999 | 2.85
89.5696 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5904 | 2.9546 | 60.0056 | 2.85 | 89.5651 | 2.8856 | 60.0172 | 2.85 | 89.5464 | 2.8722 | 59.9884 | 2.85 | 89.5535 | 2.9755 | 59.9999 | 2.85
89.578 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.5987 | 2.9545 | 60.0056 | 2.85 | 89.5734 | 2.8845 | 60.0172 | 2.85 | 89.5547 | 2.8724 | 59.9884 | 2.85 | 89.5618 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.5863 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.607 | 2.9545 | 60.0056 | 2.85 | 89.5817 | 2.8835 | 60.0172 | 2.85 | 89.5631 | 2.8725 | 59.9884 | 2.85 | 89.5701 | 2.9756 | 59.9999 | 2.85
89.5947 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85 | 89.6154 | 2.9545 | 60.0056 | 2.85 | 89.5901 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 89.5715 | 2.8727 | 59.9884 | 2.85 | 89.5785 | 2.9757 | 59.9999 | 2.85
89.603 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85 | 89.6237 | 2.9545 | 60.0056 | 2.85 | 89.5984 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 89.5798 | 2.8728 | 59.9884 | 2.85 | 89.5868 | 2.9758 | 59.9999 | 2.85
89.6113 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85 | 89.632 | 2.9544 | 60.0056 | 2.85 | 89.6068 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 89.5881 | 2.873 | 59.9884 | 2.85 | 89.5951 | 2.976 | 59.9999 | 2.85
89.6197 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85 | 89.6404 | 2.9544 | 60.0056 | 2.85 | 89.6151 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.5964 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 89.6034 | 2.9761 | 59.9999 | 2.85
89.628 | 2.856 | 59.9769 | 2.85 | 89.6487 | 2.9543 | 60.0056 | 2.85 | 89.6234 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6048 | 2.8734 | 59.9884 | 2.85 | 89.6118 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.6363 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85 | 89.657 | 2.9543 | 60.0056 | 2.85 | 89.6317 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6131 | 2.8736 | 59.9884 | 2.85 | 89.6201 | 2.9762 | 59.9999 | 2.85
89.6447 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85 | 89.6653 | 2.9542 | 60.0056 | 2.85 | 89.6401 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6215 | 2.8738 | 59.9884 | 2.85 | 89.6284 | 2.9763 | 59.9999 | 2.85
89.653 | 2.8557 | 59.9769 | 2.85 | 89.6737 | 2.9541 | 60.0056 | 2.85 | 89.6484 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6298 | 2.874 | 59.9884 | 2.85 | 89.6368 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
89.6613 | 2.8556 | 59.9769 | 2.85 | 89.682 | 2.9541 | 60.0056 | 2.85 | 89.6567 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6381 | 2.874 | 59.9884 | 2.85 | 89.6451 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
89.6697 | 2.8556 | 59.9769 | 2.85 | 89.6903 | 2.9524 | 60.0056 | 2.85 | 89.665 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6465 | 2.8741 | 59.9884 | 2.85 | 89.6534 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.678 | 2.8555 | 59.9769 | 2.85 | 89.6987 | 2.9507 | 60.0056 | 2.85 | 89.6734 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6548 | 2.8741 | 59.9884 | 2.85 | 89.6617 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.6864 | 2.8555 | 59.9769 | 2.85 | 89.707 | 2.949 | 60.0056 | 2.85 | 89.6817 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6631 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 89.6702 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.6947 | 2.8554 | 59.9769 | 2.85 | 89.7153 | 2.9473 | 60.0056 | 2.85 | 89.6901 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6714 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 89.6785 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.703 | 2.8554 | 59.9769 | 2.85 | 89.7237 | 2.9457 | 60.0056 | 2.85 | 89.6984 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6798 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 89.6868 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.7114 | 2.8553 | 59.9769 | 2.85 | 89.732 | 2.9441 | 60.0056 | 2.85 | 89.7067 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6881 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 89.6951 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.7197 | 2.8556 | 59.9769 | 2.85 | 89.7403 | 2.9425 | 60.0056 | 2.85 | 89.715 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.6965 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 89.7035 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.728 | 2.856 | 59.9769 | 2.85 | 89.7487 | 2.941 | 60.0056 | 2.85 | 89.7234 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7048 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 89.7118 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.7364 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85 | 89.757 | 2.9394 | 60.0056 | 2.85 | 89.7317 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7131 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 89.7201 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.7447 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85 | 89.7654 | 2.9378 | 60.0056 | 2.85 | 89.7401 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7215 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 89.7284 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.7531 | 2.8572 | 59.9769 | 2.85 | 89.7737 | 2.9379 | 60.0056 | 2.85 | 89.7484 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7298 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7368 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.7614 | 2.8576 | 59.9769 | 2.85 | 89.782 | 2.938 | 60.0056 | 2.85 | 89.7567 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7382 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7451 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
89.7697 | 2.8581 | 59.9769 | 2.85 | 89.7903 | 2.9381 | 60.0056 | 2.85 | 89.765 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7465 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7534 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.7781 | 2.8585 | 59.9769 | 2.85 | 89.7987 | 2.9381 | 60.0056 | 2.85 | 89.7734 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7548 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7618 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.7864 | 2.8589 | 59.9769 | 2.85 | 89.807 | 2.9381 | 60.0056 | 2.85 | 89.7817 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7631 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7701 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.7947 | 2.8593 | 59.9769 | 2.85 | 89.8153 | 2.9381 | 60.0056 | 2.85 | 89.79 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7715 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7784 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.8031 | 2.8594 | 59.9769 | 2.85 | 89.8237 | 2.9382 | 60.0056 | 2.85 | 89.7983 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7798 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7867 | 2.9767 | 59.9999 | 2.85
89.8114 | 2.8594 | 59.9769 | 2.85 | 89.832 | 2.9382 | 60.0056 | 2.85 | 89.8067 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7881 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.7952 | 2.9768 | 59.9999 | 2.85
89.8197 | 2.8594 | 59.9769 | 2.85 | 89.8403 | 2.9382 | 60.0056 | 2.85 | 89.815 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.7964 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8035 | 2.9768 | 59.9999 | 2.85
89.8281 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.8487 | 2.9382 | 60.0056 | 2.85 | 89.8234 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.8048 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8118 | 2.9769 | 59.9999 | 2.85
89.8364 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.857 | 2.9382 | 60.0056 | 2.85 | 89.8317 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.8132 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8201 | 2.977 | 59.9999 | 2.85
89.8448 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.8653 | 2.9383 | 60.0056 | 2.85 | 89.84 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 89.8215 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8285 | 2.9771 | 59.9999 | 2.85
89.8531 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.8737 | 2.9383 | 60.0056 | 2.85 | 89.8483 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 89.8298 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8368 | 2.9771 | 59.9999 | 2.85
89.8614 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.882 | 2.9384 | 60.0056 | 2.85 | 89.8567 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 89.8381 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8451 | 2.9771 | 59.9999 | 2.85
89.8698 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.8903 | 2.9384 | 60.0056 | 2.85 | 89.865 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 89.8465 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8534 | 2.9771 | 59.9999 | 2.85
89.8781 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.8987 | 2.9385 | 60.0056 | 2.85 | 89.8734 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 89.8548 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8618 | 2.9771 | 59.9999 | 2.85
89.8864 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.907 | 2.9386 | 60.0056 | 2.85 | 89.8817 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 89.8632 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 89.8701 | 2.977 | 59.9999 | 2.85
89.8948 | 2.8595 | 59.9769 | 2.85 | 89.9153 | 2.9387 | 60.0056 | 2.85 | 89.89 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 89.8715 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 89.8784 | 2.9769 | 59.9999 | 2.85
89.9031 | 2.8596 | 59.9769 | 2.85 | 89.9236 | 2.9388 | 60.0056 | 2.85 | 89.8983 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 89.8798 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 89.8868 | 2.9769 | 59.9999 | 2.85
89.9114 | 2.8597 | 59.9769 | 2.85 | 89.932 | 2.9389 | 60.0056 | 2.85 | 89.9067 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 89.8881 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 89.8951 | 2.9768 | 59.9999 | 2.85
89.9198 | 2.8597 | 59.9769 | 2.85 | 89.9403 | 2.939 | 60.0056 | 2.85 | 89.915 | 2.8815 | 60.0172 | 2.85 | 89.8965 | 2.8736 | 59.9941 | 2.85 | 89.9034 | 2.9767 | 59.9999 | 2.85
89.9281 | 2.8598 | 59.9769 | 2.85 | 89.9486 | 2.9391 | 60.0056 | 2.85 | 89.9233 | 2.8813 | 60.0172 | 2.85 | 89.9048 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 89.9117 | 2.9767 | 59.9999 | 2.85
89.9364 | 2.8598 | 59.9769 | 2.85 | 89.957 | 2.9392 | 60.0056 | 2.85 | 89.9316 | 2.8812 | 60.0172 | 2.85 | 89.9131 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 89.9202 | 2.9766 | 59.9999 | 2.85
89.9448 | 2.8599 | 59.9769 | 2.85 | 89.9653 | 2.9392 | 60.0056 | 2.85 | 89.94 | 2.8811 | 60.0172 | 2.85 | 89.9215 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 89.9285 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9531 | 2.8599 | 59.9769 | 2.85 | 89.9737 | 2.9393 | 60.0056 | 2.85 | 89.9483 | 2.881 | 60.0172 | 2.85 | 89.9298 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 89.9368 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9615 | 2.8599 | 59.9769 | 2.85 | 89.982 | 2.9394 | 60.0056 | 2.85 | 89.9567 | 2.8809 | 60.0172 | 2.85 | 89.9382 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 89.9451 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9698 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 89.9903 | 2.9395 | 60.0056 | 2.85 | 89.965 | 2.8808 | 60.0172 | 2.85 | 89.9465 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 89.9535 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9781 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 89.9987 | 2.9395 | 60.0056 | 2.85 | 89.9733 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9548 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 89.9618 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9865 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.007 | 2.9396 | 60.0056 | 2.85 | 89.9816 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9631 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 89.9701 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
89.9948 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0153 | 2.9397 | 60.0056 | 2.85 | 89.99 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9715 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 89.9784 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
90.0031 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0237 | 2.9398 | 60.0056 | 2.85 | 89.9983 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9798 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 89.9868 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
90.0115 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.032 | 2.9399 | 60.0056 | 2.85 | 90.0067 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9882 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 89.9951 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
90.0198 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0403 | 2.94 | 60.0056 | 2.85 | 90.015 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 89.9965 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0034 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0282 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.0486 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0233 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0048 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0118 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0365 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.057 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0316 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0132 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0201 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0448 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.0653 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.04 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0215 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0284 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0532 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0736 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0483 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0298 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0367 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0615 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.082 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0566 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0381 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0452 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0698 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0903 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0649 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0465 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0535 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0782 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.0986 | 2.9401 | 60.0056 | 2.85 | 90.0733 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0548 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0618 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0865 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.107 | 2.94 | 60.0056 | 2.85 | 90.0816 | 2.8807 | 60.0172 | 2.85 | 90.0632 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0701 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.0948 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.1153 | 2.94 | 60.0056 | 2.85 | 90.09 | 2.8808 | 60.0172 | 2.85 | 90.0715 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0785 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1032 | 2.86 | 59.9769 | 2.85 | 90.1236 | 2.9399 | 60.0056 | 2.85 | 90.0983 | 2.8809 | 60.0172 | 2.85 | 90.0798 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0868 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1115 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.132 | 2.9398 | 60.0056 | 2.85 | 90.1066 | 2.8809 | 60.0172 | 2.85 | 90.0882 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.0951 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1199 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.1403 | 2.9381 | 60.0056 | 2.85 | 90.1149 | 2.8811 | 60.0172 | 2.85 | 90.0965 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1034 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1282 | 2.8601 | 59.9769 | 2.85 | 90.1486 | 2.9364 | 60.0056 | 2.85 | 90.1233 | 2.8812 | 60.0172 | 2.85 | 90.1049 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1118 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1365 | 2.8602 | 59.9769 | 2.85 | 90.157 | 2.9347 | 60.0056 | 2.85 | 90.1316 | 2.8813 | 60.0172 | 2.85 | 90.1132 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1201 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1449 | 2.8602 | 59.9769 | 2.85 | 90.1653 | 2.9329 | 60.0056 | 2.85 | 90.14 | 2.8814 | 60.0172 | 2.85 | 90.1215 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1284 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1532 | 2.8603 | 59.9769 | 2.85 | 90.1736 | 2.9313 | 60.0056 | 2.85 | 90.1483 | 2.8815 | 60.0172 | 2.85 | 90.1298 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1368 | 2.9764 | 59.9999 | 2.85
90.1615 | 2.8603 | 59.9769 | 2.85 | 90.182 | 2.9296 | 60.0056 | 2.85 | 90.1566 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.1382 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1451 | 2.9765 | 59.9999 | 2.85
90.1699 | 2.8603 | 59.9769 | 2.85 | 90.1903 | 2.9279 | 60.0056 | 2.85 | 90.1649 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.1465 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.1534 | 2.972 | 59.9999 | 2.85
90.1782 | 2.8603 | 59.9769 | 2.85 | 90.1986 | 2.9263 | 60.0056 | 2.85 | 90.1733 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1548 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 90.1617 | 2.9676 | 59.9999 | 2.85
90.1866 | 2.8603 | 59.9769 | 2.85 | 90.207 | 2.9245 | 60.0056 | 2.85 | 90.1816 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1632 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 90.1702 | 2.9631 | 59.9999 | 2.85
90.1949 | 2.8604 | 59.9769 | 2.85 | 90.2153 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.1899 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1715 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 90.1785 | 2.9587 | 59.9999 | 2.85
90.2032 | 2.8604 | 59.9769 | 2.85 | 90.2236 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.1982 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1799 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 90.1868 | 2.9542 | 59.9999 | 2.85
90.2116 | 2.8604 | 59.9769 | 2.85 | 90.232 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.2065 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1882 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 90.1951 | 2.9497 | 59.9999 | 2.85
90.2199 | 2.8605 | 59.9769 | 2.85 | 90.2403 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.2149 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.1965 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 90.2035 | 2.9453 | 59.9999 | 2.85
90.2282 | 2.8605 | 59.9769 | 2.85 | 90.2486 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2232 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2048 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 90.2118 | 2.9408 | 59.9999 | 2.85
90.2366 | 2.8606 | 59.9769 | 2.85 | 90.257 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2316 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2132 | 2.8735 | 59.9941 | 2.85 | 90.2201 | 2.9363 | 59.9999 | 2.85
90.2449 | 2.8606 | 59.9769 | 2.85 | 90.2653 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2399 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2215 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 90.2284 | 2.9319 | 59.9999 | 2.85
90.2532 | 2.8606 | 59.9769 | 2.85 | 90.2736 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2482 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2299 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 90.2368 | 2.9318 | 59.9999 | 2.85
90.2616 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.282 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2565 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2382 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 90.2451 | 2.9318 | 59.9999 | 2.85
90.2699 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.2903 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.2649 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.2465 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2534 | 2.9318 | 59.9999 | 2.85
90.2782 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.2986 | 2.923 | 60.0056 | 2.85 | 90.2732 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.2549 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2618 | 2.9318 | 59.9999 | 2.85
90.2866 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.3069 | 2.923 | 60.0056 | 2.85 | 90.2816 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.2632 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2701 | 2.9317 | 59.9999 | 2.85
90.2949 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.3153 | 2.9231 | 60.0056 | 2.85 | 90.2899 | 2.8816 | 60.0172 | 2.85 | 90.2715 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2784 | 2.9317 | 59.9999 | 2.85
90.3033 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.3236 | 2.9231 | 60.0056 | 2.85 | 90.2982 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2798 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2867 | 2.9317 | 59.9999 | 2.85
90.3116 | 2.8607 | 59.9769 | 2.85 | 90.3319 | 2.9231 | 60.0056 | 2.85 | 90.3065 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 90.2882 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.2952 | 2.9316 | 59.9999 | 2.85
90.3199 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.3403 | 2.9231 | 60.0056 | 2.85 | 90.3149 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 90.2965 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3035 | 2.9316 | 59.9999 | 2.85
90.3283 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.3486 | 2.923 | 60.0056 | 2.85 | 90.3232 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 90.3049 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3118 | 2.9315 | 59.9999 | 2.85
90.3366 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.3569 | 2.923 | 60.0056 | 2.85 | 90.3315 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 90.3132 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3201 | 2.9315 | 59.9999 | 2.85
90.3449 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.3653 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.3398 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 90.3215 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3285 | 2.9314 | 59.9999 | 2.85
90.3533 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.3736 | 2.9229 | 60.0056 | 2.85 | 90.3482 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 90.3298 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3368 | 2.9314 | 59.9999 | 2.85
90.3616 | 2.8608 | 59.9769 | 2.85 | 90.382 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.3565 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 90.3382 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3451 | 2.9314 | 59.9999 | 2.85
90.3699 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.3903 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.3649 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.3466 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3534 | 2.9279 | 59.9999 | 2.85
90.3783 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.3986 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.3732 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.3549 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3618 | 2.9244 | 59.9999 | 2.85
90.3866 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.407 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.3815 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.3632 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3701 | 2.9209 | 59.9999 | 2.85
90.395 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.4153 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.3898 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.3715 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3784 | 2.9174 | 59.9999 | 2.85
90.4033 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.4236 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.3982 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 90.3799 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3868 | 2.9139 | 59.9999 | 2.85
90.4116 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.4319 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.4065 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 90.3882 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.3951 | 2.9105 | 59.9999 | 2.85
90.42 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.4403 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.4149 | 2.8825 | 60.0172 | 2.85 | 90.3965 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.4034 | 2.907 | 59.9999 | 2.85
90.4283 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.4486 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.4232 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 90.4048 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.4117 | 2.9035 | 59.9999 | 2.85
90.4366 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.4569 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.4315 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 90.4132 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.4202 | 2.9 | 59.9999 | 2.85
90.445 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.4653 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.4398 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 90.4215 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.4285 | 2.8965 | 59.9999 | 2.85
90.4533 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.4736 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.4482 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 90.4299 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 90.4368 | 2.8965 | 59.9999 | 2.85
90.4617 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.4819 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.4565 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 90.4382 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 90.4451 | 2.8965 | 59.9999 | 2.85
90.47 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.4903 | 2.9227 | 60.0056 | 2.85 | 90.4648 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 90.4465 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 90.4535 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.4783 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.4986 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.4731 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 90.4549 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 90.4618 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.4867 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.5069 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.4815 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 90.4632 | 2.8735 | 59.9941 | 2.85 | 90.4701 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.495 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.5153 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.4898 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 90.4716 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 90.4784 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.5033 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5236 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.4982 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 90.4799 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 90.4868 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.5117 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5319 | 2.9228 | 60.0056 | 2.85 | 90.5065 | 2.8825 | 60.0172 | 2.85 | 90.4882 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 90.4951 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.52 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5403 | 2.9226 | 60.0056 | 2.85 | 90.5148 | 2.8825 | 60.0172 | 2.85 | 90.4965 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 90.5034 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.5284 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5486 | 2.9225 | 60.0056 | 2.85 | 90.5231 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 90.5049 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 90.5118 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.5367 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5569 | 2.9224 | 60.0056 | 2.85 | 90.5315 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 90.5132 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 90.5201 | 2.8966 | 59.9999 | 2.85
90.545 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.5652 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.5398 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.5215 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 90.5284 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.5534 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.5736 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.5482 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.5299 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 90.5367 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.5617 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.5819 | 2.9219 | 60.0056 | 2.85 | 90.5565 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.5382 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5452 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.57 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.5903 | 2.9217 | 60.0056 | 2.85 | 90.5648 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.5466 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5535 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.5784 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.5986 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 90.5731 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 90.5549 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5618 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.5867 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6069 | 2.9214 | 60.0056 | 2.85 | 90.5815 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.5632 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5701 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.595 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6153 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 90.5898 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.5715 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5785 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6034 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6236 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 90.5981 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.5799 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5868 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6117 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6319 | 2.9212 | 60.0056 | 2.85 | 90.6064 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.5882 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.5951 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6201 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6403 | 2.9212 | 60.0056 | 2.85 | 90.6148 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.5966 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6034 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6284 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6486 | 2.9212 | 60.0056 | 2.85 | 90.6231 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6049 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6118 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6367 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.6569 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 90.6315 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6132 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6201 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6451 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.6653 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 90.6398 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6216 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6284 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6534 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.6736 | 2.9214 | 60.0056 | 2.85 | 90.6481 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6299 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6368 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6617 | 2.8609 | 59.9769 | 2.85 | 90.6819 | 2.9215 | 60.0056 | 2.85 | 90.6564 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6382 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6451 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6701 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.6902 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 90.6648 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6465 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6534 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6784 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.6986 | 2.9217 | 60.0056 | 2.85 | 90.6731 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6549 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6617 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6867 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.7069 | 2.9218 | 60.0056 | 2.85 | 90.6815 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6632 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6702 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.6951 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.7152 | 2.9219 | 60.0056 | 2.85 | 90.6898 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6716 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6785 | 2.8967 | 59.9999 | 2.85
90.7034 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 90.7236 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.6981 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 90.6799 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6868 | 2.8948 | 59.9999 | 2.85
90.7117 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 90.7319 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.7064 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.6882 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.6951 | 2.893 | 59.9999 | 2.85
90.7201 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 90.7402 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7148 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.6966 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.7035 | 2.8912 | 59.9999 | 2.85
90.7284 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 90.7486 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7231 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7049 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.7118 | 2.8894 | 59.9999 | 2.85
90.7368 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 90.7569 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7314 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7133 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.7201 | 2.8876 | 59.9999 | 2.85
90.7451 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 90.7652 | 2.9223 | 60.0056 | 2.85 | 90.7397 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7216 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 90.7284 | 2.8857 | 59.9999 | 2.85
90.7534 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 90.7736 | 2.9223 | 60.0056 | 2.85 | 90.7481 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7299 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7368 | 2.8839 | 59.9999 | 2.85
90.7618 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 90.7819 | 2.9223 | 60.0056 | 2.85 | 90.7564 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7382 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7451 | 2.8821 | 59.9999 | 2.85
90.7701 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 90.7903 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7648 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7466 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7534 | 2.8803 | 59.9999 | 2.85
90.7784 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 90.7986 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7731 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7549 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7618 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.7868 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.8069 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7814 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7632 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7701 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.7951 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.8152 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7897 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7715 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7784 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8035 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.8236 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.7981 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7799 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 90.7867 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8118 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.8319 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8064 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7883 | 2.8719 | 59.9941 | 2.85 | 90.7952 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8201 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.8402 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8148 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.7966 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 90.8035 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8285 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8486 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8231 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8049 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 90.8118 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8368 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8569 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8314 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8132 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 90.8201 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8451 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8652 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8397 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8216 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 90.8285 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8535 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8736 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8481 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8299 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 90.8368 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8618 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8819 | 2.9222 | 60.0056 | 2.85 | 90.8564 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8383 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85 | 90.8451 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8701 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8902 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.8647 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8466 | 2.8706 | 59.9941 | 2.85 | 90.8534 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8785 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.8986 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.873 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8549 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85 | 90.8618 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8868 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.9069 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.8814 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8632 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.8701 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.8952 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.9152 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.8897 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8716 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.8784 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9035 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.9236 | 2.9221 | 60.0056 | 2.85 | 90.8981 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8799 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.8868 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9118 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.9319 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.9064 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8882 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.8951 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9202 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 90.9402 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.9147 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.8966 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9034 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9285 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.9485 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.923 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9049 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9117 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9368 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.9569 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.9313 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9133 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9202 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9452 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.9652 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.9397 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9216 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9285 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9535 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 90.9735 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.948 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9299 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9368 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9619 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.9819 | 2.922 | 60.0056 | 2.85 | 90.9564 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9382 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9451 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9702 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.9902 | 2.9219 | 60.0056 | 2.85 | 90.9647 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9466 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9535 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9785 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 90.9986 | 2.9219 | 60.0056 | 2.85 | 90.973 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9549 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9618 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9869 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0069 | 2.9219 | 60.0056 | 2.85 | 90.9813 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9633 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9701 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
90.9952 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0152 | 2.9218 | 60.0056 | 2.85 | 90.9897 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9716 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9784 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
91.0035 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0236 | 2.9218 | 60.0056 | 2.85 | 90.998 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9799 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9868 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
91.0119 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 91.0319 | 2.9218 | 60.0056 | 2.85 | 91.0063 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9883 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 90.9951 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
91.0202 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 91.0402 | 2.9217 | 60.0056 | 2.85 | 91.0146 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 90.9966 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 91.0034 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
91.0285 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0486 | 2.9217 | 60.0056 | 2.85 | 91.023 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0049 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 91.0118 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
91.0369 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0569 | 2.9217 | 60.0056 | 2.85 | 91.0313 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0132 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85 | 91.0201 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
91.0452 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0652 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 91.0397 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0216 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85 | 91.0284 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
91.0535 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.0735 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 91.048 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0299 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85 | 91.0367 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
91.0619 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 91.0819 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 91.0563 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0383 | 2.8705 | 59.9941 | 2.85 | 91.0452 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
91.0702 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 91.0902 | 2.9216 | 60.0056 | 2.85 | 91.0646 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0466 | 2.8706 | 59.9941 | 2.85 | 91.0535 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
91.0786 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 91.0985 | 2.9215 | 60.0056 | 2.85 | 91.073 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0549 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85 | 91.0618 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
91.0869 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 91.1069 | 2.9215 | 60.0056 | 2.85 | 91.0813 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0633 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85 | 91.0701 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
91.0952 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 91.1152 | 2.9214 | 60.0056 | 2.85 | 91.0897 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0716 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 91.0785 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
91.1036 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 91.1235 | 2.9214 | 60.0056 | 2.85 | 91.098 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.08 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 91.0868 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
91.1119 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 91.1319 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 91.1063 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0883 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 91.0951 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
91.1202 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 91.1402 | 2.9213 | 60.0056 | 2.85 | 91.1146 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.0966 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 91.1034 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
91.1286 | 2.861 | 59.9769 | 2.85 | 91.1485 | 2.9212 | 60.0056 | 2.85 | 91.123 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1049 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 91.1118 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
91.1369 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 91.1569 | 2.9212 | 60.0056 | 2.85 | 91.1313 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 91.1133 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 91.1201 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
91.1452 | 2.8611 | 59.9769 | 2.85 | 91.1652 | 2.9211 | 60.0056 | 2.85 | 91.1396 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 91.1216 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 91.1284 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
91.1536 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 91.1735 | 2.9211 | 60.0056 | 2.85 | 91.1479 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1299 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 91.1368 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
91.1619 | 2.8612 | 59.9769 | 2.85 | 91.1819 | 2.9211 | 60.0056 | 2.85 | 91.1563 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1382 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 91.1451 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
91.1703 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.1902 | 2.9211 | 60.0056 | 2.85 | 91.1646 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1466 | 2.8728 | 59.9941 | 2.85 | 91.1534 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
91.1786 | 2.8613 | 59.9769 | 2.85 | 91.1985 | 2.9211 | 60.0056 | 2.85 | 91.173 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.155 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 91.1617 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
91.1869 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 91.2069 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.1813 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1633 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.1702 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
91.1953 | 2.8614 | 59.9769 | 2.85 | 91.2152 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.1896 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1716 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.1785 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
91.2036 | 2.8615 | 59.9711 | 2.85 | 91.2235 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.1979 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1799 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.1868 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
91.2119 | 2.8615 | 59.9711 | 2.85 | 91.2319 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.2063 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1883 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.1951 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
91.2203 | 2.8616 | 59.9711 | 2.85 | 91.2402 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.2146 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.1966 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2035 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2286 | 2.8616 | 59.9711 | 2.85 | 91.2485 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.223 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.205 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2118 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.237 | 2.8617 | 59.9711 | 2.85 | 91.2569 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.2313 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.2133 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2201 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2453 | 2.8617 | 59.9711 | 2.85 | 91.2652 | 2.921 | 60.0056 | 2.85 | 91.2396 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.2216 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2284 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2536 | 2.8618 | 59.9711 | 2.85 | 91.2735 | 2.9209 | 60.0056 | 2.85 | 91.2479 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.23 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2368 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.262 | 2.8618 | 59.9711 | 2.85 | 91.2819 | 2.9209 | 60.0056 | 2.85 | 91.2563 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.2383 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.2451 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2703 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.2902 | 2.9208 | 60.0056 | 2.85 | 91.2646 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.2466 | 2.8733 | 59.9941 | 2.85 | 91.2534 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2786 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.2985 | 2.9208 | 60.0056 | 2.85 | 91.2729 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.2549 | 2.8733 | 59.9941 | 2.85 | 91.2618 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.287 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.3069 | 2.9207 | 60.0056 | 2.85 | 91.2812 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 91.2633 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 91.2701 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.2953 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3152 | 2.9207 | 60.0056 | 2.85 | 91.2896 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 91.2716 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 91.2784 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.3036 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3235 | 2.9206 | 60.0056 | 2.85 | 91.2979 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 91.28 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 91.2867 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.312 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3318 | 2.9206 | 60.0056 | 2.85 | 91.3063 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.2883 | 2.8735 | 59.9941 | 2.85 | 91.2952 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
91.3203 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3402 | 2.9205 | 60.0056 | 2.85 | 91.3146 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.2966 | 2.8736 | 59.9941 | 2.85 | 91.3035 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
91.3287 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3485 | 2.9204 | 60.0056 | 2.85 | 91.3229 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 91.3049 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 91.3118 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
91.337 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3568 | 2.9204 | 60.0056 | 2.85 | 91.3312 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 91.3133 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.3201 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
91.3453 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3652 | 2.9204 | 60.0056 | 2.85 | 91.3396 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3217 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.3285 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
91.3537 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3735 | 2.9191 | 60.0056 | 2.85 | 91.3479 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.33 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.3368 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
91.362 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3818 | 2.9177 | 60.0056 | 2.85 | 91.3563 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3383 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.3451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.3704 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3902 | 2.9163 | 60.0056 | 2.85 | 91.3646 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3466 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.3787 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.3985 | 2.915 | 60.0056 | 2.85 | 91.3729 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.355 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.387 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4069 | 2.9136 | 60.0056 | 2.85 | 91.3812 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3633 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3701 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.3954 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4152 | 2.9122 | 60.0056 | 2.85 | 91.3896 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3716 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3784 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.4037 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4235 | 2.9093 | 60.0056 | 2.85 | 91.3979 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3799 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.412 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4319 | 2.9064 | 60.0056 | 2.85 | 91.4062 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3883 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.3951 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.4204 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4402 | 2.9035 | 60.0056 | 2.85 | 91.4146 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.3966 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4034 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
91.4287 | 2.862 | 59.9711 | 2.85 | 91.4485 | 2.9006 | 60.0056 | 2.85 | 91.4229 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.405 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4117 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4371 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4568 | 2.899 | 60.0056 | 2.85 | 91.4312 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.4133 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4454 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4652 | 2.8975 | 60.0056 | 2.85 | 91.4396 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.4216 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4537 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4735 | 2.8959 | 60.0056 | 2.85 | 91.4479 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.43 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4621 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4818 | 2.8943 | 60.0056 | 2.85 | 91.4562 | 2.8817 | 60.0172 | 2.85 | 91.4383 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4704 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4902 | 2.8928 | 60.0056 | 2.85 | 91.4645 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 91.4467 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4787 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.4985 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.4729 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 91.455 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4871 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5068 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.4812 | 2.8818 | 60.0172 | 2.85 | 91.4633 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.4954 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5152 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.4896 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.4716 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5038 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5235 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.4979 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.48 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5121 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5318 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.5062 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 91.4883 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.4951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5204 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5402 | 2.8912 | 60.0056 | 2.85 | 91.5145 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.4966 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.5034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5288 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5485 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 91.5229 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 91.505 | 2.8739 | 59.9941 | 2.85 | 91.5118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5371 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5568 | 2.8913 | 60.0056 | 2.85 | 91.5312 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 91.5133 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5454 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5652 | 2.8914 | 60.0056 | 2.85 | 91.5396 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 91.5217 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5538 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5735 | 2.8914 | 60.0056 | 2.85 | 91.5479 | 2.8825 | 60.0172 | 2.85 | 91.53 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5367 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5621 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5818 | 2.8915 | 60.0056 | 2.85 | 91.5562 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 91.5383 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5452 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5704 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5902 | 2.8915 | 60.0056 | 2.85 | 91.5645 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 91.5466 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5788 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.5985 | 2.8916 | 60.0056 | 2.85 | 91.5729 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 91.555 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5871 | 2.8619 | 59.9711 | 2.85 | 91.6068 | 2.8916 | 60.0056 | 2.85 | 91.5812 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.5633 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.5955 | 2.8618 | 59.9711 | 2.85 | 91.6152 | 2.8916 | 60.0056 | 2.85 | 91.5895 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.5717 | 2.8738 | 59.9941 | 2.85 | 91.5785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6038 | 2.8618 | 59.9711 | 2.85 | 91.6235 | 2.8917 | 60.0056 | 2.85 | 91.5978 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.58 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 91.5868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6121 | 2.8617 | 59.9711 | 2.85 | 91.6318 | 2.8918 | 60.0056 | 2.85 | 91.6062 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.5883 | 2.8736 | 59.9941 | 2.85 | 91.5951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6205 | 2.8617 | 59.9711 | 2.85 | 91.6402 | 2.8918 | 60.0056 | 2.85 | 91.6145 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.5967 | 2.8736 | 59.9941 | 2.85 | 91.6034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6288 | 2.8616 | 59.9711 | 2.85 | 91.6485 | 2.8919 | 60.0056 | 2.85 | 91.6229 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.605 | 2.8735 | 59.9941 | 2.85 | 91.6118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6371 | 2.8616 | 59.9711 | 2.85 | 91.6568 | 2.8919 | 60.0056 | 2.85 | 91.6312 | 2.8828 | 60.0172 | 2.85 | 91.6133 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 91.6201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6455 | 2.8615 | 59.9711 | 2.85 | 91.6652 | 2.892 | 60.0056 | 2.85 | 91.6395 | 2.8827 | 60.0172 | 2.85 | 91.6216 | 2.8734 | 59.9941 | 2.85 | 91.6284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6538 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.6735 | 2.892 | 60.0056 | 2.85 | 91.6478 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 91.63 | 2.8733 | 59.9941 | 2.85 | 91.6368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6622 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.6818 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.6562 | 2.8826 | 60.0172 | 2.85 | 91.6383 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.6451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6705 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.6902 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.6645 | 2.8824 | 60.0172 | 2.85 | 91.6467 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 91.6534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6788 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.6985 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.6728 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 91.655 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 91.6617 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6872 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7068 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.6812 | 2.8823 | 60.0172 | 2.85 | 91.6633 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.6702 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.6955 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7151 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.6895 | 2.8822 | 60.0172 | 2.85 | 91.6716 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.6785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7038 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7235 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.6978 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.68 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.6868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7122 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7318 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.7061 | 2.8821 | 60.0172 | 2.85 | 91.6884 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.6951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7205 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7401 | 2.8923 | 60.0056 | 2.85 | 91.7145 | 2.882 | 60.0172 | 2.85 | 91.6967 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.7035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7289 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7485 | 2.8924 | 60.0056 | 2.85 | 91.7228 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.705 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.7118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7372 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7568 | 2.8925 | 60.0056 | 2.85 | 91.7311 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.7133 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.7201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7455 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7651 | 2.8926 | 60.0056 | 2.85 | 91.7394 | 2.8819 | 60.0172 | 2.85 | 91.7217 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 91.7284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7539 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7735 | 2.8927 | 60.0056 | 2.85 | 91.7478 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.73 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 91.7368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7622 | 2.8614 | 59.9711 | 2.85 | 91.7818 | 2.8928 | 60.0056 | 2.85 | 91.7561 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7383 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 91.7451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7706 | 2.8624 | 59.9711 | 2.85 | 91.7901 | 2.8928 | 60.0056 | 2.85 | 91.7645 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7466 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 91.7534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7789 | 2.8634 | 59.9711 | 2.85 | 91.7985 | 2.8929 | 60.0056 | 2.85 | 91.7728 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.755 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 91.7618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7872 | 2.8643 | 59.9711 | 2.85 | 91.8068 | 2.8929 | 60.0056 | 2.85 | 91.7811 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7633 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 91.7701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.7956 | 2.8653 | 59.9711 | 2.85 | 91.8152 | 2.893 | 60.0056 | 2.85 | 91.7894 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7717 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 91.7784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8039 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 91.8235 | 2.8929 | 60.0056 | 2.85 | 91.7978 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.78 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 91.7867 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8122 | 2.8673 | 59.9711 | 2.85 | 91.8318 | 2.8928 | 60.0056 | 2.85 | 91.8061 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7883 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 91.7952 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8206 | 2.8682 | 59.9711 | 2.85 | 91.8401 | 2.8927 | 60.0056 | 2.85 | 91.8145 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.7967 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 91.8035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8289 | 2.8692 | 59.9711 | 2.85 | 91.8485 | 2.8927 | 60.0056 | 2.85 | 91.8228 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.805 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 91.8118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8372 | 2.8702 | 59.9711 | 2.85 | 91.8568 | 2.8926 | 60.0056 | 2.85 | 91.8311 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.8134 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 91.8201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8456 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.8651 | 2.8925 | 60.0056 | 2.85 | 91.8394 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.8217 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 91.8285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8539 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.8735 | 2.8923 | 60.0056 | 2.85 | 91.8478 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 91.83 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 91.8368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8623 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.8818 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.8561 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 91.8383 | 2.8714 | 59.9941 | 2.85 | 91.8451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8706 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.8901 | 2.8922 | 60.0056 | 2.85 | 91.8644 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 91.8467 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 91.8534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8789 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.8985 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.8727 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 91.855 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 91.8618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8873 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9068 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.8811 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 91.8633 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 91.8701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.8956 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9151 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.8894 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 91.8717 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 91.8784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9039 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9235 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.8978 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 91.88 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 91.8868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9123 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9318 | 2.8921 | 60.0056 | 2.85 | 91.9061 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 91.8884 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 91.8951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9206 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9401 | 2.892 | 60.0056 | 2.85 | 91.9144 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.8967 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 91.9034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.929 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9485 | 2.892 | 60.0056 | 2.85 | 91.9227 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.905 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 91.9117 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9373 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9568 | 2.8915 | 60.0056 | 2.85 | 91.9311 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9133 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 91.9202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9456 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9651 | 2.8911 | 60.0056 | 2.85 | 91.9394 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9217 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 91.9285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.954 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9734 | 2.8906 | 60.0056 | 2.85 | 91.9477 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.93 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 91.9368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9623 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9818 | 2.8902 | 60.0056 | 2.85 | 91.9561 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9384 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 91.9451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9706 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9901 | 2.8897 | 60.0056 | 2.85 | 91.9644 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 91.9467 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 91.9535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.979 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 91.9985 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 91.9727 | 2.8816 | 60.0229 | 2.85 | 91.955 | 2.8728 | 59.9941 | 2.85 | 91.9618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9873 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0068 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 91.981 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9634 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 91.9701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
91.9957 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0151 | 2.8883 | 60.0056 | 2.85 | 91.9894 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9717 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 91.9784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.004 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0235 | 2.8879 | 60.0056 | 2.85 | 91.9977 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.98 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 91.9868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0123 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0318 | 2.8875 | 60.0056 | 2.85 | 92.006 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9883 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 91.9951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0207 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0401 | 2.8875 | 60.0056 | 2.85 | 92.0143 | 2.8817 | 60.0229 | 2.85 | 91.9967 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.029 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0485 | 2.8876 | 60.0056 | 2.85 | 92.0227 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 92.005 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0373 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0568 | 2.8876 | 60.0056 | 2.85 | 92.031 | 2.8818 | 60.0229 | 2.85 | 92.0134 | 2.8733 | 59.9941 | 2.85 | 92.0201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0457 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0651 | 2.8877 | 60.0056 | 2.85 | 92.0394 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 92.0217 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.054 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0735 | 2.8878 | 60.0056 | 2.85 | 92.0477 | 2.8819 | 60.0229 | 2.85 | 92.03 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0367 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0623 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0818 | 2.8879 | 60.0056 | 2.85 | 92.056 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0384 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0452 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0707 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0901 | 2.888 | 60.0056 | 2.85 | 92.0643 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0467 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.079 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.0984 | 2.888 | 60.0056 | 2.85 | 92.0727 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0551 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0874 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1068 | 2.8882 | 60.0056 | 2.85 | 92.081 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0634 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.0957 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1151 | 2.8883 | 60.0056 | 2.85 | 92.0894 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0717 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.104 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1234 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.0977 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.08 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1124 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1318 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.106 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0884 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.0951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1207 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1401 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.1143 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.0967 | 2.8732 | 59.9941 | 2.85 | 92.1034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1291 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1484 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.1227 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.105 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 92.1118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1374 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1568 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.131 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.1133 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 92.1201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1457 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.1651 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.1393 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.1217 | 2.8731 | 59.9941 | 2.85 | 92.1284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1541 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.1734 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.1476 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.1301 | 2.873 | 59.9941 | 2.85 | 92.1368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1624 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.1818 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.156 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1384 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 92.1451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1707 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.1901 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.1643 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1467 | 2.8729 | 59.9941 | 2.85 | 92.1534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1791 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.1985 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.1726 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.155 | 2.8728 | 59.9941 | 2.85 | 92.1617 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1874 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.2068 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.181 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1634 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.1702 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.1958 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.2151 | 2.8893 | 60.0056 | 2.85 | 92.1893 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1717 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.1785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2041 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.2234 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.1976 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1801 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.1868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2124 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.2318 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.2059 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1884 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.1951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2208 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 92.2401 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.2143 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.1967 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.2035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2291 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.2484 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.2226 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.205 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.2118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2374 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.2568 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.231 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.2134 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.2201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2458 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 92.2651 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.2393 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.2217 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.2284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2541 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 92.2734 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.2476 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.23 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 92.2368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2625 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 92.2818 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.2559 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.2384 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 92.2451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
92.2708 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.2901 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.2643 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.2467 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 92.2534 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
92.2791 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.2984 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.2726 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.2551 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 92.2618 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
92.2875 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3068 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.2809 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.2634 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 92.2701 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
92.2958 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.3151 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.2892 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.2717 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 92.2784 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
92.3041 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.3234 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.2976 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.28 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.2867 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
92.3125 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.3318 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.3059 | 2.882 | 60.0229 | 2.85 | 92.2884 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.2952 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
92.3208 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.3401 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.3143 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.2967 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.3035 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
92.3291 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3484 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3226 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.3051 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.3118 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
92.3375 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3568 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3309 | 2.8821 | 60.0229 | 2.85 | 92.3134 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.3201 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
92.3458 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3651 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3392 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3217 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.3285 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
92.3542 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3734 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3476 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3301 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.3368 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
92.3625 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3817 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3559 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3384 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.3451 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
92.3708 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3901 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3643 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3467 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.3534 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
92.3792 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.3984 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3726 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.355 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.3618 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
92.3875 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.4068 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.3809 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3634 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 92.3701 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
92.3958 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 92.4151 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.3892 | 2.8822 | 60.0229 | 2.85 | 92.3717 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.3784 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4042 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.4234 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.3975 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 92.3801 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.3868 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4125 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.4318 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.4059 | 2.8823 | 60.0229 | 2.85 | 92.3884 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 92.3951 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4209 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.4401 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4142 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 92.3967 | 2.8719 | 59.9941 | 2.85 | 92.4034 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4292 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 92.4484 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4225 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 92.4051 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.4117 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4375 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4568 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4308 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4134 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 92.4202 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4459 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4651 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4392 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4218 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 92.4285 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4542 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4734 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4475 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4301 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 92.4368 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4625 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4818 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4559 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4384 | 2.8714 | 59.9941 | 2.85 | 92.4451 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4709 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4901 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.4642 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4467 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 92.4535 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4792 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.4984 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.4725 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4551 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 92.4618 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4876 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.5067 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4808 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 92.4634 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 92.4701 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.4959 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.5151 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4892 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 92.4717 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 92.4784 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.5042 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.5234 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.4975 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 92.4801 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 92.4868 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.5126 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 92.5317 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.5058 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 92.4884 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 92.4951 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
92.5209 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 92.5401 | 2.8885 | 60.0056 | 2.85 | 92.5142 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 92.4968 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 92.5034 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
92.5293 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 92.5484 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.5225 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 92.5051 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 92.5118 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
92.5376 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 92.5567 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.5308 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5134 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 92.5201 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
92.5459 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 92.5651 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.5391 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5217 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 92.5284 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
92.5543 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 92.5734 | 2.8886 | 60.0056 | 2.85 | 92.5475 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5301 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 92.5367 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
92.5626 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 92.5817 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.5558 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5384 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5452 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
92.5709 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 92.5901 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.5641 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5468 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5535 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
92.5793 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.5984 | 2.8887 | 60.0056 | 2.85 | 92.5724 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.5551 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5618 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
92.5876 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.6068 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.5808 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.5634 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5701 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.5959 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.6151 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.5891 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.5718 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5785 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.6043 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.6234 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.5974 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.5801 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5868 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.6126 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.6317 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.6058 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.5884 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.5951 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.621 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.6401 | 2.8888 | 60.0056 | 2.85 | 92.6141 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.5967 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 92.6035 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.6293 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.6484 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.6224 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.6051 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 92.6118 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.6376 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.6567 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.6307 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.6134 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 92.6201 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.646 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.6651 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.6391 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.6218 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 92.6284 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.6543 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.6734 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.6474 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.6301 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 92.6368 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.6626 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.6817 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.6558 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6384 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.6451 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.671 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.6901 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.6641 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6467 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 92.6534 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.6793 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.6984 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.6724 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6551 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.6617 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.6877 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.7067 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.6807 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6635 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 92.6702 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.696 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.7151 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.689 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6718 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 92.6785 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.7043 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.7234 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.6974 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6801 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.6868 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.7127 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.7317 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.7057 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6884 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.6951 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.721 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.7401 | 2.8892 | 60.0056 | 2.85 | 92.7141 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.6968 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.7035 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7293 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.7484 | 2.8891 | 60.0056 | 2.85 | 92.7224 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.7051 | 2.8727 | 59.9941 | 2.85 | 92.7118 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7377 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.7567 | 2.889 | 60.0056 | 2.85 | 92.7307 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.7134 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 92.7201 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.746 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.765 | 2.8889 | 60.0056 | 2.85 | 92.739 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 92.7217 | 2.8726 | 59.9941 | 2.85 | 92.7285 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7543 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.7734 | 2.8877 | 60.0056 | 2.85 | 92.7474 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 92.7301 | 2.8725 | 59.9941 | 2.85 | 92.7368 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7627 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.7817 | 2.8864 | 60.0056 | 2.85 | 92.7557 | 2.8817 | 60.0345 | 2.85 | 92.7384 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 92.7451 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.771 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.79 | 2.8851 | 60.0056 | 2.85 | 92.764 | 2.8816 | 60.0345 | 2.85 | 92.7468 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 92.7534 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7794 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.7984 | 2.8839 | 60.0056 | 2.85 | 92.7723 | 2.8816 | 60.0345 | 2.85 | 92.7551 | 2.8723 | 59.9941 | 2.85 | 92.7618 | 2.8788 | 59.9999 | 2.85
92.7877 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.8067 | 2.8826 | 60.0056 | 2.85 | 92.7806 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.7634 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.7701 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.796 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.8151 | 2.8813 | 60.0056 | 2.85 | 92.789 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.7718 | 2.8722 | 59.9941 | 2.85 | 92.7784 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.8044 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 92.8234 | 2.8801 | 60.0056 | 2.85 | 92.7973 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.7801 | 2.8721 | 59.9941 | 2.85 | 92.7867 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.8127 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.8317 | 2.8789 | 60.0056 | 2.85 | 92.8057 | 2.8814 | 60.0345 | 2.85 | 92.7885 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 92.7952 | 2.8787 | 59.9999 | 2.85
92.8211 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.8401 | 2.8778 | 60.0056 | 2.85 | 92.814 | 2.8814 | 60.0345 | 2.85 | 92.7968 | 2.872 | 59.9941 | 2.85 | 92.8035 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.8294 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.8484 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 92.8223 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.8051 | 2.8719 | 59.9941 | 2.85 | 92.8118 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.8377 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.8567 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 92.8306 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.8134 | 2.8719 | 59.9941 | 2.85 | 92.8201 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.8461 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 92.8651 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 92.839 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.8218 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8285 | 2.8786 | 59.9999 | 2.85
92.8544 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.8734 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 92.8473 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.8301 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8368 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.8627 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.8817 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 92.8557 | 2.8815 | 60.0345 | 2.85 | 92.8384 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8451 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.8711 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.89 | 2.8769 | 60.0056 | 2.85 | 92.864 | 2.8816 | 60.0345 | 2.85 | 92.8468 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8535 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.8794 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.8984 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.8723 | 2.8816 | 60.0345 | 2.85 | 92.8551 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8618 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.8878 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 92.9067 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.8806 | 2.8817 | 60.0345 | 2.85 | 92.8635 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8701 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.8961 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 92.915 | 2.8771 | 60.0056 | 2.85 | 92.8889 | 2.8817 | 60.0345 | 2.85 | 92.8718 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.8784 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9044 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.9234 | 2.8771 | 60.0056 | 2.85 | 92.8973 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 92.8801 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 92.8868 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9128 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 92.9317 | 2.8771 | 60.0056 | 2.85 | 92.9056 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 92.8884 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 92.8951 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9211 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 92.94 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.9139 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.8968 | 2.8718 | 59.9941 | 2.85 | 92.9034 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9294 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 92.9484 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.9222 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.9051 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 92.9117 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9378 | 2.8728 | 59.9711 | 2.85 | 92.9567 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.9306 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9135 | 2.8717 | 59.9941 | 2.85 | 92.9202 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9461 | 2.8729 | 59.9711 | 2.85 | 92.965 | 2.877 | 60.0056 | 2.85 | 92.9389 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9218 | 2.8716 | 59.9941 | 2.85 | 92.9285 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9545 | 2.8729 | 59.9711 | 2.85 | 92.9734 | 2.8769 | 60.0056 | 2.85 | 92.9473 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9301 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 92.9368 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9628 | 2.873 | 59.9711 | 2.85 | 92.9817 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 92.9556 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9385 | 2.8715 | 59.9941 | 2.85 | 92.9451 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9711 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 92.99 | 2.8768 | 60.0056 | 2.85 | 92.9639 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9468 | 2.8714 | 59.9941 | 2.85 | 92.9535 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9795 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 92.9984 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 92.9722 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9551 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 92.9618 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9878 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.0067 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 92.9805 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 92.9634 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85 | 92.9701 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
92.9961 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.015 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 92.9889 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.9718 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85 | 92.9785 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0045 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.0234 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 92.9972 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.9801 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85 | 92.9868 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0128 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.0317 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0056 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.9885 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 92.9951 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0211 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.04 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 93.0139 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 92.9968 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 93.0034 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0295 | 2.8731 | 59.9711 | 2.85 | 93.0484 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 93.0222 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 93.0051 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 93.0118 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0378 | 2.873 | 59.9711 | 2.85 | 93.0567 | 2.8765 | 60.0056 | 2.85 | 93.0305 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 93.0135 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85 | 93.0201 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0462 | 2.8729 | 59.9711 | 2.85 | 93.065 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0389 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 93.0218 | 2.8712 | 59.9884 | 2.85 | 93.0284 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0545 | 2.8729 | 59.9711 | 2.85 | 93.0734 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0472 | 2.8818 | 60.0345 | 2.85 | 93.0302 | 2.8716 | 59.9884 | 2.85 | 93.0367 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0628 | 2.8728 | 59.9711 | 2.85 | 93.0817 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0555 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 93.0385 | 2.8719 | 59.9884 | 2.85 | 93.0452 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0712 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 93.09 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0638 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 93.0468 | 2.8722 | 59.9884 | 2.85 | 93.0535 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0795 | 2.8727 | 59.9711 | 2.85 | 93.0984 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.0721 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 93.0551 | 2.8725 | 59.9884 | 2.85 | 93.0618 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0878 | 2.8726 | 59.9711 | 2.85 | 93.1067 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.0805 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 93.0635 | 2.8728 | 59.9884 | 2.85 | 93.0701 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.0962 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 93.115 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.0888 | 2.8819 | 60.0345 | 2.85 | 93.0718 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 93.0785 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1045 | 2.8725 | 59.9711 | 2.85 | 93.1234 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.0972 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.0801 | 2.8735 | 59.9884 | 2.85 | 93.0868 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1129 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 93.1317 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1055 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.0885 | 2.8739 | 59.9884 | 2.85 | 93.0951 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1212 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 93.14 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1138 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.0968 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1035 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1295 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 93.1483 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1221 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1052 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1118 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1379 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 93.1567 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1305 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1135 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1201 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1462 | 2.8724 | 59.9711 | 2.85 | 93.165 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1388 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1218 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1284 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1545 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 93.1733 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1471 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1301 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1368 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1629 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 93.1817 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1555 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1385 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1451 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1712 | 2.8723 | 59.9711 | 2.85 | 93.19 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1638 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1468 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1534 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1796 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 93.1983 | 2.8767 | 60.0056 | 2.85 | 93.1721 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1552 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1617 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1879 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 93.2067 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.1804 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1635 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1702 | 2.8785 | 59.9999 | 2.85
93.1962 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 93.215 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.1888 | 2.882 | 60.0345 | 2.85 | 93.1718 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1785 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
93.2046 | 2.8722 | 59.9711 | 2.85 | 93.2234 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.1971 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.1802 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 93.1868 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
93.2129 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 93.2317 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.2054 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.1885 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.1951 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
93.2213 | 2.8721 | 59.9711 | 2.85 | 93.24 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.2137 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.1968 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.2035 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
93.2296 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 93.2484 | 2.8766 | 60.0056 | 2.85 | 93.2221 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.2051 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.2118 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
93.2379 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 93.2567 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 93.2304 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.2135 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.2201 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
93.2463 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 93.265 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 93.2387 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.2218 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 93.2285 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
93.2546 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.2733 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 93.2471 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.2302 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 93.2368 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
93.2629 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 93.2817 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 93.2554 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.2385 | 2.874 | 59.9941 | 2.85 | 93.2451 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
93.2713 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 93.29 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 93.2637 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.2468 | 2.8741 | 59.9941 | 2.85 | 93.2534 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
93.2796 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 93.2983 | 2.8752 | 60.0056 | 2.85 | 93.272 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.2552 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.2618 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
93.2879 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.3067 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 93.2804 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.2635 | 2.8742 | 59.9941 | 2.85 | 93.2701 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
93.2963 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.315 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.2887 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.2719 | 2.8743 | 59.9941 | 2.85 | 93.2784 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
93.3046 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.3233 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 93.2971 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.2802 | 2.8744 | 59.9941 | 2.85 | 93.2867 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
93.313 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.3317 | 2.8745 | 60.0056 | 2.85 | 93.3054 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.2885 | 2.8745 | 59.9941 | 2.85 | 93.2952 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
93.3213 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.34 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 93.3137 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.2968 | 2.8747 | 59.9941 | 2.85 | 93.3035 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
93.3296 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.3483 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 93.322 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.3052 | 2.8749 | 59.9941 | 2.85 | 93.3118 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
93.338 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.3567 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 93.3303 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.3135 | 2.8751 | 59.9941 | 2.85 | 93.3201 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
93.3463 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.365 | 2.8748 | 60.0056 | 2.85 | 93.3387 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.3218 | 2.8751 | 59.9941 | 2.85 | 93.3285 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
93.3546 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.3733 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.347 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.3302 | 2.8752 | 59.9941 | 2.85 | 93.3368 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
93.363 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.3817 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 93.3553 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.3385 | 2.8752 | 59.9941 | 2.85 | 93.3451 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
93.3713 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.39 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.3636 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.3469 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 93.3535 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
93.3797 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.3983 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.372 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.3552 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 93.3618 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
93.388 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.4066 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.3803 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.3635 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 93.3701 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
93.3963 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.415 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.3887 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.3718 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 93.3784 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
93.4047 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.4233 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.397 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.3802 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 93.3868 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
93.413 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.4317 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4053 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.3885 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 93.3951 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
93.4213 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.44 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4136 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.3969 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 93.4034 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
93.4297 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.4483 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4219 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.4052 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 93.4117 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
93.438 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.4567 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4303 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.4135 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 93.4202 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
93.4464 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.465 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4386 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.4219 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 93.4285 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
93.4547 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.4733 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.447 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.4302 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 93.4368 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
93.463 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.4817 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4553 | 2.8821 | 60.0345 | 2.85 | 93.4385 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 93.4451 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
93.4714 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.49 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 93.4636 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.4468 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 93.4535 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
93.4797 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.4983 | 2.8748 | 60.0056 | 2.85 | 93.4719 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.4552 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 93.4618 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
93.488 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.5067 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 93.4803 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.4635 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 93.4701 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
93.4964 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.515 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 93.4886 | 2.8822 | 60.0345 | 2.85 | 93.4719 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 93.4785 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
93.5047 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.5233 | 2.8744 | 60.0056 | 2.85 | 93.4969 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.4802 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 93.4868 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
93.513 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.5316 | 2.8743 | 60.0056 | 2.85 | 93.5052 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 93.4885 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 93.4951 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
93.5214 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.54 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 93.5135 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.4969 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 93.5034 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
93.5297 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.5483 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.5219 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.5052 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 93.5118 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
93.5381 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.5566 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.5302 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.5135 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 93.5201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.5464 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.565 | 2.8738 | 60.0056 | 2.85 | 93.5386 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5219 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.5547 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.5733 | 2.8737 | 60.0056 | 2.85 | 93.5469 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5302 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5367 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.5631 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.5816 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5552 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5385 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.5714 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.59 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5635 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5469 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.5798 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.5983 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5719 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5552 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.5881 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.6066 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5802 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5635 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5701 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.5964 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.615 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5886 | 2.8825 | 60.0345 | 2.85 | 93.5719 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5785 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
93.6048 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.6233 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.5969 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.5802 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5868 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
93.6131 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.6317 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6052 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.5886 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.5951 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
93.6214 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.64 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6135 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.5969 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6035 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.6298 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.6483 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6218 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6052 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6118 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.6381 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.6566 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6302 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6135 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6201 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.6465 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.665 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6385 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6219 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6284 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.6548 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.6733 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6469 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6302 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6368 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
93.6631 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.6816 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6552 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6385 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6451 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
93.6715 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.69 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6635 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6469 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.6534 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
93.6798 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.6983 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6718 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6552 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.6617 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
93.6881 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7066 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6802 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6636 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.6702 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.6965 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.715 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6885 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6719 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.6785 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7048 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7233 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.6968 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6802 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.6868 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7132 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7316 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.7051 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6885 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.6951 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7215 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.74 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.7134 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.6969 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.7035 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7298 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7483 | 2.8736 | 60.0056 | 2.85 | 93.7218 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7052 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.7118 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7382 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7566 | 2.8737 | 60.0056 | 2.85 | 93.7301 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7136 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.7201 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7465 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.765 | 2.8737 | 60.0056 | 2.85 | 93.7385 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7219 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.7285 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7548 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7733 | 2.8738 | 60.0056 | 2.85 | 93.7468 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7302 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7368 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7632 | 2.8711 | 59.9711 | 2.85 | 93.7816 | 2.8738 | 60.0056 | 2.85 | 93.7551 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7386 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7451 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7715 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.7899 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.7634 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7469 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7534 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7798 | 2.8712 | 59.9711 | 2.85 | 93.7983 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.7718 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7552 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7618 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7882 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.8066 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.7801 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7635 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7701 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
93.7965 | 2.8713 | 59.9711 | 2.85 | 93.8149 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.7884 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7719 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7784 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
93.8049 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.8233 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.7968 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7802 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85 | 93.7867 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
93.8132 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.8316 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 93.8051 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7886 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.7952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.8215 | 2.8714 | 59.9711 | 2.85 | 93.84 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 93.8134 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.7969 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85 | 93.8035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.8299 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 93.8483 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.8217 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8052 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.8118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
93.8382 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 93.8566 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.8301 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8136 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.8201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8465 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 93.865 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.8384 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8219 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85 | 93.8285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8549 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 93.8733 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.8467 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8303 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.8368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8632 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 93.8816 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.855 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8386 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.8451 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
93.8716 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 93.89 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.8634 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8469 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.8535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8799 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 93.8983 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.8717 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8552 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85 | 93.8618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8882 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9066 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.8801 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8636 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.8701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.8966 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9149 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.8884 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8719 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.8784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9049 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9233 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.8967 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8802 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.8868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9132 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9316 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.905 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8885 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85 | 93.8951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9216 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9399 | 2.8739 | 60.0056 | 2.85 | 93.9133 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.8969 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 93.9034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9299 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9483 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.9217 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9053 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 93.9117 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9383 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9566 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.93 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9136 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 93.9202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9466 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 93.9649 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.9384 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9219 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 93.9285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9549 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 93.9733 | 2.874 | 60.0056 | 2.85 | 93.9467 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9302 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 93.9368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9633 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 93.9816 | 2.8741 | 60.0056 | 2.85 | 93.955 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9386 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85 | 93.9451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9716 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 93.9899 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 93.9633 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9469 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85 | 93.9535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9799 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 93.9983 | 2.8743 | 60.0056 | 2.85 | 93.9717 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9553 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85 | 93.9618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9883 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0066 | 2.8744 | 60.0056 | 2.85 | 93.98 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9636 | 2.878 | 59.9941 | 2.85 | 93.9701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
93.9966 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0149 | 2.8745 | 60.0056 | 2.85 | 93.9883 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9719 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85 | 93.9785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.005 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0233 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 93.9966 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9802 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 93.9868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0133 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0316 | 2.8748 | 60.0056 | 2.85 | 94.0049 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9886 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85 | 93.9951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0216 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0399 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 94.0133 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 93.9969 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 94.0034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.03 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0483 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 94.0216 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 94.0052 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 94.0118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0383 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0566 | 2.8752 | 60.0056 | 2.85 | 94.03 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 94.0136 | 2.8777 | 59.9941 | 2.85 | 94.0201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0466 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0649 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 94.0383 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 94.0219 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 94.0284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.055 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0733 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 94.0466 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 94.0303 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 94.0367 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0633 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0816 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.0549 | 2.8824 | 60.0345 | 2.85 | 94.0386 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 94.0452 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0717 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0899 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.0633 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 94.0469 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.0535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.08 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.0983 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.0716 | 2.8823 | 60.0345 | 2.85 | 94.0552 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.0618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0883 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.1066 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.0799 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 94.0636 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.0701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.0967 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.1149 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.0883 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 94.072 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.0785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.105 | 2.872 | 59.9711 | 2.85 | 94.1233 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 94.0966 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 94.0803 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.0868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1133 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 94.1316 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 94.1049 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 94.0886 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.0951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1217 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 94.1399 | 2.8752 | 60.0056 | 2.85 | 94.1132 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.0969 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.13 | 2.8719 | 59.9711 | 2.85 | 94.1483 | 2.8751 | 60.0056 | 2.85 | 94.1216 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1053 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1384 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 94.1566 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 94.1299 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1136 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1467 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 94.1649 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 94.1382 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1219 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.155 | 2.8718 | 59.9711 | 2.85 | 94.1732 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 94.1465 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1302 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1634 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 94.1816 | 2.8748 | 60.0056 | 2.85 | 94.1548 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1386 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1717 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 94.1899 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 94.1632 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.147 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.18 | 2.8717 | 59.9711 | 2.85 | 94.1982 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 94.1715 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1553 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1617 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1884 | 2.8716 | 59.9711 | 2.85 | 94.2066 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 94.1799 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1636 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1702 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.1967 | 2.8715 | 59.9711 | 2.85 | 94.2149 | 2.8746 | 60.0056 | 2.85 | 94.1882 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1719 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.205 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 94.2232 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 94.1965 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1803 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2134 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 94.2316 | 2.8747 | 60.0056 | 2.85 | 94.2048 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.1886 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.1951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2217 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 94.2399 | 2.8748 | 60.0056 | 2.85 | 94.2131 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.197 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.2035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2301 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 94.2483 | 2.8749 | 60.0056 | 2.85 | 94.2215 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2053 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.2118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2384 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 94.2566 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 94.2298 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2136 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2467 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.2649 | 2.8751 | 60.0056 | 2.85 | 94.2382 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.222 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2551 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.2733 | 2.8752 | 60.0056 | 2.85 | 94.2465 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2303 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2634 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.2816 | 2.8753 | 60.0056 | 2.85 | 94.2548 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2386 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2717 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.2899 | 2.8754 | 60.0056 | 2.85 | 94.2631 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2469 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2801 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.2982 | 2.8755 | 60.0056 | 2.85 | 94.2715 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2553 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2884 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3066 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.2798 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2636 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.2968 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3149 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.2881 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.272 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.2784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3051 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3232 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.2964 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2803 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.2867 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3134 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3316 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3047 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.2886 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.2952 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3218 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3399 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3131 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.297 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3301 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3482 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3214 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.3053 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3384 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3566 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3298 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.3137 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3468 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.3649 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3381 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.322 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3551 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.3732 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.3464 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 94.3303 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3634 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.3816 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.3547 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 94.3386 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3718 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.3899 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.363 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 94.347 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.3535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3801 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.3982 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.3714 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 94.3553 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.3618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3885 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.4066 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.3797 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.3636 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.3701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.3968 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.4149 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.3881 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.372 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 94.3784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4051 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.4232 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.3964 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.3803 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 94.3868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4135 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.4315 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.4047 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.3887 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 94.3951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4218 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.4399 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.413 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.397 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 94.4034 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4301 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.4482 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.4214 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 94.4053 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 94.4117 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4385 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.4566 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.4297 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4136 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 94.4202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4468 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.4649 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.438 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.422 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4552 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.4732 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.4464 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4304 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4635 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.4816 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.4547 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4387 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4718 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.4899 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.463 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.447 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4802 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.4982 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.4713 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4553 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4885 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.5066 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.4797 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4637 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.4968 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.5149 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.488 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.472 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.5052 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.5232 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.4963 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4803 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.5135 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5316 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5046 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.4887 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.4951 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5218 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5399 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5129 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.497 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.5034 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5302 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5482 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5213 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5054 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 94.5118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5385 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5565 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5296 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5137 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 94.5201 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5469 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5649 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.538 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.522 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 94.5284 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5552 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.5732 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5463 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5303 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 94.5367 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5635 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 94.5815 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5546 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5387 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 94.5452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5719 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5899 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5629 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.547 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.5535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5802 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.5982 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5712 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5554 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 94.5618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.5885 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 94.6065 | 2.8756 | 60.0056 | 2.85 | 94.5796 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5637 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 94.5701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.5969 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.6149 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.5879 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.572 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 94.5785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6052 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.6232 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 94.5963 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5804 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 94.5868 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6135 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6315 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.6046 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.5887 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 94.5951 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6219 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6399 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.6129 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.597 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 94.6035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6302 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6482 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 94.6212 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6053 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 94.6118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6385 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6566 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.6296 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6137 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 94.6201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6469 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6649 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 94.6379 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.622 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.6284 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6552 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6732 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 94.6462 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6304 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6636 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6815 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 94.6545 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6387 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6451 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6719 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6899 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 94.6628 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.647 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6534 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.6802 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.6982 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 94.6712 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6554 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6617 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.6886 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.7065 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.6795 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6637 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6702 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.6969 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7149 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.6879 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6721 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6785 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
94.7052 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7232 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.6962 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6804 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6868 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
94.7136 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7315 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7045 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6887 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.6951 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
94.7219 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7399 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7128 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.6971 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7035 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
94.7303 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7482 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7211 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7054 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7118 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7386 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7565 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7295 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7137 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.7201 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7469 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7649 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7378 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.722 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7285 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7553 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7732 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7462 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7304 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7368 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7636 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.7815 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7545 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7387 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7451 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7719 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.7899 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7628 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7471 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7534 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7803 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.7982 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 94.7711 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7554 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7618 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.7886 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8065 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 94.7795 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7637 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.7701 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.797 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8148 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 94.7878 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7721 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.7784 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
94.8053 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8232 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 94.7961 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7804 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.7867 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
94.8136 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8315 | 2.8762 | 60.0056 | 2.85 | 94.8044 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7888 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.7952 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
94.822 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8398 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8127 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.7971 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.8035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
94.8303 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8482 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8211 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8054 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 94.8118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
94.8386 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.8565 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8294 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8137 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 94.8201 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
94.847 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.8649 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8378 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8221 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 94.8285 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.8553 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.8732 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8461 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8304 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 94.8368 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.8636 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.8815 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8544 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8387 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.8451 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.872 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 94.8899 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8627 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8471 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.8535 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.8803 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.8982 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.871 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8554 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 94.8618 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.8887 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9065 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8794 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8638 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.8701 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.897 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9149 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8877 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8721 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.8784 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.9053 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9232 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.8961 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8804 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 94.8868 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.9137 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9315 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9044 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8887 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 94.8951 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
94.922 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9398 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9127 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.8971 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 94.9034 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9303 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9482 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.921 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9055 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 94.9117 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9387 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9565 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9293 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9138 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 94.9202 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.947 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9648 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9377 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9221 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 94.9285 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9553 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9732 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.946 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9304 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 94.9368 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9637 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 94.9815 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9543 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9388 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 94.9451 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.972 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9898 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9626 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9471 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 94.9535 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9803 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 94.9982 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.971 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9554 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 94.9618 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.9887 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.0065 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9793 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9637 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 94.9701 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
94.997 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.0148 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.9877 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 94.9721 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 94.9785 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
95.0054 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.0232 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 94.996 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 94.9805 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 94.9868 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
95.0137 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.0315 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0043 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 94.9888 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 94.9951 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
95.022 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.0398 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0126 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 94.9971 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 95.0034 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
95.0304 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 95.0482 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0209 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 95.0054 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 95.0118 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
95.0387 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 95.0565 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0293 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 95.0138 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 95.0201 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
95.047 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 95.0648 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0376 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 95.0221 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 95.0284 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
95.0554 | 2.8706 | 59.9769 | 2.85 | 95.0732 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.046 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 95.0305 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 95.0367 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
95.0637 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 95.0815 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0543 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.0388 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 95.0452 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
95.0721 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 95.0898 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0626 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.0471 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.0535 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
95.0804 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.0982 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0709 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0555 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 95.0618 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.0887 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1065 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0792 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0638 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 95.0701 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.0971 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1148 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0876 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0721 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 95.0785 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.1054 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1232 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.0959 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0804 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 95.0868 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.1137 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 95.1315 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.1042 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0888 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.0951 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.1221 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 95.1398 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.1125 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.0971 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 95.1035 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.1304 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 95.1482 | 2.8763 | 60.0056 | 2.85 | 95.1209 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1055 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 95.1118 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.1387 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 95.1565 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1292 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1138 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 95.1201 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.1471 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 95.1648 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1376 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1221 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 95.1284 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.1554 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1732 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1459 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1305 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 95.1368 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.1638 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1815 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1542 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1388 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.1451 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.1721 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1898 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1625 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1472 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.1534 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.1804 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.1982 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1708 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1555 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.1617 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.1888 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.2065 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1792 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1638 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.1702 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.1971 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 95.2148 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1875 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1721 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.1785 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.2054 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 95.2231 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.1959 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1805 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.1868 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.2138 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 95.2315 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.2042 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1888 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.1951 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.2221 | 2.8706 | 59.9769 | 2.85 | 95.2398 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.2125 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.1971 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.2035 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
95.2305 | 2.8706 | 59.9769 | 2.85 | 95.2481 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.2208 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2055 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.2118 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.2388 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 95.2565 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.2291 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2138 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.2201 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.2471 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 95.2648 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.2375 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2222 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.2285 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.2555 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.2731 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.2458 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2305 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 95.2368 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.2638 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.2815 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.2542 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2388 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.2451 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
95.2721 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.2898 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.2625 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2471 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.2534 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.2805 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.2981 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.2708 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2555 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 95.2618 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.2888 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.3065 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.2791 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2639 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 95.2701 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.2971 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.3148 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.2874 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2722 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 95.2784 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
95.3055 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.3231 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.2958 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2805 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 95.2867 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
95.3138 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.3315 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3041 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2888 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 95.2952 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
95.3222 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.3398 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3124 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.2972 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 95.3035 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
95.3305 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.3481 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3207 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3055 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 95.3118 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
95.3388 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.3564 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3291 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3138 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 95.3201 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
95.3472 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.3648 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3374 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3222 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 95.3285 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3555 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.3731 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3458 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3305 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 95.3368 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3638 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.3814 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3541 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3389 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 95.3451 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3722 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.3898 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85 | 95.3624 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3472 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 95.3535 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3805 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.3981 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.3707 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3555 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 95.3618 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3888 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.4064 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.379 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3638 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 95.3701 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.3972 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.4148 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.3874 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3722 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 95.3784 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
95.4055 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.4231 | 2.8765 | 60.0114 | 2.85 | 95.3957 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3805 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 95.3868 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
95.4138 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.4315 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.4041 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3889 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 95.3951 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
95.4222 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 95.4398 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.4124 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.3972 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 95.4034 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
95.4305 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.4481 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.4207 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4055 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 95.4117 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
95.4389 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.4565 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.429 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4139 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 95.4202 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
95.4472 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.4648 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4373 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4222 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 95.4285 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
95.4555 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.4731 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4457 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4305 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 95.4368 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
95.4639 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.4814 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.454 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4388 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 95.4451 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.4722 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.4898 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4623 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4472 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 95.4535 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.4805 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.4981 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4706 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4555 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 95.4618 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.4889 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.5064 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.479 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4639 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 95.4701 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.4972 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.5148 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4873 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4722 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.4785 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.5056 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.5231 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.4957 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4805 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.4868 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.5139 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.5314 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.504 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4889 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.4951 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.5222 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.5398 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.5123 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.4972 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.5034 | 2.8784 | 59.9999 | 2.85
95.5306 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.5481 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.5206 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5056 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 95.5118 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
95.5389 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.5564 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.5289 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5139 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 95.5201 | 2.8783 | 59.9999 | 2.85
95.5472 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.5648 | 2.8763 | 60.0114 | 2.85 | 95.5373 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5222 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 95.5284 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
95.5556 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.5731 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5456 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5306 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 95.5367 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
95.5639 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.5814 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.554 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5389 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5452 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
95.5723 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.5898 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5623 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5472 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5535 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.5806 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.5981 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5706 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5555 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5618 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.5889 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.6064 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5789 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5639 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5701 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.5973 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.6147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5872 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5722 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5785 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6056 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.6231 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.5956 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5806 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.5868 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6139 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6314 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6039 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5889 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.5951 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6223 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6397 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6122 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.5972 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6035 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6306 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6481 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6205 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.6056 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6118 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6389 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6564 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6289 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.6139 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6201 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6473 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 95.6647 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6372 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.6223 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6284 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6556 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6731 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6455 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6306 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 95.6368 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.664 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 95.6814 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6539 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6389 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 95.6451 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6723 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 95.6897 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6622 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6473 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 95.6534 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6806 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.6981 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6705 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6556 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 95.6617 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.689 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.7064 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6788 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6639 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6702 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.6973 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.7147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6872 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6722 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6785 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.7056 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 95.7231 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.6955 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6806 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6868 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.714 | 2.8717 | 59.9769 | 2.85 | 95.7314 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7039 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6889 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 95.6952 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7223 | 2.8718 | 59.9769 | 2.85 | 95.7397 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7122 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 95.6973 | 2.8762 | 59.9826 | 2.85 | 95.7035 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7306 | 2.8719 | 59.9769 | 2.85 | 95.748 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7205 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7056 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 95.7118 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.739 | 2.872 | 59.9769 | 2.85 | 95.7564 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7288 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7139 | 2.8765 | 59.9826 | 2.85 | 95.7201 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7473 | 2.8721 | 59.9769 | 2.85 | 95.7647 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7371 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7223 | 2.8767 | 59.9826 | 2.85 | 95.7285 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7556 | 2.8721 | 59.9769 | 2.85 | 95.773 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7455 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7306 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 95.7368 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.764 | 2.8721 | 59.9769 | 2.85 | 95.7814 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7538 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.739 | 2.877 | 59.9826 | 2.85 | 95.7451 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7723 | 2.8721 | 59.9769 | 2.85 | 95.7897 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7621 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7473 | 2.8772 | 59.9826 | 2.85 | 95.7535 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7807 | 2.872 | 59.9769 | 2.85 | 95.798 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7704 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7556 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 95.7618 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.789 | 2.872 | 59.9769 | 2.85 | 95.8064 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7788 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.764 | 2.8775 | 59.9826 | 2.85 | 95.7701 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.7973 | 2.8719 | 59.9769 | 2.85 | 95.8147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7871 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7723 | 2.8776 | 59.9826 | 2.85 | 95.7784 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.8057 | 2.8719 | 59.9769 | 2.85 | 95.823 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.7954 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7806 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 95.7869 | 2.8778 | 59.9941 | 2.85
95.814 | 2.8718 | 59.9769 | 2.85 | 95.8314 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8038 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 95.7889 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 95.7952 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.8223 | 2.8718 | 59.9769 | 2.85 | 95.8397 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8121 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.7973 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 95.8035 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.8307 | 2.8717 | 59.9769 | 2.85 | 95.848 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8204 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.8056 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 95.8118 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.839 | 2.8717 | 59.9769 | 2.85 | 95.8564 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8287 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.814 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 95.8202 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.8474 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 95.8647 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8371 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.8223 | 2.8777 | 59.9826 | 2.85 | 95.8285 | 2.8779 | 59.9941 | 2.85
95.8557 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 95.873 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8454 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.8306 | 2.8777 | 59.9826 | 2.85 | 95.8368 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.864 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 95.8813 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8538 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.839 | 2.8777 | 59.9826 | 2.85 | 95.8452 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.8724 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 95.8897 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8621 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.8473 | 2.8776 | 59.9826 | 2.85 | 95.8535 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.8807 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.898 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8704 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.8557 | 2.8775 | 59.9826 | 2.85 | 95.8618 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.889 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.9063 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8787 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 95.864 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 95.8701 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.8974 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.9147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.887 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.8723 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 95.8785 | 2.878 | 59.9941 | 2.85
95.9057 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.923 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.8954 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.8807 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 95.8868 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.914 | 2.8715 | 59.9769 | 2.85 | 95.9313 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9037 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.889 | 2.8772 | 59.9826 | 2.85 | 95.8951 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9224 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.9397 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.912 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.8973 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 95.9034 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9307 | 2.8714 | 59.9769 | 2.85 | 95.948 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9203 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9056 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 95.9119 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9391 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.9563 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9287 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.914 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 95.9202 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9474 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.9647 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.937 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9223 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 95.9285 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9557 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.973 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9453 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9307 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 95.9368 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9641 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.9814 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9537 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.939 | 2.8772 | 59.9826 | 2.85 | 95.9452 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9724 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.9897 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.962 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9473 | 2.8772 | 59.9826 | 2.85 | 95.9535 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9807 | 2.8713 | 59.9769 | 2.85 | 95.998 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9703 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9557 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 95.9618 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9891 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 96.0063 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9786 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.964 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 95.9702 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
95.9974 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 96.0147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.987 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9724 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 95.9785 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0058 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 96.023 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 95.9953 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9807 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 95.9868 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0141 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 96.0313 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0036 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.989 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 95.9951 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0224 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 96.0397 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.012 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 95.9974 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 96.0035 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0308 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 96.048 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0203 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.0057 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 96.0118 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0391 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 96.0563 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0286 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.014 | 2.8774 | 59.9826 | 2.85 | 96.0201 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0474 | 2.8711 | 59.9769 | 2.85 | 96.0647 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0369 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.0223 | 2.8775 | 59.9826 | 2.85 | 96.0284 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0558 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.073 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0453 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 96.0307 | 2.8776 | 59.9826 | 2.85 | 96.0369 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0641 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.0813 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0536 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 96.039 | 2.8776 | 59.9826 | 2.85 | 96.0452 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
96.0724 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.0897 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.062 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 96.0474 | 2.8777 | 59.9826 | 2.85 | 96.0535 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
96.0808 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.098 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0703 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 96.0557 | 2.8777 | 59.9826 | 2.85 | 96.0618 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
96.0891 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.1063 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0786 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 96.064 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 96.0702 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
96.0975 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.1147 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0869 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 96.0724 | 2.8779 | 59.9826 | 2.85 | 96.0785 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
96.1058 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.123 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.0952 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 96.0807 | 2.8779 | 59.9826 | 2.85 | 96.0868 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
96.1141 | 2.871 | 59.9769 | 2.85 | 96.1313 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1036 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.0891 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.0952 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
96.1225 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 96.1396 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1119 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.0974 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1035 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
96.1308 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 96.148 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1202 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.1057 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1118 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
96.1391 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 96.1563 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1285 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.1141 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1201 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
96.1475 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 96.1646 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1369 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.1224 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1285 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1558 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 96.173 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1452 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1307 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1368 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1641 | 2.8708 | 59.9769 | 2.85 | 96.1813 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1535 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.139 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1451 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1725 | 2.8707 | 59.9769 | 2.85 | 96.1896 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1619 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1474 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1534 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1808 | 2.8706 | 59.9769 | 2.85 | 96.198 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1702 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1557 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1619 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1891 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 96.2063 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1785 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1641 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1702 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.1975 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 96.2146 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1868 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1724 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1785 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2058 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 96.223 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.1952 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1807 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1868 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2142 | 2.8704 | 59.9769 | 2.85 | 96.2313 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2035 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1891 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.1952 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2225 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.2396 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2119 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.1974 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2035 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2308 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.248 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2202 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2057 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2118 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2392 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.2563 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2285 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2141 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2202 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
96.2475 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.2646 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2368 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2224 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2285 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
96.2558 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.2729 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2451 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2308 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2368 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
96.2642 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.2813 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2535 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2391 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2451 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
96.2725 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.2896 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2618 | 2.8823 | 60.0402 | 2.85 | 96.2474 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2535 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
96.2809 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.2979 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2701 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.2557 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2618 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
96.2892 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.3063 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2784 | 2.8822 | 60.0402 | 2.85 | 96.2641 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2701 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
96.2975 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.3146 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2868 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 96.2725 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2784 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
96.3059 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.3229 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.2951 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 96.2808 | 2.878 | 59.9826 | 2.85 | 96.2869 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
96.3142 | 2.8703 | 59.9769 | 2.85 | 96.3313 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3034 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 96.2891 | 2.8779 | 59.9826 | 2.85 | 96.2952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.3225 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.3396 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3118 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 96.2974 | 2.8778 | 59.9826 | 2.85 | 96.3035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.3309 | 2.8702 | 59.9769 | 2.85 | 96.3479 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3201 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 96.3058 | 2.8776 | 59.9826 | 2.85 | 96.3118 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.3392 | 2.8701 | 59.9769 | 2.85 | 96.3563 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3284 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 96.3141 | 2.8775 | 59.9826 | 2.85 | 96.3202 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.3475 | 2.8701 | 59.9769 | 2.85 | 96.3646 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3367 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.3224 | 2.8773 | 59.9826 | 2.85 | 96.3285 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3559 | 2.8701 | 59.9769 | 2.85 | 96.3729 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3451 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.3308 | 2.8772 | 59.9826 | 2.85 | 96.3368 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3642 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.3813 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3534 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.3391 | 2.8771 | 59.9826 | 2.85 | 96.3452 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3726 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.3896 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3617 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3475 | 2.8769 | 59.9826 | 2.85 | 96.3535 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3809 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.3979 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3701 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3558 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 96.3618 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3892 | 2.8699 | 59.9769 | 2.85 | 96.4062 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3784 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3641 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.3701 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.3976 | 2.8699 | 59.9769 | 2.85 | 96.4146 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.3867 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3724 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.3785 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4059 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4229 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.395 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3808 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.3868 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4142 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4312 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.4034 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3892 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.3951 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4226 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4396 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.4117 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.3975 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4034 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4309 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4479 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.42 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.4058 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4119 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4393 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4562 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.4283 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.4141 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4202 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4476 | 2.8701 | 59.9769 | 2.85 | 96.4646 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.4366 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.4225 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4285 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4559 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4729 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.445 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.4308 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4368 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4643 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4812 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85 | 96.4533 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 96.4391 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 96.4452 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
96.4726 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.4896 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.4617 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 96.4475 | 2.8767 | 59.9826 | 2.85 | 96.4535 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.4809 | 2.8699 | 59.9769 | 2.85 | 96.4979 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.47 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 96.4558 | 2.8767 | 59.9826 | 2.85 | 96.4618 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.4893 | 2.8699 | 59.9769 | 2.85 | 96.5062 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.4783 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 96.4642 | 2.8767 | 59.9826 | 2.85 | 96.4702 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.4976 | 2.8698 | 59.9769 | 2.85 | 96.5146 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.4866 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 96.4725 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 96.4785 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.5059 | 2.8698 | 59.9769 | 2.85 | 96.5229 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.495 | 2.8812 | 60.0402 | 2.85 | 96.4808 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 96.4868 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.5143 | 2.8698 | 59.9769 | 2.85 | 96.5312 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.5033 | 2.8812 | 60.0402 | 2.85 | 96.4891 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 96.4951 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
96.5226 | 2.8698 | 59.9769 | 2.85 | 96.5396 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.5116 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.4975 | 2.8768 | 59.9826 | 2.85 | 96.5035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5309 | 2.8697 | 59.9769 | 2.85 | 96.5479 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.52 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.5059 | 2.8769 | 59.9826 | 2.85 | 96.5118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5393 | 2.8698 | 59.9769 | 2.85 | 96.5562 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.5283 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.5142 | 2.8769 | 59.9826 | 2.85 | 96.5201 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5476 | 2.8699 | 59.9769 | 2.85 | 96.5645 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.5366 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.5225 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5284 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.556 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.5729 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.5449 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.5308 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5369 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5643 | 2.8701 | 59.9769 | 2.85 | 96.5812 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 96.5533 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5392 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5726 | 2.8705 | 59.9769 | 2.85 | 96.5895 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 96.5616 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5475 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.581 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 96.5979 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 96.5699 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5558 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5893 | 2.8712 | 59.9769 | 2.85 | 96.6062 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.5782 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5641 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5702 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.5976 | 2.8716 | 59.9769 | 2.85 | 96.6145 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.5865 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5725 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5785 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.606 | 2.8719 | 59.9769 | 2.85 | 96.6229 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 96.5949 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.5809 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6143 | 2.8723 | 59.9769 | 2.85 | 96.6312 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 96.6032 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.5892 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.5952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6227 | 2.8726 | 59.9769 | 2.85 | 96.6395 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 96.6116 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.5975 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.6035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.631 | 2.8729 | 59.9769 | 2.85 | 96.6479 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6199 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6058 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 96.6118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6393 | 2.8732 | 59.9769 | 2.85 | 96.6562 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6282 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6142 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 96.6201 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6477 | 2.8735 | 59.9769 | 2.85 | 96.6645 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6365 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6225 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 96.6285 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.656 | 2.8734 | 59.9769 | 2.85 | 96.6729 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6449 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6309 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 96.6368 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6643 | 2.8734 | 59.9769 | 2.85 | 96.6812 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6532 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6392 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 96.6451 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6727 | 2.8734 | 59.9769 | 2.85 | 96.6895 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6615 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6475 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 96.6534 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.681 | 2.8733 | 59.9769 | 2.85 | 96.6978 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6699 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6559 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 96.6619 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6893 | 2.8733 | 59.9769 | 2.85 | 96.7062 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 96.6782 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6642 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 96.6702 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.6977 | 2.8733 | 59.9769 | 2.85 | 96.7145 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 96.6865 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6725 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 96.6785 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.706 | 2.8725 | 59.9769 | 2.85 | 96.7228 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 96.6948 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6808 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 96.6868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7144 | 2.8717 | 59.9769 | 2.85 | 96.7312 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 96.7032 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6892 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 96.6952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7227 | 2.8709 | 59.9769 | 2.85 | 96.7395 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 96.7115 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.6975 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 96.7035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.731 | 2.87 | 59.9769 | 2.85 | 96.7478 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.7198 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.7059 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 96.7118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7394 | 2.8693 | 59.9769 | 2.85 | 96.7562 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 96.7281 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.7142 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 96.7202 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7477 | 2.8685 | 59.9769 | 2.85 | 96.7645 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 96.7365 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.7225 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 96.7285 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.756 | 2.8677 | 59.9769 | 2.85 | 96.7728 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.7448 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.7309 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 96.7368 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7644 | 2.867 | 59.9769 | 2.85 | 96.7812 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85 | 96.7531 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7392 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85 | 96.7451 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7727 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.7895 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 96.7615 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7476 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 96.7535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7811 | 2.8654 | 59.9769 | 2.85 | 96.7978 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 96.7698 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7559 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 96.7618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7894 | 2.8654 | 59.9769 | 2.85 | 96.8062 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 96.7781 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7642 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 96.7701 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.7977 | 2.8654 | 59.9769 | 2.85 | 96.8145 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 96.7864 | 2.8809 | 60.0402 | 2.85 | 96.7725 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85 | 96.7784 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8061 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 96.8228 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 96.7947 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7809 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85 | 96.7869 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8144 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 96.8311 | 2.8758 | 60.0172 | 2.85 | 96.8031 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7892 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85 | 96.7952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8227 | 2.8653 | 59.9769 | 2.85 | 96.8395 | 2.8758 | 60.0172 | 2.85 | 96.8114 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.7975 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 96.8035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8311 | 2.8654 | 59.9769 | 2.85 | 96.8478 | 2.8758 | 60.0172 | 2.85 | 96.8198 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8059 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85 | 96.8118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8394 | 2.8655 | 59.9769 | 2.85 | 96.8561 | 2.8758 | 60.0172 | 2.85 | 96.8281 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8142 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 96.8202 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8477 | 2.8655 | 59.9769 | 2.85 | 96.8645 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 96.8364 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8226 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 96.8285 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8561 | 2.8656 | 59.9769 | 2.85 | 96.8728 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 96.8447 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8309 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 96.8368 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8644 | 2.8657 | 59.9769 | 2.85 | 96.8811 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 96.8531 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8392 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 96.8452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8728 | 2.8659 | 59.9769 | 2.85 | 96.8895 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 96.8614 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8476 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 96.8535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8811 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 96.8978 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 96.8697 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8559 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 96.8618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8894 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 96.9061 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85 | 96.8781 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8643 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 96.8701 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.8978 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9145 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.8864 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8726 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 96.8785 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9061 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9228 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 96.8947 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8809 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 96.8868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9144 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9311 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 96.903 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8892 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 96.8951 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9228 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9395 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.9114 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.8976 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 96.9034 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9311 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9478 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 96.9197 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.9059 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 96.9119 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9394 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9561 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 96.928 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.9142 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 96.9202 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9478 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9644 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 96.9363 | 2.881 | 60.0402 | 2.85 | 96.9226 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 96.9285 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9561 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9728 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.9446 | 2.8811 | 60.0402 | 2.85 | 96.9309 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 96.9368 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9644 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 96.9811 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.953 | 2.8812 | 60.0402 | 2.85 | 96.9393 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 96.9452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9728 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 96.9894 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 96.9613 | 2.8813 | 60.0402 | 2.85 | 96.9476 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 96.9535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9811 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 96.9978 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 96.9697 | 2.8814 | 60.0402 | 2.85 | 96.9559 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 96.9618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9895 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0061 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 96.978 | 2.8815 | 60.0402 | 2.85 | 96.9642 | 2.8752 | 59.9884 | 2.85 | 96.9702 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
96.9978 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0144 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 96.9863 | 2.8816 | 60.0402 | 2.85 | 96.9726 | 2.875 | 59.9884 | 2.85 | 96.9785 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0061 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0228 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 96.9946 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 96.9809 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 96.9868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0145 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0311 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 97.003 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 96.9893 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 96.9951 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0228 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0394 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85 | 97.0113 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 96.9976 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 97.0035 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0311 | 2.8659 | 59.9769 | 2.85 | 97.0478 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.0196 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0059 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 97.0118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0395 | 2.8659 | 59.9769 | 2.85 | 97.0561 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.028 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0143 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 97.0201 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0478 | 2.8659 | 59.9769 | 2.85 | 97.0644 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.0363 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0226 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0284 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0562 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0728 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.0446 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0309 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0369 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0645 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0811 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 97.0529 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0392 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0728 | 2.866 | 59.9769 | 2.85 | 97.0894 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 97.0613 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0476 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0812 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.0977 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 97.0696 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.056 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0618 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0895 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1061 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.0779 | 2.8821 | 60.0402 | 2.85 | 97.0643 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0702 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.0978 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1144 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.0862 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 97.0726 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0785 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.1062 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1227 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.0945 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 97.0809 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.1145 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1311 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.1029 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 97.0893 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.0952 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.1228 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1394 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.1112 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 97.0976 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.1312 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1477 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.1196 | 2.882 | 60.0402 | 2.85 | 97.106 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1118 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.1395 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1561 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1279 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1143 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1201 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.1479 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1644 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1362 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1226 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1285 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.1562 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1727 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1445 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.131 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1368 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.1645 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.181 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1528 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1393 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1451 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
97.1729 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1894 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1612 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1476 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1534 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
97.1812 | 2.8661 | 59.9769 | 2.85 | 97.1977 | 2.8759 | 60.0172 | 2.85 | 97.1695 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1559 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1619 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.1895 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 97.206 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.1779 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1643 | 2.8749 | 59.9826 | 2.85 | 97.1702 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.1979 | 2.8662 | 59.9769 | 2.85 | 97.2144 | 2.876 | 60.0172 | 2.85 | 97.1862 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1727 | 2.8751 | 59.9826 | 2.85 | 97.1785 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.2062 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2227 | 2.8761 | 60.0172 | 2.85 | 97.1945 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.181 | 2.8752 | 59.9826 | 2.85 | 97.1869 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.2146 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.231 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.2028 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1893 | 2.8754 | 59.9826 | 2.85 | 97.1952 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2229 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2393 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85 | 97.2112 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.1976 | 2.8756 | 59.9826 | 2.85 | 97.2035 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2312 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2477 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85 | 97.2195 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.206 | 2.8757 | 59.9826 | 2.85 | 97.2118 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2396 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.256 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85 | 97.2278 | 2.8819 | 60.0402 | 2.85 | 97.2143 | 2.8759 | 59.9826 | 2.85 | 97.2202 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2479 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.2643 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85 | 97.2361 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.2227 | 2.8761 | 59.9826 | 2.85 | 97.2285 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2562 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2727 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85 | 97.2444 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.231 | 2.8763 | 59.9826 | 2.85 | 97.2368 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2646 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.281 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85 | 97.2528 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.2393 | 2.8764 | 59.9826 | 2.85 | 97.2451 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
97.2729 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2893 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85 | 97.2611 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.2477 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2535 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.2812 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.2977 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 97.2695 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.256 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2618 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.2896 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.306 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 97.2778 | 2.8818 | 60.0402 | 2.85 | 97.2643 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2701 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
97.2979 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.3143 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 97.2861 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 97.2726 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2784 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
97.3063 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.3227 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85 | 97.2944 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 97.281 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2869 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
97.3146 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.331 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3027 | 2.8817 | 60.0402 | 2.85 | 97.2894 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.2952 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
97.3229 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.3393 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3111 | 2.8804 | 60.0402 | 2.85 | 97.2977 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3035 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.3313 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.3477 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3194 | 2.8791 | 60.0402 | 2.85 | 97.306 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3119 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.3396 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.356 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3278 | 2.8778 | 60.0402 | 2.85 | 97.3143 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3202 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.3479 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.3643 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3361 | 2.8765 | 60.0402 | 2.85 | 97.3227 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3285 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.3563 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.3727 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3444 | 2.8752 | 60.0402 | 2.85 | 97.331 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3368 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.3646 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.381 | 2.877 | 60.0172 | 2.85 | 97.3527 | 2.8739 | 60.0402 | 2.85 | 97.3394 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3452 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.373 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.3893 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 97.3611 | 2.8726 | 60.0402 | 2.85 | 97.3477 | 2.8766 | 59.9826 | 2.85 | 97.3535 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.3813 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.3976 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 97.3694 | 2.8713 | 60.0402 | 2.85 | 97.356 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.3618 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.3896 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.406 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85 | 97.3777 | 2.87 | 60.0402 | 2.85 | 97.3644 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.3701 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.398 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4143 | 2.8772 | 60.0172 | 2.85 | 97.386 | 2.8687 | 60.0402 | 2.85 | 97.3727 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.3785 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.4063 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4226 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85 | 97.3943 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.381 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.3868 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.4146 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.431 | 2.8752 | 60.0172 | 2.85 | 97.4027 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.3893 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.3951 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.423 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4393 | 2.8742 | 60.0172 | 2.85 | 97.411 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.3977 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.4034 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.4313 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4476 | 2.8732 | 60.0172 | 2.85 | 97.4194 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.4061 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.4119 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.4397 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.456 | 2.8722 | 60.0172 | 2.85 | 97.4277 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.4144 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.4202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.448 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4643 | 2.8712 | 60.0172 | 2.85 | 97.436 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.4227 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 97.4285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.4563 | 2.8664 | 59.9711 | 2.85 | 97.4726 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 97.4443 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.431 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 97.4369 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.4647 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.481 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 97.4526 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.4394 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 97.4452 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.473 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.4893 | 2.8681 | 60.0172 | 2.85 | 97.461 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.4477 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 97.4535 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.4813 | 2.8663 | 59.9711 | 2.85 | 97.4976 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.4693 | 2.8689 | 60.0402 | 2.85 | 97.4561 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 97.4618 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.4897 | 2.8662 | 59.9711 | 2.85 | 97.506 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.4777 | 2.869 | 60.0402 | 2.85 | 97.4644 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 97.4702 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.498 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.5143 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.486 | 2.8691 | 60.0402 | 2.85 | 97.4727 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 97.4785 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.5064 | 2.8661 | 59.9711 | 2.85 | 97.5226 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.4943 | 2.8692 | 60.0402 | 2.85 | 97.4811 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 97.4868 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.5147 | 2.866 | 59.9711 | 2.85 | 97.5309 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5026 | 2.8693 | 60.0402 | 2.85 | 97.4894 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 97.4951 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
97.523 | 2.866 | 59.9711 | 2.85 | 97.5393 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5109 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.4977 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 97.5035 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
97.5314 | 2.866 | 59.9711 | 2.85 | 97.5476 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5193 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.506 | 2.8765 | 59.9884 | 2.85 | 97.5118 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
97.5397 | 2.8659 | 59.9711 | 2.85 | 97.5559 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5276 | 2.8696 | 60.0402 | 2.85 | 97.5144 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 97.5201 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
97.548 | 2.8659 | 59.9711 | 2.85 | 97.5643 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5359 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.5227 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 97.5284 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
97.5564 | 2.8657 | 59.9711 | 2.85 | 97.5726 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5443 | 2.8698 | 60.0402 | 2.85 | 97.5311 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 97.5369 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
97.5647 | 2.8655 | 59.9711 | 2.85 | 97.5809 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5526 | 2.8699 | 60.0402 | 2.85 | 97.5394 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 97.5452 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
97.5731 | 2.8654 | 59.9711 | 2.85 | 97.5893 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5609 | 2.8698 | 60.0402 | 2.85 | 97.5477 | 2.8781 | 59.9884 | 2.85 | 97.5535 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85
97.5814 | 2.8653 | 59.9711 | 2.85 | 97.5976 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5693 | 2.8698 | 60.0402 | 2.85 | 97.5561 | 2.8783 | 59.9884 | 2.85 | 97.5619 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85
97.5897 | 2.8652 | 59.9711 | 2.85 | 97.6059 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5776 | 2.8698 | 60.0402 | 2.85 | 97.5644 | 2.8785 | 59.9884 | 2.85 | 97.5702 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85
97.5981 | 2.8651 | 59.9711 | 2.85 | 97.6143 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5859 | 2.8698 | 60.0402 | 2.85 | 97.5728 | 2.8787 | 59.9884 | 2.85 | 97.5785 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6064 | 2.865 | 59.9711 | 2.85 | 97.6226 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.5942 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.5811 | 2.8788 | 59.9884 | 2.85 | 97.5868 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6147 | 2.8649 | 59.9711 | 2.85 | 97.6309 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6025 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.5894 | 2.879 | 59.9884 | 2.85 | 97.5952 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6231 | 2.8648 | 59.9711 | 2.85 | 97.6393 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6109 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.5977 | 2.8792 | 59.9884 | 2.85 | 97.6035 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6314 | 2.8647 | 59.9711 | 2.85 | 97.6476 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6192 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6061 | 2.8789 | 59.9884 | 2.85 | 97.6118 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6398 | 2.8648 | 59.9711 | 2.85 | 97.6559 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6276 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6144 | 2.8786 | 59.9884 | 2.85 | 97.6201 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6481 | 2.8648 | 59.9711 | 2.85 | 97.6642 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6359 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6227 | 2.8784 | 59.9884 | 2.85 | 97.6285 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6564 | 2.8648 | 59.9711 | 2.85 | 97.6726 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6442 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6311 | 2.8782 | 59.9884 | 2.85 | 97.6368 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6648 | 2.8648 | 59.9711 | 2.85 | 97.6809 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6525 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6394 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85 | 97.6451 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6731 | 2.8638 | 59.9711 | 2.85 | 97.6892 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6608 | 2.8697 | 60.0402 | 2.85 | 97.6478 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85 | 97.6536 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6814 | 2.8628 | 59.9711 | 2.85 | 97.6976 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6692 | 2.8696 | 60.0402 | 2.85 | 97.6561 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 97.6619 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6898 | 2.8618 | 59.9711 | 2.85 | 97.7059 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6775 | 2.8696 | 60.0402 | 2.85 | 97.6644 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.6702 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.6981 | 2.8608 | 59.9711 | 2.85 | 97.7142 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6859 | 2.8696 | 60.0402 | 2.85 | 97.6727 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 97.6785 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7065 | 2.8598 | 59.9654 | 2.85 | 97.7226 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.6942 | 2.8696 | 60.0402 | 2.85 | 97.6811 | 2.876 | 59.9884 | 2.85 | 97.6869 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7148 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85 | 97.7309 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7025 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.6895 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 97.6952 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7231 | 2.8578 | 59.9654 | 2.85 | 97.7392 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7108 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.6978 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 97.7035 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7315 | 2.8568 | 59.9654 | 2.85 | 97.7476 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7192 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7061 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.7118 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7398 | 2.8558 | 59.9654 | 2.85 | 97.7559 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7275 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7144 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 97.7202 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7481 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.7642 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7358 | 2.8693 | 60.0402 | 2.85 | 97.7228 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 97.7285 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7565 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.7726 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7441 | 2.8693 | 60.0402 | 2.85 | 97.7311 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 97.7368 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7648 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.7809 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7524 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7394 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 97.7452 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7732 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.7892 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7608 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7478 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 97.7535 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7815 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.7975 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7691 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7561 | 2.8772 | 59.9884 | 2.85 | 97.7618 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7898 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.8059 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7775 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7645 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 97.7701 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.7982 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.8142 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7858 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7728 | 2.8771 | 59.9884 | 2.85 | 97.7786 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8065 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.8225 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.7941 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7811 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 97.7869 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8148 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.8309 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8024 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7894 | 2.877 | 59.9884 | 2.85 | 97.7952 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8232 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.8392 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8107 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.7978 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 97.8035 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8315 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.8475 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8191 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.8061 | 2.8769 | 59.9884 | 2.85 | 97.8119 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8399 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8559 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8274 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.8145 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 97.8202 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8482 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8642 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8358 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.8228 | 2.8768 | 59.9884 | 2.85 | 97.8285 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8565 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8725 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8441 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.8311 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 97.8369 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8649 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8808 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8524 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.8395 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 97.8452 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8732 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8892 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8607 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.8478 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 97.8535 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8816 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.8975 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.869 | 2.8695 | 60.0402 | 2.85 | 97.8561 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 97.8618 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8899 | 2.8546 | 59.9654 | 2.85 | 97.9058 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8774 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.8644 | 2.8767 | 59.9884 | 2.85 | 97.8702 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.8982 | 2.8546 | 59.9654 | 2.85 | 97.9142 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.8857 | 2.8694 | 60.0402 | 2.85 | 97.8728 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.8785 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9066 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.9225 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.894 | 2.8693 | 60.0402 | 2.85 | 97.8811 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85 | 97.8868 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9149 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.9308 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9023 | 2.8692 | 60.0402 | 2.85 | 97.8895 | 2.8764 | 59.9884 | 2.85 | 97.8951 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9232 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.9391 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9107 | 2.8691 | 60.0402 | 2.85 | 97.8978 | 2.8763 | 59.9884 | 2.85 | 97.9036 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9316 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.9475 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.919 | 2.869 | 60.0402 | 2.85 | 97.9061 | 2.8762 | 59.9884 | 2.85 | 97.9119 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9399 | 2.8547 | 59.9654 | 2.85 | 97.9558 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9274 | 2.8689 | 60.0402 | 2.85 | 97.9145 | 2.8761 | 59.9884 | 2.85 | 97.9202 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9483 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.9641 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9357 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.9228 | 2.8759 | 59.9884 | 2.85 | 97.9286 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9566 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.9725 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.944 | 2.8688 | 60.0402 | 2.85 | 97.9312 | 2.8758 | 59.9884 | 2.85 | 97.9369 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9649 | 2.8548 | 59.9654 | 2.85 | 97.9808 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9523 | 2.8687 | 60.0402 | 2.85 | 97.9395 | 2.8757 | 59.9884 | 2.85 | 97.9452 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85
97.9733 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.9891 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9606 | 2.8687 | 60.0402 | 2.85 | 97.9478 | 2.8756 | 59.9884 | 2.85 | 97.9535 | 2.8762 | 59.9941 | 2.85
97.9816 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 97.9975 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.969 | 2.8687 | 60.0402 | 2.85 | 97.9562 | 2.8755 | 59.9884 | 2.85 | 97.9619 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85
97.9899 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0058 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9773 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 97.9645 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 97.9702 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85
97.9983 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0141 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.9857 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 97.9728 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85 | 97.9785 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85
98.0066 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0225 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 97.994 | 2.8668 | 60.0402 | 2.85 | 97.9811 | 2.8752 | 59.9884 | 2.85 | 97.9868 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85
98.015 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0308 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0023 | 2.8662 | 60.0402 | 2.85 | 97.9895 | 2.8751 | 59.9884 | 2.85 | 97.9952 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85
98.0233 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0391 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0106 | 2.8656 | 60.0402 | 2.85 | 97.9978 | 2.875 | 59.9884 | 2.85 | 98.0035 | 2.8765 | 59.9941 | 2.85
98.0316 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0475 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0189 | 2.865 | 60.0402 | 2.85 | 98.0062 | 2.8749 | 59.9884 | 2.85 | 98.0118 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85
98.04 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0558 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0273 | 2.8643 | 60.0402 | 2.85 | 98.0145 | 2.8748 | 59.9884 | 2.85 | 98.0203 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.0483 | 2.8549 | 59.9654 | 2.85 | 98.0641 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0356 | 2.8637 | 60.0402 | 2.85 | 98.0228 | 2.8747 | 59.9884 | 2.85 | 98.0286 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.0567 | 2.855 | 59.9654 | 2.85 | 98.0724 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0439 | 2.8632 | 60.0402 | 2.85 | 98.0312 | 2.8746 | 59.9884 | 2.85 | 98.0369 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.065 | 2.8551 | 59.9654 | 2.85 | 98.0808 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0522 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 98.0395 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0452 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.0733 | 2.8551 | 59.9654 | 2.85 | 98.0891 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0606 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 98.0479 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0536 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.0817 | 2.8552 | 59.9654 | 2.85 | 98.0974 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0689 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 98.0562 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0619 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.09 | 2.8553 | 59.9654 | 2.85 | 98.1058 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0773 | 2.863 | 60.0345 | 2.85 | 98.0645 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0702 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.0983 | 2.8553 | 59.9654 | 2.85 | 98.1141 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0856 | 2.8635 | 60.0345 | 2.85 | 98.0728 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0785 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.1067 | 2.8554 | 59.9654 | 2.85 | 98.1224 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.0939 | 2.8639 | 60.0345 | 2.85 | 98.0812 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0869 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.115 | 2.8555 | 59.9654 | 2.85 | 98.1308 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1022 | 2.8644 | 60.0345 | 2.85 | 98.0895 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.0952 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.1234 | 2.8555 | 59.9654 | 2.85 | 98.1391 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1105 | 2.8648 | 60.0345 | 2.85 | 98.0978 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.1035 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85
98.1317 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.1474 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1189 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85 | 98.1062 | 2.8743 | 59.9884 | 2.85 | 98.1119 | 2.8768 | 59.9941 | 2.85
98.14 | 2.8555 | 59.9654 | 2.85 | 98.1558 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1272 | 2.8657 | 60.0345 | 2.85 | 98.1145 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85 | 98.1202 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85
98.1484 | 2.8555 | 59.9654 | 2.85 | 98.1641 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1356 | 2.8661 | 60.0345 | 2.85 | 98.1229 | 2.874 | 59.9884 | 2.85 | 98.1285 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85
98.1567 | 2.8554 | 59.9654 | 2.85 | 98.1724 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1439 | 2.8666 | 60.0345 | 2.85 | 98.1312 | 2.8739 | 59.9884 | 2.85 | 98.1368 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.1651 | 2.8554 | 59.9654 | 2.85 | 98.1808 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1522 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1395 | 2.8738 | 59.9884 | 2.85 | 98.1453 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.1734 | 2.8553 | 59.9654 | 2.85 | 98.1891 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1605 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1478 | 2.8736 | 59.9884 | 2.85 | 98.1536 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.1817 | 2.8552 | 59.9654 | 2.85 | 98.1974 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1689 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1562 | 2.8735 | 59.9884 | 2.85 | 98.1619 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.1901 | 2.8552 | 59.9654 | 2.85 | 98.2057 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1772 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1646 | 2.8734 | 59.9884 | 2.85 | 98.1702 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85
98.1984 | 2.8552 | 59.9654 | 2.85 | 98.2141 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1855 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1729 | 2.8733 | 59.9884 | 2.85 | 98.1786 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85
98.2067 | 2.8552 | 59.9654 | 2.85 | 98.2224 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.1938 | 2.867 | 60.0345 | 2.85 | 98.1812 | 2.8731 | 59.9884 | 2.85 | 98.1869 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85
98.2151 | 2.8553 | 59.9654 | 2.85 | 98.2307 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2021 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85 | 98.1895 | 2.8731 | 59.9884 | 2.85 | 98.1952 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85
98.2234 | 2.8554 | 59.9654 | 2.85 | 98.2391 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2105 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85 | 98.1979 | 2.8731 | 59.9884 | 2.85 | 98.2036 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85
98.2318 | 2.8554 | 59.9654 | 2.85 | 98.2474 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2188 | 2.8668 | 60.0345 | 2.85 | 98.2062 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 98.2119 | 2.8776 | 59.9941 | 2.85
98.2401 | 2.8555 | 59.9654 | 2.85 | 98.2557 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2272 | 2.8667 | 60.0345 | 2.85 | 98.2145 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 98.2202 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85
98.2484 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.2641 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2355 | 2.8667 | 60.0345 | 2.85 | 98.2228 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 98.2285 | 2.8775 | 59.9941 | 2.85
98.2568 | 2.8557 | 59.9654 | 2.85 | 98.2724 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2438 | 2.8673 | 60.0287 | 2.85 | 98.2312 | 2.8732 | 59.9884 | 2.85 | 98.2369 | 2.8774 | 59.9941 | 2.85
98.2651 | 2.8558 | 59.9654 | 2.85 | 98.2807 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2521 | 2.8679 | 60.0287 | 2.85 | 98.2396 | 2.8734 | 59.9884 | 2.85 | 98.2452 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.2735 | 2.8559 | 59.9654 | 2.85 | 98.2891 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2605 | 2.8685 | 60.0287 | 2.85 | 98.2479 | 2.8736 | 59.9884 | 2.85 | 98.2535 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.2818 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.2974 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2688 | 2.8692 | 60.0287 | 2.85 | 98.2562 | 2.8739 | 59.9884 | 2.85 | 98.2618 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.2901 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.3057 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2772 | 2.8699 | 60.0287 | 2.85 | 98.2645 | 2.8741 | 59.9884 | 2.85 | 98.2703 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.2985 | 2.8561 | 59.9654 | 2.85 | 98.3141 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2855 | 2.8705 | 60.0287 | 2.85 | 98.2729 | 2.8743 | 59.9884 | 2.85 | 98.2786 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.3068 | 2.8561 | 59.9654 | 2.85 | 98.3224 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.2938 | 2.8712 | 60.0287 | 2.85 | 98.2812 | 2.8745 | 59.9884 | 2.85 | 98.2869 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.3151 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.3307 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3021 | 2.8719 | 60.0287 | 2.85 | 98.2896 | 2.8748 | 59.9884 | 2.85 | 98.2953 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.3235 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.3391 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3104 | 2.8726 | 60.0287 | 2.85 | 98.2979 | 2.875 | 59.9884 | 2.85 | 98.3036 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.3318 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.3474 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3188 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3062 | 2.8752 | 59.9884 | 2.85 | 98.3119 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.3401 | 2.8559 | 59.9654 | 2.85 | 98.3557 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3271 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3146 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 98.3202 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.3485 | 2.8559 | 59.9654 | 2.85 | 98.364 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3354 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3229 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 98.3286 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.3568 | 2.8558 | 59.9654 | 2.85 | 98.3724 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3438 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3312 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 98.3369 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.3652 | 2.8557 | 59.9654 | 2.85 | 98.3807 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3521 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3395 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 98.3452 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.3735 | 2.8557 | 59.9654 | 2.85 | 98.389 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3604 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3479 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85 | 98.3535 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.3819 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.3974 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.3688 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3562 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.3619 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.3902 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.4057 | 2.867 | 60.0172 | 2.85 | 98.3771 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3646 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.3702 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.3985 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.414 | 2.867 | 60.0172 | 2.85 | 98.3854 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3729 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.3785 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.4069 | 2.8556 | 59.9654 | 2.85 | 98.4224 | 2.867 | 60.0172 | 2.85 | 98.3937 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3812 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.387 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.4152 | 2.8557 | 59.9654 | 2.85 | 98.4307 | 2.8669 | 60.0172 | 2.85 | 98.4021 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3896 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.3953 | 2.8773 | 59.9941 | 2.85
98.4235 | 2.8558 | 59.9654 | 2.85 | 98.439 | 2.8669 | 60.0172 | 2.85 | 98.4104 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.3979 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.4036 | 2.8772 | 59.9941 | 2.85
98.4319 | 2.8558 | 59.9654 | 2.85 | 98.4474 | 2.8669 | 60.0172 | 2.85 | 98.4187 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4062 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.4119 | 2.8771 | 59.9941 | 2.85
98.4402 | 2.8559 | 59.9654 | 2.85 | 98.4557 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.4271 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4146 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.4203 | 2.877 | 59.9941 | 2.85
98.4485 | 2.856 | 59.9654 | 2.85 | 98.464 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.4354 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4229 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.4286 | 2.8769 | 59.9941 | 2.85
98.4569 | 2.8561 | 59.9654 | 2.85 | 98.4724 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4437 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4312 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.4369 | 2.8767 | 59.9941 | 2.85
98.4652 | 2.8562 | 59.9654 | 2.85 | 98.4807 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.452 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4396 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.4452 | 2.8766 | 59.9941 | 2.85
98.4736 | 2.8562 | 59.9654 | 2.85 | 98.489 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4604 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 98.4479 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.4536 | 2.8764 | 59.9941 | 2.85
98.4819 | 2.8563 | 59.9654 | 2.85 | 98.4973 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4687 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.4562 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.4619 | 2.8763 | 59.9941 | 2.85
98.4902 | 2.8563 | 59.9654 | 2.85 | 98.5057 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4771 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.4645 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.4702 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85
98.4986 | 2.8564 | 59.9654 | 2.85 | 98.514 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4854 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.4729 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.4786 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5069 | 2.8563 | 59.9654 | 2.85 | 98.5223 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.4937 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.4813 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.4869 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5153 | 2.8562 | 59.9654 | 2.85 | 98.5307 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.502 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.4896 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.4952 | 2.8759 | 59.9941 | 2.85
98.5236 | 2.8562 | 59.9654 | 2.85 | 98.539 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5104 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.4979 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.5035 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5319 | 2.8562 | 59.9654 | 2.85 | 98.5473 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5187 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5062 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.512 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5403 | 2.8561 | 59.9596 | 2.85 | 98.5557 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.527 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5146 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.5203 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5486 | 2.8561 | 59.9596 | 2.85 | 98.564 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5353 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5229 | 2.8753 | 59.9941 | 2.85 | 98.5286 | 2.876 | 59.9941 | 2.85
98.5569 | 2.8561 | 59.9596 | 2.85 | 98.5723 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5436 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5312 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.5369 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85
98.5653 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.5807 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.552 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5396 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.5453 | 2.8761 | 59.9941 | 2.85
98.5736 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.589 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5603 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5479 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.5536 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85
98.582 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.5973 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.5687 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5562 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.5619 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85
98.5903 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.6057 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85 | 98.577 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5646 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 98.5703 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85
98.5986 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.614 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.5853 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5729 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 98.5786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.607 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.6223 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.5936 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5812 | 2.8757 | 59.9941 | 2.85 | 98.5869 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6153 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.6306 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.602 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5896 | 2.8757 | 59.9941 | 2.85 | 98.5952 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6237 | 2.856 | 59.9596 | 2.85 | 98.6389 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6103 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.5979 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 98.6036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.632 | 2.8559 | 59.9596 | 2.85 | 98.6473 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6187 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6063 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 98.6119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6403 | 2.8559 | 59.9596 | 2.85 | 98.6556 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.627 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6146 | 2.8756 | 59.9941 | 2.85 | 98.6202 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6487 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.6639 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6353 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6229 | 2.8755 | 59.9941 | 2.85 | 98.6285 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.657 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.6723 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6436 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6312 | 2.8754 | 59.9941 | 2.85 | 98.637 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6654 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.6806 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.652 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6396 | 2.8752 | 59.9941 | 2.85 | 98.6453 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6737 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.6889 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6603 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6479 | 2.875 | 59.9941 | 2.85 | 98.6536 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.682 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.6973 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6686 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6562 | 2.8737 | 59.9941 | 2.85 | 98.662 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6904 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7056 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6769 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6646 | 2.8724 | 59.9941 | 2.85 | 98.6703 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.6987 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7139 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6852 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6729 | 2.871 | 59.9941 | 2.85 | 98.6786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.707 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7223 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.6936 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6813 | 2.8697 | 59.9941 | 2.85 | 98.6869 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7154 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7306 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7019 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6896 | 2.8683 | 59.9941 | 2.85 | 98.6953 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7237 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7389 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7103 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.6979 | 2.867 | 59.9941 | 2.85 | 98.7036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7321 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7473 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7186 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7062 | 2.8658 | 59.9941 | 2.85 | 98.7119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7404 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7556 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7269 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7146 | 2.8645 | 59.9941 | 2.85 | 98.7202 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7487 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7639 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7352 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7229 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 98.7286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7571 | 2.8558 | 59.9596 | 2.85 | 98.7722 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7436 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7313 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 98.7369 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7654 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7806 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7519 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7396 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 98.7452 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7738 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7889 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7603 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7479 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 98.7535 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7821 | 2.8557 | 59.9596 | 2.85 | 98.7972 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7686 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7563 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 98.762 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7904 | 2.8556 | 59.9596 | 2.85 | 98.8056 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7769 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7646 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 98.7703 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.7988 | 2.8555 | 59.9596 | 2.85 | 98.8139 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7852 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7729 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 98.7786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8071 | 2.8554 | 59.9596 | 2.85 | 98.8222 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.7936 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7812 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 98.787 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8155 | 2.8554 | 59.9596 | 2.85 | 98.8306 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8019 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7896 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 98.7953 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8238 | 2.8553 | 59.9596 | 2.85 | 98.8389 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8102 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.7979 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 98.8036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8321 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8472 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8185 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8063 | 2.863 | 59.9941 | 2.85 | 98.8119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8405 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8556 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8268 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8146 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 98.8203 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8488 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8639 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8352 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8229 | 2.8634 | 59.9941 | 2.85 | 98.8286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8571 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8722 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8435 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8313 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85 | 98.8369 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8655 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8806 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8519 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8396 | 2.8644 | 59.9941 | 2.85 | 98.8452 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8738 | 2.8552 | 59.9596 | 2.85 | 98.8889 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8602 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.848 | 2.8651 | 59.9941 | 2.85 | 98.8536 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8822 | 2.8551 | 59.9596 | 2.85 | 98.8972 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8685 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8563 | 2.8658 | 59.9941 | 2.85 | 98.8619 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8905 | 2.8551 | 59.9596 | 2.85 | 98.9055 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8768 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8646 | 2.8664 | 59.9941 | 2.85 | 98.8702 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.8988 | 2.855 | 59.9596 | 2.85 | 98.9139 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8852 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8729 | 2.8671 | 59.9941 | 2.85 | 98.8785 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9072 | 2.855 | 59.9596 | 2.85 | 98.9222 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.8935 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8813 | 2.8678 | 59.9941 | 2.85 | 98.887 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9155 | 2.8549 | 59.9596 | 2.85 | 98.9305 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9019 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8896 | 2.8685 | 59.9941 | 2.85 | 98.8953 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9239 | 2.8549 | 59.9596 | 2.85 | 98.9389 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9102 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.8979 | 2.8692 | 59.9941 | 2.85 | 98.9036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9322 | 2.8548 | 59.9596 | 2.85 | 98.9472 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9185 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9062 | 2.8697 | 59.9941 | 2.85 | 98.912 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9405 | 2.8547 | 59.9596 | 2.85 | 98.9555 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9268 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9146 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9203 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9489 | 2.8546 | 59.9596 | 2.85 | 98.9639 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9351 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.923 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9572 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 98.9722 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9435 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9313 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9369 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9656 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 98.9805 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85 | 98.9518 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9396 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9453 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9739 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 98.9889 | 2.8669 | 60.0172 | 2.85 | 98.9601 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9479 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9536 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9822 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 98.9972 | 2.8671 | 60.0172 | 2.85 | 98.9684 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 98.9563 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9619 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9906 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0055 | 2.8672 | 60.0172 | 2.85 | 98.9768 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.9646 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9702 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
98.9989 | 2.8546 | 59.9596 | 2.85 | 99.0139 | 2.8674 | 60.0172 | 2.85 | 98.9851 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.973 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85 | 98.9786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0072 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0222 | 2.8675 | 60.0172 | 2.85 | 98.9935 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.9813 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 98.9869 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0156 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0305 | 2.8677 | 60.0172 | 2.85 | 99.0018 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.9896 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 98.9952 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0239 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0388 | 2.8678 | 60.0172 | 2.85 | 99.0101 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 98.9979 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 99.0035 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0323 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0472 | 2.8679 | 60.0172 | 2.85 | 99.0184 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0063 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 99.012 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0406 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0555 | 2.8681 | 60.0172 | 2.85 | 99.0268 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0146 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 99.0203 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.049 | 2.8545 | 59.9596 | 2.85 | 99.0638 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0351 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0229 | 2.8702 | 59.9941 | 2.85 | 99.0286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0573 | 2.8544 | 59.9596 | 2.85 | 99.0722 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0435 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0313 | 2.8701 | 59.9941 | 2.85 | 99.037 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0656 | 2.8543 | 59.9596 | 2.85 | 99.0805 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0518 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0396 | 2.8701 | 59.9941 | 2.85 | 99.0453 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.074 | 2.8542 | 59.9596 | 2.85 | 99.0888 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0601 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.048 | 2.8701 | 59.9941 | 2.85 | 99.0536 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0823 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.0972 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0684 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0563 | 2.87 | 59.9941 | 2.85 | 99.0619 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.0906 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.1055 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0767 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0646 | 2.87 | 59.9941 | 2.85 | 99.0703 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.099 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.1138 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0851 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0729 | 2.87 | 59.9941 | 2.85 | 99.0786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1073 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.1222 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.0934 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0813 | 2.87 | 59.9941 | 2.85 | 99.0869 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1157 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.1305 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1017 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.0896 | 2.8699 | 59.9941 | 2.85 | 99.0952 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.124 | 2.8541 | 59.9596 | 2.85 | 99.1388 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.11 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.098 | 2.8698 | 59.9941 | 2.85 | 99.1036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1323 | 2.854 | 59.9596 | 2.85 | 99.1472 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1184 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.1063 | 2.8698 | 59.9941 | 2.85 | 99.1119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1407 | 2.854 | 59.9596 | 2.85 | 99.1555 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1267 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.1146 | 2.8697 | 59.9941 | 2.85 | 99.1202 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.149 | 2.854 | 59.9596 | 2.85 | 99.1638 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1351 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.123 | 2.8697 | 59.9941 | 2.85 | 99.1285 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1573 | 2.854 | 59.9596 | 2.85 | 99.1721 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1434 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 99.1313 | 2.8696 | 59.9941 | 2.85 | 99.137 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1657 | 2.8539 | 59.9596 | 2.85 | 99.1805 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1517 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 99.1396 | 2.8696 | 59.9941 | 2.85 | 99.1453 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.174 | 2.8548 | 59.9596 | 2.85 | 99.1888 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.16 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.1479 | 2.8695 | 59.9941 | 2.85 | 99.1536 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1824 | 2.8556 | 59.9596 | 2.85 | 99.1971 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1684 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.1563 | 2.8695 | 59.9941 | 2.85 | 99.162 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1907 | 2.8565 | 59.9596 | 2.85 | 99.2055 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1767 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.1646 | 2.8694 | 59.9941 | 2.85 | 99.1703 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.1991 | 2.8573 | 59.9596 | 2.85 | 99.2138 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1851 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.173 | 2.8693 | 59.9941 | 2.85 | 99.1786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2074 | 2.8582 | 59.9538 | 2.85 | 99.2221 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.1934 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.1813 | 2.8693 | 59.9941 | 2.85 | 99.1869 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2157 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.2305 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2017 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.1896 | 2.8692 | 59.9941 | 2.85 | 99.1953 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2241 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.2388 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.21 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.198 | 2.8691 | 59.9941 | 2.85 | 99.2036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2324 | 2.8608 | 59.9538 | 2.85 | 99.2471 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2183 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2063 | 2.869 | 59.9941 | 2.85 | 99.2119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2407 | 2.8617 | 59.9538 | 2.85 | 99.2555 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2267 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2147 | 2.869 | 59.9941 | 2.85 | 99.2202 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2491 | 2.8625 | 59.9538 | 2.85 | 99.2638 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.235 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.223 | 2.8682 | 59.9941 | 2.85 | 99.2286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2574 | 2.8625 | 59.9538 | 2.85 | 99.2721 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2433 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2313 | 2.8674 | 59.9941 | 2.85 | 99.2369 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2658 | 2.8624 | 59.9538 | 2.85 | 99.2805 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2516 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2396 | 2.8666 | 59.9941 | 2.85 | 99.2452 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2741 | 2.862 | 59.9538 | 2.85 | 99.2888 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.26 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.248 | 2.8658 | 59.9941 | 2.85 | 99.2535 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2824 | 2.8616 | 59.9538 | 2.85 | 99.2971 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2683 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2563 | 2.865 | 59.9941 | 2.85 | 99.262 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2908 | 2.8611 | 59.9538 | 2.85 | 99.3055 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2767 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2646 | 2.8643 | 59.9941 | 2.85 | 99.2703 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.2991 | 2.8607 | 59.9538 | 2.85 | 99.3138 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.285 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.273 | 2.8636 | 59.9941 | 2.85 | 99.2786 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3075 | 2.8603 | 59.9538 | 2.85 | 99.3221 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.2933 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2813 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 99.287 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3158 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.3304 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3016 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.2897 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 99.2953 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3241 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.3387 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.31 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.298 | 2.8614 | 59.9941 | 2.85 | 99.3036 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3325 | 2.8593 | 59.9538 | 2.85 | 99.3471 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3183 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.3063 | 2.8614 | 59.9941 | 2.85 | 99.3119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3408 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.3554 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3266 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.3146 | 2.8614 | 59.9941 | 2.85 | 99.3203 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3492 | 2.8587 | 59.9538 | 2.85 | 99.3637 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.335 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.323 | 2.8614 | 59.9941 | 2.85 | 99.3286 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3575 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 99.3721 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3433 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.3313 | 2.8614 | 59.9941 | 2.85 | 99.3369 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3658 | 2.8589 | 59.9538 | 2.85 | 99.3804 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3516 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.3397 | 2.8613 | 59.9941 | 2.85 | 99.3452 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
99.3742 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.3887 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3599 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.348 | 2.8613 | 59.9941 | 2.85 | 99.3536 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
99.3825 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.3971 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3683 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.3563 | 2.8613 | 59.9941 | 2.85 | 99.3619 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
99.3909 | 2.8592 | 59.9538 | 2.85 | 99.4054 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3766 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.3647 | 2.8612 | 59.9941 | 2.85 | 99.3702 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
99.3992 | 2.8594 | 59.9538 | 2.85 | 99.4137 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3849 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.373 | 2.8612 | 59.9941 | 2.85 | 99.3785 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.4075 | 2.8594 | 59.9538 | 2.85 | 99.4221 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.3932 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.3813 | 2.8612 | 59.9941 | 2.85 | 99.387 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.4159 | 2.8594 | 59.9538 | 2.85 | 99.4304 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4016 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.3896 | 2.8612 | 59.9941 | 2.85 | 99.3953 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.4242 | 2.8595 | 59.9538 | 2.85 | 99.4387 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4099 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.398 | 2.8611 | 59.9941 | 2.85 | 99.4036 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.4326 | 2.8595 | 59.9538 | 2.85 | 99.4471 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4183 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4063 | 2.8611 | 59.9941 | 2.85 | 99.412 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4409 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.4554 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4266 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4147 | 2.8611 | 59.9941 | 2.85 | 99.4203 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4492 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.4637 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4349 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.423 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.4286 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4576 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.472 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4432 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4313 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.4369 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4659 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.4804 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4515 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4396 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.4453 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4743 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.4887 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4599 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.448 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.4536 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4826 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.497 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4682 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4564 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.4619 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4909 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.5054 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4766 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4647 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.4702 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.4993 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.5137 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4849 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.473 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.4786 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5076 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.522 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.4932 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4813 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.4869 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.516 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.5304 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5015 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.4897 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.4952 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5243 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.5387 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5099 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.498 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5035 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5326 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.547 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5182 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5063 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.512 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.541 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.5554 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5266 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5146 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5203 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5493 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.5637 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5349 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.523 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5286 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5576 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.572 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5432 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5313 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.537 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.566 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.5804 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5515 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5397 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5453 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5743 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.5887 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5599 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.548 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5536 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5827 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.597 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5682 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5563 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5619 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.591 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.6053 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5765 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5647 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5703 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.5993 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.6137 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5848 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.573 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5786 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6077 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.622 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.5931 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5814 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5869 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.616 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.6303 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.6015 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.5897 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.5952 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6244 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.6387 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.6098 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.598 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6036 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6327 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.647 | 2.8682 | 60.0172 | 2.85 | 99.6182 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6063 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6119 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6411 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.6553 | 2.8683 | 60.0172 | 2.85 | 99.6265 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6147 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6202 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6494 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.6637 | 2.8684 | 60.0172 | 2.85 | 99.6348 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.623 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6285 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6577 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.672 | 2.8685 | 60.0172 | 2.85 | 99.6431 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6313 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.637 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6661 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.6803 | 2.8685 | 60.0172 | 2.85 | 99.6515 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6397 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6453 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6744 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.6887 | 2.8686 | 60.0172 | 2.85 | 99.6598 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.648 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6536 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6828 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.697 | 2.8687 | 60.0172 | 2.85 | 99.6682 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6564 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.662 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6911 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.7053 | 2.8688 | 60.0172 | 2.85 | 99.6765 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6647 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.6703 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.6994 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.7137 | 2.8688 | 60.0172 | 2.85 | 99.6848 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.673 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.6786 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7078 | 2.8601 | 59.9538 | 2.85 | 99.722 | 2.8689 | 60.0172 | 2.85 | 99.6931 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6813 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.6869 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7161 | 2.8601 | 59.9538 | 2.85 | 99.7303 | 2.869 | 60.0172 | 2.85 | 99.7015 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.6897 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.6953 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7244 | 2.8602 | 59.9538 | 2.85 | 99.7386 | 2.869 | 60.0172 | 2.85 | 99.7098 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.698 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.7036 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7328 | 2.8603 | 59.9538 | 2.85 | 99.747 | 2.869 | 60.0172 | 2.85 | 99.7181 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7064 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.7119 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7411 | 2.8602 | 59.9538 | 2.85 | 99.7553 | 2.869 | 60.0172 | 2.85 | 99.7264 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7147 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.7202 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7495 | 2.8602 | 59.9538 | 2.85 | 99.7636 | 2.869 | 60.0172 | 2.85 | 99.7347 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.723 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.7286 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.7578 | 2.8601 | 59.9538 | 2.85 | 99.772 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7431 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7314 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.7369 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.7661 | 2.86 | 59.9538 | 2.85 | 99.7803 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7514 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7397 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.7452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.7745 | 2.8599 | 59.9538 | 2.85 | 99.7886 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7598 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.748 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.7535 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.7828 | 2.8598 | 59.9538 | 2.85 | 99.797 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7681 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7563 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.762 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.7912 | 2.8597 | 59.9538 | 2.85 | 99.8053 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7764 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.7647 | 2.861 | 59.9941 | 2.85 | 99.7703 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.7995 | 2.8596 | 59.9538 | 2.85 | 99.8136 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7847 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.773 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.7786 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8078 | 2.8594 | 59.9538 | 2.85 | 99.822 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.7931 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.7814 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.787 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8162 | 2.8593 | 59.9538 | 2.85 | 99.8303 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.8014 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.7897 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.7953 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8245 | 2.8592 | 59.9538 | 2.85 | 99.8386 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.8098 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.798 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.8036 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8329 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.847 | 2.8691 | 60.0172 | 2.85 | 99.8181 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.8063 | 2.8608 | 59.9941 | 2.85 | 99.8119 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8412 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8553 | 2.8692 | 60.0172 | 2.85 | 99.8264 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8147 | 2.8607 | 59.9941 | 2.85 | 99.8203 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8495 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8636 | 2.8692 | 60.0172 | 2.85 | 99.8347 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8231 | 2.8607 | 59.9941 | 2.85 | 99.8286 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
99.8579 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8719 | 2.8692 | 60.0172 | 2.85 | 99.8431 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8314 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8369 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.8662 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8803 | 2.8693 | 60.0172 | 2.85 | 99.8514 | 2.8727 | 60.0287 | 2.85 | 99.8397 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8452 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.8746 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8886 | 2.8693 | 60.0172 | 2.85 | 99.8597 | 2.8727 | 60.0287 | 2.85 | 99.848 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8536 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
99.8829 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.8969 | 2.8693 | 60.0172 | 2.85 | 99.868 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8564 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8619 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.8913 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.9053 | 2.8694 | 60.0172 | 2.85 | 99.8763 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8647 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8702 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.8996 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.9136 | 2.8694 | 60.0172 | 2.85 | 99.8847 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.873 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8785 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.9079 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.9219 | 2.8694 | 60.0172 | 2.85 | 99.893 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8813 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.887 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.9163 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.9303 | 2.8695 | 60.0172 | 2.85 | 99.9014 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8897 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.8953 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.9246 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.9386 | 2.8695 | 60.0172 | 2.85 | 99.9097 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.8981 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.9036 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.9329 | 2.8591 | 59.9538 | 2.85 | 99.9469 | 2.8696 | 60.0172 | 2.85 | 99.918 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 99.9064 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.912 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
99.9413 | 2.859 | 59.9538 | 2.85 | 99.9553 | 2.8697 | 60.0172 | 2.85 | 99.9263 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 99.9147 | 2.8606 | 59.9941 | 2.85 | 99.9203 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.9496 | 2.8589 | 59.9538 | 2.85 | 99.9636 | 2.8697 | 60.0172 | 2.85 | 99.9347 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.923 | 2.8609 | 59.9941 | 2.85 | 99.9286 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.958 | 2.8589 | 59.9538 | 2.85 | 99.9719 | 2.8698 | 60.0172 | 2.85 | 99.943 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 99.9314 | 2.8611 | 59.9941 | 2.85 | 99.9369 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.9663 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 99.9803 | 2.8699 | 60.0172 | 2.85 | 99.9514 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 99.9397 | 2.8613 | 59.9941 | 2.85 | 99.9453 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.9746 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 99.9886 | 2.87 | 60.0172 | 2.85 | 99.9597 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 99.9481 | 2.8615 | 59.9941 | 2.85 | 99.9536 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.983 | 2.8587 | 59.9538 | 2.85 | 99.9969 | 2.87 | 60.0172 | 2.85 | 99.968 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 99.9564 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 99.9619 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.9913 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0052 | 2.8701 | 60.0172 | 2.85 | 99.9763 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.9647 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 99.9702 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
99.9997 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0136 | 2.8701 | 60.0172 | 2.85 | 99.9846 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 99.973 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 99.9786 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
100.008 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0219 | 2.8701 | 60.0172 | 2.85 | 99.993 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 99.9814 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 99.9869 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
100.0163 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0302 | 2.8701 | 60.0172 | 2.85 | 100.0013 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 99.9897 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 99.9952 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
100.0247 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0386 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 100.0096 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 99.998 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.0035 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
100.033 | 2.8588 | 59.9538 | 2.85 | 100.0469 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 100.0179 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.0064 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.012 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
100.0414 | 2.8588 | 59.9481 | 2.85 | 100.0552 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 100.0263 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.0147 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.0203 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
100.0497 | 2.8587 | 59.9481 | 2.85 | 100.0635 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 100.0346 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.0231 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.0286 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
100.058 | 2.8587 | 59.9481 | 2.85 | 100.0719 | 2.8702 | 60.0172 | 2.85 | 100.043 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.0314 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.037 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
100.0664 | 2.8587 | 59.9481 | 2.85 | 100.0802 | 2.8703 | 60.0172 | 2.85 | 100.0513 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.0397 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.0453 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
100.0747 | 2.8601 | 59.9481 | 2.85 | 100.0885 | 2.8703 | 60.0172 | 2.85 | 100.0596 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.048 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 100.0536 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
100.0831 | 2.8615 | 59.9481 | 2.85 | 100.0969 | 2.8703 | 60.0172 | 2.85 | 100.0679 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.0564 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 100.0619 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.0914 | 2.8629 | 59.9481 | 2.85 | 100.1052 | 2.8703 | 60.0172 | 2.85 | 100.0763 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.0647 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 100.0703 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.0997 | 2.8643 | 59.9481 | 2.85 | 100.1135 | 2.8704 | 60.0172 | 2.85 | 100.0846 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.0731 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 100.0786 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1081 | 2.8657 | 59.9481 | 2.85 | 100.1219 | 2.8704 | 60.0172 | 2.85 | 100.093 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.0814 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 100.0869 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1164 | 2.8672 | 59.9481 | 2.85 | 100.1302 | 2.8704 | 60.0172 | 2.85 | 100.1013 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.0897 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 100.0952 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1248 | 2.8686 | 59.9481 | 2.85 | 100.1385 | 2.8704 | 60.0172 | 2.85 | 100.1096 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.0981 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 100.1036 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1331 | 2.87 | 59.9481 | 2.85 | 100.1469 | 2.8703 | 60.0172 | 2.85 | 100.1179 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.1064 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 100.1119 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1414 | 2.8714 | 59.9481 | 2.85 | 100.1552 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 100.1262 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.1147 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 100.1202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1498 | 2.8728 | 59.9481 | 2.85 | 100.1635 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.1346 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.123 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1285 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1581 | 2.8727 | 59.9481 | 2.85 | 100.1718 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.1429 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.1314 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.137 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1665 | 2.8727 | 59.9481 | 2.85 | 100.1802 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.1512 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.1397 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1453 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1748 | 2.8727 | 59.9481 | 2.85 | 100.1885 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.1595 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.1481 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1536 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1832 | 2.8727 | 59.9481 | 2.85 | 100.1968 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.1679 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.1564 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.162 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1915 | 2.8727 | 59.9481 | 2.85 | 100.2052 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.1762 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.1647 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1703 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.1998 | 2.8726 | 59.9481 | 2.85 | 100.2135 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.1846 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.1731 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1786 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2082 | 2.8726 | 59.9423 | 2.85 | 100.2218 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.1929 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.1814 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1869 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2165 | 2.8726 | 59.9423 | 2.85 | 100.2302 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2012 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.1898 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.1953 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2249 | 2.8726 | 59.9423 | 2.85 | 100.2385 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2095 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.1981 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2036 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2332 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.2468 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2179 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2064 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2119 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2415 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.2552 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2262 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2147 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2202 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2499 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.2635 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2345 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2231 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2286 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
100.2582 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.2718 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2429 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2314 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2369 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
100.2666 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.2802 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2512 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2397 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2452 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
100.2749 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.2885 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2595 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.248 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2535 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
100.2832 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.2968 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2678 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2564 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.262 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
100.2916 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3051 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2762 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2648 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2703 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
100.2999 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3135 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2845 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2731 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2786 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
100.3083 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3218 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.2928 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2814 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.287 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3166 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3301 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3011 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2897 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.2953 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.325 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3385 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3095 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.2981 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.3036 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3333 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3468 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3178 | 2.874 | 60.0287 | 2.85 | 100.3064 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.3119 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3416 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3551 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3262 | 2.874 | 60.0287 | 2.85 | 100.3148 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.3203 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.35 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3634 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3345 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.3231 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.3286 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3583 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3718 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3428 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.3314 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 100.3369 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3667 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3801 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3511 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.3397 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 100.3452 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.375 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3884 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3595 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.3481 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 100.3536 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3833 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.3968 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3678 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 100.3564 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 100.3619 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.3917 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4051 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3761 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.3647 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 100.3702 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4134 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3845 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.3731 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 100.3785 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4084 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4218 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.3928 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 100.3814 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 100.387 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4167 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4301 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4011 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.3898 | 2.8619 | 59.9941 | 2.85 | 100.3953 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.425 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4384 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4094 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.3981 | 2.8619 | 59.9941 | 2.85 | 100.4036 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4334 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4467 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4178 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.4064 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 100.412 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4417 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4551 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4261 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.4147 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4203 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4501 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4634 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4344 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.4231 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4286 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4584 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4717 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4427 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 100.4315 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4369 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4668 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4801 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4511 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.4398 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4453 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4751 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4884 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4594 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.4481 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4536 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4834 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.4967 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4678 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 100.4564 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4619 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.4918 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5051 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4761 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.4648 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4702 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5001 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5134 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4844 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.4731 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4786 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5085 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5217 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.4927 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 100.4814 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4869 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5168 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5301 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.501 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 100.4897 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.4952 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5251 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5384 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5094 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 100.4981 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5035 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5335 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5467 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5177 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 100.5064 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.512 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5418 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5551 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5261 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5148 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5203 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5502 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5634 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5344 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5231 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5286 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5585 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.5717 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5427 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5314 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.537 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5668 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.58 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.551 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5398 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5453 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5752 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.5883 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5594 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5481 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5536 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5835 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.5967 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5677 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 100.5565 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5619 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.5919 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.605 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.576 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 100.5648 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5703 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6002 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.6133 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5844 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 100.5731 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5786 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6086 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.6217 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.5927 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 100.5814 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5869 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6169 | 2.8725 | 59.9423 | 2.85 | 100.63 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.601 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 100.5898 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.5952 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6252 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6383 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6094 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 100.5981 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6036 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6336 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6467 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6177 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6064 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6119 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
100.6419 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.655 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.626 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6148 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6202 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
100.6503 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6633 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6343 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6231 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6285 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
100.6586 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6717 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6427 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6315 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.637 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
100.6669 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.68 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.651 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6398 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6453 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.6753 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6883 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6594 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6481 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6536 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
100.6836 | 2.8724 | 59.9423 | 2.85 | 100.6967 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6677 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6564 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.662 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
100.692 | 2.8723 | 59.9423 | 2.85 | 100.705 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.676 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6648 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6703 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
100.7003 | 2.8723 | 59.9423 | 2.85 | 100.7133 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6843 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6731 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6786 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
100.7086 | 2.8722 | 59.9423 | 2.85 | 100.7216 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.6926 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6815 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6869 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
100.717 | 2.8722 | 59.9423 | 2.85 | 100.73 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 100.701 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6898 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.6953 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
100.7253 | 2.8722 | 59.9423 | 2.85 | 100.7383 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.7093 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.6981 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7036 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
100.7337 | 2.8721 | 59.9423 | 2.85 | 100.7466 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.7177 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7065 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7119 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.742 | 2.8721 | 59.9423 | 2.85 | 100.755 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.726 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7148 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7202 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.7504 | 2.872 | 59.9423 | 2.85 | 100.7633 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.7343 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7231 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7286 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.7587 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.7716 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.7426 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7314 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7369 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.767 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.78 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.751 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7398 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7452 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.7754 | 2.8718 | 59.9423 | 2.85 | 100.7883 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.7593 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7481 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7535 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.7837 | 2.8717 | 59.9423 | 2.85 | 100.7966 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.7676 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7565 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.762 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.7921 | 2.8716 | 59.9423 | 2.85 | 100.8049 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.7759 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7648 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7703 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.8004 | 2.8715 | 59.9423 | 2.85 | 100.8133 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.7843 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7731 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7786 | 2.8782 | 59.9999 | 2.85
100.8087 | 2.8714 | 59.9423 | 2.85 | 100.8216 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.7926 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7814 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.787 | 2.8781 | 59.9999 | 2.85
100.8171 | 2.8714 | 59.9423 | 2.85 | 100.8299 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.801 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7898 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.7953 | 2.878 | 59.9999 | 2.85
100.8254 | 2.8713 | 59.9423 | 2.85 | 100.8383 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8093 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.7982 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8036 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
100.8338 | 2.8713 | 59.9423 | 2.85 | 100.8466 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8176 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8065 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8119 | 2.8779 | 59.9999 | 2.85
100.8421 | 2.8713 | 59.9423 | 2.85 | 100.8549 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8259 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8148 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8203 | 2.8778 | 59.9999 | 2.85
100.8504 | 2.8713 | 59.9423 | 2.85 | 100.8633 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8343 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8231 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8286 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85
100.8588 | 2.8713 | 59.9423 | 2.85 | 100.8716 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8426 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8315 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8369 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85
100.8671 | 2.8714 | 59.9423 | 2.85 | 100.8799 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.851 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8398 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8452 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
100.8755 | 2.8715 | 59.9423 | 2.85 | 100.8882 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8593 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8481 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8536 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85
100.8838 | 2.8716 | 59.9423 | 2.85 | 100.8966 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8676 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8564 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8619 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.8922 | 2.8716 | 59.9423 | 2.85 | 100.9049 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8759 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8648 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8702 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9005 | 2.8717 | 59.9423 | 2.85 | 100.9132 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 100.8842 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8731 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8785 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9088 | 2.8718 | 59.9423 | 2.85 | 100.9216 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.8926 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8815 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.887 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9172 | 2.8718 | 59.9423 | 2.85 | 100.9299 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.9009 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8898 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.8953 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9255 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.9382 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.9092 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.8981 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.9036 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9339 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.9466 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.9175 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9065 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.912 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9422 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.9549 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 100.9259 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9148 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.9203 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9505 | 2.872 | 59.9423 | 2.85 | 100.9632 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9342 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9232 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.9286 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85
100.9589 | 2.872 | 59.9423 | 2.85 | 100.9716 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9426 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9315 | 2.8617 | 59.9941 | 2.85 | 100.9369 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
100.9672 | 2.872 | 59.9423 | 2.85 | 100.9799 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9509 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9398 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 100.9453 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
100.9756 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.9882 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9592 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9481 | 2.8618 | 59.9941 | 2.85 | 100.9536 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
100.9839 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 100.9966 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9675 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9565 | 2.8619 | 59.9941 | 2.85 | 100.9619 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
100.9923 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 101.0049 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9759 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9648 | 2.862 | 59.9941 | 2.85 | 100.9702 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85
101.0006 | 2.8719 | 59.9423 | 2.85 | 101.0132 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9842 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9731 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 100.9786 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
101.0089 | 2.8715 | 59.9423 | 2.85 | 101.0215 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 100.9926 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9815 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 100.9869 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
101.0173 | 2.8711 | 59.9423 | 2.85 | 101.0298 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.0009 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9898 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 100.9952 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85
101.0256 | 2.8706 | 59.9423 | 2.85 | 101.0382 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.0092 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 100.9982 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 101.0035 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
101.034 | 2.8702 | 59.9423 | 2.85 | 101.0465 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.0175 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0065 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.012 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85
101.0423 | 2.8698 | 59.9423 | 2.85 | 101.0548 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.0259 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0148 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.0203 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
101.0506 | 2.8694 | 59.9423 | 2.85 | 101.0632 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.0342 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0231 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 101.0286 | 2.877 | 59.9999 | 2.85
101.059 | 2.869 | 59.9423 | 2.85 | 101.0715 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.0425 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0315 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 101.037 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
101.0673 | 2.8686 | 59.9423 | 2.85 | 101.0798 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.0508 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0398 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 101.0453 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85
101.0757 | 2.8681 | 59.9423 | 2.85 | 101.0882 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.0592 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0482 | 2.863 | 59.9941 | 2.85 | 101.0536 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
101.084 | 2.8676 | 59.9423 | 2.85 | 101.0965 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.0675 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0565 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 101.0619 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85
101.0923 | 2.8675 | 59.9423 | 2.85 | 101.1048 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.0759 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0648 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 101.0703 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
101.1007 | 2.8674 | 59.9423 | 2.85 | 101.1132 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.0842 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0732 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 101.0786 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85
101.109 | 2.8674 | 59.9423 | 2.85 | 101.1215 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 101.0925 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0815 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 101.0869 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
101.1174 | 2.8673 | 59.9423 | 2.85 | 101.1298 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 101.1008 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0898 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 101.0952 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85
101.1257 | 2.8672 | 59.9423 | 2.85 | 101.1382 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.1091 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.0981 | 2.8633 | 59.9941 | 2.85 | 101.1036 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85
101.1341 | 2.8671 | 59.9423 | 2.85 | 101.1465 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.1175 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1065 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 101.1119 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85
101.1424 | 2.8671 | 59.9423 | 2.85 | 101.1548 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.1258 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1148 | 2.8632 | 59.9941 | 2.85 | 101.1202 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
101.1507 | 2.8671 | 59.9423 | 2.85 | 101.1631 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.1342 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1232 | 2.8631 | 59.9941 | 2.85 | 101.1285 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
101.1591 | 2.8671 | 59.9423 | 2.85 | 101.1715 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1425 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1315 | 2.863 | 59.9941 | 2.85 | 101.137 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85
101.1674 | 2.8671 | 59.9423 | 2.85 | 101.1798 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1508 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1398 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 101.1453 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85
101.1758 | 2.8672 | 59.9423 | 2.85 | 101.1881 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1591 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1482 | 2.8629 | 59.9941 | 2.85 | 101.1536 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85
101.1841 | 2.8672 | 59.9423 | 2.85 | 101.1965 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1675 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1565 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 101.162 | 2.876 | 59.9999 | 2.85
101.1924 | 2.8672 | 59.9423 | 2.85 | 101.2048 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1758 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1649 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.1703 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85
101.2008 | 2.8673 | 59.9423 | 2.85 | 101.2131 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1841 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1732 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.1786 | 2.8759 | 59.9999 | 2.85
101.2091 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.2215 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.1924 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1815 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.1869 | 2.876 | 59.9999 | 2.85
101.2175 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.2298 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2008 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1898 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.1953 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85
101.2258 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.2381 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2091 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.1982 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2036 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85
101.2342 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.2464 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2175 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2065 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2119 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85
101.2425 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.2548 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2258 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2148 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2202 | 2.8764 | 60.0114 | 2.85
101.2508 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.2631 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2341 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2231 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2286 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85
101.2592 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.2714 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2424 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2315 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2369 | 2.8766 | 60.0114 | 2.85
101.2675 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.2798 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2508 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2399 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2452 | 2.8767 | 60.0114 | 2.85
101.2759 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.2881 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2591 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2482 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 101.2535 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.2842 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.2964 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2675 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2565 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.262 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.2926 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.3047 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2758 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2648 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2703 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3009 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.3131 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2841 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2732 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2786 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3092 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.3214 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.2924 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2815 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.2869 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.3176 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.3297 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.3008 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2899 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.2953 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.3259 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.3381 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.3091 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.2982 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3036 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.3343 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.3464 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.3174 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3065 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.3119 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.3426 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.3547 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 101.3257 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3148 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.3202 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.351 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.3631 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.334 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3232 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.3286 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3593 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.3714 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 101.3424 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3315 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.3369 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3676 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.3797 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 101.3507 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3398 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.3452 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.376 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.3881 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 101.3591 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3482 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3535 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3843 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.3964 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.3674 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3565 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3619 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.3927 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.4047 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.3757 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3649 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3702 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.401 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.4131 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.384 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3732 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3785 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.4093 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.4214 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.3924 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3815 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3868 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.4177 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.4297 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.4007 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3898 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.3953 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.426 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.438 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.4091 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.3982 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4036 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.4344 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.4464 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.4174 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4065 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4119 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.4427 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.4547 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.4257 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4149 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4202 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.451 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.463 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.434 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4232 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4286 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.4594 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.4713 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.4424 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4315 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4369 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.4677 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.4797 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.4507 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4399 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.4452 | 2.8768 | 60.0114 | 2.85
101.4761 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.488 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.459 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4482 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4536 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.4844 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.4963 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.4673 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4565 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4619 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.4928 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.5047 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.4757 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4648 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4702 | 2.8769 | 60.0114 | 2.85
101.5011 | 2.8671 | 59.9366 | 2.85 | 101.513 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.484 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4732 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4785 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
101.5094 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.5213 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.4924 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4815 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4869 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
101.5178 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.5297 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.5007 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.4899 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.4952 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
101.5261 | 2.8672 | 59.9366 | 2.85 | 101.538 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.509 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.4982 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.5035 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
101.5345 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.5463 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.5173 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.5065 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.5118 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
101.5428 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.5547 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.5257 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.5149 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.5203 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
101.5512 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.563 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.534 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.5232 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.5286 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
101.5595 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.5713 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.5424 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.5316 | 2.8628 | 59.9941 | 2.85 | 101.5369 | 2.8772 | 60.0114 | 2.85
101.5678 | 2.8674 | 59.9366 | 2.85 | 101.5797 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.5507 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.5399 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.5452 | 2.8772 | 60.0114 | 2.85
101.5762 | 2.8675 | 59.9366 | 2.85 | 101.588 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.559 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5482 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.5536 | 2.8773 | 60.0114 | 2.85
101.5845 | 2.8675 | 59.9366 | 2.85 | 101.5963 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.5673 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5565 | 2.8627 | 59.9941 | 2.85 | 101.5619 | 2.8773 | 60.0114 | 2.85
101.5929 | 2.8676 | 59.9366 | 2.85 | 101.6046 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.5756 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5649 | 2.8626 | 59.9941 | 2.85 | 101.5702 | 2.8774 | 60.0114 | 2.85
101.6012 | 2.8677 | 59.9366 | 2.85 | 101.613 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 101.584 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5732 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.5785 | 2.8774 | 60.0114 | 2.85
101.6096 | 2.8678 | 59.9366 | 2.85 | 101.6213 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.5923 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5815 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 101.5869 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
101.6179 | 2.8679 | 59.9366 | 2.85 | 101.6296 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.6006 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5898 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 101.5952 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
101.6262 | 2.8679 | 59.9366 | 2.85 | 101.638 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.6089 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.5982 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 101.6035 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6346 | 2.868 | 59.9366 | 2.85 | 101.6463 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 101.6173 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.6066 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 101.6118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6429 | 2.8681 | 59.9366 | 2.85 | 101.6546 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.6256 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.6149 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 101.6202 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6513 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.663 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.634 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.6232 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 101.6285 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6596 | 2.8683 | 59.9366 | 2.85 | 101.6713 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.6423 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.6315 | 2.8621 | 59.9941 | 2.85 | 101.6368 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.668 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.6796 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.6506 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 101.6399 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 101.6451 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6763 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.6879 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.6589 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 101.6482 | 2.8622 | 59.9941 | 2.85 | 101.6536 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.6846 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.6963 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.6673 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.6566 | 2.8623 | 59.9941 | 2.85 | 101.6619 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.693 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.7046 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.6756 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.6649 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 101.6702 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7013 | 2.8685 | 59.9366 | 2.85 | 101.7129 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.684 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 101.6732 | 2.8624 | 59.9941 | 2.85 | 101.6785 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7097 | 2.8685 | 59.9366 | 2.85 | 101.7213 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.6923 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 101.6816 | 2.8625 | 59.9941 | 2.85 | 101.6869 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.718 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.7296 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.7006 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.6899 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.6952 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7263 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.7379 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.7089 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.6982 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7035 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7347 | 2.8683 | 59.9366 | 2.85 | 101.7462 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.7173 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.7065 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.743 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7546 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 101.7256 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 101.7149 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7202 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7514 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7629 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.7339 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 101.7232 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7285 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7597 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7712 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.7422 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 101.7316 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7368 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7681 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7796 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.7506 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.7399 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.7451 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7764 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7879 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.7589 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.7482 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7535 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7847 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.7962 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.7673 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7565 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7618 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.7931 | 2.8683 | 59.9366 | 2.85 | 101.8046 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.7756 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7649 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7701 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8014 | 2.8684 | 59.9366 | 2.85 | 101.8129 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.7839 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7732 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7784 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8098 | 2.8685 | 59.9366 | 2.85 | 101.8212 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.7922 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7816 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7869 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8181 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.8296 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.8005 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7899 | 2.8625 | 59.9999 | 2.85 | 101.7952 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8264 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8379 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 101.8089 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.7982 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.8035 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8348 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8462 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.8172 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.8066 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.8118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8431 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8546 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.8256 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8149 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.8202 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8515 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8629 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.8339 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8232 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.8285 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8598 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8712 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 101.8422 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8315 | 2.8626 | 59.9999 | 2.85 | 101.8368 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8682 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8795 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 101.8505 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 101.8399 | 2.8627 | 59.9999 | 2.85 | 101.8451 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8765 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.8879 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 101.8589 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 101.8482 | 2.8627 | 59.9999 | 2.85 | 101.8535 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8848 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.8962 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.8672 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8566 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 101.8618 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.8932 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.9045 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.8755 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8649 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 101.8701 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9015 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.9128 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.8839 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8732 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 101.8784 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9099 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.9212 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.8922 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8815 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 101.8868 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9182 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.9295 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.9005 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 101.8899 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 101.8951 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9266 | 2.8686 | 59.9366 | 2.85 | 101.9378 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.9089 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.8982 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 101.9034 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9349 | 2.8687 | 59.9366 | 2.85 | 101.9462 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.9172 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.9066 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9117 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9432 | 2.8688 | 59.9366 | 2.85 | 101.9545 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.9255 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.9149 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9202 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9516 | 2.8689 | 59.9366 | 2.85 | 101.9628 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.9338 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.9232 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9285 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9599 | 2.8689 | 59.9366 | 2.85 | 101.9712 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 101.9422 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.9315 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 101.9368 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9683 | 2.869 | 59.9366 | 2.85 | 101.9795 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.9505 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 101.9399 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 101.9451 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9766 | 2.8682 | 59.9366 | 2.85 | 101.9878 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 101.9589 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 101.9482 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 101.9535 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.985 | 2.8673 | 59.9366 | 2.85 | 101.9962 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.9672 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 101.9565 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9618 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
101.9933 | 2.8665 | 59.9366 | 2.85 | 102.0045 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.9755 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 101.9648 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9701 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0016 | 2.8656 | 59.9366 | 2.85 | 102.0128 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 101.9838 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 101.9732 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 101.9785 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.01 | 2.8646 | 59.9366 | 2.85 | 102.0211 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 101.9921 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 101.9815 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 101.9868 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0183 | 2.8636 | 59.9366 | 2.85 | 102.0295 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 102.0005 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.9899 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 101.9951 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0267 | 2.8626 | 59.9366 | 2.85 | 102.0378 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 102.0088 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 101.9982 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.0034 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.035 | 2.8616 | 59.9366 | 2.85 | 102.0461 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 102.0172 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0065 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.0118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0434 | 2.8606 | 59.9309 | 2.85 | 102.0545 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 102.0255 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0148 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.0201 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0517 | 2.8596 | 59.9309 | 2.85 | 102.0628 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 102.0338 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0232 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0284 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.06 | 2.8595 | 59.9309 | 2.85 | 102.0711 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 102.0421 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0315 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0367 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0684 | 2.8594 | 59.9309 | 2.85 | 102.0795 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 102.0505 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0399 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0452 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0767 | 2.8593 | 59.9309 | 2.85 | 102.0878 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 102.0588 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0482 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0535 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0851 | 2.8592 | 59.9309 | 2.85 | 102.0961 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 102.0671 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0565 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0618 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.0934 | 2.8592 | 59.9309 | 2.85 | 102.1045 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 102.0754 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0648 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0701 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1017 | 2.8592 | 59.9309 | 2.85 | 102.1128 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 102.0838 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0732 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.0785 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1101 | 2.8592 | 59.9309 | 2.85 | 102.1211 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 102.0921 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0815 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.0868 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1184 | 2.8591 | 59.9309 | 2.85 | 102.1294 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 102.1005 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0898 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.0951 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1268 | 2.8591 | 59.9309 | 2.85 | 102.1378 | 2.8713 | 60.0229 | 2.85 | 102.1088 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.0981 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.1034 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1351 | 2.8591 | 59.9309 | 2.85 | 102.1461 | 2.8717 | 60.0229 | 2.85 | 102.1171 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1065 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.1118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1435 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1544 | 2.8721 | 60.0229 | 2.85 | 102.1254 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1148 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.1201 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1518 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1628 | 2.8725 | 60.0229 | 2.85 | 102.1338 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1232 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.1284 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1601 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1711 | 2.8728 | 60.0229 | 2.85 | 102.1421 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1315 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.1367 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1685 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1794 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.1505 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1398 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.1451 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1768 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1877 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.1588 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.1481 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 102.1534 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1852 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.1961 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.1671 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.1565 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 102.1617 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.1935 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.2044 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.1754 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.1649 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 102.17 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2019 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.2127 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.1838 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.1732 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 102.1785 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2102 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.2211 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.1921 | 2.874 | 60.0229 | 2.85 | 102.1815 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 102.1868 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2186 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.2294 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 102.2004 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 102.1898 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.1951 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2269 | 2.859 | 59.9309 | 2.85 | 102.2377 | 2.8728 | 60.0229 | 2.85 | 102.2087 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 102.1982 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.2034 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2352 | 2.8589 | 59.9309 | 2.85 | 102.2461 | 2.8722 | 60.0229 | 2.85 | 102.217 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 102.2065 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 102.2118 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
102.2436 | 2.8589 | 59.9309 | 2.85 | 102.2544 | 2.8716 | 60.0229 | 2.85 | 102.2254 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2148 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.2201 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2519 | 2.8589 | 59.9309 | 2.85 | 102.2627 | 2.871 | 60.0229 | 2.85 | 102.2337 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2231 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.2284 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2603 | 2.8589 | 59.9309 | 2.85 | 102.2711 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 102.2421 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2315 | 2.8628 | 60.0114 | 2.85 | 102.2367 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2686 | 2.8588 | 59.9309 | 2.85 | 102.2794 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 102.2504 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2398 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.2451 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2769 | 2.8588 | 59.9309 | 2.85 | 102.2877 | 2.8693 | 60.0229 | 2.85 | 102.2587 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2482 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.2534 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2853 | 2.8588 | 59.9309 | 2.85 | 102.2961 | 2.8688 | 60.0229 | 2.85 | 102.267 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2565 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.2617 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.2936 | 2.8588 | 59.9309 | 2.85 | 102.3044 | 2.8682 | 60.0229 | 2.85 | 102.2754 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2648 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.27 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.302 | 2.8587 | 59.9309 | 2.85 | 102.3127 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.2837 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 102.2731 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.2784 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.3103 | 2.8587 | 59.9309 | 2.85 | 102.321 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.2921 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 102.2815 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.2867 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.3187 | 2.8587 | 59.9309 | 2.85 | 102.3294 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.3004 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 102.2898 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.295 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.327 | 2.8587 | 59.9309 | 2.85 | 102.3377 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.3087 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 102.2982 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.3033 | 2.8775 | 60.0172 | 2.85
102.3353 | 2.8587 | 59.9309 | 2.85 | 102.346 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.317 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 102.3065 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.3118 | 2.8774 | 60.0172 | 2.85
102.3437 | 2.8586 | 59.9309 | 2.85 | 102.3543 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.3254 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 102.3148 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.3201 | 2.8773 | 60.0172 | 2.85
102.352 | 2.8586 | 59.9309 | 2.85 | 102.3627 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.3337 | 2.874 | 60.0229 | 2.85 | 102.3231 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.3284 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85
102.3604 | 2.8585 | 59.9309 | 2.85 | 102.371 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.342 | 2.874 | 60.0229 | 2.85 | 102.3315 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.3367 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.3687 | 2.8584 | 59.9309 | 2.85 | 102.3793 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.3503 | 2.874 | 60.0229 | 2.85 | 102.3398 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.3451 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85
102.3771 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.3877 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.3587 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.3481 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.3534 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85
102.3854 | 2.8583 | 59.9251 | 2.85 | 102.396 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.367 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.3564 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.3617 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85
102.3938 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 102.4043 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.3754 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.3648 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.37 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85
102.4021 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 102.4127 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.3837 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.3731 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.3784 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85
102.4104 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 102.421 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.392 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.3815 | 2.8627 | 60.0114 | 2.85 | 102.3867 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85
102.4188 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.4293 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.4003 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.3898 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.395 | 2.8762 | 60.0172 | 2.85
102.4271 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.4377 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.4087 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.3981 | 2.8626 | 60.0114 | 2.85 | 102.4033 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85
102.4355 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.446 | 2.8676 | 60.0229 | 2.85 | 102.417 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.4064 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.4117 | 2.8763 | 60.0172 | 2.85
102.4438 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.4543 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.4254 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.4148 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.42 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85
102.4522 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.4626 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 102.4337 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.4231 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.4283 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85
102.4605 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.471 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.442 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.4315 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.4366 | 2.8764 | 60.0172 | 2.85
102.4688 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.4793 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 102.4503 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.4398 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.4451 | 2.8765 | 60.0172 | 2.85
102.4772 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.4876 | 2.8679 | 60.0345 | 2.85 | 102.4586 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 102.4481 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.4534 | 2.8766 | 60.0172 | 2.85
102.4855 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.496 | 2.868 | 60.0345 | 2.85 | 102.467 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 102.4564 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.4617 | 2.8767 | 60.0172 | 2.85
102.4939 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5043 | 2.8681 | 60.0345 | 2.85 | 102.4753 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 102.4648 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.47 | 2.8768 | 60.0172 | 2.85
102.5022 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5126 | 2.8682 | 60.0345 | 2.85 | 102.4836 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.4731 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.4784 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85
102.5106 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5209 | 2.8682 | 60.0345 | 2.85 | 102.4919 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.4814 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.4867 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85
102.5189 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5293 | 2.8683 | 60.0345 | 2.85 | 102.5003 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.4897 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.495 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85
102.5273 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5376 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85 | 102.5086 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.4981 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5033 | 2.8769 | 60.0172 | 2.85
102.5356 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5459 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.517 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5064 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5117 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.5439 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5543 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5253 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5148 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.52 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.5523 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5626 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5336 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5231 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5283 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.5606 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5709 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5419 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5314 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5366 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.569 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5793 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5503 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5397 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5449 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
102.5773 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5876 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5586 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5481 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5533 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85
102.5857 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.5959 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.567 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5564 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.5616 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85
102.594 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6042 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5753 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5648 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.5699 | 2.8772 | 60.0172 | 2.85
102.6023 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6125 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.5836 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5731 | 2.8624 | 60.0114 | 2.85 | 102.5782 | 2.8773 | 60.0172 | 2.85
102.6107 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6209 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85 | 102.5919 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5814 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.5867 | 2.8774 | 60.0172 | 2.85
102.619 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6292 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85 | 102.6003 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5897 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.595 | 2.8775 | 60.0172 | 2.85
102.6274 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6375 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85 | 102.6086 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 102.5981 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6033 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.6357 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6459 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85 | 102.6169 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6064 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6116 | 2.8777 | 60.0172 | 2.85
102.6441 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6542 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85 | 102.6252 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6147 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.62 | 2.8778 | 60.0172 | 2.85
102.6524 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6625 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85 | 102.6336 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.623 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6283 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
102.6608 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6709 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85 | 102.6419 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6314 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6366 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
102.6691 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6792 | 2.869 | 60.0345 | 2.85 | 102.6503 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6397 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6449 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
102.6774 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6875 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.6586 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6481 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6533 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
102.6858 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.6959 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.6669 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6564 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6616 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
102.6941 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7042 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.6752 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.6647 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6699 | 2.8778 | 60.0172 | 2.85
102.7025 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7125 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.6835 | 2.8732 | 60.0229 | 2.85 | 102.673 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6782 | 2.8778 | 60.0172 | 2.85
102.7108 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7208 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.6919 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 102.6814 | 2.8625 | 60.0114 | 2.85 | 102.6866 | 2.8778 | 60.0172 | 2.85
102.7192 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7292 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7002 | 2.8733 | 60.0229 | 2.85 | 102.6897 | 2.8626 | 60.0056 | 2.85 | 102.6949 | 2.8777 | 60.0172 | 2.85
102.7275 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7375 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7086 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 102.6981 | 2.8626 | 60.0056 | 2.85 | 102.7032 | 2.8777 | 60.0172 | 2.85
102.7358 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7458 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7169 | 2.8734 | 60.0229 | 2.85 | 102.7064 | 2.8627 | 60.0056 | 2.85 | 102.7115 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7442 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7542 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7252 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.7147 | 2.8628 | 60.0056 | 2.85 | 102.72 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7525 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7625 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7335 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 102.7231 | 2.8628 | 60.0056 | 2.85 | 102.7283 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7609 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7708 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7419 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.7314 | 2.8629 | 60.0056 | 2.85 | 102.7366 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7692 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7791 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7502 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 102.7397 | 2.863 | 60.0056 | 2.85 | 102.7449 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7776 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7875 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7585 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.748 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.7533 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7859 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 102.7958 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 102.7668 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 102.7564 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.7616 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.7943 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.8041 | 2.869 | 60.0345 | 2.85 | 102.7752 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.7647 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.7699 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8026 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.8124 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85 | 102.7835 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.7731 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.7782 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8109 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 102.8208 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85 | 102.7919 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.7814 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.7866 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8193 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 102.8291 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85 | 102.8002 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 102.7897 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.7949 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8276 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 102.8374 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85 | 102.8085 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.798 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.8032 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.836 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 102.8458 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85 | 102.8168 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8064 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.8115 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8443 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 102.8541 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85 | 102.8252 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8147 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.8199 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8527 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 102.8624 | 2.8682 | 60.0345 | 2.85 | 102.8335 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8231 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 102.8282 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.861 | 2.8583 | 59.9251 | 2.85 | 102.8708 | 2.8681 | 60.0345 | 2.85 | 102.8419 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8314 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8365 | 2.8777 | 60.0172 | 2.85
102.8693 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.8791 | 2.868 | 60.0345 | 2.85 | 102.8502 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8397 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8448 | 2.8777 | 60.0172 | 2.85
102.8777 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.8874 | 2.8679 | 60.0345 | 2.85 | 102.8585 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.848 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8533 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.886 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.8957 | 2.8679 | 60.0345 | 2.85 | 102.8668 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8564 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8616 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.8944 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.9041 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.8751 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8647 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8699 | 2.8776 | 60.0172 | 2.85
102.9027 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 102.9124 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.8835 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.873 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8782 | 2.8775 | 60.0172 | 2.85
102.9111 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 102.9207 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.8918 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8813 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8866 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
102.9194 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 102.929 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9001 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.8897 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.8949 | 2.8774 | 60.0114 | 2.85
102.9277 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 102.9374 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9084 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.898 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9032 | 2.8773 | 60.0114 | 2.85
102.9361 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 102.9457 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9168 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9064 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9115 | 2.8773 | 60.0114 | 2.85
102.9444 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.954 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9251 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9147 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9199 | 2.8772 | 60.0114 | 2.85
102.9528 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.9624 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9335 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.923 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9282 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
102.9611 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.9707 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9418 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9314 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9365 | 2.8771 | 60.0114 | 2.85
102.9695 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 102.979 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9501 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9397 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9448 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
102.9778 | 2.8583 | 59.9251 | 2.85 | 102.9873 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9584 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9481 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9532 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
102.9862 | 2.8583 | 59.9251 | 2.85 | 102.9957 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9668 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9564 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9615 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
102.9945 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.004 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9751 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9647 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9698 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0028 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.0123 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9835 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.973 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9781 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0112 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.0207 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 102.9918 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9814 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9866 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0195 | 2.8578 | 59.9251 | 2.85 | 103.029 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0001 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.9897 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 102.9949 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0279 | 2.8577 | 59.9251 | 2.85 | 103.0373 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0084 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 102.998 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 103.0032 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0362 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.0457 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0168 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0063 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 103.0115 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0446 | 2.8575 | 59.9251 | 2.85 | 103.054 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0251 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0147 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 103.0199 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0529 | 2.8573 | 59.9251 | 2.85 | 103.0623 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0334 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.023 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 103.0282 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0612 | 2.8573 | 59.9251 | 2.85 | 103.0706 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0417 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0314 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 103.0365 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0696 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.0789 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0501 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0397 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85 | 103.0448 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0779 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.0873 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0584 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.048 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 103.0532 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0863 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.0956 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0668 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0563 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 103.0615 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.0946 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1039 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0751 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0647 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85 | 103.0698 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.103 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1123 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0834 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.073 | 2.8636 | 60.0114 | 2.85 | 103.0781 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1113 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1206 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.0917 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0814 | 2.8637 | 60.0114 | 2.85 | 103.0865 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1197 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1289 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.0897 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 103.0948 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.128 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1373 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1084 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.098 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 103.1031 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1364 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.1456 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1167 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1063 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 103.1115 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1447 | 2.8573 | 59.9251 | 2.85 | 103.1539 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1251 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1147 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 103.1199 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.153 | 2.8573 | 59.9251 | 2.85 | 103.1623 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1334 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.123 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 103.1282 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1614 | 2.8573 | 59.9251 | 2.85 | 103.1706 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1417 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1313 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 103.1365 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1697 | 2.8574 | 59.9251 | 2.85 | 103.1789 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.15 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1396 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 103.1448 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1781 | 2.8574 | 59.9251 | 2.85 | 103.1872 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1584 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.148 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 103.1532 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1864 | 2.8575 | 59.9251 | 2.85 | 103.1956 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1667 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1563 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 103.1615 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.1947 | 2.8575 | 59.9251 | 2.85 | 103.2039 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.175 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1647 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 103.1698 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2031 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2122 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1833 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.173 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 103.1781 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2114 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2206 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.1917 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1813 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 103.1865 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2198 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2289 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.1896 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 103.1948 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2281 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2372 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2084 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.198 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 103.2031 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2365 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2455 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2167 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2063 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 103.2115 | 2.877 | 60.0114 | 2.85
103.2448 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2539 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.225 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2147 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 103.2198 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2532 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2622 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2333 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.223 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 103.2281 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2615 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2705 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2417 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2313 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 103.2365 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2699 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2788 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.25 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2397 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 103.2449 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2782 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2872 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2584 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.248 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2532 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2865 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.2955 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2667 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2563 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2615 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.2949 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.3038 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.275 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2646 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2698 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3032 | 2.8576 | 59.9251 | 2.85 | 103.3122 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85 | 103.2833 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.273 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2782 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3116 | 2.8577 | 59.9251 | 2.85 | 103.3205 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.2917 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2813 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2865 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3199 | 2.8578 | 59.9251 | 2.85 | 103.3288 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.2897 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.2948 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3282 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.3372 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3083 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.298 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 103.3031 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3366 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.3455 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3167 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3063 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85 | 103.3114 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3449 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.3538 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.325 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3146 | 2.8655 | 60.0056 | 2.85 | 103.3198 | 2.877 | 60.0172 | 2.85
103.3533 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.3621 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3333 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.323 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85 | 103.3281 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85
103.3616 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 103.3705 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3416 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3313 | 2.8672 | 60.0056 | 2.85 | 103.3364 | 2.8771 | 60.0172 | 2.85
103.37 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 103.3788 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.35 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3397 | 2.868 | 60.0056 | 2.85 | 103.3447 | 2.8772 | 60.0172 | 2.85
103.3783 | 2.8586 | 59.9251 | 2.85 | 103.3871 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3583 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.348 | 2.8689 | 60.0056 | 2.85 | 103.3531 | 2.8772 | 60.0172 | 2.85
103.3867 | 2.8586 | 59.9251 | 2.85 | 103.3954 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3666 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3563 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 103.3615 | 2.8773 | 60.0172 | 2.85
103.395 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 103.4038 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.3749 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3646 | 2.8706 | 60.0056 | 2.85 | 103.3698 | 2.8773 | 60.0172 | 2.85
103.4034 | 2.8585 | 59.9251 | 2.85 | 103.4121 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 103.3833 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.373 | 2.8715 | 60.0056 | 2.85 | 103.3781 | 2.8774 | 60.0172 | 2.85
103.4117 | 2.8584 | 59.9251 | 2.85 | 103.4204 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 103.3916 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3813 | 2.8723 | 60.0056 | 2.85 | 103.3865 | 2.8774 | 60.0114 | 2.85
103.42 | 2.8583 | 59.9251 | 2.85 | 103.4287 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 103.4 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3896 | 2.8724 | 60.0056 | 2.85 | 103.3948 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4284 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.4371 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 103.4083 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.3979 | 2.8725 | 60.0056 | 2.85 | 103.4031 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4367 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.4454 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 103.4166 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.4063 | 2.8726 | 60.0056 | 2.85 | 103.4114 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4451 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.4537 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.4249 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.4146 | 2.8727 | 60.0056 | 2.85 | 103.4198 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4534 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.4621 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.4333 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.423 | 2.8728 | 60.0056 | 2.85 | 103.4281 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4617 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.4704 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.4416 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.4313 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85 | 103.4364 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4701 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.4787 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.45 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.4396 | 2.873 | 60.0056 | 2.85 | 103.4447 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4784 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.487 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4583 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.448 | 2.8731 | 60.0056 | 2.85 | 103.4531 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4868 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.4954 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4666 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85 | 103.4563 | 2.8732 | 60.0056 | 2.85 | 103.4614 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.4951 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5037 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4749 | 2.874 | 60.0229 | 2.85 | 103.4647 | 2.8733 | 60.0056 | 2.85 | 103.4697 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5035 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.512 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4833 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 103.473 | 2.8733 | 60.0056 | 2.85 | 103.4781 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5118 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5204 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4916 | 2.8742 | 60.0229 | 2.85 | 103.4813 | 2.8733 | 60.0056 | 2.85 | 103.4865 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5202 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5287 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.4999 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85 | 103.4896 | 2.8733 | 60.0056 | 2.85 | 103.4948 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5285 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.537 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5082 | 2.8745 | 60.0229 | 2.85 | 103.498 | 2.8733 | 60.0056 | 2.85 | 103.5031 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5368 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5453 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5166 | 2.8747 | 60.0229 | 2.85 | 103.5063 | 2.8734 | 60.0056 | 2.85 | 103.5115 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5452 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5537 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5249 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.5146 | 2.8734 | 60.0056 | 2.85 | 103.5198 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5535 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.562 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5332 | 2.8751 | 60.0229 | 2.85 | 103.5229 | 2.8735 | 60.0172 | 2.85 | 103.5281 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5619 | 2.8579 | 59.9251 | 2.85 | 103.5703 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5416 | 2.8753 | 60.0229 | 2.85 | 103.5313 | 2.8736 | 60.0172 | 2.85 | 103.5364 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5702 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.5786 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.5499 | 2.8755 | 60.0229 | 2.85 | 103.5396 | 2.8737 | 60.0172 | 2.85 | 103.5448 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5786 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.587 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.5582 | 2.8756 | 60.0229 | 2.85 | 103.548 | 2.8738 | 60.0172 | 2.85 | 103.5531 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5869 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.5953 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.5665 | 2.8757 | 60.0229 | 2.85 | 103.5563 | 2.8739 | 60.0172 | 2.85 | 103.5614 | 2.8775 | 60.0114 | 2.85
103.5953 | 2.858 | 59.9251 | 2.85 | 103.6036 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.5749 | 2.8758 | 60.0229 | 2.85 | 103.5646 | 2.874 | 60.0172 | 2.85 | 103.5697 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
103.6036 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.612 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.5832 | 2.8759 | 60.0229 | 2.85 | 103.5729 | 2.8741 | 60.0172 | 2.85 | 103.5781 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
103.612 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.6203 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 103.5916 | 2.8758 | 60.0229 | 2.85 | 103.5813 | 2.8741 | 60.0172 | 2.85 | 103.5864 | 2.8776 | 60.0114 | 2.85
103.6203 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.6286 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 103.5999 | 2.8758 | 60.0229 | 2.85 | 103.5896 | 2.8742 | 60.0172 | 2.85 | 103.5947 | 2.8777 | 60.0114 | 2.85
103.6286 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.6369 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 103.6082 | 2.8758 | 60.0229 | 2.85 | 103.598 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.603 | 2.8777 | 60.0114 | 2.85
103.637 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6453 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 103.6165 | 2.8757 | 60.0229 | 2.85 | 103.6063 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6115 | 2.8777 | 60.0114 | 2.85
103.6453 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6536 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 103.6249 | 2.8757 | 60.0229 | 2.85 | 103.6146 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6198 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.6537 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6619 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 103.6332 | 2.8757 | 60.0229 | 2.85 | 103.6229 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6281 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.662 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6703 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.6415 | 2.8756 | 60.0229 | 2.85 | 103.6313 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6364 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.6703 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6786 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 103.6498 | 2.8756 | 60.0229 | 2.85 | 103.6396 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6448 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.6787 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6869 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.6582 | 2.8755 | 60.0229 | 2.85 | 103.6479 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6531 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.687 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.6953 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.6665 | 2.8755 | 60.0229 | 2.85 | 103.6562 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6614 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.6954 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7036 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.6749 | 2.8755 | 60.0229 | 2.85 | 103.6646 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6697 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.7037 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7119 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.6832 | 2.8755 | 60.0229 | 2.85 | 103.6729 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6781 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.7121 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7202 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.6915 | 2.8754 | 60.0229 | 2.85 | 103.6813 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6864 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.7204 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7285 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.6998 | 2.8754 | 60.0229 | 2.85 | 103.6896 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.6947 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.7287 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7369 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.7082 | 2.8754 | 60.0229 | 2.85 | 103.6979 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.703 | 2.8778 | 60.0114 | 2.85
103.7371 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7452 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.7165 | 2.8753 | 60.0229 | 2.85 | 103.7062 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7114 | 2.8779 | 60.0114 | 2.85
103.7454 | 2.8582 | 59.9251 | 2.85 | 103.7535 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.7249 | 2.8753 | 60.0229 | 2.85 | 103.7146 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7197 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
103.7538 | 2.8581 | 59.9251 | 2.85 | 103.7619 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.7332 | 2.8752 | 60.0229 | 2.85 | 103.7229 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.728 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
103.7621 | 2.8578 | 59.9251 | 2.85 | 103.7702 | 2.8681 | 60.0402 | 2.85 | 103.7415 | 2.8752 | 60.0229 | 2.85 | 103.7313 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7363 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
103.7705 | 2.8575 | 59.9251 | 2.85 | 103.7785 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.7498 | 2.8751 | 60.0229 | 2.85 | 103.7396 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7448 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
103.7788 | 2.8572 | 59.9251 | 2.85 | 103.7868 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.7581 | 2.8751 | 60.0229 | 2.85 | 103.7479 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7531 | 2.8779 | 60.0172 | 2.85
103.7872 | 2.8569 | 59.9251 | 2.85 | 103.7952 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.7665 | 2.875 | 60.0229 | 2.85 | 103.7562 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7614 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.7955 | 2.8566 | 59.9251 | 2.85 | 103.8035 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 103.7748 | 2.875 | 60.0229 | 2.85 | 103.7646 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7697 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8038 | 2.8563 | 59.9251 | 2.85 | 103.8118 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 103.7831 | 2.875 | 60.0229 | 2.85 | 103.7729 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7781 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8122 | 2.856 | 59.9251 | 2.85 | 103.8202 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 103.7914 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.7812 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7864 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8205 | 2.8557 | 59.9251 | 2.85 | 103.8285 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 103.7998 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.7896 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.7947 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8289 | 2.8554 | 59.9251 | 2.85 | 103.8368 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 103.8081 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.7979 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.803 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8372 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8451 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 103.8165 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.8062 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8114 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8456 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8535 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 103.8248 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.8146 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8197 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8539 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8618 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 103.8331 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.8229 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.828 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8623 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8701 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 103.8414 | 2.8749 | 60.0229 | 2.85 | 103.8312 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8363 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8706 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8784 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 103.8498 | 2.8748 | 60.0229 | 2.85 | 103.8395 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8447 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.879 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8868 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 103.8581 | 2.8748 | 60.0229 | 2.85 | 103.8479 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.853 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8873 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.8951 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 103.8665 | 2.8748 | 60.0229 | 2.85 | 103.8562 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8613 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.8956 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.9034 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 103.8748 | 2.8748 | 60.0229 | 2.85 | 103.8646 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8696 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.904 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.9118 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.8831 | 2.8747 | 60.0229 | 2.85 | 103.8729 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8781 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9123 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.9201 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.8914 | 2.8746 | 60.0229 | 2.85 | 103.8812 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8864 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9207 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.9284 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.8998 | 2.8745 | 60.0229 | 2.85 | 103.8895 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.8947 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.929 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 103.9367 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.9081 | 2.8743 | 60.0345 | 2.85 | 103.8979 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.903 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9373 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 103.9451 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.9164 | 2.8742 | 60.0345 | 2.85 | 103.9062 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.9114 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9457 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 103.9534 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.9247 | 2.8741 | 60.0345 | 2.85 | 103.9145 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.9197 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.954 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 103.9617 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 103.9331 | 2.874 | 60.0345 | 2.85 | 103.9229 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 103.928 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9624 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 103.9701 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.9414 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 103.9312 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 103.9363 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9707 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 103.9784 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 103.9497 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 103.9395 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 103.9447 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.979 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 103.9867 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.9581 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 103.9478 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 103.953 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9874 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 103.995 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.9664 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 103.9562 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 103.9613 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
103.9957 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0034 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 103.9747 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 103.9645 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 103.9696 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0041 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0117 | 2.867 | 60.0402 | 2.85 | 103.983 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 103.9728 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 103.978 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0124 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.02 | 2.867 | 60.0402 | 2.85 | 103.9914 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 103.9811 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 103.9863 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0208 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0284 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85 | 103.9997 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 103.9895 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 103.9946 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0291 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0367 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85 | 104.0081 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 103.9978 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 104.0029 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0375 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.045 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85 | 104.0164 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.0062 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0114 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0458 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0533 | 2.867 | 60.0402 | 2.85 | 104.0247 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.0145 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0197 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0542 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0616 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.033 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.0228 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 104.028 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0625 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.07 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 104.0413 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.0311 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 104.0363 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0708 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0783 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.0497 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.0395 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 104.0446 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0792 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.0866 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.058 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.0478 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 104.053 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0875 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.095 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.0663 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.0562 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0613 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.0959 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.1033 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.0746 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.0645 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0696 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1042 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.1116 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.083 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.0728 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0779 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1126 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 104.12 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.0913 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85 | 104.0811 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0863 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1209 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 104.1283 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.0997 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85 | 104.0895 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.0946 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1293 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 104.1366 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.108 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85 | 104.0978 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 104.1029 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1376 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 104.1449 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.1163 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1061 | 2.8745 | 60.0172 | 2.85 | 104.1112 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.146 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.1533 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.1246 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1144 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.1196 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1543 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.1616 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.1329 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1228 | 2.8744 | 60.0172 | 2.85 | 104.1279 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1626 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.1699 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.1413 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1311 | 2.8743 | 60.0172 | 2.85 | 104.1362 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.171 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.1783 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.1496 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1395 | 2.8742 | 60.0172 | 2.85 | 104.1445 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1793 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.1866 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.158 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1478 | 2.8742 | 60.0172 | 2.85 | 104.153 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.1877 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.1949 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.1663 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1561 | 2.8741 | 60.0172 | 2.85 | 104.1613 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.196 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.2032 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.1746 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1644 | 2.874 | 60.0172 | 2.85 | 104.1696 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.2044 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.2115 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.1829 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.1728 | 2.8739 | 60.0172 | 2.85 | 104.1779 | 2.878 | 60.0172 | 2.85
104.2127 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.2199 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.1913 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 104.1811 | 2.8738 | 60.0172 | 2.85 | 104.1863 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.221 | 2.8552 | 59.9251 | 2.85 | 104.2282 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.1996 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 104.1895 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85 | 104.1946 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2294 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.2365 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.2079 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 104.1978 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 104.2029 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2377 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.2449 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2162 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 104.2061 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85 | 104.2112 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2461 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.2532 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2245 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 104.2144 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 104.2196 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2544 | 2.8551 | 59.9251 | 2.85 | 104.2615 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2329 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85 | 104.2228 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 104.2279 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2627 | 2.855 | 59.9251 | 2.85 | 104.2699 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2412 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85 | 104.2311 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 104.2362 | 2.8781 | 60.0172 | 2.85
104.2711 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 104.2782 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2496 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.2394 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85 | 104.2445 | 2.8782 | 60.0172 | 2.85
104.2794 | 2.8549 | 59.9251 | 2.85 | 104.2865 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2579 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.2477 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.2878 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.2948 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.2662 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85 | 104.2561 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.2961 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.3032 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.2745 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85 | 104.2644 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.3045 | 2.8548 | 59.9251 | 2.85 | 104.3115 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.2829 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85 | 104.2728 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85
104.3128 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.3198 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.2912 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85 | 104.2811 | 2.8739 | 60.0229 | 2.85
104.3212 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.3282 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.2996 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85 | 104.2894 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85
104.3295 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.3365 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.3079 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.2977 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85
104.3378 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3448 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.3162 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3061 | 2.8738 | 60.0229 | 2.85
104.3462 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3531 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.3245 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3144 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.3545 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3615 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.3328 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3227 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.3629 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3698 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.3412 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3311 | 2.8737 | 60.0229 | 2.85
104.3712 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3781 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.3495 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3394 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85
104.3796 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3864 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 104.3578 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3477 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85
104.3879 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.3948 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 104.3661 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.356 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
104.3963 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.4031 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.3745 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3644 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
104.4046 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.4114 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.3828 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3727 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
104.4129 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.4197 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.3912 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.381 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
104.4213 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.4281 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.3995 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3893 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
104.4296 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.4364 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 104.4078 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.3977 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
104.438 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4447 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 104.4161 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.406 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.4463 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4531 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.4244 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85 | 104.4144 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.4547 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4614 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.4328 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85 | 104.4227 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.463 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4697 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.4411 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 104.431 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.4714 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4781 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.4495 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 104.4393 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.4797 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4864 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.4578 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 104.4476 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.488 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.4947 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.4661 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 104.456 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.4964 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.503 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.4744 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85 | 104.4643 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.5047 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5114 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.4828 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85 | 104.4727 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.5131 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5197 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.4911 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85 | 104.481 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.5214 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.528 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.4994 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.4893 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
104.5297 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5363 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.5078 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.4976 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
104.5381 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5447 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.5161 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.506 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.5464 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.553 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.5244 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.5143 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
104.5548 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5613 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.5327 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5226 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
104.5631 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.5696 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.5411 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5309 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
104.5715 | 2.8547 | 59.9251 | 2.85 | 104.578 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.5494 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5392 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
104.5798 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.5863 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.5577 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5476 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.5882 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.5946 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.566 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5559 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.5965 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.603 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.5744 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5643 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.6048 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 104.6113 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.5827 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5726 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6132 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 104.6196 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.591 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5809 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6215 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 104.628 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.5994 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.5892 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6299 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 104.6363 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6077 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.5975 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6382 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 104.6446 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.616 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.6059 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6466 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 104.6529 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6243 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.6142 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6549 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.6613 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6327 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.6226 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.6633 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.6696 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.641 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.6309 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.6716 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.6779 | 2.868 | 60.0402 | 2.85 | 104.6494 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.6392 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.6799 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.6862 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6577 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6475 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.6883 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.6946 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.666 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6559 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.6966 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7029 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6743 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6642 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.705 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7112 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6826 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6725 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.7133 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7195 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.691 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6808 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.7217 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7279 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.6993 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6891 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.73 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7362 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7076 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.6975 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.7384 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7445 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7159 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.7058 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.7467 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7529 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7243 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7142 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.755 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7612 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7326 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7225 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.7634 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7695 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.741 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7308 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.7717 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7778 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7493 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7391 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.7801 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7862 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7576 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7474 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.7884 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.7945 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7659 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.7558 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.7967 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8028 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7742 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.7641 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.8051 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8112 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7826 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.7725 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.8134 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8195 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7909 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.7808 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8218 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8278 | 2.8679 | 60.0402 | 2.85 | 104.7993 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.7891 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8301 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8362 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.8076 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.7974 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8385 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8445 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.8159 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8058 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8468 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8528 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85 | 104.8242 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8141 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8551 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8611 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.8326 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8224 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8635 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8694 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85 | 104.8409 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8307 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.8718 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8778 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.8492 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8391 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8802 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8861 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85 | 104.8575 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.8474 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8885 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.8944 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.8658 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.8557 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.8969 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9028 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85 | 104.8742 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.8641 | 2.8738 | 60.0402 | 2.85
104.9052 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9111 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.8825 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.8724 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.9136 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9194 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.8909 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.8807 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.9219 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9277 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.8992 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.889 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.9303 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9361 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9075 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.8973 | 2.8737 | 60.0402 | 2.85
104.9386 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9444 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9158 | 2.8739 | 60.0345 | 2.85 | 104.9057 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.9469 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9527 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9242 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.914 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.9553 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9611 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9325 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85 | 104.9224 | 2.8736 | 60.0402 | 2.85
104.9636 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9694 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9409 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.9307 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.972 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9777 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85 | 104.9492 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 104.939 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.9803 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9861 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9575 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 104.9473 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.9887 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 104.9944 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9658 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.9556 | 2.8735 | 60.0402 | 2.85
104.997 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0027 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9741 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 104.964 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
105.0054 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.011 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9825 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.9723 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
105.0137 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0193 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9908 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 104.9807 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
105.022 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0277 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 104.9991 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.989 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
105.0304 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.036 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85 | 105.0074 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 104.9973 | 2.8734 | 60.0402 | 2.85
105.0387 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0443 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 105.0158 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85 | 105.0056 | 2.8733 | 60.0402 | 2.85
105.0471 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0527 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 105.0241 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 105.014 | 2.8732 | 60.0402 | 2.85
105.0554 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.061 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85 | 105.0325 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 105.0223 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85
105.0638 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0693 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85 | 105.0408 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 105.0306 | 2.873 | 60.0345 | 2.85
105.0721 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0776 | 2.867 | 60.0402 | 2.85 | 105.0491 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 105.0389 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85
105.0804 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.086 | 2.867 | 60.0402 | 2.85 | 105.0574 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 105.0472 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85
105.0888 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.0943 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85 | 105.0657 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 105.0556 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.0971 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1026 | 2.8668 | 60.0402 | 2.85 | 105.0741 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.0639 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.1055 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.111 | 2.8667 | 60.0402 | 2.85 | 105.0824 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.0723 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1138 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1193 | 2.8666 | 60.0402 | 2.85 | 105.0908 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.0806 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85
105.1221 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1276 | 2.8664 | 60.0402 | 2.85 | 105.0991 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.0889 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1305 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1359 | 2.8663 | 60.0402 | 2.85 | 105.1074 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.0972 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1388 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1443 | 2.8662 | 60.0402 | 2.85 | 105.1157 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.1056 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1472 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1526 | 2.8661 | 60.0402 | 2.85 | 105.1241 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85 | 105.1139 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1555 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1609 | 2.866 | 60.0402 | 2.85 | 105.1324 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85 | 105.1222 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1639 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1693 | 2.8659 | 60.0402 | 2.85 | 105.1407 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 105.1306 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.1722 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1776 | 2.8658 | 60.0402 | 2.85 | 105.149 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85 | 105.1389 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.1806 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1859 | 2.8657 | 60.0402 | 2.85 | 105.1573 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85 | 105.1472 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.1889 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.1942 | 2.8656 | 60.0402 | 2.85 | 105.1657 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85 | 105.1555 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.1973 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.2026 | 2.8656 | 60.0402 | 2.85 | 105.174 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85 | 105.1639 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2056 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.2109 | 2.8656 | 60.0402 | 2.85 | 105.1824 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 105.1722 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2139 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.2192 | 2.8655 | 60.0402 | 2.85 | 105.1907 | 2.873 | 60.0345 | 2.85 | 105.1805 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2223 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.2275 | 2.8655 | 60.0402 | 2.85 | 105.199 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 105.1888 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2306 | 2.8541 | 59.9251 | 2.85 | 105.2359 | 2.8649 | 60.0402 | 2.85 | 105.2073 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85 | 105.1972 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.239 | 2.8541 | 59.9251 | 2.85 | 105.2442 | 2.8642 | 60.0402 | 2.85 | 105.2157 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 105.2055 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2473 | 2.854 | 59.9251 | 2.85 | 105.2525 | 2.8636 | 60.0402 | 2.85 | 105.224 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 105.2138 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.2557 | 2.854 | 59.9251 | 2.85 | 105.2609 | 2.863 | 60.0402 | 2.85 | 105.2324 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85 | 105.2222 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.264 | 2.8539 | 59.9251 | 2.85 | 105.2692 | 2.8624 | 60.0402 | 2.85 | 105.2407 | 2.8728 | 60.0287 | 2.85 | 105.2305 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85
105.2724 | 2.8538 | 59.9251 | 2.85 | 105.2775 | 2.8618 | 60.0402 | 2.85 | 105.249 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 105.2388 | 2.8724 | 60.0345 | 2.85
105.2807 | 2.8538 | 59.9251 | 2.85 | 105.2858 | 2.8612 | 60.0402 | 2.85 | 105.2573 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 105.2471 | 2.8724 | 60.0345 | 2.85
105.289 | 2.8537 | 59.9251 | 2.85 | 105.2942 | 2.8606 | 60.0402 | 2.85 | 105.2656 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 105.2555 | 2.8723 | 60.0345 | 2.85
105.2974 | 2.8537 | 59.9251 | 2.85 | 105.3025 | 2.8601 | 60.0402 | 2.85 | 105.274 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 105.2638 | 2.8721 | 60.0345 | 2.85
105.3057 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3108 | 2.8596 | 60.0402 | 2.85 | 105.2823 | 2.8729 | 60.0287 | 2.85 | 105.2722 | 2.8721 | 60.0345 | 2.85
105.3141 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3192 | 2.8596 | 60.0402 | 2.85 | 105.2906 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.2805 | 2.872 | 60.0345 | 2.85
105.3224 | 2.8535 | 59.9251 | 2.85 | 105.3275 | 2.8596 | 60.0402 | 2.85 | 105.299 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.2888 | 2.872 | 60.0345 | 2.85
105.3308 | 2.8535 | 59.9251 | 2.85 | 105.3358 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.3073 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.2971 | 2.8719 | 60.0345 | 2.85
105.3391 | 2.8535 | 59.9251 | 2.85 | 105.3441 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.3156 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3055 | 2.872 | 60.0345 | 2.85
105.3474 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3524 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.324 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3138 | 2.872 | 60.0345 | 2.85
105.3558 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3608 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.3323 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3221 | 2.8721 | 60.0345 | 2.85
105.3641 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3691 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.3406 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3304 | 2.8722 | 60.0345 | 2.85
105.3725 | 2.8536 | 59.9251 | 2.85 | 105.3774 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85 | 105.3489 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3387 | 2.8723 | 60.0345 | 2.85
105.3808 | 2.8537 | 59.9251 | 2.85 | 105.3858 | 2.86 | 60.0402 | 2.85 | 105.3573 | 2.873 | 60.0287 | 2.85 | 105.3471 | 2.8724 | 60.0345 | 2.85
105.3891 | 2.8537 | 59.9251 | 2.85 | 105.3941 | 2.8603 | 60.0402 | 2.85 | 105.3656 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 105.3554 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85
105.3975 | 2.8537 | 59.9251 | 2.85 | 105.4024 | 2.8606 | 60.0402 | 2.85 | 105.3739 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 105.3638 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85
105.4058 | 2.8538 | 59.9251 | 2.85 | 105.4108 | 2.8608 | 60.0402 | 2.85 | 105.3823 | 2.8732 | 60.0287 | 2.85 | 105.3721 | 2.8726 | 60.0345 | 2.85
105.4142 | 2.8538 | 59.9251 | 2.85 | 105.4191 | 2.8611 | 60.0402 | 2.85 | 105.3906 | 2.8733 | 60.0287 | 2.85 | 105.3804 | 2.8727 | 60.0345 | 2.85
105.4225 | 2.8538 | 59.9251 | 2.85 | 105.4274 | 2.8614 | 60.0402 | 2.85 | 105.3989 | 2.8734 | 60.0287 | 2.85 | 105.3887 | 2.8728 | 60.0345 | 2.85
105.4309 | 2.8539 | 59.9251 | 2.85 | 105.4357 | 2.8617 | 60.0402 | 2.85 | 105.4072 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 105.3971 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85
105.4392 | 2.8539 | 59.9251 | 2.85 | 105.4441 | 2.862 | 60.0402 | 2.85 | 105.4156 | 2.8735 | 60.0287 | 2.85 | 105.4054 | 2.8729 | 60.0345 | 2.85
105.4476 | 2.854 | 59.9251 | 2.85 | 105.4524 | 2.8623 | 60.0402 | 2.85 | 105.4239 | 2.8736 | 60.0287 | 2.85 | 105.4137 | 2.873 | 60.0345 | 2.85
105.4559 | 2.854 | 59.9251 | 2.85 | 105.4607 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.4323 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 105.4221 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85
105.4642 | 2.8541 | 59.9251 | 2.85 | 105.4691 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.4406 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 105.4304 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.4726 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.4774 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.4489 | 2.8737 | 60.0287 | 2.85 | 105.4387 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.4809 | 2.8542 | 59.9251 | 2.85 | 105.4857 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.4572 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.447 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.4893 | 2.8543 | 59.9251 | 2.85 | 105.494 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.4656 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.4554 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.4976 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 105.5023 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.4739 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.4637 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.506 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 105.5107 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.4822 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.472 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.5143 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 105.519 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.4905 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.4803 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.5227 | 2.8544 | 59.9251 | 2.85 | 105.5273 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.4988 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.4887 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.531 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.5357 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.5072 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.497 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.5394 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.544 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.5155 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 105.5053 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.5477 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.5523 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.5239 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.5137 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.556 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.5607 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85 | 105.5322 | 2.8738 | 60.0287 | 2.85 | 105.522 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.5644 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.569 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.5405 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 105.5303 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.5727 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.5773 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.5488 | 2.8739 | 60.0287 | 2.85 | 105.5386 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.5811 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.5856 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85 | 105.5572 | 2.8731 | 60.0287 | 2.85 | 105.547 | 2.8731 | 60.0345 | 2.85
105.5894 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 105.594 | 2.8625 | 60.0402 | 2.85 | 105.5655 | 2.8724 | 60.0287 | 2.85 | 105.5553 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.5978 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 105.6023 | 2.8624 | 60.0402 | 2.85 | 105.5739 | 2.8717 | 60.0287 | 2.85 | 105.5637 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.6061 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 105.6106 | 2.8624 | 60.0402 | 2.85 | 105.5822 | 2.8709 | 60.0287 | 2.85 | 105.572 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.6144 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 105.619 | 2.8623 | 60.0402 | 2.85 | 105.5905 | 2.8702 | 60.0287 | 2.85 | 105.5803 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.6228 | 2.8546 | 59.9251 | 2.85 | 105.6273 | 2.8623 | 60.0402 | 2.85 | 105.5988 | 2.8694 | 60.0287 | 2.85 | 105.5886 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.6311 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6356 | 2.8622 | 60.0402 | 2.85 | 105.6072 | 2.8687 | 60.0287 | 2.85 | 105.5969 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.6395 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6439 | 2.8621 | 60.0402 | 2.85 | 105.6155 | 2.868 | 60.0287 | 2.85 | 105.6053 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.6478 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6523 | 2.8621 | 60.0345 | 2.85 | 105.6238 | 2.8672 | 60.0287 | 2.85 | 105.6136 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.6561 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6606 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 105.6321 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.6219 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.6645 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6689 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 105.6404 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.6302 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
105.6728 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6772 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 105.6488 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.6386 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.6812 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6856 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 105.6571 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.6469 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.6895 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.6939 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.6655 | 2.8664 | 60.0287 | 2.85 | 105.6553 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.6979 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.7022 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.6738 | 2.8664 | 60.0287 | 2.85 | 105.6636 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7062 | 2.8545 | 59.9251 | 2.85 | 105.7106 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.6821 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 105.6719 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7146 | 2.8546 | 59.9309 | 2.85 | 105.7189 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.6904 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 105.6802 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.7229 | 2.8547 | 59.9309 | 2.85 | 105.7272 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.6988 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 105.6885 | 2.8732 | 60.0345 | 2.85
105.7312 | 2.8547 | 59.9309 | 2.85 | 105.7355 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 105.7071 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 105.6969 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7396 | 2.8548 | 59.9309 | 2.85 | 105.7439 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7155 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 105.7052 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7479 | 2.8548 | 59.9309 | 2.85 | 105.7522 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7238 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7136 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7563 | 2.8548 | 59.9309 | 2.85 | 105.7605 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7321 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7219 | 2.8733 | 60.0345 | 2.85
105.7646 | 2.8549 | 59.9309 | 2.85 | 105.7689 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7404 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7302 | 2.8734 | 60.0345 | 2.85
105.773 | 2.8549 | 59.9309 | 2.85 | 105.7772 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7487 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7385 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
105.7813 | 2.8549 | 59.9309 | 2.85 | 105.7855 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7571 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7469 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
105.7897 | 2.855 | 59.9309 | 2.85 | 105.7939 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7654 | 2.866 | 60.0287 | 2.85 | 105.7552 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85
105.798 | 2.8549 | 59.9309 | 2.85 | 105.8022 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7737 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7635 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85
105.8064 | 2.8549 | 59.9309 | 2.85 | 105.8105 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.782 | 2.8661 | 60.0287 | 2.85 | 105.7719 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85
105.8147 | 2.855 | 59.9309 | 2.85 | 105.8188 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7904 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 105.7802 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.823 | 2.855 | 59.9309 | 2.85 | 105.8271 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.7987 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 105.7885 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.8314 | 2.855 | 59.9309 | 2.85 | 105.8355 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8071 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 105.7968 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.8397 | 2.855 | 59.9309 | 2.85 | 105.8438 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8154 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 105.8052 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.848 | 2.8551 | 59.9309 | 2.85 | 105.8521 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8237 | 2.8664 | 60.0287 | 2.85 | 105.8135 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.8564 | 2.8551 | 59.9309 | 2.85 | 105.8605 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.832 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.8218 | 2.8738 | 60.0345 | 2.85
105.8647 | 2.8551 | 59.9309 | 2.85 | 105.8688 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8404 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 105.8301 | 2.8737 | 60.0345 | 2.85
105.8731 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.8771 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8487 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8385 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85
105.8814 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.8855 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8571 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8468 | 2.8736 | 60.0345 | 2.85
105.8898 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.8938 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8654 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8552 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
105.8981 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9021 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8737 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8635 | 2.8735 | 60.0345 | 2.85
105.9064 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9104 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.882 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8718 | 2.8725 | 60.0345 | 2.85
105.9148 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9188 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8903 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8801 | 2.8715 | 60.0345 | 2.85
105.9231 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9271 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.8987 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8884 | 2.8705 | 60.0345 | 2.85
105.9315 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9354 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.907 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.8968 | 2.8696 | 60.0345 | 2.85
105.9398 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9438 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.9153 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9051 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
105.9482 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9521 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.9236 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9135 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85
105.9565 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 105.9604 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.932 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9218 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
105.9649 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 105.9688 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 105.9403 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9301 | 2.866 | 60.0345 | 2.85
105.9732 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 105.9771 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 105.9487 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9384 | 2.8651 | 60.0345 | 2.85
105.9816 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 105.9854 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 105.957 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9468 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
105.9899 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 105.9937 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 105.9653 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9551 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
105.9982 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.002 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 105.9736 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9634 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0066 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.0104 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 105.982 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9717 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0149 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.0187 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 105.9903 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.98 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0232 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.027 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 105.9987 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9884 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0316 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.0354 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.007 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 105.9967 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0399 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.0437 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0153 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0051 | 2.8642 | 60.0345 | 2.85
106.0483 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.052 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0236 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0134 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.0566 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.0604 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0319 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0217 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.065 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.0687 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0403 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.03 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.0733 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.077 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0486 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0384 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.0816 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.0854 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0569 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0467 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.09 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.0937 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0652 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.055 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.0983 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.102 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0736 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0634 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.1067 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.1103 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0819 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0717 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.115 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.1187 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0903 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.08 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
106.1234 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.127 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.0986 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0883 | 2.864 | 60.0345 | 2.85
106.1317 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.1353 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.1069 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.0967 | 2.864 | 60.0345 | 2.85
106.1401 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.1436 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.1152 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85 | 106.105 | 2.864 | 60.0345 | 2.85
106.1484 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.152 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.1236 | 2.8665 | 60.0287 | 2.85 | 106.1133 | 2.8639 | 60.0345 | 2.85
106.1568 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.1603 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.1319 | 2.8664 | 60.0287 | 2.85 | 106.1216 | 2.8639 | 60.0345 | 2.85
106.1651 | 2.8553 | 59.9309 | 2.85 | 106.1686 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 106.1403 | 2.8663 | 60.0287 | 2.85 | 106.13 | 2.8639 | 60.0345 | 2.85
106.1734 | 2.8552 | 59.9309 | 2.85 | 106.177 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 106.1486 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 106.1383 | 2.8638 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.1853 | 2.8621 | 60.0345 | 2.85 | 106.1569 | 2.866 | 60.0287 | 2.85 | 106.1466 | 2.8638 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.1936 | 2.8622 | 60.0345 | 2.85 | 106.1652 | 2.8659 | 60.0287 | 2.85 | 106.155 | 2.8638 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2019 | 2.8622 | 60.0345 | 2.85 | 106.1735 | 2.8658 | 60.0287 | 2.85 | 106.1633 | 2.8638 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2103 | 2.8623 | 60.0345 | 2.85 | 106.1819 | 2.8657 | 60.0287 | 2.85 | 106.1716 | 2.8638 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2186 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.1902 | 2.8655 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2269 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.1985 | 2.8654 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2353 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.2068 | 2.8653 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2436 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.2152 | 2.8653 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2519 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.2235 | 2.8653 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2603 | 2.8625 | 60.0345 | 2.85 | 106.2319 | 2.8653 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 106.2686 | 2.8625 | 60.0345 | 2.85 | 106.2402 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2769 | 2.8625 | 60.0345 | 2.85 | 106.2485 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2852 | 2.8626 | 60.0345 | 2.85 | 106.2568 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.2935 | 2.8626 | 60.0345 | 2.85 | 106.2651 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3019 | 2.8627 | 60.0345 | 2.85 | 106.2735 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3102 | 2.8627 | 60.0345 | 2.85 | 106.2818 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3185 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.2902 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3269 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.2985 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3352 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3068 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3435 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3151 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3519 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3235 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3602 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3318 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3685 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3401 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3768 | 2.8628 | 60.0345 | 2.85 | 106.3484 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3852 | 2.8627 | 60.0345 | 2.85 | 106.3568 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.3935 | 2.8627 | 60.0345 | 2.85 | 106.3651 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4018 | 2.8626 | 60.0345 | 2.85 | 106.3734 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4102 | 2.8626 | 60.0345 | 2.85 | 106.3818 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4185 | 2.8625 | 60.0345 | 2.85 | 106.3901 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4268 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85 | 106.3984 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4352 | 2.8623 | 60.0345 | 2.85 | 106.4067 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4435 | 2.8622 | 60.0345 | 2.85 | 106.4151 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4518 | 2.8621 | 60.0345 | 2.85 | 106.4234 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4601 | 2.862 | 60.0345 | 2.85 | 106.4318 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4684 | 2.8619 | 60.0345 | 2.85 | 106.4401 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4768 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.4484 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4851 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.4567 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.4934 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.465 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5018 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.4734 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5101 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.4817 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5184 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.4901 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5268 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.4984 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5351 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.5067 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5434 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.515 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5518 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.5234 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5601 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.5317 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5684 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.54 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5767 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.5483 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5851 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.5566 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.5934 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.565 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6017 | 2.8615 | 60.0345 | 2.85 | 106.5733 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.61 | 2.8615 | 60.0345 | 2.85 | 106.5817 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6184 | 2.8615 | 60.0345 | 2.85 | 106.59 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6267 | 2.8615 | 60.0345 | 2.85 | 106.5983 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.635 | 2.8614 | 60.0345 | 2.85 | 106.6066 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6434 | 2.8614 | 60.0345 | 2.85 | 106.615 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6517 | 2.8615 | 60.0345 | 2.85 | 106.6233 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.66 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.6317 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6683 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.64 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6767 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.6483 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.685 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.6566 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.6933 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.6649 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7017 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.6733 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.71 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.6816 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7183 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.6899 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7267 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.6982 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.735 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.7066 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7433 | 2.8618 | 60.0345 | 2.85 | 106.7149 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7516 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.7233 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7599 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.7316 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7683 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.7399 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7766 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.7482 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7849 | 2.8617 | 60.0345 | 2.85 | 106.7565 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.7933 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.7649 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8016 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.7732 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8099 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85 | 106.7816 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8183 | 2.8622 | 60.0345 | 2.85 | 106.7899 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8266 | 2.8629 | 60.0345 | 2.85 | 106.7982 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8349 | 2.8636 | 60.0345 | 2.85 | 106.8065 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8432 | 2.8643 | 60.0345 | 2.85 | 106.8149 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8516 | 2.8651 | 60.0345 | 2.85 | 106.8232 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8599 | 2.8659 | 60.0345 | 2.85 | 106.8315 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8682 | 2.8667 | 60.0345 | 2.85 | 106.8398 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8766 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85 | 106.8481 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8849 | 2.8683 | 60.0345 | 2.85 | 106.8565 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.8932 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85 | 106.8648 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.9016 | 2.8692 | 60.0345 | 2.85 | 106.8732 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.9099 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.8815 | 2.8653 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.9182 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 106.8898 | 2.8654 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.9265 | 2.8695 | 60.0345 | 2.85 | 106.8981 | 2.8654 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 106.9348 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 106.9065 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9432 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9148 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9515 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9231 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9598 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9315 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9682 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9398 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9765 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9481 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9848 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9564 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 106.9932 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9648 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0015 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9731 | 2.8655 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0098 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 106.9814 | 2.8656 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0181 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 106.9897 | 2.8658 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0265 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 106.998 | 2.8659 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0348 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 107.0064 | 2.866 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0431 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 107.0147 | 2.8662 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0515 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 107.0231 | 2.8664 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0598 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.0314 | 2.8666 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0681 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.0397 | 2.8668 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0764 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.048 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0848 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.0563 | 2.8671 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.0931 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.0647 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1014 | 2.8693 | 60.0345 | 2.85 | 107.073 | 2.8672 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1097 | 2.8694 | 60.0345 | 2.85 | 107.0814 | 2.8673 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1181 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85 | 107.0897 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1264 | 2.8681 | 60.0345 | 2.85 | 107.098 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1347 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85 | 107.1063 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1431 | 2.8668 | 60.0345 | 2.85 | 107.1147 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1514 | 2.8662 | 60.0287 | 2.85 | 107.123 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1597 | 2.8656 | 60.0287 | 2.85 | 107.1313 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1681 | 2.8649 | 60.0287 | 2.85 | 107.1396 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1764 | 2.8642 | 60.0287 | 2.85 | 107.1479 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1847 | 2.8635 | 60.0287 | 2.85 | 107.1563 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.1931 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.1646 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2014 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.173 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2097 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.1813 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.218 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.1896 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2263 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.1979 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2347 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2062 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.243 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2146 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2513 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2229 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2597 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2313 | 2.8678 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.268 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2396 | 2.8677 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2763 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.2479 | 2.8676 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.2847 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 107.2562 | 2.8675 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.293 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 107.2646 | 2.8674 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3013 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 107.2729 | 2.8669 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3097 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.2812 | 2.8664 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.318 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.2896 | 2.8659 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3263 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.2979 | 2.8654 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3347 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.3062 | 2.865 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.343 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.3145 | 2.8645 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3513 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.3229 | 2.8641 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3596 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.3312 | 2.8637 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.368 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.3395 | 2.8633 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3763 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.3478 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3846 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.3561 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.3929 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.3645 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4013 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.3728 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4096 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.3812 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4179 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.3895 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4263 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.3978 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4346 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.4061 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4429 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.4144 | 2.8629 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4513 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.4228 | 2.8628 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4596 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.4311 | 2.8628 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4679 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.4395 | 2.8628 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4763 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.4478 | 2.8628 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4846 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.4561 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.4929 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.4644 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5012 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.4728 | 2.8627 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5096 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.4811 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5179 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.4894 | 2.8626 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5262 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.4977 | 2.8625 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5345 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.506 | 2.8623 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5429 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.5144 | 2.862 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5512 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.5227 | 2.8618 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5595 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.5311 | 2.8615 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5679 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.5394 | 2.8612 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5762 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.5477 | 2.8609 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5845 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.556 | 2.8606 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.5929 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.5643 | 2.8603 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6012 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.5727 | 2.86 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6095 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.581 | 2.8597 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6178 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.5894 | 2.8596 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6262 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.5977 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6345 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.606 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6428 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.6143 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6512 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.6227 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6595 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.631 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6678 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.6393 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6761 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.6476 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6845 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.6559 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.6928 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.6643 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7011 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.6726 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7095 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.681 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7178 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.6893 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7261 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.6976 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7345 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.7059 | 2.8595 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7428 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.7142 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7511 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.7226 | 2.8594 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7594 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.7309 | 2.8593 | 60.0402 | 2.85
|  |  |  | 107.7678 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.7393 | 2.8592 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.7761 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.7476 | 2.8592 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.7844 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.7559 | 2.8591 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.7928 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.7642 | 2.859 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8011 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.7726 | 2.8589 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8094 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.7809 | 2.8588 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8177 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.7892 | 2.8588 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8261 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.7975 | 2.8587 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8344 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.8058 | 2.8587 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8427 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.8142 | 2.8587 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8511 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.8225 | 2.8595 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8594 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.8309 | 2.8604 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8677 | 2.8618 | 60.0287 | 2.85 | 107.8392 | 2.8613 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.876 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.8475 | 2.8622 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8844 | 2.8619 | 60.0287 | 2.85 | 107.8558 | 2.8631 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.8927 | 2.862 | 60.0287 | 2.85 | 107.8642 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.901 | 2.8621 | 60.0287 | 2.85 | 107.8725 | 2.865 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.9094 | 2.8622 | 60.0287 | 2.85 | 107.8808 | 2.8659 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.9177 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 107.8892 | 2.8668 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.926 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.8975 | 2.8677 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 107.9344 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 107.9058 | 2.8676 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.9427 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 107.9141 | 2.8676 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.951 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 107.9225 | 2.8675 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.9594 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 107.9308 | 2.8675 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.9677 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.9391 | 2.8674 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.976 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.9474 | 2.8673 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.9843 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.9558 | 2.8672 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 107.9927 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.9641 | 2.8671 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.001 | 2.8628 | 60.0287 | 2.85 | 107.9725 | 2.867 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0093 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.9808 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0176 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.9891 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.026 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 107.9974 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0343 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 108.0057 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0426 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 108.0141 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.051 | 2.8627 | 60.0287 | 2.85 | 108.0224 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0593 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 108.0308 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0676 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 108.0391 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.076 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 108.0474 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0843 | 2.8626 | 60.0287 | 2.85 | 108.0557 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.0926 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 108.0641 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.101 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85 | 108.0724 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1093 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 108.0807 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1176 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 108.0891 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1259 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 108.0974 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1342 | 2.8624 | 60.0287 | 2.85 | 108.1057 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1426 | 2.8623 | 60.0287 | 2.85 | 108.1141 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1509 | 2.8623 | 60.0229 | 2.85 | 108.1224 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1592 | 2.8622 | 60.0229 | 2.85 | 108.1307 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1676 | 2.8622 | 60.0229 | 2.85 | 108.139 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1759 | 2.8623 | 60.0229 | 2.85 | 108.1473 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1842 | 2.8622 | 60.0229 | 2.85 | 108.1557 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.1926 | 2.8622 | 60.0229 | 2.85 | 108.164 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2009 | 2.8621 | 60.0229 | 2.85 | 108.1724 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2092 | 2.862 | 60.0229 | 2.85 | 108.1807 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2176 | 2.862 | 60.0229 | 2.85 | 108.189 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2259 | 2.8619 | 60.0229 | 2.85 | 108.1973 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2342 | 2.8618 | 60.0229 | 2.85 | 108.2057 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2426 | 2.8617 | 60.0229 | 2.85 | 108.214 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2509 | 2.8616 | 60.0229 | 2.85 | 108.2224 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2592 | 2.8615 | 60.0229 | 2.85 | 108.2307 | 2.8669 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 108.2675 | 2.8614 | 60.0229 | 2.85 | 108.239 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.2759 | 2.8613 | 60.0229 | 2.85 | 108.2473 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.2842 | 2.8612 | 60.0229 | 2.85 | 108.2556 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.2925 | 2.8612 | 60.0229 | 2.85 | 108.264 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3009 | 2.8611 | 60.0229 | 2.85 | 108.2723 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3092 | 2.861 | 60.0229 | 2.85 | 108.2806 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3175 | 2.861 | 60.0229 | 2.85 | 108.2889 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3259 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.2973 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3342 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3056 | 2.867 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3425 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.314 | 2.867 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3508 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3223 | 2.8671 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3592 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3306 | 2.8671 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3675 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3389 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3758 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3472 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3842 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3556 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.3925 | 2.8609 | 60.0229 | 2.85 | 108.3639 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4008 | 2.8614 | 60.0229 | 2.85 | 108.3723 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4091 | 2.862 | 60.0229 | 2.85 | 108.3806 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4175 | 2.8626 | 60.0229 | 2.85 | 108.3889 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4258 | 2.8631 | 60.0229 | 2.85 | 108.3972 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4341 | 2.8646 | 60.0229 | 2.85 | 108.4056 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4425 | 2.8662 | 60.0229 | 2.85 | 108.4139 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4508 | 2.8677 | 60.0229 | 2.85 | 108.4222 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4591 | 2.8692 | 60.0229 | 2.85 | 108.4305 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4675 | 2.8707 | 60.0229 | 2.85 | 108.4388 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4758 | 2.8722 | 60.0229 | 2.85 | 108.4472 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4841 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85 | 108.4555 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.4925 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 108.4639 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5008 | 2.875 | 60.0229 | 2.85 | 108.4722 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5091 | 2.8759 | 60.0229 | 2.85 | 108.4805 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5175 | 2.8753 | 60.0229 | 2.85 | 108.4888 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5258 | 2.8747 | 60.0229 | 2.85 | 108.4972 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5341 | 2.8741 | 60.0229 | 2.85 | 108.5055 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5424 | 2.8735 | 60.0229 | 2.85 | 108.5139 | 2.8676 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5508 | 2.8729 | 60.0229 | 2.85 | 108.5222 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5591 | 2.8722 | 60.0229 | 2.85 | 108.5305 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5674 | 2.8716 | 60.0229 | 2.85 | 108.5388 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5757 | 2.871 | 60.0229 | 2.85 | 108.5471 | 2.8675 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5841 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 108.5555 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.5924 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 108.5638 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6007 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 108.5721 | 2.8674 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6091 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.5804 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6174 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.5888 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6257 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.5971 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6341 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6055 | 2.8673 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6424 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6138 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6507 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6221 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6591 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6304 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6674 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6387 | 2.8671 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6757 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6471 | 2.8671 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6841 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6554 | 2.867 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.6924 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6638 | 2.867 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7007 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6721 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.709 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6804 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7174 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6887 | 2.8668 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7257 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.6971 | 2.8667 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.734 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.7054 | 2.8666 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7424 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.7137 | 2.8666 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7507 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.722 | 2.8665 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.759 | 2.8697 | 60.0229 | 2.85 | 108.7303 | 2.8664 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7674 | 2.8698 | 60.0229 | 2.85 | 108.7387 | 2.8663 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7757 | 2.8699 | 60.0229 | 2.85 | 108.747 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.784 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 108.7554 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.7923 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 108.7637 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8007 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.772 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.809 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 108.7803 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8173 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 108.7887 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8257 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 108.797 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.834 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 108.8053 | 2.8663 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8423 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8137 | 2.8664 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8506 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.822 | 2.8663 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.859 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8303 | 2.8663 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8673 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8386 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8756 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 108.847 | 2.8661 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.884 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 108.8553 | 2.866 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.8923 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 108.8636 | 2.8659 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9006 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 108.8719 | 2.8658 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.909 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8803 | 2.8656 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9173 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8886 | 2.8656 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9256 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 108.8969 | 2.8656 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.934 | 2.8707 | 60.0229 | 2.85 | 108.9053 | 2.8659 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9423 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 108.9136 | 2.8662 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9506 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 108.9219 | 2.8665 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.959 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 108.9302 | 2.8669 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9673 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 108.9386 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9756 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 108.9469 | 2.8676 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9839 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 108.9553 | 2.868 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 108.9923 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.9636 | 2.8683 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0006 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.9719 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0089 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.9802 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0172 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.9885 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0256 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 108.9969 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0339 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.0052 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0422 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.0135 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0506 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.0219 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0589 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.0302 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0672 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.0385 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0756 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.0469 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0839 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.0552 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.0922 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.0635 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1006 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.0718 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1089 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.0801 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1172 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.0885 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1255 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.0968 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1339 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.1052 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1422 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.1135 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1505 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 109.1218 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1589 | 2.8707 | 60.0229 | 2.85 | 109.1301 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1672 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 109.1385 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1755 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 109.1468 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1839 | 2.871 | 60.0229 | 2.85 | 109.1552 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.1922 | 2.8711 | 60.0229 | 2.85 | 109.1635 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2005 | 2.8711 | 60.0229 | 2.85 | 109.1718 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2089 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85 | 109.1801 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2172 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85 | 109.1884 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2255 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85 | 109.1968 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2338 | 2.8711 | 60.0229 | 2.85 | 109.2051 | 2.869 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2422 | 2.871 | 60.0229 | 2.85 | 109.2134 | 2.8691 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2505 | 2.8709 | 60.0229 | 2.85 | 109.2217 | 2.8689 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2588 | 2.8708 | 60.0229 | 2.85 | 109.2301 | 2.8688 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2672 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 109.2384 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2755 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.2468 | 2.8687 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2838 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.2551 | 2.8686 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.2921 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.2634 | 2.8685 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3005 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.2717 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3088 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.28 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3171 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.2884 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3255 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.2967 | 2.8684 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3338 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.3051 | 2.8678 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3421 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.3134 | 2.8672 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3505 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.3217 | 2.8665 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3588 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.33 | 2.8657 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3671 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.3384 | 2.8649 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3755 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 109.3467 | 2.8641 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3838 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 109.355 | 2.8633 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.3921 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 109.3633 | 2.8624 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.4005 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 109.3716 | 2.8616 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.4088 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 109.38 | 2.8607 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.4171 | 2.87 | 60.0229 | 2.85 | 109.3883 | 2.8606 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.4254 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 109.3967 | 2.8605 | 60.0345 | 2.85
|  |  |  | 109.4338 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 109.405 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4421 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.4133 | 2.8604 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4504 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.4216 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4587 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.43 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4671 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.4383 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4754 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 109.4467 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4837 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 109.455 | 2.8605 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.4921 | 2.8706 | 60.0229 | 2.85 | 109.4633 | 2.8604 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5004 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.4716 | 2.8615 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5087 | 2.8705 | 60.0229 | 2.85 | 109.4799 | 2.8625 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5171 | 2.8704 | 60.0229 | 2.85 | 109.4883 | 2.8635 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5254 | 2.8703 | 60.0229 | 2.85 | 109.4966 | 2.8646 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5337 | 2.8702 | 60.0229 | 2.85 | 109.5049 | 2.8656 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5421 | 2.8701 | 60.0229 | 2.85 | 109.5132 | 2.8666 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5504 | 2.8696 | 60.0229 | 2.85 | 109.5216 | 2.8678 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5587 | 2.8691 | 60.0229 | 2.85 | 109.5299 | 2.8689 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.567 | 2.8687 | 60.0229 | 2.85 | 109.5383 | 2.87 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5754 | 2.8682 | 60.0229 | 2.85 | 109.5466 | 2.8711 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.5837 | 2.8678 | 60.0229 | 2.85 | 109.5549 | 2.8711 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.592 | 2.8674 | 60.0229 | 2.85 | 109.5632 | 2.8712 | 60.0287 | 2.85
|  |  |  | 109.6004 | 2.867 | 60.0229 | 2.85 | 109.5716 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6087 | 2.8666 | 60.0229 | 2.85 | 109.5799 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.617 | 2.8663 | 60.0229 | 2.85 | 109.5883 | 2.8712 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6254 | 2.866 | 60.0229 | 2.85 | 109.5966 | 2.8713 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6337 | 2.866 | 60.0229 | 2.85 | 109.6049 | 2.8713 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.642 | 2.866 | 60.0229 | 2.85 | 109.6132 | 2.8713 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6504 | 2.866 | 60.0172 | 2.85 | 109.6215 | 2.8714 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6587 | 2.8659 | 60.0172 | 2.85 | 109.6299 | 2.8714 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.667 | 2.8659 | 60.0172 | 2.85 | 109.6382 | 2.8714 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6754 | 2.8658 | 60.0172 | 2.85 | 109.6465 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.6837 | 2.8655 | 60.0172 | 2.85 | 109.6548 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.692 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85 | 109.6632 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7003 | 2.8647 | 60.0172 | 2.85 | 109.6715 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7086 | 2.8643 | 60.0172 | 2.85 | 109.6799 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.717 | 2.864 | 60.0172 | 2.85 | 109.6882 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7253 | 2.8637 | 60.0172 | 2.85 | 109.6965 | 2.8715 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7336 | 2.8633 | 60.0172 | 2.85 | 109.7048 | 2.8716 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.742 | 2.863 | 60.0172 | 2.85 | 109.7132 | 2.8716 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7503 | 2.8627 | 60.0172 | 2.85 | 109.7215 | 2.8723 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7586 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7299 | 2.873 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.767 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7382 | 2.8736 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7753 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7465 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.7836 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7548 | 2.875 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.792 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7632 | 2.8756 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8003 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.7715 | 2.8763 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8086 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.7798 | 2.877 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.817 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.7881 | 2.8777 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8253 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.7965 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8336 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8048 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8419 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8132 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8503 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8215 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8586 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8298 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8669 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8381 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8753 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8464 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8836 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8548 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.8919 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.8631 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9003 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.8715 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9086 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.8798 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9169 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.8881 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9253 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.8964 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9336 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9048 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9419 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9131 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9503 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9214 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9586 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9297 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9669 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9381 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9753 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9464 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9836 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.9548 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 109.9919 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.9631 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0002 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 109.9714 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0086 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9797 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0169 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9881 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0252 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 109.9964 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0336 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.0048 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0419 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.0131 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0502 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.0214 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0586 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0297 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0669 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0381 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0752 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0464 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0836 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0547 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.0919 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.063 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1002 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0714 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1086 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0797 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1169 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.088 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1252 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.0964 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1335 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.1047 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1419 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.113 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1502 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.1213 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1585 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.1297 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1669 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.138 | 2.8792 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1752 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.1464 | 2.8792 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1835 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.1547 | 2.8792 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.1919 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.163 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2002 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.1713 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2085 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.1797 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2169 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.188 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2252 | 2.8627 | 60.0172 | 2.85 | 110.1964 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2335 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.2047 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2419 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.213 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2502 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.2213 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2585 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.2297 | 2.8793 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2668 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.238 | 2.8792 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2752 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.2463 | 2.8792 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2835 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.2546 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.2918 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.263 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3002 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.2713 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3085 | 2.8622 | 60.0172 | 2.85 | 110.2796 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3168 | 2.8622 | 60.0172 | 2.85 | 110.288 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3252 | 2.8621 | 60.0172 | 2.85 | 110.2963 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3335 | 2.8621 | 60.0172 | 2.85 | 110.3046 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3418 | 2.862 | 60.0172 | 2.85 | 110.3129 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3502 | 2.8619 | 60.0172 | 2.85 | 110.3213 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3585 | 2.8619 | 60.0172 | 2.85 | 110.3296 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3668 | 2.8619 | 60.0172 | 2.85 | 110.338 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3752 | 2.862 | 60.0172 | 2.85 | 110.3463 | 2.8791 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3835 | 2.862 | 60.0172 | 2.85 | 110.3546 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.3918 | 2.8621 | 60.0172 | 2.85 | 110.3629 | 2.879 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4001 | 2.8621 | 60.0172 | 2.85 | 110.3713 | 2.8789 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4085 | 2.8622 | 60.0172 | 2.85 | 110.3796 | 2.8788 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4168 | 2.8623 | 60.0172 | 2.85 | 110.3879 | 2.8787 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4251 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.3962 | 2.8786 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4334 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4046 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4418 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4129 | 2.8785 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4501 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4213 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4584 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4296 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4668 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4379 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4751 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4462 | 2.8784 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4834 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4546 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.4918 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4629 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5001 | 2.8624 | 60.0172 | 2.85 | 110.4713 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5084 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.4796 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5168 | 2.8625 | 60.0172 | 2.85 | 110.4879 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5251 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.4962 | 2.8783 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5334 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.5045 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5417 | 2.8626 | 60.0172 | 2.85 | 110.5129 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5501 | 2.8627 | 60.0172 | 2.85 | 110.5212 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5584 | 2.8628 | 60.0172 | 2.85 | 110.5295 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5667 | 2.863 | 60.0172 | 2.85 | 110.5378 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5751 | 2.8631 | 60.0172 | 2.85 | 110.5462 | 2.8781 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5834 | 2.8632 | 60.0172 | 2.85 | 110.5545 | 2.8781 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.5917 | 2.8632 | 60.0172 | 2.85 | 110.5629 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6001 | 2.8633 | 60.0172 | 2.85 | 110.5712 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6084 | 2.8634 | 60.0172 | 2.85 | 110.5795 | 2.8782 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6167 | 2.8634 | 60.0172 | 2.85 | 110.5878 | 2.8781 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6251 | 2.8635 | 60.0172 | 2.85 | 110.5962 | 2.8781 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6334 | 2.8635 | 60.0172 | 2.85 | 110.6045 | 2.8781 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6417 | 2.8635 | 60.0172 | 2.85 | 110.6129 | 2.878 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6501 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85 | 110.6212 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6584 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85 | 110.6295 | 2.8779 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6667 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 110.6378 | 2.8778 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.675 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 110.6462 | 2.8778 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6834 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 110.6545 | 2.8777 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.6917 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85 | 110.6628 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 110.6711 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7084 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 110.6795 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7167 | 2.8647 | 60.0114 | 2.85 | 110.6878 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.725 | 2.8652 | 60.0114 | 2.85 | 110.6962 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7334 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85 | 110.7045 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7417 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 110.7128 | 2.8776 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.75 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 110.7211 | 2.8775 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7584 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 110.7294 | 2.8775 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7667 | 2.8676 | 60.0114 | 2.85 | 110.7378 | 2.8774 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.775 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7461 | 2.8774 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7834 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7545 | 2.8774 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.7917 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7628 | 2.8775 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7711 | 2.8771 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8083 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7794 | 2.8768 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8167 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7878 | 2.8756 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.825 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.7961 | 2.8743 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8334 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8044 | 2.8731 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8417 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8127 | 2.8719 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.85 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8211 | 2.8707 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8584 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8294 | 2.8695 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8667 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8378 | 2.8682 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.875 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8461 | 2.867 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8834 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8544 | 2.8661 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.8917 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 110.8627 | 2.8652 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.9 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 110.8711 | 2.8653 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.9084 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 110.8794 | 2.8653 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.9167 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 110.8878 | 2.8653 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.925 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.8961 | 2.8654 | 60.0229 | 2.85
|  |  |  | 110.9333 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.9044 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.9417 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.9127 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.95 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.9211 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.9583 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.9294 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.9667 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.9377 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.975 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.946 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.9833 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.9544 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 110.9917 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.9627 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.9711 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0083 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 110.9794 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0167 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.9877 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.025 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 110.996 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0333 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 111.0043 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0417 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 111.0127 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.05 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 111.021 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0583 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 111.0294 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0667 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 111.0377 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.075 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 111.046 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0833 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 111.0543 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.0916 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 111.0627 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 111.071 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1083 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 111.0793 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1166 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 111.0876 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.125 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 111.096 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1333 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.1043 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1416 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.1127 | 2.865 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.15 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.121 | 2.865 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1583 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.1293 | 2.865 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1666 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.1376 | 2.8651 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.175 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.146 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1833 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.1543 | 2.8652 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.1916 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.1627 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.171 | 2.8653 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2083 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.1793 | 2.8654 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2166 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.1876 | 2.8655 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2249 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.196 | 2.8655 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2333 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.2043 | 2.8655 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2416 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.2126 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2499 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.2209 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2583 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.2293 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2666 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.2376 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2749 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 111.246 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2833 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.2543 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2916 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 111.2626 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.2999 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 111.2709 | 2.8656 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3083 | 2.8681 | 60.0114 | 2.85 | 111.2793 | 2.8657 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3166 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 111.2876 | 2.8657 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3249 | 2.8679 | 60.0114 | 2.85 | 111.296 | 2.8657 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3333 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85 | 111.3043 | 2.8658 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3416 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 111.3126 | 2.8658 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3499 | 2.8676 | 60.0114 | 2.85 | 111.3209 | 2.8659 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3582 | 2.8675 | 60.0114 | 2.85 | 111.3293 | 2.8659 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3666 | 2.8675 | 60.0114 | 2.85 | 111.3376 | 2.866 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3749 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85 | 111.3459 | 2.866 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3832 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85 | 111.3542 | 2.8661 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3916 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85 | 111.3626 | 2.8662 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.3999 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85 | 111.3709 | 2.8662 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4083 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85 | 111.3793 | 2.8663 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4166 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 111.3876 | 2.8663 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4249 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 111.3959 | 2.8664 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4333 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 111.4042 | 2.8664 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4416 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 111.4126 | 2.8664 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4499 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 111.4209 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4583 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4293 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4666 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4376 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4749 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4459 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4832 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4542 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4916 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4626 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.4999 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4709 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5082 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4792 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5166 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4875 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5249 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.4959 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5332 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.5042 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5416 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.5126 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5499 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.5209 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5582 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 111.5292 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5666 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 111.5375 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5749 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 111.5459 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5832 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 111.5542 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5916 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 111.5626 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.5999 | 2.8669 | 60.0114 | 2.85 | 111.5709 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6082 | 2.8669 | 60.0114 | 2.85 | 111.5792 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6165 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 111.5875 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6249 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 111.5959 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6332 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6042 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6415 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6125 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6499 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6208 | 2.8668 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6582 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6292 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6665 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6375 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6749 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6459 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6832 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6542 | 2.8667 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6915 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6625 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.6999 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6708 | 2.8666 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7082 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6792 | 2.8665 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7165 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6875 | 2.8664 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7249 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.6959 | 2.8664 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7332 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7042 | 2.8663 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7415 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7125 | 2.8662 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7498 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7208 | 2.8662 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7582 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7291 | 2.8661 | 60.0172 | 2.85
|  |  |  | 111.7665 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7375 | 2.866 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.7748 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7458 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.7832 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7542 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.7915 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7625 | 2.8658 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.7998 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7708 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8082 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7792 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8165 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7875 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8248 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.7958 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8332 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8041 | 2.8655 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8415 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8125 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8498 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8208 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8582 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8292 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8665 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8375 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8748 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8458 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8831 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8541 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8915 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8625 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.8998 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8708 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9081 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8792 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9165 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8875 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9248 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.8958 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9331 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9041 | 2.8653 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9415 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9125 | 2.8653 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9498 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9208 | 2.8652 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9582 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9291 | 2.8651 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9665 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9374 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9748 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9458 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9832 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9541 | 2.8669 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9915 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9625 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 111.9998 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9708 | 2.868 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0081 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9791 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0165 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9874 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0248 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 111.9958 | 2.8699 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0331 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0041 | 2.8706 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0415 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0125 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0498 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0208 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0581 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0291 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0665 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0374 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0748 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.0458 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0831 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0541 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0915 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0624 | 2.8712 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.0998 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0707 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1081 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0791 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1165 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0874 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1248 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.0958 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1331 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1041 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1414 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1124 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1498 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1207 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1581 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1291 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1664 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1374 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1748 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1458 | 2.8715 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1831 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1541 | 2.8715 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1914 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1624 | 2.8716 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.1998 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1707 | 2.8715 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2081 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1791 | 2.8715 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2164 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 112.1874 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2248 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.1957 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2331 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.204 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2414 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.2124 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2498 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 112.2207 | 2.8712 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2581 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2291 | 2.8712 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2664 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2374 | 2.8711 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2747 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2457 | 2.871 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2831 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.254 | 2.8709 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2914 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2624 | 2.8708 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.2997 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2707 | 2.8707 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3081 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 112.2791 | 2.8706 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3164 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 112.2874 | 2.8704 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3247 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 112.2957 | 2.8703 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3331 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85 | 112.304 | 2.8702 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3414 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85 | 112.3124 | 2.8701 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3497 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85 | 112.3207 | 2.8696 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3581 | 2.8651 | 60.0114 | 2.85 | 112.329 | 2.869 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3664 | 2.8649 | 60.0114 | 2.85 | 112.3374 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3747 | 2.8647 | 60.0114 | 2.85 | 112.3457 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3831 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.3541 | 2.8678 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3914 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 112.3624 | 2.8674 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.3997 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 112.3707 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4081 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.379 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4164 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.3874 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4247 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.3957 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.433 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.4041 | 2.866 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4414 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.4124 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4497 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.4207 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.458 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.429 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4664 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.4374 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4747 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.4457 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.483 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.454 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4914 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 112.4623 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.4997 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 112.4707 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.508 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 112.479 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5164 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 112.4874 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5247 | 2.8637 | 60.0114 | 2.85 | 112.4957 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5331 | 2.8636 | 60.0114 | 2.85 | 112.504 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5414 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 112.5123 | 2.8665 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5497 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 112.5207 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.558 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85 | 112.529 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5664 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.5374 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5747 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.5457 | 2.867 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.583 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 112.554 | 2.8675 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5914 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 112.5623 | 2.868 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.5997 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.5707 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.608 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.579 | 2.869 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6164 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.5873 | 2.8695 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6247 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.5956 | 2.87 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.633 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.604 | 2.8705 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6414 | 2.8629 | 60.0114 | 2.85 | 112.6123 | 2.871 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6497 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 112.6207 | 2.8714 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.658 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 112.629 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6664 | 2.863 | 60.0114 | 2.85 | 112.6373 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6747 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.6456 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.683 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.654 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6913 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.6623 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.6997 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.6707 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.708 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.679 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.7163 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.6873 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.7247 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.6956 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.733 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.704 | 2.8721 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.7413 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.7123 | 2.8722 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.7497 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7206 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.758 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7289 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 112.7663 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7373 | 2.8724 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.7747 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7456 | 2.8725 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.783 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.754 | 2.8726 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.7913 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7623 | 2.8727 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.7997 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7706 | 2.8728 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.808 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7789 | 2.8728 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8163 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.7873 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8246 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.7957 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.833 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.804 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8413 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.8123 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8496 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85 | 112.8206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.858 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.829 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8663 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.8373 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8746 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.8456 | 2.873 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.883 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85 | 112.8539 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8913 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85 | 112.8623 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.8996 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85 | 112.8706 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.908 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 112.879 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9163 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85 | 112.8873 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9246 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85 | 112.8956 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.933 | 2.8636 | 60.0114 | 2.85 | 112.9039 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9413 | 2.8637 | 60.0114 | 2.85 | 112.9123 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9496 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 112.9206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9579 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85 | 112.929 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9663 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 112.9373 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9746 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 112.9456 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9829 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 112.9539 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9913 | 2.8642 | 60.0114 | 2.85 | 112.9623 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 112.9996 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 112.9706 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0079 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.9789 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0163 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.9872 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0246 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 112.9956 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0329 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.004 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0413 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0123 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0496 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0579 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0289 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0663 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0373 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0746 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0456 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0829 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.054 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0913 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0623 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.0996 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0706 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1079 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0789 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1163 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.0873 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1246 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 113.0956 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1329 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 113.1039 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1413 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 113.1122 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1496 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 113.1206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1579 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1289 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1663 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1373 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1746 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1456 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1829 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1539 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1913 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1622 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.1996 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 113.1706 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2079 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85 | 113.1789 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2162 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.1873 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2246 | 2.8645 | 60.0114 | 2.85 | 113.1956 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2329 | 2.8646 | 60.0114 | 2.85 | 113.2039 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2412 | 2.8647 | 60.0114 | 2.85 | 113.2123 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2496 | 2.8647 | 60.0114 | 2.85 | 113.2206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2579 | 2.8648 | 60.0114 | 2.85 | 113.2289 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2662 | 2.8648 | 60.0114 | 2.85 | 113.2372 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2746 | 2.8649 | 60.0114 | 2.85 | 113.2456 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2829 | 2.8649 | 60.0114 | 2.85 | 113.2539 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2912 | 2.8649 | 60.0114 | 2.85 | 113.2623 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.2996 | 2.8649 | 60.0114 | 2.85 | 113.2706 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3079 | 2.865 | 60.0114 | 2.85 | 113.2789 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3162 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85 | 113.2872 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3246 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 113.2956 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3329 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 113.3039 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3412 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 113.3123 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3495 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 113.3206 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3579 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85 | 113.3289 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3662 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85 | 113.3372 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3745 | 2.8645 | 60.0056 | 2.85 | 113.3456 | 2.8729 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3829 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.3539 | 2.8728 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3912 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.3622 | 2.8728 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.3995 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.3705 | 2.8727 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.4079 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.3789 | 2.8727 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.4162 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.3872 | 2.8726 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.4245 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.3956 | 2.8725 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 113.4329 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4039 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4412 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4122 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4496 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4206 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4579 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4289 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4662 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4373 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4745 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4456 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4829 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.4539 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4912 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.4622 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.4995 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.4706 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5079 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.4789 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5162 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.4872 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5245 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.4955 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5329 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5039 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5412 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5122 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5495 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5206 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5579 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5289 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5662 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5372 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5745 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5455 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5829 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5539 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5912 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5622 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.5995 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5706 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6078 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.5789 | 2.8723 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6162 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.5872 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6245 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.5955 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6328 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.6039 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6412 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.6122 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6495 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.6205 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6579 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.6288 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6662 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6372 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6745 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6455 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6829 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6539 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6912 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6622 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.6995 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6705 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7079 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6788 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7162 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6872 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7245 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.6955 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7328 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 113.7039 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7412 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.7122 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7495 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 113.7205 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7578 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.7288 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7662 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 113.7372 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7745 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 113.7455 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7828 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 113.7538 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7912 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 113.7621 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.7995 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 113.7705 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8078 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.7788 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8162 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.7872 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8245 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.7955 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8328 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8038 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8412 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8495 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8205 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8578 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8288 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8662 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8372 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8745 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8455 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8828 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8538 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8912 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8621 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.8995 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8705 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9078 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8788 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9162 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8871 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9245 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.8954 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9328 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9038 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9412 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9495 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9205 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9578 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9288 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9662 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9371 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9745 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 113.9454 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9828 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 113.9538 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9911 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 113.9622 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 113.9995 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 113.9705 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0078 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 113.9788 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0161 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 113.9871 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0245 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 113.9955 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0328 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0038 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0411 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0495 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0204 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0578 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0288 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0661 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0371 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0745 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0455 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0828 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0538 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0911 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85 | 114.0621 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.0995 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0704 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1078 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0788 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1161 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0871 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1245 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.0955 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1328 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 114.1038 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1411 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 114.1121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1495 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85 | 114.1204 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1578 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.1288 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1661 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.1371 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1745 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.1454 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1828 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.1537 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1911 | 2.864 | 60.0114 | 2.85 | 114.1621 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.1995 | 2.8643 | 60.0114 | 2.85 | 114.1704 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2078 | 2.8647 | 60.0114 | 2.85 | 114.1788 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2161 | 2.865 | 60.0114 | 2.85 | 114.1871 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2245 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85 | 114.1954 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2328 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85 | 114.2037 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2411 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.2121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2495 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.2204 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2578 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 114.2288 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2661 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 114.2371 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2744 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 114.2454 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2828 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 114.2537 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2911 | 2.8672 | 60.0114 | 2.85 | 114.2621 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.2994 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 114.2704 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3078 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 114.2787 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3161 | 2.8671 | 60.0114 | 2.85 | 114.287 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3244 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 114.2954 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3328 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 114.3037 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3411 | 2.8669 | 60.0114 | 2.85 | 114.3121 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3494 | 2.8669 | 60.0114 | 2.85 | 114.3204 | 2.8727 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3578 | 2.8668 | 60.0114 | 2.85 | 114.3287 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3661 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 114.337 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3744 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 114.3454 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3828 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85 | 114.3537 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3911 | 2.8665 | 60.0114 | 2.85 | 114.3621 | 2.8726 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.3994 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.3704 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4077 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.3787 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4161 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.387 | 2.8725 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4244 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.3954 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4327 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.4037 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4411 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.412 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4494 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.4203 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4577 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.4287 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4661 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.437 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4744 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.4454 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4827 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.4537 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4911 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.462 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.4994 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.4703 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5077 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.4787 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5161 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85 | 114.487 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5244 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85 | 114.4954 | 2.8724 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5327 | 2.8658 | 60.0114 | 2.85 | 114.5037 | 2.8721 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.541 | 2.8658 | 60.0114 | 2.85 | 114.512 | 2.8719 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5494 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85 | 114.5204 | 2.8716 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5577 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85 | 114.5287 | 2.8713 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.566 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.537 | 2.871 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5744 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.5453 | 2.8708 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5827 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.5537 | 2.8704 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.591 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.562 | 2.8701 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.5994 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.5704 | 2.8698 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6077 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.5787 | 2.8695 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.616 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.587 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6244 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.5953 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6327 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.6037 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.641 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.612 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6494 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.6204 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6577 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.6287 | 2.8692 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.666 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.637 | 2.8692 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6743 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.6453 | 2.8691 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6827 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.6537 | 2.8691 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.691 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.662 | 2.8691 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.6993 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.6703 | 2.869 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7077 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.6786 | 2.8689 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.716 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85 | 114.687 | 2.8688 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7243 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.6953 | 2.8688 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7327 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.7037 | 2.8687 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.741 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.712 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7494 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85 | 114.7203 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7577 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.7286 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.766 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.737 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7744 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85 | 114.7453 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7827 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.7537 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.791 | 2.866 | 60.0114 | 2.85 | 114.762 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.7993 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85 | 114.7703 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8077 | 2.8667 | 60.0114 | 2.85 | 114.7786 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.816 | 2.867 | 60.0114 | 2.85 | 114.787 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8243 | 2.8673 | 60.0114 | 2.85 | 114.7953 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8327 | 2.8677 | 60.0114 | 2.85 | 114.8036 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.841 | 2.868 | 60.0114 | 2.85 | 114.812 | 2.8687 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8493 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 114.8203 | 2.8687 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8577 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85 | 114.8286 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.866 | 2.869 | 60.0114 | 2.85 | 114.837 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8743 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85 | 114.8453 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8827 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85 | 114.8536 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.891 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85 | 114.8619 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.8993 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85 | 114.8703 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.9077 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.8786 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.916 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.887 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.9243 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.8953 | 2.8685 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 114.9326 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.9036 | 2.8685 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.941 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.9119 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.9493 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.9203 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.9576 | 2.8694 | 60.0114 | 2.85 | 114.9286 | 2.8683 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.966 | 2.8693 | 60.0114 | 2.85 | 114.937 | 2.8683 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.9743 | 2.8692 | 60.0114 | 2.85 | 114.9453 | 2.8682 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.9826 | 2.8692 | 60.0114 | 2.85 | 114.9536 | 2.8682 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.991 | 2.8691 | 60.0114 | 2.85 | 114.9619 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 114.9993 | 2.869 | 60.0114 | 2.85 | 114.9703 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0076 | 2.8689 | 60.0114 | 2.85 | 114.9786 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.016 | 2.8688 | 60.0114 | 2.85 | 114.9869 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0243 | 2.8687 | 60.0114 | 2.85 | 114.9953 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0326 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85 | 115.0036 | 2.8679 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.041 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85 | 115.012 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0493 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85 | 115.0203 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0576 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85 | 115.0286 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0659 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 115.0369 | 2.8674 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0743 | 2.8682 | 60.0114 | 2.85 | 115.0453 | 2.8673 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0826 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 115.0536 | 2.8672 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0909 | 2.8683 | 60.0114 | 2.85 | 115.062 | 2.8671 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.0993 | 2.8684 | 60.0114 | 2.85 | 115.0703 | 2.867 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1076 | 2.8686 | 60.0114 | 2.85 | 115.0786 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1159 | 2.8687 | 60.0114 | 2.85 | 115.0869 | 2.867 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1243 | 2.8688 | 60.0114 | 2.85 | 115.0953 | 2.867 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1326 | 2.869 | 60.0114 | 2.85 | 115.1036 | 2.8671 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1409 | 2.8691 | 60.0114 | 2.85 | 115.1119 | 2.8671 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1493 | 2.8693 | 60.0056 | 2.85 | 115.1202 | 2.8672 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1576 | 2.8695 | 60.0056 | 2.85 | 115.1286 | 2.8673 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1659 | 2.8696 | 60.0056 | 2.85 | 115.1369 | 2.8674 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1743 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.1453 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1826 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.1536 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1909 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.1619 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.1993 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.1702 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2076 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.1786 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2159 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.187 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2243 | 2.8699 | 60.0056 | 2.85 | 115.1953 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2326 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.2036 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2409 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.2119 | 2.8679 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2493 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.2203 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2576 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.2286 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2659 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.2369 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2743 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2452 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2826 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2536 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2909 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2619 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.2993 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2703 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3076 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2786 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3159 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2869 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3242 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.2952 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3326 | 2.8697 | 60.0056 | 2.85 | 115.3036 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3409 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.3119 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3492 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.3203 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3576 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.3286 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3659 | 2.8699 | 60.0056 | 2.85 | 115.3369 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3742 | 2.87 | 60.0056 | 2.85 | 115.3452 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3826 | 2.87 | 60.0056 | 2.85 | 115.3536 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3909 | 2.8701 | 60.0056 | 2.85 | 115.3619 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.3992 | 2.8702 | 60.0056 | 2.85 | 115.3702 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4076 | 2.8703 | 60.0056 | 2.85 | 115.3786 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4159 | 2.8703 | 60.0056 | 2.85 | 115.3869 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4243 | 2.8703 | 60.0056 | 2.85 | 115.3953 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4326 | 2.8703 | 60.0056 | 2.85 | 115.4036 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4409 | 2.8704 | 60.0056 | 2.85 | 115.4119 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4492 | 2.8698 | 60.0056 | 2.85 | 115.4202 | 2.8679 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4576 | 2.8692 | 60.0056 | 2.85 | 115.4286 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4659 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 115.4369 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4742 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85 | 115.4453 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4826 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85 | 115.4536 | 2.868 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4909 | 2.867 | 60.0056 | 2.85 | 115.4619 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.4992 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85 | 115.4702 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5076 | 2.8659 | 60.0056 | 2.85 | 115.4786 | 2.8675 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5159 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85 | 115.4869 | 2.8674 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5242 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.4952 | 2.8672 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5326 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5035 | 2.867 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5409 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5119 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5492 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5202 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5576 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5286 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5659 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 115.5369 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5742 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 115.5452 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5826 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 115.5535 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5909 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 115.5619 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.5992 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85 | 115.5702 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6076 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5786 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6159 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5869 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6242 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.5952 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6326 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6036 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6409 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6119 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6492 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6202 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6576 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6285 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6659 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6369 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6742 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6452 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6826 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6536 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6909 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6619 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.6992 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85 | 115.6702 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7076 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85 | 115.6785 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7159 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85 | 115.6869 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7242 | 2.8645 | 60.0056 | 2.85 | 115.6952 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7325 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 115.7036 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7409 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 115.7119 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7492 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 115.7202 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7575 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.7285 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7659 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 115.7369 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7742 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 115.7452 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7825 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 115.7535 | 2.8659 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7909 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 115.7618 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.7992 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 115.7702 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8075 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 115.7785 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8159 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 115.7869 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8242 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 115.7952 | 2.8655 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8326 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 115.8035 | 2.8654 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8409 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 115.8119 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8492 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 115.8202 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8575 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 115.8286 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8659 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 115.8369 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8742 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85 | 115.8452 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8825 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 115.8535 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8909 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 115.8619 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.8992 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 115.8702 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9075 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85 | 115.8785 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9159 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 115.8868 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9242 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 115.8952 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9325 | 2.8641 | 60.0056 | 2.85 | 115.9035 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9409 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.9119 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9492 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.9202 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9575 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.9285 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9659 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.9368 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9742 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 115.9452 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9825 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 115.9535 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9908 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 115.9619 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 115.9992 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 115.9702 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0075 | 2.8643 | 60.0056 | 2.85 | 115.9785 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0159 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85 | 115.9869 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0242 | 2.864 | 60.0056 | 2.85 | 115.9952 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0325 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 116.0035 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0409 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85 | 116.0118 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0492 | 2.8634 | 60.0056 | 2.85 | 116.0202 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0575 | 2.8632 | 60.0056 | 2.85 | 116.0285 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0659 | 2.863 | 60.0056 | 2.85 | 116.0369 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0742 | 2.8628 | 60.0056 | 2.85 | 116.0452 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0825 | 2.8626 | 60.0056 | 2.85 | 116.0535 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0909 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.0618 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.0992 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.0702 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1075 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.0785 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1158 | 2.8623 | 60.0056 | 2.85 | 116.0869 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1242 | 2.8623 | 60.0056 | 2.85 | 116.0952 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1325 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1035 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1408 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1118 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1492 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1202 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1575 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1285 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1658 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1368 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1742 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1451 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1825 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1535 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1908 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1618 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.1992 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1702 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2075 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1785 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2159 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1868 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2242 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.1952 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2325 | 2.8624 | 60.0056 | 2.85 | 116.2035 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2408 | 2.8625 | 60.0056 | 2.85 | 116.2119 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2492 | 2.8631 | 60.0056 | 2.85 | 116.2202 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2575 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85 | 116.2285 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 116.2658 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85 | 116.2368 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.2742 | 2.865 | 60.0056 | 2.85 | 116.2452 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.2825 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85 | 116.2535 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.2908 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85 | 116.2618 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.2992 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85 | 116.2701 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3075 | 2.8676 | 60.0056 | 2.85 | 116.2785 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3158 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85 | 116.2868 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3242 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.2952 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3325 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3035 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3408 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3118 | 2.865 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3492 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3201 | 2.8651 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3575 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3285 | 2.8652 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3658 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3368 | 2.8652 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3741 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.3452 | 2.8653 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3825 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3535 | 2.8653 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3908 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3618 | 2.8653 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.3991 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3701 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4075 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.3785 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4158 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.3868 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4242 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.3951 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4325 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.4034 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4408 | 2.8689 | 60.0056 | 2.85 | 116.4118 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4492 | 2.8689 | 60.0056 | 2.85 | 116.4201 | 2.8654 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4575 | 2.869 | 60.0056 | 2.85 | 116.4285 | 2.8655 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4658 | 2.8691 | 60.0056 | 2.85 | 116.4368 | 2.8655 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4742 | 2.8692 | 60.0056 | 2.85 | 116.4451 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4825 | 2.8692 | 60.0056 | 2.85 | 116.4534 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4908 | 2.8692 | 60.0056 | 2.85 | 116.4618 | 2.8656 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.4991 | 2.8693 | 60.0056 | 2.85 | 116.4701 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5075 | 2.8693 | 60.0056 | 2.85 | 116.4785 | 2.8658 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5158 | 2.8693 | 60.0056 | 2.85 | 116.4868 | 2.8658 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5241 | 2.8692 | 60.0056 | 2.85 | 116.4951 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5325 | 2.8691 | 60.0056 | 2.85 | 116.5034 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5408 | 2.8691 | 60.0056 | 2.85 | 116.5118 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5491 | 2.869 | 60.0056 | 2.85 | 116.5201 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5575 | 2.8689 | 60.0056 | 2.85 | 116.5284 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5658 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.5367 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5741 | 2.8688 | 60.0056 | 2.85 | 116.5451 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5825 | 2.8687 | 60.0056 | 2.85 | 116.5534 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5908 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.5618 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.5991 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.5701 | 2.8659 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6075 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.5784 | 2.866 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6158 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.5867 | 2.866 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6241 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.5951 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6325 | 2.8685 | 60.0056 | 2.85 | 116.6034 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6408 | 2.8685 | 60.0056 | 2.85 | 116.6118 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6491 | 2.8685 | 60.0056 | 2.85 | 116.6201 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6575 | 2.8685 | 60.0056 | 2.85 | 116.6284 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6658 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6367 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6741 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6451 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6825 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6534 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6908 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6617 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.6991 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6701 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7075 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6784 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7158 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6868 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7241 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.6951 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7325 | 2.8684 | 60.0056 | 2.85 | 116.7034 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7408 | 2.8683 | 60.0056 | 2.85 | 116.7117 | 2.8662 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7491 | 2.8683 | 60.0056 | 2.85 | 116.7201 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7574 | 2.8682 | 60.0056 | 2.85 | 116.7284 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7658 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85 | 116.7368 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7741 | 2.8681 | 60.0056 | 2.85 | 116.7451 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7824 | 2.868 | 60.0056 | 2.85 | 116.7534 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7908 | 2.868 | 60.0056 | 2.85 | 116.7617 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.7991 | 2.8679 | 60.0056 | 2.85 | 116.7701 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8074 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85 | 116.7784 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8158 | 2.8678 | 60.0056 | 2.85 | 116.7867 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8241 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85 | 116.795 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8325 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85 | 116.8034 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8408 | 2.8677 | 60.0056 | 2.85 | 116.8117 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8491 | 2.8686 | 60.0056 | 2.85 | 116.8201 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8575 | 2.8694 | 60.0056 | 2.85 | 116.8284 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8658 | 2.8702 | 60.0056 | 2.85 | 116.8367 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8741 | 2.8711 | 60.0056 | 2.85 | 116.845 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8824 | 2.8719 | 60.0056 | 2.85 | 116.8534 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8908 | 2.8727 | 60.0056 | 2.85 | 116.8617 | 2.8664 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.8991 | 2.8735 | 60.0056 | 2.85 | 116.8701 | 2.8665 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9074 | 2.8742 | 60.0056 | 2.85 | 116.8784 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9158 | 2.875 | 60.0056 | 2.85 | 116.8867 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9241 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.895 | 2.8666 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9324 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.9034 | 2.8665 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9408 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.9117 | 2.8663 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9491 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.92 | 2.8661 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9574 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.9283 | 2.866 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9658 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.9367 | 2.8657 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9741 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 116.945 | 2.8655 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9824 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 116.9534 | 2.8651 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9908 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 116.9617 | 2.8648 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 116.9991 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 116.97 | 2.8644 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0074 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 116.9783 | 2.8641 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0157 | 2.8761 | 60.0056 | 2.85 | 116.9867 | 2.864 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0241 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 116.995 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0324 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 117.0034 | 2.8636 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0408 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 117.0117 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0491 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 117.02 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0574 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 117.0283 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0658 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 117.0367 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0741 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 117.045 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0824 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 117.0533 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0908 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 117.0616 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.0991 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 117.07 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1074 | 2.8757 | 60.0056 | 2.85 | 117.0783 | 2.863 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1158 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 117.0867 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1241 | 2.8758 | 60.0056 | 2.85 | 117.095 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1324 | 2.8759 | 60.0056 | 2.85 | 117.1033 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1407 | 2.876 | 60.0056 | 2.85 | 117.1116 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1491 | 2.876 | 59.9999 | 2.85 | 117.12 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1574 | 2.8761 | 59.9999 | 2.85 | 117.1283 | 2.863 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1657 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.1367 | 2.863 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1741 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.145 | 2.863 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1824 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.1533 | 2.8631 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1907 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.1616 | 2.8632 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.1991 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.17 | 2.8633 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2074 | 2.8762 | 59.9999 | 2.85 | 117.1783 | 2.8634 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2158 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 117.1866 | 2.8635 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2241 | 2.8763 | 59.9999 | 2.85 | 117.1949 | 2.8636 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2324 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 117.2033 | 2.8637 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2408 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 117.2116 | 2.8638 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2491 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 117.22 | 2.8639 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2574 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 117.2283 | 2.864 | 60.0114 | 2.85
|  |  |  | 117.2657 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 117.2366 | 2.864 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.2741 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 117.245 | 2.864 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.2824 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 117.2533 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.2907 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 117.2617 | 2.8639 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.2991 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 117.27 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3074 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 117.2783 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3157 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85 | 117.2866 | 2.8637 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3241 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85 | 117.295 | 2.8636 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3324 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3033 | 2.8638 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3408 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3116 | 2.864 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3491 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3199 | 2.8642 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3574 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3283 | 2.8644 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3658 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3366 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3741 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.345 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3824 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3533 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3907 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3616 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.3991 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3699 | 2.8655 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4074 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.3783 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4157 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.3866 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4241 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.395 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4324 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4033 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4407 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4116 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4491 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4199 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4574 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4283 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4658 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4366 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4741 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4449 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4824 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4533 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4908 | 2.8777 | 59.9999 | 2.85 | 117.4616 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.4991 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.47 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5074 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.4783 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5157 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.4866 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5241 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.4949 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5324 | 2.8776 | 59.9999 | 2.85 | 117.5033 | 2.8659 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5407 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85 | 117.5116 | 2.8659 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5491 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85 | 117.52 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5574 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85 | 117.5283 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5657 | 2.8775 | 59.9999 | 2.85 | 117.5366 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5741 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85 | 117.5449 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5824 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85 | 117.5533 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5908 | 2.8774 | 59.9999 | 2.85 | 117.5616 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.5991 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 117.5699 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6074 | 2.8773 | 59.9999 | 2.85 | 117.5782 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6158 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 117.5866 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6241 | 2.8772 | 59.9999 | 2.85 | 117.5949 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6324 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 117.6033 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6407 | 2.8771 | 59.9999 | 2.85 | 117.6116 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6491 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 117.6199 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6574 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 117.6282 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6657 | 2.877 | 59.9999 | 2.85 | 117.6366 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6741 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 117.645 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6824 | 2.8769 | 59.9999 | 2.85 | 117.6533 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6907 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 117.6616 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.6991 | 2.8768 | 59.9999 | 2.85 | 117.6699 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7074 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 117.6783 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7158 | 2.8767 | 59.9999 | 2.85 | 117.6866 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7241 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 117.6949 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7324 | 2.8766 | 59.9999 | 2.85 | 117.7032 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7408 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 117.7116 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7491 | 2.8765 | 59.9999 | 2.85 | 117.7199 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7574 | 2.8764 | 59.9999 | 2.85 | 117.7283 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7657 | 2.8756 | 59.9999 | 2.85 | 117.7366 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7741 | 2.8747 | 59.9999 | 2.85 | 117.7449 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7824 | 2.8739 | 59.9999 | 2.85 | 117.7532 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7907 | 2.8731 | 59.9999 | 2.85 | 117.7616 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.7991 | 2.8722 | 59.9999 | 2.85 | 117.7699 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8074 | 2.8714 | 59.9999 | 2.85 | 117.7783 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8157 | 2.8706 | 59.9999 | 2.85 | 117.7866 | 2.8669 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8241 | 2.8697 | 59.9999 | 2.85 | 117.7949 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8324 | 2.869 | 59.9999 | 2.85 | 117.8032 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8408 | 2.8683 | 59.9999 | 2.85 | 117.8116 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8491 | 2.8683 | 59.9999 | 2.85 | 117.8199 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8574 | 2.8684 | 59.9999 | 2.85 | 117.8282 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8658 | 2.8685 | 59.9999 | 2.85 | 117.8365 | 2.8668 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8741 | 2.8686 | 59.9999 | 2.85 | 117.8449 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8824 | 2.8687 | 59.9999 | 2.85 | 117.8533 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8907 | 2.8688 | 59.9999 | 2.85 | 117.8616 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.8991 | 2.8688 | 59.9999 | 2.85 | 117.8699 | 2.8667 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9074 | 2.8689 | 59.9999 | 2.85 | 117.8782 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9157 | 2.869 | 59.9999 | 2.85 | 117.8866 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9241 | 2.869 | 59.9999 | 2.85 | 117.8949 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9324 | 2.8691 | 59.9999 | 2.85 | 117.9033 | 2.8666 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9407 | 2.8691 | 59.9999 | 2.85 | 117.9116 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9491 | 2.8688 | 59.9999 | 2.85 | 117.9199 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9574 | 2.8684 | 59.9999 | 2.85 | 117.9282 | 2.8665 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9658 | 2.8681 | 59.9999 | 2.85 | 117.9366 | 2.8664 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9741 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 117.9449 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9824 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 117.9532 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9908 | 2.867 | 59.9999 | 2.85 | 117.9615 | 2.8663 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 117.9991 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85 | 117.9699 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0074 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85 | 117.9782 | 2.8662 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0157 | 2.8658 | 59.9999 | 2.85 | 117.9866 | 2.8661 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0241 | 2.8654 | 59.9999 | 2.85 | 117.9949 | 2.866 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0324 | 2.8654 | 59.9999 | 2.85 | 118.0032 | 2.8659 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0407 | 2.8654 | 59.9999 | 2.85 | 118.0115 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0491 | 2.8654 | 59.9999 | 2.85 | 118.0199 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0574 | 2.8655 | 59.9999 | 2.85 | 118.0282 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0657 | 2.8655 | 59.9999 | 2.85 | 118.0366 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0741 | 2.8655 | 59.9999 | 2.85 | 118.0449 | 2.8655 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0824 | 2.8656 | 59.9999 | 2.85 | 118.0532 | 2.8654 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0908 | 2.8656 | 59.9999 | 2.85 | 118.0616 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.0991 | 2.8657 | 59.9999 | 2.85 | 118.0699 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1074 | 2.8658 | 59.9999 | 2.85 | 118.0782 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1158 | 2.8658 | 59.9999 | 2.85 | 118.0865 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1241 | 2.8659 | 59.9999 | 2.85 | 118.0949 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1324 | 2.866 | 59.9999 | 2.85 | 118.1032 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1407 | 2.8661 | 59.9999 | 2.85 | 118.1116 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1491 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85 | 118.1199 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1574 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85 | 118.1282 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1657 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85 | 118.1365 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1741 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85 | 118.1449 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1824 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85 | 118.1532 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1907 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85 | 118.1616 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.1991 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85 | 118.1699 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2074 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85 | 118.1782 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2158 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85 | 118.1865 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2241 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85 | 118.1949 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2324 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85 | 118.2032 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2408 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85 | 118.2115 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2491 | 2.8669 | 59.9999 | 2.85 | 118.2198 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2574 | 2.867 | 59.9999 | 2.85 | 118.2282 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2657 | 2.867 | 59.9999 | 2.85 | 118.2365 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2741 | 2.8671 | 59.9999 | 2.85 | 118.2449 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2824 | 2.8672 | 59.9999 | 2.85 | 118.2532 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2907 | 2.8673 | 59.9999 | 2.85 | 118.2615 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.2991 | 2.8673 | 59.9999 | 2.85 | 118.2699 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3074 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.2782 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3157 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.2866 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3241 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.2949 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3324 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.3032 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3408 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.3115 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3491 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.3199 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3574 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.3282 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3658 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85 | 118.3365 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3741 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.3448 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3824 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.3532 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3907 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.3615 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.3991 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.3699 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4074 | 2.8676 | 59.9999 | 2.85 | 118.3782 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4157 | 2.8676 | 59.9999 | 2.85 | 118.3865 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4241 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.3948 | 2.8645 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4324 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.4032 | 2.8645 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4407 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4115 | 2.8645 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4491 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4199 | 2.8646 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4574 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4282 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4658 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4365 | 2.8647 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4741 | 2.8679 | 59.9999 | 2.85 | 118.4448 | 2.8648 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4824 | 2.8679 | 59.9999 | 2.85 | 118.4532 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4908 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4615 | 2.8649 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.4991 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4698 | 2.865 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5074 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4782 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5157 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4865 | 2.8651 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5241 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.4949 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5324 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5032 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5407 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5115 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5491 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5198 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5574 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.5282 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5658 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.5365 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5741 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.5449 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5824 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.5532 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5908 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5615 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.5991 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5698 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6074 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5782 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6158 | 2.8678 | 59.9999 | 2.85 | 118.5865 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6241 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.5948 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6324 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.6031 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6407 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.6115 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6491 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.6198 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6574 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85 | 118.6282 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6657 | 2.8676 | 59.9999 | 2.85 | 118.6365 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6741 | 2.8676 | 59.9999 | 2.85 | 118.6448 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6824 | 2.8676 | 59.9999 | 2.85 | 118.6531 | 2.8652 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6908 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.6615 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.6991 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.6699 | 2.8653 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7074 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.6782 | 2.8654 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7158 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.6865 | 2.8655 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7241 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.6948 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7324 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.7032 | 2.8656 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7408 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.7115 | 2.8657 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7491 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85 | 118.7198 | 2.8658 | 60.0056 | 2.85
|  |  |  | 118.7574 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.7657 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.7741 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.7824 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.7907 | 2.8675 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.7991 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8074 | 2.8674 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8158 | 2.8673 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8241 | 2.8672 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8324 | 2.867 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8408 | 2.8669 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8491 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8574 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8658 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8741 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8824 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8907 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.8991 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9074 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9157 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9241 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9324 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9408 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9491 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9574 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9658 | 2.8667 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9741 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9824 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9908 | 2.8666 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 118.9991 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0074 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0157 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0241 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0324 | 2.8665 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0407 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0491 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0574 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0658 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0741 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0824 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0908 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.0991 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1074 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1158 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1241 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1324 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1407 | 2.8662 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1491 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1574 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1657 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1741 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1824 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1908 | 2.8664 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.1991 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2074 | 2.8663 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2158 | 2.8668 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2241 | 2.8673 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2324 | 2.8677 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2408 | 2.8681 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2491 | 2.8684 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2574 | 2.8688 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2657 | 2.8693 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2741 | 2.8698 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2824 | 2.8703 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2907 | 2.8707 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.2991 | 2.8707 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3074 | 2.8707 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3158 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3241 | 2.8708 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3324 | 2.8709 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3408 | 2.871 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3491 | 2.871 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3574 | 2.8711 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3658 | 2.8711 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3741 | 2.8712 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3824 | 2.8713 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3907 | 2.8714 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.3991 | 2.8715 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4074 | 2.8716 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4157 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4241 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4324 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4408 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4491 | 2.8717 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4574 | 2.8716 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4658 | 2.8715 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4741 | 2.8714 | 59.9999 | 2.85
|  |  |  | 119.4824 | 2.8713 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.4908 | 2.8712 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.4991 | 2.8711 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5074 | 2.871 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5157 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5241 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5324 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5408 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5491 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5574 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5658 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5741 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5824 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5908 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.5991 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6074 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6158 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6241 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6324 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6408 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6491 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6574 | 2.8709 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6658 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6741 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6824 | 2.8708 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6908 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.6991 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7074 | 2.8707 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7158 | 2.8706 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7241 | 2.8706 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7325 | 2.8705 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7408 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7491 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7574 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7658 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7741 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7824 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7908 | 2.8703 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.7991 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8075 | 2.8704 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8158 | 2.8705 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8241 | 2.8706 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8325 | 2.8699 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8408 | 2.8692 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8491 | 2.8686 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8575 | 2.8679 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8658 | 2.8672 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8741 | 2.8665 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8824 | 2.8658 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8908 | 2.8651 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.8991 | 2.8644 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9075 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9158 | 2.8637 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9241 | 2.8638 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9325 | 2.8638 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9408 | 2.8638 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9491 | 2.8639 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9575 | 2.8639 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9658 | 2.864 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9741 | 2.864 | 59.9941 | 2.85
|  |  |  | 119.9825 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 119.9908 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 119.9991 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0075 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0158 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0241 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0325 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0408 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0491 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0575 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0658 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0742 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0825 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0908 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.0992 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1075 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1158 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1242 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1325 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1408 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1492 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1575 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1658 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1742 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1825 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1909 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.1992 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2075 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2159 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2242 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2325 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2408 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2492 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2575 | 2.864 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2659 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2742 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2825 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2909 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.2992 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3075 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3159 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3242 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3326 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3409 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3492 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3575 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3659 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3742 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3825 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3909 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.3992 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4076 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4159 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4242 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4326 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4409 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4492 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4576 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4659 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4742 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4826 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4909 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.4992 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5076 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5159 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5242 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5326 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5409 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5493 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5576 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5659 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5742 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5826 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5909 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.5992 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6076 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6159 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6243 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6326 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6409 | 2.8673 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6493 | 2.8686 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6576 | 2.87 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6659 | 2.8713 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6743 | 2.8726 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6826 | 2.8739 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6909 | 2.8753 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.6993 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7076 | 2.8779 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7159 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7243 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7326 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7409 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7493 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7576 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.766 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7743 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7826 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.791 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.7993 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8076 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8159 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8243 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8326 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.841 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8493 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8576 | 2.8773 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.866 | 2.8774 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8743 | 2.8775 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8826 | 2.8776 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.891 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.8993 | 2.8777 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9077 | 2.8778 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.916 | 2.8766 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9243 | 2.8754 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9326 | 2.8742 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.941 | 2.873 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9493 | 2.8718 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9576 | 2.8706 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.966 | 2.8694 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9743 | 2.8681 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9827 | 2.8669 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.991 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 120.9993 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0077 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.016 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0243 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0327 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.041 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0493 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0577 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.066 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0743 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0827 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.091 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.0994 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1077 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.116 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1244 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1327 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.141 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1494 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1577 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.166 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1744 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1827 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.191 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.1994 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2077 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.216 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2244 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2327 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2411 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2494 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2577 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2661 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2744 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2827 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.291 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.2994 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3077 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3161 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3244 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3327 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3411 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3494 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3577 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3661 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3744 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3828 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3911 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.3994 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4077 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4161 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4244 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4327 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4411 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4494 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4578 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4661 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4744 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 121.4828 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.4911 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.4994 | 2.866 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5078 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5161 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5244 | 2.8662 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5328 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5411 | 2.8663 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5494 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5578 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5661 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5745 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5828 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5911 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.5995 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6078 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6161 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6245 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6328 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6411 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6495 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6578 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6661 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6745 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6828 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6912 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.6995 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7078 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7162 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7245 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7328 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7412 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7495 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7578 | 2.8664 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7662 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7745 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7828 | 2.8666 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7912 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.7995 | 2.8667 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8079 | 2.8668 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8162 | 2.8669 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8245 | 2.867 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8329 | 2.867 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8412 | 2.8671 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8495 | 2.8671 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8579 | 2.8671 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8662 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8745 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8829 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8912 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.8995 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9079 | 2.8672 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9162 | 2.8668 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9246 | 2.8665 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9329 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9412 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9496 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9579 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9662 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9746 | 2.8642 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9829 | 2.8638 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9912 | 2.8634 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 121.9996 | 2.8632 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0079 | 2.8631 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0162 | 2.863 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0246 | 2.8628 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0329 | 2.8627 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0413 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0496 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0579 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0663 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0746 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0829 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0913 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.0996 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1079 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1163 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1246 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1329 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1413 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1496 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.158 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1663 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1746 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.183 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1913 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.1996 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.208 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2163 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2246 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.233 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2413 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2496 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.258 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2663 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2747 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.283 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2913 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.2997 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.308 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3163 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3247 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.333 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3413 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3497 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.358 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3663 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3747 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.383 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3914 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.3997 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.408 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4164 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4247 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.433 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4414 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4497 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.458 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4664 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4747 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4831 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4914 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.4997 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5081 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5164 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5247 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5331 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5414 | 2.8602 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5497 | 2.8594 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5581 | 2.8585 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5664 | 2.8577 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5747 | 2.8568 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5831 | 2.856 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5914 | 2.8552 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.5998 | 2.8542 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6081 | 2.8533 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6164 | 2.8533 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6248 | 2.8533 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6331 | 2.8533 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6414 | 2.8532 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6497 | 2.8532 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6581 | 2.8531 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6664 | 2.8531 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6748 | 2.853 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6831 | 2.8529 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6914 | 2.8529 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.6998 | 2.8528 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7081 | 2.8528 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7165 | 2.8528 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7248 | 2.8529 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7331 | 2.853 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7415 | 2.8531 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7498 | 2.8532 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7581 | 2.8533 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7664 | 2.8534 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7748 | 2.8536 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7831 | 2.8538 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7915 | 2.854 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.7998 | 2.8541 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8081 | 2.8542 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8165 | 2.8543 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8248 | 2.8544 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8332 | 2.8544 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8415 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8498 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8582 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8665 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8748 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8832 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8915 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.8998 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9082 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9165 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9248 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9332 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9415 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9499 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9582 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9665 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9749 | 2.8547 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9832 | 2.8547 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9915 | 2.8547 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 122.9999 | 2.8548 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0082 | 2.8548 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0165 | 2.8549 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0249 | 2.8549 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0332 | 2.8548 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0415 | 2.8547 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0499 | 2.8546 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0582 | 2.8545 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0666 | 2.8543 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0749 | 2.8542 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0832 | 2.8541 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0916 | 2.8539 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.0999 | 2.8538 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1082 | 2.8536 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1166 | 2.8536 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1249 | 2.8537 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1332 | 2.8537 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1416 | 2.8537 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1499 | 2.8537 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1582 | 2.8538 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1666 | 2.8539 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1749 | 2.8539 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1833 | 2.854 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1916 | 2.854 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.1999 | 2.8547 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2083 | 2.8555 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2166 | 2.8562 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2249 | 2.8569 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2333 | 2.8576 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2416 | 2.8584 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2499 | 2.8591 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2583 | 2.8598 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2666 | 2.8605 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2749 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2833 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.2916 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3083 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3166 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.325 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3333 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3416 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.35 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3583 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3666 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.375 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3833 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.3916 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4083 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4167 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.425 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4333 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4417 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.45 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4583 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4667 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.475 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4833 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.4917 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5083 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5167 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.525 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5334 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5417 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.55 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5583 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5667 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.575 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5834 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.5917 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6 | 2.8609 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6084 | 2.8609 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6167 | 2.8609 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6251 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6334 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6417 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6501 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6584 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6667 | 2.8613 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.675 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6834 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.6917 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7001 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7084 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7167 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7251 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7334 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7418 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7501 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7584 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7668 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7751 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7834 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.7917 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8001 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8084 | 2.8621 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8168 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8251 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8334 | 2.8622 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8418 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8501 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8585 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8668 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8751 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8835 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.8918 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9001 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9084 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9168 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9251 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9335 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9418 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9501 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9585 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9668 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9752 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9835 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 123.9918 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0002 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0085 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0168 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0252 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0335 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0418 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0502 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0585 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0668 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0752 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0835 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.0919 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1002 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1085 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1169 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1252 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1335 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1419 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1502 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1585 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1669 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1752 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1835 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.1919 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2002 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2086 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2169 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2252 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2336 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2419 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2502 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2586 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2669 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2752 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2836 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.2919 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3002 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3086 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3169 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3253 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3336 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3419 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3503 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3586 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3669 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3753 | 2.8625 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3836 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.3919 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4003 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4086 | 2.8624 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4169 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4253 | 2.8623 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4336 | 2.8626 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.442 | 2.8628 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4503 | 2.8631 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4586 | 2.8634 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4669 | 2.8636 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4753 | 2.8639 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.4836 | 2.8642 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.492 | 2.8644 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5003 | 2.8647 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5086 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.517 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5253 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5337 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.542 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5503 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5587 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.567 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5753 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.5836 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.592 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.6003 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.6087 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.617 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.6253 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.6337 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.642 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.6504 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.6587 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.667 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.6754 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.6837 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.692 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7003 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7087 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.717 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7254 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7337 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.742 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7504 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7587 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.767 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7754 | 2.8645 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7837 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.7921 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8004 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8087 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.817 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8254 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8337 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.842 | 2.8642 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8504 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8587 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8671 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8754 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8837 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.8921 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9004 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9087 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9171 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9254 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9337 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9421 | 2.864 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9504 | 2.864 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9587 | 2.864 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9671 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9754 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 124.9837 | 2.8641 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 124.9921 | 2.8641 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0004 | 2.8642 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0088 | 2.8642 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0171 | 2.8643 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0254 | 2.8643 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0338 | 2.8644 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0421 | 2.8644 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0504 | 2.8645 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0588 | 2.8645 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0671 | 2.8645 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0754 | 2.8645 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0838 | 2.8645 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.0921 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1004 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1088 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1171 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1255 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1338 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1421 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1505 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1588 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1671 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1755 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1838 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.1921 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2005 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2088 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2171 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2255 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2338 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2422 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2505 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2588 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2672 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2755 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2838 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.2922 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3005 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3088 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3172 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3255 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3338 | 2.8646 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3422 | 2.8647 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3505 | 2.8647 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3589 | 2.8648 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3672 | 2.8648 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3755 | 2.8649 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3839 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.3922 | 2.865 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4005 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4089 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4172 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4255 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4339 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4422 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4505 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4589 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4672 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4756 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4839 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.4922 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5005 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5089 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5172 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5256 | 2.8651 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5339 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5422 | 2.8652 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5506 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5589 | 2.8653 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5673 | 2.8654 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5756 | 2.8655 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5839 | 2.8656 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.5923 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6006 | 2.8657 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6089 | 2.8658 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6172 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6256 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6339 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6423 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6506 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6589 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6673 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6756 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.684 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.6923 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7006 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.709 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7173 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7256 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7339 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7423 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7506 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.759 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7673 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7756 | 2.8659 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.784 | 2.866 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.7923 | 2.866 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.8007 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.809 | 2.8661 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 125.8173 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8257 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.834 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8423 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8506 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.859 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8673 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8757 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.884 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.8923 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9007 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.909 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9173 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9257 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.934 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9424 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9507 | 2.8664 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.959 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9673 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9757 | 2.8663 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.984 | 2.8662 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 125.9923 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0007 | 2.8661 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.009 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0174 | 2.866 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0257 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.034 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0424 | 2.8659 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0507 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.059 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0674 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0757 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.084 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.0924 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1007 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.109 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1174 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1257 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.134 | 2.8658 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1424 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1507 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1591 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1674 | 2.8657 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1757 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1841 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.1924 | 2.8656 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2007 | 2.8655 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2091 | 2.8655 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2174 | 2.8655 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2257 | 2.8654 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2341 | 2.8654 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2424 | 2.8653 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2507 | 2.8653 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2591 | 2.8653 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2674 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2757 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2841 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.2924 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3008 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3091 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3174 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3257 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3341 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3424 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3508 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3591 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3674 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3758 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3841 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.3924 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4008 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4091 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4174 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4258 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4341 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4424 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4508 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4591 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4674 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4758 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4841 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.4925 | 2.8641 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5008 | 2.8636 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5091 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5175 | 2.8627 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5258 | 2.8622 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5341 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5424 | 2.8613 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5508 | 2.8608 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5591 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5675 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5758 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5841 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.5925 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6008 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6091 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6175 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6258 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6342 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6425 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6508 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6591 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6675 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6758 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6841 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.6925 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7008 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7092 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7175 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7258 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7342 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7425 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7508 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7592 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7675 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7758 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7842 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.7925 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8008 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8092 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8175 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8258 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8342 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8425 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8509 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8592 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8675 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8759 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8842 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.8925 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9008 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9092 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9175 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9259 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9342 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9425 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9509 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9592 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9675 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9759 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9842 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 126.9926 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0009 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0092 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0175 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0259 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0342 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0426 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0509 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0592 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0676 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0759 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0842 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.0926 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1009 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1092 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1176 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1259 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1342 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1426 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1509 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1592 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1676 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1759 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1843 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.1926 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2009 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2093 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2176 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2259 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2343 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2426 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2509 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2593 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2676 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2759 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2843 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.2926 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3009 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3093 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3176 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.326 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3343 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3426 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.351 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3593 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3676 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3759 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3843 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.3926 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.401 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4093 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4176 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.426 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4343 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4426 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.451 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4593 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4677 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.476 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4843 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.4926 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.501 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5093 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5176 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.526 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5343 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5427 | 2.8604 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.551 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5593 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5677 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.576 | 2.8603 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5843 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.5927 | 2.8602 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.601 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6093 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6177 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.626 | 2.86 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6343 | 2.86 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6427 | 2.86 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.651 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6593 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6677 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.676 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6844 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.6927 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.701 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7094 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7177 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.726 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7343 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7427 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.751 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7594 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7677 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.776 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7844 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.7927 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.801 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8094 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8177 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.826 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8344 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8427 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.851 | 2.8597 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8594 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8677 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.876 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8844 | 2.8598 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.8927 | 2.8599 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9011 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9094 | 2.8594 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9177 | 2.8591 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9261 | 2.8588 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9344 | 2.8585 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9427 | 2.8582 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9511 | 2.858 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9594 | 2.8577 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9677 | 2.8574 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9761 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9844 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 127.9927 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0011 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0094 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0177 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0261 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0344 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0428 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0511 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0594 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0677 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0761 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0844 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.0928 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1011 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1094 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1178 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1261 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1344 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1428 | 2.8571 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1511 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1595 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1678 | 2.8572 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1761 | 2.8573 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1844 | 2.8578 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.1928 | 2.8584 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2011 | 2.859 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2094 | 2.8596 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2178 | 2.8601 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2261 | 2.8607 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2345 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2428 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2511 | 2.8623 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2595 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2678 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2761 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2845 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.2928 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3011 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3095 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3178 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3261 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3345 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3428 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3511 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3595 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3678 | 2.863 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3762 | 2.863 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3845 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.3928 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4012 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4095 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4178 | 2.8633 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4261 | 2.8633 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4345 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4428 | 2.8632 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4512 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4595 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4678 | 2.863 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4762 | 2.863 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4845 | 2.8629 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.4928 | 2.8628 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5012 | 2.8627 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5095 | 2.8626 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5179 | 2.8625 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5262 | 2.8625 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5345 | 2.8624 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5428 | 2.8623 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5512 | 2.8622 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5595 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5678 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5762 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5845 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.5929 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6012 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6095 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6179 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6262 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6345 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6429 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6512 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6595 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6679 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6762 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6845 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.6929 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7012 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7095 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7179 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7262 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7346 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7429 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7512 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7596 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7679 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7762 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7845 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.7929 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8012 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8096 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8179 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8262 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8346 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8429 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8512 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8596 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8679 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8763 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8846 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.8929 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9012 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9096 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9179 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9263 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9346 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9429 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9513 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9596 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9679 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9763 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9846 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 128.9929 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0013 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0096 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0179 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0263 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0346 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0429 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0513 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0596 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.068 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0763 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.0846 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.093 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1013 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1096 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.118 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1263 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1346 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.143 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1513 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1596 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.168 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1763 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.1846 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.193 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2013 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2097 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.218 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2263 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2346 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.243 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2513 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2596 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.268 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2763 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.2847 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.293 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3013 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3097 | 2.8618 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.318 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3263 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3347 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.343 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3513 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3597 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.368 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3763 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.3847 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.393 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4013 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4097 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.418 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4264 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4347 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.443 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4514 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4597 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.468 | 2.8619 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4763 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.4847 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.493 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5014 | 2.8613 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5097 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.518 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5264 | 2.861 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5347 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.543 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5514 | 2.8617 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5597 | 2.8621 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5681 | 2.8624 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5764 | 2.8628 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.5847 | 2.8631 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.593 | 2.8635 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6014 | 2.8639 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6097 | 2.8643 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.618 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6264 | 2.8646 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6347 | 2.8647 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6431 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6514 | 2.8649 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6597 | 2.865 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6681 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6764 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6847 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.6931 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7014 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7097 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7181 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7264 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7347 | 2.8652 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7431 | 2.8651 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7514 | 2.8648 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7597 | 2.8644 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7681 | 2.864 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7764 | 2.8637 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7848 | 2.8633 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.7931 | 2.8628 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8014 | 2.8624 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8098 | 2.862 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8181 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8264 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8348 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8431 | 2.861 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8514 | 2.861 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8598 | 2.861 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8681 | 2.861 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8764 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8848 | 2.8611 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.8931 | 2.8612 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9015 | 2.8613 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9098 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9181 | 2.8614 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9265 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9348 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9431 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9514 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9598 | 2.8615 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9681 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9765 | 2.8616 | 59.9884 | 2.85
|  |  |  | 129.9848 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 129.9931 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0015 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0098 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0181 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0265 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0348 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0432 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0515 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0598 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0681 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0765 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0848 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.0932 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1015 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1098 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1182 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1265 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1348 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1432 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1515 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1599 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1682 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1765 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1848 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.1932 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2015 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2099 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2182 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2265 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2349 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2432 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2515 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2599 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2682 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2766 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2849 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.2932 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3015 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3099 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3182 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3266 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3349 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3432 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3516 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3599 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3682 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3766 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3849 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.3932 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4016 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4099 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4182 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4266 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4349 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4433 | 2.862 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4516 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4599 | 2.8619 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4683 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4766 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4849 | 2.8618 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.4933 | 2.8617 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5016 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5099 | 2.8616 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5183 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5266 | 2.8615 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5349 | 2.8614 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5433 | 2.8612 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5516 | 2.8611 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.56 | 2.861 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5683 | 2.8609 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5766 | 2.8607 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.585 | 2.8606 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.5933 | 2.8605 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6017 | 2.8604 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.61 | 2.8604 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6183 | 2.8603 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6266 | 2.8603 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.635 | 2.8601 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6433 | 2.8598 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6516 | 2.8595 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.66 | 2.8593 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6683 | 2.859 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6767 | 2.8588 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.685 | 2.8585 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.6933 | 2.8583 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7017 | 2.858 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.71 | 2.8577 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7184 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7267 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.735 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7433 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7517 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.76 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7683 | 2.8578 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7767 | 2.8577 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.785 | 2.8577 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.7934 | 2.8576 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.8017 | 2.8576 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.81 | 2.8575 | 59.9826 | 2.85
|  |  |  | 130.8184 | 2.8575 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8267 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8351 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8434 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8517 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.86 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8684 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8767 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8851 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.8934 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9017 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9101 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9184 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9268 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9351 | 2.8575 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9434 | 2.8575 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9518 | 2.8576 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9601 | 2.8577 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9684 | 2.8577 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9768 | 2.8578 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9851 | 2.8578 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 130.9934 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0018 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0101 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0184 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0268 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0351 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0435 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0518 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0601 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0685 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0768 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0851 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.0935 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1018 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1101 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1185 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1268 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1352 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1435 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1518 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1602 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1685 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1768 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1852 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.1935 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2018 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2102 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2185 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2269 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2352 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2435 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2519 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2602 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2686 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2769 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2852 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.2935 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3019 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3102 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3186 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3269 | 2.8579 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3352 | 2.8578 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3436 | 2.8578 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3519 | 2.8578 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3602 | 2.8577 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3686 | 2.8577 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3769 | 2.8576 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3853 | 2.8574 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.3936 | 2.8573 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4019 | 2.8571 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4102 | 2.8569 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4186 | 2.8568 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4269 | 2.8567 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4353 | 2.8566 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4436 | 2.8565 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4519 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4603 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4686 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.477 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4853 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.4936 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.502 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5103 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5186 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.527 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5353 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5436 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.552 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5603 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5687 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.577 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5853 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.5937 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.602 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6104 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6187 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.627 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6353 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6437 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.652 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6604 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6687 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.677 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6854 | 2.8558 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.6937 | 2.8557 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7021 | 2.8557 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7104 | 2.8557 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7187 | 2.8557 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7271 | 2.8558 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7354 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7437 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7521 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7604 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7687 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7771 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7854 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.7937 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8021 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8104 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8188 | 2.8564 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8271 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8354 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8438 | 2.8563 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8521 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8604 | 2.8562 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8688 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8771 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8854 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.8938 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9021 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9105 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9188 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9271 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9355 | 2.8559 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9438 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9521 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9605 | 2.856 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9688 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9771 | 2.8561 | 59.9769 | 2.85
|  |  |  | 131.9855 | 2.8562 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 131.9938 | 2.8562 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0022 | 2.8563 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0105 | 2.8563 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0188 | 2.8563 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0272 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0355 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0439 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0522 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0605 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0688 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0772 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0855 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.0939 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1022 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1105 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1189 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1272 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1356 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1439 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1522 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1606 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1689 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1772 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1856 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.1939 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2023 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2106 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2189 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2273 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2356 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.244 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2523 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2606 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.269 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2773 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.2856 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.294 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3023 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3106 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.319 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3273 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3357 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.344 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3523 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3607 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.369 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3773 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.3857 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.394 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4023 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4107 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.419 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4274 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4357 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.444 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4524 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4607 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4691 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4774 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.4857 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.494 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5024 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5107 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5191 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5274 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5357 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5441 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5524 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5608 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5691 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5774 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5858 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.5941 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6024 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6108 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6191 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6275 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6358 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6441 | 2.857 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6525 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6608 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6692 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6775 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6858 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.6942 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7025 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7108 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7192 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7275 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7358 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7442 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7525 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7609 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7692 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7775 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7859 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.7942 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8026 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8109 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8192 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8275 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8359 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8442 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8526 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8609 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8692 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8776 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8859 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.8943 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9026 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9109 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9193 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9276 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9359 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9443 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9526 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.961 | 2.8569 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9693 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9776 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.986 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 132.9943 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0027 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.011 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0193 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0276 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.036 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0443 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0527 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.061 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0693 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0777 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.086 | 2.8567 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.0944 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1027 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.111 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1194 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1277 | 2.8565 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.136 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1444 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1527 | 2.8564 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.161 | 2.8563 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1694 | 2.8566 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1777 | 2.8568 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1861 | 2.8571 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.1944 | 2.8573 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2027 | 2.8576 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2111 | 2.8578 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2194 | 2.8581 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2278 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2361 | 2.8586 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2444 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2528 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2611 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2694 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2778 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2861 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.2944 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3028 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3111 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3195 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3278 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3361 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3445 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3528 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3611 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3695 | 2.8589 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3778 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3862 | 2.8588 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.3945 | 2.8587 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4028 | 2.8587 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4112 | 2.8586 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4195 | 2.8586 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4279 | 2.8586 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4362 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4445 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4529 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4612 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4695 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4779 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4862 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.4945 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5029 | 2.8583 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5112 | 2.8583 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5196 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5279 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5362 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5446 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5529 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5612 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5696 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5779 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5862 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.5946 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6029 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6113 | 2.8585 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6196 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6279 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6363 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.6446 | 2.8584 | 59.9711 | 2.85
|  |  |  | 133.653 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.6613 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.6696 | 2.8586 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.678 | 2.8586 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.6863 | 2.8587 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.6946 | 2.8587 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.703 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7113 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7197 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.728 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7363 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7447 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.753 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7614 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7697 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.778 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7864 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.7947 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.803 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8114 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8197 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8281 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8364 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8447 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8531 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8614 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8698 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8781 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8864 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.8948 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9031 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9114 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9198 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9281 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9365 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9448 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9531 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9615 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9698 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9781 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9865 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 133.9948 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0031 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0115 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0198 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0282 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0365 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0449 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0532 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0615 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0699 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0782 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0865 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.0949 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1032 | 2.8589 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1115 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1199 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1282 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1366 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1449 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1532 | 2.8587 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1616 | 2.8586 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1699 | 2.8586 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1783 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1866 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.1949 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2033 | 2.8585 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2116 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2199 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2283 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2366 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.245 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2533 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2616 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.27 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2783 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.2867 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.295 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3033 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3117 | 2.8584 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.32 | 2.8586 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3283 | 2.8588 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3367 | 2.859 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.345 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3534 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3617 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.37 | 2.8596 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3784 | 2.8597 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3867 | 2.8598 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.3951 | 2.8599 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4034 | 2.8598 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4117 | 2.8597 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4201 | 2.8596 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4284 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4367 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4451 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4534 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4618 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4701 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4784 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4868 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.4951 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5034 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5118 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5201 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5285 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5368 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5451 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5535 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5618 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5702 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5785 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5868 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.5952 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6035 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6118 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6202 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6285 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6369 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6452 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6535 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6619 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6702 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6786 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6869 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.6952 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7036 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7119 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7202 | 2.8595 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7286 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7369 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7452 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7536 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7619 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7703 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7786 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.787 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.7953 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8036 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.812 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8203 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8286 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.837 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8453 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8536 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.862 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8703 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8787 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.887 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.8953 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9037 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.912 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9203 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9287 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.937 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9454 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9537 | 2.8591 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.962 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9704 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9787 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9871 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 134.9954 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0037 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0121 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0204 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0287 | 2.8594 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0371 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0454 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0538 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0621 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0704 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0788 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0871 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.0955 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.1038 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.1121 | 2.8592 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.1205 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85
|  |  |  | 135.1288 | 2.8593 | 59.9654 | 2.85

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.