## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 2,65 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 6 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 13 | Rango disponible (MW) | 5.3
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 2.65 | 50 | 2.5312 | 12.7196
2 | 2.65 | 50 | 2.5501 | 12.8146
3 | 2.65 | 50 | 2.5334 | 12.7308
4 | 2.65 | 50 | 2.5339 | 12.7334
5 | 2.65 | 50 | 2.5316 | 12.7217
Promedio |  |  | 2.5361 | 12.744
Desviación estándar |  |  | 0.0079358
Coeficiente de variación |  |  | 0.0031292
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.969% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0017853 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.00061035 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.0020752 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.0030518 | 3.3709 | 60.0113 | 3.35 | 0.0068359 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
0.010117 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.0089722 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.010437 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.011353 | 3.371 | 60.0113 | 3.35 | 0.015259 | 3.3808 | 59.948 | 3.35
0.018463 | 3.3736 | 59.9941 | 3.35 | 0.017273 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.018738 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.019775 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.02356 | 3.381 | 59.948 | 3.35
0.026794 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.025635 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.0271 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.028076 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.03186 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
0.035126 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.033936 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.035461 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.036377 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.040161 | 3.3825 | 59.948 | 3.35
0.043457 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.042297 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.043762 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.044678 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.048584 | 3.3832 | 59.948 | 3.35
0.051788 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.050598 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.052124 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.053101 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.056885 | 3.3839 | 59.948 | 3.35
0.06012 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.05896 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.060425 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.061401 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35 | 0.065186 | 3.3846 | 59.948 | 3.35
0.068466 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.067261 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.068787 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.069702 | 3.371 | 60.0113 | 3.35 | 0.073608 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.076797 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.075562 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.077087 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.078003 | 3.371 | 60.0113 | 3.35 | 0.081909 | 3.386 | 59.948 | 3.35
0.085129 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.083923 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.085449 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.086426 | 3.3709 | 60.0113 | 3.35 | 0.09021 | 3.3867 | 59.948 | 3.35
0.09346 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.092224 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.09375 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.094727 | 3.3715 | 60.0113 | 3.35 | 0.098633 | 3.3872 | 59.948 | 3.35
0.10179 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.10059 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.10211 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.10303 | 3.3721 | 60.0113 | 3.35 | 0.10693 | 3.3878 | 59.948 | 3.35
0.11014 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.10889 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.11041 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.11133 | 3.3727 | 60.0113 | 3.35 | 0.11523 | 3.3875 | 59.948 | 3.35
0.11847 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.11725 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.11877 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.11975 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35 | 0.12366 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
0.1268 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.12555 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.12714 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.12805 | 3.3738 | 60.0113 | 3.35 | 0.13196 | 3.3871 | 59.948 | 3.35
0.13513 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.13391 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.13544 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.13635 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 0.14026 | 3.3869 | 59.948 | 3.35
0.14346 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.14221 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 0.1438 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 0.14465 | 3.375 | 60.0113 | 3.35 | 0.14868 | 3.3867 | 59.948 | 3.35
0.15181 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.15057 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 0.1521 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 0.15308 | 3.3756 | 60.0113 | 3.35 | 0.15698 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
0.16014 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.15887 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 0.16046 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 0.16138 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 0.16528 | 3.3862 | 59.948 | 3.35
0.16847 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.16718 | 3.3839 | 60.0344 | 3.35 | 0.16876 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 0.16968 | 3.3769 | 60.0113 | 3.35 | 0.17371 | 3.386 | 59.948 | 3.35
0.1768 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.17554 | 3.3838 | 60.0344 | 3.35 | 0.17712 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.17798 | 3.377 | 60.0113 | 3.35 | 0.18201 | 3.3858 | 59.948 | 3.35
0.18513 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.18384 | 3.3837 | 60.0344 | 3.35 | 0.18542 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.1864 | 3.377 | 60.0113 | 3.35 | 0.19031 | 3.3855 | 59.948 | 3.35
0.19347 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.1922 | 3.3836 | 60.0344 | 3.35 | 0.19379 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.1947 | 3.3771 | 60.0113 | 3.35 | 0.19873 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.20181 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.2005 | 3.3835 | 60.0402 | 3.35 | 0.20209 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.203 | 3.3771 | 60.0113 | 3.35 | 0.20703 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.21014 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.20886 | 3.3834 | 60.0402 | 3.35 | 0.21045 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.2113 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.21533 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.21848 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.21716 | 3.3833 | 60.0402 | 3.35 | 0.21881 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.21973 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.22375 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.22681 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.22552 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.22711 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.22803 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.23206 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.23514 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.23383 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.23547 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.23633 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.24036 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.24348 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.24213 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.24377 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.24463 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.24878 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.25182 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.25049 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.25214 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.25305 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.25708 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.26015 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.25879 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.26044 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 0.26135 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.26538 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.26848 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.26715 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.2688 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 0.26965 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.2738 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.27681 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.27545 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 0.2771 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 0.27795 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.2821 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.28516 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.28381 | 3.383 | 60.0402 | 3.35 | 0.28546 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 0.28638 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.29041 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.29349 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.29211 | 3.3829 | 60.0402 | 3.35 | 0.29376 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 0.29468 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.29883 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.30182 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.30048 | 3.3828 | 60.0402 | 3.35 | 0.30212 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.30298 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.30713 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.31015 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.30878 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.31049 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.31128 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.31543 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.31848 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.31708 | 3.3826 | 60.0402 | 3.35 | 0.31879 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.3197 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.32385 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.32681 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.32544 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 0.32715 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.328 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35 | 0.33215 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.33516 | 3.3736 | 59.9941 | 3.35 | 0.33374 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.33545 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.3363 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35 | 0.34045 | 3.3855 | 59.948 | 3.35
0.34349 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.3421 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 0.34381 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.3446 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.34888 | 3.3855 | 59.948 | 3.35
0.35182 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.3504 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 0.35211 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.35303 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.35718 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.36015 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.35876 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.36047 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.36133 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.36548 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.36848 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.36707 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.36877 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.36963 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.3739 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.37683 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.37543 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.37714 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.37793 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.3822 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.38516 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.38373 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.38544 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.38635 | 3.3778 | 60.0113 | 3.35 | 0.3905 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.39349 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 0.39203 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.3938 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.39465 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.39893 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.40182 | 3.3745 | 59.9941 | 3.35 | 0.40039 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.40216 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.40295 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.40723 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.41016 | 3.3745 | 59.9941 | 3.35 | 0.40869 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.41046 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.41125 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.41553 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.41849 | 3.3745 | 59.9941 | 3.35 | 0.41705 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 0.41882 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.41968 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35 | 0.42383 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.42683 | 3.3744 | 59.9941 | 3.35 | 0.42535 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 0.42712 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.42798 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35 | 0.43225 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.43517 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 0.43372 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 0.43549 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.43628 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.44055 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.4435 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.44202 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.44379 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.44458 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.44885 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.45183 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.45038 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 0.45215 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.453 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.45728 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.46016 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.45868 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 0.46045 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.4613 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.46558 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.46851 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.46698 | 3.3826 | 60.0402 | 3.35 | 0.46881 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.4696 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.47388 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.47684 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.47534 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.47711 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.47791 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.4823 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.48517 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.48364 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.48547 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.48633 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.4906 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.4935 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.492 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.49384 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.49463 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.4989 | 3.3855 | 59.948 | 3.35
0.50183 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.50031 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.50214 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.50293 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.50732 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.51018 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.50867 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.5105 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.51123 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.51562 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.51851 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.51697 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.5188 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.51965 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.52393 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.52684 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.52527 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.52716 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.52795 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.53235 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.53517 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.53363 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.53546 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.53625 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.54065 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
0.5435 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.54193 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 0.54382 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.54468 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.54895 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.55185 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.55029 | 3.3826 | 60.0402 | 3.35 | 0.55212 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.55298 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.55737 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.56018 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.55859 | 3.3826 | 60.0402 | 3.35 | 0.56049 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.56128 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.56567 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.56851 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.56696 | 3.3826 | 60.0402 | 3.35 | 0.56885 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.56958 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.57397 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.57684 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.57526 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 0.57715 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.578 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.5824 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.58517 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.58362 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 0.58551 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.5863 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.5907 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.59351 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.59192 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.59381 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.5946 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.599 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.60185 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.60022 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.60217 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.60291 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.60742 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.61018 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.60858 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.61047 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.61133 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.61572 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.61852 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.61688 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.61884 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.61963 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.62402 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.62685 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.62524 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.62714 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.62793 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.63245 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.63518 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.63354 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.6355 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.63623 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 0.64075 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.64352 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.64191 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.6438 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.64465 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.64905 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.65186 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.65021 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.65216 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.65295 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.65747 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.66019 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.65857 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.66052 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.66125 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.66577 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.66852 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.66687 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.66882 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.66956 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.67407 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.67685 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.67517 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.67719 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.67798 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35 | 0.6825 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.68518 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.68353 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.68549 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.68628 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.6908 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.69353 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.69183 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.69385 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.69458 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.6991 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.70186 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.7002 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.70215 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.70288 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.70752 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.71019 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.7085 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.71051 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.7113 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.71582 | 3.3851 | 59.948 | 3.35
0.71852 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.71686 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.71881 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.7196 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.72412 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.72685 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.72516 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.72717 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.72791 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.73254 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.7352 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.73352 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.73547 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.73621 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.74084 | 3.3852 | 59.948 | 3.35
0.74353 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.74182 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 0.74384 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.74463 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.74915 | 3.3854 | 59.948 | 3.35
0.75186 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 0.75012 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 0.7522 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.75293 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.75757 | 3.3855 | 59.948 | 3.35
0.76019 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.75848 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 0.7605 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.76123 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.76587 | 3.3856 | 59.948 | 3.35
0.76852 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.76678 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 0.76886 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.76953 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.77417 | 3.3857 | 59.948 | 3.35
0.77687 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 0.77515 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 0.77716 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.77795 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.78247 | 3.3859 | 59.948 | 3.35
0.7852 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.78345 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 0.78552 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.78625 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.79089 | 3.386 | 59.948 | 3.35
0.79353 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.79181 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 0.79382 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.79456 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.79919 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.80186 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.80011 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 0.80219 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.80286 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.8075 | 3.3862 | 59.948 | 3.35
0.8102 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.80847 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 0.81049 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.81128 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.81592 | 3.3863 | 59.948 | 3.35
0.81854 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 0.81677 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 0.81885 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.81958 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.82422 | 3.3863 | 59.948 | 3.35
0.82687 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 0.82507 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 0.82715 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.82788 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.83252 | 3.3863 | 59.948 | 3.35
0.83521 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.83344 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 0.83551 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.83618 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.84094 | 3.3863 | 59.948 | 3.35
0.84354 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 0.84174 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 0.84387 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.8446 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35 | 0.84924 | 3.3862 | 59.948 | 3.35
0.85187 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.8501 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.85217 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 0.85291 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.85754 | 3.3862 | 59.948 | 3.35
0.8602 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 0.8584 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.86053 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.86121 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35 | 0.86597 | 3.3862 | 59.948 | 3.35
0.86855 | 3.3736 | 59.9941 | 3.35 | 0.86676 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.86884 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.86951 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35 | 0.87427 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.87688 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 0.87506 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.8772 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.87793 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.88257 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.88521 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 0.88336 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.8855 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.88623 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35 | 0.89099 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.89354 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 0.89172 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.89386 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.89453 | 3.3778 | 60.0113 | 3.35 | 0.89929 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.90187 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 0.90002 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.90216 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 0.90283 | 3.3779 | 60.0113 | 3.35 | 0.90759 | 3.3861 | 59.948 | 3.35
0.91022 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 0.90839 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.91052 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 0.91125 | 3.378 | 60.0113 | 3.35 | 0.91602 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
0.91855 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 0.91669 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.91882 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 0.91956 | 3.378 | 60.0113 | 3.35 | 0.92432 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
0.92688 | 3.3731 | 59.9941 | 3.35 | 0.92505 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.92719 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 0.92786 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 0.93262 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
0.93521 | 3.373 | 59.9941 | 3.35 | 0.93335 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.93555 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 0.93616 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 0.94104 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
0.94354 | 3.3729 | 59.9941 | 3.35 | 0.94171 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.94385 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 0.94458 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 0.94934 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
0.95187 | 3.3728 | 59.9941 | 3.35 | 0.95001 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.95221 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35 | 0.95288 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 0.95764 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
0.96022 | 3.3727 | 59.9941 | 3.35 | 0.95831 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 0.96051 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35 | 0.96118 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 0.96606 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
0.96855 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35 | 0.96667 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 0.96887 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 0.96948 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 0.97437 | 3.3854 | 59.9538 | 3.35
0.97688 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35 | 0.97498 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 0.97717 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 0.97791 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 0.98267 | 3.3853 | 59.9538 | 3.35
0.98521 | 3.3725 | 59.9941 | 3.35 | 0.98334 | 3.3802 | 60.0402 | 3.35 | 0.98553 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 0.98621 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 0.99109 | 3.3852 | 59.9538 | 3.35
0.99355 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 0.99164 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 0.99384 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 0.99451 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 0.99939 | 3.3853 | 59.9538 | 3.35
1.0019 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 1 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 1.0022 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 1.0028 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0077 | 3.3853 | 59.9538 | 3.35
1.0102 | 3.3746 | 59.9941 | 3.35 | 1.0083 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 1.0106 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 1.0112 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0161 | 3.3854 | 59.9538 | 3.35
1.0186 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35 | 1.0167 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 1.0189 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 1.0195 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0244 | 3.3854 | 59.9538 | 3.35
1.0269 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 1.025 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 1.0272 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 1.0278 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0327 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.0352 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 1.0333 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 1.0355 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 1.0361 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0411 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.0436 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 1.0416 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 1.0439 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 1.0446 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.0494 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.0519 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 1.0499 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 1.0522 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 1.0529 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 1.0577 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.0602 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 1.0583 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 1.0605 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.0612 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 1.066 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.0686 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.0666 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 1.0688 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.0695 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 1.0745 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.0769 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.075 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 1.0772 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.0779 | 3.3779 | 60.0171 | 3.35 | 1.0828 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
1.0852 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.0833 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 1.0855 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 1.0862 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.0911 | 3.3861 | 59.9538 | 3.35
1.0936 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.0916 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 1.0939 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.0945 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.0995 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
1.1019 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.0999 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 1.1022 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.1028 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.1078 | 3.3863 | 59.9538 | 3.35
1.1102 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.1082 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 1.1105 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 1.1112 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.1161 | 3.3864 | 59.9538 | 3.35
1.1186 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.1166 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 1.1189 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35 | 1.1195 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1245 | 3.3865 | 59.9538 | 3.35
1.1269 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.1249 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 1.1272 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 1.1278 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1328 | 3.3865 | 59.9538 | 3.35
1.1352 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 1.1332 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 1.1356 | 3.3765 | 59.9941 | 3.35 | 1.1361 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1411 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1436 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 1.1415 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 1.1439 | 3.3763 | 59.9941 | 3.35 | 1.1445 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1495 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1519 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 1.1499 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 1.1522 | 3.3762 | 59.9941 | 3.35 | 1.1528 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1578 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1602 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 1.1582 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 1.1605 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 1.1611 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1661 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1686 | 3.381 | 59.9941 | 3.35 | 1.1666 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 1.1689 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 1.1694 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1746 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1769 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 1.1749 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 1.1772 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 1.1779 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1829 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1852 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 1.1832 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 1.1855 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 1.1862 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.1912 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.1936 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 1.1915 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.1939 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 1.1945 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.1996 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2019 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 1.1998 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 1.2022 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 1.2028 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2079 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2102 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 1.2082 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 1.2106 | 3.3762 | 59.9941 | 3.35 | 1.2112 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2162 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2186 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 1.2165 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 1.2189 | 3.3764 | 59.9941 | 3.35 | 1.2195 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2246 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2269 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.2249 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 1.2272 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 1.2278 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2329 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2352 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.2332 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 1.2355 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 1.2361 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2412 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2436 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 1.2415 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 1.2439 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35 | 1.2445 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2495 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2519 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2498 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 1.2522 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 1.2528 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2579 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2602 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2581 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 1.2606 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 1.2611 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.2662 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2686 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2665 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 1.2689 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 1.2694 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.2745 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.2769 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2748 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.2772 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 1.2778 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.283 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
1.2852 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2831 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.2856 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 1.2861 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.2913 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
1.2936 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2914 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 1.2939 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 1.2944 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.2996 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
1.3019 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.2998 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 1.3022 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 1.3027 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.308 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35
1.3103 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3081 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 1.3105 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 1.3112 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.3163 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35
1.3186 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3164 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 1.3189 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 1.3195 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.3246 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.3269 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3248 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 1.3272 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 1.3278 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.333 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.3353 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3331 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 1.3356 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35 | 1.3361 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.3413 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.3436 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3414 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.3439 | 3.3765 | 59.9941 | 3.35 | 1.3445 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.3496 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.3519 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.3497 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.3522 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 1.3528 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.358 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.3603 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.3581 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 1.3605 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35 | 1.3611 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 1.3663 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.3686 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.3664 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 1.3689 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35 | 1.3694 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.3746 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
1.3769 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 1.3748 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 1.3773 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35 | 1.3778 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 1.3831 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.3853 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 1.3831 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 1.3856 | 3.3753 | 59.9941 | 3.35 | 1.3861 | 3.3783 | 60.0171 | 3.35 | 1.3914 | 3.3864 | 59.9538 | 3.35
1.3936 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 1.3914 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 1.3939 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35 | 1.3944 | 3.3784 | 60.0171 | 3.35 | 1.3997 | 3.3863 | 59.9538 | 3.35
1.4019 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 1.3997 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 1.4022 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35 | 1.4027 | 3.3785 | 60.0171 | 3.35 | 1.4081 | 3.3861 | 59.9538 | 3.35
1.4103 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 1.408 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 1.4106 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35 | 1.4111 | 3.3785 | 60.0171 | 3.35 | 1.4164 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
1.4186 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 1.4164 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 1.4189 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35 | 1.4194 | 3.3785 | 60.0171 | 3.35 | 1.4247 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.4269 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 1.4247 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 1.4272 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35 | 1.4277 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4331 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.4353 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 1.433 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 1.4355 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35 | 1.436 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4414 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4436 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.4413 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 1.4439 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35 | 1.4445 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4497 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4519 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.4497 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 1.4522 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35 | 1.4528 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.458 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4603 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.458 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 1.4606 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35 | 1.4611 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4664 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4686 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.4664 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 1.4689 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35 | 1.4694 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4747 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4769 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.4747 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 1.4772 | 3.3756 | 59.9883 | 3.35 | 1.4777 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.483 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4853 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.483 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 1.4856 | 3.3756 | 59.9883 | 3.35 | 1.4861 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4915 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.4936 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.4913 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.4939 | 3.3755 | 59.9883 | 3.35 | 1.4944 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.4998 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.5019 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 1.4996 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 1.5023 | 3.3755 | 59.9883 | 3.35 | 1.5027 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5081 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.5103 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.508 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 1.5106 | 3.3754 | 59.9883 | 3.35 | 1.511 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5165 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.5186 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.5163 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 1.5189 | 3.3753 | 59.9883 | 3.35 | 1.5194 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.5248 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.5269 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.5247 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.5273 | 3.3753 | 59.9883 | 3.35 | 1.5277 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.5331 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.5353 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.533 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.5356 | 3.3753 | 59.9883 | 3.35 | 1.536 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.5415 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.5436 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 1.5413 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.5439 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35 | 1.5443 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.5498 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.5519 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 1.5496 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.5522 | 3.3762 | 59.9883 | 3.35 | 1.5527 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.5581 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.5603 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 1.558 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.5606 | 3.3766 | 59.9883 | 3.35 | 1.561 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5665 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.5686 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 1.5663 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.5689 | 3.3771 | 59.9883 | 3.35 | 1.5693 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5748 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.577 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.5746 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.5773 | 3.3776 | 59.9883 | 3.35 | 1.5776 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5831 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.5853 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.5829 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.5856 | 3.3781 | 59.9883 | 3.35 | 1.5861 | 3.3785 | 60.0171 | 3.35 | 1.5916 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.5936 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.5912 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.5939 | 3.3786 | 59.9883 | 3.35 | 1.5944 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.5999 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.6019 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.5996 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.6023 | 3.3791 | 59.9883 | 3.35 | 1.6027 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.6082 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.6103 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.6079 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.6106 | 3.3796 | 59.9883 | 3.35 | 1.611 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.6166 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.6186 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.6163 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.619 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35 | 1.6194 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.6249 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.627 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.6246 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6273 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35 | 1.6277 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.6332 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.6353 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 1.6329 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6356 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35 | 1.636 | 3.3787 | 60.0171 | 3.35 | 1.6415 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
1.6436 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.6412 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6439 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35 | 1.6443 | 3.3786 | 60.0171 | 3.35 | 1.6499 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.6519 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 1.6496 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6523 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35 | 1.6527 | 3.3785 | 60.0171 | 3.35 | 1.6582 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.6603 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.6579 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6606 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35 | 1.661 | 3.3784 | 60.0171 | 3.35 | 1.6665 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.6686 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 1.6663 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6689 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35 | 1.6693 | 3.3783 | 60.0171 | 3.35 | 1.6749 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.677 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 1.6746 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 1.6773 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35 | 1.6776 | 3.378 | 60.0171 | 3.35 | 1.6832 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.6853 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 1.6829 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 1.6856 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35 | 1.686 | 3.3778 | 60.0171 | 3.35 | 1.6915 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.6936 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 1.6912 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 1.694 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35 | 1.6943 | 3.3776 | 60.0171 | 3.35 | 1.7 | 3.3856 | 59.9538 | 3.35
1.702 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 1.6995 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 1.7023 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 1.7026 | 3.3773 | 60.0171 | 3.35 | 1.7083 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.7103 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 1.7079 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 1.7106 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 1.7109 | 3.3771 | 60.0171 | 3.35 | 1.7166 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.7186 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 1.7162 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 1.7189 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 1.7194 | 3.3769 | 60.0171 | 3.35 | 1.725 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.727 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 1.7245 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 1.7273 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35 | 1.7277 | 3.3769 | 60.0171 | 3.35 | 1.7333 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.7353 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.7328 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 1.7357 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35 | 1.736 | 3.3769 | 60.0171 | 3.35 | 1.7416 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.7436 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7412 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 1.744 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35 | 1.7443 | 3.3769 | 60.0171 | 3.35 | 1.75 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.752 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7495 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.7523 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35 | 1.7527 | 3.377 | 60.0171 | 3.35 | 1.7583 | 3.3855 | 59.9538 | 3.35
1.7603 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7579 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.7606 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35 | 1.761 | 3.377 | 60.0229 | 3.35 | 1.7666 | 3.3857 | 59.9538 | 3.35
1.7686 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7662 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.769 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35 | 1.7693 | 3.3771 | 60.0229 | 3.35 | 1.775 | 3.3858 | 59.9538 | 3.35
1.777 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7745 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.7773 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35 | 1.7776 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.7833 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
1.7853 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7828 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.7856 | 3.38 | 59.9883 | 3.35 | 1.786 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.7916 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
1.7936 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7911 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.7939 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35 | 1.7943 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8 | 3.3863 | 59.9538 | 3.35
1.802 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.7995 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.8023 | 3.3797 | 59.9883 | 3.35 | 1.8026 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8083 | 3.3865 | 59.9538 | 3.35
1.8103 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.8078 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.8107 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35 | 1.8109 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8167 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35
1.8186 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8162 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.819 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35 | 1.8193 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8251 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35
1.827 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8245 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.8273 | 3.38 | 59.9883 | 3.35 | 1.8276 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.8334 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.8353 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8328 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.8356 | 3.38 | 59.9883 | 3.35 | 1.8359 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.8417 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.8436 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8411 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.844 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35 | 1.8442 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.85 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.852 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 1.8495 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.8523 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35 | 1.8527 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8584 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.8603 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8578 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 1.8607 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35 | 1.861 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.8667 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.8686 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8661 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 1.869 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35 | 1.8693 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 1.875 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
1.877 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 1.8745 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.8773 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35 | 1.8776 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 1.8834 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.8853 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.8828 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.8857 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 1.886 | 3.3771 | 60.0229 | 3.35 | 1.8917 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
1.8936 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.8911 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.894 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 1.8943 | 3.3771 | 60.0229 | 3.35 | 1.9 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35
1.902 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.8994 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.9023 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 1.9026 | 3.377 | 60.0229 | 3.35 | 1.9084 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
1.9103 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 1.9078 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.9106 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 1.9109 | 3.3769 | 60.0229 | 3.35 | 1.9167 | 3.3865 | 59.9653 | 3.35
1.9186 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.9161 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 1.919 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 1.9192 | 3.3769 | 60.0229 | 3.35 | 1.925 | 3.3864 | 59.9653 | 3.35
1.927 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.9244 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9273 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 1.9276 | 3.3768 | 60.0229 | 3.35 | 1.9335 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
1.9353 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 1.9327 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9357 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 1.9359 | 3.3768 | 60.0229 | 3.35 | 1.9418 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
1.9436 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.9411 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.944 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 1.9442 | 3.3767 | 60.0229 | 3.35 | 1.9501 | 3.3861 | 59.9653 | 3.35
1.952 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.9494 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9523 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9525 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 1.9585 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
1.9603 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 1.9577 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9607 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9609 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 1.9668 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
1.9686 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 1.9661 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.969 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9692 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 1.9751 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
1.977 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 1.9744 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9774 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9775 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 1.9834 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
1.9853 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.9827 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.9857 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9858 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 1.9918 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
1.9937 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 1.991 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 1.994 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 1.9943 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 2.0001 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.002 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 1.9994 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 2.0023 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 2.0026 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 2.0084 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.0103 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 2.0077 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 2.0107 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 2.0109 | 3.3765 | 60.0229 | 3.35 | 2.0168 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.0186 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 2.0161 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 2.019 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 2.0192 | 3.3765 | 60.0229 | 3.35 | 2.0251 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.027 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 2.0244 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.0273 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 2.0276 | 3.3764 | 60.0229 | 3.35 | 2.0334 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.0353 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 2.0327 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.0357 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 2.0359 | 3.3764 | 60.0229 | 3.35 | 2.0419 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.0437 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 2.041 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.044 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 2.0442 | 3.3763 | 60.0229 | 3.35 | 2.0502 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
2.052 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 2.0493 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 2.0524 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 2.0525 | 3.3762 | 60.0229 | 3.35 | 2.0585 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
2.0603 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 2.0577 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 2.0607 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35 | 2.0609 | 3.3762 | 60.0229 | 3.35 | 2.0669 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
2.0687 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 2.066 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 2.069 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35 | 2.0692 | 3.3761 | 60.0229 | 3.35 | 2.0752 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
2.077 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.0743 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 2.0773 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35 | 2.0775 | 3.3761 | 60.0229 | 3.35 | 2.0835 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
2.0853 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 2.0826 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 2.0857 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 2.0858 | 3.376 | 60.0229 | 3.35 | 2.0918 | 3.3864 | 59.9653 | 3.35
2.0937 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 2.091 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 2.0941 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 2.0942 | 3.376 | 60.0229 | 3.35 | 2.1002 | 3.3865 | 59.9653 | 3.35
2.102 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.0993 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 2.1024 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 2.1025 | 3.3759 | 60.0229 | 3.35 | 2.1085 | 3.3866 | 59.9653 | 3.35
2.1103 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.1077 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 2.1107 | 3.3815 | 59.9883 | 3.35 | 2.1108 | 3.3758 | 60.0229 | 3.35 | 2.1168 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.1187 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.116 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 2.119 | 3.3815 | 59.9883 | 3.35 | 2.1191 | 3.3758 | 60.0229 | 3.35 | 2.1252 | 3.387 | 59.9653 | 3.35
2.127 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.1243 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 2.1274 | 3.3815 | 59.9883 | 3.35 | 2.1274 | 3.3758 | 60.0229 | 3.35 | 2.1335 | 3.387 | 59.9653 | 3.35
2.1353 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.1326 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 2.1357 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 2.1359 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 2.1418 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
2.1437 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.1409 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 2.144 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 2.1442 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 2.1503 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
2.152 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.1493 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.1524 | 3.3817 | 59.9883 | 3.35 | 2.1525 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 2.1586 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
2.1603 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.1576 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.1607 | 3.3817 | 59.9883 | 3.35 | 2.1608 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 2.1669 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
2.1687 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.166 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.1691 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 2.1692 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 2.1753 | 3.3873 | 59.9653 | 3.35
2.177 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.1743 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.1774 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 2.1775 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 2.1836 | 3.3874 | 59.9653 | 3.35
2.1853 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.1826 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.1857 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 2.1858 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 2.1919 | 3.3874 | 59.9653 | 3.35
2.1937 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.1909 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.194 | 3.3819 | 59.9883 | 3.35 | 2.1941 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 2.2002 | 3.3873 | 59.9653 | 3.35
2.202 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.1993 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2024 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2025 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 2.2086 | 3.3873 | 59.9653 | 3.35
2.2103 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.2076 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2107 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2108 | 3.3758 | 60.0229 | 3.35 | 2.2169 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
2.2187 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.2159 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2191 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2191 | 3.3758 | 60.0229 | 3.35 | 2.2252 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
2.227 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.2242 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2274 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2274 | 3.3761 | 60.0229 | 3.35 | 2.2336 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
2.2353 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.2325 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2357 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2358 | 3.3764 | 60.0229 | 3.35 | 2.2419 | 3.387 | 59.9653 | 3.35
2.2437 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.2409 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2441 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2441 | 3.3767 | 60.0229 | 3.35 | 2.2502 | 3.3869 | 59.9653 | 3.35
2.252 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.2492 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2524 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2524 | 3.377 | 60.0229 | 3.35 | 2.2587 | 3.3869 | 59.9653 | 3.35
2.2603 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.2576 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2607 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.2607 | 3.3773 | 60.0229 | 3.35 | 2.267 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.2687 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.2659 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.269 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.2692 | 3.3775 | 60.0229 | 3.35 | 2.2753 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.277 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.2742 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2774 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.2775 | 3.3777 | 60.0229 | 3.35 | 2.2837 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.2853 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.2825 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2857 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.2858 | 3.3779 | 60.0229 | 3.35 | 2.292 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.2937 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.2909 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.2941 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.2941 | 3.3781 | 60.0229 | 3.35 | 2.3003 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.302 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.2992 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3024 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3025 | 3.3783 | 60.0229 | 3.35 | 2.3086 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.3103 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3076 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3107 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3108 | 3.3782 | 60.0229 | 3.35 | 2.317 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.3187 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3159 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3191 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3191 | 3.3782 | 60.0229 | 3.35 | 2.3253 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.327 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3242 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3274 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3274 | 3.3781 | 60.0229 | 3.35 | 2.3336 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.3353 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3325 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3358 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3358 | 3.3781 | 60.0229 | 3.35 | 2.342 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.3437 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3408 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3441 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3441 | 3.378 | 60.0229 | 3.35 | 2.3503 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.352 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3492 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3524 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.3524 | 3.378 | 60.0229 | 3.35 | 2.3586 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
2.3604 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.3575 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3608 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.3607 | 3.378 | 60.0229 | 3.35 | 2.3671 | 3.3866 | 59.9653 | 3.35
2.3687 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.3658 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3691 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.369 | 3.3779 | 60.0229 | 3.35 | 2.3754 | 3.3865 | 59.9653 | 3.35
2.377 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.3741 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3774 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.3774 | 3.3779 | 60.0229 | 3.35 | 2.3837 | 3.3864 | 59.9653 | 3.35
2.3854 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.3825 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3857 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.3857 | 3.3778 | 60.0229 | 3.35 | 2.392 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
2.3937 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.3908 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.3941 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.394 | 3.3778 | 60.0229 | 3.35 | 2.4004 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
2.402 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.3992 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4024 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4023 | 3.3778 | 60.0229 | 3.35 | 2.4087 | 3.3861 | 59.9653 | 3.35
2.4104 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.4075 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4108 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4108 | 3.3777 | 60.0229 | 3.35 | 2.417 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
2.4187 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.4158 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4191 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4191 | 3.3776 | 60.0229 | 3.35 | 2.4254 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
2.427 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4241 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4274 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4274 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4337 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
2.4354 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4324 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4358 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4357 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.442 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
2.4437 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4408 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 2.4441 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4441 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4504 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
2.452 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4491 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.4525 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4524 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4587 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
2.4604 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4575 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.4608 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4607 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.467 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
2.4687 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4658 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.4691 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.469 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4755 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
2.477 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4741 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 2.4774 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4774 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4838 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
2.4854 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4824 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 2.4858 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.4857 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.4921 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.4937 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4908 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 2.4941 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.494 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.5004 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.502 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.4991 | 3.3821 | 60.0344 | 3.35 | 2.5024 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5023 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 2.5088 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
2.5104 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5074 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 2.5108 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5106 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.5171 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
2.5187 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5157 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 2.5191 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.519 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.5254 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
2.527 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.524 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 2.5275 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5273 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.5338 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
2.5354 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5324 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 2.5358 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5356 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.5421 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.5437 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5407 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 2.5441 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5439 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.5504 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.552 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5491 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 2.5524 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5524 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.5588 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.5604 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5574 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 2.5608 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5607 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.5671 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.5687 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5657 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 2.5692 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 2.569 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.5754 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.577 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.574 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 2.5775 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5773 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.5839 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.5854 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5824 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 2.5858 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.5856 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 2.5922 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
2.5937 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.5907 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 2.5941 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.594 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 2.6005 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
2.602 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.599 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 2.6025 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.6023 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6088 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
2.6104 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.6074 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 2.6108 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.6106 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6172 | 3.3858 | 59.9653 | 3.35
2.6187 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 2.6157 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 2.6191 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 2.6189 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6255 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
2.627 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 2.624 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 2.6274 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.6273 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6338 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
2.6354 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 2.6323 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 2.6358 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.6356 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 2.6422 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
2.6437 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 2.6407 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 2.6442 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.6439 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6505 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
2.6521 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 2.649 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 2.6525 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6522 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6588 | 3.3865 | 59.9653 | 3.35
2.6604 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.6573 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 2.6608 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6606 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 2.6672 | 3.3866 | 59.9653 | 3.35
2.6687 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.6656 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 2.6691 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6689 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 2.6755 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.677 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.674 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 2.6775 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6772 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.6838 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.6854 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.6823 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 2.6858 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6855 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.6923 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.6937 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.6906 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 2.6942 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.6938 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.7006 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7021 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.699 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7025 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7023 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.7089 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7104 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7073 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7108 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7106 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7172 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7187 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7156 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7191 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7189 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7256 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7271 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7239 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7275 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7272 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7339 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7354 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7323 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7358 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7356 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7422 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
2.7437 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7406 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 2.7441 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7439 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7506 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7521 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.749 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 2.7525 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7522 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7589 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7604 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 2.7573 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 2.7608 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7605 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7672 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7687 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 2.7656 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 2.7692 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7688 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.7756 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7771 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 2.7739 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 2.7775 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7772 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.7839 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7854 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.7822 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 2.7858 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7855 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.7922 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.7937 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.7906 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 2.7941 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.7938 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.8005 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.8021 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.7989 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 2.8025 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8021 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.809 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8104 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.8073 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 2.8108 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8105 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.8173 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8187 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.8156 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 2.8192 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8188 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 2.8256 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8271 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.8239 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 2.8275 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8271 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.834 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8354 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 2.8322 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 2.8358 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8354 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8423 | 3.387 | 59.971 | 3.35
2.8437 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 2.8405 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 2.8442 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8439 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8506 | 3.387 | 59.971 | 3.35
2.8521 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 2.8489 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 2.8525 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8522 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.859 | 3.387 | 59.971 | 3.35
2.8604 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.8572 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 2.8608 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.8605 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8673 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8687 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 2.8655 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 2.8691 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.8688 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8756 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
2.8771 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.8738 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 2.8775 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 2.8771 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8839 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.8854 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 2.8822 | 3.3802 | 60.0402 | 3.35 | 2.8858 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 2.8855 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 2.8923 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
2.8937 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 2.8905 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 2.8942 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 2.8938 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9006 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
2.9021 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.8989 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 2.9025 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 2.9021 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9089 | 3.3865 | 59.971 | 3.35
2.9104 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 2.9072 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 2.9108 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 2.9104 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9174 | 3.3865 | 59.971 | 3.35
2.9187 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9155 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 2.9192 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 2.9188 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9257 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
2.9271 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.9238 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 2.9275 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 2.9271 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.934 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
2.9354 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.9321 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 2.9359 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 2.9354 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9424 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
2.9437 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.9405 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 2.9442 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9437 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.9507 | 3.3862 | 59.971 | 3.35
2.9521 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.9488 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 2.9525 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 2.952 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 2.959 | 3.386 | 59.971 | 3.35
2.9604 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 2.9572 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 2.9608 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9604 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.9673 | 3.386 | 59.971 | 3.35
2.9688 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9655 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 2.9692 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9688 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.9757 | 3.3859 | 59.971 | 3.35
2.9771 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9738 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 2.9775 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9771 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.984 | 3.3858 | 59.971 | 3.35
2.9854 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9821 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 2.9858 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9854 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 2.9923 | 3.3858 | 59.971 | 3.35
2.9937 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9904 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 2.9941 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 2.9938 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.0007 | 3.3857 | 59.971 | 3.35
3.0021 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 2.9988 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 3.0025 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.0021 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.009 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.0104 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 3.0071 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 3.0109 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.0104 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 3.0173 | 3.3855 | 59.971 | 3.35
3.0188 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 3.0154 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 3.0192 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.0187 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 3.0258 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
3.0271 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 3.0237 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 3.0275 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.0271 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.0341 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
3.0354 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 3.0321 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.0358 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.0354 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.0424 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.0437 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 3.0404 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 3.0442 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.0437 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.0507 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.0521 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 3.0488 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.0525 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.052 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 3.0591 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.0604 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.0571 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 3.0609 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.0603 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 3.0674 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.0688 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.0654 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.0692 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.0687 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 3.0757 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
3.0771 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.0737 | 3.3789 | 60.0344 | 3.35 | 3.0775 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 3.077 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 3.0841 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
3.0854 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.082 | 3.3792 | 60.0344 | 3.35 | 3.0858 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 3.0853 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.0924 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
3.0938 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.0904 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 3.0942 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 3.0936 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.1007 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
3.1021 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.0987 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 3.1025 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.1021 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.1091 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
3.1104 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.1071 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.1108 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 3.1104 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.1174 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
3.1188 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 3.1154 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 3.1192 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.1187 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 3.1257 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.1271 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 3.1237 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 3.1275 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.127 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 3.134 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.1354 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 3.132 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 3.1359 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.1353 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 3.1425 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.1438 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 3.1404 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 3.1442 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.1437 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 3.1508 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
3.1521 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 3.1487 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 3.1525 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.152 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 3.1591 | 3.3855 | 59.971 | 3.35
3.1604 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 3.157 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 3.1608 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.1603 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 3.1675 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.1688 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 3.1653 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 3.1692 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.1686 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 3.1758 | 3.3857 | 59.971 | 3.35
3.1771 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.1736 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 3.1776 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.177 | 3.3784 | 60.0344 | 3.35 | 3.1841 | 3.3857 | 59.971 | 3.35
3.1854 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 3.182 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 3.1859 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.1853 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 3.1925 | 3.3857 | 59.971 | 3.35
3.1938 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35 | 3.1903 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 3.1942 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.1936 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.2008 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.2021 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.1987 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.2025 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.2019 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.2091 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.2104 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.207 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.2109 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.2103 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 3.2174 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.2188 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2153 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.2192 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 3.2186 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 3.2258 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
3.2271 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2236 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.2275 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 3.2269 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 3.2341 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
3.2354 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.232 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 3.2358 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 3.2352 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 3.2424 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
3.2438 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2403 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 3.2442 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 3.2435 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 3.2509 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
3.2521 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2486 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 3.2525 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.252 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 3.2592 | 3.3846 | 59.971 | 3.35
3.2604 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.257 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 3.2609 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.2603 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 3.2675 | 3.3844 | 59.971 | 3.35
3.2688 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2653 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 3.2692 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.2686 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 3.2759 | 3.3842 | 59.971 | 3.35
3.2771 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2736 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 3.2775 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.2769 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 3.2842 | 3.3839 | 59.971 | 3.35
3.2854 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.2819 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 3.2859 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.2853 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.2925 | 3.3836 | 59.971 | 3.35
3.2938 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.2903 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 3.2942 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.2936 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.3008 | 3.3833 | 59.971 | 3.35
3.3021 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.2986 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 3.3026 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3019 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.3092 | 3.383 | 59.971 | 3.35
3.3104 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3069 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 3.3109 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.3102 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 3.3175 | 3.3829 | 59.971 | 3.35
3.3188 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3152 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 3.3192 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.3185 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 3.3258 | 3.3828 | 59.971 | 3.35
3.3271 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3236 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 3.3275 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.3269 | 3.3784 | 60.0344 | 3.35 | 3.3342 | 3.3827 | 59.971 | 3.35
3.3354 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3319 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 3.3359 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3352 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 3.3425 | 3.3826 | 59.971 | 3.35
3.3438 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3402 | 3.3827 | 60.0344 | 3.35 | 3.3442 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3435 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 3.3508 | 3.3827 | 59.971 | 3.35
3.3521 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 3.3486 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 3.3525 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 3.3518 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 3.3593 | 3.3827 | 59.971 | 3.35
3.3605 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3569 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.3609 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3602 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 3.3676 | 3.3828 | 59.971 | 3.35
3.3688 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3652 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 3.3692 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3685 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 3.3759 | 3.3829 | 59.971 | 3.35
3.3771 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3735 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.3776 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3768 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 3.3842 | 3.3823 | 59.971 | 3.35
3.3855 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3819 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.3859 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3851 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 3.3926 | 3.3818 | 59.971 | 3.35
3.3938 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3902 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.3942 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.3936 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 3.4009 | 3.3813 | 59.971 | 3.35
3.4021 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.3986 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.4025 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 3.4019 | 3.3737 | 60.0344 | 3.35 | 3.4092 | 3.3808 | 59.971 | 3.35
3.4105 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4069 | 3.3822 | 60.0344 | 3.35 | 3.4109 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.4102 | 3.373 | 60.0344 | 3.35 | 3.4176 | 3.3803 | 59.971 | 3.35
3.4188 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4152 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 3.4192 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 3.4185 | 3.3723 | 60.0344 | 3.35 | 3.4259 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
3.4271 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4235 | 3.3823 | 60.0344 | 3.35 | 3.4276 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 3.4268 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.4342 | 3.3799 | 59.971 | 3.35
3.4355 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4318 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.4359 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 3.4352 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 3.4426 | 3.38 | 59.971 | 3.35
3.4438 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4402 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.4442 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 3.4435 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 3.4509 | 3.3802 | 59.971 | 3.35
3.4521 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4485 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.4526 | 3.3811 | 59.9941 | 3.35 | 3.4518 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 3.4592 | 3.3803 | 59.971 | 3.35
3.4605 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4568 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 3.4609 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.4601 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 3.4675 | 3.3811 | 59.971 | 3.35
3.4688 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 3.4651 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.4692 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.4685 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 3.476 | 3.3818 | 59.971 | 3.35
3.4771 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 3.4735 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 3.4775 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.4768 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 3.4843 | 3.3825 | 59.971 | 3.35
3.4855 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 3.4818 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 3.4859 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.4851 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 3.4926 | 3.3832 | 59.971 | 3.35
3.4938 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 3.4902 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 3.4942 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.4934 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 3.501 | 3.384 | 59.971 | 3.35
3.5021 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 3.4985 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 3.5026 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.5018 | 3.371 | 60.0344 | 3.35 | 3.5093 | 3.3847 | 59.971 | 3.35
3.5105 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 3.5068 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.5109 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.5101 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 3.5176 | 3.3846 | 59.971 | 3.35
3.5188 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 3.5151 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 3.5192 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.5184 | 3.3712 | 60.0344 | 3.35 | 3.526 | 3.3846 | 59.971 | 3.35
3.5271 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 3.5234 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 3.5275 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 3.5267 | 3.3713 | 60.0344 | 3.35 | 3.5343 | 3.3845 | 59.971 | 3.35
3.5355 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 3.5318 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 3.5359 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 3.535 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 3.5426 | 3.3845 | 59.971 | 3.35
3.5438 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 3.5401 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 3.5442 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 3.5435 | 3.3715 | 60.0344 | 3.35 | 3.5509 | 3.3845 | 59.971 | 3.35
3.5521 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 3.5485 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 3.5526 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 3.5518 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.5593 | 3.3845 | 59.971 | 3.35
3.5605 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 3.5568 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 3.5609 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 3.5601 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.5676 | 3.3844 | 59.971 | 3.35
3.5688 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.5651 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 3.5692 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.5684 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.5759 | 3.3844 | 59.971 | 3.35
3.5771 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.5734 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 3.5776 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.5768 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.5844 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
3.5855 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.5818 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 3.5859 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.5851 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.5927 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
3.5938 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.5901 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 3.5942 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.5934 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.601 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
3.6021 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.5984 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 3.6025 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.6017 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6094 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
3.6105 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.6068 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 3.6109 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.61 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6177 | 3.384 | 59.9653 | 3.35
3.6188 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.6151 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 3.6192 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.6184 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.626 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
3.6272 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.6234 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 3.6276 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.6267 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6343 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
3.6355 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.6317 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 3.6359 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.635 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6427 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
3.6438 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.6401 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 3.6442 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.6433 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.651 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
3.6521 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.6484 | 3.3792 | 60.0344 | 3.35 | 3.6525 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 3.6517 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6593 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.6605 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.6567 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 3.6609 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 3.66 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6677 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.6688 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.665 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.6692 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 3.6683 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.676 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.6772 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.6734 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 3.6776 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 3.6766 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6843 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.6855 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.6817 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 3.6859 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 3.6851 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.6927 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.6938 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.6901 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 3.6942 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 3.6934 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.701 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.7021 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.6984 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7026 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 3.7017 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7094 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.7105 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.7067 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7109 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35 | 3.71 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7178 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.7188 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 3.715 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7192 | 3.3801 | 59.9998 | 3.35 | 3.7183 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7261 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
3.7272 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7233 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7275 | 3.3801 | 59.9998 | 3.35 | 3.7267 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7344 | 3.3827 | 59.9653 | 3.35
3.7355 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7317 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7359 | 3.38 | 59.9998 | 3.35 | 3.735 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7427 | 3.3818 | 59.9653 | 3.35
3.7438 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.74 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7442 | 3.38 | 59.9998 | 3.35 | 3.7433 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7511 | 3.3809 | 59.9653 | 3.35
3.7522 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7484 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 3.7526 | 3.38 | 59.9998 | 3.35 | 3.7516 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7594 | 3.3801 | 59.9653 | 3.35
3.7605 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7567 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 3.7609 | 3.38 | 59.9998 | 3.35 | 3.76 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7677 | 3.3792 | 59.9653 | 3.35
3.7688 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.765 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 3.7692 | 3.3801 | 59.9998 | 3.35 | 3.7683 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7761 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
3.7772 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7733 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 3.7775 | 3.3801 | 59.9998 | 3.35 | 3.7766 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7844 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
3.7855 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7817 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 3.7859 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35 | 3.7849 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.7927 | 3.3766 | 59.9653 | 3.35
3.7938 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.79 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.7942 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 3.7932 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8011 | 3.3757 | 59.9653 | 3.35
3.8022 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.7983 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 3.8026 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 3.8016 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8094 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8105 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.8066 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.8109 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 3.8099 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8177 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8188 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.8149 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.8192 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 3.8182 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.826 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8272 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.8233 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.8276 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 3.8265 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8345 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8355 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.8316 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.8359 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.835 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8428 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8438 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.84 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 3.8442 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.8433 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8511 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8522 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 3.8483 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.8525 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.8516 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8595 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8605 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8566 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 3.8609 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 3.8599 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8678 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8688 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8649 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.8692 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 3.8683 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8761 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8772 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8733 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.8776 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 3.8766 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8845 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8855 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8816 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.8859 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 3.8849 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.8928 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.8938 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8899 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.8942 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 3.8932 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9011 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9022 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.8983 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 3.9025 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 3.9015 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9095 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9105 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9066 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 3.9109 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 3.9099 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9178 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9188 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9149 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.9192 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 3.9182 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9261 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9272 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9232 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.9276 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.9265 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9344 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9355 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9316 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 3.9359 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 3.9348 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9429 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9438 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9399 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 3.9442 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35 | 3.9432 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9512 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9522 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9482 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 3.9526 | 3.3813 | 59.9998 | 3.35 | 3.9515 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9595 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9605 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9565 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 3.9609 | 3.3813 | 59.9998 | 3.35 | 3.9598 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9679 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9688 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9649 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 3.9692 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 3.9681 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9762 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9772 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9732 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 3.9775 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 3.9764 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9845 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9855 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9815 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 3.9859 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 3.9849 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 3.9929 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
3.9939 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9899 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 3.9942 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 3.9932 | 3.3715 | 60.0344 | 3.35 | 4.0012 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
4.0022 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 3.9982 | 3.3833 | 60.0344 | 3.35 | 4.0026 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.0015 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 4.0095 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
4.0105 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0065 | 3.3837 | 60.0344 | 3.35 | 4.0109 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.0098 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 4.0179 | 3.3749 | 59.9653 | 3.35
4.0188 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0148 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 4.0192 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.0182 | 3.3713 | 60.0344 | 3.35 | 4.0262 | 3.375 | 59.9653 | 3.35
4.0272 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0232 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 4.0275 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.0265 | 3.3713 | 60.0344 | 3.35 | 4.0345 | 3.3751 | 59.9653 | 3.35
4.0355 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0315 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 4.0359 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35 | 4.0348 | 3.3712 | 60.0344 | 3.35 | 4.0428 | 3.3752 | 59.9653 | 3.35
4.0439 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0399 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 4.0442 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35 | 4.0431 | 3.3712 | 60.0344 | 3.35 | 4.0513 | 3.3754 | 59.9653 | 3.35
4.0522 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0482 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 4.0526 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35 | 4.0515 | 3.3712 | 60.0344 | 3.35 | 4.0596 | 3.3755 | 59.9653 | 3.35
4.0605 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0565 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 4.0609 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35 | 4.0598 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 4.0679 | 3.3756 | 59.9653 | 3.35
4.0688 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.0648 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 4.0692 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 4.0681 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 4.0763 | 3.3757 | 59.9653 | 3.35
4.0772 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.0731 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 4.0776 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 4.0764 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 4.0846 | 3.3758 | 59.971 | 3.35
4.0855 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.0815 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 4.0859 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35 | 4.0847 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 4.0929 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.0939 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.0898 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 4.0942 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35 | 4.0931 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1013 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1022 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.0981 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 4.1025 | 3.382 | 59.9998 | 3.35 | 4.1014 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1096 | 3.376 | 59.971 | 3.35
4.1105 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1064 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 4.1109 | 3.382 | 59.9998 | 3.35 | 4.1097 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1179 | 3.376 | 59.971 | 3.35
4.1189 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1148 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 4.1192 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.118 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1262 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1272 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1231 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 4.1276 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.1265 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1346 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1355 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1315 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 4.1359 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.1348 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1429 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1439 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1398 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 4.1442 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.1431 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1512 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1522 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1481 | 3.3853 | 60.0344 | 3.35 | 4.1525 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.1514 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.1597 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
4.1605 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1564 | 3.3861 | 60.0344 | 3.35 | 4.1609 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 4.1597 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 4.168 | 3.3757 | 59.971 | 3.35
4.1689 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1648 | 3.3869 | 60.0344 | 3.35 | 4.1692 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 4.1681 | 3.371 | 60.0402 | 3.35 | 4.1763 | 3.3756 | 59.971 | 3.35
4.1772 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1731 | 3.3878 | 60.0344 | 3.35 | 4.1776 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35 | 4.1764 | 3.371 | 60.0402 | 3.35 | 4.1847 | 3.3755 | 59.971 | 3.35
4.1855 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1814 | 3.3886 | 60.0344 | 3.35 | 4.1859 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35 | 4.1847 | 3.371 | 60.0402 | 3.35 | 4.193 | 3.3753 | 59.971 | 3.35
4.1939 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1898 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 4.1942 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 4.193 | 3.3709 | 60.0402 | 3.35 | 4.2013 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.2022 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.1981 | 3.3903 | 60.0344 | 3.35 | 4.2026 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.2014 | 3.3708 | 60.0402 | 3.35 | 4.2096 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.2105 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2064 | 3.3911 | 60.0344 | 3.35 | 4.2109 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35 | 4.2097 | 3.3708 | 60.0402 | 3.35 | 4.218 | 3.3748 | 59.971 | 3.35
4.2189 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2147 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 4.2192 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 4.218 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 4.2263 | 3.3746 | 59.971 | 3.35
4.2272 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2231 | 3.3925 | 60.0344 | 3.35 | 4.2275 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35 | 4.2263 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 4.2346 | 3.3744 | 59.971 | 3.35
4.2355 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2314 | 3.3925 | 60.0344 | 3.35 | 4.2359 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35 | 4.2346 | 3.3705 | 60.0402 | 3.35 | 4.243 | 3.3741 | 59.971 | 3.35
4.2439 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2397 | 3.3924 | 60.0344 | 3.35 | 4.2442 | 3.3813 | 59.9998 | 3.35 | 4.243 | 3.3705 | 60.0402 | 3.35 | 4.2513 | 3.374 | 59.971 | 3.35
4.2522 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.248 | 3.3923 | 60.0344 | 3.35 | 4.2526 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 4.2513 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.2596 | 3.3739 | 59.971 | 3.35
4.2605 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2564 | 3.3923 | 60.0344 | 3.35 | 4.2609 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 4.2596 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.2681 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.2689 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2647 | 3.3923 | 60.0344 | 3.35 | 4.2692 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.2679 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.2764 | 3.3737 | 59.971 | 3.35
4.2772 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.273 | 3.3923 | 60.0344 | 3.35 | 4.2775 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.2764 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.2847 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
4.2855 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.2814 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 4.2859 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.2847 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.293 | 3.3734 | 59.971 | 3.35
4.2939 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.2897 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 4.2942 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.293 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.3014 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
4.3022 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.298 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 4.3026 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.3013 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.3097 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
4.3105 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 4.3063 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 4.3109 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 4.3096 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.318 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
4.3189 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 4.3147 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 4.3192 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 4.318 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.3264 | 3.3736 | 59.971 | 3.35
4.3272 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 4.323 | 3.3921 | 60.0344 | 3.35 | 4.3276 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 4.3263 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.3347 | 3.3736 | 59.971 | 3.35
4.3355 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 4.3314 | 3.3921 | 60.0344 | 3.35 | 4.3359 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 4.3346 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.343 | 3.3737 | 59.971 | 3.35
4.3439 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 4.3397 | 3.3921 | 60.0344 | 3.35 | 4.3442 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 4.3429 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.3514 | 3.3737 | 59.971 | 3.35
4.3522 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 4.348 | 3.392 | 60.0344 | 3.35 | 4.3525 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 4.3513 | 3.3705 | 60.0402 | 3.35 | 4.3597 | 3.3737 | 59.971 | 3.35
4.3605 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.3563 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 4.3609 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 4.3596 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.368 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.3689 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.3646 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 4.3692 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 4.3679 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.3763 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.3772 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.373 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 4.3776 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 4.3762 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 4.3848 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.3856 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.3813 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 4.3859 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 4.3845 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.3931 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.3939 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.3896 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 4.3942 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 4.3929 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.4014 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4022 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 4.3979 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 4.4025 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 4.4012 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 4.4098 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4106 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4063 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 4.4109 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 4.4095 | 3.3702 | 60.0402 | 3.35 | 4.4181 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4189 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4146 | 3.3915 | 60.0344 | 3.35 | 4.4192 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35 | 4.4178 | 3.3702 | 60.0402 | 3.35 | 4.4264 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4272 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.423 | 3.3912 | 60.0344 | 3.35 | 4.4276 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 4.4261 | 3.3701 | 60.0402 | 3.35 | 4.4348 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4356 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4313 | 3.3909 | 60.0344 | 3.35 | 4.4359 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.4346 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4431 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4439 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4396 | 3.3905 | 60.0344 | 3.35 | 4.4442 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.4429 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4514 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4522 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4479 | 3.3902 | 60.0344 | 3.35 | 4.4526 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.4512 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4597 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4606 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.4562 | 3.3898 | 60.0344 | 3.35 | 4.4609 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.4595 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4681 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4689 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 4.4646 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 4.4692 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.4679 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4764 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4772 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 4.4729 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 4.4775 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.4762 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4847 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4856 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 4.4813 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 4.4859 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.4845 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.4932 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.4939 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 4.4896 | 3.3885 | 60.0344 | 3.35 | 4.4942 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.4928 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.5015 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.5022 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 4.4979 | 3.3885 | 60.0344 | 3.35 | 4.5026 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 4.5011 | 3.3699 | 60.0402 | 3.35 | 4.5098 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.5106 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 4.5062 | 3.3885 | 60.0344 | 3.35 | 4.5109 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.5095 | 3.3699 | 60.0402 | 3.35 | 4.5182 | 3.3739 | 59.971 | 3.35
4.5189 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.5146 | 3.3884 | 60.0344 | 3.35 | 4.5192 | 3.3808 | 59.9998 | 3.35 | 4.5178 | 3.3699 | 60.0402 | 3.35 | 4.5265 | 3.3741 | 59.971 | 3.35
4.5272 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.5229 | 3.3883 | 60.0344 | 3.35 | 4.5275 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 4.5261 | 3.3698 | 60.0402 | 3.35 | 4.5348 | 3.3742 | 59.971 | 3.35
4.5356 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.5312 | 3.3882 | 60.0344 | 3.35 | 4.5359 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 4.5344 | 3.3698 | 60.0402 | 3.35 | 4.5431 | 3.3743 | 59.971 | 3.35
4.5439 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.5396 | 3.3882 | 60.0344 | 3.35 | 4.5442 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 4.5428 | 3.3697 | 60.0402 | 3.35 | 4.5515 | 3.3745 | 59.971 | 3.35
4.5522 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.5479 | 3.3881 | 60.0344 | 3.35 | 4.5526 | 3.3811 | 59.9998 | 3.35 | 4.5511 | 3.3697 | 60.0402 | 3.35 | 4.5598 | 3.3746 | 59.971 | 3.35
4.5606 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5562 | 3.388 | 60.0344 | 3.35 | 4.5609 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35 | 4.5594 | 3.3696 | 60.0402 | 3.35 | 4.5681 | 3.3748 | 59.971 | 3.35
4.5689 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5645 | 3.3879 | 60.0344 | 3.35 | 4.5692 | 3.3813 | 59.9998 | 3.35 | 4.5677 | 3.3696 | 60.0402 | 3.35 | 4.5765 | 3.3749 | 59.971 | 3.35
4.5772 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5729 | 3.3878 | 60.0344 | 3.35 | 4.5776 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 4.576 | 3.3696 | 60.0402 | 3.35 | 4.5848 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.5856 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5812 | 3.3878 | 60.0344 | 3.35 | 4.5859 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 4.5845 | 3.3695 | 60.0402 | 3.35 | 4.5931 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.5939 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5895 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.5942 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 4.5928 | 3.3695 | 60.0402 | 3.35 | 4.6016 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6022 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.5978 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6025 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 4.6011 | 3.3695 | 60.0402 | 3.35 | 4.6099 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6106 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6062 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6109 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.6094 | 3.3694 | 60.0402 | 3.35 | 4.6182 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6189 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6145 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6192 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.6178 | 3.3694 | 60.0402 | 3.35 | 4.6265 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6272 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6229 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6276 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35 | 4.6261 | 3.3693 | 60.0402 | 3.35 | 4.6349 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6356 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6312 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6359 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35 | 4.6344 | 3.3693 | 60.0402 | 3.35 | 4.6432 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6439 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6395 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6442 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35 | 4.6427 | 3.3693 | 60.0402 | 3.35 | 4.6515 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6523 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6478 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6525 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 4.651 | 3.3692 | 60.0402 | 3.35 | 4.6599 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6606 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.6561 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6609 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35 | 4.6594 | 3.3692 | 60.0402 | 3.35 | 4.6682 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6689 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.6645 | 3.3877 | 60.0344 | 3.35 | 4.6692 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 4.6677 | 3.3691 | 60.0402 | 3.35 | 4.6765 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6772 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.6728 | 3.3876 | 60.0344 | 3.35 | 4.6776 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 4.676 | 3.3691 | 60.0402 | 3.35 | 4.6849 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6856 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.6812 | 3.3876 | 60.0344 | 3.35 | 4.6859 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35 | 4.6843 | 3.3691 | 60.0402 | 3.35 | 4.6932 | 3.3752 | 59.971 | 3.35
4.6939 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.6895 | 3.3876 | 60.0344 | 3.35 | 4.6942 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35 | 4.6927 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7015 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.7023 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.6978 | 3.3876 | 60.0344 | 3.35 | 4.7026 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.701 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7098 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.7106 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.7061 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.7109 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.7094 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7183 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.7189 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.7145 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.7192 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7177 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7266 | 3.3751 | 59.971 | 3.35
4.7272 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.7228 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 4.7275 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.726 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7349 | 3.375 | 59.971 | 3.35
4.7356 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 4.7311 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 4.7359 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7344 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.7433 | 3.375 | 59.971 | 3.35
4.7439 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.7394 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.7442 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7427 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7516 | 3.3749 | 59.971 | 3.35
4.7523 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 4.7477 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.7526 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.751 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7599 | 3.3749 | 59.971 | 3.35
4.7606 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.7561 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.7609 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7593 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7683 | 3.3748 | 59.971 | 3.35
4.7689 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 4.7644 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.7692 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7677 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7766 | 3.3748 | 59.971 | 3.35
4.7773 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.7728 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.7775 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.776 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7849 | 3.3747 | 59.971 | 3.35
4.7856 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 4.7811 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.7859 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7843 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.7932 | 3.3746 | 59.971 | 3.35
4.7939 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 4.7894 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.7942 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.7926 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.8016 | 3.3745 | 59.971 | 3.35
4.8023 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 4.7977 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.8026 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.8009 | 3.3689 | 60.0402 | 3.35 | 4.8099 | 3.3744 | 59.971 | 3.35
4.8106 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 4.8061 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.8109 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.8093 | 3.369 | 60.0402 | 3.35 | 4.8182 | 3.3742 | 59.971 | 3.35
4.8189 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 4.8144 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.8192 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.8176 | 3.3691 | 60.0402 | 3.35 | 4.8267 | 3.3741 | 59.971 | 3.35
4.8273 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 4.8227 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.8276 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.8259 | 3.3692 | 60.0402 | 3.35 | 4.835 | 3.374 | 59.971 | 3.35
4.8356 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 4.8311 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.8359 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.8342 | 3.3693 | 60.0402 | 3.35 | 4.8433 | 3.3739 | 59.971 | 3.35
4.8439 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 4.8394 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.8442 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.8427 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 4.8517 | 3.3739 | 59.971 | 3.35
4.8523 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 4.8477 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.8525 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.851 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 4.86 | 3.3738 | 59.971 | 3.35
4.8606 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 4.856 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.8609 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.8593 | 3.3728 | 60.0402 | 3.35 | 4.8683 | 3.3736 | 59.971 | 3.35
4.8689 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 4.8644 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.8692 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.8676 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 4.8766 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
4.8773 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 4.8727 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 4.8776 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.8759 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 4.885 | 3.3734 | 59.971 | 3.35
4.8856 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.881 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 4.8859 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.8843 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 4.8933 | 3.3734 | 59.971 | 3.35
4.8939 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.8893 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.8942 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.8926 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 4.9016 | 3.3733 | 59.971 | 3.35
4.9023 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.8977 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.9025 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 4.9009 | 3.383 | 60.0402 | 3.35 | 4.91 | 3.3732 | 59.971 | 3.35
4.9106 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.906 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.9109 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.9092 | 3.385 | 60.0402 | 3.35 | 4.9183 | 3.3732 | 59.971 | 3.35
4.9189 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9143 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 4.9193 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.9176 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 4.9266 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9273 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9227 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 4.9276 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.9259 | 3.3884 | 60.0402 | 3.35 | 4.9351 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9356 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.931 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.9359 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 4.9342 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.9434 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9439 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9393 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 4.9442 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9425 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.9517 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9523 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9476 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 4.9526 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9508 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.96 | 3.3732 | 59.971 | 3.35
4.9606 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.956 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 4.9609 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9592 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.9684 | 3.3732 | 59.971 | 3.35
4.9689 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9643 | 3.387 | 60.0344 | 3.35 | 4.9692 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9675 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.9767 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9773 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.9727 | 3.387 | 60.0344 | 3.35 | 4.9775 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9758 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 4.985 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9856 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 4.981 | 3.3869 | 60.0344 | 3.35 | 4.9859 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9841 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 4.9934 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
4.9939 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 4.9893 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 4.9942 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 4.9926 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 5.0017 | 3.373 | 59.971 | 3.35
5.0023 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 4.9976 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0026 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0009 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 5.01 | 3.373 | 59.971 | 3.35
5.0106 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 5.0059 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0109 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0092 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 5.0184 | 3.3729 | 59.971 | 3.35
5.019 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 5.0143 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0192 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0175 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 5.0267 | 3.3728 | 59.971 | 3.35
5.0273 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0226 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0275 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0258 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.035 | 3.3727 | 59.971 | 3.35
5.0356 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0309 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0359 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0342 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0433 | 3.3726 | 59.971 | 3.35
5.0439 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0392 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0443 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0425 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0518 | 3.3726 | 59.971 | 3.35
5.0523 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0476 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0526 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0508 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0601 | 3.3726 | 59.971 | 3.35
5.0606 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 5.0559 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0609 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0591 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0684 | 3.3726 | 59.971 | 3.35
5.069 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 5.0643 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0692 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0675 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0768 | 3.3726 | 59.971 | 3.35
5.0773 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0726 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.0776 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0758 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0851 | 3.3725 | 59.971 | 3.35
5.0856 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 5.0809 | 3.3867 | 60.0344 | 3.35 | 5.0859 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0841 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.0934 | 3.3725 | 59.971 | 3.35
5.094 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 5.0892 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 5.0942 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.0924 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1018 | 3.3724 | 59.971 | 3.35
5.1023 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 5.0975 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 5.1025 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1007 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1101 | 3.3723 | 59.971 | 3.35
5.1106 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 5.1059 | 3.3865 | 60.0344 | 3.35 | 5.1109 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1091 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1184 | 3.3722 | 59.971 | 3.35
5.119 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 5.1142 | 3.3865 | 60.0344 | 3.35 | 5.1192 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1174 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1267 | 3.3721 | 59.971 | 3.35
5.1273 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 5.1226 | 3.3865 | 60.0344 | 3.35 | 5.1276 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1257 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1351 | 3.372 | 59.971 | 3.35
5.1356 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 5.1309 | 3.3865 | 60.0344 | 3.35 | 5.1359 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.134 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 5.1434 | 3.3718 | 59.971 | 3.35
5.144 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1392 | 3.3864 | 60.0344 | 3.35 | 5.1442 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1425 | 3.3896 | 60.0402 | 3.35 | 5.1517 | 3.3716 | 59.971 | 3.35
5.1523 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1475 | 3.3864 | 60.0344 | 3.35 | 5.1525 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1508 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 5.1602 | 3.3715 | 59.971 | 3.35
5.1606 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1559 | 3.3863 | 60.0344 | 3.35 | 5.1609 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 5.1591 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 5.1685 | 3.3714 | 59.971 | 3.35
5.169 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1642 | 3.3864 | 60.0344 | 3.35 | 5.1693 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.1674 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 5.1768 | 3.3713 | 59.971 | 3.35
5.1773 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1725 | 3.3865 | 60.0344 | 3.35 | 5.1776 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.1757 | 3.3897 | 60.0402 | 3.35 | 5.1852 | 3.3713 | 59.971 | 3.35
5.1856 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 5.1808 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 5.1859 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.1841 | 3.3898 | 60.0402 | 3.35 | 5.1935 | 3.3712 | 59.971 | 3.35
5.194 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.1891 | 3.3867 | 60.0344 | 3.35 | 5.1942 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.1924 | 3.3898 | 60.0402 | 3.35 | 5.2018 | 3.3711 | 59.971 | 3.35
5.2023 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.1975 | 3.3868 | 60.0344 | 3.35 | 5.2026 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.2007 | 3.3898 | 60.0402 | 3.35 | 5.2101 | 3.3711 | 59.971 | 3.35
5.2106 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2058 | 3.387 | 60.0344 | 3.35 | 5.2109 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.209 | 3.3899 | 60.0402 | 3.35 | 5.2185 | 3.371 | 59.971 | 3.35
5.219 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2142 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.2192 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 5.2173 | 3.3899 | 60.0402 | 3.35 | 5.2268 | 3.371 | 59.971 | 3.35
5.2273 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2225 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 5.2275 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35 | 5.2257 | 3.39 | 60.0402 | 3.35 | 5.2351 | 3.3714 | 59.971 | 3.35
5.2356 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2308 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 5.2359 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 5.234 | 3.3901 | 60.0402 | 3.35 | 5.2435 | 3.3718 | 59.971 | 3.35
5.244 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2391 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 5.2442 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 5.2423 | 3.3902 | 60.0402 | 3.35 | 5.2518 | 3.3721 | 59.971 | 3.35
5.2523 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2475 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 5.2526 | 3.38 | 59.9998 | 3.35 | 5.2506 | 3.3903 | 60.0402 | 3.35 | 5.2601 | 3.3725 | 59.971 | 3.35
5.2606 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.2558 | 3.3873 | 60.0344 | 3.35 | 5.2609 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35 | 5.259 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 5.2686 | 3.3728 | 59.971 | 3.35
5.269 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.2642 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 5.2692 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35 | 5.2673 | 3.3906 | 60.0402 | 3.35 | 5.2769 | 3.3731 | 59.971 | 3.35
5.2773 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.2725 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 5.2775 | 3.378 | 59.9998 | 3.35 | 5.2756 | 3.3907 | 60.0402 | 3.35 | 5.2852 | 3.3735 | 59.971 | 3.35
5.2856 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.2808 | 3.3872 | 60.0344 | 3.35 | 5.2859 | 3.3773 | 59.9998 | 3.35 | 5.2839 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.2935 | 3.3739 | 59.971 | 3.35
5.294 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.2891 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.2943 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35 | 5.2922 | 3.391 | 60.0402 | 3.35 | 5.3019 | 3.3742 | 59.971 | 3.35
5.3023 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.2974 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.3026 | 3.376 | 59.9998 | 3.35 | 5.3007 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.3102 | 3.3746 | 59.971 | 3.35
5.3106 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3058 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.3109 | 3.376 | 59.9998 | 3.35 | 5.309 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.3185 | 3.3759 | 59.971 | 3.35
5.319 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3141 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.3192 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35 | 5.3173 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.3269 | 3.3771 | 59.971 | 3.35
5.3273 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3224 | 3.3871 | 60.0344 | 3.35 | 5.3276 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35 | 5.3256 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.3352 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
5.3356 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3307 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 5.3359 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35 | 5.334 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.3435 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
5.344 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3391 | 3.3861 | 60.0344 | 3.35 | 5.3442 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35 | 5.3423 | 3.3911 | 60.0402 | 3.35 | 5.3519 | 3.3811 | 59.971 | 3.35
5.3523 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3474 | 3.3856 | 60.0344 | 3.35 | 5.3525 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.3506 | 3.3911 | 60.0402 | 3.35 | 5.3602 | 3.3824 | 59.971 | 3.35
5.3606 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3558 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 5.3609 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.3589 | 3.391 | 60.0402 | 3.35 | 5.3685 | 3.3837 | 59.971 | 3.35
5.369 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.3641 | 3.3845 | 60.0344 | 3.35 | 5.3692 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35 | 5.3672 | 3.391 | 60.0402 | 3.35 | 5.3768 | 3.385 | 59.971 | 3.35
5.3773 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 5.3724 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 5.3776 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35 | 5.3756 | 3.3909 | 60.0402 | 3.35 | 5.3853 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
5.3856 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 5.3807 | 3.3835 | 60.0344 | 3.35 | 5.3859 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35 | 5.3839 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.3936 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
5.394 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.389 | 3.3829 | 60.0344 | 3.35 | 5.3942 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.3922 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4019 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
5.4023 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.3974 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 5.4025 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4005 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4103 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
5.4106 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.4057 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 5.4109 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4089 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4186 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
5.419 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4141 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 5.4193 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4172 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4269 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
5.4273 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4224 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 5.4276 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4255 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4353 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
5.4356 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4307 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 5.4359 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4338 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4436 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
5.444 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.439 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 5.4442 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4421 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4519 | 3.3877 | 59.9653 | 3.35
5.4523 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4474 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 5.4526 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35 | 5.4506 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4602 | 3.3877 | 59.9653 | 3.35
5.4606 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4557 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 5.4609 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.4589 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4686 | 3.3876 | 59.9653 | 3.35
5.469 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.464 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 5.4692 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.4672 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4769 | 3.3875 | 59.9653 | 3.35
5.4773 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.4724 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 5.4775 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.4755 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4852 | 3.3874 | 59.9653 | 3.35
5.4856 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.4807 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 5.4859 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.4839 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.4937 | 3.3873 | 59.9653 | 3.35
5.494 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.489 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 5.4942 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.4922 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.502 | 3.3873 | 59.9653 | 3.35
5.5023 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.4973 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 5.5026 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5005 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.5103 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.5106 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5057 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 5.5109 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5088 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.5187 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.519 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.514 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 5.5192 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5171 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 5.527 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.5273 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5223 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 5.5275 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5255 | 3.3909 | 60.0402 | 3.35 | 5.5353 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.5356 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5306 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 5.5359 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5338 | 3.3909 | 60.0402 | 3.35 | 5.5437 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.544 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.539 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 5.5442 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5421 | 3.391 | 60.0402 | 3.35 | 5.552 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.5523 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5473 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 5.5526 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5504 | 3.391 | 60.0402 | 3.35 | 5.5603 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
5.5606 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5556 | 3.3796 | 60.0344 | 3.35 | 5.5609 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.5588 | 3.3911 | 60.0402 | 3.35 | 5.5686 | 3.3875 | 59.9653 | 3.35
5.569 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.564 | 3.3789 | 60.0344 | 3.35 | 5.5692 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.5671 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.577 | 3.3879 | 59.9653 | 3.35
5.5773 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5723 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 5.5775 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.5754 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.5853 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
5.5856 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5806 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 5.5859 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.5837 | 3.3914 | 60.0402 | 3.35 | 5.5936 | 3.3887 | 59.9653 | 3.35
5.594 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5889 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 5.5942 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.592 | 3.3915 | 60.0402 | 3.35 | 5.6021 | 3.3891 | 59.9653 | 3.35
5.6023 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.5973 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 5.6025 | 3.3762 | 60.0113 | 3.35 | 5.6005 | 3.3915 | 60.0402 | 3.35 | 5.6104 | 3.3895 | 59.9653 | 3.35
5.6106 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.6056 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 5.6108 | 3.3762 | 60.0113 | 3.35 | 5.6088 | 3.3915 | 60.0402 | 3.35 | 5.6187 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
5.619 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.614 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 5.6192 | 3.3762 | 60.0113 | 3.35 | 5.6171 | 3.3914 | 60.0402 | 3.35 | 5.6271 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.6273 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.6223 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 5.6275 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.6254 | 3.3914 | 60.0402 | 3.35 | 5.6354 | 3.3906 | 59.9653 | 3.35
5.6356 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.6306 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.6359 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.6338 | 3.3914 | 60.0402 | 3.35 | 5.6437 | 3.3909 | 59.9653 | 3.35
5.644 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.6389 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.6442 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.6421 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.6521 | 3.3909 | 59.9653 | 3.35
5.6523 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 5.6473 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.6525 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.6504 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.6604 | 3.3908 | 59.9653 | 3.35
5.6606 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.6556 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 5.6608 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.6587 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.6687 | 3.3908 | 59.9653 | 3.35
5.669 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.6639 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 5.6692 | 3.3761 | 60.0113 | 3.35 | 5.667 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.677 | 3.3907 | 59.9653 | 3.35
5.6773 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.6722 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 5.6775 | 3.3762 | 60.0113 | 3.35 | 5.6754 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.6854 | 3.3907 | 59.9653 | 3.35
5.6856 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.6805 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 5.6859 | 3.3763 | 60.0113 | 3.35 | 5.6837 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.6937 | 3.3906 | 59.9653 | 3.35
5.694 | 3.3858 | 59.9999 | 3.35 | 5.6889 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.6942 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35 | 5.692 | 3.3912 | 60.0402 | 3.35 | 5.702 | 3.3905 | 59.9653 | 3.35
5.7023 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 5.6972 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.7025 | 3.3765 | 60.0113 | 3.35 | 5.7003 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.7104 | 3.3904 | 59.9653 | 3.35
5.7106 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 5.7056 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 5.7108 | 3.3766 | 60.0113 | 3.35 | 5.7087 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.7188 | 3.3904 | 59.9653 | 3.35
5.719 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7139 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 5.7192 | 3.3766 | 60.0113 | 3.35 | 5.717 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.7271 | 3.3904 | 59.9653 | 3.35
5.7273 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7222 | 3.3739 | 60.0344 | 3.35 | 5.7275 | 3.3767 | 60.0113 | 3.35 | 5.7253 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 5.7355 | 3.3903 | 59.9653 | 3.35
5.7356 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7305 | 3.3739 | 60.0344 | 3.35 | 5.7358 | 3.3768 | 60.0113 | 3.35 | 5.7336 | 3.3914 | 60.0402 | 3.35 | 5.7438 | 3.3903 | 59.9653 | 3.35
5.744 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7389 | 3.3738 | 60.0344 | 3.35 | 5.7441 | 3.3769 | 60.0113 | 3.35 | 5.7419 | 3.3921 | 60.0402 | 3.35 | 5.7521 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.7523 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7472 | 3.3738 | 60.0344 | 3.35 | 5.7525 | 3.377 | 60.0113 | 3.35 | 5.7504 | 3.3928 | 60.0402 | 3.35 | 5.7604 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.7606 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7555 | 3.3738 | 60.0344 | 3.35 | 5.7608 | 3.3779 | 60.0113 | 3.35 | 5.7587 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 5.7688 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.769 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7639 | 3.3737 | 60.0344 | 3.35 | 5.7692 | 3.3788 | 60.0113 | 3.35 | 5.767 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 5.7771 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.7773 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7722 | 3.3736 | 60.0344 | 3.35 | 5.7775 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 5.7753 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 5.7854 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.7856 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7805 | 3.3735 | 60.0344 | 3.35 | 5.7858 | 3.3806 | 60.0113 | 3.35 | 5.7837 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 5.7938 | 3.3903 | 59.9653 | 3.35
5.794 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7888 | 3.3734 | 60.0344 | 3.35 | 5.7941 | 3.3814 | 60.0113 | 3.35 | 5.792 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 5.8021 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.8023 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.7972 | 3.3735 | 60.0344 | 3.35 | 5.8025 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 5.8003 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 5.8104 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
5.8106 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.8055 | 3.3736 | 60.0344 | 3.35 | 5.8109 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 5.8086 | 3.3975 | 60.0402 | 3.35 | 5.8188 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
5.819 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 5.8138 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 5.8192 | 3.3841 | 60.0113 | 3.35 | 5.8169 | 3.3981 | 60.0402 | 3.35 | 5.8271 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
5.8273 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 5.8221 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 5.8275 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35 | 5.8253 | 3.398 | 60.0402 | 3.35 | 5.8354 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
5.8356 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 5.8305 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 5.8358 | 3.3857 | 60.0113 | 3.35 | 5.8336 | 3.3978 | 60.0402 | 3.35 | 5.8439 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
5.844 | 3.3858 | 59.9999 | 3.35 | 5.8388 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 5.8442 | 3.3857 | 60.0113 | 3.35 | 5.8419 | 3.3977 | 60.0402 | 3.35 | 5.8522 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
5.8523 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 5.8471 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 5.8525 | 3.3856 | 60.0113 | 3.35 | 5.8502 | 3.3976 | 60.0402 | 3.35 | 5.8605 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
5.8606 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.8555 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 5.8608 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35 | 5.8586 | 3.3974 | 60.0402 | 3.35 | 5.8688 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
5.869 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 5.8638 | 3.3776 | 60.0286 | 3.35 | 5.8691 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35 | 5.8669 | 3.3973 | 60.0402 | 3.35 | 5.8772 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
5.8773 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 5.8721 | 3.3781 | 60.0286 | 3.35 | 5.8775 | 3.3853 | 60.0113 | 3.35 | 5.8752 | 3.3973 | 60.0402 | 3.35 | 5.8855 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
5.8856 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 5.8804 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 5.8858 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35 | 5.8835 | 3.3973 | 60.0402 | 3.35 | 5.8938 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
5.894 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 5.8888 | 3.3791 | 60.0286 | 3.35 | 5.8942 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35 | 5.8918 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 5.9022 | 3.3895 | 59.9653 | 3.35
5.9023 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.8971 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9025 | 3.385 | 60.0113 | 3.35 | 5.9003 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 5.9105 | 3.3893 | 59.9653 | 3.35
5.9106 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9055 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9108 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 5.9086 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 5.9188 | 3.3892 | 59.9653 | 3.35
5.919 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9138 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9191 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 5.9169 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 5.9272 | 3.3891 | 59.9653 | 3.35
5.9273 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9221 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9275 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35 | 5.9252 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9355 | 3.389 | 59.9653 | 3.35
5.9356 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9304 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9358 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 5.9336 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9438 | 3.3888 | 59.9653 | 3.35
5.944 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9388 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 5.9442 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 5.9419 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9523 | 3.3887 | 59.9653 | 3.35
5.9523 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9471 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 5.9525 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 5.9502 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9606 | 3.3886 | 59.9653 | 3.35
5.9606 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9554 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 5.9608 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 5.9585 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9689 | 3.3885 | 59.9653 | 3.35
5.969 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9637 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 5.9691 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 5.9668 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 5.9772 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
5.9773 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.972 | 3.3781 | 60.0286 | 3.35 | 5.9775 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 5.9752 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 5.9856 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
5.9856 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9804 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 5.9858 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 5.9835 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 5.9939 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
5.994 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9887 | 3.3776 | 60.0286 | 3.35 | 5.9941 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 5.9918 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0022 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
6.0023 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 5.9971 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 6.0024 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 6.0001 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0106 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.0106 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0054 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.0108 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 6.0085 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0189 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.019 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0137 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 6.0191 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35 | 6.0168 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0272 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.0273 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.022 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 6.0275 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 6.0251 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0356 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.0356 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0304 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 6.0358 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 6.0334 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0439 | 3.3881 | 59.9653 | 3.35
6.044 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0387 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 6.0441 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 6.0417 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0522 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.0523 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0471 | 3.3765 | 60.0286 | 3.35 | 6.0524 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 6.0502 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.0607 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.0606 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0554 | 3.3765 | 60.0286 | 3.35 | 6.0608 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 6.0585 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.069 | 3.3884 | 59.9653 | 3.35
6.069 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0637 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.0691 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35 | 6.0668 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.0773 | 3.3886 | 59.9653 | 3.35
6.0773 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.072 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.0775 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35 | 6.0751 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.0856 | 3.3887 | 59.9653 | 3.35
6.0856 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0804 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 6.0858 | 3.385 | 60.0113 | 3.35 | 6.0834 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.094 | 3.3889 | 59.9653 | 3.35
6.094 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.0887 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 6.0941 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 6.0918 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.1023 | 3.3891 | 59.9653 | 3.35
6.1023 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.097 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1024 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 6.1001 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 6.1106 | 3.3893 | 59.9653 | 3.35
6.1106 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.1053 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1108 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 6.1084 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 6.119 | 3.3895 | 59.9653 | 3.35
6.119 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.1136 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.1191 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 6.1167 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 6.1273 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.1273 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.122 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.1274 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 6.1251 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.1356 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.1356 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.1303 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.1357 | 3.384 | 60.0056 | 3.35 | 6.1334 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 6.144 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
6.144 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.1387 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.1441 | 3.3838 | 60.0056 | 3.35 | 6.1417 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 6.1523 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
6.1523 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.147 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1524 | 3.3837 | 60.0056 | 3.35 | 6.15 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.1606 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
6.1606 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.1553 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1608 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 6.1583 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.1689 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.169 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.1636 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1691 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 6.1667 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.1774 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.1773 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.172 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.1774 | 3.3831 | 60.0056 | 3.35 | 6.175 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.1857 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.1856 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.1803 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 6.1857 | 3.383 | 60.0056 | 3.35 | 6.1833 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.194 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.194 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.1887 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.1941 | 3.3829 | 60.0056 | 3.35 | 6.1917 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 6.2024 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.2023 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.197 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.2024 | 3.3828 | 60.0056 | 3.35 | 6.2001 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 6.2107 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.2106 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.2053 | 3.3765 | 60.0286 | 3.35 | 6.2108 | 3.3827 | 60.0056 | 3.35 | 6.2084 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 6.219 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.219 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.2136 | 3.3765 | 60.0286 | 3.35 | 6.2191 | 3.3826 | 60.0056 | 3.35 | 6.2167 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 6.2274 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.2273 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2219 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.2274 | 3.3826 | 60.0056 | 3.35 | 6.225 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 6.2357 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.2356 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2303 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.2358 | 3.3826 | 60.0056 | 3.35 | 6.2333 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 6.244 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.244 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2386 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 6.2441 | 3.3825 | 60.0056 | 3.35 | 6.2417 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 6.2524 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.2523 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2469 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.2524 | 3.3825 | 60.0056 | 3.35 | 6.25 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 6.2607 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.2606 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2552 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.2607 | 3.3826 | 60.0056 | 3.35 | 6.2583 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 6.269 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.269 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2636 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.2691 | 3.3826 | 60.0056 | 3.35 | 6.2666 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.2773 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.2773 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2719 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.2774 | 3.3827 | 60.0056 | 3.35 | 6.275 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.2858 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.2856 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2803 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.2858 | 3.3828 | 60.0056 | 3.35 | 6.2833 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.2941 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.294 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2886 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 6.2941 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 6.2916 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3024 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.3023 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.2969 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.3024 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 6.2999 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3108 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.3106 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.3052 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 6.3107 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 6.3082 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3191 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.319 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.3136 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.3191 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 6.3167 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3274 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.3273 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.3219 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.3274 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 6.325 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3358 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.3356 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.3303 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 6.3358 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 6.3333 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3441 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.344 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.3386 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 6.3441 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 6.3416 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3524 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.3523 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.3469 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 6.3524 | 3.384 | 59.9998 | 3.35 | 6.35 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3608 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.3606 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.3552 | 3.3775 | 60.0286 | 3.35 | 6.3607 | 3.3845 | 59.9998 | 3.35 | 6.3583 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3691 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.369 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.3635 | 3.3774 | 60.0286 | 3.35 | 6.3691 | 3.385 | 59.9998 | 3.35 | 6.3666 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 6.3774 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.3773 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.3719 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 6.3774 | 3.3856 | 59.9998 | 3.35 | 6.3749 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 6.3857 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.3856 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.3802 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 6.3857 | 3.3861 | 59.9998 | 3.35 | 6.3832 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 6.3942 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
6.394 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.3885 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 6.3941 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 6.3916 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 6.4025 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.4023 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.3969 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 6.4024 | 3.3872 | 59.9998 | 3.35 | 6.3999 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 6.4108 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
6.4106 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.4052 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 6.4108 | 3.3877 | 59.9998 | 3.35 | 6.4082 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 6.4192 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.419 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.4135 | 3.376 | 60.0286 | 3.35 | 6.4191 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4165 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 6.4275 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
6.4273 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.4219 | 3.3757 | 60.0286 | 3.35 | 6.4274 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4249 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 6.4358 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.4356 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.4302 | 3.3753 | 60.0286 | 3.35 | 6.4357 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4332 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 6.4442 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.444 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.4385 | 3.375 | 60.0286 | 3.35 | 6.4441 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4415 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 6.4525 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.4523 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.4468 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.4524 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4498 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.4608 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.4606 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.4552 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 6.4608 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4581 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.4692 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.469 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.4635 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 6.4691 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4666 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 6.4775 | 3.3897 | 59.9653 | 3.35
6.4773 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.4719 | 3.3745 | 60.0286 | 3.35 | 6.4774 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4749 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 6.4858 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.4856 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.4802 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 6.4857 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4832 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.4941 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.494 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.4885 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 6.4941 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4915 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 6.5026 | 3.3894 | 59.9653 | 3.35
6.5023 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.4968 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 6.5024 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.4999 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 6.5109 | 3.3891 | 59.9653 | 3.35
6.5106 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.5051 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 6.5107 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5082 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 6.5192 | 3.3889 | 59.9653 | 3.35
6.519 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.5135 | 3.3745 | 60.0286 | 3.35 | 6.5191 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5165 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.5276 | 3.3886 | 59.9653 | 3.35
6.5273 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.5218 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 6.5274 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5248 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.5359 | 3.3884 | 59.9653 | 3.35
6.5356 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5302 | 3.3747 | 60.0286 | 3.35 | 6.5358 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5331 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.5442 | 3.3881 | 59.9653 | 3.35
6.544 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5385 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5441 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5415 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 6.5526 | 3.3879 | 59.9653 | 3.35
6.5523 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5468 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5524 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5498 | 3.3973 | 60.0402 | 3.35 | 6.5609 | 3.3877 | 59.9653 | 3.35
6.5606 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5551 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5607 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5581 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 6.5692 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
6.569 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5635 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5691 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 6.5664 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 6.5776 | 3.3879 | 59.9653 | 3.35
6.5773 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5718 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5774 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.5748 | 3.3972 | 60.0402 | 3.35 | 6.5859 | 3.3882 | 59.9653 | 3.35
6.5856 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5801 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5858 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.5831 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.5942 | 3.3885 | 59.9653 | 3.35
6.594 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5884 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 6.5941 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.5914 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.6025 | 3.3887 | 59.9653 | 3.35
6.6023 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.5968 | 3.3747 | 60.0286 | 3.35 | 6.6024 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.5997 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.611 | 3.389 | 59.9653 | 3.35
6.6106 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.6051 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 6.6108 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.608 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 6.6193 | 3.3893 | 59.9653 | 3.35
6.619 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.6134 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 6.6191 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.6165 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 6.6276 | 3.3896 | 59.9653 | 3.35
6.6273 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 6.6218 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 6.6274 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.6248 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 6.636 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
6.6356 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.6301 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 6.6357 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.6331 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 6.6443 | 3.3907 | 59.9653 | 3.35
6.644 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.6384 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 6.6441 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.6414 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 6.6526 | 3.3909 | 59.9653 | 3.35
6.6523 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.6467 | 3.3734 | 60.0286 | 3.35 | 6.6524 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 6.6498 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.661 | 3.3912 | 59.9653 | 3.35
6.6606 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.6551 | 3.3729 | 60.0286 | 3.35 | 6.6608 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.6581 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.6693 | 3.3914 | 59.9653 | 3.35
6.669 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 6.6634 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 6.6691 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.6664 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 6.6776 | 3.3917 | 59.9653 | 3.35
6.6773 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.6718 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 6.6774 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.6747 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 6.6859 | 3.392 | 59.9653 | 3.35
6.6856 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 6.6801 | 3.3711 | 60.0286 | 3.35 | 6.6857 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.683 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.6943 | 3.3922 | 59.9653 | 3.35
6.694 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.6884 | 3.3706 | 60.0286 | 3.35 | 6.6941 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.6914 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.7026 | 3.3926 | 59.9653 | 3.35
6.7023 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.6967 | 3.3702 | 60.0286 | 3.35 | 6.7024 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.6997 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 6.7109 | 3.3929 | 59.9653 | 3.35
6.7106 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.7051 | 3.3697 | 60.0286 | 3.35 | 6.7108 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.708 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 6.7194 | 3.393 | 59.9653 | 3.35
6.719 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.7134 | 3.3692 | 60.0286 | 3.35 | 6.7191 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.7163 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 6.7277 | 3.393 | 59.9653 | 3.35
6.7273 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.7217 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 6.7274 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 6.7247 | 3.3931 | 60.0402 | 3.35 | 6.736 | 3.393 | 59.9653 | 3.35
6.7356 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 6.73 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.7358 | 3.3886 | 59.9998 | 3.35 | 6.733 | 3.3919 | 60.0402 | 3.35 | 6.7444 | 3.3931 | 59.9653 | 3.35
6.744 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.7383 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.7441 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 6.7413 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 6.7527 | 3.3931 | 59.9653 | 3.35
6.7523 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.7467 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.7524 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 6.7496 | 3.389 | 60.0402 | 3.35 | 6.761 | 3.3932 | 59.9653 | 3.35
6.7606 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 6.755 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.7607 | 3.3888 | 59.9998 | 3.35 | 6.7579 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 6.7694 | 3.3932 | 59.9653 | 3.35
6.769 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.7634 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.7691 | 3.3888 | 59.9998 | 3.35 | 6.7664 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 6.7777 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.7773 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.7717 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.7774 | 3.3889 | 59.9998 | 3.35 | 6.7747 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 6.786 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.7856 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 6.78 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.7858 | 3.3889 | 59.9998 | 3.35 | 6.783 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 6.7943 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.794 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 6.7883 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 6.7941 | 3.389 | 59.9998 | 3.35 | 6.7913 | 3.3829 | 60.0402 | 3.35 | 6.8027 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.8023 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 6.7967 | 3.3688 | 60.0286 | 3.35 | 6.8024 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.7996 | 3.3827 | 60.0402 | 3.35 | 6.811 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.8106 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.805 | 3.3689 | 60.0286 | 3.35 | 6.8107 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.808 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 6.8193 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.819 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.8134 | 3.3689 | 60.0286 | 3.35 | 6.8191 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.8163 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 6.8278 | 3.3933 | 59.9653 | 3.35
6.8273 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.8217 | 3.369 | 60.0286 | 3.35 | 6.8274 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.8246 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 6.8361 | 3.3932 | 59.9653 | 3.35
6.8356 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.83 | 3.369 | 60.0286 | 3.35 | 6.8358 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.8329 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 6.8444 | 3.3932 | 59.9653 | 3.35
6.844 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.8383 | 3.369 | 60.0286 | 3.35 | 6.8441 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.8413 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 6.8528 | 3.3931 | 59.9653 | 3.35
6.8523 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 6.8467 | 3.369 | 60.0286 | 3.35 | 6.8524 | 3.3892 | 59.9998 | 3.35 | 6.8496 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 6.8611 | 3.3931 | 59.9653 | 3.35
6.8606 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 6.855 | 3.3689 | 60.0286 | 3.35 | 6.8608 | 3.3892 | 59.9998 | 3.35 | 6.8579 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 6.8694 | 3.393 | 59.9653 | 3.35
6.869 | 3.3852 | 59.9999 | 3.35 | 6.8633 | 3.3689 | 60.0286 | 3.35 | 6.8691 | 3.3892 | 59.9998 | 3.35 | 6.8662 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 6.8778 | 3.393 | 59.9653 | 3.35
6.8773 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 6.8716 | 3.3688 | 60.0286 | 3.35 | 6.8774 | 3.3892 | 59.9998 | 3.35 | 6.8745 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 6.8861 | 3.3929 | 59.9653 | 3.35
6.8856 | 3.3842 | 59.9999 | 3.35 | 6.8799 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 6.8857 | 3.3893 | 59.9998 | 3.35 | 6.8829 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 6.8944 | 3.3929 | 59.9653 | 3.35
6.894 | 3.3836 | 59.9999 | 3.35 | 6.8883 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.8941 | 3.3893 | 59.9998 | 3.35 | 6.8912 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 6.9027 | 3.3929 | 59.9653 | 3.35
6.9023 | 3.3831 | 59.9999 | 3.35 | 6.8966 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 6.9024 | 3.3894 | 59.9998 | 3.35 | 6.8995 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 6.9111 | 3.3928 | 59.9653 | 3.35
6.9106 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 6.905 | 3.3688 | 60.0286 | 3.35 | 6.9108 | 3.3895 | 59.9998 | 3.35 | 6.9078 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 6.9194 | 3.3928 | 59.9653 | 3.35
6.919 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 6.9133 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 6.9191 | 3.3896 | 59.9998 | 3.35 | 6.9163 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 6.9277 | 3.3928 | 59.9653 | 3.35
6.9273 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 6.9216 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.9274 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 6.9246 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 6.9362 | 3.3927 | 59.9653 | 3.35
6.9356 | 3.3811 | 59.9999 | 3.35 | 6.9299 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.9357 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 6.9329 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 6.9445 | 3.3926 | 59.9653 | 3.35
6.944 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 6.9383 | 3.3685 | 60.0286 | 3.35 | 6.9441 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 6.9412 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 6.9528 | 3.3924 | 59.9653 | 3.35
6.9523 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 6.9466 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.9524 | 3.3899 | 59.9998 | 3.35 | 6.9495 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 6.9612 | 3.3923 | 59.9653 | 3.35
6.9606 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 6.955 | 3.3686 | 60.0286 | 3.35 | 6.9608 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 6.9579 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 6.9695 | 3.392 | 59.9653 | 3.35
6.969 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 6.9633 | 3.3684 | 60.0286 | 3.35 | 6.9691 | 3.3896 | 59.9998 | 3.35 | 6.9662 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 6.9778 | 3.3918 | 59.9653 | 3.35
6.9773 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 6.9716 | 3.3683 | 60.0286 | 3.35 | 6.9774 | 3.3894 | 59.9998 | 3.35 | 6.9745 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 6.9862 | 3.3914 | 59.9653 | 3.35
6.9856 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 6.9799 | 3.368 | 60.0286 | 3.35 | 6.9858 | 3.3893 | 59.9998 | 3.35 | 6.9828 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 6.9945 | 3.3911 | 59.9653 | 3.35
6.994 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 6.9883 | 3.3676 | 60.0286 | 3.35 | 6.9941 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 6.9912 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 7.0028 | 3.3908 | 59.9653 | 3.35
7.0023 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 6.9966 | 3.368 | 60.0286 | 3.35 | 7.0024 | 3.3889 | 59.9998 | 3.35 | 6.9995 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.0111 | 3.3905 | 59.9653 | 3.35
7.0106 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 7.0049 | 3.3684 | 60.0286 | 3.35 | 7.0107 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 7.0078 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.0195 | 3.3903 | 59.9653 | 3.35
7.019 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 7.0132 | 3.3687 | 60.0286 | 3.35 | 7.0191 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 7.0161 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 7.0278 | 3.3901 | 59.9653 | 3.35
7.0273 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 7.0215 | 3.3691 | 60.0286 | 3.35 | 7.0274 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 7.0244 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 7.0361 | 3.39 | 59.9653 | 3.35
7.0356 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 7.0299 | 3.3694 | 60.0286 | 3.35 | 7.0358 | 3.3882 | 59.9998 | 3.35 | 7.0328 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 7.0446 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
7.044 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 7.0382 | 3.3697 | 60.0286 | 3.35 | 7.0441 | 3.3882 | 59.9998 | 3.35 | 7.0411 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 7.0529 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
7.0523 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 7.0466 | 3.3702 | 60.0286 | 3.35 | 7.0524 | 3.3882 | 59.9998 | 3.35 | 7.0494 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 7.0612 | 3.3898 | 59.9653 | 3.35
7.0606 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 7.0549 | 3.3707 | 60.0286 | 3.35 | 7.0607 | 3.3882 | 59.9998 | 3.35 | 7.0577 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.0696 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
7.069 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 7.0632 | 3.3712 | 60.0286 | 3.35 | 7.0691 | 3.3882 | 59.9998 | 3.35 | 7.0662 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 7.0779 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
7.0773 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 7.0715 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.0774 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35 | 7.0745 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 7.0862 | 3.3902 | 59.9653 | 3.35
7.0856 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 7.0799 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.0858 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35 | 7.0828 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.0945 | 3.3904 | 59.9653 | 3.35
7.094 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 7.0882 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.0941 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35 | 7.0911 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.1029 | 3.3899 | 59.9653 | 3.35
7.1023 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 7.0966 | 3.3718 | 60.0286 | 3.35 | 7.1024 | 3.3886 | 59.9998 | 3.35 | 7.0994 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.1112 | 3.3893 | 59.9653 | 3.35
7.1106 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 7.1049 | 3.3718 | 60.0286 | 3.35 | 7.1108 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 7.1078 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.1195 | 3.3888 | 59.9653 | 3.35
7.119 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 7.1132 | 3.3718 | 60.0286 | 3.35 | 7.1191 | 3.3888 | 59.9998 | 3.35 | 7.1161 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.1279 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
7.1273 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 7.1215 | 3.3718 | 60.0286 | 3.35 | 7.1274 | 3.3889 | 60.0113 | 3.35 | 7.1244 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.1362 | 3.3878 | 59.9653 | 3.35
7.1356 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.1299 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.1357 | 3.389 | 60.0113 | 3.35 | 7.1327 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 7.1445 | 3.3872 | 59.9653 | 3.35
7.144 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.1382 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.1441 | 3.3891 | 60.0113 | 3.35 | 7.1411 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 7.153 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
7.1523 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 7.1465 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.1524 | 3.3891 | 60.0113 | 3.35 | 7.1494 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 7.1613 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
7.1606 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.1548 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.1608 | 3.3892 | 60.0113 | 3.35 | 7.1577 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 7.1696 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
7.169 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.1631 | 3.3715 | 60.0286 | 3.35 | 7.1691 | 3.3893 | 60.0113 | 3.35 | 7.166 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 7.178 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
7.1773 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.1715 | 3.3714 | 60.0286 | 3.35 | 7.1774 | 3.3893 | 60.0113 | 3.35 | 7.1743 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 7.1863 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
7.1856 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 7.1798 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.1857 | 3.3894 | 60.0113 | 3.35 | 7.1827 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 7.1946 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
7.194 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 7.1882 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.1941 | 3.3895 | 60.0113 | 3.35 | 7.191 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 7.2029 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
7.2023 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 7.1965 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.2024 | 3.3895 | 60.0113 | 3.35 | 7.1993 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.2113 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
7.2106 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 7.2048 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.2108 | 3.3896 | 60.0113 | 3.35 | 7.2076 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.2196 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
7.219 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 7.2131 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.2191 | 3.3896 | 60.0113 | 3.35 | 7.2161 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 7.2279 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
7.2273 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 7.2215 | 3.3714 | 60.0286 | 3.35 | 7.2274 | 3.3897 | 60.0113 | 3.35 | 7.2244 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 7.2363 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
7.2356 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 7.2298 | 3.3715 | 60.0286 | 3.35 | 7.2357 | 3.3897 | 60.0113 | 3.35 | 7.2327 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 7.2446 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
7.244 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 7.2382 | 3.3715 | 60.0286 | 3.35 | 7.2441 | 3.3897 | 60.0113 | 3.35 | 7.241 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.2529 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
7.2523 | 3.3798 | 59.9999 | 3.35 | 7.2465 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.2524 | 3.3897 | 60.0113 | 3.35 | 7.2493 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 7.2614 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
7.2606 | 3.3796 | 59.9999 | 3.35 | 7.2548 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.2607 | 3.3897 | 60.0113 | 3.35 | 7.2577 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 7.2697 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35
7.269 | 3.3795 | 59.9999 | 3.35 | 7.2631 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.269 | 3.3898 | 60.0113 | 3.35 | 7.266 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 7.278 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
7.2773 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.2714 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.2774 | 3.3898 | 60.0113 | 3.35 | 7.2743 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 7.2864 | 3.386 | 59.9653 | 3.35
7.2856 | 3.3791 | 59.9999 | 3.35 | 7.2798 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.2857 | 3.3899 | 60.0113 | 3.35 | 7.2826 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 7.2947 | 3.3861 | 59.9653 | 3.35
7.294 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 7.2881 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.2941 | 3.39 | 60.0171 | 3.35 | 7.291 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 7.303 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
7.3023 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 7.2964 | 3.3717 | 60.0286 | 3.35 | 7.3024 | 3.39 | 60.0171 | 3.35 | 7.2993 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 7.3113 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35
7.3106 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 7.3047 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.3107 | 3.3901 | 60.0171 | 3.35 | 7.3076 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 7.3197 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
7.319 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 7.3131 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.319 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 7.3159 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 7.328 | 3.3864 | 59.9653 | 3.35
7.3273 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3214 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.3274 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 7.3242 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 7.3363 | 3.3865 | 59.9653 | 3.35
7.3356 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3298 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.3357 | 3.3903 | 60.0171 | 3.35 | 7.3326 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 7.3447 | 3.3866 | 59.9653 | 3.35
7.344 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3381 | 3.3716 | 60.0286 | 3.35 | 7.3441 | 3.3903 | 60.0171 | 3.35 | 7.3409 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 7.353 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
7.3523 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3464 | 3.3715 | 60.0286 | 3.35 | 7.3524 | 3.3904 | 60.0171 | 3.35 | 7.3492 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 7.3613 | 3.3868 | 59.9653 | 3.35
7.3606 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3547 | 3.3713 | 60.0286 | 3.35 | 7.3607 | 3.3905 | 60.0171 | 3.35 | 7.3575 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 7.3698 | 3.3869 | 59.9653 | 3.35
7.369 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3631 | 3.3712 | 60.0286 | 3.35 | 7.369 | 3.3906 | 60.0171 | 3.35 | 7.366 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 7.3781 | 3.387 | 59.9653 | 3.35
7.3773 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3714 | 3.371 | 60.0286 | 3.35 | 7.3774 | 3.3907 | 60.0171 | 3.35 | 7.3743 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 7.3864 | 3.387 | 59.9653 | 3.35
7.3856 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3798 | 3.3709 | 60.0286 | 3.35 | 7.3857 | 3.3908 | 60.0171 | 3.35 | 7.3826 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 7.3948 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
7.394 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3881 | 3.3708 | 60.0286 | 3.35 | 7.394 | 3.3909 | 60.0171 | 3.35 | 7.3909 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 7.4031 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
7.4023 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.3964 | 3.3707 | 60.0286 | 3.35 | 7.4023 | 3.391 | 60.0171 | 3.35 | 7.3992 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 7.4114 | 3.3871 | 59.9653 | 3.35
7.4106 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.4047 | 3.3706 | 60.0286 | 3.35 | 7.4107 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 7.4076 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 7.4197 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
7.419 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.413 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.419 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 7.4159 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 7.4281 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
7.4273 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.4214 | 3.3704 | 60.0286 | 3.35 | 7.4274 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.4242 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 7.4364 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
7.4356 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 7.4297 | 3.3704 | 60.0286 | 3.35 | 7.4357 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 7.4325 | 3.3784 | 60.0402 | 3.35 | 7.4447 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
7.444 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 7.438 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.444 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 7.4409 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 7.4531 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
7.4523 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 7.4464 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.4523 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 7.4492 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 7.4614 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
7.4606 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 7.4547 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.4607 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 7.4575 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 7.4697 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
7.469 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 7.463 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.469 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 7.4658 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 7.4781 | 3.384 | 59.9653 | 3.35
7.4773 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 7.4714 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.4774 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.4741 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 7.4865 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
7.4856 | 3.3791 | 59.9999 | 3.35 | 7.4797 | 3.3705 | 60.0286 | 3.35 | 7.4857 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.4825 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 7.4948 | 3.3832 | 59.9653 | 3.35
7.494 | 3.3792 | 59.9999 | 3.35 | 7.488 | 3.3704 | 60.0286 | 3.35 | 7.494 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.4908 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 7.5031 | 3.3834 | 59.9653 | 3.35
7.5023 | 3.3792 | 59.9999 | 3.35 | 7.4963 | 3.3704 | 60.0286 | 3.35 | 7.5023 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.4991 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 7.5115 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
7.5106 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5047 | 3.3703 | 60.0286 | 3.35 | 7.5107 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 7.5074 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 7.5198 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
7.519 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.513 | 3.3703 | 60.0286 | 3.35 | 7.519 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 7.5159 | 3.3784 | 60.0402 | 3.35 | 7.5281 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
7.5273 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 7.5213 | 3.3702 | 60.0286 | 3.35 | 7.5273 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 7.5242 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 7.5365 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
7.5356 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 7.5297 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 7.5356 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 7.5325 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 7.5448 | 3.3839 | 59.9653 | 3.35
7.544 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.538 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 7.544 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 7.5408 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 7.5531 | 3.3839 | 59.9653 | 3.35
7.5523 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5463 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 7.5523 | 3.391 | 60.0171 | 3.35 | 7.5491 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 7.5615 | 3.384 | 59.9653 | 3.35
7.5606 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5546 | 3.3698 | 60.0229 | 3.35 | 7.5607 | 3.3909 | 60.0171 | 3.35 | 7.5575 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 7.5698 | 3.384 | 59.9653 | 3.35
7.569 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.563 | 3.3696 | 60.0229 | 3.35 | 7.569 | 3.3908 | 60.0171 | 3.35 | 7.5658 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 7.5781 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
7.5773 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5713 | 3.3694 | 60.0229 | 3.35 | 7.5773 | 3.3907 | 60.0171 | 3.35 | 7.5741 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 7.5865 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
7.5856 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5797 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 7.5856 | 3.3907 | 60.0171 | 3.35 | 7.5824 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 7.5948 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
7.594 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.588 | 3.369 | 60.0229 | 3.35 | 7.594 | 3.3906 | 60.0171 | 3.35 | 7.5907 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 7.6031 | 3.384 | 59.9653 | 3.35
7.6023 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 7.5963 | 3.3688 | 60.0229 | 3.35 | 7.6023 | 3.3905 | 60.0171 | 3.35 | 7.5991 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 7.6115 | 3.3839 | 59.9653 | 3.35
7.6106 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 7.6046 | 3.3685 | 60.0229 | 3.35 | 7.6107 | 3.3904 | 60.0171 | 3.35 | 7.6074 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 7.6199 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
7.619 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 7.613 | 3.3683 | 60.0229 | 3.35 | 7.619 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 7.6157 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 7.6282 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
7.6273 | 3.38 | 59.9999 | 3.35 | 7.6213 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 7.6273 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 7.624 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 7.6365 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
7.6356 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 7.6296 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 7.6356 | 3.3901 | 60.0171 | 3.35 | 7.6324 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.6449 | 3.3834 | 59.9653 | 3.35
7.644 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 7.6379 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 7.644 | 3.39 | 60.0171 | 3.35 | 7.6407 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 7.6532 | 3.3832 | 59.9653 | 3.35
7.6523 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 7.6463 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 7.6523 | 3.39 | 60.0171 | 3.35 | 7.649 | 3.374 | 60.0344 | 3.35 | 7.6615 | 3.3829 | 59.9653 | 3.35
7.6606 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 7.6546 | 3.368 | 60.0229 | 3.35 | 7.6606 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 7.6573 | 3.374 | 60.0344 | 3.35 | 7.6699 | 3.3826 | 59.9653 | 3.35
7.669 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 7.663 | 3.3688 | 60.0229 | 3.35 | 7.6689 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.6658 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 7.6782 | 3.3824 | 59.9653 | 3.35
7.6773 | 3.383 | 59.9999 | 3.35 | 7.6713 | 3.3695 | 60.0229 | 3.35 | 7.6772 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.6741 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 7.6865 | 3.3822 | 59.9653 | 3.35
7.6856 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 7.6796 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 7.6856 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.6824 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 7.6949 | 3.3821 | 59.9653 | 3.35
7.694 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 7.6879 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 7.6939 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.6907 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 7.7032 | 3.3819 | 59.9653 | 3.35
7.7023 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.6963 | 3.3716 | 60.0229 | 3.35 | 7.7023 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.699 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7115 | 3.3818 | 59.9653 | 3.35
7.7106 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7046 | 3.3723 | 60.0229 | 3.35 | 7.7106 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.7074 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7198 | 3.3817 | 59.9653 | 3.35
7.719 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.713 | 3.373 | 60.0229 | 3.35 | 7.7189 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7157 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7283 | 3.3816 | 59.9653 | 3.35
7.7273 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7213 | 3.3737 | 60.0229 | 3.35 | 7.7272 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.724 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7366 | 3.3816 | 59.9653 | 3.35
7.7356 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7296 | 3.3744 | 60.0229 | 3.35 | 7.7356 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7323 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7449 | 3.3816 | 59.9653 | 3.35
7.744 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7379 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 7.7439 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7407 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7533 | 3.3817 | 59.9595 | 3.35
7.7523 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7462 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 7.7523 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.749 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7616 | 3.3819 | 59.9595 | 3.35
7.7606 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7546 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 7.7606 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7573 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7699 | 3.382 | 59.9595 | 3.35
7.769 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7629 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 7.7689 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7656 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 7.7783 | 3.3821 | 59.9595 | 3.35
7.7773 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7712 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 7.7772 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.774 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 7.7866 | 3.3822 | 59.9595 | 3.35
7.7856 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7795 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 7.7856 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7823 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 7.7949 | 3.3823 | 59.9595 | 3.35
7.794 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7879 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 7.7939 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 7.7906 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 7.8033 | 3.3824 | 59.9595 | 3.35
7.8023 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.7962 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 7.8022 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.799 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 7.8116 | 3.3825 | 59.9595 | 3.35
7.8106 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 7.8046 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 7.8105 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 7.8073 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 7.8199 | 3.3827 | 59.9595 | 3.35
7.819 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 7.8129 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 7.8189 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 7.8157 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 7.8282 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.8273 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 7.8212 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 7.8272 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 7.824 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 7.8367 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.8356 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 7.8295 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 7.8356 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 7.8323 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 7.845 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.8439 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.8379 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 7.8439 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 7.8406 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 7.8533 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.8523 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.8462 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 7.8522 | 3.3892 | 60.0171 | 3.35 | 7.849 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 7.8617 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.8606 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 7.8546 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 7.8605 | 3.3892 | 60.0171 | 3.35 | 7.8573 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 7.87 | 3.3829 | 59.9595 | 3.35
7.8689 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 7.8629 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 7.8689 | 3.3891 | 60.0171 | 3.35 | 7.8656 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 7.8783 | 3.3829 | 59.9595 | 3.35
7.8773 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 7.8712 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 7.8772 | 3.389 | 60.0171 | 3.35 | 7.8739 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 7.8867 | 3.383 | 59.9595 | 3.35
7.8856 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 7.8795 | 3.3745 | 60.0229 | 3.35 | 7.8856 | 3.389 | 60.0171 | 3.35 | 7.8822 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 7.895 | 3.3831 | 59.9595 | 3.35
7.8939 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 7.8879 | 3.374 | 60.0229 | 3.35 | 7.8939 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 7.8906 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 7.9033 | 3.3831 | 59.9595 | 3.35
7.9023 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 7.8962 | 3.3735 | 60.0229 | 3.35 | 7.9022 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 7.8989 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 7.9117 | 3.3832 | 59.9595 | 3.35
7.9106 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 7.9045 | 3.3731 | 60.0229 | 3.35 | 7.9105 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 7.9072 | 3.3791 | 60.0344 | 3.35 | 7.92 | 3.3831 | 59.9595 | 3.35
7.9189 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 7.9128 | 3.3727 | 60.0229 | 3.35 | 7.9189 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 7.9155 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 7.9283 | 3.3831 | 59.9595 | 3.35
7.9273 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 7.9212 | 3.3722 | 60.0229 | 3.35 | 7.9272 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 7.924 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 7.9368 | 3.383 | 59.9595 | 3.35
7.9356 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 7.9295 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 7.9355 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 7.9323 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9451 | 3.3829 | 59.9595 | 3.35
7.9439 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 7.9379 | 3.3716 | 60.0229 | 3.35 | 7.9438 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 7.9406 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9534 | 3.3829 | 59.9595 | 3.35
7.9523 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 7.9462 | 3.3713 | 60.0229 | 3.35 | 7.9522 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 7.9489 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9617 | 3.3828 | 59.9595 | 3.35
7.9606 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 7.9545 | 3.3709 | 60.0229 | 3.35 | 7.9605 | 3.3882 | 60.0113 | 3.35 | 7.9573 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9701 | 3.3827 | 59.9595 | 3.35
7.9689 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 7.9628 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 7.9689 | 3.3881 | 60.0113 | 3.35 | 7.9656 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9784 | 3.3825 | 59.9595 | 3.35
7.9772 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.9711 | 3.3711 | 60.0229 | 3.35 | 7.9772 | 3.3881 | 60.0113 | 3.35 | 7.9739 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 7.9867 | 3.3824 | 59.9595 | 3.35
7.9856 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 7.9795 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 7.9855 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 7.9822 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 7.9951 | 3.3822 | 59.9595 | 3.35
7.9939 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 7.9878 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 7.9938 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 7.9905 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 8.0034 | 3.3821 | 59.9595 | 3.35
8.0022 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 7.9962 | 3.3708 | 60.0229 | 3.35 | 8.0022 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 7.9989 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 8.0117 | 3.382 | 59.9595 | 3.35
8.0106 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 8.0045 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 8.0105 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0072 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 8.0201 | 3.3819 | 59.9595 | 3.35
8.0189 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 8.0128 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 8.0189 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0155 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 8.0284 | 3.3817 | 59.9595 | 3.35
8.0272 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 8.0211 | 3.3704 | 60.0229 | 3.35 | 8.0272 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0238 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 8.0367 | 3.3815 | 59.9595 | 3.35
8.0356 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 8.0295 | 3.3703 | 60.0171 | 3.35 | 8.0355 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0322 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 8.0452 | 3.3813 | 59.9595 | 3.35
8.0439 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 8.0378 | 3.3702 | 60.0171 | 3.35 | 8.0438 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0405 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 8.0535 | 3.3812 | 59.9595 | 3.35
8.0522 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0461 | 3.3701 | 60.0171 | 3.35 | 8.0522 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0488 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 8.0618 | 3.3811 | 59.9595 | 3.35
8.0606 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0544 | 3.3701 | 60.0171 | 3.35 | 8.0605 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0571 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 8.0702 | 3.381 | 59.9595 | 3.35
8.0689 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0628 | 3.3701 | 60.0171 | 3.35 | 8.0688 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0654 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 8.0785 | 3.3808 | 59.9595 | 3.35
8.0772 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0711 | 3.3702 | 60.0171 | 3.35 | 8.0771 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0739 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 8.0868 | 3.3807 | 59.9595 | 3.35
8.0856 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 8.0795 | 3.3702 | 60.0171 | 3.35 | 8.0855 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0822 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 8.0951 | 3.3805 | 59.9595 | 3.35
8.0939 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0878 | 3.3702 | 60.0171 | 3.35 | 8.0938 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0905 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 8.1035 | 3.3804 | 59.9595 | 3.35
8.1022 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.0961 | 3.3702 | 60.0171 | 3.35 | 8.1022 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.0988 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 8.1118 | 3.3802 | 59.9595 | 3.35
8.1106 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.1044 | 3.3703 | 60.0171 | 3.35 | 8.1105 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.1072 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1201 | 3.3802 | 59.9595 | 3.35
8.1189 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 8.1128 | 3.3708 | 60.0171 | 3.35 | 8.1188 | 3.388 | 60.0113 | 3.35 | 8.1155 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1285 | 3.3801 | 59.9595 | 3.35
8.1272 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.1211 | 3.3713 | 60.0171 | 3.35 | 8.1271 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1238 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1368 | 3.38 | 59.9595 | 3.35
8.1356 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.1295 | 3.3719 | 60.0171 | 3.35 | 8.1355 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1321 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1451 | 3.3799 | 59.9595 | 3.35
8.1439 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 8.1378 | 3.3724 | 60.0171 | 3.35 | 8.1438 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1405 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1536 | 3.3797 | 59.9595 | 3.35
8.1522 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 8.1461 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 8.1522 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1488 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1619 | 3.3796 | 59.9595 | 3.35
8.1606 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 8.1544 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 8.1605 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1571 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1702 | 3.3797 | 59.9595 | 3.35
8.1689 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 8.1628 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 8.1688 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1654 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1786 | 3.3798 | 59.9595 | 3.35
8.1772 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 8.1711 | 3.3746 | 60.0171 | 3.35 | 8.1771 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1737 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1869 | 3.3799 | 59.9595 | 3.35
8.1855 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 8.1794 | 3.3753 | 60.0171 | 3.35 | 8.1855 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1821 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.1952 | 3.38 | 59.9595 | 3.35
8.1939 | 3.3839 | 60.0114 | 3.35 | 8.1877 | 3.3759 | 60.0171 | 3.35 | 8.1938 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1904 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2036 | 3.3802 | 59.9595 | 3.35
8.2022 | 3.3838 | 60.0114 | 3.35 | 8.1961 | 3.3759 | 60.0114 | 3.35 | 8.2021 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.1987 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2119 | 3.3803 | 59.9595 | 3.35
8.2105 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 8.2044 | 3.3759 | 60.0114 | 3.35 | 8.2104 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.207 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2202 | 3.3804 | 59.9595 | 3.35
8.2189 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 8.2128 | 3.376 | 60.0114 | 3.35 | 8.2188 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 8.2155 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2286 | 3.3804 | 59.9595 | 3.35
8.2272 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 8.2211 | 3.376 | 60.0114 | 3.35 | 8.2271 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 8.2238 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2369 | 3.3806 | 59.9595 | 3.35
8.2355 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 8.2294 | 3.3772 | 60.0114 | 3.35 | 8.2355 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 8.2321 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2452 | 3.3808 | 59.9595 | 3.35
8.2439 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 8.2377 | 3.3785 | 60.0114 | 3.35 | 8.2438 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 8.2404 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.2535 | 3.3809 | 59.9538 | 3.35
8.2522 | 3.3835 | 60.0114 | 3.35 | 8.2461 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 8.2521 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 8.2487 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 8.262 | 3.3809 | 59.9538 | 3.35
8.2605 | 3.3835 | 60.0114 | 3.35 | 8.2544 | 3.381 | 60.0114 | 3.35 | 8.2604 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 8.2571 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 8.2703 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.2689 | 3.3834 | 60.0114 | 3.35 | 8.2628 | 3.3823 | 60.0114 | 3.35 | 8.2688 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 8.2654 | 3.3845 | 60.0344 | 3.35 | 8.2786 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.2772 | 3.3834 | 60.0114 | 3.35 | 8.2711 | 3.3835 | 60.0114 | 3.35 | 8.2771 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 8.2737 | 3.386 | 60.0344 | 3.35 | 8.287 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.2855 | 3.3833 | 60.0114 | 3.35 | 8.2794 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 8.2855 | 3.3859 | 60.0171 | 3.35 | 8.282 | 3.3875 | 60.0344 | 3.35 | 8.2953 | 3.3811 | 59.9538 | 3.35
8.2939 | 3.3833 | 60.0114 | 3.35 | 8.2877 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 8.2938 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35 | 8.2904 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 8.3036 | 3.3812 | 59.9538 | 3.35
8.3022 | 3.3833 | 60.0114 | 3.35 | 8.2961 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 8.3021 | 3.3851 | 60.0171 | 3.35 | 8.2987 | 3.3905 | 60.0344 | 3.35 | 8.312 | 3.3813 | 59.9538 | 3.35
8.3105 | 3.3832 | 60.0114 | 3.35 | 8.3044 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3104 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 8.307 | 3.3915 | 60.0344 | 3.35 | 8.3203 | 3.3814 | 59.9538 | 3.35
8.3188 | 3.3832 | 60.0114 | 3.35 | 8.3127 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3188 | 3.3841 | 60.0171 | 3.35 | 8.3153 | 3.3926 | 60.0344 | 3.35 | 8.3286 | 3.3815 | 59.9538 | 3.35
8.3272 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.321 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3271 | 3.3841 | 60.0171 | 3.35 | 8.3237 | 3.3936 | 60.0344 | 3.35 | 8.337 | 3.3816 | 59.9538 | 3.35
8.3355 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3294 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3354 | 3.384 | 60.0171 | 3.35 | 8.332 | 3.3947 | 60.0344 | 3.35 | 8.3453 | 3.3816 | 59.9538 | 3.35
8.3438 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3377 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3438 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.3403 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 8.3536 | 3.3816 | 59.9538 | 3.35
8.3522 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3461 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3521 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.3486 | 3.394 | 60.0344 | 3.35 | 8.3621 | 3.3817 | 59.9538 | 3.35
8.3605 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3544 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3604 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.3569 | 3.3935 | 60.0344 | 3.35 | 8.3704 | 3.3817 | 59.9538 | 3.35
8.3689 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3627 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3688 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.3654 | 3.393 | 60.0344 | 3.35 | 8.3787 | 3.3817 | 59.9538 | 3.35
8.3772 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.371 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3771 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.3737 | 3.3925 | 60.0344 | 3.35 | 8.3871 | 3.3816 | 59.9538 | 3.35
8.3855 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3794 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3854 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.382 | 3.392 | 60.0344 | 3.35 | 8.3954 | 3.3816 | 59.9538 | 3.35
8.3938 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3877 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.3937 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.3903 | 3.392 | 60.0344 | 3.35 | 8.4037 | 3.3815 | 59.9538 | 3.35
8.4022 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.3961 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4021 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.3987 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 8.4121 | 3.3815 | 59.9538 | 3.35
8.4105 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.4044 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4104 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.407 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 8.4204 | 3.3814 | 59.9538 | 3.35
8.4188 | 3.3832 | 60.0114 | 3.35 | 8.4127 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4188 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.4153 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 8.4287 | 3.3813 | 59.9538 | 3.35
8.4272 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.421 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4271 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.4236 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 8.437 | 3.3812 | 59.9538 | 3.35
8.4355 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.4294 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4354 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.4319 | 3.3917 | 60.0344 | 3.35 | 8.4454 | 3.3812 | 59.9538 | 3.35
8.4438 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.4377 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4437 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.4403 | 3.3917 | 60.0344 | 3.35 | 8.4537 | 3.3811 | 59.9538 | 3.35
8.4522 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.446 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4521 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.4486 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.462 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.4605 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.4543 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4604 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.4569 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.4705 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.4688 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.4627 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4688 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.4652 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.4788 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.4772 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.471 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4771 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.4736 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.4871 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.4855 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.4794 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4854 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35 | 8.4819 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.4955 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.4938 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.4877 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.4937 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.4902 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.5038 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5022 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.496 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.5021 | 3.383 | 60.0171 | 3.35 | 8.4985 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.5121 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5105 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.5044 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.5104 | 3.3827 | 60.0171 | 3.35 | 8.507 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.5205 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5188 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.5127 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.5187 | 3.3824 | 60.0171 | 3.35 | 8.5153 | 3.3916 | 60.0344 | 3.35 | 8.5288 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5271 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.5211 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 8.527 | 3.3821 | 60.0171 | 3.35 | 8.5236 | 3.3917 | 60.0344 | 3.35 | 8.5371 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5355 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.5294 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 8.5354 | 3.3817 | 60.0171 | 3.35 | 8.5319 | 3.3917 | 60.0344 | 3.35 | 8.5455 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5438 | 3.3827 | 60.0114 | 3.35 | 8.5377 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 8.5437 | 3.3816 | 60.0171 | 3.35 | 8.5402 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 8.5538 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5521 | 3.3827 | 60.0114 | 3.35 | 8.546 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 8.5521 | 3.3815 | 60.0171 | 3.35 | 8.5486 | 3.3918 | 60.0344 | 3.35 | 8.5621 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.5605 | 3.3826 | 60.0114 | 3.35 | 8.5544 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 8.5604 | 3.3814 | 60.0171 | 3.35 | 8.5569 | 3.3919 | 60.0344 | 3.35 | 8.5706 | 3.3809 | 59.9538 | 3.35
8.5688 | 3.3826 | 60.0114 | 3.35 | 8.5627 | 3.3886 | 60.0114 | 3.35 | 8.5687 | 3.3813 | 60.0171 | 3.35 | 8.5652 | 3.392 | 60.0344 | 3.35 | 8.5789 | 3.3809 | 59.9538 | 3.35
8.5771 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.571 | 3.3886 | 60.0114 | 3.35 | 8.577 | 3.3815 | 60.0171 | 3.35 | 8.5735 | 3.392 | 60.0344 | 3.35 | 8.5872 | 3.3808 | 59.9538 | 3.35
8.5855 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.5793 | 3.3886 | 60.0114 | 3.35 | 8.5854 | 3.3816 | 60.0171 | 3.35 | 8.5819 | 3.3921 | 60.0344 | 3.35 | 8.5956 | 3.3807 | 59.9538 | 3.35
8.5938 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.5877 | 3.3887 | 60.0114 | 3.35 | 8.5937 | 3.3818 | 60.0171 | 3.35 | 8.5902 | 3.3921 | 60.0402 | 3.35 | 8.6039 | 3.3806 | 59.9538 | 3.35
8.6021 | 3.3824 | 60.0114 | 3.35 | 8.596 | 3.3888 | 60.0114 | 3.35 | 8.6021 | 3.3821 | 60.0171 | 3.35 | 8.5985 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6122 | 3.3805 | 59.9538 | 3.35
8.6105 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.6044 | 3.3889 | 60.0114 | 3.35 | 8.6104 | 3.3823 | 60.0171 | 3.35 | 8.6068 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6205 | 3.3804 | 59.9538 | 3.35
8.6188 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.6127 | 3.389 | 60.0114 | 3.35 | 8.6187 | 3.3825 | 60.0171 | 3.35 | 8.6151 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6289 | 3.3803 | 59.9538 | 3.35
8.6271 | 3.3826 | 60.0114 | 3.35 | 8.621 | 3.3892 | 60.0114 | 3.35 | 8.627 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 8.6235 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6372 | 3.3801 | 59.9538 | 3.35
8.6355 | 3.3826 | 60.0114 | 3.35 | 8.6293 | 3.3893 | 60.0114 | 3.35 | 8.6354 | 3.3828 | 60.0171 | 3.35 | 8.6318 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6455 | 3.38 | 59.9538 | 3.35
8.6438 | 3.3827 | 60.0114 | 3.35 | 8.6377 | 3.3894 | 60.0114 | 3.35 | 8.6437 | 3.3829 | 60.0171 | 3.35 | 8.6401 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6539 | 3.38 | 59.9538 | 3.35
8.6521 | 3.3827 | 60.0114 | 3.35 | 8.646 | 3.3895 | 60.0114 | 3.35 | 8.652 | 3.3831 | 60.0171 | 3.35 | 8.6484 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6622 | 3.38 | 59.9538 | 3.35
8.6605 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.6544 | 3.3896 | 60.0114 | 3.35 | 8.6603 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.6569 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6705 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.6688 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.6627 | 3.3897 | 60.0114 | 3.35 | 8.6687 | 3.3834 | 60.0171 | 3.35 | 8.6652 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.679 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.6771 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.671 | 3.3899 | 60.0114 | 3.35 | 8.677 | 3.3834 | 60.0171 | 3.35 | 8.6735 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6873 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.6855 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.6793 | 3.3898 | 60.0114 | 3.35 | 8.6854 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35 | 8.6818 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.6956 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.6938 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.6877 | 3.3898 | 60.0114 | 3.35 | 8.6937 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35 | 8.6901 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.704 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7021 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.696 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 8.702 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35 | 8.6985 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.7123 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7104 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.7043 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 8.7103 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.7068 | 3.3922 | 60.0402 | 3.35 | 8.7206 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7188 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.7126 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 8.7187 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.7151 | 3.3921 | 60.0402 | 3.35 | 8.729 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7271 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.721 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 8.727 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.7234 | 3.3919 | 60.0402 | 3.35 | 8.7373 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7354 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.7293 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 8.7354 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.7318 | 3.3917 | 60.0402 | 3.35 | 8.7456 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7438 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.7377 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 8.7437 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.7401 | 3.3915 | 60.0402 | 3.35 | 8.754 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7521 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.746 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 8.752 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.7484 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 8.7623 | 3.3799 | 59.9538 | 3.35
8.7604 | 3.383 | 60.0114 | 3.35 | 8.7543 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.7603 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.7567 | 3.3911 | 60.0402 | 3.35 | 8.7706 | 3.3801 | 59.9538 | 3.35
8.7688 | 3.3831 | 60.0114 | 3.35 | 8.7626 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.7687 | 3.384 | 60.0171 | 3.35 | 8.765 | 3.3909 | 60.0402 | 3.35 | 8.7791 | 3.3804 | 59.9538 | 3.35
8.7771 | 3.3829 | 60.0114 | 3.35 | 8.771 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.777 | 3.384 | 60.0171 | 3.35 | 8.7734 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 8.7874 | 3.3807 | 59.9538 | 3.35
8.7854 | 3.3828 | 60.0114 | 3.35 | 8.7793 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.7853 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 8.7817 | 3.3906 | 60.0402 | 3.35 | 8.7957 | 3.381 | 59.9538 | 3.35
8.7938 | 3.3826 | 60.0114 | 3.35 | 8.7877 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.7936 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 8.79 | 3.3905 | 60.0402 | 3.35 | 8.8041 | 3.3812 | 59.9538 | 3.35
8.8021 | 3.3825 | 60.0114 | 3.35 | 8.796 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.8019 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 8.7983 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 8.8124 | 3.3815 | 59.9538 | 3.35
8.8104 | 3.3824 | 60.0114 | 3.35 | 8.8043 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 8.8103 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35 | 8.8068 | 3.3905 | 60.0402 | 3.35 | 8.8207 | 3.3818 | 59.9538 | 3.35
8.8188 | 3.3822 | 60.0114 | 3.35 | 8.8126 | 3.3892 | 60.0171 | 3.35 | 8.8186 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35 | 8.8151 | 3.3905 | 60.0402 | 3.35 | 8.829 | 3.382 | 59.9538 | 3.35
8.8271 | 3.3821 | 60.0114 | 3.35 | 8.821 | 3.3892 | 60.0171 | 3.35 | 8.827 | 3.3834 | 60.0171 | 3.35 | 8.8234 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 8.8374 | 3.3823 | 59.9538 | 3.35
8.8354 | 3.382 | 60.0114 | 3.35 | 8.8293 | 3.3891 | 60.0171 | 3.35 | 8.8353 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.8317 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 8.8457 | 3.3826 | 59.9538 | 3.35
8.8438 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.8376 | 3.3891 | 60.0171 | 3.35 | 8.8436 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.84 | 3.3903 | 60.0402 | 3.35 | 8.854 | 3.3826 | 59.9538 | 3.35
8.8521 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 8.8459 | 3.3891 | 60.0171 | 3.35 | 8.8519 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.8484 | 3.3903 | 60.0402 | 3.35 | 8.8624 | 3.3826 | 59.9538 | 3.35
8.8604 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 8.8543 | 3.389 | 60.0171 | 3.35 | 8.8603 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.8567 | 3.3903 | 60.0402 | 3.35 | 8.8707 | 3.3826 | 59.9538 | 3.35
8.8687 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.8626 | 3.389 | 60.0171 | 3.35 | 8.8686 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.865 | 3.3902 | 60.0402 | 3.35 | 8.879 | 3.3827 | 59.9538 | 3.35
8.8771 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.871 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.877 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.8733 | 3.3902 | 60.0402 | 3.35 | 8.8875 | 3.3828 | 59.9538 | 3.35
8.8854 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.8793 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.8853 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.8817 | 3.3902 | 60.0402 | 3.35 | 8.8958 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
8.8937 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.8876 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.8936 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.89 | 3.3903 | 60.0402 | 3.35 | 8.9041 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
8.9021 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.8959 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.9019 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.8983 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 8.9125 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
8.9104 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.9043 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.9103 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.9066 | 3.3905 | 60.0402 | 3.35 | 8.9208 | 3.3831 | 59.9538 | 3.35
8.9187 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.9126 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.9186 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 8.9149 | 3.3906 | 60.0402 | 3.35 | 8.9291 | 3.3831 | 59.9538 | 3.35
8.9271 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.921 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.9269 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.9233 | 3.3907 | 60.0402 | 3.35 | 8.9375 | 3.3832 | 59.9538 | 3.35
8.9354 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.9293 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 8.9352 | 3.3832 | 60.0171 | 3.35 | 8.9316 | 3.3908 | 60.0402 | 3.35 | 8.9458 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9437 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 8.9376 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9436 | 3.3831 | 60.0171 | 3.35 | 8.9399 | 3.3906 | 60.0402 | 3.35 | 8.9541 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9521 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9459 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9519 | 3.3831 | 60.0171 | 3.35 | 8.9482 | 3.3905 | 60.0402 | 3.35 | 8.9625 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9604 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9543 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9603 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.9567 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 8.9708 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9687 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9626 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9686 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.965 | 3.3902 | 60.0402 | 3.35 | 8.9791 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9771 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9709 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9769 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.9733 | 3.39 | 60.0402 | 3.35 | 8.9875 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9854 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9792 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9852 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.9816 | 3.3898 | 60.0402 | 3.35 | 8.9958 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
8.9937 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9875 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 8.9936 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.9899 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 9.0042 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0021 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 8.9959 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 9.0019 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 8.9983 | 3.3893 | 60.0402 | 3.35 | 9.0125 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0104 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 9.0042 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 9.0103 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 9.0066 | 3.389 | 60.0402 | 3.35 | 9.0209 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0187 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 9.0126 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 9.0186 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 9.0149 | 3.3888 | 60.0402 | 3.35 | 9.0292 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0271 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 9.0209 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 9.0269 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 9.0232 | 3.3885 | 60.0402 | 3.35 | 9.0375 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0354 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 9.0292 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 9.0352 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 9.0316 | 3.3882 | 60.0402 | 3.35 | 9.0459 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0437 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 9.0375 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 9.0436 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 9.0399 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 9.0542 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.052 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 9.0459 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 9.0519 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 9.0482 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 9.0625 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0604 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 9.0542 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 9.0602 | 3.3833 | 60.0113 | 3.35 | 9.0565 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 9.0709 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.0687 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 9.0626 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 9.0685 | 3.3833 | 60.0113 | 3.35 | 9.0648 | 3.3871 | 60.0402 | 3.35 | 9.0792 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.077 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 9.0709 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.0769 | 3.3834 | 60.0113 | 3.35 | 9.0732 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 9.0875 | 3.3834 | 59.9538 | 3.35
9.0854 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 9.0792 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.0853 | 3.3834 | 60.0113 | 3.35 | 9.0815 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 9.0959 | 3.3834 | 59.9538 | 3.35
9.0937 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 9.0875 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.0936 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.0898 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 9.1042 | 3.3835 | 59.9538 | 3.35
9.102 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 9.0959 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1019 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.0981 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 9.1125 | 3.3835 | 59.9538 | 3.35
9.1104 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 9.1042 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1102 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1064 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 9.121 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.1187 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 9.1125 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1186 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1149 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 9.1293 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.127 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 9.1208 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1269 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1232 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 9.1376 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.1354 | 3.382 | 60.0114 | 3.35 | 9.1292 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1353 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1315 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 9.146 | 3.3838 | 59.9538 | 3.35
9.1437 | 3.382 | 60.0114 | 3.35 | 9.1375 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1436 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1398 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 9.1543 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.152 | 3.3821 | 60.0114 | 3.35 | 9.1459 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1519 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1482 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 9.1626 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.1604 | 3.3821 | 60.0114 | 3.35 | 9.1542 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 9.1602 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1565 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 9.171 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.1687 | 3.3822 | 60.0114 | 3.35 | 9.1625 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.1686 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1648 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 9.1793 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.177 | 3.3827 | 60.0114 | 3.35 | 9.1708 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 9.1769 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1731 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 9.1876 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.1853 | 3.3832 | 60.0114 | 3.35 | 9.1792 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 9.1852 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1814 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 9.196 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.1937 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 9.1875 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 9.1935 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1898 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 9.2043 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.202 | 3.3841 | 60.0114 | 3.35 | 9.1959 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 9.2019 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.1981 | 3.3871 | 60.0402 | 3.35 | 9.2126 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.2104 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 9.2042 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 9.2102 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2064 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 9.2209 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.2187 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 9.2125 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 9.2186 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2147 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 9.2294 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.227 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 9.2208 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 9.2269 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2231 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 9.2377 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.2354 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 9.2292 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 9.2352 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2314 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 9.246 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.2437 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.2375 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 9.2435 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2397 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 9.2544 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.252 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2458 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 9.2519 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.248 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 9.2627 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.2603 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2542 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 9.2602 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2563 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.271 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.2687 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2625 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 9.2686 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2648 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.2794 | 3.3838 | 59.9538 | 3.35
9.277 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2708 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 9.2769 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2731 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 9.2877 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.2853 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2792 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 9.2852 | 3.3835 | 60.0113 | 3.35 | 9.2814 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.296 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.2937 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2875 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.2935 | 3.3836 | 60.0113 | 3.35 | 9.2897 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.3044 | 3.3835 | 59.9538 | 3.35
9.302 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.2958 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 9.3019 | 3.3837 | 60.0113 | 3.35 | 9.2981 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3127 | 3.3834 | 59.9538 | 3.35
9.3103 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.3041 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 9.3102 | 3.3838 | 60.0113 | 3.35 | 9.3064 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.321 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.3187 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.3125 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3185 | 3.3839 | 60.0113 | 3.35 | 9.3147 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3295 | 3.3832 | 59.9538 | 3.35
9.327 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.3208 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 9.3268 | 3.384 | 60.0113 | 3.35 | 9.323 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3378 | 3.3831 | 59.9538 | 3.35
9.3353 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.3292 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 9.3352 | 3.3841 | 60.0113 | 3.35 | 9.3313 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3461 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.3437 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.3375 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3435 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 9.3397 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3545 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.352 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 9.3458 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3519 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 9.348 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3628 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.3603 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 9.3541 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3602 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.3563 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3711 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.3687 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.3625 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3685 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.3646 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 9.3795 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.377 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.3708 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.3768 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.373 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.3878 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.3853 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.3792 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.3852 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.3813 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.3961 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.3936 | 3.3873 | 60.0114 | 3.35 | 9.3875 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.3935 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.3896 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.4045 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.402 | 3.3873 | 60.0114 | 3.35 | 9.3958 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 9.4019 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.3979 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.4128 | 3.3829 | 59.9538 | 3.35
9.4103 | 3.3873 | 60.0114 | 3.35 | 9.4041 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 9.4102 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.4062 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.4211 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.4186 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.4125 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 9.4185 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.4147 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4294 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.427 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.4208 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 9.4268 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.423 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4379 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.4353 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 9.4291 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.4352 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 9.4313 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4462 | 3.383 | 59.9538 | 3.35
9.4436 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 9.4374 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 9.4435 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 9.4396 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4545 | 3.3831 | 59.9538 | 3.35
9.452 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 9.4458 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 9.4518 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 9.448 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4629 | 3.3832 | 59.9538 | 3.35
9.4603 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.4541 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 9.4601 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4563 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4712 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.4686 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.4625 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 9.4685 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4646 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4795 | 3.3833 | 59.9538 | 3.35
9.477 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.4708 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 9.4768 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4729 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4879 | 3.3834 | 59.9538 | 3.35
9.4853 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.4791 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.4852 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4812 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.4962 | 3.3835 | 59.9538 | 3.35
9.4936 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.4874 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.4935 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4896 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.5045 | 3.3835 | 59.9538 | 3.35
9.502 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.4958 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.5018 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.4979 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.5129 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.5103 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 9.5041 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.5101 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5062 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.5212 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.5186 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5125 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.5185 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5145 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 9.5295 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.527 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5208 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 9.5268 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5229 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 9.538 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.5353 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5291 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 9.5352 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5312 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 9.5463 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.5436 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5374 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 9.5435 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5396 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 9.5546 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.552 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5458 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 9.5518 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5479 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.563 | 3.3836 | 59.9538 | 3.35
9.5603 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5541 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 9.5601 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5562 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.5713 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.5686 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5624 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 9.5685 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5646 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.5796 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.577 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5707 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 9.5768 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5729 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.588 | 3.3838 | 59.9538 | 3.35
9.5853 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 9.5791 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 9.5851 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35 | 9.5812 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.5963 | 3.3838 | 59.9538 | 3.35
9.5936 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.5874 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 9.5934 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 9.5895 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6046 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.6019 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.5958 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 9.6018 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 9.5979 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6129 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.6103 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 9.6041 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 9.6101 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 9.6062 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6213 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.6186 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.6124 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.6185 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 9.6145 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6296 | 3.3841 | 59.9538 | 3.35
9.6269 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.6207 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.6268 | 3.385 | 60.0171 | 3.35 | 9.6228 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6379 | 3.3841 | 59.9538 | 3.35
9.6353 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.6291 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.6351 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35 | 9.6311 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6464 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6436 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.6374 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.6434 | 3.3858 | 60.0171 | 3.35 | 9.6395 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6547 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6519 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.6458 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.6518 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 9.6478 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.663 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6603 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.6541 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.6601 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 9.6561 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6714 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6686 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.6624 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.6685 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.6644 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 9.6797 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6769 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.6707 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.6768 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 9.6729 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.688 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6853 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.6791 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.6851 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 9.6812 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 9.6964 | 3.3842 | 59.9538 | 3.35
9.6936 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.6874 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.6934 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.6895 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 9.7047 | 3.3843 | 59.9538 | 3.35
9.7019 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.6957 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.7018 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.6978 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 9.713 | 3.3843 | 59.9538 | 3.35
9.7103 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.704 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.7101 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 9.7061 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 9.7214 | 3.3844 | 59.9538 | 3.35
9.7186 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.7123 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.7184 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 9.7145 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 9.7297 | 3.3844 | 59.9538 | 3.35
9.7269 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.7207 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 9.7267 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 9.7228 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 9.738 | 3.3845 | 59.9538 | 3.35
9.7352 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.729 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.7351 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.7311 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.7465 | 3.3846 | 59.9538 | 3.35
9.7436 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.7374 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.7434 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.7394 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.7548 | 3.3846 | 59.9538 | 3.35
9.7519 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.7457 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.7518 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7478 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 9.7631 | 3.3847 | 59.9538 | 3.35
9.7603 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.754 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.7601 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7561 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 9.7715 | 3.3848 | 59.9538 | 3.35
9.7686 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.7623 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.7684 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7644 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 9.7798 | 3.3848 | 59.9538 | 3.35
9.7769 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.7707 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 9.7767 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7727 | 3.3843 | 60.0402 | 3.35 | 9.7881 | 3.3848 | 59.9538 | 3.35
9.7852 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.779 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 9.7851 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.781 | 3.3838 | 60.0402 | 3.35 | 9.7965 | 3.3849 | 59.9538 | 3.35
9.7936 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.7874 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.7934 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7894 | 3.3833 | 60.0402 | 3.35 | 9.8048 | 3.3849 | 59.9538 | 3.35
9.8019 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.7957 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8018 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.7977 | 3.3828 | 60.0402 | 3.35 | 9.8131 | 3.3849 | 59.9538 | 3.35
9.8102 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.804 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8101 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.806 | 3.3824 | 60.0402 | 3.35 | 9.8214 | 3.3849 | 59.9538 | 3.35
9.8186 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8123 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8184 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8143 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 9.8298 | 3.3848 | 59.9538 | 3.35
9.8269 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8207 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8267 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8228 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 9.8381 | 3.3848 | 59.9538 | 3.35
9.8352 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.829 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8351 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8311 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 9.8464 | 3.3847 | 59.9538 | 3.35
9.8436 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8373 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8434 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8394 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 9.8549 | 3.3846 | 59.9538 | 3.35
9.8519 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8456 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8517 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8477 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 9.8632 | 3.3844 | 59.9538 | 3.35
9.8602 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.854 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.86 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.856 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 9.8715 | 3.3843 | 59.9538 | 3.35
9.8686 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8623 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8684 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8644 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 9.8799 | 3.3841 | 59.9538 | 3.35
9.8769 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.8707 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8767 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.8727 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 9.8882 | 3.384 | 59.9538 | 3.35
9.8852 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 9.879 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8851 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.881 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.8965 | 3.3839 | 59.9538 | 3.35
9.8936 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.8873 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.8934 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.8893 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9049 | 3.3838 | 59.9538 | 3.35
9.9019 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.8956 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9017 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.8977 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9132 | 3.3837 | 59.9538 | 3.35
9.9102 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 9.904 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.91 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.906 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9215 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
9.9185 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.9123 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9184 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9143 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9299 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9269 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 9.9207 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9267 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9226 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9382 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9352 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.929 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9351 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9309 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9465 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9435 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 9.9373 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9434 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9393 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.955 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9519 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 9.9456 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.9517 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9476 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9633 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9602 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 9.954 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 9.96 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9559 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9716 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9685 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 9.9623 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.9684 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9642 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9799 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9769 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 9.9706 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.9767 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9725 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9883 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
9.9852 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 9.9789 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.985 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.981 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 9.9966 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
9.9935 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 9.9873 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 9.9933 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 9.9893 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 10.0049 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.0019 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 9.9956 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0016 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 9.9976 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 10.0133 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0102 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.004 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.01 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 10.0059 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 10.0216 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0185 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.0123 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0183 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.0143 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 10.0299 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0269 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.0206 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0267 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.0226 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 10.0383 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0352 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.0289 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.035 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.0309 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 10.0466 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0435 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.0373 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0433 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0392 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 10.0549 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.0519 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.0456 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0516 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0475 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 10.0634 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.0602 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.054 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.06 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.0559 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.0717 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.0685 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.0623 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0683 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.0642 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.08 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.0769 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.0706 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0767 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0725 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 10.0883 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
10.0852 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.0789 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.085 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0808 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 10.0967 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
10.0935 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.0873 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.0933 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0892 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 10.105 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
10.1019 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.0956 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.1016 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.0975 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 10.1133 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
10.1102 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1039 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.11 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.1058 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 10.1217 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
10.1185 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1122 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.1183 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.1141 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.13 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35
10.1268 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1206 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.1266 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.1224 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.1383 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
10.1352 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1289 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.1349 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.1309 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.1467 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
10.1435 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1373 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.1433 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.1392 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.155 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.1518 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1456 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.1516 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.1475 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 10.1633 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35
10.1602 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.1539 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.16 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.1558 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 10.1716 | 3.3834 | 59.9653 | 3.35
10.1685 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.1622 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.1683 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.1642 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 10.1801 | 3.3833 | 59.9653 | 3.35
10.1768 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.1706 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.1766 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.1725 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 10.1884 | 3.3832 | 59.9653 | 3.35
10.1852 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.1789 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.1849 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.1808 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 10.1967 | 3.383 | 59.9653 | 3.35
10.1935 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.1873 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.1933 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.1891 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 10.2051 | 3.383 | 59.9653 | 3.35
10.2018 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.1956 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.2016 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.1974 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 10.2134 | 3.3829 | 59.9653 | 3.35
10.2102 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.2039 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.21 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.2058 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 10.2217 | 3.3829 | 59.9653 | 3.35
10.2185 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.2122 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.2183 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.2141 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 10.2301 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35
10.2268 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.2206 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.2266 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.2224 | 3.3823 | 60.0402 | 3.35 | 10.2384 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35
10.2352 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.2289 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 10.2349 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.2307 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 10.2467 | 3.3829 | 59.9653 | 3.35
10.2435 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.2372 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 10.2433 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.2391 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 10.2551 | 3.3831 | 59.9653 | 3.35
10.2518 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.2455 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 10.2516 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.2474 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 10.2634 | 3.3833 | 59.9653 | 3.35
10.2601 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.2539 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 10.2599 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.2557 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 10.2717 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35
10.2685 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.2622 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 10.2682 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 10.264 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 10.28 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35
10.2768 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.2706 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.2766 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 10.2723 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 10.2885 | 3.3839 | 59.9653 | 3.35
10.2851 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.2789 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.2849 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 10.2808 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 10.2968 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
10.2935 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.2872 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.2933 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 10.2891 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3051 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
10.3018 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.2955 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3016 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 10.2974 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3135 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
10.3102 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3039 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3099 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 10.3057 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3218 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.3185 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3122 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3182 | 3.3861 | 60.0171 | 3.35 | 10.3141 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3301 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.3268 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3206 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 10.3266 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 10.3224 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3385 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.3351 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3289 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3349 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 10.3307 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3468 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3435 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3372 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3433 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 10.339 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3551 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3518 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.3455 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.3516 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.3473 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3635 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3601 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3539 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.3599 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.3557 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3718 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3685 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3622 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.3682 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.364 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3801 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3768 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3705 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.3766 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.3723 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3884 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.3851 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3788 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.3849 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.3806 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.3969 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.3935 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.3872 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.3932 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.389 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4052 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.4018 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.3955 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.4016 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.3973 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4135 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.4101 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.4039 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.4099 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.4056 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4219 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4185 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 10.4122 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.4182 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.4139 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4302 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4268 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 10.4205 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.4266 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.4222 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4385 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4351 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 10.4288 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.4349 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.4307 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4469 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4435 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 10.4372 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.4432 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.439 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4552 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4518 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 10.4455 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.4515 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.4473 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4635 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4601 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 10.4538 | 3.3886 | 60.0171 | 3.35 | 10.4599 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.4556 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4719 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4684 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 10.4622 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 10.4682 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 10.464 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4802 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.4768 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 10.4705 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 10.4766 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 10.4723 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4885 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4851 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 10.4788 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 10.4849 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 10.4806 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.4968 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.4934 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 10.4871 | 3.389 | 60.0171 | 3.35 | 10.4932 | 3.3861 | 60.0171 | 3.35 | 10.4889 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5052 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5018 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 10.4955 | 3.3889 | 60.0171 | 3.35 | 10.5015 | 3.3859 | 60.0171 | 3.35 | 10.4972 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5135 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5101 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 10.5038 | 3.3888 | 60.0171 | 3.35 | 10.5099 | 3.3858 | 60.0171 | 3.35 | 10.5056 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5219 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5184 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 10.5121 | 3.3887 | 60.0171 | 3.35 | 10.5182 | 3.3856 | 60.0171 | 3.35 | 10.5139 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5303 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5268 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 10.5204 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 10.5266 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35 | 10.5222 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5386 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5351 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.5288 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 10.5349 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35 | 10.5305 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5469 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5434 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.5371 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 10.5432 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 10.5389 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5553 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5518 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.5455 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 10.5515 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 10.5472 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5636 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5601 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.5538 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 10.5599 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 10.5555 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5719 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.5684 | 3.3856 | 60.0114 | 3.35 | 10.5621 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.5682 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35 | 10.5638 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5802 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.5768 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 10.5704 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.5765 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35 | 10.5721 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5886 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.5851 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.5788 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.5848 | 3.3856 | 60.0171 | 3.35 | 10.5806 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 10.5969 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.5934 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.5871 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.5932 | 3.3857 | 60.0171 | 3.35 | 10.5889 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.6052 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.6018 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.5955 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.6015 | 3.3859 | 60.0171 | 3.35 | 10.5972 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.6136 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.6101 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.6038 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.6099 | 3.386 | 60.0171 | 3.35 | 10.6055 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.6219 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.6184 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.6121 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.6182 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 10.6139 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 10.6302 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.6268 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.6204 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.6265 | 3.3863 | 60.0171 | 3.35 | 10.6222 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 10.6387 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
10.6351 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 10.6288 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6348 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 10.6305 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 10.647 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
10.6434 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.6371 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6432 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6388 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 10.6553 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
10.6517 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.6454 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6515 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6471 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 10.6637 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
10.6601 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 10.6537 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6599 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6555 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 10.672 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
10.6684 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 10.6621 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6682 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6638 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.6803 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35
10.6767 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 10.6704 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6765 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6721 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.6886 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35
10.6851 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 10.6788 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6848 | 3.3865 | 60.0171 | 3.35 | 10.6804 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.697 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35
10.6934 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 10.6871 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.6932 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.6887 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7053 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
10.7017 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.6954 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.7015 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.6971 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7136 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
10.7101 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.7037 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.7098 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 10.7054 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.722 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.7184 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.7121 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.7181 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.7137 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7303 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.7267 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.7204 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.7264 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.722 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7386 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.7351 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.7288 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.7348 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.7305 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7471 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7434 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 10.7371 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.7431 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.7388 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7554 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7517 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 10.7454 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.7515 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.7471 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7637 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7601 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 10.7537 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.7598 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.7554 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7721 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7684 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 10.7621 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.7681 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.7637 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 10.7804 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7767 | 3.3856 | 60.0114 | 3.35 | 10.7704 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.7764 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.7721 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 10.7887 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.785 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.7787 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 10.7848 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.7804 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 10.797 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.7934 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.787 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.7931 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.7887 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 10.8054 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
10.8017 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.7954 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.8015 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.797 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 10.8137 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.81 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.8037 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.8098 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.8054 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 10.822 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.8184 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.8121 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.8181 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.8137 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 10.8304 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
10.8267 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.8204 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.8264 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.822 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 10.8387 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
10.835 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.8287 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.8348 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 10.8303 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 10.847 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35
10.8434 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.837 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.8431 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.8386 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 10.8555 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
10.8517 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.8454 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8514 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 10.847 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.8638 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
10.86 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.8537 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8597 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.8553 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.8721 | 3.3848 | 59.9653 | 3.35
10.8684 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 10.8621 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8681 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 10.8636 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.8805 | 3.3849 | 59.9653 | 3.35
10.8767 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.8704 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8764 | 3.3858 | 60.0171 | 3.35 | 10.8719 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.8888 | 3.385 | 59.9653 | 3.35
10.885 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 10.8787 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8848 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35 | 10.8804 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.8971 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
10.8934 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 10.887 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.8931 | 3.3828 | 60.0171 | 3.35 | 10.8887 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9054 | 3.3852 | 59.9653 | 3.35
10.9017 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 10.8954 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.9014 | 3.3812 | 60.0171 | 3.35 | 10.897 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9138 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
10.91 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 10.9037 | 3.3867 | 60.0171 | 3.35 | 10.9097 | 3.3797 | 60.0171 | 3.35 | 10.9053 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9221 | 3.3853 | 59.9653 | 3.35
10.9184 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 10.912 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.9181 | 3.3783 | 60.0171 | 3.35 | 10.9136 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9304 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9267 | 3.3856 | 60.0114 | 3.35 | 10.9203 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 10.9264 | 3.3768 | 60.0171 | 3.35 | 10.922 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9388 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.935 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 10.9287 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.9348 | 3.3753 | 60.0171 | 3.35 | 10.9303 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9471 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9434 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 10.937 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.9431 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 10.9386 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 10.9554 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9517 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 10.9454 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 10.9514 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 10.9469 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.9639 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.96 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 10.9537 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 10.9597 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 10.9553 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.9722 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9684 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 10.962 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.9681 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 10.9636 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.9805 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9767 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 10.9703 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 10.9764 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 10.9719 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.9889 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.985 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 10.9787 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.9847 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 10.9802 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 10.9972 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
10.9933 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 10.987 | 3.3872 | 60.0171 | 3.35 | 10.993 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 10.9885 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0055 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0017 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 10.9954 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 11.0014 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 10.9969 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0138 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.01 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 11.0037 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 11.0097 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0052 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0222 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0183 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 11.012 | 3.3891 | 60.0171 | 3.35 | 11.0181 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0135 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0305 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0267 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 11.0203 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 11.0264 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0219 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0388 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.035 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 11.0287 | 3.3904 | 60.0171 | 3.35 | 11.0347 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0303 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0472 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0433 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 11.037 | 3.391 | 60.0171 | 3.35 | 11.043 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0386 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0555 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0517 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 11.0453 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 11.0514 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.0469 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0638 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.06 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 11.0536 | 3.3922 | 60.0171 | 3.35 | 11.0597 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 11.0552 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0723 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0683 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 11.062 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 11.0681 | 3.3722 | 60.0171 | 3.35 | 11.0635 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0806 | 3.3854 | 59.9653 | 3.35
11.0767 | 3.3832 | 60.0114 | 3.35 | 11.0703 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.0764 | 3.3718 | 60.0171 | 3.35 | 11.0719 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0889 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
11.085 | 3.3822 | 60.0114 | 3.35 | 11.0787 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.0847 | 3.3715 | 60.0171 | 3.35 | 11.0802 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.0972 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
11.0933 | 3.3813 | 60.0114 | 3.35 | 11.087 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.093 | 3.3712 | 60.0171 | 3.35 | 11.0885 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.1056 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
11.1017 | 3.3803 | 60.0114 | 3.35 | 11.0953 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1014 | 3.3709 | 60.0171 | 3.35 | 11.0968 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.1139 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
11.11 | 3.3793 | 60.0114 | 3.35 | 11.1036 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1097 | 3.3706 | 60.0171 | 3.35 | 11.1052 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 11.1222 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
11.1183 | 3.3783 | 60.0114 | 3.35 | 11.112 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.118 | 3.3704 | 60.0171 | 3.35 | 11.1135 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 11.1306 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
11.1266 | 3.3774 | 60.0114 | 3.35 | 11.1203 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1263 | 3.37 | 60.0171 | 3.35 | 11.1218 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 11.1389 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
11.135 | 3.3764 | 60.0114 | 3.35 | 11.1287 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1347 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1301 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 11.1472 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
11.1433 | 3.3754 | 60.0114 | 3.35 | 11.137 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.143 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1384 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.1556 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
11.1517 | 3.3745 | 60.0114 | 3.35 | 11.1453 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1514 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1469 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.1639 | 3.385 | 59.971 | 3.35
11.16 | 3.3744 | 60.0114 | 3.35 | 11.1536 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1597 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1552 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.1722 | 3.385 | 59.971 | 3.35
11.1683 | 3.3744 | 60.0114 | 3.35 | 11.162 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.168 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1635 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.1805 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.1767 | 3.3743 | 60.0114 | 3.35 | 11.1703 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.1763 | 3.3697 | 60.0171 | 3.35 | 11.1718 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.189 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.185 | 3.3743 | 60.0114 | 3.35 | 11.1786 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 11.1847 | 3.3696 | 60.0171 | 3.35 | 11.1802 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 11.1973 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.1933 | 3.3747 | 60.0114 | 3.35 | 11.187 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 11.193 | 3.3695 | 60.0171 | 3.35 | 11.1885 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2056 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2016 | 3.3751 | 60.0114 | 3.35 | 11.1953 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 11.2014 | 3.3694 | 60.0171 | 3.35 | 11.1968 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.214 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.21 | 3.3756 | 60.0114 | 3.35 | 11.2036 | 3.3941 | 60.0171 | 3.35 | 11.2097 | 3.3694 | 60.0171 | 3.35 | 11.2051 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2223 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2183 | 3.376 | 60.0114 | 3.35 | 11.2119 | 3.3942 | 60.0171 | 3.35 | 11.218 | 3.3693 | 60.0171 | 3.35 | 11.2134 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2306 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2266 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 11.2203 | 3.3944 | 60.0171 | 3.35 | 11.2263 | 3.3693 | 60.0171 | 3.35 | 11.2218 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.239 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.235 | 3.3769 | 60.0114 | 3.35 | 11.2286 | 3.3944 | 60.0171 | 3.35 | 11.2347 | 3.3693 | 60.0171 | 3.35 | 11.2301 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2473 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2433 | 3.3773 | 60.0114 | 3.35 | 11.2369 | 3.3945 | 60.0171 | 3.35 | 11.243 | 3.3695 | 60.0171 | 3.35 | 11.2384 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2556 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2516 | 3.3777 | 60.0114 | 3.35 | 11.2452 | 3.3945 | 60.0171 | 3.35 | 11.2513 | 3.3696 | 60.0171 | 3.35 | 11.2467 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 11.2639 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.26 | 3.3782 | 60.0114 | 3.35 | 11.2536 | 3.3946 | 60.0171 | 3.35 | 11.2596 | 3.3699 | 60.0171 | 3.35 | 11.2551 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.2723 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2683 | 3.3786 | 60.0114 | 3.35 | 11.2619 | 3.3945 | 60.0171 | 3.35 | 11.268 | 3.3701 | 60.0171 | 3.35 | 11.2634 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.2806 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2766 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 11.2703 | 3.3944 | 60.0171 | 3.35 | 11.2763 | 3.3703 | 60.0171 | 3.35 | 11.2717 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.2889 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.285 | 3.3788 | 60.0114 | 3.35 | 11.2786 | 3.3943 | 60.0171 | 3.35 | 11.2847 | 3.3706 | 60.0171 | 3.35 | 11.28 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.2974 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.2933 | 3.3788 | 60.0114 | 3.35 | 11.2869 | 3.3941 | 60.0171 | 3.35 | 11.293 | 3.3708 | 60.0171 | 3.35 | 11.2883 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3057 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3016 | 3.3789 | 60.0114 | 3.35 | 11.2952 | 3.394 | 60.0171 | 3.35 | 11.3013 | 3.371 | 60.0171 | 3.35 | 11.2968 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.314 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.31 | 3.3791 | 60.0114 | 3.35 | 11.3036 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 11.3096 | 3.3712 | 60.0171 | 3.35 | 11.3051 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3224 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3183 | 3.3793 | 60.0114 | 3.35 | 11.3119 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 11.318 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3134 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3307 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3266 | 3.3795 | 60.0114 | 3.35 | 11.3203 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 11.3263 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3217 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.339 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3349 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 11.3286 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 11.3347 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.33 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3473 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3433 | 3.38 | 60.0114 | 3.35 | 11.3369 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 11.343 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3384 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3557 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3516 | 3.3802 | 60.0114 | 3.35 | 11.3452 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 11.3513 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3467 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.364 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3599 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 11.3536 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 11.3596 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.355 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3723 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3683 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35 | 11.3619 | 3.3934 | 60.0229 | 3.35 | 11.368 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3633 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3807 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3766 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.3702 | 3.3932 | 60.0229 | 3.35 | 11.3763 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3717 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.389 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3849 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.3785 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 11.3846 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.38 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.3973 | 3.3849 | 59.971 | 3.35
11.3933 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.3869 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 11.3929 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3883 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 11.4058 | 3.385 | 59.971 | 3.35
11.4016 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.3952 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 11.4013 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.3966 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.4141 | 3.3851 | 59.971 | 3.35
11.4099 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.4036 | 3.3925 | 60.0229 | 3.35 | 11.4096 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4049 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.4224 | 3.3852 | 59.971 | 3.35
11.4183 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4119 | 3.3923 | 60.0229 | 3.35 | 11.418 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4133 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.4307 | 3.3853 | 59.971 | 3.35
11.4266 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4202 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 11.4263 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4216 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.4391 | 3.3854 | 59.971 | 3.35
11.4349 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4285 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 11.4346 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4299 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.4474 | 3.3855 | 59.971 | 3.35
11.4433 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 11.4369 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 11.4429 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4382 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.4557 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
11.4516 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 11.4452 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 11.4513 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4465 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.4641 | 3.3857 | 59.971 | 3.35
11.4599 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 11.4536 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.4596 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.455 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.4724 | 3.3859 | 59.971 | 3.35
11.4683 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 11.4619 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.4679 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4633 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.4807 | 3.386 | 59.971 | 3.35
11.4766 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 11.4702 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.4763 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4716 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.4891 | 3.3861 | 59.971 | 3.35
11.4849 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4785 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.4846 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4799 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.4974 | 3.3862 | 59.971 | 3.35
11.4933 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4869 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.4929 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4883 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5057 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
11.5016 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.4952 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5012 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.4966 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.514 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
11.5099 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.5035 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5096 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5049 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5225 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
11.5183 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.5118 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5179 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5132 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5308 | 3.3865 | 59.971 | 3.35
11.5266 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.5202 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5262 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5215 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5391 | 3.3866 | 59.971 | 3.35
11.5349 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5285 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5345 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5299 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5475 | 3.3866 | 59.971 | 3.35
11.5433 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5368 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5429 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5382 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5558 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
11.5516 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5452 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5512 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5465 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5641 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
11.5599 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5535 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5596 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5548 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5725 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
11.5683 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5618 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5679 | 3.3714 | 60.0171 | 3.35 | 11.5631 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.5808 | 3.3866 | 59.971 | 3.35
11.5766 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5701 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5762 | 3.3715 | 60.0171 | 3.35 | 11.5715 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.5891 | 3.3865 | 59.9825 | 3.35
11.5849 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5785 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5845 | 3.3716 | 60.0171 | 3.35 | 11.5798 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.5974 | 3.3865 | 59.9825 | 3.35
11.5933 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5868 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.5929 | 3.3717 | 60.0171 | 3.35 | 11.5881 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.6058 | 3.3864 | 59.9825 | 3.35
11.6016 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.5952 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.6012 | 3.3718 | 60.0171 | 3.35 | 11.5964 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.6141 | 3.3863 | 59.9825 | 3.35
11.6099 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.6035 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.6096 | 3.372 | 60.0171 | 3.35 | 11.6049 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.6224 | 3.3862 | 59.9825 | 3.35
11.6183 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 11.6118 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.6179 | 3.3721 | 60.0171 | 3.35 | 11.6132 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.6309 | 3.3861 | 59.9825 | 3.35
11.6266 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.6201 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.6262 | 3.3722 | 60.0171 | 3.35 | 11.6215 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.6392 | 3.3861 | 59.9825 | 3.35
11.6349 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.6285 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 11.6345 | 3.3723 | 60.0171 | 3.35 | 11.6298 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.6475 | 3.386 | 59.9825 | 3.35
11.6432 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 11.6368 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 11.6429 | 3.3724 | 60.0171 | 3.35 | 11.6381 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.6558 | 3.386 | 59.9825 | 3.35
11.6516 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.6451 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 11.6512 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 11.6465 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.6642 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.6599 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.6534 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 11.6595 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 11.6548 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.6725 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.6682 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.6618 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 11.6678 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 11.6631 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.6808 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.6766 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 11.6701 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 11.6762 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 11.6714 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.6892 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.6849 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.6785 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 11.6845 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 11.6797 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.6975 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.6933 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.6868 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 11.6929 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 11.6881 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7058 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7016 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.6951 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 11.7012 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 11.6964 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7141 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7099 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.7034 | 3.3912 | 60.0229 | 3.35 | 11.7095 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 11.7047 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7225 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7182 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.7118 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 11.7178 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 11.713 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7308 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7266 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.7201 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 11.7262 | 3.3732 | 60.0171 | 3.35 | 11.7214 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7391 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7349 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.7285 | 3.3909 | 60.0229 | 3.35 | 11.7345 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 11.7297 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7476 | 3.3859 | 59.9825 | 3.35
11.7432 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 11.7368 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 11.7429 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 11.738 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7559 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7516 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 11.7451 | 3.3907 | 60.0229 | 3.35 | 11.7512 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 11.7463 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 11.7642 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7599 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35 | 11.7534 | 3.3906 | 60.0229 | 3.35 | 11.7595 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 11.7546 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.7725 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7682 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 11.7617 | 3.3905 | 60.0229 | 3.35 | 11.7678 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 11.7631 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.7809 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7766 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 11.7701 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.7762 | 3.3744 | 60.0171 | 3.35 | 11.7714 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 11.7892 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7849 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 11.7784 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.7845 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 11.7797 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.7975 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.7932 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 11.7867 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.7928 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 11.788 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 11.8059 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8016 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 11.795 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8011 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 11.7963 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.8142 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8099 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8034 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8095 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 11.8047 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.8225 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8182 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8117 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8178 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 11.813 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 11.8308 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8266 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8201 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8262 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 11.8213 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8392 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8349 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8284 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8345 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 11.8296 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8475 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8432 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8367 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 11.8428 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 11.838 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8558 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8516 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.845 | 3.3905 | 60.0229 | 3.35 | 11.8511 | 3.3745 | 60.0229 | 3.35 | 11.8463 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8643 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8599 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8534 | 3.3907 | 60.0229 | 3.35 | 11.8595 | 3.3745 | 60.0229 | 3.35 | 11.8546 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8726 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8682 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8617 | 3.3909 | 60.0229 | 3.35 | 11.8678 | 3.3745 | 60.0229 | 3.35 | 11.8629 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8809 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8766 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8701 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 11.8762 | 3.3744 | 60.0229 | 3.35 | 11.8712 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8892 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8849 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8784 | 3.3906 | 60.0229 | 3.35 | 11.8845 | 3.3743 | 60.0229 | 3.35 | 11.8796 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.8976 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.8932 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 11.8867 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 11.8928 | 3.3742 | 60.0229 | 3.35 | 11.8879 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9059 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
11.9016 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 11.895 | 3.3896 | 60.0229 | 3.35 | 11.9011 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.8962 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9142 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9099 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 11.9034 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 11.9095 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9045 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9225 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9182 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 11.9117 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 11.9178 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9128 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9309 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9266 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 11.92 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 11.9261 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9213 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9392 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9349 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 11.9283 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 11.9344 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9296 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9475 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9432 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35 | 11.9367 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 11.9427 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9379 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9559 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9516 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 11.945 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 11.9511 | 3.3741 | 60.0229 | 3.35 | 11.9462 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9642 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9599 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.9534 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 11.9594 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9546 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9725 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9682 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.9617 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 11.9678 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9629 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9808 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9765 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 11.97 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 11.9761 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9712 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9893 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9849 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.9783 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 11.9844 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9795 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 11.9976 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
11.9932 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.9866 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 11.9927 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9878 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 12.0059 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0016 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 11.995 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0011 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 11.9962 | 3.382 | 60.0459 | 3.35 | 12.0143 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0099 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 12.0033 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0094 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.0045 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 12.0226 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0182 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0117 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0178 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 12.0128 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 12.0309 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0266 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.02 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0261 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 12.0211 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 12.0392 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0349 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0283 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0344 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 12.0294 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 12.0476 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0432 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0366 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 12.0427 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.0378 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 12.0559 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0515 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.045 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 12.051 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.0461 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 12.0642 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0599 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0533 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 12.0594 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.0544 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 12.0726 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0682 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0616 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 12.0677 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.0627 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.0809 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0765 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0699 | 3.3862 | 60.0229 | 3.35 | 12.076 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.0712 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.0892 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0849 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0783 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 12.0844 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.0795 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.0975 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.0932 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.0866 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 12.0927 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.0878 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.106 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1015 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.095 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 12.101 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.0961 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.1143 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1099 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.1033 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 12.1094 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.1044 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.1226 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1182 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.1116 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 12.1177 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.1128 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.1309 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1265 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.1199 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 12.126 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.1211 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.1393 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1349 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.1283 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 12.1343 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.1294 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 12.1476 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1432 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.1366 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 12.1426 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.1377 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 12.1559 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35
12.1515 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 12.145 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 12.151 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.146 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 12.1643 | 3.3857 | 59.9883 | 3.35
12.1599 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 12.1533 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 12.1593 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.1544 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 12.1726 | 3.3857 | 59.9883 | 3.35
12.1682 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35 | 12.1616 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 12.1677 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.1627 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 12.1809 | 3.3856 | 59.9883 | 3.35
12.1765 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 12.1699 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 12.176 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.171 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 12.1892 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35
12.1849 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 12.1783 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 12.1843 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.1793 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 12.1976 | 3.3854 | 59.9883 | 3.35
12.1932 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 12.1866 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 12.1926 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.1877 | 3.382 | 60.0459 | 3.35 | 12.2059 | 3.3852 | 59.9883 | 3.35
12.2015 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.1949 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 12.201 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.196 | 3.382 | 60.0459 | 3.35 | 12.2142 | 3.3851 | 59.9883 | 3.35
12.2099 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 12.2032 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35 | 12.2093 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.2043 | 3.3819 | 60.0459 | 3.35 | 12.2227 | 3.3849 | 59.9883 | 3.35
12.2182 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.2115 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 12.2177 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.2126 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.231 | 3.3848 | 59.9883 | 3.35
12.2265 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.2199 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 12.226 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.2209 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2393 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35
12.2349 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 12.2282 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 12.2343 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.2294 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2476 | 3.3846 | 59.9883 | 3.35
12.2432 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 12.2366 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.2426 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.2377 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.256 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
12.2515 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 12.2449 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.2509 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.246 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2643 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.2599 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.2532 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.2593 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.2543 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2726 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.2682 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.2615 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 12.2676 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.2626 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.281 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.2765 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.2699 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 12.2759 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.271 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2893 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.2849 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 12.2782 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 12.2842 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.2793 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.2976 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.2932 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 12.2866 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 12.2926 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.2876 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.3059 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3015 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.2949 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 12.3009 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.2959 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 12.3143 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3099 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3032 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 12.3093 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3043 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 12.3226 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3182 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3115 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 12.3176 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3126 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.3309 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3265 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3199 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 12.3259 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3209 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.3392 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3349 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3282 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 12.3342 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3292 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.3477 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3432 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3365 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35 | 12.3425 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3375 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.356 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3515 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 12.3448 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 12.3509 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3459 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.3643 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3598 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 12.3532 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 12.3592 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3542 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 12.3727 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3682 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 12.3615 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 12.3676 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3625 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 12.381 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3765 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 12.3699 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 12.3759 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.3708 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.3893 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3848 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 12.3782 | 3.3854 | 60.0229 | 3.35 | 12.3842 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.3792 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.3976 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.3932 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 12.3865 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 12.3925 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.3876 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.406 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4015 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 12.3948 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 12.4009 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.3959 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4143 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4099 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 12.4032 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 12.4092 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.4042 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4226 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4182 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 12.4115 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 12.4175 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.4125 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4309 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4265 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 12.4199 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 12.4258 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 12.4209 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4393 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4348 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 12.4282 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 12.4341 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.4292 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4476 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4432 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 12.4365 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 12.4425 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.4375 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4559 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4515 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 12.4448 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 12.4508 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.4458 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4644 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4598 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 12.4531 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 12.4592 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 12.4541 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4727 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4682 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 12.4615 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 12.4675 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 12.4625 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.481 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4765 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 12.4698 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 12.4758 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 12.4708 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4893 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4848 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35 | 12.4781 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 12.4841 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 12.4791 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.4977 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.4932 | 3.3824 | 60.0056 | 3.35 | 12.4865 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.4925 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 12.4874 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.506 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5015 | 3.383 | 60.0056 | 3.35 | 12.4948 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 12.5008 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 12.4957 | 3.3808 | 60.0459 | 3.35 | 12.5143 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5098 | 3.3837 | 60.0056 | 3.35 | 12.5031 | 3.384 | 60.0229 | 3.35 | 12.5091 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 12.5042 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.5226 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5182 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 12.5115 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35 | 12.5175 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5125 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 12.531 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5265 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35 | 12.5198 | 3.3835 | 60.0229 | 3.35 | 12.5258 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5208 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 12.5393 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5348 | 3.3857 | 60.0056 | 3.35 | 12.5281 | 3.3834 | 60.0229 | 3.35 | 12.5341 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5291 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 12.5476 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5432 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 12.5364 | 3.3832 | 60.0229 | 3.35 | 12.5424 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5375 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 12.556 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5515 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 12.5448 | 3.3831 | 60.0229 | 3.35 | 12.5508 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5458 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 12.5643 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5598 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 12.5531 | 3.383 | 60.0229 | 3.35 | 12.5591 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5541 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.5726 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5682 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.5615 | 3.3831 | 60.0229 | 3.35 | 12.5674 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5624 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.5809 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5765 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.5698 | 3.3832 | 60.0229 | 3.35 | 12.5757 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5707 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.5894 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5848 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 12.5781 | 3.3833 | 60.0229 | 3.35 | 12.5841 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5791 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.5977 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.5932 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.5864 | 3.3834 | 60.0229 | 3.35 | 12.5924 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5874 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.606 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6015 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 12.5948 | 3.3836 | 60.0229 | 3.35 | 12.6007 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.5957 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.6143 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6098 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6031 | 3.3837 | 60.0229 | 3.35 | 12.6091 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.604 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6227 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6182 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6115 | 3.3837 | 60.0229 | 3.35 | 12.6174 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6123 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.631 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6265 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6198 | 3.3837 | 60.0229 | 3.35 | 12.6257 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6207 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6393 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6348 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6281 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35 | 12.634 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.629 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6477 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6432 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6364 | 3.384 | 60.0229 | 3.35 | 12.6424 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6373 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.656 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6515 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6447 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35 | 12.6507 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6456 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6643 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6598 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6531 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 12.6591 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6541 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6726 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6682 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 12.6614 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.6674 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6624 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.681 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.6765 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.6697 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 12.6757 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6707 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6893 | 3.3843 | 59.994 | 3.35
12.6848 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 12.678 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 12.684 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.679 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.6976 | 3.3843 | 59.994 | 3.35
12.6931 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 12.6864 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 12.6923 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6873 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.7059 | 3.3843 | 59.994 | 3.35
12.7015 | 3.3857 | 60.0056 | 3.35 | 12.6947 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35 | 12.7007 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.6957 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.7144 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7098 | 3.3855 | 60.0056 | 3.35 | 12.7031 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35 | 12.709 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.704 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.7227 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7182 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 12.7114 | 3.3842 | 60.0171 | 3.35 | 12.7173 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7123 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.731 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7265 | 3.3852 | 60.0056 | 3.35 | 12.7197 | 3.384 | 60.0171 | 3.35 | 12.7256 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7206 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.7394 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7348 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35 | 12.728 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 12.734 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7289 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.7477 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7431 | 3.3849 | 60.0056 | 3.35 | 12.7364 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 12.7423 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7373 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.756 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7515 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 12.7447 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 12.7507 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7456 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.7643 | 3.3842 | 59.994 | 3.35
12.7598 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 12.7531 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35 | 12.759 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7539 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.7727 | 3.3843 | 59.994 | 3.35
12.7681 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 12.7614 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35 | 12.7673 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 12.7622 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.781 | 3.3843 | 59.994 | 3.35
12.7765 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 12.7697 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 12.7756 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 12.7706 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.7893 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.7848 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 12.778 | 3.3841 | 60.0171 | 3.35 | 12.7839 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 12.7789 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.7976 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.7931 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 12.7864 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35 | 12.7923 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 12.7872 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.806 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8015 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 12.7947 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35 | 12.8006 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 12.7955 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8143 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8098 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 12.803 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35 | 12.809 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 12.8038 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8226 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8181 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 12.8113 | 3.385 | 60.0171 | 3.35 | 12.8173 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 12.8123 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8311 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8265 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 12.8197 | 3.3852 | 60.0171 | 3.35 | 12.8256 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.8206 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8394 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8348 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 12.828 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 12.8339 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.8289 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8477 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
12.8431 | 3.3877 | 60.0056 | 3.35 | 12.8364 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35 | 12.8423 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 12.8372 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.856 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
12.8515 | 3.3889 | 60.0056 | 3.35 | 12.8447 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35 | 12.8506 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 12.8455 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8644 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
12.8598 | 3.39 | 59.9999 | 3.35 | 12.853 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 12.8589 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8539 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 12.8727 | 3.3846 | 59.994 | 3.35
12.8681 | 3.3912 | 59.9999 | 3.35 | 12.8613 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 12.8672 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8622 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.881 | 3.3846 | 59.994 | 3.35
12.8765 | 3.3923 | 59.9999 | 3.35 | 12.8697 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 12.8755 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8705 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.8893 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
12.8848 | 3.3935 | 59.9999 | 3.35 | 12.878 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 12.8839 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8788 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 12.8977 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
12.8931 | 3.3945 | 59.9999 | 3.35 | 12.8864 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 12.8922 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8872 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.906 | 3.3848 | 59.994 | 3.35
12.9015 | 3.3956 | 59.9999 | 3.35 | 12.8947 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 12.9006 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.8955 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.9143 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
12.9098 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.903 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 12.9089 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9038 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.9227 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
12.9181 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9113 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 12.9172 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9121 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 12.931 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9265 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9197 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 12.9255 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9204 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 12.9393 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9348 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.928 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 12.9339 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9288 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 12.9476 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9431 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9363 | 3.3856 | 60.0114 | 3.35 | 12.9422 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9371 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.9561 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9515 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9446 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 12.9506 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9454 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.9644 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9598 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.953 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 12.9589 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.9537 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.9727 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9681 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9613 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 12.9672 | 3.3741 | 60.0344 | 3.35 | 12.962 | 3.3818 | 60.0459 | 3.35 | 12.981 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9765 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9697 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 12.9755 | 3.3742 | 60.0344 | 3.35 | 12.9705 | 3.3814 | 60.0459 | 3.35 | 12.9894 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9848 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.978 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 12.9838 | 3.3743 | 60.0344 | 3.35 | 12.9788 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 12.9977 | 3.385 | 59.994 | 3.35
12.9931 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9863 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 12.9922 | 3.3744 | 60.0344 | 3.35 | 12.9871 | 3.3807 | 60.0459 | 3.35 | 13.006 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
13.0015 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 12.9946 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 13.0005 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 12.9954 | 3.3805 | 60.0459 | 3.35 | 13.0144 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
13.0098 | 3.3957 | 59.9999 | 3.35 | 13.003 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 13.0089 | 3.3746 | 60.0344 | 3.35 | 13.0038 | 3.3802 | 60.0459 | 3.35 | 13.0227 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
13.0181 | 3.3956 | 59.9999 | 3.35 | 13.0113 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 13.0172 | 3.3747 | 60.0344 | 3.35 | 13.0121 | 3.3798 | 60.0459 | 3.35 | 13.031 | 3.3852 | 59.994 | 3.35
13.0265 | 3.3949 | 59.9999 | 3.35 | 13.0197 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 13.0255 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 13.0204 | 3.3795 | 60.0459 | 3.35 | 13.0393 | 3.3852 | 59.994 | 3.35
13.0348 | 3.3941 | 59.9999 | 3.35 | 13.028 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 13.0338 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 13.0287 | 3.3792 | 60.0459 | 3.35 | 13.0477 | 3.3853 | 59.994 | 3.35
13.0431 | 3.3933 | 59.9999 | 3.35 | 13.0363 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 13.0422 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 13.037 | 3.3789 | 60.0459 | 3.35 | 13.056 | 3.3853 | 59.994 | 3.35
13.0515 | 3.3926 | 59.9999 | 3.35 | 13.0446 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 13.0505 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 13.0454 | 3.3786 | 60.0459 | 3.35 | 13.0643 | 3.3853 | 59.994 | 3.35
13.0598 | 3.3919 | 59.9999 | 3.35 | 13.053 | 3.3855 | 60.0056 | 3.35 | 13.0588 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 13.0537 | 3.3787 | 60.0459 | 3.35 | 13.0726 | 3.3854 | 59.994 | 3.35
13.0681 | 3.3911 | 59.9999 | 3.35 | 13.0613 | 3.3856 | 60.0056 | 3.35 | 13.0671 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 13.062 | 3.3788 | 60.0459 | 3.35 | 13.0811 | 3.3854 | 59.994 | 3.35
13.0765 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 13.0696 | 3.3856 | 60.0056 | 3.35 | 13.0754 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.0703 | 3.3787 | 60.0459 | 3.35 | 13.0894 | 3.3855 | 59.994 | 3.35
13.0848 | 3.3897 | 59.9999 | 3.35 | 13.078 | 3.3857 | 60.0056 | 3.35 | 13.0838 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.0786 | 3.3787 | 60.0459 | 3.35 | 13.0977 | 3.3856 | 59.994 | 3.35
13.0931 | 3.3889 | 59.9999 | 3.35 | 13.0863 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 13.0921 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.087 | 3.3786 | 60.0459 | 3.35 | 13.1061 | 3.3857 | 59.994 | 3.35
13.1015 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 13.0947 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 13.1005 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.0953 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.1144 | 3.3857 | 59.994 | 3.35
13.1098 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 13.103 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 13.1088 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.1036 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.1227 | 3.3858 | 59.994 | 3.35
13.1181 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 13.1113 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 13.1171 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.1119 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.131 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
13.1265 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 13.1196 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1254 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.1204 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.1394 | 3.386 | 59.994 | 3.35
13.1348 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 13.128 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1338 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 13.1287 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.1477 | 3.386 | 59.994 | 3.35
13.1431 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 13.1363 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1421 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.137 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.156 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
13.1515 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 13.1447 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1504 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.1453 | 3.3785 | 60.0459 | 3.35 | 13.1643 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
13.1598 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 13.153 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1588 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.1536 | 3.3792 | 60.0459 | 3.35 | 13.1727 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
13.1681 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 13.1613 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1671 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.162 | 3.3798 | 60.0459 | 3.35 | 13.181 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
13.1765 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 13.1696 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1754 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.1703 | 3.3804 | 60.0459 | 3.35 | 13.1893 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
13.1848 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 13.178 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1837 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.1786 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 13.1978 | 3.386 | 59.994 | 3.35
13.1931 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 13.1863 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.1921 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 13.1869 | 3.3816 | 60.0459 | 3.35 | 13.2061 | 3.386 | 59.994 | 3.35
13.2015 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 13.1946 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2004 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 13.1952 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 13.2144 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
13.2098 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.2029 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2087 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 13.2036 | 3.3827 | 60.0459 | 3.35 | 13.2227 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
13.2181 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.2113 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.217 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 13.2119 | 3.3833 | 60.0459 | 3.35 | 13.2311 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
13.2265 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.2196 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2254 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 13.2202 | 3.3839 | 60.0459 | 3.35 | 13.2394 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
13.2348 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.228 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2337 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 13.2285 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.2477 | 3.386 | 59.994 | 3.35
13.2431 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.2363 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.242 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 13.2369 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.2561 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.2515 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 13.2446 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2504 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 13.2452 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.2644 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.2598 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 13.2529 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2587 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 13.2535 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.2727 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.2681 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 13.2613 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.267 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 13.2618 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.281 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.2765 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 13.2697 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.2753 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 13.2701 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.2894 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.2848 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 13.278 | 3.3863 | 60.0056 | 3.35 | 13.2837 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.2786 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.2977 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.2931 | 3.3881 | 59.9999 | 3.35 | 13.2863 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 13.292 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.2869 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.306 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.3015 | 3.388 | 59.9999 | 3.35 | 13.2946 | 3.3866 | 60.0056 | 3.35 | 13.3004 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.2952 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.3143 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3098 | 3.3878 | 59.9999 | 3.35 | 13.303 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35 | 13.3087 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.3035 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.3228 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3181 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 13.3113 | 3.3869 | 60.0056 | 3.35 | 13.317 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.3118 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.3311 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3265 | 3.3875 | 59.9999 | 3.35 | 13.3196 | 3.3871 | 60.0056 | 3.35 | 13.3253 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.3202 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.3394 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3348 | 3.3874 | 59.9999 | 3.35 | 13.3279 | 3.3872 | 60.0056 | 3.35 | 13.3337 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.3285 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.3477 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3431 | 3.3873 | 59.9999 | 3.35 | 13.3363 | 3.3874 | 60.0056 | 3.35 | 13.342 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.3368 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 13.3561 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3515 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 13.3446 | 3.3875 | 60.0056 | 3.35 | 13.3503 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.3451 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 13.3644 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.3598 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 13.353 | 3.3877 | 60.0056 | 3.35 | 13.3586 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3535 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 13.3727 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.3681 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 13.3613 | 3.3876 | 60.0056 | 3.35 | 13.3669 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3618 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.3811 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.3765 | 3.387 | 59.9999 | 3.35 | 13.3696 | 3.3876 | 60.0056 | 3.35 | 13.3753 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3701 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.3894 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.3848 | 3.387 | 59.9999 | 3.35 | 13.3779 | 3.3869 | 60.0056 | 3.35 | 13.3836 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3784 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.3977 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.3931 | 3.387 | 59.9999 | 3.35 | 13.3863 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 13.392 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3867 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.406 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4015 | 3.3869 | 59.9999 | 3.35 | 13.3946 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 13.4003 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.3951 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.4144 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4098 | 3.3869 | 59.9999 | 3.35 | 13.403 | 3.3847 | 60.0056 | 3.35 | 13.4086 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.4034 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.4227 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4181 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.4113 | 3.384 | 60.0056 | 3.35 | 13.4169 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.4117 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 13.431 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4265 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.4196 | 3.3834 | 60.0056 | 3.35 | 13.4253 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.42 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 13.4393 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4348 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.4279 | 3.3827 | 60.0056 | 3.35 | 13.4336 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 13.4283 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 13.4478 | 3.3858 | 59.9998 | 3.35
13.4431 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.4363 | 3.382 | 60.0056 | 3.35 | 13.4419 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4368 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 13.4561 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.4515 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.4446 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 13.4503 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4451 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 13.4644 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.4598 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.4529 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 13.4586 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4534 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 13.4727 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.4681 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.4613 | 3.3821 | 60.0056 | 3.35 | 13.4669 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4617 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.4811 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.4765 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.4696 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 13.4752 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4701 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.4894 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.4848 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.478 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 13.4836 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 13.4784 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.4977 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.4931 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.4863 | 3.3856 | 60.0056 | 3.35 | 13.4919 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.4867 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.5061 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5015 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.4946 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35 | 13.5002 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.495 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5144 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5098 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 13.5029 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 13.5085 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5033 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5227 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5181 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5113 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 13.5169 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5117 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.531 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5265 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5196 | 3.3903 | 60.0056 | 3.35 | 13.5252 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.52 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5394 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5348 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.528 | 3.3914 | 60.0056 | 3.35 | 13.5335 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5283 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5477 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5431 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5363 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.5419 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5366 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.556 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5515 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5446 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.5502 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5449 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5643 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5598 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5529 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.5585 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5533 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5728 | 3.386 | 59.9998 | 3.35
13.5681 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5613 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.5668 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5616 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5811 | 3.3859 | 59.9998 | 3.35
13.5765 | 3.3866 | 59.9999 | 3.35 | 13.5696 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.5752 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5699 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5894 | 3.3859 | 60.0113 | 3.35
13.5848 | 3.3866 | 59.9999 | 3.35 | 13.5779 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.5835 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5782 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.5977 | 3.3859 | 60.0113 | 3.35
13.5931 | 3.3866 | 59.9999 | 3.35 | 13.5862 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.5919 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.5867 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.6061 | 3.3858 | 60.0113 | 3.35
13.6015 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.5946 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.6002 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.595 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.6144 | 3.3858 | 60.0113 | 3.35
13.6098 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.6029 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.6085 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6033 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.6227 | 3.3857 | 60.0113 | 3.35
13.6181 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 13.6113 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6168 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6116 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.631 | 3.3857 | 60.0113 | 3.35
13.6265 | 3.3866 | 59.9999 | 3.35 | 13.6196 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6251 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6199 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.6394 | 3.3856 | 60.0113 | 3.35
13.6348 | 3.3865 | 59.9999 | 3.35 | 13.6279 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6335 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6283 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.6477 | 3.3856 | 60.0113 | 3.35
13.6431 | 3.3865 | 59.9999 | 3.35 | 13.6362 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6418 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6366 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.656 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35
13.6515 | 3.3864 | 59.9999 | 3.35 | 13.6446 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6501 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6449 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.6643 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35
13.6598 | 3.3863 | 59.9999 | 3.35 | 13.6529 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 13.6584 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6532 | 3.3847 | 60.0459 | 3.35 | 13.6727 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35
13.6681 | 3.3863 | 59.9999 | 3.35 | 13.6613 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.6668 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6615 | 3.3847 | 60.0459 | 3.35 | 13.681 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35
13.6765 | 3.3862 | 59.9999 | 3.35 | 13.6696 | 3.3923 | 60.0056 | 3.35 | 13.6751 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6699 | 3.3847 | 60.0459 | 3.35 | 13.6893 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35
13.6848 | 3.3861 | 59.9999 | 3.35 | 13.6779 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.6835 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6782 | 3.3848 | 60.0459 | 3.35 | 13.6976 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
13.6931 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 13.6863 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 13.6918 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6865 | 3.3848 | 60.0459 | 3.35 | 13.7061 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
13.7015 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 13.6946 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7001 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.6948 | 3.3848 | 60.0459 | 3.35 | 13.7144 | 3.3853 | 60.0113 | 3.35
13.7098 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 13.7029 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7084 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7032 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.7227 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
13.7181 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 13.7112 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7167 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7115 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.731 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
13.7265 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 13.7196 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7251 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7198 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.7394 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
13.7348 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 13.7279 | 3.3926 | 60.0056 | 3.35 | 13.7334 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7281 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.7477 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
13.7431 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 13.7363 | 3.3926 | 60.0056 | 3.35 | 13.7418 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7365 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.756 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
13.7515 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 13.7446 | 3.3926 | 60.0056 | 3.35 | 13.7501 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7449 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.7644 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
13.7598 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 13.7529 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7584 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7532 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.7727 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
13.7681 | 3.3851 | 59.9999 | 3.35 | 13.7612 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7667 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7615 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.781 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
13.7765 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 13.7696 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 13.7751 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7698 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.7893 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.7848 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 13.7779 | 3.3926 | 60.0056 | 3.35 | 13.7834 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7781 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.7977 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.7931 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 13.7863 | 3.3928 | 60.0056 | 3.35 | 13.7917 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7865 | 3.385 | 60.0459 | 3.35 | 13.806 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.8015 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 13.7946 | 3.3929 | 60.0056 | 3.35 | 13.8 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.7948 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.8143 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.8098 | 3.3831 | 59.9999 | 3.35 | 13.8029 | 3.393 | 60.0056 | 3.35 | 13.8083 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8031 | 3.3849 | 60.0459 | 3.35 | 13.8226 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.8181 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 13.8112 | 3.3932 | 60.0056 | 3.35 | 13.8167 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8114 | 3.3848 | 60.0459 | 3.35 | 13.8311 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8265 | 3.3823 | 59.9999 | 3.35 | 13.8196 | 3.3933 | 60.0056 | 3.35 | 13.825 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8198 | 3.3847 | 60.0459 | 3.35 | 13.8394 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8348 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 13.8279 | 3.3934 | 60.0056 | 3.35 | 13.8334 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8281 | 3.3847 | 60.0459 | 3.35 | 13.8477 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8431 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 13.8362 | 3.3934 | 60.0056 | 3.35 | 13.8417 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8364 | 3.3846 | 60.0459 | 3.35 | 13.856 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8515 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 13.8445 | 3.3933 | 60.0056 | 3.35 | 13.85 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8447 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.8644 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8598 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 13.8529 | 3.3932 | 60.0056 | 3.35 | 13.8583 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.853 | 3.3845 | 60.0459 | 3.35 | 13.8727 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8681 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 13.8612 | 3.3929 | 60.0114 | 3.35 | 13.8667 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8615 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.881 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
13.8765 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 13.8696 | 3.3927 | 60.0114 | 3.35 | 13.875 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8698 | 3.3844 | 60.0459 | 3.35 | 13.8893 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.8848 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 13.8779 | 3.3924 | 60.0114 | 3.35 | 13.8834 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8781 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.8977 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.8931 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.8862 | 3.3922 | 60.0114 | 3.35 | 13.8917 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8864 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.906 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
13.9015 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.8946 | 3.392 | 60.0114 | 3.35 | 13.9 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.8947 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.9143 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
13.9098 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9029 | 3.3918 | 60.0114 | 3.35 | 13.9083 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 13.9031 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.9226 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
13.9181 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 13.9113 | 3.3916 | 60.0114 | 3.35 | 13.9166 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 13.9114 | 3.3843 | 60.0459 | 3.35 | 13.931 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
13.9265 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9196 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.925 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 13.9197 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9393 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
13.9348 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9279 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.9333 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 13.928 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9476 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
13.9431 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9362 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.9417 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 13.9364 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9559 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
13.9515 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9446 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.95 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 13.9447 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9644 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
13.9598 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 13.9529 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.9583 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 13.953 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9727 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
13.9681 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 13.9612 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.9666 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 13.9613 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.981 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
13.9765 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 13.9695 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 13.975 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 13.9696 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 13.9893 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
13.9848 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 13.9779 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 13.9833 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 13.978 | 3.3844 | 60.0575 | 3.35 | 13.9977 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
13.9931 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 13.9862 | 3.3912 | 60.0114 | 3.35 | 13.9916 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 13.9863 | 3.3844 | 60.0575 | 3.35 | 14.006 | 3.3853 | 60.0113 | 3.35
14.0015 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 13.9946 | 3.3912 | 60.0114 | 3.35 | 13.9999 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 13.9946 | 3.3844 | 60.0575 | 3.35 | 14.0143 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0098 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 14.0029 | 3.3912 | 60.0114 | 3.35 | 14.0082 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0029 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 14.0226 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0181 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 14.0112 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 14.0166 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0112 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 14.031 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0265 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 14.0195 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 14.0249 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0197 | 3.3842 | 60.0575 | 3.35 | 14.0393 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0348 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 14.0279 | 3.3911 | 60.0056 | 3.35 | 14.0333 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.028 | 3.3841 | 60.0575 | 3.35 | 14.0476 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0431 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 14.0362 | 3.391 | 60.0056 | 3.35 | 14.0416 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0363 | 3.3841 | 60.0575 | 3.35 | 14.0559 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0515 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 14.0446 | 3.3909 | 60.0056 | 3.35 | 14.0499 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0446 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.0643 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35
14.0598 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 14.0529 | 3.3909 | 60.0056 | 3.35 | 14.0582 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0529 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.0726 | 3.3853 | 60.0113 | 3.35
14.0681 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 14.0612 | 3.3908 | 60.0056 | 3.35 | 14.0665 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0613 | 3.3839 | 60.0575 | 3.35 | 14.0809 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
14.0765 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 14.0695 | 3.3908 | 60.0056 | 3.35 | 14.0749 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0696 | 3.3838 | 60.0575 | 3.35 | 14.0892 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35
14.0848 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 14.0779 | 3.3908 | 60.0056 | 3.35 | 14.0832 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0779 | 3.3838 | 60.0575 | 3.35 | 14.0977 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
14.0931 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 14.0862 | 3.3908 | 60.0056 | 3.35 | 14.0916 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0862 | 3.3838 | 60.0575 | 3.35 | 14.106 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
14.1015 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 14.0945 | 3.3907 | 60.0056 | 3.35 | 14.0999 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.0945 | 3.3839 | 60.0575 | 3.35 | 14.1143 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35
14.1098 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 14.1028 | 3.3907 | 60.0056 | 3.35 | 14.1082 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1029 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.1226 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
14.1181 | 3.3813 | 59.9999 | 3.35 | 14.1112 | 3.3906 | 60.0056 | 3.35 | 14.1165 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1112 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.131 | 3.385 | 60.0113 | 3.35
14.1265 | 3.3812 | 59.9999 | 3.35 | 14.1195 | 3.3906 | 60.0056 | 3.35 | 14.1248 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1195 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.1393 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
14.1348 | 3.3812 | 59.9999 | 3.35 | 14.1279 | 3.3905 | 60.0056 | 3.35 | 14.1332 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1278 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 14.1476 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
14.1431 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 14.1362 | 3.3904 | 60.0056 | 3.35 | 14.1415 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1361 | 3.3839 | 60.0575 | 3.35 | 14.1559 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35
14.1515 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 14.1445 | 3.3909 | 60.0056 | 3.35 | 14.1498 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1445 | 3.3838 | 60.0575 | 3.35 | 14.1643 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
14.1598 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 14.1528 | 3.3914 | 60.0056 | 3.35 | 14.1581 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1528 | 3.3837 | 60.0575 | 3.35 | 14.1726 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35
14.1681 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 14.1612 | 3.3919 | 60.0056 | 3.35 | 14.1665 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1611 | 3.3835 | 60.0575 | 3.35 | 14.1809 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.1765 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 14.1695 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 14.1748 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1694 | 3.3834 | 60.0575 | 3.35 | 14.1892 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.1848 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 14.1779 | 3.393 | 60.0056 | 3.35 | 14.1832 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1777 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 14.1976 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.1931 | 3.3811 | 59.9999 | 3.35 | 14.1862 | 3.3936 | 60.0056 | 3.35 | 14.1915 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1862 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 14.2059 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2015 | 3.3812 | 59.9999 | 3.35 | 14.1945 | 3.3941 | 60.0056 | 3.35 | 14.1998 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.1945 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 14.2142 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2098 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 14.2029 | 3.3947 | 60.0056 | 3.35 | 14.2081 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2028 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 14.2225 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2181 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 14.2112 | 3.3953 | 60.0056 | 3.35 | 14.2164 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2111 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 14.231 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2265 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 14.2195 | 3.3959 | 60.0056 | 3.35 | 14.2248 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2194 | 3.3835 | 60.0575 | 3.35 | 14.2393 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2348 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 14.2278 | 3.394 | 60.0056 | 3.35 | 14.2331 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2278 | 3.3836 | 60.0575 | 3.35 | 14.2476 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2431 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 14.2362 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 14.2415 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2361 | 3.3837 | 60.0575 | 3.35 | 14.2559 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2515 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 14.2445 | 3.3904 | 60.0056 | 3.35 | 14.2498 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2444 | 3.3837 | 60.0575 | 3.35 | 14.2643 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2598 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 14.2529 | 3.3886 | 60.0056 | 3.35 | 14.2581 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2527 | 3.3838 | 60.0517 | 3.35 | 14.2726 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2681 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 14.2612 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35 | 14.2664 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.261 | 3.3838 | 60.0517 | 3.35 | 14.2809 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2765 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 14.2695 | 3.3849 | 60.0056 | 3.35 | 14.2747 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2694 | 3.3838 | 60.0517 | 3.35 | 14.2892 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2848 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 14.2778 | 3.3831 | 60.0056 | 3.35 | 14.2831 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2777 | 3.3837 | 60.0517 | 3.35 | 14.2976 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.2931 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 14.2862 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 14.2914 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.286 | 3.3836 | 60.0517 | 3.35 | 14.3059 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3015 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 14.2945 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 14.2997 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.2943 | 3.3835 | 60.0517 | 3.35 | 14.3142 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3098 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 14.3029 | 3.378 | 60.0056 | 3.35 | 14.308 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3026 | 3.3833 | 60.0517 | 3.35 | 14.3226 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3181 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 14.3112 | 3.3781 | 60.0056 | 3.35 | 14.3164 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.311 | 3.3831 | 60.0517 | 3.35 | 14.3309 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3265 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 14.3195 | 3.3782 | 60.0056 | 3.35 | 14.3247 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3193 | 3.383 | 60.0517 | 3.35 | 14.3392 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3348 | 3.3769 | 59.9999 | 3.35 | 14.3278 | 3.3788 | 60.0056 | 3.35 | 14.3331 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3276 | 3.3829 | 60.0517 | 3.35 | 14.3475 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3431 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 14.3362 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 14.3414 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3359 | 3.3828 | 60.0517 | 3.35 | 14.356 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3515 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 14.3445 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 14.3497 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3442 | 3.3826 | 60.0517 | 3.35 | 14.3643 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3598 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 14.3528 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 14.358 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3527 | 3.3825 | 60.0517 | 3.35 | 14.3726 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3681 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 14.3611 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 14.3663 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.361 | 3.3824 | 60.0517 | 3.35 | 14.3809 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3765 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 14.3695 | 3.3821 | 60.0056 | 3.35 | 14.3747 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3693 | 3.3823 | 60.0517 | 3.35 | 14.3893 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3848 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 14.3779 | 3.3828 | 60.0056 | 3.35 | 14.383 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 14.3776 | 3.3822 | 60.0517 | 3.35 | 14.3976 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.3931 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 14.3862 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 14.3914 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 14.386 | 3.3822 | 60.0517 | 3.35 | 14.4059 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4015 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 14.3945 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 14.3997 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 14.3943 | 3.3823 | 60.0517 | 3.35 | 14.4142 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4098 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35 | 14.4028 | 3.3848 | 60.0056 | 3.35 | 14.408 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 14.4026 | 3.3823 | 60.0517 | 3.35 | 14.4226 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4182 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.4112 | 3.3849 | 60.0056 | 3.35 | 14.4163 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 14.4109 | 3.3823 | 60.0517 | 3.35 | 14.4309 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4265 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 14.4195 | 3.385 | 60.0056 | 3.35 | 14.4246 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4192 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 14.4392 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4348 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 14.4279 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35 | 14.433 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4276 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 14.4475 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4431 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.4362 | 3.3852 | 60.0056 | 3.35 | 14.4413 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4359 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 14.4559 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4515 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 14.4445 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 14.4496 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4442 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 14.4642 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4598 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4528 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 14.4579 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4525 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.4725 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4682 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4612 | 3.3852 | 60.0056 | 3.35 | 14.4663 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4608 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.4808 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4765 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4695 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35 | 14.4746 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4692 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.4893 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4848 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4778 | 3.385 | 60.0056 | 3.35 | 14.4829 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4775 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.4976 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.4931 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4861 | 3.3848 | 60.0056 | 3.35 | 14.4913 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4858 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.5059 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5015 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.4945 | 3.3847 | 60.0056 | 3.35 | 14.4996 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.4941 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.5142 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5098 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.5028 | 3.3847 | 60.0056 | 3.35 | 14.5079 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5024 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.5226 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5182 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 14.5112 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 14.5162 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5109 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.5309 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5265 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 14.5195 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 14.5246 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5192 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 14.5392 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5348 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.5278 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 14.5329 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5275 | 3.3824 | 60.0459 | 3.35 | 14.5475 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5432 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.5361 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 14.5413 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5358 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 14.5559 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5515 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 14.5445 | 3.3847 | 60.0056 | 3.35 | 14.5496 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5442 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 14.5642 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5598 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 14.5528 | 3.3849 | 60.0056 | 3.35 | 14.5579 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5525 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 14.5725 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5682 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 14.5612 | 3.385 | 60.0056 | 3.35 | 14.5662 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5608 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 14.5808 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5765 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 14.5695 | 3.3852 | 60.0056 | 3.35 | 14.5745 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5691 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 14.5892 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5848 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 14.5778 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 14.5829 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5774 | 3.382 | 60.0459 | 3.35 | 14.5975 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.5932 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35 | 14.5862 | 3.3855 | 60.0056 | 3.35 | 14.5912 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5858 | 3.3821 | 60.0459 | 3.35 | 14.6058 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6015 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.5945 | 3.3857 | 60.0056 | 3.35 | 14.5995 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.5941 | 3.3822 | 60.0459 | 3.35 | 14.6141 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6098 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.6028 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 14.6078 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6024 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 14.6226 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6182 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.6111 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 14.6162 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6107 | 3.3825 | 60.0459 | 3.35 | 14.6309 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6265 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.6195 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 14.6245 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6191 | 3.3826 | 60.0459 | 3.35 | 14.6392 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6348 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 14.6278 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 14.6328 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6274 | 3.3827 | 60.0459 | 3.35 | 14.6475 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35
14.6432 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 14.6362 | 3.3862 | 60.0056 | 3.35 | 14.6412 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6357 | 3.3829 | 60.0459 | 3.35 | 14.6559 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
14.6515 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 14.6445 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 14.6495 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.644 | 3.3831 | 60.0459 | 3.35 | 14.6642 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35
14.6598 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 14.6528 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 14.6578 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6523 | 3.3833 | 60.0459 | 3.35 | 14.6725 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35
14.6682 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 14.6611 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 14.6661 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6608 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.6808 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35
14.6765 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 14.6695 | 3.386 | 60.0056 | 3.35 | 14.6745 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6691 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.6892 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35
14.6848 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 14.6778 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 14.6828 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6774 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.6975 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35
14.6932 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 14.6862 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 14.6912 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.6857 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7058 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35
14.7015 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 14.6945 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 14.6995 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.694 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7141 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35
14.7098 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.7028 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 14.7078 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7024 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7225 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35
14.7182 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.7111 | 3.3855 | 60.0056 | 3.35 | 14.7161 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7107 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7308 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35
14.7265 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.7195 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 14.7244 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.719 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7391 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35
14.7348 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.7278 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35 | 14.7328 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7273 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.7474 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35
14.7432 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.7361 | 3.3848 | 60.0056 | 3.35 | 14.7411 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7357 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.7559 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
14.7515 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7444 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 14.7495 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.744 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.7642 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
14.7598 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7528 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 14.7578 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7523 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.7725 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
14.7682 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7611 | 3.3839 | 60.0056 | 3.35 | 14.7661 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7606 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.7808 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.7765 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7695 | 3.3837 | 60.0056 | 3.35 | 14.7744 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7689 | 3.3834 | 60.0459 | 3.35 | 14.7892 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.7849 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7778 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 14.7827 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7773 | 3.3834 | 60.0459 | 3.35 | 14.7975 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.7932 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.7861 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 14.7911 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7856 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.8058 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.8015 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.7945 | 3.3822 | 60.0056 | 3.35 | 14.7994 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.7939 | 3.3837 | 60.0459 | 3.35 | 14.8141 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.8098 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8028 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 14.8077 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8022 | 3.3838 | 60.0459 | 3.35 | 14.8225 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.8182 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8112 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 14.816 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8105 | 3.3839 | 60.0459 | 3.35 | 14.8308 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
14.8265 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8195 | 3.3792 | 60.0056 | 3.35 | 14.8244 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.819 | 3.384 | 60.0459 | 3.35 | 14.8391 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
14.8349 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8278 | 3.3782 | 60.0056 | 3.35 | 14.8327 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8273 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 14.8474 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
14.8432 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8361 | 3.3772 | 60.0056 | 3.35 | 14.841 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8356 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 14.8558 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
14.8515 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.8445 | 3.3761 | 60.0056 | 3.35 | 14.8494 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8439 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 14.8641 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.8598 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.8528 | 3.3751 | 60.0056 | 3.35 | 14.8577 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8523 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 14.8724 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.8682 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.8611 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35 | 14.866 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8606 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 14.8807 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.8765 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.8694 | 3.3727 | 59.9998 | 3.35 | 14.8743 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8689 | 3.3842 | 60.0459 | 3.35 | 14.8892 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.8849 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 14.8778 | 3.3726 | 59.9998 | 3.35 | 14.8827 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8772 | 3.3841 | 60.0459 | 3.35 | 14.8975 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
14.8932 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.8861 | 3.3724 | 59.9998 | 3.35 | 14.891 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8855 | 3.3839 | 60.0459 | 3.35 | 14.9058 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9015 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 14.8945 | 3.3727 | 59.9998 | 3.35 | 14.8994 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.8939 | 3.3838 | 60.0459 | 3.35 | 14.9141 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9099 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 14.9028 | 3.3731 | 59.9998 | 3.35 | 14.9077 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9022 | 3.3837 | 60.0459 | 3.35 | 14.9225 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9182 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.9111 | 3.3734 | 59.9998 | 3.35 | 14.916 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9105 | 3.3836 | 60.0459 | 3.35 | 14.9308 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9265 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.9194 | 3.3737 | 59.9998 | 3.35 | 14.9243 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9188 | 3.3835 | 60.0459 | 3.35 | 14.9391 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9349 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 14.9278 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35 | 14.9326 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9271 | 3.3834 | 60.0459 | 3.35 | 14.9474 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
14.9432 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 14.9361 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35 | 14.941 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9355 | 3.3833 | 60.0459 | 3.35 | 14.9558 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
14.9515 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35 | 14.9445 | 3.375 | 59.9998 | 3.35 | 14.9493 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9438 | 3.3831 | 60.0459 | 3.35 | 14.9641 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
14.9599 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 14.9528 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35 | 14.9576 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9521 | 3.383 | 60.0459 | 3.35 | 14.9724 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
14.9682 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 14.9611 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35 | 14.9659 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9604 | 3.3828 | 60.0459 | 3.35 | 14.9807 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
14.9765 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 14.9695 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35 | 14.9743 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9689 | 3.3826 | 60.0459 | 3.35 | 14.9891 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
14.9849 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35 | 14.9778 | 3.3766 | 59.9998 | 3.35 | 14.9826 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9772 | 3.3823 | 60.0459 | 3.35 | 14.9974 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
14.9932 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 14.9861 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35 | 14.9909 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9855 | 3.382 | 60.0459 | 3.35 | 15.0057 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0015 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 14.9944 | 3.3768 | 59.9998 | 3.35 | 14.9993 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 14.9938 | 3.3817 | 60.0459 | 3.35 | 15.014 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0099 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 15.0028 | 3.377 | 59.9998 | 3.35 | 15.0076 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0021 | 3.3815 | 60.0459 | 3.35 | 15.0225 | 3.3849 | 60.0171 | 3.35
15.0182 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 15.0111 | 3.377 | 59.9998 | 3.35 | 15.0159 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0105 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 15.0308 | 3.3849 | 60.0171 | 3.35
15.0265 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 15.0195 | 3.3771 | 59.9998 | 3.35 | 15.0242 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0188 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.0391 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0349 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 15.0278 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35 | 15.0326 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0271 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 15.0474 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0432 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 15.0361 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35 | 15.0409 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0354 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 15.0558 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0515 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 15.0444 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35 | 15.0493 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.0437 | 3.3808 | 60.0459 | 3.35 | 15.0641 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0599 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35 | 15.0528 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35 | 15.0576 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 15.0521 | 3.3808 | 60.0459 | 3.35 | 15.0724 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
15.0682 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 15.0612 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 15.0659 | 3.3758 | 60.0402 | 3.35 | 15.0604 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 15.0807 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
15.0765 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35 | 15.0695 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35 | 15.0742 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 15.0687 | 3.381 | 60.0459 | 3.35 | 15.0891 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
15.0849 | 3.3809 | 59.9941 | 3.35 | 15.0778 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35 | 15.0825 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 15.077 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.0974 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
15.0932 | 3.381 | 59.9941 | 3.35 | 15.0861 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.0909 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 15.0854 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.1057 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
15.1015 | 3.3811 | 59.9941 | 3.35 | 15.0945 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 15.0992 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 15.0938 | 3.3812 | 60.0459 | 3.35 | 15.114 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
15.1099 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 15.1028 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 15.1075 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.1021 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.1224 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
15.1182 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 15.1111 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 15.1158 | 3.3753 | 60.0402 | 3.35 | 15.1104 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.1307 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
15.1265 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 15.1194 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 15.1242 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 15.1187 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 15.139 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
15.1349 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1278 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 15.1325 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1271 | 3.3808 | 60.0459 | 3.35 | 15.1473 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
15.1432 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1361 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 15.1408 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1354 | 3.3807 | 60.0459 | 3.35 | 15.1558 | 3.3842 | 60.0171 | 3.35
15.1516 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1445 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 15.1492 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1437 | 3.3807 | 60.0459 | 3.35 | 15.1641 | 3.3842 | 60.0171 | 3.35
15.1599 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1528 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 15.1575 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.152 | 3.3806 | 60.0459 | 3.35 | 15.1724 | 3.3841 | 60.0171 | 3.35
15.1682 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1611 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.1658 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1603 | 3.3805 | 60.0459 | 3.35 | 15.1807 | 3.384 | 60.0171 | 3.35
15.1766 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1695 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 15.1741 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1687 | 3.3806 | 60.0459 | 3.35 | 15.1891 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35
15.1849 | 3.3815 | 59.9941 | 3.35 | 15.1778 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 15.1825 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.177 | 3.3806 | 60.0459 | 3.35 | 15.1974 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35
15.1932 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1862 | 3.377 | 59.9941 | 3.35 | 15.1908 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1853 | 3.3807 | 60.0459 | 3.35 | 15.2057 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.2016 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 15.1945 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 15.1991 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.1936 | 3.3809 | 60.0459 | 3.35 | 15.214 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.2099 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 15.2028 | 3.3762 | 59.9941 | 3.35 | 15.2075 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.202 | 3.3811 | 60.0459 | 3.35 | 15.2224 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.2182 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 15.2111 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 15.2158 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2103 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 15.2307 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.2266 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 15.2195 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35 | 15.2241 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2186 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 15.239 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.2349 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 15.2278 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35 | 15.2324 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2269 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 15.2473 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.2432 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 15.2361 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 15.2408 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2352 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 15.2557 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2516 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 15.2445 | 3.3762 | 59.9941 | 3.35 | 15.2491 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2437 | 3.3813 | 60.0459 | 3.35 | 15.264 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2599 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 15.2528 | 3.3764 | 59.9941 | 3.35 | 15.2574 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.252 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.2723 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2682 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.2612 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35 | 15.2657 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2603 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.2806 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2766 | 3.3904 | 59.9941 | 3.35 | 15.2695 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 15.274 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2686 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.2891 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2849 | 3.3913 | 59.9941 | 3.35 | 15.2778 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35 | 15.2824 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.2769 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.2974 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.2932 | 3.3911 | 59.9941 | 3.35 | 15.2861 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 15.2907 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 15.2853 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.3057 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.3016 | 3.3909 | 59.9941 | 3.35 | 15.2945 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35 | 15.2991 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 15.2936 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 15.314 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.3099 | 3.3907 | 59.9941 | 3.35 | 15.3028 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 15.3074 | 3.3753 | 60.0402 | 3.35 | 15.3019 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.3224 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.3182 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 15.3112 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35 | 15.3157 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.3102 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.3307 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3266 | 3.3903 | 59.9941 | 3.35 | 15.3195 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.324 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 15.3186 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.339 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3349 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 15.3278 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3324 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 15.3269 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.3473 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3432 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 15.3362 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3407 | 3.3758 | 60.0402 | 3.35 | 15.3352 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.3557 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3516 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.3445 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.349 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 15.3435 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.364 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3599 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.3528 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3574 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.3518 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.3723 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3682 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.3611 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3657 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 15.3602 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.3806 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3766 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 15.3695 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.374 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 15.3685 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.3889 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3849 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.3778 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3823 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 15.3768 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.3973 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.3932 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.3862 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.3907 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.3851 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4056 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4016 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.3945 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.399 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.3936 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4139 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4099 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.4028 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.4073 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4019 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4222 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4182 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.4112 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.4156 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4102 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4307 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4266 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.4195 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.424 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4185 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.439 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4349 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.4279 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.4323 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4268 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.4473 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4433 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.4362 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.4406 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4352 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.4556 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4516 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.4445 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 15.449 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4435 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.464 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4599 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.4528 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 15.4573 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4518 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4723 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4682 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.4612 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 15.4656 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.4601 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4806 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4766 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.4695 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 15.4739 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 15.4685 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.4889 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4849 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.4778 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 15.4823 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 15.4768 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.4973 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.4933 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.4861 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.4906 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 15.4851 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.5056 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5016 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.4945 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.4989 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 15.4934 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.5139 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5099 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.5029 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 15.5073 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 15.5017 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5222 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5182 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.5112 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 15.5156 | 3.3767 | 60.0402 | 3.35 | 15.5101 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5306 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5266 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.5195 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 15.5239 | 3.3767 | 60.0402 | 3.35 | 15.5184 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5389 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5349 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.5278 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 15.5322 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.5267 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5472 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5433 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 15.5362 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 15.5406 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.535 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5555 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5516 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.5445 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 15.5489 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.5435 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.564 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
15.5599 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.5529 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 15.5572 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.5518 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5723 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.5683 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.5612 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 15.5656 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.5601 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5806 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.5766 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 15.5695 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 15.5739 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 15.5684 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5889 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.5849 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.5778 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 15.5822 | 3.3767 | 60.0402 | 3.35 | 15.5767 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 15.5973 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
15.5933 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.5862 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 15.5905 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 15.5851 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 15.6056 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.6016 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.5945 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 15.5989 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 15.5934 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 15.6139 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.6099 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.6028 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 15.6072 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 15.6017 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 15.6222 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
15.6183 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.6112 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 15.6155 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 15.61 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 15.6306 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6266 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.6195 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 15.6238 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 15.6184 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 15.6389 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6349 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.6279 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 15.6321 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 15.6267 | 3.3822 | 60.0402 | 3.35 | 15.6472 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6433 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.6362 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 15.6405 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 15.635 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 15.6555 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6516 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.6445 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 15.6488 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6433 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 15.6639 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6599 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.6528 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 15.6572 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6516 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 15.6722 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6683 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 15.6612 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 15.6655 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.66 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 15.6805 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6766 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.6695 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 15.6738 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6683 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 15.6888 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6849 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 15.6779 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 15.6821 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6766 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 15.6973 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.6933 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.6862 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 15.6905 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6849 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 15.7056 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7016 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.6945 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 15.6988 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.6934 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 15.7139 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7099 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.7029 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 15.7071 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 15.7017 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.7222 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7183 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 15.7112 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 15.7155 | 3.376 | 60.0402 | 3.35 | 15.71 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.7306 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7266 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 15.7195 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 15.7238 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 15.7183 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.7389 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7349 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 15.7278 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 15.7321 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 15.7266 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.7472 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7433 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 15.7362 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 15.7404 | 3.3758 | 60.0402 | 3.35 | 15.735 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.7555 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7516 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 15.7445 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 15.7488 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 15.7433 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.7639 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7599 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 15.7529 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 15.7571 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 15.7516 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.7722 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7683 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 15.7612 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 15.7654 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 15.7599 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.7805 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7766 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 15.7695 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 15.7737 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 15.7683 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.7888 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7849 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 15.7779 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 15.782 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.7766 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.7972 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.7933 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 15.7862 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 15.7904 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.7849 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8055 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8016 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 15.7946 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 15.7987 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.7932 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8138 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.81 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 15.8029 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 15.8071 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8015 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8221 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8183 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 15.8112 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 15.8154 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8099 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8306 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8266 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 15.8195 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 15.8237 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8182 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8389 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8349 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 15.8279 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 15.832 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8265 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8472 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8433 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 15.8362 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 15.8404 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8348 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8555 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8516 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 15.8445 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 15.8487 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8431 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.8639 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.86 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 15.8529 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 15.857 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8516 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.8722 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8683 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 15.8612 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 15.8654 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8599 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.8805 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8766 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 15.8696 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.8737 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 15.8682 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.8888 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8849 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 15.8779 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 15.882 | 3.3753 | 60.0402 | 3.35 | 15.8765 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.8972 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.8933 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 15.8862 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 15.8903 | 3.3753 | 60.0402 | 3.35 | 15.8849 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.9055 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9016 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 15.8945 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 15.8987 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 15.8932 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.9138 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.91 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 15.9029 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 15.907 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 15.9015 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.9221 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9183 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 15.9112 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 15.9153 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.9098 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 15.9305 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9266 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 15.9196 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9236 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.9181 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 15.9388 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.935 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 15.9279 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9319 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 15.9265 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.9471 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9433 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 15.9362 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9403 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9348 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 15.9554 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9516 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 15.9446 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9486 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9431 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 15.9639 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.96 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 15.9529 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.957 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9514 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 15.9722 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9683 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 15.9612 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9653 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 15.9598 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 15.9805 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9766 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 15.9695 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9736 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9681 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 15.9888 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.985 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9779 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9819 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9764 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 15.9972 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
15.9933 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 15.9862 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9902 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.9847 | 3.3802 | 60.0402 | 3.35 | 16.0055 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0016 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 15.9946 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 15.9986 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 15.993 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 16.0138 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.01 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 16.0029 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.0069 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 16.0015 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 16.0221 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0183 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 16.0112 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0153 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 16.0098 | 3.3799 | 60.0402 | 3.35 | 16.0305 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0266 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 16.0195 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0236 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 16.0181 | 3.3799 | 60.0402 | 3.35 | 16.0388 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.035 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 16.0279 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0319 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 16.0264 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0471 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0433 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 16.0363 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0402 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 16.0348 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0554 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0516 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 16.0446 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0486 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 16.0431 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0638 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.06 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 16.0529 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 16.0569 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 16.0514 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0721 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0683 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 16.0612 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.0652 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 16.0597 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0804 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0766 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 16.0696 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.0735 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 16.068 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.0887 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.085 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 16.0779 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 16.0818 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 16.0764 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.0972 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.0933 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 16.0862 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 16.0902 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 16.0847 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1055 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.1016 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 16.0945 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 16.0985 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 16.093 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1138 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.11 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 16.1029 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 16.1069 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 16.1013 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1221 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.1183 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 16.1112 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 16.1152 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 16.1097 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1304 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.1266 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 16.1196 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.1235 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 16.118 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1388 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
16.135 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 16.1279 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.1318 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 16.1263 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1471 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
16.1433 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 16.1362 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.1401 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 16.1346 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1554 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
16.1516 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 16.1446 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.1485 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 16.1429 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 16.1637 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
16.16 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 16.1529 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.1568 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 16.1514 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1721 | 3.3835 | 60.0171 | 3.35
16.1683 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 16.1613 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.1652 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 16.1597 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1804 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
16.1767 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 16.1696 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.1735 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 16.168 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.1887 | 3.3836 | 60.0171 | 3.35
16.185 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 16.1779 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.1818 | 3.3744 | 60.0402 | 3.35 | 16.1763 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.197 | 3.3837 | 60.0171 | 3.35
16.1933 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 16.1862 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.1901 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 16.1847 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2054 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.2017 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 16.1946 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.1985 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 16.193 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2137 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35
16.21 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 16.2029 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.2068 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 16.2013 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.222 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35
16.2183 | 3.3825 | 59.9883 | 3.35 | 16.2112 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.2151 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 16.2096 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2303 | 3.3841 | 60.0171 | 3.35
16.2267 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 16.2196 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.2234 | 3.3735 | 60.0402 | 3.35 | 16.2179 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2388 | 3.3842 | 60.0171 | 3.35
16.235 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 16.2279 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.2318 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 16.2263 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2471 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
16.2433 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 16.2363 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.2401 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 16.2346 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2554 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
16.2517 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 16.2446 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.2484 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 16.2429 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2637 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
16.26 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 16.2529 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.2568 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 16.2512 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 16.2721 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35
16.2683 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35 | 16.2612 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.2651 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 16.2596 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.2804 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.2767 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 16.2696 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.2734 | 3.3735 | 60.0402 | 3.35 | 16.2679 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.2887 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.285 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 16.2779 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.2817 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 16.2762 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 16.297 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.2933 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 16.2863 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.29 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 16.2845 | 3.3799 | 60.0402 | 3.35 | 16.3054 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.3017 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 16.2946 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.2984 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 16.2928 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 16.3137 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.31 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 16.3029 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3067 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 16.3013 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 16.322 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.3183 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 16.3113 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3151 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 16.3096 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 16.3303 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.3267 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 16.3196 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3234 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 16.3179 | 3.3802 | 60.0402 | 3.35 | 16.3387 | 3.3844 | 60.0171 | 3.35
16.335 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 16.3279 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3317 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 16.3262 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.347 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
16.3434 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 16.3362 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.34 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 16.3346 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.3553 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
16.3517 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 16.3446 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3483 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 16.3429 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.3636 | 3.3845 | 60.0171 | 3.35
16.36 | 3.3812 | 59.9826 | 3.35 | 16.3529 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3567 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 16.3512 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.3721 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
16.3684 | 3.3812 | 59.9826 | 3.35 | 16.3613 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.365 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.3595 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.3804 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
16.3767 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 16.3696 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3734 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.3678 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.3887 | 3.3846 | 60.0171 | 3.35
16.385 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 16.3779 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3817 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.3762 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.397 | 3.3847 | 60.0171 | 3.35
16.3934 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 16.3863 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.39 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.3845 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.4054 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35
16.4017 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.3946 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.3983 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.3928 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.4137 | 3.3849 | 60.0171 | 3.35
16.41 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.403 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.4067 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.4011 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.422 | 3.3849 | 60.0171 | 3.35
16.4184 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4113 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.415 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.4095 | 3.3803 | 60.0402 | 3.35 | 16.4303 | 3.385 | 60.0171 | 3.35
16.4267 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4196 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.4233 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 16.4178 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 16.4387 | 3.385 | 60.0171 | 3.35
16.435 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4279 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.4316 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 16.4261 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 16.447 | 3.3851 | 60.0171 | 3.35
16.4434 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4363 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.4399 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 16.4344 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 16.4553 | 3.3851 | 60.0171 | 3.35
16.4517 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4446 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.4483 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 16.4427 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 16.4636 | 3.3851 | 60.0171 | 3.35
16.4601 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4529 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.4566 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 16.4512 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 16.472 | 3.3852 | 60.0171 | 3.35
16.4684 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4612 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.465 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 16.4595 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 16.4803 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35
16.4767 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4696 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.4733 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 16.4678 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 16.4886 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35
16.4851 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.478 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 16.4816 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 16.4761 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.4969 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35
16.4934 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4863 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 16.4899 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.4845 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.5054 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35
16.5017 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.4946 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.4982 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.4928 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 16.5137 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35
16.5101 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5029 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.5066 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.5011 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 16.522 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35
16.5184 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5113 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.5149 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.5094 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.5303 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35
16.5267 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5196 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.5233 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 16.5177 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.5387 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35
16.5351 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.528 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.5316 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 16.5261 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.547 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35
16.5434 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5363 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.5399 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 16.5344 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.5553 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35
16.5517 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5446 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.5482 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 16.5427 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.5636 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35
16.5601 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5529 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.5566 | 3.3784 | 60.0402 | 3.35 | 16.551 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 16.572 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35
16.5684 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5613 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.5649 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 16.5593 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 16.5803 | 3.3854 | 60.0171 | 3.35
16.5768 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5696 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.5732 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 16.5677 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 16.5886 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35
16.5851 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5779 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.5815 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 16.576 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 16.5969 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35
16.5934 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5863 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 16.5898 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 16.5844 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 16.6053 | 3.385 | 60.0229 | 3.35
16.6018 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.5946 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 16.5982 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.5927 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 16.6136 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35
16.6101 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.603 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.6065 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.6011 | 3.3805 | 60.0402 | 3.35 | 16.6219 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35
16.6184 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6113 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.6149 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.6094 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 16.6302 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35
16.6268 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6196 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.6232 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.6177 | 3.3807 | 60.0402 | 3.35 | 16.6387 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35
16.6351 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6279 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.6315 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.626 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 16.647 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35
16.6434 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6363 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 16.6398 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 16.6343 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 16.6553 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35
16.6518 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6446 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 16.6481 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 16.6427 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.6636 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.6601 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.653 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 16.6565 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 16.651 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.672 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.6684 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6613 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 16.6648 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 16.6593 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.6803 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.6768 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6696 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 16.6732 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 16.6676 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.6886 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.6851 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.678 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 16.6815 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 16.676 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 16.6969 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.6935 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6863 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.6898 | 3.3784 | 60.0402 | 3.35 | 16.6843 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 16.7052 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7018 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.6946 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.6981 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 16.6926 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 16.7136 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7101 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.7029 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.7064 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.7009 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.7219 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7185 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.7113 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.7148 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 16.7092 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.7302 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7268 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.7196 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.7231 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 16.7177 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.7385 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7351 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.728 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.7314 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 16.726 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 16.7469 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7435 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.7363 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.7397 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 16.7343 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.7552 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7518 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 16.7446 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.7481 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 16.7426 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 16.7635 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7601 | 3.3815 | 59.9826 | 3.35 | 16.753 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 16.7564 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 16.751 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.7719 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7685 | 3.3815 | 59.9826 | 3.35 | 16.7613 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 16.7648 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 16.7593 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 16.7803 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7768 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 16.7697 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 16.7731 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 16.7676 | 3.3808 | 60.0402 | 6 | 16.7886 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7851 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 16.778 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 16.7814 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 16.7759 | 3.3807 | 60.0402 | 6 | 16.7969 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.7935 | 3.3817 | 59.9826 | 3.35 | 16.7863 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 16.7897 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 16.7842 | 3.3807 | 60.0402 | 6 | 16.8052 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8018 | 3.3817 | 59.9826 | 3.35 | 16.7946 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 16.798 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.7926 | 3.3807 | 60.0402 | 6 | 16.8136 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8102 | 3.3818 | 59.9826 | 3.35 | 16.803 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 16.8064 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8009 | 3.3806 | 60.0402 | 6 | 16.8219 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8185 | 3.3818 | 59.9826 | 3.35 | 16.8113 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 16.8147 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 16.8092 | 3.3806 | 60.0402 | 6 | 16.8302 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8268 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 16.8196 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.8231 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 16.8175 | 3.3806 | 60.0402 | 6 | 16.8385 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8352 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 16.8279 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.8314 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8259 | 3.3807 | 60.0402 | 6 | 16.8469 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8435 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 16.8363 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.8397 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8342 | 3.3808 | 60.0402 | 6 | 16.8552 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8518 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 16.8447 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.848 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8425 | 3.3808 | 60.0402 | 6 | 16.8635 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8602 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 16.853 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.8563 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8508 | 3.381 | 60.0402 | 6 | 16.8718 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8685 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 16.8613 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.8647 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8591 | 3.3811 | 60.0402 | 6 | 16.8802 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8768 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 16.8696 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.873 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8676 | 3.3818 | 60.0402 | 6 | 16.8885 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8852 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 16.878 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.8813 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8759 | 3.3825 | 60.0402 | 6 | 16.8969 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.8935 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 16.8863 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.8896 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8842 | 3.3832 | 60.0402 | 6 | 16.9052 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9018 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 16.8947 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.898 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.8925 | 3.3839 | 60.0402 | 6 | 16.9135 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9102 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 16.903 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 16.9063 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9009 | 3.3845 | 60.0402 | 6 | 16.9219 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9185 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 16.9113 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.9147 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9092 | 3.3851 | 60.0402 | 6 | 16.9302 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9268 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9197 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.923 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9175 | 3.3857 | 60.0402 | 6 | 16.9385 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9352 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.928 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 16.9313 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9258 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 16.9468 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9435 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9363 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.9396 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9341 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 16.9552 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9519 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9446 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 16.9479 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9425 | 3.3874 | 60.0402 | 6 | 16.9635 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9602 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.953 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.9563 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9508 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 16.9718 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9685 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9613 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.9646 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 16.9591 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 16.9801 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9769 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9697 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.973 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 16.9674 | 3.3872 | 60.0402 | 6 | 16.9885 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9852 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.978 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.9813 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 16.9758 | 3.3872 | 60.0402 | 6 | 16.9968 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
16.9935 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9863 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.9896 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 16.9841 | 3.3871 | 60.0402 | 6 | 17.0051 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0019 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 16.9946 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 16.9979 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 16.9924 | 3.3871 | 60.0402 | 6 | 17.0134 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0102 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.003 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.0062 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 17.0007 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.0219 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0185 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0114 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.0146 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 17.009 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.0302 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0269 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0197 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.0229 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 17.0175 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.0385 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0352 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.028 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 17.0312 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.0258 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0468 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0435 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0363 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 17.0396 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.0341 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0552 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0519 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0447 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 17.0479 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.0424 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0635 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0602 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.053 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 17.0562 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.0508 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0718 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0686 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0613 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 17.0646 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.0591 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0801 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0769 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0696 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 17.0729 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.0674 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0885 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0852 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.078 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 17.0812 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.0757 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.0968 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.0936 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0863 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 17.0895 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.084 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1051 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35
17.1019 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.0947 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 17.0978 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.0924 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1134 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.1102 | 3.3823 | 59.9826 | 3.35 | 17.103 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.1062 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 17.1007 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1217 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.1186 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 17.1113 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.1145 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.109 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1301 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.1269 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 17.1197 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.1229 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.1173 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1384 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.1352 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 17.128 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.1312 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.1257 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1467 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.1436 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.1364 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.1395 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.134 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.155 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.1519 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.1447 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 17.1478 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.1423 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1635 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.1602 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 17.153 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 17.1561 | 3.3798 | 60.0402 | 3.35 | 17.1506 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.1718 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.1686 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 17.1613 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 17.1645 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 17.1589 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.1801 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.1769 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 17.1697 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 17.1728 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 17.1674 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.1884 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.1853 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.178 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 17.1812 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.1757 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.1968 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.1936 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 17.1863 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 17.1895 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.184 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.2051 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2019 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35 | 17.1947 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 17.1978 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.1923 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.2134 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2103 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35 | 17.203 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 17.2061 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.2007 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.2217 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2186 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 17.2114 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 17.2144 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.209 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.2301 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2269 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35 | 17.2197 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.2228 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.2173 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.2384 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2353 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35 | 17.228 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.2311 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.2256 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.2467 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2436 | 3.3825 | 59.9883 | 3.35 | 17.2363 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 17.2394 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2339 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.255 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2519 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35 | 17.2447 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.2477 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2423 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.2634 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2603 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35 | 17.253 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.2561 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2506 | 3.3871 | 60.0402 | 6 | 17.2717 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2686 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.2614 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 17.2644 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2589 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.28 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2769 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.2697 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 17.2728 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2672 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.2883 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2853 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.278 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 17.2811 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.2756 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.2968 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.2936 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.2864 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 17.2894 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.2839 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.3051 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3019 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.2947 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 17.2977 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.2922 | 3.3874 | 60.0402 | 6 | 17.3134 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3103 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35 | 17.303 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 17.306 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.3005 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.3217 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3186 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35 | 17.3113 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 17.3144 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.3088 | 3.3873 | 60.0402 | 6 | 17.3301 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.327 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35 | 17.3197 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.3227 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 17.3173 | 3.3872 | 60.0402 | 6 | 17.3384 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3353 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.328 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.3311 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 17.3256 | 3.3871 | 60.0402 | 6 | 17.3467 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3436 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.3364 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 17.3394 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 17.3339 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.355 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.352 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 17.3447 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 17.3477 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.3422 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.3633 | 3.384 | 60.0229 | 3.35
17.3603 | 3.3825 | 59.9883 | 3.35 | 17.353 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 17.356 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.3505 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.3717 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.3686 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 17.3613 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 17.3643 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.3589 | 3.3865 | 60.0402 | 6 | 17.38 | 3.3839 | 60.0229 | 3.35
17.377 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35 | 17.3697 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 17.3727 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.3672 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.3883 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.3853 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 17.3781 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 17.381 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.3755 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.3966 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.3936 | 3.3819 | 59.9883 | 3.35 | 17.3864 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 17.3893 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 17.3838 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.405 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35
17.402 | 3.3817 | 59.9883 | 3.35 | 17.3947 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 17.3976 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.3922 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.4133 | 3.3837 | 60.0229 | 3.35
17.4103 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 17.403 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 17.406 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.4005 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.4216 | 3.3837 | 60.0229 | 3.35
17.4186 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 17.4114 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 17.4143 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.4088 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.4299 | 3.3836 | 60.0229 | 3.35
17.427 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 17.4197 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 17.4226 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.4171 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.4384 | 3.3835 | 60.0229 | 3.35
17.4353 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35 | 17.428 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 17.431 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.4254 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.4467 | 3.3834 | 60.0229 | 6
17.4436 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35 | 17.4363 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 17.4393 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.4338 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.455 | 3.3833 | 60.0229 | 6
17.452 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35 | 17.4447 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 17.4476 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.4421 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.4633 | 3.3832 | 60.0229 | 6
17.4603 | 3.38 | 59.9883 | 3.35 | 17.453 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 17.4559 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.4504 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.4717 | 3.3831 | 60.0229 | 6
17.4686 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35 | 17.4614 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.4643 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 17.4587 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.48 | 3.383 | 60.0229 | 6
17.477 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35 | 17.4697 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.4726 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 17.4672 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.4883 | 3.3829 | 60.0229 | 6
17.4853 | 3.3797 | 59.9883 | 3.35 | 17.478 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.481 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.4755 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.4966 | 3.3829 | 60.0229 | 6
17.4937 | 3.3797 | 59.9883 | 3.35 | 17.4864 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.4893 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 17.4838 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.505 | 3.3828 | 60.0229 | 6
17.502 | 3.3797 | 59.9883 | 3.35 | 17.4947 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.4976 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 17.4921 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.5133 | 3.3827 | 60.0229 | 6
17.5103 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35 | 17.5031 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5059 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 17.5004 | 3.3861 | 60.0402 | 6 | 17.5216 | 3.3827 | 60.0229 | 6
17.5187 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35 | 17.5114 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5142 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 17.5088 | 3.386 | 60.0402 | 6 | 17.5299 | 3.3827 | 60.0229 | 6
17.527 | 3.3803 | 59.9826 | 3.35 | 17.5197 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5226 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 17.5171 | 3.3861 | 60.0402 | 6 | 17.5383 | 3.3827 | 60.0229 | 6
17.5353 | 3.3805 | 59.9826 | 3.35 | 17.528 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5309 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 17.5254 | 3.3861 | 60.0402 | 6 | 17.5466 | 3.3827 | 60.0229 | 6
17.5437 | 3.3807 | 59.9826 | 3.35 | 17.5364 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5392 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 17.5337 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.5549 | 3.3843 | 60.0229 | 6
17.552 | 3.381 | 59.9826 | 3.35 | 17.5447 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5475 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 17.5421 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.5632 | 3.3859 | 60.0229 | 6
17.5603 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 17.553 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5559 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 17.5504 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.5715 | 3.3875 | 60.0229 | 6
17.5687 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 17.5614 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5642 | 3.3786 | 60.0402 | 3.35 | 17.5587 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.58 | 3.3891 | 60.0229 | 6
17.577 | 3.3818 | 59.9826 | 3.35 | 17.5697 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 17.5725 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.567 | 3.3865 | 60.0402 | 6 | 17.5883 | 3.3908 | 60.0229 | 6
17.5853 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 17.5781 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.5809 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.5753 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.5966 | 3.3924 | 60.0229 | 6
17.5937 | 3.382 | 59.9826 | 3.35 | 17.5864 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 17.5892 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.5837 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.6049 | 3.394 | 60.0229 | 6
17.602 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.5947 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 17.5975 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.592 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.6133 | 3.3957 | 60.0229 | 6
17.6104 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.603 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 17.6058 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.6003 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.6216 | 3.3973 | 60.0229 | 6
17.6187 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.6114 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 17.6142 | 3.3785 | 60.0402 | 3.35 | 17.6086 | 3.3865 | 60.0402 | 6 | 17.6299 | 3.3989 | 60.0229 | 6
17.627 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.6197 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 17.6225 | 3.3784 | 60.0402 | 3.35 | 17.6171 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.6382 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.6354 | 3.3821 | 59.9826 | 3.35 | 17.6281 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 17.6309 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 17.6254 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.6466 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.6437 | 3.3819 | 59.9826 | 3.35 | 17.6364 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 17.6392 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 17.6337 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.6549 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.652 | 3.3818 | 59.9826 | 3.35 | 17.6447 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 17.6475 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 17.642 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.6632 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.6604 | 3.3817 | 59.9826 | 3.35 | 17.6531 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.6558 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 17.6503 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.6715 | 3.3991 | 60.0229 | 6
17.6687 | 3.3815 | 59.9826 | 3.35 | 17.6614 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 17.6641 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.6587 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.6799 | 3.3991 | 60.0229 | 6
17.677 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 17.6697 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.6725 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 17.667 | 3.3865 | 60.0402 | 6 | 17.6882 | 3.3992 | 60.0229 | 6
17.6854 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 17.678 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.6808 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 17.6753 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.6965 | 3.3992 | 60.0229 | 6
17.6937 | 3.3812 | 59.9826 | 3.35 | 17.6864 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.6891 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 17.6836 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.7048 | 3.3993 | 60.0229 | 6
17.702 | 3.3811 | 59.9826 | 3.35 | 17.6947 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 17.6974 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.692 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.7133 | 3.3994 | 60.0229 | 6
17.7104 | 3.3809 | 59.9826 | 3.35 | 17.7031 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.7058 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.7003 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.7216 | 3.3995 | 60.0229 | 6
17.7187 | 3.3807 | 59.9826 | 3.35 | 17.7114 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.7141 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.7086 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.7299 | 3.3995 | 60.0229 | 6
17.7271 | 3.3807 | 59.9826 | 3.35 | 17.7197 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.7224 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.7169 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.7382 | 3.3996 | 60.0229 | 6
17.7354 | 3.3806 | 59.9826 | 3.35 | 17.7281 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.7308 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.7252 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.7466 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7437 | 3.3805 | 59.9826 | 3.35 | 17.7364 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 17.7391 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 17.7336 | 3.3869 | 60.0402 | 6 | 17.7549 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7521 | 3.3804 | 59.9826 | 3.35 | 17.7448 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 17.7474 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 17.7419 | 3.3868 | 60.0402 | 6 | 17.7632 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7604 | 3.3803 | 59.9826 | 3.35 | 17.7531 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.7557 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 17.7502 | 3.3867 | 60.0402 | 6 | 17.7715 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7687 | 3.3802 | 59.9826 | 3.35 | 17.7614 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.7641 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 17.7585 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.7799 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7771 | 3.3803 | 59.9826 | 3.35 | 17.7697 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.7724 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 17.767 | 3.3865 | 60.0402 | 6 | 17.7882 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7854 | 3.3803 | 59.9826 | 3.35 | 17.7781 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 17.7808 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 17.7753 | 3.3864 | 60.0402 | 6 | 17.7965 | 3.3997 | 60.0229 | 6
17.7937 | 3.3804 | 59.9826 | 3.35 | 17.7864 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 17.7891 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 17.7836 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.8048 | 3.3996 | 60.0229 | 6
17.8021 | 3.3805 | 59.9826 | 3.35 | 17.7947 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 17.7974 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 17.7919 | 3.3863 | 60.0402 | 6 | 17.8131 | 3.3996 | 60.0229 | 6
17.8104 | 3.3806 | 59.9826 | 3.35 | 17.803 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 17.8057 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.8002 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.8215 | 3.3996 | 60.0229 | 6
17.8187 | 3.3807 | 59.9826 | 3.35 | 17.8114 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 17.814 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 17.8086 | 3.3862 | 60.0402 | 6 | 17.8298 | 3.3995 | 60.0229 | 6
17.8271 | 3.3808 | 59.9826 | 3.35 | 17.8198 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 17.8224 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.8169 | 3.3866 | 60.0402 | 6 | 17.8381 | 3.3994 | 60.0229 | 6
17.8354 | 3.381 | 59.9826 | 3.35 | 17.8281 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 17.8307 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.8252 | 3.387 | 60.0402 | 6 | 17.8464 | 3.3994 | 60.0229 | 6
17.8438 | 3.3811 | 59.9826 | 3.35 | 17.8364 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 17.8391 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.8335 | 3.3875 | 60.0402 | 6 | 17.8549 | 3.3993 | 60.0229 | 6
17.8521 | 3.3812 | 59.9826 | 3.35 | 17.8447 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 17.8474 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 17.8419 | 3.3879 | 60.0402 | 6 | 17.8632 | 3.3993 | 60.0229 | 6
17.8604 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 17.8531 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 17.8557 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 17.8502 | 3.3883 | 60.0402 | 6 | 17.8715 | 3.3992 | 60.0229 | 6
17.8688 | 3.3813 | 59.9826 | 3.35 | 17.8614 | 3.3849 | 59.9883 | 3.35 | 17.864 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 17.8585 | 3.3887 | 60.0402 | 6 | 17.8798 | 3.3992 | 60.0229 | 6
17.8771 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 17.8698 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.8723 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 17.8668 | 3.3891 | 60.0402 | 6 | 17.8882 | 3.3991 | 60.0229 | 6
17.8854 | 3.3814 | 59.9826 | 3.35 | 17.8781 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.8807 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 17.8751 | 3.3896 | 60.0402 | 6 | 17.8965 | 3.3991 | 60.0229 | 6
17.8938 | 3.3815 | 59.9826 | 3.35 | 17.8864 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.889 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 17.8835 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 17.9048 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9021 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 17.8948 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.8973 | 3.3769 | 60.0402 | 3.35 | 17.8918 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9131 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9104 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 17.9031 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9056 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 17.9001 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9215 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9188 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 17.9114 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.914 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 17.9084 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9298 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9271 | 3.3816 | 59.9826 | 3.35 | 17.9197 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9223 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 17.9169 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9381 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9354 | 3.3815 | 59.9826 | 3.35 | 17.9281 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9306 | 3.3758 | 60.0402 | 3.35 | 17.9252 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9464 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9438 | 3.3822 | 59.9826 | 3.35 | 17.9364 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.939 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 17.9335 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9548 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9521 | 3.3829 | 59.9826 | 3.35 | 17.9448 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9473 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 17.9418 | 3.3903 | 60.0402 | 6 | 17.9631 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9604 | 3.3835 | 59.9826 | 3.35 | 17.9531 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9556 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 17.9501 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 17.9714 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9688 | 3.3842 | 59.9826 | 3.35 | 17.9614 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9639 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 17.9585 | 3.3901 | 60.0402 | 6 | 17.9797 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9771 | 3.3849 | 59.9826 | 3.35 | 17.9698 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 17.9723 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 17.9668 | 3.39 | 60.0402 | 6 | 17.9882 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9855 | 3.3856 | 59.9826 | 3.35 | 17.9781 | 3.3849 | 59.9883 | 3.35 | 17.9806 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 17.9751 | 3.39 | 60.0402 | 6 | 17.9965 | 3.399 | 60.0229 | 6
17.9938 | 3.3863 | 59.9826 | 3.35 | 17.9865 | 3.3849 | 59.9883 | 3.35 | 17.989 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 17.9834 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.0048 | 3.3991 | 60.0229 | 6
18.0021 | 3.387 | 59.9826 | 3.35 | 17.9948 | 3.3848 | 59.9883 | 3.35 | 17.9973 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 17.9918 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.0131 | 3.3991 | 60.0229 | 6
18.0105 | 3.3878 | 59.9826 | 3.35 | 18.0031 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.0056 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 18.0001 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.0214 | 3.3992 | 60.0229 | 6
18.0188 | 3.3886 | 59.9826 | 3.35 | 18.0114 | 3.3846 | 59.9883 | 3.35 | 18.0139 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 18.0084 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.0298 | 3.3992 | 60.0229 | 6
18.0271 | 3.3887 | 59.9768 | 3.35 | 18.0198 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35 | 18.0222 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 18.0167 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.0381 | 3.3993 | 60.0229 | 6
18.0355 | 3.3887 | 59.9768 | 3.35 | 18.0281 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35 | 18.0306 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 18.025 | 3.3897 | 60.0402 | 6 | 18.0464 | 3.3993 | 60.0229 | 6
18.0438 | 3.3888 | 59.9768 | 3.35 | 18.0364 | 3.3844 | 59.9883 | 3.35 | 18.0389 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 18.0334 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.0547 | 3.3993 | 60.0229 | 6
18.0522 | 3.3888 | 59.9768 | 3.35 | 18.0448 | 3.3843 | 59.9883 | 3.35 | 18.0472 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 18.0417 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.0631 | 3.3994 | 60.0229 | 6
18.0605 | 3.3888 | 59.9768 | 3.35 | 18.0531 | 3.3843 | 59.9883 | 3.35 | 18.0555 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 18.05 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.0714 | 3.3994 | 60.0229 | 6
18.0688 | 3.3889 | 59.9768 | 3.35 | 18.0615 | 3.3844 | 59.9883 | 3.35 | 18.0639 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 18.0583 | 3.39 | 60.0402 | 6 | 18.0797 | 3.3995 | 60.0229 | 6
18.0771 | 3.3889 | 59.9768 | 3.35 | 18.0698 | 3.3844 | 59.9883 | 3.35 | 18.0722 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 18.0667 | 3.3901 | 60.0402 | 6 | 18.088 | 3.3995 | 60.0229 | 6
18.0855 | 3.3889 | 59.9768 | 3.35 | 18.0781 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35 | 18.0806 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 18.0751 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 18.0964 | 3.3995 | 60.0229 | 6
18.0938 | 3.3889 | 59.9768 | 3.35 | 18.0864 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35 | 18.0889 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 18.0834 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 18.1047 | 3.3995 | 60.0229 | 6
18.1022 | 3.3888 | 59.9768 | 3.35 | 18.0948 | 3.3846 | 59.9883 | 3.35 | 18.0972 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 18.0917 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 18.113 | 3.3995 | 60.0229 | 6
18.1105 | 3.3888 | 59.9768 | 3.35 | 18.1031 | 3.3846 | 59.9883 | 3.35 | 18.1055 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 18.1 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 18.1213 | 3.3996 | 60.0229 | 6
18.1188 | 3.3887 | 59.9768 | 3.35 | 18.1115 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1138 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 18.1084 | 3.3902 | 60.0402 | 6 | 18.1298 | 3.3996 | 60.0229 | 6
18.1272 | 3.3887 | 59.9768 | 3.35 | 18.1198 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1222 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 18.1167 | 3.3901 | 60.0402 | 6 | 18.1381 | 3.3997 | 60.0229 | 6
18.1355 | 3.3887 | 59.9768 | 3.35 | 18.1281 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1305 | 3.3765 | 60.0344 | 3.35 | 18.125 | 3.39 | 60.0402 | 6 | 18.1464 | 3.3997 | 60.0229 | 6
18.1438 | 3.3886 | 59.9768 | 3.35 | 18.1365 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1389 | 3.3766 | 60.0344 | 3.35 | 18.1333 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.1547 | 3.3998 | 60.0229 | 6
18.1522 | 3.3886 | 59.9768 | 3.35 | 18.1448 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1472 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 18.1416 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.1631 | 3.3999 | 60.0229 | 6
18.1605 | 3.3886 | 59.9768 | 3.35 | 18.1531 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1555 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 18.15 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.1714 | 3.3999 | 60.0229 | 6
18.1689 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35 | 18.1614 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1638 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 18.1583 | 3.3897 | 60.0402 | 6 | 18.1797 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.1772 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35 | 18.1698 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1722 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 18.1666 | 3.3897 | 60.0402 | 6 | 18.188 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.1855 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35 | 18.1782 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1805 | 3.377 | 60.0344 | 3.35 | 18.1749 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.1964 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.1939 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35 | 18.1865 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1888 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 18.1833 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.2047 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.2022 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35 | 18.1948 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.1971 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 18.1917 | 3.3898 | 60.0402 | 6 | 18.213 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.2105 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35 | 18.2031 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2054 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 18.2 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.2213 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.2189 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35 | 18.2115 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2138 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 18.2083 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.2297 | 3.4 | 60.0229 | 6
18.2272 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35 | 18.2198 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2221 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 18.2166 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.238 | 3.3999 | 60.0229 | 6
18.2355 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35 | 18.2281 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2305 | 3.3766 | 60.0344 | 3.35 | 18.225 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.2463 | 3.3998 | 60.0229 | 6
18.2439 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35 | 18.2365 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2388 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 18.2333 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.2546 | 3.3998 | 60.0229 | 6
18.2522 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35 | 18.2448 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2471 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 18.2416 | 3.3899 | 60.0402 | 6 | 18.2629 | 3.3997 | 60.0229 | 6
18.2606 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35 | 18.2532 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 18.2554 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 18.2499 | 3.3911 | 60.0402 | 6 | 18.2714 | 3.3997 | 60.0229 | 6
18.2689 | 3.388 | 59.9768 | 3.35 | 18.2615 | 3.3848 | 59.9883 | 3.35 | 18.2638 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 18.2583 | 3.3923 | 60.0402 | 6 | 18.2797 | 3.3996 | 60.0229 | 6
18.2772 | 3.388 | 59.9768 | 3.35 | 18.2698 | 3.3848 | 59.9883 | 3.35 | 18.2721 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 18.2666 | 3.3935 | 60.0402 | 6 | 18.288 | 3.3996 | 60.0229 | 6
18.2856 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35 | 18.2781 | 3.3849 | 59.9883 | 3.35 | 18.2805 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 18.2749 | 3.3947 | 60.0402 | 6 | 18.2963 | 3.3996 | 60.0229 | 6
18.2939 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35 | 18.2865 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 18.2888 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 18.2832 | 3.3958 | 60.0402 | 6 | 18.3047 | 3.4005 | 60.0229 | 6
18.3022 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35 | 18.2948 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 18.2971 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 18.2915 | 3.397 | 60.0402 | 6 | 18.313 | 3.4015 | 60.0229 | 6
18.3106 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35 | 18.3032 | 3.3851 | 59.9883 | 3.35 | 18.3054 | 3.377 | 60.0344 | 3.35 | 18.2999 | 3.3982 | 60.0402 | 6 | 18.3213 | 3.4025 | 60.0229 | 6
18.3189 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35 | 18.3115 | 3.3852 | 59.9883 | 3.35 | 18.3137 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 18.3082 | 3.3994 | 60.0402 | 6 | 18.3296 | 3.4035 | 60.0229 | 6
18.3273 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35 | 18.3198 | 3.3853 | 59.9883 | 3.35 | 18.3221 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 18.3165 | 3.4006 | 60.0402 | 6 | 18.338 | 3.4046 | 60.0229 | 6
18.3356 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35 | 18.3282 | 3.3854 | 59.9883 | 3.35 | 18.3304 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 18.3248 | 3.4018 | 60.0402 | 6 | 18.3463 | 3.4056 | 60.0229 | 6
18.3439 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35 | 18.3365 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35 | 18.3387 | 3.3791 | 60.0344 | 3.35 | 18.3333 | 3.4017 | 60.0402 | 6 | 18.3546 | 3.4066 | 60.0229 | 6
18.3523 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35 | 18.3448 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35 | 18.347 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 18.3416 | 3.4017 | 60.0402 | 6 | 18.3629 | 3.4076 | 60.0229 | 6
18.3606 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35 | 18.3531 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35 | 18.3554 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.3499 | 3.4017 | 60.0402 | 6 | 18.3713 | 3.4087 | 60.0229 | 6
18.3689 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35 | 18.3615 | 3.3856 | 59.9883 | 3.35 | 18.3637 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.3582 | 3.4016 | 60.0402 | 6 | 18.3796 | 3.4097 | 60.0229 | 6
18.3773 | 3.3876 | 59.9768 | 3.35 | 18.3698 | 3.3856 | 59.9883 | 3.35 | 18.3721 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.3665 | 3.4016 | 60.0402 | 6 | 18.3879 | 3.4097 | 60.0229 | 6
18.3856 | 3.3875 | 59.9768 | 3.35 | 18.3782 | 3.3856 | 59.9883 | 3.35 | 18.3804 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.3749 | 3.4016 | 60.0402 | 6 | 18.3962 | 3.4097 | 60.0229 | 6
18.394 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35 | 18.3865 | 3.3857 | 59.9883 | 3.35 | 18.3887 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.3832 | 3.4027 | 60.0402 | 6 | 18.4047 | 3.4097 | 60.0229 | 6
18.4023 | 3.3873 | 59.9768 | 3.35 | 18.3948 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35 | 18.397 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.3915 | 3.4038 | 60.0402 | 6 | 18.413 | 3.4098 | 60.0229 | 6
18.4106 | 3.3872 | 59.9768 | 3.35 | 18.4032 | 3.386 | 59.9883 | 3.35 | 18.4053 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.3998 | 3.405 | 60.0402 | 6 | 18.4213 | 3.4099 | 60.0229 | 6
18.419 | 3.3871 | 59.9768 | 3.35 | 18.4115 | 3.3861 | 59.9883 | 3.35 | 18.4137 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4082 | 3.4061 | 60.0402 | 6 | 18.4296 | 3.4099 | 60.0229 | 6
18.4273 | 3.387 | 59.9768 | 3.35 | 18.4199 | 3.3863 | 59.9883 | 3.35 | 18.422 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4165 | 3.4073 | 60.0402 | 6 | 18.438 | 3.41 | 60.0229 | 6
18.4356 | 3.3869 | 59.9768 | 3.35 | 18.4282 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35 | 18.4304 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4248 | 3.4084 | 60.0402 | 6 | 18.4463 | 3.4101 | 60.0229 | 6
18.444 | 3.3869 | 59.9768 | 3.35 | 18.4365 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35 | 18.4387 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4331 | 3.4096 | 60.0402 | 6 | 18.4546 | 3.4102 | 60.0229 | 6
18.4523 | 3.3868 | 59.9768 | 3.35 | 18.4448 | 3.3852 | 59.9883 | 3.35 | 18.447 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4414 | 3.4107 | 60.0402 | 6 | 18.4629 | 3.4102 | 60.0229 | 6
18.4606 | 3.3868 | 59.9768 | 3.35 | 18.4532 | 3.3848 | 59.9883 | 3.35 | 18.4553 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4498 | 3.4118 | 60.0402 | 6 | 18.4712 | 3.4102 | 60.0229 | 6
18.469 | 3.3867 | 59.9768 | 3.35 | 18.4615 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35 | 18.4637 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4581 | 3.413 | 60.0402 | 6 | 18.4796 | 3.4102 | 60.0229 | 6
18.4773 | 3.3856 | 59.9768 | 3.35 | 18.4698 | 3.3841 | 59.9883 | 3.35 | 18.472 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4664 | 3.413 | 60.0402 | 6 | 18.4879 | 3.4121 | 60.0229 | 6
18.4856 | 3.3845 | 59.9768 | 3.35 | 18.4782 | 3.3838 | 59.9883 | 3.35 | 18.4803 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4747 | 3.413 | 60.0402 | 6 | 18.4962 | 3.414 | 60.0229 | 6
18.494 | 3.3834 | 59.9768 | 3.35 | 18.4865 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 18.4886 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.4832 | 3.4131 | 60.0402 | 6 | 18.5045 | 3.4159 | 60.0229 | 6
18.5023 | 3.3824 | 59.9768 | 3.35 | 18.4949 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 18.4969 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.4915 | 3.4131 | 60.0402 | 6 | 18.5129 | 3.4177 | 60.0229 | 6
18.5107 | 3.3813 | 59.9768 | 3.35 | 18.5032 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 18.5053 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.4998 | 3.4131 | 60.0402 | 6 | 18.5212 | 3.4196 | 60.0229 | 6
18.519 | 3.3802 | 59.9768 | 3.35 | 18.5115 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 18.5136 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.5081 | 3.4131 | 60.0402 | 6 | 18.5295 | 3.4215 | 60.0229 | 6
18.5273 | 3.3792 | 59.9768 | 3.35 | 18.5199 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 18.522 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.5164 | 3.4132 | 60.0402 | 6 | 18.5378 | 3.4233 | 60.0229 | 6
18.5357 | 3.3781 | 59.9768 | 3.35 | 18.5282 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35 | 18.5303 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 18.5248 | 3.4132 | 60.0402 | 6 | 18.5463 | 3.4252 | 60.0229 | 6
18.544 | 3.377 | 59.9768 | 3.35 | 18.5366 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35 | 18.5386 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 18.5331 | 3.4133 | 60.0402 | 6 | 18.5546 | 3.4271 | 60.0229 | 6
18.5523 | 3.376 | 59.9768 | 3.35 | 18.5449 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 18.5469 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 18.5414 | 3.4133 | 60.0402 | 6 | 18.5629 | 3.429 | 60.0229 | 6
18.5607 | 3.376 | 59.9768 | 3.35 | 18.5532 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 18.5553 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 18.5497 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 18.5712 | 3.429 | 60.0229 | 6
18.569 | 3.376 | 59.9768 | 3.35 | 18.5615 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 18.5636 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.5581 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 18.5796 | 3.429 | 60.0229 | 6
18.5773 | 3.3761 | 59.9768 | 3.35 | 18.5699 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.5719 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.5664 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 18.5879 | 3.4289 | 60.0344 | 6
18.5857 | 3.3761 | 59.9768 | 3.35 | 18.5782 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.5803 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.5747 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 18.5962 | 3.4289 | 60.0344 | 6
18.594 | 3.3761 | 59.9768 | 3.35 | 18.5865 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.5886 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.583 | 3.4139 | 60.0402 | 6 | 18.6045 | 3.4289 | 60.0344 | 6
18.6024 | 3.3761 | 59.9768 | 3.35 | 18.5949 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.5969 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 18.5913 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.6129 | 3.4288 | 60.0344 | 6
18.6107 | 3.3762 | 59.9768 | 3.35 | 18.6032 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6052 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 18.5997 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.6212 | 3.4288 | 60.0344 | 6
18.619 | 3.3762 | 59.9768 | 3.35 | 18.6116 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6136 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.608 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.6295 | 3.4288 | 60.0344 | 6
18.6274 | 3.3763 | 59.9768 | 3.35 | 18.6199 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6219 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.6163 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.6378 | 3.4288 | 60.0344 | 6
18.6357 | 3.3764 | 59.9768 | 3.35 | 18.6282 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6302 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.6246 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6461 | 3.4287 | 60.0344 | 6
18.644 | 3.3765 | 59.9768 | 3.35 | 18.6365 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6385 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.6331 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6545 | 3.4287 | 60.0344 | 6
18.6524 | 3.3766 | 59.9768 | 3.35 | 18.6449 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6469 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.6414 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6628 | 3.4286 | 60.0344 | 6
18.6607 | 3.3767 | 59.9768 | 3.35 | 18.6532 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6552 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 18.6497 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6711 | 3.4286 | 60.0344 | 6
18.6691 | 3.3769 | 59.9768 | 3.35 | 18.6616 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6635 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 18.658 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6794 | 3.4285 | 60.0344 | 6
18.6774 | 3.3769 | 59.9768 | 3.35 | 18.6699 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6719 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.6663 | 3.4144 | 60.0402 | 6 | 18.6879 | 3.4285 | 60.0344 | 6
18.6857 | 3.377 | 59.9768 | 3.35 | 18.6782 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6802 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 18.6747 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.6962 | 3.4284 | 60.0344 | 6
18.6941 | 3.3771 | 59.9711 | 3.35 | 18.6866 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6885 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.683 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.7045 | 3.4282 | 60.0344 | 6
18.7024 | 3.3771 | 59.9711 | 3.35 | 18.6949 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.6968 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 18.6913 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.7128 | 3.428 | 60.0344 | 6
18.7107 | 3.3771 | 59.9711 | 3.35 | 18.7032 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7052 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 18.6996 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.7212 | 3.4279 | 60.0344 | 6
18.7191 | 3.377 | 59.9711 | 3.35 | 18.7115 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7135 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 18.708 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.7295 | 3.4277 | 60.0344 | 6
18.7274 | 3.377 | 59.9711 | 3.35 | 18.7199 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7219 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.7163 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 18.7378 | 3.4276 | 60.0344 | 6
18.7357 | 3.377 | 59.9711 | 3.35 | 18.7283 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7302 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.7246 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7461 | 3.4275 | 60.0344 | 6
18.7441 | 3.3773 | 59.9711 | 3.35 | 18.7366 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7385 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 18.7329 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7544 | 3.4275 | 60.0344 | 6
18.7524 | 3.3777 | 59.9711 | 3.35 | 18.7449 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7468 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 18.7412 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7628 | 3.4274 | 60.0344 | 6
18.7608 | 3.378 | 59.9711 | 3.35 | 18.7532 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 18.7551 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 18.7496 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7711 | 3.4274 | 60.0344 | 6
18.7691 | 3.3784 | 59.9711 | 3.35 | 18.7616 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 18.7635 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 18.7579 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7794 | 3.4273 | 60.0344 | 6
18.7774 | 3.3789 | 59.9711 | 3.35 | 18.7699 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35 | 18.7718 | 3.3796 | 60.0344 | 3.35 | 18.7662 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7877 | 3.4274 | 60.0344 | 6
18.7858 | 3.3794 | 59.9711 | 3.35 | 18.7783 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35 | 18.7802 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 18.7745 | 3.4142 | 60.0402 | 6 | 18.7961 | 3.4275 | 60.0344 | 6
18.7941 | 3.3799 | 59.9711 | 3.35 | 18.7866 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 18.7885 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 18.783 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.8044 | 3.4276 | 60.0344 | 6
18.8024 | 3.3805 | 59.9711 | 3.35 | 18.7949 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 18.7968 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 18.7913 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.8127 | 3.4277 | 60.0344 | 6
18.8108 | 3.3811 | 59.9711 | 3.35 | 18.8033 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 18.8051 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 18.7996 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.821 | 3.4278 | 60.0344 | 6
18.8191 | 3.3817 | 59.9711 | 3.35 | 18.8116 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 18.8135 | 3.3796 | 60.0344 | 3.35 | 18.8079 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.8293 | 3.4279 | 60.0344 | 6
18.8275 | 3.3819 | 59.9711 | 3.35 | 18.8199 | 3.3839 | 59.9883 | 3.35 | 18.8218 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 18.8162 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 18.8378 | 3.428 | 60.0344 | 6
18.8358 | 3.3821 | 59.9711 | 3.35 | 18.8282 | 3.384 | 59.9883 | 3.35 | 18.8301 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 18.8246 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8461 | 3.428 | 60.0344 | 6
18.8441 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 18.8366 | 3.3842 | 59.9883 | 3.35 | 18.8384 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 18.8329 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8544 | 3.4281 | 60.0344 | 6
18.8525 | 3.3825 | 59.9711 | 3.35 | 18.8449 | 3.384 | 59.9883 | 3.35 | 18.8467 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 18.8412 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8627 | 3.4281 | 60.0344 | 6
18.8608 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 18.8533 | 3.3839 | 59.9883 | 3.35 | 18.8551 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 18.8495 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8711 | 3.4282 | 60.0344 | 6
18.8691 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.8616 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 18.8634 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.8578 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8794 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.8775 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.8699 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 18.8718 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.8662 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.8877 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.8858 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.8783 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 18.8801 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.8745 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.896 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.8942 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.8866 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 18.8884 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.8828 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.9044 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9025 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.895 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 18.8967 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.8911 | 3.414 | 60.0402 | 6 | 18.9127 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9108 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.9033 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 18.9051 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.8995 | 3.4139 | 60.0402 | 6 | 18.921 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9192 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 18.9116 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 18.9134 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9078 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 18.9293 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9275 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 18.9199 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 18.9218 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9161 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 18.9376 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9359 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 18.9283 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 18.9301 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9244 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 18.946 | 3.4283 | 60.0344 | 6
18.9442 | 3.3824 | 59.9711 | 3.35 | 18.9366 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 18.9384 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9327 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 18.9543 | 3.4282 | 60.0344 | 6
18.9525 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 18.9449 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 18.9467 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9412 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 18.9626 | 3.4282 | 60.0344 | 6
18.9609 | 3.3822 | 59.9711 | 3.35 | 18.9532 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 18.955 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9495 | 3.4133 | 60.0402 | 6 | 18.9709 | 3.4281 | 60.0344 | 6
18.9692 | 3.3821 | 59.9711 | 3.35 | 18.9616 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 18.9634 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 18.9578 | 3.4131 | 60.0402 | 6 | 18.9794 | 3.4281 | 60.0344 | 6
18.9775 | 3.382 | 59.9711 | 3.35 | 18.97 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 18.9717 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 18.9661 | 3.413 | 60.0402 | 6 | 18.9877 | 3.428 | 60.0344 | 6
18.9859 | 3.3819 | 59.9711 | 3.35 | 18.9783 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 18.98 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 18.9745 | 3.4129 | 60.0402 | 6 | 18.996 | 3.428 | 60.0344 | 6
18.9942 | 3.3819 | 59.9711 | 3.35 | 18.9866 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 18.9883 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 18.9828 | 3.4128 | 60.0402 | 6 | 19.0043 | 3.428 | 60.0344 | 6
19.0025 | 3.3818 | 59.9711 | 3.35 | 18.9949 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 18.9967 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 18.9911 | 3.4127 | 60.0402 | 6 | 19.0126 | 3.428 | 60.0344 | 6
19.0109 | 3.3819 | 59.9711 | 3.35 | 19.0033 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 19.005 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 18.9994 | 3.4127 | 60.0402 | 6 | 19.021 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0192 | 3.3819 | 59.9711 | 3.35 | 19.0116 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 19.0134 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 19.0077 | 3.4126 | 60.0402 | 6 | 19.0293 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0276 | 3.382 | 59.9711 | 3.35 | 19.02 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 19.0217 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 19.0161 | 3.4126 | 60.0402 | 6 | 19.0376 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0359 | 3.382 | 59.9711 | 3.35 | 19.0283 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 19.03 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 19.0244 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.0459 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0442 | 3.3821 | 59.9711 | 3.35 | 19.0366 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 19.0383 | 3.3796 | 60.0344 | 3.35 | 19.0327 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.0543 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0526 | 3.3821 | 59.9711 | 3.35 | 19.045 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 19.0466 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 19.041 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.0626 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.0609 | 3.3822 | 59.9711 | 3.35 | 19.0533 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 19.055 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 19.0494 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.0709 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.0692 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.0616 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 19.0633 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 19.0577 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.0792 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.0776 | 3.3822 | 59.9711 | 3.35 | 19.0699 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 19.0717 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 19.066 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.0876 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.0859 | 3.3822 | 59.9711 | 3.35 | 19.0783 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 19.08 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 19.0743 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.0959 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.0943 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.0866 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 19.0883 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 19.0826 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.1042 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1026 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.095 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 19.0966 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 19.0911 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.1125 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1109 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.1033 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 19.105 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 19.0994 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.1208 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1193 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.1116 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 19.1133 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 19.1077 | 3.4124 | 60.0402 | 6 | 19.1293 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1276 | 3.3823 | 59.9711 | 3.35 | 19.1199 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 19.1216 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.116 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.1376 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1359 | 3.3824 | 59.9711 | 3.35 | 19.1283 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 19.1299 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.1244 | 3.4125 | 60.0402 | 6 | 19.1459 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1443 | 3.3824 | 59.9711 | 3.35 | 19.1367 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 19.1382 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.1327 | 3.4126 | 60.0402 | 6 | 19.1542 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1526 | 3.3824 | 59.9711 | 3.35 | 19.145 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 19.1466 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.141 | 3.4128 | 60.0402 | 6 | 19.1626 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1609 | 3.3825 | 59.9711 | 3.35 | 19.1533 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 19.1549 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.1493 | 3.4129 | 60.0402 | 6 | 19.1709 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1693 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 19.1616 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 19.1633 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 19.1576 | 3.413 | 60.0402 | 6 | 19.1792 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.1776 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 19.17 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 19.1716 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 19.166 | 3.4132 | 60.0402 | 6 | 19.1875 | 3.4278 | 60.0344 | 6
19.186 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 19.1783 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 19.1799 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 19.1743 | 3.4133 | 60.0402 | 6 | 19.1958 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.1943 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 19.1866 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 19.1882 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 19.1826 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2042 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.2026 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 19.1949 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 19.1966 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 19.1909 | 3.4136 | 60.0402 | 6 | 19.2125 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.211 | 3.3835 | 59.9711 | 3.35 | 19.2033 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2049 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 19.1993 | 3.4136 | 60.0402 | 6 | 19.2208 | 3.4279 | 60.0344 | 6
19.2193 | 3.3836 | 59.9711 | 3.35 | 19.2116 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2133 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 19.2076 | 3.4136 | 60.0402 | 6 | 19.2291 | 3.428 | 60.0344 | 6
19.2276 | 3.3837 | 59.9711 | 3.35 | 19.22 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2216 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 19.2159 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 19.2375 | 3.4281 | 60.0344 | 6
19.236 | 3.3839 | 59.9711 | 3.35 | 19.2283 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 19.2299 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 19.2242 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 19.2458 | 3.4281 | 60.0344 | 6
19.2443 | 3.3838 | 59.9711 | 3.35 | 19.2366 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 19.2382 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 19.2325 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 19.2542 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.2527 | 3.3838 | 59.9711 | 3.35 | 19.245 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2465 | 3.3821 | 60.0344 | 3.35 | 19.241 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2625 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.261 | 3.3837 | 59.9711 | 3.35 | 19.2533 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2549 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 19.2493 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2709 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.2693 | 3.3836 | 59.9711 | 3.35 | 19.2617 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2632 | 3.3831 | 60.0344 | 3.35 | 19.2576 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2792 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.2777 | 3.3836 | 59.9711 | 3.35 | 19.27 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 19.2715 | 3.3835 | 60.0344 | 3.35 | 19.2659 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2875 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.286 | 3.3835 | 59.9711 | 3.35 | 19.2783 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 19.2798 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 19.2743 | 3.4134 | 60.0402 | 6 | 19.2958 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.2944 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 19.2866 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 19.2882 | 3.3844 | 60.0286 | 3.35 | 19.2826 | 3.4135 | 60.0402 | 6 | 19.3041 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.3027 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 19.295 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 19.2965 | 3.3849 | 60.0286 | 3.35 | 19.2909 | 3.4136 | 60.0402 | 6 | 19.3125 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.311 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 19.3033 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 19.3049 | 3.3848 | 60.0286 | 3.35 | 19.2992 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 19.3208 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.3194 | 3.3831 | 59.9711 | 3.35 | 19.3116 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 19.3132 | 3.3847 | 60.0286 | 3.35 | 19.3075 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 19.3291 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.3277 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 19.32 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 19.3215 | 3.3846 | 60.0286 | 3.35 | 19.3159 | 3.4137 | 60.0402 | 6 | 19.3374 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.336 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 19.3283 | 3.3822 | 59.9941 | 6 | 19.3298 | 3.3844 | 60.0286 | 3.35 | 19.3242 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3458 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.3444 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 19.3367 | 3.3822 | 59.9941 | 6 | 19.3381 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 19.3325 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3541 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.3527 | 3.3835 | 59.9711 | 3.35 | 19.345 | 3.3822 | 59.9941 | 6 | 19.3465 | 3.3842 | 60.0286 | 3.35 | 19.3408 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3624 | 3.4282 | 60.0344 | 6
19.3611 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 19.3533 | 3.3823 | 59.9941 | 6 | 19.3548 | 3.3841 | 60.0286 | 3.35 | 19.3492 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3707 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.3694 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35 | 19.3616 | 3.3823 | 59.9941 | 6 | 19.3632 | 3.384 | 60.0286 | 3.35 | 19.3575 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.379 | 3.4283 | 60.0344 | 6
19.3777 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.37 | 3.3823 | 59.9941 | 6 | 19.3715 | 3.384 | 60.0286 | 3.35 | 19.3658 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3875 | 3.4284 | 60.0344 | 6
19.3861 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.3783 | 3.3824 | 59.9941 | 6 | 19.3798 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.3741 | 3.4138 | 60.0402 | 6 | 19.3958 | 3.4284 | 60.0344 | 6
19.3944 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.3867 | 3.3825 | 59.9941 | 6 | 19.3881 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.3824 | 3.4139 | 60.0402 | 6 | 19.4041 | 3.4285 | 60.0344 | 6
19.4027 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35 | 19.395 | 3.3825 | 59.9941 | 6 | 19.3965 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.3909 | 3.4139 | 60.0402 | 6 | 19.4124 | 3.4285 | 60.0344 | 6
19.4111 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.4033 | 3.3826 | 59.9941 | 6 | 19.4048 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.3992 | 3.4141 | 60.0402 | 6 | 19.4208 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4194 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.4117 | 3.3826 | 59.9941 | 6 | 19.4131 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.4075 | 3.4143 | 60.0402 | 6 | 19.4291 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4277 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.42 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4214 | 3.3839 | 60.0286 | 3.35 | 19.4158 | 3.4145 | 60.0402 | 6 | 19.4374 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4361 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 19.4283 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4298 | 3.3838 | 60.0286 | 3.35 | 19.4242 | 3.4146 | 60.0402 | 6 | 19.4457 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4444 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 19.4366 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4381 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 19.4325 | 3.4148 | 60.0402 | 6 | 19.4541 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4528 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.445 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4465 | 3.3848 | 60.0286 | 3.35 | 19.4408 | 3.4149 | 60.0402 | 6 | 19.4624 | 3.4286 | 60.0344 | 6
19.4611 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.4533 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4548 | 3.3854 | 60.0286 | 3.35 | 19.4491 | 3.417 | 60.0402 | 6 | 19.4707 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.4695 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.4617 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4631 | 3.3859 | 60.0286 | 3.35 | 19.4574 | 3.4191 | 60.0402 | 6 | 19.479 | 3.4288 | 60.0344 | 6
19.4778 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.47 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4714 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 19.4658 | 3.4212 | 60.0402 | 6 | 19.4873 | 3.4288 | 60.0344 | 6
19.4861 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.4783 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4797 | 3.3869 | 60.0286 | 3.35 | 19.4741 | 3.4233 | 60.0402 | 6 | 19.4957 | 3.4288 | 60.0344 | 6
19.4945 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.4866 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4881 | 3.3874 | 60.0286 | 3.35 | 19.4824 | 3.4252 | 60.0402 | 6 | 19.504 | 3.4288 | 60.0344 | 6
19.5028 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.495 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.4964 | 3.3879 | 60.0286 | 3.35 | 19.4907 | 3.4271 | 60.0402 | 6 | 19.5123 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5111 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.5034 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.5048 | 3.3884 | 60.0286 | 3.35 | 19.4991 | 3.4291 | 60.0402 | 6 | 19.5206 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5195 | 3.384 | 59.9653 | 3.35 | 19.5117 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.5131 | 3.3889 | 60.0286 | 3.35 | 19.5074 | 3.431 | 60.0402 | 6 | 19.5291 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5278 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.52 | 3.3827 | 59.9941 | 6 | 19.5214 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5157 | 3.433 | 60.0402 | 6 | 19.5374 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5361 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.5283 | 3.3828 | 59.9941 | 6 | 19.5297 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.524 | 3.435 | 60.0402 | 6 | 19.5457 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5445 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.5367 | 3.3828 | 59.9941 | 6 | 19.5381 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5323 | 3.4349 | 60.0402 | 6 | 19.554 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5528 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 19.545 | 3.3826 | 59.9941 | 6 | 19.5464 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5408 | 3.4349 | 60.0402 | 6 | 19.5623 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5612 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 19.5533 | 3.3825 | 59.9941 | 6 | 19.5547 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5491 | 3.435 | 60.0402 | 6 | 19.5707 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5695 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.5616 | 3.3823 | 59.9941 | 6 | 19.563 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5574 | 3.435 | 60.0402 | 6 | 19.579 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5778 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.57 | 3.3821 | 59.9941 | 6 | 19.5714 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5657 | 3.4351 | 60.0402 | 6 | 19.5873 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5862 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.5783 | 3.3819 | 59.9941 | 6 | 19.5797 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.574 | 3.4352 | 60.0402 | 6 | 19.5956 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.5945 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35 | 19.5867 | 3.3817 | 59.9941 | 6 | 19.588 | 3.3888 | 60.0286 | 3.35 | 19.5824 | 3.4352 | 60.0402 | 6 | 19.604 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.6029 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35 | 19.595 | 3.3815 | 59.9941 | 6 | 19.5964 | 3.3889 | 60.0286 | 3.35 | 19.5907 | 3.4353 | 60.0402 | 6 | 19.6123 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.6112 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35 | 19.6033 | 3.3814 | 59.9941 | 6 | 19.6047 | 3.3889 | 60.0286 | 3.35 | 19.599 | 3.4354 | 60.0402 | 6 | 19.6206 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6195 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35 | 19.6117 | 3.3812 | 59.9941 | 6 | 19.613 | 3.389 | 60.0286 | 3.35 | 19.6073 | 3.4355 | 60.0402 | 6 | 19.6289 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6279 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35 | 19.62 | 3.381 | 59.9941 | 6 | 19.6213 | 3.389 | 60.0286 | 3.35 | 19.6157 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6373 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6362 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.6284 | 3.3821 | 59.9941 | 6 | 19.6297 | 3.3891 | 60.0286 | 3.35 | 19.624 | 3.4357 | 60.0402 | 6 | 19.6456 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6445 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.6367 | 3.3832 | 59.9941 | 6 | 19.638 | 3.3891 | 60.0286 | 3.35 | 19.6323 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6539 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6529 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.645 | 3.3844 | 59.9941 | 6 | 19.6464 | 3.3892 | 60.0286 | 3.35 | 19.6406 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6622 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6612 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.6533 | 3.3856 | 59.9941 | 6 | 19.6547 | 3.3892 | 60.0286 | 3.35 | 19.6489 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6705 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6696 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.6617 | 3.3867 | 59.9941 | 6 | 19.663 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.6573 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.679 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6779 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.67 | 3.3879 | 59.9941 | 6 | 19.6713 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.6656 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6873 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6862 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.6783 | 3.3892 | 59.9941 | 6 | 19.6797 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.674 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.6956 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.6946 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.6867 | 3.3905 | 59.9941 | 6 | 19.688 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.6823 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7039 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7029 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.695 | 3.3918 | 59.9941 | 6 | 19.6964 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.6907 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7123 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7113 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.7034 | 3.3931 | 59.9941 | 6 | 19.7047 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.699 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7206 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7196 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.7117 | 3.3933 | 59.9941 | 6 | 19.713 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7073 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7289 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7279 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.72 | 3.3934 | 59.9941 | 6 | 19.7213 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7156 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7372 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7363 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 19.7283 | 3.3936 | 59.9941 | 6 | 19.7296 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7239 | 3.4356 | 60.0402 | 6 | 19.7455 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7446 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.7367 | 3.3938 | 59.9941 | 6 | 19.738 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7323 | 3.4361 | 60.0402 | 6 | 19.7539 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7529 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35 | 19.745 | 3.3939 | 59.9941 | 6 | 19.7463 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7406 | 3.4365 | 60.0402 | 6 | 19.7622 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7613 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35 | 19.7534 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.7546 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7489 | 3.4369 | 60.0402 | 6 | 19.7705 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7696 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35 | 19.7617 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.7629 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7572 | 3.4373 | 60.0402 | 6 | 19.7788 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.778 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 19.77 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.7713 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7656 | 3.4375 | 60.0402 | 6 | 19.7872 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7863 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35 | 19.7784 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.7796 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7739 | 3.4377 | 60.0402 | 6 | 19.7955 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.7946 | 3.3839 | 59.9653 | 3.35 | 19.7867 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.788 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7822 | 3.4379 | 60.0402 | 6 | 19.8038 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.803 | 3.3838 | 59.9653 | 3.35 | 19.795 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.7963 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7905 | 3.4381 | 60.0402 | 6 | 19.8121 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.8113 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 19.8033 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.8046 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.7988 | 3.4383 | 60.0402 | 6 | 19.8206 | 3.4291 | 60.0344 | 6
19.8196 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 19.8117 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.8129 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8073 | 3.4385 | 60.0402 | 6 | 19.8289 | 3.4291 | 60.0344 | 6
19.828 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 19.82 | 3.3941 | 59.9941 | 6 | 19.8213 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8156 | 3.4383 | 60.0402 | 6 | 19.8372 | 3.4292 | 60.0344 | 6
19.8363 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 19.8284 | 3.3942 | 59.9941 | 6 | 19.8296 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8239 | 3.4381 | 60.0402 | 6 | 19.8455 | 3.4292 | 60.0344 | 6
19.8447 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35 | 19.8367 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 19.838 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8322 | 3.4379 | 60.0402 | 6 | 19.8538 | 3.4292 | 60.0344 | 6
19.853 | 3.3836 | 59.9653 | 3.35 | 19.845 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 19.8463 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8406 | 3.4377 | 60.0402 | 6 | 19.8622 | 3.4293 | 60.0344 | 6
19.8613 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35 | 19.8534 | 3.3947 | 59.9941 | 6 | 19.8546 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8489 | 3.4377 | 60.0402 | 6 | 19.8705 | 3.4293 | 60.0344 | 6
19.8697 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35 | 19.8617 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 19.8629 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8572 | 3.4377 | 60.0402 | 6 | 19.8788 | 3.4293 | 60.0344 | 6
19.878 | 3.3835 | 59.9653 | 3.35 | 19.8701 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 19.8712 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8655 | 3.4378 | 60.0402 | 6 | 19.8871 | 3.4293 | 60.0344 | 6
19.8864 | 3.3834 | 59.9653 | 3.35 | 19.8784 | 3.3952 | 59.9941 | 6 | 19.8796 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8738 | 3.4378 | 60.0402 | 6 | 19.8955 | 3.4293 | 60.0344 | 6
19.8947 | 3.3833 | 59.9653 | 3.35 | 19.8867 | 3.3953 | 59.9941 | 6 | 19.8879 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8822 | 3.4378 | 60.0402 | 6 | 19.9038 | 3.4292 | 60.0344 | 6
19.903 | 3.3833 | 59.9653 | 3.3621 | 19.895 | 3.3955 | 59.9941 | 6 | 19.8962 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8905 | 3.4378 | 60.0402 | 6 | 19.9121 | 3.4291 | 60.0344 | 6
19.9114 | 3.3832 | 59.9653 | 3.3842 | 19.9034 | 3.3956 | 59.9941 | 6 | 19.9045 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.8988 | 3.4407 | 60.0402 | 6 | 19.9204 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.9197 | 3.3831 | 59.9653 | 3.4063 | 19.9117 | 3.3956 | 59.9941 | 6 | 19.9129 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.9071 | 3.4437 | 60.0402 | 6 | 19.9287 | 3.429 | 60.0344 | 6
19.928 | 3.3831 | 59.9653 | 3.4284 | 19.92 | 3.3956 | 59.9941 | 6 | 19.9212 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.9155 | 3.4467 | 60.0402 | 6 | 19.9371 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.9364 | 3.3831 | 59.9653 | 3.4505 | 19.9283 | 3.3955 | 59.9941 | 6 | 19.9296 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.9238 | 3.4498 | 60.0402 | 6 | 19.9454 | 3.4289 | 60.0344 | 6
19.9447 | 3.383 | 59.9653 | 3.4726 | 19.9367 | 3.3954 | 59.9941 | 6 | 19.9379 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.9321 | 3.4528 | 60.0402 | 6 | 19.9537 | 3.4288 | 60.0344 | 6
19.9531 | 3.383 | 59.9653 | 3.4947 | 19.9451 | 3.3952 | 59.9941 | 6 | 19.9462 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 19.9404 | 3.4558 | 60.0402 | 6 | 19.962 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.9614 | 3.383 | 59.9653 | 3.5168 | 19.9534 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 19.9545 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9487 | 3.4588 | 60.0402 | 6 | 19.9705 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.9697 | 3.3829 | 59.9653 | 3.5389 | 19.9617 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 19.9629 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9572 | 3.4619 | 60.0402 | 6 | 19.9788 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.9781 | 3.3829 | 59.9653 | 3.561 | 19.97 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 19.9712 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9655 | 3.4649 | 60.0402 | 6 | 19.9871 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.9864 | 3.3829 | 59.9653 | 3.5831 | 19.9784 | 3.3948 | 59.9941 | 6 | 19.9795 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9738 | 3.4679 | 60.0402 | 6 | 19.9954 | 3.4287 | 60.0344 | 6
19.9948 | 3.3829 | 59.9653 | 3.6052 | 19.9867 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 19.9879 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9821 | 3.468 | 60.0402 | 6 | 20.0038 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0031 | 3.3829 | 59.9653 | 3.6273 | 19.9951 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 19.9962 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 19.9905 | 3.4681 | 60.0402 | 6 | 20.0121 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0114 | 3.3829 | 59.9653 | 3.6494 | 20.0034 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 20.0045 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 19.9988 | 3.468 | 60.0402 | 6 | 20.0204 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0198 | 3.3829 | 59.9653 | 3.6715 | 20.0117 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 20.0128 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.0071 | 3.468 | 60.0402 | 6 | 20.0287 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0281 | 3.3829 | 59.9653 | 3.6936 | 20.02 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 20.0212 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.0154 | 3.4678 | 60.0402 | 6 | 20.037 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0364 | 3.3828 | 59.9653 | 3.7157 | 20.0284 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 20.0295 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.0237 | 3.4677 | 60.0402 | 6 | 20.0454 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0448 | 3.3828 | 59.9653 | 3.7378 | 20.0367 | 3.3944 | 59.9941 | 6 | 20.0378 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.0321 | 3.4676 | 60.0402 | 6 | 20.0537 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0531 | 3.3828 | 59.9653 | 3.7599 | 20.045 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.0461 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.0404 | 3.4675 | 60.0402 | 6 | 20.062 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0614 | 3.3827 | 59.9653 | 3.7819 | 20.0534 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 20.0545 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.0487 | 3.4674 | 60.0402 | 6 | 20.0703 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0698 | 3.3827 | 59.9653 | 3.804 | 20.0617 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 20.0628 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.057 | 3.4674 | 60.0402 | 6 | 20.0787 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0781 | 3.3827 | 59.9653 | 3.8261 | 20.0701 | 3.3947 | 59.9941 | 6 | 20.0711 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.0654 | 3.4673 | 60.0402 | 6 | 20.087 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0865 | 3.3826 | 59.9653 | 3.8482 | 20.0784 | 3.3948 | 59.9941 | 6 | 20.0795 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.0737 | 3.4673 | 60.0402 | 6 | 20.0953 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.0948 | 3.3826 | 59.9653 | 3.8703 | 20.0867 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 20.0878 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.082 | 3.4673 | 60.0402 | 6 | 20.1036 | 3.4288 | 60.0344 | 6
20.1031 | 3.3826 | 59.9653 | 3.8924 | 20.095 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 20.0961 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.0903 | 3.4674 | 60.0402 | 6 | 20.1121 | 3.4288 | 60.0344 | 6
20.1115 | 3.3826 | 59.9653 | 3.9145 | 20.1034 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.1044 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.0986 | 3.4676 | 60.0402 | 6 | 20.1204 | 3.4288 | 60.0344 | 6
20.1198 | 3.3826 | 59.9653 | 3.9366 | 20.1117 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1128 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.1071 | 3.4678 | 60.0402 | 6 | 20.1287 | 3.4289 | 60.0344 | 6
20.1282 | 3.3826 | 59.9653 | 3.9587 | 20.1201 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1211 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 20.1154 | 3.4679 | 60.0402 | 6 | 20.137 | 3.4289 | 60.0344 | 6
20.1365 | 3.3826 | 59.9653 | 3.9808 | 20.1284 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1295 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.1237 | 3.4681 | 60.0402 | 6 | 20.1453 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.1448 | 3.3827 | 59.9653 | 4.0029 | 20.1367 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1378 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.132 | 3.4682 | 60.0402 | 6 | 20.1537 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.1532 | 3.3827 | 59.9653 | 4.025 | 20.1451 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1461 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.1404 | 3.4683 | 60.0402 | 6 | 20.162 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.1615 | 3.3827 | 59.9653 | 4.0471 | 20.1534 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1544 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.1487 | 3.4684 | 60.0402 | 6 | 20.1703 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.1698 | 3.3827 | 59.9653 | 4.0692 | 20.1617 | 3.3952 | 59.9941 | 6 | 20.1627 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.157 | 3.4685 | 60.0402 | 6 | 20.1786 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.1782 | 3.3828 | 59.9653 | 4.0913 | 20.17 | 3.3952 | 59.9941 | 6 | 20.1711 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.1653 | 3.4685 | 60.0402 | 6 | 20.187 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.1865 | 3.3828 | 59.9653 | 4.1134 | 20.1784 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1794 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.1736 | 3.4686 | 60.0402 | 6 | 20.1953 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.1949 | 3.3828 | 59.9653 | 4.1355 | 20.1867 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.1877 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.182 | 3.4686 | 60.0402 | 6 | 20.2036 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.2032 | 3.3828 | 59.9653 | 4.1576 | 20.1951 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.196 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.1903 | 3.4686 | 60.0402 | 6 | 20.2119 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.2115 | 3.3828 | 59.9653 | 4.1797 | 20.2034 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.2044 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.1986 | 3.4687 | 60.0402 | 6 | 20.2202 | 3.4291 | 60.0344 | 6
20.2199 | 3.3828 | 59.9653 | 4.2018 | 20.2117 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.2127 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.2069 | 3.4687 | 60.0402 | 6 | 20.2286 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2282 | 3.3828 | 59.9653 | 4.2239 | 20.2201 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.2211 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.2153 | 3.4687 | 60.0402 | 6 | 20.2369 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2366 | 3.3828 | 59.9653 | 4.246 | 20.2284 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.2294 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.2236 | 3.4688 | 60.0402 | 6 | 20.2452 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2449 | 3.3828 | 59.9653 | 4.2681 | 20.2368 | 3.3951 | 59.9941 | 6 | 20.2377 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.2319 | 3.4688 | 60.0402 | 6 | 20.2535 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2532 | 3.3827 | 59.9653 | 4.2902 | 20.2451 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.246 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.2402 | 3.4688 | 60.0402 | 6 | 20.262 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2616 | 3.3828 | 59.9653 | 4.3123 | 20.2534 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.2543 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.2485 | 3.4688 | 60.0402 | 6 | 20.2703 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2699 | 3.3829 | 59.9653 | 4.3344 | 20.2617 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.2627 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.257 | 3.4689 | 60.0402 | 6 | 20.2786 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2782 | 3.3834 | 59.9653 | 4.3564 | 20.2701 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.271 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.2653 | 3.4689 | 60.0402 | 6 | 20.2869 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2866 | 3.384 | 59.9653 | 4.3785 | 20.2784 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.2794 | 3.3887 | 60.0344 | 3.35 | 20.2736 | 3.469 | 60.0402 | 6 | 20.2953 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.2949 | 3.3845 | 59.9653 | 4.4006 | 20.2867 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.2877 | 3.3886 | 60.0344 | 3.35 | 20.2819 | 3.4691 | 60.0402 | 6 | 20.3036 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3033 | 3.3851 | 59.9653 | 4.4227 | 20.2951 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.296 | 3.3884 | 60.0344 | 3.35 | 20.2903 | 3.4692 | 60.0402 | 6 | 20.3119 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3116 | 3.3856 | 59.9653 | 4.4448 | 20.3034 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3043 | 3.3883 | 60.0344 | 3.35 | 20.2986 | 3.4693 | 60.0402 | 6 | 20.3202 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3199 | 3.3861 | 59.9653 | 4.4669 | 20.3118 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3127 | 3.3882 | 60.0344 | 3.35 | 20.3069 | 3.4693 | 60.0402 | 6 | 20.3285 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3283 | 3.3866 | 59.9653 | 4.489 | 20.3201 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.321 | 3.3881 | 60.0344 | 3.35 | 20.3152 | 3.4694 | 60.0402 | 6 | 20.3369 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3366 | 3.3872 | 59.9653 | 4.5111 | 20.3284 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3293 | 3.388 | 60.0344 | 3.35 | 20.3235 | 3.4695 | 60.0402 | 6 | 20.3452 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.345 | 3.3876 | 59.9653 | 4.5332 | 20.3367 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3376 | 3.388 | 60.0344 | 3.35 | 20.3319 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3535 | 3.429 | 60.0344 | 6
20.3533 | 3.3881 | 59.9653 | 4.5553 | 20.3451 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3459 | 3.3879 | 60.0344 | 3.35 | 20.3402 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3618 | 3.4289 | 60.0344 | 6
20.3616 | 3.3881 | 59.9653 | 4.5774 | 20.3534 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3543 | 3.3879 | 60.0344 | 3.35 | 20.3485 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3702 | 3.4289 | 60.0344 | 6
20.37 | 3.3881 | 59.9653 | 4.5995 | 20.3618 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.3626 | 3.388 | 60.0344 | 3.35 | 20.3568 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3785 | 3.4288 | 60.0344 | 6
20.3783 | 3.3881 | 59.9653 | 4.6216 | 20.3701 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 20.371 | 3.3881 | 60.0344 | 3.35 | 20.3651 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3868 | 3.4288 | 60.0344 | 6
20.3866 | 3.3881 | 59.9653 | 4.6437 | 20.3784 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 20.3793 | 3.3882 | 60.0344 | 3.35 | 20.3735 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.3951 | 3.4287 | 60.0344 | 6
20.395 | 3.3882 | 59.9653 | 4.6658 | 20.3868 | 3.3948 | 59.9941 | 6 | 20.3876 | 3.3882 | 60.0344 | 3.35 | 20.3818 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.4034 | 3.4286 | 60.0344 | 6
20.4033 | 3.3882 | 59.9653 | 4.6879 | 20.3951 | 3.3948 | 59.9941 | 6 | 20.3959 | 3.3883 | 60.0344 | 3.35 | 20.3901 | 3.4696 | 60.0402 | 6 | 20.4119 | 3.4285 | 60.0344 | 6
20.4117 | 3.3881 | 59.9653 | 4.71 | 20.4034 | 3.3947 | 59.9941 | 6 | 20.4043 | 3.3885 | 60.0344 | 3.35 | 20.3984 | 3.4697 | 60.0402 | 6 | 20.4202 | 3.4284 | 60.0344 | 6
20.42 | 3.3881 | 59.9653 | 4.7321 | 20.4117 | 3.3947 | 59.9941 | 6 | 20.4126 | 3.3886 | 60.0344 | 3.35 | 20.4069 | 3.4698 | 60.0402 | 6 | 20.4285 | 3.4282 | 60.0344 | 6
20.4283 | 3.3881 | 59.9653 | 4.7542 | 20.4201 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 20.421 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.4152 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.4368 | 3.4282 | 60.0344 | 6
20.4367 | 3.388 | 59.9653 | 4.7763 | 20.4284 | 3.3946 | 59.9941 | 6 | 20.4293 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.4235 | 3.47 | 60.0402 | 6 | 20.4452 | 3.4281 | 60.0344 | 6
20.445 | 3.3879 | 59.9653 | 4.7984 | 20.4368 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4376 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.4318 | 3.4701 | 60.0402 | 6 | 20.4535 | 3.4305 | 60.0344 | 6
20.4534 | 3.3877 | 59.9653 | 4.8205 | 20.4451 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4459 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.4401 | 3.4702 | 60.0402 | 6 | 20.4618 | 3.433 | 60.0344 | 6
20.4617 | 3.3878 | 59.9653 | 4.8426 | 20.4534 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4542 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.4485 | 3.4702 | 60.0402 | 6 | 20.4701 | 3.4355 | 60.0344 | 6
20.47 | 3.3878 | 59.9653 | 4.8647 | 20.4617 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4626 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.4568 | 3.4703 | 60.0402 | 6 | 20.4785 | 3.438 | 60.0344 | 6
20.4784 | 3.3878 | 59.9653 | 4.8868 | 20.4701 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4709 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.4651 | 3.4704 | 60.0402 | 6 | 20.4868 | 3.4405 | 60.0344 | 6
20.4867 | 3.3878 | 59.9653 | 4.9089 | 20.4785 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4792 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.4734 | 3.4704 | 60.0402 | 6 | 20.4951 | 3.443 | 60.0344 | 6
20.495 | 3.3879 | 59.9653 | 4.9309 | 20.4868 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4875 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.4818 | 3.4703 | 60.0402 | 6 | 20.5034 | 3.4455 | 60.0344 | 6
20.5034 | 3.388 | 59.9653 | 4.953 | 20.4951 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.4959 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.4901 | 3.4702 | 60.0402 | 6 | 20.5117 | 3.4481 | 60.0344 | 6
20.5117 | 3.3881 | 59.9653 | 4.9751 | 20.5034 | 3.3945 | 59.9941 | 6 | 20.5042 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.4984 | 3.4702 | 60.0402 | 6 | 20.5201 | 3.4507 | 60.0344 | 6
20.5201 | 3.3883 | 59.9653 | 4.9972 | 20.5118 | 3.3947 | 59.9941 | 6 | 20.5126 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.5067 | 3.4701 | 60.0402 | 6 | 20.5284 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5284 | 3.3885 | 59.9653 | 5.0193 | 20.5201 | 3.3948 | 59.9941 | 6 | 20.5209 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.515 | 3.4701 | 60.0402 | 6 | 20.5367 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5367 | 3.3887 | 59.9653 | 5.0414 | 20.5284 | 3.3949 | 59.9941 | 6 | 20.5292 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5234 | 3.47 | 60.0402 | 6 | 20.545 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5451 | 3.3887 | 59.9653 | 5.0635 | 20.5367 | 3.395 | 59.9941 | 6 | 20.5375 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5317 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5535 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5534 | 3.3888 | 59.9653 | 5.0856 | 20.5451 | 3.3952 | 59.9941 | 6 | 20.5458 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.54 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5618 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5617 | 3.3884 | 59.9653 | 5.1077 | 20.5534 | 3.3955 | 59.9941 | 6 | 20.5542 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5483 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5701 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5701 | 3.388 | 59.9653 | 5.1298 | 20.5618 | 3.3957 | 59.9941 | 6 | 20.5625 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5568 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5784 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5784 | 3.3876 | 59.9653 | 5.1519 | 20.5701 | 3.3959 | 59.9941 | 6 | 20.5709 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5651 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5867 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5868 | 3.3872 | 59.9653 | 5.174 | 20.5784 | 3.396 | 59.9941 | 6 | 20.5792 | 3.3888 | 60.0344 | 3.35 | 20.5734 | 3.4699 | 60.0402 | 6 | 20.5951 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.5951 | 3.3868 | 59.9653 | 5.1961 | 20.5868 | 3.3962 | 59.9941 | 6 | 20.5875 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.5817 | 3.4731 | 60.0402 | 6 | 20.6034 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6034 | 3.3864 | 59.9653 | 5.2182 | 20.5951 | 3.3963 | 59.9941 | 6 | 20.5958 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 20.59 | 3.4764 | 60.0402 | 6 | 20.6117 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6118 | 3.3859 | 59.9653 | 5.2403 | 20.6035 | 3.3964 | 59.9941 | 6 | 20.6042 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 20.5984 | 3.4796 | 60.0402 | 6 | 20.62 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6201 | 3.3855 | 59.9653 | 5.2624 | 20.6118 | 3.3965 | 59.9941 | 6 | 20.6125 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.6067 | 3.4829 | 60.0402 | 6 | 20.6284 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6284 | 3.3851 | 59.9653 | 5.2845 | 20.6201 | 3.3965 | 59.9941 | 6 | 20.6208 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 20.615 | 3.4862 | 60.0402 | 6 | 20.6367 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6368 | 3.3846 | 59.9653 | 5.3066 | 20.6284 | 3.3965 | 59.9941 | 6 | 20.6292 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.6233 | 3.4894 | 60.0402 | 6 | 20.645 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6451 | 3.3847 | 59.9653 | 5.3287 | 20.6368 | 3.3964 | 59.9941 | 6 | 20.6375 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.6317 | 3.4927 | 60.0402 | 6 | 20.6533 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6535 | 3.3847 | 59.9653 | 5.3508 | 20.6451 | 3.3963 | 59.9941 | 6 | 20.6458 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 20.64 | 3.4959 | 60.0402 | 6 | 20.6617 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6618 | 3.3847 | 59.9653 | 5.3729 | 20.6534 | 3.3962 | 59.9941 | 6 | 20.6541 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.6483 | 3.4992 | 60.0402 | 6 | 20.67 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6701 | 3.3847 | 59.9653 | 5.395 | 20.6618 | 3.3961 | 59.9941 | 6 | 20.6625 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.6566 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.6783 | 3.4533 | 60.0344 | 6
20.6785 | 3.3847 | 59.9653 | 5.4171 | 20.6701 | 3.3961 | 59.9941 | 6 | 20.6708 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.6649 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.6866 | 3.4553 | 60.0344 | 6
20.6868 | 3.3846 | 59.9653 | 5.4392 | 20.6785 | 3.396 | 59.9941 | 6 | 20.6791 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.6733 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.6949 | 3.4573 | 60.0344 | 6
20.6952 | 3.3846 | 59.9653 | 5.4613 | 20.6868 | 3.3959 | 59.9941 | 6 | 20.6874 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.6816 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7034 | 3.4594 | 60.0344 | 6
20.7035 | 3.3846 | 59.9653 | 5.4834 | 20.6951 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 20.6958 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.6899 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7117 | 3.4614 | 60.0344 | 6
20.7118 | 3.3846 | 59.9653 | 5.5054 | 20.7034 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 20.7041 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.6982 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.72 | 3.4634 | 60.0344 | 6
20.7202 | 3.3846 | 59.9653 | 5.5275 | 20.7118 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 20.7124 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.7067 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7283 | 3.4655 | 60.0344 | 6
20.7285 | 3.3846 | 59.9653 | 5.5496 | 20.7201 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 20.7208 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.715 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7367 | 3.4675 | 60.0344 | 6
20.7368 | 3.3847 | 59.9653 | 5.5717 | 20.7285 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 20.7291 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.7233 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.745 | 3.4696 | 60.0344 | 6
20.7452 | 3.3847 | 59.9653 | 5.5938 | 20.7368 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.7374 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.7316 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7533 | 3.4716 | 60.0344 | 6
20.7535 | 3.3847 | 59.9653 | 5.6159 | 20.7451 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 20.7457 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.7399 | 3.5025 | 60.0402 | 6 | 20.7616 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.7619 | 3.3847 | 59.9653 | 5.638 | 20.7535 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 20.7541 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.7483 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.7699 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.7702 | 3.3848 | 59.9653 | 5.6601 | 20.7618 | 3.3952 | 59.9998 | 6 | 20.7624 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.7566 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.7783 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.7785 | 3.3848 | 59.9653 | 5.6822 | 20.7701 | 3.3952 | 59.9998 | 6 | 20.7708 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.7649 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.7866 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.7869 | 3.3849 | 59.9653 | 5.7043 | 20.7784 | 3.3951 | 59.9998 | 6 | 20.7791 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 20.7732 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.7949 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.7952 | 3.385 | 59.9653 | 5.7264 | 20.7868 | 3.395 | 59.9998 | 6 | 20.7874 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 20.7816 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.8032 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8035 | 3.3851 | 59.9653 | 5.7485 | 20.7951 | 3.3951 | 59.9998 | 6 | 20.7957 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.7899 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.8116 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8119 | 3.3851 | 59.9653 | 5.7706 | 20.8035 | 3.3952 | 59.9998 | 6 | 20.804 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 20.7982 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.8199 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8202 | 3.3851 | 59.9653 | 5.7927 | 20.8118 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 20.8124 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 20.8065 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 20.8282 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8286 | 3.3852 | 59.9653 | 5.8148 | 20.8201 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 20.8207 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.8148 | 3.5026 | 60.0459 | 6 | 20.8365 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8369 | 3.3852 | 59.9653 | 5.8369 | 20.8284 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 20.829 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 20.8232 | 3.5027 | 60.0459 | 6 | 20.845 | 3.4736 | 60.0344 | 6
20.8452 | 3.3853 | 59.9653 | 5.859 | 20.8368 | 3.396 | 59.9998 | 6 | 20.8373 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 20.8315 | 3.5028 | 60.0459 | 6 | 20.8533 | 3.4737 | 60.0344 | 6
20.8536 | 3.3853 | 59.9653 | 5.8811 | 20.8451 | 3.3962 | 59.9998 | 6 | 20.8457 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 20.8398 | 3.5029 | 60.0459 | 6 | 20.8616 | 3.4737 | 60.0344 | 6
20.8619 | 3.3854 | 59.9653 | 5.9032 | 20.8535 | 3.3964 | 59.9998 | 6 | 20.854 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 20.8481 | 3.5031 | 60.0459 | 6 | 20.8699 | 3.4737 | 60.0344 | 6
20.8703 | 3.3854 | 59.9653 | 5.9253 | 20.8618 | 3.3964 | 59.9998 | 6 | 20.8624 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 20.8564 | 3.5032 | 60.0459 | 6 | 20.8782 | 3.4738 | 60.0344 | 6
20.8786 | 3.3853 | 59.9653 | 5.9474 | 20.8701 | 3.3965 | 59.9998 | 6 | 20.8707 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 20.8649 | 3.5034 | 60.0459 | 6 | 20.8866 | 3.4738 | 60.0344 | 6
20.8869 | 3.3853 | 59.9653 | 5.9695 | 20.8785 | 3.3964 | 59.9998 | 6 | 20.879 | 3.3886 | 60.0344 | 3.35 | 20.8732 | 3.5035 | 60.0459 | 6 | 20.8949 | 3.4738 | 60.0344 | 6
20.8953 | 3.3853 | 59.9653 | 5.9916 | 20.8868 | 3.3962 | 59.9998 | 6 | 20.8873 | 3.388 | 60.0344 | 3.35 | 20.8815 | 3.5036 | 60.0459 | 6 | 20.9032 | 3.4739 | 60.0344 | 6
20.9036 | 3.3853 | 59.9653 | 6 | 20.8951 | 3.3961 | 59.9998 | 6 | 20.8956 | 3.3874 | 60.0344 | 3.35 | 20.8898 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9115 | 3.4739 | 60.0344 | 6
20.9119 | 3.3848 | 59.9653 | 6 | 20.9034 | 3.396 | 59.9998 | 6 | 20.904 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 20.8982 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9199 | 3.4739 | 60.0344 | 6
20.9203 | 3.3844 | 59.9653 | 6 | 20.9118 | 3.3959 | 59.9998 | 6 | 20.9123 | 3.3859 | 60.0344 | 3.35 | 20.9065 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9282 | 3.474 | 60.0344 | 6
20.9286 | 3.3841 | 59.9653 | 6 | 20.9201 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 20.9207 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 20.9148 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9365 | 3.474 | 60.0344 | 6
20.937 | 3.3838 | 59.9653 | 6 | 20.9285 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 20.929 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 20.9231 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9448 | 3.4741 | 60.0344 | 6
20.9453 | 3.3834 | 59.9653 | 6 | 20.9368 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9373 | 3.3836 | 60.0344 | 3.35 | 20.9314 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9531 | 3.4741 | 60.0344 | 6
20.9536 | 3.3831 | 59.9653 | 6 | 20.9451 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9456 | 3.3829 | 60.0344 | 6 | 20.9398 | 3.5037 | 60.0459 | 6 | 20.9615 | 3.4741 | 60.0344 | 6
20.962 | 3.3827 | 59.9653 | 6 | 20.9534 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.954 | 3.3828 | 60.0286 | 6 | 20.9481 | 3.5036 | 60.0459 | 6 | 20.9698 | 3.4741 | 60.0344 | 6
20.9703 | 3.3824 | 59.9653 | 6 | 20.9618 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9623 | 3.3826 | 60.0286 | 6 | 20.9564 | 3.5036 | 60.0459 | 6 | 20.9781 | 3.4742 | 60.0344 | 6
20.9787 | 3.382 | 59.9653 | 6 | 20.9701 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9706 | 3.3825 | 60.0286 | 6 | 20.9647 | 3.5035 | 60.0459 | 6 | 20.9865 | 3.4742 | 60.0344 | 6
20.987 | 3.3817 | 59.9653 | 6 | 20.9785 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9789 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 20.973 | 3.5033 | 60.0459 | 6 | 20.9949 | 3.4742 | 60.0344 | 6
20.9953 | 3.3816 | 59.9653 | 6 | 20.9868 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9873 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 20.9814 | 3.5033 | 60.0459 | 6 | 21.0032 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.0037 | 3.3816 | 59.9653 | 6 | 20.9951 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 20.9956 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 20.9897 | 3.5032 | 60.0459 | 6 | 21.0115 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.012 | 3.3815 | 59.9653 | 6 | 21.0035 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.0039 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 20.998 | 3.5031 | 60.0459 | 6 | 21.0198 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.0203 | 3.3814 | 59.9653 | 6 | 21.0118 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.0123 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 21.0063 | 3.503 | 60.0459 | 6 | 21.0282 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.0287 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.0201 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.0206 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 21.0148 | 3.5029 | 60.0459 | 6 | 21.0365 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.037 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.0284 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.0289 | 3.3824 | 60.0286 | 6 | 21.0231 | 3.5028 | 60.0459 | 6 | 21.0448 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.0453 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.0368 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.0372 | 3.3823 | 60.0286 | 6 | 21.0314 | 3.5027 | 60.0459 | 6 | 21.0531 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.0537 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.0451 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.0456 | 3.3823 | 60.0286 | 6 | 21.0397 | 3.5026 | 60.0459 | 6 | 21.0614 | 3.4742 | 60.0344 | 6
21.062 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.0535 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.0539 | 3.3823 | 60.0286 | 6 | 21.048 | 3.5026 | 60.0459 | 6 | 21.0698 | 3.4741 | 60.0344 | 6
21.0704 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.0618 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.0623 | 3.3822 | 60.0286 | 6 | 21.0564 | 3.5025 | 60.0459 | 6 | 21.0781 | 3.4741 | 60.0344 | 6
21.0787 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.0701 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.0706 | 3.3821 | 60.0286 | 6 | 21.0647 | 3.5024 | 60.0459 | 6 | 21.0864 | 3.4741 | 60.0344 | 6
21.0871 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.0784 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.0789 | 3.3821 | 60.0286 | 6 | 21.073 | 3.5023 | 60.0459 | 6 | 21.0947 | 3.474 | 60.0344 | 6
21.0954 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.0868 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.0872 | 3.382 | 60.0286 | 6 | 21.0813 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.1031 | 3.474 | 60.0344 | 6
21.1037 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.0951 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.0956 | 3.382 | 60.0286 | 6 | 21.0896 | 3.502 | 60.0459 | 6 | 21.1115 | 3.474 | 60.0344 | 6
21.1121 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.1035 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1039 | 3.3819 | 60.0286 | 6 | 21.098 | 3.5018 | 60.0459 | 6 | 21.1198 | 3.474 | 60.0344 | 6
21.1204 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.1118 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1122 | 3.3818 | 60.0286 | 6 | 21.1063 | 3.5017 | 60.0459 | 6 | 21.1281 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1287 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.1201 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1205 | 3.3817 | 60.0286 | 6 | 21.1146 | 3.5016 | 60.0459 | 6 | 21.1364 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1371 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.1285 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1289 | 3.3816 | 60.0286 | 6 | 21.1229 | 3.5015 | 60.0459 | 6 | 21.1448 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1454 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.1368 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1372 | 3.3815 | 60.0286 | 6 | 21.1313 | 3.5014 | 60.0459 | 6 | 21.1531 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1537 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.1451 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1455 | 3.3814 | 60.0286 | 6 | 21.1396 | 3.5014 | 60.0459 | 6 | 21.1614 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1621 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.1534 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1539 | 3.3813 | 60.0286 | 6 | 21.1479 | 3.5014 | 60.0459 | 6 | 21.1697 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1704 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.1618 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1622 | 3.3812 | 60.0286 | 6 | 21.1562 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.1781 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1788 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.1701 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1705 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.1646 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.1864 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1871 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.1785 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1788 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.173 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.1947 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.1954 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.1868 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.1872 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.1813 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.203 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2038 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.1951 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.1955 | 3.381 | 60.0286 | 6 | 21.1896 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.2114 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2121 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.2034 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.2039 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.1979 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.2197 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2205 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.2118 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.2122 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.2062 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.228 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2288 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.2201 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.2205 | 3.3811 | 60.0286 | 6 | 21.2146 | 3.5014 | 60.0459 | 6 | 21.2363 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2371 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.2285 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.2288 | 3.3812 | 60.0286 | 6 | 21.2229 | 3.5015 | 60.0459 | 6 | 21.2446 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2455 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.2368 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.2372 | 3.3814 | 60.0286 | 6 | 21.2312 | 3.5016 | 60.0459 | 6 | 21.2531 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2538 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.2451 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.2455 | 3.3817 | 60.0286 | 6 | 21.2395 | 3.5016 | 60.0459 | 6 | 21.2614 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2621 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.2535 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.2538 | 3.382 | 60.0286 | 6 | 21.2479 | 3.5017 | 60.0459 | 6 | 21.2697 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2705 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.2618 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.2621 | 3.3823 | 60.0286 | 6 | 21.2562 | 3.5018 | 60.0459 | 6 | 21.278 | 3.4739 | 60.0344 | 6
21.2788 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.2701 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.2704 | 3.3825 | 60.0286 | 6 | 21.2645 | 3.5019 | 60.0459 | 6 | 21.2864 | 3.4738 | 60.0344 | 6
21.2872 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.2784 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.2788 | 3.3828 | 60.0286 | 6 | 21.2728 | 3.5019 | 60.0459 | 6 | 21.2947 | 3.4738 | 60.0344 | 6
21.2955 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.2868 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.2871 | 3.383 | 60.0286 | 6 | 21.2811 | 3.502 | 60.0459 | 6 | 21.303 | 3.4738 | 60.0344 | 6
21.3038 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.2951 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.2955 | 3.3832 | 60.0286 | 6 | 21.2896 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3113 | 3.4738 | 60.0344 | 6
21.3122 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.3035 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3038 | 3.3835 | 60.0286 | 6 | 21.2979 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3197 | 3.4737 | 60.0344 | 6
21.3205 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.3118 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3121 | 3.3837 | 60.0286 | 6 | 21.3062 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.328 | 3.4737 | 60.0344 | 6
21.3289 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.3201 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3204 | 3.3837 | 60.0286 | 6 | 21.3145 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3363 | 3.4737 | 60.0344 | 6
21.3372 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.3284 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3288 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3228 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3446 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3455 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.3368 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3371 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3312 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3529 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3539 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.3451 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3455 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3395 | 3.5021 | 60.0459 | 6 | 21.3613 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3622 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.3535 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3538 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3478 | 3.502 | 60.0459 | 6 | 21.3696 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3705 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.3618 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3621 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3561 | 3.502 | 60.0459 | 6 | 21.3779 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3789 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.3701 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.3704 | 3.3838 | 60.0286 | 6 | 21.3645 | 3.5019 | 60.0459 | 6 | 21.3862 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3872 | 3.3812 | 59.9653 | 6 | 21.3785 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.3788 | 3.3837 | 60.0286 | 6 | 21.3728 | 3.5018 | 60.0459 | 6 | 21.3947 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.3956 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.3868 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.3871 | 3.3837 | 60.0286 | 6 | 21.3811 | 3.5016 | 60.0459 | 6 | 21.403 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4039 | 3.3811 | 59.9653 | 6 | 21.3951 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.3954 | 3.3837 | 60.0286 | 6 | 21.3894 | 3.5015 | 60.0459 | 6 | 21.4113 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4122 | 3.381 | 59.9653 | 6 | 21.4034 | 3.3952 | 59.9998 | 6 | 21.4037 | 3.3836 | 60.0286 | 6 | 21.3977 | 3.5013 | 60.0459 | 6 | 21.4196 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4206 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.4118 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.412 | 3.3835 | 60.0286 | 6 | 21.4061 | 3.5012 | 60.0459 | 6 | 21.4279 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4289 | 3.3809 | 59.9653 | 6 | 21.4201 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.4204 | 3.3835 | 60.0286 | 6 | 21.4144 | 3.501 | 60.0459 | 6 | 21.4363 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4373 | 3.3808 | 59.9653 | 6 | 21.4285 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.4287 | 3.3834 | 60.0286 | 6 | 21.4227 | 3.5008 | 60.0459 | 6 | 21.4446 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4456 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.4368 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.4371 | 3.3834 | 60.0286 | 6 | 21.431 | 3.5007 | 60.0459 | 6 | 21.4529 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4539 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.4451 | 3.3953 | 59.9998 | 6 | 21.4454 | 3.3834 | 60.0286 | 6 | 21.4393 | 3.5006 | 60.0459 | 6 | 21.4612 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4623 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.4534 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.4537 | 3.3846 | 60.0286 | 6 | 21.4478 | 3.5005 | 60.0459 | 6 | 21.4696 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4706 | 3.3805 | 59.9653 | 6 | 21.4618 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.462 | 3.3858 | 60.0286 | 6 | 21.4561 | 3.5004 | 60.0459 | 6 | 21.4779 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4789 | 3.3804 | 59.9653 | 6 | 21.4701 | 3.3954 | 59.9998 | 6 | 21.4704 | 3.387 | 60.0286 | 6 | 21.4644 | 3.5024 | 60.0459 | 6 | 21.4862 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4873 | 3.3804 | 59.9653 | 6 | 21.4785 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.4787 | 3.3883 | 60.0286 | 6 | 21.4727 | 3.5045 | 60.0459 | 6 | 21.4945 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.4956 | 3.3803 | 59.9653 | 6 | 21.4868 | 3.3955 | 59.9998 | 6 | 21.4871 | 3.3895 | 60.0286 | 6 | 21.4811 | 3.5065 | 60.0459 | 6 | 21.5029 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.504 | 3.3803 | 59.9653 | 6 | 21.4951 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.4954 | 3.3908 | 60.0286 | 6 | 21.4894 | 3.5085 | 60.0459 | 6 | 21.5112 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5123 | 3.3802 | 59.9653 | 6 | 21.5035 | 3.3956 | 59.9998 | 6 | 21.5037 | 3.392 | 60.0286 | 6 | 21.4977 | 3.5106 | 60.0459 | 6 | 21.5195 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5206 | 3.3802 | 59.9653 | 6 | 21.5118 | 3.3957 | 59.9998 | 6 | 21.512 | 3.3933 | 60.0286 | 6 | 21.506 | 3.5126 | 60.0459 | 6 | 21.5278 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.529 | 3.3801 | 59.9653 | 6 | 21.5201 | 3.3958 | 59.9998 | 6 | 21.5204 | 3.3945 | 60.0286 | 6 | 21.5143 | 3.5147 | 60.0459 | 6 | 21.5361 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5373 | 3.3801 | 59.9653 | 6 | 21.5284 | 3.3959 | 60.0114 | 6 | 21.5287 | 3.3957 | 60.0286 | 6 | 21.5227 | 3.5168 | 60.0459 | 6 | 21.5446 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5456 | 3.3801 | 59.9653 | 6 | 21.5368 | 3.3959 | 60.0114 | 6 | 21.537 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.531 | 3.5189 | 60.0459 | 6 | 21.5529 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.554 | 3.3801 | 59.9653 | 6 | 21.5451 | 3.396 | 60.0114 | 6 | 21.5453 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.5393 | 3.521 | 60.0459 | 6 | 21.5612 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5623 | 3.3802 | 59.9653 | 6 | 21.5535 | 3.3961 | 60.0114 | 6 | 21.5536 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.5476 | 3.5211 | 60.0459 | 6 | 21.5695 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5707 | 3.3802 | 59.9653 | 6 | 21.5618 | 3.3961 | 60.0114 | 6 | 21.562 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.5559 | 3.5212 | 60.0459 | 6 | 21.5779 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.579 | 3.3803 | 59.9653 | 6 | 21.5701 | 3.3961 | 60.0114 | 6 | 21.5703 | 3.3957 | 60.0286 | 6 | 21.5643 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.5862 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5873 | 3.3803 | 59.9653 | 6 | 21.5784 | 3.3962 | 60.0114 | 6 | 21.5787 | 3.3957 | 60.0286 | 6 | 21.5726 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.5945 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.5957 | 3.3804 | 59.9653 | 6 | 21.5868 | 3.3962 | 60.0114 | 6 | 21.587 | 3.3956 | 60.0286 | 6 | 21.5809 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.6028 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.604 | 3.3804 | 59.9653 | 6 | 21.5951 | 3.3961 | 60.0114 | 6 | 21.5953 | 3.3955 | 60.0286 | 6 | 21.5892 | 3.5215 | 60.0459 | 6 | 21.6111 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6124 | 3.3805 | 59.9653 | 6 | 21.6035 | 3.3959 | 60.0114 | 6 | 21.6036 | 3.3954 | 60.0286 | 6 | 21.5977 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.6195 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6207 | 3.3805 | 59.9653 | 6 | 21.6118 | 3.3958 | 60.0114 | 6 | 21.612 | 3.3954 | 60.0286 | 6 | 21.606 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.6278 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.629 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.6201 | 3.3956 | 60.0114 | 6 | 21.6203 | 3.3953 | 60.0286 | 6 | 21.6143 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.6361 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6374 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6284 | 3.3955 | 60.0114 | 6 | 21.6287 | 3.3953 | 60.0286 | 6 | 21.6226 | 3.5217 | 60.0459 | 6 | 21.6444 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6457 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6368 | 3.3953 | 60.0114 | 6 | 21.637 | 3.3952 | 60.0286 | 6 | 21.6309 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.6528 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.654 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6451 | 3.3952 | 60.0114 | 6 | 21.6453 | 3.3952 | 60.0286 | 6 | 21.6393 | 3.5215 | 60.0459 | 6 | 21.6611 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6624 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6534 | 3.395 | 60.0114 | 6 | 21.6536 | 3.3953 | 60.0286 | 6 | 21.6476 | 3.5215 | 60.0459 | 6 | 21.6694 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6707 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6617 | 3.3949 | 60.0114 | 6 | 21.6619 | 3.3953 | 60.0286 | 6 | 21.6559 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.6777 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6791 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6701 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.6703 | 3.3955 | 60.0286 | 6 | 21.6642 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.6862 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6874 | 3.3807 | 59.9653 | 6 | 21.6784 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.6786 | 3.3956 | 60.0286 | 6 | 21.6725 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.6945 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.6957 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.6868 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.687 | 3.3957 | 60.0286 | 6 | 21.6809 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.7028 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.7041 | 3.3804 | 59.9653 | 6 | 21.6951 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.6953 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.6892 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.7111 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.7124 | 3.3803 | 59.9653 | 6 | 21.7034 | 3.3947 | 60.0114 | 6 | 21.7036 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.6975 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.7194 | 3.4736 | 60.0344 | 6
21.7207 | 3.3801 | 59.9653 | 6 | 21.7117 | 3.3947 | 60.0114 | 6 | 21.7119 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7058 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.7278 | 3.4735 | 60.0344 | 6
21.7291 | 3.38 | 59.9653 | 6 | 21.7201 | 3.3946 | 60.0114 | 6 | 21.7203 | 3.396 | 60.0286 | 6 | 21.7142 | 3.5213 | 60.0459 | 6 | 21.7361 | 3.4734 | 60.0344 | 6
21.7374 | 3.3799 | 59.9653 | 6 | 21.7284 | 3.3947 | 60.0114 | 6 | 21.7286 | 3.3961 | 60.0286 | 6 | 21.7225 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.7444 | 3.4734 | 60.0344 | 6
21.7458 | 3.3806 | 59.9653 | 6 | 21.7368 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.7369 | 3.396 | 60.0286 | 6 | 21.7308 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.7527 | 3.4733 | 60.0401 | 6
21.7541 | 3.3813 | 59.9653 | 6 | 21.7451 | 3.3949 | 60.0114 | 6 | 21.7452 | 3.396 | 60.0286 | 6 | 21.7391 | 3.5214 | 60.0459 | 6 | 21.7611 | 3.4732 | 60.0401 | 6
21.7624 | 3.382 | 59.9653 | 6 | 21.7534 | 3.3949 | 60.0114 | 6 | 21.7536 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7474 | 3.5215 | 60.0459 | 6 | 21.7694 | 3.4732 | 60.0401 | 6
21.7708 | 3.3827 | 59.9653 | 6 | 21.7617 | 3.395 | 60.0114 | 6 | 21.7619 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7559 | 3.5215 | 60.0459 | 6 | 21.7777 | 3.4731 | 60.0401 | 6
21.7791 | 3.3835 | 59.9653 | 6 | 21.7701 | 3.3951 | 60.0114 | 6 | 21.7703 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7642 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.786 | 3.4767 | 60.0401 | 6
21.7874 | 3.3843 | 59.9653 | 6 | 21.7784 | 3.3952 | 60.0114 | 6 | 21.7786 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.7725 | 3.5216 | 60.0459 | 6 | 21.7943 | 3.4803 | 60.0401 | 6
21.7958 | 3.3849 | 59.9653 | 6 | 21.7867 | 3.3952 | 60.0114 | 6 | 21.7869 | 3.3958 | 60.0286 | 6 | 21.7808 | 3.5217 | 60.0459 | 6 | 21.8027 | 3.484 | 60.0401 | 6
21.8041 | 3.3856 | 59.9653 | 6 | 21.795 | 3.3953 | 60.0114 | 6 | 21.7952 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7891 | 3.5218 | 60.0459 | 6 | 21.811 | 3.4876 | 60.0401 | 6
21.8125 | 3.3862 | 59.9653 | 6 | 21.8034 | 3.3954 | 60.0114 | 6 | 21.8035 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.7975 | 3.5218 | 60.0459 | 6 | 21.8193 | 3.4914 | 60.0401 | 6
21.8208 | 3.3869 | 59.9653 | 6 | 21.8117 | 3.3953 | 60.0114 | 6 | 21.8119 | 3.3959 | 60.0286 | 6 | 21.8058 | 3.5219 | 60.0459 | 6 | 21.8276 | 3.4951 | 60.0401 | 6
21.8291 | 3.3868 | 59.9653 | 6 | 21.8201 | 3.3951 | 60.0114 | 6 | 21.8202 | 3.396 | 60.0286 | 6 | 21.8141 | 3.522 | 60.0459 | 6 | 21.8361 | 3.4988 | 60.0401 | 6
21.8375 | 3.3867 | 59.9653 | 6 | 21.8284 | 3.395 | 60.0114 | 6 | 21.8286 | 3.396 | 60.0286 | 6 | 21.8224 | 3.5222 | 60.0459 | 6 | 21.8444 | 3.5026 | 60.0401 | 6
21.8458 | 3.3865 | 59.9653 | 6 | 21.8367 | 3.3948 | 60.0114 | 6 | 21.8369 | 3.3961 | 60.0286 | 6 | 21.8308 | 3.5223 | 60.0459 | 6 | 21.8527 | 3.5063 | 60.0401 | 6
21.8542 | 3.3863 | 59.9653 | 6 | 21.845 | 3.3947 | 60.0114 | 6 | 21.8452 | 3.3961 | 60.0286 | 6 | 21.8391 | 3.5224 | 60.0459 | 6 | 21.861 | 3.5101 | 60.0401 | 6
21.8625 | 3.3862 | 59.9596 | 6 | 21.8534 | 3.3946 | 60.0114 | 6 | 21.8535 | 3.3961 | 60.0286 | 6 | 21.8474 | 3.5225 | 60.0459 | 6 | 21.8693 | 3.5102 | 60.0401 | 6
21.8708 | 3.3862 | 59.9596 | 6 | 21.8617 | 3.3945 | 60.0056 | 6 | 21.8619 | 3.3962 | 60.0286 | 6 | 21.8557 | 3.5225 | 60.0459 | 6 | 21.8777 | 3.5103 | 60.0401 | 6
21.8792 | 3.3872 | 59.9596 | 6 | 21.8701 | 3.3945 | 60.0056 | 6 | 21.8702 | 3.3969 | 60.0286 | 6 | 21.864 | 3.5239 | 60.0459 | 6 | 21.886 | 3.5104 | 60.0401 | 6
21.8875 | 3.3881 | 59.9596 | 6 | 21.8784 | 3.3943 | 60.0056 | 6 | 21.8785 | 3.3976 | 60.0286 | 6 | 21.8724 | 3.5254 | 60.0459 | 6 | 21.8943 | 3.5106 | 60.0401 | 6
21.8958 | 3.389 | 59.9596 | 6 | 21.8867 | 3.3942 | 60.0056 | 6 | 21.8868 | 3.3984 | 60.0286 | 6 | 21.8807 | 3.5268 | 60.0459 | 6 | 21.9026 | 3.5106 | 60.0401 | 6
21.9042 | 3.3899 | 59.9596 | 6 | 21.8951 | 3.3942 | 60.0056 | 6 | 21.8952 | 3.3991 | 60.0286 | 6 | 21.889 | 3.5282 | 60.0459 | 6 | 21.911 | 3.5107 | 60.0401 | 6
21.9125 | 3.3909 | 59.9596 | 6 | 21.9034 | 3.3941 | 60.0056 | 6 | 21.9035 | 3.3998 | 60.0286 | 6 | 21.8973 | 3.5295 | 60.0459 | 6 | 21.9193 | 3.5107 | 60.0401 | 6
21.9209 | 3.3918 | 59.9596 | 6 | 21.9117 | 3.394 | 60.0056 | 6 | 21.9119 | 3.4005 | 60.0286 | 6 | 21.9056 | 3.5309 | 60.0459 | 6 | 21.9276 | 3.5107 | 60.0401 | 6
21.9292 | 3.3927 | 59.9596 | 6 | 21.92 | 3.3939 | 60.0056 | 6 | 21.9202 | 3.4013 | 60.0286 | 6 | 21.9141 | 3.5322 | 60.0459 | 6 | 21.9359 | 3.5108 | 60.0401 | 6
21.9375 | 3.3937 | 59.9596 | 6 | 21.9284 | 3.3938 | 60.0056 | 6 | 21.9285 | 3.4021 | 60.0286 | 6 | 21.9224 | 3.5335 | 60.0459 | 6 | 21.9442 | 3.5108 | 60.0401 | 6
21.9459 | 3.3946 | 59.9596 | 6 | 21.9367 | 3.3936 | 60.0056 | 6 | 21.9368 | 3.403 | 60.0286 | 6 | 21.9307 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 21.9526 | 3.5108 | 60.0401 | 6
21.9542 | 3.3954 | 59.9596 | 6 | 21.9451 | 3.3935 | 60.0056 | 6 | 21.9451 | 3.4038 | 60.0286 | 6 | 21.939 | 3.5362 | 60.0459 | 6 | 21.9609 | 3.5108 | 60.0401 | 6
21.9626 | 3.3954 | 59.9596 | 6 | 21.9534 | 3.3934 | 60.0056 | 6 | 21.9535 | 3.404 | 60.0286 | 6 | 21.9474 | 3.5361 | 60.0459 | 6 | 21.9692 | 3.5108 | 60.0401 | 6
21.9709 | 3.3954 | 59.9596 | 6 | 21.9617 | 3.3934 | 60.0056 | 6 | 21.9618 | 3.4041 | 60.0286 | 6 | 21.9557 | 3.5361 | 60.0459 | 6 | 21.9775 | 3.5109 | 60.0401 | 6
21.9792 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 21.97 | 3.3934 | 60.0056 | 6 | 21.9702 | 3.4041 | 60.0286 | 6 | 21.964 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 21.986 | 3.5109 | 60.0401 | 6
21.9876 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 21.9784 | 3.3933 | 60.0056 | 6 | 21.9785 | 3.4042 | 60.0286 | 6 | 21.9723 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 21.9943 | 3.5109 | 60.0401 | 6
21.9959 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 21.9867 | 3.3932 | 60.0056 | 6 | 21.9868 | 3.4043 | 60.0286 | 6 | 21.9806 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 22.0026 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0043 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 21.9951 | 3.3952 | 60.0056 | 6 | 21.9951 | 3.4044 | 60.0286 | 6 | 21.989 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 22.0109 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0126 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 22.0034 | 3.3972 | 60.0056 | 6 | 22.0035 | 3.4045 | 60.0286 | 6 | 21.9973 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 22.0192 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0209 | 3.3955 | 59.9596 | 6 | 22.0117 | 3.3992 | 60.0056 | 6 | 22.0118 | 3.4045 | 60.0286 | 6 | 22.0056 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 22.0276 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0293 | 3.3976 | 59.9596 | 6 | 22.02 | 3.4012 | 60.0056 | 6 | 22.0201 | 3.4046 | 60.0286 | 6 | 22.0139 | 3.5359 | 60.0459 | 6 | 22.0359 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0376 | 3.3997 | 59.9596 | 6 | 22.0284 | 3.4047 | 59.9998 | 6 | 22.0284 | 3.4046 | 60.0286 | 6 | 22.0222 | 3.5359 | 60.0459 | 6 | 22.0442 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.046 | 3.4017 | 59.9596 | 6 | 22.0367 | 3.4082 | 59.9998 | 6 | 22.0368 | 3.4046 | 60.0286 | 6 | 22.0306 | 3.5358 | 60.0459 | 6 | 22.0525 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0543 | 3.4038 | 59.9596 | 6 | 22.045 | 3.4116 | 59.9998 | 6 | 22.0451 | 3.4047 | 60.0286 | 6 | 22.0389 | 3.5358 | 60.0459 | 6 | 22.0609 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.0626 | 3.4059 | 59.9596 | 6 | 22.0533 | 3.4151 | 59.9998 | 6 | 22.0534 | 3.4047 | 60.0286 | 6 | 22.0472 | 3.5357 | 60.0459 | 6 | 22.0692 | 3.5108 | 60.0401 | 6
22.071 | 3.408 | 59.9596 | 6 | 22.0617 | 3.4186 | 59.9998 | 6 | 22.0618 | 3.4048 | 60.0286 | 6 | 22.0555 | 3.5357 | 60.0459 | 6 | 22.0775 | 3.5108 | 60.0401 | 6
22.0793 | 3.4101 | 59.9596 | 6 | 22.0701 | 3.4221 | 59.9998 | 6 | 22.0701 | 3.4048 | 60.0286 | 6 | 22.064 | 3.5356 | 60.0459 | 6 | 22.0858 | 3.5108 | 60.0401 | 6
22.0876 | 3.4122 | 59.9596 | 6 | 22.0784 | 3.4236 | 59.9998 | 6 | 22.0784 | 3.4049 | 60.0286 | 6 | 22.0723 | 3.5356 | 60.0459 | 6 | 22.0941 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.096 | 3.4142 | 59.9596 | 6 | 22.0867 | 3.4251 | 59.9998 | 6 | 22.0867 | 3.4049 | 60.0286 | 6 | 22.0806 | 3.5355 | 60.0459 | 6 | 22.1025 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.1043 | 3.4163 | 59.9596 | 6 | 22.095 | 3.4267 | 59.9998 | 6 | 22.0951 | 3.4049 | 60.0286 | 6 | 22.0889 | 3.5355 | 60.0459 | 6 | 22.1108 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.1127 | 3.4163 | 59.9596 | 6 | 22.1034 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1034 | 3.4049 | 60.0286 | 6 | 22.0972 | 3.5355 | 60.0459 | 6 | 22.1191 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.121 | 3.4163 | 59.9596 | 6 | 22.1117 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1118 | 3.4049 | 60.0286 | 6 | 22.1056 | 3.5355 | 60.0459 | 6 | 22.1274 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.1293 | 3.4163 | 59.9596 | 6 | 22.1201 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1201 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1139 | 3.5355 | 60.0459 | 6 | 22.1359 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.1377 | 3.4163 | 59.9596 | 6 | 22.1284 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1284 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1222 | 3.5354 | 60.0459 | 6 | 22.1442 | 3.5107 | 60.0401 | 6
22.146 | 3.4164 | 59.9596 | 6 | 22.1367 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1367 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1305 | 3.5354 | 60.0459 | 6 | 22.1525 | 3.5108 | 60.0401 | 6
22.1544 | 3.4165 | 59.9596 | 6 | 22.145 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1451 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1388 | 3.5354 | 60.0459 | 6 | 22.1608 | 3.5109 | 60.0401 | 6
22.1627 | 3.4166 | 59.9596 | 6 | 22.1534 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1534 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1472 | 3.5353 | 60.0459 | 6 | 22.1691 | 3.511 | 60.0401 | 6
22.171 | 3.4167 | 59.9596 | 6 | 22.1617 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1617 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.1555 | 3.5353 | 60.0459 | 6 | 22.1775 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.1794 | 3.4168 | 59.9596 | 6 | 22.17 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.17 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.1638 | 3.5352 | 60.0459 | 6 | 22.1858 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.1877 | 3.4169 | 59.9596 | 6 | 22.1783 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.1784 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.1721 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.1941 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.1961 | 3.417 | 59.9596 | 6 | 22.1867 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.1867 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.1805 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.2024 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.2044 | 3.4171 | 59.9596 | 6 | 22.1951 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.1951 | 3.4052 | 60.0229 | 6 | 22.1888 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.2107 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.2127 | 3.4173 | 59.9596 | 6 | 22.2034 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.2034 | 3.4053 | 60.0229 | 6 | 22.1971 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.2191 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.2211 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.2117 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.2117 | 3.4053 | 60.0229 | 6 | 22.2054 | 3.5349 | 60.0459 | 6 | 22.2274 | 3.5113 | 60.0401 | 6
22.2294 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.22 | 3.4284 | 59.9998 | 6 | 22.22 | 3.4054 | 60.0229 | 6 | 22.2137 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.2357 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.2377 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.2284 | 3.4284 | 59.9998 | 6 | 22.2283 | 3.4054 | 60.0229 | 6 | 22.2222 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.244 | 3.5112 | 60.0401 | 6
22.2461 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.2367 | 3.4285 | 59.9998 | 6 | 22.2367 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2305 | 3.5347 | 60.0459 | 6 | 22.2524 | 3.5112 | 60.0344 | 6
22.2544 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 22.2451 | 3.4285 | 59.9998 | 6 | 22.245 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2388 | 3.5347 | 60.0459 | 6 | 22.2607 | 3.5111 | 60.0344 | 6
22.2628 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 22.2534 | 3.4285 | 59.9998 | 6 | 22.2534 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2471 | 3.5347 | 60.0459 | 6 | 22.269 | 3.5112 | 60.0344 | 6
22.2711 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 22.2617 | 3.4286 | 59.9998 | 6 | 22.2617 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2554 | 3.5347 | 60.0459 | 6 | 22.2773 | 3.5112 | 60.0344 | 6
22.2794 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 22.27 | 3.4287 | 59.9998 | 6 | 22.27 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2638 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.2858 | 3.5112 | 60.0344 | 6
22.2878 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.2784 | 3.4288 | 59.9998 | 6 | 22.2783 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2721 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.2941 | 3.5111 | 60.0344 | 6
22.2961 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.2867 | 3.4289 | 59.9998 | 6 | 22.2867 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2804 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.3024 | 3.5111 | 60.0344 | 6
22.3045 | 3.4173 | 59.9596 | 6 | 22.295 | 3.4289 | 59.9998 | 6 | 22.295 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2887 | 3.5349 | 60.0459 | 6 | 22.3107 | 3.511 | 60.0344 | 6
22.3128 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 22.3033 | 3.4289 | 59.9998 | 6 | 22.3033 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.2971 | 3.5349 | 60.0459 | 6 | 22.319 | 3.511 | 60.0344 | 6
22.3211 | 3.4171 | 59.9596 | 6 | 22.3117 | 3.4289 | 59.9998 | 6 | 22.3116 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.3054 | 3.5349 | 60.0459 | 6 | 22.3274 | 3.5109 | 60.0344 | 6
22.3295 | 3.417 | 59.9596 | 6 | 22.3201 | 3.4288 | 59.9998 | 6 | 22.32 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.3137 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.3357 | 3.5109 | 60.0344 | 6
22.3378 | 3.417 | 59.9596 | 6 | 22.3284 | 3.4288 | 59.9998 | 6 | 22.3283 | 3.4055 | 60.0229 | 6 | 22.322 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.344 | 3.5108 | 60.0344 | 6
22.3462 | 3.4169 | 59.9596 | 6 | 22.3367 | 3.4287 | 59.9998 | 6 | 22.3367 | 3.4054 | 60.0229 | 6 | 22.3303 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.3523 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3545 | 3.4168 | 59.9596 | 6 | 22.345 | 3.4286 | 59.9998 | 6 | 22.345 | 3.4054 | 60.0229 | 6 | 22.3387 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.3607 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3628 | 3.4168 | 59.9596 | 6 | 22.3534 | 3.4285 | 59.9998 | 6 | 22.3533 | 3.4053 | 60.0229 | 6 | 22.347 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.369 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3712 | 3.4167 | 59.9596 | 6 | 22.3617 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.3616 | 3.4053 | 60.0229 | 6 | 22.3553 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.3773 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3795 | 3.4167 | 59.9596 | 6 | 22.3701 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.37 | 3.4053 | 60.0229 | 6 | 22.3636 | 3.5351 | 60.0459 | 6 | 22.3856 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3878 | 3.4167 | 59.9596 | 6 | 22.3784 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.3783 | 3.4052 | 60.0229 | 6 | 22.3719 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.3939 | 3.5107 | 60.0344 | 6
22.3962 | 3.4168 | 59.9596 | 6 | 22.3867 | 3.4282 | 59.9998 | 6 | 22.3867 | 3.4052 | 60.0229 | 6 | 22.3804 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.4023 | 3.5106 | 60.0344 | 6
22.4045 | 3.4168 | 59.9596 | 6 | 22.395 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.395 | 3.4052 | 60.0229 | 6 | 22.3887 | 3.5349 | 60.0459 | 6 | 22.4106 | 3.5106 | 60.0344 | 6
22.4129 | 3.4169 | 59.9596 | 6 | 22.4034 | 3.4283 | 59.9998 | 6 | 22.4033 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.397 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.4189 | 3.5105 | 60.0344 | 6
22.4212 | 3.417 | 59.9596 | 6 | 22.4117 | 3.4304 | 59.9998 | 6 | 22.4116 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4053 | 3.5348 | 60.0459 | 6 | 22.4272 | 3.5105 | 60.0344 | 6
22.4296 | 3.4171 | 59.9596 | 6 | 22.42 | 3.4324 | 59.9998 | 6 | 22.42 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4137 | 3.5347 | 60.0459 | 6 | 22.4357 | 3.5105 | 60.0344 | 6
22.4379 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 22.4283 | 3.4345 | 59.9998 | 6 | 22.4283 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.422 | 3.5346 | 60.0459 | 6 | 22.444 | 3.5104 | 60.0344 | 6
22.4462 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 22.4367 | 3.4366 | 59.9998 | 6 | 22.4366 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4303 | 3.5346 | 60.0459 | 6 | 22.4523 | 3.5104 | 60.0344 | 6
22.4546 | 3.4173 | 59.9596 | 6 | 22.4451 | 3.4386 | 59.9998 | 6 | 22.4449 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4386 | 3.5345 | 60.0459 | 6 | 22.4606 | 3.5103 | 60.0344 | 6
22.4629 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 22.4534 | 3.4407 | 59.9998 | 6 | 22.4532 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4469 | 3.5345 | 60.0459 | 6 | 22.469 | 3.5103 | 60.0344 | 6
22.4712 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 22.4617 | 3.4426 | 59.9998 | 6 | 22.4616 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4553 | 3.5345 | 60.0459 | 6 | 22.4773 | 3.5103 | 60.0344 | 6
22.4796 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 22.47 | 3.4445 | 59.9998 | 6 | 22.4699 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4636 | 3.5346 | 60.0459 | 6 | 22.4856 | 3.5102 | 60.0344 | 6
22.4879 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 22.4784 | 3.4465 | 59.9998 | 6 | 22.4783 | 3.4051 | 60.0229 | 6 | 22.4719 | 3.5346 | 60.0459 | 6 | 22.4939 | 3.5102 | 60.0344 | 6
22.4963 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 22.4867 | 3.4485 | 59.9998 | 6 | 22.4866 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.4802 | 3.5346 | 60.0459 | 6 | 22.5022 | 3.5102 | 60.0344 | 6
22.5046 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 22.4951 | 3.4485 | 59.9998 | 6 | 22.4949 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.4885 | 3.5345 | 60.0459 | 6 | 22.5106 | 3.5102 | 60.0344 | 6
22.5129 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5034 | 3.4485 | 59.9998 | 6 | 22.5032 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.4969 | 3.5344 | 60.0459 | 6 | 22.5189 | 3.5102 | 60.0344 | 6
22.5213 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5117 | 3.4484 | 59.9998 | 6 | 22.5116 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.5052 | 3.5343 | 60.0459 | 6 | 22.5272 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5296 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.52 | 3.4484 | 59.9998 | 6 | 22.5199 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.5135 | 3.5342 | 60.0459 | 6 | 22.5355 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5379 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5284 | 3.4484 | 59.9998 | 6 | 22.5283 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.5219 | 3.5342 | 60.0459 | 6 | 22.5439 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5463 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5367 | 3.4485 | 59.9998 | 6 | 22.5366 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 22.5303 | 3.5341 | 60.0459 | 6 | 22.5522 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5546 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.545 | 3.4486 | 59.9998 | 6 | 22.5449 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 22.5386 | 3.534 | 60.0459 | 6 | 22.5605 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.563 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5533 | 3.4488 | 59.9998 | 6 | 22.5532 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 22.5469 | 3.535 | 60.0459 | 6 | 22.5688 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5713 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5617 | 3.4488 | 59.9998 | 6 | 22.5616 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 22.5552 | 3.536 | 60.0459 | 6 | 22.5771 | 3.5101 | 60.0344 | 6
22.5797 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5701 | 3.4489 | 59.9998 | 6 | 22.5699 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 22.5635 | 3.5371 | 60.0459 | 6 | 22.5856 | 3.51 | 60.0344 | 6
22.588 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 22.5784 | 3.4489 | 59.9998 | 6 | 22.5782 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 22.5719 | 3.5383 | 60.0459 | 6 | 22.5939 | 3.5099 | 60.0344 | 6
22.5963 | 3.4178 | 59.9596 | 6 | 22.5867 | 3.449 | 59.9998 | 6 | 22.5865 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 22.5802 | 3.5394 | 60.0459 | 6 | 22.6022 | 3.5099 | 60.0344 | 6
22.6047 | 3.4178 | 59.9596 | 6 | 22.595 | 3.4492 | 59.9998 | 6 | 22.5949 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 22.5885 | 3.5406 | 60.0459 | 6 | 22.6105 | 3.5098 | 60.0344 | 6
22.613 | 3.4178 | 59.9596 | 6 | 22.6034 | 3.4493 | 59.9998 | 6 | 22.6032 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 22.5968 | 3.5417 | 60.0459 | 6 | 22.6189 | 3.5097 | 60.0344 | 6
22.6213 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 22.6117 | 3.4495 | 59.9998 | 6 | 22.6116 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6051 | 3.5428 | 60.0459 | 6 | 22.6272 | 3.5097 | 60.0344 | 6
22.6297 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 22.6201 | 3.4496 | 59.9998 | 6 | 22.6199 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6135 | 3.5439 | 60.0459 | 6 | 22.6355 | 3.5096 | 60.0344 | 6
22.638 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 22.6284 | 3.4497 | 59.9998 | 6 | 22.6282 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6218 | 3.545 | 60.0459 | 6 | 22.6438 | 3.5096 | 60.0344 | 6
22.6464 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6367 | 3.4498 | 59.9998 | 6 | 22.6365 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6301 | 3.5449 | 60.0459 | 6 | 22.6522 | 3.5095 | 60.0344 | 6
22.6547 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.645 | 3.4499 | 59.9998 | 6 | 22.6449 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6384 | 3.5449 | 60.0459 | 6 | 22.6605 | 3.5095 | 60.0344 | 6
22.663 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6534 | 3.45 | 59.9998 | 6 | 22.6532 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6469 | 3.5449 | 60.0459 | 6 | 22.6688 | 3.5095 | 60.0344 | 6
22.6714 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6617 | 3.4501 | 59.9998 | 6 | 22.6616 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6552 | 3.5448 | 60.0459 | 6 | 22.6771 | 3.5095 | 60.0344 | 6
22.6797 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.67 | 3.4503 | 59.9998 | 6 | 22.6699 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6635 | 3.5448 | 60.0459 | 6 | 22.6854 | 3.5095 | 60.0344 | 6
22.688 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6783 | 3.4503 | 59.9998 | 6 | 22.6782 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6718 | 3.5448 | 60.0459 | 6 | 22.6938 | 3.5094 | 60.0344 | 6
22.6964 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6867 | 3.4504 | 59.9998 | 6 | 22.6865 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6801 | 3.5447 | 60.0459 | 6 | 22.7021 | 3.5094 | 60.0344 | 6
22.7047 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.6951 | 3.4504 | 59.9998 | 6 | 22.6948 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6885 | 3.5447 | 60.0459 | 6 | 22.7104 | 3.5094 | 60.0344 | 6
22.7131 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.7034 | 3.4504 | 59.9998 | 6 | 22.7032 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.6968 | 3.5447 | 60.0459 | 6 | 22.7188 | 3.5094 | 60.0344 | 6
22.7214 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.7117 | 3.4505 | 59.9998 | 6 | 22.7115 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7051 | 3.5446 | 60.0459 | 6 | 22.7272 | 3.5093 | 60.0344 | 6
22.7298 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.72 | 3.4505 | 59.9998 | 6 | 22.7198 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7134 | 3.5445 | 60.0459 | 6 | 22.7355 | 3.5093 | 60.0344 | 6
22.7381 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 22.7284 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7281 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7217 | 3.5444 | 60.0459 | 6 | 22.7438 | 3.5092 | 60.0344 | 6
22.7464 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 22.7367 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7365 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7301 | 3.5444 | 60.0459 | 6 | 22.7521 | 3.5092 | 60.0344 | 6
22.7548 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 22.7451 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7448 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7384 | 3.5443 | 60.0459 | 6 | 22.7604 | 3.5092 | 60.0344 | 6
22.7631 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 22.7534 | 3.4507 | 59.9998 | 6 | 22.7532 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7467 | 3.5442 | 60.0459 | 6 | 22.7688 | 3.5118 | 60.0344 | 6
22.7714 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 22.7617 | 3.4507 | 59.9998 | 6 | 22.7615 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.755 | 3.5441 | 60.0459 | 6 | 22.7771 | 3.5144 | 60.0344 | 6
22.7798 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 22.77 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7698 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7634 | 3.5441 | 60.0459 | 6 | 22.7854 | 3.517 | 60.0344 | 6
22.7881 | 3.4185 | 59.9596 | 6 | 22.7784 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7781 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7717 | 3.544 | 60.0459 | 6 | 22.7937 | 3.5197 | 60.0344 | 6
22.7965 | 3.4186 | 59.9596 | 6 | 22.7867 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7865 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.78 | 3.544 | 60.0459 | 6 | 22.8021 | 3.5223 | 60.0344 | 6
22.8048 | 3.4186 | 59.9596 | 6 | 22.795 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.7948 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7883 | 3.544 | 60.0459 | 6 | 22.8104 | 3.5249 | 60.0344 | 6
22.8131 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 22.8033 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 22.8032 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.7966 | 3.544 | 60.0459 | 6 | 22.8187 | 3.5276 | 60.0344 | 6
22.8215 | 3.4188 | 59.9596 | 6 | 22.8117 | 3.4508 | 59.9998 | 6 | 22.8115 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.8051 | 3.5441 | 60.0459 | 6 | 22.827 | 3.5302 | 60.0344 | 6
22.8298 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8201 | 3.451 | 59.9998 | 6 | 22.8198 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.8134 | 3.5441 | 60.0459 | 6 | 22.8354 | 3.5329 | 60.0344 | 6
22.8382 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8284 | 3.451 | 59.9998 | 6 | 22.8281 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 22.8217 | 3.5442 | 60.0459 | 6 | 22.8438 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8465 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8367 | 3.451 | 59.9998 | 6 | 22.8365 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 22.83 | 3.5442 | 60.0459 | 6 | 22.8521 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8548 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.845 | 3.4511 | 59.9998 | 6 | 22.8448 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 22.8383 | 3.5442 | 60.0459 | 6 | 22.8604 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8632 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8534 | 3.4512 | 59.9998 | 6 | 22.8531 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 22.8467 | 3.5443 | 60.0459 | 6 | 22.8687 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8715 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8617 | 3.4513 | 59.9998 | 6 | 22.8615 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 22.855 | 3.5444 | 60.0459 | 6 | 22.8771 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8799 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 22.8701 | 3.4514 | 59.9998 | 6 | 22.8698 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 22.8633 | 3.5444 | 60.0459 | 6 | 22.8854 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8882 | 3.419 | 59.9596 | 6 | 22.8784 | 3.4515 | 59.9998 | 6 | 22.8781 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 22.8716 | 3.5445 | 60.0459 | 6 | 22.8937 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.8965 | 3.419 | 59.9596 | 6 | 22.8867 | 3.4516 | 59.9998 | 6 | 22.8865 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 22.88 | 3.5446 | 60.0459 | 6 | 22.902 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9049 | 3.4191 | 59.9596 | 6 | 22.895 | 3.4515 | 59.9998 | 6 | 22.8948 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 22.8883 | 3.5447 | 60.0459 | 6 | 22.9104 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9132 | 3.4191 | 59.9596 | 6 | 22.9034 | 3.4514 | 59.9998 | 6 | 22.9031 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.8966 | 3.5448 | 60.0459 | 6 | 22.9187 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9215 | 3.4192 | 59.9596 | 6 | 22.9117 | 3.4515 | 59.9998 | 6 | 22.9114 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9049 | 3.5449 | 60.0459 | 6 | 22.927 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9299 | 3.4192 | 59.9596 | 6 | 22.92 | 3.4517 | 59.9998 | 6 | 22.9197 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9132 | 3.545 | 60.0459 | 6 | 22.9353 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9382 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 22.9284 | 3.4518 | 59.9998 | 6 | 22.9281 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9216 | 3.5451 | 60.0459 | 6 | 22.9436 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9466 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 22.9367 | 3.452 | 59.9998 | 6 | 22.9364 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9299 | 3.5452 | 60.0459 | 6 | 22.952 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9549 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 22.9451 | 3.4521 | 59.9998 | 6 | 22.9448 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9382 | 3.5453 | 60.0459 | 6 | 22.9603 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9632 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 22.9534 | 3.4522 | 59.9998 | 6 | 22.9531 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9465 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 22.9686 | 3.5355 | 60.0344 | 6
22.9716 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 22.9617 | 3.4523 | 59.9998 | 6 | 22.9614 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9548 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 22.9769 | 3.5356 | 60.0344 | 6
22.9799 | 3.4194 | 59.9596 | 6 | 22.97 | 3.4525 | 59.9998 | 6 | 22.9697 | 3.405 | 60.0229 | 6 | 22.9633 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 22.9854 | 3.5356 | 60.0344 | 6
22.9883 | 3.4195 | 59.9596 | 6 | 22.9784 | 3.4526 | 59.9998 | 6 | 22.9781 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.9716 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 22.9937 | 3.5356 | 60.0344 | 6
22.9966 | 3.4195 | 59.9596 | 6 | 22.9867 | 3.4527 | 59.9998 | 6 | 22.9864 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.9799 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 23.002 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0049 | 3.4196 | 59.9596 | 6 | 22.9951 | 3.4525 | 59.9998 | 6 | 22.9948 | 3.4049 | 60.0229 | 6 | 22.9882 | 3.5453 | 60.0459 | 6 | 23.0103 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0133 | 3.4196 | 59.9596 | 6 | 23.0034 | 3.4523 | 59.9998 | 6 | 23.0031 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 22.9966 | 3.5453 | 60.0459 | 6 | 23.0187 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0216 | 3.4197 | 59.9596 | 6 | 23.0117 | 3.4521 | 59.9998 | 6 | 23.0114 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0049 | 3.5453 | 60.0459 | 6 | 23.027 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.03 | 3.4197 | 59.9596 | 6 | 23.02 | 3.452 | 59.9998 | 6 | 23.0197 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0132 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 23.0353 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0383 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.0284 | 3.4518 | 59.9998 | 6 | 23.0281 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0215 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 23.0436 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0466 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.0367 | 3.4516 | 59.9998 | 6 | 23.0364 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0298 | 3.5454 | 60.0459 | 6 | 23.0519 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.055 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.045 | 3.4514 | 59.9998 | 6 | 23.0447 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0382 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.0603 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0633 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.0534 | 3.4512 | 59.9998 | 6 | 23.053 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0465 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.0686 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0716 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.0617 | 3.451 | 59.9998 | 6 | 23.0614 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0548 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.0769 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.08 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.0701 | 3.4508 | 59.9998 | 6 | 23.0697 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0631 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.0852 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0883 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.0784 | 3.4508 | 59.9998 | 6 | 23.0781 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0714 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.0936 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.0967 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.0867 | 3.4508 | 59.9998 | 6 | 23.0864 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0798 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1019 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.105 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.095 | 3.4507 | 59.9998 | 6 | 23.0947 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0881 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1102 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.1133 | 3.4199 | 59.9596 | 6 | 23.1034 | 3.4507 | 59.9998 | 6 | 23.103 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.0964 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1185 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.1217 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.1117 | 3.4507 | 59.9998 | 6 | 23.1114 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.1047 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1268 | 3.5356 | 60.0344 | 6
23.13 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.1201 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 23.1197 | 3.4048 | 60.0229 | 6 | 23.1132 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1353 | 3.5393 | 60.0344 | 6
23.1384 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.1284 | 3.4506 | 59.9998 | 6 | 23.128 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 23.1215 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1436 | 3.543 | 60.0344 | 6
23.1467 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.1367 | 3.4505 | 59.9998 | 6 | 23.1364 | 3.4047 | 60.0229 | 6 | 23.1298 | 3.5456 | 60.0459 | 6 | 23.1519 | 3.5467 | 60.0344 | 6
23.155 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.145 | 3.4505 | 59.9998 | 6 | 23.1447 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.1381 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.1602 | 3.5504 | 60.0344 | 6
23.1634 | 3.4198 | 59.9596 | 6 | 23.1534 | 3.4504 | 59.9998 | 6 | 23.153 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.1464 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.1686 | 3.5541 | 60.0344 | 6
23.1717 | 3.4197 | 59.9596 | 6 | 23.1617 | 3.4504 | 59.9998 | 6 | 23.1613 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 23.1548 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.1769 | 3.5578 | 60.0344 | 6
23.1801 | 3.4196 | 59.9596 | 6 | 23.17 | 3.4503 | 59.9998 | 6 | 23.1697 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 23.1631 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.1852 | 3.5615 | 60.0344 | 6
23.1884 | 3.4195 | 59.9596 | 6 | 23.1784 | 3.4503 | 59.9998 | 6 | 23.178 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.1714 | 3.5455 | 60.0459 | 6 | 23.1935 | 3.5651 | 60.0344 | 6
23.1967 | 3.4194 | 59.9596 | 6 | 23.1867 | 3.4503 | 59.9998 | 6 | 23.1863 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.1797 | 3.5478 | 60.0459 | 6 | 23.2019 | 3.5688 | 60.0344 | 6
23.2051 | 3.4194 | 59.9596 | 6 | 23.1951 | 3.4519 | 59.9998 | 6 | 23.1946 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.188 | 3.55 | 60.0459 | 6 | 23.2102 | 3.5725 | 60.0344 | 6
23.2134 | 3.4193 | 59.9596 | 6 | 23.2034 | 3.4535 | 59.9998 | 6 | 23.203 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.1964 | 3.5522 | 60.0459 | 6 | 23.2185 | 3.5725 | 60.0344 | 6
23.2217 | 3.4192 | 59.9596 | 6 | 23.2117 | 3.455 | 59.9998 | 6 | 23.2113 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.2047 | 3.5544 | 60.0459 | 6 | 23.2268 | 3.5725 | 60.0344 | 6
23.2301 | 3.4191 | 59.9596 | 6 | 23.22 | 3.4566 | 59.9998 | 6 | 23.2197 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.213 | 3.5566 | 60.0459 | 6 | 23.2351 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2384 | 3.419 | 59.9596 | 6 | 23.2284 | 3.4582 | 59.9998 | 6 | 23.228 | 3.4041 | 60.0229 | 6 | 23.2213 | 3.5587 | 60.0459 | 6 | 23.2435 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2468 | 3.419 | 59.9596 | 6 | 23.2367 | 3.4598 | 59.9998 | 6 | 23.2363 | 3.404 | 60.0229 | 6 | 23.2297 | 3.5609 | 60.0459 | 6 | 23.2518 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2551 | 3.419 | 59.9596 | 6 | 23.2451 | 3.4614 | 59.9998 | 6 | 23.2446 | 3.404 | 60.0229 | 6 | 23.238 | 3.5631 | 60.0459 | 6 | 23.2601 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2634 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 23.2534 | 3.463 | 59.9998 | 6 | 23.253 | 3.4039 | 60.0229 | 6 | 23.2463 | 3.5653 | 60.0459 | 6 | 23.2684 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2718 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 23.2617 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 23.2613 | 3.4039 | 60.0229 | 6 | 23.2546 | 3.5675 | 60.0459 | 6 | 23.2769 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2801 | 3.4188 | 59.9596 | 6 | 23.27 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.2697 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.2629 | 3.569 | 60.0459 | 6 | 23.2852 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2885 | 3.4188 | 59.9596 | 6 | 23.2784 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.278 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.2714 | 3.5706 | 60.0459 | 6 | 23.2935 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.2968 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 23.2867 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.2863 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.2797 | 3.5722 | 60.0459 | 6 | 23.3018 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.3051 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 23.295 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.2946 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.288 | 3.5738 | 60.0459 | 6 | 23.3102 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.3135 | 3.4186 | 59.9596 | 6 | 23.3034 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.303 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.2963 | 3.5754 | 60.0459 | 6 | 23.3185 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.3218 | 3.4185 | 59.9596 | 6 | 23.3117 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3113 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3046 | 3.5771 | 60.0459 | 6 | 23.3268 | 3.5724 | 60.0344 | 6
23.3302 | 3.4185 | 59.9596 | 6 | 23.3201 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3196 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.313 | 3.5787 | 60.0459 | 6 | 23.3351 | 3.5725 | 60.0344 | 6
23.3385 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 23.3284 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3279 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3213 | 3.5803 | 60.0459 | 6 | 23.3434 | 3.5726 | 60.0344 | 6
23.3468 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 23.3367 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3362 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3296 | 3.5819 | 60.0459 | 6 | 23.3518 | 3.5727 | 60.0344 | 6
23.3552 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 23.345 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3446 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3379 | 3.5835 | 60.0459 | 6 | 23.3601 | 3.5728 | 60.0344 | 6
23.3635 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.3534 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3529 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3463 | 3.5835 | 60.0459 | 6 | 23.3684 | 3.5729 | 60.0344 | 6
23.3718 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.3617 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3613 | 3.4038 | 60.0229 | 6 | 23.3546 | 3.5835 | 60.0459 | 6 | 23.3767 | 3.5729 | 60.0344 | 6
23.3802 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.3701 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3696 | 3.4039 | 60.0229 | 6 | 23.3629 | 3.5835 | 60.0459 | 6 | 23.3851 | 3.573 | 60.0344 | 6
23.3885 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.3784 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3779 | 3.404 | 60.0229 | 6 | 23.3712 | 3.5835 | 60.0459 | 6 | 23.3934 | 3.5731 | 60.0344 | 6
23.3969 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.3867 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3862 | 3.404 | 60.0229 | 6 | 23.3795 | 3.5836 | 60.0459 | 6 | 23.4017 | 3.5732 | 60.0344 | 6
23.4052 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.395 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.3946 | 3.4041 | 60.0229 | 6 | 23.3879 | 3.5836 | 60.0459 | 6 | 23.41 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4135 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4034 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.4029 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.3962 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.4183 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4219 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4117 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.4113 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.4045 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.4268 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4302 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.42 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.4196 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.4128 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.4351 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4386 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4284 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.4279 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.4211 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.4434 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4469 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4367 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.4362 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 23.4296 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.4517 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4552 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4451 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.4446 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4379 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.4601 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4636 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4534 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.4529 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4462 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.4684 | 3.5733 | 60.0344 | 6
23.4719 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4617 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.4612 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4545 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.4767 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.4803 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.47 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.4695 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4629 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.485 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.4886 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4784 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.4779 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4712 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.4934 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.4969 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4867 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.4862 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4795 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.5017 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5053 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.4951 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.4946 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4878 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.51 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5136 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.5034 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.5029 | 3.4046 | 60.0229 | 6 | 23.4961 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.5183 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5219 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.5117 | 3.4661 | 59.9998 | 6 | 23.5112 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 23.5045 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.5266 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5303 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.52 | 3.466 | 59.9998 | 6 | 23.5195 | 3.4045 | 60.0229 | 6 | 23.5128 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.535 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5386 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.5284 | 3.4659 | 59.9998 | 6 | 23.5279 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.5211 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.5433 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.547 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.5367 | 3.4658 | 59.9998 | 6 | 23.5362 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.5294 | 3.5839 | 60.0459 | 6 | 23.5516 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5553 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.545 | 3.4657 | 59.9998 | 6 | 23.5446 | 3.4044 | 60.0229 | 6 | 23.5378 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.5599 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5636 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.5534 | 3.4656 | 59.9998 | 6 | 23.5529 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.5461 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.5684 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.572 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.5617 | 3.4657 | 59.9998 | 6 | 23.5612 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.5544 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.5767 | 3.5734 | 60.0344 | 6
23.5803 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.5701 | 3.4657 | 59.9998 | 6 | 23.5695 | 3.4043 | 60.0229 | 6 | 23.5627 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.585 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.5887 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.5784 | 3.4657 | 59.9998 | 6 | 23.5778 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.571 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.5933 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.597 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.5867 | 3.4658 | 59.9998 | 6 | 23.5862 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.5795 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6016 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.6053 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.595 | 3.4658 | 59.9998 | 6 | 23.5945 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.5878 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.61 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.6137 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.6034 | 3.4658 | 59.9998 | 6 | 23.6028 | 3.4042 | 60.0229 | 6 | 23.5961 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6183 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.622 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.6117 | 3.4659 | 59.9998 | 6 | 23.6111 | 3.4041 | 60.0229 | 6 | 23.6044 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6266 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.6304 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.6201 | 3.466 | 59.9998 | 6 | 23.6195 | 3.4041 | 60.0229 | 6 | 23.6127 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6349 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.6387 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.6284 | 3.4661 | 59.9998 | 6 | 23.6278 | 3.4041 | 60.0229 | 6 | 23.6211 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.6433 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.647 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.6367 | 3.4661 | 59.9998 | 6 | 23.6362 | 3.4061 | 60.0229 | 6 | 23.6294 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.6516 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.6554 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.645 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.6445 | 3.4082 | 60.0229 | 6 | 23.6377 | 3.5838 | 60.0459 | 6 | 23.6599 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.6637 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 23.6534 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.6528 | 3.4102 | 60.0229 | 6 | 23.646 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6682 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.672 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.6617 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.6611 | 3.4123 | 60.0229 | 6 | 23.6544 | 3.5837 | 60.0459 | 6 | 23.6765 | 3.5735 | 60.0401 | 6
23.6804 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.67 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.6695 | 3.4143 | 60.0229 | 6 | 23.6627 | 3.5836 | 60.0459 | 6 | 23.6849 | 3.5735 | 60.0401 | 6
23.6887 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.6784 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.6778 | 3.4164 | 60.0229 | 6 | 23.671 | 3.5836 | 60.0459 | 6 | 23.6932 | 3.5735 | 60.0401 | 6
23.6971 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.6867 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.6862 | 3.4184 | 60.0229 | 6 | 23.6793 | 3.5834 | 60.0459 | 6 | 23.7015 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.7054 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.6951 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.6945 | 3.4205 | 60.0229 | 6 | 23.6876 | 3.5833 | 60.0459 | 6 | 23.7098 | 3.5734 | 60.0401 | 6
23.7137 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.7034 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.7028 | 3.4225 | 60.0229 | 6 | 23.696 | 3.5832 | 60.0459 | 6 | 23.7183 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.7221 | 3.4178 | 59.9596 | 6 | 23.7117 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.7111 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7043 | 3.5831 | 60.0459 | 6 | 23.7266 | 3.5733 | 60.0401 | 6
23.7304 | 3.4178 | 59.9596 | 6 | 23.72 | 3.4665 | 59.9998 | 6 | 23.7195 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7126 | 3.583 | 60.0459 | 6 | 23.7349 | 3.5732 | 60.0401 | 6
23.7388 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 23.7284 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.7278 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7209 | 3.5829 | 60.0459 | 6 | 23.7432 | 3.5732 | 60.0401 | 6
23.7471 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 23.7367 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.7361 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7292 | 3.5829 | 60.0459 | 6 | 23.7515 | 3.5746 | 60.0344 | 6
23.7554 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 23.7451 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.7444 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7377 | 3.583 | 60.0459 | 6 | 23.7599 | 3.576 | 60.0344 | 6
23.7638 | 3.4175 | 59.9596 | 6 | 23.7534 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.7528 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.746 | 3.583 | 60.0402 | 6 | 23.7682 | 3.5775 | 60.0344 | 6
23.7721 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 23.7617 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.7611 | 3.4246 | 60.0229 | 6 | 23.7543 | 3.583 | 60.0402 | 6 | 23.7765 | 3.579 | 60.0344 | 6
23.7805 | 3.4173 | 59.9596 | 6 | 23.77 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.7695 | 3.4245 | 60.0229 | 6 | 23.7626 | 3.583 | 60.0402 | 6 | 23.7848 | 3.5805 | 60.0344 | 6
23.7888 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 23.7784 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.7778 | 3.4245 | 60.0229 | 6 | 23.771 | 3.5831 | 60.0402 | 6 | 23.7932 | 3.582 | 60.0344 | 6
23.7971 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 23.7867 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.7861 | 3.4245 | 60.0229 | 6 | 23.7793 | 3.5831 | 60.0402 | 6 | 23.8015 | 3.5835 | 60.0344 | 6
23.8055 | 3.4171 | 59.9596 | 6 | 23.795 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.7944 | 3.4245 | 60.0229 | 6 | 23.7876 | 3.5831 | 60.0402 | 6 | 23.8098 | 3.585 | 60.0344 | 6
23.8138 | 3.4171 | 59.9596 | 6 | 23.8034 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.8027 | 3.4272 | 60.0229 | 6 | 23.7959 | 3.5832 | 60.0402 | 6 | 23.8181 | 3.5865 | 60.0344 | 6
23.8221 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 23.8117 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.8111 | 3.4299 | 60.0229 | 6 | 23.8042 | 3.5833 | 60.0402 | 6 | 23.8264 | 3.588 | 60.0344 | 6
23.8305 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 23.8201 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.8194 | 3.4326 | 60.0229 | 6 | 23.8126 | 3.5854 | 60.0402 | 6 | 23.8348 | 3.588 | 60.0344 | 6
23.8388 | 3.4172 | 59.9596 | 6 | 23.8284 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.8278 | 3.4354 | 60.0229 | 6 | 23.8209 | 3.5875 | 60.0402 | 6 | 23.8431 | 3.588 | 60.0344 | 6
23.8472 | 3.4173 | 59.9596 | 6 | 23.8367 | 3.4664 | 59.9998 | 6 | 23.8361 | 3.4381 | 60.0229 | 6 | 23.8292 | 3.5897 | 60.0402 | 6 | 23.8514 | 3.5879 | 60.0344 | 6
23.8555 | 3.4174 | 59.9596 | 6 | 23.845 | 3.4663 | 59.9998 | 6 | 23.8444 | 3.4408 | 60.0229 | 6 | 23.8375 | 3.5919 | 60.0402 | 6 | 23.8597 | 3.5878 | 60.0344 | 6
23.8638 | 3.4176 | 59.9596 | 6 | 23.8534 | 3.4662 | 59.9998 | 6 | 23.8527 | 3.4436 | 60.0229 | 6 | 23.8459 | 3.5941 | 60.0402 | 6 | 23.8682 | 3.5877 | 60.0344 | 6
23.8722 | 3.4177 | 59.9596 | 6 | 23.8617 | 3.4661 | 59.9998 | 6 | 23.8611 | 3.4463 | 60.0229 | 6 | 23.8542 | 3.5963 | 60.0402 | 6 | 23.8765 | 3.5876 | 60.0344 | 6
23.8805 | 3.4179 | 59.9596 | 6 | 23.8701 | 3.466 | 59.9998 | 6 | 23.8694 | 3.4491 | 60.0229 | 6 | 23.8625 | 3.5985 | 60.0402 | 6 | 23.8848 | 3.5875 | 60.0344 | 6
23.8889 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 23.8784 | 3.4659 | 59.9998 | 6 | 23.8777 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.8708 | 3.6007 | 60.0402 | 6 | 23.8931 | 3.5874 | 60.0344 | 6
23.8972 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 23.8867 | 3.4658 | 59.9998 | 6 | 23.886 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.8792 | 3.6029 | 60.0402 | 6 | 23.9015 | 3.5873 | 60.0344 | 6
23.9055 | 3.418 | 59.9596 | 6 | 23.895 | 3.4657 | 59.9998 | 6 | 23.8944 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.8876 | 3.6051 | 60.0402 | 6 | 23.9098 | 3.5872 | 60.0344 | 6
23.9139 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.9034 | 3.4656 | 59.9998 | 6 | 23.9027 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.8959 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9181 | 3.5871 | 60.0344 | 6
23.9222 | 3.4181 | 59.9596 | 6 | 23.9117 | 3.4656 | 59.9998 | 6 | 23.9111 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9042 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9264 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9306 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.92 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9194 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9125 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9347 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9389 | 3.4182 | 59.9596 | 6 | 23.9284 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9277 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9209 | 3.6051 | 60.0402 | 6 | 23.9431 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9472 | 3.4183 | 59.9596 | 6 | 23.9367 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.936 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9292 | 3.6051 | 60.0402 | 6 | 23.9514 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9556 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 23.9451 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9444 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9375 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9597 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9639 | 3.4184 | 59.9596 | 6 | 23.9534 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9527 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9458 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.968 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9722 | 3.4185 | 59.9596 | 6 | 23.9617 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9611 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9541 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9764 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9806 | 3.4186 | 59.9596 | 6 | 23.97 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9694 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9625 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 23.9847 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9889 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 23.9784 | 3.4655 | 59.9998 | 6 | 23.9777 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9708 | 3.6053 | 60.0402 | 6 | 23.993 | 3.587 | 60.0344 | 6
23.9973 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 23.9867 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 23.986 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9791 | 3.6053 | 60.0402 | 6 | 24.0013 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.0056 | 3.4187 | 59.9596 | 6 | 23.9951 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 23.9944 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9874 | 3.6053 | 60.0402 | 6 | 24.0096 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.0139 | 3.4188 | 59.9596 | 6 | 24.0034 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 24.0027 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 23.9957 | 3.6054 | 60.0402 | 6 | 24.0181 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.0223 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 24.0117 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 24.011 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0042 | 3.6055 | 60.0402 | 6 | 24.0264 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.0306 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 24.02 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 24.0193 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0125 | 3.6053 | 60.0402 | 6 | 24.0347 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.039 | 3.4189 | 59.9596 | 6 | 24.0284 | 3.4654 | 59.9998 | 6 | 24.0276 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0208 | 3.6052 | 60.0402 | 6 | 24.043 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.0473 | 3.4212 | 59.9596 | 6 | 24.0367 | 3.4653 | 59.9998 | 6 | 24.036 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0291 | 3.6051 | 60.0402 | 6 | 24.0514 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.0556 | 3.4234 | 59.9596 | 6 | 24.045 | 3.4653 | 59.9998 | 6 | 24.0443 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0375 | 3.605 | 60.0402 | 6 | 24.0597 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.064 | 3.4285 | 59.9596 | 6 | 24.0534 | 3.4653 | 59.9998 | 6 | 24.0527 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0458 | 3.6048 | 60.0402 | 6 | 24.068 | 3.5872 | 60.0344 | 6
24.0723 | 3.4336 | 59.9596 | 6 | 24.0617 | 3.4652 | 59.9998 | 6 | 24.061 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0541 | 3.6047 | 60.0402 | 6 | 24.0763 | 3.5872 | 60.0344 | 6
24.0807 | 3.4387 | 59.9596 | 6 | 24.0701 | 3.4652 | 59.9998 | 6 | 24.0693 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0624 | 3.6045 | 60.0402 | 6 | 24.0847 | 3.5872 | 60.0344 | 6
24.089 | 3.4437 | 59.9596 | 6 | 24.0784 | 3.4652 | 59.9998 | 6 | 24.0776 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0707 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.093 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.0973 | 3.4488 | 59.9596 | 6 | 24.0867 | 3.4652 | 59.9998 | 6 | 24.086 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0791 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.1013 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.1057 | 3.4538 | 59.9596 | 6 | 24.095 | 3.465 | 59.9998 | 6 | 24.0943 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0874 | 3.6041 | 60.0402 | 6 | 24.1096 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.114 | 3.4588 | 59.9596 | 6 | 24.1034 | 3.4649 | 59.9998 | 6 | 24.1027 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.0957 | 3.6041 | 60.0402 | 6 | 24.1179 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.1223 | 3.4639 | 59.9596 | 6 | 24.1117 | 3.4648 | 59.9998 | 6 | 24.111 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.104 | 3.6041 | 60.0402 | 6 | 24.1263 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.1307 | 3.4667 | 59.9596 | 6 | 24.1201 | 3.4647 | 59.9998 | 6 | 24.1193 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1124 | 3.6041 | 60.0402 | 6 | 24.1346 | 3.5872 | 60.0344 | 6
24.139 | 3.4694 | 59.9596 | 6 | 24.1284 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.1276 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1207 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.1429 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.1474 | 3.4694 | 59.9596 | 6 | 24.1367 | 3.4644 | 59.9998 | 6 | 24.136 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.129 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.1512 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.1557 | 3.4694 | 59.9596 | 6 | 24.145 | 3.4643 | 59.9998 | 6 | 24.1443 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1373 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.1597 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.164 | 3.4693 | 59.9596 | 6 | 24.1534 | 3.4642 | 59.9998 | 6 | 24.1526 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1456 | 3.6043 | 60.0402 | 6 | 24.168 | 3.5869 | 60.0344 | 6
24.1724 | 3.4693 | 59.9596 | 6 | 24.1617 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.1609 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1541 | 3.6043 | 60.0402 | 6 | 24.1763 | 3.5869 | 60.0344 | 6
24.1807 | 3.4716 | 59.9596 | 6 | 24.17 | 3.464 | 59.9998 | 6 | 24.1693 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1624 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.1846 | 3.5869 | 60.0344 | 6
24.1891 | 3.4739 | 59.9596 | 6 | 24.1784 | 3.464 | 59.9998 | 6 | 24.1776 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1707 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.1929 | 3.5869 | 60.0344 | 6
24.1974 | 3.4762 | 59.9596 | 6 | 24.1867 | 3.464 | 59.9998 | 6 | 24.186 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.179 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.2013 | 3.5869 | 60.0344 | 6
24.2057 | 3.4785 | 59.9596 | 6 | 24.1951 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.1943 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1874 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.2096 | 3.587 | 60.0344 | 6
24.2141 | 3.4809 | 59.9596 | 6 | 24.2034 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2026 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.1957 | 3.6044 | 60.0402 | 6 | 24.2179 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.2224 | 3.4832 | 59.9596 | 6 | 24.2117 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2109 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.204 | 3.6043 | 60.0402 | 6 | 24.2262 | 3.5871 | 60.0344 | 6
24.2308 | 3.4855 | 59.9596 | 6 | 24.22 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2193 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2123 | 3.6043 | 60.0402 | 6 | 24.2346 | 3.5872 | 60.0344 | 6
24.2391 | 3.4879 | 59.9596 | 6 | 24.2284 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2276 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2206 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.2429 | 3.5873 | 60.0344 | 6
24.2474 | 3.4902 | 59.9596 | 6 | 24.2367 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2359 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.229 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.2512 | 3.5874 | 60.0344 | 6
24.2558 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.2451 | 3.4641 | 59.9998 | 6 | 24.2443 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2373 | 3.6042 | 60.0402 | 6 | 24.2595 | 3.5874 | 60.0344 | 6
24.2641 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.2534 | 3.464 | 59.9998 | 6 | 24.2526 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2456 | 3.6041 | 60.0402 | 6 | 24.2679 | 3.5876 | 60.0344 | 6
24.2724 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.2617 | 3.4639 | 59.9998 | 6 | 24.2609 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2539 | 3.604 | 60.0402 | 6 | 24.2762 | 3.5877 | 60.0344 | 6
24.2808 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.27 | 3.4639 | 59.9998 | 6 | 24.2692 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2623 | 3.6038 | 60.0402 | 6 | 24.2845 | 3.5878 | 60.0344 | 6
24.2891 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.2784 | 3.4639 | 59.9998 | 6 | 24.2776 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2706 | 3.6037 | 60.0402 | 6 | 24.2928 | 3.5878 | 60.0344 | 6
24.2975 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.2867 | 3.4639 | 59.9998 | 6 | 24.2859 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2789 | 3.6036 | 60.0402 | 6 | 24.3011 | 3.5879 | 60.0344 | 6
24.3058 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.295 | 3.464 | 59.9998 | 6 | 24.2943 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2872 | 3.6035 | 60.0402 | 6 | 24.3096 | 3.588 | 60.0344 | 6
24.3141 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.3034 | 3.4642 | 59.9998 | 6 | 24.3026 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.2955 | 3.6033 | 60.0402 | 6 | 24.3179 | 3.5881 | 60.0344 | 6
24.3225 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.3117 | 3.4642 | 59.9998 | 6 | 24.3109 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.304 | 3.6032 | 60.0402 | 6 | 24.3262 | 3.5882 | 60.0344 | 6
24.3308 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.3201 | 3.4643 | 59.9998 | 6 | 24.3192 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.3123 | 3.6031 | 60.0402 | 6 | 24.3345 | 3.5882 | 60.0344 | 6
24.3392 | 3.4926 | 59.9596 | 6 | 24.3284 | 3.4644 | 59.9998 | 6 | 24.3276 | 3.4518 | 60.0229 | 6 | 24.3206 | 3.6029 | 60.0402 | 6 | 24.3429 | 3.5883 | 60.0344 | 6
24.3475 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.3367 | 3.4645 | 59.9998 | 6 | 24.3359 | 3.4544 | 60.0229 | 6 | 24.3289 | 3.6028 | 60.0402 | 6 | 24.3512 | 3.5882 | 60.0344 | 6
24.3558 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 24.345 | 3.4645 | 59.9998 | 6 | 24.3442 | 3.4571 | 60.0229 | 6 | 24.3373 | 3.6028 | 60.0402 | 6 | 24.3595 | 3.5881 | 60.0344 | 6
24.3642 | 3.4924 | 59.9596 | 6 | 24.3534 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.3525 | 3.4597 | 60.0229 | 6 | 24.3456 | 3.6056 | 60.0402 | 6 | 24.3678 | 3.5881 | 60.0344 | 6
24.3725 | 3.4924 | 59.9596 | 6 | 24.3617 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.3609 | 3.4624 | 60.0229 | 6 | 24.3539 | 3.6084 | 60.0402 | 6 | 24.3762 | 3.588 | 60.0344 | 6
24.3809 | 3.4923 | 59.9596 | 6 | 24.3701 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.3692 | 3.465 | 60.0229 | 6 | 24.3622 | 3.6111 | 60.0402 | 6 | 24.3845 | 3.5879 | 60.0344 | 6
24.3892 | 3.4923 | 59.9596 | 6 | 24.3784 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.3776 | 3.4676 | 60.0229 | 6 | 24.3705 | 3.6139 | 60.0402 | 6 | 24.3928 | 3.5878 | 60.0344 | 6
24.3975 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.3867 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.3859 | 3.4703 | 60.0229 | 6 | 24.3789 | 3.6168 | 60.0402 | 6 | 24.4011 | 3.5877 | 60.0344 | 6
24.4059 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.395 | 3.4647 | 59.9998 | 6 | 24.3942 | 3.4729 | 60.0229 | 6 | 24.3872 | 3.6196 | 60.0402 | 6 | 24.4094 | 3.5876 | 60.0344 | 6
24.4142 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4034 | 3.4647 | 59.9998 | 6 | 24.4025 | 3.4755 | 60.0229 | 6 | 24.3955 | 3.6225 | 60.0402 | 6 | 24.4178 | 3.5876 | 60.0344 | 6
24.4225 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4117 | 3.4648 | 59.9998 | 6 | 24.4109 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4038 | 3.6254 | 60.0402 | 6 | 24.4261 | 3.5876 | 60.0344 | 6
24.4309 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.42 | 3.4648 | 59.9998 | 6 | 24.4192 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4122 | 3.6281 | 60.0402 | 6 | 24.4344 | 3.5876 | 60.0344 | 6
24.4392 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4284 | 3.4649 | 59.9998 | 6 | 24.4276 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4205 | 3.6309 | 60.0402 | 6 | 24.4427 | 3.5877 | 60.0344 | 6
24.4476 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4367 | 3.4649 | 59.9998 | 6 | 24.4359 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4288 | 3.6309 | 60.0402 | 6 | 24.4512 | 3.5906 | 60.0344 | 6
24.4559 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4451 | 3.4649 | 59.9998 | 6 | 24.4442 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4371 | 3.6309 | 60.0402 | 6 | 24.4595 | 3.5935 | 60.0344 | 6
24.4642 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4534 | 3.4648 | 59.9998 | 6 | 24.4525 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4454 | 3.6309 | 60.0402 | 6 | 24.4678 | 3.5964 | 60.0344 | 6
24.4726 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4617 | 3.4648 | 59.9998 | 6 | 24.4608 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4539 | 3.6309 | 60.0402 | 6 | 24.4761 | 3.5993 | 60.0344 | 6
24.4809 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.47 | 3.4647 | 59.9998 | 6 | 24.4692 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4622 | 3.6326 | 60.0402 | 6 | 24.4844 | 3.6037 | 60.0344 | 6
24.4893 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4784 | 3.4647 | 59.9998 | 6 | 24.4775 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4705 | 3.6342 | 60.0402 | 6 | 24.4928 | 3.608 | 60.0344 | 6
24.4976 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4867 | 3.4646 | 59.9998 | 6 | 24.4858 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4788 | 3.6359 | 60.0402 | 6 | 24.5011 | 3.6123 | 60.0344 | 6
24.5059 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.4951 | 3.4668 | 59.9998 | 6 | 24.4941 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4872 | 3.6375 | 60.0402 | 6 | 24.5094 | 3.6167 | 60.0344 | 6
24.5143 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.5034 | 3.4689 | 59.9998 | 6 | 24.5025 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.4955 | 3.6392 | 60.0402 | 6 | 24.5177 | 3.6209 | 60.0344 | 6
24.5226 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.5117 | 3.4712 | 59.9998 | 6 | 24.5108 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5038 | 3.6409 | 60.0402 | 6 | 24.5261 | 3.6252 | 60.0344 | 6
24.531 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.52 | 3.4734 | 59.9998 | 6 | 24.5192 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5121 | 3.6427 | 60.0402 | 6 | 24.5344 | 3.6267 | 60.0344 | 6
24.5393 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.5284 | 3.4755 | 59.9998 | 6 | 24.5275 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5204 | 3.6445 | 60.0402 | 6 | 24.5427 | 3.6281 | 60.0344 | 6
24.5476 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.5367 | 3.4777 | 59.9998 | 6 | 24.5358 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5288 | 3.6463 | 60.0402 | 6 | 24.551 | 3.6295 | 60.0344 | 6
24.556 | 3.4923 | 59.9596 | 6 | 24.545 | 3.4799 | 59.9998 | 6 | 24.5441 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5371 | 3.6481 | 60.0402 | 6 | 24.5594 | 3.6308 | 60.0344 | 6
24.5643 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.5534 | 3.482 | 59.9998 | 6 | 24.5525 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5454 | 3.6481 | 60.0402 | 6 | 24.5677 | 3.6308 | 60.0344 | 6
24.5726 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.5617 | 3.4842 | 59.9998 | 6 | 24.5608 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5537 | 3.6482 | 60.0402 | 6 | 24.576 | 3.6307 | 60.0344 | 6
24.581 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.5701 | 3.4863 | 59.9998 | 6 | 24.5692 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5621 | 3.6482 | 60.0402 | 6 | 24.5844 | 3.6306 | 60.0344 | 6
24.5893 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.5784 | 3.4862 | 59.9998 | 6 | 24.5775 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5704 | 3.6482 | 60.0402 | 6 | 24.5927 | 3.6306 | 60.0344 | 6
24.5977 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.5867 | 3.4861 | 59.9998 | 6 | 24.5858 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5787 | 3.6481 | 60.0402 | 6 | 24.6011 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.606 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.595 | 3.4861 | 59.9998 | 6 | 24.5941 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.587 | 3.6481 | 60.0402 | 6 | 24.6094 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.6143 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.6034 | 3.486 | 59.9998 | 6 | 24.6025 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.5953 | 3.648 | 60.0402 | 6 | 24.6177 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6227 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.6117 | 3.486 | 59.9998 | 6 | 24.6108 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6038 | 3.6479 | 60.0402 | 6 | 24.626 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.631 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 24.6201 | 3.4861 | 59.9998 | 6 | 24.6191 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6121 | 3.6478 | 60.0402 | 6 | 24.6344 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6394 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6284 | 3.4895 | 59.9998 | 6 | 24.6274 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6204 | 3.6476 | 60.0402 | 6 | 24.6427 | 3.6302 | 60.0344 | 6
24.6477 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6367 | 3.4929 | 59.9998 | 6 | 24.6358 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6287 | 3.6476 | 60.0402 | 6 | 24.651 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.656 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.645 | 3.4964 | 59.9998 | 6 | 24.6441 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6371 | 3.6475 | 60.0402 | 6 | 24.6593 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6644 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6534 | 3.4999 | 59.9998 | 6 | 24.6525 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6454 | 3.6475 | 60.0402 | 6 | 24.6676 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6727 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6617 | 3.5034 | 59.9998 | 6 | 24.6608 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6537 | 3.6475 | 60.0402 | 6 | 24.676 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6811 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.67 | 3.5068 | 59.9998 | 6 | 24.6691 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.662 | 3.6474 | 60.0402 | 6 | 24.6843 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6894 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6784 | 3.5102 | 59.9998 | 6 | 24.6774 | 3.4782 | 60.0229 | 6 | 24.6703 | 3.6473 | 60.0402 | 6 | 24.6926 | 3.6303 | 60.0344 | 6
24.6977 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6867 | 3.5136 | 59.9998 | 6 | 24.6857 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 24.6787 | 3.6472 | 60.0402 | 6 | 24.7009 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7061 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.6951 | 3.5171 | 59.9941 | 6 | 24.6941 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 24.687 | 3.6471 | 60.0402 | 6 | 24.7094 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7144 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7034 | 3.5205 | 59.9941 | 6 | 24.7024 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 24.6953 | 3.6482 | 60.0402 | 6 | 24.7177 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7228 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7117 | 3.5206 | 59.9941 | 6 | 24.7108 | 3.478 | 60.0229 | 6 | 24.7036 | 3.6493 | 60.0402 | 6 | 24.726 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7311 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.72 | 3.5207 | 59.9941 | 6 | 24.7191 | 3.478 | 60.0229 | 6 | 24.712 | 3.6504 | 60.0402 | 6 | 24.7343 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7394 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7284 | 3.5208 | 59.9941 | 6 | 24.7274 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 24.7203 | 3.6515 | 60.0402 | 6 | 24.7427 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7478 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7367 | 3.5209 | 59.9941 | 6 | 24.7357 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 24.7286 | 3.6527 | 60.0402 | 6 | 24.751 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7561 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7451 | 3.5231 | 59.9941 | 6 | 24.7441 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 24.7369 | 3.6538 | 60.0402 | 6 | 24.7593 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7645 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.7534 | 3.5254 | 59.9941 | 6 | 24.7524 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.7452 | 3.655 | 60.0344 | 6 | 24.7676 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7728 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 24.7617 | 3.5276 | 59.9941 | 6 | 24.7607 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.7537 | 3.6562 | 60.0344 | 6 | 24.7759 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.7811 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 24.7701 | 3.5298 | 59.9941 | 6 | 24.769 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.762 | 3.6574 | 60.0344 | 6 | 24.7843 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7895 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 24.7784 | 3.532 | 59.9941 | 6 | 24.7774 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.7703 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.7926 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.7978 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 24.7867 | 3.5341 | 59.9941 | 6 | 24.7857 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.7786 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.8009 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8062 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.795 | 3.5362 | 59.9941 | 6 | 24.7941 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.787 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.8092 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8145 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.8034 | 3.5383 | 59.9941 | 6 | 24.8024 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.7953 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.8176 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8228 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 24.8117 | 3.5404 | 59.9941 | 6 | 24.8107 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8036 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.8259 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8312 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.8201 | 3.5426 | 59.9941 | 6 | 24.819 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8119 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.8342 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8395 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.8284 | 3.5426 | 59.9941 | 6 | 24.8274 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8202 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.8425 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8478 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.8367 | 3.5426 | 59.9941 | 6 | 24.8357 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8286 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.8508 | 3.6304 | 60.0344 | 6
24.8562 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.845 | 3.5427 | 59.9941 | 6 | 24.8441 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8369 | 3.6584 | 60.0344 | 6 | 24.8593 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.8645 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8534 | 3.5428 | 59.9941 | 6 | 24.8524 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 24.8452 | 3.6584 | 60.0344 | 6 | 24.8676 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.8729 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8618 | 3.543 | 59.9883 | 6 | 24.8607 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 24.8535 | 3.6584 | 60.0344 | 6 | 24.8759 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.8812 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8701 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 24.869 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 24.8619 | 3.6584 | 60.0344 | 6 | 24.8842 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.8895 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8784 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 24.8774 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 24.8702 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.8926 | 3.6306 | 60.0344 | 6
24.8979 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8867 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 24.8857 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 24.8785 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9009 | 3.6306 | 60.0344 | 6
24.9062 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 24.8951 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 24.894 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 24.8868 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9092 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9146 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.9034 | 3.5434 | 59.9883 | 6 | 24.9023 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 24.8951 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9175 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9229 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 24.9117 | 3.5434 | 59.9883 | 6 | 24.9106 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 24.9036 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9259 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9312 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.9201 | 3.5434 | 59.9883 | 6 | 24.919 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9119 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.9342 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9396 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 24.9284 | 3.5434 | 59.9883 | 6 | 24.9273 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9202 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.9425 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9479 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 24.9368 | 3.5434 | 59.9883 | 6 | 24.9357 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9285 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.9508 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9563 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 24.9451 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 24.944 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9369 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.9591 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9646 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 24.9534 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 24.9523 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9452 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 24.9675 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9729 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 24.9617 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 24.9606 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9535 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9758 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9813 | 3.4916 | 59.9596 | 6 | 24.9701 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 24.969 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9618 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9841 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9896 | 3.4915 | 59.9596 | 6 | 24.9784 | 3.543 | 59.9883 | 6 | 24.9773 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9702 | 3.6585 | 60.0344 | 6 | 24.9924 | 3.6305 | 60.0344 | 6
24.9979 | 3.4915 | 59.9596 | 6 | 24.9868 | 3.5429 | 59.9883 | 6 | 24.9857 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9785 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0009 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.0063 | 3.4915 | 59.9596 | 6 | 24.9951 | 3.5429 | 59.9883 | 6 | 24.994 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9868 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0092 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.0146 | 3.4916 | 59.9596 | 6 | 25.0034 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.0023 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 24.9951 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0175 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.023 | 3.4916 | 59.9596 | 6 | 25.0118 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.0106 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.0034 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0258 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.0313 | 3.4916 | 59.9596 | 6 | 25.0201 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.019 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.0118 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0341 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.0396 | 3.4916 | 59.9596 | 6 | 25.0284 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0273 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.0201 | 3.6586 | 60.0344 | 6 | 25.0425 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.048 | 3.4917 | 59.9596 | 6 | 25.0367 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0356 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.0284 | 3.6587 | 60.0344 | 6 | 25.0508 | 3.6306 | 60.0344 | 6
25.0563 | 3.4918 | 59.9596 | 6 | 25.0451 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0439 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.0367 | 3.6588 | 60.0344 | 6 | 25.0591 | 3.6306 | 60.0344 | 6
25.0647 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0534 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0523 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0452 | 3.6588 | 60.0344 | 6 | 25.0674 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.073 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0618 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0606 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0535 | 3.6588 | 60.0344 | 6 | 25.0758 | 3.6305 | 60.0344 | 6
25.0813 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0701 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.069 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0618 | 3.6589 | 60.0344 | 6 | 25.0841 | 3.6304 | 60.0344 | 6
25.0897 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0784 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0773 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0701 | 3.6589 | 60.0344 | 6 | 25.0924 | 3.6304 | 60.0344 | 6
25.098 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0868 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0856 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0784 | 3.659 | 60.0344 | 6 | 25.1007 | 3.6303 | 60.0344 | 6
25.1064 | 3.4919 | 59.9596 | 6 | 25.0951 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.0939 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0868 | 3.659 | 60.0344 | 6 | 25.1091 | 3.6303 | 60.0344 | 6
25.1147 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1035 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.1023 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.0951 | 3.6591 | 60.0344 | 6 | 25.1174 | 3.6302 | 60.0344 | 6
25.123 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1118 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.1106 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.1034 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.1257 | 3.6302 | 60.0344 | 6
25.1314 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1201 | 3.5426 | 59.9883 | 6 | 25.1189 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.1117 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.134 | 3.6301 | 60.0344 | 6
25.1397 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1285 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1273 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.1201 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.1423 | 3.63 | 60.0344 | 6
25.148 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1368 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1356 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.1284 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.1508 | 3.6329 | 60.0344 | 6
25.1564 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1451 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1439 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.1367 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.1591 | 3.6358 | 60.0344 | 6
25.1647 | 3.492 | 59.9596 | 6 | 25.1534 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1522 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.145 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.1674 | 3.6386 | 60.0344 | 6
25.1731 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 25.1618 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1606 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.1534 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.1757 | 3.6415 | 60.0344 | 6
25.1814 | 3.4921 | 59.9596 | 6 | 25.1701 | 3.5427 | 59.9883 | 6 | 25.1689 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.1617 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.1841 | 3.6443 | 60.0344 | 6
25.1897 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 25.1785 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.1772 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.17 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.1924 | 3.6472 | 60.0344 | 6
25.1981 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 25.1868 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.1855 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.1783 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.2007 | 3.65 | 60.0344 | 6
25.2064 | 3.4922 | 59.9596 | 6 | 25.1951 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.1939 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.1866 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.209 | 3.6529 | 60.0344 | 6
25.2148 | 3.4923 | 59.9596 | 6 | 25.2035 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2022 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.1951 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.2173 | 3.6557 | 60.0344 | 6
25.2231 | 3.4923 | 59.9596 | 6 | 25.2118 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2106 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2034 | 3.6595 | 60.0344 | 6 | 25.2257 | 3.6586 | 60.0344 | 6
25.2314 | 3.4924 | 59.9596 | 6 | 25.2202 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2189 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2117 | 3.6595 | 60.0344 | 6 | 25.234 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2398 | 3.4925 | 59.9596 | 6 | 25.2285 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2272 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.22 | 3.6595 | 60.0344 | 6 | 25.2423 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2481 | 3.4926 | 59.9596 | 6 | 25.2368 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2355 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2284 | 3.6595 | 60.0344 | 6 | 25.2506 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2565 | 3.4927 | 59.9596 | 6 | 25.2451 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2439 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2367 | 3.6595 | 60.0344 | 6 | 25.259 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2648 | 3.4927 | 59.9596 | 6 | 25.2535 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2522 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.245 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.2673 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2731 | 3.4928 | 59.9596 | 6 | 25.2618 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2606 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2533 | 3.6594 | 60.0344 | 6 | 25.2756 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2815 | 3.4929 | 59.9596 | 6 | 25.2701 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2689 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2616 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.2839 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2898 | 3.493 | 59.9596 | 6 | 25.2785 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2772 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.27 | 3.6593 | 60.0344 | 6 | 25.2924 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.2981 | 3.4931 | 59.9596 | 6 | 25.2868 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2855 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2783 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.3007 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.3065 | 3.4932 | 59.9596 | 6 | 25.2952 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.2939 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2866 | 3.6592 | 60.0344 | 6 | 25.309 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.3148 | 3.4932 | 59.9596 | 6 | 25.3035 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3022 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.2949 | 3.6591 | 60.0344 | 6 | 25.3173 | 3.6585 | 60.0344 | 6
25.3232 | 3.4933 | 59.9596 | 6 | 25.3118 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3105 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3033 | 3.6591 | 60.0344 | 6 | 25.3256 | 3.6586 | 60.0344 | 6
25.3315 | 3.4933 | 59.9596 | 6 | 25.3201 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3188 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3116 | 3.6591 | 60.0344 | 6 | 25.334 | 3.6587 | 60.0344 | 6
25.3398 | 3.4933 | 59.9596 | 6 | 25.3285 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3272 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3199 | 3.6591 | 60.0344 | 6 | 25.3423 | 3.6587 | 60.0344 | 6
25.3482 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3369 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3355 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3282 | 3.6605 | 60.0344 | 6 | 25.3506 | 3.6588 | 60.0344 | 6
25.3565 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3452 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3438 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3367 | 3.662 | 60.0344 | 6 | 25.3589 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.3649 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3535 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3522 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.345 | 3.6634 | 60.0344 | 6 | 25.3673 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.3732 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3618 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3605 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3533 | 3.6649 | 60.0344 | 6 | 25.3756 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.3815 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3702 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3688 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3616 | 3.6663 | 60.0344 | 6 | 25.3839 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.3899 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3785 | 3.5428 | 59.9883 | 6 | 25.3771 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3699 | 3.6676 | 60.0344 | 6 | 25.3922 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.3982 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3868 | 3.5429 | 59.9883 | 6 | 25.3855 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3783 | 3.669 | 60.0344 | 6 | 25.4005 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.4066 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.3951 | 3.5429 | 59.9883 | 6 | 25.3938 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3866 | 3.6704 | 60.0344 | 6 | 25.4089 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.4149 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4035 | 3.5429 | 59.9883 | 6 | 25.4022 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.3949 | 3.6717 | 60.0344 | 6 | 25.4172 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.4232 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4119 | 3.543 | 59.9883 | 6 | 25.4105 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.4032 | 3.6731 | 60.0344 | 6 | 25.4255 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.4316 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4202 | 3.543 | 59.9883 | 6 | 25.4188 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.4116 | 3.673 | 60.0286 | 6 | 25.4338 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.4399 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4285 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 25.4271 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.4199 | 3.6729 | 60.0286 | 6 | 25.4423 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4482 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4368 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 25.4355 | 3.4775 | 60.0229 | 6 | 25.4282 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.4506 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4566 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4452 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 25.4438 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4365 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.4589 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4649 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4535 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4521 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4449 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.4672 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4733 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4619 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4604 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4532 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.4756 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4816 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4702 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4688 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4615 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.4839 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4899 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4785 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4771 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4698 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.4922 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.4983 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4869 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4855 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4781 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5005 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.5066 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.4952 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.4938 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4866 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5088 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.515 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.5035 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.5021 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.4949 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5172 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.5233 | 3.4934 | 59.9596 | 6 | 25.5118 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.5104 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5032 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5255 | 3.6589 | 60.0344 | 6
25.5316 | 3.4934 | 59.9653 | 6 | 25.5202 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.5188 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5115 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5338 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.54 | 3.4934 | 59.9653 | 6 | 25.5285 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5271 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5199 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5421 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.5483 | 3.4971 | 59.9653 | 6 | 25.5369 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5355 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5282 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5505 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.5566 | 3.5007 | 59.9653 | 6 | 25.5452 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5438 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5365 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5588 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.565 | 3.5045 | 59.9653 | 6 | 25.5535 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5521 | 3.4776 | 60.0229 | 6 | 25.5448 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5671 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.5733 | 3.5082 | 59.9653 | 6 | 25.5619 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5604 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5532 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5754 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.5817 | 3.5119 | 59.9653 | 6 | 25.5702 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5687 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5615 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5837 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.59 | 3.5156 | 59.9653 | 6 | 25.5786 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5771 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5698 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.5922 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.5983 | 3.5195 | 59.9653 | 6 | 25.5869 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5854 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5781 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.6005 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.6067 | 3.5233 | 59.9653 | 6 | 25.5952 | 3.5433 | 59.9883 | 6 | 25.5938 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5865 | 3.6727 | 60.0286 | 6 | 25.6088 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.615 | 3.5271 | 59.9653 | 6 | 25.6035 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6021 | 3.4777 | 60.0229 | 6 | 25.5948 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.6171 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.6234 | 3.5309 | 59.9653 | 6 | 25.6119 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6104 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 25.6031 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.6255 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.6317 | 3.5311 | 59.9653 | 6 | 25.6202 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6187 | 3.4778 | 60.0229 | 6 | 25.6115 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.6338 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.64 | 3.5312 | 59.9653 | 6 | 25.6285 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6271 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 25.6198 | 3.6728 | 60.0286 | 6 | 25.6421 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.6484 | 3.5313 | 59.9653 | 6 | 25.6369 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6354 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 25.6282 | 3.6748 | 60.0286 | 6 | 25.6504 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.6567 | 3.5314 | 59.9653 | 6 | 25.6452 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6437 | 3.4779 | 60.0229 | 6 | 25.6365 | 3.6769 | 60.0286 | 6 | 25.6588 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.665 | 3.5314 | 59.9653 | 6 | 25.6536 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.652 | 3.478 | 60.0229 | 6 | 25.6448 | 3.6789 | 60.0286 | 6 | 25.6671 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.6734 | 3.5315 | 59.9653 | 6 | 25.6619 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6604 | 3.478 | 60.0229 | 6 | 25.6531 | 3.681 | 60.0286 | 6 | 25.6754 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.6817 | 3.5315 | 59.9653 | 6 | 25.6702 | 3.5432 | 59.9883 | 6 | 25.6687 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.6615 | 3.683 | 60.0286 | 6 | 25.6837 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.6901 | 3.5314 | 59.9653 | 6 | 25.6785 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 25.6771 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.6698 | 3.685 | 60.0286 | 6 | 25.692 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.6984 | 3.5327 | 59.9653 | 6 | 25.6869 | 3.5431 | 59.9883 | 6 | 25.6854 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.6781 | 3.6871 | 60.0286 | 6 | 25.7004 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.7067 | 3.534 | 59.9653 | 6 | 25.6953 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.6937 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.6864 | 3.6891 | 60.0286 | 6 | 25.7087 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.7151 | 3.5353 | 59.9653 | 6 | 25.7036 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.702 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.6948 | 3.6911 | 60.0286 | 6 | 25.717 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.7234 | 3.5366 | 59.9653 | 6 | 25.7119 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.7104 | 3.4781 | 60.0229 | 6 | 25.7031 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7253 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.7318 | 3.5379 | 59.9653 | 6 | 25.7202 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.7187 | 3.4784 | 60.0229 | 6 | 25.7114 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7338 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.7401 | 3.5393 | 59.9653 | 6 | 25.7286 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.7271 | 3.4786 | 60.0229 | 6 | 25.7197 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7421 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.7484 | 3.5406 | 59.9653 | 6 | 25.7369 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.7354 | 3.4792 | 60.0229 | 6 | 25.728 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7504 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.7568 | 3.542 | 59.9653 | 6 | 25.7452 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.7437 | 3.4798 | 60.0229 | 6 | 25.7365 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7587 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.7651 | 3.5434 | 59.9653 | 6 | 25.7535 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.752 | 3.4806 | 60.0229 | 6 | 25.7448 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.767 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.7734 | 3.5447 | 59.9653 | 6 | 25.7619 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.7604 | 3.4814 | 60.0229 | 6 | 25.7531 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7754 | 3.6593 | 60.0344 | 6
25.7818 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.7702 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.7687 | 3.4822 | 60.0229 | 6 | 25.7614 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.7837 | 3.6593 | 60.0344 | 6
25.7901 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.7786 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.777 | 3.4831 | 60.0229 | 6 | 25.7698 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.792 | 3.6593 | 60.0344 | 6
25.7985 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.7869 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.7853 | 3.4839 | 60.0229 | 6 | 25.7781 | 3.6931 | 60.0286 | 6 | 25.8003 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.8068 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.7952 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.7936 | 3.4847 | 60.0229 | 6 | 25.7864 | 3.6931 | 60.0286 | 6 | 25.8087 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.8151 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.8036 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.802 | 3.4853 | 60.0229 | 6 | 25.7947 | 3.6931 | 60.0286 | 6 | 25.817 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.8235 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.8119 | 3.5431 | 59.9941 | 6 | 25.8103 | 3.4859 | 60.0229 | 6 | 25.8031 | 3.6931 | 60.0286 | 6 | 25.8253 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.8318 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.8203 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.8187 | 3.4861 | 60.0229 | 6 | 25.8114 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.8336 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.8401 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 25.8286 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.827 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.8197 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.842 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.8485 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.8369 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.8353 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.828 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.8503 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.8568 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.8452 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.8436 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.8364 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.8586 | 3.6591 | 60.0344 | 6
25.8652 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.8536 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.852 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.8447 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.8669 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.8735 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 25.8619 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.8603 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.853 | 3.693 | 60.0286 | 6 | 25.8752 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.8818 | 3.5447 | 59.9653 | 6 | 25.8702 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.8687 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.8613 | 3.6931 | 60.0286 | 6 | 25.8837 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.8902 | 3.5446 | 59.9653 | 6 | 25.8786 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.877 | 3.4864 | 60.0229 | 6 | 25.8696 | 3.6932 | 60.0286 | 6 | 25.892 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.8985 | 3.5446 | 59.9653 | 6 | 25.8869 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.8853 | 3.4862 | 60.0229 | 6 | 25.8781 | 3.6933 | 60.0286 | 6 | 25.9003 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9068 | 3.5445 | 59.9653 | 6 | 25.8953 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.8936 | 3.4861 | 60.0229 | 6 | 25.8864 | 3.6934 | 60.0286 | 6 | 25.9086 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9152 | 3.5443 | 59.9653 | 6 | 25.9036 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.902 | 3.486 | 60.0229 | 6 | 25.8947 | 3.6936 | 60.0286 | 6 | 25.917 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9235 | 3.5442 | 59.9653 | 6 | 25.9119 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9103 | 3.4858 | 60.0229 | 6 | 25.903 | 3.6937 | 60.0286 | 6 | 25.9253 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9319 | 3.5441 | 59.9653 | 6 | 25.9202 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9186 | 3.4857 | 60.0229 | 6 | 25.9114 | 3.6938 | 60.0286 | 6 | 25.9336 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9402 | 3.5439 | 59.9653 | 6 | 25.9286 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9269 | 3.4855 | 60.0229 | 6 | 25.9197 | 3.6939 | 60.0286 | 6 | 25.9419 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9485 | 3.5438 | 59.9653 | 6 | 25.9369 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9353 | 3.4853 | 60.0229 | 6 | 25.928 | 3.694 | 60.0286 | 6 | 25.9503 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9569 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 25.9453 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9436 | 3.4852 | 60.0229 | 6 | 25.9363 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 25.9586 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9652 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 25.9536 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.952 | 3.4847 | 60.0229 | 6 | 25.9447 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 25.9669 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9736 | 3.5435 | 59.9653 | 6 | 25.9619 | 3.543 | 59.9941 | 6 | 25.9603 | 3.4842 | 60.0229 | 6 | 25.953 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 25.9752 | 3.659 | 60.0344 | 6
25.9819 | 3.5435 | 59.9653 | 6 | 25.9703 | 3.5429 | 59.9941 | 6 | 25.9686 | 3.4868 | 60.0229 | 6 | 25.9613 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 25.9835 | 3.6592 | 60.0344 | 6
25.9902 | 3.5434 | 59.9653 | 6 | 25.9786 | 3.5428 | 59.9941 | 6 | 25.9769 | 3.4894 | 60.0229 | 6 | 25.9696 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 25.9919 | 3.6593 | 60.0344 | 6
25.9986 | 3.5435 | 59.9653 | 6 | 25.9869 | 3.5428 | 59.9941 | 6 | 25.9853 | 3.4914 | 60.0229 | 6 | 25.978 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0002 | 3.6595 | 60.0344 | 6
26.0069 | 3.5435 | 59.9653 | 6 | 25.9952 | 3.5427 | 59.9941 | 6 | 25.9936 | 3.4935 | 60.0229 | 6 | 25.9863 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0085 | 3.6596 | 60.0344 | 6
26.0152 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 26.0036 | 3.5426 | 59.9941 | 6 | 26.002 | 3.4955 | 60.0229 | 6 | 25.9946 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0168 | 3.6598 | 60.0344 | 6
26.0236 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 26.0119 | 3.5426 | 59.9941 | 6 | 26.0103 | 3.4976 | 60.0229 | 6 | 26.0029 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0253 | 3.6599 | 60.0344 | 6
26.0319 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 26.0203 | 3.5425 | 59.9941 | 6 | 26.0186 | 3.4997 | 60.0229 | 6 | 26.0112 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0336 | 3.66 | 60.0344 | 6
26.0403 | 3.5436 | 59.9653 | 6 | 26.0286 | 3.5424 | 59.9941 | 6 | 26.0269 | 3.5017 | 60.0229 | 6 | 26.0197 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0419 | 3.6602 | 60.0344 | 6
26.0486 | 3.5437 | 59.9653 | 6 | 26.0369 | 3.5424 | 59.9941 | 6 | 26.0352 | 3.5041 | 60.0229 | 6 | 26.028 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0502 | 3.6619 | 60.0344 | 6
26.0569 | 3.5438 | 59.9653 | 6 | 26.0453 | 3.5423 | 59.9941 | 6 | 26.0436 | 3.5064 | 60.0229 | 6 | 26.0363 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0585 | 3.6636 | 60.0344 | 6
26.0653 | 3.5439 | 59.9653 | 6 | 26.0536 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0519 | 3.5058 | 60.0229 | 6 | 26.0446 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0669 | 3.6651 | 60.0344 | 6
26.0736 | 3.544 | 59.9653 | 6 | 26.062 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0602 | 3.5052 | 60.0229 | 6 | 26.053 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0752 | 3.6667 | 60.0344 | 6
26.082 | 3.544 | 59.9653 | 6 | 26.0703 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0685 | 3.5052 | 60.0229 | 6 | 26.0613 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0835 | 3.6683 | 60.0344 | 6
26.0903 | 3.5441 | 59.9653 | 6 | 26.0786 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0769 | 3.5052 | 60.0229 | 6 | 26.0696 | 3.6941 | 60.0286 | 6 | 26.0918 | 3.6699 | 60.0344 | 6
26.0986 | 3.5442 | 59.9653 | 6 | 26.0869 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0852 | 3.5051 | 60.0229 | 6 | 26.0779 | 3.6942 | 60.0286 | 6 | 26.1002 | 3.6714 | 60.0344 | 6
26.107 | 3.5443 | 59.9653 | 6 | 26.0953 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.0936 | 3.5051 | 60.0229 | 6 | 26.0863 | 3.6942 | 60.0286 | 6 | 26.1085 | 3.6729 | 60.0344 | 6
26.1153 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.1036 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.1019 | 3.5051 | 60.0229 | 6 | 26.0946 | 3.6943 | 60.0286 | 6 | 26.1168 | 3.6744 | 60.0344 | 6
26.1236 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.1119 | 3.5422 | 59.9941 | 6 | 26.1102 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1029 | 3.6943 | 60.0286 | 6 | 26.1251 | 3.676 | 60.0344 | 6
26.132 | 3.5445 | 59.9653 | 6 | 26.1202 | 3.5423 | 59.9941 | 6 | 26.1185 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1112 | 3.6944 | 60.0286 | 6 | 26.1335 | 3.6759 | 60.0344 | 6
26.1403 | 3.5445 | 59.9653 | 6 | 26.1286 | 3.5456 | 59.9941 | 6 | 26.1269 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1195 | 3.6944 | 60.0286 | 6 | 26.1418 | 3.6758 | 60.0344 | 6
26.1487 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.137 | 3.549 | 59.9941 | 6 | 26.1352 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1279 | 3.6945 | 60.0286 | 6 | 26.1501 | 3.6757 | 60.0344 | 6
26.157 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.1453 | 3.5524 | 59.9941 | 6 | 26.1436 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1362 | 3.6946 | 60.0286 | 6 | 26.1584 | 3.6757 | 60.0344 | 6
26.1653 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.1536 | 3.5557 | 59.9941 | 6 | 26.1519 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1445 | 3.6945 | 60.0286 | 6 | 26.1667 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.1737 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.1619 | 3.5591 | 59.9941 | 6 | 26.1602 | 3.505 | 60.0229 | 6 | 26.1528 | 3.6945 | 60.0286 | 6 | 26.1752 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.182 | 3.5443 | 59.9653 | 6 | 26.1703 | 3.5625 | 59.9941 | 6 | 26.1685 | 3.5049 | 60.0229 | 6 | 26.1613 | 3.6944 | 60.0286 | 6 | 26.1835 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.1904 | 3.5443 | 59.9653 | 6 | 26.1786 | 3.5658 | 59.9941 | 6 | 26.1769 | 3.5049 | 60.0229 | 6 | 26.1696 | 3.6944 | 60.0286 | 6 | 26.1918 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.1987 | 3.5444 | 59.9653 | 6 | 26.187 | 3.5692 | 59.9941 | 6 | 26.1852 | 3.5049 | 60.0229 | 6 | 26.1779 | 3.6942 | 60.0286 | 6 | 26.2001 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.207 | 3.5445 | 59.9653 | 6 | 26.1953 | 3.5725 | 59.9941 | 6 | 26.1935 | 3.5048 | 60.0229 | 6 | 26.1862 | 3.694 | 60.0286 | 6 | 26.2085 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.2154 | 3.5447 | 59.9653 | 6 | 26.2036 | 3.5759 | 59.9941 | 6 | 26.2018 | 3.5048 | 60.0229 | 6 | 26.1946 | 3.6938 | 60.0286 | 6 | 26.2168 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.2237 | 3.5448 | 59.9653 | 6 | 26.2119 | 3.5759 | 59.9941 | 6 | 26.2102 | 3.5047 | 60.0229 | 6 | 26.2029 | 3.6937 | 60.0286 | 6 | 26.2251 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.232 | 3.5449 | 59.9653 | 6 | 26.2203 | 3.576 | 59.9941 | 6 | 26.2185 | 3.5047 | 60.0229 | 6 | 26.2112 | 3.6935 | 60.0286 | 6 | 26.2334 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.2404 | 3.545 | 59.9653 | 6 | 26.2286 | 3.576 | 59.9941 | 6 | 26.2269 | 3.5047 | 60.0229 | 6 | 26.2195 | 3.6934 | 60.0286 | 6 | 26.2417 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.2487 | 3.545 | 59.9653 | 6 | 26.2369 | 3.5761 | 59.9941 | 6 | 26.2352 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2279 | 3.6933 | 60.0286 | 6 | 26.2501 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.257 | 3.545 | 59.9653 | 6 | 26.2453 | 3.5761 | 59.9941 | 6 | 26.2435 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2362 | 3.6933 | 60.0286 | 6 | 26.2584 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.2654 | 3.5451 | 59.9653 | 6 | 26.2536 | 3.5762 | 59.9941 | 6 | 26.2518 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2445 | 3.696 | 60.0286 | 6 | 26.2667 | 3.6756 | 60.0344 | 6
26.2737 | 3.5451 | 59.9653 | 6 | 26.262 | 3.5762 | 59.9941 | 6 | 26.2601 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2528 | 3.6986 | 60.0286 | 6 | 26.275 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.2821 | 3.5452 | 59.9653 | 6 | 26.2703 | 3.5763 | 59.9941 | 6 | 26.2685 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2611 | 3.7014 | 60.0286 | 6 | 26.2834 | 3.6755 | 60.0344 | 6
26.2904 | 3.5453 | 59.9653 | 6 | 26.2786 | 3.5763 | 59.9941 | 6 | 26.2768 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2695 | 3.7042 | 60.0286 | 6 | 26.2917 | 3.6754 | 60.0344 | 6
26.2987 | 3.5453 | 59.9653 | 6 | 26.2869 | 3.5764 | 59.9941 | 6 | 26.2852 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2778 | 3.7069 | 60.0286 | 6 | 26.3 | 3.6754 | 60.0344 | 6
26.3071 | 3.5454 | 59.9653 | 6 | 26.2953 | 3.5764 | 59.9941 | 6 | 26.2935 | 3.5046 | 60.0229 | 6 | 26.2861 | 3.7097 | 60.0286 | 6 | 26.3083 | 3.6753 | 60.0344 | 6
26.3154 | 3.5455 | 59.9653 | 6 | 26.3036 | 3.5764 | 59.9941 | 6 | 26.3018 | 3.5047 | 60.0229 | 6 | 26.2944 | 3.7124 | 60.0286 | 6 | 26.3168 | 3.6753 | 60.0344 | 6
26.3238 | 3.5456 | 59.9653 | 6 | 26.312 | 3.5764 | 59.9941 | 6 | 26.3101 | 3.5047 | 60.0229 | 6 | 26.3029 | 3.7152 | 60.0286 | 6 | 26.3251 | 3.6753 | 60.0344 | 6
26.3321 | 3.5457 | 59.9653 | 6 | 26.3203 | 3.5764 | 59.9941 | 6 | 26.3185 | 3.5048 | 60.0229 | 6 | 26.3112 | 3.7178 | 60.0286 | 6 | 26.3334 | 3.6753 | 60.0344 | 6
26.3404 | 3.5458 | 59.9653 | 6 | 26.3286 | 3.5765 | 59.9941 | 6 | 26.3268 | 3.5048 | 60.0229 | 6 | 26.3195 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.3417 | 3.6753 | 60.0344 | 6
26.3488 | 3.5458 | 59.9653 | 6 | 26.337 | 3.5765 | 59.9941 | 6 | 26.3351 | 3.5049 | 60.0229 | 6 | 26.3278 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.35 | 3.6784 | 60.0344 | 6
26.3571 | 3.5459 | 59.9653 | 6 | 26.3453 | 3.5766 | 59.9941 | 6 | 26.3434 | 3.5049 | 60.0229 | 6 | 26.3362 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.3584 | 3.6815 | 60.0344 | 6
26.3654 | 3.546 | 59.9653 | 6 | 26.3536 | 3.5768 | 59.9941 | 6 | 26.3518 | 3.5074 | 60.0229 | 6 | 26.3445 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.3667 | 3.6845 | 60.0344 | 6
26.3738 | 3.5461 | 59.9653 | 6 | 26.3619 | 3.577 | 59.9941 | 6 | 26.3601 | 3.5099 | 60.0229 | 6 | 26.3528 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.375 | 3.6876 | 60.0344 | 6
26.3821 | 3.5461 | 59.9653 | 6 | 26.3703 | 3.5772 | 59.9941 | 6 | 26.3685 | 3.5124 | 60.0229 | 6 | 26.3611 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.3833 | 3.6906 | 60.0344 | 6
26.3905 | 3.5462 | 59.9653 | 6 | 26.3786 | 3.5774 | 59.9941 | 6 | 26.3768 | 3.5149 | 60.0229 | 6 | 26.3695 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.3917 | 3.6936 | 60.0344 | 6
26.3988 | 3.5463 | 59.9653 | 6 | 26.387 | 3.5776 | 59.9941 | 6 | 26.3851 | 3.5174 | 60.0229 | 6 | 26.3778 | 3.7205 | 60.0286 | 6 | 26.4 | 3.6966 | 60.0344 | 6
26.4071 | 3.5464 | 59.9653 | 6 | 26.3953 | 3.5777 | 59.9941 | 6 | 26.3934 | 3.5199 | 60.0229 | 6 | 26.3861 | 3.7206 | 60.0286 | 6 | 26.4083 | 3.6996 | 60.0344 | 6
26.4155 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.4036 | 3.5779 | 59.9941 | 6 | 26.4018 | 3.5224 | 60.0229 | 6 | 26.3944 | 3.7206 | 60.0286 | 6 | 26.4166 | 3.7026 | 60.0344 | 6
26.4238 | 3.5466 | 59.9653 | 6 | 26.412 | 3.5781 | 59.9941 | 6 | 26.4101 | 3.5249 | 60.0229 | 6 | 26.4027 | 3.7207 | 60.0286 | 6 | 26.4249 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4322 | 3.5467 | 59.9653 | 6 | 26.4203 | 3.5783 | 59.9941 | 6 | 26.4185 | 3.5275 | 60.0229 | 6 | 26.4111 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4333 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4405 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4286 | 3.5782 | 59.9941 | 6 | 26.4268 | 3.5301 | 60.0229 | 6 | 26.4194 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4417 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4488 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.437 | 3.5782 | 59.9941 | 6 | 26.4351 | 3.5302 | 60.0229 | 6 | 26.4277 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.45 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4572 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4453 | 3.5782 | 59.9941 | 6 | 26.4434 | 3.5303 | 60.0229 | 6 | 26.436 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4583 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4655 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4536 | 3.5782 | 59.9941 | 6 | 26.4518 | 3.5304 | 60.0229 | 6 | 26.4445 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4667 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4738 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.462 | 3.5781 | 59.9941 | 6 | 26.4601 | 3.5305 | 60.0229 | 6 | 26.4528 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.475 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4822 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4703 | 3.5781 | 59.9941 | 6 | 26.4684 | 3.5306 | 60.0229 | 6 | 26.4611 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4833 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4905 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4786 | 3.578 | 59.9941 | 6 | 26.4767 | 3.5308 | 60.0229 | 6 | 26.4694 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.4916 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.4989 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.487 | 3.578 | 59.9941 | 6 | 26.485 | 3.5309 | 60.0229 | 6 | 26.4778 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5072 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.4953 | 3.5779 | 59.9941 | 6 | 26.4934 | 3.531 | 60.0229 | 6 | 26.4861 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5083 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5155 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.5037 | 3.5779 | 59.9941 | 6 | 26.5017 | 3.531 | 60.0229 | 6 | 26.4944 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5166 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5239 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.512 | 3.5808 | 59.9941 | 6 | 26.5101 | 3.5311 | 60.0229 | 6 | 26.5027 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5249 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5322 | 3.5468 | 59.9653 | 6 | 26.5203 | 3.5836 | 59.9941 | 6 | 26.5184 | 3.5312 | 60.0229 | 6 | 26.5111 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5332 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5405 | 3.5467 | 59.9653 | 6 | 26.5286 | 3.5864 | 59.9941 | 6 | 26.5267 | 3.5312 | 60.0229 | 6 | 26.5194 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5416 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5489 | 3.5467 | 59.9653 | 6 | 26.537 | 3.5893 | 59.9941 | 6 | 26.535 | 3.5313 | 60.0229 | 6 | 26.5277 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5499 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5572 | 3.5467 | 59.9653 | 6 | 26.5453 | 3.5922 | 59.9941 | 6 | 26.5434 | 3.5314 | 60.0229 | 6 | 26.536 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5582 | 3.7055 | 60.0344 | 6
26.5656 | 3.5467 | 59.9653 | 6 | 26.5536 | 3.595 | 59.9941 | 6 | 26.5517 | 3.5314 | 60.0229 | 6 | 26.5444 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.5665 | 3.7054 | 60.0344 | 6
26.5739 | 3.5466 | 59.9653 | 6 | 26.562 | 3.598 | 59.9941 | 6 | 26.5601 | 3.5315 | 60.0229 | 6 | 26.5527 | 3.7206 | 60.0229 | 6 | 26.575 | 3.7053 | 60.0344 | 6
26.5822 | 3.5466 | 59.9653 | 6 | 26.5703 | 3.601 | 59.9941 | 6 | 26.5684 | 3.5314 | 60.0229 | 6 | 26.561 | 3.7206 | 60.0229 | 6 | 26.5833 | 3.7052 | 60.0344 | 6
26.5906 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.5787 | 3.6039 | 59.9941 | 6 | 26.5767 | 3.5313 | 60.0229 | 6 | 26.5693 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.5916 | 3.7052 | 60.0344 | 6
26.5989 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.587 | 3.6069 | 59.9941 | 6 | 26.585 | 3.5312 | 60.0229 | 6 | 26.5776 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.5999 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.6073 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.5953 | 3.6071 | 59.9941 | 6 | 26.5934 | 3.5311 | 60.0229 | 6 | 26.5861 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.6082 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.6156 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.6036 | 3.6073 | 59.9941 | 6 | 26.6017 | 3.531 | 60.0229 | 6 | 26.5944 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.6166 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.6239 | 3.5464 | 59.9653 | 6 | 26.612 | 3.6074 | 59.9941 | 6 | 26.61 | 3.5309 | 60.0229 | 6 | 26.6027 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.6249 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.6323 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.6203 | 3.6076 | 59.9941 | 6 | 26.6183 | 3.5307 | 60.0229 | 6 | 26.611 | 3.7205 | 60.0229 | 6 | 26.6332 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.6406 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.6287 | 3.6077 | 59.9941 | 6 | 26.6267 | 3.5306 | 60.0229 | 6 | 26.6194 | 3.7206 | 60.0229 | 6 | 26.6415 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.6489 | 3.5465 | 59.9653 | 6 | 26.637 | 3.6079 | 59.9941 | 6 | 26.635 | 3.5306 | 60.0229 | 6 | 26.6277 | 3.7206 | 60.0229 | 6 | 26.6499 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.6573 | 3.5466 | 59.9653 | 6 | 26.6453 | 3.6079 | 59.9941 | 6 | 26.6434 | 3.5305 | 60.0229 | 6 | 26.636 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.6582 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.6656 | 3.5482 | 59.9653 | 6 | 26.6536 | 3.608 | 59.9941 | 6 | 26.6517 | 3.534 | 60.0229 | 6 | 26.6443 | 3.7207 | 60.0229 | 6 | 26.6665 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.674 | 3.5498 | 59.9653 | 6 | 26.662 | 3.608 | 59.9941 | 6 | 26.66 | 3.5376 | 60.0229 | 6 | 26.6527 | 3.7208 | 60.0229 | 6 | 26.6748 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.6823 | 3.5514 | 59.9653 | 6 | 26.6703 | 3.608 | 59.9941 | 6 | 26.6683 | 3.5411 | 60.0229 | 6 | 26.661 | 3.7208 | 60.0229 | 6 | 26.6832 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.6906 | 3.553 | 59.9653 | 6 | 26.6786 | 3.6078 | 59.9941 | 6 | 26.6767 | 3.5446 | 60.0229 | 6 | 26.6693 | 3.7209 | 60.0229 | 6 | 26.6915 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.699 | 3.5546 | 59.9653 | 6 | 26.687 | 3.6076 | 59.9941 | 6 | 26.685 | 3.5481 | 60.0229 | 6 | 26.6776 | 3.7209 | 60.0229 | 6 | 26.6998 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.7073 | 3.5562 | 59.9653 | 6 | 26.6953 | 3.6075 | 59.9941 | 6 | 26.6933 | 3.5517 | 60.0229 | 6 | 26.686 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7081 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.7157 | 3.5578 | 59.9653 | 6 | 26.7037 | 3.6073 | 59.9941 | 6 | 26.7017 | 3.5552 | 60.0229 | 6 | 26.6943 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7164 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.724 | 3.5594 | 59.9653 | 6 | 26.712 | 3.6107 | 59.9941 | 6 | 26.71 | 3.5587 | 60.0229 | 6 | 26.7026 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7249 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.7323 | 3.5609 | 59.9653 | 6 | 26.7203 | 3.6142 | 59.9941 | 6 | 26.7183 | 3.5622 | 60.0229 | 6 | 26.7109 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7332 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.7407 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7286 | 3.6176 | 59.9941 | 6 | 26.7266 | 3.5656 | 60.0229 | 6 | 26.7194 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7415 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.749 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.737 | 3.6211 | 59.9941 | 6 | 26.735 | 3.5656 | 60.0229 | 6 | 26.7277 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7498 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.7573 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7453 | 3.6246 | 59.9941 | 6 | 26.7433 | 3.5656 | 60.0229 | 6 | 26.736 | 3.721 | 60.0229 | 6 | 26.7582 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.7657 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7537 | 3.6281 | 59.9941 | 6 | 26.7516 | 3.5655 | 60.0229 | 6 | 26.7443 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.7665 | 3.7049 | 60.0344 | 6
26.774 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.762 | 3.6317 | 59.9941 | 6 | 26.7599 | 3.5655 | 60.0229 | 6 | 26.7527 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.7748 | 3.7049 | 60.0344 | 6
26.7824 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7703 | 3.6353 | 59.9941 | 6 | 26.7683 | 3.5655 | 60.0229 | 6 | 26.761 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.7831 | 3.7049 | 60.0344 | 6
26.7907 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7787 | 3.6389 | 59.9941 | 6 | 26.7766 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.7693 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.7914 | 3.7049 | 60.0344 | 6
26.799 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.787 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.785 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.7776 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.7998 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8074 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.7953 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.7933 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.786 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8081 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8157 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.8036 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.8016 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.7943 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8164 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8241 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.812 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.8099 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.8026 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8247 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8324 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.8203 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.8183 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8109 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8331 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8407 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.8287 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.8266 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8192 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8414 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8491 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.837 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.835 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8276 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8497 | 3.705 | 60.0344 | 6
26.8574 | 3.5625 | 59.9653 | 6 | 26.8453 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.8433 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8359 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.858 | 3.7051 | 60.0344 | 6
26.8657 | 3.5626 | 59.9653 | 6 | 26.8537 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.8516 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8442 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8665 | 3.7067 | 60.0344 | 6
26.8741 | 3.5626 | 59.9653 | 6 | 26.862 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.8599 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8525 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8748 | 3.7084 | 60.0344 | 6
26.8824 | 3.5627 | 59.9653 | 6 | 26.8704 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.8683 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.861 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8831 | 3.71 | 60.0344 | 6
26.8907 | 3.5628 | 59.9653 | 6 | 26.8787 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.8766 | 3.5653 | 60.0229 | 6 | 26.8693 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.8914 | 3.7116 | 60.0344 | 6
26.8991 | 3.5628 | 59.9653 | 6 | 26.887 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.8849 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.8776 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.8997 | 3.7132 | 60.0344 | 6
26.9074 | 3.5629 | 59.9653 | 6 | 26.8953 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.8932 | 3.5654 | 60.0229 | 6 | 26.8859 | 3.7211 | 60.0229 | 6 | 26.9081 | 3.7148 | 60.0344 | 6
26.9158 | 3.563 | 59.9653 | 6 | 26.9037 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.9016 | 3.5655 | 60.0229 | 6 | 26.8943 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.9164 | 3.7165 | 60.0344 | 6
26.9241 | 3.563 | 59.9653 | 6 | 26.912 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.9099 | 3.5655 | 60.0229 | 6 | 26.9026 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.9247 | 3.7181 | 60.0344 | 6
26.9324 | 3.5631 | 59.9653 | 6 | 26.9203 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.9182 | 3.5656 | 60.0229 | 6 | 26.9109 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.933 | 3.7197 | 60.0344 | 6
26.9408 | 3.5631 | 59.9653 | 6 | 26.9287 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 26.9266 | 3.5656 | 60.0229 | 6 | 26.9192 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.9414 | 3.7213 | 60.0344 | 6
26.9491 | 3.5631 | 59.9653 | 6 | 26.937 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.9349 | 3.5657 | 60.0229 | 6 | 26.9276 | 3.7212 | 60.0229 | 6 | 26.9497 | 3.7213 | 60.0344 | 6
26.9575 | 3.5631 | 59.9653 | 6 | 26.9454 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.9432 | 3.5658 | 60.0229 | 6 | 26.9359 | 3.7213 | 60.0229 | 6 | 26.958 | 3.7213 | 60.0344 | 6
26.9658 | 3.5644 | 59.9653 | 6 | 26.9537 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.9515 | 3.5658 | 60.0171 | 6 | 26.9442 | 3.7213 | 60.0229 | 6 | 26.9663 | 3.7213 | 60.0344 | 6
26.9741 | 3.5657 | 59.9653 | 6 | 26.962 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.9599 | 3.5657 | 60.0171 | 6 | 26.9525 | 3.7213 | 60.0229 | 6 | 26.9747 | 3.7213 | 60.0344 | 6
26.9825 | 3.567 | 59.9653 | 6 | 26.9703 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.9682 | 3.5657 | 60.0171 | 6 | 26.9609 | 3.7214 | 60.0229 | 6 | 26.983 | 3.7214 | 60.0344 | 6
26.9908 | 3.5683 | 59.9653 | 6 | 26.9787 | 3.6426 | 59.9941 | 6 | 26.9766 | 3.5657 | 60.0171 | 6 | 26.9692 | 3.7214 | 60.0229 | 6 | 26.9913 | 3.7214 | 60.0344 | 6
26.9991 | 3.5696 | 59.9653 | 6 | 26.987 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.9849 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 26.9775 | 3.7214 | 60.0229 | 6 | 26.9996 | 3.7214 | 60.0344 | 6
27.0075 | 3.5708 | 59.9653 | 6 | 26.9954 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 26.9932 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 26.9858 | 3.7214 | 60.0229 | 6 | 27.0079 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.0158 | 3.5721 | 59.9653 | 6 | 27.0037 | 3.6425 | 59.9941 | 6 | 27.0015 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 26.9943 | 3.7215 | 60.0229 | 6 | 27.0164 | 3.7216 | 60.0344 | 6
27.0242 | 3.5733 | 59.9653 | 6 | 27.012 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 27.0099 | 3.5655 | 60.0171 | 6 | 27.0026 | 3.7215 | 60.0229 | 6 | 27.0247 | 3.7217 | 60.0344 | 6
27.0325 | 3.5746 | 59.9653 | 6 | 27.0204 | 3.6424 | 59.9941 | 6 | 27.0182 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 27.0109 | 3.7214 | 60.0229 | 6 | 27.033 | 3.7217 | 60.0344 | 6
27.0408 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.0287 | 3.6424 | 59.9883 | 6 | 27.0266 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 27.0192 | 3.7213 | 60.0229 | 6 | 27.0413 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.0492 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.037 | 3.6425 | 59.9883 | 6 | 27.0349 | 3.5656 | 60.0171 | 6 | 27.0275 | 3.7241 | 60.0229 | 6 | 27.0497 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.0575 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.0453 | 3.6425 | 59.9883 | 6 | 27.0432 | 3.5657 | 60.0171 | 6 | 27.0359 | 3.7268 | 60.0229 | 6 | 27.058 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.0659 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.0537 | 3.6426 | 59.9883 | 6 | 27.0515 | 3.5657 | 60.0171 | 6 | 27.0442 | 3.7296 | 60.0229 | 6 | 27.0663 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.0742 | 3.5756 | 59.9653 | 6 | 27.062 | 3.6428 | 59.9883 | 6 | 27.0599 | 3.5658 | 60.0171 | 6 | 27.0525 | 3.7323 | 60.0229 | 6 | 27.0746 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.0825 | 3.5756 | 59.9653 | 6 | 27.0704 | 3.6429 | 59.9883 | 6 | 27.0682 | 3.5659 | 60.0171 | 6 | 27.0608 | 3.7351 | 60.0229 | 6 | 27.0829 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.0909 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.0787 | 3.643 | 59.9883 | 6 | 27.0765 | 3.5659 | 60.0171 | 6 | 27.0692 | 3.7378 | 60.0229 | 6 | 27.0913 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.0992 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.087 | 3.6431 | 59.9883 | 6 | 27.0848 | 3.566 | 60.0171 | 6 | 27.0775 | 3.7405 | 60.0229 | 6 | 27.0996 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.1075 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.0954 | 3.6432 | 59.9883 | 6 | 27.0932 | 3.5661 | 60.0171 | 6 | 27.0858 | 3.7433 | 60.0229 | 6 | 27.1079 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.1159 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.1037 | 3.6433 | 59.9883 | 6 | 27.1015 | 3.5661 | 60.0171 | 6 | 27.0941 | 3.7461 | 60.0229 | 6 | 27.1162 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.1242 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.1121 | 3.6434 | 59.9883 | 6 | 27.1099 | 3.5661 | 60.0171 | 6 | 27.1025 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1246 | 3.722 | 60.0344 | 6
27.1326 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.1204 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1182 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1108 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1329 | 3.722 | 60.0344 | 6
27.1409 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.1287 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1265 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1191 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1412 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.1492 | 3.5759 | 59.9653 | 6 | 27.137 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1348 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1274 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1495 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.1576 | 3.5759 | 59.9653 | 6 | 27.1454 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1432 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1359 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.158 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.1659 | 3.5759 | 59.9653 | 6 | 27.1537 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1515 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1442 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1663 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.1743 | 3.5759 | 59.9653 | 6 | 27.162 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1599 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1525 | 3.7489 | 60.0229 | 6 | 27.1746 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.1826 | 3.5758 | 59.9653 | 6 | 27.1704 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1682 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1608 | 3.749 | 60.0229 | 6 | 27.1829 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.1909 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.1787 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1765 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1692 | 3.7491 | 60.0229 | 6 | 27.1912 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.1993 | 3.5757 | 59.9653 | 6 | 27.1871 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1848 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1775 | 3.7492 | 60.0229 | 6 | 27.1996 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.2076 | 3.5756 | 59.9653 | 6 | 27.1954 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.1932 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1858 | 3.7493 | 60.0229 | 6 | 27.2079 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.2159 | 3.5755 | 59.9653 | 6 | 27.2037 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2015 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.1941 | 3.7524 | 60.0229 | 6 | 27.2162 | 3.7223 | 60.0344 | 6
27.2243 | 3.5754 | 59.9653 | 6 | 27.212 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2098 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.2025 | 3.7556 | 60.0229 | 6 | 27.2245 | 3.7223 | 60.0344 | 6
27.2326 | 3.5753 | 59.9653 | 6 | 27.2204 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2181 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.2108 | 3.7587 | 60.0229 | 6 | 27.2329 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.241 | 3.5752 | 59.9653 | 6 | 27.2288 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2265 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.2191 | 3.7618 | 60.0229 | 6 | 27.2412 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.2493 | 3.5751 | 59.9653 | 6 | 27.2371 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2348 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.2274 | 3.765 | 60.0229 | 6 | 27.2495 | 3.7222 | 60.0344 | 6
27.2576 | 3.575 | 59.9653 | 6 | 27.2454 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2432 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.2358 | 3.7681 | 60.0229 | 6 | 27.2578 | 3.7221 | 60.0344 | 6
27.266 | 3.575 | 59.9653 | 6 | 27.2537 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2515 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.2441 | 3.7712 | 60.0229 | 6 | 27.2661 | 3.722 | 60.0344 | 6
27.2743 | 3.575 | 59.9653 | 6 | 27.2621 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2598 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.2524 | 3.7743 | 60.0229 | 6 | 27.2745 | 3.7219 | 60.0344 | 6
27.2826 | 3.5774 | 59.9653 | 6 | 27.2704 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2681 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.2607 | 3.7773 | 60.0229 | 6 | 27.2828 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.291 | 3.5797 | 59.9653 | 6 | 27.2787 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2765 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.269 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.2911 | 3.7217 | 60.0344 | 6
27.2993 | 3.5822 | 59.9653 | 6 | 27.287 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2848 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.2775 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.2994 | 3.7216 | 60.0344 | 6
27.3077 | 3.5847 | 59.9653 | 6 | 27.2954 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.2932 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.2858 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.3079 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.316 | 3.5872 | 59.9653 | 6 | 27.3038 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3015 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.2941 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.3162 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.3243 | 3.5897 | 59.9653 | 6 | 27.3121 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3098 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3024 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.3245 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.3327 | 3.5922 | 59.9653 | 6 | 27.3204 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3181 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3108 | 3.7803 | 60.0229 | 6 | 27.3328 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.341 | 3.5947 | 59.9653 | 6 | 27.3287 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3265 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3191 | 3.7803 | 60.0229 | 6 | 27.3412 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.3493 | 3.5972 | 59.9653 | 6 | 27.3371 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3348 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3274 | 3.7802 | 60.0229 | 6 | 27.3495 | 3.7215 | 60.0344 | 6
27.3577 | 3.5996 | 59.9653 | 6 | 27.3454 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3431 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3357 | 3.7802 | 60.0229 | 6 | 27.3578 | 3.7216 | 60.0344 | 6
27.366 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.3538 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3514 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3441 | 3.7801 | 60.0229 | 6 | 27.3661 | 3.7216 | 60.0344 | 6
27.3744 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 27.3621 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3598 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3524 | 3.78 | 60.0229 | 6 | 27.3744 | 3.7216 | 60.0344 | 6
27.3827 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 27.3704 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3681 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3607 | 3.7799 | 60.0229 | 6 | 27.3828 | 3.7217 | 60.0344 | 6
27.391 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.3788 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3765 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.369 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.3911 | 3.7217 | 60.0344 | 6
27.3994 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.3871 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3848 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3774 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 27.3994 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.4077 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.3954 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.3931 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.3857 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4077 | 3.7218 | 60.0344 | 6
27.416 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.4037 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4014 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.394 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4161 | 3.7236 | 60.0344 | 6
27.4244 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.4121 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4098 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.4023 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4244 | 3.7254 | 60.0344 | 6
27.4327 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 27.4204 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4181 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.4108 | 3.7795 | 60.0229 | 6 | 27.4327 | 3.7272 | 60.0344 | 6
27.4411 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 27.4288 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4265 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.4191 | 3.7795 | 60.0229 | 6 | 27.441 | 3.729 | 60.0344 | 6
27.4494 | 3.6 | 59.9711 | 6 | 27.4371 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4348 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.4274 | 3.7795 | 60.0229 | 6 | 27.4493 | 3.7308 | 60.0344 | 6
27.4577 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 27.4454 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4431 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.4357 | 3.7795 | 60.0229 | 6 | 27.4578 | 3.7326 | 60.0344 | 6
27.4661 | 3.6002 | 59.9711 | 6 | 27.4538 | 3.6435 | 59.9883 | 6 | 27.4514 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.4441 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4661 | 3.7344 | 60.0344 | 6
27.4744 | 3.6003 | 59.9711 | 6 | 27.4621 | 3.6436 | 59.9883 | 6 | 27.4598 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.4524 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4744 | 3.7362 | 60.0344 | 6
27.4828 | 3.6004 | 59.9711 | 6 | 27.4705 | 3.6438 | 59.9883 | 6 | 27.4681 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.4607 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4827 | 3.738 | 60.0344 | 6
27.4911 | 3.6005 | 59.9711 | 6 | 27.4788 | 3.6439 | 59.9883 | 6 | 27.4764 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.469 | 3.7796 | 60.0229 | 6 | 27.4911 | 3.7398 | 60.0344 | 6
27.4994 | 3.6007 | 59.9711 | 6 | 27.4871 | 3.644 | 59.9883 | 6 | 27.4847 | 3.5666 | 60.0171 | 6 | 27.4773 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 27.4994 | 3.7398 | 60.0344 | 6
27.5078 | 3.6008 | 59.9711 | 6 | 27.4954 | 3.6441 | 59.9883 | 6 | 27.4931 | 3.5666 | 60.0171 | 6 | 27.4857 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 27.5077 | 3.7398 | 60.0344 | 6
27.5161 | 3.6008 | 59.9711 | 6 | 27.5038 | 3.6443 | 59.9883 | 6 | 27.5014 | 3.5666 | 60.0171 | 6 | 27.494 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 27.516 | 3.7398 | 60.0344 | 6
27.5244 | 3.6009 | 59.9711 | 6 | 27.5121 | 3.6444 | 59.9883 | 6 | 27.5098 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5023 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5244 | 3.7398 | 60.0344 | 6
27.5328 | 3.6009 | 59.9711 | 6 | 27.5204 | 3.6445 | 59.9883 | 6 | 27.5181 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5106 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5327 | 3.7397 | 60.0344 | 6
27.5411 | 3.601 | 59.9711 | 6 | 27.5288 | 3.6447 | 59.9941 | 6 | 27.5264 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.519 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.541 | 3.7397 | 60.0344 | 6
27.5495 | 3.601 | 59.9711 | 6 | 27.5371 | 3.6448 | 59.9941 | 6 | 27.5347 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5273 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5493 | 3.7396 | 60.0344 | 6
27.5578 | 3.601 | 59.9711 | 6 | 27.5455 | 3.6449 | 59.9941 | 6 | 27.543 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5356 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5576 | 3.7396 | 60.0344 | 6
27.5661 | 3.6009 | 59.9711 | 6 | 27.5538 | 3.6449 | 59.9941 | 6 | 27.5514 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5439 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.566 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.5745 | 3.6009 | 59.9711 | 6 | 27.5621 | 3.645 | 59.9941 | 6 | 27.5597 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5524 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5743 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.5828 | 3.6009 | 59.9711 | 6 | 27.5704 | 3.6451 | 59.9941 | 6 | 27.5681 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5607 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5826 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.5911 | 3.6008 | 59.9711 | 6 | 27.5788 | 3.6451 | 59.9941 | 6 | 27.5764 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.569 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 27.5909 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.5995 | 3.6008 | 59.9711 | 6 | 27.5871 | 3.6452 | 59.9941 | 6 | 27.5847 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5773 | 3.7799 | 60.0229 | 6 | 27.5994 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.6078 | 3.6007 | 59.9711 | 6 | 27.5955 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.593 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.5857 | 3.78 | 60.0229 | 6 | 27.6077 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.6161 | 3.6007 | 59.9711 | 6 | 27.6038 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6014 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.594 | 3.7801 | 60.0229 | 6 | 27.616 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.6245 | 3.6006 | 59.9711 | 6 | 27.6121 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6097 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6023 | 3.7801 | 60.0229 | 6 | 27.6243 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.6328 | 3.6006 | 59.9711 | 6 | 27.6205 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.618 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6106 | 3.7802 | 60.0229 | 6 | 27.6326 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.6412 | 3.6006 | 59.9711 | 6 | 27.6288 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6263 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.619 | 3.7803 | 60.0229 | 6 | 27.641 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.6495 | 3.6005 | 59.9711 | 6 | 27.6371 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6347 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6273 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 27.6493 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.6578 | 3.6004 | 59.9711 | 6 | 27.6454 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.643 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6356 | 3.7805 | 60.0229 | 6 | 27.6576 | 3.7396 | 60.0344 | 6
27.6662 | 3.6003 | 59.9711 | 6 | 27.6538 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6514 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6439 | 3.7806 | 60.0229 | 6 | 27.6659 | 3.7396 | 60.0344 | 6
27.6745 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 27.6621 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6597 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6523 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.6743 | 3.7396 | 60.0344 | 6
27.6828 | 3.6 | 59.9711 | 6 | 27.6705 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.668 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6606 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.6826 | 3.7395 | 60.0344 | 6
27.6912 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 27.6788 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6763 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6689 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.6909 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.6995 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 27.6871 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.6847 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6772 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.6992 | 3.7394 | 60.0344 | 6
27.7079 | 3.5997 | 59.9711 | 6 | 27.6955 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.693 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.6857 | 3.781 | 60.0229 | 6 | 27.7076 | 3.7393 | 60.0344 | 6
27.7162 | 3.5996 | 59.9711 | 6 | 27.7038 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7014 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.694 | 3.7811 | 60.0229 | 6 | 27.7159 | 3.7392 | 60.0344 | 6
27.7245 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 27.7122 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7097 | 3.5667 | 60.0171 | 6 | 27.7023 | 3.7811 | 60.0229 | 6 | 27.7242 | 3.7391 | 60.0344 | 6
27.7329 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 27.7205 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.718 | 3.5666 | 60.0171 | 6 | 27.7106 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7325 | 3.739 | 60.0344 | 6
27.7412 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 27.7288 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7263 | 3.5666 | 60.0171 | 6 | 27.7189 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7408 | 3.739 | 60.0344 | 6
27.7495 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 27.7371 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7347 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.7273 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7493 | 3.7405 | 60.0344 | 6
27.7579 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 27.7455 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.743 | 3.5665 | 60.0171 | 6 | 27.7356 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7576 | 3.7421 | 60.0344 | 6
27.7662 | 3.5994 | 59.9711 | 6 | 27.7538 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7513 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.7439 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7659 | 3.7437 | 60.0344 | 6
27.7746 | 3.5994 | 59.9711 | 6 | 27.7621 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7596 | 3.5664 | 60.0171 | 6 | 27.7522 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7742 | 3.7453 | 60.0344 | 6
27.7829 | 3.5994 | 59.9711 | 6 | 27.7705 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.768 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.7606 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7826 | 3.7469 | 60.0344 | 6
27.7912 | 3.5993 | 59.9711 | 6 | 27.7788 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7763 | 3.5663 | 60.0171 | 6 | 27.7689 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7909 | 3.7485 | 60.0344 | 6
27.7996 | 3.5993 | 59.9711 | 6 | 27.7872 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.7847 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.7772 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.7992 | 3.7501 | 60.0344 | 6
27.8079 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.7955 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.793 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.7855 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.8075 | 3.7517 | 60.0344 | 6
27.8162 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8038 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.8013 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.7939 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.8158 | 3.7533 | 60.0344 | 6
27.8246 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8121 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.8096 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.8022 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.8242 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8329 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8205 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.818 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.8105 | 3.7812 | 60.0229 | 6 | 27.8325 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8413 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8288 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.8263 | 3.5662 | 60.0171 | 6 | 27.8188 | 3.7811 | 60.0229 | 6 | 27.8408 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8496 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8372 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.8347 | 3.5689 | 60.0171 | 6 | 27.8273 | 3.7811 | 60.0229 | 6 | 27.8491 | 3.7548 | 60.0344 | 6
27.8579 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8455 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.843 | 3.5717 | 60.0171 | 6 | 27.8356 | 3.781 | 60.0229 | 6 | 27.8575 | 3.7548 | 60.0344 | 6
27.8663 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8538 | 3.6453 | 59.9941 | 6 | 27.8513 | 3.5745 | 60.0171 | 6 | 27.8439 | 3.781 | 60.0229 | 6 | 27.8658 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8746 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8622 | 3.6454 | 59.9941 | 6 | 27.8596 | 3.5772 | 60.0171 | 6 | 27.8522 | 3.781 | 60.0229 | 6 | 27.8741 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8829 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8705 | 3.6454 | 59.9941 | 6 | 27.868 | 3.58 | 60.0171 | 6 | 27.8606 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.8824 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8913 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8788 | 3.6455 | 59.9941 | 6 | 27.8763 | 3.5828 | 60.0171 | 6 | 27.8689 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.8909 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.8996 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8871 | 3.6455 | 59.9941 | 6 | 27.8846 | 3.5877 | 60.0171 | 6 | 27.8772 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.8992 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.908 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.8955 | 3.6456 | 59.9941 | 6 | 27.8929 | 3.5926 | 60.0171 | 6 | 27.8855 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9075 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9163 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9038 | 3.6457 | 59.9941 | 6 | 27.9013 | 3.5975 | 60.0171 | 6 | 27.8939 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9158 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9246 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9122 | 3.6457 | 59.9941 | 6 | 27.9096 | 3.6024 | 60.0171 | 6 | 27.9022 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9241 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.933 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9205 | 3.6458 | 59.9941 | 6 | 27.918 | 3.6045 | 60.0171 | 6 | 27.9105 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.9325 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9413 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9288 | 3.6459 | 59.9941 | 6 | 27.9263 | 3.6067 | 60.0171 | 6 | 27.9188 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.9408 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9496 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9371 | 3.646 | 59.9941 | 6 | 27.9346 | 3.6088 | 60.0171 | 6 | 27.9271 | 3.7809 | 60.0229 | 6 | 27.9491 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.958 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9455 | 3.6461 | 59.9941 | 6 | 27.9429 | 3.611 | 60.0171 | 6 | 27.9355 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9574 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9663 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9539 | 3.6461 | 59.9941 | 6 | 27.9513 | 3.6131 | 60.0171 | 6 | 27.9438 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9658 | 3.755 | 60.0344 | 6
27.9747 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9622 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 27.9596 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 27.9521 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9741 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.983 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9705 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 27.968 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 27.9604 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9824 | 3.7549 | 60.0344 | 6
27.9913 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9788 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 27.9763 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 27.9689 | 3.7808 | 60.0229 | 6 | 27.9907 | 3.7548 | 60.0344 | 6
27.9997 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9872 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 27.9846 | 3.6155 | 60.0171 | 6 | 27.9772 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 27.999 | 3.7549 | 60.0344 | 6
28.008 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 27.9955 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 27.9929 | 3.6156 | 60.0171 | 6 | 27.9855 | 3.7806 | 60.0229 | 6 | 28.0074 | 3.7549 | 60.0344 | 6
28.0163 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0038 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 28.0013 | 3.6157 | 60.0171 | 6 | 27.9938 | 3.7805 | 60.0229 | 6 | 28.0157 | 3.7548 | 60.0344 | 6
28.0247 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0121 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0096 | 3.6158 | 60.0171 | 6 | 28.0022 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 28.024 | 3.7548 | 60.0344 | 6
28.033 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0205 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0179 | 3.6159 | 60.0171 | 6 | 28.0105 | 3.7803 | 60.0229 | 6 | 28.0323 | 3.7569 | 60.0344 | 6
28.0414 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0288 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0262 | 3.616 | 60.0171 | 6 | 28.0188 | 3.7802 | 60.0229 | 6 | 28.0408 | 3.7589 | 60.0344 | 6
28.0497 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0372 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0346 | 3.6161 | 60.0171 | 6 | 28.0271 | 3.7801 | 60.0229 | 6 | 28.0491 | 3.761 | 60.0344 | 6
28.058 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0455 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0429 | 3.6162 | 60.0171 | 6 | 28.0355 | 3.78 | 60.0229 | 6 | 28.0574 | 3.7631 | 60.0344 | 6
28.0664 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0538 | 3.6466 | 59.9941 | 6 | 28.0513 | 3.6162 | 60.0171 | 6 | 28.0438 | 3.7799 | 60.0229 | 6 | 28.0657 | 3.7651 | 60.0344 | 6
28.0747 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0622 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.0596 | 3.6163 | 60.0171 | 6 | 28.0521 | 3.7799 | 60.0229 | 6 | 28.0741 | 3.7671 | 60.0344 | 6
28.083 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0705 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 28.0679 | 3.6163 | 60.0171 | 6 | 28.0604 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 28.0824 | 3.7692 | 60.0286 | 6
28.0914 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0789 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 28.0762 | 3.6163 | 60.0171 | 6 | 28.0688 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 28.0907 | 3.7712 | 60.0286 | 6
28.0997 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0872 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 28.0846 | 3.6163 | 60.0171 | 6 | 28.0771 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 28.099 | 3.7732 | 60.0286 | 6
28.108 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.0955 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 28.0929 | 3.6163 | 60.0171 | 6 | 28.0854 | 3.7797 | 60.0229 | 6 | 28.1073 | 3.7752 | 60.0286 | 6
28.1164 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1038 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 28.1013 | 3.6162 | 60.0171 | 6 | 28.0938 | 3.7798 | 60.0229 | 6 | 28.1157 | 3.7751 | 60.0286 | 6
28.1247 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1122 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 28.1096 | 3.6162 | 60.0171 | 6 | 28.1022 | 3.7799 | 60.0229 | 6 | 28.124 | 3.775 | 60.0286 | 6
28.1331 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1205 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 28.1179 | 3.6162 | 60.0171 | 6 | 28.1105 | 3.78 | 60.0229 | 6 | 28.1323 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.1414 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1288 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 28.1262 | 3.6161 | 60.0171 | 6 | 28.1188 | 3.7801 | 60.0229 | 6 | 28.1406 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.1497 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1372 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 28.1346 | 3.616 | 60.0171 | 6 | 28.1271 | 3.7802 | 60.0229 | 6 | 28.149 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.1581 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1455 | 3.6462 | 59.9941 | 6 | 28.1429 | 3.6159 | 60.0171 | 6 | 28.1355 | 3.7803 | 60.0229 | 6 | 28.1573 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.1664 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1539 | 3.6463 | 59.9941 | 6 | 28.1512 | 3.6158 | 60.0171 | 6 | 28.1438 | 3.7804 | 60.0229 | 6 | 28.1656 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.1747 | 3.5992 | 59.9711 | 6 | 28.1622 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 28.1595 | 3.6158 | 60.0171 | 6 | 28.1521 | 3.7805 | 60.0229 | 6 | 28.174 | 3.7745 | 60.0286 | 6
28.1831 | 3.5993 | 59.9711 | 6 | 28.1705 | 3.6464 | 59.9941 | 6 | 28.1679 | 3.6157 | 60.0171 | 6 | 28.1604 | 3.7806 | 60.0229 | 6 | 28.1824 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.1914 | 3.5994 | 59.9711 | 6 | 28.1788 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.1762 | 3.6157 | 60.0171 | 6 | 28.1687 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.1907 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.1998 | 3.5995 | 59.9711 | 6 | 28.1872 | 3.6465 | 59.9941 | 6 | 28.1846 | 3.6155 | 60.0171 | 6 | 28.1771 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.199 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.2081 | 3.5996 | 59.9711 | 6 | 28.1955 | 3.6466 | 59.9998 | 6 | 28.1929 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.1854 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.2073 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.2164 | 3.5997 | 59.9711 | 6 | 28.2039 | 3.6466 | 59.9998 | 6 | 28.2012 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.1937 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.2157 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.2248 | 3.5998 | 59.9711 | 6 | 28.2122 | 3.6467 | 59.9998 | 6 | 28.2095 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 28.202 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.224 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.2331 | 3.5999 | 59.9711 | 6 | 28.2205 | 3.6467 | 59.9998 | 6 | 28.2179 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 28.2104 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.2323 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.2415 | 3.6 | 59.9711 | 6 | 28.2289 | 3.6467 | 59.9998 | 6 | 28.2262 | 3.6152 | 60.0171 | 6 | 28.2188 | 3.7807 | 60.0229 | 6 | 28.2406 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2498 | 3.6 | 59.9711 | 6 | 28.2372 | 3.6468 | 59.9998 | 6 | 28.2346 | 3.6151 | 60.0171 | 6 | 28.2271 | 3.7842 | 60.0229 | 6 | 28.2489 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2581 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 28.2455 | 3.6469 | 59.9998 | 6 | 28.2429 | 3.6151 | 60.0171 | 6 | 28.2354 | 3.7877 | 60.0229 | 6 | 28.2573 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2665 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 28.2538 | 3.6469 | 59.9998 | 6 | 28.2512 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2438 | 3.7912 | 60.0229 | 6 | 28.2656 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2748 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 28.2622 | 3.647 | 59.9998 | 6 | 28.2595 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2521 | 3.7947 | 60.0229 | 6 | 28.2739 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2831 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 28.2705 | 3.647 | 59.9998 | 6 | 28.2678 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2604 | 3.7983 | 60.0229 | 6 | 28.2822 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2915 | 3.6001 | 59.9711 | 6 | 28.2789 | 3.647 | 59.9998 | 6 | 28.2762 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2687 | 3.802 | 60.0229 | 6 | 28.2906 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.2998 | 3.6023 | 59.9711 | 6 | 28.2872 | 3.6471 | 59.9998 | 6 | 28.2845 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2771 | 3.8056 | 60.0229 | 6 | 28.299 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3082 | 3.6046 | 59.9711 | 6 | 28.2955 | 3.6471 | 59.9998 | 6 | 28.2928 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2854 | 3.8093 | 60.0229 | 6 | 28.3073 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3165 | 3.6068 | 59.9711 | 6 | 28.3038 | 3.6471 | 59.9998 | 6 | 28.3011 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.2937 | 3.8129 | 60.0229 | 6 | 28.3156 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3248 | 3.6089 | 59.9711 | 6 | 28.3122 | 3.6471 | 59.9998 | 6 | 28.3095 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.302 | 3.8165 | 60.0229 | 6 | 28.324 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3332 | 3.611 | 59.9711 | 6 | 28.3205 | 3.6471 | 59.9998 | 6 | 28.3178 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.3104 | 3.8165 | 60.0229 | 6 | 28.3323 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3415 | 3.6131 | 59.9711 | 6 | 28.3289 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3262 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.3187 | 3.8166 | 60.0229 | 6 | 28.3406 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3498 | 3.6152 | 59.9711 | 6 | 28.3372 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3345 | 3.615 | 60.0171 | 6 | 28.327 | 3.8166 | 60.0229 | 6 | 28.3489 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3582 | 3.6174 | 59.9711 | 6 | 28.3455 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3428 | 3.6151 | 60.0171 | 6 | 28.3353 | 3.8167 | 60.0229 | 6 | 28.3572 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3665 | 3.6195 | 59.9711 | 6 | 28.3539 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3511 | 3.6151 | 60.0171 | 6 | 28.3438 | 3.8166 | 60.0229 | 6 | 28.3656 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3748 | 3.6216 | 59.9711 | 6 | 28.3622 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3595 | 3.6151 | 60.0171 | 6 | 28.3521 | 3.8164 | 60.0229 | 6 | 28.3739 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3832 | 3.6215 | 59.9711 | 6 | 28.3705 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3678 | 3.6152 | 60.0171 | 6 | 28.3604 | 3.8163 | 60.0229 | 6 | 28.3822 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3915 | 3.6213 | 59.9711 | 6 | 28.3788 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3762 | 3.6152 | 60.0171 | 6 | 28.3687 | 3.8162 | 60.0229 | 6 | 28.3905 | 3.7749 | 60.0286 | 6
28.3999 | 3.6214 | 59.9711 | 6 | 28.3872 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3845 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 28.377 | 3.8161 | 60.0229 | 6 | 28.3989 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4082 | 3.6214 | 59.9711 | 6 | 28.3955 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.3928 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 28.3854 | 3.8159 | 60.0229 | 6 | 28.4072 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4165 | 3.6215 | 59.9711 | 6 | 28.4039 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.4011 | 3.6153 | 60.0171 | 6 | 28.3937 | 3.8159 | 60.0229 | 6 | 28.4155 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4249 | 3.6217 | 59.9711 | 6 | 28.4122 | 3.6473 | 59.9998 | 6 | 28.4095 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.402 | 3.8158 | 60.0229 | 6 | 28.4238 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4332 | 3.6218 | 59.9711 | 6 | 28.4205 | 3.6473 | 59.9998 | 6 | 28.4178 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4103 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.4323 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4415 | 3.622 | 59.9711 | 6 | 28.4288 | 3.6474 | 59.9998 | 6 | 28.4261 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4187 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.4406 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4499 | 3.6222 | 59.9711 | 6 | 28.4372 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4344 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.427 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.4489 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4582 | 3.6224 | 59.9711 | 6 | 28.4455 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4428 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4353 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 28.4572 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4666 | 3.6226 | 59.9711 | 6 | 28.4539 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4511 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4436 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 28.4656 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4749 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.4622 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4595 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.452 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.4739 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4832 | 3.6229 | 59.9711 | 6 | 28.4705 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4678 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4603 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.4822 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4916 | 3.623 | 59.9711 | 6 | 28.4789 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4761 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4686 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.4905 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.4999 | 3.6231 | 59.9711 | 6 | 28.4872 | 3.6475 | 59.9998 | 6 | 28.4844 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4769 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.4988 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5082 | 3.6231 | 59.9711 | 6 | 28.4955 | 3.6474 | 59.9998 | 6 | 28.4928 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4854 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5072 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5166 | 3.6231 | 59.9711 | 6 | 28.5038 | 3.6473 | 59.9998 | 6 | 28.5011 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.4937 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5155 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5249 | 3.623 | 59.9711 | 6 | 28.5122 | 3.6473 | 59.9998 | 6 | 28.5095 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.502 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5238 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5333 | 3.623 | 59.9711 | 6 | 28.5205 | 3.6472 | 59.9998 | 6 | 28.5178 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5103 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5321 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5416 | 3.6229 | 59.9711 | 6 | 28.5289 | 3.6473 | 60.0114 | 6 | 28.5261 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5187 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5405 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5499 | 3.6229 | 59.9711 | 6 | 28.5372 | 3.6474 | 60.0114 | 6 | 28.5344 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.527 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5488 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5583 | 3.6228 | 59.9711 | 6 | 28.5455 | 3.6474 | 60.0114 | 6 | 28.5428 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5353 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5571 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5666 | 3.6228 | 59.9711 | 6 | 28.5538 | 3.6475 | 60.0114 | 6 | 28.5511 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5436 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5654 | 3.7748 | 60.0286 | 6
28.5749 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.5622 | 3.6475 | 60.0114 | 6 | 28.5594 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.552 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5739 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.5833 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.5705 | 3.6476 | 60.0114 | 6 | 28.5677 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5603 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5822 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.5916 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.5789 | 3.6477 | 60.0114 | 6 | 28.5761 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5686 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5905 | 3.7747 | 60.0286 | 6
28.6 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.5872 | 3.6477 | 60.0114 | 6 | 28.5844 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5769 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.5988 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.6083 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.5955 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.5928 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5853 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6072 | 3.7746 | 60.0286 | 6
28.6166 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.6038 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6011 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.5936 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6155 | 3.7745 | 60.0286 | 6
28.625 | 3.6226 | 59.9711 | 6 | 28.6122 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6094 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6019 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6238 | 3.7745 | 60.0286 | 6
28.6333 | 3.6226 | 59.9711 | 6 | 28.6205 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6177 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6102 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6321 | 3.7744 | 60.0286 | 6
28.6416 | 3.6226 | 59.9711 | 6 | 28.6288 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6261 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6187 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6404 | 3.7744 | 60.0286 | 6
28.65 | 3.6227 | 59.9711 | 6 | 28.6371 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6344 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.627 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6488 | 3.7743 | 60.0286 | 6
28.6583 | 3.6228 | 59.9711 | 6 | 28.6455 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6428 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6353 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6571 | 3.7743 | 60.0286 | 6
28.6667 | 3.6229 | 59.9711 | 6 | 28.6538 | 3.6478 | 60.0114 | 6 | 28.6511 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6436 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6654 | 3.7743 | 60.0286 | 6
28.675 | 3.623 | 59.9711 | 6 | 28.6622 | 3.6479 | 60.0114 | 6 | 28.6594 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.652 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6737 | 3.7743 | 60.0286 | 6
28.6833 | 3.6231 | 59.9711 | 6 | 28.6705 | 3.648 | 60.0114 | 6 | 28.6677 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6603 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6821 | 3.7769 | 60.0286 | 6
28.6917 | 3.6232 | 59.9711 | 6 | 28.6788 | 3.6481 | 60.0114 | 6 | 28.6761 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6686 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6904 | 3.7795 | 60.0286 | 6
28.7 | 3.6233 | 59.9711 | 6 | 28.6871 | 3.6482 | 60.0114 | 6 | 28.6844 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6769 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.6987 | 3.7821 | 60.0286 | 6
28.7083 | 3.6235 | 59.9711 | 6 | 28.6955 | 3.6483 | 60.0114 | 6 | 28.6927 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6853 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.707 | 3.7847 | 60.0286 | 6
28.7167 | 3.6236 | 59.9711 | 6 | 28.7038 | 3.6484 | 60.0114 | 6 | 28.701 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.6936 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7155 | 3.7874 | 60.0286 | 6
28.725 | 3.6237 | 59.9711 | 6 | 28.7122 | 3.6485 | 60.0114 | 6 | 28.7094 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.7019 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7238 | 3.79 | 60.0286 | 6
28.7334 | 3.6259 | 59.9711 | 6 | 28.7205 | 3.6486 | 60.0114 | 6 | 28.7177 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.7102 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7321 | 3.7926 | 60.0286 | 6
28.7417 | 3.6281 | 59.9711 | 6 | 28.7288 | 3.6488 | 60.0114 | 6 | 28.7261 | 3.6154 | 60.0171 | 6 | 28.7186 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7404 | 3.7952 | 60.0286 | 6
28.75 | 3.6303 | 59.9711 | 6 | 28.7371 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7344 | 3.6155 | 60.0171 | 6 | 28.7269 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7487 | 3.7979 | 60.0286 | 6
28.7584 | 3.6324 | 59.9711 | 6 | 28.7455 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7427 | 3.6155 | 60.0171 | 6 | 28.7352 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7571 | 3.8005 | 60.0286 | 6
28.7667 | 3.6347 | 59.9711 | 6 | 28.7538 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.751 | 3.6156 | 60.0171 | 6 | 28.7435 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7654 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.775 | 3.637 | 59.9711 | 6 | 28.7621 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7594 | 3.6157 | 60.0171 | 6 | 28.752 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 28.7737 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.7834 | 3.6393 | 59.9711 | 6 | 28.7704 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7677 | 3.6157 | 60.0171 | 6 | 28.7603 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 28.782 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.7917 | 3.6416 | 59.9711 | 6 | 28.7788 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7761 | 3.6158 | 60.0171 | 6 | 28.7686 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 28.7904 | 3.8003 | 60.0286 | 6
28.8 | 3.6439 | 59.9711 | 6 | 28.7871 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7844 | 3.6176 | 60.0171 | 6 | 28.7769 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.7987 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8084 | 3.6461 | 59.9711 | 6 | 28.7955 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.7927 | 3.6195 | 60.0171 | 6 | 28.7853 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.807 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8167 | 3.6462 | 59.9711 | 6 | 28.8038 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.801 | 3.6213 | 60.0171 | 6 | 28.7936 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.8153 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8251 | 3.6463 | 59.9711 | 6 | 28.8121 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8094 | 3.6232 | 60.0171 | 6 | 28.8019 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 28.8237 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8334 | 3.6463 | 59.9711 | 6 | 28.8205 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8177 | 3.625 | 60.0171 | 6 | 28.8102 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.832 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8417 | 3.6464 | 59.9711 | 6 | 28.8288 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.826 | 3.6267 | 60.0171 | 6 | 28.8186 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8403 | 3.8004 | 60.0286 | 6
28.8501 | 3.6463 | 59.9711 | 6 | 28.8372 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8344 | 3.6285 | 60.0171 | 6 | 28.8269 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8486 | 3.8005 | 60.0286 | 6
28.8584 | 3.6462 | 59.9711 | 6 | 28.8455 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8427 | 3.6303 | 60.0171 | 6 | 28.8352 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8571 | 3.8006 | 60.0286 | 6
28.8667 | 3.6461 | 59.9768 | 6 | 28.8538 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.851 | 3.6321 | 60.0171 | 6 | 28.8435 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8654 | 3.8007 | 60.0286 | 6
28.8751 | 3.646 | 59.9768 | 6 | 28.8621 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8594 | 3.6339 | 60.0171 | 6 | 28.8519 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8737 | 3.8008 | 60.0286 | 6
28.8834 | 3.6458 | 59.9768 | 6 | 28.8705 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8677 | 3.6339 | 60.0171 | 6 | 28.8602 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.882 | 3.8008 | 60.0286 | 6
28.8918 | 3.6457 | 59.9768 | 6 | 28.8788 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.876 | 3.6339 | 60.0171 | 6 | 28.8685 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8903 | 3.8008 | 60.0286 | 6
28.9001 | 3.6455 | 59.9768 | 6 | 28.8871 | 3.6489 | 60.0114 | 6 | 28.8843 | 3.6338 | 60.0171 | 6 | 28.8768 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.8987 | 3.8009 | 60.0286 | 6
28.9084 | 3.6454 | 59.9768 | 6 | 28.8954 | 3.6488 | 60.0114 | 6 | 28.8927 | 3.6337 | 60.0171 | 6 | 28.8853 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.907 | 3.8009 | 60.0286 | 6
28.9168 | 3.6453 | 59.9768 | 6 | 28.9038 | 3.6488 | 60.0114 | 6 | 28.901 | 3.6336 | 60.0171 | 6 | 28.8936 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9153 | 3.801 | 60.0286 | 6
28.9251 | 3.6452 | 59.9768 | 6 | 28.9121 | 3.6488 | 60.0114 | 6 | 28.9094 | 3.6334 | 60.0171 | 6 | 28.9019 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9236 | 3.801 | 60.0286 | 6
28.9334 | 3.6452 | 59.9768 | 6 | 28.9205 | 3.6488 | 60.0114 | 6 | 28.9177 | 3.6333 | 60.0171 | 6 | 28.9102 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.932 | 3.8011 | 60.0286 | 6
28.9418 | 3.6451 | 59.9768 | 6 | 28.9288 | 3.6522 | 60.0114 | 6 | 28.926 | 3.6331 | 60.0171 | 6 | 28.9186 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9403 | 3.8011 | 60.0286 | 6
28.9501 | 3.6451 | 59.9768 | 6 | 28.9371 | 3.6556 | 60.0114 | 6 | 28.9343 | 3.633 | 60.0171 | 6 | 28.9269 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9486 | 3.8011 | 60.0286 | 6
28.9585 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9454 | 3.6591 | 60.0114 | 6 | 28.9427 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 28.9352 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9569 | 3.8012 | 60.0286 | 6
28.9668 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9538 | 3.6625 | 60.0114 | 6 | 28.951 | 3.6326 | 60.0171 | 6 | 28.9435 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9653 | 3.8012 | 60.0286 | 6
28.9751 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9621 | 3.666 | 60.0114 | 6 | 28.9594 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 28.9519 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9736 | 3.8012 | 60.0286 | 6
28.9835 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9705 | 3.6694 | 60.0114 | 6 | 28.9677 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 28.9602 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9819 | 3.8013 | 60.0286 | 6
28.9918 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9788 | 3.6729 | 60.0114 | 6 | 28.976 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 28.9685 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9902 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.0001 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9871 | 3.6763 | 60.0114 | 6 | 28.9843 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 28.9768 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 28.9987 | 3.8014 | 60.0286 | 6
29.0085 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 28.9954 | 3.6797 | 60.0114 | 6 | 28.9927 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 28.9851 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.007 | 3.8014 | 60.0286 | 6
29.0168 | 3.645 | 59.9768 | 6 | 29.0038 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.001 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 28.9935 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0153 | 3.8014 | 60.0286 | 6
29.0251 | 3.6451 | 59.9768 | 6 | 29.0121 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0093 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 29.0018 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0236 | 3.8015 | 60.0286 | 6
29.0335 | 3.6453 | 59.9768 | 6 | 29.0204 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0176 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 29.0101 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0319 | 3.8016 | 60.0286 | 6
29.0418 | 3.6456 | 59.9768 | 6 | 29.0287 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.026 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 29.0184 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0403 | 3.8017 | 60.0286 | 6
29.0502 | 3.6458 | 59.9768 | 6 | 29.0371 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0343 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 29.0269 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0486 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.0585 | 3.6461 | 59.9768 | 6 | 29.0454 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0426 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 29.0352 | 3.8157 | 60.0171 | 6 | 29.0569 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.0668 | 3.6501 | 59.9768 | 6 | 29.0538 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.051 | 3.6326 | 60.0171 | 6 | 29.0435 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 29.0652 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.0752 | 3.6542 | 59.9768 | 6 | 29.0621 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0593 | 3.6327 | 60.0171 | 6 | 29.0518 | 3.8156 | 60.0171 | 6 | 29.0736 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.0835 | 3.6582 | 59.9768 | 6 | 29.0704 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0676 | 3.6327 | 60.0171 | 6 | 29.0602 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 29.0819 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.0918 | 3.6622 | 59.9768 | 6 | 29.0787 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0759 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.0685 | 3.8155 | 60.0171 | 6 | 29.0902 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.1002 | 3.6662 | 59.9768 | 6 | 29.0871 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0843 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.0768 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 29.0985 | 3.8022 | 60.0286 | 6
29.1085 | 3.6702 | 59.9768 | 6 | 29.0954 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.0926 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.0851 | 3.8154 | 60.0171 | 6 | 29.1069 | 3.8023 | 60.0286 | 6
29.1169 | 3.674 | 59.9768 | 6 | 29.1038 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.101 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.0935 | 3.8153 | 60.0171 | 6 | 29.1152 | 3.8023 | 60.0286 | 6
29.1252 | 3.6778 | 59.9768 | 6 | 29.1121 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1093 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.1018 | 3.8153 | 60.0171 | 6 | 29.1235 | 3.8023 | 60.0286 | 6
29.1335 | 3.6816 | 59.9768 | 6 | 29.1204 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1176 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.1101 | 3.8152 | 60.0171 | 6 | 29.1318 | 3.8023 | 60.0286 | 6
29.1419 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.1287 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1259 | 3.6328 | 60.0171 | 6 | 29.1184 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1401 | 3.8022 | 60.0286 | 6
29.1502 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.1371 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1343 | 3.6327 | 60.0171 | 6 | 29.1268 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1486 | 3.8022 | 60.0286 | 6
29.1585 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.1454 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1426 | 3.6326 | 60.0171 | 6 | 29.1351 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1569 | 3.8022 | 60.0286 | 6
29.1669 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.1537 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1509 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 29.1434 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1652 | 3.8022 | 60.0286 | 6
29.1752 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.162 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1592 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 29.1517 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1735 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.1835 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.1704 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1676 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 29.1602 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1819 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.1919 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.1787 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1759 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 29.1685 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1902 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.2002 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.1871 | 3.6832 | 60.0114 | 6 | 29.1843 | 3.6322 | 60.0171 | 6 | 29.1768 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.1985 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.2085 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.1954 | 3.6831 | 60.0171 | 6 | 29.1926 | 3.6321 | 60.0171 | 6 | 29.1851 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2068 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.2169 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.2037 | 3.683 | 60.0171 | 6 | 29.2009 | 3.6321 | 60.0171 | 6 | 29.1935 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2152 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.2252 | 3.6855 | 59.9768 | 6 | 29.212 | 3.683 | 60.0171 | 6 | 29.2092 | 3.6321 | 60.0171 | 6 | 29.2018 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2235 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.2336 | 3.6855 | 59.9768 | 6 | 29.2204 | 3.6829 | 60.0171 | 6 | 29.2176 | 3.6322 | 60.0171 | 6 | 29.2101 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2318 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.2419 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.2287 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.2259 | 3.6323 | 60.0171 | 6 | 29.2184 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2401 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.2502 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.2371 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.2343 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 29.2268 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2485 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.2586 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.2454 | 3.6827 | 60.0171 | 6 | 29.2426 | 3.6326 | 60.0171 | 6 | 29.2351 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2568 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.2669 | 3.6854 | 59.9768 | 6 | 29.2537 | 3.6826 | 60.0171 | 6 | 29.2509 | 3.6327 | 60.0171 | 6 | 29.2434 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2651 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.2752 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.262 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.2592 | 3.6329 | 60.0171 | 6 | 29.2517 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2734 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.2836 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.2704 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.2676 | 3.633 | 60.0171 | 6 | 29.2601 | 3.8151 | 60.0171 | 6 | 29.2817 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.2919 | 3.6853 | 59.9768 | 6 | 29.2787 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.2759 | 3.6331 | 60.0171 | 6 | 29.2684 | 3.815 | 60.0171 | 6 | 29.2902 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.3002 | 3.6852 | 59.9768 | 6 | 29.287 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.2842 | 3.6332 | 60.0171 | 6 | 29.2767 | 3.8193 | 60.0171 | 6 | 29.2985 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.3086 | 3.6852 | 59.9768 | 6 | 29.2953 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.2925 | 3.6333 | 60.0171 | 6 | 29.285 | 3.8237 | 60.0171 | 6 | 29.3068 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.3169 | 3.6863 | 59.9768 | 6 | 29.3037 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.3009 | 3.6331 | 60.0171 | 6 | 29.2935 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 29.3151 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.3253 | 3.6873 | 59.9768 | 6 | 29.312 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.3092 | 3.633 | 60.0171 | 6 | 29.3018 | 3.8324 | 60.0171 | 6 | 29.3235 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.3336 | 3.6884 | 59.9768 | 6 | 29.3204 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.3176 | 3.6329 | 60.0171 | 6 | 29.3101 | 3.8367 | 60.0171 | 6 | 29.3318 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.3419 | 3.6895 | 59.9768 | 6 | 29.3287 | 3.6824 | 60.0171 | 6 | 29.3259 | 3.6327 | 60.0171 | 6 | 29.3184 | 3.8411 | 60.0171 | 6 | 29.3401 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.3503 | 3.6905 | 59.9768 | 6 | 29.337 | 3.6824 | 60.0171 | 6 | 29.3342 | 3.6326 | 60.0171 | 6 | 29.3268 | 3.8455 | 60.0171 | 6 | 29.3484 | 3.8021 | 60.0286 | 6
29.3586 | 3.6914 | 59.9768 | 6 | 29.3453 | 3.6824 | 60.0171 | 6 | 29.3425 | 3.6325 | 60.0171 | 6 | 29.3351 | 3.8498 | 60.0171 | 6 | 29.3568 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.3669 | 3.6924 | 59.9883 | 6 | 29.3537 | 3.6823 | 60.0171 | 6 | 29.3509 | 3.6324 | 60.0171 | 6 | 29.3434 | 3.8543 | 60.0171 | 6 | 29.3651 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.3753 | 3.6933 | 59.9883 | 6 | 29.362 | 3.6823 | 60.0171 | 6 | 29.3592 | 3.6322 | 60.0171 | 6 | 29.3517 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.3734 | 3.802 | 60.0286 | 6
29.3836 | 3.6943 | 59.9883 | 6 | 29.3704 | 3.6822 | 60.0171 | 6 | 29.3676 | 3.6321 | 60.0171 | 6 | 29.3601 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.3817 | 3.8019 | 60.0286 | 6
29.392 | 3.6952 | 59.9883 | 6 | 29.3787 | 3.6821 | 60.0171 | 6 | 29.3759 | 3.632 | 60.0171 | 6 | 29.3684 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.3901 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.4003 | 3.6951 | 59.9883 | 6 | 29.387 | 3.682 | 60.0171 | 6 | 29.3842 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.3767 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.3984 | 3.8018 | 60.0286 | 6
29.4086 | 3.695 | 59.9883 | 6 | 29.3953 | 3.682 | 60.0171 | 6 | 29.3925 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.385 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4067 | 3.8017 | 60.0286 | 6
29.4169 | 3.6949 | 59.9883 | 6 | 29.4037 | 3.6819 | 60.0171 | 6 | 29.4009 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.3934 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.415 | 3.8016 | 60.0286 | 6
29.4253 | 3.6949 | 59.9883 | 6 | 29.412 | 3.6818 | 60.0171 | 6 | 29.4092 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.4017 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4233 | 3.8016 | 60.0286 | 6
29.4336 | 3.6949 | 59.9883 | 6 | 29.4203 | 3.6818 | 60.0171 | 6 | 29.4175 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.41 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4318 | 3.8015 | 60.0286 | 6
29.442 | 3.695 | 59.9883 | 6 | 29.4286 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4258 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4183 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4401 | 3.8014 | 60.0286 | 6
29.4503 | 3.695 | 59.9883 | 6 | 29.437 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4342 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4268 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4484 | 3.8014 | 60.0286 | 6
29.4586 | 3.6951 | 59.9883 | 6 | 29.4453 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4425 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4351 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4567 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.467 | 3.6951 | 59.9883 | 6 | 29.4537 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4509 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4434 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4651 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.4753 | 3.6952 | 59.9883 | 6 | 29.462 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4592 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4517 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4734 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.4836 | 3.6953 | 59.9883 | 6 | 29.4703 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4675 | 3.6317 | 60.0171 | 6 | 29.4601 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4817 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.492 | 3.6953 | 59.9883 | 6 | 29.4786 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4758 | 3.6317 | 60.0171 | 6 | 29.4684 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.49 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.5003 | 3.6953 | 59.9883 | 6 | 29.487 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4842 | 3.6317 | 60.0171 | 6 | 29.4767 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.4984 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.5086 | 3.6953 | 59.9883 | 6 | 29.4953 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.4925 | 3.6317 | 60.0171 | 6 | 29.485 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.5067 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.517 | 3.6954 | 59.9883 | 6 | 29.5037 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5009 | 3.6318 | 60.0171 | 6 | 29.4934 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.515 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.5253 | 3.6954 | 59.9883 | 6 | 29.512 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5092 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.5017 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.5233 | 3.8013 | 60.0286 | 6
29.5336 | 3.6955 | 59.9883 | 6 | 29.5203 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5175 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.51 | 3.8587 | 60.0171 | 6 | 29.5317 | 3.8012 | 60.0286 | 6
29.542 | 3.6956 | 59.9883 | 6 | 29.5286 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5258 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.5183 | 3.8588 | 60.0171 | 6 | 29.54 | 3.8012 | 60.0286 | 6
29.5503 | 3.6957 | 59.9883 | 6 | 29.537 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5342 | 3.6319 | 60.0171 | 6 | 29.5267 | 3.8588 | 60.0171 | 6 | 29.5483 | 3.8011 | 60.0286 | 6
29.5587 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.5453 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5425 | 3.632 | 60.0171 | 6 | 29.535 | 3.8588 | 60.0171 | 6 | 29.5566 | 3.8011 | 60.0286 | 6
29.567 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.5536 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5508 | 3.6359 | 60.0171 | 6 | 29.5433 | 3.8588 | 60.0171 | 6 | 29.5649 | 3.801 | 60.0286 | 6
29.5753 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.562 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5591 | 3.6399 | 60.0171 | 6 | 29.5516 | 3.8589 | 60.0171 | 6 | 29.5734 | 3.801 | 60.0286 | 6
29.5836 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.5703 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5675 | 3.6438 | 60.0171 | 6 | 29.5601 | 3.8589 | 60.0171 | 6 | 29.5817 | 3.8009 | 60.0286 | 6
29.592 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.5786 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5758 | 3.6477 | 60.0171 | 6 | 29.5684 | 3.8589 | 60.0171 | 6 | 29.59 | 3.8009 | 60.0286 | 6
29.6003 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.587 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5842 | 3.6517 | 60.0171 | 6 | 29.5767 | 3.8625 | 60.0171 | 6 | 29.5983 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.6087 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.5953 | 3.6817 | 60.0171 | 6 | 29.5925 | 3.6556 | 60.0171 | 6 | 29.585 | 3.8661 | 60.0171 | 6 | 29.6067 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.617 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.6036 | 3.6818 | 60.0171 | 6 | 29.6008 | 3.6595 | 60.0171 | 6 | 29.5934 | 3.8696 | 60.0171 | 6 | 29.615 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.6253 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.6119 | 3.6819 | 60.0171 | 6 | 29.6091 | 3.6635 | 60.0171 | 6 | 29.6017 | 3.8732 | 60.0171 | 6 | 29.6233 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.6337 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.6203 | 3.682 | 60.0171 | 6 | 29.6175 | 3.6673 | 60.0113 | 6 | 29.61 | 3.8767 | 60.0171 | 6 | 29.6316 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.642 | 3.6957 | 59.9883 | 6 | 29.6286 | 3.6821 | 60.0171 | 6 | 29.6258 | 3.6712 | 60.0113 | 6 | 29.6183 | 3.8803 | 60.0171 | 6 | 29.64 | 3.8008 | 60.0286 | 6
29.6503 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.637 | 3.6822 | 60.0171 | 6 | 29.6342 | 3.6712 | 60.0113 | 6 | 29.6267 | 3.8838 | 60.0171 | 6 | 29.6483 | 3.8031 | 60.0286 | 6
29.6587 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.6453 | 3.6823 | 60.0171 | 6 | 29.6425 | 3.6712 | 60.0113 | 6 | 29.635 | 3.8874 | 60.0171 | 6 | 29.6566 | 3.8055 | 60.0286 | 6
29.667 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.6536 | 3.6824 | 60.0171 | 6 | 29.6508 | 3.6712 | 60.0113 | 6 | 29.6433 | 3.891 | 60.0171 | 6 | 29.6649 | 3.8078 | 60.0286 | 6
29.6753 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.6619 | 3.6825 | 60.0171 | 6 | 29.6591 | 3.6712 | 60.0113 | 6 | 29.6516 | 3.8947 | 60.0171 | 6 | 29.6732 | 3.8101 | 60.0286 | 6
29.6837 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.6703 | 3.6826 | 60.0171 | 6 | 29.6675 | 3.6713 | 60.0113 | 6 | 29.66 | 3.8948 | 60.0171 | 6 | 29.6816 | 3.8124 | 60.0286 | 6
29.692 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.6786 | 3.6827 | 60.0171 | 6 | 29.6758 | 3.6714 | 60.0113 | 6 | 29.6683 | 3.8949 | 60.0171 | 6 | 29.6899 | 3.8147 | 60.0286 | 6
29.7003 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.687 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.6841 | 3.6715 | 60.0113 | 6 | 29.6766 | 3.895 | 60.0171 | 6 | 29.6982 | 3.817 | 60.0286 | 6
29.7087 | 3.696 | 59.9883 | 6 | 29.6953 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.6924 | 3.6716 | 60.0113 | 6 | 29.6849 | 3.8951 | 60.0171 | 6 | 29.7065 | 3.8193 | 60.0286 | 6
29.717 | 3.6959 | 59.9883 | 6 | 29.7036 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7008 | 3.6736 | 60.0113 | 6 | 29.6934 | 3.8952 | 60.0171 | 6 | 29.715 | 3.8217 | 60.0286 | 6
29.7253 | 3.6958 | 59.9883 | 6 | 29.7119 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7091 | 3.6756 | 60.0113 | 6 | 29.7017 | 3.8953 | 60.0171 | 6 | 29.7233 | 3.824 | 60.0286 | 6
29.7337 | 3.6956 | 59.9883 | 6 | 29.7203 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7175 | 3.682 | 60.0113 | 6 | 29.71 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 29.7316 | 3.8241 | 60.0286 | 6
29.742 | 3.6954 | 59.9883 | 6 | 29.7286 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7258 | 3.6883 | 60.0113 | 6 | 29.7183 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7399 | 3.8241 | 60.0286 | 6
29.7504 | 3.6952 | 59.9883 | 6 | 29.7369 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7341 | 3.6947 | 60.0113 | 6 | 29.7266 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7483 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.7587 | 3.6951 | 59.9883 | 6 | 29.7452 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7424 | 3.701 | 60.0113 | 6 | 29.735 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7566 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.767 | 3.6949 | 59.9883 | 6 | 29.7535 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7508 | 3.7072 | 60.0113 | 6 | 29.7433 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7649 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.7754 | 3.6948 | 59.9883 | 6 | 29.7619 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7591 | 3.7135 | 60.0113 | 6 | 29.7516 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7732 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.7837 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.7702 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7675 | 3.7197 | 60.0113 | 6 | 29.7599 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7816 | 3.8244 | 60.0286 | 6
29.792 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.7786 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7758 | 3.726 | 60.0113 | 6 | 29.7683 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 29.7899 | 3.8244 | 60.0286 | 6
29.8004 | 3.6946 | 59.9883 | 6 | 29.7869 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7841 | 3.7303 | 60.0113 | 6 | 29.7766 | 3.8956 | 60.0171 | 6 | 29.7982 | 3.8244 | 60.0286 | 6
29.8087 | 3.6946 | 59.9883 | 6 | 29.7952 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.7924 | 3.7347 | 60.0113 | 6 | 29.7849 | 3.8956 | 60.0171 | 6 | 29.8065 | 3.8244 | 60.0286 | 6
29.817 | 3.6946 | 59.9883 | 6 | 29.8035 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8008 | 3.7346 | 60.0113 | 6 | 29.7932 | 3.8958 | 60.0171 | 6 | 29.8148 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.8254 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.8119 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8091 | 3.7346 | 60.0113 | 6 | 29.8016 | 3.8959 | 60.0171 | 6 | 29.8232 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.8337 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.8202 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8174 | 3.7346 | 60.0113 | 6 | 29.8099 | 3.896 | 60.0171 | 6 | 29.8315 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.842 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.8286 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8257 | 3.7345 | 60.0113 | 6 | 29.8182 | 3.8962 | 60.0171 | 6 | 29.8398 | 3.8243 | 60.0286 | 6
29.8504 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.8369 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8341 | 3.7345 | 60.0113 | 6 | 29.8265 | 3.8963 | 60.0171 | 6 | 29.8481 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.8587 | 3.6947 | 59.9883 | 6 | 29.8452 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8424 | 3.7345 | 60.0113 | 6 | 29.835 | 3.8965 | 60.0171 | 6 | 29.8566 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.867 | 3.6948 | 59.9826 | 6 | 29.8535 | 3.6828 | 60.0171 | 6 | 29.8508 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8433 | 3.8966 | 60.0171 | 6 | 29.8649 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.8754 | 3.6948 | 59.9826 | 6 | 29.8619 | 3.6829 | 60.0171 | 6 | 29.8591 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8516 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.8732 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.8837 | 3.6948 | 59.9826 | 6 | 29.8702 | 3.6831 | 60.0171 | 6 | 29.8674 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8599 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.8815 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.892 | 3.6949 | 59.9826 | 6 | 29.8785 | 3.6832 | 60.0171 | 6 | 29.8757 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8683 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.8899 | 3.8242 | 60.0286 | 6
29.9004 | 3.6949 | 59.9826 | 6 | 29.8868 | 3.6833 | 60.0171 | 6 | 29.8841 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8766 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.8982 | 3.8241 | 60.0286 | 6
29.9087 | 3.695 | 59.9826 | 6 | 29.8952 | 3.6834 | 60.0171 | 6 | 29.8924 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 29.8849 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.9065 | 3.8241 | 60.0286 | 6
29.9171 | 3.695 | 59.9826 | 6 | 29.9035 | 3.6836 | 60.0171 | 6 | 29.9008 | 3.7343 | 60.0113 | 6 | 29.8932 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.9148 | 3.8241 | 60.0286 | 6
29.9254 | 3.6951 | 59.9826 | 6 | 29.9119 | 3.6837 | 60.0171 | 6 | 29.9091 | 3.7343 | 60.0113 | 6 | 29.9016 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.9232 | 3.824 | 60.0286 | 6
29.9337 | 3.6951 | 59.9826 | 6 | 29.9202 | 3.6838 | 60.0171 | 6 | 29.9174 | 3.7343 | 60.0113 | 6 | 29.9099 | 3.8969 | 60.0171 | 6 | 29.9315 | 3.824 | 60.0286 | 6
29.9421 | 3.6951 | 59.9826 | 6 | 29.9285 | 3.6839 | 60.0171 | 6 | 29.9257 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 29.9182 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.9398 | 3.824 | 60.0286 | 6
29.9504 | 3.6951 | 59.9826 | 6 | 29.9368 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9341 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 29.9265 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.9481 | 3.824 | 60.0286 | 6
29.9587 | 3.6952 | 59.9826 | 6 | 29.9452 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9424 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 29.9349 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.9564 | 3.8239 | 60.0286 | 6
29.9671 | 3.6952 | 59.9826 | 6 | 29.9535 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9507 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 29.9432 | 3.8968 | 60.0171 | 6 | 29.9648 | 3.8239 | 60.0286 | 6
29.9754 | 3.6952 | 59.9826 | 6 | 29.9619 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.959 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 29.9515 | 3.8967 | 60.0171 | 6 | 29.9731 | 3.8239 | 60.0286 | 6
29.9837 | 3.6952 | 59.9826 | 6 | 29.9702 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9674 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 29.9598 | 3.8967 | 60.0171 | 6 | 29.9814 | 3.8239 | 60.0286 | 6
29.9921 | 3.6952 | 59.9826 | 6 | 29.9785 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9757 | 3.734 | 60.0113 | 6 | 29.9683 | 3.8967 | 60.0171 | 6 | 29.9897 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0004 | 3.6951 | 59.9826 | 6 | 29.9868 | 3.684 | 60.0171 | 6 | 29.9841 | 3.734 | 60.0113 | 6 | 29.9766 | 3.8967 | 60.0171 | 6 | 29.9982 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0087 | 3.6949 | 59.9826 | 6 | 29.9952 | 3.6888 | 60.0171 | 6 | 29.9924 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 29.9849 | 3.8967 | 60.0171 | 6 | 30.0065 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0171 | 3.6948 | 59.9826 | 6 | 30.0035 | 3.6936 | 60.0171 | 6 | 30.0007 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 29.9932 | 3.8966 | 60.0171 | 6 | 30.0148 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0254 | 3.6947 | 59.9826 | 6 | 30.0118 | 3.6983 | 60.0171 | 6 | 30.009 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0016 | 3.8965 | 60.0171 | 6 | 30.0231 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0338 | 3.6946 | 59.9826 | 6 | 30.0201 | 3.7031 | 60.0171 | 6 | 30.0174 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0099 | 3.8965 | 60.0171 | 6 | 30.0315 | 3.8237 | 60.0286 | 6
30.0421 | 3.6946 | 59.9826 | 6 | 30.0285 | 3.7079 | 60.0171 | 6 | 30.0257 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0182 | 3.8964 | 60.0171 | 6 | 30.0398 | 3.8237 | 60.0286 | 6
30.0504 | 3.6945 | 59.9826 | 6 | 30.0368 | 3.7126 | 60.0171 | 6 | 30.0341 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0265 | 3.8963 | 60.0171 | 6 | 30.0481 | 3.8237 | 60.0286 | 6
30.0588 | 3.6944 | 59.9826 | 6 | 30.0452 | 3.721 | 60.0171 | 6 | 30.0424 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0349 | 3.8963 | 60.0171 | 6 | 30.0564 | 3.8237 | 60.0286 | 6
30.0671 | 3.6943 | 59.9826 | 6 | 30.0535 | 3.7293 | 60.0171 | 6 | 30.0507 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0432 | 3.8962 | 60.0171 | 6 | 30.0647 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0754 | 3.6942 | 59.9826 | 6 | 30.0618 | 3.7376 | 60.0171 | 6 | 30.0591 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0515 | 3.8961 | 60.0171 | 6 | 30.0731 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0838 | 3.6943 | 59.9826 | 6 | 30.0701 | 3.746 | 60.0171 | 6 | 30.0674 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0598 | 3.896 | 60.0171 | 6 | 30.0814 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.0921 | 3.6943 | 59.9826 | 6 | 30.0785 | 3.7495 | 60.0171 | 6 | 30.0757 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0682 | 3.8959 | 60.0171 | 6 | 30.0897 | 3.8238 | 60.0286 | 6
30.1004 | 3.6943 | 59.9826 | 6 | 30.0868 | 3.7531 | 60.0171 | 6 | 30.084 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0765 | 3.8959 | 60.0171 | 6 | 30.098 | 3.8259 | 60.0286 | 6
30.1088 | 3.6943 | 59.9826 | 6 | 30.0952 | 3.7567 | 60.0171 | 6 | 30.0924 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0848 | 3.8958 | 60.0171 | 6 | 30.1064 | 3.8281 | 60.0286 | 6
30.1171 | 3.6967 | 59.9826 | 6 | 30.1035 | 3.7603 | 60.0171 | 6 | 30.1007 | 3.7341 | 60.0113 | 6 | 30.0931 | 3.8958 | 60.0171 | 6 | 30.1147 | 3.8302 | 60.0286 | 6
30.1254 | 3.6992 | 59.9826 | 6 | 30.1118 | 3.7639 | 60.0171 | 6 | 30.1091 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1016 | 3.8957 | 60.0171 | 6 | 30.123 | 3.8323 | 60.0286 | 6
30.1338 | 3.7017 | 59.9826 | 6 | 30.1201 | 3.7675 | 60.0171 | 6 | 30.1174 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1099 | 3.8957 | 60.0171 | 6 | 30.1313 | 3.8344 | 60.0286 | 6
30.1421 | 3.7042 | 59.9826 | 6 | 30.1285 | 3.7676 | 60.0171 | 6 | 30.1257 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1182 | 3.8956 | 60.0171 | 6 | 30.1398 | 3.8365 | 60.0286 | 6
30.1505 | 3.7066 | 59.9826 | 6 | 30.1368 | 3.7677 | 60.0171 | 6 | 30.134 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1265 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 30.1481 | 3.8386 | 60.0286 | 6
30.1588 | 3.7091 | 59.9826 | 6 | 30.1451 | 3.7677 | 60.0171 | 6 | 30.1424 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1349 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 30.1564 | 3.8407 | 60.0286 | 6
30.1671 | 3.7116 | 59.9826 | 6 | 30.1534 | 3.7678 | 60.0171 | 6 | 30.1507 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1432 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 30.1647 | 3.8428 | 60.0286 | 6
30.1755 | 3.714 | 59.9826 | 6 | 30.1618 | 3.7678 | 60.0171 | 6 | 30.1591 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1515 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 30.1731 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.1838 | 3.7166 | 59.9826 | 6 | 30.1701 | 3.7679 | 60.0171 | 6 | 30.1674 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1598 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 30.1814 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.1921 | 3.7191 | 59.9826 | 6 | 30.1785 | 3.768 | 60.0171 | 6 | 30.1757 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1682 | 3.8953 | 60.0171 | 6 | 30.1897 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2005 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.1868 | 3.768 | 60.0171 | 6 | 30.184 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1765 | 3.8952 | 60.0171 | 6 | 30.198 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2088 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.1951 | 3.768 | 60.0229 | 6 | 30.1924 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1848 | 3.8951 | 60.0171 | 6 | 30.2063 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2171 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2034 | 3.768 | 60.0229 | 6 | 30.2007 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.1931 | 3.895 | 60.0171 | 6 | 30.2147 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2255 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2118 | 3.7681 | 60.0229 | 6 | 30.209 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.2015 | 3.8949 | 60.0171 | 6 | 30.223 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2338 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2201 | 3.7681 | 60.0229 | 6 | 30.2173 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.2098 | 3.8948 | 60.0171 | 6 | 30.2313 | 3.8449 | 60.0286 | 6
30.2421 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2285 | 3.7681 | 60.0229 | 6 | 30.2257 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.2181 | 3.8947 | 60.0171 | 6 | 30.2396 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.2505 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2368 | 3.7682 | 60.0229 | 6 | 30.234 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.2264 | 3.8946 | 60.0171 | 6 | 30.248 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.2588 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2451 | 3.7683 | 60.0229 | 6 | 30.2424 | 3.7342 | 60.0113 | 6 | 30.2349 | 3.8945 | 60.0171 | 6 | 30.2563 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.2672 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2534 | 3.7683 | 60.0229 | 6 | 30.2507 | 3.7343 | 60.0113 | 6 | 30.2432 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 30.2646 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.2755 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2618 | 3.7684 | 60.0229 | 6 | 30.259 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 30.2515 | 3.8943 | 60.0171 | 6 | 30.2729 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.2838 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2701 | 3.7685 | 60.0229 | 6 | 30.2673 | 3.7344 | 60.0113 | 6 | 30.2598 | 3.8942 | 60.0171 | 6 | 30.2814 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.2922 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2784 | 3.7686 | 60.0229 | 6 | 30.2757 | 3.7345 | 60.0113 | 6 | 30.2682 | 3.8942 | 60.0171 | 6 | 30.2897 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3005 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.2867 | 3.7687 | 60.0229 | 6 | 30.284 | 3.7346 | 60.0171 | 6 | 30.2765 | 3.8942 | 60.0171 | 6 | 30.298 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3088 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.295 | 3.7688 | 60.0229 | 6 | 30.2924 | 3.7346 | 60.0171 | 6 | 30.2848 | 3.8941 | 60.0171 | 6 | 30.3063 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3172 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3034 | 3.7688 | 60.0229 | 6 | 30.3007 | 3.7347 | 60.0171 | 6 | 30.2931 | 3.8941 | 60.0171 | 6 | 30.3147 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3255 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3117 | 3.7688 | 60.0229 | 6 | 30.309 | 3.7348 | 60.0171 | 6 | 30.3015 | 3.8941 | 60.0171 | 6 | 30.323 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.3338 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3201 | 3.7688 | 60.0229 | 6 | 30.3173 | 3.7348 | 60.0171 | 6 | 30.3098 | 3.894 | 60.0171 | 6 | 30.3313 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.3422 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3284 | 3.7687 | 60.0229 | 6 | 30.3257 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3181 | 3.894 | 60.0171 | 6 | 30.3396 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.3505 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3367 | 3.7687 | 60.0229 | 6 | 30.334 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3264 | 3.894 | 60.0171 | 6 | 30.3479 | 3.8448 | 60.0286 | 6
30.3588 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.345 | 3.7686 | 60.0229 | 6 | 30.3423 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3348 | 3.894 | 60.0171 | 6 | 30.3563 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3672 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3534 | 3.7686 | 60.0229 | 6 | 30.3506 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3431 | 3.8939 | 60.0171 | 6 | 30.3646 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.3755 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3617 | 3.7685 | 60.0344 | 6 | 30.359 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3514 | 3.8939 | 60.0171 | 6 | 30.3729 | 3.8446 | 60.0286 | 6
30.3838 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3701 | 3.7684 | 60.0344 | 6 | 30.3673 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3597 | 3.8939 | 60.0171 | 6 | 30.3812 | 3.8445 | 60.0286 | 6
30.3922 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.3784 | 3.7684 | 60.0344 | 6 | 30.3757 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3682 | 3.8938 | 60.0171 | 6 | 30.3896 | 3.8444 | 60.0286 | 6
30.4005 | 3.7192 | 59.9883 | 6 | 30.3867 | 3.7683 | 60.0344 | 6 | 30.384 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3765 | 3.8938 | 60.0171 | 6 | 30.3979 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.4088 | 3.7194 | 59.9883 | 6 | 30.395 | 3.7683 | 60.0344 | 6 | 30.3923 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3848 | 3.8937 | 60.0171 | 6 | 30.4062 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.4172 | 3.7195 | 59.9883 | 6 | 30.4034 | 3.7682 | 60.0344 | 6 | 30.4006 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.3931 | 3.8937 | 60.0171 | 6 | 30.4146 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.4255 | 3.7197 | 59.9883 | 6 | 30.4117 | 3.7682 | 60.0344 | 6 | 30.409 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.4015 | 3.8937 | 60.0171 | 6 | 30.423 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.4339 | 3.7198 | 59.9883 | 6 | 30.42 | 3.7681 | 60.0344 | 6 | 30.4173 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.4098 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4313 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.4422 | 3.72 | 59.9883 | 6 | 30.4283 | 3.768 | 60.0344 | 6 | 30.4257 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.4181 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4396 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.4505 | 3.7201 | 59.9883 | 6 | 30.4366 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.434 | 3.7348 | 60.0171 | 6 | 30.4264 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4479 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.4589 | 3.7203 | 59.9883 | 6 | 30.445 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4423 | 3.7347 | 60.0171 | 6 | 30.4348 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4562 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.4672 | 3.7205 | 59.9883 | 6 | 30.4533 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4506 | 3.7346 | 60.0171 | 6 | 30.4431 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4646 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.4755 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.4617 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.459 | 3.7345 | 60.0171 | 6 | 30.4514 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4729 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.4839 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.47 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4673 | 3.7346 | 60.0171 | 6 | 30.4597 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4812 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.4922 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.4783 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4756 | 3.7346 | 60.0171 | 6 | 30.4681 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4895 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.5005 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.4866 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4839 | 3.7347 | 60.0171 | 6 | 30.4764 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.4979 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.5089 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.495 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.4923 | 3.7348 | 60.0171 | 6 | 30.4847 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5062 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.5172 | 3.7206 | 59.9883 | 6 | 30.5033 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.5006 | 3.7348 | 60.0171 | 6 | 30.493 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5145 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.5255 | 3.7205 | 59.9883 | 6 | 30.5116 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.509 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.5013 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5228 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.5339 | 3.7204 | 59.9883 | 6 | 30.52 | 3.7679 | 60.0344 | 6 | 30.5173 | 3.735 | 60.0171 | 6 | 30.5098 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5312 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.5422 | 3.7203 | 59.9883 | 6 | 30.5283 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5256 | 3.7351 | 60.0171 | 6 | 30.5181 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5396 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.5505 | 3.72 | 59.9883 | 6 | 30.5366 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5339 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.5264 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5479 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.5589 | 3.7198 | 59.9883 | 6 | 30.5449 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5423 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5347 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5562 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.5672 | 3.7196 | 59.9883 | 6 | 30.5533 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5506 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5431 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5646 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.5755 | 3.7193 | 59.9883 | 6 | 30.5616 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.559 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5514 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5729 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.5839 | 3.7191 | 59.9883 | 6 | 30.5699 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5673 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5597 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5812 | 3.844 | 60.0286 | 6
30.5922 | 3.7189 | 59.9883 | 6 | 30.5782 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5756 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.568 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5895 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.6006 | 3.7187 | 59.9883 | 6 | 30.5866 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5839 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5764 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.5978 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.6089 | 3.7186 | 59.9883 | 6 | 30.5949 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.5923 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.5847 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6062 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.6172 | 3.7199 | 59.9883 | 6 | 30.6032 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6006 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.593 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6145 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.6255 | 3.7211 | 59.9883 | 6 | 30.6116 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6089 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6013 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6228 | 3.8441 | 60.0286 | 6
30.6339 | 3.7232 | 59.9883 | 6 | 30.6199 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6172 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6097 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6311 | 3.8442 | 60.0286 | 6
30.6422 | 3.7252 | 59.9883 | 6 | 30.6282 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6255 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.618 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6395 | 3.8443 | 60.0286 | 6
30.6506 | 3.7273 | 59.9883 | 6 | 30.6365 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6339 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6263 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6478 | 3.8444 | 60.0286 | 6
30.6589 | 3.7293 | 59.9883 | 6 | 30.6449 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6422 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6346 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6561 | 3.8445 | 60.0286 | 6
30.6672 | 3.7314 | 59.9883 | 6 | 30.6532 | 3.7679 | 60.0402 | 6 | 30.6506 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6431 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6644 | 3.8446 | 60.0286 | 6
30.6756 | 3.7334 | 59.9883 | 6 | 30.6615 | 3.7678 | 60.0402 | 6 | 30.6589 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6514 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6729 | 3.8447 | 60.0286 | 6
30.6839 | 3.7354 | 59.9883 | 6 | 30.6699 | 3.7678 | 60.0402 | 6 | 30.6672 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6597 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6812 | 3.8462 | 60.0286 | 6
30.6922 | 3.7374 | 59.9883 | 6 | 30.6782 | 3.7678 | 60.0402 | 6 | 30.6755 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.668 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6895 | 3.8477 | 60.0286 | 6
30.7006 | 3.7381 | 59.9883 | 6 | 30.6865 | 3.7677 | 60.0402 | 6 | 30.6839 | 3.7354 | 60.0171 | 6 | 30.6764 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.6978 | 3.8492 | 60.0286 | 6
30.7089 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.6948 | 3.7677 | 60.0402 | 6 | 30.6922 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.6847 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7062 | 3.8507 | 60.0286 | 6
30.7172 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7032 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 30.7006 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.693 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7145 | 3.8521 | 60.0286 | 6
30.7256 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7115 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 30.7089 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7013 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7228 | 3.8536 | 60.0286 | 6
30.7339 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7198 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 30.7172 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7097 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7311 | 3.855 | 60.0286 | 6
30.7422 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7281 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 30.7255 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.718 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7394 | 3.8564 | 60.0286 | 6
30.7506 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7365 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7339 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7263 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7478 | 3.8578 | 60.0286 | 6
30.7589 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7448 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7422 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7346 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7561 | 3.8591 | 60.0286 | 6
30.7672 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7531 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7505 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.743 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7644 | 3.859 | 60.0286 | 6
30.7756 | 3.7388 | 59.9883 | 6 | 30.7615 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7589 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7513 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7727 | 3.8589 | 60.0286 | 6
30.7839 | 3.7389 | 59.9883 | 6 | 30.7698 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7672 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7596 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7811 | 3.8588 | 60.0286 | 6
30.7923 | 3.739 | 59.9883 | 6 | 30.7781 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7755 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7679 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7894 | 3.8587 | 60.0286 | 6
30.8006 | 3.7391 | 59.9883 | 6 | 30.7864 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7839 | 3.7353 | 60.0171 | 6 | 30.7764 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.7977 | 3.8586 | 60.0286 | 6
30.8089 | 3.7393 | 59.9883 | 6 | 30.7948 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.7922 | 3.7352 | 60.0171 | 6 | 30.7847 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.806 | 3.8585 | 60.0286 | 6
30.8173 | 3.7395 | 59.9883 | 6 | 30.8031 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8005 | 3.7351 | 60.0171 | 6 | 30.793 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8145 | 3.8585 | 60.0286 | 6
30.8256 | 3.7396 | 59.9883 | 6 | 30.8114 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8088 | 3.7351 | 60.0171 | 6 | 30.8013 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8228 | 3.8584 | 60.0286 | 6
30.8339 | 3.7398 | 59.9883 | 6 | 30.8198 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8172 | 3.735 | 60.0171 | 6 | 30.8097 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8311 | 3.8583 | 60.0286 | 6
30.8423 | 3.7399 | 59.9883 | 6 | 30.8281 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8255 | 3.735 | 60.0171 | 6 | 30.818 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8394 | 3.8583 | 60.0286 | 6
30.8506 | 3.7401 | 59.9883 | 6 | 30.8364 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8339 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.8263 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8477 | 3.8584 | 60.0286 | 6
30.8589 | 3.7403 | 59.9883 | 6 | 30.8447 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8422 | 3.7349 | 60.0171 | 6 | 30.8346 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8561 | 3.8584 | 60.0286 | 6
30.8673 | 3.7403 | 59.9941 | 6 | 30.8531 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8505 | 3.7366 | 60.0171 | 6 | 30.843 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8644 | 3.8584 | 60.0286 | 6
30.8756 | 3.7404 | 59.9941 | 6 | 30.8614 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8588 | 3.7384 | 60.0171 | 6 | 30.8513 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8727 | 3.8585 | 60.0286 | 6
30.8839 | 3.7404 | 59.9941 | 6 | 30.8698 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8672 | 3.7402 | 60.0171 | 6 | 30.8596 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.881 | 3.8585 | 60.0286 | 6
30.8923 | 3.7404 | 59.9941 | 6 | 30.8781 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8755 | 3.742 | 60.0171 | 6 | 30.8679 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8894 | 3.8586 | 60.0286 | 6
30.9006 | 3.7404 | 59.9941 | 6 | 30.8864 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8839 | 3.7438 | 60.0171 | 6 | 30.8763 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.8977 | 3.8586 | 60.0286 | 6
30.9089 | 3.7404 | 59.9941 | 6 | 30.8947 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.8922 | 3.7457 | 60.0171 | 6 | 30.8846 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.906 | 3.8586 | 60.0286 | 6
30.9173 | 3.7402 | 59.9941 | 6 | 30.903 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9005 | 3.7475 | 60.0171 | 6 | 30.8929 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.9143 | 3.8588 | 60.0286 | 6
30.9256 | 3.7401 | 59.9941 | 6 | 30.9114 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9088 | 3.7493 | 60.0171 | 6 | 30.9012 | 3.8936 | 60.0171 | 6 | 30.9227 | 3.8589 | 60.0286 | 6
30.9339 | 3.7399 | 59.9941 | 6 | 30.9197 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9172 | 3.7511 | 60.0171 | 6 | 30.9097 | 3.8937 | 60.0171 | 6 | 30.931 | 3.859 | 60.0286 | 6
30.9423 | 3.7397 | 59.9941 | 6 | 30.928 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9255 | 3.7529 | 60.0171 | 6 | 30.918 | 3.8938 | 60.0171 | 6 | 30.9393 | 3.859 | 60.0286 | 6
30.9506 | 3.7395 | 59.9941 | 6 | 30.9363 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9338 | 3.7528 | 60.0171 | 6 | 30.9263 | 3.8939 | 60.0171 | 6 | 30.9476 | 3.8591 | 60.0286 | 6
30.9589 | 3.7393 | 59.9941 | 6 | 30.9446 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9421 | 3.7527 | 60.0171 | 6 | 30.9346 | 3.8939 | 60.0171 | 6 | 30.9561 | 3.8592 | 60.0286 | 6
30.9673 | 3.7392 | 59.9941 | 6 | 30.953 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9505 | 3.7526 | 60.0171 | 6 | 30.943 | 3.894 | 60.0171 | 6 | 30.9644 | 3.8593 | 60.0286 | 6
30.9756 | 3.7391 | 59.9941 | 6 | 30.9613 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9588 | 3.7524 | 60.0171 | 6 | 30.9513 | 3.8941 | 60.0171 | 6 | 30.9727 | 3.8593 | 60.0286 | 6
30.9839 | 3.7389 | 59.9941 | 6 | 30.9697 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9672 | 3.7522 | 60.0171 | 6 | 30.9596 | 3.8942 | 60.0171 | 6 | 30.981 | 3.8594 | 60.0286 | 6
30.9923 | 3.7387 | 59.9941 | 6 | 30.978 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9755 | 3.7519 | 60.0171 | 6 | 30.9679 | 3.8943 | 60.0171 | 6 | 30.9893 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0006 | 3.7386 | 59.9941 | 6 | 30.9863 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9838 | 3.7517 | 60.0171 | 6 | 30.9763 | 3.8943 | 60.0171 | 6 | 30.9977 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0089 | 3.7385 | 59.9941 | 6 | 30.9946 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 30.9921 | 3.7515 | 60.0171 | 6 | 30.9846 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.006 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0173 | 3.7385 | 59.9941 | 6 | 31.003 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0005 | 3.7512 | 60.0171 | 6 | 30.9929 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0143 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0256 | 3.7385 | 59.9941 | 6 | 31.0113 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0088 | 3.751 | 60.0171 | 6 | 31.0012 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0226 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.034 | 3.7385 | 59.9941 | 6 | 31.0196 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0172 | 3.751 | 60.0171 | 6 | 31.0096 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.031 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0423 | 3.7385 | 59.9941 | 6 | 31.028 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0255 | 3.751 | 60.0171 | 6 | 31.0179 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0393 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0506 | 3.7384 | 59.9941 | 6 | 31.0363 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0338 | 3.751 | 60.0171 | 6 | 31.0262 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0476 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.059 | 3.7383 | 59.9941 | 6 | 31.0446 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0421 | 3.7511 | 60.0171 | 6 | 31.0345 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0559 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0673 | 3.7383 | 59.9941 | 6 | 31.0529 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0505 | 3.7512 | 60.0171 | 6 | 31.043 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0643 | 3.8595 | 60.0286 | 6
31.0756 | 3.7383 | 59.9941 | 6 | 31.0613 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0588 | 3.7514 | 60.0171 | 6 | 31.0513 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0726 | 3.8596 | 60.0286 | 6
31.084 | 3.7382 | 59.9941 | 6 | 31.0696 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0671 | 3.7514 | 60.0171 | 6 | 31.0596 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0809 | 3.8596 | 60.0286 | 6
31.0923 | 3.7382 | 59.9941 | 6 | 31.0779 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0754 | 3.7514 | 60.0171 | 6 | 31.0679 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0892 | 3.8596 | 60.0286 | 6
31.1006 | 3.7381 | 59.9941 | 6 | 31.0862 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.0838 | 3.7515 | 60.0171 | 6 | 31.0763 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.0977 | 3.8596 | 60.0286 | 6
31.109 | 3.7379 | 59.9941 | 6 | 31.0945 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.0921 | 3.7515 | 60.0171 | 6 | 31.0846 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.106 | 3.8597 | 60.0286 | 6
31.1173 | 3.7377 | 59.9941 | 6 | 31.1029 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1005 | 3.7515 | 60.0171 | 6 | 31.0929 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1143 | 3.8597 | 60.0286 | 6
31.1256 | 3.7375 | 59.9941 | 6 | 31.1112 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1088 | 3.7515 | 60.0171 | 6 | 31.1012 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1226 | 3.8597 | 60.0286 | 6
31.134 | 3.7373 | 59.9941 | 6 | 31.1196 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1171 | 3.7513 | 60.0229 | 6 | 31.1096 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1309 | 3.8597 | 60.0286 | 6
31.1423 | 3.7371 | 59.9941 | 6 | 31.1279 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1254 | 3.7512 | 60.0229 | 6 | 31.1179 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1393 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.1506 | 3.7369 | 59.9941 | 6 | 31.1362 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1338 | 3.751 | 60.0229 | 6 | 31.1262 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1476 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.159 | 3.7367 | 59.9941 | 6 | 31.1445 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1421 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 31.1345 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1559 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.1673 | 3.7365 | 59.9941 | 6 | 31.1529 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1505 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 31.1429 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1642 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.1756 | 3.7364 | 59.9941 | 6 | 31.1612 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1588 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 31.1512 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1726 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.184 | 3.7363 | 59.9941 | 6 | 31.1695 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1671 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 31.1595 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1809 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.1923 | 3.7363 | 59.9941 | 6 | 31.1779 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1754 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 31.1678 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1892 | 3.8598 | 60.0286 | 6
31.2006 | 3.7363 | 59.9941 | 6 | 31.1862 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1838 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 31.1763 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.1975 | 3.8599 | 60.0286 | 6
31.209 | 3.7363 | 59.9941 | 6 | 31.1945 | 3.7676 | 60.0402 | 6 | 31.1921 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.1846 | 3.8944 | 60.0171 | 6 | 31.2059 | 3.86 | 60.0286 | 6
31.2173 | 3.7363 | 59.9941 | 6 | 31.2028 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.2004 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.1929 | 3.8945 | 60.0171 | 6 | 31.2142 | 3.86 | 60.0286 | 6
31.2256 | 3.7364 | 59.9941 | 6 | 31.2112 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.2087 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2012 | 3.8946 | 60.0171 | 6 | 31.2225 | 3.8601 | 60.0286 | 6
31.234 | 3.7364 | 59.9941 | 6 | 31.2195 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.217 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2096 | 3.8947 | 60.0171 | 6 | 31.2308 | 3.8623 | 60.0286 | 6
31.2423 | 3.7365 | 59.9941 | 6 | 31.2278 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.2254 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2179 | 3.8948 | 60.0171 | 6 | 31.2391 | 3.8645 | 60.0286 | 6
31.2506 | 3.7366 | 59.9941 | 6 | 31.2361 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.2337 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2262 | 3.895 | 60.0171 | 6 | 31.2476 | 3.8667 | 60.0286 | 6
31.259 | 3.7367 | 59.9941 | 6 | 31.2444 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.2421 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2345 | 3.8951 | 60.0171 | 6 | 31.2559 | 3.8689 | 60.0286 | 6
31.2673 | 3.7368 | 59.9941 | 6 | 31.2528 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.2504 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2428 | 3.8952 | 60.0171 | 6 | 31.2642 | 3.8711 | 60.0286 | 6
31.2756 | 3.7369 | 59.9941 | 6 | 31.2611 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.2587 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2512 | 3.8953 | 60.0171 | 6 | 31.2725 | 3.8733 | 60.0286 | 6
31.284 | 3.7407 | 59.9941 | 6 | 31.2695 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.267 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2595 | 3.8954 | 60.0171 | 6 | 31.2809 | 3.8754 | 60.0286 | 6
31.2923 | 3.7445 | 59.9941 | 6 | 31.2778 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.2754 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2678 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.2892 | 3.8775 | 60.0286 | 6
31.3006 | 3.7483 | 59.9941 | 6 | 31.2861 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.2837 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2761 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.2975 | 3.8796 | 60.0286 | 6
31.309 | 3.752 | 59.9941 | 6 | 31.2944 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.2921 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2845 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3058 | 3.8817 | 60.0286 | 6
31.3173 | 3.7557 | 59.9941 | 6 | 31.3028 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.3004 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.2928 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3142 | 3.8848 | 60.0286 | 6
31.3257 | 3.7595 | 59.9941 | 6 | 31.3111 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.3087 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.3011 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3225 | 3.8879 | 60.0286 | 6
31.334 | 3.7632 | 59.9941 | 6 | 31.3194 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.317 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.3094 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3308 | 3.891 | 60.0286 | 6
31.3423 | 3.7669 | 59.9941 | 6 | 31.3278 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.3254 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.3179 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3391 | 3.8941 | 60.0286 | 6
31.3506 | 3.7706 | 59.9941 | 6 | 31.3361 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.3337 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.3262 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3475 | 3.8972 | 60.0286 | 6
31.359 | 3.7742 | 59.9941 | 6 | 31.3444 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.342 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.3345 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3558 | 3.9003 | 60.0286 | 6
31.3673 | 3.7743 | 59.9941 | 6 | 31.3527 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.3503 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.3428 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3641 | 3.9035 | 60.0286 | 6
31.3757 | 3.7743 | 59.9941 | 6 | 31.3611 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.3587 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3512 | 3.8955 | 60.0171 | 6 | 31.3724 | 3.9067 | 60.0286 | 6
31.384 | 3.7744 | 59.9941 | 6 | 31.3694 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.367 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3595 | 3.9007 | 60.0171 | 6 | 31.3807 | 3.9099 | 60.0286 | 6
31.3923 | 3.7744 | 59.9941 | 6 | 31.3777 | 3.7675 | 60.0402 | 6 | 31.3754 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3678 | 3.9058 | 60.0171 | 6 | 31.3892 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.4007 | 3.7745 | 59.9941 | 6 | 31.386 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.3837 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3761 | 3.911 | 60.0171 | 6 | 31.3975 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.409 | 3.7746 | 59.9941 | 6 | 31.3943 | 3.7674 | 60.0402 | 6 | 31.392 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3845 | 3.9162 | 60.0171 | 6 | 31.4058 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.4173 | 3.7746 | 59.9941 | 6 | 31.4027 | 3.7673 | 60.0402 | 6 | 31.4003 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.3928 | 3.9213 | 60.0171 | 6 | 31.4141 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.4257 | 3.7747 | 59.9941 | 6 | 31.411 | 3.7672 | 60.0402 | 6 | 31.4086 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4011 | 3.9265 | 60.0171 | 6 | 31.4225 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.434 | 3.7747 | 59.9941 | 6 | 31.4194 | 3.767 | 60.0402 | 6 | 31.417 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4094 | 3.9317 | 60.0171 | 6 | 31.4308 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.4423 | 3.7748 | 59.9941 | 6 | 31.4277 | 3.7668 | 60.0402 | 6 | 31.4253 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4178 | 3.9368 | 60.0171 | 6 | 31.4391 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.4507 | 3.7747 | 59.9941 | 6 | 31.436 | 3.7666 | 60.0402 | 6 | 31.4337 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4261 | 3.942 | 60.0171 | 6 | 31.4474 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.459 | 3.7746 | 59.9941 | 6 | 31.4443 | 3.7664 | 60.0402 | 6 | 31.442 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4344 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4558 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.4673 | 3.7746 | 59.9941 | 6 | 31.4526 | 3.7663 | 60.0402 | 6 | 31.4503 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4427 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4641 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.4757 | 3.7745 | 59.9941 | 6 | 31.461 | 3.7661 | 60.0402 | 6 | 31.4586 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4512 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4724 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.484 | 3.7744 | 59.9941 | 6 | 31.4693 | 3.7659 | 60.0402 | 6 | 31.467 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4595 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4807 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.4923 | 3.7744 | 59.9941 | 6 | 31.4777 | 3.7657 | 60.0402 | 6 | 31.4753 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4678 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4891 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.5007 | 3.7743 | 59.9941 | 6 | 31.486 | 3.7656 | 60.0402 | 6 | 31.4836 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4761 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.4974 | 3.9131 | 60.0286 | 6
31.509 | 3.7742 | 59.9941 | 6 | 31.4943 | 3.7655 | 60.0402 | 6 | 31.4919 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4845 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5057 | 3.9131 | 60.0286 | 6
31.5173 | 3.7741 | 59.9941 | 6 | 31.5026 | 3.7655 | 60.0402 | 6 | 31.5003 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.4928 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.514 | 3.9132 | 60.0286 | 6
31.5257 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.511 | 3.7655 | 60.0402 | 6 | 31.5086 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5011 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5223 | 3.9132 | 60.0286 | 6
31.534 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.5193 | 3.7655 | 60.0402 | 6 | 31.517 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5094 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5308 | 3.9133 | 60.0286 | 6
31.5423 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.5276 | 3.7655 | 60.046 | 6 | 31.5253 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5178 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5391 | 3.9133 | 60.0286 | 6
31.5507 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.5359 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5336 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5261 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5474 | 3.9133 | 60.0286 | 6
31.559 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.5443 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5419 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5344 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5557 | 3.9133 | 60.0286 | 6
31.5673 | 3.7738 | 59.9941 | 6 | 31.5526 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5503 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5427 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5641 | 3.9133 | 60.0286 | 6
31.5757 | 3.7738 | 59.9941 | 6 | 31.5609 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5586 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5511 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5724 | 3.9132 | 60.0286 | 6
31.584 | 3.7737 | 59.9941 | 6 | 31.5693 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.567 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5594 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5807 | 3.9132 | 60.0286 | 6
31.5923 | 3.7737 | 59.9941 | 6 | 31.5776 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5753 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5677 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.589 | 3.9131 | 60.0286 | 6
31.6007 | 3.7737 | 59.9941 | 6 | 31.5859 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5836 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.576 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.5974 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.609 | 3.7737 | 59.9941 | 6 | 31.5942 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.5919 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5845 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6057 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.6173 | 3.7738 | 59.9941 | 6 | 31.6025 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6003 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.5928 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.614 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.6257 | 3.7738 | 59.9941 | 6 | 31.6109 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6086 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6011 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6223 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.634 | 3.7738 | 59.9941 | 6 | 31.6192 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6169 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6094 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6307 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.6423 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.6276 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6252 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6178 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.639 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.6507 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.6359 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6335 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6261 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6473 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.659 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.6442 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6419 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6344 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6556 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.6673 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.6525 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6502 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6427 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6639 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.6757 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.6608 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6586 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.6511 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6724 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.684 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.6692 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6669 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.6594 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6807 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.6924 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.6775 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6752 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.6677 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.689 | 3.9127 | 60.0286 | 6
31.7007 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.6859 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6835 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.676 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.6973 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.709 | 3.774 | 59.9941 | 6 | 31.6942 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.6919 | 3.7506 | 60.0229 | 6 | 31.6844 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7057 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.7173 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.7025 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7002 | 3.7504 | 60.0229 | 6 | 31.6927 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.714 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.7257 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.7108 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7086 | 3.7503 | 60.0229 | 6 | 31.701 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7223 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.734 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.7191 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7169 | 3.7501 | 60.0229 | 6 | 31.7094 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7306 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.7424 | 3.7739 | 59.9941 | 6 | 31.7275 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7252 | 3.75 | 60.0229 | 6 | 31.7178 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.739 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.7507 | 3.7754 | 59.9941 | 6 | 31.7358 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7335 | 3.7498 | 60.0229 | 6 | 31.7261 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7473 | 3.9128 | 60.0286 | 6
31.759 | 3.7769 | 59.9941 | 6 | 31.7441 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7419 | 3.7497 | 60.0229 | 6 | 31.7344 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7556 | 3.9129 | 60.0286 | 6
31.7673 | 3.7784 | 59.9941 | 6 | 31.7524 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7502 | 3.7496 | 60.0229 | 6 | 31.7427 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7639 | 3.913 | 60.0286 | 6
31.7757 | 3.7799 | 59.9941 | 6 | 31.7607 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7585 | 3.7494 | 60.0229 | 6 | 31.7511 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7722 | 3.9131 | 60.0286 | 6
31.784 | 3.7814 | 59.9941 | 6 | 31.7691 | 3.7654 | 60.046 | 6 | 31.7668 | 3.7493 | 60.0229 | 6 | 31.7594 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7806 | 3.9154 | 60.0286 | 6
31.7924 | 3.7828 | 59.9941 | 6 | 31.7774 | 3.7655 | 60.046 | 6 | 31.7752 | 3.7493 | 60.0229 | 6 | 31.7677 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7889 | 3.9177 | 60.0286 | 6
31.8007 | 3.7845 | 59.9941 | 6 | 31.7858 | 3.7655 | 60.046 | 6 | 31.7835 | 3.7493 | 60.0229 | 6 | 31.776 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.7972 | 3.9201 | 60.0286 | 6
31.809 | 3.7861 | 59.9941 | 6 | 31.7941 | 3.7655 | 60.046 | 6 | 31.7919 | 3.7494 | 60.0229 | 6 | 31.7844 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8055 | 3.9224 | 60.0286 | 6
31.8174 | 3.7878 | 59.9941 | 6 | 31.8024 | 3.7656 | 60.046 | 6 | 31.8002 | 3.7495 | 60.0229 | 6 | 31.7927 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.814 | 3.9247 | 60.0286 | 6
31.8257 | 3.7894 | 59.9941 | 6 | 31.8107 | 3.7656 | 60.046 | 6 | 31.8085 | 3.7497 | 60.0229 | 6 | 31.801 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8223 | 3.927 | 60.0286 | 6
31.834 | 3.7896 | 59.9941 | 6 | 31.819 | 3.7656 | 60.046 | 6 | 31.8168 | 3.7498 | 60.0229 | 6 | 31.8093 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8306 | 3.9292 | 60.0286 | 6
31.8424 | 3.7898 | 59.9941 | 6 | 31.8274 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 31.8252 | 3.7499 | 60.0229 | 6 | 31.8177 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8389 | 3.9315 | 60.0286 | 6
31.8507 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 31.8357 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 31.8335 | 3.7501 | 60.0229 | 6 | 31.826 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8473 | 3.9338 | 60.0286 | 6
31.859 | 3.7904 | 59.9941 | 6 | 31.8441 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 31.8419 | 3.7502 | 60.0229 | 6 | 31.8344 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8556 | 3.9361 | 60.0286 | 6
31.8674 | 3.7907 | 59.9941 | 6 | 31.8524 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 31.8502 | 3.7504 | 60.0229 | 6 | 31.8427 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8639 | 3.936 | 60.0286 | 6
31.8757 | 3.791 | 59.9941 | 6 | 31.8607 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 31.8585 | 3.7505 | 60.0229 | 6 | 31.8511 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8722 | 3.936 | 60.0286 | 6
31.884 | 3.7911 | 59.9941 | 6 | 31.869 | 3.7658 | 60.046 | 6 | 31.8668 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 31.8594 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8806 | 3.9359 | 60.0286 | 6
31.8924 | 3.7912 | 59.9941 | 6 | 31.8773 | 3.7658 | 60.046 | 6 | 31.8751 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 31.8677 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8889 | 3.9359 | 60.0286 | 6
31.9007 | 3.7913 | 59.9941 | 6 | 31.8857 | 3.7658 | 60.046 | 6 | 31.8835 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 31.876 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.8972 | 3.9359 | 60.0286 | 6
31.909 | 3.7914 | 59.9941 | 6 | 31.894 | 3.7659 | 60.046 | 6 | 31.8918 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 31.8844 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9055 | 3.9359 | 60.0286 | 6
31.9174 | 3.7915 | 59.9941 | 6 | 31.9023 | 3.7659 | 60.046 | 6 | 31.9001 | 3.751 | 60.0229 | 6 | 31.8927 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9138 | 3.9358 | 60.0229 | 6
31.9257 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9106 | 3.766 | 60.046 | 6 | 31.9084 | 3.7511 | 60.0229 | 6 | 31.901 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9222 | 3.9358 | 60.0229 | 6
31.934 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.919 | 3.766 | 60.046 | 6 | 31.9168 | 3.7511 | 60.0229 | 6 | 31.9093 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9305 | 3.9357 | 60.0229 | 6
31.9424 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9273 | 3.766 | 60.046 | 6 | 31.9251 | 3.7512 | 60.0229 | 6 | 31.9177 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9388 | 3.9356 | 60.0229 | 6
31.9507 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9356 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9335 | 3.7512 | 60.0229 | 6 | 31.926 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9471 | 3.9356 | 60.0229 | 6
31.959 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.944 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9418 | 3.7512 | 60.0229 | 6 | 31.9343 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9556 | 3.9355 | 60.0229 | 6
31.9674 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9523 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9501 | 3.7513 | 60.0229 | 6 | 31.9426 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9639 | 3.9354 | 60.0229 | 6
31.9757 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9606 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9584 | 3.7514 | 60.0229 | 6 | 31.951 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9722 | 3.9354 | 60.0229 | 6
31.984 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9689 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9668 | 3.7516 | 60.0229 | 6 | 31.9594 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9805 | 3.9353 | 60.0229 | 6
31.9924 | 3.7916 | 59.9941 | 6 | 31.9773 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9751 | 3.7517 | 60.0229 | 6 | 31.9677 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9889 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0007 | 3.7914 | 59.9941 | 6 | 31.9856 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9835 | 3.7518 | 60.0229 | 6 | 31.976 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 31.9972 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.009 | 3.7913 | 59.9941 | 6 | 31.9939 | 3.7661 | 60.046 | 6 | 31.9918 | 3.7519 | 60.0229 | 6 | 31.9843 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0055 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0174 | 3.7912 | 59.9941 | 6 | 32.0023 | 3.766 | 60.046 | 6 | 32.0001 | 3.7518 | 60.0229 | 6 | 31.9927 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0138 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0257 | 3.7911 | 59.9941 | 6 | 32.0106 | 3.766 | 60.046 | 6 | 32.0084 | 3.7517 | 60.0229 | 6 | 32.001 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0222 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.034 | 3.7909 | 59.9941 | 6 | 32.0189 | 3.7659 | 60.046 | 6 | 32.0168 | 3.7516 | 60.0229 | 6 | 32.0093 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0305 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0424 | 3.7908 | 59.9941 | 6 | 32.0272 | 3.7659 | 60.046 | 6 | 32.0251 | 3.7515 | 60.0229 | 6 | 32.0176 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0388 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0507 | 3.7906 | 59.9941 | 6 | 32.0356 | 3.7658 | 60.046 | 6 | 32.0334 | 3.7513 | 60.0229 | 6 | 32.026 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0471 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0591 | 3.7904 | 59.9941 | 6 | 32.0439 | 3.7658 | 60.046 | 6 | 32.0417 | 3.7511 | 60.0229 | 6 | 32.0343 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0555 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0674 | 3.7903 | 59.9941 | 6 | 32.0522 | 3.7657 | 60.046 | 6 | 32.0501 | 3.751 | 60.0229 | 6 | 32.0426 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0638 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0757 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.0605 | 3.7694 | 60.046 | 6 | 32.0584 | 3.7509 | 60.0229 | 6 | 32.0509 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0721 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.084 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.0688 | 3.773 | 60.046 | 6 | 32.0668 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 32.0593 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0804 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.0924 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.0772 | 3.7767 | 60.046 | 6 | 32.0751 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 32.0676 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0889 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.1007 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.0855 | 3.7804 | 60.046 | 6 | 32.0834 | 3.7507 | 60.0229 | 6 | 32.0759 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.0972 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1091 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.0939 | 3.7841 | 60.046 | 6 | 32.0917 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 32.0842 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1055 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1174 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1022 | 3.7878 | 60.046 | 6 | 32.1 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 32.0927 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1138 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1257 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1105 | 3.7915 | 60.046 | 6 | 32.1084 | 3.7508 | 60.0229 | 6 | 32.101 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1221 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1341 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1188 | 3.7952 | 60.046 | 6 | 32.1167 | 3.7508 | 60.0171 | 6 | 32.1093 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1305 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1424 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1271 | 3.7989 | 60.046 | 6 | 32.1251 | 3.7509 | 60.0171 | 6 | 32.1176 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1388 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1507 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1355 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1334 | 3.7507 | 60.0171 | 6 | 32.126 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1471 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1591 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1438 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1417 | 3.7506 | 60.0171 | 6 | 32.1343 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1554 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1674 | 3.7901 | 59.9941 | 6 | 32.1522 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.15 | 3.7506 | 60.0171 | 6 | 32.1426 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.1638 | 3.9352 | 60.0229 | 6
32.1757 | 3.7902 | 59.9941 | 6 | 32.1605 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1584 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1509 | 3.9473 | 60.0171 | 6 | 32.1721 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.1841 | 3.7902 | 59.9941 | 6 | 32.1688 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1667 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1593 | 3.9473 | 60.0171 | 6 | 32.1804 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.1924 | 3.7902 | 59.9941 | 6 | 32.1771 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.175 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1676 | 3.9473 | 60.0171 | 6 | 32.1887 | 3.9354 | 60.0229 | 6
32.2007 | 3.7899 | 59.9941 | 6 | 32.1854 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1833 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1759 | 3.9474 | 60.0171 | 6 | 32.1971 | 3.9354 | 60.0229 | 6
32.2091 | 3.7896 | 59.9941 | 6 | 32.1938 | 3.8026 | 60.046 | 6 | 32.1917 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1842 | 3.9474 | 60.0171 | 6 | 32.2054 | 3.9355 | 60.0229 | 6
32.2174 | 3.7894 | 59.9941 | 6 | 32.2021 | 3.8025 | 60.046 | 6 | 32.2 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.1926 | 3.9474 | 60.0171 | 6 | 32.2137 | 3.9355 | 60.0229 | 6
32.2257 | 3.7891 | 59.9941 | 6 | 32.2104 | 3.8025 | 60.046 | 6 | 32.2084 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.2009 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.222 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.2341 | 3.7889 | 59.9941 | 6 | 32.2188 | 3.8025 | 60.046 | 6 | 32.2167 | 3.7505 | 60.0171 | 6 | 32.2092 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2305 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.2424 | 3.7886 | 59.9941 | 6 | 32.2271 | 3.8025 | 60.046 | 6 | 32.225 | 3.7504 | 60.0171 | 6 | 32.2175 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2388 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.2507 | 3.7884 | 59.9941 | 6 | 32.2354 | 3.8025 | 60.046 | 6 | 32.2333 | 3.7504 | 60.0171 | 6 | 32.226 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2471 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.2591 | 3.7881 | 59.9941 | 6 | 32.2437 | 3.8024 | 60.046 | 6 | 32.2417 | 3.7504 | 60.0171 | 6 | 32.2343 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2554 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.2674 | 3.7878 | 59.9941 | 6 | 32.2521 | 3.8024 | 60.046 | 6 | 32.25 | 3.7503 | 60.0171 | 6 | 32.2426 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2638 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.2757 | 3.7876 | 59.9941 | 6 | 32.2604 | 3.8024 | 60.046 | 6 | 32.2584 | 3.7503 | 60.0171 | 6 | 32.2509 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2721 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.2841 | 3.7876 | 59.9941 | 6 | 32.2687 | 3.8023 | 60.046 | 6 | 32.2667 | 3.7502 | 60.0171 | 6 | 32.2593 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2804 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.2924 | 3.7876 | 59.9941 | 6 | 32.277 | 3.8022 | 60.046 | 6 | 32.275 | 3.7502 | 60.0171 | 6 | 32.2676 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2887 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.3007 | 3.7897 | 59.9941 | 6 | 32.2853 | 3.8022 | 60.046 | 6 | 32.2833 | 3.7502 | 60.0171 | 6 | 32.2759 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.2971 | 3.9355 | 60.0229 | 6
32.3091 | 3.7919 | 59.9941 | 6 | 32.2937 | 3.8021 | 60.046 | 6 | 32.2917 | 3.7502 | 60.0171 | 6 | 32.2842 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.3054 | 3.9355 | 60.0229 | 6
32.3174 | 3.794 | 59.9941 | 6 | 32.302 | 3.8021 | 60.046 | 6 | 32.3 | 3.7503 | 60.0171 | 6 | 32.2926 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.3137 | 3.9354 | 60.0229 | 6
32.3257 | 3.7961 | 59.9941 | 6 | 32.3104 | 3.802 | 60.046 | 6 | 32.3083 | 3.7504 | 60.0171 | 6 | 32.3009 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.322 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.3341 | 3.7983 | 59.9941 | 6 | 32.3187 | 3.802 | 60.046 | 6 | 32.3167 | 3.7528 | 60.0171 | 6 | 32.3092 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.3303 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.3424 | 3.8004 | 59.9941 | 6 | 32.327 | 3.802 | 60.046 | 6 | 32.325 | 3.7553 | 60.0171 | 6 | 32.3175 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.3387 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.3507 | 3.8026 | 59.9941 | 6 | 32.3353 | 3.8019 | 60.046 | 6 | 32.3333 | 3.7597 | 60.0171 | 6 | 32.3259 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.347 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.3591 | 3.8047 | 59.9941 | 6 | 32.3436 | 3.8019 | 60.046 | 6 | 32.3417 | 3.7641 | 60.0171 | 6 | 32.3342 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.3553 | 3.9353 | 60.0229 | 6
32.3674 | 3.8074 | 59.9941 | 6 | 32.352 | 3.8019 | 60.046 | 6 | 32.35 | 3.7685 | 60.0171 | 6 | 32.3425 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.3636 | 3.9354 | 60.0229 | 6
32.3757 | 3.8101 | 59.9941 | 6 | 32.3603 | 3.8018 | 60.046 | 6 | 32.3583 | 3.7729 | 60.0171 | 6 | 32.3508 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.3721 | 3.9354 | 60.0229 | 6
32.3841 | 3.8107 | 59.9941 | 6 | 32.3687 | 3.8017 | 60.046 | 6 | 32.3666 | 3.7773 | 60.0171 | 6 | 32.3593 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.3804 | 3.9355 | 60.0229 | 6
32.3924 | 3.8113 | 59.9941 | 6 | 32.377 | 3.8016 | 60.046 | 6 | 32.375 | 3.7816 | 60.0171 | 6 | 32.3676 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.3887 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.4008 | 3.8119 | 59.9941 | 6 | 32.3853 | 3.8015 | 60.046 | 6 | 32.3833 | 3.7859 | 60.0171 | 6 | 32.3759 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.397 | 3.9356 | 60.0229 | 6
32.4091 | 3.8125 | 59.9941 | 6 | 32.3936 | 3.8014 | 60.046 | 6 | 32.3917 | 3.7903 | 60.0171 | 6 | 32.3842 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4054 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4174 | 3.8131 | 59.9941 | 6 | 32.4019 | 3.8013 | 60.046 | 6 | 32.4 | 3.7922 | 60.0171 | 6 | 32.3926 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4137 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4258 | 3.8137 | 59.9941 | 6 | 32.4103 | 3.8012 | 60.046 | 6 | 32.4083 | 3.7941 | 60.0171 | 6 | 32.4009 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.422 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4341 | 3.8149 | 59.9941 | 6 | 32.4186 | 3.8011 | 60.046 | 6 | 32.4166 | 3.7941 | 60.0171 | 6 | 32.4092 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4303 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4424 | 3.816 | 59.9941 | 6 | 32.4269 | 3.8009 | 60.046 | 6 | 32.425 | 3.7941 | 60.0171 | 6 | 32.4175 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4387 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4508 | 3.8167 | 59.9941 | 6 | 32.4352 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.4333 | 3.7941 | 60.0171 | 6 | 32.4259 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.447 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4591 | 3.8173 | 59.9941 | 6 | 32.4436 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.4417 | 3.7942 | 60.0171 | 6 | 32.4342 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4553 | 3.9357 | 60.0229 | 6
32.4674 | 3.818 | 59.9941 | 6 | 32.4519 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.45 | 3.7943 | 60.0171 | 6 | 32.4425 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4636 | 3.9368 | 60.0229 | 6
32.4758 | 3.8187 | 59.9941 | 6 | 32.4602 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.4583 | 3.7944 | 60.0171 | 6 | 32.4508 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.472 | 3.938 | 60.0229 | 6
32.4841 | 3.8194 | 59.9941 | 6 | 32.4686 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.4666 | 3.7946 | 60.0171 | 6 | 32.4592 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4803 | 3.9391 | 60.0229 | 6
32.4924 | 3.8201 | 59.9941 | 6 | 32.4769 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.475 | 3.7947 | 60.0171 | 6 | 32.4675 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4886 | 3.9403 | 60.0229 | 6
32.5008 | 3.8208 | 59.9941 | 6 | 32.4852 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.4833 | 3.7948 | 60.0171 | 6 | 32.4758 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.4969 | 3.9414 | 60.0229 | 6
32.5091 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.4935 | 3.8009 | 60.046 | 6 | 32.4916 | 3.7949 | 60.0171 | 6 | 32.4841 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.5054 | 3.9425 | 60.0229 | 6
32.5174 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.5019 | 3.801 | 60.046 | 6 | 32.4999 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.4926 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.5137 | 3.9437 | 60.0229 | 6
32.5258 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.5102 | 3.801 | 60.046 | 6 | 32.5083 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5009 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.522 | 3.9448 | 60.0229 | 6
32.5341 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.5185 | 3.8011 | 60.046 | 6 | 32.5166 | 3.7951 | 60.0171 | 6 | 32.5092 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.5303 | 3.9459 | 60.0229 | 6
32.5424 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.5269 | 3.8011 | 60.046 | 6 | 32.525 | 3.7951 | 60.0171 | 6 | 32.5175 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.5387 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5508 | 3.8213 | 59.9941 | 6 | 32.5352 | 3.8012 | 60.046 | 6 | 32.5333 | 3.7951 | 60.0171 | 6 | 32.5259 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.547 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5591 | 3.8212 | 59.9941 | 6 | 32.5435 | 3.8012 | 60.046 | 6 | 32.5416 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5342 | 3.9477 | 60.0171 | 6 | 32.5553 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5674 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.5518 | 3.8013 | 60.046 | 6 | 32.5499 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5425 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.5636 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5758 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.5602 | 3.8014 | 60.046 | 6 | 32.5583 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5508 | 3.9476 | 60.0171 | 6 | 32.5719 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5841 | 3.821 | 59.9941 | 6 | 32.5685 | 3.8014 | 60.046 | 6 | 32.5666 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5592 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.5803 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.5924 | 3.8209 | 59.9941 | 6 | 32.5768 | 3.8014 | 60.046 | 6 | 32.575 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5675 | 3.9475 | 60.0171 | 6 | 32.5886 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.6008 | 3.8209 | 59.9941 | 6 | 32.5851 | 3.8014 | 60.046 | 6 | 32.5833 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5758 | 3.9474 | 60.0171 | 6 | 32.5969 | 3.9471 | 60.0229 | 6
32.6091 | 3.821 | 59.9941 | 6 | 32.5934 | 3.8012 | 60.046 | 6 | 32.5916 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5841 | 3.9474 | 60.0171 | 6 | 32.6052 | 3.9471 | 60.0229 | 6
32.6174 | 3.821 | 59.9941 | 6 | 32.6018 | 3.8011 | 60.046 | 6 | 32.5999 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.5925 | 3.9473 | 60.0171 | 6 | 32.6136 | 3.9471 | 60.0229 | 6
32.6258 | 3.821 | 59.9941 | 6 | 32.6101 | 3.801 | 60.046 | 6 | 32.6083 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.6008 | 3.9473 | 60.0171 | 6 | 32.6219 | 3.9471 | 60.0229 | 6
32.6341 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6185 | 3.8008 | 60.046 | 6 | 32.6166 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.6091 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6302 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.6424 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6268 | 3.8007 | 60.046 | 6 | 32.6249 | 3.795 | 60.0171 | 6 | 32.6174 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6385 | 3.947 | 60.0229 | 6
32.6508 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6351 | 3.8005 | 60.046 | 6 | 32.6332 | 3.7951 | 60.0171 | 6 | 32.6259 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.647 | 3.9469 | 60.0229 | 6
32.6591 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6434 | 3.8003 | 60.046 | 6 | 32.6416 | 3.7951 | 60.0171 | 6 | 32.6342 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6553 | 3.9469 | 60.0229 | 6
32.6674 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6517 | 3.8 | 60.046 | 6 | 32.6499 | 3.7983 | 60.0171 | 6 | 32.6425 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6636 | 3.9468 | 60.0229 | 6
32.6758 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6601 | 3.7997 | 60.046 | 6 | 32.6583 | 3.8016 | 60.0171 | 6 | 32.6508 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6719 | 3.9468 | 60.0229 | 6
32.6841 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6684 | 3.7994 | 60.046 | 6 | 32.6666 | 3.8048 | 60.0171 | 6 | 32.6592 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6803 | 3.9467 | 60.0229 | 6
32.6924 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6768 | 3.7993 | 60.046 | 6 | 32.6749 | 3.8081 | 60.0171 | 6 | 32.6675 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6886 | 3.9465 | 60.0229 | 6
32.7008 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6851 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.6832 | 3.8114 | 60.0171 | 6 | 32.6758 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.6969 | 3.9464 | 60.0229 | 6
32.7091 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.6934 | 3.799 | 60.046 | 6 | 32.6916 | 3.8148 | 60.0171 | 6 | 32.6841 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7052 | 3.9463 | 60.0229 | 6
32.7175 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.7017 | 3.7988 | 60.046 | 6 | 32.6999 | 3.8181 | 60.0171 | 6 | 32.6925 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7136 | 3.9463 | 60.0229 | 6
32.7258 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.71 | 3.7987 | 60.046 | 6 | 32.7083 | 3.8214 | 60.0171 | 6 | 32.7008 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7219 | 3.9463 | 60.0229 | 6
32.7341 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.7184 | 3.7985 | 60.046 | 6 | 32.7166 | 3.8248 | 60.0171 | 6 | 32.7091 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7302 | 3.9462 | 60.0229 | 6
32.7424 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.7267 | 3.7985 | 60.046 | 6 | 32.7249 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.7174 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7385 | 3.9462 | 60.0229 | 6
32.7508 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.735 | 3.7984 | 60.046 | 6 | 32.7332 | 3.8282 | 60.0171 | 6 | 32.7258 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7469 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.7591 | 3.8211 | 59.9941 | 6 | 32.7433 | 3.7984 | 60.046 | 6 | 32.7415 | 3.8283 | 60.0171 | 6 | 32.7341 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7552 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.7675 | 3.8213 | 59.9941 | 6 | 32.7516 | 3.7983 | 60.046 | 6 | 32.7499 | 3.8284 | 60.0171 | 6 | 32.7424 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7635 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.7758 | 3.8215 | 59.9941 | 6 | 32.76 | 3.7983 | 60.046 | 6 | 32.7582 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.7507 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7719 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.7841 | 3.8217 | 59.9941 | 6 | 32.7683 | 3.7983 | 60.046 | 6 | 32.7665 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.759 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7802 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.7924 | 3.822 | 59.9941 | 6 | 32.7767 | 3.7984 | 60.046 | 6 | 32.7748 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.7675 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7886 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.8008 | 3.8222 | 59.9941 | 6 | 32.785 | 3.7984 | 60.046 | 6 | 32.7832 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.7758 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.7969 | 3.9461 | 60.0229 | 6
32.8091 | 3.8224 | 59.9941 | 6 | 32.7933 | 3.7985 | 60.046 | 6 | 32.7915 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.7841 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8052 | 3.946 | 60.0229 | 6
32.8175 | 3.8241 | 59.9941 | 6 | 32.8016 | 3.7986 | 60.046 | 6 | 32.7999 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.7924 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8135 | 3.946 | 60.0229 | 6
32.8258 | 3.8257 | 59.9941 | 6 | 32.8099 | 3.7987 | 60.046 | 6 | 32.8082 | 3.8286 | 60.0171 | 6 | 32.8008 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8219 | 3.9459 | 60.0229 | 6
32.8341 | 3.8274 | 59.9941 | 6 | 32.8183 | 3.7988 | 60.046 | 6 | 32.8165 | 3.8286 | 60.0171 | 6 | 32.8091 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8302 | 3.9459 | 60.0229 | 6
32.8425 | 3.829 | 59.9941 | 6 | 32.8266 | 3.7989 | 60.046 | 6 | 32.8248 | 3.8286 | 60.0171 | 6 | 32.8174 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8385 | 3.9458 | 60.0229 | 6
32.8508 | 3.8304 | 59.9941 | 6 | 32.835 | 3.7989 | 60.046 | 6 | 32.8332 | 3.8286 | 60.0171 | 6 | 32.8257 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8468 | 3.9458 | 60.0229 | 6
32.8591 | 3.8319 | 59.9941 | 6 | 32.8433 | 3.799 | 60.046 | 6 | 32.8415 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.8341 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8552 | 3.9457 | 60.0229 | 6
32.8675 | 3.8333 | 59.9941 | 6 | 32.8516 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.8499 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.8424 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8635 | 3.9457 | 60.0229 | 6
32.8758 | 3.8347 | 59.9941 | 6 | 32.8599 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.8582 | 3.8285 | 60.0171 | 6 | 32.8507 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8718 | 3.9456 | 60.0229 | 6
32.8841 | 3.8361 | 59.9941 | 6 | 32.8682 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.8665 | 3.8284 | 60.0171 | 6 | 32.859 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8801 | 3.9478 | 60.0229 | 6
32.8925 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.8766 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.8748 | 3.8284 | 60.0171 | 6 | 32.8674 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8885 | 3.9501 | 60.0229 | 6
32.9008 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.8849 | 3.7991 | 60.046 | 6 | 32.8832 | 3.8283 | 60.0171 | 6 | 32.8757 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.8969 | 3.9524 | 60.0229 | 6
32.9091 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 32.8932 | 3.8024 | 60.046 | 6 | 32.8915 | 3.8282 | 60.0171 | 6 | 32.884 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9052 | 3.9547 | 60.0229 | 6
32.9175 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 32.9016 | 3.8057 | 60.046 | 6 | 32.8998 | 3.8282 | 60.0171 | 6 | 32.8923 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9135 | 3.9572 | 60.0229 | 6
32.9258 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 32.9099 | 3.809 | 60.046 | 6 | 32.9081 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9008 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9219 | 3.9597 | 60.0229 | 6
32.9341 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 32.9182 | 3.8123 | 60.046 | 6 | 32.9165 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9091 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9302 | 3.9621 | 60.0229 | 6
32.9425 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 32.9265 | 3.8156 | 60.046 | 6 | 32.9248 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9174 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9385 | 3.9646 | 60.0229 | 6
32.9508 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.9349 | 3.8189 | 60.046 | 6 | 32.9332 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9257 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9468 | 3.9671 | 60.0229 | 6
32.9591 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.9432 | 3.8221 | 60.046 | 6 | 32.9415 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9341 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9552 | 3.9696 | 60.0229 | 6
32.9675 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.9515 | 3.8254 | 60.046 | 6 | 32.9498 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9424 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9635 | 3.9698 | 60.0229 | 6
32.9758 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 32.9598 | 3.8286 | 60.046 | 6 | 32.9581 | 3.8281 | 60.0171 | 6 | 32.9507 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9718 | 3.9699 | 60.0229 | 6
32.9841 | 3.8376 | 59.9941 | 6 | 32.9682 | 3.8318 | 60.046 | 6 | 32.9665 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 32.959 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9801 | 3.9701 | 60.0229 | 6
32.9925 | 3.8376 | 59.9941 | 6 | 32.9765 | 3.8318 | 60.046 | 6 | 32.9748 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 32.9674 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9885 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.0008 | 3.8376 | 59.9941 | 6 | 32.9848 | 3.8318 | 60.046 | 6 | 32.9832 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 32.9757 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 32.9968 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.0091 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 32.9932 | 3.8319 | 60.046 | 6 | 32.9915 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 32.984 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0051 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.0175 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0015 | 3.832 | 60.046 | 6 | 32.9998 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 32.9923 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0134 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.0258 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0098 | 3.8357 | 60.046 | 6 | 33.0081 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0007 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0217 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.0341 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0181 | 3.8393 | 60.046 | 6 | 33.0165 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.009 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0302 | 3.9702 | 60.0229 | 6
33.0425 | 3.8376 | 59.9941 | 6 | 33.0265 | 3.844 | 60.0402 | 6 | 33.0248 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0173 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0385 | 3.9701 | 60.0229 | 6
33.0508 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0348 | 3.8488 | 60.0402 | 6 | 33.0331 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0256 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0468 | 3.9701 | 60.0229 | 6
33.0591 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0432 | 3.8535 | 60.0402 | 6 | 33.0414 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0341 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0551 | 3.9701 | 60.0229 | 6
33.0675 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0515 | 3.8582 | 60.0402 | 6 | 33.0498 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0424 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0635 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.0758 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.0598 | 3.8628 | 60.0402 | 6 | 33.0581 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0507 | 3.9472 | 60.0171 | 6 | 33.0718 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.0842 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.0681 | 3.8674 | 60.0402 | 6 | 33.0665 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.059 | 3.9471 | 60.0171 | 6 | 33.0801 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.0925 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.0764 | 3.8719 | 60.0402 | 6 | 33.0748 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0674 | 3.947 | 60.0171 | 6 | 33.0884 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.1008 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.0848 | 3.8764 | 60.0402 | 6 | 33.0831 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0757 | 3.9469 | 60.0171 | 6 | 33.0968 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.1092 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.0931 | 3.8774 | 60.0402 | 6 | 33.0914 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.084 | 3.9468 | 60.0171 | 6 | 33.1051 | 3.97 | 60.0229 | 6
33.1175 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1014 | 3.8784 | 60.0402 | 6 | 33.0998 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.0923 | 3.9467 | 60.0171 | 6 | 33.1134 | 3.9701 | 60.0229 | 6
33.1258 | 3.8379 | 59.9941 | 6 | 33.1097 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.1081 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.1007 | 3.9466 | 60.0171 | 6 | 33.1217 | 3.9702 | 60.0229 | 6
33.1342 | 3.8379 | 59.9941 | 6 | 33.118 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.1165 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.109 | 3.9466 | 60.0171 | 6 | 33.1301 | 3.9702 | 60.0229 | 6
33.1425 | 3.8379 | 59.9941 | 6 | 33.1264 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1248 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.1173 | 3.9465 | 60.0171 | 6 | 33.1384 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.1508 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1347 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1331 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.1256 | 3.9464 | 60.0171 | 6 | 33.1467 | 3.9703 | 60.0229 | 6
33.1592 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1431 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.1414 | 3.828 | 60.0171 | 6 | 33.134 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.155 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.1675 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1514 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.1498 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.1423 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.1635 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.1758 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1597 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1581 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.1506 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.1718 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.1842 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.168 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1664 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.1589 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.1801 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.1925 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1764 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1747 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.1674 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.1884 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.2008 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.1847 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.1831 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.1757 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.1968 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.2092 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.193 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.1914 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.184 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.2051 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.2175 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2014 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.1998 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.1923 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.2134 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.2258 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2097 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.2081 | 3.8277 | 60.0171 | 6 | 33.2007 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.2217 | 3.9704 | 60.0229 | 6
33.2342 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.218 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.2164 | 3.8277 | 60.0171 | 6 | 33.209 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.23 | 3.9717 | 60.0229 | 6
33.2425 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2263 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.2247 | 3.8277 | 60.0171 | 6 | 33.2173 | 3.9463 | 60.0171 | 6 | 33.2384 | 3.973 | 60.0229 | 6
33.2508 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2347 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.2331 | 3.8277 | 60.0171 | 6 | 33.2256 | 3.9516 | 60.0171 | 6 | 33.2467 | 3.9743 | 60.0229 | 6
33.2592 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.243 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.2414 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.234 | 3.957 | 60.0171 | 6 | 33.255 | 3.9755 | 60.0229 | 6
33.2675 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2513 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.2498 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.2423 | 3.9623 | 60.0171 | 6 | 33.2633 | 3.9769 | 60.0229 | 6
33.2758 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2596 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.2581 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2506 | 3.9676 | 60.0171 | 6 | 33.2717 | 3.9782 | 60.0229 | 6
33.2842 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2679 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.2664 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2589 | 3.973 | 60.0171 | 6 | 33.28 | 3.9795 | 60.0229 | 6
33.2925 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2763 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.2747 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2673 | 3.9783 | 60.0171 | 6 | 33.2883 | 3.9808 | 60.0229 | 6
33.3008 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.2846 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.2831 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2756 | 3.9837 | 60.0171 | 6 | 33.2966 | 3.9821 | 60.0229 | 6
33.3092 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.293 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.2914 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2839 | 3.989 | 60.0171 | 6 | 33.3051 | 3.9834 | 60.0229 | 6
33.3175 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.3013 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.2997 | 3.8279 | 60.0171 | 6 | 33.2922 | 3.9943 | 60.0171 | 6 | 33.3134 | 3.9834 | 60.0229 | 6
33.3258 | 3.8378 | 59.9941 | 6 | 33.3096 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.308 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.3007 | 3.9997 | 60.0171 | 6 | 33.3217 | 3.9834 | 60.0229 | 6
33.3342 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.3179 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3164 | 3.8278 | 60.0171 | 6 | 33.309 | 4.0044 | 60.0171 | 6 | 33.33 | 3.9834 | 60.0229 | 6
33.3425 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.3263 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3247 | 3.8277 | 60.0171 | 6 | 33.3173 | 4.0092 | 60.0171 | 6 | 33.3384 | 3.9834 | 60.0229 | 6
33.3508 | 3.8377 | 59.9941 | 6 | 33.3346 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3331 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.3256 | 4.0139 | 60.0171 | 6 | 33.3467 | 3.9835 | 60.0229 | 6
33.3592 | 3.8376 | 59.9941 | 6 | 33.3429 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3414 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.334 | 4.0186 | 60.0171 | 6 | 33.355 | 3.9836 | 60.0229 | 6
33.3675 | 3.8375 | 59.9941 | 6 | 33.3513 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3497 | 3.8275 | 60.0171 | 6 | 33.3423 | 4.0234 | 60.0171 | 6 | 33.3633 | 3.9836 | 60.0229 | 6
33.3759 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 33.3596 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.358 | 3.8275 | 60.0171 | 6 | 33.3506 | 4.0281 | 60.0171 | 6 | 33.3717 | 3.9837 | 60.0229 | 6
33.3842 | 3.8373 | 59.9941 | 6 | 33.3679 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3664 | 3.8275 | 60.0171 | 6 | 33.3589 | 4.0329 | 60.0171 | 6 | 33.38 | 3.9837 | 60.0229 | 6
33.3925 | 3.8372 | 59.9941 | 6 | 33.3762 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3747 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.3673 | 4.0376 | 60.0171 | 6 | 33.3883 | 3.9838 | 60.0229 | 6
33.4008 | 3.8371 | 59.9941 | 6 | 33.3846 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3831 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.3756 | 4.0424 | 60.0171 | 6 | 33.3966 | 3.9851 | 60.0229 | 6
33.4092 | 3.837 | 59.9941 | 6 | 33.3929 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.3914 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.3839 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.405 | 3.9864 | 60.0229 | 6
33.4175 | 3.837 | 59.9941 | 6 | 33.4012 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.3997 | 3.8276 | 60.0171 | 6 | 33.3922 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4133 | 3.9877 | 60.0229 | 6
33.4259 | 3.8369 | 59.9941 | 6 | 33.4095 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.408 | 3.8275 | 60.0171 | 6 | 33.4006 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4216 | 3.989 | 60.0229 | 6
33.4342 | 3.8369 | 59.9941 | 6 | 33.4178 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.4164 | 3.8274 | 60.0171 | 6 | 33.4089 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4299 | 3.9902 | 60.0229 | 6
33.4425 | 3.8368 | 59.9941 | 6 | 33.4262 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.4247 | 3.8273 | 60.0171 | 6 | 33.4172 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4384 | 3.9914 | 60.0229 | 6
33.4509 | 3.8369 | 59.9941 | 6 | 33.4345 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.433 | 3.8272 | 60.0171 | 6 | 33.4255 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4467 | 3.9924 | 60.0229 | 6
33.4592 | 3.8369 | 59.9941 | 6 | 33.4429 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.4413 | 3.8271 | 60.0171 | 6 | 33.434 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.455 | 3.9935 | 60.0229 | 6
33.4675 | 3.837 | 59.9941 | 6 | 33.4512 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.4497 | 3.827 | 60.0171 | 6 | 33.4423 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4633 | 3.9946 | 60.0229 | 6
33.4759 | 3.8372 | 59.9941 | 6 | 33.4595 | 3.8784 | 60.0402 | 6 | 33.458 | 3.8269 | 60.0171 | 6 | 33.4506 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4716 | 3.9957 | 60.0229 | 6
33.4842 | 3.8373 | 59.9941 | 6 | 33.4678 | 3.8784 | 60.0402 | 6 | 33.4664 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.4589 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.48 | 3.9956 | 60.0229 | 6
33.4925 | 3.8374 | 59.9941 | 6 | 33.4761 | 3.8784 | 60.0402 | 6 | 33.4747 | 3.8266 | 60.0171 | 6 | 33.4673 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4883 | 3.9955 | 60.0229 | 6
33.5009 | 3.8381 | 59.9941 | 6 | 33.4845 | 3.8784 | 60.0402 | 6 | 33.483 | 3.8266 | 60.0171 | 6 | 33.4756 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.4966 | 3.9954 | 60.0229 | 6
33.5092 | 3.8388 | 59.9941 | 6 | 33.4928 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.4913 | 3.8265 | 60.0171 | 6 | 33.4839 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5049 | 3.9953 | 60.0229 | 6
33.5175 | 3.8395 | 59.9941 | 6 | 33.5012 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.4996 | 3.8265 | 60.0171 | 6 | 33.4922 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5133 | 3.9953 | 60.0229 | 6
33.5259 | 3.8402 | 59.9941 | 6 | 33.5095 | 3.8783 | 60.0402 | 6 | 33.508 | 3.8265 | 60.0171 | 6 | 33.5005 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5216 | 3.9953 | 60.0229 | 6
33.5342 | 3.8409 | 59.9941 | 6 | 33.5178 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.5163 | 3.8265 | 60.0171 | 6 | 33.5089 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5299 | 3.9955 | 60.0229 | 6
33.5425 | 3.8416 | 59.9941 | 6 | 33.5261 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.5247 | 3.8266 | 60.0171 | 6 | 33.5172 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5382 | 3.9957 | 60.0229 | 6
33.5509 | 3.8422 | 59.9941 | 6 | 33.5345 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.533 | 3.8267 | 60.0171 | 6 | 33.5255 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5466 | 3.9958 | 60.0229 | 6
33.5592 | 3.8428 | 59.9941 | 6 | 33.5428 | 3.8782 | 60.0402 | 6 | 33.5413 | 3.8267 | 60.0171 | 6 | 33.5338 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5549 | 3.996 | 60.0229 | 6
33.5675 | 3.8434 | 59.9941 | 6 | 33.5511 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5496 | 3.8267 | 60.0171 | 6 | 33.5422 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5632 | 3.9961 | 60.0229 | 6
33.5759 | 3.844 | 59.9941 | 6 | 33.5594 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.558 | 3.8267 | 60.0171 | 6 | 33.5505 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.5715 | 3.9963 | 60.0229 | 6
33.5842 | 3.844 | 59.9941 | 6 | 33.5677 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5663 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.5588 | 4.0471 | 60.0171 | 6 | 33.58 | 3.9963 | 60.0229 | 6
33.5925 | 3.844 | 59.9941 | 6 | 33.5761 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5746 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.5671 | 4.0472 | 60.0171 | 6 | 33.5883 | 3.9964 | 60.0229 | 6
33.6009 | 3.8441 | 59.9941 | 6 | 33.5844 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5829 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.5756 | 4.0472 | 60.0171 | 6 | 33.5966 | 3.9965 | 60.0229 | 6
33.6092 | 3.8442 | 59.9941 | 6 | 33.5928 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5913 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.5839 | 4.0473 | 60.0171 | 6 | 33.6049 | 3.9966 | 60.0229 | 6
33.6175 | 3.8443 | 59.9941 | 6 | 33.6011 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.5996 | 3.8268 | 60.0171 | 6 | 33.5922 | 4.0473 | 60.0171 | 6 | 33.6133 | 3.9965 | 60.0229 | 6
33.6259 | 3.8444 | 59.9941 | 6 | 33.6094 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.608 | 3.8267 | 60.0171 | 6 | 33.6005 | 4.0473 | 60.0171 | 6 | 33.6216 | 3.9964 | 60.0229 | 6
33.6342 | 3.8445 | 59.9941 | 6 | 33.6177 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.6163 | 3.8267 | 60.0229 | 6 | 33.6089 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 33.6299 | 3.9964 | 60.0229 | 6
33.6425 | 3.8446 | 59.9941 | 6 | 33.626 | 3.8781 | 60.0402 | 6 | 33.6246 | 3.8266 | 60.0229 | 6 | 33.6172 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 33.6382 | 3.9963 | 60.0229 | 6
33.6509 | 3.8446 | 59.9941 | 6 | 33.6344 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.6329 | 3.8266 | 60.0229 | 6 | 33.6255 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 33.6466 | 3.9963 | 60.0229 | 6
33.6592 | 3.8447 | 59.9941 | 6 | 33.6427 | 3.878 | 60.0402 | 6 | 33.6413 | 3.8266 | 60.0229 | 6 | 33.6338 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6549 | 3.9962 | 60.0229 | 6
33.6675 | 3.8448 | 59.9941 | 6 | 33.6511 | 3.8779 | 60.0402 | 6 | 33.6496 | 3.8265 | 60.0229 | 6 | 33.6422 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6632 | 3.9962 | 60.0229 | 6
33.6759 | 3.8449 | 59.9941 | 6 | 33.6594 | 3.8778 | 60.0402 | 6 | 33.658 | 3.8265 | 60.0229 | 6 | 33.6505 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6715 | 3.9962 | 60.0229 | 6
33.6842 | 3.8449 | 59.9941 | 6 | 33.6677 | 3.8778 | 60.0402 | 6 | 33.6663 | 3.8265 | 60.0229 | 6 | 33.6588 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6798 | 3.996 | 60.0229 | 6
33.6926 | 3.8449 | 59.9941 | 6 | 33.676 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.6746 | 3.8265 | 60.0229 | 6 | 33.6671 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6882 | 3.9959 | 60.0229 | 6
33.7009 | 3.8449 | 59.9941 | 6 | 33.6844 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.6829 | 3.8265 | 60.0229 | 6 | 33.6755 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.6965 | 3.9959 | 60.0229 | 6
33.7092 | 3.8448 | 59.9941 | 6 | 33.6927 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.6913 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.6838 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.7048 | 3.9958 | 60.0229 | 6
33.7175 | 3.8448 | 59.9941 | 6 | 33.701 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.6996 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.6921 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.7131 | 3.9957 | 60.0229 | 6
33.7259 | 3.8448 | 59.9941 | 6 | 33.7094 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.7079 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7004 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 33.7216 | 3.9956 | 60.0229 | 6
33.7342 | 3.8446 | 59.9941 | 6 | 33.7177 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.7162 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7089 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7299 | 3.9956 | 60.0229 | 6
33.7426 | 3.8444 | 59.9941 | 6 | 33.726 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.7246 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7172 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7382 | 3.9956 | 60.0229 | 6
33.7509 | 3.8442 | 59.9941 | 6 | 33.7343 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.7329 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7255 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7465 | 3.9957 | 60.0229 | 6
33.7592 | 3.844 | 59.9941 | 6 | 33.7427 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.7413 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7338 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7549 | 3.9959 | 60.0229 | 6
33.7675 | 3.8438 | 59.9941 | 6 | 33.751 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.7496 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7422 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7632 | 3.9961 | 60.0229 | 6
33.7759 | 3.8436 | 59.9941 | 6 | 33.7593 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.7579 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7505 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7715 | 3.9963 | 60.0229 | 6
33.7842 | 3.8434 | 59.9941 | 6 | 33.7676 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.7662 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7588 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7798 | 3.9977 | 60.0229 | 6
33.7926 | 3.8432 | 59.9941 | 6 | 33.7759 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.7746 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7671 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7882 | 3.9992 | 60.0229 | 6
33.8009 | 3.843 | 59.9941 | 6 | 33.7843 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.7829 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7755 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.7965 | 4.0006 | 60.0229 | 6
33.8092 | 3.8428 | 59.9941 | 6 | 33.7926 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.7913 | 3.8264 | 60.0229 | 6 | 33.7838 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8048 | 4.002 | 60.0229 | 6
33.8176 | 3.8428 | 59.9941 | 6 | 33.801 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.7996 | 3.8274 | 60.0229 | 6 | 33.7921 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8131 | 4.0033 | 60.0229 | 6
33.8259 | 3.8427 | 59.9941 | 6 | 33.8093 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8079 | 3.8284 | 60.0229 | 6 | 33.8004 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8215 | 4.0046 | 60.0229 | 6
33.8342 | 3.8427 | 59.9941 | 6 | 33.8176 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8162 | 3.8293 | 60.0229 | 6 | 33.8088 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8298 | 4.0057 | 60.0229 | 6
33.8426 | 3.8427 | 59.9941 | 6 | 33.8259 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8245 | 3.8303 | 60.0229 | 6 | 33.8171 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8381 | 4.0068 | 60.0229 | 6
33.8509 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8342 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8329 | 3.8313 | 60.0229 | 6 | 33.8254 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8464 | 4.008 | 60.0229 | 6
33.8592 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8426 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8412 | 3.8323 | 60.0229 | 6 | 33.8337 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8549 | 4.0091 | 60.0229 | 6
33.8676 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8509 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8495 | 3.8333 | 60.0229 | 6 | 33.8422 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8632 | 4.0089 | 60.0229 | 6
33.8759 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8593 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8578 | 3.8343 | 60.0229 | 6 | 33.8505 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8715 | 4.0088 | 60.0229 | 6
33.8842 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8676 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8662 | 3.8352 | 60.0229 | 6 | 33.8588 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8798 | 4.0087 | 60.0229 | 6
33.8926 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8759 | 3.8777 | 60.0402 | 6 | 33.8745 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 33.8671 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8882 | 4.0086 | 60.0229 | 6
33.9009 | 3.8426 | 59.9941 | 6 | 33.8842 | 3.8776 | 60.0402 | 6 | 33.8829 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 33.8755 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.8965 | 4.0086 | 60.0229 | 6
33.9092 | 3.8425 | 59.9941 | 6 | 33.8926 | 3.8775 | 60.0402 | 6 | 33.8912 | 3.8363 | 60.0229 | 6 | 33.8838 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.9048 | 4.0085 | 60.0229 | 6
33.9176 | 3.8425 | 59.9941 | 6 | 33.9009 | 3.8774 | 60.0402 | 6 | 33.8995 | 3.8363 | 60.0229 | 6 | 33.8921 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.9131 | 4.0085 | 60.0171 | 6
33.9259 | 3.8424 | 59.9941 | 6 | 33.9092 | 3.8773 | 60.0402 | 6 | 33.9078 | 3.8363 | 60.0229 | 6 | 33.9004 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.9214 | 4.0085 | 60.0171 | 6
33.9342 | 3.8423 | 59.9941 | 6 | 33.9175 | 3.8773 | 60.0402 | 6 | 33.9162 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 33.9088 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 33.9298 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9426 | 3.8423 | 59.9941 | 6 | 33.9258 | 3.8772 | 60.0402 | 6 | 33.9245 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 33.9171 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 33.9381 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9509 | 3.8422 | 59.9941 | 6 | 33.9342 | 3.8771 | 60.0402 | 6 | 33.9329 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 33.9254 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 33.9464 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9592 | 3.8421 | 59.9941 | 6 | 33.9425 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9412 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 33.9337 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 33.9547 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9676 | 3.8421 | 59.9941 | 6 | 33.9509 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9495 | 3.836 | 60.0229 | 6 | 33.9421 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 33.9631 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9759 | 3.8421 | 59.9941 | 6 | 33.9592 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9578 | 3.836 | 60.0229 | 6 | 33.9504 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 33.9714 | 4.0084 | 60.0171 | 6
33.9842 | 3.842 | 59.9941 | 6 | 33.9675 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9662 | 3.836 | 60.0229 | 6 | 33.9587 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 33.9797 | 4.0085 | 60.0171 | 6
33.9926 | 3.842 | 59.9941 | 6 | 33.9758 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9745 | 3.8359 | 60.0229 | 6 | 33.967 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 33.988 | 4.0086 | 60.0171 | 6
34.0009 | 3.842 | 59.9941 | 6 | 33.9841 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9828 | 3.8359 | 60.0229 | 6 | 33.9755 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 33.9965 | 4.0087 | 60.0171 | 6
34.0092 | 3.842 | 59.9941 | 6 | 33.9925 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9911 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 33.9838 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.0048 | 4.0088 | 60.0171 | 6
34.0176 | 3.8422 | 59.9941 | 6 | 34.0008 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 33.9995 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 33.9921 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.0131 | 4.0089 | 60.0171 | 6
34.0259 | 3.8424 | 59.9941 | 6 | 34.0092 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0078 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 34.0004 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.0214 | 4.009 | 60.0171 | 6
34.0342 | 3.8425 | 59.9941 | 6 | 34.0175 | 3.8771 | 60.0402 | 6 | 34.0161 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 34.0088 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.0298 | 4.009 | 60.0171 | 6
34.0426 | 3.8427 | 59.9941 | 6 | 34.0258 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0245 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 34.0171 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.0381 | 4.0091 | 60.0171 | 6
34.0509 | 3.8428 | 59.9941 | 6 | 34.0341 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0328 | 3.8357 | 60.0229 | 6 | 34.0254 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.0464 | 4.0092 | 60.0171 | 6
34.0592 | 3.843 | 59.9941 | 6 | 34.0425 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0411 | 3.8356 | 60.0229 | 6 | 34.0337 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.0547 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.0676 | 3.8453 | 59.9941 | 6 | 34.0508 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0494 | 3.8354 | 60.0229 | 6 | 34.0421 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.0631 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.0759 | 3.8477 | 59.9941 | 6 | 34.0591 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.0578 | 3.8353 | 60.0229 | 6 | 34.0504 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.0714 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.0842 | 3.85 | 59.9941 | 6 | 34.0674 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.0661 | 3.8352 | 60.0229 | 6 | 34.0587 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.0797 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.0926 | 3.8523 | 59.9941 | 6 | 34.0757 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.0745 | 3.8351 | 60.0229 | 6 | 34.067 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.088 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1009 | 3.8545 | 59.9941 | 6 | 34.0841 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.0828 | 3.8351 | 60.0229 | 6 | 34.0754 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.0964 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1093 | 3.8567 | 59.9941 | 6 | 34.0924 | 3.8768 | 60.0402 | 6 | 34.0911 | 3.835 | 60.0229 | 6 | 34.0837 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.1047 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1176 | 3.8589 | 59.9941 | 6 | 34.1008 | 3.8768 | 60.0402 | 6 | 34.0994 | 3.835 | 60.0229 | 6 | 34.092 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.113 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1259 | 3.8611 | 59.9941 | 6 | 34.1091 | 3.8768 | 60.0402 | 6 | 34.1078 | 3.835 | 60.0229 | 6 | 34.1003 | 4.0483 | 60.0171 | 6 | 34.1213 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1343 | 3.8633 | 59.9941 | 6 | 34.1174 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.1161 | 3.8352 | 60.0229 | 6 | 34.1088 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.1298 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1426 | 3.8656 | 59.9941 | 6 | 34.1257 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.1245 | 3.8354 | 60.0229 | 6 | 34.1171 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.1381 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1509 | 3.8656 | 59.9941 | 6 | 34.134 | 3.8769 | 60.0402 | 6 | 34.1328 | 3.8355 | 60.0229 | 6 | 34.1254 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.1464 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1593 | 3.8656 | 59.9941 | 6 | 34.1424 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.1411 | 3.8357 | 60.0229 | 6 | 34.1337 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.1547 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1676 | 3.8656 | 59.9941 | 6 | 34.1507 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.1494 | 3.8359 | 60.0229 | 6 | 34.1421 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.1631 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1759 | 3.8657 | 59.9941 | 6 | 34.1591 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.1578 | 3.836 | 60.0229 | 6 | 34.1504 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.1714 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1843 | 3.8657 | 59.9941 | 6 | 34.1674 | 3.877 | 60.0402 | 6 | 34.1661 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 34.1587 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.1797 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.1926 | 3.8657 | 59.9941 | 6 | 34.1757 | 3.8771 | 60.0402 | 6 | 34.1744 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 34.167 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.188 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2009 | 3.8658 | 59.9941 | 6 | 34.184 | 3.8771 | 60.0402 | 6 | 34.1827 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 34.1754 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.1964 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2093 | 3.8658 | 59.9941 | 6 | 34.1924 | 3.8771 | 60.0344 | 6 | 34.1911 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 34.1837 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.2047 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2176 | 3.8658 | 59.9941 | 6 | 34.2007 | 3.877 | 60.0344 | 6 | 34.1994 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 34.192 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.213 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2259 | 3.8658 | 59.9941 | 6 | 34.209 | 3.877 | 60.0344 | 6 | 34.2078 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 34.2003 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.2213 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2343 | 3.8694 | 59.9941 | 6 | 34.2173 | 3.877 | 60.0344 | 6 | 34.2161 | 3.8362 | 60.0229 | 6 | 34.2086 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.2297 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.2426 | 3.8729 | 59.9941 | 6 | 34.2256 | 3.8769 | 60.0344 | 6 | 34.2244 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 34.217 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.238 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.2509 | 3.8755 | 59.9941 | 6 | 34.234 | 3.8769 | 60.0344 | 6 | 34.2327 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 34.2253 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.2463 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.2593 | 3.8781 | 59.9941 | 6 | 34.2423 | 3.8769 | 60.0344 | 6 | 34.2411 | 3.836 | 60.0229 | 6 | 34.2336 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 34.2546 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.2676 | 3.8807 | 59.9941 | 6 | 34.2507 | 3.8769 | 60.0344 | 6 | 34.2494 | 3.8359 | 60.0229 | 6 | 34.2419 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 34.2631 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.2759 | 3.8833 | 59.9941 | 6 | 34.259 | 3.8768 | 60.0344 | 6 | 34.2577 | 3.8359 | 60.0229 | 6 | 34.2504 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 34.2714 | 4.0095 | 60.0171 | 6
34.2843 | 3.8859 | 59.9941 | 6 | 34.2673 | 3.8768 | 60.0344 | 6 | 34.2661 | 3.8358 | 60.0229 | 6 | 34.2587 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 34.2797 | 4.0095 | 60.0171 | 6
34.2926 | 3.8885 | 59.9941 | 6 | 34.2756 | 3.8768 | 60.0344 | 6 | 34.2744 | 3.8357 | 60.0229 | 6 | 34.267 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 34.288 | 4.0095 | 60.0171 | 6
34.3009 | 3.8912 | 59.9941 | 6 | 34.284 | 3.8768 | 60.0344 | 6 | 34.2827 | 3.8356 | 60.0229 | 6 | 34.2753 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 34.2964 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3093 | 3.8938 | 59.9941 | 6 | 34.2923 | 3.8767 | 60.0344 | 6 | 34.291 | 3.8355 | 60.0229 | 6 | 34.2837 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 34.3047 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3176 | 3.8928 | 59.9941 | 6 | 34.3006 | 3.8767 | 60.0344 | 6 | 34.2994 | 3.8354 | 60.0229 | 6 | 34.292 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 34.313 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3259 | 3.8919 | 59.9941 | 6 | 34.309 | 3.8766 | 60.0344 | 6 | 34.3077 | 3.8353 | 60.0229 | 6 | 34.3003 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 34.3213 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3343 | 3.8918 | 59.9941 | 6 | 34.3173 | 3.8766 | 60.0344 | 6 | 34.316 | 3.8353 | 60.0229 | 6 | 34.3086 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 34.3297 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3426 | 3.8918 | 59.9941 | 6 | 34.3256 | 3.8765 | 60.0344 | 6 | 34.3243 | 3.8352 | 60.0229 | 6 | 34.317 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 34.338 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3509 | 3.8916 | 59.9941 | 6 | 34.3339 | 3.8765 | 60.0344 | 6 | 34.3327 | 3.8352 | 60.0229 | 6 | 34.3253 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 34.3463 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3593 | 3.8915 | 59.9941 | 6 | 34.3423 | 3.8764 | 60.0344 | 6 | 34.341 | 3.8353 | 60.0229 | 6 | 34.3336 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.3546 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3676 | 3.8914 | 59.9941 | 6 | 34.3506 | 3.8764 | 60.0344 | 6 | 34.3494 | 3.835 | 60.0229 | 6 | 34.3419 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.363 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3759 | 3.8913 | 59.9941 | 6 | 34.3589 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.3577 | 3.8348 | 60.0229 | 6 | 34.3503 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.3713 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3843 | 3.8912 | 59.9941 | 6 | 34.3672 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.366 | 3.8345 | 60.0229 | 6 | 34.3586 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.3796 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.3926 | 3.891 | 59.9941 | 6 | 34.3756 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.3743 | 3.8343 | 60.0229 | 6 | 34.3669 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.3879 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.401 | 3.8909 | 59.9941 | 6 | 34.3839 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.3827 | 3.8341 | 60.0229 | 6 | 34.3752 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.3964 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4093 | 3.8908 | 59.9941 | 6 | 34.3922 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.391 | 3.834 | 60.0229 | 6 | 34.3837 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.4047 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4176 | 3.8907 | 59.9941 | 6 | 34.4006 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.3994 | 3.8361 | 60.0229 | 6 | 34.392 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.413 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4259 | 3.8907 | 59.9941 | 6 | 34.4089 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.4077 | 3.8381 | 60.0229 | 6 | 34.4003 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.4213 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4343 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.4172 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.416 | 3.8402 | 60.0229 | 6 | 34.4086 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.4297 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4426 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.4255 | 3.8763 | 60.0344 | 6 | 34.4243 | 3.8422 | 60.0229 | 6 | 34.417 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.438 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.451 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.4339 | 3.8762 | 60.0344 | 6 | 34.4327 | 3.8445 | 60.0229 | 6 | 34.4253 | 4.0474 | 60.0171 | 6 | 34.4463 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4593 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.4422 | 3.8762 | 60.0344 | 6 | 34.441 | 3.8469 | 60.0229 | 6 | 34.4336 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.4546 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4676 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.4506 | 3.8762 | 60.0344 | 6 | 34.4493 | 3.8492 | 60.0171 | 6 | 34.4419 | 4.0475 | 60.0171 | 6 | 34.463 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.476 | 3.8904 | 59.9941 | 6 | 34.4589 | 3.8762 | 60.0344 | 6 | 34.4576 | 3.8516 | 60.0171 | 6 | 34.4503 | 4.0476 | 60.0171 | 6 | 34.4713 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4843 | 3.8904 | 59.9941 | 6 | 34.4672 | 3.8761 | 60.0344 | 6 | 34.466 | 3.8538 | 60.0171 | 6 | 34.4586 | 4.0477 | 60.0171 | 6 | 34.4796 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.4926 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.4755 | 3.8761 | 60.0344 | 6 | 34.4743 | 3.856 | 60.0171 | 6 | 34.4669 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 34.4879 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.501 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.4838 | 3.8761 | 60.0344 | 6 | 34.4827 | 3.856 | 60.0171 | 6 | 34.4752 | 4.0479 | 60.0171 | 6 | 34.4963 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.5093 | 3.8902 | 59.9941 | 6 | 34.4922 | 3.876 | 60.0344 | 6 | 34.491 | 3.8561 | 60.0171 | 6 | 34.4836 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.5046 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.5176 | 3.8902 | 59.9941 | 6 | 34.5005 | 3.876 | 60.0344 | 6 | 34.4993 | 3.8596 | 60.0171 | 6 | 34.4919 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.5129 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.526 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.5089 | 3.876 | 60.0344 | 6 | 34.5076 | 3.863 | 60.0171 | 6 | 34.5002 | 4.0484 | 60.0171 | 6 | 34.5212 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.5343 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.5172 | 3.8759 | 60.0344 | 6 | 34.5159 | 3.8681 | 60.0171 | 6 | 34.5085 | 4.0484 | 60.0171 | 6 | 34.5297 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.5426 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.5255 | 3.8759 | 60.0344 | 6 | 34.5243 | 3.8732 | 60.0171 | 6 | 34.517 | 4.0484 | 60.0171 | 6 | 34.538 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.551 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.5338 | 3.8758 | 60.0344 | 6 | 34.5326 | 3.8783 | 60.0171 | 6 | 34.5253 | 4.0484 | 60.0171 | 6 | 34.5463 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.5593 | 3.8904 | 59.9941 | 6 | 34.5422 | 3.8778 | 60.0344 | 6 | 34.541 | 3.8834 | 60.0171 | 6 | 34.5336 | 4.0484 | 60.0171 | 6 | 34.5546 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.5676 | 3.8904 | 59.9941 | 6 | 34.5505 | 3.8798 | 60.0344 | 6 | 34.5493 | 3.8884 | 60.0171 | 6 | 34.5419 | 4.0482 | 60.0171 | 6 | 34.563 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.576 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.5588 | 3.8817 | 60.0344 | 6 | 34.5576 | 3.8935 | 60.0171 | 6 | 34.5503 | 4.0481 | 60.0171 | 6 | 34.5713 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.5843 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.5671 | 3.8837 | 60.0344 | 6 | 34.5659 | 3.8986 | 60.0171 | 6 | 34.5586 | 4.048 | 60.0171 | 6 | 34.5796 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.5926 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.5754 | 3.8857 | 60.0344 | 6 | 34.5743 | 3.9037 | 60.0171 | 6 | 34.5669 | 4.0478 | 60.0171 | 6 | 34.5879 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.601 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.5838 | 3.8877 | 60.0344 | 6 | 34.5826 | 3.9054 | 60.0171 | 6 | 34.5752 | 4.0476 | 60.0229 | 6 | 34.5963 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6093 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.5921 | 3.8897 | 60.0344 | 6 | 34.5909 | 3.9071 | 60.0171 | 6 | 34.5836 | 4.0474 | 60.0229 | 6 | 34.6046 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6176 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6005 | 3.8917 | 60.0344 | 6 | 34.5992 | 3.9072 | 60.0171 | 6 | 34.5919 | 4.0473 | 60.0229 | 6 | 34.6129 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.626 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6088 | 3.8937 | 60.0344 | 6 | 34.6076 | 3.9073 | 60.0171 | 6 | 34.6002 | 4.0471 | 60.0229 | 6 | 34.6212 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6343 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6171 | 3.8957 | 60.0344 | 6 | 34.6159 | 3.9073 | 60.0171 | 6 | 34.6085 | 4.0469 | 60.0229 | 6 | 34.6295 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6426 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6254 | 3.8957 | 60.0344 | 6 | 34.6243 | 3.9074 | 60.0171 | 6 | 34.6169 | 4.0468 | 60.0229 | 6 | 34.6379 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.651 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6338 | 3.8957 | 60.0344 | 6 | 34.6326 | 3.9075 | 60.0171 | 6 | 34.6252 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 34.6462 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6593 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.6421 | 3.8957 | 60.0344 | 6 | 34.6409 | 3.9076 | 60.0171 | 6 | 34.6335 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 34.6545 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6676 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.6505 | 3.8957 | 60.0344 | 6 | 34.6492 | 3.9076 | 60.0171 | 6 | 34.6418 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 34.6628 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.676 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.6588 | 3.8958 | 60.0344 | 6 | 34.6576 | 3.9076 | 60.0171 | 6 | 34.6503 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 34.6713 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6843 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.6671 | 3.8958 | 60.0344 | 6 | 34.6659 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.6586 | 4.0465 | 60.0229 | 6 | 34.6796 | 4.0097 | 60.0171 | 6
34.6926 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.6754 | 3.8958 | 60.0344 | 6 | 34.6743 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.6669 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.6879 | 4.0096 | 60.0171 | 6
34.701 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6837 | 3.8959 | 60.0344 | 6 | 34.6826 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.6752 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.6962 | 4.0095 | 60.0171 | 6
34.7093 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.6921 | 3.8959 | 60.0344 | 6 | 34.6909 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.6836 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7046 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.7177 | 3.8907 | 59.9941 | 6 | 34.7004 | 3.8959 | 60.0344 | 6 | 34.6992 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.6919 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7129 | 4.0094 | 60.0171 | 6
34.726 | 3.8907 | 59.9941 | 6 | 34.7087 | 3.8959 | 60.0344 | 6 | 34.7076 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 34.7002 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7212 | 4.0093 | 60.0171 | 6
34.7343 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.717 | 3.896 | 60.0344 | 6 | 34.7159 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7085 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7295 | 4.0092 | 60.0171 | 6
34.7426 | 3.8906 | 59.9941 | 6 | 34.7254 | 3.896 | 60.0344 | 6 | 34.7242 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7168 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7379 | 4.0091 | 60.0171 | 6
34.751 | 3.8905 | 59.9941 | 6 | 34.7337 | 3.896 | 60.0344 | 6 | 34.7325 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7252 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7462 | 4.0117 | 60.0171 | 6
34.7593 | 3.8904 | 59.9941 | 6 | 34.7421 | 3.8959 | 60.0344 | 6 | 34.7409 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7335 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7545 | 4.0143 | 60.0171 | 6
34.7677 | 3.8903 | 59.9941 | 6 | 34.7504 | 3.8958 | 60.0344 | 6 | 34.7492 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7418 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7628 | 4.017 | 60.0171 | 6
34.776 | 3.8901 | 59.9941 | 6 | 34.7587 | 3.8956 | 60.0344 | 6 | 34.7576 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7501 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7712 | 4.0196 | 60.0171 | 6
34.7843 | 3.89 | 59.9941 | 6 | 34.767 | 3.8955 | 60.0344 | 6 | 34.7659 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7585 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7795 | 4.0223 | 60.0171 | 6
34.7926 | 3.8899 | 59.9941 | 6 | 34.7753 | 3.8953 | 60.0344 | 6 | 34.7742 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7668 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7878 | 4.0249 | 60.0171 | 6
34.801 | 3.8897 | 59.9941 | 6 | 34.7837 | 3.8951 | 60.0344 | 6 | 34.7825 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7751 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.7961 | 4.0276 | 60.0171 | 6
34.8093 | 3.8896 | 59.9941 | 6 | 34.792 | 3.8966 | 60.0344 | 6 | 34.7909 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7834 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8046 | 4.0302 | 60.0171 | 6
34.8177 | 3.8909 | 59.9941 | 6 | 34.8004 | 3.898 | 60.0344 | 6 | 34.7992 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.7919 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8129 | 4.0329 | 60.0171 | 6
34.826 | 3.8921 | 59.9941 | 6 | 34.8087 | 3.8996 | 60.0344 | 6 | 34.8076 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.8002 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8212 | 4.0355 | 60.0171 | 6
34.8343 | 3.8934 | 59.9941 | 6 | 34.817 | 3.9011 | 60.0344 | 6 | 34.8159 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.8085 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8295 | 4.0355 | 60.0171 | 6
34.8427 | 3.8947 | 59.9941 | 6 | 34.8253 | 3.9027 | 60.0344 | 6 | 34.8242 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.8168 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8379 | 4.0354 | 60.0171 | 6
34.851 | 3.896 | 59.9941 | 6 | 34.8337 | 3.9043 | 60.0344 | 6 | 34.8325 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.8252 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8462 | 4.0354 | 60.0171 | 6
34.8593 | 3.8973 | 59.9941 | 6 | 34.842 | 3.906 | 60.0344 | 6 | 34.8409 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8335 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8545 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.8677 | 3.8987 | 59.9883 | 6 | 34.8503 | 3.9078 | 60.0344 | 6 | 34.8492 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8418 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8628 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.876 | 3.9 | 59.9883 | 6 | 34.8586 | 3.9095 | 60.0286 | 6 | 34.8575 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8501 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8712 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.8843 | 3.9013 | 59.9883 | 6 | 34.8669 | 3.9112 | 60.0286 | 6 | 34.8658 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8585 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8795 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.8927 | 3.9027 | 59.9883 | 6 | 34.8753 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.8742 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8668 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8878 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.901 | 3.9027 | 59.9883 | 6 | 34.8836 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.8825 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8751 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.8961 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9093 | 3.9028 | 59.9883 | 6 | 34.892 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.8909 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 34.8834 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9045 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9177 | 3.9028 | 59.9883 | 6 | 34.9003 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.8992 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.8918 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9128 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.926 | 3.9028 | 59.9883 | 6 | 34.9086 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.9075 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.9001 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9211 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9343 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9169 | 3.9114 | 60.0286 | 6 | 34.9158 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.9084 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9294 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9427 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9253 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.9242 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.9167 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9379 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.951 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9336 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.9325 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.925 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9462 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9594 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.942 | 3.9113 | 60.0286 | 6 | 34.9409 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 34.9335 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9545 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9677 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9503 | 3.9112 | 60.0286 | 6 | 34.9492 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 34.9418 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9628 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.976 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9586 | 3.9112 | 60.0286 | 6 | 34.9575 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 34.9501 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9712 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9843 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9669 | 3.9112 | 60.0286 | 6 | 34.9658 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 34.9584 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9795 | 4.0353 | 60.0171 | 6
34.9927 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9752 | 3.9112 | 60.0286 | 6 | 34.9742 | 3.908 | 60.0171 | 6 | 34.9668 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9878 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.001 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9836 | 3.9111 | 60.0286 | 6 | 34.9825 | 3.9081 | 60.0171 | 6 | 34.9751 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 34.9961 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0094 | 3.9029 | 59.9883 | 6 | 34.9919 | 3.9143 | 60.0286 | 6 | 34.9908 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 34.9834 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.0045 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0177 | 3.9028 | 59.9883 | 6 | 35.0002 | 3.9174 | 60.0286 | 6 | 34.9991 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 34.9917 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.0128 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.026 | 3.9027 | 59.9883 | 6 | 35.0085 | 3.9207 | 60.0286 | 6 | 35.0075 | 3.9083 | 60.0171 | 6 | 35.0001 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.0211 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0344 | 3.9026 | 59.9883 | 6 | 35.0169 | 3.9239 | 60.0286 | 6 | 35.0158 | 3.9084 | 60.0171 | 6 | 35.0084 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.0294 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0427 | 3.9024 | 59.9883 | 6 | 35.0252 | 3.9272 | 60.0286 | 6 | 35.0242 | 3.9085 | 60.0171 | 6 | 35.0167 | 4.0463 | 60.0229 | 6 | 35.0378 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.051 | 3.9023 | 59.9883 | 6 | 35.0336 | 3.9305 | 60.0286 | 6 | 35.0325 | 3.9086 | 60.0171 | 6 | 35.025 | 4.0463 | 60.0229 | 6 | 35.0461 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0594 | 3.9022 | 59.9883 | 6 | 35.0419 | 3.9338 | 60.0286 | 6 | 35.0408 | 3.9086 | 60.0171 | 6 | 35.0334 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.0544 | 4.0353 | 60.0171 | 6
35.0677 | 3.9036 | 59.9883 | 6 | 35.0502 | 3.937 | 60.0286 | 6 | 35.0491 | 3.9087 | 60.0171 | 6 | 35.0417 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.0627 | 4.0384 | 60.0171 | 6
35.076 | 3.905 | 59.9883 | 6 | 35.0585 | 3.9404 | 60.0286 | 6 | 35.0575 | 3.9088 | 60.0171 | 6 | 35.05 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.0712 | 4.0414 | 60.0171 | 6
35.0844 | 3.9064 | 59.9883 | 6 | 35.0669 | 3.9437 | 60.0286 | 6 | 35.0658 | 3.9088 | 60.0171 | 6 | 35.0583 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.0795 | 4.0444 | 60.0171 | 6
35.0927 | 3.9078 | 59.9883 | 6 | 35.0752 | 3.9439 | 60.0286 | 6 | 35.0742 | 3.9088 | 60.0171 | 6 | 35.0668 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.0878 | 4.0474 | 60.0171 | 6
35.101 | 3.9093 | 59.9883 | 6 | 35.0836 | 3.9441 | 60.0286 | 6 | 35.0825 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.0751 | 4.046 | 60.0229 | 6 | 35.0961 | 4.0505 | 60.0171 | 6
35.1094 | 3.9109 | 59.9883 | 6 | 35.0919 | 3.9443 | 60.0286 | 6 | 35.0908 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.0834 | 4.046 | 60.0229 | 6 | 35.1045 | 4.0535 | 60.0171 | 6
35.1177 | 3.9125 | 59.9883 | 6 | 35.1002 | 3.9444 | 60.0286 | 6 | 35.0991 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.0917 | 4.046 | 60.0229 | 6 | 35.1128 | 4.0565 | 60.0171 | 6
35.126 | 3.9142 | 59.9883 | 6 | 35.1085 | 3.9444 | 60.0286 | 6 | 35.1075 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.1001 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.1211 | 4.0595 | 60.0171 | 6
35.1344 | 3.9161 | 59.9883 | 6 | 35.1168 | 3.9444 | 60.0286 | 6 | 35.1158 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.1084 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.1294 | 4.0625 | 60.0171 | 6
35.1427 | 3.9179 | 59.9883 | 6 | 35.1252 | 3.9445 | 60.0286 | 6 | 35.1241 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1167 | 4.0461 | 60.0229 | 6 | 35.1378 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.151 | 3.9182 | 59.9883 | 6 | 35.1335 | 3.9446 | 60.0286 | 6 | 35.1324 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.125 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1461 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.1594 | 3.9185 | 59.9883 | 6 | 35.1418 | 3.9446 | 60.0286 | 6 | 35.1408 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1334 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1544 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.1677 | 3.9188 | 59.9883 | 6 | 35.1501 | 3.9447 | 60.0286 | 6 | 35.1491 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1417 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1627 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.1761 | 3.9191 | 59.9883 | 6 | 35.1585 | 3.9447 | 60.0286 | 6 | 35.1575 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.15 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1711 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.1844 | 3.9194 | 59.9883 | 6 | 35.1668 | 3.9447 | 60.0286 | 6 | 35.1658 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1583 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1794 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.1927 | 3.9197 | 59.9883 | 6 | 35.1752 | 3.9448 | 60.0286 | 6 | 35.1741 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1666 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.1877 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2011 | 3.9199 | 59.9883 | 6 | 35.1835 | 3.9448 | 60.0286 | 6 | 35.1824 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.175 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.196 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2094 | 3.9201 | 59.9883 | 6 | 35.1918 | 3.9463 | 60.0229 | 6 | 35.1908 | 3.9088 | 60.0171 | 6 | 35.1833 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2045 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2177 | 3.9201 | 59.9883 | 6 | 35.2001 | 3.9477 | 60.0229 | 6 | 35.1991 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.1917 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2128 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2261 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2085 | 3.9492 | 60.0229 | 6 | 35.2075 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.2 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2211 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2344 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2168 | 3.9506 | 60.0229 | 6 | 35.2158 | 3.9089 | 60.0171 | 6 | 35.2084 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2294 | 4.0655 | 60.0171 | 6
35.2427 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2252 | 3.9521 | 60.0229 | 6 | 35.2241 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.2167 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2378 | 4.0654 | 60.0171 | 6
35.2511 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2335 | 3.9536 | 60.0229 | 6 | 35.2324 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.225 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2461 | 4.0654 | 60.0171 | 6
35.2594 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2418 | 3.9551 | 60.0229 | 6 | 35.2408 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.2333 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2544 | 4.0654 | 60.0171 | 6
35.2677 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2501 | 3.9567 | 60.0229 | 6 | 35.2491 | 3.9091 | 60.0171 | 6 | 35.2417 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2627 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.2761 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2584 | 3.9582 | 60.0229 | 6 | 35.2574 | 3.9091 | 60.0171 | 6 | 35.25 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2711 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.2844 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2668 | 3.9597 | 60.0229 | 6 | 35.2657 | 3.9091 | 60.0171 | 6 | 35.2583 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2794 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.2927 | 3.92 | 59.9883 | 6 | 35.2751 | 3.9599 | 60.0229 | 6 | 35.274 | 3.9092 | 60.0171 | 6 | 35.2666 | 4.0462 | 60.0229 | 6 | 35.2877 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3011 | 3.9201 | 59.9883 | 6 | 35.2834 | 3.96 | 60.0229 | 6 | 35.2824 | 3.9092 | 60.0171 | 6 | 35.275 | 4.0463 | 60.0229 | 6 | 35.296 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3094 | 3.9201 | 59.9883 | 6 | 35.2917 | 3.9602 | 60.0229 | 6 | 35.2907 | 3.9093 | 60.0171 | 6 | 35.2833 | 4.0463 | 60.0229 | 6 | 35.3044 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.3177 | 3.9202 | 59.9883 | 6 | 35.3001 | 3.9603 | 60.0229 | 6 | 35.2991 | 3.9093 | 60.0171 | 6 | 35.2916 | 4.0463 | 60.0229 | 6 | 35.3127 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3261 | 3.9202 | 59.9883 | 6 | 35.3084 | 3.9604 | 60.0229 | 6 | 35.3074 | 3.9093 | 60.0171 | 6 | 35.2999 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.321 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3344 | 3.9202 | 59.9883 | 6 | 35.3168 | 3.9605 | 60.0229 | 6 | 35.3157 | 3.9093 | 60.0171 | 6 | 35.3083 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.3293 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3428 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.3251 | 3.9604 | 60.0229 | 6 | 35.324 | 3.9094 | 60.0171 | 6 | 35.3167 | 4.0464 | 60.0229 | 6 | 35.3378 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3511 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.3334 | 3.9604 | 60.0229 | 6 | 35.3324 | 3.9094 | 60.0171 | 6 | 35.325 | 4.0465 | 60.0229 | 6 | 35.3461 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3594 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3417 | 3.9604 | 60.0229 | 6 | 35.3407 | 3.9094 | 60.0171 | 6 | 35.3333 | 4.0465 | 60.0229 | 6 | 35.3544 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3678 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3501 | 3.9603 | 60.0229 | 6 | 35.3491 | 3.9094 | 60.0171 | 6 | 35.3417 | 4.0465 | 60.0229 | 6 | 35.3627 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3761 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3584 | 3.9603 | 60.0171 | 6 | 35.3574 | 3.9094 | 60.0171 | 6 | 35.35 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 35.3711 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3844 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3668 | 3.9603 | 60.0171 | 6 | 35.3657 | 3.9093 | 60.0171 | 6 | 35.3583 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 35.3794 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.3928 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3751 | 3.9603 | 60.0171 | 6 | 35.374 | 3.9092 | 60.0171 | 6 | 35.3666 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 35.3877 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4011 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3834 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 35.3824 | 3.9091 | 60.0171 | 6 | 35.3749 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 35.396 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4094 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.3917 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 35.3907 | 3.909 | 60.0171 | 6 | 35.3833 | 4.0466 | 60.0229 | 6 | 35.4043 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4178 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.4001 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 35.399 | 3.9088 | 60.0171 | 6 | 35.3916 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.4127 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4261 | 3.9204 | 59.9883 | 6 | 35.4084 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 35.4073 | 3.9087 | 60.0171 | 6 | 35.3999 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.421 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4344 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4167 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 35.4157 | 3.9086 | 60.0171 | 6 | 35.4082 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.4293 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4428 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.425 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 35.424 | 3.9085 | 60.0171 | 6 | 35.4166 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.4376 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4511 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4334 | 3.9606 | 60.0171 | 6 | 35.4324 | 3.9084 | 60.0171 | 6 | 35.4249 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.446 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.4594 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4417 | 3.9606 | 60.0171 | 6 | 35.4407 | 3.9083 | 60.0171 | 6 | 35.4332 | 4.0467 | 60.0229 | 6 | 35.4543 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.4678 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4501 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 35.449 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4415 | 4.0516 | 60.0229 | 6 | 35.4626 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.4761 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4584 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 35.4573 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.45 | 4.0566 | 60.0229 | 6 | 35.4709 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.4845 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4667 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 35.4657 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4583 | 4.0615 | 60.0229 | 6 | 35.4794 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.4928 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.475 | 3.9607 | 60.0171 | 6 | 35.474 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4666 | 4.0664 | 60.0229 | 6 | 35.4877 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.5011 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4834 | 3.9608 | 60.0171 | 6 | 35.4824 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4749 | 4.0713 | 60.0229 | 6 | 35.496 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.5094 | 3.9203 | 59.9883 | 6 | 35.4917 | 3.9609 | 60.0171 | 6 | 35.4907 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4833 | 4.0762 | 60.0229 | 6 | 35.5043 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5178 | 3.9227 | 59.9883 | 6 | 35.5001 | 3.9611 | 60.0171 | 6 | 35.499 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4916 | 4.0811 | 60.0229 | 6 | 35.5127 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5261 | 3.9251 | 59.9883 | 6 | 35.5084 | 3.9612 | 60.0171 | 6 | 35.5073 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.4999 | 4.0861 | 60.0229 | 6 | 35.521 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5345 | 3.9275 | 59.9883 | 6 | 35.5167 | 3.9613 | 60.0171 | 6 | 35.5157 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5082 | 4.091 | 60.0229 | 6 | 35.5293 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5428 | 3.9298 | 59.9883 | 6 | 35.525 | 3.9614 | 60.0171 | 6 | 35.524 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5166 | 4.0959 | 60.0229 | 6 | 35.5376 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5511 | 3.9322 | 59.9883 | 6 | 35.5334 | 3.9615 | 60.0171 | 6 | 35.5323 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5249 | 4.0959 | 60.0229 | 6 | 35.546 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5595 | 3.9346 | 59.9883 | 6 | 35.5417 | 3.9617 | 60.0171 | 6 | 35.5406 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5332 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 35.5543 | 4.065 | 60.0171 | 6
35.5678 | 3.937 | 59.9883 | 6 | 35.55 | 3.9618 | 60.0171 | 6 | 35.549 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5415 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 35.5626 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.5761 | 3.9393 | 59.9883 | 6 | 35.5583 | 3.9618 | 60.0171 | 6 | 35.5573 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5499 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 35.5709 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.5845 | 3.9417 | 59.9883 | 6 | 35.5667 | 3.9618 | 60.0171 | 6 | 35.5657 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5582 | 4.0956 | 60.0229 | 6 | 35.5793 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.5928 | 3.9441 | 59.9883 | 6 | 35.575 | 3.9619 | 60.0171 | 6 | 35.574 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5665 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 35.5876 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.6011 | 3.9441 | 59.9883 | 6 | 35.5834 | 3.9621 | 60.0171 | 6 | 35.5823 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5748 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 35.5959 | 4.0651 | 60.0171 | 6
35.6095 | 3.9441 | 59.9883 | 6 | 35.5917 | 3.9623 | 60.0171 | 6 | 35.5906 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5833 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 35.6042 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6178 | 3.9439 | 59.9883 | 6 | 35.6 | 3.9625 | 60.0171 | 6 | 35.599 | 3.9082 | 60.0171 | 6 | 35.5916 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 35.6127 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6261 | 3.9437 | 59.9883 | 6 | 35.6083 | 3.9627 | 60.0171 | 6 | 35.6073 | 3.9081 | 60.0171 | 6 | 35.5999 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 35.621 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6345 | 3.9435 | 59.9883 | 6 | 35.6167 | 3.9628 | 60.0171 | 6 | 35.6157 | 3.9081 | 60.0171 | 6 | 35.6082 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 35.6293 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6428 | 3.9433 | 59.9883 | 6 | 35.625 | 3.963 | 60.0171 | 6 | 35.624 | 3.9081 | 60.0171 | 6 | 35.6165 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 35.6376 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6512 | 3.9431 | 59.9883 | 6 | 35.6334 | 3.9632 | 60.0171 | 6 | 35.6323 | 3.908 | 60.0171 | 6 | 35.6249 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 35.646 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6595 | 3.9429 | 59.9883 | 6 | 35.6417 | 3.9634 | 60.0171 | 6 | 35.6406 | 3.908 | 60.0171 | 6 | 35.6332 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 35.6543 | 4.0652 | 60.0171 | 6
35.6678 | 3.9427 | 59.9883 | 6 | 35.65 | 3.9636 | 60.0171 | 6 | 35.649 | 3.908 | 60.0171 | 6 | 35.6415 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 35.6626 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.6761 | 3.9425 | 59.9883 | 6 | 35.6583 | 3.9635 | 60.0171 | 6 | 35.6573 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 35.6498 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 35.6709 | 4.0653 | 60.0171 | 6
35.6845 | 3.9423 | 59.9883 | 6 | 35.6667 | 3.9635 | 60.0171 | 6 | 35.6656 | 3.9079 | 60.0171 | 6 | 35.6582 | 4.0956 | 60.0229 | 6 | 35.6793 | 4.0654 | 60.0171 | 6
35.6928 | 3.9421 | 59.9883 | 6 | 35.675 | 3.9635 | 60.0171 | 6 | 35.674 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.6665 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 35.6876 | 4.0654 | 60.0171 | 6
35.7012 | 3.9421 | 59.9883 | 6 | 35.6833 | 3.9635 | 60.0171 | 6 | 35.6823 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.6748 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 35.6959 | 4.0656 | 60.0171 | 6
35.7095 | 3.9421 | 59.9883 | 6 | 35.6917 | 3.9635 | 60.0171 | 6 | 35.6906 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.6831 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 35.7042 | 4.0657 | 60.0171 | 6
35.7178 | 3.942 | 59.9883 | 6 | 35.7 | 3.9636 | 60.0171 | 6 | 35.699 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.6915 | 4.096 | 60.0229 | 6 | 35.7126 | 4.0659 | 60.0171 | 6
35.7262 | 3.942 | 59.9883 | 6 | 35.7083 | 3.9637 | 60.0171 | 6 | 35.7073 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.6998 | 4.0961 | 60.0229 | 6 | 35.7209 | 4.0661 | 60.0171 | 6
35.7345 | 3.942 | 59.9883 | 6 | 35.7167 | 3.9638 | 60.0171 | 6 | 35.7156 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7081 | 4.0963 | 60.0229 | 6 | 35.7292 | 4.0663 | 60.0171 | 6
35.7428 | 3.942 | 59.9883 | 6 | 35.725 | 3.9638 | 60.0171 | 6 | 35.7239 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7164 | 4.0965 | 60.0229 | 6 | 35.7375 | 4.0664 | 60.0171 | 6
35.7512 | 3.942 | 59.9883 | 6 | 35.7333 | 3.9639 | 60.0171 | 6 | 35.7323 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7249 | 4.0966 | 60.0229 | 6 | 35.746 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.7595 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.7416 | 3.964 | 60.0171 | 6 | 35.7406 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7332 | 4.0967 | 60.0229 | 6 | 35.7543 | 4.0667 | 60.0171 | 6
35.7678 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.75 | 3.9641 | 60.0171 | 6 | 35.749 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7415 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 35.7626 | 4.0668 | 60.0171 | 6
35.7762 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.7583 | 3.9642 | 60.0171 | 6 | 35.7573 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7498 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.7709 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.7845 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.7666 | 3.9643 | 60.0171 | 6 | 35.7656 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7582 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.7793 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.7928 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.775 | 3.9643 | 60.0171 | 6 | 35.7739 | 3.9078 | 60.0171 | 6 | 35.7665 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.7876 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8012 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.7833 | 3.9643 | 60.0171 | 6 | 35.7823 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 35.7748 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.7959 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8095 | 3.9419 | 59.9883 | 6 | 35.7916 | 3.9642 | 60.0171 | 6 | 35.7906 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 35.7831 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8042 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8178 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.7999 | 3.9642 | 60.0171 | 6 | 35.799 | 3.9077 | 60.0171 | 6 | 35.7915 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8126 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8262 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.8083 | 3.9642 | 60.0171 | 6 | 35.8073 | 3.9076 | 60.0171 | 6 | 35.7998 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8209 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8345 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.8166 | 3.9642 | 60.0171 | 6 | 35.8156 | 3.9076 | 60.0171 | 6 | 35.8081 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8292 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8428 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.825 | 3.9644 | 60.0171 | 6 | 35.8239 | 3.9075 | 60.0171 | 6 | 35.8164 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.8375 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8512 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.8333 | 3.9646 | 60.0171 | 6 | 35.8323 | 3.9074 | 60.0171 | 6 | 35.8247 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.8459 | 4.0669 | 60.0171 | 6
35.8595 | 3.9418 | 59.9883 | 6 | 35.8416 | 3.9648 | 60.0171 | 6 | 35.8406 | 3.9073 | 60.0171 | 6 | 35.8331 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.8542 | 4.0668 | 60.0171 | 6
35.8679 | 3.9417 | 59.9883 | 6 | 35.8499 | 3.965 | 60.0171 | 6 | 35.8489 | 3.9073 | 60.0171 | 6 | 35.8414 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8625 | 4.0668 | 60.0171 | 6
35.8762 | 3.9417 | 59.9883 | 6 | 35.8583 | 3.9652 | 60.0171 | 6 | 35.8572 | 3.9072 | 60.0171 | 6 | 35.8497 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8708 | 4.0668 | 60.0171 | 6
35.8845 | 3.9416 | 59.9883 | 6 | 35.8666 | 3.9654 | 60.0171 | 6 | 35.8656 | 3.9072 | 60.0171 | 6 | 35.858 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.8793 | 4.0667 | 60.0171 | 6
35.8929 | 3.9416 | 59.9883 | 6 | 35.8749 | 3.9656 | 60.0171 | 6 | 35.8739 | 3.9071 | 60.0171 | 6 | 35.8665 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.8876 | 4.0667 | 60.0171 | 6
35.9012 | 3.9415 | 59.9883 | 6 | 35.8832 | 3.9657 | 60.0171 | 6 | 35.8823 | 3.9071 | 60.0171 | 6 | 35.8748 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.8959 | 4.0666 | 60.0171 | 6
35.9095 | 3.9415 | 59.9883 | 6 | 35.8916 | 3.9659 | 60.0171 | 6 | 35.8906 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.8831 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.9042 | 4.0666 | 60.0171 | 6
35.9179 | 3.9414 | 59.9883 | 6 | 35.8999 | 3.966 | 60.0171 | 6 | 35.8989 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.8914 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.9126 | 4.0666 | 60.0171 | 6
35.9262 | 3.9414 | 59.9883 | 6 | 35.9083 | 3.966 | 60.0171 | 6 | 35.9072 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.8998 | 4.0973 | 60.0229 | 6 | 35.9209 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.9345 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 35.9166 | 3.9659 | 60.0171 | 6 | 35.9156 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9081 | 4.0973 | 60.0229 | 6 | 35.9292 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.9429 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 35.9249 | 3.9658 | 60.0171 | 6 | 35.9239 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9164 | 4.0973 | 60.0229 | 6 | 35.9375 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.9512 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 35.9332 | 3.9658 | 60.0171 | 6 | 35.9323 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9247 | 4.0973 | 60.0229 | 6 | 35.9459 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.9595 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 35.9416 | 3.9657 | 60.0171 | 6 | 35.9406 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9331 | 4.0972 | 60.0229 | 6 | 35.9542 | 4.0665 | 60.0171 | 6
35.9679 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 35.9499 | 3.9657 | 60.0171 | 6 | 35.9489 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9414 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.9625 | 4.0704 | 60.0171 | 6
35.9762 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9583 | 3.9656 | 60.0171 | 6 | 35.9572 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9497 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 35.9708 | 4.0742 | 60.0171 | 6
35.9845 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9666 | 3.9656 | 60.0171 | 6 | 35.9656 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.958 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.9792 | 4.078 | 60.0171 | 6
35.9929 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9749 | 3.9656 | 60.0171 | 6 | 35.9739 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9664 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 35.9875 | 4.0818 | 60.0171 | 6
36.0012 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9832 | 3.9656 | 60.0171 | 6 | 35.9822 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.9747 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 35.9958 | 4.0857 | 60.0171 | 6
36.0096 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9916 | 3.9657 | 60.0171 | 6 | 35.9905 | 3.907 | 60.0171 | 6 | 35.983 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0042 | 4.0895 | 60.0171 | 6
36.0179 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 35.9999 | 3.9659 | 60.0171 | 6 | 35.9988 | 3.9069 | 60.0171 | 6 | 35.9913 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0126 | 4.0933 | 60.0171 | 6
36.0262 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 36.0082 | 3.9661 | 60.0171 | 6 | 36.0072 | 3.9069 | 60.0171 | 6 | 35.9998 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.0209 | 4.0971 | 60.0171 | 6
36.0345 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0165 | 3.9662 | 60.0171 | 6 | 36.0155 | 3.9068 | 60.0171 | 6 | 36.0081 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.0292 | 4.1009 | 60.0171 | 6
36.0429 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0249 | 3.9664 | 60.0171 | 6 | 36.0239 | 3.9067 | 60.0171 | 6 | 36.0164 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.0375 | 4.1047 | 60.0171 | 6
36.0512 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0332 | 3.9666 | 60.0171 | 6 | 36.0322 | 3.9066 | 60.0171 | 6 | 36.0247 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.0459 | 4.1046 | 60.0171 | 6
36.0596 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0416 | 3.9668 | 60.0171 | 6 | 36.0405 | 3.9066 | 60.0171 | 6 | 36.033 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0542 | 4.1046 | 60.0171 | 6
36.0679 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0499 | 3.9669 | 60.0171 | 6 | 36.0488 | 3.9065 | 60.0171 | 6 | 36.0414 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0625 | 4.1045 | 60.0171 | 6
36.0762 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0582 | 3.9671 | 60.0171 | 6 | 36.0572 | 3.9064 | 60.0171 | 6 | 36.0497 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0708 | 4.1045 | 60.0171 | 6
36.0846 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0665 | 3.9673 | 60.0171 | 6 | 36.0655 | 3.9063 | 60.0171 | 6 | 36.058 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.0792 | 4.1044 | 60.0171 | 6
36.0929 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0749 | 3.9673 | 60.0171 | 6 | 36.0739 | 3.9062 | 60.0171 | 6 | 36.0663 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 36.0875 | 4.1042 | 60.0171 | 6
36.1012 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0832 | 3.9673 | 60.0171 | 6 | 36.0822 | 3.9061 | 60.0171 | 6 | 36.0747 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 36.0958 | 4.1042 | 60.0171 | 6
36.1096 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0916 | 3.97 | 60.0171 | 6 | 36.0905 | 3.9061 | 60.0171 | 6 | 36.083 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 36.1041 | 4.1041 | 60.0171 | 6
36.1179 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.0999 | 3.9728 | 60.0171 | 6 | 36.0988 | 3.908 | 60.0171 | 6 | 36.0913 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 36.1125 | 4.104 | 60.0171 | 6
36.1262 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.1082 | 3.9755 | 60.0171 | 6 | 36.1072 | 3.91 | 60.0171 | 6 | 36.0996 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 36.1208 | 4.1039 | 60.0171 | 6
36.1346 | 3.9413 | 59.9883 | 6 | 36.1165 | 3.9782 | 60.0171 | 6 | 36.1155 | 3.9119 | 60.0171 | 6 | 36.108 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 36.1292 | 4.1038 | 60.0171 | 6
36.1429 | 3.9412 | 59.9883 | 6 | 36.1249 | 3.9809 | 60.0171 | 6 | 36.1238 | 3.9139 | 60.0171 | 6 | 36.1163 | 4.0971 | 60.0229 | 6 | 36.1375 | 4.1037 | 60.0171 | 6
36.1512 | 3.9411 | 59.9883 | 6 | 36.1332 | 3.9837 | 60.0171 | 6 | 36.1321 | 3.9158 | 60.0171 | 6 | 36.1246 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 36.1458 | 4.1036 | 60.0171 | 6
36.1596 | 3.941 | 59.9883 | 6 | 36.1415 | 3.9864 | 60.0171 | 6 | 36.1405 | 3.9177 | 60.0171 | 6 | 36.1329 | 4.097 | 60.0229 | 6 | 36.1542 | 4.1034 | 60.0171 | 6
36.1679 | 3.9409 | 59.9883 | 6 | 36.1498 | 3.9891 | 60.0171 | 6 | 36.1488 | 3.9196 | 60.0171 | 6 | 36.1414 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.1625 | 4.1034 | 60.0171 | 6
36.1763 | 3.9408 | 59.9883 | 6 | 36.1582 | 3.9918 | 60.0171 | 6 | 36.1572 | 3.9215 | 60.0171 | 6 | 36.1497 | 4.0969 | 60.0229 | 6 | 36.1708 | 4.1033 | 60.0171 | 6
36.1846 | 3.9408 | 59.9883 | 6 | 36.1665 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.1655 | 3.9234 | 60.0171 | 6 | 36.158 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.1791 | 4.1033 | 60.0171 | 6
36.1929 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.1749 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.1738 | 3.9254 | 60.0171 | 6 | 36.1663 | 4.0968 | 60.0229 | 6 | 36.1875 | 4.1033 | 60.0171 | 6
36.2012 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.1832 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.1821 | 3.9272 | 60.0171 | 6 | 36.1747 | 4.0967 | 60.0229 | 6 | 36.1958 | 4.1033 | 60.0171 | 6
36.2096 | 3.9406 | 59.9883 | 6 | 36.1915 | 3.9945 | 60.0171 | 6 | 36.1905 | 3.929 | 60.0171 | 6 | 36.183 | 4.0967 | 60.0229 | 6 | 36.2041 | 4.1033 | 60.0171 | 6
36.2179 | 3.9406 | 59.9883 | 6 | 36.1998 | 3.9944 | 60.0171 | 6 | 36.1988 | 3.9308 | 60.0171 | 6 | 36.1913 | 4.0967 | 60.0229 | 6 | 36.2124 | 4.1032 | 60.0171 | 6
36.2263 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2082 | 3.9944 | 60.0171 | 6 | 36.2072 | 3.9326 | 60.0171 | 6 | 36.1996 | 4.0967 | 60.0229 | 6 | 36.2208 | 4.1031 | 60.0171 | 6
36.2346 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2165 | 3.9943 | 60.0171 | 6 | 36.2155 | 3.9344 | 60.0171 | 6 | 36.208 | 4.0966 | 60.0229 | 6 | 36.2291 | 4.1031 | 60.0171 | 6
36.2429 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2249 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.2238 | 3.9362 | 60.0171 | 6 | 36.2163 | 4.0966 | 60.0229 | 6 | 36.2374 | 4.103 | 60.0171 | 6
36.2513 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2332 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.2321 | 3.9397 | 60.0171 | 6 | 36.2246 | 4.0965 | 60.0229 | 6 | 36.2457 | 4.103 | 60.0171 | 6
36.2596 | 3.9408 | 59.9883 | 6 | 36.2415 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2405 | 3.9433 | 60.0171 | 6 | 36.2329 | 4.0965 | 60.0229 | 6 | 36.2542 | 4.103 | 60.0171 | 6
36.2679 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2498 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2488 | 3.9468 | 60.0171 | 6 | 36.2413 | 4.0964 | 60.0229 | 6 | 36.2625 | 4.103 | 60.0171 | 6
36.2763 | 3.9407 | 59.9883 | 6 | 36.2582 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2571 | 3.9503 | 60.0171 | 6 | 36.2496 | 4.0964 | 60.0229 | 6 | 36.2708 | 4.1029 | 60.0171 | 6
36.2846 | 3.9408 | 59.9883 | 6 | 36.2665 | 3.994 | 60.0171 | 6 | 36.2654 | 3.952 | 60.0171 | 6 | 36.2579 | 4.0964 | 60.0229 | 6 | 36.2791 | 4.1029 | 60.0171 | 6
36.2929 | 3.9409 | 59.9883 | 6 | 36.2748 | 3.994 | 60.0171 | 6 | 36.2738 | 3.9537 | 60.0171 | 6 | 36.2662 | 4.0963 | 60.0229 | 6 | 36.2875 | 4.1029 | 60.0171 | 6
36.3013 | 3.9436 | 59.9883 | 6 | 36.2831 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2821 | 3.9553 | 60.0171 | 6 | 36.2745 | 4.0962 | 60.0229 | 6 | 36.2958 | 4.1028 | 60.0171 | 6
36.3096 | 3.9463 | 59.9883 | 6 | 36.2915 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2905 | 3.957 | 60.0171 | 6 | 36.283 | 4.0961 | 60.0229 | 6 | 36.3041 | 4.1028 | 60.0171 | 6
36.3179 | 3.949 | 59.9883 | 6 | 36.2998 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.2988 | 3.9587 | 60.0171 | 6 | 36.2913 | 4.0961 | 60.0229 | 6 | 36.3124 | 4.1027 | 60.0171 | 6
36.3263 | 3.9516 | 59.9883 | 6 | 36.3082 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3071 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 36.2996 | 4.096 | 60.0229 | 6 | 36.3208 | 4.1027 | 60.0171 | 6
36.3346 | 3.9543 | 59.9883 | 6 | 36.3165 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.3154 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 36.3079 | 4.096 | 60.0229 | 6 | 36.3291 | 4.106 | 60.0171 | 6
36.3429 | 3.9569 | 59.9883 | 6 | 36.3248 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3238 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3163 | 4.0959 | 60.0229 | 6 | 36.3374 | 4.1093 | 60.0171 | 6
36.3513 | 3.9594 | 59.9883 | 6 | 36.3331 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3321 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3246 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 36.3457 | 4.1125 | 60.0171 | 6
36.3596 | 3.962 | 59.9883 | 6 | 36.3415 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3405 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3329 | 4.0958 | 60.0229 | 6 | 36.3541 | 4.1158 | 60.0171 | 6
36.368 | 3.9644 | 59.9883 | 6 | 36.3498 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3488 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3412 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.3624 | 4.1191 | 60.0171 | 6
36.3763 | 3.9668 | 59.9883 | 6 | 36.3582 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3571 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3496 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.3707 | 4.1224 | 60.0171 | 6
36.3846 | 3.9667 | 59.9883 | 6 | 36.3665 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3654 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3579 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.379 | 4.1257 | 60.0171 | 6
36.393 | 3.9666 | 59.9883 | 6 | 36.3748 | 3.9941 | 60.0171 | 6 | 36.3738 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3662 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.3875 | 4.1291 | 60.0171 | 6
36.4013 | 3.9664 | 59.9883 | 6 | 36.3831 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.3821 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3745 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.3958 | 4.1324 | 60.0171 | 6
36.4096 | 3.9663 | 59.9883 | 6 | 36.3915 | 3.9943 | 60.0171 | 6 | 36.3904 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3829 | 4.0957 | 60.0229 | 6 | 36.4041 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.418 | 3.968 | 59.9883 | 6 | 36.3998 | 3.9944 | 60.0171 | 6 | 36.3987 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3912 | 4.0956 | 60.0229 | 6 | 36.4124 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4263 | 3.9698 | 59.9883 | 6 | 36.4081 | 3.9944 | 60.0171 | 6 | 36.4071 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.3995 | 4.0956 | 60.0229 | 6 | 36.4208 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4346 | 3.9717 | 59.9883 | 6 | 36.4164 | 3.9945 | 60.0171 | 6 | 36.4154 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 36.4078 | 4.0956 | 60.0229 | 6 | 36.4291 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.443 | 3.9736 | 59.9883 | 6 | 36.4248 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.4238 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 36.4163 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 36.4374 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4513 | 3.9756 | 59.9883 | 6 | 36.4331 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.4321 | 3.9603 | 60.0171 | 6 | 36.4246 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 36.4457 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4596 | 3.9775 | 59.9883 | 6 | 36.4415 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.4404 | 3.9603 | 60.0171 | 6 | 36.4329 | 4.0955 | 60.0229 | 6 | 36.4541 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.468 | 3.9795 | 59.9883 | 6 | 36.4498 | 3.9946 | 60.0171 | 6 | 36.4487 | 3.9604 | 60.0171 | 6 | 36.4412 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.4624 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4763 | 3.9815 | 59.9883 | 6 | 36.4581 | 3.9945 | 60.0171 | 6 | 36.4571 | 3.9605 | 60.0171 | 6 | 36.4496 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.4707 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.4846 | 3.9835 | 59.9883 | 6 | 36.4664 | 3.9945 | 60.0171 | 6 | 36.4654 | 3.9606 | 60.0171 | 6 | 36.4579 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.479 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.493 | 3.9856 | 59.9883 | 6 | 36.4748 | 3.9944 | 60.0171 | 6 | 36.4738 | 3.9607 | 60.0171 | 6 | 36.4662 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.4874 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.5013 | 3.9869 | 59.9883 | 6 | 36.4831 | 3.9943 | 60.0171 | 6 | 36.4821 | 3.9608 | 60.0171 | 6 | 36.4745 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.4957 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.5096 | 3.9883 | 59.9883 | 6 | 36.4914 | 3.9943 | 60.0171 | 6 | 36.4904 | 3.9609 | 60.0171 | 6 | 36.4828 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.504 | 4.1358 | 60.0171 | 6
36.518 | 3.9895 | 59.9883 | 6 | 36.4998 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.4987 | 3.9611 | 60.0171 | 6 | 36.4912 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5123 | 4.1359 | 60.0171 | 6
36.5263 | 3.9908 | 59.9883 | 6 | 36.5081 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.5071 | 3.9612 | 60.0171 | 6 | 36.4995 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5208 | 4.136 | 60.0171 | 6
36.5347 | 3.992 | 59.9883 | 6 | 36.5164 | 3.9942 | 60.0171 | 6 | 36.5154 | 3.9613 | 60.0171 | 6 | 36.5078 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5291 | 4.1361 | 60.0171 | 6
36.543 | 3.9932 | 59.9883 | 6 | 36.5247 | 3.9942 | 60.0229 | 6 | 36.5237 | 3.9613 | 60.0171 | 6 | 36.5161 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5374 | 4.1362 | 60.0171 | 6
36.5513 | 3.9944 | 59.9883 | 6 | 36.5331 | 3.9942 | 60.0229 | 6 | 36.532 | 3.9613 | 60.0171 | 6 | 36.5245 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5457 | 4.1364 | 60.0171 | 6
36.5597 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.5414 | 3.9941 | 60.0229 | 6 | 36.5404 | 3.9613 | 60.0171 | 6 | 36.5328 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5541 | 4.1366 | 60.0171 | 6
36.568 | 3.9966 | 59.9883 | 6 | 36.5497 | 3.9939 | 60.0229 | 6 | 36.5487 | 3.9612 | 60.0171 | 6 | 36.5411 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5624 | 4.1368 | 60.0171 | 6
36.5763 | 3.9977 | 59.9883 | 6 | 36.558 | 3.9938 | 60.0229 | 6 | 36.5571 | 3.9611 | 60.0171 | 6 | 36.5494 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5707 | 4.137 | 60.0171 | 6
36.5847 | 3.9977 | 59.9883 | 6 | 36.5664 | 3.9936 | 60.0229 | 6 | 36.5654 | 3.9609 | 60.0171 | 6 | 36.5579 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.579 | 4.1372 | 60.0171 | 6
36.593 | 3.9976 | 59.9883 | 6 | 36.5747 | 3.9935 | 60.0229 | 6 | 36.5737 | 3.9608 | 60.0171 | 6 | 36.5662 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5874 | 4.1374 | 60.0171 | 6
36.6013 | 3.9976 | 59.9883 | 6 | 36.5831 | 3.9933 | 60.0229 | 6 | 36.582 | 3.9607 | 60.0171 | 6 | 36.5745 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.5957 | 4.1399 | 60.0171 | 6
36.6097 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.5914 | 3.9932 | 60.0229 | 6 | 36.5904 | 3.9606 | 60.0171 | 6 | 36.5828 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.604 | 4.1424 | 60.0171 | 6
36.618 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.5997 | 3.993 | 60.0229 | 6 | 36.5987 | 3.9606 | 60.0171 | 6 | 36.5912 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.6123 | 4.1449 | 60.0171 | 6
36.6263 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.608 | 3.9929 | 60.0229 | 6 | 36.6071 | 3.9607 | 60.0171 | 6 | 36.5995 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.6207 | 4.1474 | 60.0171 | 6
36.6347 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.6164 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6154 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.6078 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.629 | 4.1498 | 60.0171 | 6
36.643 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.6247 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6237 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.6161 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.6373 | 4.1522 | 60.0171 | 6
36.6513 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.6331 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.632 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.6245 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.6456 | 4.1546 | 60.0171 | 6
36.6597 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.6414 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6404 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.6328 | 4.0954 | 60.0229 | 6 | 36.6541 | 4.157 | 60.0171 | 6
36.668 | 3.9976 | 59.9883 | 6 | 36.6497 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6487 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.6411 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.6624 | 4.1594 | 60.0171 | 6
36.6763 | 3.9976 | 59.9883 | 6 | 36.658 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.657 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.6494 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.6707 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.6847 | 3.9976 | 59.9883 | 6 | 36.6664 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6653 | 3.9605 | 60.0113 | 6 | 36.6578 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.679 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.693 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.6747 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6737 | 3.9604 | 60.0113 | 6 | 36.6661 | 4.0953 | 60.0229 | 6 | 36.6874 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7014 | 3.9975 | 59.9883 | 6 | 36.683 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.682 | 3.9602 | 60.0113 | 6 | 36.6744 | 4.1007 | 60.0229 | 6 | 36.6957 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7097 | 3.9974 | 59.9883 | 6 | 36.6913 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6904 | 3.9601 | 60.0113 | 6 | 36.6827 | 4.106 | 60.0229 | 6 | 36.704 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.718 | 3.9974 | 59.9883 | 6 | 36.6997 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.6987 | 3.96 | 60.0113 | 6 | 36.6912 | 4.1114 | 60.0229 | 6 | 36.7123 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7263 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.708 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.707 | 3.96 | 60.0113 | 6 | 36.6995 | 4.1167 | 60.0229 | 6 | 36.7207 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7347 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.7164 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.7153 | 3.9599 | 60.0113 | 6 | 36.7078 | 4.1221 | 60.0229 | 6 | 36.729 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.743 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.7247 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.7237 | 3.9599 | 60.0113 | 6 | 36.7161 | 4.1274 | 60.0229 | 6 | 36.7373 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7514 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.733 | 3.9927 | 60.0229 | 6 | 36.732 | 3.96 | 60.0113 | 6 | 36.7244 | 4.1375 | 60.0229 | 6 | 36.7456 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7597 | 3.9971 | 59.9883 | 6 | 36.7413 | 3.9929 | 60.0229 | 6 | 36.7404 | 3.96 | 60.0113 | 6 | 36.7328 | 4.1475 | 60.0229 | 6 | 36.754 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.768 | 3.9971 | 59.9883 | 6 | 36.7496 | 3.993 | 60.0229 | 6 | 36.7487 | 3.9601 | 60.0113 | 6 | 36.7411 | 4.1576 | 60.0229 | 6 | 36.7623 | 4.1618 | 60.0171 | 6
36.7764 | 3.9971 | 59.9883 | 6 | 36.758 | 3.9931 | 60.0229 | 6 | 36.757 | 3.9601 | 60.0113 | 6 | 36.7494 | 4.1677 | 60.0229 | 6 | 36.7706 | 4.1619 | 60.0171 | 6
36.7847 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.7663 | 3.9932 | 60.0229 | 6 | 36.7653 | 3.9603 | 60.0113 | 6 | 36.7577 | 4.1724 | 60.0229 | 6 | 36.7789 | 4.1619 | 60.0171 | 6
36.793 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.7747 | 3.9933 | 60.0229 | 6 | 36.7737 | 3.9604 | 60.0113 | 6 | 36.7661 | 4.1771 | 60.0229 | 6 | 36.7874 | 4.1619 | 60.0171 | 6
36.8014 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.783 | 3.9934 | 60.0229 | 6 | 36.782 | 3.9604 | 60.0113 | 6 | 36.7744 | 4.1818 | 60.0229 | 6 | 36.7957 | 4.1619 | 60.0171 | 6
36.8097 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.7913 | 3.9937 | 60.0229 | 6 | 36.7903 | 3.9605 | 60.0113 | 6 | 36.7827 | 4.1865 | 60.0229 | 6 | 36.804 | 4.1619 | 60.0171 | 6
36.818 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.7996 | 3.9939 | 60.0229 | 6 | 36.7986 | 3.9605 | 60.0113 | 6 | 36.791 | 4.1913 | 60.0229 | 6 | 36.8123 | 4.162 | 60.0171 | 6
36.8264 | 3.9974 | 59.9883 | 6 | 36.808 | 3.9941 | 60.0229 | 6 | 36.807 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.7994 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8207 | 4.162 | 60.0171 | 6
36.8347 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.8163 | 3.9943 | 60.0229 | 6 | 36.8153 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.8077 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.829 | 4.162 | 60.0171 | 6
36.843 | 3.9973 | 59.9883 | 6 | 36.8246 | 3.9944 | 60.0229 | 6 | 36.8237 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.816 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8373 | 4.162 | 60.0171 | 6
36.8514 | 3.9972 | 59.9883 | 6 | 36.8329 | 3.9945 | 60.0229 | 6 | 36.832 | 3.9606 | 60.0113 | 6 | 36.8243 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8456 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.8597 | 3.9971 | 59.9883 | 6 | 36.8413 | 3.9945 | 60.0229 | 6 | 36.8403 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8328 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.854 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.868 | 3.997 | 59.9883 | 6 | 36.8496 | 3.9945 | 60.0229 | 6 | 36.8486 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8411 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8623 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.8764 | 3.9969 | 59.9883 | 6 | 36.858 | 3.9944 | 60.0229 | 6 | 36.857 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8494 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8706 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.8847 | 3.9968 | 59.9883 | 6 | 36.8663 | 3.9944 | 60.0229 | 6 | 36.8653 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8577 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8789 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.8931 | 3.9967 | 59.9883 | 6 | 36.8746 | 3.9942 | 60.0229 | 6 | 36.8737 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8661 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8872 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9014 | 3.9965 | 59.9883 | 6 | 36.8829 | 3.994 | 60.0229 | 6 | 36.882 | 3.9607 | 60.0113 | 6 | 36.8744 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.8956 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9097 | 3.9963 | 59.9883 | 6 | 36.8913 | 3.9939 | 60.0229 | 6 | 36.8903 | 3.9608 | 60.0113 | 6 | 36.8827 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9039 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9181 | 3.9962 | 59.9883 | 6 | 36.8996 | 3.9938 | 60.0229 | 6 | 36.8986 | 3.963 | 60.0113 | 6 | 36.891 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9122 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9264 | 3.996 | 59.9883 | 6 | 36.908 | 3.9936 | 60.0229 | 6 | 36.907 | 3.9652 | 60.0113 | 6 | 36.8994 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9205 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9347 | 3.996 | 59.9883 | 6 | 36.9163 | 3.9935 | 60.0229 | 6 | 36.9153 | 3.9694 | 60.0113 | 6 | 36.9077 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.929 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9431 | 3.9959 | 59.9883 | 6 | 36.9246 | 3.9935 | 60.0229 | 6 | 36.9236 | 3.9736 | 60.0113 | 6 | 36.916 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9373 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9514 | 3.9958 | 59.9883 | 6 | 36.9329 | 3.9934 | 60.0229 | 6 | 36.9319 | 3.9777 | 60.0113 | 6 | 36.9243 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9456 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9597 | 3.9957 | 59.9883 | 6 | 36.9413 | 3.9935 | 60.0229 | 6 | 36.9403 | 3.9819 | 60.0113 | 6 | 36.9326 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9539 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9681 | 3.9956 | 59.9883 | 6 | 36.9496 | 3.9935 | 60.0229 | 6 | 36.9486 | 3.9861 | 60.0056 | 6 | 36.941 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9623 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9764 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.9579 | 3.9936 | 60.0229 | 6 | 36.957 | 3.9904 | 60.0056 | 6 | 36.9493 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9706 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9847 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.9662 | 3.9937 | 60.0229 | 6 | 36.9653 | 3.9946 | 60.0056 | 6 | 36.9576 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9789 | 4.1621 | 60.0171 | 6
36.9931 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.9745 | 3.9937 | 60.0229 | 6 | 36.9736 | 3.9988 | 60.0056 | 6 | 36.9659 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9872 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0014 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.9829 | 3.9938 | 60.0229 | 6 | 36.9819 | 4.0009 | 60.0056 | 6 | 36.9744 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 36.9956 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0098 | 3.9954 | 59.9883 | 6 | 36.9912 | 3.9938 | 60.0229 | 6 | 36.9903 | 4.003 | 60.0056 | 6 | 36.9827 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0039 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0181 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 36.9996 | 3.9939 | 60.0229 | 6 | 36.9987 | 4.0031 | 60.0056 | 6 | 36.991 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0122 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0264 | 3.9955 | 59.9883 | 6 | 37.0079 | 3.9955 | 60.0229 | 6 | 37.007 | 4.0032 | 60.0056 | 6 | 36.9993 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0205 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0347 | 3.9955 | 59.9826 | 6 | 37.0162 | 3.9972 | 60.0229 | 6 | 37.0153 | 4.0033 | 60.0056 | 6 | 37.0077 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0289 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0431 | 3.9955 | 59.9826 | 6 | 37.0245 | 3.9988 | 60.0344 | 6 | 37.0236 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.016 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0372 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0514 | 3.9955 | 59.9826 | 6 | 37.0329 | 4.0005 | 60.0344 | 6 | 37.032 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0243 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0455 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0598 | 3.9955 | 59.9826 | 6 | 37.0412 | 4.0021 | 60.0344 | 6 | 37.0403 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0326 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0538 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0681 | 3.9955 | 59.9826 | 6 | 37.0496 | 4.0037 | 60.0344 | 6 | 37.0486 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.041 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0623 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0764 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0579 | 4.0053 | 60.0344 | 6 | 37.0569 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0493 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0706 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0848 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0662 | 4.007 | 60.0344 | 6 | 37.0653 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0576 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0789 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.0931 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0745 | 4.0086 | 60.0344 | 6 | 37.0736 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0659 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0872 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1014 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0829 | 4.0102 | 60.0344 | 6 | 37.082 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0743 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.0956 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1098 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0912 | 4.0102 | 60.0344 | 6 | 37.0903 | 4.0034 | 60.0056 | 6 | 37.0826 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1039 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1181 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.0995 | 4.0102 | 60.0344 | 6 | 37.0986 | 4.0035 | 60.0056 | 6 | 37.0909 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1122 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1264 | 3.9956 | 59.9826 | 6 | 37.1078 | 4.0101 | 60.0344 | 6 | 37.1069 | 4.0035 | 60.0056 | 6 | 37.0992 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1205 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1348 | 3.9963 | 59.9826 | 6 | 37.1161 | 4.0101 | 60.0344 | 6 | 37.1153 | 4.0035 | 60.0056 | 6 | 37.1077 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1289 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1431 | 3.997 | 59.9826 | 6 | 37.1245 | 4.0102 | 60.0344 | 6 | 37.1236 | 4.0036 | 60.0056 | 6 | 37.116 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1372 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1514 | 3.9977 | 59.9826 | 6 | 37.1328 | 4.0103 | 60.0344 | 6 | 37.132 | 4.0036 | 60.0056 | 6 | 37.1243 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1455 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1598 | 3.9984 | 59.9826 | 6 | 37.1412 | 4.0104 | 60.0344 | 6 | 37.1403 | 4.0037 | 60.0056 | 6 | 37.1326 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1538 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1681 | 3.9992 | 59.9826 | 6 | 37.1495 | 4.0105 | 60.0344 | 6 | 37.1486 | 4.0038 | 60.0056 | 6 | 37.1409 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1622 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1765 | 3.9999 | 59.9826 | 6 | 37.1578 | 4.0106 | 60.0344 | 6 | 37.1569 | 4.0039 | 60.0056 | 6 | 37.1493 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1705 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1848 | 4.0007 | 59.9826 | 6 | 37.1661 | 4.0107 | 60.0344 | 6 | 37.1653 | 4.0041 | 60.0056 | 6 | 37.1576 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1788 | 4.1621 | 60.0171 | 6
37.1931 | 4.0014 | 59.9826 | 6 | 37.1745 | 4.0108 | 60.0344 | 6 | 37.1736 | 4.0042 | 60.0056 | 6 | 37.1659 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1871 | 4.162 | 60.0171 | 6
37.2015 | 4.0022 | 59.9826 | 6 | 37.1828 | 4.0108 | 60.0344 | 6 | 37.1819 | 4.0043 | 60.0056 | 6 | 37.1742 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.1956 | 4.162 | 60.0171 | 6
37.2098 | 4.0029 | 59.9826 | 6 | 37.1911 | 4.0107 | 60.0344 | 6 | 37.1902 | 4.0044 | 60.0056 | 6 | 37.1826 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2039 | 4.1619 | 60.0171 | 6
37.2181 | 4.0031 | 59.9826 | 6 | 37.1995 | 4.0106 | 60.0344 | 6 | 37.1986 | 4.0046 | 60.0056 | 6 | 37.1909 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2122 | 4.1619 | 60.0171 | 6
37.2265 | 4.0032 | 59.9826 | 6 | 37.2078 | 4.0104 | 60.0344 | 6 | 37.207 | 4.0047 | 60.0056 | 6 | 37.1992 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2205 | 4.1618 | 60.0171 | 6
37.2348 | 4.0032 | 59.9826 | 6 | 37.2161 | 4.0102 | 60.0344 | 6 | 37.2153 | 4.0047 | 60.0056 | 6 | 37.2075 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2289 | 4.1618 | 60.0171 | 6
37.2431 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2244 | 4.01 | 60.0344 | 6 | 37.2236 | 4.0048 | 60.0056 | 6 | 37.2159 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2372 | 4.1618 | 60.0171 | 6
37.2515 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2328 | 4.0097 | 60.0344 | 6 | 37.2319 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2242 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2455 | 4.1617 | 60.0171 | 6
37.2598 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2411 | 4.0095 | 60.0344 | 6 | 37.2403 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2325 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2538 | 4.1617 | 60.0171 | 6
37.2681 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2495 | 4.0093 | 60.0344 | 6 | 37.2486 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2408 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2622 | 4.1617 | 60.0171 | 6
37.2765 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2578 | 4.0092 | 60.0344 | 6 | 37.257 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2493 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2705 | 4.1617 | 60.0171 | 6
37.2848 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2661 | 4.0091 | 60.0344 | 6 | 37.2653 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2576 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2788 | 4.1616 | 60.0171 | 6
37.2932 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2744 | 4.0091 | 60.0344 | 6 | 37.2736 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2659 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2871 | 4.1615 | 60.0171 | 6
37.3015 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2827 | 4.0091 | 60.0344 | 6 | 37.2819 | 4.0048 | 60.0056 | 6 | 37.2742 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.2955 | 4.1615 | 60.0171 | 6
37.3098 | 4.0033 | 59.9826 | 6 | 37.2911 | 4.009 | 60.0344 | 6 | 37.2903 | 4.0048 | 60.0056 | 6 | 37.2826 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3038 | 4.1614 | 60.0171 | 6
37.3182 | 4.0034 | 59.9826 | 6 | 37.2994 | 4.0089 | 60.0344 | 6 | 37.2986 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2909 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3121 | 4.1614 | 60.0171 | 6
37.3265 | 4.0036 | 59.9826 | 6 | 37.3077 | 4.0088 | 60.0344 | 6 | 37.3069 | 4.0049 | 60.0056 | 6 | 37.2992 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3204 | 4.1613 | 60.0171 | 6
37.3348 | 4.0037 | 59.9826 | 6 | 37.316 | 4.0087 | 60.0344 | 6 | 37.3152 | 4.0067 | 60.0056 | 6 | 37.3075 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3289 | 4.1612 | 60.0171 | 6
37.3432 | 4.0038 | 59.9826 | 6 | 37.3244 | 4.0087 | 60.0344 | 6 | 37.3236 | 4.0084 | 60.0056 | 6 | 37.3159 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3372 | 4.1611 | 60.0171 | 6
37.3515 | 4.004 | 59.9826 | 6 | 37.3327 | 4.0086 | 60.0344 | 6 | 37.3319 | 4.0101 | 60.0056 | 6 | 37.3242 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3455 | 4.1609 | 60.0171 | 6
37.3598 | 4.0041 | 59.9826 | 6 | 37.3411 | 4.0085 | 60.0344 | 6 | 37.3403 | 4.0118 | 60.0056 | 6 | 37.3325 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3538 | 4.1608 | 60.0171 | 6
37.3682 | 4.0043 | 59.9826 | 6 | 37.3494 | 4.0083 | 60.0344 | 6 | 37.3486 | 4.0135 | 60.0056 | 6 | 37.3408 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3622 | 4.1608 | 60.0171 | 6
37.3765 | 4.0044 | 59.9826 | 6 | 37.3577 | 4.0082 | 60.0344 | 6 | 37.3569 | 4.0151 | 60.0056 | 6 | 37.3492 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3705 | 4.1607 | 60.0171 | 6
37.3848 | 4.0046 | 59.9826 | 6 | 37.366 | 4.0081 | 60.0344 | 6 | 37.3652 | 4.0168 | 60.0056 | 6 | 37.3575 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3788 | 4.1607 | 60.0171 | 6
37.3932 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.3743 | 4.0081 | 60.0344 | 6 | 37.3736 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 37.3658 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3871 | 4.1606 | 60.0171 | 6
37.4015 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.3827 | 4.0082 | 60.0344 | 6 | 37.3819 | 4.02 | 60.0056 | 6 | 37.3741 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.3955 | 4.1606 | 60.0171 | 6
37.4099 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.391 | 4.0082 | 60.0344 | 6 | 37.3903 | 4.0216 | 60.0056 | 6 | 37.3824 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4038 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4182 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.3994 | 4.0082 | 60.0344 | 6 | 37.3986 | 4.0215 | 60.0056 | 6 | 37.3909 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4121 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4265 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.4077 | 4.0106 | 60.0344 | 6 | 37.4069 | 4.0214 | 60.0056 | 6 | 37.3992 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4204 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4349 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.416 | 4.0131 | 60.0344 | 6 | 37.4153 | 4.0213 | 60.0056 | 6 | 37.4075 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4288 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4432 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.4243 | 4.0155 | 60.0344 | 6 | 37.4236 | 4.0212 | 60.0056 | 6 | 37.4158 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4371 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4515 | 4.0046 | 59.9826 | 6 | 37.4327 | 4.018 | 60.0344 | 6 | 37.4319 | 4.0212 | 60.0056 | 6 | 37.4242 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4454 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4599 | 4.0046 | 59.9826 | 6 | 37.441 | 4.0204 | 60.0344 | 6 | 37.4402 | 4.0211 | 60.0056 | 6 | 37.4325 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4537 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4682 | 4.0046 | 59.9826 | 6 | 37.4493 | 4.0229 | 60.0344 | 6 | 37.4486 | 4.021 | 60.0056 | 6 | 37.4408 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4622 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4765 | 4.0046 | 59.9826 | 6 | 37.4576 | 4.0253 | 60.0344 | 6 | 37.4569 | 4.0209 | 60.0056 | 6 | 37.4491 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4705 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4849 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.4659 | 4.0277 | 60.0344 | 6 | 37.4653 | 4.0208 | 60.0056 | 6 | 37.4575 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4788 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.4932 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.4743 | 4.0302 | 60.0344 | 6 | 37.4736 | 4.0207 | 60.0056 | 6 | 37.4658 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4871 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5016 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.4826 | 4.0327 | 60.0344 | 6 | 37.4819 | 4.0206 | 60.0056 | 6 | 37.4741 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.4955 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5099 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.491 | 4.0328 | 60.0344 | 6 | 37.4902 | 4.0205 | 60.0056 | 6 | 37.4824 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5038 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5182 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.4993 | 4.0329 | 60.0344 | 6 | 37.4986 | 4.0205 | 60.0056 | 6 | 37.4908 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5121 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5266 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.5076 | 4.033 | 60.0344 | 6 | 37.5069 | 4.0204 | 60.0056 | 6 | 37.4991 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5204 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5349 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.5159 | 4.0331 | 60.0344 | 6 | 37.5153 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5074 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5288 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5432 | 4.0045 | 59.9826 | 6 | 37.5243 | 4.0332 | 60.0344 | 6 | 37.5236 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5157 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5371 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5516 | 4.0047 | 59.9826 | 6 | 37.5326 | 4.0332 | 60.0344 | 6 | 37.5319 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5242 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5454 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5599 | 4.005 | 59.9826 | 6 | 37.541 | 4.0334 | 60.0344 | 6 | 37.5402 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5325 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5537 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5682 | 4.0052 | 59.9826 | 6 | 37.5493 | 4.0335 | 60.0344 | 6 | 37.5486 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5408 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5621 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5766 | 4.0054 | 59.9826 | 6 | 37.5576 | 4.0339 | 60.0344 | 6 | 37.5569 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5491 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5704 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5849 | 4.0056 | 59.9826 | 6 | 37.5659 | 4.0343 | 60.0344 | 6 | 37.5652 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5575 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5787 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.5932 | 4.0059 | 59.9826 | 6 | 37.5742 | 4.0348 | 60.0344 | 6 | 37.5735 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5658 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.587 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6016 | 4.0061 | 59.9826 | 6 | 37.5826 | 4.0353 | 60.0344 | 6 | 37.5819 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5741 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.5955 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6099 | 4.0063 | 59.9826 | 6 | 37.5909 | 4.0358 | 60.0344 | 6 | 37.5902 | 4.0203 | 60.0056 | 6 | 37.5824 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6038 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6183 | 4.0064 | 59.9826 | 6 | 37.5992 | 4.0364 | 60.0344 | 6 | 37.5986 | 4.0202 | 60.0056 | 6 | 37.5907 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6121 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6266 | 4.0064 | 59.9826 | 6 | 37.6075 | 4.0369 | 60.0344 | 6 | 37.6069 | 4.0202 | 60.0056 | 6 | 37.5991 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6204 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6349 | 4.0062 | 59.9826 | 6 | 37.6159 | 4.0374 | 60.0344 | 6 | 37.6152 | 4.0202 | 60.0056 | 6 | 37.6074 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6288 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6433 | 4.0061 | 59.9826 | 6 | 37.6242 | 4.0379 | 60.0344 | 6 | 37.6236 | 4.0201 | 60.0056 | 6 | 37.6157 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6371 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6516 | 4.0059 | 59.9826 | 6 | 37.6326 | 4.0384 | 60.0344 | 6 | 37.6319 | 4.0201 | 60.0056 | 6 | 37.624 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6454 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6599 | 4.0057 | 59.9826 | 6 | 37.6409 | 4.0386 | 60.0344 | 6 | 37.6403 | 4.02 | 60.0056 | 6 | 37.6324 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6537 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6683 | 4.0056 | 59.9826 | 6 | 37.6492 | 4.0388 | 60.0344 | 6 | 37.6486 | 4.02 | 60.0056 | 6 | 37.6407 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.662 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6766 | 4.0054 | 59.9826 | 6 | 37.6575 | 4.0387 | 60.0344 | 6 | 37.6569 | 4.02 | 60.0056 | 6 | 37.649 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6704 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6849 | 4.0067 | 59.9826 | 6 | 37.6658 | 4.0387 | 60.0344 | 6 | 37.6652 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6573 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6787 | 4.1605 | 60.0171 | 6
37.6933 | 4.008 | 59.9826 | 6 | 37.6742 | 4.0387 | 60.0344 | 6 | 37.6736 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6658 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.687 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7016 | 4.0095 | 59.9883 | 6 | 37.6825 | 4.0387 | 60.0344 | 6 | 37.6819 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6741 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.6953 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7099 | 4.011 | 59.9883 | 6 | 37.6909 | 4.0384 | 60.0344 | 6 | 37.6902 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6824 | 4.196 | 60.0229 | 6 | 37.7037 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7183 | 4.0125 | 59.9883 | 6 | 37.6992 | 4.0382 | 60.0344 | 6 | 37.6985 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6907 | 4.1961 | 60.0229 | 6 | 37.712 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7266 | 4.0139 | 59.9883 | 6 | 37.7075 | 4.0379 | 60.0344 | 6 | 37.7069 | 4.0199 | 60.0056 | 6 | 37.6991 | 4.1961 | 60.0229 | 6 | 37.7203 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.735 | 4.0154 | 59.9883 | 6 | 37.7158 | 4.0377 | 60.0344 | 6 | 37.7152 | 4.0198 | 60.0056 | 6 | 37.7074 | 4.1962 | 60.0229 | 6 | 37.7286 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7433 | 4.0168 | 59.9883 | 6 | 37.7242 | 4.0374 | 60.0344 | 6 | 37.7236 | 4.0197 | 60.0056 | 6 | 37.7157 | 4.1962 | 60.0229 | 6 | 37.7371 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7516 | 4.0182 | 59.9883 | 6 | 37.7325 | 4.0371 | 60.0344 | 6 | 37.7319 | 4.0196 | 60.0056 | 6 | 37.724 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 37.7454 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7599 | 4.0197 | 59.9883 | 6 | 37.7408 | 4.0368 | 60.0344 | 6 | 37.7402 | 4.0196 | 60.0056 | 6 | 37.7324 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 37.7537 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7683 | 4.0196 | 59.9883 | 6 | 37.7491 | 4.0365 | 60.0344 | 6 | 37.7485 | 4.0195 | 60.0056 | 6 | 37.7407 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 37.762 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7766 | 4.0196 | 59.9883 | 6 | 37.7574 | 4.0362 | 60.0344 | 6 | 37.7569 | 4.0194 | 60.0056 | 6 | 37.749 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 37.7704 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.785 | 4.0195 | 59.9883 | 6 | 37.7658 | 4.0359 | 60.0344 | 6 | 37.7652 | 4.0193 | 60.0056 | 6 | 37.7573 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 37.7787 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.7933 | 4.0195 | 59.9883 | 6 | 37.7741 | 4.0358 | 60.0344 | 6 | 37.7736 | 4.0192 | 60.0056 | 6 | 37.7657 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.787 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.8016 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.7825 | 4.0356 | 60.0344 | 6 | 37.7819 | 4.0191 | 60.0056 | 6 | 37.774 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.7953 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.81 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.7908 | 4.0354 | 60.0344 | 6 | 37.7902 | 4.019 | 60.0056 | 6 | 37.7823 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8037 | 4.1604 | 60.0171 | 6
37.8183 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.7991 | 4.0353 | 60.0344 | 6 | 37.7985 | 4.0189 | 60.0056 | 6 | 37.7906 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.812 | 4.1603 | 60.0171 | 6
37.8266 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.8074 | 4.0351 | 60.0344 | 6 | 37.8069 | 4.0189 | 60.0056 | 6 | 37.7991 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8203 | 4.1603 | 60.0171 | 6
37.835 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.8158 | 4.0349 | 60.0344 | 6 | 37.8152 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.8074 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8286 | 4.1602 | 60.0171 | 6
37.8433 | 4.0194 | 59.9883 | 6 | 37.8241 | 4.0347 | 60.0344 | 6 | 37.8235 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.8157 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.837 | 4.1602 | 60.0171 | 6
37.8516 | 4.0195 | 59.9883 | 6 | 37.8324 | 4.0345 | 60.0344 | 6 | 37.8319 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.824 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8453 | 4.1602 | 60.0171 | 6
37.86 | 4.0196 | 59.9883 | 6 | 37.8408 | 4.0343 | 60.0344 | 6 | 37.8402 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.8323 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8536 | 4.1601 | 60.0171 | 6
37.8683 | 4.0197 | 59.9883 | 6 | 37.8491 | 4.0341 | 60.0344 | 6 | 37.8486 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8407 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8619 | 4.1601 | 60.0171 | 6
37.8766 | 4.0198 | 59.9883 | 6 | 37.8574 | 4.034 | 60.0344 | 6 | 37.8569 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.849 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8704 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.885 | 4.0199 | 59.9883 | 6 | 37.8657 | 4.0338 | 60.0344 | 6 | 37.8652 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8573 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8787 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.8933 | 4.02 | 59.9883 | 6 | 37.8741 | 4.0339 | 60.0344 | 6 | 37.8735 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8656 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.887 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9016 | 4.0202 | 59.9883 | 6 | 37.8824 | 4.0339 | 60.0344 | 6 | 37.8819 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.874 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.8953 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.91 | 4.0205 | 59.9883 | 6 | 37.8907 | 4.0354 | 60.0344 | 6 | 37.8902 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8823 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9037 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9183 | 4.0206 | 59.9883 | 6 | 37.899 | 4.0369 | 60.0344 | 6 | 37.8986 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8906 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.912 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9267 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.9074 | 4.0385 | 60.0344 | 6 | 37.9069 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.8989 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9203 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.935 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.9157 | 4.04 | 60.0344 | 6 | 37.9152 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.9073 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9286 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9433 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.924 | 4.0416 | 60.0344 | 6 | 37.9235 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 37.9156 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.937 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9517 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.9324 | 4.0431 | 60.0344 | 6 | 37.9319 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.924 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9453 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.96 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.9407 | 4.0451 | 60.0344 | 6 | 37.9402 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.9323 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9536 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9683 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.949 | 4.047 | 60.0344 | 6 | 37.9485 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.9407 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9619 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9767 | 4.0208 | 59.9883 | 6 | 37.9573 | 4.0489 | 60.0344 | 6 | 37.9568 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.949 | 4.1966 | 60.0229 | 6 | 37.9703 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.985 | 4.0223 | 59.9883 | 6 | 37.9657 | 4.0507 | 60.0344 | 6 | 37.9652 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 37.9573 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 37.9786 | 4.16 | 60.0171 | 6
37.9933 | 4.0238 | 59.9883 | 6 | 37.974 | 4.0511 | 60.0344 | 6 | 37.9735 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.9656 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 37.9869 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0017 | 4.0253 | 59.9883 | 6 | 37.9824 | 4.0515 | 60.0344 | 6 | 37.9819 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.974 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 37.9952 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.01 | 4.0268 | 59.9883 | 6 | 37.9907 | 4.0519 | 60.0344 | 6 | 37.9902 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.9823 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.0037 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0183 | 4.0283 | 59.9883 | 6 | 37.999 | 4.0523 | 60.0344 | 6 | 37.9985 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.9906 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.012 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0267 | 4.0299 | 59.9883 | 6 | 38.0073 | 4.0527 | 60.0344 | 6 | 38.0069 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 37.9989 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.0203 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.035 | 4.0315 | 59.9883 | 6 | 38.0157 | 4.0531 | 60.0344 | 6 | 38.0152 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0073 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.0286 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0433 | 4.0331 | 59.9883 | 6 | 38.024 | 4.0531 | 60.0344 | 6 | 38.0236 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0156 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.037 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0517 | 4.0347 | 59.9883 | 6 | 38.0323 | 4.0531 | 60.0344 | 6 | 38.0319 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0239 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0453 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.06 | 4.0363 | 59.9883 | 6 | 38.0406 | 4.0531 | 60.0344 | 6 | 38.0402 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0322 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0536 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0683 | 4.0364 | 59.9883 | 6 | 38.049 | 4.0531 | 60.0344 | 6 | 38.0485 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0405 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0619 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0767 | 4.0364 | 59.9883 | 6 | 38.0573 | 4.0532 | 60.0344 | 6 | 38.0569 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.049 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0703 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.085 | 4.0365 | 59.9883 | 6 | 38.0656 | 4.0533 | 60.0344 | 6 | 38.0652 | 4.0188 | 60.0056 | 6 | 38.0573 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0786 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.0934 | 4.0365 | 59.9883 | 6 | 38.074 | 4.0534 | 60.0344 | 6 | 38.0735 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 38.0656 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0869 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1017 | 4.0365 | 59.9883 | 6 | 38.0823 | 4.0535 | 60.0344 | 6 | 38.0818 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 38.0739 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.0952 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.11 | 4.0365 | 59.9883 | 6 | 38.0906 | 4.0535 | 60.0344 | 6 | 38.0902 | 4.0187 | 60.0056 | 6 | 38.0823 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1036 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1184 | 4.0363 | 59.9883 | 6 | 38.0989 | 4.0536 | 60.0344 | 6 | 38.0985 | 4.0186 | 60.0056 | 6 | 38.0906 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1119 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1267 | 4.0361 | 59.9883 | 6 | 38.1073 | 4.0537 | 60.0344 | 6 | 38.1069 | 4.0185 | 60.0056 | 6 | 38.0989 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1202 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.135 | 4.0359 | 59.9883 | 6 | 38.1156 | 4.0538 | 60.0344 | 6 | 38.1152 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.1072 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1285 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1434 | 4.0358 | 59.9883 | 6 | 38.1239 | 4.0539 | 60.0344 | 6 | 38.1235 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.1156 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.137 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1517 | 4.0356 | 59.9883 | 6 | 38.1323 | 4.0539 | 60.0344 | 6 | 38.1318 | 4.0182 | 60.0056 | 6 | 38.1239 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1453 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.16 | 4.0354 | 59.9883 | 6 | 38.1406 | 4.0539 | 60.0344 | 6 | 38.1402 | 4.0181 | 60.0056 | 6 | 38.1322 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1536 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1684 | 4.0353 | 59.9883 | 6 | 38.1489 | 4.0539 | 60.0344 | 6 | 38.1485 | 4.0181 | 60.0056 | 6 | 38.1405 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1619 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1767 | 4.0351 | 59.9883 | 6 | 38.1572 | 4.0539 | 60.0344 | 6 | 38.1569 | 4.018 | 60.0056 | 6 | 38.1489 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1703 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.185 | 4.0358 | 59.9883 | 6 | 38.1656 | 4.054 | 60.0344 | 6 | 38.1652 | 4.018 | 60.0056 | 6 | 38.1572 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1786 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.1934 | 4.0365 | 59.9883 | 6 | 38.1739 | 4.054 | 60.0344 | 6 | 38.1735 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.1655 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1869 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.2017 | 4.0372 | 59.9883 | 6 | 38.1823 | 4.054 | 60.0344 | 6 | 38.1818 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.1738 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.1952 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.21 | 4.038 | 59.9883 | 6 | 38.1906 | 4.054 | 60.0344 | 6 | 38.1902 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.1823 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2036 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.2184 | 4.0388 | 59.9883 | 6 | 38.1989 | 4.0541 | 60.0344 | 6 | 38.1985 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.1906 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2119 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.2267 | 4.0396 | 59.9883 | 6 | 38.2072 | 4.0541 | 60.0344 | 6 | 38.2068 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.1989 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2202 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.235 | 4.0404 | 59.9883 | 6 | 38.2155 | 4.0541 | 60.0344 | 6 | 38.2152 | 4.0178 | 60.0056 | 6 | 38.2072 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2285 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.2434 | 4.0412 | 59.9883 | 6 | 38.2239 | 4.0541 | 60.0344 | 6 | 38.2235 | 4.0178 | 60.0056 | 6 | 38.2156 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2369 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.2517 | 4.042 | 59.9883 | 6 | 38.2322 | 4.0541 | 60.0344 | 6 | 38.2319 | 4.0178 | 60.0056 | 6 | 38.2239 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2452 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.2601 | 4.0427 | 59.9883 | 6 | 38.2405 | 4.0577 | 60.0344 | 6 | 38.2402 | 4.0177 | 60.0056 | 6 | 38.2322 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2535 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.2684 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.2488 | 4.0612 | 60.0344 | 6 | 38.2485 | 4.0177 | 60.0056 | 6 | 38.2405 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2618 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.2767 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.2572 | 4.0667 | 60.0344 | 6 | 38.2568 | 4.0176 | 60.0056 | 6 | 38.2489 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2703 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.285 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.2655 | 4.0722 | 60.0344 | 6 | 38.2652 | 4.0176 | 60.0056 | 6 | 38.2572 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2786 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.2934 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.2739 | 4.0776 | 60.0344 | 6 | 38.2735 | 4.0175 | 60.0056 | 6 | 38.2655 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2869 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3017 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.2822 | 4.0831 | 60.0344 | 6 | 38.2819 | 4.0175 | 60.0056 | 6 | 38.2738 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.2952 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3101 | 4.0429 | 59.9883 | 6 | 38.2905 | 4.0886 | 60.0344 | 6 | 38.2902 | 4.0175 | 60.0056 | 6 | 38.2821 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3036 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3184 | 4.0429 | 59.9883 | 6 | 38.2988 | 4.094 | 60.0344 | 6 | 38.2985 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.2905 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3119 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3267 | 4.0429 | 59.9883 | 6 | 38.3071 | 4.0995 | 60.0344 | 6 | 38.3068 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.2988 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3202 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3351 | 4.043 | 59.9883 | 6 | 38.3155 | 4.105 | 60.0344 | 6 | 38.3152 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3071 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3285 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3434 | 4.043 | 59.9883 | 6 | 38.3238 | 4.107 | 60.0344 | 6 | 38.3235 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3154 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3369 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.3517 | 4.043 | 59.9883 | 6 | 38.3322 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3318 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3239 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3452 | 4.16 | 60.0171 | 6
38.3601 | 4.0431 | 59.9883 | 6 | 38.3405 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3401 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3322 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3535 | 4.1599 | 60.0171 | 6
38.3684 | 4.0431 | 59.9883 | 6 | 38.3488 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3485 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3405 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3618 | 4.1598 | 60.0171 | 6
38.3767 | 4.0432 | 59.9883 | 6 | 38.3571 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3568 | 4.0174 | 60.0056 | 6 | 38.3488 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3702 | 4.1597 | 60.0171 | 6
38.3851 | 4.0431 | 59.9883 | 6 | 38.3655 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3652 | 4.0175 | 60.0056 | 6 | 38.3572 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3785 | 4.1596 | 60.0171 | 6
38.3934 | 4.0431 | 59.9883 | 6 | 38.3738 | 4.1089 | 60.0344 | 6 | 38.3735 | 4.0175 | 60.0056 | 6 | 38.3655 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3868 | 4.1595 | 60.0171 | 6
38.4017 | 4.043 | 59.9883 | 6 | 38.3821 | 4.109 | 60.0344 | 6 | 38.3818 | 4.0176 | 60.0056 | 6 | 38.3738 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.3951 | 4.1593 | 60.0171 | 6
38.4101 | 4.0429 | 59.9883 | 6 | 38.3904 | 4.1088 | 60.0344 | 6 | 38.3901 | 4.0177 | 60.0056 | 6 | 38.3821 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4034 | 4.1592 | 60.0171 | 6
38.4184 | 4.0429 | 59.9883 | 6 | 38.3987 | 4.1085 | 60.0344 | 6 | 38.3985 | 4.0177 | 60.0056 | 6 | 38.3905 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4119 | 4.1592 | 60.0171 | 6
38.4267 | 4.0428 | 59.9883 | 6 | 38.4071 | 4.1084 | 60.0344 | 6 | 38.4068 | 4.0178 | 60.0056 | 6 | 38.3988 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4202 | 4.1591 | 60.0171 | 6
38.4351 | 4.0427 | 59.9883 | 6 | 38.4154 | 4.1082 | 60.0344 | 6 | 38.4152 | 4.0178 | 60.0056 | 6 | 38.4071 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4285 | 4.1591 | 60.0171 | 6
38.4434 | 4.0426 | 59.9883 | 6 | 38.4238 | 4.108 | 60.0344 | 6 | 38.4235 | 4.0179 | 60.0056 | 6 | 38.4154 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4368 | 4.1591 | 60.0171 | 6
38.4518 | 4.0425 | 59.9883 | 6 | 38.4321 | 4.1079 | 60.0344 | 6 | 38.4318 | 4.018 | 60.0056 | 6 | 38.4238 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4452 | 4.1591 | 60.0171 | 6
38.4601 | 4.0424 | 59.9883 | 6 | 38.4404 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.4402 | 4.0181 | 60.0056 | 6 | 38.4321 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4535 | 4.1591 | 60.0171 | 6
38.4684 | 4.0424 | 59.9883 | 6 | 38.4487 | 4.1076 | 60.0344 | 6 | 38.4485 | 4.0181 | 60.0056 | 6 | 38.4404 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4618 | 4.1592 | 60.0171 | 6
38.4768 | 4.0424 | 59.9883 | 6 | 38.4571 | 4.1074 | 60.0344 | 6 | 38.4568 | 4.0182 | 60.0056 | 6 | 38.4487 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4701 | 4.1592 | 60.0171 | 6
38.4851 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.4654 | 4.1072 | 60.0344 | 6 | 38.4651 | 4.0182 | 60.0056 | 6 | 38.4572 | 4.1963 | 60.0229 | 6 | 38.4785 | 4.1594 | 60.0171 | 6
38.4934 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.4738 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.4735 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.4655 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.4868 | 4.1595 | 60.0171 | 6
38.5018 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.4821 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.4818 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.4738 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.4951 | 4.1597 | 60.0171 | 6
38.5101 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.4904 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.4902 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.4821 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.5034 | 4.1599 | 60.0171 | 6
38.5184 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.4987 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.4985 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.4904 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.5118 | 4.1601 | 60.0171 | 6
38.5268 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.507 | 4.1072 | 60.0344 | 6 | 38.5068 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.4988 | 4.1964 | 60.0229 | 6 | 38.5201 | 4.1603 | 60.0171 | 6
38.5351 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.5154 | 4.1071 | 60.0344 | 6 | 38.5151 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5071 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5284 | 4.1604 | 60.0171 | 6
38.5434 | 4.0423 | 59.9883 | 6 | 38.5237 | 4.107 | 60.0344 | 6 | 38.5235 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5154 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5367 | 4.1606 | 60.0171 | 6
38.5518 | 4.0448 | 59.9883 | 6 | 38.532 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.5318 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5237 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5452 | 4.1607 | 60.0171 | 6
38.5601 | 4.0473 | 59.9883 | 6 | 38.5403 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.5402 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5321 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5535 | 4.1608 | 60.0171 | 6
38.5684 | 4.0498 | 59.9883 | 6 | 38.5487 | 4.1067 | 60.0344 | 6 | 38.5485 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5404 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5618 | 4.1609 | 60.0171 | 6
38.5768 | 4.0523 | 59.9883 | 6 | 38.557 | 4.1066 | 60.0344 | 6 | 38.5568 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5487 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5701 | 4.1609 | 60.0171 | 6
38.5851 | 4.0549 | 59.9883 | 6 | 38.5654 | 4.1065 | 60.0344 | 6 | 38.5651 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.557 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5785 | 4.1635 | 60.0171 | 6
38.5934 | 4.0574 | 59.9883 | 6 | 38.5737 | 4.1065 | 60.0344 | 6 | 38.5735 | 4.0184 | 60.0056 | 6 | 38.5654 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5868 | 4.1662 | 60.0171 | 6
38.6018 | 4.0598 | 59.9883 | 6 | 38.582 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.5818 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.5737 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.5951 | 4.1688 | 60.0171 | 6
38.6101 | 4.0622 | 59.9883 | 6 | 38.5903 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.5901 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.582 | 4.1965 | 60.0229 | 6 | 38.6034 | 4.1714 | 60.0171 | 6
38.6185 | 4.0646 | 59.9883 | 6 | 38.5986 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.5984 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.5903 | 4.1999 | 60.0229 | 6 | 38.6118 | 4.174 | 60.0171 | 6
38.6268 | 4.0671 | 59.9883 | 6 | 38.607 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.6068 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.5988 | 4.2032 | 60.0229 | 6 | 38.6201 | 4.1765 | 60.0171 | 6
38.6351 | 4.067 | 59.9883 | 6 | 38.6153 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.6152 | 4.0183 | 60.0056 | 6 | 38.6071 | 4.2066 | 60.0229 | 6 | 38.6284 | 4.1791 | 60.0171 | 6
38.6435 | 4.0669 | 59.9883 | 6 | 38.6237 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.6235 | 4.0182 | 60.0056 | 6 | 38.6154 | 4.2099 | 60.0229 | 6 | 38.6367 | 4.1817 | 60.0171 | 6
38.6518 | 4.0668 | 59.9883 | 6 | 38.632 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 38.6318 | 4.02 | 60.0056 | 6 | 38.6237 | 4.2133 | 60.0229 | 6 | 38.6451 | 4.1843 | 60.0171 | 6
38.6601 | 4.0666 | 59.9883 | 6 | 38.6403 | 4.1066 | 60.0344 | 6 | 38.6401 | 4.0217 | 60.0056 | 6 | 38.6321 | 4.2166 | 60.0229 | 6 | 38.6534 | 4.1869 | 60.0171 | 6
38.6685 | 4.0665 | 59.9883 | 6 | 38.6486 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.6485 | 4.0235 | 60.0056 | 6 | 38.6404 | 4.22 | 60.0229 | 6 | 38.6617 | 4.1868 | 60.0171 | 6
38.6768 | 4.0663 | 59.9883 | 6 | 38.657 | 4.107 | 60.0344 | 6 | 38.6568 | 4.0254 | 60.0056 | 6 | 38.6487 | 4.2233 | 60.0229 | 6 | 38.67 | 4.1867 | 60.0171 | 6
38.6851 | 4.0663 | 59.9883 | 6 | 38.6653 | 4.1071 | 60.0344 | 6 | 38.6652 | 4.0272 | 60.0056 | 6 | 38.657 | 4.2267 | 60.0229 | 6 | 38.6785 | 4.1866 | 60.0171 | 6
38.6935 | 4.0662 | 59.9883 | 6 | 38.6736 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.6735 | 4.029 | 60.0056 | 6 | 38.6654 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.6868 | 4.1866 | 60.0171 | 6
38.7018 | 4.0661 | 59.9883 | 6 | 38.6819 | 4.1074 | 60.0344 | 6 | 38.6818 | 4.0308 | 60.0056 | 6 | 38.6737 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.6951 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7101 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 38.6902 | 4.1075 | 60.0344 | 6 | 38.6901 | 4.0326 | 60.0056 | 6 | 38.682 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7034 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7185 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.6986 | 4.1076 | 60.0344 | 6 | 38.6985 | 4.0345 | 60.0056 | 6 | 38.6903 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7118 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7268 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7069 | 4.1078 | 60.0344 | 6 | 38.7068 | 4.0363 | 60.0056 | 6 | 38.6987 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7201 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7351 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7153 | 4.1079 | 60.0344 | 6 | 38.7151 | 4.0363 | 60.0056 | 6 | 38.707 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7284 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7435 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7236 | 4.1078 | 60.0344 | 6 | 38.7234 | 4.0362 | 60.0056 | 6 | 38.7153 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7367 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7518 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7319 | 4.1078 | 60.0344 | 6 | 38.7318 | 4.0362 | 60.0056 | 6 | 38.7236 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7451 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7601 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7402 | 4.1078 | 60.0344 | 6 | 38.7401 | 4.0361 | 60.0056 | 6 | 38.7319 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7534 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7685 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7486 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7485 | 4.036 | 60.0056 | 6 | 38.7404 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7617 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7768 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7569 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7568 | 4.0359 | 60.0056 | 6 | 38.7487 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.77 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7852 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7652 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7651 | 4.0358 | 60.0056 | 6 | 38.757 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7784 | 4.1865 | 60.0171 | 6
38.7935 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.7736 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7734 | 4.0357 | 60.0056 | 6 | 38.7653 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.7867 | 4.1864 | 60.0171 | 6
38.8018 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.7819 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7818 | 4.0356 | 60.0056 | 6 | 38.7737 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.795 | 4.188 | 60.0171 | 6
38.8102 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.7902 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7901 | 4.0355 | 60.0056 | 6 | 38.782 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8033 | 4.1896 | 60.0171 | 6
38.8185 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.7985 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.7985 | 4.0355 | 60.0056 | 6 | 38.7903 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8118 | 4.1912 | 60.0171 | 6
38.8268 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 38.8069 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.8068 | 4.0355 | 60.0056 | 6 | 38.7986 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8201 | 4.1929 | 60.0171 | 6
38.8352 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 38.8152 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.8151 | 4.0377 | 60.0056 | 6 | 38.807 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8284 | 4.1945 | 60.0171 | 6
38.8435 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 38.8235 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.8235 | 4.04 | 60.0056 | 6 | 38.8153 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8367 | 4.1962 | 60.0171 | 6
38.8518 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 38.8318 | 4.1077 | 60.0344 | 6 | 38.8318 | 4.0423 | 60.0056 | 6 | 38.8236 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8451 | 4.1979 | 60.0171 | 6
38.8602 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.8402 | 4.1076 | 60.0344 | 6 | 38.8401 | 4.0446 | 60.0056 | 6 | 38.8319 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8534 | 4.1996 | 60.0171 | 6
38.8685 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 38.8485 | 4.1075 | 60.0344 | 6 | 38.8484 | 4.0469 | 60.0056 | 6 | 38.8403 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8617 | 4.2013 | 60.0171 | 6
38.8768 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 38.8568 | 4.1075 | 60.0344 | 6 | 38.8568 | 4.0493 | 60.0056 | 6 | 38.8486 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.87 | 4.2029 | 60.0171 | 6
38.8852 | 4.0657 | 59.9883 | 6 | 38.8652 | 4.1074 | 60.0344 | 6 | 38.8651 | 4.0516 | 60.0056 | 6 | 38.8569 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8784 | 4.203 | 60.0171 | 6
38.8935 | 4.0656 | 59.9883 | 6 | 38.8735 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 38.8735 | 4.0539 | 60.0056 | 6 | 38.8652 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.8867 | 4.2031 | 60.0171 | 6
38.9018 | 4.0655 | 59.9883 | 6 | 38.8818 | 4.1072 | 60.0344 | 6 | 38.8818 | 4.0562 | 60.0056 | 6 | 38.8737 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.895 | 4.2031 | 60.0171 | 6
38.9102 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 38.8901 | 4.1071 | 60.0344 | 6 | 38.8901 | 4.0586 | 60.0056 | 6 | 38.882 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.9033 | 4.2031 | 60.0171 | 6
38.9185 | 4.0653 | 59.9883 | 6 | 38.8985 | 4.107 | 60.0344 | 6 | 38.8984 | 4.0585 | 60.0056 | 6 | 38.8903 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.9117 | 4.2032 | 60.0171 | 6
38.9268 | 4.0652 | 59.9883 | 6 | 38.9068 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9068 | 4.0585 | 60.0056 | 6 | 38.8986 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 38.92 | 4.2032 | 60.0171 | 6
38.9352 | 4.0652 | 59.9883 | 6 | 38.9152 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.9151 | 4.0584 | 60.0056 | 6 | 38.907 | 4.2301 | 60.0229 | 6 | 38.9283 | 4.2032 | 60.0171 | 6
38.9435 | 4.0652 | 59.9883 | 6 | 38.9235 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.9235 | 4.0584 | 60.0056 | 6 | 38.9153 | 4.2301 | 60.0229 | 6 | 38.9366 | 4.2032 | 60.0171 | 6
38.9519 | 4.0652 | 59.9883 | 6 | 38.9318 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9318 | 4.0583 | 60.0056 | 6 | 38.9236 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.9451 | 4.2056 | 60.0171 | 6
38.9602 | 4.0652 | 59.9883 | 6 | 38.9401 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9401 | 4.0583 | 60.0056 | 6 | 38.9319 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.9534 | 4.208 | 60.0171 | 6
38.9685 | 4.0653 | 59.9883 | 6 | 38.9484 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9484 | 4.0582 | 60.0056 | 6 | 38.9402 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.9617 | 4.2104 | 60.0171 | 6
38.9769 | 4.0653 | 59.9883 | 6 | 38.9568 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9568 | 4.0582 | 60.0056 | 6 | 38.9486 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.97 | 4.2127 | 60.0171 | 6
38.9852 | 4.0653 | 59.9883 | 6 | 38.9651 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9651 | 4.0581 | 60.0056 | 6 | 38.9569 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.9784 | 4.2151 | 60.0171 | 6
38.9935 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 38.9734 | 4.1069 | 60.0344 | 6 | 38.9734 | 4.058 | 60.0056 | 6 | 38.9652 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.9867 | 4.2175 | 60.0171 | 6
39.0019 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 38.9818 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.9818 | 4.0581 | 60.0056 | 6 | 38.9735 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 38.995 | 4.2199 | 60.0171 | 6
39.0102 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 38.9901 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.9901 | 4.0581 | 60.0056 | 6 | 38.9819 | 4.2302 | 60.0229 | 6 | 39.0033 | 4.2222 | 60.0171 | 6
39.0185 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 38.9984 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 38.9984 | 4.0581 | 60.0056 | 6 | 38.9902 | 4.2301 | 60.0229 | 6 | 39.0117 | 4.2247 | 60.0171 | 6
39.0269 | 4.0654 | 59.9883 | 6 | 39.0068 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0068 | 4.0581 | 60.0056 | 6 | 38.9985 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 39.02 | 4.2272 | 60.0171 | 6
39.0352 | 4.0655 | 59.9883 | 6 | 39.0151 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0151 | 4.058 | 60.0056 | 6 | 39.0068 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 39.0283 | 4.2273 | 60.0171 | 6
39.0435 | 4.0657 | 59.9883 | 6 | 39.0234 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0234 | 4.0579 | 60.0056 | 6 | 39.0153 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0366 | 4.2274 | 60.0171 | 6
39.0519 | 4.0658 | 59.9883 | 6 | 39.0317 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0318 | 4.0578 | 60.0056 | 6 | 39.0236 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.045 | 4.2275 | 60.0171 | 6
39.0602 | 4.0659 | 59.9883 | 6 | 39.04 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0401 | 4.0577 | 60.0056 | 6 | 39.0319 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0533 | 4.2276 | 60.0171 | 6
39.0685 | 4.066 | 59.9883 | 6 | 39.0484 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0485 | 4.0576 | 60.0056 | 6 | 39.0402 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0616 | 4.2277 | 60.0171 | 6
39.0769 | 4.0661 | 59.9883 | 6 | 39.0567 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.0568 | 4.0576 | 60.0056 | 6 | 39.0486 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0699 | 4.2278 | 60.0171 | 6
39.0852 | 4.0662 | 59.9883 | 6 | 39.0651 | 4.1067 | 60.0344 | 6 | 39.0651 | 4.0573 | 60.0056 | 6 | 39.0569 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0784 | 4.2278 | 60.0113 | 6
39.0936 | 4.0662 | 59.9883 | 6 | 39.0734 | 4.1067 | 60.0344 | 6 | 39.0734 | 4.0571 | 60.0056 | 6 | 39.0652 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.0867 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1019 | 4.0663 | 59.9883 | 6 | 39.0817 | 4.1066 | 60.0344 | 6 | 39.0818 | 4.0568 | 60.0056 | 6 | 39.0735 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.095 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1102 | 4.0664 | 59.9883 | 6 | 39.09 | 4.1066 | 60.0344 | 6 | 39.0901 | 4.0566 | 60.0056 | 6 | 39.0819 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1033 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1185 | 4.068 | 59.9883 | 6 | 39.0984 | 4.1066 | 60.0344 | 6 | 39.0984 | 4.0564 | 60.0056 | 6 | 39.0902 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1117 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1269 | 4.0697 | 59.9883 | 6 | 39.1067 | 4.1065 | 60.0344 | 6 | 39.1068 | 4.0563 | 60.0056 | 6 | 39.0985 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.12 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1352 | 4.0734 | 59.9883 | 6 | 39.1151 | 4.1065 | 60.0344 | 6 | 39.1151 | 4.0588 | 59.9998 | 6 | 39.1068 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1283 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1436 | 4.0771 | 59.9883 | 6 | 39.1234 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 39.1234 | 4.0613 | 59.9998 | 6 | 39.1152 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1366 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1519 | 4.0809 | 59.9883 | 6 | 39.1317 | 4.1064 | 60.0344 | 6 | 39.1318 | 4.0638 | 59.9998 | 6 | 39.1235 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.145 | 4.2278 | 60.0113 | 6
39.1602 | 4.0846 | 59.9883 | 6 | 39.14 | 4.1065 | 60.0344 | 6 | 39.1401 | 4.0663 | 59.9998 | 6 | 39.1318 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1533 | 4.2278 | 60.0113 | 6
39.1686 | 4.0883 | 59.9883 | 6 | 39.1483 | 4.1067 | 60.0344 | 6 | 39.1484 | 4.069 | 59.9998 | 6 | 39.1401 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1616 | 4.2278 | 60.0113 | 6
39.1769 | 4.0921 | 59.9883 | 6 | 39.1567 | 4.1068 | 60.0344 | 6 | 39.1567 | 4.0716 | 59.9998 | 6 | 39.1486 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1699 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1852 | 4.0958 | 59.9883 | 6 | 39.165 | 4.107 | 60.0344 | 6 | 39.1651 | 4.0742 | 59.9998 | 6 | 39.1569 | 4.2299 | 60.0229 | 6 | 39.1783 | 4.2279 | 60.0113 | 6
39.1936 | 4.0996 | 59.9883 | 6 | 39.1733 | 4.1072 | 60.0344 | 6 | 39.1734 | 4.0769 | 59.9998 | 6 | 39.1652 | 4.2298 | 60.0229 | 6 | 39.1866 | 4.228 | 60.0113 | 6
39.2019 | 4.1017 | 59.9883 | 6 | 39.1816 | 4.1073 | 60.0344 | 6 | 39.1818 | 4.0794 | 59.9998 | 6 | 39.1735 | 4.2298 | 60.0229 | 6 | 39.1949 | 4.228 | 60.0113 | 6
39.2102 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.19 | 4.1075 | 60.0402 | 6 | 39.1901 | 4.082 | 59.9998 | 6 | 39.1818 | 4.2297 | 60.0229 | 6 | 39.2032 | 4.228 | 60.0113 | 6
39.2186 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.1983 | 4.1077 | 60.0402 | 6 | 39.1984 | 4.0819 | 59.9998 | 6 | 39.1902 | 4.2297 | 60.0229 | 6 | 39.2117 | 4.2281 | 60.0113 | 6
39.2269 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2067 | 4.1078 | 60.0402 | 6 | 39.2068 | 4.0819 | 59.9998 | 6 | 39.1985 | 4.2296 | 60.0229 | 6 | 39.22 | 4.2281 | 60.0113 | 6
39.2352 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.215 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2151 | 4.0819 | 59.9998 | 6 | 39.2068 | 4.2296 | 60.0229 | 6 | 39.2283 | 4.2283 | 60.0113 | 6
39.2436 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2233 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2234 | 4.0819 | 59.9998 | 6 | 39.2151 | 4.2295 | 60.0229 | 6 | 39.2366 | 4.2285 | 60.0113 | 6
39.2519 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2316 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2318 | 4.0818 | 59.9998 | 6 | 39.2235 | 4.2295 | 60.0229 | 6 | 39.245 | 4.2287 | 60.0056 | 6
39.2602 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2399 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2401 | 4.0818 | 59.9998 | 6 | 39.2318 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2533 | 4.2289 | 60.0056 | 6
39.2686 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2483 | 4.1081 | 60.0402 | 6 | 39.2484 | 4.0819 | 59.9998 | 6 | 39.2401 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2616 | 4.229 | 60.0056 | 6
39.2769 | 4.1037 | 59.9883 | 6 | 39.2566 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2568 | 4.082 | 59.9998 | 6 | 39.2484 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2699 | 4.2292 | 60.0056 | 6
39.2852 | 4.1038 | 59.9883 | 6 | 39.265 | 4.108 | 60.0402 | 6 | 39.2651 | 4.082 | 59.9998 | 6 | 39.2568 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2783 | 4.2293 | 60.0056 | 6
39.2936 | 4.1039 | 59.9883 | 6 | 39.2733 | 4.1079 | 60.0402 | 6 | 39.2734 | 4.082 | 59.9998 | 6 | 39.2651 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2866 | 4.2295 | 60.0056 | 6
39.3019 | 4.1039 | 59.9883 | 6 | 39.2816 | 4.1078 | 60.0402 | 6 | 39.2817 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.2734 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.2949 | 4.2296 | 60.0056 | 6
39.3103 | 4.104 | 59.9883 | 6 | 39.2899 | 4.1076 | 60.0402 | 6 | 39.2901 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.2817 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.3032 | 4.2298 | 60.0056 | 6
39.3186 | 4.1041 | 59.9883 | 6 | 39.2982 | 4.1074 | 60.0402 | 6 | 39.2985 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.2902 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.3116 | 4.2298 | 60.0056 | 6
39.3269 | 4.1042 | 59.9883 | 6 | 39.3066 | 4.1071 | 60.0402 | 6 | 39.3068 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.2985 | 4.2294 | 60.0229 | 6 | 39.3199 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3353 | 4.1042 | 59.9883 | 6 | 39.3149 | 4.1068 | 60.0402 | 6 | 39.3151 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.3068 | 4.2293 | 60.0229 | 6 | 39.3282 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3436 | 4.1043 | 59.9883 | 6 | 39.3232 | 4.1065 | 60.0402 | 6 | 39.3234 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.3151 | 4.2293 | 60.0229 | 6 | 39.3365 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3519 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3315 | 4.1062 | 60.0402 | 6 | 39.3318 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3235 | 4.2293 | 60.0229 | 6 | 39.345 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3603 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3399 | 4.106 | 60.0402 | 6 | 39.3401 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3318 | 4.2293 | 60.0229 | 6 | 39.3533 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3686 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3482 | 4.1057 | 60.0402 | 6 | 39.3484 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3401 | 4.2292 | 60.0229 | 6 | 39.3616 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3769 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3566 | 4.1055 | 60.0344 | 6 | 39.3568 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3484 | 4.2291 | 60.0229 | 6 | 39.37 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3853 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3649 | 4.1053 | 60.0344 | 6 | 39.3651 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3568 | 4.2291 | 60.0229 | 6 | 39.3783 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.3936 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3732 | 4.1052 | 60.0344 | 6 | 39.3734 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3651 | 4.229 | 60.0229 | 6 | 39.3866 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.4019 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3815 | 4.1051 | 60.0344 | 6 | 39.3818 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3734 | 4.229 | 60.0229 | 6 | 39.3949 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.4103 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3898 | 4.1051 | 60.0344 | 6 | 39.3901 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3817 | 4.2289 | 60.0229 | 6 | 39.4033 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.4186 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.3982 | 4.1051 | 60.0344 | 6 | 39.3984 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.39 | 4.2289 | 60.0229 | 6 | 39.4116 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.4269 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4065 | 4.1051 | 60.0344 | 6 | 39.4068 | 4.0819 | 59.9941 | 6 | 39.3984 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.4199 | 4.2297 | 60.0056 | 6
39.4353 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4149 | 4.1051 | 60.0344 | 6 | 39.4151 | 4.0818 | 59.9941 | 6 | 39.4067 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.4282 | 4.23 | 60.0056 | 6
39.4436 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4232 | 4.1048 | 60.0344 | 6 | 39.4235 | 4.0818 | 59.9941 | 6 | 39.415 | 4.2287 | 60.0229 | 6 | 39.4366 | 4.2303 | 60.0056 | 6
39.452 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4315 | 4.1046 | 60.0344 | 6 | 39.4318 | 4.0817 | 59.9941 | 6 | 39.4233 | 4.2287 | 60.0229 | 6 | 39.4449 | 4.2305 | 60.0056 | 6
39.4603 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4398 | 4.1043 | 60.0344 | 6 | 39.4401 | 4.0817 | 59.9941 | 6 | 39.4318 | 4.2287 | 60.0229 | 6 | 39.4532 | 4.2308 | 60.0056 | 6
39.4686 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4482 | 4.1041 | 60.0344 | 6 | 39.4484 | 4.0816 | 59.9941 | 6 | 39.4401 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.4615 | 4.2311 | 60.0056 | 6
39.477 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4565 | 4.1038 | 60.0344 | 6 | 39.4568 | 4.0816 | 59.9941 | 6 | 39.4484 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.47 | 4.2314 | 60.0056 | 6
39.4853 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4648 | 4.1036 | 60.0344 | 6 | 39.4651 | 4.0816 | 59.9941 | 6 | 39.4567 | 4.2285 | 60.0229 | 6 | 39.4783 | 4.2316 | 60.0056 | 6
39.4936 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4731 | 4.1034 | 60.0344 | 6 | 39.4734 | 4.0815 | 59.9941 | 6 | 39.4651 | 4.2284 | 60.0229 | 6 | 39.4866 | 4.2319 | 60.0056 | 6
39.502 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4814 | 4.1031 | 60.0344 | 6 | 39.4818 | 4.0815 | 59.9941 | 6 | 39.4734 | 4.2283 | 60.0229 | 6 | 39.4949 | 4.2322 | 60.0056 | 6
39.5103 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4898 | 4.1029 | 60.0344 | 6 | 39.4901 | 4.0814 | 59.9941 | 6 | 39.4817 | 4.2283 | 60.0229 | 6 | 39.5033 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5186 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.4981 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.4985 | 4.0814 | 59.9941 | 6 | 39.49 | 4.2282 | 60.0229 | 6 | 39.5116 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.527 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.5065 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5068 | 4.0814 | 59.9941 | 6 | 39.4984 | 4.2281 | 60.0229 | 6 | 39.5199 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5353 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.5148 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5151 | 4.0814 | 59.9941 | 6 | 39.5067 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5282 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5436 | 4.1044 | 59.9883 | 6 | 39.5231 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5234 | 4.0814 | 59.9941 | 6 | 39.515 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5366 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.552 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.5314 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5318 | 4.0815 | 59.9941 | 6 | 39.5233 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5449 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5603 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.5398 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5401 | 4.0815 | 59.9941 | 6 | 39.5317 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5532 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5686 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.5481 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5485 | 4.0817 | 59.9941 | 6 | 39.54 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5615 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.577 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.5564 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5568 | 4.082 | 59.9941 | 6 | 39.5483 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5699 | 4.2325 | 60.0056 | 6
39.5853 | 4.1046 | 59.9883 | 6 | 39.5648 | 4.1028 | 60.0344 | 6 | 39.5651 | 4.0822 | 59.9941 | 6 | 39.5566 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5782 | 4.2326 | 60.0113 | 6
39.5936 | 4.1046 | 59.9883 | 6 | 39.5731 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5735 | 4.0825 | 59.9941 | 6 | 39.5651 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.5865 | 4.2326 | 60.0113 | 6
39.602 | 4.1046 | 59.9883 | 6 | 39.5814 | 4.1026 | 60.0344 | 6 | 39.5818 | 4.0828 | 59.9941 | 6 | 39.5734 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.595 | 4.2327 | 60.0113 | 6
39.6103 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.5897 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5901 | 4.0831 | 59.9941 | 6 | 39.5817 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.6033 | 4.2328 | 60.0113 | 6
39.6187 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.5981 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.5984 | 4.0834 | 59.9941 | 6 | 39.59 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.6116 | 4.2329 | 60.0113 | 6
39.627 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.6064 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.6068 | 4.0838 | 59.9941 | 6 | 39.5983 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.6199 | 4.2331 | 60.0113 | 6
39.6353 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.6147 | 4.1027 | 60.0344 | 6 | 39.6151 | 4.084 | 59.9941 | 6 | 39.6067 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.6283 | 4.2332 | 60.0113 | 6
39.6436 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.623 | 4.1028 | 60.0344 | 6 | 39.6235 | 4.0843 | 59.9941 | 6 | 39.615 | 4.2281 | 60.0229 | 6 | 39.6366 | 4.2333 | 60.0113 | 6
39.652 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.6314 | 4.1028 | 60.0344 | 6 | 39.6318 | 4.0844 | 59.9941 | 6 | 39.6233 | 4.2282 | 60.0229 | 6 | 39.6449 | 4.2334 | 60.0113 | 6
39.6603 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 39.6397 | 4.1047 | 60.0344 | 6 | 39.6401 | 4.0845 | 59.9941 | 6 | 39.6316 | 4.2282 | 60.0229 | 6 | 39.6532 | 4.2336 | 60.0113 | 6
39.6687 | 4.1046 | 59.9883 | 6 | 39.648 | 4.1067 | 60.0344 | 6 | 39.6484 | 4.0846 | 59.9941 | 6 | 39.64 | 4.2283 | 60.0229 | 6 | 39.6616 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.677 | 4.1046 | 59.9883 | 6 | 39.6564 | 4.109 | 60.0344 | 6 | 39.6568 | 4.0847 | 59.9941 | 6 | 39.6483 | 4.2284 | 60.0229 | 6 | 39.6699 | 4.2338 | 60.0113 | 6
39.6853 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.6647 | 4.1114 | 60.0344 | 6 | 39.6652 | 4.0847 | 59.9941 | 6 | 39.6566 | 4.2285 | 60.0229 | 6 | 39.6782 | 4.2338 | 60.0113 | 6
39.6937 | 4.1045 | 59.9883 | 6 | 39.673 | 4.1137 | 60.0344 | 6 | 39.6735 | 4.0848 | 59.9941 | 6 | 39.6649 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.6865 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.702 | 4.1044 | 59.9941 | 6 | 39.6813 | 4.116 | 60.0344 | 6 | 39.6818 | 4.0848 | 59.9941 | 6 | 39.6733 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.6949 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.7103 | 4.1044 | 59.9941 | 6 | 39.6897 | 4.1182 | 60.0344 | 6 | 39.6901 | 4.0849 | 59.9941 | 6 | 39.6816 | 4.2287 | 60.0229 | 6 | 39.7032 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.7187 | 4.1043 | 59.9941 | 6 | 39.698 | 4.1205 | 60.0344 | 6 | 39.6985 | 4.0849 | 59.9941 | 6 | 39.6899 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.7115 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.727 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.7064 | 4.1228 | 60.0344 | 6 | 39.7068 | 4.085 | 59.9941 | 6 | 39.6982 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.7198 | 4.2337 | 60.0113 | 6
39.7353 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.7147 | 4.125 | 60.0344 | 6 | 39.7151 | 4.085 | 59.9941 | 6 | 39.7067 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.7283 | 4.2336 | 60.0113 | 6
39.7437 | 4.1041 | 59.9941 | 6 | 39.723 | 4.1253 | 60.0344 | 6 | 39.7234 | 4.0851 | 59.9941 | 6 | 39.715 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.7366 | 4.2336 | 60.0113 | 6
39.752 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.7313 | 4.1256 | 60.0344 | 6 | 39.7318 | 4.0852 | 59.9941 | 6 | 39.7233 | 4.2288 | 60.0229 | 6 | 39.7449 | 4.2335 | 60.0113 | 6
39.7603 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.7396 | 4.1256 | 60.0344 | 6 | 39.7401 | 4.0853 | 59.9941 | 6 | 39.7316 | 4.2287 | 60.0229 | 6 | 39.7532 | 4.2335 | 60.0113 | 6
39.7687 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.748 | 4.1256 | 60.0344 | 6 | 39.7485 | 4.0853 | 59.9941 | 6 | 39.74 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.7616 | 4.2335 | 60.0113 | 6
39.777 | 4.1042 | 59.9941 | 6 | 39.7563 | 4.1257 | 60.0344 | 6 | 39.7568 | 4.0854 | 59.9941 | 6 | 39.7483 | 4.2286 | 60.0229 | 6 | 39.7699 | 4.2335 | 60.0113 | 6
39.7853 | 4.1043 | 59.9941 | 6 | 39.7646 | 4.1258 | 60.0344 | 6 | 39.7651 | 4.0868 | 59.9941 | 6 | 39.7566 | 4.2285 | 60.0229 | 6 | 39.7782 | 4.2334 | 60.0113 | 6
39.7937 | 4.1043 | 59.9941 | 6 | 39.7729 | 4.1261 | 60.0344 | 6 | 39.7735 | 4.0882 | 59.9941 | 6 | 39.7649 | 4.2284 | 60.0229 | 6 | 39.7865 | 4.2334 | 60.0113 | 6
39.802 | 4.1043 | 59.9941 | 6 | 39.7813 | 4.1265 | 60.0344 | 6 | 39.7818 | 4.0896 | 59.9941 | 6 | 39.7733 | 4.2283 | 60.0229 | 6 | 39.7949 | 4.2333 | 60.0113 | 6
39.8103 | 4.1044 | 59.9941 | 6 | 39.7896 | 4.1268 | 60.0344 | 6 | 39.7902 | 4.091 | 59.9941 | 6 | 39.7816 | 4.2281 | 60.0229 | 6 | 39.8032 | 4.2332 | 60.0113 | 6
39.8187 | 4.107 | 59.9941 | 6 | 39.798 | 4.1272 | 60.0344 | 6 | 39.7985 | 4.0924 | 59.9941 | 6 | 39.7899 | 4.228 | 60.0229 | 6 | 39.8115 | 4.2332 | 60.0113 | 6
39.827 | 4.1096 | 59.9941 | 6 | 39.8063 | 4.1276 | 60.0344 | 6 | 39.8068 | 4.0937 | 59.9941 | 6 | 39.7982 | 4.2279 | 60.0229 | 6 | 39.8198 | 4.2332 | 60.0113 | 6
39.8353 | 4.1122 | 59.9941 | 6 | 39.8146 | 4.1279 | 60.0344 | 6 | 39.8151 | 4.0949 | 59.9941 | 6 | 39.8066 | 4.2278 | 60.0229 | 6 | 39.8282 | 4.233 | 60.0113 | 6
39.8437 | 4.1148 | 59.9941 | 6 | 39.8229 | 4.128 | 60.0344 | 6 | 39.8235 | 4.0961 | 59.9941 | 6 | 39.8149 | 4.2277 | 60.0229 | 6 | 39.8365 | 4.2329 | 60.0113 | 6
39.852 | 4.1174 | 59.9941 | 6 | 39.8312 | 4.1281 | 60.0344 | 6 | 39.8318 | 4.0973 | 59.9941 | 6 | 39.8232 | 4.2277 | 60.0229 | 6 | 39.8448 | 4.2328 | 60.0113 | 6
39.8604 | 4.12 | 59.9941 | 6 | 39.8396 | 4.128 | 60.0344 | 6 | 39.8401 | 4.0985 | 59.9941 | 6 | 39.8315 | 4.2276 | 60.0229 | 6 | 39.8531 | 4.2326 | 60.0113 | 6
39.8687 | 4.1226 | 59.9941 | 6 | 39.8479 | 4.1279 | 60.0344 | 6 | 39.8485 | 4.0984 | 59.9941 | 6 | 39.8398 | 4.2276 | 60.0229 | 6 | 39.8616 | 4.2326 | 60.0113 | 6
39.877 | 4.1251 | 59.9941 | 6 | 39.8563 | 4.1275 | 60.0402 | 6 | 39.8568 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 39.8483 | 4.2275 | 60.0229 | 6 | 39.8699 | 4.2325 | 60.0113 | 6
39.8853 | 4.1277 | 59.9941 | 6 | 39.8646 | 4.127 | 60.0402 | 6 | 39.8652 | 4.0981 | 59.9941 | 6 | 39.8566 | 4.23 | 60.0229 | 6 | 39.8782 | 4.2343 | 60.0113 | 6
39.8937 | 4.1303 | 59.9941 | 6 | 39.8729 | 4.1265 | 60.0402 | 6 | 39.8735 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 39.8649 | 4.2325 | 60.0229 | 6 | 39.8865 | 4.2361 | 60.0113 | 6
39.902 | 4.1304 | 59.9941 | 6 | 39.8812 | 4.126 | 60.0402 | 6 | 39.8818 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 39.8732 | 4.235 | 60.0229 | 6 | 39.8949 | 4.2378 | 60.0113 | 6
39.9104 | 4.1305 | 59.9941 | 6 | 39.8896 | 4.1272 | 60.0402 | 6 | 39.8901 | 4.0978 | 59.9941 | 6 | 39.8816 | 4.2375 | 60.0229 | 6 | 39.9032 | 4.2396 | 60.0113 | 6
39.9187 | 4.1306 | 59.9941 | 6 | 39.8979 | 4.1284 | 60.0402 | 6 | 39.8985 | 4.0978 | 59.9941 | 6 | 39.8899 | 4.2401 | 60.0229 | 6 | 39.9115 | 4.2415 | 60.0056 | 6
39.927 | 4.1307 | 59.9941 | 6 | 39.9062 | 4.1298 | 60.0402 | 6 | 39.9068 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 39.8982 | 4.2426 | 60.0229 | 6 | 39.9198 | 4.2433 | 60.0056 | 6
39.9353 | 4.1307 | 59.9941 | 6 | 39.9146 | 4.1313 | 60.0402 | 6 | 39.9152 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 39.9065 | 4.2451 | 60.0229 | 6 | 39.9282 | 4.2452 | 60.0056 | 6
39.9437 | 4.1308 | 59.9941 | 6 | 39.9229 | 4.1328 | 60.0402 | 6 | 39.9235 | 4.0982 | 59.9941 | 6 | 39.9149 | 4.2477 | 60.0229 | 6 | 39.9365 | 4.247 | 60.0056 | 6
39.952 | 4.1309 | 59.9941 | 6 | 39.9312 | 4.1343 | 60.0402 | 6 | 39.9318 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 39.9232 | 4.2502 | 60.0229 | 6 | 39.9448 | 4.2489 | 60.0056 | 6
39.9604 | 4.131 | 59.9941 | 6 | 39.9395 | 4.136 | 60.0402 | 6 | 39.9402 | 4.0984 | 59.9941 | 6 | 39.9315 | 4.2528 | 60.0229 | 6 | 39.9531 | 4.2507 | 60.0056 | 6
39.9687 | 4.1311 | 59.9941 | 6 | 39.9479 | 4.1377 | 60.0402 | 6 | 39.9485 | 4.0985 | 59.9941 | 6 | 39.9398 | 4.2528 | 60.0229 | 6 | 39.9615 | 4.2506 | 60.0056 | 6
39.977 | 4.1311 | 59.9941 | 6 | 39.9562 | 4.1393 | 60.0402 | 6 | 39.9568 | 4.0987 | 59.9941 | 6 | 39.9482 | 4.2529 | 60.0229 | 6 | 39.9698 | 4.2506 | 60.0056 | 6
39.9854 | 4.1312 | 59.9941 | 6 | 39.9645 | 4.1409 | 60.0402 | 6 | 39.9651 | 4.0987 | 59.9941 | 6 | 39.9565 | 4.2529 | 60.0229 | 6 | 39.9781 | 4.2506 | 60.0056 | 6
39.9937 | 4.1313 | 59.9941 | 6 | 39.9728 | 4.1409 | 60.0402 | 6 | 39.9735 | 4.0988 | 59.9941 | 6 | 39.9648 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 39.9866 | 4.2506 | 60.0056 | 6
40.002 | 4.1314 | 59.9941 | 6 | 39.9811 | 4.1409 | 60.0402 | 6 | 39.9818 | 4.0988 | 59.9941 | 6 | 39.9731 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 39.9949 | 4.2505 | 60.0056 | 6
40.0104 | 4.1315 | 59.9941 | 6 | 39.9895 | 4.1411 | 60.0402 | 6 | 39.9902 | 4.0987 | 59.9941 | 6 | 39.9816 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 40.0032 | 4.2505 | 60.0056 | 6
40.0187 | 4.1317 | 59.9941 | 6 | 39.9978 | 4.1412 | 60.0402 | 6 | 39.9985 | 4.0986 | 59.9941 | 6 | 39.9899 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 40.0115 | 4.2504 | 60.0056 | 6
40.027 | 4.1318 | 59.9941 | 6 | 40.0062 | 4.1421 | 60.0402 | 6 | 40.0068 | 4.0985 | 59.9941 | 6 | 39.9982 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 40.0199 | 4.2503 | 60.0056 | 6
40.0354 | 4.1319 | 59.9941 | 6 | 40.0145 | 4.143 | 60.0402 | 6 | 40.0152 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 40.0065 | 4.253 | 60.0229 | 6 | 40.0282 | 4.2503 | 60.0056 | 6
40.0437 | 4.132 | 59.9941 | 6 | 40.0228 | 4.1438 | 60.0344 | 6 | 40.0235 | 4.0982 | 59.9941 | 6 | 40.0149 | 4.2531 | 60.0229 | 6 | 40.0365 | 4.2504 | 60.0056 | 6
40.052 | 4.1322 | 59.9941 | 6 | 40.0311 | 4.1446 | 60.0344 | 6 | 40.0319 | 4.0981 | 59.9941 | 6 | 40.0232 | 4.2532 | 60.0229 | 6 | 40.0448 | 4.2504 | 60.0056 | 6
40.0604 | 4.1323 | 59.9941 | 6 | 40.0395 | 4.1455 | 60.0344 | 6 | 40.0402 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 40.0315 | 4.2532 | 60.0229 | 6 | 40.0532 | 4.2505 | 60.0056 | 6
40.0687 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.0478 | 4.1464 | 60.0344 | 6 | 40.0485 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.0398 | 4.2533 | 60.0229 | 6 | 40.0615 | 4.2505 | 60.0056 | 6
40.077 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.0561 | 4.1473 | 60.0344 | 6 | 40.0568 | 4.0978 | 59.9941 | 6 | 40.0481 | 4.2533 | 60.0229 | 6 | 40.0698 | 4.2505 | 60.0056 | 6
40.0854 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.0645 | 4.1482 | 60.0344 | 6 | 40.0652 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.0565 | 4.2534 | 60.0229 | 6 | 40.0781 | 4.2506 | 60.0056 | 6
40.0937 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.0728 | 4.149 | 60.0344 | 6 | 40.0735 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.0648 | 4.2535 | 60.0229 | 6 | 40.0865 | 4.2507 | 60.0056 | 6
40.102 | 4.1325 | 59.9941 | 6 | 40.0811 | 4.1499 | 60.0344 | 6 | 40.0818 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.0731 | 4.2536 | 60.0229 | 6 | 40.0948 | 4.2508 | 60.0056 | 6
40.1104 | 4.1325 | 59.9941 | 6 | 40.0894 | 4.1499 | 60.0344 | 6 | 40.0901 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.0814 | 4.2538 | 60.0229 | 6 | 40.1031 | 4.2509 | 60.0056 | 6
40.1187 | 4.1325 | 59.9941 | 6 | 40.0978 | 4.1499 | 60.0344 | 6 | 40.0985 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 40.0898 | 4.2538 | 60.0229 | 6 | 40.1115 | 4.2508 | 60.0056 | 6
40.127 | 4.1325 | 59.9941 | 6 | 40.1061 | 4.15 | 60.0344 | 6 | 40.1069 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 40.0981 | 4.2539 | 60.0229 | 6 | 40.1199 | 4.2508 | 60.0056 | 6
40.1354 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.1144 | 4.1502 | 60.0344 | 6 | 40.1152 | 4.098 | 59.9941 | 6 | 40.1064 | 4.254 | 60.0229 | 6 | 40.1282 | 4.2526 | 60.0056 | 6
40.1437 | 4.1324 | 59.9941 | 6 | 40.1227 | 4.1502 | 60.0344 | 6 | 40.1235 | 4.0979 | 59.9941 | 6 | 40.1147 | 4.2541 | 60.0229 | 6 | 40.1365 | 4.2545 | 60.0056 | 6
40.152 | 4.1323 | 59.9941 | 6 | 40.1311 | 4.1503 | 60.0344 | 6 | 40.1318 | 4.0981 | 59.9941 | 6 | 40.1232 | 4.2541 | 60.0229 | 6 | 40.1448 | 4.2564 | 60.0056 | 6
40.1604 | 4.1323 | 59.9941 | 6 | 40.1394 | 4.1506 | 60.0344 | 6 | 40.1402 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 40.1315 | 4.2542 | 60.0229 | 6 | 40.1532 | 4.2582 | 60.0056 | 6
40.1687 | 4.1331 | 59.9941 | 6 | 40.1477 | 4.151 | 60.0344 | 6 | 40.1485 | 4.0984 | 59.9941 | 6 | 40.1398 | 4.2543 | 60.0229 | 6 | 40.1615 | 4.2601 | 60.0056 | 6
40.177 | 4.134 | 59.9941 | 6 | 40.1561 | 4.1512 | 60.0344 | 6 | 40.1569 | 4.0985 | 59.9941 | 6 | 40.1481 | 4.2543 | 60.0229 | 6 | 40.1698 | 4.262 | 60.0056 | 6
40.1854 | 4.1347 | 59.9941 | 6 | 40.1644 | 4.1514 | 60.0344 | 6 | 40.1652 | 4.0986 | 59.9941 | 6 | 40.1565 | 4.2544 | 60.0229 | 6 | 40.1781 | 4.2641 | 60.0056 | 6
40.1937 | 4.1355 | 59.9941 | 6 | 40.1727 | 4.1515 | 60.0344 | 6 | 40.1735 | 4.0987 | 59.9941 | 6 | 40.1648 | 4.2544 | 60.0229 | 6 | 40.1865 | 4.2661 | 60.0056 | 6
40.202 | 4.1385 | 59.9941 | 6 | 40.181 | 4.1516 | 60.0344 | 6 | 40.1818 | 4.0988 | 59.9941 | 6 | 40.1731 | 4.2544 | 60.0229 | 6 | 40.1948 | 4.2682 | 60.0056 | 6
40.2104 | 4.1415 | 59.9941 | 6 | 40.1894 | 4.1517 | 60.0286 | 6 | 40.1902 | 4.0989 | 59.9941 | 6 | 40.1814 | 4.2545 | 60.0229 | 6 | 40.2031 | 4.2702 | 60.0056 | 6
40.2187 | 4.1446 | 59.9941 | 6 | 40.1977 | 4.1518 | 60.0286 | 6 | 40.1985 | 4.0989 | 59.9941 | 6 | 40.1898 | 4.2544 | 60.0229 | 6 | 40.2115 | 4.272 | 60.0056 | 6
40.2271 | 4.1476 | 59.9941 | 6 | 40.2061 | 4.1519 | 60.0286 | 6 | 40.2068 | 4.0989 | 59.9941 | 6 | 40.1981 | 4.2544 | 60.0229 | 6 | 40.2198 | 4.2738 | 60.0056 | 6
40.2354 | 4.1506 | 59.9941 | 6 | 40.2144 | 4.152 | 60.0286 | 6 | 40.2152 | 4.0988 | 59.9941 | 6 | 40.2064 | 4.2543 | 60.0229 | 6 | 40.2281 | 4.2755 | 60.0056 | 6
40.2437 | 4.1536 | 59.9941 | 6 | 40.2227 | 4.1516 | 60.0286 | 6 | 40.2235 | 4.0987 | 59.9941 | 6 | 40.2147 | 4.2543 | 60.0229 | 6 | 40.2365 | 4.2772 | 60.0056 | 6
40.252 | 4.1558 | 59.9941 | 6 | 40.231 | 4.1512 | 60.0286 | 6 | 40.2319 | 4.0986 | 59.9941 | 6 | 40.2231 | 4.2542 | 60.0229 | 6 | 40.2449 | 4.2789 | 60.0056 | 6
40.2604 | 4.158 | 59.9941 | 6 | 40.2394 | 4.1509 | 60.0286 | 6 | 40.2402 | 4.0985 | 59.9941 | 6 | 40.2314 | 4.2542 | 60.0229 | 6 | 40.2532 | 4.2806 | 60.0056 | 6
40.2687 | 4.1601 | 59.9941 | 6 | 40.2477 | 4.1506 | 60.0286 | 6 | 40.2485 | 4.0984 | 59.9941 | 6 | 40.2397 | 4.2541 | 60.0229 | 6 | 40.2615 | 4.2822 | 60.0056 | 6
40.2771 | 4.1622 | 59.9941 | 6 | 40.256 | 4.1504 | 60.0286 | 6 | 40.2568 | 4.0984 | 59.9941 | 6 | 40.248 | 4.254 | 60.0229 | 6 | 40.2698 | 4.2838 | 60.0056 | 6
40.2854 | 4.1622 | 59.9941 | 6 | 40.2643 | 4.1501 | 60.0286 | 6 | 40.2652 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 40.2565 | 4.2564 | 60.0229 | 6 | 40.2782 | 4.2854 | 60.0056 | 6
40.2937 | 4.1622 | 59.9941 | 6 | 40.2726 | 4.1498 | 60.0286 | 6 | 40.2735 | 4.0983 | 59.9941 | 6 | 40.2648 | 4.2588 | 60.0229 | 6 | 40.2865 | 4.287 | 60.0056 | 6
40.302 | 4.1621 | 59.9941 | 6 | 40.281 | 4.1494 | 60.0286 | 6 | 40.2819 | 4.0982 | 59.9883 | 6 | 40.2731 | 4.2612 | 60.0229 | 6 | 40.2948 | 4.2869 | 60.0056 | 6
40.3104 | 4.162 | 59.9941 | 6 | 40.2893 | 4.1491 | 60.0286 | 6 | 40.2902 | 4.0982 | 59.9883 | 6 | 40.2814 | 4.2637 | 60.0229 | 6 | 40.3031 | 4.2869 | 60.0056 | 6
40.3187 | 4.1619 | 59.9941 | 6 | 40.2977 | 4.1487 | 60.0286 | 6 | 40.2985 | 4.0981 | 59.9883 | 6 | 40.2897 | 4.2661 | 60.0229 | 6 | 40.3115 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3271 | 4.1617 | 59.9941 | 6 | 40.306 | 4.1486 | 60.0286 | 6 | 40.3069 | 4.0981 | 59.9883 | 6 | 40.2981 | 4.2686 | 60.0229 | 6 | 40.3198 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3354 | 4.1615 | 59.9941 | 6 | 40.3143 | 4.1485 | 60.0286 | 6 | 40.3152 | 4.098 | 59.9883 | 6 | 40.3064 | 4.2711 | 60.0229 | 6 | 40.3281 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3437 | 4.1614 | 59.9941 | 6 | 40.3226 | 4.1484 | 60.0286 | 6 | 40.3235 | 4.0979 | 59.9883 | 6 | 40.3147 | 4.2736 | 60.0229 | 6 | 40.3364 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3521 | 4.1613 | 59.9941 | 6 | 40.331 | 4.1483 | 60.0286 | 6 | 40.3318 | 4.0986 | 59.9883 | 6 | 40.323 | 4.2762 | 60.0229 | 6 | 40.3448 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3604 | 4.1612 | 59.9941 | 6 | 40.3393 | 4.1482 | 60.0286 | 6 | 40.3402 | 4.0993 | 59.9883 | 6 | 40.3314 | 4.2787 | 60.0229 | 6 | 40.3531 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3687 | 4.1611 | 59.9941 | 6 | 40.3477 | 4.148 | 60.0286 | 6 | 40.3486 | 4.1 | 59.9883 | 6 | 40.3397 | 4.2787 | 60.0229 | 6 | 40.3615 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3771 | 4.161 | 59.9941 | 6 | 40.356 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3569 | 4.1007 | 59.9883 | 6 | 40.348 | 4.2788 | 60.0229 | 6 | 40.3698 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3854 | 4.161 | 59.9941 | 6 | 40.3643 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3652 | 4.1015 | 59.9883 | 6 | 40.3563 | 4.2787 | 60.0229 | 6 | 40.3782 | 4.2868 | 60.0056 | 6
40.3937 | 4.161 | 59.9941 | 6 | 40.3726 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3735 | 4.1023 | 59.9883 | 6 | 40.3647 | 4.2787 | 60.0229 | 6 | 40.3865 | 4.2867 | 60.0056 | 6
40.4021 | 4.161 | 59.9941 | 6 | 40.381 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3819 | 4.1031 | 59.9883 | 6 | 40.373 | 4.2787 | 60.0229 | 6 | 40.3948 | 4.2867 | 60.0056 | 6
40.4104 | 4.1611 | 59.9941 | 6 | 40.3893 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3902 | 4.1039 | 59.9883 | 6 | 40.3813 | 4.2786 | 60.0229 | 6 | 40.4032 | 4.2867 | 60.0056 | 6
40.4187 | 4.1612 | 59.9941 | 6 | 40.3976 | 4.1481 | 60.0229 | 6 | 40.3986 | 4.1047 | 59.9883 | 6 | 40.3896 | 4.2786 | 60.0229 | 6 | 40.4115 | 4.2867 | 60.0056 | 6
40.4271 | 4.1613 | 59.9941 | 6 | 40.4059 | 4.148 | 60.0229 | 6 | 40.4069 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.3981 | 4.2785 | 60.0229 | 6 | 40.4198 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4354 | 4.1623 | 59.9941 | 6 | 40.4142 | 4.148 | 60.0229 | 6 | 40.4152 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4064 | 4.2785 | 60.0229 | 6 | 40.4281 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4437 | 4.1633 | 59.9941 | 6 | 40.4226 | 4.1485 | 60.0229 | 6 | 40.4236 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4147 | 4.2784 | 60.0229 | 6 | 40.4365 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4521 | 4.1643 | 59.9941 | 6 | 40.4309 | 4.1489 | 60.0229 | 6 | 40.4319 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.423 | 4.2784 | 60.0229 | 6 | 40.4448 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4604 | 4.1653 | 59.9941 | 6 | 40.4393 | 4.1507 | 60.0229 | 6 | 40.4402 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4314 | 4.2783 | 60.0229 | 6 | 40.4531 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4687 | 4.1662 | 59.9941 | 6 | 40.4476 | 4.1524 | 60.0229 | 6 | 40.4485 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4397 | 4.2783 | 60.0229 | 6 | 40.4614 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4771 | 4.1672 | 59.9941 | 6 | 40.4559 | 4.1547 | 60.0229 | 6 | 40.4569 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.448 | 4.2783 | 60.0229 | 6 | 40.4698 | 4.2867 | 60.0056 | 6
40.4854 | 4.1682 | 59.9941 | 6 | 40.4642 | 4.1569 | 60.0229 | 6 | 40.4652 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4563 | 4.2783 | 60.0229 | 6 | 40.4781 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.4937 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 40.4726 | 4.1589 | 60.0229 | 6 | 40.4736 | 4.1054 | 59.9883 | 6 | 40.4647 | 4.2782 | 60.0229 | 6 | 40.4865 | 4.2866 | 60.0056 | 6
40.5021 | 4.17 | 59.9941 | 6 | 40.4809 | 4.1609 | 60.0229 | 6 | 40.4819 | 4.1055 | 59.9883 | 6 | 40.473 | 4.2782 | 60.0229 | 6 | 40.4948 | 4.2865 | 60.0056 | 6
40.5104 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.4893 | 4.1644 | 60.0229 | 6 | 40.4902 | 4.1055 | 59.9883 | 6 | 40.4813 | 4.2782 | 60.0229 | 6 | 40.5032 | 4.2864 | 60.0056 | 6
40.5187 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.4976 | 4.1679 | 60.0229 | 6 | 40.4986 | 4.1056 | 59.9883 | 6 | 40.4896 | 4.2781 | 60.0229 | 6 | 40.5115 | 4.2862 | 60.0056 | 6
40.5271 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5059 | 4.1709 | 60.0229 | 6 | 40.5069 | 4.1056 | 59.9883 | 6 | 40.4979 | 4.2781 | 60.0229 | 6 | 40.5198 | 4.2861 | 60.0056 | 6
40.5354 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5142 | 4.1739 | 60.0229 | 6 | 40.5153 | 4.1057 | 59.9883 | 6 | 40.5063 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5281 | 4.2859 | 60.0056 | 6
40.5437 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5226 | 4.1757 | 60.0229 | 6 | 40.5236 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.5146 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5365 | 4.2857 | 60.0056 | 6
40.5521 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5309 | 4.1775 | 60.0229 | 6 | 40.5319 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.5229 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5448 | 4.2855 | 60.0056 | 6
40.5604 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5392 | 4.1788 | 60.0229 | 6 | 40.5402 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.5312 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5531 | 4.2854 | 60.0056 | 6
40.5687 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5475 | 4.1801 | 60.0229 | 6 | 40.5486 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.5397 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5614 | 4.2853 | 60.0056 | 6
40.5771 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5559 | 4.18 | 60.0229 | 6 | 40.5569 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.548 | 4.278 | 60.0229 | 6 | 40.5698 | 4.2853 | 60.0056 | 6
40.5854 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5642 | 4.1798 | 60.0229 | 6 | 40.5652 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.5563 | 4.2779 | 60.0229 | 6 | 40.5781 | 4.2852 | 59.9998 | 6
40.5938 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5726 | 4.1778 | 60.0229 | 6 | 40.5736 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.5646 | 4.2779 | 60.0229 | 6 | 40.5864 | 4.2852 | 59.9998 | 6
40.6021 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5809 | 4.1758 | 60.0229 | 6 | 40.5819 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.573 | 4.2779 | 60.0229 | 6 | 40.5948 | 4.2851 | 59.9998 | 6
40.6104 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5892 | 4.1764 | 60.0229 | 6 | 40.5903 | 4.1059 | 59.9883 | 6 | 40.5813 | 4.2779 | 60.0229 | 6 | 40.6031 | 4.2851 | 59.9998 | 6
40.6188 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.5975 | 4.1769 | 60.0229 | 6 | 40.5986 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.5896 | 4.2778 | 60.0229 | 6 | 40.6115 | 4.285 | 59.9998 | 6
40.6271 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 40.6059 | 4.1775 | 60.0229 | 6 | 40.6069 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.5979 | 4.2778 | 60.0229 | 6 | 40.6198 | 4.2849 | 59.9998 | 6
40.6354 | 4.1708 | 59.9941 | 6 | 40.6142 | 4.178 | 60.0229 | 6 | 40.6152 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.6063 | 4.2777 | 60.0229 | 6 | 40.6282 | 4.2848 | 59.9998 | 6
40.6438 | 4.1708 | 59.9941 | 6 | 40.6226 | 4.1787 | 60.0229 | 6 | 40.6236 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.6146 | 4.2777 | 60.0229 | 6 | 40.6365 | 4.2847 | 59.9998 | 6
40.6521 | 4.1707 | 59.9941 | 6 | 40.6309 | 4.1793 | 60.0229 | 6 | 40.632 | 4.1058 | 59.9883 | 6 | 40.6229 | 4.2777 | 60.0229 | 6 | 40.6448 | 4.2846 | 59.9998 | 6
40.6604 | 4.1706 | 59.9941 | 6 | 40.6392 | 4.1817 | 60.0229 | 6 | 40.6403 | 4.1057 | 59.9883 | 6 | 40.6312 | 4.2777 | 60.0229 | 6 | 40.6531 | 4.2846 | 59.9998 | 6
40.6688 | 4.1705 | 59.9941 | 6 | 40.6475 | 4.184 | 60.0229 | 6 | 40.6486 | 4.1071 | 59.9883 | 6 | 40.6396 | 4.2808 | 60.0229 | 6 | 40.6615 | 4.2846 | 59.9998 | 6
40.6771 | 4.1704 | 59.9941 | 6 | 40.6558 | 4.1867 | 60.0229 | 6 | 40.6569 | 4.1085 | 59.9883 | 6 | 40.6479 | 4.2838 | 60.0229 | 6 | 40.6698 | 4.2845 | 59.9998 | 6
40.6854 | 4.1703 | 59.9941 | 6 | 40.6642 | 4.1894 | 60.0229 | 6 | 40.6653 | 4.1114 | 59.9883 | 6 | 40.6562 | 4.2868 | 60.0229 | 6 | 40.6781 | 4.2845 | 59.9998 | 6
40.6938 | 4.1701 | 59.9941 | 6 | 40.6725 | 4.1895 | 60.0229 | 6 | 40.6736 | 4.1143 | 59.9883 | 6 | 40.6646 | 4.2898 | 60.0229 | 6 | 40.6864 | 4.2845 | 59.9998 | 6
40.7021 | 4.17 | 59.9941 | 6 | 40.6808 | 4.1896 | 60.0229 | 6 | 40.6819 | 4.1173 | 59.9883 | 6 | 40.673 | 4.2928 | 60.0229 | 6 | 40.6948 | 4.2846 | 59.9998 | 6
40.7104 | 4.1699 | 59.9941 | 6 | 40.6891 | 4.1897 | 60.0229 | 6 | 40.6902 | 4.1203 | 59.9883 | 6 | 40.6813 | 4.2958 | 60.0229 | 6 | 40.7031 | 4.2847 | 59.9998 | 6
40.7188 | 4.1699 | 59.9941 | 6 | 40.6975 | 4.1898 | 60.0229 | 6 | 40.6986 | 4.1233 | 59.9883 | 6 | 40.6896 | 4.2987 | 60.0229 | 6 | 40.7114 | 4.2847 | 59.9998 | 6
40.7271 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7058 | 4.1895 | 60.0229 | 6 | 40.707 | 4.1262 | 59.9883 | 6 | 40.6979 | 4.3017 | 60.0229 | 6 | 40.7198 | 4.2848 | 59.9998 | 6
40.7354 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7142 | 4.1892 | 60.0229 | 6 | 40.7153 | 4.1291 | 59.9883 | 6 | 40.7063 | 4.3046 | 60.0229 | 6 | 40.7281 | 4.2848 | 59.9998 | 6
40.7438 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7225 | 4.1889 | 60.0229 | 6 | 40.7236 | 4.132 | 59.9883 | 6 | 40.7146 | 4.3075 | 60.0229 | 6 | 40.7365 | 4.2847 | 59.9998 | 6
40.7521 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7308 | 4.1887 | 60.0229 | 6 | 40.7319 | 4.1336 | 59.9883 | 6 | 40.7229 | 4.3075 | 60.0229 | 6 | 40.7448 | 4.2847 | 59.994 | 6
40.7604 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7391 | 4.1884 | 60.0229 | 6 | 40.7403 | 4.1351 | 59.9883 | 6 | 40.7312 | 4.3074 | 60.0229 | 6 | 40.7532 | 4.2846 | 59.994 | 6
40.7688 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7475 | 4.1881 | 60.0229 | 6 | 40.7486 | 4.1351 | 59.9883 | 6 | 40.7395 | 4.3075 | 60.0229 | 6 | 40.7615 | 4.2844 | 59.994 | 6
40.7771 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7558 | 4.1878 | 60.0229 | 6 | 40.757 | 4.1351 | 59.9883 | 6 | 40.7479 | 4.3076 | 60.0229 | 6 | 40.7698 | 4.2842 | 59.994 | 6
40.7854 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7642 | 4.1875 | 60.0229 | 6 | 40.7653 | 4.135 | 59.9883 | 6 | 40.7562 | 4.3076 | 60.0229 | 6 | 40.7781 | 4.2839 | 59.994 | 6
40.7938 | 4.1698 | 59.9941 | 6 | 40.7725 | 4.1872 | 60.0229 | 6 | 40.7736 | 4.1349 | 59.9883 | 6 | 40.7645 | 4.3077 | 60.0229 | 6 | 40.7865 | 4.2836 | 59.994 | 6
40.8021 | 4.1697 | 59.9941 | 6 | 40.7808 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.782 | 4.1349 | 59.9825 | 6 | 40.7728 | 4.3078 | 60.0229 | 6 | 40.7948 | 4.2833 | 59.994 | 6
40.8104 | 4.1697 | 59.9941 | 6 | 40.7891 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.7903 | 4.1349 | 59.9825 | 6 | 40.7812 | 4.3079 | 60.0229 | 6 | 40.8031 | 4.2829 | 59.994 | 6
40.8188 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 40.7975 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.7986 | 4.1349 | 59.9825 | 6 | 40.7896 | 4.308 | 60.0229 | 6 | 40.8115 | 4.2827 | 59.994 | 6
40.8271 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 40.8058 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.8069 | 4.1349 | 59.9825 | 6 | 40.7979 | 4.3081 | 60.0229 | 6 | 40.8198 | 4.2824 | 59.994 | 6
40.8354 | 4.169 | 59.9941 | 6 | 40.8141 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.8153 | 4.1348 | 59.9825 | 6 | 40.8062 | 4.3081 | 60.0229 | 6 | 40.8281 | 4.2822 | 59.994 | 6
40.8438 | 4.1687 | 59.9941 | 6 | 40.8224 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.8237 | 4.1347 | 59.9825 | 6 | 40.8146 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8364 | 4.282 | 59.994 | 6
40.8521 | 4.1685 | 59.9941 | 6 | 40.8308 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.832 | 4.1346 | 59.9825 | 6 | 40.8229 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8448 | 4.282 | 59.994 | 6
40.8604 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.8391 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.8403 | 4.1345 | 59.9825 | 6 | 40.8312 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8531 | 4.282 | 59.994 | 6
40.8688 | 4.1681 | 59.9941 | 6 | 40.8475 | 4.1869 | 60.0229 | 6 | 40.8486 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 40.8395 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8615 | 4.2829 | 59.994 | 6
40.8771 | 4.1678 | 59.9941 | 6 | 40.8558 | 4.1868 | 60.0344 | 6 | 40.857 | 4.1343 | 59.9825 | 6 | 40.8479 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8698 | 4.2838 | 59.994 | 6
40.8855 | 4.1677 | 59.9941 | 6 | 40.8641 | 4.1867 | 60.0344 | 6 | 40.8653 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 40.8562 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8782 | 4.2855 | 59.994 | 6
40.8938 | 4.1675 | 59.9941 | 6 | 40.8724 | 4.1866 | 60.0344 | 6 | 40.8737 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.8645 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8865 | 4.2873 | 59.994 | 6
40.9021 | 4.1676 | 59.9941 | 6 | 40.8807 | 4.1865 | 60.0344 | 6 | 40.882 | 4.1339 | 59.9825 | 6 | 40.8728 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.8948 | 4.2902 | 59.994 | 6
40.9104 | 4.1677 | 59.9941 | 6 | 40.8891 | 4.1864 | 60.0344 | 6 | 40.8903 | 4.1338 | 59.9825 | 6 | 40.8812 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.9032 | 4.2932 | 59.994 | 6
40.9188 | 4.1678 | 59.9941 | 6 | 40.8974 | 4.1863 | 60.0344 | 6 | 40.8987 | 4.1339 | 59.9825 | 6 | 40.8895 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.9115 | 4.2961 | 59.9883 | 6
40.9271 | 4.1678 | 59.9941 | 6 | 40.9058 | 4.186 | 60.0344 | 6 | 40.907 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 40.8978 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.9198 | 4.299 | 59.9883 | 6
40.9355 | 4.1679 | 59.9941 | 6 | 40.9141 | 4.1858 | 60.0344 | 6 | 40.9153 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 40.9061 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.9281 | 4.3019 | 59.9883 | 6
40.9438 | 4.168 | 59.9941 | 6 | 40.9224 | 4.1856 | 60.0344 | 6 | 40.9236 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 40.9146 | 4.3082 | 60.0229 | 6 | 40.9365 | 4.3048 | 59.9883 | 6
40.9521 | 4.1681 | 59.9941 | 6 | 40.9307 | 4.1854 | 60.0344 | 6 | 40.932 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 40.9229 | 4.3083 | 60.0229 | 6 | 40.9448 | 4.3068 | 59.9883 | 6
40.9604 | 4.1682 | 59.9941 | 6 | 40.9391 | 4.1853 | 60.0344 | 6 | 40.9404 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9312 | 4.3084 | 60.0229 | 6 | 40.9531 | 4.3088 | 59.9883 | 6
40.9688 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9474 | 4.1852 | 60.0344 | 6 | 40.9487 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9395 | 4.3085 | 60.0229 | 6 | 40.9614 | 4.31 | 59.9883 | 6
40.9771 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9557 | 4.1853 | 60.0344 | 6 | 40.957 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9478 | 4.3085 | 60.0229 | 6 | 40.9698 | 4.3112 | 59.9883 | 6
40.9855 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9641 | 4.1854 | 60.0344 | 6 | 40.9653 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 40.9562 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 40.9781 | 4.3113 | 59.9883 | 6
40.9938 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9724 | 4.1873 | 60.0344 | 6 | 40.9737 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 40.9645 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 40.9865 | 4.3113 | 59.9883 | 6
41.0021 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9807 | 4.1891 | 60.0344 | 6 | 40.982 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 40.9728 | 4.3087 | 60.0229 | 6 | 40.9949 | 4.3113 | 59.9883 | 6
41.0105 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.989 | 4.191 | 60.0344 | 6 | 40.9904 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9811 | 4.3087 | 60.0229 | 6 | 41.0032 | 4.3113 | 59.9883 | 6
41.0188 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 40.9974 | 4.1929 | 60.0344 | 6 | 40.9987 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9895 | 4.3087 | 60.0229 | 6 | 41.0115 | 4.3113 | 59.9883 | 6
41.0271 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 41.0057 | 4.1951 | 60.0344 | 6 | 41.007 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 40.9978 | 4.3087 | 60.0229 | 6 | 41.0198 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0355 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 41.014 | 4.1973 | 60.0344 | 6 | 41.0154 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0061 | 4.3087 | 60.0229 | 6 | 41.0282 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0438 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 41.0223 | 4.1988 | 60.0344 | 6 | 41.0237 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0144 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 41.0365 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0521 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 41.0307 | 4.2003 | 60.0344 | 6 | 41.032 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0228 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 41.0448 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0605 | 4.1683 | 59.9941 | 6 | 41.039 | 4.2016 | 60.0344 | 6 | 41.0403 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0311 | 4.3085 | 60.0229 | 6 | 41.0532 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0688 | 4.1684 | 59.9941 | 6 | 41.0473 | 4.2028 | 60.0344 | 6 | 41.0487 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0394 | 4.3085 | 60.0229 | 6 | 41.0615 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0771 | 4.1685 | 59.9941 | 6 | 41.0557 | 4.2023 | 60.0344 | 6 | 41.0571 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.0477 | 4.3085 | 60.0229 | 6 | 41.0698 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0855 | 4.1686 | 59.9941 | 6 | 41.064 | 4.2017 | 60.0344 | 6 | 41.0654 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 41.0562 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 41.0781 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.0938 | 4.1687 | 59.9941 | 6 | 41.0723 | 4.2012 | 60.0344 | 6 | 41.0737 | 4.1343 | 59.9825 | 6 | 41.0645 | 4.3086 | 60.0229 | 6 | 41.0865 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1021 | 4.1687 | 59.9941 | 6 | 41.0806 | 4.2006 | 60.0344 | 6 | 41.082 | 4.1343 | 59.9825 | 6 | 41.0728 | 4.3087 | 60.0171 | 6 | 41.0948 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1105 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.089 | 4.1998 | 60.0344 | 6 | 41.0904 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 41.0811 | 4.3088 | 60.0171 | 6 | 41.1031 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1188 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 41.0973 | 4.1989 | 60.0344 | 6 | 41.0987 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 41.0895 | 4.3089 | 60.0171 | 6 | 41.1116 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1271 | 4.169 | 59.9941 | 6 | 41.1057 | 4.1988 | 60.0344 | 6 | 41.1071 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 41.0978 | 4.309 | 60.0171 | 6 | 41.1199 | 4.3113 | 59.9883 | 6
41.1355 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.114 | 4.1986 | 60.0344 | 6 | 41.1154 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 41.1061 | 4.3091 | 60.0171 | 6 | 41.1282 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1438 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.1223 | 4.1985 | 60.0344 | 6 | 41.1237 | 4.1343 | 59.9825 | 6 | 41.1144 | 4.3091 | 60.0171 | 6 | 41.1365 | 4.3114 | 59.9883 | 6
41.1521 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.1306 | 4.1984 | 60.0344 | 6 | 41.1321 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 41.1228 | 4.3092 | 60.0171 | 6 | 41.1449 | 4.3115 | 59.9883 | 6
41.1605 | 4.1693 | 59.9941 | 6 | 41.1389 | 4.1983 | 60.0344 | 6 | 41.1404 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.1311 | 4.3093 | 60.0171 | 6 | 41.1532 | 4.3115 | 59.9883 | 6
41.1688 | 4.1693 | 59.9941 | 6 | 41.1473 | 4.1982 | 60.0344 | 6 | 41.1487 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 41.1394 | 4.3119 | 60.0171 | 6 | 41.1615 | 4.3117 | 59.9883 | 6
41.1771 | 4.1693 | 59.9941 | 6 | 41.1556 | 4.1981 | 60.0344 | 6 | 41.157 | 4.1339 | 59.9825 | 6 | 41.1477 | 4.3146 | 60.0171 | 6 | 41.1698 | 4.3119 | 59.9883 | 6
41.1855 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.1639 | 4.198 | 60.0344 | 6 | 41.1654 | 4.1338 | 59.9825 | 6 | 41.1561 | 4.3173 | 60.0171 | 6 | 41.1782 | 4.3121 | 59.9883 | 6
41.1938 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.1722 | 4.1979 | 60.0344 | 6 | 41.1738 | 4.1337 | 59.9825 | 6 | 41.1644 | 4.3199 | 60.0171 | 6 | 41.1865 | 4.3123 | 59.9883 | 6
41.2021 | 4.1695 | 59.9941 | 6 | 41.1806 | 4.1978 | 60.0344 | 6 | 41.1821 | 4.1337 | 59.9825 | 6 | 41.1727 | 4.3226 | 60.0171 | 6 | 41.1948 | 4.3125 | 59.9883 | 6
41.2105 | 4.1695 | 59.9941 | 6 | 41.1889 | 4.1994 | 60.0286 | 6 | 41.1904 | 4.1336 | 59.9825 | 6 | 41.181 | 4.3253 | 60.0171 | 6 | 41.2032 | 4.3127 | 59.9883 | 6
41.2188 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.1973 | 4.201 | 60.0286 | 6 | 41.1987 | 4.1337 | 59.9825 | 6 | 41.1895 | 4.3296 | 60.0171 | 6 | 41.2115 | 4.3129 | 59.9883 | 6
41.2271 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2056 | 4.2025 | 60.0286 | 6 | 41.2071 | 4.1339 | 59.9825 | 6 | 41.1978 | 4.3338 | 60.0171 | 6 | 41.2198 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.2355 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2139 | 4.204 | 60.0286 | 6 | 41.2154 | 4.134 | 59.9825 | 6 | 41.2061 | 4.3381 | 60.0171 | 6 | 41.2281 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.2438 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2222 | 4.2055 | 60.0286 | 6 | 41.2238 | 4.1341 | 59.9825 | 6 | 41.2144 | 4.3423 | 60.0171 | 6 | 41.2366 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.2522 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2306 | 4.2071 | 60.0286 | 6 | 41.2321 | 4.1342 | 59.9825 | 6 | 41.2228 | 4.3439 | 60.0171 | 6 | 41.2449 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.2605 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2389 | 4.2087 | 60.0286 | 6 | 41.2404 | 4.1343 | 59.9825 | 6 | 41.2311 | 4.3454 | 60.0171 | 6 | 41.2532 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.2688 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.2472 | 4.2102 | 60.0286 | 6 | 41.2488 | 4.1344 | 59.9825 | 6 | 41.2394 | 4.347 | 60.0171 | 6 | 41.2616 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.2771 | 4.1695 | 59.9941 | 6 | 41.2556 | 4.2118 | 60.0286 | 6 | 41.2571 | 4.1345 | 59.9825 | 6 | 41.2477 | 4.3486 | 60.0171 | 6 | 41.2699 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.2855 | 4.1695 | 59.9941 | 6 | 41.2639 | 4.2134 | 60.0286 | 6 | 41.2654 | 4.1346 | 59.9825 | 6 | 41.2561 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.2782 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.2938 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.2722 | 4.2132 | 60.0286 | 6 | 41.2737 | 4.1348 | 59.9825 | 6 | 41.2644 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.2865 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.3022 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.2805 | 4.2131 | 60.0286 | 6 | 41.2821 | 4.1347 | 59.9768 | 6 | 41.2727 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.2949 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.3105 | 4.1693 | 59.9941 | 6 | 41.2889 | 4.213 | 60.0286 | 6 | 41.2905 | 4.1347 | 59.9768 | 6 | 41.281 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.3032 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.3188 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.2972 | 4.213 | 60.0286 | 6 | 41.2988 | 4.1346 | 59.9768 | 6 | 41.2894 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.3115 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.3271 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.3055 | 4.2131 | 60.0286 | 6 | 41.3071 | 4.1346 | 59.9768 | 6 | 41.2977 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.3199 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.3355 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.3138 | 4.2132 | 60.0286 | 6 | 41.3154 | 4.1345 | 59.9768 | 6 | 41.306 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.3282 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.3438 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.3222 | 4.2133 | 60.0286 | 6 | 41.3238 | 4.1344 | 59.9768 | 6 | 41.3143 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.3365 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.3522 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.3305 | 4.2135 | 60.0286 | 6 | 41.3322 | 4.1343 | 59.9768 | 6 | 41.3228 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.3448 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.3605 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.3389 | 4.2136 | 60.0286 | 6 | 41.3405 | 4.1342 | 59.9768 | 6 | 41.3311 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.3533 | 4.3132 | 59.9883 | 6
41.3688 | 4.1693 | 59.9941 | 6 | 41.3472 | 4.2138 | 60.0286 | 6 | 41.3488 | 4.1342 | 59.9768 | 6 | 41.3394 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.3616 | 4.3131 | 59.9883 | 6
41.3772 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.3555 | 4.2139 | 60.0229 | 6 | 41.3571 | 4.1341 | 59.9768 | 6 | 41.3477 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.3699 | 4.313 | 59.9883 | 6
41.3855 | 4.1696 | 59.9941 | 6 | 41.3638 | 4.2141 | 60.0229 | 6 | 41.3655 | 4.134 | 59.9768 | 6 | 41.3561 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.3782 | 4.3129 | 59.9883 | 6
41.3938 | 4.1699 | 59.9941 | 6 | 41.3722 | 4.2142 | 60.0229 | 6 | 41.3738 | 4.1339 | 59.9768 | 6 | 41.3644 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.3866 | 4.3129 | 59.9883 | 6
41.4022 | 4.1701 | 59.9941 | 6 | 41.3805 | 4.2144 | 60.0229 | 6 | 41.3821 | 4.1338 | 59.9768 | 6 | 41.3727 | 4.3513 | 60.0171 | 6 | 41.3949 | 4.3128 | 59.9883 | 6
41.4105 | 4.1703 | 59.9941 | 6 | 41.3888 | 4.2144 | 60.0229 | 6 | 41.3905 | 4.1338 | 59.9768 | 6 | 41.381 | 4.3512 | 60.0171 | 6 | 41.4032 | 4.3128 | 59.9883 | 6
41.4188 | 4.1705 | 59.9941 | 6 | 41.3972 | 4.2144 | 60.0229 | 6 | 41.3988 | 4.1337 | 59.9768 | 6 | 41.3893 | 4.3511 | 60.0171 | 6 | 41.4116 | 4.3127 | 59.9825 | 6
41.4272 | 4.1707 | 59.9941 | 6 | 41.4055 | 4.2145 | 60.0229 | 6 | 41.4072 | 4.1337 | 59.9768 | 6 | 41.3977 | 4.3509 | 60.0171 | 6 | 41.4199 | 4.3127 | 59.9825 | 6
41.4355 | 4.171 | 59.9941 | 6 | 41.4138 | 4.2146 | 60.0229 | 6 | 41.4155 | 4.1336 | 59.9768 | 6 | 41.406 | 4.3508 | 60.0171 | 6 | 41.4282 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.4438 | 4.1712 | 59.9941 | 6 | 41.4221 | 4.2148 | 60.0229 | 6 | 41.4238 | 4.1335 | 59.9768 | 6 | 41.4143 | 4.3507 | 60.0171 | 6 | 41.4365 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.4522 | 4.1712 | 59.9941 | 6 | 41.4305 | 4.2149 | 60.0229 | 6 | 41.4322 | 4.1334 | 59.9768 | 6 | 41.4226 | 4.3506 | 60.0171 | 6 | 41.4449 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.4605 | 4.1713 | 59.9941 | 6 | 41.4388 | 4.215 | 60.0229 | 6 | 41.4405 | 4.1333 | 59.9768 | 6 | 41.431 | 4.3505 | 60.0171 | 6 | 41.4532 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.4688 | 4.1711 | 59.9941 | 6 | 41.4471 | 4.2151 | 60.0229 | 6 | 41.4489 | 4.1333 | 59.9768 | 6 | 41.4393 | 4.3503 | 60.0171 | 6 | 41.4615 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.4772 | 4.1709 | 59.9941 | 6 | 41.4554 | 4.2153 | 60.0229 | 6 | 41.4572 | 4.1332 | 59.9768 | 6 | 41.4476 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.47 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.4855 | 4.1707 | 59.9941 | 6 | 41.4638 | 4.2155 | 60.0229 | 6 | 41.4655 | 4.1332 | 59.9768 | 6 | 41.4559 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.4783 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.4938 | 4.1704 | 59.9941 | 6 | 41.4721 | 4.2155 | 60.0229 | 6 | 41.4739 | 4.1332 | 59.9768 | 6 | 41.4644 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.4866 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5022 | 4.1702 | 59.9941 | 6 | 41.4805 | 4.2155 | 60.0229 | 6 | 41.4822 | 4.1331 | 59.9768 | 6 | 41.4727 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.4949 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5105 | 4.1699 | 59.9941 | 6 | 41.4888 | 4.2154 | 60.0229 | 6 | 41.4905 | 4.1331 | 59.9768 | 6 | 41.481 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5033 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5188 | 4.1697 | 59.9941 | 6 | 41.4971 | 4.2152 | 60.0229 | 6 | 41.4988 | 4.1329 | 59.9768 | 6 | 41.4893 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5116 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5272 | 4.1694 | 59.9941 | 6 | 41.5054 | 4.2151 | 60.0229 | 6 | 41.5072 | 4.1326 | 59.9768 | 6 | 41.4977 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5199 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5355 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.5138 | 4.215 | 60.0229 | 6 | 41.5155 | 4.1324 | 59.9768 | 6 | 41.506 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5283 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5438 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 41.5221 | 4.2148 | 60.0229 | 6 | 41.5239 | 4.1322 | 59.9768 | 6 | 41.5143 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5366 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.5522 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 41.5305 | 4.2147 | 60.0229 | 6 | 41.5322 | 4.1348 | 59.9768 | 6 | 41.5226 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5449 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.5605 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5388 | 4.2145 | 60.0229 | 6 | 41.5405 | 4.1373 | 59.9768 | 6 | 41.531 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.5532 | 4.3129 | 59.9825 | 6
41.5688 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5471 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.5489 | 4.14 | 59.9768 | 6 | 41.5393 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.5616 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.5772 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5554 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.5572 | 4.1427 | 59.9768 | 6 | 41.5476 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.5699 | 4.3128 | 59.9825 | 6
41.5855 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5638 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.5656 | 4.1469 | 59.9768 | 6 | 41.5559 | 4.3503 | 60.0171 | 6 | 41.5782 | 4.3128 | 59.9768 | 6
41.5938 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5721 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.5739 | 4.1511 | 59.9768 | 6 | 41.5643 | 4.3504 | 60.0171 | 6 | 41.5867 | 4.3128 | 59.9768 | 6
41.6022 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5804 | 4.2142 | 60.0229 | 6 | 41.5822 | 4.1556 | 59.9768 | 6 | 41.5726 | 4.3504 | 60.0171 | 6 | 41.595 | 4.3128 | 59.9768 | 6
41.6105 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5887 | 4.2142 | 60.0229 | 6 | 41.5906 | 4.1601 | 59.9768 | 6 | 41.5809 | 4.3505 | 60.0171 | 6 | 41.6033 | 4.3128 | 59.9768 | 6
41.6189 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.5971 | 4.2142 | 60.0229 | 6 | 41.5989 | 4.1647 | 59.9768 | 6 | 41.5892 | 4.3506 | 60.0171 | 6 | 41.6117 | 4.3137 | 59.9768 | 6
41.6272 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6054 | 4.2142 | 60.0229 | 6 | 41.6072 | 4.1692 | 59.9768 | 6 | 41.5977 | 4.3507 | 60.0171 | 6 | 41.62 | 4.3146 | 59.9768 | 6
41.6355 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6137 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.6155 | 4.1708 | 59.9768 | 6 | 41.606 | 4.3507 | 60.0171 | 6 | 41.6283 | 4.3155 | 59.9768 | 6
41.6439 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6221 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.6239 | 4.1725 | 59.9768 | 6 | 41.6143 | 4.3508 | 60.0171 | 6 | 41.6366 | 4.3164 | 59.9768 | 6
41.6522 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6304 | 4.2143 | 60.0229 | 6 | 41.6323 | 4.1741 | 59.9768 | 6 | 41.6226 | 4.3509 | 60.0171 | 6 | 41.645 | 4.3173 | 59.9768 | 6
41.6605 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6387 | 4.2145 | 60.0229 | 6 | 41.6406 | 4.1756 | 59.9768 | 6 | 41.631 | 4.3509 | 60.0171 | 6 | 41.6533 | 4.3182 | 59.9768 | 6
41.6689 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.647 | 4.2147 | 60.0229 | 6 | 41.6489 | 4.1756 | 59.9768 | 6 | 41.6393 | 4.351 | 60.0171 | 6 | 41.6616 | 4.3191 | 59.9768 | 6
41.6772 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6554 | 4.2149 | 60.0229 | 6 | 41.6572 | 4.1756 | 59.9768 | 6 | 41.6476 | 4.351 | 60.0171 | 6 | 41.67 | 4.32 | 59.9768 | 6
41.6855 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6637 | 4.2152 | 60.0229 | 6 | 41.6656 | 4.1755 | 59.9768 | 6 | 41.6559 | 4.3511 | 60.0171 | 6 | 41.6783 | 4.3209 | 59.9768 | 6
41.6939 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6721 | 4.2154 | 60.0229 | 6 | 41.674 | 4.1754 | 59.9768 | 6 | 41.6643 | 4.3511 | 60.0171 | 6 | 41.6866 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7022 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6804 | 4.2156 | 60.0229 | 6 | 41.6823 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.6726 | 4.3512 | 60.0171 | 6 | 41.6949 | 4.3218 | 59.9768 | 6
41.7105 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.6887 | 4.2157 | 60.0229 | 6 | 41.6906 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.6809 | 4.3512 | 60.0171 | 6 | 41.7034 | 4.3218 | 59.9768 | 6
41.7189 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.697 | 4.2159 | 60.0229 | 6 | 41.6989 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.6892 | 4.3513 | 60.0171 | 6 | 41.7117 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7272 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7054 | 4.2161 | 60.0229 | 6 | 41.7073 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.6976 | 4.3514 | 60.0171 | 6 | 41.72 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7355 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7137 | 4.2164 | 60.0229 | 6 | 41.7156 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.7059 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.7284 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7439 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.722 | 4.2163 | 60.0229 | 6 | 41.7239 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.7142 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.7367 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7522 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7303 | 4.2162 | 60.0229 | 6 | 41.7323 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.7225 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.745 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.7605 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7387 | 4.2162 | 60.0229 | 6 | 41.7406 | 4.1753 | 59.9768 | 6 | 41.731 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.7533 | 4.3216 | 59.9768 | 6
41.7689 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.747 | 4.2161 | 60.0229 | 6 | 41.749 | 4.1754 | 59.9768 | 6 | 41.7393 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.7617 | 4.3215 | 59.9768 | 6
41.7772 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7554 | 4.216 | 60.0229 | 6 | 41.7573 | 4.1755 | 59.9768 | 6 | 41.7476 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.77 | 4.3215 | 59.9768 | 6
41.7855 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7637 | 4.216 | 60.0229 | 6 | 41.7656 | 4.1756 | 59.9768 | 6 | 41.7559 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.7783 | 4.3214 | 59.9768 | 6
41.7939 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.772 | 4.2159 | 60.0229 | 6 | 41.774 | 4.1756 | 59.9768 | 6 | 41.7643 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.7867 | 4.3214 | 59.9768 | 6
41.8022 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7803 | 4.2158 | 60.0229 | 6 | 41.7823 | 4.1782 | 59.9768 | 6 | 41.7726 | 4.3518 | 60.0171 | 6 | 41.795 | 4.3213 | 59.9768 | 6
41.8105 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.7887 | 4.217 | 60.0229 | 6 | 41.7906 | 4.1808 | 59.9768 | 6 | 41.7809 | 4.3518 | 60.0171 | 6 | 41.8033 | 4.3213 | 59.9768 | 6
41.8189 | 4.1688 | 59.9941 | 6 | 41.797 | 4.2182 | 60.0229 | 6 | 41.799 | 4.1833 | 59.9768 | 6 | 41.7892 | 4.3518 | 60.0171 | 6 | 41.8118 | 4.3213 | 59.9768 | 6
41.8272 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 41.8054 | 4.2195 | 60.0229 | 6 | 41.8073 | 4.1859 | 59.9768 | 6 | 41.7976 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.8201 | 4.3212 | 59.9768 | 6
41.8355 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 41.8137 | 4.2208 | 60.0229 | 6 | 41.8157 | 4.1885 | 59.9768 | 6 | 41.8059 | 4.3517 | 60.0171 | 6 | 41.8284 | 4.3213 | 59.9768 | 6
41.8439 | 4.169 | 59.9941 | 6 | 41.822 | 4.222 | 60.0229 | 6 | 41.824 | 4.1911 | 59.9768 | 6 | 41.8142 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.8367 | 4.3213 | 59.9768 | 6
41.8522 | 4.169 | 59.9941 | 6 | 41.8303 | 4.2233 | 60.0229 | 6 | 41.8323 | 4.1936 | 59.9768 | 6 | 41.8225 | 4.3516 | 60.0171 | 6 | 41.8451 | 4.3214 | 59.9768 | 6
41.8605 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.8386 | 4.2246 | 60.0229 | 6 | 41.8406 | 4.1961 | 59.9768 | 6 | 41.8309 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.8534 | 4.3215 | 59.9768 | 6
41.8689 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.847 | 4.2259 | 60.0229 | 6 | 41.849 | 4.1985 | 59.9768 | 6 | 41.8392 | 4.3515 | 60.0171 | 6 | 41.8617 | 4.3217 | 59.9768 | 6
41.8772 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 41.8553 | 4.2273 | 60.0171 | 6 | 41.8573 | 4.201 | 59.9768 | 6 | 41.8475 | 4.3514 | 60.0171 | 6 | 41.8701 | 4.3218 | 59.9768 | 6
41.8855 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.8636 | 4.2288 | 60.0171 | 6 | 41.8657 | 4.201 | 59.9768 | 6 | 41.8558 | 4.3514 | 60.0171 | 6 | 41.8784 | 4.3219 | 59.9768 | 6
41.8939 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.8719 | 4.2288 | 60.0171 | 6 | 41.874 | 4.2009 | 59.9768 | 6 | 41.8643 | 4.3513 | 60.0171 | 6 | 41.8867 | 4.322 | 59.9768 | 6
41.9022 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.8803 | 4.2289 | 60.0171 | 6 | 41.8823 | 4.2009 | 59.9768 | 6 | 41.8726 | 4.3513 | 60.0171 | 6 | 41.895 | 4.3244 | 59.9768 | 6
41.9106 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.8886 | 4.229 | 60.0171 | 6 | 41.8907 | 4.2009 | 59.9768 | 6 | 41.8809 | 4.3512 | 60.0171 | 6 | 41.9034 | 4.3268 | 59.9768 | 6
41.9189 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.897 | 4.2291 | 60.0171 | 6 | 41.899 | 4.2009 | 59.9768 | 6 | 41.8892 | 4.3511 | 60.0171 | 6 | 41.9117 | 4.3291 | 59.9768 | 6
41.9272 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9053 | 4.2293 | 60.0171 | 6 | 41.9073 | 4.2009 | 59.9768 | 6 | 41.8976 | 4.351 | 60.0171 | 6 | 41.92 | 4.3315 | 59.9768 | 6
41.9355 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9136 | 4.2294 | 60.0171 | 6 | 41.9157 | 4.201 | 59.9768 | 6 | 41.9059 | 4.3509 | 60.0171 | 6 | 41.9285 | 4.3337 | 59.9768 | 6
41.9439 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9219 | 4.2296 | 60.0171 | 6 | 41.924 | 4.2011 | 59.9768 | 6 | 41.9142 | 4.3507 | 60.0171 | 6 | 41.9368 | 4.336 | 59.9768 | 6
41.9522 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9303 | 4.2297 | 60.0171 | 6 | 41.9324 | 4.2012 | 59.9768 | 6 | 41.9225 | 4.3506 | 60.0171 | 6 | 41.9451 | 4.3382 | 59.9768 | 6
41.9606 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9386 | 4.2297 | 60.0171 | 6 | 41.9407 | 4.2012 | 59.9768 | 6 | 41.9309 | 4.3505 | 60.0171 | 6 | 41.9535 | 4.3405 | 59.9768 | 6
41.9689 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.947 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.949 | 4.2012 | 59.971 | 6 | 41.9392 | 4.3504 | 60.0171 | 6 | 41.9618 | 4.3427 | 59.9768 | 6
41.9772 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9553 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9574 | 4.2011 | 59.971 | 6 | 41.9475 | 4.3503 | 60.0171 | 6 | 41.9701 | 4.3449 | 59.9768 | 6
41.9855 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9636 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9657 | 4.2011 | 59.971 | 6 | 41.9558 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 41.9784 | 4.3449 | 59.9768 | 6
41.9939 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9719 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9741 | 4.201 | 59.971 | 6 | 41.9642 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.9868 | 4.3448 | 59.9768 | 6
42.0022 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9803 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9824 | 4.201 | 59.971 | 6 | 41.9725 | 4.3501 | 60.0171 | 6 | 41.9951 | 4.3462 | 59.9768 | 6
42.0106 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9886 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9907 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 41.9808 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 42.0034 | 4.3475 | 59.9768 | 6
42.0189 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 41.9969 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 41.9991 | 4.2007 | 59.971 | 6 | 41.9891 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 42.0118 | 4.3489 | 59.9768 | 6
42.0272 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0052 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 42.0074 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 41.9976 | 4.3502 | 60.0171 | 6 | 42.0201 | 4.3502 | 59.9768 | 6
42.0356 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0136 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 42.0157 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0059 | 4.3511 | 60.0171 | 6 | 42.0284 | 4.3515 | 59.9768 | 6
42.0439 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0219 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 42.024 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0142 | 4.352 | 60.0171 | 6 | 42.0367 | 4.3528 | 59.9768 | 6
42.0522 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0303 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 42.0324 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0225 | 4.3528 | 60.0171 | 6 | 42.0452 | 4.3542 | 59.9768 | 6
42.0606 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0386 | 4.2299 | 60.0171 | 6 | 42.0408 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0309 | 4.3537 | 60.0171 | 6 | 42.0535 | 4.3555 | 59.9768 | 6
42.0689 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0469 | 4.2299 | 60.0171 | 6 | 42.0491 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0392 | 4.3546 | 60.0171 | 6 | 42.0618 | 4.3568 | 59.9768 | 6
42.0772 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0552 | 4.2299 | 60.0171 | 6 | 42.0574 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0475 | 4.3555 | 60.0171 | 6 | 42.0702 | 4.3582 | 59.9768 | 6
42.0856 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0636 | 4.2299 | 60.0171 | 6 | 42.0657 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0558 | 4.3565 | 60.0171 | 6 | 42.0785 | 4.3581 | 59.9768 | 6
42.0939 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0719 | 4.2298 | 60.0171 | 6 | 42.0741 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.0642 | 4.3574 | 60.0171 | 6 | 42.0868 | 4.3581 | 59.9768 | 6
42.1022 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0803 | 4.2297 | 60.0171 | 6 | 42.0825 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.0725 | 4.3583 | 60.0171 | 6 | 42.0951 | 4.358 | 59.9768 | 6
42.1106 | 4.1692 | 59.9941 | 6 | 42.0886 | 4.2296 | 60.0171 | 6 | 42.0908 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.0808 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.1035 | 4.358 | 59.9768 | 6
42.1189 | 4.1691 | 59.9941 | 6 | 42.0969 | 4.2295 | 60.0171 | 6 | 42.0991 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.0891 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.1118 | 4.358 | 59.9768 | 6
42.1272 | 4.1689 | 59.9941 | 6 | 42.1052 | 4.2294 | 60.0171 | 6 | 42.1074 | 4.2007 | 59.971 | 6 | 42.0975 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.1201 | 4.358 | 59.9768 | 6
42.1356 | 4.1687 | 59.9941 | 6 | 42.1136 | 4.2293 | 60.0171 | 6 | 42.1158 | 4.2007 | 59.971 | 6 | 42.1058 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.1285 | 4.3579 | 59.9768 | 6
42.1439 | 4.1684 | 59.9941 | 6 | 42.1219 | 4.2292 | 60.0171 | 6 | 42.1241 | 4.2008 | 59.971 | 6 | 42.1141 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.1368 | 4.3579 | 59.9768 | 6
42.1522 | 4.1682 | 59.9941 | 6 | 42.1302 | 4.2292 | 60.0171 | 6 | 42.1324 | 4.2008 | 59.971 | 6 | 42.1224 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.1451 | 4.3579 | 59.9768 | 6
42.1606 | 4.168 | 59.9941 | 6 | 42.1385 | 4.2305 | 60.0171 | 6 | 42.1408 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1307 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.1536 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.1689 | 4.1677 | 59.9941 | 6 | 42.1469 | 4.2318 | 60.0171 | 6 | 42.1491 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1392 | 4.3595 | 60.0171 | 6 | 42.1619 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.1772 | 4.1675 | 59.9941 | 6 | 42.1552 | 4.2332 | 60.0171 | 6 | 42.1575 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1475 | 4.3595 | 60.0171 | 6 | 42.1702 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.1856 | 4.1673 | 59.9941 | 6 | 42.1636 | 4.2346 | 60.0171 | 6 | 42.1658 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1558 | 4.3596 | 60.0171 | 6 | 42.1785 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.1939 | 4.167 | 59.9941 | 6 | 42.1719 | 4.236 | 60.0171 | 6 | 42.1741 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1641 | 4.3596 | 60.0171 | 6 | 42.1869 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.2022 | 4.1697 | 59.9941 | 6 | 42.1802 | 4.2374 | 60.0171 | 6 | 42.1825 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1725 | 4.3597 | 60.0171 | 6 | 42.1952 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.2106 | 4.1723 | 59.9941 | 6 | 42.1885 | 4.2388 | 60.0171 | 6 | 42.1908 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1808 | 4.3597 | 60.0171 | 6 | 42.2035 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.2189 | 4.1751 | 59.9941 | 6 | 42.1969 | 4.2402 | 60.0171 | 6 | 42.1992 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1891 | 4.3597 | 60.0171 | 6 | 42.2119 | 4.3578 | 59.9768 | 6
42.2272 | 4.178 | 59.9941 | 6 | 42.2052 | 4.2416 | 60.0171 | 6 | 42.2075 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.1974 | 4.3597 | 60.0171 | 6 | 42.2202 | 4.3577 | 59.9768 | 6
42.2356 | 4.1808 | 59.9941 | 6 | 42.2136 | 4.2429 | 60.0171 | 6 | 42.2158 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.2058 | 4.3596 | 60.0171 | 6 | 42.2285 | 4.3577 | 59.9768 | 6
42.2439 | 4.1837 | 59.9941 | 6 | 42.2219 | 4.2429 | 60.0171 | 6 | 42.2242 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.2141 | 4.3596 | 60.0171 | 6 | 42.2368 | 4.3576 | 59.9768 | 6
42.2522 | 4.1865 | 59.9941 | 6 | 42.2302 | 4.2429 | 60.0171 | 6 | 42.2325 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.2224 | 4.3595 | 60.0171 | 6 | 42.2452 | 4.3575 | 59.9768 | 6
42.2606 | 4.1893 | 59.9941 | 6 | 42.2385 | 4.2428 | 60.0171 | 6 | 42.2408 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.2307 | 4.3595 | 60.0171 | 6 | 42.2535 | 4.3575 | 59.9768 | 6
42.2689 | 4.1923 | 59.9941 | 6 | 42.2469 | 4.2428 | 60.0171 | 6 | 42.2491 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.2391 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.2618 | 4.3574 | 59.9768 | 6
42.2773 | 4.1953 | 59.9941 | 6 | 42.2552 | 4.2428 | 60.0171 | 6 | 42.2575 | 4.2008 | 59.971 | 6 | 42.2474 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.2703 | 4.3574 | 59.9768 | 6
42.2856 | 4.1956 | 59.9941 | 6 | 42.2635 | 4.2428 | 60.0171 | 6 | 42.2659 | 4.2007 | 59.971 | 6 | 42.2557 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.2786 | 4.3573 | 59.9768 | 6
42.2939 | 4.1959 | 59.9941 | 6 | 42.2719 | 4.2429 | 60.0171 | 6 | 42.2742 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.264 | 4.3592 | 60.0171 | 6 | 42.2869 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3022 | 4.196 | 59.9941 | 6 | 42.2802 | 4.243 | 60.0171 | 6 | 42.2825 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.2725 | 4.3592 | 60.0171 | 6 | 42.2953 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3106 | 4.1962 | 59.9941 | 6 | 42.2885 | 4.2432 | 60.0171 | 6 | 42.2908 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.2808 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.3036 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3189 | 4.1963 | 59.9941 | 6 | 42.2969 | 4.2433 | 60.0171 | 6 | 42.2992 | 4.2004 | 59.971 | 6 | 42.2891 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.3119 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3273 | 4.1964 | 59.9941 | 6 | 42.3052 | 4.2434 | 60.0171 | 6 | 42.3076 | 4.2003 | 59.971 | 6 | 42.2974 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3202 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3356 | 4.1966 | 59.9941 | 6 | 42.3135 | 4.2436 | 60.0171 | 6 | 42.3159 | 4.2002 | 59.971 | 6 | 42.3058 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3286 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3439 | 4.1967 | 59.9941 | 6 | 42.3218 | 4.2437 | 60.0171 | 6 | 42.3242 | 4.2001 | 59.971 | 6 | 42.3141 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3369 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3523 | 4.1967 | 59.9941 | 6 | 42.3302 | 4.2439 | 60.0171 | 6 | 42.3325 | 4.2001 | 59.971 | 6 | 42.3224 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3452 | 4.3572 | 59.9768 | 6
42.3606 | 4.1967 | 59.9941 | 6 | 42.3385 | 4.2441 | 60.0171 | 6 | 42.3409 | 4.2001 | 59.971 | 6 | 42.3307 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3536 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.3689 | 4.1986 | 59.9941 | 6 | 42.3469 | 4.2444 | 60.0171 | 6 | 42.3492 | 4.2002 | 59.971 | 6 | 42.3391 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3619 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.3773 | 4.2005 | 59.9941 | 6 | 42.3552 | 4.2445 | 60.0171 | 6 | 42.3575 | 4.2004 | 59.971 | 6 | 42.3474 | 4.3595 | 60.0171 | 6 | 42.3702 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.3856 | 4.2024 | 59.9941 | 6 | 42.3635 | 4.2447 | 60.0171 | 6 | 42.3659 | 4.2005 | 59.971 | 6 | 42.3557 | 4.3594 | 60.0171 | 6 | 42.3785 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.3939 | 4.2042 | 59.9941 | 6 | 42.3718 | 4.2448 | 60.0171 | 6 | 42.3742 | 4.2006 | 59.971 | 6 | 42.364 | 4.3593 | 60.0171 | 6 | 42.387 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.4023 | 4.2061 | 59.9941 | 6 | 42.3802 | 4.245 | 60.0171 | 6 | 42.3826 | 4.2007 | 59.971 | 6 | 42.3724 | 4.3592 | 60.0171 | 6 | 42.3953 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.4106 | 4.2079 | 59.9941 | 6 | 42.3885 | 4.2452 | 60.0171 | 6 | 42.3909 | 4.2008 | 59.971 | 6 | 42.3807 | 4.3591 | 60.0171 | 6 | 42.4036 | 4.3571 | 59.9768 | 6
42.4189 | 4.2097 | 59.9941 | 6 | 42.3969 | 4.2453 | 60.0171 | 6 | 42.3992 | 4.2009 | 59.971 | 6 | 42.389 | 4.359 | 60.0171 | 6 | 42.412 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4273 | 4.2115 | 59.9941 | 6 | 42.4052 | 4.2455 | 60.0171 | 6 | 42.4076 | 4.2011 | 59.971 | 6 | 42.3973 | 4.3589 | 60.0171 | 6 | 42.4203 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4356 | 4.2133 | 59.9941 | 6 | 42.4135 | 4.2456 | 60.0171 | 6 | 42.4159 | 4.2012 | 59.971 | 6 | 42.4058 | 4.3588 | 60.0171 | 6 | 42.4286 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4439 | 4.215 | 59.9941 | 6 | 42.4218 | 4.2457 | 60.0171 | 6 | 42.4243 | 4.2013 | 59.971 | 6 | 42.4141 | 4.3587 | 60.0171 | 6 | 42.437 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4523 | 4.2149 | 59.9941 | 6 | 42.4302 | 4.2457 | 60.0171 | 6 | 42.4326 | 4.2021 | 59.971 | 6 | 42.4224 | 4.3586 | 60.0171 | 6 | 42.4453 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4606 | 4.2148 | 59.9941 | 6 | 42.4385 | 4.2457 | 60.0171 | 6 | 42.4409 | 4.2028 | 59.971 | 6 | 42.4307 | 4.3585 | 60.0171 | 6 | 42.4536 | 4.357 | 59.9768 | 6
42.4689 | 4.2148 | 59.9941 | 6 | 42.4468 | 4.2457 | 60.0171 | 6 | 42.4493 | 4.2036 | 59.971 | 6 | 42.4391 | 4.3584 | 60.0171 | 6 | 42.4619 | 4.3569 | 59.9768 | 6
42.4773 | 4.2147 | 59.9941 | 6 | 42.4551 | 4.2456 | 60.0171 | 6 | 42.4576 | 4.2043 | 59.971 | 6 | 42.4474 | 4.3584 | 60.0171 | 6 | 42.4703 | 4.3568 | 59.9768 | 6
42.4856 | 4.2146 | 59.9941 | 6 | 42.4635 | 4.2456 | 60.0171 | 6 | 42.4659 | 4.2049 | 59.971 | 6 | 42.4557 | 4.3584 | 60.0171 | 6 | 42.4786 | 4.3568 | 59.9768 | 6
42.4939 | 4.2145 | 59.9941 | 6 | 42.4718 | 4.2456 | 60.0171 | 6 | 42.4743 | 4.2056 | 59.971 | 6 | 42.464 | 4.3584 | 60.0171 | 6 | 42.4869 | 4.3567 | 59.9768 | 6
42.5023 | 4.2145 | 59.9941 | 6 | 42.4802 | 4.2455 | 60.0171 | 6 | 42.4826 | 4.2061 | 59.971 | 6 | 42.4724 | 4.3585 | 60.0171 | 6 | 42.4954 | 4.3566 | 59.9768 | 6
42.5106 | 4.2145 | 59.9941 | 6 | 42.4885 | 4.2455 | 60.0171 | 6 | 42.491 | 4.2067 | 59.971 | 6 | 42.4807 | 4.3585 | 60.0171 | 6 | 42.5037 | 4.3566 | 59.9768 | 6
42.5189 | 4.2145 | 59.9941 | 6 | 42.4968 | 4.2454 | 60.0171 | 6 | 42.4993 | 4.2073 | 59.971 | 6 | 42.489 | 4.3586 | 60.0171 | 6 | 42.512 | 4.3566 | 59.9768 | 6
42.5273 | 4.2145 | 59.9941 | 6 | 42.5051 | 4.2453 | 60.0171 | 6 | 42.5076 | 4.2079 | 59.971 | 6 | 42.4973 | 4.3587 | 60.0171 | 6 | 42.5203 | 4.3566 | 59.9768 | 6
42.5356 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5134 | 4.2453 | 60.0171 | 6 | 42.516 | 4.2078 | 59.971 | 6 | 42.5057 | 4.3588 | 60.0171 | 6 | 42.5287 | 4.3565 | 59.9768 | 6
42.5439 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5218 | 4.2452 | 60.0171 | 6 | 42.5243 | 4.2076 | 59.971 | 6 | 42.514 | 4.3589 | 60.0171 | 6 | 42.537 | 4.3565 | 59.9768 | 6
42.5523 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5301 | 4.2452 | 60.0171 | 6 | 42.5327 | 4.2075 | 59.971 | 6 | 42.5223 | 4.3607 | 60.0171 | 6 | 42.5453 | 4.3565 | 59.9768 | 6
42.5606 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5385 | 4.2472 | 60.0171 | 6 | 42.541 | 4.2073 | 59.971 | 6 | 42.5306 | 4.3624 | 60.0171 | 6 | 42.5537 | 4.3565 | 59.9768 | 6
42.5689 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5468 | 4.2491 | 60.0171 | 6 | 42.5493 | 4.2072 | 59.971 | 6 | 42.5391 | 4.3642 | 60.0171 | 6 | 42.562 | 4.3564 | 59.9768 | 6
42.5773 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5551 | 4.2511 | 60.0171 | 6 | 42.5577 | 4.2072 | 59.971 | 6 | 42.5474 | 4.3659 | 60.0171 | 6 | 42.5703 | 4.3564 | 59.9768 | 6
42.5856 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5634 | 4.253 | 60.0171 | 6 | 42.566 | 4.2088 | 59.971 | 6 | 42.5557 | 4.3677 | 60.0171 | 6 | 42.5787 | 4.3564 | 59.9768 | 6
42.5939 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5718 | 4.255 | 60.0171 | 6 | 42.5743 | 4.2105 | 59.971 | 6 | 42.564 | 4.3694 | 60.0171 | 6 | 42.587 | 4.3564 | 59.9768 | 6
42.6023 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5801 | 4.2569 | 60.0171 | 6 | 42.5826 | 4.2121 | 59.971 | 6 | 42.5724 | 4.371 | 60.0171 | 6 | 42.5953 | 4.3562 | 59.9768 | 6
42.6106 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5884 | 4.2588 | 60.0171 | 6 | 42.591 | 4.2138 | 59.971 | 6 | 42.5807 | 4.3726 | 60.0171 | 6 | 42.6036 | 4.3561 | 59.9768 | 6
42.619 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.5967 | 4.2608 | 60.0171 | 6 | 42.5994 | 4.2154 | 59.971 | 6 | 42.589 | 4.3742 | 60.0171 | 6 | 42.6121 | 4.356 | 59.9768 | 6
42.6273 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6051 | 4.2627 | 60.0171 | 6 | 42.6077 | 4.2171 | 59.971 | 6 | 42.5973 | 4.3758 | 60.0171 | 6 | 42.6204 | 4.356 | 59.9768 | 6
42.6356 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6134 | 4.2647 | 60.0171 | 6 | 42.616 | 4.2188 | 59.971 | 6 | 42.6057 | 4.3757 | 60.0171 | 6 | 42.6287 | 4.3559 | 59.9768 | 6
42.644 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6218 | 4.2645 | 60.0171 | 6 | 42.6243 | 4.2205 | 59.971 | 6 | 42.614 | 4.3757 | 60.0171 | 6 | 42.6371 | 4.3559 | 59.9768 | 6
42.6523 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6301 | 4.2644 | 60.0171 | 6 | 42.6327 | 4.2223 | 59.971 | 6 | 42.6223 | 4.3755 | 60.0171 | 6 | 42.6454 | 4.3559 | 59.9768 | 6
42.6606 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6384 | 4.2644 | 60.0171 | 6 | 42.6411 | 4.224 | 59.971 | 6 | 42.6306 | 4.3754 | 60.0171 | 6 | 42.6537 | 4.3559 | 59.9768 | 6
42.669 | 4.2142 | 59.9941 | 6 | 42.6467 | 4.2643 | 60.0171 | 6 | 42.6494 | 4.224 | 59.971 | 6 | 42.639 | 4.3787 | 60.0171 | 6 | 42.662 | 4.3559 | 59.9768 | 6
42.6773 | 4.2142 | 59.9941 | 6 | 42.6551 | 4.2643 | 60.0171 | 6 | 42.6577 | 4.224 | 59.971 | 6 | 42.6473 | 4.382 | 60.0171 | 6 | 42.6704 | 4.3558 | 59.9768 | 6
42.6856 | 4.2142 | 59.9941 | 6 | 42.6634 | 4.2642 | 60.0171 | 6 | 42.666 | 4.2239 | 59.971 | 6 | 42.6556 | 4.3854 | 60.0171 | 6 | 42.6787 | 4.3582 | 59.9768 | 6
42.694 | 4.2142 | 59.9941 | 6 | 42.6718 | 4.2642 | 60.0171 | 6 | 42.6744 | 4.2239 | 59.971 | 6 | 42.6639 | 4.3889 | 60.0171 | 6 | 42.687 | 4.3605 | 59.9768 | 6
42.7023 | 4.2142 | 59.9941 | 6 | 42.6801 | 4.2641 | 60.0171 | 6 | 42.6827 | 4.2238 | 59.971 | 6 | 42.6724 | 4.3924 | 60.0171 | 6 | 42.6954 | 4.3628 | 59.9768 | 6
42.7106 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6884 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.691 | 4.2237 | 59.971 | 6 | 42.6807 | 4.3958 | 60.0171 | 6 | 42.7037 | 4.3651 | 59.9768 | 6
42.719 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.6967 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.6994 | 4.2236 | 59.971 | 6 | 42.689 | 4.3993 | 60.0171 | 6 | 42.712 | 4.3674 | 59.9768 | 6
42.7273 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.7051 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7077 | 4.2235 | 59.971 | 6 | 42.6973 | 4.4028 | 60.0171 | 6 | 42.7203 | 4.3696 | 59.9768 | 6
42.7356 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.7134 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7161 | 4.2244 | 59.971 | 6 | 42.7057 | 4.4062 | 60.0171 | 6 | 42.7288 | 4.3719 | 59.9768 | 6
42.744 | 4.2143 | 59.9941 | 6 | 42.7217 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7244 | 4.2253 | 59.971 | 6 | 42.714 | 4.4096 | 60.0171 | 6 | 42.7371 | 4.3742 | 59.9768 | 6
42.7523 | 4.2144 | 59.9941 | 6 | 42.73 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7327 | 4.2262 | 59.971 | 6 | 42.7223 | 4.4096 | 60.0171 | 6 | 42.7454 | 4.3763 | 59.971 | 6
42.7606 | 4.2146 | 59.9941 | 6 | 42.7384 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7411 | 4.2271 | 59.971 | 6 | 42.7306 | 4.4096 | 60.0171 | 6 | 42.7538 | 4.3785 | 59.971 | 6
42.769 | 4.2147 | 59.9941 | 6 | 42.7467 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7494 | 4.2282 | 59.971 | 6 | 42.739 | 4.4096 | 60.0113 | 6 | 42.7621 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.7773 | 4.2148 | 59.9941 | 6 | 42.7551 | 4.264 | 60.0114 | 6 | 42.7578 | 4.2292 | 59.971 | 6 | 42.7473 | 4.4095 | 60.0113 | 6 | 42.7704 | 4.3782 | 59.971 | 6
42.7856 | 4.2149 | 59.9941 | 6 | 42.7634 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.7661 | 4.2302 | 59.971 | 6 | 42.7556 | 4.4095 | 60.0113 | 6 | 42.7788 | 4.3781 | 59.971 | 6
42.794 | 4.2151 | 59.9941 | 6 | 42.7717 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.7744 | 4.2312 | 59.971 | 6 | 42.7639 | 4.4094 | 60.0113 | 6 | 42.7871 | 4.3779 | 59.971 | 6
42.8023 | 4.2182 | 59.9941 | 6 | 42.78 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.7828 | 4.2321 | 59.9653 | 6 | 42.7723 | 4.4093 | 60.0113 | 6 | 42.7954 | 4.3779 | 59.971 | 6
42.8106 | 4.2214 | 59.9941 | 6 | 42.7884 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.7911 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.7806 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.8037 | 4.3779 | 59.971 | 6
42.819 | 4.2245 | 59.9941 | 6 | 42.7967 | 4.2641 | 60.0114 | 6 | 42.7994 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.7889 | 4.4091 | 60.0113 | 6 | 42.8121 | 4.3779 | 59.971 | 6
42.8273 | 4.2277 | 59.9941 | 6 | 42.8051 | 4.2644 | 60.0114 | 6 | 42.8078 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.7972 | 4.4091 | 60.0113 | 6 | 42.8204 | 4.3778 | 59.971 | 6
42.8356 | 4.2307 | 59.9941 | 6 | 42.8134 | 4.2647 | 60.0114 | 6 | 42.8161 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.8057 | 4.409 | 60.0113 | 6 | 42.8287 | 4.3779 | 59.971 | 6
42.844 | 4.2338 | 59.9941 | 6 | 42.8217 | 4.265 | 60.0114 | 6 | 42.8245 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 42.814 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8372 | 4.378 | 59.971 | 6
42.8523 | 4.2368 | 59.9941 | 6 | 42.83 | 4.2653 | 60.0114 | 6 | 42.8328 | 4.2328 | 59.9653 | 6 | 42.8223 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8455 | 4.3781 | 59.971 | 6
42.8606 | 4.2399 | 59.9941 | 6 | 42.8384 | 4.2656 | 60.0114 | 6 | 42.8411 | 4.2327 | 59.9653 | 6 | 42.8306 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8538 | 4.3782 | 59.971 | 6
42.869 | 4.2429 | 59.9941 | 6 | 42.8467 | 4.2659 | 60.0114 | 6 | 42.8495 | 4.2327 | 59.9653 | 6 | 42.839 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8622 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.8773 | 4.2459 | 59.9941 | 6 | 42.855 | 4.2661 | 60.0114 | 6 | 42.8578 | 4.2328 | 59.9653 | 6 | 42.8473 | 4.4088 | 60.0113 | 6 | 42.8705 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.8856 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.8634 | 4.2664 | 60.0114 | 6 | 42.8661 | 4.2328 | 59.9653 | 6 | 42.8556 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8788 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.894 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.8717 | 4.2666 | 60.0114 | 6 | 42.8745 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 42.8639 | 4.4089 | 60.0113 | 6 | 42.8871 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.9023 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.8801 | 4.2668 | 60.0114 | 6 | 42.8828 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 42.8723 | 4.409 | 60.0113 | 6 | 42.8955 | 4.3783 | 59.971 | 6
42.9106 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.8884 | 4.2667 | 60.0114 | 6 | 42.8912 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 42.8806 | 4.4091 | 60.0113 | 6 | 42.9038 | 4.3782 | 59.971 | 6
42.919 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.8967 | 4.2666 | 60.0114 | 6 | 42.8995 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.8889 | 4.4091 | 60.0113 | 6 | 42.9121 | 4.3782 | 59.9653 | 6
42.9273 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.905 | 4.2666 | 60.0114 | 6 | 42.9078 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.8972 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9205 | 4.3781 | 59.9653 | 6
42.9357 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9134 | 4.2665 | 60.0114 | 6 | 42.9162 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9056 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9288 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.944 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9217 | 4.2664 | 60.0114 | 6 | 42.9245 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9139 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9371 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.9523 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9301 | 4.2663 | 60.0114 | 6 | 42.9329 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9222 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9456 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.9606 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9384 | 4.2663 | 60.0114 | 6 | 42.9412 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9305 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9539 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.969 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9467 | 4.2663 | 60.0114 | 6 | 42.9495 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.939 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9622 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.9773 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.955 | 4.2662 | 60.0114 | 6 | 42.9579 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.9473 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9706 | 4.378 | 59.9653 | 6
42.9857 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.9634 | 4.2662 | 60.0114 | 6 | 42.9662 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 42.9556 | 4.4092 | 60.0113 | 6 | 42.9789 | 4.3813 | 59.9653 | 6
42.994 | 4.2461 | 59.9941 | 6 | 42.9717 | 4.2661 | 60.0114 | 6 | 42.9745 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9639 | 4.4093 | 60.0113 | 6 | 42.9872 | 4.3846 | 59.9653 | 6
43.0023 | 4.246 | 59.9941 | 6 | 42.98 | 4.2661 | 60.0114 | 6 | 42.9829 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9723 | 4.4094 | 60.0113 | 6 | 42.9955 | 4.3879 | 59.9653 | 6
43.0107 | 4.2459 | 59.9941 | 6 | 42.9883 | 4.2661 | 60.0114 | 6 | 42.9912 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9806 | 4.4094 | 60.0113 | 6 | 43.0039 | 4.3912 | 59.9653 | 6
43.019 | 4.2458 | 59.9941 | 6 | 42.9967 | 4.266 | 60.0114 | 6 | 42.9996 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 42.9889 | 4.4095 | 60.0113 | 6 | 43.0122 | 4.3945 | 59.9653 | 6
43.0273 | 4.2458 | 59.9941 | 6 | 43.005 | 4.266 | 60.0114 | 6 | 43.0079 | 4.2332 | 59.9653 | 6 | 42.9972 | 4.4096 | 60.0113 | 6 | 43.0205 | 4.3978 | 59.9653 | 6
43.0357 | 4.2457 | 59.9941 | 6 | 43.0134 | 4.266 | 60.0114 | 6 | 43.0162 | 4.2332 | 59.9653 | 6 | 43.0056 | 4.4097 | 60.0113 | 6 | 43.0289 | 4.4011 | 59.9653 | 6
43.044 | 4.2455 | 59.9941 | 6 | 43.0217 | 4.266 | 60.0171 | 6 | 43.0246 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.0139 | 4.4098 | 60.0113 | 6 | 43.0372 | 4.4044 | 59.9653 | 6
43.0523 | 4.2454 | 59.9941 | 6 | 43.03 | 4.266 | 60.0171 | 6 | 43.0329 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.0222 | 4.4122 | 60.0113 | 6 | 43.0455 | 4.4076 | 59.9653 | 6
43.0607 | 4.2453 | 59.9941 | 6 | 43.0383 | 4.266 | 60.0171 | 6 | 43.0413 | 4.2334 | 59.9653 | 6 | 43.0305 | 4.4147 | 60.0113 | 6 | 43.054 | 4.4109 | 59.9653 | 6
43.069 | 4.2451 | 59.9941 | 6 | 43.0467 | 4.266 | 60.0171 | 6 | 43.0496 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.0389 | 4.417 | 60.0113 | 6 | 43.0623 | 4.4109 | 59.9653 | 6
43.0773 | 4.245 | 59.9941 | 6 | 43.055 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0579 | 4.2332 | 59.9653 | 6 | 43.0472 | 4.4194 | 60.0113 | 6 | 43.0706 | 4.4108 | 59.9653 | 6
43.0857 | 4.2449 | 59.9941 | 6 | 43.0634 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0663 | 4.2332 | 59.9653 | 6 | 43.0555 | 4.4217 | 60.0113 | 6 | 43.0789 | 4.4108 | 59.9653 | 6
43.094 | 4.2448 | 59.9941 | 6 | 43.0717 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0746 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 43.0638 | 4.424 | 60.0113 | 6 | 43.0873 | 4.4107 | 59.9653 | 6
43.1023 | 4.2447 | 59.9941 | 6 | 43.08 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0829 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 43.0723 | 4.4264 | 60.0113 | 6 | 43.0956 | 4.4107 | 59.9653 | 6
43.1107 | 4.2447 | 59.9941 | 6 | 43.0883 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0913 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 43.0806 | 4.4287 | 60.0113 | 6 | 43.1039 | 4.4106 | 59.9653 | 6
43.119 | 4.2446 | 59.9941 | 6 | 43.0967 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.0996 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 43.0889 | 4.431 | 60.0113 | 6 | 43.1123 | 4.4106 | 59.9653 | 6
43.1273 | 4.2446 | 59.9941 | 6 | 43.105 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.108 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.0972 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1206 | 4.4105 | 59.9653 | 6
43.1357 | 4.2446 | 59.9941 | 6 | 43.1133 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.1163 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.1056 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1289 | 4.4104 | 59.9653 | 6
43.144 | 4.2447 | 59.9941 | 6 | 43.1216 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.1246 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.1139 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1373 | 4.4103 | 59.9653 | 6
43.1523 | 4.2458 | 59.9941 | 6 | 43.13 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.133 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.1222 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1456 | 4.4103 | 59.9653 | 6
43.1607 | 4.2469 | 59.9941 | 6 | 43.1383 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.1413 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.1305 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1539 | 4.4103 | 59.9653 | 6
43.169 | 4.2479 | 59.9941 | 6 | 43.1467 | 4.2661 | 60.0171 | 6 | 43.1497 | 4.2329 | 59.9653 | 6 | 43.1389 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1624 | 4.4102 | 59.9653 | 6
43.1773 | 4.2489 | 59.9941 | 6 | 43.155 | 4.2659 | 60.0171 | 6 | 43.158 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 43.1472 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1707 | 4.41 | 59.9653 | 6
43.1857 | 4.25 | 59.9941 | 6 | 43.1633 | 4.2657 | 60.0171 | 6 | 43.1663 | 4.233 | 59.9653 | 6 | 43.1555 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.179 | 4.41 | 59.9653 | 6
43.194 | 4.251 | 59.9941 | 6 | 43.1716 | 4.2655 | 60.0171 | 6 | 43.1747 | 4.2331 | 59.9653 | 6 | 43.1638 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.1873 | 4.4099 | 59.9653 | 6
43.2023 | 4.2521 | 59.9941 | 6 | 43.18 | 4.2653 | 60.0171 | 6 | 43.183 | 4.2332 | 59.9653 | 6 | 43.1722 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.1957 | 4.4098 | 59.9653 | 6
43.2107 | 4.2531 | 59.9941 | 6 | 43.1883 | 4.2651 | 60.0171 | 6 | 43.1913 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.1805 | 4.4331 | 60.0113 | 6 | 43.204 | 4.4098 | 59.9653 | 6
43.219 | 4.2541 | 59.9941 | 6 | 43.1967 | 4.2648 | 60.0171 | 6 | 43.1996 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.1888 | 4.4331 | 60.0113 | 6 | 43.2123 | 4.4097 | 59.9653 | 6
43.2273 | 4.255 | 59.9941 | 6 | 43.205 | 4.2664 | 60.0171 | 6 | 43.208 | 4.2334 | 59.9653 | 6 | 43.1971 | 4.433 | 60.0113 | 6 | 43.2207 | 4.4097 | 59.9653 | 6
43.2357 | 4.2549 | 59.9941 | 6 | 43.2133 | 4.268 | 60.0171 | 6 | 43.2164 | 4.2335 | 59.9653 | 6 | 43.2056 | 4.4329 | 60.0113 | 6 | 43.229 | 4.4096 | 59.9653 | 6
43.244 | 4.2548 | 59.9941 | 6 | 43.2216 | 4.2696 | 60.0171 | 6 | 43.2247 | 4.2336 | 59.9653 | 6 | 43.2139 | 4.4328 | 60.0113 | 6 | 43.2373 | 4.4096 | 59.9653 | 6
43.2523 | 4.2549 | 59.9941 | 6 | 43.23 | 4.2712 | 60.0171 | 6 | 43.233 | 4.2336 | 59.9653 | 6 | 43.2222 | 4.4326 | 60.0113 | 6 | 43.2457 | 4.4095 | 59.9653 | 6
43.2607 | 4.255 | 59.9941 | 6 | 43.2383 | 4.273 | 60.0171 | 6 | 43.2414 | 4.2336 | 59.9653 | 6 | 43.2306 | 4.4325 | 60.0113 | 6 | 43.254 | 4.4094 | 59.9653 | 6
43.269 | 4.2567 | 59.9941 | 6 | 43.2466 | 4.2749 | 60.0171 | 6 | 43.2497 | 4.2336 | 59.9653 | 6 | 43.2389 | 4.4323 | 60.0113 | 6 | 43.2623 | 4.4093 | 59.9653 | 6
43.2773 | 4.2584 | 59.9941 | 6 | 43.2549 | 4.2767 | 60.0171 | 6 | 43.2581 | 4.2336 | 59.9653 | 6 | 43.2472 | 4.4322 | 60.0113 | 6 | 43.2708 | 4.4091 | 59.9653 | 6
43.2857 | 4.2601 | 59.9941 | 6 | 43.2633 | 4.2785 | 60.0171 | 6 | 43.2664 | 4.2334 | 59.9653 | 6 | 43.2555 | 4.4321 | 60.0113 | 6 | 43.2791 | 4.409 | 59.9653 | 6
43.294 | 4.2618 | 59.9941 | 6 | 43.2716 | 4.2803 | 60.0171 | 6 | 43.2747 | 4.2333 | 59.9653 | 6 | 43.2639 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.2874 | 4.4089 | 59.9653 | 6
43.3024 | 4.2635 | 59.9941 | 6 | 43.2799 | 4.2822 | 60.0171 | 6 | 43.2831 | 4.2331 | 59.9595 | 6 | 43.2722 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.2957 | 4.4087 | 59.9653 | 6
43.3107 | 4.2652 | 59.9941 | 6 | 43.2883 | 4.2823 | 60.0171 | 6 | 43.2914 | 4.233 | 59.9595 | 6 | 43.2805 | 4.4319 | 60.0113 | 6 | 43.3041 | 4.4085 | 59.9653 | 6
43.319 | 4.2669 | 59.9941 | 6 | 43.2966 | 4.2825 | 60.0171 | 6 | 43.2997 | 4.2328 | 59.9595 | 6 | 43.2888 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3124 | 4.4084 | 59.9653 | 6
43.3273 | 4.2687 | 59.9941 | 6 | 43.3049 | 4.2827 | 60.0171 | 6 | 43.308 | 4.2326 | 59.9595 | 6 | 43.2972 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3207 | 4.4082 | 59.9653 | 6
43.3357 | 4.2703 | 59.9941 | 6 | 43.3132 | 4.2829 | 60.0171 | 6 | 43.3164 | 4.2326 | 59.9595 | 6 | 43.3055 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3291 | 4.4082 | 59.9653 | 6
43.344 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3216 | 4.283 | 60.0171 | 6 | 43.3248 | 4.2325 | 59.9595 | 6 | 43.3138 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3374 | 4.4082 | 59.9653 | 6
43.3524 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3299 | 4.2832 | 60.0171 | 6 | 43.3331 | 4.2325 | 59.9595 | 6 | 43.3221 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3457 | 4.4082 | 59.9653 | 6
43.3607 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3383 | 4.2855 | 60.0171 | 6 | 43.3414 | 4.2324 | 59.9595 | 6 | 43.3306 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3541 | 4.4083 | 59.9653 | 6
43.369 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3466 | 4.2878 | 60.0171 | 6 | 43.3498 | 4.2344 | 59.9595 | 6 | 43.3389 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3624 | 4.4083 | 59.9653 | 6
43.3773 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3549 | 4.2901 | 60.0114 | 6 | 43.3581 | 4.2363 | 59.9595 | 6 | 43.3472 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3707 | 4.4084 | 59.9653 | 6
43.3857 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3632 | 4.2925 | 60.0114 | 6 | 43.3665 | 4.2383 | 59.9595 | 6 | 43.3555 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3792 | 4.4085 | 59.9653 | 6
43.394 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3716 | 4.2947 | 60.0114 | 6 | 43.3748 | 4.2403 | 59.9595 | 6 | 43.3639 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3875 | 4.4086 | 59.9653 | 6
43.4024 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3799 | 4.2968 | 60.0114 | 6 | 43.3831 | 4.245 | 59.9595 | 6 | 43.3722 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.3958 | 4.4087 | 59.9653 | 6
43.4107 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3882 | 4.299 | 60.0114 | 6 | 43.3915 | 4.2498 | 59.9595 | 6 | 43.3805 | 4.4317 | 60.0113 | 6 | 43.4041 | 4.4088 | 59.9653 | 6
43.419 | 4.2719 | 59.9941 | 6 | 43.3965 | 4.3012 | 60.0114 | 6 | 43.3998 | 4.2544 | 59.9595 | 6 | 43.3888 | 4.4317 | 60.0113 | 6 | 43.4125 | 4.4088 | 59.9595 | 6
43.4274 | 4.2718 | 59.9941 | 6 | 43.4049 | 4.3033 | 60.0114 | 6 | 43.4081 | 4.2591 | 59.9595 | 6 | 43.3972 | 4.4317 | 60.0113 | 6 | 43.4208 | 4.4089 | 59.9595 | 6
43.4357 | 4.2718 | 59.9941 | 6 | 43.4133 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4165 | 4.2637 | 59.9595 | 6 | 43.4055 | 4.4316 | 60.0113 | 6 | 43.4291 | 4.4089 | 59.9595 | 6
43.444 | 4.2717 | 59.9941 | 6 | 43.4216 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4248 | 4.2683 | 59.9595 | 6 | 43.4138 | 4.4316 | 60.0113 | 6 | 43.4375 | 4.4089 | 59.9595 | 6
43.4524 | 4.2717 | 59.9941 | 6 | 43.4299 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4332 | 4.2711 | 59.9595 | 6 | 43.4221 | 4.4316 | 60.0113 | 6 | 43.4458 | 4.4089 | 59.9595 | 6
43.4607 | 4.2717 | 59.9941 | 6 | 43.4382 | 4.3056 | 60.0114 | 6 | 43.4415 | 4.2738 | 59.9595 | 6 | 43.4305 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4541 | 4.4088 | 59.9595 | 6
43.469 | 4.2716 | 59.9941 | 6 | 43.4466 | 4.3056 | 60.0114 | 6 | 43.4498 | 4.2766 | 59.9538 | 6 | 43.4388 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4625 | 4.4088 | 59.9595 | 6
43.4774 | 4.2716 | 59.9941 | 6 | 43.4549 | 4.3056 | 60.0114 | 6 | 43.4582 | 4.2794 | 59.9538 | 6 | 43.4471 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4708 | 4.4088 | 59.9595 | 6
43.4857 | 4.2715 | 59.9941 | 6 | 43.4633 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4665 | 4.2794 | 59.9538 | 6 | 43.4554 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4791 | 4.4089 | 59.9595 | 6
43.494 | 4.2714 | 59.9941 | 6 | 43.4716 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4749 | 4.2794 | 59.9538 | 6 | 43.4639 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4875 | 4.409 | 59.9595 | 6
43.5024 | 4.2713 | 59.9941 | 6 | 43.4799 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4832 | 4.2794 | 59.9538 | 6 | 43.4722 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.4958 | 4.4095 | 59.9595 | 6
43.5107 | 4.2712 | 59.9941 | 6 | 43.4882 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4915 | 4.2795 | 59.9538 | 6 | 43.4805 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.5042 | 4.4099 | 59.9595 | 6
43.519 | 4.2711 | 59.9941 | 6 | 43.4966 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.4999 | 4.2795 | 59.9538 | 6 | 43.4888 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.5125 | 4.4103 | 59.9595 | 6
43.5274 | 4.2711 | 59.9941 | 6 | 43.5049 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.5082 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.4972 | 4.4315 | 60.0113 | 6 | 43.5209 | 4.4108 | 59.9595 | 6
43.5357 | 4.271 | 59.9941 | 6 | 43.5132 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.5165 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5055 | 4.4316 | 60.0113 | 6 | 43.5292 | 4.4112 | 59.9595 | 6
43.544 | 4.2709 | 59.9941 | 6 | 43.5215 | 4.3055 | 60.0114 | 6 | 43.5249 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5138 | 4.4316 | 60.0113 | 6 | 43.5375 | 4.4117 | 59.9595 | 6
43.5524 | 4.2708 | 59.9941 | 6 | 43.5299 | 4.3054 | 60.0114 | 6 | 43.5332 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5221 | 4.4317 | 60.0113 | 6 | 43.5459 | 4.412 | 59.9595 | 6
43.5607 | 4.2707 | 59.9941 | 6 | 43.5382 | 4.3054 | 60.0114 | 6 | 43.5416 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5305 | 4.4317 | 60.0113 | 6 | 43.5542 | 4.4124 | 59.9595 | 6
43.569 | 4.2707 | 59.9941 | 6 | 43.5466 | 4.3054 | 60.0114 | 6 | 43.5499 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5388 | 4.4318 | 60.0113 | 6 | 43.5625 | 4.4126 | 59.9595 | 6
43.5774 | 4.2707 | 59.9941 | 6 | 43.5549 | 4.3053 | 60.0114 | 6 | 43.5582 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5471 | 4.4319 | 60.0113 | 6 | 43.5709 | 4.4128 | 59.9595 | 6
43.5857 | 4.2708 | 59.9941 | 6 | 43.5632 | 4.3053 | 60.0114 | 6 | 43.5666 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5554 | 4.4319 | 60.0113 | 6 | 43.5792 | 4.4128 | 59.9538 | 6
43.594 | 4.2708 | 59.9941 | 6 | 43.5715 | 4.3052 | 60.0114 | 6 | 43.575 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5638 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.5875 | 4.4128 | 59.9538 | 6
43.6024 | 4.2709 | 59.9941 | 6 | 43.5799 | 4.3052 | 60.0114 | 6 | 43.5833 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5721 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.5959 | 4.4128 | 59.9538 | 6
43.6107 | 4.271 | 59.9941 | 6 | 43.5882 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.5916 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5804 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.6042 | 4.4128 | 59.9538 | 6
43.619 | 4.2711 | 59.9941 | 6 | 43.5966 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5887 | 4.432 | 60.0113 | 6 | 43.6125 | 4.4127 | 59.9538 | 6
43.6274 | 4.2712 | 59.9941 | 6 | 43.6049 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6083 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.5972 | 4.4321 | 60.0113 | 6 | 43.621 | 4.4127 | 59.9538 | 6
43.6357 | 4.2712 | 59.9941 | 6 | 43.6132 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6166 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.6055 | 4.4321 | 60.0113 | 6 | 43.6293 | 4.4128 | 59.9538 | 6
43.644 | 4.2713 | 59.9941 | 6 | 43.6215 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.625 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.6138 | 4.4321 | 60.0113 | 6 | 43.6376 | 4.4129 | 59.9538 | 6
43.6524 | 4.2713 | 59.9941 | 6 | 43.6299 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6333 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.6221 | 4.4322 | 60.0113 | 6 | 43.646 | 4.4129 | 59.9538 | 6
43.6607 | 4.2714 | 59.9941 | 6 | 43.6382 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6417 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.6305 | 4.4323 | 60.0113 | 6 | 43.6543 | 4.413 | 59.9538 | 6
43.6691 | 4.2711 | 59.9941 | 6 | 43.6465 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.65 | 4.2796 | 59.9538 | 6 | 43.6388 | 4.4325 | 60.0113 | 6 | 43.6626 | 4.413 | 59.9538 | 6
43.6774 | 4.2709 | 59.9941 | 6 | 43.6548 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6583 | 4.2795 | 59.9538 | 6 | 43.6471 | 4.4326 | 60.0113 | 6 | 43.671 | 4.413 | 59.9538 | 6
43.6857 | 4.2706 | 59.9941 | 6 | 43.6632 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6667 | 4.2795 | 59.9538 | 6 | 43.6554 | 4.4327 | 60.0113 | 6 | 43.6793 | 4.4131 | 59.9538 | 6
43.6941 | 4.2704 | 59.9941 | 6 | 43.6715 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.675 | 4.2794 | 59.9538 | 6 | 43.6638 | 4.4328 | 60.0113 | 6 | 43.6876 | 4.4131 | 59.9538 | 6
43.7024 | 4.2701 | 59.9941 | 6 | 43.6799 | 4.3051 | 60.0114 | 6 | 43.6833 | 4.2793 | 59.9538 | 6 | 43.6721 | 4.4329 | 60.0113 | 6 | 43.6959 | 4.4132 | 59.9538 | 6
43.7107 | 4.2699 | 59.9941 | 6 | 43.6882 | 4.305 | 60.0114 | 6 | 43.6917 | 4.2792 | 59.9538 | 6 | 43.6804 | 4.433 | 60.0113 | 6 | 43.7043 | 4.4133 | 59.9538 | 6
43.7191 | 4.2697 | 59.9941 | 6 | 43.6965 | 4.305 | 60.0114 | 6 | 43.7 | 4.2805 | 59.9538 | 6 | 43.6887 | 4.4331 | 60.0113 | 6 | 43.7126 | 4.4132 | 59.9538 | 6
43.7274 | 4.2695 | 59.9941 | 6 | 43.7048 | 4.305 | 60.0114 | 6 | 43.7084 | 4.2817 | 59.9538 | 6 | 43.6971 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.7209 | 4.4132 | 59.9538 | 6
43.7357 | 4.2693 | 59.9941 | 6 | 43.7132 | 4.3049 | 60.0114 | 6 | 43.7167 | 4.283 | 59.9538 | 6 | 43.7054 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.7294 | 4.4131 | 59.9538 | 6
43.7441 | 4.2691 | 59.9941 | 6 | 43.7215 | 4.3049 | 60.0114 | 6 | 43.725 | 4.2843 | 59.9538 | 6 | 43.7137 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.7377 | 4.4131 | 59.9538 | 6
43.7524 | 4.2692 | 59.9941 | 6 | 43.7299 | 4.3049 | 60.0114 | 6 | 43.7334 | 4.2856 | 59.9538 | 6 | 43.722 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.746 | 4.413 | 59.9538 | 6
43.7607 | 4.2693 | 59.9941 | 6 | 43.7382 | 4.3048 | 60.0114 | 6 | 43.7417 | 4.2869 | 59.9538 | 6 | 43.7305 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.7544 | 4.4129 | 59.9538 | 6
43.7691 | 4.2694 | 59.9941 | 6 | 43.7465 | 4.3048 | 60.0114 | 6 | 43.7501 | 4.2882 | 59.9538 | 6 | 43.7388 | 4.4332 | 60.0113 | 6 | 43.7627 | 4.4127 | 59.9538 | 6
43.7774 | 4.2696 | 59.9941 | 6 | 43.7548 | 4.3047 | 60.0114 | 6 | 43.7584 | 4.2895 | 59.9538 | 6 | 43.7471 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.771 | 4.4126 | 59.9538 | 6
43.7857 | 4.2698 | 59.9941 | 6 | 43.7632 | 4.3047 | 60.0114 | 6 | 43.7667 | 4.2908 | 59.9538 | 6 | 43.7555 | 4.4333 | 60.0113 | 6 | 43.7794 | 4.4125 | 59.9538 | 6
43.7941 | 4.27 | 59.9941 | 6 | 43.7715 | 4.3047 | 60.0114 | 6 | 43.7751 | 4.2922 | 59.9538 | 6 | 43.7638 | 4.4334 | 60.0113 | 6 | 43.7877 | 4.4123 | 59.9538 | 6
43.8024 | 4.2702 | 59.9941 | 6 | 43.7798 | 4.3047 | 60.0114 | 6 | 43.7834 | 4.2922 | 59.9538 | 6 | 43.7721 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 43.796 | 4.4134 | 59.9538 | 6
43.8107 | 4.2704 | 59.9941 | 6 | 43.7881 | 4.3048 | 60.0114 | 6 | 43.7917 | 4.2922 | 59.9538 | 6 | 43.7804 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 43.8044 | 4.4145 | 59.9538 | 6
43.8191 | 4.2706 | 59.9941 | 6 | 43.7965 | 4.3049 | 60.0114 | 6 | 43.8001 | 4.2923 | 59.9538 | 6 | 43.7888 | 4.4336 | 60.0113 | 6 | 43.8127 | 4.4157 | 59.9538 | 6
43.8274 | 4.2708 | 59.9941 | 6 | 43.8048 | 4.3049 | 60.0114 | 6 | 43.8085 | 4.2924 | 59.9538 | 6 | 43.7971 | 4.4337 | 60.0113 | 6 | 43.821 | 4.4169 | 59.9538 | 6
43.8357 | 4.2726 | 59.9941 | 6 | 43.8132 | 4.305 | 60.0114 | 6 | 43.8168 | 4.2925 | 59.9538 | 6 | 43.8054 | 4.4337 | 60.0113 | 6 | 43.8295 | 4.4189 | 59.9538 | 6
43.8441 | 4.2743 | 59.9941 | 6 | 43.8215 | 4.3066 | 60.0114 | 6 | 43.8251 | 4.2926 | 59.9538 | 6 | 43.8137 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8378 | 4.421 | 59.9538 | 6
43.8524 | 4.2761 | 59.9941 | 6 | 43.8298 | 4.3083 | 60.0114 | 6 | 43.8334 | 4.2928 | 59.9538 | 6 | 43.8221 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8461 | 4.4231 | 59.9538 | 6
43.8607 | 4.2779 | 59.9941 | 6 | 43.8381 | 4.3097 | 60.0114 | 6 | 43.8418 | 4.2929 | 59.9538 | 6 | 43.8304 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8545 | 4.4252 | 59.9538 | 6
43.8691 | 4.2796 | 59.9941 | 6 | 43.8465 | 4.3111 | 60.0114 | 6 | 43.8502 | 4.293 | 59.9538 | 6 | 43.8387 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8628 | 4.4273 | 59.9538 | 6
43.8774 | 4.2813 | 59.9941 | 6 | 43.8548 | 4.3124 | 60.0114 | 6 | 43.8585 | 4.2931 | 59.9538 | 6 | 43.847 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8711 | 4.4294 | 59.9538 | 6
43.8857 | 4.2831 | 59.9941 | 6 | 43.8632 | 4.3138 | 60.0114 | 6 | 43.8668 | 4.2933 | 59.9538 | 6 | 43.8555 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8794 | 4.4304 | 59.9538 | 6
43.8941 | 4.2848 | 59.9941 | 6 | 43.8715 | 4.3151 | 60.0114 | 6 | 43.8752 | 4.2934 | 59.9538 | 6 | 43.8638 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8878 | 4.4313 | 59.9538 | 6
43.9024 | 4.2866 | 59.9941 | 6 | 43.8798 | 4.3164 | 60.0114 | 6 | 43.8835 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 43.8721 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.8961 | 4.4322 | 59.9538 | 6
43.9107 | 4.2884 | 59.9941 | 6 | 43.8881 | 4.3176 | 60.0114 | 6 | 43.8918 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 43.8804 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.9044 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9191 | 4.2885 | 59.9941 | 6 | 43.8965 | 4.3187 | 60.0114 | 6 | 43.9002 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 43.8888 | 4.4338 | 60.0113 | 6 | 43.9128 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9274 | 4.2887 | 59.9941 | 6 | 43.9048 | 4.3183 | 60.0114 | 6 | 43.9085 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 43.8971 | 4.4337 | 60.0113 | 6 | 43.9211 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9357 | 4.2887 | 59.9941 | 6 | 43.9131 | 4.3179 | 60.0114 | 6 | 43.9169 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 43.9054 | 4.4337 | 60.0113 | 6 | 43.9294 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9441 | 4.2888 | 59.9941 | 6 | 43.9214 | 4.3177 | 60.0114 | 6 | 43.9252 | 4.2939 | 59.9538 | 6 | 43.9137 | 4.4337 | 60.0113 | 6 | 43.9379 | 4.433 | 59.9538 | 6
43.9524 | 4.2888 | 59.9941 | 6 | 43.9298 | 4.3174 | 60.0114 | 6 | 43.9335 | 4.2939 | 59.9538 | 6 | 43.9221 | 4.4336 | 60.0113 | 6 | 43.9462 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9608 | 4.2888 | 59.9941 | 6 | 43.9381 | 4.3172 | 60.0114 | 6 | 43.9419 | 4.294 | 59.9538 | 6 | 43.9304 | 4.4336 | 60.0113 | 6 | 43.9545 | 4.4331 | 59.9538 | 6
43.9691 | 4.2887 | 59.9941 | 6 | 43.9465 | 4.317 | 60.0114 | 6 | 43.9502 | 4.294 | 59.9538 | 6 | 43.9387 | 4.4336 | 60.0113 | 6 | 43.9629 | 4.4332 | 59.9538 | 6
43.9774 | 4.2886 | 59.9941 | 6 | 43.9548 | 4.3169 | 60.0114 | 6 | 43.9586 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.947 | 4.4336 | 60.0113 | 6 | 43.9712 | 4.4333 | 59.9538 | 6
43.9857 | 4.2884 | 59.9941 | 6 | 43.9631 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 43.9669 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.9554 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 43.9795 | 4.4333 | 59.9538 | 6
43.9941 | 4.2882 | 59.9941 | 6 | 43.9714 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 43.9752 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.9637 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 43.9879 | 4.4333 | 59.9538 | 6
44.0024 | 4.2881 | 59.9941 | 6 | 43.9798 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 43.9836 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.972 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 43.9962 | 4.4333 | 59.9538 | 6
44.0108 | 4.2879 | 59.9941 | 6 | 43.9882 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 43.9919 | 4.2942 | 59.9538 | 6 | 43.9803 | 4.4335 | 60.0113 | 6 | 44.0045 | 4.4334 | 59.9538 | 6
44.0191 | 4.2878 | 59.9941 | 6 | 43.9965 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 44.0002 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.9888 | 4.4359 | 60.0113 | 6 | 44.0129 | 4.4334 | 59.9538 | 6
44.0274 | 4.2876 | 59.9941 | 6 | 44.0048 | 4.3168 | 60.0114 | 6 | 44.0086 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 43.9971 | 4.4383 | 60.0113 | 6 | 44.0212 | 4.4334 | 59.9538 | 6
44.0358 | 4.2875 | 59.9941 | 6 | 44.0131 | 4.3169 | 60.0114 | 6 | 44.017 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 44.0054 | 4.4407 | 60.0113 | 6 | 44.0295 | 4.4333 | 59.9538 | 6
44.0441 | 4.2873 | 59.9941 | 6 | 44.0215 | 4.3171 | 60.0056 | 6 | 44.0253 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 44.0137 | 4.4431 | 60.0113 | 6 | 44.038 | 4.4332 | 59.9538 | 6
44.0524 | 4.2871 | 59.9941 | 6 | 44.0298 | 4.3174 | 60.0056 | 6 | 44.0336 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 44.0221 | 4.4455 | 60.0113 | 6 | 44.0463 | 4.4331 | 59.9538 | 6
44.0608 | 4.287 | 59.9941 | 6 | 44.0381 | 4.3176 | 60.0056 | 6 | 44.0419 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 44.0304 | 4.4479 | 60.0113 | 6 | 44.0546 | 4.433 | 59.9538 | 6
44.0691 | 4.2869 | 59.9941 | 6 | 44.0464 | 4.3178 | 60.0056 | 6 | 44.0503 | 4.294 | 59.9538 | 6 | 44.0387 | 4.4503 | 60.0113 | 6 | 44.063 | 4.4329 | 59.9538 | 6
44.0774 | 4.2868 | 59.9941 | 6 | 44.0548 | 4.3181 | 60.0056 | 6 | 44.0587 | 4.294 | 59.9538 | 6 | 44.047 | 4.4526 | 60.0113 | 6 | 44.0713 | 4.4329 | 59.9538 | 6
44.0858 | 4.2881 | 59.9941 | 6 | 44.0631 | 4.3183 | 60.0056 | 6 | 44.067 | 4.2939 | 59.9538 | 6 | 44.0554 | 4.4549 | 60.0113 | 6 | 44.0796 | 4.4331 | 59.948 | 6
44.0941 | 4.2893 | 59.9941 | 6 | 44.0715 | 4.3185 | 60.0056 | 6 | 44.0753 | 4.2939 | 59.9538 | 6 | 44.0637 | 4.4573 | 60.0113 | 6 | 44.0879 | 4.4333 | 59.948 | 6
44.1024 | 4.2905 | 59.9941 | 6 | 44.0798 | 4.3188 | 60.0056 | 6 | 44.0837 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.072 | 4.4572 | 60.0113 | 6 | 44.0963 | 4.4336 | 59.948 | 6
44.1108 | 4.2917 | 59.9941 | 6 | 44.0881 | 4.3201 | 60.0056 | 6 | 44.092 | 4.2937 | 59.9538 | 6 | 44.0803 | 4.4571 | 60.0113 | 6 | 44.1046 | 4.4339 | 59.948 | 6
44.1191 | 4.2929 | 59.9941 | 6 | 44.0964 | 4.3213 | 60.0056 | 6 | 44.1003 | 4.2937 | 59.9538 | 6 | 44.0887 | 4.457 | 60.0113 | 6 | 44.1129 | 4.4342 | 59.948 | 6
44.1274 | 4.2941 | 59.9941 | 6 | 44.1048 | 4.3223 | 60.0056 | 6 | 44.1087 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.097 | 4.4569 | 60.0113 | 6 | 44.1213 | 4.4345 | 59.948 | 6
44.1358 | 4.2954 | 59.9941 | 6 | 44.1131 | 4.3234 | 60.0056 | 6 | 44.117 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1053 | 4.4568 | 60.0113 | 6 | 44.1296 | 4.4347 | 59.948 | 6
44.1441 | 4.2967 | 59.9941 | 6 | 44.1215 | 4.3244 | 60.0056 | 6 | 44.1254 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1136 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.1379 | 4.435 | 59.948 | 6
44.1524 | 4.298 | 59.9941 | 6 | 44.1298 | 4.3254 | 60.0056 | 6 | 44.1337 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1221 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.1464 | 4.4353 | 59.948 | 6
44.1608 | 4.2992 | 59.9941 | 6 | 44.1381 | 4.3264 | 60.0056 | 6 | 44.142 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1304 | 4.4566 | 60.0113 | 6 | 44.1547 | 4.4355 | 59.948 | 6
44.1691 | 4.2992 | 59.9941 | 6 | 44.1464 | 4.3274 | 60.0056 | 6 | 44.1504 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1387 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.163 | 4.4355 | 59.948 | 6
44.1774 | 4.2992 | 59.9941 | 6 | 44.1548 | 4.3284 | 60.0056 | 6 | 44.1587 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.147 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.1714 | 4.4355 | 59.948 | 6
44.1858 | 4.2992 | 59.9941 | 6 | 44.1631 | 4.3295 | 60.0056 | 6 | 44.1671 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1554 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.1797 | 4.4355 | 59.948 | 6
44.1941 | 4.2992 | 59.9941 | 6 | 44.1714 | 4.3296 | 60.0056 | 6 | 44.1754 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1637 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.188 | 4.4355 | 59.948 | 6
44.2024 | 4.2993 | 59.9941 | 6 | 44.1797 | 4.3297 | 60.0056 | 6 | 44.1837 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.172 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.1964 | 4.4356 | 59.948 | 6
44.2108 | 4.2994 | 59.9941 | 6 | 44.1881 | 4.3299 | 60.0056 | 6 | 44.1921 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1803 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.2047 | 4.4356 | 59.948 | 6
44.2191 | 4.2995 | 59.9941 | 6 | 44.1964 | 4.33 | 60.0056 | 6 | 44.2004 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.1887 | 4.4568 | 60.0113 | 6 | 44.213 | 4.4356 | 59.948 | 6
44.2274 | 4.2996 | 59.9941 | 6 | 44.2048 | 4.3302 | 60.0056 | 6 | 44.2087 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.197 | 4.4568 | 60.0113 | 6 | 44.2214 | 4.4357 | 59.948 | 6
44.2358 | 4.3009 | 59.9941 | 6 | 44.2131 | 4.3303 | 60.0056 | 6 | 44.2171 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.2053 | 4.4568 | 60.0113 | 6 | 44.2297 | 4.4357 | 59.948 | 6
44.2441 | 4.3023 | 59.9941 | 6 | 44.2214 | 4.3305 | 60.0056 | 6 | 44.2254 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.2136 | 4.4568 | 60.0113 | 6 | 44.238 | 4.4357 | 59.948 | 6
44.2524 | 4.3036 | 59.9941 | 6 | 44.2298 | 4.3307 | 60.0056 | 6 | 44.2338 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.222 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.2465 | 4.4357 | 59.948 | 6
44.2608 | 4.305 | 59.9941 | 6 | 44.2381 | 4.3309 | 60.0056 | 6 | 44.2421 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.2303 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.2548 | 4.4358 | 59.948 | 6
44.2691 | 4.3063 | 59.9941 | 6 | 44.2465 | 4.331 | 60.0056 | 6 | 44.2504 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.2386 | 4.4567 | 60.0113 | 6 | 44.2631 | 4.4358 | 59.948 | 6
44.2775 | 4.3076 | 59.9941 | 6 | 44.2548 | 4.3311 | 60.0056 | 6 | 44.2588 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.2469 | 4.4566 | 60.0113 | 6 | 44.2715 | 4.4358 | 59.948 | 6
44.2858 | 4.3089 | 59.9941 | 6 | 44.2631 | 4.3312 | 60.0056 | 6 | 44.2672 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.2554 | 4.4565 | 60.0113 | 6 | 44.2798 | 4.4358 | 59.948 | 6
44.2941 | 4.3102 | 59.9941 | 6 | 44.2714 | 4.3312 | 60.0056 | 6 | 44.2755 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.2637 | 4.4564 | 60.0113 | 6 | 44.2881 | 4.4358 | 59.948 | 6
44.3024 | 4.3115 | 59.9941 | 6 | 44.2798 | 4.3312 | 60.0056 | 6 | 44.2838 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.272 | 4.4563 | 60.0113 | 6 | 44.2965 | 4.4381 | 59.948 | 6
44.3108 | 4.3128 | 59.9941 | 6 | 44.2881 | 4.3332 | 60.0056 | 6 | 44.2922 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.2803 | 4.4562 | 60.0113 | 6 | 44.3048 | 4.4403 | 59.948 | 6
44.3191 | 4.3128 | 59.9941 | 6 | 44.2964 | 4.3353 | 60.0056 | 6 | 44.3005 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.2887 | 4.456 | 60.0113 | 6 | 44.3131 | 4.4426 | 59.948 | 6
44.3275 | 4.3129 | 59.9941 | 6 | 44.3047 | 4.3373 | 60.0056 | 6 | 44.3088 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.297 | 4.4558 | 60.0113 | 6 | 44.3215 | 4.4448 | 59.948 | 6
44.3358 | 4.3129 | 59.9941 | 6 | 44.3131 | 4.3393 | 60.0056 | 6 | 44.3172 | 4.2935 | 59.9538 | 6 | 44.3053 | 4.4558 | 60.0113 | 6 | 44.3298 | 4.447 | 59.948 | 6
44.3441 | 4.3129 | 59.9941 | 6 | 44.3214 | 4.3413 | 60.0056 | 6 | 44.3255 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.3137 | 4.4557 | 60.0113 | 6 | 44.3381 | 4.4492 | 59.948 | 6
44.3524 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3298 | 4.3433 | 60.0056 | 6 | 44.3339 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.322 | 4.4556 | 60.0113 | 6 | 44.3466 | 4.4515 | 59.948 | 6
44.3608 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3381 | 4.3453 | 60.0056 | 6 | 44.3422 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.3303 | 4.4556 | 60.0113 | 6 | 44.3549 | 4.4537 | 59.948 | 6
44.3691 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3464 | 4.3473 | 60.0056 | 6 | 44.3505 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.3386 | 4.4556 | 60.0113 | 6 | 44.3632 | 4.4559 | 59.948 | 6
44.3775 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3547 | 4.3492 | 60.0056 | 6 | 44.3589 | 4.2936 | 59.9538 | 6 | 44.347 | 4.4555 | 60.0113 | 6 | 44.3716 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.3858 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3631 | 4.3511 | 60.0056 | 6 | 44.3672 | 4.2937 | 59.9538 | 6 | 44.3553 | 4.4555 | 60.0113 | 6 | 44.3799 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.3941 | 4.313 | 59.9941 | 6 | 44.3714 | 4.351 | 60.0056 | 6 | 44.3755 | 4.2937 | 59.9538 | 6 | 44.3636 | 4.4555 | 60.0113 | 6 | 44.3882 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4025 | 4.3129 | 59.9941 | 6 | 44.3798 | 4.3509 | 60.0056 | 6 | 44.3839 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.3719 | 4.4579 | 60.0113 | 6 | 44.3966 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4108 | 4.3129 | 59.9941 | 6 | 44.3881 | 4.3509 | 60.0056 | 6 | 44.3922 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.3804 | 4.4604 | 60.0113 | 6 | 44.4049 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4191 | 4.3128 | 59.9941 | 6 | 44.3964 | 4.3508 | 60.0056 | 6 | 44.4006 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.3887 | 4.4628 | 60.0113 | 6 | 44.4132 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4275 | 4.3127 | 59.9941 | 6 | 44.4047 | 4.3508 | 60.0056 | 6 | 44.4089 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.397 | 4.4652 | 60.0113 | 6 | 44.4216 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4358 | 4.3127 | 59.9941 | 6 | 44.4131 | 4.3507 | 60.0056 | 6 | 44.4172 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.4053 | 4.4676 | 60.0113 | 6 | 44.4299 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4441 | 4.3126 | 59.9941 | 6 | 44.4214 | 4.3509 | 60.0056 | 6 | 44.4256 | 4.2938 | 59.9538 | 6 | 44.4137 | 4.4701 | 60.0113 | 6 | 44.4382 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4525 | 4.3125 | 59.9941 | 6 | 44.4297 | 4.3511 | 60.0056 | 6 | 44.4339 | 4.294 | 59.9538 | 6 | 44.422 | 4.4725 | 60.0113 | 6 | 44.4465 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4608 | 4.3124 | 59.9941 | 6 | 44.4381 | 4.3513 | 60.0056 | 6 | 44.4423 | 4.2941 | 59.9538 | 6 | 44.4303 | 4.475 | 60.0113 | 6 | 44.455 | 4.458 | 59.948 | 6
44.4691 | 4.3124 | 59.9941 | 6 | 44.4464 | 4.3515 | 60.0056 | 6 | 44.4506 | 4.2942 | 59.9538 | 6 | 44.4386 | 4.4776 | 60.0113 | 6 | 44.4633 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.4775 | 4.3123 | 59.9941 | 6 | 44.4548 | 4.3518 | 60.0056 | 6 | 44.4589 | 4.2943 | 59.9538 | 6 | 44.447 | 4.4801 | 60.0113 | 6 | 44.4716 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.4858 | 4.3122 | 59.9941 | 6 | 44.4631 | 4.352 | 60.0056 | 6 | 44.4673 | 4.2944 | 59.9538 | 6 | 44.4553 | 4.4803 | 60.0113 | 6 | 44.48 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.4941 | 4.3121 | 59.9941 | 6 | 44.4714 | 4.3523 | 60.0056 | 6 | 44.4756 | 4.2945 | 59.9538 | 6 | 44.4636 | 4.4804 | 60.0113 | 6 | 44.4883 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.5025 | 4.312 | 59.9941 | 6 | 44.4797 | 4.3526 | 60.0056 | 6 | 44.4839 | 4.2947 | 59.9538 | 6 | 44.4719 | 4.483 | 60.0113 | 6 | 44.4966 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5108 | 4.3119 | 59.9941 | 6 | 44.4881 | 4.3529 | 60.0056 | 6 | 44.4923 | 4.2948 | 59.9538 | 6 | 44.4803 | 4.4856 | 60.0113 | 6 | 44.505 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5191 | 4.3119 | 59.9941 | 6 | 44.4964 | 4.3531 | 60.0056 | 6 | 44.5007 | 4.2949 | 59.9538 | 6 | 44.4886 | 4.4882 | 60.0113 | 6 | 44.5133 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5275 | 4.3119 | 59.9941 | 6 | 44.5048 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.509 | 4.295 | 59.9538 | 6 | 44.4969 | 4.4907 | 60.0113 | 6 | 44.5216 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5358 | 4.3127 | 59.9883 | 6 | 44.5131 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.5173 | 4.295 | 59.9538 | 6 | 44.5052 | 4.4933 | 60.0113 | 6 | 44.53 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5441 | 4.3135 | 59.9883 | 6 | 44.5214 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.5256 | 4.295 | 59.9538 | 6 | 44.5137 | 4.496 | 60.0113 | 6 | 44.5383 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5525 | 4.3143 | 59.9883 | 6 | 44.5297 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.534 | 4.295 | 59.9538 | 6 | 44.522 | 4.4985 | 60.0113 | 6 | 44.5466 | 4.4582 | 59.948 | 6
44.5608 | 4.3151 | 59.9883 | 6 | 44.5381 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.5424 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.5303 | 4.5011 | 60.0113 | 6 | 44.5551 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.5691 | 4.316 | 59.9883 | 6 | 44.5464 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.5507 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.5386 | 4.5036 | 60.0113 | 6 | 44.5634 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.5775 | 4.3169 | 59.9883 | 6 | 44.5547 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.559 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.547 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.5717 | 4.4581 | 59.948 | 6
44.5858 | 4.3178 | 59.9883 | 6 | 44.563 | 4.3531 | 60.0056 | 6 | 44.5674 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.5553 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.5801 | 4.458 | 59.948 | 6
44.5941 | 4.3188 | 59.9883 | 6 | 44.5714 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.5757 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.5636 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 44.5884 | 4.458 | 59.948 | 6
44.6025 | 4.3196 | 59.9883 | 6 | 44.5797 | 4.3532 | 60.0056 | 6 | 44.584 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.5719 | 4.5065 | 60.0113 | 6 | 44.5967 | 4.458 | 59.948 | 6
44.6108 | 4.3205 | 59.9883 | 6 | 44.5881 | 4.3533 | 60.0056 | 6 | 44.5924 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.5803 | 4.5066 | 60.0113 | 6 | 44.6051 | 4.458 | 59.948 | 6
44.6192 | 4.3205 | 59.9883 | 6 | 44.5964 | 4.3533 | 60.0056 | 6 | 44.6007 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.5886 | 4.5066 | 60.0113 | 6 | 44.6134 | 4.458 | 59.948 | 6
44.6275 | 4.3206 | 59.9883 | 6 | 44.6047 | 4.3534 | 60.0056 | 6 | 44.6091 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.5969 | 4.5066 | 60.0113 | 6 | 44.6217 | 4.458 | 59.948 | 6
44.6358 | 4.3207 | 59.9883 | 6 | 44.613 | 4.3536 | 60.0056 | 6 | 44.6174 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.6052 | 4.5067 | 60.0113 | 6 | 44.6301 | 4.4579 | 59.948 | 6
44.6442 | 4.3208 | 59.9883 | 6 | 44.6214 | 4.3537 | 60.0056 | 6 | 44.6257 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.6136 | 4.5067 | 60.0113 | 6 | 44.6384 | 4.4578 | 59.948 | 6
44.6525 | 4.3216 | 59.9883 | 6 | 44.6298 | 4.3538 | 60.0056 | 6 | 44.6341 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.6219 | 4.5066 | 60.0113 | 6 | 44.6467 | 4.4578 | 59.948 | 6
44.6608 | 4.3224 | 59.9883 | 6 | 44.6381 | 4.3539 | 60.0056 | 6 | 44.6424 | 4.2955 | 59.9538 | 6 | 44.6302 | 4.5065 | 60.0113 | 6 | 44.6552 | 4.4577 | 59.948 | 6
44.6692 | 4.3233 | 59.9883 | 6 | 44.6464 | 4.3539 | 60.0056 | 6 | 44.6508 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.6385 | 4.5065 | 60.0113 | 6 | 44.6635 | 4.4576 | 59.948 | 6
44.6775 | 4.3242 | 59.9883 | 6 | 44.6547 | 4.3541 | 60.0056 | 6 | 44.6591 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.647 | 4.5065 | 60.0113 | 6 | 44.6718 | 4.4575 | 59.948 | 6
44.6858 | 4.3251 | 59.9883 | 6 | 44.6631 | 4.3542 | 60.0056 | 6 | 44.6674 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.6553 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 44.6802 | 4.4573 | 59.948 | 6
44.6942 | 4.326 | 59.9883 | 6 | 44.6714 | 4.3554 | 60.0056 | 6 | 44.6758 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 44.6636 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 44.6885 | 4.4572 | 59.948 | 6
44.7025 | 4.3268 | 59.9883 | 6 | 44.6797 | 4.3566 | 60.0056 | 6 | 44.6841 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.6719 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.6968 | 4.457 | 59.948 | 6
44.7108 | 4.3277 | 59.9883 | 6 | 44.688 | 4.3578 | 59.9998 | 6 | 44.6924 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.6803 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.7052 | 4.4568 | 59.948 | 6
44.7192 | 4.3286 | 59.9883 | 6 | 44.6964 | 4.3589 | 59.9998 | 6 | 44.7008 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.6886 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7135 | 4.4567 | 59.948 | 6
44.7275 | 4.3295 | 59.9883 | 6 | 44.7047 | 4.3601 | 59.9998 | 6 | 44.7092 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.6969 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7218 | 4.4566 | 59.948 | 6
44.7358 | 4.3295 | 59.9883 | 6 | 44.7131 | 4.3612 | 59.9998 | 6 | 44.7175 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.7052 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7302 | 4.4565 | 59.948 | 6
44.7442 | 4.3296 | 59.9883 | 6 | 44.7214 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.7258 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.7136 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7385 | 4.4564 | 59.948 | 6
44.7525 | 4.3297 | 59.9883 | 6 | 44.7297 | 4.3636 | 59.9998 | 6 | 44.7341 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 44.7219 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7468 | 4.4563 | 59.948 | 6
44.7608 | 4.3299 | 59.9883 | 6 | 44.738 | 4.3646 | 59.9998 | 6 | 44.7425 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7302 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7552 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.7692 | 4.3301 | 59.9883 | 6 | 44.7464 | 4.3657 | 59.9998 | 6 | 44.7509 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7385 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7635 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.7775 | 4.3303 | 59.9883 | 6 | 44.7547 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.7592 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7469 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7719 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.7859 | 4.3305 | 59.9883 | 6 | 44.7631 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.7675 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7552 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7803 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.7942 | 4.3306 | 59.9883 | 6 | 44.7714 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.7759 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7635 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7886 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.8025 | 4.3308 | 59.9883 | 6 | 44.7797 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.7842 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7719 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.7969 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.8109 | 4.331 | 59.9883 | 6 | 44.7881 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.7925 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7803 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.8052 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.8192 | 4.3311 | 59.9883 | 6 | 44.7964 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 44.8009 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7886 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.8136 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.8275 | 4.3313 | 59.9883 | 6 | 44.8047 | 4.3654 | 59.9998 | 6 | 44.8092 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.7969 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8219 | 4.4562 | 59.948 | 6
44.8359 | 4.3312 | 59.9883 | 6 | 44.813 | 4.3651 | 59.9998 | 6 | 44.8176 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8052 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8302 | 4.4563 | 59.948 | 6
44.8442 | 4.3312 | 59.9883 | 6 | 44.8214 | 4.3648 | 59.9998 | 6 | 44.8259 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8136 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8386 | 4.4563 | 59.948 | 6
44.8525 | 4.3311 | 59.9883 | 6 | 44.8297 | 4.3645 | 59.9998 | 6 | 44.8342 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8219 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8469 | 4.4563 | 59.948 | 6
44.8609 | 4.3311 | 59.9883 | 6 | 44.8381 | 4.3641 | 59.9998 | 6 | 44.8426 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8302 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 44.8552 | 4.4564 | 59.948 | 6
44.8692 | 4.331 | 59.9883 | 6 | 44.8464 | 4.3638 | 59.9998 | 6 | 44.8509 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8385 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 44.8636 | 4.4564 | 59.948 | 6
44.8775 | 4.3309 | 59.9883 | 6 | 44.8547 | 4.3635 | 59.9998 | 6 | 44.8593 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8469 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8719 | 4.4565 | 59.948 | 6
44.8859 | 4.3309 | 59.9883 | 6 | 44.863 | 4.3632 | 59.9998 | 6 | 44.8676 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8552 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8802 | 4.4566 | 59.948 | 6
44.8942 | 4.3308 | 59.9883 | 6 | 44.8714 | 4.3629 | 59.9998 | 6 | 44.8759 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8635 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.8887 | 4.4566 | 59.948 | 6
44.9025 | 4.3308 | 59.9883 | 6 | 44.8797 | 4.3625 | 59.9998 | 6 | 44.8843 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8719 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 44.897 | 4.4567 | 59.948 | 6
44.9109 | 4.3308 | 59.9883 | 6 | 44.8881 | 4.3625 | 59.9998 | 6 | 44.8926 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8802 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.9053 | 4.4567 | 59.948 | 6
44.9192 | 4.3307 | 59.9883 | 6 | 44.8964 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9009 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8885 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.9137 | 4.4567 | 59.948 | 6
44.9276 | 4.3306 | 59.9883 | 6 | 44.9047 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9093 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.8969 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 44.922 | 4.4568 | 59.948 | 6
44.9359 | 4.3304 | 59.9883 | 6 | 44.9131 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9176 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9053 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 44.9303 | 4.4568 | 59.948 | 6
44.9442 | 4.3303 | 59.9883 | 6 | 44.9214 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.926 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9136 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 44.9387 | 4.4569 | 59.948 | 6
44.9525 | 4.3302 | 59.9883 | 6 | 44.9297 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9343 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9219 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 44.947 | 4.4569 | 59.948 | 6
44.9609 | 4.3301 | 59.9883 | 6 | 44.938 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9426 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9302 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.9553 | 4.457 | 59.948 | 6
44.9692 | 4.33 | 59.9883 | 6 | 44.9464 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.951 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9386 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.9637 | 4.457 | 59.948 | 6
44.9776 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 44.9547 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9594 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9469 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.972 | 4.457 | 59.948 | 6
44.9859 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 44.9631 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9677 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 44.9552 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.9803 | 4.457 | 59.948 | 6
44.9942 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 44.9714 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.976 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.9635 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.9888 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0026 | 4.3299 | 59.9883 | 6 | 44.9797 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9844 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.9719 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 44.9971 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0109 | 4.33 | 59.9883 | 6 | 44.988 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 44.9927 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.9802 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 45.0054 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0192 | 4.3301 | 59.9883 | 6 | 44.9964 | 4.3624 | 59.9998 | 6 | 45.001 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.9885 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 45.0138 | 4.4571 | 59.948 | 6
45.0276 | 4.3302 | 59.9883 | 6 | 45.0047 | 4.3627 | 59.9998 | 6 | 45.0094 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 44.9968 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 45.0221 | 4.4571 | 59.948 | 6
45.0359 | 4.3303 | 59.9883 | 6 | 45.0131 | 4.363 | 59.9998 | 6 | 45.0177 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0052 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 45.0304 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0442 | 4.3304 | 59.9883 | 6 | 45.0214 | 4.3634 | 59.9998 | 6 | 45.0261 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0135 | 4.506 | 60.0113 | 6 | 45.0388 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0526 | 4.3306 | 59.9883 | 6 | 45.0297 | 4.3637 | 59.9998 | 6 | 45.0344 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0219 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0471 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0609 | 4.3307 | 59.9883 | 6 | 45.0381 | 4.3641 | 59.9998 | 6 | 45.0427 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0302 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0554 | 4.457 | 59.948 | 6
45.0692 | 4.3307 | 59.9883 | 6 | 45.0464 | 4.3644 | 59.9998 | 6 | 45.0511 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0386 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0638 | 4.4569 | 59.948 | 6
45.0776 | 4.3307 | 59.9883 | 6 | 45.0547 | 4.3648 | 59.9998 | 6 | 45.0594 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0469 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0721 | 4.4567 | 59.948 | 6
45.0859 | 4.3305 | 59.9883 | 6 | 45.063 | 4.3652 | 59.9998 | 6 | 45.0677 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0552 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0804 | 4.4565 | 59.948 | 6
45.0943 | 4.3304 | 59.9883 | 6 | 45.0714 | 4.3656 | 59.9998 | 6 | 45.0761 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0635 | 4.5061 | 60.0113 | 6 | 45.0889 | 4.4564 | 59.948 | 6
45.1026 | 4.3302 | 59.9883 | 6 | 45.0797 | 4.3659 | 59.9998 | 6 | 45.0844 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0719 | 4.5062 | 60.0113 | 6 | 45.0972 | 4.4562 | 59.948 | 6
45.1109 | 4.33 | 59.9883 | 6 | 45.0881 | 4.366 | 59.9998 | 6 | 45.0928 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0802 | 4.5063 | 60.0113 | 6 | 45.1055 | 4.456 | 59.948 | 6
45.1192 | 4.3299 | 59.9883 | 6 | 45.0964 | 4.366 | 59.9998 | 6 | 45.1011 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0885 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 45.1139 | 4.4559 | 59.948 | 6
45.1276 | 4.3297 | 59.9883 | 6 | 45.1047 | 4.3661 | 59.9998 | 6 | 45.1094 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.0968 | 4.5064 | 60.0113 | 6 | 45.1222 | 4.4557 | 59.948 | 6
45.1359 | 4.3295 | 59.9883 | 6 | 45.113 | 4.3661 | 59.9998 | 6 | 45.1178 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1052 | 4.5065 | 60.0113 | 6 | 45.1305 | 4.4574 | 59.948 | 6
45.1443 | 4.3293 | 59.9883 | 6 | 45.1214 | 4.3657 | 59.9998 | 6 | 45.1261 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1135 | 4.5066 | 60.0113 | 6 | 45.1389 | 4.4591 | 59.948 | 6
45.1526 | 4.3291 | 59.9883 | 6 | 45.1297 | 4.3654 | 59.9998 | 6 | 45.1345 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1218 | 4.5067 | 60.0113 | 6 | 45.1472 | 4.4609 | 59.948 | 6
45.1609 | 4.3289 | 59.9883 | 6 | 45.1381 | 4.365 | 59.9998 | 6 | 45.1428 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1301 | 4.5068 | 60.0113 | 6 | 45.1555 | 4.4628 | 59.948 | 6
45.1693 | 4.3289 | 59.9883 | 6 | 45.1464 | 4.3647 | 59.9998 | 6 | 45.1511 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1385 | 4.507 | 60.0113 | 6 | 45.1639 | 4.4647 | 59.948 | 6
45.1776 | 4.3288 | 59.9883 | 6 | 45.1547 | 4.3644 | 59.9998 | 6 | 45.1595 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1469 | 4.5071 | 60.0113 | 6 | 45.1722 | 4.4666 | 59.948 | 6
45.1859 | 4.3288 | 59.9883 | 6 | 45.1631 | 4.3641 | 59.9998 | 6 | 45.1678 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1552 | 4.5072 | 60.0113 | 6 | 45.1805 | 4.4686 | 59.948 | 6
45.1943 | 4.3288 | 59.9883 | 6 | 45.1714 | 4.3638 | 59.9998 | 6 | 45.1761 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1635 | 4.5073 | 60.0113 | 6 | 45.1888 | 4.4706 | 59.948 | 6
45.2026 | 4.3288 | 59.9883 | 6 | 45.1797 | 4.3635 | 59.9998 | 6 | 45.1845 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1719 | 4.5074 | 60.0113 | 6 | 45.1973 | 4.4727 | 59.948 | 6
45.2109 | 4.3288 | 59.9883 | 6 | 45.188 | 4.3632 | 60.0114 | 6 | 45.1929 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1802 | 4.5075 | 60.0113 | 6 | 45.2056 | 4.4747 | 59.948 | 6
45.2193 | 4.3289 | 59.9883 | 6 | 45.1964 | 4.3629 | 60.0114 | 6 | 45.2012 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1885 | 4.5076 | 60.0113 | 6 | 45.2139 | 4.4749 | 59.948 | 6
45.2276 | 4.3289 | 59.9883 | 6 | 45.2047 | 4.363 | 60.0114 | 6 | 45.2095 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.1968 | 4.5077 | 60.0113 | 6 | 45.2223 | 4.475 | 59.948 | 6
45.2359 | 4.3289 | 59.9883 | 6 | 45.2131 | 4.363 | 60.0114 | 6 | 45.2178 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.2052 | 4.5078 | 60.0113 | 6 | 45.2306 | 4.4752 | 59.948 | 6
45.2443 | 4.329 | 59.9883 | 6 | 45.2214 | 4.3631 | 60.0114 | 6 | 45.2262 | 4.2951 | 59.9538 | 6 | 45.2135 | 4.5079 | 60.0113 | 6 | 45.2389 | 4.4754 | 59.948 | 6
45.2526 | 4.329 | 59.9883 | 6 | 45.2297 | 4.3631 | 60.0114 | 6 | 45.2346 | 4.2952 | 59.9538 | 6 | 45.2218 | 4.5079 | 60.0113 | 6 | 45.2473 | 4.4782 | 59.9423 | 6
45.2609 | 4.329 | 59.9883 | 6 | 45.238 | 4.3631 | 60.0114 | 6 | 45.2429 | 4.2953 | 59.9538 | 6 | 45.2301 | 4.5079 | 60.0113 | 6 | 45.2556 | 4.4811 | 59.9423 | 6
45.2693 | 4.3291 | 59.9883 | 6 | 45.2464 | 4.3631 | 60.0114 | 6 | 45.2512 | 4.2954 | 59.9538 | 6 | 45.2385 | 4.5079 | 60.0113 | 6 | 45.2639 | 4.4838 | 59.9423 | 6
45.2776 | 4.3292 | 59.9883 | 6 | 45.2547 | 4.363 | 60.0114 | 6 | 45.2596 | 4.2956 | 59.9538 | 6 | 45.2468 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.2723 | 4.4865 | 59.9423 | 6
45.2859 | 4.3293 | 59.9883 | 6 | 45.2631 | 4.3629 | 60.0114 | 6 | 45.2679 | 4.2957 | 59.9538 | 6 | 45.2551 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.2806 | 4.4892 | 59.9423 | 6
45.2943 | 4.3294 | 59.9883 | 6 | 45.2714 | 4.3628 | 60.0114 | 6 | 45.2762 | 4.2958 | 59.9538 | 6 | 45.2634 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.2889 | 4.4919 | 59.9423 | 6
45.3026 | 4.3294 | 59.9883 | 6 | 45.2797 | 4.3626 | 60.0114 | 6 | 45.2846 | 4.2959 | 59.9538 | 6 | 45.2719 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.2974 | 4.4946 | 59.9423 | 6
45.311 | 4.3295 | 59.9883 | 6 | 45.288 | 4.3625 | 60.0114 | 6 | 45.2929 | 4.296 | 59.9538 | 6 | 45.2802 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.3057 | 4.4972 | 59.9423 | 6
45.3193 | 4.3296 | 59.9883 | 6 | 45.2964 | 4.3624 | 60.0114 | 6 | 45.3013 | 4.2962 | 59.9538 | 6 | 45.2885 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.314 | 4.4999 | 59.9423 | 6
45.3276 | 4.3297 | 59.9883 | 6 | 45.3047 | 4.3622 | 60.0114 | 6 | 45.3096 | 4.2963 | 59.9538 | 6 | 45.2968 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.3224 | 4.5026 | 59.9423 | 6
45.336 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 45.313 | 4.3621 | 60.0114 | 6 | 45.3179 | 4.2964 | 59.9538 | 6 | 45.3052 | 4.508 | 60.0113 | 6 | 45.3307 | 4.5026 | 59.9423 | 6
45.3443 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 45.3214 | 4.362 | 60.0114 | 6 | 45.3263 | 4.2964 | 59.9538 | 6 | 45.3135 | 4.5081 | 60.0113 | 6 | 45.339 | 4.5026 | 59.9423 | 6
45.3526 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 45.3297 | 4.3619 | 60.0114 | 6 | 45.3346 | 4.2965 | 59.9538 | 6 | 45.3218 | 4.51 | 60.0113 | 6 | 45.3474 | 4.5026 | 59.9423 | 6
45.361 | 4.3298 | 59.9883 | 6 | 45.338 | 4.3622 | 60.0114 | 6 | 45.343 | 4.2965 | 59.9538 | 6 | 45.3301 | 4.5119 | 60.0113 | 6 | 45.3557 | 4.5027 | 59.9423 | 6
45.3693 | 4.3298 | 59.9941 | 6 | 45.3464 | 4.3625 | 60.0114 | 6 | 45.3513 | 4.2966 | 59.9538 | 6 | 45.3385 | 4.5138 | 60.0113 | 6 | 45.364 | 4.5027 | 59.9423 | 6
45.3776 | 4.3298 | 59.9941 | 6 | 45.3547 | 4.3629 | 60.0114 | 6 | 45.3596 | 4.2966 | 59.9538 | 6 | 45.3468 | 4.5157 | 60.0113 | 6 | 45.3724 | 4.5028 | 59.9423 | 6
45.386 | 4.3298 | 59.9941 | 6 | 45.363 | 4.3632 | 60.0114 | 6 | 45.368 | 4.2966 | 59.9538 | 6 | 45.3551 | 4.5176 | 60.0113 | 6 | 45.3807 | 4.5028 | 59.9423 | 6
45.3943 | 4.3298 | 59.9941 | 6 | 45.3713 | 4.3636 | 60.0114 | 6 | 45.3763 | 4.2967 | 59.9538 | 6 | 45.3634 | 4.5195 | 60.0113 | 6 | 45.389 | 4.5028 | 59.9423 | 6
45.4026 | 4.33 | 59.9941 | 6 | 45.3797 | 4.364 | 60.0114 | 6 | 45.3846 | 4.2967 | 59.9538 | 6 | 45.3718 | 4.5214 | 60.0113 | 6 | 45.3975 | 4.5029 | 59.9423 | 6
45.411 | 4.3301 | 59.9941 | 6 | 45.388 | 4.3657 | 60.0114 | 6 | 45.393 | 4.2968 | 59.9538 | 6 | 45.3801 | 4.5233 | 60.0113 | 6 | 45.4058 | 4.5029 | 59.9423 | 6
45.4193 | 4.3302 | 59.9941 | 6 | 45.3964 | 4.3674 | 60.0114 | 6 | 45.4014 | 4.2969 | 59.9538 | 6 | 45.3884 | 4.5252 | 60.0113 | 6 | 45.4141 | 4.503 | 59.9423 | 6
45.4276 | 4.3303 | 59.9941 | 6 | 45.4047 | 4.3691 | 60.0114 | 6 | 45.4097 | 4.2969 | 59.9538 | 6 | 45.3967 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4225 | 4.503 | 59.9423 | 6
45.436 | 4.3304 | 59.9941 | 6 | 45.413 | 4.3708 | 60.0114 | 6 | 45.418 | 4.297 | 59.9538 | 6 | 45.4052 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4308 | 4.5031 | 59.9423 | 6
45.4443 | 4.3306 | 59.9941 | 6 | 45.4213 | 4.372 | 60.0114 | 6 | 45.4263 | 4.297 | 59.9538 | 6 | 45.4135 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4391 | 4.5031 | 59.9423 | 6
45.4526 | 4.3307 | 59.9941 | 6 | 45.4297 | 4.3733 | 60.0114 | 6 | 45.4347 | 4.2971 | 59.9538 | 6 | 45.4218 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4475 | 4.5032 | 59.9423 | 6
45.461 | 4.3309 | 59.9941 | 6 | 45.438 | 4.3744 | 60.0114 | 6 | 45.4431 | 4.2971 | 59.9538 | 6 | 45.4302 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4558 | 4.5032 | 59.9423 | 6
45.4693 | 4.3311 | 59.9941 | 6 | 45.4464 | 4.3755 | 60.0114 | 6 | 45.4514 | 4.2972 | 59.9538 | 6 | 45.4385 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4641 | 4.5033 | 59.9423 | 6
45.4776 | 4.3313 | 59.9941 | 6 | 45.4547 | 4.3767 | 60.0114 | 6 | 45.4597 | 4.2972 | 59.9538 | 6 | 45.4468 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4725 | 4.5033 | 59.9423 | 6
45.486 | 4.3314 | 59.9941 | 6 | 45.463 | 4.3778 | 60.0114 | 6 | 45.4681 | 4.2972 | 59.9538 | 6 | 45.4551 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4808 | 4.5034 | 59.9423 | 6
45.4943 | 4.3315 | 59.9941 | 6 | 45.4713 | 4.3777 | 60.0114 | 6 | 45.4764 | 4.2972 | 59.9538 | 6 | 45.4635 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4891 | 4.5034 | 59.9423 | 6
45.5026 | 4.3315 | 59.9941 | 6 | 45.4797 | 4.3775 | 60.0114 | 6 | 45.4847 | 4.3006 | 59.9538 | 6 | 45.4718 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.4976 | 4.5033 | 59.9423 | 6
45.511 | 4.3316 | 59.9941 | 6 | 45.488 | 4.3772 | 60.0114 | 6 | 45.4931 | 4.304 | 59.9538 | 6 | 45.4801 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5059 | 4.5033 | 59.9423 | 6
45.5193 | 4.3317 | 59.9941 | 6 | 45.4963 | 4.377 | 60.0114 | 6 | 45.5014 | 4.3074 | 59.9538 | 6 | 45.4884 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5142 | 4.5032 | 59.9423 | 6
45.5276 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.5047 | 4.3768 | 60.0114 | 6 | 45.5098 | 4.3107 | 59.9538 | 6 | 45.4968 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5226 | 4.5031 | 59.9423 | 6
45.536 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.513 | 4.3766 | 60.0114 | 6 | 45.5181 | 4.3172 | 59.9538 | 6 | 45.5051 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5309 | 4.503 | 59.9423 | 6
45.5443 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.5214 | 4.3765 | 60.0114 | 6 | 45.5264 | 4.3237 | 59.9538 | 6 | 45.5134 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5392 | 4.5029 | 59.9423 | 6
45.5527 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.5297 | 4.3764 | 60.0114 | 6 | 45.5348 | 4.3302 | 59.9538 | 6 | 45.5217 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5476 | 4.5028 | 59.9423 | 6
45.561 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.538 | 4.3762 | 60.0114 | 6 | 45.5431 | 4.3367 | 59.9538 | 6 | 45.5302 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5559 | 4.5026 | 59.9423 | 6
45.5693 | 4.3318 | 59.9941 | 6 | 45.5463 | 4.376 | 60.0114 | 6 | 45.5515 | 4.3431 | 59.9538 | 6 | 45.5385 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5642 | 4.5023 | 59.9423 | 6
45.5777 | 4.3319 | 59.9941 | 6 | 45.5547 | 4.3767 | 60.0114 | 6 | 45.5598 | 4.3496 | 59.9538 | 6 | 45.5468 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5726 | 4.502 | 59.9423 | 6
45.586 | 4.3317 | 59.9941 | 6 | 45.563 | 4.3775 | 60.0114 | 6 | 45.5681 | 4.3527 | 59.9538 | 6 | 45.5551 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5809 | 4.5037 | 59.9423 | 6
45.5943 | 4.3316 | 59.9941 | 6 | 45.5714 | 4.3784 | 60.0114 | 6 | 45.5765 | 4.3558 | 59.9538 | 6 | 45.5635 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5892 | 4.5054 | 59.9423 | 6
45.6027 | 4.3315 | 59.9941 | 6 | 45.5797 | 4.3793 | 60.0114 | 6 | 45.5848 | 4.3589 | 59.9538 | 6 | 45.5718 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.5977 | 4.5071 | 59.9423 | 6
45.611 | 4.3314 | 59.9941 | 6 | 45.588 | 4.3802 | 60.0114 | 6 | 45.5931 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.5801 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.606 | 4.5089 | 59.9423 | 6
45.6193 | 4.3313 | 59.9941 | 6 | 45.5963 | 4.3811 | 60.0114 | 6 | 45.6015 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.5884 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6143 | 4.5106 | 59.9423 | 6
45.6277 | 4.3311 | 59.9941 | 6 | 45.6047 | 4.3822 | 60.0114 | 6 | 45.6098 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.5968 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6227 | 4.5124 | 59.9423 | 6
45.636 | 4.331 | 59.9941 | 6 | 45.613 | 4.3832 | 60.0114 | 6 | 45.6182 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6051 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.631 | 4.5142 | 59.9423 | 6
45.6443 | 4.3309 | 59.9941 | 6 | 45.6213 | 4.3844 | 60.0114 | 6 | 45.6265 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6134 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6393 | 4.5161 | 59.9423 | 6
45.6527 | 4.3317 | 59.9941 | 6 | 45.6296 | 4.3855 | 60.0114 | 6 | 45.6348 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6217 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6477 | 4.5181 | 59.9423 | 6
45.661 | 4.3326 | 59.9941 | 6 | 45.638 | 4.3856 | 60.0114 | 6 | 45.6432 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6301 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.656 | 4.52 | 59.9423 | 6
45.6693 | 4.3336 | 59.9941 | 6 | 45.6463 | 4.3856 | 60.0114 | 6 | 45.6516 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6384 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6643 | 4.52 | 59.9423 | 6
45.6777 | 4.3346 | 59.9941 | 6 | 45.6547 | 4.3857 | 60.0114 | 6 | 45.6599 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6467 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6727 | 4.5199 | 59.9423 | 6
45.686 | 4.3355 | 59.9941 | 6 | 45.663 | 4.3858 | 60.0114 | 6 | 45.6682 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.655 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.681 | 4.5198 | 59.9423 | 6
45.6943 | 4.3364 | 59.9941 | 6 | 45.6713 | 4.386 | 60.0114 | 6 | 45.6766 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6635 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6893 | 4.5197 | 59.9423 | 6
45.7027 | 4.3373 | 59.9941 | 6 | 45.6796 | 4.3863 | 60.0114 | 6 | 45.6849 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6718 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.6978 | 4.5196 | 59.9423 | 6
45.711 | 4.3381 | 59.9941 | 6 | 45.688 | 4.3865 | 60.0114 | 6 | 45.6932 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6801 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7061 | 4.5195 | 59.9423 | 6
45.7193 | 4.3389 | 59.9941 | 6 | 45.6963 | 4.3867 | 60.0114 | 6 | 45.7016 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6884 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7144 | 4.5194 | 59.9423 | 6
45.7277 | 4.3398 | 59.9941 | 6 | 45.7047 | 4.387 | 60.0114 | 6 | 45.7099 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.6968 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7228 | 4.5194 | 59.9423 | 6
45.736 | 4.3396 | 59.9941 | 6 | 45.713 | 4.3872 | 60.0114 | 6 | 45.7183 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7051 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7311 | 4.5194 | 59.9423 | 6
45.7443 | 4.3394 | 59.9941 | 6 | 45.7213 | 4.3874 | 60.0114 | 6 | 45.7266 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7134 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7394 | 4.5194 | 59.9423 | 6
45.7527 | 4.3391 | 59.9941 | 6 | 45.7296 | 4.3876 | 60.0114 | 6 | 45.7349 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7217 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7478 | 4.5195 | 59.9365 | 6
45.761 | 4.3389 | 59.9941 | 6 | 45.738 | 4.3879 | 60.0114 | 6 | 45.7433 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7301 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7561 | 4.5196 | 59.9365 | 6
45.7693 | 4.3388 | 59.9941 | 6 | 45.7463 | 4.3881 | 60.0114 | 6 | 45.7516 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7384 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7644 | 4.5197 | 59.9365 | 6
45.7777 | 4.3387 | 59.9941 | 6 | 45.7546 | 4.3881 | 60.0114 | 6 | 45.7599 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7467 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7728 | 4.5198 | 59.9365 | 6
45.786 | 4.3387 | 59.9941 | 6 | 45.7629 | 4.3881 | 60.0114 | 6 | 45.7683 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.755 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7811 | 4.5199 | 59.9365 | 6
45.7943 | 4.3387 | 59.9941 | 6 | 45.7713 | 4.3881 | 60.0114 | 6 | 45.7766 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7634 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7894 | 4.52 | 59.9365 | 6
45.8027 | 4.3387 | 59.9941 | 6 | 45.7796 | 4.388 | 60.0114 | 6 | 45.785 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7717 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.7979 | 4.52 | 59.9365 | 6
45.811 | 4.3386 | 59.9941 | 6 | 45.788 | 4.388 | 60.0114 | 6 | 45.7933 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.78 | 4.5271 | 60.0113 | 6 | 45.8062 | 4.52 | 59.9365 | 6
45.8194 | 4.3386 | 59.9941 | 6 | 45.7963 | 4.388 | 60.0114 | 6 | 45.8016 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7883 | 4.527 | 60.0113 | 6 | 45.8145 | 4.5201 | 59.9365 | 6
45.8277 | 4.3386 | 59.9941 | 6 | 45.8046 | 4.3879 | 60.0114 | 6 | 45.81 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.7968 | 4.5269 | 60.0113 | 6 | 45.8229 | 4.5202 | 59.9365 | 6
45.836 | 4.3386 | 59.9941 | 6 | 45.8129 | 4.3879 | 60.0114 | 6 | 45.8183 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.8051 | 4.5268 | 60.0113 | 6 | 45.8312 | 4.5202 | 59.9365 | 6
45.8443 | 4.3386 | 59.9941 | 6 | 45.8213 | 4.3878 | 60.0114 | 6 | 45.8267 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.8134 | 4.5266 | 60.0113 | 6 | 45.8395 | 4.5203 | 59.9365 | 6
45.8527 | 4.3406 | 59.9941 | 6 | 45.8296 | 4.3878 | 60.0114 | 6 | 45.835 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.8217 | 4.5265 | 60.0113 | 6 | 45.8479 | 4.5203 | 59.9365 | 6
45.861 | 4.3425 | 59.9941 | 6 | 45.838 | 4.3877 | 60.0114 | 6 | 45.8433 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.8301 | 4.5263 | 60.0113 | 6 | 45.8562 | 4.5204 | 59.9365 | 6
45.8694 | 4.3445 | 59.9941 | 6 | 45.8463 | 4.3877 | 60.0114 | 6 | 45.8517 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.8384 | 4.5261 | 60.0113 | 6 | 45.8645 | 4.5205 | 59.9365 | 6
45.8777 | 4.3464 | 59.9941 | 6 | 45.8546 | 4.3876 | 60.0171 | 6 | 45.86 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.8467 | 4.5258 | 60.0113 | 6 | 45.8729 | 4.5205 | 59.9365 | 6
45.886 | 4.3484 | 59.9941 | 6 | 45.8629 | 4.3876 | 60.0171 | 6 | 45.8683 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.855 | 4.5256 | 60.0113 | 6 | 45.8812 | 4.5205 | 59.9365 | 6
45.8943 | 4.3503 | 59.9941 | 6 | 45.8713 | 4.3875 | 60.0171 | 6 | 45.8767 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.8634 | 4.5254 | 60.0113 | 6 | 45.8895 | 4.5204 | 59.9365 | 6
45.9027 | 4.3522 | 59.9941 | 6 | 45.8796 | 4.3874 | 60.0171 | 6 | 45.8851 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.8717 | 4.5252 | 60.0113 | 6 | 45.8979 | 4.5202 | 59.9365 | 6
45.911 | 4.3542 | 59.9941 | 6 | 45.8879 | 4.3873 | 60.0171 | 6 | 45.8934 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.88 | 4.5251 | 60.0113 | 6 | 45.9062 | 4.5201 | 59.9365 | 6
45.9194 | 4.3561 | 59.9941 | 6 | 45.8962 | 4.3871 | 60.0171 | 6 | 45.9017 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 45.8883 | 4.525 | 60.0113 | 6 | 45.9146 | 4.5199 | 59.9308 | 6
45.9277 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 45.9046 | 4.387 | 60.0171 | 6 | 45.91 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.8967 | 4.5249 | 60.0113 | 6 | 45.923 | 4.5198 | 59.9308 | 6
45.936 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 45.9129 | 4.3869 | 60.0171 | 6 | 45.9184 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 45.905 | 4.5248 | 60.0113 | 6 | 45.9313 | 4.5197 | 59.9308 | 6
45.9444 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 45.9213 | 4.3867 | 60.0171 | 6 | 45.9268 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.9133 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.9397 | 4.5195 | 59.9308 | 6
45.9527 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 45.9296 | 4.3866 | 60.0171 | 6 | 45.9351 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.9216 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.948 | 4.5194 | 59.9308 | 6
45.961 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 45.9379 | 4.3864 | 60.0171 | 6 | 45.9434 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.9301 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.9563 | 4.5193 | 59.9308 | 6
45.9694 | 4.3582 | 59.9941 | 6 | 45.9462 | 4.3863 | 60.0171 | 6 | 45.9518 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.9384 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.9647 | 4.5193 | 59.9308 | 6
45.9777 | 4.3582 | 59.9941 | 6 | 45.9546 | 4.3862 | 60.0171 | 6 | 45.9601 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.9467 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.973 | 4.5193 | 59.9308 | 6
45.986 | 4.3583 | 59.9941 | 6 | 45.9629 | 4.386 | 60.0171 | 6 | 45.9684 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.955 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.9813 | 4.5193 | 59.9308 | 6
45.9944 | 4.3583 | 59.9941 | 6 | 45.9713 | 4.3859 | 60.0171 | 6 | 45.9768 | 4.3618 | 59.9538 | 6 | 45.9634 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.9897 | 4.5192 | 59.9308 | 6
46.0027 | 4.3583 | 59.9941 | 6 | 45.9796 | 4.3858 | 60.0171 | 6 | 45.9851 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.9717 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 45.998 | 4.5191 | 59.9308 | 6
46.011 | 4.3582 | 59.9941 | 6 | 45.9879 | 4.3857 | 60.0171 | 6 | 45.9935 | 4.3619 | 59.9538 | 6 | 45.98 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0063 | 4.5191 | 59.9308 | 6
46.0194 | 4.3582 | 59.9941 | 6 | 45.9962 | 4.3856 | 60.0171 | 6 | 46.0018 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.9884 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0148 | 4.519 | 59.9308 | 6
46.0277 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 46.0046 | 4.3856 | 60.0171 | 6 | 46.0101 | 4.362 | 59.9538 | 6 | 45.9967 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0231 | 4.5189 | 59.9308 | 6
46.036 | 4.3581 | 59.9941 | 6 | 46.0129 | 4.3857 | 60.0171 | 6 | 46.0185 | 4.3621 | 59.9538 | 6 | 46.005 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0314 | 4.5189 | 59.9308 | 6
46.0444 | 4.358 | 59.9941 | 6 | 46.0212 | 4.3857 | 60.0114 | 6 | 46.0268 | 4.3622 | 59.9538 | 6 | 46.0133 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0398 | 4.5188 | 59.9308 | 6
46.0527 | 4.3579 | 59.9941 | 6 | 46.0295 | 4.3858 | 60.0114 | 6 | 46.0352 | 4.3666 | 59.9538 | 6 | 46.0217 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0481 | 4.5187 | 59.9308 | 6
46.061 | 4.3578 | 59.9941 | 6 | 46.0379 | 4.3858 | 60.0114 | 6 | 46.0435 | 4.3709 | 59.9538 | 6 | 46.03 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0564 | 4.5186 | 59.9308 | 6
46.0694 | 4.3577 | 59.9941 | 6 | 46.0462 | 4.3859 | 60.0114 | 6 | 46.0518 | 4.3752 | 59.9538 | 6 | 46.0383 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0648 | 4.5186 | 59.9308 | 6
46.0777 | 4.3576 | 59.9941 | 6 | 46.0546 | 4.386 | 60.0114 | 6 | 46.0602 | 4.3796 | 59.9538 | 6 | 46.0466 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0731 | 4.5186 | 59.9308 | 6
46.086 | 4.3577 | 59.9941 | 6 | 46.0629 | 4.3861 | 60.0114 | 6 | 46.0685 | 4.3839 | 59.9538 | 6 | 46.0551 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0814 | 4.5186 | 59.9308 | 6
46.0944 | 4.3577 | 59.9941 | 6 | 46.0712 | 4.3865 | 60.0114 | 6 | 46.0768 | 4.3883 | 59.9538 | 6 | 46.0634 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0898 | 4.5186 | 59.9308 | 6
46.1027 | 4.358 | 59.9941 | 6 | 46.0795 | 4.3869 | 60.0114 | 6 | 46.0852 | 4.3926 | 59.9538 | 6 | 46.0717 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.0981 | 4.519 | 59.9308 | 6
46.111 | 4.3582 | 59.9941 | 6 | 46.0879 | 4.3869 | 60.0114 | 6 | 46.0936 | 4.397 | 59.9538 | 6 | 46.08 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1064 | 4.5193 | 59.9308 | 6
46.1194 | 4.3585 | 59.9941 | 6 | 46.0962 | 4.3868 | 60.0114 | 6 | 46.1019 | 4.4012 | 59.9538 | 6 | 46.0884 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1149 | 4.5197 | 59.9308 | 6
46.1277 | 4.3588 | 59.9941 | 6 | 46.1046 | 4.3879 | 60.0114 | 6 | 46.1102 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.0967 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1232 | 4.52 | 59.9308 | 6
46.136 | 4.3591 | 59.9941 | 6 | 46.1129 | 4.3889 | 60.0114 | 6 | 46.1185 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.105 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1315 | 4.5204 | 59.9308 | 6
46.1444 | 4.3594 | 59.9941 | 6 | 46.1212 | 4.3901 | 60.0114 | 6 | 46.1269 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.1133 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1399 | 4.5207 | 59.9308 | 6
46.1527 | 4.3597 | 59.9941 | 6 | 46.1295 | 4.3912 | 60.0114 | 6 | 46.1353 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.1217 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1482 | 4.5211 | 59.9308 | 6
46.161 | 4.36 | 59.9941 | 6 | 46.1379 | 4.3924 | 60.0114 | 6 | 46.1436 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.13 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1566 | 4.5214 | 59.9308 | 6
46.1694 | 4.3602 | 59.9941 | 6 | 46.1462 | 4.3935 | 60.0114 | 6 | 46.1519 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.1383 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1649 | 4.5218 | 59.9308 | 6
46.1777 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1545 | 4.3942 | 60.0114 | 6 | 46.1603 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.1466 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1732 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.1861 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1628 | 4.395 | 60.0114 | 6 | 46.1686 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.155 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1816 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.1944 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1712 | 4.3961 | 60.0114 | 6 | 46.1769 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.1633 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1899 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2027 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1795 | 4.3972 | 60.0114 | 6 | 46.1853 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.1716 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.1982 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.211 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1879 | 4.3981 | 60.0114 | 6 | 46.1936 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.1799 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.2067 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2194 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.1962 | 4.399 | 60.0114 | 6 | 46.202 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.1884 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.215 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2277 | 4.3605 | 59.9941 | 6 | 46.2045 | 4.3999 | 60.0114 | 6 | 46.2103 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.1967 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.2233 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2361 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2128 | 4.4009 | 60.0114 | 6 | 46.2186 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.205 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.2317 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2444 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2212 | 4.4032 | 60.0114 | 6 | 46.227 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2133 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.24 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2527 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2295 | 4.4056 | 60.0114 | 6 | 46.2353 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2217 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.2483 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.261 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2379 | 4.4078 | 60.0114 | 6 | 46.2437 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.23 | 4.5247 | 60.0113 | 6 | 46.2567 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2694 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2462 | 4.4101 | 60.0114 | 6 | 46.252 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2383 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.265 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2777 | 4.3606 | 59.9941 | 6 | 46.2545 | 4.4123 | 60.0114 | 6 | 46.2603 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2466 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.2733 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2861 | 4.3641 | 59.9941 | 6 | 46.2628 | 4.4146 | 60.0114 | 6 | 46.2687 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.255 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.2817 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.2944 | 4.3677 | 59.9941 | 6 | 46.2712 | 4.4158 | 60.0114 | 6 | 46.277 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.2633 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.29 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3027 | 4.3713 | 59.9941 | 6 | 46.2795 | 4.4171 | 60.0114 | 6 | 46.2853 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.2716 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.2983 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3111 | 4.3749 | 59.9941 | 6 | 46.2878 | 4.4183 | 60.0114 | 6 | 46.2937 | 4.4054 | 59.9538 | 6 | 46.2799 | 4.5246 | 60.0171 | 6 | 46.3068 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3194 | 4.3785 | 59.9941 | 6 | 46.2961 | 4.4195 | 60.0114 | 6 | 46.3021 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2883 | 4.5245 | 60.0171 | 6 | 46.3151 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3277 | 4.3821 | 59.9941 | 6 | 46.3045 | 4.4193 | 60.0114 | 6 | 46.3104 | 4.4055 | 59.9538 | 6 | 46.2966 | 4.5244 | 60.0171 | 6 | 46.3234 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3361 | 4.3857 | 59.9941 | 6 | 46.3128 | 4.4191 | 60.0114 | 6 | 46.3187 | 4.4056 | 59.9538 | 6 | 46.3049 | 4.5244 | 60.0171 | 6 | 46.3318 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3444 | 4.3893 | 59.9941 | 6 | 46.3212 | 4.419 | 60.0114 | 6 | 46.327 | 4.4056 | 59.9538 | 6 | 46.3132 | 4.5243 | 60.0171 | 6 | 46.3401 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3527 | 4.3929 | 59.9941 | 6 | 46.3295 | 4.419 | 60.0114 | 6 | 46.3354 | 4.4057 | 59.9538 | 6 | 46.3217 | 4.5242 | 60.0171 | 6 | 46.3484 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3611 | 4.3965 | 59.9941 | 6 | 46.3378 | 4.419 | 60.0114 | 6 | 46.3438 | 4.4058 | 59.9538 | 6 | 46.33 | 4.5242 | 60.0171 | 6 | 46.3568 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3694 | 4.3966 | 59.9941 | 6 | 46.3461 | 4.419 | 60.0114 | 6 | 46.3521 | 4.4058 | 59.9538 | 6 | 46.3383 | 4.5242 | 60.0171 | 6 | 46.3651 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3777 | 4.3966 | 59.9941 | 6 | 46.3545 | 4.419 | 60.0056 | 6 | 46.3604 | 4.4059 | 59.9538 | 6 | 46.3466 | 4.5243 | 60.0171 | 6 | 46.3734 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3861 | 4.3978 | 59.9941 | 6 | 46.3629 | 4.419 | 60.0056 | 6 | 46.3688 | 4.4059 | 59.9538 | 6 | 46.355 | 4.5244 | 60.0171 | 6 | 46.3818 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.3944 | 4.3991 | 59.9941 | 6 | 46.3712 | 4.4191 | 60.0056 | 6 | 46.3771 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.3633 | 4.5245 | 60.0171 | 6 | 46.3901 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.4027 | 4.4003 | 59.9941 | 6 | 46.3795 | 4.4191 | 60.0056 | 6 | 46.3854 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.3716 | 4.5247 | 60.0171 | 6 | 46.3986 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.4111 | 4.4016 | 59.9941 | 6 | 46.3878 | 4.4191 | 60.0056 | 6 | 46.3938 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.3799 | 4.5248 | 60.0171 | 6 | 46.4069 | 4.5221 | 59.9308 | 6
46.4194 | 4.4028 | 59.9941 | 6 | 46.3962 | 4.4192 | 60.0056 | 6 | 46.4021 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.3883 | 4.5249 | 60.0171 | 6 | 46.4152 | 4.5219 | 59.9308 | 6
46.4277 | 4.4041 | 59.9941 | 6 | 46.4045 | 4.4195 | 60.0056 | 6 | 46.4105 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.3966 | 4.5251 | 60.0171 | 6 | 46.4236 | 4.5218 | 59.9308 | 6
46.4361 | 4.4053 | 59.9941 | 6 | 46.4128 | 4.4199 | 60.0056 | 6 | 46.4188 | 4.4061 | 59.9538 | 6 | 46.4049 | 4.5252 | 60.0171 | 6 | 46.4319 | 4.5216 | 59.9308 | 6
46.4444 | 4.4065 | 59.9941 | 6 | 46.4211 | 4.4214 | 60.0056 | 6 | 46.4271 | 4.4061 | 59.9538 | 6 | 46.4132 | 4.5254 | 60.0171 | 6 | 46.4402 | 4.5215 | 59.9308 | 6
46.4527 | 4.4078 | 59.9941 | 6 | 46.4295 | 4.4229 | 60.0056 | 6 | 46.4355 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.4216 | 4.5254 | 60.0171 | 6 | 46.4486 | 4.5213 | 59.9308 | 6
46.4611 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4378 | 4.4244 | 60.0056 | 6 | 46.4438 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.4299 | 4.5254 | 60.0171 | 6 | 46.4569 | 4.5212 | 59.9308 | 6
46.4694 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4462 | 4.4259 | 60.0056 | 6 | 46.4521 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.4382 | 4.5254 | 60.0171 | 6 | 46.4652 | 4.521 | 59.9308 | 6
46.4777 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4545 | 4.4273 | 60.0056 | 6 | 46.4605 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.4465 | 4.5255 | 60.0171 | 6 | 46.4736 | 4.5209 | 59.9308 | 6
46.4861 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4628 | 4.4288 | 60.0056 | 6 | 46.4688 | 4.406 | 59.9538 | 6 | 46.455 | 4.5255 | 60.0171 | 6 | 46.4819 | 4.5207 | 59.9308 | 6
46.4944 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4711 | 4.4302 | 60.0056 | 6 | 46.4772 | 4.4061 | 59.9538 | 6 | 46.4633 | 4.5255 | 60.0171 | 6 | 46.4902 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5027 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4795 | 4.4317 | 60.0056 | 6 | 46.4855 | 4.4061 | 59.9538 | 6 | 46.4716 | 4.5256 | 60.0171 | 6 | 46.4987 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5111 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4878 | 4.4328 | 60.0056 | 6 | 46.4938 | 4.4062 | 59.9538 | 6 | 46.4799 | 4.5257 | 60.0171 | 6 | 46.507 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5194 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.4962 | 4.4339 | 60.0056 | 6 | 46.5022 | 4.4062 | 59.9538 | 6 | 46.4883 | 4.5257 | 60.0171 | 6 | 46.5153 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5277 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5045 | 4.4339 | 60.0056 | 6 | 46.5105 | 4.4063 | 59.9538 | 6 | 46.4966 | 4.5258 | 60.0171 | 6 | 46.5237 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5361 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5128 | 4.4339 | 60.0056 | 6 | 46.5189 | 4.4063 | 59.9538 | 6 | 46.5049 | 4.5258 | 60.0171 | 6 | 46.532 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5444 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5211 | 4.4336 | 60.0056 | 6 | 46.5272 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.5132 | 4.5258 | 60.0171 | 6 | 46.5403 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5527 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5295 | 4.4334 | 60.0056 | 6 | 46.5355 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.5216 | 4.5258 | 60.0171 | 6 | 46.5487 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5611 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5378 | 4.4332 | 60.0056 | 6 | 46.5439 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5299 | 4.5258 | 60.0171 | 6 | 46.557 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5694 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5461 | 4.433 | 60.0056 | 6 | 46.5522 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5382 | 4.5292 | 60.0171 | 6 | 46.5653 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5778 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5544 | 4.4328 | 60.0056 | 6 | 46.5605 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5465 | 4.5326 | 60.0171 | 6 | 46.5737 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5861 | 4.409 | 59.9941 | 6 | 46.5628 | 4.4326 | 60.0056 | 6 | 46.5689 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5549 | 4.536 | 60.0171 | 6 | 46.582 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.5944 | 4.4089 | 59.9941 | 6 | 46.5712 | 4.4322 | 60.0056 | 6 | 46.5773 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5632 | 4.5393 | 60.0171 | 6 | 46.5903 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6028 | 4.4088 | 59.9941 | 6 | 46.5795 | 4.4319 | 60.0056 | 6 | 46.5856 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5715 | 4.5426 | 60.0171 | 6 | 46.5988 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6111 | 4.4088 | 59.9941 | 6 | 46.5878 | 4.4315 | 60.0056 | 6 | 46.5939 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5798 | 4.546 | 60.0171 | 6 | 46.6071 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6194 | 4.4087 | 59.9941 | 6 | 46.5961 | 4.4311 | 60.0056 | 6 | 46.6022 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5883 | 4.5494 | 60.0171 | 6 | 46.6155 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6278 | 4.4087 | 59.9941 | 6 | 46.6045 | 4.4309 | 60.0056 | 6 | 46.6106 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.5966 | 4.5528 | 60.0171 | 6 | 46.6238 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6361 | 4.4086 | 59.9941 | 6 | 46.6128 | 4.4307 | 60.0056 | 6 | 46.619 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.6049 | 4.5563 | 60.0171 | 6 | 46.6321 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6444 | 4.4086 | 59.9941 | 6 | 46.6212 | 4.4305 | 60.0056 | 6 | 46.6273 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.6132 | 4.5597 | 60.0171 | 6 | 46.6405 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6528 | 4.4085 | 59.9941 | 6 | 46.6295 | 4.4303 | 60.0056 | 6 | 46.6356 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.6215 | 4.5598 | 60.0171 | 6 | 46.6488 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6611 | 4.4085 | 59.9941 | 6 | 46.6378 | 4.4301 | 60.0056 | 6 | 46.644 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.6299 | 4.5598 | 60.0171 | 6 | 46.6571 | 4.5206 | 59.9308 | 6
46.6694 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6461 | 4.4299 | 60.0056 | 6 | 46.6523 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.6382 | 4.5597 | 60.0171 | 6 | 46.6655 | 4.5208 | 59.9308 | 6
46.6778 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6545 | 4.4298 | 60.0056 | 6 | 46.6606 | 4.4066 | 59.9538 | 6 | 46.6465 | 4.5597 | 60.0171 | 6 | 46.6738 | 4.521 | 59.9308 | 6
46.6861 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6628 | 4.4298 | 60.0056 | 6 | 46.669 | 4.4066 | 59.9538 | 6 | 46.6548 | 4.5596 | 60.0171 | 6 | 46.6821 | 4.5212 | 59.9308 | 6
46.6944 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6711 | 4.4297 | 60.0056 | 6 | 46.6773 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 46.6632 | 4.5596 | 60.0171 | 6 | 46.6906 | 4.5215 | 59.9308 | 6
46.7028 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6794 | 4.4297 | 60.0056 | 6 | 46.6857 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 46.6715 | 4.5595 | 60.0171 | 6 | 46.6989 | 4.5217 | 59.9308 | 6
46.7111 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6878 | 4.4297 | 59.9998 | 6 | 46.694 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 46.6798 | 4.5594 | 60.0171 | 6 | 46.7072 | 4.522 | 59.9308 | 6
46.7194 | 4.4084 | 59.9941 | 6 | 46.6961 | 4.4297 | 59.9998 | 6 | 46.7023 | 4.4068 | 59.9538 | 6 | 46.6881 | 4.5593 | 60.0171 | 6 | 46.7156 | 4.5223 | 59.9308 | 6
46.7278 | 4.4085 | 59.9941 | 6 | 46.7045 | 4.4297 | 59.9998 | 6 | 46.7107 | 4.4068 | 59.9538 | 6 | 46.6965 | 4.5593 | 60.0171 | 6 | 46.7239 | 4.5225 | 59.9308 | 6
46.7361 | 4.4081 | 59.9941 | 6 | 46.7128 | 4.4298 | 59.9998 | 6 | 46.719 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7048 | 4.5608 | 60.0171 | 6 | 46.7322 | 4.5228 | 59.9308 | 6
46.7444 | 4.4078 | 59.9941 | 6 | 46.7211 | 4.4301 | 59.9998 | 6 | 46.7274 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7131 | 4.5623 | 60.0171 | 6 | 46.7406 | 4.5231 | 59.9308 | 6
46.7528 | 4.4075 | 59.9941 | 6 | 46.7294 | 4.4305 | 59.9998 | 6 | 46.7357 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7214 | 4.5639 | 60.0171 | 6 | 46.7489 | 4.5231 | 59.9308 | 6
46.7611 | 4.4072 | 59.9941 | 6 | 46.7378 | 4.4309 | 59.9998 | 6 | 46.744 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7299 | 4.5655 | 60.0171 | 6 | 46.7572 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.7694 | 4.4069 | 59.9941 | 6 | 46.7462 | 4.4313 | 59.9998 | 6 | 46.7524 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7382 | 4.5672 | 60.0171 | 6 | 46.7656 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.7778 | 4.4066 | 59.9941 | 6 | 46.7545 | 4.4318 | 59.9998 | 6 | 46.7607 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7465 | 4.5688 | 60.0171 | 6 | 46.7739 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.7861 | 4.4063 | 59.9941 | 6 | 46.7628 | 4.4323 | 59.9998 | 6 | 46.769 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7548 | 4.5705 | 60.0171 | 6 | 46.7822 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.7944 | 4.406 | 59.9941 | 6 | 46.7711 | 4.4326 | 59.9998 | 6 | 46.7774 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7632 | 4.5722 | 60.0171 | 6 | 46.7906 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8028 | 4.4061 | 59.9941 | 6 | 46.7795 | 4.433 | 59.9998 | 6 | 46.7858 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7715 | 4.5739 | 60.0171 | 6 | 46.799 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8111 | 4.4062 | 59.9941 | 6 | 46.7878 | 4.4333 | 59.9998 | 6 | 46.7941 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7798 | 4.5755 | 60.0171 | 6 | 46.8073 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8194 | 4.4069 | 59.9941 | 6 | 46.7961 | 4.4337 | 59.9998 | 6 | 46.8024 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7881 | 4.5756 | 60.0171 | 6 | 46.8157 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8278 | 4.4076 | 59.9941 | 6 | 46.8044 | 4.4336 | 59.9998 | 6 | 46.8107 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.7965 | 4.5756 | 60.0171 | 6 | 46.824 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8361 | 4.4091 | 59.9941 | 6 | 46.8128 | 4.4335 | 59.9998 | 6 | 46.8191 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8048 | 4.5756 | 60.0171 | 6 | 46.8324 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8445 | 4.4107 | 59.9941 | 6 | 46.8211 | 4.4334 | 59.9998 | 6 | 46.8275 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8131 | 4.5755 | 60.0171 | 6 | 46.8407 | 4.5232 | 59.9308 | 6
46.8528 | 4.4123 | 59.9941 | 6 | 46.8295 | 4.4334 | 59.9998 | 6 | 46.8358 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8214 | 4.5754 | 60.0171 | 6 | 46.849 | 4.5233 | 59.9308 | 6
46.8611 | 4.4139 | 59.9941 | 6 | 46.8378 | 4.4332 | 59.9998 | 6 | 46.8441 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8298 | 4.5753 | 60.0171 | 6 | 46.8574 | 4.5233 | 59.9308 | 6
46.8694 | 4.4154 | 59.9941 | 6 | 46.8461 | 4.4331 | 59.9998 | 6 | 46.8525 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8381 | 4.5752 | 60.0171 | 6 | 46.8657 | 4.5234 | 59.9308 | 6
46.8778 | 4.417 | 59.9941 | 6 | 46.8544 | 4.433 | 60.0114 | 6 | 46.8608 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8464 | 4.5751 | 60.0171 | 6 | 46.874 | 4.5234 | 59.9308 | 6
46.8861 | 4.4182 | 59.9941 | 6 | 46.8628 | 4.433 | 60.0114 | 6 | 46.8691 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8547 | 4.575 | 60.0171 | 6 | 46.8824 | 4.5235 | 59.9308 | 6
46.8945 | 4.4194 | 59.9941 | 6 | 46.8712 | 4.433 | 60.0114 | 6 | 46.8775 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8632 | 4.5749 | 60.0171 | 6 | 46.8907 | 4.5236 | 59.9308 | 6
46.9028 | 4.4203 | 59.9941 | 6 | 46.8795 | 4.4329 | 60.0114 | 6 | 46.8858 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8715 | 4.5749 | 60.0171 | 6 | 46.899 | 4.5237 | 59.9308 | 6
46.9111 | 4.4211 | 59.9941 | 6 | 46.8878 | 4.4329 | 60.0114 | 6 | 46.8942 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8798 | 4.5749 | 60.0171 | 6 | 46.9075 | 4.5237 | 59.9308 | 6
46.9194 | 4.4211 | 59.9941 | 6 | 46.8961 | 4.4328 | 60.0114 | 6 | 46.9025 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8881 | 4.5751 | 60.0171 | 6 | 46.9158 | 4.5238 | 59.9308 | 6
46.9278 | 4.4211 | 59.9941 | 6 | 46.9045 | 4.4328 | 60.0114 | 6 | 46.9108 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 46.8965 | 4.5753 | 60.0171 | 6 | 46.9241 | 4.5239 | 59.9308 | 6
46.9361 | 4.421 | 59.9941 | 6 | 46.9128 | 4.4327 | 60.0114 | 6 | 46.9192 | 4.4068 | 59.9538 | 6 | 46.9048 | 4.5755 | 60.0171 | 6 | 46.9325 | 4.524 | 59.9308 | 6
46.9445 | 4.4209 | 59.9941 | 6 | 46.9211 | 4.4327 | 60.0114 | 6 | 46.9275 | 4.4068 | 59.9538 | 6 | 46.9131 | 4.5756 | 60.0171 | 6 | 46.9408 | 4.524 | 59.9308 | 6
46.9528 | 4.4208 | 59.9941 | 6 | 46.9294 | 4.4327 | 60.0114 | 6 | 46.9359 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 46.9214 | 4.5758 | 60.0171 | 6 | 46.9491 | 4.5241 | 59.9308 | 6
46.9611 | 4.4206 | 59.9941 | 6 | 46.9378 | 4.4327 | 60.0114 | 6 | 46.9442 | 4.4066 | 59.9538 | 6 | 46.9298 | 4.5759 | 60.0171 | 6 | 46.9575 | 4.5241 | 59.9308 | 6
46.9695 | 4.4204 | 59.9941 | 6 | 46.9461 | 4.4326 | 60.0114 | 6 | 46.9525 | 4.4066 | 59.9538 | 6 | 46.9381 | 4.576 | 60.0171 | 6 | 46.9658 | 4.5279 | 59.9308 | 6
46.9778 | 4.4202 | 59.9941 | 6 | 46.9545 | 4.4325 | 60.0114 | 6 | 46.9609 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.9464 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 46.9741 | 4.5317 | 59.9308 | 6
46.9861 | 4.4203 | 59.9941 | 6 | 46.9628 | 4.4325 | 60.0114 | 6 | 46.9692 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 46.9547 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 46.9825 | 4.5355 | 59.9308 | 6
46.9945 | 4.4203 | 59.9941 | 6 | 46.9711 | 4.4325 | 60.0114 | 6 | 46.9775 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.9631 | 4.5762 | 60.0171 | 6 | 46.9908 | 4.5392 | 59.9308 | 6
47.0028 | 4.4204 | 59.9941 | 6 | 46.9794 | 4.4325 | 60.0114 | 6 | 46.9859 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.9714 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 46.9991 | 4.543 | 59.9308 | 6
47.0111 | 4.4204 | 59.9941 | 6 | 46.9878 | 4.4324 | 60.0114 | 6 | 46.9943 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.9797 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 47.0076 | 4.5467 | 59.9308 | 6
47.0195 | 4.4205 | 59.9941 | 6 | 46.9961 | 4.4323 | 60.0114 | 6 | 47.0026 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.988 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 47.0159 | 4.5505 | 59.9308 | 6
47.0278 | 4.4207 | 59.9941 | 6 | 47.0045 | 4.4321 | 60.0114 | 6 | 47.0109 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 46.9965 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 47.0242 | 4.5542 | 59.9308 | 6
47.0361 | 4.4209 | 59.9999 | 6 | 47.0128 | 4.432 | 60.0114 | 6 | 47.0192 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 47.0048 | 4.576 | 60.0171 | 6 | 47.0326 | 4.558 | 59.9308 | 6
47.0445 | 4.4211 | 59.9999 | 6 | 47.0211 | 4.4319 | 60.0114 | 6 | 47.0276 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 47.0131 | 4.576 | 60.0171 | 6 | 47.0409 | 4.5618 | 59.9308 | 6
47.0528 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.0294 | 4.4318 | 60.0114 | 6 | 47.0359 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0214 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 47.0492 | 4.5618 | 59.9308 | 6
47.0611 | 4.4215 | 59.9999 | 6 | 47.0378 | 4.4318 | 60.0114 | 6 | 47.0443 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0298 | 4.5761 | 60.0171 | 6 | 47.0576 | 4.5618 | 59.9308 | 6
47.0695 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.0461 | 4.4318 | 60.0114 | 6 | 47.0526 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0381 | 4.5762 | 60.0171 | 6 | 47.0659 | 4.5618 | 59.9308 | 6
47.0778 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.0544 | 4.4319 | 60.0114 | 6 | 47.061 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0464 | 4.5762 | 60.0171 | 6 | 47.0743 | 4.5619 | 59.9308 | 6
47.0861 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.0627 | 4.4319 | 60.0114 | 6 | 47.0693 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0547 | 4.5763 | 60.0171 | 6 | 47.0826 | 4.562 | 59.9308 | 6
47.0945 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.0711 | 4.4332 | 60.0114 | 6 | 47.0776 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0631 | 4.5764 | 60.0171 | 6 | 47.0909 | 4.562 | 59.9308 | 6
47.1028 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.0794 | 4.4345 | 60.0114 | 6 | 47.086 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0714 | 4.5765 | 60.0113 | 6 | 47.0994 | 4.5654 | 59.9308 | 6
47.1111 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.0878 | 4.4362 | 60.0114 | 6 | 47.0943 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0797 | 4.5765 | 60.0113 | 6 | 47.1077 | 4.5687 | 59.9308 | 6
47.1195 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.0961 | 4.4378 | 60.0114 | 6 | 47.1027 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.088 | 4.5766 | 60.0113 | 6 | 47.116 | 4.572 | 59.9308 | 6
47.1278 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1044 | 4.4394 | 60.0114 | 6 | 47.111 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.0964 | 4.5767 | 60.0113 | 6 | 47.1244 | 4.5753 | 59.9308 | 6
47.1361 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1127 | 4.4411 | 60.0114 | 6 | 47.1193 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.1047 | 4.5766 | 60.0113 | 6 | 47.1327 | 4.5786 | 59.9308 | 6
47.1445 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1211 | 4.4426 | 60.0114 | 6 | 47.1277 | 4.4064 | 59.9538 | 6 | 47.113 | 4.5766 | 60.0113 | 6 | 47.141 | 4.5818 | 59.9308 | 6
47.1528 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1294 | 4.4441 | 60.0114 | 6 | 47.136 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 47.1213 | 4.5766 | 60.0113 | 6 | 47.1494 | 4.585 | 59.9308 | 6
47.1611 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1378 | 4.4457 | 60.0114 | 6 | 47.1443 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 47.1298 | 4.5766 | 60.0113 | 6 | 47.1577 | 4.5882 | 59.9308 | 6
47.1695 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1461 | 4.4472 | 60.0114 | 6 | 47.1527 | 4.4065 | 59.9538 | 6 | 47.1381 | 4.5765 | 60.0113 | 6 | 47.166 | 4.5914 | 59.9308 | 6
47.1778 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1544 | 4.4472 | 60.0114 | 6 | 47.161 | 4.4066 | 59.9538 | 6 | 47.1464 | 4.5764 | 60.0113 | 6 | 47.1744 | 4.5946 | 59.9308 | 6
47.1861 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1627 | 4.4473 | 60.0114 | 6 | 47.1694 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 47.1547 | 4.5764 | 60.0113 | 6 | 47.1827 | 4.5945 | 59.9308 | 6
47.1945 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1711 | 4.4485 | 60.0114 | 6 | 47.1777 | 4.4067 | 59.9538 | 6 | 47.1631 | 4.5763 | 60.0113 | 6 | 47.191 | 4.5945 | 59.9308 | 6
47.2028 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.1794 | 4.4498 | 60.0114 | 6 | 47.186 | 4.4068 | 59.9538 | 6 | 47.1714 | 4.5763 | 60.0113 | 6 | 47.1995 | 4.5944 | 59.9308 | 6
47.2111 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.1877 | 4.4533 | 60.0056 | 6 | 47.1944 | 4.4069 | 59.9538 | 6 | 47.1797 | 4.5763 | 60.0113 | 6 | 47.2078 | 4.5944 | 59.9308 | 6
47.2195 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.196 | 4.4569 | 60.0056 | 6 | 47.2027 | 4.4071 | 59.9538 | 6 | 47.188 | 4.5763 | 60.0113 | 6 | 47.2161 | 4.5943 | 59.9308 | 6
47.2278 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2044 | 4.4604 | 60.0056 | 6 | 47.2111 | 4.4072 | 59.9538 | 6 | 47.1964 | 4.5764 | 60.0113 | 6 | 47.2245 | 4.5943 | 59.9308 | 6
47.2361 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2127 | 4.464 | 60.0056 | 6 | 47.2194 | 4.4073 | 59.9538 | 6 | 47.2047 | 4.5786 | 60.0113 | 6 | 47.2328 | 4.5942 | 59.9308 | 6
47.2445 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2211 | 4.4676 | 60.0056 | 6 | 47.2277 | 4.4074 | 59.9538 | 6 | 47.213 | 4.5808 | 60.0113 | 6 | 47.2411 | 4.5941 | 59.9308 | 6
47.2528 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2294 | 4.4711 | 60.0056 | 6 | 47.2361 | 4.4075 | 59.9538 | 6 | 47.2213 | 4.583 | 60.0113 | 6 | 47.2495 | 4.5941 | 59.9308 | 6
47.2611 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2377 | 4.475 | 60.0056 | 6 | 47.2444 | 4.4077 | 59.9538 | 6 | 47.2297 | 4.5852 | 60.0113 | 6 | 47.2578 | 4.5941 | 59.9308 | 6
47.2695 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.246 | 4.4789 | 60.0056 | 6 | 47.2527 | 4.4077 | 59.9538 | 6 | 47.238 | 4.5875 | 60.0113 | 6 | 47.2661 | 4.594 | 59.9308 | 6
47.2778 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.2544 | 4.4813 | 60.0056 | 6 | 47.2611 | 4.4078 | 59.9538 | 6 | 47.2463 | 4.5897 | 60.0113 | 6 | 47.2745 | 4.594 | 59.9308 | 6
47.2861 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.2627 | 4.4836 | 60.0056 | 6 | 47.2695 | 4.4078 | 59.9538 | 6 | 47.2546 | 4.5919 | 60.0113 | 6 | 47.2828 | 4.5938 | 59.9308 | 6
47.2945 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.2711 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.2778 | 4.4079 | 59.9538 | 6 | 47.2631 | 4.5941 | 60.0113 | 6 | 47.2913 | 4.5936 | 59.9308 | 6
47.3028 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.2794 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.2861 | 4.4078 | 59.9538 | 6 | 47.2714 | 4.5963 | 60.0113 | 6 | 47.2996 | 4.5935 | 59.9308 | 6
47.3111 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.2877 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.2944 | 4.4078 | 59.9538 | 6 | 47.2797 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3079 | 4.5934 | 59.9308 | 6
47.3195 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.2961 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.3028 | 4.4079 | 59.9538 | 6 | 47.288 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3163 | 4.5933 | 59.9308 | 6
47.3278 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3044 | 4.4838 | 60.0056 | 6 | 47.3112 | 4.4079 | 59.9538 | 6 | 47.2964 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3246 | 4.5931 | 59.9308 | 6
47.3361 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3127 | 4.4838 | 60.0056 | 6 | 47.3195 | 4.4079 | 59.9538 | 6 | 47.3047 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3329 | 4.5962 | 59.9308 | 6
47.3445 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.321 | 4.4838 | 60.0056 | 6 | 47.3278 | 4.408 | 59.9538 | 6 | 47.313 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3413 | 4.5993 | 59.9308 | 6
47.3528 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3294 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.3362 | 4.408 | 59.9538 | 6 | 47.3213 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3496 | 4.6024 | 59.9308 | 6
47.3611 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3377 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.3445 | 4.408 | 59.9538 | 6 | 47.3297 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3579 | 4.6055 | 59.9308 | 6
47.3695 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3461 | 4.4837 | 60.0056 | 6 | 47.3528 | 4.408 | 59.9538 | 6 | 47.338 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3663 | 4.6088 | 59.9308 | 6
47.3778 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3544 | 4.4837 | 59.9998 | 6 | 47.3612 | 4.4081 | 59.9538 | 6 | 47.3463 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3746 | 4.6121 | 59.9308 | 6
47.3861 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3627 | 4.4837 | 59.9998 | 6 | 47.3695 | 4.4082 | 59.9538 | 6 | 47.3546 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3829 | 4.6154 | 59.9308 | 6
47.3945 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.371 | 4.4837 | 59.9998 | 6 | 47.3779 | 4.4082 | 59.9538 | 6 | 47.363 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3914 | 4.6188 | 59.9308 | 6
47.4028 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3794 | 4.4837 | 59.9998 | 6 | 47.3862 | 4.4082 | 59.9538 | 6 | 47.3713 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.3997 | 4.6222 | 59.9308 | 6
47.4111 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3877 | 4.4842 | 59.9998 | 6 | 47.3945 | 4.4083 | 59.9538 | 6 | 47.3796 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.408 | 4.6255 | 59.9308 | 6
47.4195 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.3961 | 4.4847 | 59.9998 | 6 | 47.4029 | 4.4084 | 59.9538 | 6 | 47.3879 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4164 | 4.6257 | 59.9308 | 6
47.4278 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.4044 | 4.4851 | 59.9998 | 6 | 47.4112 | 4.4085 | 59.9538 | 6 | 47.3964 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4247 | 4.6258 | 59.9308 | 6
47.4361 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.4127 | 4.4856 | 59.9998 | 6 | 47.4196 | 4.4086 | 59.9538 | 6 | 47.4047 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.433 | 4.6259 | 59.9308 | 6
47.4445 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.421 | 4.4863 | 59.9998 | 6 | 47.4279 | 4.4087 | 59.9538 | 6 | 47.413 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4414 | 4.6261 | 59.9308 | 6
47.4528 | 4.4214 | 59.9999 | 6 | 47.4294 | 4.487 | 59.9998 | 6 | 47.4362 | 4.4087 | 59.9538 | 6 | 47.4214 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4497 | 4.6262 | 59.9308 | 6
47.4611 | 4.4213 | 59.9999 | 6 | 47.4377 | 4.4877 | 59.9998 | 6 | 47.4446 | 4.4088 | 59.9538 | 6 | 47.4297 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.458 | 4.6263 | 59.9308 | 6
47.4695 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.446 | 4.4884 | 59.9998 | 6 | 47.4529 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.438 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4664 | 4.6263 | 59.9308 | 6
47.4778 | 4.4212 | 59.9999 | 6 | 47.4544 | 4.4891 | 59.9998 | 6 | 47.4612 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.4463 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4747 | 4.6262 | 59.9308 | 6
47.4861 | 4.4211 | 59.9999 | 6 | 47.4627 | 4.4898 | 59.9998 | 6 | 47.4696 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.4547 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.483 | 4.6262 | 59.9308 | 6
47.4945 | 4.421 | 59.9999 | 6 | 47.4711 | 4.4898 | 59.9998 | 6 | 47.4779 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.463 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4915 | 4.6261 | 59.9308 | 6
47.5028 | 4.421 | 59.9999 | 6 | 47.4794 | 4.4898 | 59.9998 | 6 | 47.4863 | 4.4087 | 59.9653 | 6 | 47.4713 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.4998 | 4.626 | 59.9308 | 6
47.5111 | 4.4209 | 59.9999 | 6 | 47.4877 | 4.4898 | 59.9998 | 6 | 47.4946 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.4796 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5081 | 4.626 | 59.9308 | 6
47.5195 | 4.4208 | 59.9999 | 6 | 47.496 | 4.4899 | 59.9998 | 6 | 47.5029 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.488 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5165 | 4.6259 | 59.9308 | 6
47.5278 | 4.4206 | 59.9999 | 6 | 47.5044 | 4.4896 | 59.9998 | 6 | 47.5113 | 4.4085 | 59.9653 | 6 | 47.4963 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5248 | 4.6258 | 59.9308 | 6
47.5361 | 4.4205 | 59.9999 | 6 | 47.5127 | 4.4894 | 59.9998 | 6 | 47.5197 | 4.4085 | 59.9653 | 6 | 47.5046 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5332 | 4.6257 | 59.9308 | 6
47.5445 | 4.4204 | 59.9999 | 6 | 47.5211 | 4.4892 | 60.0114 | 6 | 47.528 | 4.4085 | 59.9653 | 6 | 47.5129 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5415 | 4.6256 | 59.9308 | 6
47.5528 | 4.4203 | 59.9999 | 6 | 47.5294 | 4.489 | 60.0114 | 6 | 47.5363 | 4.4084 | 59.9653 | 6 | 47.5214 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5498 | 4.6256 | 59.9308 | 6
47.5611 | 4.4202 | 59.9999 | 6 | 47.5377 | 4.4887 | 60.0114 | 6 | 47.5446 | 4.4083 | 59.9653 | 6 | 47.5297 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5582 | 4.6255 | 59.9308 | 6
47.5695 | 4.4202 | 59.9999 | 6 | 47.546 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.553 | 4.4082 | 59.9653 | 6 | 47.538 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5665 | 4.6256 | 59.9308 | 6
47.5778 | 4.4201 | 59.9999 | 6 | 47.5544 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.5613 | 4.4082 | 59.9653 | 6 | 47.5463 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5748 | 4.6256 | 59.9308 | 6
47.5861 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.5627 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.5696 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.5547 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5833 | 4.6257 | 59.925 | 6
47.5945 | 4.4199 | 59.9999 | 6 | 47.571 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.578 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.563 | 4.5985 | 60.0113 | 6 | 47.5916 | 4.6258 | 59.925 | 6
47.6028 | 4.4198 | 59.9999 | 6 | 47.5793 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.5863 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.5713 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.5999 | 4.6259 | 59.925 | 6
47.6111 | 4.4198 | 59.9999 | 6 | 47.5877 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.5947 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.5796 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6083 | 4.6259 | 59.925 | 6
47.6195 | 4.4198 | 59.9999 | 6 | 47.596 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.603 | 4.408 | 59.9653 | 6 | 47.588 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6166 | 4.626 | 59.925 | 6
47.6278 | 4.4197 | 59.9999 | 6 | 47.6044 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6113 | 4.408 | 59.9653 | 6 | 47.5963 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6249 | 4.6261 | 59.925 | 6
47.6361 | 4.4197 | 59.9999 | 6 | 47.6127 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6197 | 4.408 | 59.9653 | 6 | 47.6046 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6333 | 4.6262 | 59.925 | 6
47.6445 | 4.4197 | 59.9999 | 6 | 47.621 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.628 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.6129 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6416 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6528 | 4.4196 | 59.9999 | 6 | 47.6293 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6364 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.6213 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6499 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6611 | 4.4196 | 59.9999 | 6 | 47.6377 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6447 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.6296 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6583 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6695 | 4.4196 | 59.9999 | 6 | 47.646 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.653 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.6379 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6666 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6778 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.6544 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6614 | 4.4081 | 59.9653 | 6 | 47.6462 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6749 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6861 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.6627 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6697 | 4.4083 | 59.9653 | 6 | 47.6547 | 4.5985 | 60.0171 | 6 | 47.6833 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.6945 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.671 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.678 | 4.4084 | 59.9653 | 6 | 47.663 | 4.5984 | 60.0171 | 6 | 47.6917 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7028 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.6794 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6864 | 4.4085 | 59.9653 | 6 | 47.6713 | 4.5983 | 60.0171 | 6 | 47.7001 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7111 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.6877 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.6947 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.6796 | 4.5983 | 60.0171 | 6 | 47.7084 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7195 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.696 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.7031 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.688 | 4.5982 | 60.0171 | 6 | 47.7167 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7278 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.7043 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.7114 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.6963 | 4.5981 | 60.0171 | 6 | 47.7251 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7361 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.7127 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.7197 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.7046 | 4.5981 | 60.0171 | 6 | 47.7334 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7445 | 4.4195 | 59.9999 | 6 | 47.721 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.7281 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.7129 | 4.598 | 60.0171 | 6 | 47.7417 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7528 | 4.4196 | 59.9999 | 6 | 47.7294 | 4.4885 | 60.0114 | 6 | 47.7364 | 4.409 | 59.9653 | 6 | 47.7213 | 4.5979 | 60.0171 | 6 | 47.7501 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7611 | 4.4196 | 59.9999 | 6 | 47.7377 | 4.4884 | 60.0114 | 6 | 47.7448 | 4.409 | 59.9653 | 6 | 47.7296 | 4.5979 | 60.0171 | 6 | 47.7584 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7695 | 4.4197 | 59.9999 | 6 | 47.746 | 4.4883 | 60.0114 | 6 | 47.7531 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.7379 | 4.5979 | 60.0171 | 6 | 47.7667 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7778 | 4.4197 | 59.9999 | 6 | 47.7543 | 4.4881 | 60.0114 | 6 | 47.7614 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.7462 | 4.5979 | 60.0171 | 6 | 47.7751 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7861 | 4.4198 | 59.9999 | 6 | 47.7627 | 4.4879 | 60.0114 | 6 | 47.7698 | 4.4087 | 59.9653 | 6 | 47.7546 | 4.5979 | 60.0171 | 6 | 47.7834 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.7945 | 4.4198 | 59.9999 | 6 | 47.771 | 4.4877 | 60.0114 | 6 | 47.7781 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.7629 | 4.5978 | 60.0171 | 6 | 47.7917 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8028 | 4.4199 | 59.9999 | 6 | 47.7794 | 4.4875 | 60.0114 | 6 | 47.7864 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.7712 | 4.5978 | 60.0171 | 6 | 47.8002 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8111 | 4.4199 | 59.9999 | 6 | 47.7877 | 4.4872 | 60.0114 | 6 | 47.7948 | 4.4085 | 59.9653 | 6 | 47.7795 | 4.5978 | 60.0171 | 6 | 47.8085 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8195 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.796 | 4.487 | 60.0114 | 6 | 47.8031 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.7878 | 4.5977 | 60.0171 | 6 | 47.8168 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8278 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.8043 | 4.4868 | 60.0114 | 6 | 47.8115 | 4.4086 | 59.9653 | 6 | 47.7963 | 4.5977 | 60.0171 | 6 | 47.8252 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8361 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.8127 | 4.4866 | 60.0114 | 6 | 47.8198 | 4.4087 | 59.9653 | 6 | 47.8046 | 4.5977 | 60.0171 | 6 | 47.8335 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8445 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.821 | 4.4865 | 60.0114 | 6 | 47.8281 | 4.4087 | 59.9653 | 6 | 47.8129 | 4.5976 | 60.0171 | 6 | 47.8419 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8528 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.8293 | 4.4864 | 60.0114 | 6 | 47.8365 | 4.4087 | 59.9653 | 6 | 47.8212 | 4.5976 | 60.0171 | 6 | 47.8502 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8611 | 4.42 | 59.9999 | 6 | 47.8376 | 4.4863 | 60.0114 | 6 | 47.8448 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.8296 | 4.5975 | 60.0171 | 6 | 47.8585 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8695 | 4.4201 | 59.9999 | 6 | 47.846 | 4.4862 | 60.0114 | 6 | 47.8531 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.8379 | 4.6015 | 60.0171 | 6 | 47.8669 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8778 | 4.4201 | 59.9999 | 6 | 47.8543 | 4.4861 | 60.0114 | 6 | 47.8615 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8462 | 4.6055 | 60.0171 | 6 | 47.8752 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8861 | 4.4202 | 59.9999 | 6 | 47.8627 | 4.486 | 60.0114 | 6 | 47.8698 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8545 | 4.6095 | 60.0171 | 6 | 47.8835 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.8945 | 4.4203 | 59.9999 | 6 | 47.871 | 4.4859 | 60.0114 | 6 | 47.8782 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8629 | 4.6136 | 60.0171 | 6 | 47.892 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9028 | 4.4203 | 59.9999 | 6 | 47.8793 | 4.4858 | 60.0114 | 6 | 47.8865 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8712 | 4.6176 | 60.0171 | 6 | 47.9003 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9111 | 4.4204 | 59.9999 | 6 | 47.8876 | 4.4858 | 60.0114 | 6 | 47.8948 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8795 | 4.6217 | 60.0171 | 6 | 47.9086 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9195 | 4.4205 | 59.9999 | 6 | 47.896 | 4.4857 | 60.0114 | 6 | 47.9032 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8878 | 4.6257 | 60.0171 | 6 | 47.917 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9278 | 4.4205 | 59.9999 | 6 | 47.9043 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9115 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.8962 | 4.6298 | 60.0171 | 6 | 47.9253 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9361 | 4.4206 | 59.9999 | 6 | 47.9127 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9199 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.9045 | 4.6339 | 60.0171 | 6 | 47.9336 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9445 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.921 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9282 | 4.4088 | 59.9653 | 6 | 47.9128 | 4.6379 | 60.0171 | 6 | 47.942 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9528 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9293 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9365 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.9211 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.9503 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9611 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9376 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9449 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.9296 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.9586 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9695 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.946 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9532 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.9379 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.967 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9778 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9543 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9615 | 4.4089 | 59.9653 | 6 | 47.9462 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.9753 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9861 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9626 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9699 | 4.409 | 59.9653 | 6 | 47.9545 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.9838 | 4.6263 | 59.925 | 6
47.9945 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9709 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9782 | 4.409 | 59.9653 | 6 | 47.9629 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 47.9921 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0028 | 4.4207 | 59.9999 | 6 | 47.9793 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9866 | 4.4091 | 59.9653 | 6 | 47.9712 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 48.0004 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0111 | 4.4208 | 59.9999 | 6 | 47.9876 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 47.9949 | 4.4091 | 59.9653 | 6 | 47.9795 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 48.0088 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0195 | 4.4208 | 59.9999 | 6 | 47.996 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0032 | 4.4091 | 59.9653 | 6 | 47.9878 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 48.0171 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0278 | 4.4208 | 59.9999 | 6 | 48.0043 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0116 | 4.4092 | 59.9653 | 6 | 47.9962 | 4.6379 | 60.0171 | 6 | 48.0254 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0361 | 4.4208 | 59.9999 | 6 | 48.0126 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0199 | 4.4092 | 59.9653 | 6 | 48.0045 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 48.0338 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0445 | 4.4209 | 59.9999 | 6 | 48.0209 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0283 | 4.4093 | 59.9653 | 6 | 48.0128 | 4.638 | 60.0171 | 6 | 48.0421 | 4.6263 | 59.925 | 6
48.0528 | 4.4268 | 59.9999 | 6 | 48.0293 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0366 | 4.4094 | 59.9653 | 6 | 48.0211 | 4.6381 | 60.0171 | 6 | 48.0504 | 4.6262 | 59.925 | 6
48.0611 | 4.4328 | 59.9999 | 6 | 48.0376 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0449 | 4.4095 | 59.9653 | 6 | 48.0295 | 4.6382 | 60.0171 | 6 | 48.0588 | 4.6261 | 59.925 | 6
48.0695 | 4.4388 | 59.9999 | 6 | 48.046 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0533 | 4.4095 | 59.9653 | 6 | 48.0378 | 4.6383 | 60.0171 | 6 | 48.0671 | 4.626 | 59.925 | 6
48.0778 | 4.4447 | 59.9999 | 6 | 48.0543 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0616 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.0461 | 4.6384 | 60.0171 | 6 | 48.0754 | 4.6259 | 59.925 | 6
48.0861 | 4.4506 | 59.9999 | 6 | 48.0626 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0699 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.0544 | 4.6385 | 60.0171 | 6 | 48.0839 | 4.6257 | 59.925 | 6
48.0945 | 4.4566 | 59.9999 | 6 | 48.0709 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0783 | 4.4097 | 59.9653 | 6 | 48.0629 | 4.6386 | 60.0171 | 6 | 48.0922 | 4.6256 | 59.925 | 6
48.1028 | 4.4625 | 59.9999 | 6 | 48.0793 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.0866 | 4.4097 | 59.9653 | 6 | 48.0712 | 4.6387 | 60.0171 | 6 | 48.1005 | 4.6255 | 59.925 | 6
48.1111 | 4.4685 | 59.9999 | 6 | 48.0876 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.095 | 4.4098 | 59.9653 | 6 | 48.0795 | 4.6388 | 60.0171 | 6 | 48.1089 | 4.6255 | 59.925 | 6
48.1195 | 4.4744 | 59.9999 | 6 | 48.0959 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.1033 | 4.4097 | 59.9653 | 6 | 48.0878 | 4.641 | 60.0171 | 6 | 48.1172 | 4.6254 | 59.925 | 6
48.1278 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1042 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.1116 | 4.4097 | 59.9653 | 6 | 48.0962 | 4.6431 | 60.0171 | 6 | 48.1255 | 4.6254 | 59.925 | 6
48.1361 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1126 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.12 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.1045 | 4.6452 | 60.0171 | 6 | 48.1339 | 4.6254 | 59.925 | 6
48.1445 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1209 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.1283 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.1128 | 4.6472 | 60.0171 | 6 | 48.1422 | 4.6255 | 59.925 | 6
48.1528 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1293 | 4.4856 | 60.0114 | 6 | 48.1367 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.1211 | 4.6492 | 60.0171 | 6 | 48.1506 | 4.6256 | 59.925 | 6
48.1611 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1376 | 4.4855 | 60.0114 | 6 | 48.145 | 4.4095 | 59.9653 | 6 | 48.1295 | 4.6513 | 60.0171 | 6 | 48.1589 | 4.6257 | 59.925 | 6
48.1695 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1459 | 4.4854 | 60.0114 | 6 | 48.1533 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.1378 | 4.6533 | 60.0171 | 6 | 48.1672 | 4.6257 | 59.925 | 6
48.1778 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1542 | 4.4852 | 60.0114 | 6 | 48.1617 | 4.4096 | 59.9653 | 6 | 48.1461 | 4.6553 | 60.0171 | 6 | 48.1757 | 4.6258 | 59.925 | 6
48.1861 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1626 | 4.4849 | 60.0114 | 6 | 48.17 | 4.4141 | 59.9653 | 6 | 48.1544 | 4.6573 | 60.0171 | 6 | 48.184 | 4.6258 | 59.925 | 6
48.1945 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1709 | 4.4847 | 60.0114 | 6 | 48.1783 | 4.4186 | 59.9653 | 6 | 48.1628 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.1923 | 4.6258 | 59.925 | 6
48.2028 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1793 | 4.4845 | 60.0114 | 6 | 48.1867 | 4.4232 | 59.9653 | 6 | 48.1711 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.2007 | 4.626 | 59.925 | 6
48.2111 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1876 | 4.4843 | 60.0171 | 6 | 48.195 | 4.4277 | 59.9653 | 6 | 48.1794 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.209 | 4.6261 | 59.925 | 6
48.2195 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.1959 | 4.484 | 60.0171 | 6 | 48.2034 | 4.4322 | 59.9653 | 6 | 48.1877 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.2173 | 4.6262 | 59.925 | 6
48.2278 | 4.4804 | 59.9999 | 6 | 48.2042 | 4.4839 | 60.0171 | 6 | 48.2117 | 4.4368 | 59.9653 | 6 | 48.1962 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.2257 | 4.6264 | 59.925 | 6
48.2361 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2126 | 4.4838 | 60.0171 | 6 | 48.22 | 4.4413 | 59.9653 | 6 | 48.2045 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.234 | 4.6265 | 59.925 | 6
48.2445 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2209 | 4.4837 | 60.0171 | 6 | 48.2284 | 4.4458 | 59.9653 | 6 | 48.2128 | 4.6593 | 60.0171 | 6 | 48.2423 | 4.6266 | 59.925 | 6
48.2528 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2292 | 4.4836 | 60.0171 | 6 | 48.2367 | 4.4504 | 59.9653 | 6 | 48.2211 | 4.6592 | 60.0171 | 6 | 48.2507 | 4.6268 | 59.925 | 6
48.2611 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2375 | 4.4848 | 60.0171 | 6 | 48.2451 | 4.4549 | 59.9653 | 6 | 48.2295 | 4.6592 | 60.0171 | 6 | 48.259 | 4.6269 | 59.925 | 6
48.2695 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2459 | 4.4861 | 60.0171 | 6 | 48.2534 | 4.455 | 59.9653 | 6 | 48.2378 | 4.6592 | 60.0171 | 6 | 48.2673 | 4.6271 | 59.925 | 6
48.2778 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2542 | 4.4873 | 60.0171 | 6 | 48.2617 | 4.455 | 59.9653 | 6 | 48.2461 | 4.6592 | 60.0171 | 6 | 48.2758 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.2861 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2626 | 4.4886 | 60.0171 | 6 | 48.2701 | 4.4551 | 59.9653 | 6 | 48.2544 | 4.6591 | 60.0171 | 6 | 48.2841 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.2945 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2709 | 4.4899 | 60.0171 | 6 | 48.2784 | 4.4551 | 59.9653 | 6 | 48.2628 | 4.6591 | 60.0171 | 6 | 48.2925 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3028 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2792 | 4.4912 | 60.0171 | 6 | 48.2867 | 4.4552 | 59.9653 | 6 | 48.2711 | 4.6591 | 60.0171 | 6 | 48.3008 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3111 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2875 | 4.4927 | 60.0171 | 6 | 48.295 | 4.4553 | 59.9653 | 6 | 48.2794 | 4.659 | 60.0171 | 6 | 48.3091 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3195 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.2959 | 4.4942 | 60.0171 | 6 | 48.3034 | 4.4554 | 59.9653 | 6 | 48.2877 | 4.6589 | 60.0171 | 6 | 48.3175 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3278 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3042 | 4.4971 | 60.0171 | 6 | 48.3118 | 4.4555 | 59.9653 | 6 | 48.2961 | 4.6588 | 60.0171 | 6 | 48.3258 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3361 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3126 | 4.4999 | 60.0171 | 6 | 48.3201 | 4.4556 | 59.9653 | 6 | 48.3044 | 4.6587 | 60.0171 | 6 | 48.3341 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3445 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3209 | 4.5015 | 60.0171 | 6 | 48.3284 | 4.4557 | 59.9653 | 6 | 48.3127 | 4.6586 | 60.0171 | 6 | 48.3425 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3528 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3292 | 4.5031 | 60.0171 | 6 | 48.3368 | 4.4558 | 59.9653 | 6 | 48.321 | 4.6585 | 60.0171 | 6 | 48.3508 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3611 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3375 | 4.5047 | 60.0171 | 6 | 48.3451 | 4.4559 | 59.9653 | 6 | 48.3295 | 4.6584 | 60.0171 | 6 | 48.3591 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3695 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3459 | 4.5062 | 60.0171 | 6 | 48.3535 | 4.456 | 59.9653 | 6 | 48.3378 | 4.6583 | 60.0171 | 6 | 48.3676 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3778 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3542 | 4.5079 | 60.0171 | 6 | 48.3618 | 4.4561 | 59.9653 | 6 | 48.3461 | 4.6582 | 60.0171 | 6 | 48.3759 | 4.6272 | 59.925 | 6
48.3861 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3625 | 4.5096 | 60.0171 | 6 | 48.3701 | 4.4561 | 59.9653 | 6 | 48.3544 | 4.6582 | 60.0171 | 6 | 48.3842 | 4.6273 | 59.925 | 6
48.3945 | 4.4804 | 59.9999 | 6 | 48.3708 | 4.511 | 60.0171 | 6 | 48.3785 | 4.4561 | 59.9653 | 6 | 48.3628 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.3926 | 4.6275 | 59.925 | 6
48.4028 | 4.4804 | 59.9999 | 6 | 48.3792 | 4.5124 | 60.0171 | 6 | 48.3868 | 4.4562 | 59.9653 | 6 | 48.3711 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4009 | 4.6276 | 59.925 | 6
48.4111 | 4.4804 | 59.9999 | 6 | 48.3875 | 4.5125 | 60.0171 | 6 | 48.3951 | 4.4562 | 59.9653 | 6 | 48.3794 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4092 | 4.6277 | 59.925 | 6
48.4195 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.3959 | 4.5127 | 60.0171 | 6 | 48.4034 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.3877 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4176 | 4.6278 | 59.925 | 6
48.4278 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4042 | 4.5129 | 60.0171 | 6 | 48.4118 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.3961 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4259 | 4.628 | 59.925 | 6
48.4361 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4125 | 4.513 | 60.0171 | 6 | 48.4202 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4044 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4343 | 4.6281 | 59.925 | 6
48.4445 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4208 | 4.513 | 60.0171 | 6 | 48.4285 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4127 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4426 | 4.6282 | 59.925 | 6
48.4528 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4292 | 4.513 | 60.0171 | 6 | 48.4368 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.421 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.4509 | 4.6283 | 59.925 | 6
48.4611 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4375 | 4.5128 | 60.0171 | 6 | 48.4451 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4294 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 48.4594 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.4695 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4459 | 4.5126 | 60.0171 | 6 | 48.4535 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4377 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 48.4677 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.4778 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4542 | 4.5155 | 60.0171 | 6 | 48.4619 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.446 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 48.476 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.4861 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4625 | 4.5184 | 60.0171 | 6 | 48.4702 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4543 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 48.4844 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.4945 | 4.4803 | 59.9999 | 6 | 48.4708 | 4.5213 | 60.0171 | 6 | 48.4785 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4628 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 48.4927 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5028 | 4.4804 | 59.9999 | 6 | 48.4792 | 4.5241 | 60.0171 | 6 | 48.4869 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4711 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 48.501 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5111 | 4.4805 | 59.9999 | 6 | 48.4875 | 4.527 | 60.0171 | 6 | 48.4952 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4794 | 4.6577 | 60.0171 | 6 | 48.5094 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5195 | 4.4807 | 59.9999 | 6 | 48.4958 | 4.5299 | 60.0171 | 6 | 48.5035 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4877 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.5177 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5278 | 4.4808 | 59.9999 | 6 | 48.5042 | 4.5329 | 60.0171 | 6 | 48.5118 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.4961 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.526 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5361 | 4.4809 | 59.9999 | 6 | 48.5125 | 4.5359 | 60.0171 | 6 | 48.5202 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5044 | 4.6574 | 60.0171 | 6 | 48.5344 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5445 | 4.481 | 59.9999 | 6 | 48.5208 | 4.539 | 60.0114 | 6 | 48.5286 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5127 | 4.6573 | 60.0171 | 6 | 48.5427 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5528 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.5292 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5369 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.521 | 4.6573 | 60.0171 | 6 | 48.551 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5611 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.5375 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5452 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5294 | 4.6572 | 60.0171 | 6 | 48.5594 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5695 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.5458 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5535 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5377 | 4.6571 | 60.0171 | 6 | 48.5677 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5778 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5541 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5619 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.546 | 4.657 | 60.0171 | 6 | 48.576 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5861 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5625 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5703 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5543 | 4.657 | 60.0171 | 6 | 48.5845 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.5945 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5708 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5786 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5626 | 4.657 | 60.0171 | 6 | 48.5928 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6028 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5792 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5869 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.571 | 4.6569 | 60.0171 | 6 | 48.6012 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6111 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5875 | 4.542 | 60.0114 | 6 | 48.5953 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5793 | 4.6569 | 60.0171 | 6 | 48.6095 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6195 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.5958 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 48.6036 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5876 | 4.6569 | 60.0171 | 6 | 48.6178 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6278 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.6041 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 48.6119 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.5959 | 4.6568 | 60.0171 | 6 | 48.6262 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6361 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.6125 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 48.6202 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6044 | 4.6568 | 60.0171 | 6 | 48.6345 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6445 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.6208 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 48.6286 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6127 | 4.6568 | 60.0171 | 6 | 48.6428 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.6528 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.6292 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 48.637 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.621 | 4.6568 | 60.0171 | 6 | 48.6512 | 4.6284 | 59.925 | 6
48.6611 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.6375 | 4.5424 | 60.0114 | 6 | 48.6453 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6293 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.6595 | 4.6283 | 59.925 | 6
48.6695 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.6458 | 4.5427 | 60.0114 | 6 | 48.6536 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6377 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.6678 | 4.6282 | 59.925 | 6
48.6778 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.6541 | 4.543 | 60.0114 | 6 | 48.6619 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.646 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.6763 | 4.6281 | 59.925 | 6
48.6861 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.6625 | 4.5433 | 60.0114 | 6 | 48.6703 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6543 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.6846 | 4.628 | 59.925 | 6
48.6945 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.6708 | 4.5436 | 60.0114 | 6 | 48.6786 | 4.4563 | 59.9653 | 6 | 48.6626 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.6929 | 4.6279 | 59.925 | 6
48.7028 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.6791 | 4.544 | 60.0114 | 6 | 48.687 | 4.4564 | 59.9653 | 6 | 48.671 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.7013 | 4.6278 | 59.925 | 6
48.7111 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.6874 | 4.5444 | 60.0114 | 6 | 48.6953 | 4.4564 | 59.9653 | 6 | 48.6793 | 4.6567 | 60.0171 | 6 | 48.7096 | 4.6277 | 59.925 | 6
48.7195 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.6958 | 4.5447 | 60.0114 | 6 | 48.7036 | 4.4564 | 59.9653 | 6 | 48.6876 | 4.6568 | 60.0171 | 6 | 48.7179 | 4.6275 | 59.925 | 6
48.7278 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7041 | 4.5451 | 60.0114 | 6 | 48.712 | 4.4565 | 59.9653 | 6 | 48.6959 | 4.6569 | 60.0171 | 6 | 48.7263 | 4.6274 | 59.925 | 6
48.7361 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7125 | 4.5455 | 60.0114 | 6 | 48.7203 | 4.4566 | 59.9653 | 6 | 48.7043 | 4.657 | 60.0171 | 6 | 48.7346 | 4.6275 | 59.925 | 6
48.7445 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7208 | 4.5455 | 60.0114 | 6 | 48.7286 | 4.4567 | 59.9653 | 6 | 48.7126 | 4.6571 | 60.0171 | 6 | 48.743 | 4.6277 | 59.925 | 6
48.7528 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7291 | 4.5456 | 60.0114 | 6 | 48.737 | 4.4569 | 59.9653 | 6 | 48.7209 | 4.6572 | 60.0171 | 6 | 48.7513 | 4.6279 | 59.925 | 6
48.7611 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7374 | 4.5457 | 60.0114 | 6 | 48.7454 | 4.457 | 59.9653 | 6 | 48.7292 | 4.6573 | 60.0171 | 6 | 48.7596 | 4.6281 | 59.925 | 6
48.7695 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7458 | 4.5458 | 60.0114 | 6 | 48.7537 | 4.4571 | 59.9653 | 6 | 48.7377 | 4.6574 | 60.0171 | 6 | 48.7681 | 4.6283 | 59.925 | 6
48.7778 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7541 | 4.5455 | 60.0114 | 6 | 48.762 | 4.4573 | 59.9653 | 6 | 48.746 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.7764 | 4.6285 | 59.925 | 6
48.7861 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7625 | 4.5453 | 60.0114 | 6 | 48.7703 | 4.4573 | 59.9653 | 6 | 48.7543 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.7847 | 4.6287 | 59.925 | 6
48.7945 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7708 | 4.5451 | 60.0114 | 6 | 48.7787 | 4.4574 | 59.9653 | 6 | 48.7626 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.7931 | 4.6289 | 59.925 | 6
48.8028 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7791 | 4.5449 | 60.0114 | 6 | 48.787 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.771 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.8014 | 4.6292 | 59.925 | 6
48.8111 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7874 | 4.5447 | 60.0114 | 6 | 48.7953 | 4.4576 | 59.971 | 6 | 48.7793 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.8097 | 4.6294 | 59.925 | 6
48.8195 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.7958 | 4.5444 | 60.0114 | 6 | 48.8037 | 4.4576 | 59.971 | 6 | 48.7876 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.8181 | 4.6295 | 59.925 | 6
48.8278 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8041 | 4.5442 | 60.0114 | 6 | 48.812 | 4.4576 | 59.971 | 6 | 48.7959 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.8264 | 4.6295 | 59.925 | 6
48.8361 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8124 | 4.544 | 60.0114 | 6 | 48.8204 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.8043 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.8347 | 4.6295 | 59.925 | 6
48.8445 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8208 | 4.5438 | 60.0114 | 6 | 48.8287 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.8126 | 4.6574 | 60.0171 | 6 | 48.8431 | 4.6294 | 59.925 | 6
48.8528 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8291 | 4.5436 | 60.0114 | 6 | 48.837 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.8209 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.8514 | 4.6294 | 59.925 | 6
48.8611 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8375 | 4.545 | 60.0114 | 6 | 48.8454 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.8292 | 4.6575 | 60.0171 | 6 | 48.8597 | 4.6293 | 59.925 | 6
48.8695 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8458 | 4.5463 | 60.0114 | 6 | 48.8537 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8376 | 4.6576 | 60.0171 | 6 | 48.8682 | 4.6293 | 59.925 | 6
48.8778 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8541 | 4.5477 | 60.0114 | 6 | 48.8621 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8459 | 4.6577 | 60.0171 | 6 | 48.8765 | 4.6292 | 59.925 | 6
48.8861 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8624 | 4.5491 | 60.0114 | 6 | 48.8704 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8542 | 4.6577 | 60.0171 | 6 | 48.8849 | 4.6291 | 59.925 | 6
48.8945 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.8708 | 4.5505 | 60.0114 | 6 | 48.8787 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8625 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 48.8932 | 4.629 | 59.925 | 6
48.9028 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.8791 | 4.5518 | 60.0114 | 6 | 48.8871 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.871 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 48.9015 | 4.6289 | 59.925 | 6
48.9111 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.8875 | 4.5532 | 60.0114 | 6 | 48.8954 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8793 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 48.9099 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9195 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.8958 | 4.5546 | 60.0114 | 6 | 48.9037 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8876 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 48.9182 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9278 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 48.9041 | 4.556 | 60.0114 | 6 | 48.9121 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.8959 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9265 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9361 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 48.9124 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9204 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9043 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9349 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9445 | 4.4816 | 59.9999 | 6 | 48.9208 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9288 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9126 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9432 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9528 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 48.9291 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9371 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9209 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9515 | 4.6288 | 59.925 | 6
48.9611 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 48.9374 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9454 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9292 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.96 | 4.6289 | 59.925 | 6
48.9695 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 48.9457 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9538 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9376 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9683 | 4.6289 | 59.925 | 6
48.9778 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 48.9541 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9621 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9459 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9766 | 4.6289 | 59.925 | 6
48.9861 | 4.4816 | 59.9999 | 6 | 48.9624 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9705 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9542 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.985 | 4.6287 | 59.925 | 6
48.9945 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 48.9708 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9788 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9625 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 48.9933 | 4.6286 | 59.925 | 6
49.0028 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 48.9791 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9871 | 4.4574 | 59.971 | 6 | 48.9709 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0016 | 4.6284 | 59.925 | 6
49.0111 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 48.9874 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 48.9955 | 4.4575 | 59.971 | 6 | 48.9792 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.01 | 4.6282 | 59.925 | 6
49.0195 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 48.9957 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0038 | 4.4576 | 59.971 | 6 | 48.9875 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0183 | 4.628 | 59.925 | 6
49.0278 | 4.481 | 59.9999 | 6 | 49.0041 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0121 | 4.4577 | 59.971 | 6 | 48.9958 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0267 | 4.6279 | 59.925 | 6
49.0361 | 4.4809 | 59.9999 | 6 | 49.0124 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0204 | 4.4578 | 59.971 | 6 | 49.0043 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.035 | 4.6277 | 59.925 | 6
49.0445 | 4.4809 | 59.9999 | 6 | 49.0208 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0288 | 4.4578 | 59.971 | 6 | 49.0126 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0433 | 4.6274 | 59.925 | 6
49.0528 | 4.4809 | 59.9999 | 6 | 49.0291 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0372 | 4.4579 | 59.971 | 6 | 49.0209 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0518 | 4.6273 | 59.925 | 6
49.0611 | 4.481 | 59.9999 | 6 | 49.0374 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.0455 | 4.458 | 59.971 | 6 | 49.0292 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0601 | 4.6271 | 59.925 | 6
49.0695 | 4.4811 | 59.9999 | 6 | 49.0457 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0538 | 4.4581 | 59.971 | 6 | 49.0376 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0684 | 4.6271 | 59.925 | 6
49.0778 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 49.0541 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0621 | 4.4582 | 59.971 | 6 | 49.0459 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0768 | 4.6271 | 59.925 | 6
49.0861 | 4.4812 | 59.9999 | 6 | 49.0624 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0705 | 4.4583 | 59.971 | 6 | 49.0542 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0851 | 4.6272 | 59.9308 | 6
49.0945 | 4.4813 | 59.9999 | 6 | 49.0707 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0789 | 4.4584 | 59.971 | 6 | 49.0625 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.0934 | 4.6273 | 59.9308 | 6
49.1028 | 4.4814 | 59.9999 | 6 | 49.079 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0872 | 4.4585 | 59.971 | 6 | 49.0709 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.1018 | 4.6274 | 59.9308 | 6
49.1111 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.0874 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.0955 | 4.4586 | 59.971 | 6 | 49.0792 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.1101 | 4.6275 | 59.9308 | 6
49.1195 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.0957 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1038 | 4.4587 | 59.971 | 6 | 49.0875 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.1184 | 4.6277 | 59.9308 | 6
49.1278 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.1041 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1122 | 4.4588 | 59.971 | 6 | 49.0958 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.1268 | 4.6278 | 59.9308 | 6
49.1361 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.1124 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1205 | 4.4589 | 59.971 | 6 | 49.1042 | 4.6581 | 60.0171 | 6 | 49.1351 | 4.6279 | 59.9308 | 6
49.1445 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.1207 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1288 | 4.459 | 59.971 | 6 | 49.1125 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.1434 | 4.628 | 59.9308 | 6
49.1528 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.129 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1372 | 4.4591 | 59.971 | 6 | 49.1208 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.1519 | 4.6282 | 59.9308 | 6
49.1611 | 4.4815 | 59.9999 | 6 | 49.1374 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1455 | 4.4592 | 59.971 | 6 | 49.1292 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.1602 | 4.6283 | 59.9308 | 6
49.1695 | 4.4816 | 59.9999 | 6 | 49.1457 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1539 | 4.4593 | 59.971 | 6 | 49.1376 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.1685 | 4.6287 | 59.9308 | 6
49.1778 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 49.1541 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1622 | 4.4593 | 59.971 | 6 | 49.1459 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.1769 | 4.629 | 59.9308 | 6
49.1861 | 4.4817 | 59.9999 | 6 | 49.1624 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1705 | 4.4593 | 59.971 | 6 | 49.1542 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.1852 | 4.6294 | 59.9308 | 6
49.1945 | 4.4818 | 59.9999 | 6 | 49.1707 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1789 | 4.4594 | 59.971 | 6 | 49.1625 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.1935 | 4.6298 | 59.9308 | 6
49.2028 | 4.4819 | 59.9999 | 6 | 49.179 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1872 | 4.4594 | 59.971 | 6 | 49.1709 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.2019 | 4.6301 | 59.9308 | 6
49.2111 | 4.482 | 59.9999 | 6 | 49.1874 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.1956 | 4.4594 | 59.971 | 6 | 49.1792 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2102 | 4.6305 | 59.9308 | 6
49.2195 | 4.4821 | 59.9999 | 6 | 49.1957 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2039 | 4.4595 | 59.971 | 6 | 49.1875 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2186 | 4.6309 | 59.9308 | 6
49.2278 | 4.4822 | 59.9999 | 6 | 49.204 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2122 | 4.4597 | 59.971 | 6 | 49.1958 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2269 | 4.6312 | 59.9308 | 6
49.2361 | 4.4823 | 59.9999 | 6 | 49.2123 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2206 | 4.4596 | 59.971 | 6 | 49.2042 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2352 | 4.6316 | 59.9308 | 6
49.2445 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.2207 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2289 | 4.4596 | 59.971 | 6 | 49.2125 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2437 | 4.6319 | 59.9308 | 6
49.2528 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.229 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2372 | 4.4597 | 59.971 | 6 | 49.2208 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.252 | 4.632 | 59.9308 | 6
49.2611 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.2374 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2456 | 4.4598 | 59.971 | 6 | 49.2291 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2603 | 4.632 | 59.9308 | 6
49.2695 | 4.4825 | 59.9999 | 6 | 49.2457 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2539 | 4.4598 | 59.971 | 6 | 49.2375 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.2687 | 4.6321 | 59.9308 | 6
49.2778 | 4.4825 | 59.9999 | 6 | 49.254 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2623 | 4.4599 | 59.971 | 6 | 49.2458 | 4.6578 | 60.0171 | 6 | 49.277 | 4.6321 | 59.9308 | 6
49.2861 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.2623 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2706 | 4.4648 | 59.971 | 6 | 49.2542 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.2853 | 4.6322 | 59.9308 | 6
49.2945 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.2707 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2789 | 4.4697 | 59.971 | 6 | 49.2625 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.2937 | 4.6322 | 59.9308 | 6
49.3028 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.279 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2873 | 4.4745 | 59.971 | 6 | 49.2709 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.302 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3111 | 4.4824 | 59.9999 | 6 | 49.2874 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.2956 | 4.4793 | 59.971 | 6 | 49.2792 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.3103 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3195 | 4.4826 | 59.9999 | 6 | 49.2957 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.304 | 4.4842 | 59.971 | 6 | 49.2875 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.3187 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3278 | 4.4828 | 59.9999 | 6 | 49.304 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.3123 | 4.489 | 59.971 | 6 | 49.2958 | 4.6579 | 60.0171 | 6 | 49.327 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3361 | 4.483 | 59.9999 | 6 | 49.3123 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.3206 | 4.4938 | 59.971 | 6 | 49.3041 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3353 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3445 | 4.4832 | 59.9999 | 6 | 49.3207 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.329 | 4.4985 | 59.971 | 6 | 49.3125 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3438 | 4.6323 | 59.9308 | 6
49.3528 | 4.4835 | 59.9999 | 6 | 49.329 | 4.5572 | 60.0114 | 6 | 49.3373 | 4.5033 | 59.971 | 6 | 49.3208 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3521 | 4.6324 | 59.9308 | 6
49.3611 | 4.4837 | 59.9999 | 6 | 49.3373 | 4.5573 | 60.0114 | 6 | 49.3456 | 4.5081 | 59.971 | 6 | 49.3291 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3604 | 4.6324 | 59.9308 | 6
49.3695 | 4.4839 | 59.9999 | 6 | 49.3456 | 4.5574 | 60.0114 | 6 | 49.3539 | 4.508 | 59.971 | 6 | 49.3374 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3688 | 4.6324 | 59.9308 | 6
49.3778 | 4.4842 | 59.9999 | 6 | 49.354 | 4.5575 | 60.0171 | 6 | 49.3623 | 4.5079 | 59.971 | 6 | 49.3458 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3771 | 4.6325 | 59.9308 | 6
49.3861 | 4.4844 | 59.9999 | 6 | 49.3624 | 4.5575 | 60.0171 | 6 | 49.3707 | 4.5078 | 59.971 | 6 | 49.3541 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3854 | 4.6325 | 59.9308 | 6
49.3945 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.3707 | 4.5577 | 60.0171 | 6 | 49.379 | 4.5077 | 59.971 | 6 | 49.3624 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.3938 | 4.6326 | 59.9308 | 6
49.4028 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.379 | 4.5579 | 60.0171 | 6 | 49.3873 | 4.5076 | 59.971 | 6 | 49.3707 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.4021 | 4.6327 | 59.9308 | 6
49.4111 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.3873 | 4.5581 | 60.0171 | 6 | 49.3956 | 4.5076 | 59.971 | 6 | 49.3792 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.4104 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.4195 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.3956 | 4.5583 | 60.0171 | 6 | 49.404 | 4.5076 | 59.971 | 6 | 49.3875 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.4188 | 4.6329 | 59.9308 | 6
49.4278 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.404 | 4.5584 | 60.0171 | 6 | 49.4124 | 4.5076 | 59.971 | 6 | 49.3958 | 4.658 | 60.0171 | 6 | 49.4271 | 4.633 | 59.9308 | 6
49.4361 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.4123 | 4.5586 | 60.0171 | 6 | 49.4207 | 4.5113 | 59.971 | 6 | 49.4041 | 4.6614 | 60.0171 | 6 | 49.4354 | 4.633 | 59.9308 | 6
49.4445 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.4207 | 4.5587 | 60.0171 | 6 | 49.429 | 4.515 | 59.971 | 6 | 49.4125 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 49.4438 | 4.6331 | 59.9308 | 6
49.4528 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.429 | 4.5589 | 60.0171 | 6 | 49.4373 | 4.5187 | 59.971 | 6 | 49.4208 | 4.6683 | 60.0171 | 6 | 49.4521 | 4.6331 | 59.9308 | 6
49.4611 | 4.4846 | 59.9999 | 6 | 49.4373 | 4.559 | 60.0171 | 6 | 49.4457 | 4.5224 | 59.971 | 6 | 49.4291 | 4.6717 | 60.0171 | 6 | 49.4606 | 4.6331 | 59.9308 | 6
49.4695 | 4.4847 | 59.9999 | 6 | 49.4456 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.454 | 4.5262 | 59.9768 | 6 | 49.4374 | 4.6751 | 60.0171 | 6 | 49.4689 | 4.6331 | 59.9308 | 6
49.4778 | 4.4847 | 59.9999 | 6 | 49.454 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.4623 | 4.5299 | 59.9768 | 6 | 49.4458 | 4.6785 | 60.0171 | 6 | 49.4772 | 4.633 | 59.9308 | 6
49.4861 | 4.4848 | 59.9999 | 6 | 49.4623 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.4707 | 4.5337 | 59.9768 | 6 | 49.4541 | 4.6819 | 60.0171 | 6 | 49.4856 | 4.633 | 59.9308 | 6
49.4945 | 4.4849 | 59.9999 | 6 | 49.4706 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.479 | 4.5374 | 59.9768 | 6 | 49.4624 | 4.6853 | 60.0171 | 6 | 49.4939 | 4.6329 | 59.9308 | 6
49.5028 | 4.4851 | 59.9999 | 6 | 49.4789 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.4874 | 4.5412 | 59.9768 | 6 | 49.4707 | 4.6888 | 60.0171 | 6 | 49.5022 | 4.6329 | 59.9308 | 6
49.5111 | 4.4852 | 59.9999 | 6 | 49.4873 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.4957 | 4.5449 | 59.9768 | 6 | 49.4791 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5106 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5195 | 4.4854 | 59.9999 | 6 | 49.4956 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.504 | 4.545 | 59.9768 | 6 | 49.4874 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5189 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5278 | 4.4855 | 59.9999 | 6 | 49.504 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5124 | 4.5451 | 59.9768 | 6 | 49.4957 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5272 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5361 | 4.4856 | 59.9999 | 6 | 49.5123 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5207 | 4.5451 | 59.9768 | 6 | 49.504 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5356 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5445 | 4.4857 | 59.9999 | 6 | 49.5206 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5291 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5125 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5439 | 4.6327 | 59.9308 | 6
49.5528 | 4.4858 | 59.9999 | 6 | 49.5289 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5374 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5208 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5522 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5611 | 4.4858 | 59.9999 | 6 | 49.5373 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5457 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5291 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5607 | 4.6328 | 59.9308 | 6
49.5695 | 4.4858 | 59.9999 | 6 | 49.5456 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5541 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5374 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.569 | 4.6329 | 59.9308 | 6
49.5778 | 4.4857 | 59.9999 | 6 | 49.554 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5624 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5458 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5773 | 4.6329 | 59.9308 | 6
49.5861 | 4.4897 | 59.9999 | 6 | 49.5623 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5707 | 4.5452 | 59.9768 | 6 | 49.5541 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.5857 | 4.633 | 59.9365 | 6
49.5945 | 4.4937 | 59.9999 | 6 | 49.5706 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.579 | 4.5451 | 59.9768 | 6 | 49.5624 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.594 | 4.633 | 59.9365 | 6
49.6028 | 4.4976 | 59.9999 | 6 | 49.5789 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5874 | 4.5451 | 59.9768 | 6 | 49.5707 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6023 | 4.6331 | 59.9365 | 6
49.6111 | 4.5016 | 59.9999 | 6 | 49.5873 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.5958 | 4.5451 | 59.9768 | 6 | 49.5791 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6107 | 4.6332 | 59.9365 | 6
49.6195 | 4.5056 | 59.9999 | 6 | 49.5956 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.6041 | 4.545 | 59.9768 | 6 | 49.5874 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.619 | 4.6334 | 59.9365 | 6
49.6278 | 4.5095 | 59.9999 | 6 | 49.6039 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.6124 | 4.5449 | 59.9768 | 6 | 49.5957 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6273 | 4.6335 | 59.9365 | 6
49.6361 | 4.5136 | 59.9999 | 6 | 49.6122 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.6207 | 4.5448 | 59.9883 | 6 | 49.604 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6357 | 4.6336 | 59.9365 | 6
49.6445 | 4.5176 | 59.9999 | 6 | 49.6206 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.6291 | 4.5448 | 59.9883 | 6 | 49.6124 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.644 | 4.6337 | 59.9365 | 6
49.6528 | 4.5216 | 59.9999 | 6 | 49.6289 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.6374 | 4.5447 | 59.9883 | 6 | 49.6207 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6523 | 4.6338 | 59.9365 | 6
49.6611 | 4.5256 | 59.9999 | 6 | 49.6373 | 4.5589 | 60.0171 | 6 | 49.6458 | 4.5447 | 59.9883 | 6 | 49.629 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6608 | 4.6339 | 59.9365 | 6
49.6695 | 4.5266 | 59.9999 | 6 | 49.6456 | 4.5586 | 60.0171 | 6 | 49.6541 | 4.5446 | 59.9883 | 6 | 49.6373 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6691 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.6778 | 4.5275 | 59.9999 | 6 | 49.6539 | 4.5584 | 60.0171 | 6 | 49.6624 | 4.5446 | 59.9883 | 6 | 49.6458 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6774 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.6861 | 4.5286 | 59.9999 | 6 | 49.6622 | 4.5582 | 60.0171 | 6 | 49.6708 | 4.5445 | 59.9883 | 6 | 49.6541 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6858 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.6945 | 4.5296 | 59.9999 | 6 | 49.6706 | 4.558 | 60.0171 | 6 | 49.6791 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.6624 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.6941 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.7028 | 4.5307 | 60.0114 | 6 | 49.6789 | 4.5577 | 60.0171 | 6 | 49.6874 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.6707 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7024 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.7111 | 4.5317 | 60.0114 | 6 | 49.6873 | 4.5575 | 60.0171 | 6 | 49.6957 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.6791 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7108 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.7195 | 4.5328 | 60.0114 | 6 | 49.6956 | 4.5573 | 60.0171 | 6 | 49.7041 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.6874 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7191 | 4.634 | 59.9365 | 6
49.7278 | 4.5338 | 60.0114 | 6 | 49.7039 | 4.5574 | 60.0171 | 6 | 49.7124 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.6957 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7274 | 4.6341 | 59.9365 | 6
49.7361 | 4.5349 | 60.0114 | 6 | 49.7122 | 4.5575 | 60.0171 | 6 | 49.7208 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.704 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7358 | 4.6341 | 59.9365 | 6
49.7445 | 4.5359 | 60.0114 | 6 | 49.7206 | 4.5578 | 60.0171 | 6 | 49.7291 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.7124 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7441 | 4.6341 | 59.9365 | 6
49.7528 | 4.5359 | 60.0114 | 6 | 49.7289 | 4.5581 | 60.0171 | 6 | 49.7374 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.7207 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7524 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.7611 | 4.5358 | 60.0114 | 6 | 49.7372 | 4.5584 | 60.0171 | 6 | 49.7458 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.729 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7609 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.7695 | 4.5357 | 60.0114 | 6 | 49.7455 | 4.5587 | 60.0171 | 6 | 49.7541 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.7373 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7692 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.7778 | 4.5356 | 60.0114 | 6 | 49.7539 | 4.5591 | 60.0171 | 6 | 49.7625 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.7457 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7775 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.7861 | 4.5354 | 60.0114 | 6 | 49.7622 | 4.5595 | 60.0171 | 6 | 49.7708 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.754 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7859 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.7944 | 4.5353 | 60.0114 | 6 | 49.7706 | 4.56 | 60.0171 | 6 | 49.7791 | 4.5444 | 59.9883 | 6 | 49.7623 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.7942 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8028 | 4.5352 | 60.0114 | 6 | 49.7789 | 4.5604 | 60.0171 | 6 | 49.7874 | 4.5443 | 59.9883 | 6 | 49.7706 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8025 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8111 | 4.5351 | 60.0114 | 6 | 49.7872 | 4.5604 | 60.0171 | 6 | 49.7958 | 4.5443 | 59.9883 | 6 | 49.7791 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8109 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8194 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.7955 | 4.5605 | 60.0171 | 6 | 49.8041 | 4.5442 | 59.9883 | 6 | 49.7874 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8192 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8278 | 4.5349 | 60.0114 | 6 | 49.8039 | 4.5606 | 60.0171 | 6 | 49.8124 | 4.5442 | 59.9883 | 6 | 49.7957 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8275 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8361 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8122 | 4.5607 | 60.0171 | 6 | 49.8208 | 4.5442 | 59.9883 | 6 | 49.804 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8359 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8444 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8206 | 4.5605 | 60.0171 | 6 | 49.8291 | 4.5441 | 59.9883 | 6 | 49.8124 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8442 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8528 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8289 | 4.5603 | 60.0171 | 6 | 49.8375 | 4.5441 | 59.9883 | 6 | 49.8207 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8525 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8611 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8372 | 4.5601 | 60.0171 | 6 | 49.8458 | 4.544 | 59.9883 | 6 | 49.829 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.861 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8694 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8455 | 4.5598 | 60.0171 | 6 | 49.8541 | 4.544 | 59.9883 | 6 | 49.8373 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8693 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8778 | 4.535 | 60.0114 | 6 | 49.8539 | 4.5595 | 60.0229 | 6 | 49.8625 | 4.5439 | 59.9883 | 6 | 49.8457 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8776 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8861 | 4.5352 | 60.0114 | 6 | 49.8622 | 4.5593 | 60.0229 | 6 | 49.8708 | 4.5439 | 59.9883 | 6 | 49.854 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.886 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.8944 | 4.5354 | 60.0114 | 6 | 49.8705 | 4.559 | 60.0229 | 6 | 49.8792 | 4.5438 | 59.9883 | 6 | 49.8623 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.8943 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.9028 | 4.5356 | 60.0114 | 6 | 49.8788 | 4.5587 | 60.0229 | 6 | 49.8875 | 4.5438 | 59.9883 | 6 | 49.8706 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9026 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.9111 | 4.5358 | 60.0114 | 6 | 49.8872 | 4.5584 | 60.0229 | 6 | 49.8958 | 4.5437 | 59.9883 | 6 | 49.879 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.911 | 4.6341 | 59.9423 | 6
49.9194 | 4.536 | 60.0114 | 6 | 49.8955 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9041 | 4.5437 | 59.9883 | 6 | 49.8873 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9193 | 4.6341 | 59.948 | 6
49.9278 | 4.5361 | 60.0114 | 6 | 49.9039 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9125 | 4.5436 | 59.9883 | 6 | 49.8956 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9276 | 4.6341 | 59.948 | 6
49.9361 | 4.5374 | 60.0114 | 6 | 49.9122 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9208 | 4.5436 | 59.9883 | 6 | 49.9039 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.936 | 4.6341 | 59.948 | 6
49.9444 | 4.5387 | 60.0114 | 6 | 49.9205 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9291 | 4.5435 | 59.9883 | 6 | 49.9124 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9443 | 4.6341 | 59.948 | 6
49.9528 | 4.5399 | 60.0114 | 6 | 49.9288 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9375 | 4.5435 | 59.9883 | 6 | 49.9207 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9526 | 4.634 | 59.948 | 6
49.9611 | 4.5411 | 60.0114 | 6 | 49.9371 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9458 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.929 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9611 | 4.6339 | 59.948 | 6
49.9694 | 4.5421 | 60.0114 | 6 | 49.9455 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9542 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9373 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9694 | 4.6338 | 59.948 | 6
49.9778 | 4.543 | 60.0114 | 6 | 49.9538 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9625 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9457 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9777 | 4.6337 | 59.948 | 6
49.9861 | 4.5439 | 60.0114 | 6 | 49.9622 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9708 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.954 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9861 | 4.6336 | 59.948 | 6
49.9944 | 4.5449 | 60.0114 | 6 | 49.9705 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9791 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9623 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 49.9944 | 4.6335 | 59.948 | 6
50.0027 | 4.5458 | 60.0114 | 6 | 49.9788 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9875 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9706 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0027 | 4.6334 | 59.948 | 6
50.0111 | 4.5467 | 60.0114 | 6 | 49.9871 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 49.9958 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.979 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0111 | 4.6333 | 59.948 | 6
50.0194 | 4.5466 | 60.0114 | 6 | 49.9955 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 50.0042 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9873 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0194 | 4.6333 | 59.948 | 6
50.0277 | 4.5465 | 60.0114 | 6 | 50.0038 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 50.0125 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 49.9956 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0277 | 4.6333 | 59.948 | 6
50.0361 | 4.5463 | 60.0056 | 6 | 50.0121 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 50.0208 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 50.0039 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0361 | 4.6334 | 59.948 | 6
50.0444 | 4.546 | 60.0056 | 6 | 50.0204 | 4.5582 | 60.0229 | 6 | 50.0292 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 50.0123 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0444 | 4.6336 | 59.948 | 6
50.0527 | 4.5459 | 60.0056 | 6 | 50.0288 | 4.5583 | 60.0229 | 6 | 50.0375 | 4.5434 | 59.9883 | 6 | 50.0206 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0527 | 4.6337 | 59.948 | 6
50.0611 | 4.5457 | 60.0056 | 6 | 50.0371 | 4.5584 | 60.0229 | 6 | 50.0458 | 4.5433 | 59.9883 | 6 | 50.0289 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0612 | 4.6338 | 59.948 | 6
50.0694 | 4.5457 | 60.0056 | 6 | 50.0455 | 4.5586 | 60.0229 | 6 | 50.0541 | 4.5433 | 59.9883 | 6 | 50.0372 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0695 | 4.6339 | 59.948 | 6
50.0777 | 4.5456 | 60.0056 | 6 | 50.0538 | 4.5587 | 60.0229 | 6 | 50.0625 | 4.5433 | 59.9883 | 6 | 50.0455 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0778 | 4.634 | 59.948 | 6
50.0861 | 4.5456 | 60.0056 | 6 | 50.0621 | 4.5589 | 60.0229 | 6 | 50.0709 | 4.5432 | 59.9883 | 6 | 50.054 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.0862 | 4.6342 | 59.9423 | 6
50.0944 | 4.5456 | 60.0056 | 6 | 50.0704 | 4.559 | 60.0229 | 6 | 50.0792 | 4.5432 | 59.9883 | 6 | 50.0623 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.0945 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1027 | 4.5455 | 60.0056 | 6 | 50.0788 | 4.5592 | 60.0229 | 6 | 50.0875 | 4.5432 | 59.9883 | 6 | 50.0706 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.1028 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1111 | 4.5454 | 60.0056 | 6 | 50.0871 | 4.5594 | 60.0229 | 6 | 50.0958 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.0789 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.1112 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1194 | 4.5455 | 60.0056 | 6 | 50.0955 | 4.5595 | 60.0229 | 6 | 50.1042 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.0873 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.1195 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1277 | 4.5455 | 60.0056 | 6 | 50.1038 | 4.5596 | 60.0229 | 6 | 50.1125 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.0956 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.1278 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1361 | 4.5456 | 60.0056 | 6 | 50.1121 | 4.5597 | 60.0229 | 6 | 50.1208 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.1039 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.1362 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1444 | 4.5457 | 60.0056 | 6 | 50.1204 | 4.561 | 60.0229 | 6 | 50.1292 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1122 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.1445 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1527 | 4.5466 | 60.0056 | 6 | 50.1288 | 4.5623 | 60.0229 | 6 | 50.1375 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1206 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.1528 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1611 | 4.5476 | 60.0056 | 6 | 50.1371 | 4.5635 | 60.0229 | 6 | 50.1459 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1289 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.1613 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1694 | 4.5485 | 60.0056 | 6 | 50.1454 | 4.5648 | 60.0229 | 6 | 50.1542 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1372 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.1696 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1777 | 4.5495 | 60.0056 | 6 | 50.1537 | 4.5661 | 60.0229 | 6 | 50.1625 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1455 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.1779 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1861 | 4.5504 | 60.0056 | 6 | 50.162 | 4.5674 | 60.0229 | 6 | 50.1708 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1539 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.1863 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.1944 | 4.5514 | 60.0056 | 6 | 50.1704 | 4.5687 | 60.0229 | 6 | 50.1792 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1622 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.1946 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.2027 | 4.5524 | 60.0056 | 6 | 50.1787 | 4.5699 | 60.0229 | 6 | 50.1875 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1705 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2029 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.2111 | 4.5534 | 60.0056 | 6 | 50.1871 | 4.5712 | 60.0229 | 6 | 50.1959 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1788 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2113 | 4.6343 | 59.9423 | 6
50.2194 | 4.5543 | 60.0056 | 6 | 50.1954 | 4.5724 | 60.0229 | 6 | 50.2042 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1873 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2196 | 4.6344 | 59.9423 | 6
50.2277 | 4.5553 | 60.0056 | 6 | 50.2037 | 4.5724 | 60.0229 | 6 | 50.2125 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.1956 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2279 | 4.6345 | 59.9423 | 6
50.2361 | 4.5553 | 60.0056 | 6 | 50.212 | 4.5724 | 60.0229 | 6 | 50.2209 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2039 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2363 | 4.6345 | 59.9423 | 6
50.2444 | 4.5553 | 60.0056 | 6 | 50.2204 | 4.5724 | 60.0229 | 6 | 50.2292 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2122 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2446 | 4.6346 | 59.9423 | 6
50.2527 | 4.5552 | 60.0056 | 6 | 50.2287 | 4.5725 | 60.0229 | 6 | 50.2375 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2206 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2529 | 4.6346 | 59.948 | 6
50.261 | 4.555 | 60.0056 | 6 | 50.2371 | 4.5725 | 60.0229 | 6 | 50.2458 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2289 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2614 | 4.6347 | 59.948 | 6
50.2694 | 4.5548 | 60.0056 | 6 | 50.2454 | 4.5725 | 60.0229 | 6 | 50.2542 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2372 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2697 | 4.6348 | 59.948 | 6
50.2777 | 4.5546 | 60.0056 | 6 | 50.2537 | 4.5728 | 60.0229 | 6 | 50.2625 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2455 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.278 | 4.6348 | 59.948 | 6
50.2861 | 4.5544 | 60.0056 | 6 | 50.262 | 4.5731 | 60.0229 | 6 | 50.2709 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2539 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2864 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.2944 | 4.5542 | 60.0056 | 6 | 50.2704 | 4.5734 | 60.0229 | 6 | 50.2792 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2622 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.2947 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3027 | 4.5541 | 60.0056 | 6 | 50.2787 | 4.5737 | 60.0229 | 6 | 50.2875 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2705 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.303 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3111 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.287 | 4.574 | 60.0229 | 6 | 50.2959 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2788 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3114 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3194 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.2953 | 4.5743 | 60.0229 | 6 | 50.3042 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2872 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3197 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3277 | 4.5535 | 60.0056 | 6 | 50.3037 | 4.5745 | 60.0229 | 6 | 50.3126 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.2955 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.328 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.336 | 4.5535 | 60.0056 | 6 | 50.312 | 4.5748 | 60.0229 | 6 | 50.3209 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.3038 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3364 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3444 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.3204 | 4.5749 | 60.0229 | 6 | 50.3292 | 4.543 | 59.9883 | 6 | 50.3121 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3447 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3527 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.3287 | 4.5751 | 60.0229 | 6 | 50.3375 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3206 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.353 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.361 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.337 | 4.5751 | 60.0229 | 6 | 50.3459 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3289 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3615 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3694 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.3453 | 4.5751 | 60.0229 | 6 | 50.3542 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3372 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3698 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.3777 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.3537 | 4.575 | 60.0344 | 6 | 50.3625 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3455 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3781 | 4.6349 | 59.948 | 6
50.386 | 4.5536 | 60.0056 | 6 | 50.362 | 4.5749 | 60.0344 | 6 | 50.3709 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3539 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3865 | 4.6384 | 59.948 | 6
50.3944 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.3703 | 4.5776 | 60.0344 | 6 | 50.3792 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3622 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.3948 | 4.6418 | 59.948 | 6
50.4027 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.3787 | 4.5804 | 60.0344 | 6 | 50.3876 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3705 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.4031 | 4.6453 | 59.948 | 6
50.411 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.387 | 4.5831 | 60.0344 | 6 | 50.3959 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3788 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.4114 | 4.6487 | 59.948 | 6
50.4194 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.3953 | 4.5859 | 60.0344 | 6 | 50.4042 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3872 | 4.6924 | 60.0171 | 6 | 50.4198 | 4.6522 | 59.948 | 6
50.4277 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.4036 | 4.5887 | 60.0344 | 6 | 50.4125 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.3955 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4281 | 4.6556 | 59.948 | 6
50.436 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.412 | 4.5915 | 60.0344 | 6 | 50.4209 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.4038 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4364 | 4.659 | 59.948 | 6
50.4444 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.4203 | 4.594 | 60.0344 | 6 | 50.4293 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.4121 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4448 | 4.6625 | 59.948 | 6
50.4527 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.4286 | 4.5966 | 60.0344 | 6 | 50.4376 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.4205 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4531 | 4.6659 | 59.948 | 6
50.461 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.437 | 4.5991 | 60.0344 | 6 | 50.4459 | 4.5431 | 59.9883 | 6 | 50.4288 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4614 | 4.6694 | 59.948 | 6
50.4694 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.4453 | 4.6017 | 60.0344 | 6 | 50.4542 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4371 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4698 | 4.6694 | 59.948 | 6
50.4777 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.4536 | 4.6014 | 60.0344 | 6 | 50.4626 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4454 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4781 | 4.6694 | 59.948 | 6
50.486 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.4619 | 4.6012 | 60.0344 | 6 | 50.4709 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4539 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4865 | 4.6694 | 59.948 | 6
50.4944 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.4703 | 4.601 | 60.0344 | 6 | 50.4792 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4622 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.4949 | 4.6694 | 59.948 | 6
50.5027 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.4786 | 4.6007 | 60.0344 | 6 | 50.4875 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4705 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5032 | 4.6725 | 59.948 | 6
50.511 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.4869 | 4.6005 | 60.0344 | 6 | 50.4959 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4788 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5115 | 4.6757 | 59.948 | 6
50.5194 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.4952 | 4.6002 | 60.0344 | 6 | 50.5043 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4872 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5199 | 4.6788 | 59.948 | 6
50.5277 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.5036 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5126 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.4955 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5282 | 4.682 | 59.948 | 6
50.536 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.5119 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5209 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.5038 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5365 | 4.6851 | 59.948 | 6
50.5444 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.5203 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5292 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.5121 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5449 | 4.6882 | 59.948 | 6
50.5527 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.5286 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5376 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.5205 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5532 | 4.6914 | 59.948 | 6
50.561 | 4.5539 | 60.0056 | 6 | 50.5369 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5459 | 4.5431 | 59.9941 | 6 | 50.5288 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5615 | 4.6945 | 59.948 | 6
50.5694 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.5452 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5543 | 4.5433 | 59.9941 | 6 | 50.5371 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5699 | 4.6977 | 59.948 | 6
50.5777 | 4.5538 | 60.0056 | 6 | 50.5535 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5626 | 4.5435 | 59.9941 | 6 | 50.5454 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5782 | 4.7009 | 59.948 | 6
50.586 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.5619 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5709 | 4.5438 | 59.9941 | 6 | 50.5538 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.5865 | 4.701 | 59.948 | 6
50.5944 | 4.5537 | 60.0056 | 6 | 50.5702 | 4.6002 | 60.0344 | 6 | 50.5792 | 4.5441 | 59.9941 | 6 | 50.5621 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.595 | 4.701 | 59.948 | 6
50.6027 | 4.5556 | 60.0056 | 6 | 50.5786 | 4.6002 | 60.0344 | 6 | 50.5876 | 4.5443 | 59.9941 | 6 | 50.5704 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6033 | 4.7011 | 59.948 | 6
50.611 | 4.5576 | 60.0056 | 6 | 50.5869 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.5959 | 4.5446 | 59.9941 | 6 | 50.5787 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6116 | 4.7011 | 59.948 | 6
50.6194 | 4.5595 | 60.0056 | 6 | 50.5952 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.6042 | 4.5449 | 59.9941 | 6 | 50.5872 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.62 | 4.7012 | 59.948 | 6
50.6277 | 4.5614 | 60.0056 | 6 | 50.6035 | 4.6004 | 60.0344 | 6 | 50.6126 | 4.5451 | 59.9941 | 6 | 50.5955 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6283 | 4.7012 | 59.948 | 6
50.636 | 4.5633 | 60.0056 | 6 | 50.6119 | 4.6005 | 60.0344 | 6 | 50.6209 | 4.5454 | 59.9941 | 6 | 50.6038 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6366 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.6443 | 4.5652 | 60.0056 | 6 | 50.6202 | 4.6006 | 60.0344 | 6 | 50.6293 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.6121 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.645 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.6527 | 4.5672 | 60.0056 | 6 | 50.6285 | 4.6006 | 60.0344 | 6 | 50.6376 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.6205 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6533 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.661 | 4.5691 | 60.0056 | 6 | 50.6368 | 4.6007 | 60.0344 | 6 | 50.6459 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6288 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6616 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.6693 | 4.5711 | 60.0056 | 6 | 50.6451 | 4.6007 | 60.0344 | 6 | 50.6542 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6371 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.67 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.6777 | 4.5731 | 60.0056 | 6 | 50.6535 | 4.6008 | 60.0344 | 6 | 50.6626 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6454 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6783 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.686 | 4.5731 | 60.0056 | 6 | 50.6618 | 4.6008 | 60.0344 | 6 | 50.671 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6538 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6866 | 4.7013 | 59.948 | 6
50.6944 | 4.5731 | 60.0056 | 6 | 50.6702 | 4.6006 | 60.0344 | 6 | 50.6793 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6621 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.6951 | 4.7012 | 59.948 | 6
50.7027 | 4.5731 | 60.0114 | 6 | 50.6785 | 4.6005 | 60.0344 | 6 | 50.6876 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6704 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7034 | 4.7057 | 59.948 | 6
50.711 | 4.5731 | 60.0114 | 6 | 50.6868 | 4.6003 | 60.0344 | 6 | 50.6959 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6787 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7117 | 4.7102 | 59.948 | 6
50.7193 | 4.5731 | 60.0114 | 6 | 50.6951 | 4.6002 | 60.0344 | 6 | 50.7043 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.6871 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7201 | 4.7146 | 59.948 | 6
50.7277 | 4.5731 | 60.0114 | 6 | 50.7035 | 4.6 | 60.0344 | 6 | 50.7126 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.6954 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7284 | 4.7191 | 59.948 | 6
50.736 | 4.5739 | 60.0114 | 6 | 50.7118 | 4.5998 | 60.0344 | 6 | 50.7209 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.7037 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7367 | 4.7236 | 59.948 | 6
50.7443 | 4.5748 | 60.0114 | 6 | 50.7202 | 4.5996 | 60.0344 | 6 | 50.7292 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.712 | 4.6923 | 60.0171 | 6 | 50.7451 | 4.7281 | 59.948 | 6
50.7527 | 4.5758 | 60.0114 | 6 | 50.7285 | 4.5994 | 60.0344 | 6 | 50.7376 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.7205 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.7534 | 4.7325 | 59.9538 | 6
50.761 | 4.5768 | 60.0114 | 6 | 50.7368 | 4.5992 | 60.0344 | 6 | 50.7459 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.7288 | 4.6922 | 60.0171 | 6 | 50.7617 | 4.737 | 59.9538 | 6
50.7693 | 4.5777 | 60.0114 | 6 | 50.7451 | 4.599 | 60.0344 | 6 | 50.7543 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.7371 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.77 | 4.7415 | 59.9538 | 6
50.7777 | 4.5787 | 60.0114 | 6 | 50.7534 | 4.599 | 60.0344 | 6 | 50.7626 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.7454 | 4.6921 | 60.0171 | 6 | 50.7784 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.786 | 4.5798 | 60.0114 | 6 | 50.7618 | 4.5989 | 60.0344 | 6 | 50.7709 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.7538 | 4.692 | 60.0171 | 6 | 50.7867 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.7943 | 4.5809 | 60.0114 | 6 | 50.7701 | 4.5989 | 60.0344 | 6 | 50.7793 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.7621 | 4.692 | 60.0171 | 6 | 50.795 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8027 | 4.5829 | 60.0114 | 6 | 50.7784 | 4.5988 | 60.0344 | 6 | 50.7876 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.7704 | 4.6919 | 60.0171 | 6 | 50.8035 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.811 | 4.5848 | 60.0114 | 6 | 50.7867 | 4.5987 | 60.0344 | 6 | 50.796 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.7787 | 4.6919 | 60.0171 | 6 | 50.8118 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8193 | 4.5859 | 60.0114 | 6 | 50.7951 | 4.5986 | 60.0344 | 6 | 50.8043 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.787 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8201 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8277 | 4.587 | 60.0114 | 6 | 50.8034 | 4.5986 | 60.0344 | 6 | 50.8126 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.7954 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8285 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.836 | 4.5879 | 60.0114 | 6 | 50.8118 | 4.5986 | 60.0344 | 6 | 50.8209 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.8037 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8368 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8443 | 4.5888 | 60.0114 | 6 | 50.8201 | 4.5987 | 60.0344 | 6 | 50.8293 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 50.812 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8451 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8526 | 4.5897 | 60.0114 | 6 | 50.8284 | 4.5987 | 60.0344 | 6 | 50.8376 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 50.8203 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8535 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.861 | 4.5906 | 60.0114 | 6 | 50.8367 | 4.5986 | 60.0344 | 6 | 50.8459 | 4.5457 | 59.9941 | 6 | 50.8287 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8618 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8693 | 4.5913 | 60.0114 | 6 | 50.845 | 4.5984 | 60.0344 | 6 | 50.8543 | 4.5456 | 59.9941 | 6 | 50.837 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8701 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8776 | 4.5921 | 60.0114 | 6 | 50.8534 | 4.5983 | 60.0344 | 6 | 50.8626 | 4.5454 | 59.9941 | 6 | 50.8453 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8785 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.886 | 4.5919 | 60.0114 | 6 | 50.8617 | 4.5982 | 60.0344 | 6 | 50.871 | 4.5453 | 59.9941 | 6 | 50.8536 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8868 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.8943 | 4.5918 | 60.0114 | 6 | 50.8701 | 4.5981 | 60.0344 | 6 | 50.8793 | 4.5452 | 59.9941 | 6 | 50.8621 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.8951 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9026 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.8784 | 4.5981 | 60.0344 | 6 | 50.8876 | 4.5451 | 59.9941 | 6 | 50.8704 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9036 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.911 | 4.5915 | 60.0114 | 6 | 50.8867 | 4.598 | 60.0344 | 6 | 50.8959 | 4.545 | 59.9941 | 6 | 50.8787 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9119 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9193 | 4.5914 | 60.0114 | 6 | 50.895 | 4.5979 | 60.0344 | 6 | 50.9043 | 4.5449 | 59.9941 | 6 | 50.887 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9202 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9276 | 4.5914 | 60.0114 | 6 | 50.9034 | 4.599 | 60.0344 | 6 | 50.9126 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.8954 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9286 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.936 | 4.5915 | 60.0114 | 6 | 50.9117 | 4.6002 | 60.0344 | 6 | 50.921 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9037 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9369 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9443 | 4.5916 | 60.0114 | 6 | 50.92 | 4.6014 | 60.0344 | 6 | 50.9293 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.912 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9452 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9526 | 4.5916 | 60.0114 | 6 | 50.9283 | 4.6027 | 60.0344 | 6 | 50.9376 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9203 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9536 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.961 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.9366 | 4.604 | 60.0344 | 6 | 50.946 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9287 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 50.9619 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9693 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.945 | 4.6052 | 60.0344 | 6 | 50.9543 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.937 | 4.6917 | 60.0171 | 6 | 50.9702 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9776 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.9533 | 4.6066 | 60.0344 | 6 | 50.9626 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9453 | 4.6917 | 60.0171 | 6 | 50.9785 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.986 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.9617 | 4.6079 | 60.0344 | 6 | 50.9709 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9536 | 4.6916 | 60.0171 | 6 | 50.9869 | 4.746 | 59.9538 | 6
50.9943 | 4.5918 | 60.0114 | 6 | 50.97 | 4.6092 | 60.0344 | 6 | 50.9793 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.962 | 4.6916 | 60.0171 | 6 | 50.9952 | 4.746 | 59.9538 | 6
51.0026 | 4.5918 | 60.0114 | 6 | 50.9783 | 4.6105 | 60.0344 | 6 | 50.9876 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9703 | 4.6915 | 60.0171 | 6 | 51.0035 | 4.7461 | 59.9538 | 6
51.011 | 4.5918 | 60.0114 | 6 | 50.9866 | 4.6106 | 60.0344 | 6 | 50.996 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9786 | 4.6914 | 60.0171 | 6 | 51.012 | 4.7461 | 59.9538 | 6
51.0193 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 50.995 | 4.6106 | 60.0344 | 6 | 51.0043 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9869 | 4.6914 | 60.0171 | 6 | 51.0203 | 4.7462 | 59.9538 | 6
51.0276 | 4.5917 | 60.0114 | 6 | 51.0033 | 4.6109 | 60.0344 | 6 | 51.0126 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 50.9954 | 4.6914 | 60.0171 | 6 | 51.0286 | 4.7463 | 59.9538 | 6
51.0359 | 4.5917 | 60.0056 | 6 | 51.0116 | 4.6111 | 60.0344 | 6 | 51.0209 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0037 | 4.6913 | 60.0171 | 6 | 51.037 | 4.7463 | 59.9538 | 6
51.0443 | 4.5918 | 60.0056 | 6 | 51.02 | 4.6113 | 60.0344 | 6 | 51.0293 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.012 | 4.6913 | 60.0171 | 6 | 51.0453 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0526 | 4.5919 | 60.0056 | 6 | 51.0283 | 4.6115 | 60.0344 | 6 | 51.0377 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0203 | 4.6945 | 60.0171 | 6 | 51.0536 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0609 | 4.5921 | 60.0056 | 6 | 51.0366 | 4.6116 | 60.0344 | 6 | 51.046 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0287 | 4.6977 | 60.0171 | 6 | 51.062 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0693 | 4.5922 | 60.0056 | 6 | 51.0449 | 4.6118 | 60.0344 | 6 | 51.0543 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.037 | 4.7009 | 60.0171 | 6 | 51.0703 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0776 | 4.5923 | 60.0056 | 6 | 51.0533 | 4.612 | 60.0344 | 6 | 51.0626 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0453 | 4.7041 | 60.0171 | 6 | 51.0786 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0859 | 4.5924 | 60.0056 | 6 | 51.0616 | 4.6121 | 60.0344 | 6 | 51.071 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0536 | 4.7073 | 60.0171 | 6 | 51.087 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.0943 | 4.5926 | 60.0056 | 6 | 51.0699 | 4.6123 | 60.0344 | 6 | 51.0793 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.062 | 4.7105 | 60.0171 | 6 | 51.0953 | 4.7463 | 59.9538 | 6
51.1026 | 4.5926 | 60.0056 | 6 | 51.0782 | 4.6124 | 60.0344 | 6 | 51.0876 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0703 | 4.7136 | 60.0171 | 6 | 51.1036 | 4.7463 | 59.9538 | 6
51.1109 | 4.5927 | 60.0056 | 6 | 51.0866 | 4.6124 | 60.0344 | 6 | 51.0959 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0786 | 4.7168 | 60.0171 | 6 | 51.1121 | 4.7464 | 59.9538 | 6
51.1193 | 4.5927 | 60.0056 | 6 | 51.0949 | 4.6124 | 60.0344 | 6 | 51.1043 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0869 | 4.72 | 60.0171 | 6 | 51.1204 | 4.7465 | 59.9538 | 6
51.1276 | 4.5926 | 60.0056 | 6 | 51.1033 | 4.6133 | 60.0344 | 6 | 51.1126 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.0953 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1287 | 4.7466 | 59.9538 | 6
51.1359 | 4.5926 | 60.0056 | 6 | 51.1116 | 4.6141 | 60.0344 | 6 | 51.121 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1036 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1371 | 4.7467 | 59.9538 | 6
51.1443 | 4.5926 | 60.0056 | 6 | 51.1199 | 4.6149 | 60.0344 | 6 | 51.1293 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1119 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1454 | 4.7469 | 59.9538 | 6
51.1526 | 4.5925 | 60.0056 | 6 | 51.1282 | 4.6157 | 60.0344 | 6 | 51.1376 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1202 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1537 | 4.747 | 59.9538 | 6
51.1609 | 4.5925 | 60.0056 | 6 | 51.1365 | 4.6165 | 60.0344 | 6 | 51.146 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1287 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1621 | 4.7472 | 59.9538 | 6
51.1693 | 4.5923 | 60.0056 | 6 | 51.1449 | 4.6172 | 60.0344 | 6 | 51.1543 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.137 | 4.7231 | 60.0171 | 6 | 51.1704 | 4.7473 | 59.9538 | 6
51.1776 | 4.5921 | 60.0056 | 6 | 51.1532 | 4.618 | 60.0344 | 6 | 51.1627 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1453 | 4.723 | 60.0171 | 6 | 51.1787 | 4.7475 | 59.9538 | 6
51.1859 | 4.592 | 60.0056 | 6 | 51.1616 | 4.6187 | 60.0344 | 6 | 51.171 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1536 | 4.7229 | 60.0171 | 6 | 51.187 | 4.7476 | 59.9538 | 6
51.1943 | 4.5919 | 60.0056 | 6 | 51.1699 | 4.6195 | 60.0344 | 6 | 51.1793 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.162 | 4.7228 | 60.0171 | 6 | 51.1954 | 4.7476 | 59.9538 | 6
51.2026 | 4.5918 | 59.9999 | 6 | 51.1782 | 4.6203 | 60.0344 | 6 | 51.1876 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1703 | 4.7227 | 60.0171 | 6 | 51.2037 | 4.7477 | 59.9538 | 6
51.2109 | 4.5917 | 59.9999 | 6 | 51.1865 | 4.6229 | 60.0344 | 6 | 51.196 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1786 | 4.7226 | 60.0171 | 6 | 51.212 | 4.7478 | 59.9538 | 6
51.2193 | 4.5916 | 59.9999 | 6 | 51.1949 | 4.6255 | 60.0344 | 6 | 51.2043 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1869 | 4.7225 | 60.0171 | 6 | 51.2205 | 4.7478 | 59.9538 | 6
51.2276 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2032 | 4.6281 | 60.0344 | 6 | 51.2126 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.1953 | 4.7225 | 60.0171 | 6 | 51.2288 | 4.7479 | 59.9538 | 6
51.2359 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.2115 | 4.6307 | 60.0344 | 6 | 51.221 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2036 | 4.7224 | 60.0171 | 6 | 51.2371 | 4.7479 | 59.9538 | 6
51.2443 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.2198 | 4.6334 | 60.0344 | 6 | 51.2293 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2119 | 4.7223 | 60.0171 | 6 | 51.2455 | 4.7479 | 59.9538 | 6
51.2526 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.2281 | 4.636 | 60.0344 | 6 | 51.2377 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2202 | 4.7223 | 60.0171 | 6 | 51.2538 | 4.7481 | 59.9653 | 6
51.2609 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2365 | 4.6386 | 60.0344 | 6 | 51.246 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2286 | 4.7223 | 60.0171 | 6 | 51.2621 | 4.7483 | 59.9653 | 6
51.2693 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2448 | 4.6411 | 60.0344 | 6 | 51.2543 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2369 | 4.725 | 60.0171 | 6 | 51.2705 | 4.7484 | 59.9653 | 6
51.2776 | 4.5916 | 59.9999 | 6 | 51.2532 | 4.6436 | 60.0344 | 6 | 51.2626 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2452 | 4.7277 | 60.0171 | 6 | 51.2788 | 4.7486 | 59.9653 | 6
51.2859 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2615 | 4.6461 | 60.0344 | 6 | 51.271 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2535 | 4.7304 | 60.0171 | 6 | 51.2871 | 4.7487 | 59.9653 | 6
51.2943 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2698 | 4.6459 | 60.0344 | 6 | 51.2793 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.262 | 4.7331 | 60.0171 | 6 | 51.2955 | 4.7488 | 59.9653 | 6
51.3026 | 4.5915 | 59.9999 | 6 | 51.2781 | 4.6458 | 60.0344 | 6 | 51.2877 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2703 | 4.7359 | 60.0171 | 6 | 51.3038 | 4.749 | 59.9653 | 6
51.3109 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.2865 | 4.6456 | 60.0344 | 6 | 51.296 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2786 | 4.7386 | 60.0171 | 6 | 51.3121 | 4.7491 | 59.9653 | 6
51.3193 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.2948 | 4.6454 | 60.0344 | 6 | 51.3043 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2869 | 4.7415 | 60.0171 | 6 | 51.3204 | 4.7492 | 59.9653 | 6
51.3276 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3031 | 4.6453 | 60.0344 | 6 | 51.3127 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.2953 | 4.7443 | 60.0171 | 6 | 51.3289 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.3359 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.3115 | 4.6451 | 60.0344 | 6 | 51.321 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.3036 | 4.7471 | 60.0171 | 6 | 51.3372 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.3443 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.3198 | 4.645 | 60.0344 | 6 | 51.3293 | 4.5448 | 59.9941 | 6 | 51.3119 | 4.75 | 60.0171 | 6 | 51.3455 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.3526 | 4.5914 | 59.9999 | 6 | 51.3281 | 4.645 | 60.0344 | 6 | 51.3376 | 4.545 | 59.9941 | 6 | 51.3202 | 4.7501 | 60.0171 | 6 | 51.3539 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.3609 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3364 | 4.6449 | 60.0344 | 6 | 51.346 | 4.5451 | 59.9941 | 6 | 51.3286 | 4.7503 | 60.0171 | 6 | 51.3622 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.3693 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3448 | 4.6449 | 60.0344 | 6 | 51.3543 | 4.5453 | 59.9941 | 6 | 51.3369 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.3705 | 4.7495 | 59.9653 | 6
51.3776 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3531 | 4.6449 | 60.0286 | 6 | 51.3627 | 4.5455 | 59.9941 | 6 | 51.3452 | 4.7505 | 60.0171 | 6 | 51.3789 | 4.7495 | 59.9653 | 6
51.3859 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3615 | 4.6449 | 60.0286 | 6 | 51.371 | 4.5456 | 59.9941 | 6 | 51.3535 | 4.7506 | 60.0171 | 6 | 51.3872 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.3943 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3698 | 4.645 | 60.0286 | 6 | 51.3793 | 4.5458 | 59.9941 | 6 | 51.3619 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.3955 | 4.7497 | 59.9653 | 6
51.4026 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3781 | 4.645 | 60.0286 | 6 | 51.3877 | 4.5459 | 59.9941 | 6 | 51.3702 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.4039 | 4.7498 | 59.9653 | 6
51.4109 | 4.5913 | 59.9999 | 6 | 51.3864 | 4.6451 | 60.0286 | 6 | 51.396 | 4.5461 | 59.9941 | 6 | 51.3785 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.4122 | 4.7499 | 59.9653 | 6
51.4193 | 4.5912 | 59.9999 | 6 | 51.3947 | 4.6452 | 60.0286 | 6 | 51.4044 | 4.55 | 59.9941 | 6 | 51.3868 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.4205 | 4.75 | 59.9653 | 6
51.4276 | 4.5911 | 59.9999 | 6 | 51.4031 | 4.6452 | 60.0286 | 6 | 51.4127 | 4.5538 | 59.9941 | 6 | 51.3953 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.4288 | 4.75 | 59.9653 | 6
51.4359 | 4.5911 | 59.9999 | 6 | 51.4114 | 4.6453 | 60.0286 | 6 | 51.421 | 4.5576 | 59.9941 | 6 | 51.4036 | 4.7506 | 60.0171 | 6 | 51.4373 | 4.7501 | 59.9653 | 6
51.4443 | 4.5911 | 59.9999 | 6 | 51.4197 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.4293 | 4.5613 | 59.9941 | 6 | 51.4119 | 4.7505 | 60.0171 | 6 | 51.4456 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4526 | 4.5923 | 59.9999 | 6 | 51.428 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.4377 | 4.565 | 59.9941 | 6 | 51.4202 | 4.7505 | 60.0171 | 6 | 51.4539 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4609 | 4.5935 | 59.9999 | 6 | 51.4364 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.446 | 4.5687 | 59.9941 | 6 | 51.4286 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.4623 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4693 | 4.5946 | 59.9999 | 6 | 51.4447 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.4543 | 4.5724 | 59.9941 | 6 | 51.4369 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.4706 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4776 | 4.5958 | 59.9999 | 6 | 51.4531 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.4626 | 4.5761 | 59.9941 | 6 | 51.4452 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.4789 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4859 | 4.5969 | 59.9999 | 6 | 51.4614 | 4.6454 | 60.0286 | 6 | 51.471 | 4.5797 | 59.9941 | 6 | 51.4535 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.4873 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.4943 | 4.5981 | 59.9999 | 6 | 51.4697 | 4.6453 | 60.0286 | 6 | 51.4794 | 4.5834 | 59.9941 | 6 | 51.4619 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.4956 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5026 | 4.5992 | 59.9999 | 6 | 51.478 | 4.6451 | 60.0286 | 6 | 51.4877 | 4.5834 | 59.9941 | 6 | 51.4702 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.5039 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5109 | 4.6004 | 59.9999 | 6 | 51.4864 | 4.6449 | 60.0286 | 6 | 51.496 | 4.5833 | 59.9941 | 6 | 51.4785 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.5123 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5193 | 4.6014 | 59.9999 | 6 | 51.4947 | 4.6447 | 60.0286 | 6 | 51.5043 | 4.5833 | 59.9941 | 6 | 51.4868 | 4.7505 | 60.0171 | 6 | 51.5206 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5276 | 4.6024 | 59.9999 | 6 | 51.5031 | 4.6445 | 60.0286 | 6 | 51.5127 | 4.5833 | 59.9941 | 6 | 51.4952 | 4.7506 | 60.0171 | 6 | 51.5289 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5359 | 4.6024 | 59.9999 | 6 | 51.5114 | 4.6443 | 60.0286 | 6 | 51.521 | 4.5834 | 59.9941 | 6 | 51.5035 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.5372 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5443 | 4.6023 | 59.9999 | 6 | 51.5197 | 4.6441 | 60.0286 | 6 | 51.5294 | 4.5834 | 59.9941 | 6 | 51.5118 | 4.7508 | 60.0171 | 6 | 51.5457 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5526 | 4.6023 | 59.9999 | 6 | 51.528 | 4.6439 | 60.0286 | 6 | 51.5377 | 4.5835 | 59.9941 | 6 | 51.5201 | 4.7509 | 60.0171 | 6 | 51.554 | 4.7502 | 59.9653 | 6
51.5609 | 4.6023 | 59.9999 | 6 | 51.5363 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.546 | 4.5836 | 59.9941 | 6 | 51.5284 | 4.7511 | 60.0171 | 6 | 51.5623 | 4.7501 | 59.9653 | 6
51.5693 | 4.6023 | 59.9999 | 6 | 51.5447 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.5543 | 4.5837 | 59.9941 | 6 | 51.5369 | 4.7512 | 60.0171 | 6 | 51.5707 | 4.7501 | 59.9653 | 6
51.5776 | 4.6023 | 59.9999 | 6 | 51.553 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.5627 | 4.5838 | 59.9941 | 6 | 51.5452 | 4.7513 | 60.0171 | 6 | 51.579 | 4.75 | 59.9653 | 6
51.5859 | 4.6024 | 59.9999 | 6 | 51.5613 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.571 | 4.584 | 59.9941 | 6 | 51.5535 | 4.7514 | 60.0171 | 6 | 51.5873 | 4.7499 | 59.9653 | 6
51.5943 | 4.6025 | 59.9999 | 6 | 51.5696 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.5793 | 4.5841 | 59.9941 | 6 | 51.5618 | 4.7515 | 60.0171 | 6 | 51.5957 | 4.7499 | 59.9653 | 6
51.6026 | 4.6027 | 59.9999 | 6 | 51.578 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.5877 | 4.5844 | 59.9941 | 6 | 51.5702 | 4.7516 | 60.0171 | 6 | 51.604 | 4.7498 | 59.9653 | 6
51.6109 | 4.6029 | 59.9999 | 6 | 51.5863 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.596 | 4.5846 | 59.9941 | 6 | 51.5785 | 4.7517 | 60.0171 | 6 | 51.6123 | 4.7497 | 59.9653 | 6
51.6193 | 4.603 | 59.9999 | 6 | 51.5947 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6044 | 4.5848 | 59.9941 | 6 | 51.5868 | 4.7518 | 60.0171 | 6 | 51.6206 | 4.7497 | 59.9653 | 6
51.6276 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.603 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6127 | 4.5851 | 59.9941 | 6 | 51.5951 | 4.7518 | 60.0171 | 6 | 51.629 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6359 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.6113 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.621 | 4.5852 | 59.9941 | 6 | 51.6035 | 4.7518 | 60.0171 | 6 | 51.6373 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6443 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.6196 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6293 | 4.5853 | 59.9941 | 6 | 51.6118 | 4.7518 | 60.0171 | 6 | 51.6456 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6526 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.628 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6377 | 4.5853 | 59.9941 | 6 | 51.6201 | 4.7517 | 60.0171 | 6 | 51.6541 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6609 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.6363 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.646 | 4.5853 | 59.9941 | 6 | 51.6284 | 4.7517 | 60.0171 | 6 | 51.6624 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6693 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.6447 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6544 | 4.5853 | 59.9941 | 6 | 51.6368 | 4.7516 | 60.0171 | 6 | 51.6707 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6776 | 4.603 | 59.9999 | 6 | 51.653 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.6627 | 4.5853 | 59.9941 | 6 | 51.6451 | 4.7516 | 60.0171 | 6 | 51.6791 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6859 | 4.603 | 59.9999 | 6 | 51.6613 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.671 | 4.5851 | 59.9941 | 6 | 51.6534 | 4.7515 | 60.0171 | 6 | 51.6874 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.6943 | 4.6029 | 59.9999 | 6 | 51.6696 | 4.6435 | 60.0286 | 6 | 51.6794 | 4.5849 | 59.9941 | 6 | 51.6617 | 4.7515 | 60.0171 | 6 | 51.6957 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7026 | 4.6029 | 59.9999 | 6 | 51.6779 | 4.6435 | 60.0286 | 6 | 51.6877 | 4.5848 | 59.9941 | 6 | 51.6702 | 4.7514 | 60.0171 | 6 | 51.7041 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7109 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.6863 | 4.6435 | 60.0286 | 6 | 51.696 | 4.5846 | 59.9941 | 6 | 51.6785 | 4.7514 | 60.0171 | 6 | 51.7124 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7193 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.6946 | 4.6435 | 60.0286 | 6 | 51.7043 | 4.5845 | 59.9941 | 6 | 51.6868 | 4.7513 | 60.0171 | 6 | 51.7207 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7276 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7029 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.7127 | 4.5845 | 59.9941 | 6 | 51.6951 | 4.7511 | 60.0171 | 6 | 51.729 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7359 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7112 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.721 | 4.5845 | 59.9941 | 6 | 51.7035 | 4.751 | 60.0171 | 6 | 51.7374 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7443 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7196 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.7294 | 4.5845 | 59.9941 | 6 | 51.7118 | 4.7509 | 60.0171 | 6 | 51.7457 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7526 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7279 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.7377 | 4.5846 | 59.9941 | 6 | 51.7201 | 4.7507 | 60.0171 | 6 | 51.754 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7609 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7363 | 4.6436 | 60.0286 | 6 | 51.746 | 4.5847 | 59.9941 | 6 | 51.7284 | 4.7504 | 60.0171 | 6 | 51.7625 | 4.7496 | 59.9653 | 6
51.7693 | 4.6028 | 59.9999 | 6 | 51.7446 | 4.6437 | 60.0286 | 6 | 51.7544 | 4.5848 | 59.9941 | 6 | 51.7368 | 4.7502 | 60.0171 | 6 | 51.7708 | 4.7495 | 59.9653 | 6
51.7776 | 4.6029 | 59.9999 | 6 | 51.7529 | 4.6437 | 60.0286 | 6 | 51.7627 | 4.5849 | 59.9941 | 6 | 51.7451 | 4.75 | 60.0171 | 6 | 51.7791 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.7859 | 4.603 | 59.9999 | 6 | 51.7612 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.7711 | 4.5849 | 59.9941 | 6 | 51.7534 | 4.7497 | 60.0171 | 6 | 51.7875 | 4.7493 | 59.9653 | 6
51.7943 | 4.6031 | 59.9999 | 6 | 51.7696 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.7794 | 4.585 | 59.9941 | 6 | 51.7617 | 4.7495 | 60.0171 | 6 | 51.7958 | 4.7492 | 59.9653 | 6
51.8026 | 4.6033 | 59.9999 | 6 | 51.7779 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.7877 | 4.585 | 60.0056 | 6 | 51.7701 | 4.7493 | 60.0171 | 6 | 51.8041 | 4.7491 | 59.9653 | 6
51.8109 | 4.6034 | 59.9999 | 6 | 51.7863 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.796 | 4.585 | 60.0056 | 6 | 51.7784 | 4.7492 | 60.0171 | 6 | 51.8125 | 4.7491 | 59.9653 | 6
51.8193 | 4.6035 | 59.9999 | 6 | 51.7946 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8044 | 4.585 | 60.0056 | 6 | 51.7867 | 4.7509 | 60.0171 | 6 | 51.8208 | 4.749 | 59.9653 | 6
51.8276 | 4.6037 | 59.9999 | 6 | 51.8029 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8127 | 4.5849 | 60.0056 | 6 | 51.795 | 4.7526 | 60.0171 | 6 | 51.8291 | 4.7489 | 59.9653 | 6
51.8359 | 4.6039 | 59.9999 | 6 | 51.8112 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.821 | 4.5848 | 60.0056 | 6 | 51.8035 | 4.7544 | 60.0171 | 6 | 51.8374 | 4.7488 | 59.9653 | 6
51.8443 | 4.6041 | 59.9999 | 6 | 51.8195 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8293 | 4.5847 | 60.0056 | 6 | 51.8118 | 4.7562 | 60.0171 | 6 | 51.8458 | 4.7487 | 59.9653 | 6
51.8526 | 4.6043 | 59.9999 | 6 | 51.8279 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8377 | 4.5846 | 60.0056 | 6 | 51.8201 | 4.758 | 60.0171 | 6 | 51.8541 | 4.7488 | 59.9653 | 6
51.8609 | 4.6045 | 59.9999 | 6 | 51.8362 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.846 | 4.5845 | 60.0056 | 6 | 51.8284 | 4.7598 | 60.0171 | 6 | 51.8624 | 4.7489 | 59.9653 | 6
51.8693 | 4.6048 | 59.9999 | 6 | 51.8445 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8544 | 4.5844 | 60.0056 | 6 | 51.8368 | 4.7616 | 60.0171 | 6 | 51.8708 | 4.7489 | 59.9653 | 6
51.8776 | 4.605 | 59.9999 | 6 | 51.8528 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8627 | 4.5843 | 60.0056 | 6 | 51.8451 | 4.7634 | 60.0171 | 6 | 51.8792 | 4.749 | 59.9653 | 6
51.8859 | 4.6052 | 59.9999 | 6 | 51.8612 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.871 | 4.5841 | 60.0056 | 6 | 51.8534 | 4.7652 | 60.0171 | 6 | 51.8875 | 4.7491 | 59.9653 | 6
51.8943 | 4.6055 | 59.9999 | 6 | 51.8695 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8794 | 4.5839 | 60.0056 | 6 | 51.8617 | 4.767 | 60.0171 | 6 | 51.8959 | 4.7493 | 59.9653 | 6
51.9026 | 4.6057 | 59.9999 | 6 | 51.8779 | 4.6438 | 60.0286 | 6 | 51.8877 | 4.5838 | 60.0056 | 6 | 51.8701 | 4.7669 | 60.0171 | 6 | 51.9042 | 4.7494 | 59.9653 | 6
51.9109 | 4.6059 | 59.9999 | 6 | 51.8862 | 4.6442 | 60.0286 | 6 | 51.8961 | 4.5838 | 60.0056 | 6 | 51.8784 | 4.7668 | 60.0171 | 6 | 51.9125 | 4.7495 | 59.9653 | 6
51.9193 | 4.606 | 59.9999 | 6 | 51.8945 | 4.6445 | 60.0286 | 6 | 51.9044 | 4.5865 | 60.0056 | 6 | 51.8867 | 4.7668 | 60.0171 | 6 | 51.9209 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9276 | 4.6061 | 59.9999 | 6 | 51.9028 | 4.6449 | 60.0286 | 6 | 51.9127 | 4.5892 | 60.0056 | 6 | 51.895 | 4.7667 | 60.0171 | 6 | 51.9292 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9359 | 4.6062 | 59.9999 | 6 | 51.9112 | 4.6453 | 60.0286 | 6 | 51.921 | 4.5919 | 60.0056 | 6 | 51.9034 | 4.7667 | 60.0171 | 6 | 51.9375 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9443 | 4.6064 | 59.9999 | 6 | 51.9195 | 4.6457 | 60.0286 | 6 | 51.9294 | 4.5946 | 60.0056 | 6 | 51.9117 | 4.7666 | 60.0171 | 6 | 51.9458 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9526 | 4.6063 | 59.9999 | 6 | 51.9278 | 4.6461 | 60.0286 | 6 | 51.9377 | 4.5973 | 60.0056 | 6 | 51.92 | 4.7665 | 60.0171 | 6 | 51.9542 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9609 | 4.6063 | 59.9999 | 6 | 51.9362 | 4.6464 | 60.0286 | 6 | 51.946 | 4.6 | 60.0056 | 6 | 51.9283 | 4.7665 | 60.0171 | 6 | 51.9625 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9693 | 4.6063 | 59.9999 | 6 | 51.9445 | 4.6468 | 60.0286 | 6 | 51.9543 | 4.6028 | 60.0171 | 6 | 51.9368 | 4.7664 | 60.0171 | 6 | 51.9708 | 4.7496 | 59.971 | 6
51.9776 | 4.6062 | 59.9999 | 6 | 51.9528 | 4.6472 | 60.0286 | 6 | 51.9627 | 4.6056 | 60.0171 | 6 | 51.9451 | 4.7664 | 60.0171 | 6 | 51.9792 | 4.7495 | 59.971 | 6
51.9859 | 4.6062 | 59.9999 | 6 | 51.9611 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 51.971 | 4.6084 | 60.0171 | 6 | 51.9534 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 51.9875 | 4.7495 | 59.971 | 6
51.9943 | 4.6062 | 59.9999 | 6 | 51.9695 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 51.9794 | 4.6112 | 60.0171 | 6 | 51.9617 | 4.7662 | 60.0171 | 6 | 51.9958 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0026 | 4.6063 | 59.9999 | 6 | 51.9778 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 51.9877 | 4.6112 | 60.0171 | 6 | 51.9701 | 4.7662 | 60.0171 | 6 | 52.0043 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0109 | 4.6063 | 59.9999 | 6 | 51.9861 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 51.996 | 4.6112 | 60.0171 | 6 | 51.9784 | 4.7662 | 60.0171 | 6 | 52.0126 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0193 | 4.6062 | 59.9999 | 6 | 51.9944 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 52.0043 | 4.6111 | 60.0171 | 6 | 51.9867 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0209 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0276 | 4.6061 | 59.9999 | 6 | 52.0028 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 52.0127 | 4.6111 | 60.0171 | 6 | 51.995 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0292 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0359 | 4.6061 | 59.9999 | 6 | 52.0111 | 4.6476 | 60.0286 | 6 | 52.021 | 4.611 | 60.0171 | 6 | 52.0034 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0376 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0443 | 4.606 | 59.9999 | 6 | 52.0195 | 4.6476 | 60.0402 | 6 | 52.0294 | 4.6109 | 60.0171 | 6 | 52.0117 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0459 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0526 | 4.6076 | 59.9999 | 6 | 52.0278 | 4.6476 | 60.0402 | 6 | 52.0377 | 4.6108 | 60.0171 | 6 | 52.02 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0542 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0609 | 4.6091 | 59.9999 | 6 | 52.0361 | 4.6476 | 60.0402 | 6 | 52.046 | 4.6107 | 60.0171 | 6 | 52.0283 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0626 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0693 | 4.6106 | 59.9999 | 6 | 52.0444 | 4.6476 | 60.0402 | 6 | 52.0543 | 4.6108 | 60.0171 | 6 | 52.0367 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0709 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0776 | 4.6122 | 59.9999 | 6 | 52.0527 | 4.6475 | 60.0402 | 6 | 52.0627 | 4.6109 | 60.0171 | 6 | 52.045 | 4.7663 | 60.0171 | 6 | 52.0792 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0859 | 4.6137 | 59.9999 | 6 | 52.0611 | 4.6475 | 60.0402 | 6 | 52.071 | 4.611 | 60.0171 | 6 | 52.0533 | 4.7662 | 60.0171 | 6 | 52.0876 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.0943 | 4.6152 | 59.9999 | 6 | 52.0694 | 4.6475 | 60.0402 | 6 | 52.0793 | 4.6111 | 60.0171 | 6 | 52.0616 | 4.7661 | 60.0171 | 6 | 52.0959 | 4.7495 | 59.971 | 6
52.1026 | 4.6168 | 59.9999 | 6 | 52.0778 | 4.6474 | 60.0402 | 6 | 52.0876 | 4.6112 | 60.0171 | 6 | 52.0701 | 4.7665 | 60.0171 | 6 | 52.1042 | 4.7496 | 59.971 | 6
52.1109 | 4.6184 | 59.9999 | 6 | 52.0861 | 4.6474 | 60.0402 | 6 | 52.096 | 4.6114 | 60.0171 | 6 | 52.0784 | 4.767 | 60.0171 | 6 | 52.1125 | 4.7497 | 59.971 | 6
52.1193 | 4.62 | 59.9999 | 6 | 52.0944 | 4.6474 | 60.0402 | 6 | 52.1043 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.0867 | 4.7674 | 60.0171 | 6 | 52.121 | 4.7498 | 59.971 | 6
52.1276 | 4.6215 | 59.9999 | 6 | 52.1027 | 4.6474 | 60.0402 | 6 | 52.1127 | 4.6118 | 60.0171 | 6 | 52.095 | 4.7679 | 60.0171 | 6 | 52.1293 | 4.7499 | 59.971 | 6
52.1359 | 4.6215 | 59.9999 | 6 | 52.1111 | 4.6474 | 60.0402 | 6 | 52.121 | 4.6119 | 60.0171 | 6 | 52.1034 | 4.7683 | 60.0171 | 6 | 52.1376 | 4.7499 | 59.971 | 6
52.1443 | 4.6215 | 59.9999 | 6 | 52.1194 | 4.6475 | 60.0402 | 6 | 52.1293 | 4.612 | 60.0171 | 6 | 52.1117 | 4.7688 | 60.0171 | 6 | 52.146 | 4.75 | 59.971 | 6
52.1526 | 4.6214 | 59.9999 | 6 | 52.1277 | 4.6476 | 60.0402 | 6 | 52.1376 | 4.6119 | 60.0171 | 6 | 52.12 | 4.7694 | 60.0171 | 6 | 52.1543 | 4.7501 | 59.971 | 6
52.1609 | 4.6214 | 59.9999 | 6 | 52.136 | 4.6477 | 60.0402 | 6 | 52.146 | 4.6118 | 60.0171 | 6 | 52.1283 | 4.7699 | 60.0171 | 6 | 52.1626 | 4.7502 | 59.971 | 6
52.1693 | 4.623 | 59.9999 | 6 | 52.1443 | 4.6479 | 60.0402 | 6 | 52.1543 | 4.6118 | 60.0171 | 6 | 52.1367 | 4.7704 | 60.0171 | 6 | 52.171 | 4.7503 | 59.971 | 6
52.1776 | 4.6245 | 59.9999 | 6 | 52.1527 | 4.648 | 60.0402 | 6 | 52.1627 | 4.6117 | 60.0171 | 6 | 52.145 | 4.7709 | 60.0171 | 6 | 52.1793 | 4.7503 | 59.971 | 6
52.1859 | 4.626 | 59.9999 | 6 | 52.161 | 4.6482 | 60.0402 | 6 | 52.171 | 4.6117 | 60.0171 | 6 | 52.1533 | 4.771 | 60.0171 | 6 | 52.1876 | 4.7502 | 59.971 | 6
52.1943 | 4.6275 | 59.9999 | 6 | 52.1694 | 4.6484 | 60.0402 | 6 | 52.1793 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.1616 | 4.771 | 60.0171 | 6 | 52.1959 | 4.7501 | 59.971 | 6
52.2026 | 4.629 | 59.9999 | 6 | 52.1777 | 4.6486 | 60.0402 | 6 | 52.1876 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.17 | 4.771 | 60.0171 | 6 | 52.2043 | 4.7499 | 59.971 | 6
52.2109 | 4.6304 | 59.9999 | 6 | 52.186 | 4.6487 | 60.0402 | 6 | 52.196 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.1783 | 4.771 | 60.0171 | 6 | 52.2126 | 4.7498 | 59.971 | 6
52.2193 | 4.6319 | 59.9999 | 6 | 52.1943 | 4.6489 | 60.0402 | 6 | 52.2043 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.1866 | 4.771 | 60.0171 | 6 | 52.2209 | 4.7531 | 59.971 | 6
52.2276 | 4.6334 | 59.9999 | 6 | 52.2026 | 4.6502 | 60.0402 | 6 | 52.2126 | 4.6116 | 60.0171 | 6 | 52.1949 | 4.7711 | 60.0171 | 6 | 52.2294 | 4.7565 | 59.971 | 6
52.2359 | 4.6349 | 59.9999 | 6 | 52.211 | 4.6515 | 60.0402 | 6 | 52.2209 | 4.6115 | 60.0171 | 6 | 52.2034 | 4.7711 | 60.0171 | 6 | 52.2377 | 4.7598 | 59.971 | 6
52.2443 | 4.6364 | 59.9999 | 6 | 52.2193 | 4.6528 | 60.0402 | 6 | 52.2293 | 4.6115 | 60.0171 | 6 | 52.2117 | 4.7711 | 60.0171 | 6 | 52.246 | 4.7631 | 59.971 | 6
52.2526 | 4.6363 | 59.9999 | 6 | 52.2277 | 4.6542 | 60.0402 | 6 | 52.2376 | 4.6113 | 60.0171 | 6 | 52.22 | 4.7727 | 60.0171 | 6 | 52.2543 | 4.7665 | 59.9768 | 6
52.2609 | 4.6362 | 59.9999 | 6 | 52.236 | 4.6555 | 60.0402 | 6 | 52.2459 | 4.6112 | 60.0171 | 6 | 52.2283 | 4.7744 | 60.0171 | 6 | 52.2627 | 4.7698 | 59.9768 | 6
52.2693 | 4.6361 | 59.9999 | 6 | 52.2443 | 4.6568 | 60.0402 | 6 | 52.2543 | 4.611 | 60.0171 | 6 | 52.2367 | 4.7761 | 60.0171 | 6 | 52.271 | 4.7733 | 59.9768 | 6
52.2776 | 4.6359 | 59.9999 | 6 | 52.2526 | 4.658 | 60.0402 | 6 | 52.2626 | 4.6108 | 60.0171 | 6 | 52.245 | 4.7778 | 60.0171 | 6 | 52.2793 | 4.7767 | 59.9768 | 6
52.2859 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.2609 | 4.6592 | 60.0402 | 6 | 52.2709 | 4.6105 | 60.0171 | 6 | 52.2533 | 4.7795 | 60.0171 | 6 | 52.2877 | 4.7803 | 59.9768 | 6
52.2943 | 4.6357 | 59.9999 | 6 | 52.2693 | 4.6603 | 60.0402 | 6 | 52.2792 | 4.6103 | 60.0171 | 6 | 52.2616 | 4.7811 | 60.0171 | 6 | 52.296 | 4.7838 | 59.9768 | 6
52.3026 | 4.6356 | 59.9999 | 6 | 52.2776 | 4.6615 | 60.0402 | 6 | 52.2876 | 4.6102 | 60.0113 | 6 | 52.2699 | 4.7828 | 60.0171 | 6 | 52.3043 | 4.7839 | 59.9768 | 6
52.3109 | 4.6355 | 59.9999 | 6 | 52.2859 | 4.6613 | 60.0402 | 6 | 52.2959 | 4.6101 | 60.0113 | 6 | 52.2783 | 4.7845 | 60.0171 | 6 | 52.3127 | 4.7839 | 59.9768 | 6
52.3193 | 4.6355 | 59.9999 | 6 | 52.2943 | 4.6611 | 60.0402 | 6 | 52.3043 | 4.6101 | 60.0113 | 6 | 52.2866 | 4.7861 | 60.0171 | 6 | 52.321 | 4.784 | 59.9768 | 6
52.3276 | 4.6354 | 59.9999 | 6 | 52.3026 | 4.6609 | 60.0402 | 6 | 52.3126 | 4.6102 | 60.0113 | 6 | 52.2949 | 4.7877 | 60.0171 | 6 | 52.3293 | 4.7841 | 59.9768 | 6
52.3359 | 4.6354 | 59.9999 | 6 | 52.3109 | 4.6607 | 60.0402 | 6 | 52.3209 | 4.6102 | 60.0113 | 6 | 52.3032 | 4.7877 | 60.0171 | 6 | 52.3376 | 4.7841 | 59.9768 | 6
52.3443 | 4.6354 | 59.9999 | 6 | 52.3193 | 4.6604 | 60.0402 | 6 | 52.3293 | 4.6102 | 60.0113 | 6 | 52.3116 | 4.7876 | 60.0171 | 6 | 52.3461 | 4.7842 | 59.9768 | 6
52.3526 | 4.6355 | 59.9999 | 6 | 52.3276 | 4.6602 | 60.0402 | 6 | 52.3376 | 4.6103 | 60.0113 | 6 | 52.3199 | 4.7875 | 60.0171 | 6 | 52.3544 | 4.7842 | 59.9768 | 6
52.3609 | 4.6355 | 59.9999 | 6 | 52.3359 | 4.6599 | 60.0402 | 6 | 52.3459 | 4.6104 | 60.0113 | 6 | 52.3282 | 4.7874 | 60.0171 | 6 | 52.3627 | 4.7843 | 59.9768 | 6
52.3693 | 4.6357 | 59.9999 | 6 | 52.3442 | 4.6597 | 60.0402 | 6 | 52.3542 | 4.6105 | 60.0113 | 6 | 52.3365 | 4.7874 | 60.0171 | 6 | 52.3711 | 4.7842 | 59.9768 | 6
52.3776 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.3525 | 4.6596 | 60.0344 | 6 | 52.3626 | 4.6106 | 60.0113 | 6 | 52.345 | 4.7874 | 60.0171 | 6 | 52.3794 | 4.7842 | 59.9768 | 6
52.3859 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.3609 | 4.6595 | 60.0344 | 6 | 52.3709 | 4.6106 | 60.0113 | 6 | 52.3533 | 4.7874 | 60.0171 | 6 | 52.3877 | 4.7843 | 59.9768 | 6
52.3943 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.3692 | 4.6614 | 60.0344 | 6 | 52.3793 | 4.6106 | 60.0113 | 6 | 52.3616 | 4.7874 | 60.0171 | 6 | 52.396 | 4.7844 | 59.9768 | 6
52.4026 | 4.6359 | 59.9999 | 6 | 52.3776 | 4.6633 | 60.0344 | 6 | 52.3876 | 4.6106 | 60.0113 | 6 | 52.3699 | 4.7875 | 60.0171 | 6 | 52.4044 | 4.7845 | 59.9768 | 6
52.4109 | 4.6359 | 59.9999 | 6 | 52.3859 | 4.6652 | 60.0344 | 6 | 52.3959 | 4.6106 | 60.0113 | 6 | 52.3783 | 4.7876 | 60.0171 | 6 | 52.4127 | 4.7846 | 59.9768 | 6
52.4193 | 4.6359 | 59.9999 | 6 | 52.3942 | 4.6671 | 60.0344 | 6 | 52.4042 | 4.616 | 60.0113 | 6 | 52.3866 | 4.7877 | 60.0171 | 6 | 52.421 | 4.7847 | 59.9768 | 6
52.4276 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.4025 | 4.6691 | 60.0344 | 6 | 52.4126 | 4.6214 | 60.0113 | 6 | 52.3949 | 4.7878 | 60.0171 | 6 | 52.4294 | 4.7848 | 59.9768 | 6
52.4359 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.4109 | 4.6711 | 60.0344 | 6 | 52.4209 | 4.6268 | 60.0113 | 6 | 52.4032 | 4.7889 | 60.0113 | 6 | 52.4377 | 4.7848 | 59.9768 | 6
52.4443 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.4192 | 4.6731 | 60.0344 | 6 | 52.4293 | 4.6322 | 60.0113 | 6 | 52.4116 | 4.7899 | 60.0113 | 6 | 52.446 | 4.7849 | 59.9768 | 6
52.4526 | 4.6358 | 59.9999 | 6 | 52.4275 | 4.6751 | 60.0344 | 6 | 52.4376 | 4.6376 | 60.0113 | 6 | 52.4199 | 4.7908 | 60.0113 | 6 | 52.4545 | 4.7851 | 59.9768 | 6
52.4609 | 4.6357 | 59.9999 | 6 | 52.4359 | 4.6771 | 60.0344 | 6 | 52.4459 | 4.643 | 60.0113 | 6 | 52.4282 | 4.7917 | 60.0113 | 6 | 52.4628 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.4693 | 4.6357 | 59.9999 | 6 | 52.4442 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4542 | 4.6484 | 60.0113 | 6 | 52.4365 | 4.7927 | 60.0113 | 6 | 52.4711 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.4776 | 4.6357 | 59.9999 | 6 | 52.4525 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4626 | 4.6538 | 60.0113 | 6 | 52.4449 | 4.7936 | 60.0113 | 6 | 52.4794 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.4859 | 4.6355 | 59.9999 | 6 | 52.4608 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4709 | 4.6592 | 60.0113 | 6 | 52.4532 | 4.7944 | 60.0113 | 6 | 52.4878 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.4943 | 4.6354 | 59.9999 | 6 | 52.4692 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4792 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.4615 | 4.7953 | 60.0113 | 6 | 52.4961 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.5026 | 4.6354 | 59.9999 | 6 | 52.4775 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4875 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.4698 | 4.7961 | 60.0113 | 6 | 52.5044 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.5109 | 4.6353 | 59.9999 | 6 | 52.4858 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.4959 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.4783 | 4.797 | 60.0113 | 6 | 52.5128 | 4.7852 | 59.9768 | 6
52.5193 | 4.6352 | 59.9999 | 6 | 52.4941 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5042 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.4866 | 4.797 | 60.0113 | 6 | 52.5211 | 4.7851 | 59.9768 | 6
52.5276 | 4.6352 | 59.9999 | 6 | 52.5025 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5126 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.4949 | 4.797 | 60.0113 | 6 | 52.5294 | 4.7851 | 59.9768 | 6
52.5359 | 4.6382 | 59.9999 | 6 | 52.5108 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5209 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5033 | 4.797 | 60.0113 | 6 | 52.5377 | 4.785 | 59.9768 | 6
52.5443 | 4.6413 | 59.9999 | 6 | 52.5191 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5292 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5116 | 4.7969 | 60.0113 | 6 | 52.5461 | 4.7849 | 59.9768 | 6
52.5526 | 4.6444 | 59.9999 | 6 | 52.5275 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5375 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5199 | 4.7969 | 60.0113 | 6 | 52.5544 | 4.7848 | 59.9768 | 6
52.5609 | 4.6474 | 59.9999 | 6 | 52.5358 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5459 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5282 | 4.7969 | 60.0113 | 6 | 52.5627 | 4.7847 | 59.9768 | 6
52.5693 | 4.6504 | 59.9999 | 6 | 52.5441 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5542 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5366 | 4.7969 | 60.0113 | 6 | 52.5712 | 4.7845 | 59.9768 | 6
52.5776 | 4.6535 | 59.9999 | 6 | 52.5524 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5626 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5449 | 4.7968 | 60.0113 | 6 | 52.5795 | 4.7843 | 59.9768 | 6
52.5859 | 4.6565 | 59.9999 | 6 | 52.5608 | 4.6791 | 60.0344 | 6 | 52.5709 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5532 | 4.7968 | 60.0113 | 6 | 52.5878 | 4.7841 | 59.9768 | 6
52.5943 | 4.6595 | 59.9999 | 6 | 52.5691 | 4.6792 | 60.0344 | 6 | 52.5792 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5615 | 4.7967 | 60.0113 | 6 | 52.5962 | 4.7838 | 59.9768 | 6
52.6026 | 4.6625 | 59.9999 | 6 | 52.5775 | 4.6792 | 60.0344 | 6 | 52.5875 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5699 | 4.7967 | 60.0113 | 6 | 52.6045 | 4.7837 | 59.9768 | 6
52.6109 | 4.6655 | 59.9999 | 6 | 52.5858 | 4.6794 | 60.0344 | 6 | 52.5959 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5782 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6128 | 4.7835 | 59.9768 | 6
52.6193 | 4.6652 | 59.9999 | 6 | 52.5941 | 4.6796 | 60.0344 | 6 | 52.6042 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5865 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6211 | 4.7834 | 59.9768 | 6
52.6276 | 4.665 | 59.9999 | 6 | 52.6024 | 4.6798 | 60.0344 | 6 | 52.6125 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.5948 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6295 | 4.7833 | 59.9768 | 6
52.6359 | 4.6648 | 59.9999 | 6 | 52.6107 | 4.6799 | 60.0344 | 6 | 52.6208 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6033 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6378 | 4.7894 | 59.9768 | 6
52.6443 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6191 | 4.6801 | 60.0344 | 6 | 52.6292 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6116 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.6461 | 4.7955 | 59.9768 | 6
52.6526 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6274 | 4.6803 | 60.0344 | 6 | 52.6375 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6199 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.6545 | 4.8017 | 59.9768 | 6
52.6609 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6357 | 4.6805 | 60.0344 | 6 | 52.6459 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6282 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.6628 | 4.8079 | 59.9768 | 6
52.6693 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.644 | 4.6807 | 60.0344 | 6 | 52.6542 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6366 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6711 | 4.8141 | 59.9768 | 6
52.6776 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6524 | 4.6807 | 60.0344 | 6 | 52.6625 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6449 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6794 | 4.8203 | 59.9768 | 6
52.6859 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6607 | 4.6808 | 60.0344 | 6 | 52.6708 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6532 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6879 | 4.8265 | 59.9768 | 6
52.6943 | 4.6647 | 59.9999 | 6 | 52.6691 | 4.6807 | 60.0344 | 6 | 52.6792 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6615 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.6962 | 4.8327 | 59.9768 | 6
52.7026 | 4.6649 | 59.9999 | 6 | 52.6774 | 4.6806 | 60.0344 | 6 | 52.6875 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6699 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.7045 | 4.8389 | 59.9768 | 6
52.7109 | 4.6651 | 59.9999 | 6 | 52.6857 | 4.6805 | 60.0402 | 6 | 52.6959 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6782 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.7129 | 4.8451 | 59.9768 | 6
52.7193 | 4.6651 | 59.9999 | 6 | 52.694 | 4.6804 | 60.0402 | 6 | 52.7042 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6865 | 4.7964 | 60.0113 | 6 | 52.7212 | 4.8451 | 59.9768 | 6
52.7276 | 4.6651 | 59.9999 | 6 | 52.7023 | 4.6803 | 60.0402 | 6 | 52.7125 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.6948 | 4.7964 | 60.0113 | 6 | 52.7295 | 4.845 | 59.9768 | 6
52.7359 | 4.6652 | 59.9999 | 6 | 52.7107 | 4.6803 | 60.0402 | 6 | 52.7208 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7032 | 4.7963 | 60.0113 | 6 | 52.7378 | 4.845 | 59.9768 | 6
52.7443 | 4.6653 | 59.9999 | 6 | 52.719 | 4.6802 | 60.0402 | 6 | 52.7292 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7115 | 4.7962 | 60.0113 | 6 | 52.7462 | 4.8449 | 59.9768 | 6
52.7526 | 4.6654 | 59.9999 | 6 | 52.7274 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7375 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7198 | 4.7963 | 60.0113 | 6 | 52.7545 | 4.8448 | 59.9883 | 6
52.7609 | 4.6655 | 59.9999 | 6 | 52.7357 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7458 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7281 | 4.7963 | 60.0113 | 6 | 52.7628 | 4.8448 | 59.9883 | 6
52.7693 | 4.6656 | 59.9999 | 6 | 52.744 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7542 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7366 | 4.7964 | 60.0113 | 6 | 52.7712 | 4.8447 | 59.9883 | 6
52.7776 | 4.6658 | 59.9999 | 6 | 52.7523 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7625 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7449 | 4.7964 | 60.0113 | 6 | 52.7795 | 4.8447 | 59.9883 | 6
52.7859 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.7606 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7708 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7532 | 4.7965 | 60.0113 | 6 | 52.7878 | 4.8446 | 59.9883 | 6
52.7943 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 52.769 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7792 | 4.6646 | 60.0113 | 6 | 52.7615 | 4.7966 | 60.0113 | 6 | 52.7961 | 4.8446 | 59.9883 | 6
52.8026 | 4.6661 | 59.9999 | 6 | 52.7773 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7875 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.7699 | 4.7968 | 60.0113 | 6 | 52.8046 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8109 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.7856 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.7958 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.7782 | 4.797 | 60.0113 | 6 | 52.8129 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8193 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.7939 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8041 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.7865 | 4.7972 | 60.0113 | 6 | 52.8212 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8276 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8023 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8125 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.7948 | 4.7973 | 60.0113 | 6 | 52.8296 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8359 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8106 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8208 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8032 | 4.7993 | 60.0113 | 6 | 52.8379 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8443 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.819 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8292 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8115 | 4.8012 | 60.0113 | 6 | 52.8462 | 4.8445 | 59.9883 | 6
52.8526 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8273 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8375 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8198 | 4.8033 | 60.0113 | 6 | 52.8545 | 4.8446 | 59.9883 | 6
52.8609 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8356 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8458 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8281 | 4.8053 | 60.0113 | 6 | 52.8629 | 4.8446 | 59.9883 | 6
52.8693 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8439 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8541 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8365 | 4.8074 | 60.0113 | 6 | 52.8712 | 4.8447 | 59.9883 | 6
52.8776 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8522 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8625 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8448 | 4.8094 | 60.0113 | 6 | 52.8795 | 4.8448 | 59.9883 | 6
52.8859 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8606 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8708 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8531 | 4.8114 | 60.0113 | 6 | 52.8879 | 4.8449 | 59.9883 | 6
52.8943 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8689 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8792 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8615 | 4.8133 | 60.0113 | 6 | 52.8962 | 4.845 | 59.9883 | 6
52.9026 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8773 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8875 | 4.6646 | 60.0171 | 6 | 52.8699 | 4.8153 | 60.0113 | 6 | 52.9045 | 4.8452 | 59.9883 | 6
52.9109 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8856 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.8958 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.8782 | 4.8173 | 60.0113 | 6 | 52.9128 | 4.8454 | 59.9883 | 6
52.9193 | 4.6662 | 59.9999 | 6 | 52.8939 | 4.6801 | 60.0402 | 6 | 52.9041 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.8865 | 4.8174 | 60.0113 | 6 | 52.9213 | 4.8456 | 59.9883 | 6
52.9276 | 4.6661 | 59.9999 | 6 | 52.9022 | 4.68 | 60.0402 | 6 | 52.9125 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.8948 | 4.8176 | 60.0113 | 6 | 52.9296 | 4.8457 | 59.9883 | 6
52.9359 | 4.6661 | 59.9999 | 6 | 52.9105 | 4.68 | 60.0402 | 6 | 52.9208 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.9032 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 52.9379 | 4.8459 | 59.9883 | 6
52.9443 | 4.6661 | 59.9999 | 6 | 52.9189 | 4.6797 | 60.0402 | 6 | 52.9291 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.9115 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 52.9463 | 4.8461 | 59.9883 | 6
52.9526 | 4.6661 | 59.9999 | 6 | 52.9272 | 4.6794 | 60.0402 | 6 | 52.9374 | 4.6647 | 60.0171 | 6 | 52.9198 | 4.8178 | 60.0113 | 6 | 52.9546 | 4.8463 | 59.9883 | 6
52.9609 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 52.9355 | 4.6791 | 60.0402 | 6 | 52.9458 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 52.9281 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 52.9629 | 4.8464 | 59.9883 | 6
52.9693 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 52.9438 | 4.6788 | 60.0402 | 6 | 52.9541 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 52.9365 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 52.9712 | 4.8465 | 59.9883 | 6
52.9776 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 52.9522 | 4.6785 | 60.0402 | 6 | 52.9625 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 52.9448 | 4.818 | 60.0113 | 6 | 52.9796 | 4.8466 | 59.9883 | 6
52.9859 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.9605 | 4.6782 | 60.0402 | 6 | 52.9708 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 52.9531 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 52.9879 | 4.8467 | 59.9883 | 6
52.9943 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.9689 | 4.6795 | 60.0402 | 6 | 52.9791 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 52.9614 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 52.9962 | 4.8468 | 59.9883 | 6
53.0026 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.9772 | 4.6808 | 60.0402 | 6 | 52.9874 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 52.9698 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 53.0045 | 4.8468 | 59.9883 | 6
53.0109 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.9855 | 4.6822 | 60.0402 | 6 | 52.9958 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 52.9781 | 4.8179 | 60.0113 | 6 | 53.0129 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0193 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 52.9938 | 4.6836 | 60.0402 | 6 | 53.0041 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 52.9865 | 4.8178 | 60.0113 | 6 | 53.0212 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0276 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0021 | 4.6852 | 60.0402 | 6 | 53.0125 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 52.9948 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 53.0295 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0359 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0105 | 4.6868 | 60.0402 | 6 | 53.0208 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 53.0032 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 53.038 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0443 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0188 | 4.6885 | 60.0402 | 6 | 53.0291 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 53.0115 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 53.0463 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0526 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0272 | 4.6901 | 60.0402 | 6 | 53.0374 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 53.0198 | 4.8176 | 60.0113 | 6 | 53.0546 | 4.8469 | 59.9883 | 6
53.0609 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0355 | 4.6917 | 60.0402 | 6 | 53.0458 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 53.0281 | 4.8176 | 60.0113 | 6 | 53.0629 | 4.847 | 59.9883 | 6
53.0693 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0438 | 4.6933 | 60.0402 | 6 | 53.0541 | 4.6648 | 60.0171 | 6 | 53.0365 | 4.8176 | 60.0113 | 6 | 53.0713 | 4.847 | 59.9883 | 6
53.0776 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0521 | 4.6933 | 60.0402 | 6 | 53.0624 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 53.0448 | 4.8177 | 60.0113 | 6 | 53.0796 | 4.847 | 59.9883 | 6
53.0859 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0604 | 4.6934 | 60.0402 | 6 | 53.0707 | 4.6649 | 60.0171 | 6 | 53.0531 | 4.8176 | 60.0113 | 6 | 53.0879 | 4.847 | 59.9883 | 6
53.0943 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 53.0688 | 4.6936 | 60.0402 | 6 | 53.0791 | 4.665 | 60.0171 | 6 | 53.0615 | 4.8175 | 60.0113 | 6 | 53.0963 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1026 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 53.0771 | 4.6939 | 60.0402 | 6 | 53.0874 | 4.6651 | 60.0171 | 6 | 53.0698 | 4.8175 | 60.0113 | 6 | 53.1046 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1109 | 4.666 | 59.9999 | 6 | 53.0854 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.0958 | 4.6652 | 60.0171 | 6 | 53.0781 | 4.8175 | 60.0113 | 6 | 53.1129 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1193 | 4.6659 | 59.9999 | 6 | 53.0938 | 4.6944 | 60.0402 | 6 | 53.1041 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.0864 | 4.8185 | 60.0113 | 6 | 53.1212 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1276 | 4.6658 | 59.9999 | 6 | 53.1021 | 4.6946 | 60.0402 | 6 | 53.1124 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.0948 | 4.8196 | 60.0113 | 6 | 53.1296 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1359 | 4.6658 | 59.9999 | 6 | 53.1104 | 4.6949 | 60.0402 | 6 | 53.1207 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.1031 | 4.8207 | 60.0113 | 6 | 53.1379 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1443 | 4.6657 | 59.9999 | 6 | 53.1188 | 4.6951 | 60.0402 | 6 | 53.1291 | 4.6655 | 60.0171 | 6 | 53.1115 | 4.8217 | 60.0113 | 6 | 53.1462 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1526 | 4.6656 | 59.9999 | 6 | 53.1271 | 4.6954 | 60.0402 | 6 | 53.1374 | 4.6656 | 60.0171 | 6 | 53.1198 | 4.8227 | 60.0113 | 6 | 53.1547 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1609 | 4.6655 | 59.9999 | 6 | 53.1354 | 4.6956 | 60.0402 | 6 | 53.1458 | 4.6656 | 60.0171 | 6 | 53.1282 | 4.8237 | 60.0113 | 6 | 53.163 | 4.8471 | 59.9883 | 6
53.1693 | 4.6654 | 59.9999 | 6 | 53.1437 | 4.6958 | 60.0402 | 6 | 53.1541 | 4.6656 | 60.0171 | 6 | 53.1365 | 4.8247 | 60.0113 | 6 | 53.1713 | 4.8472 | 59.9883 | 6
53.1776 | 4.6654 | 59.9999 | 6 | 53.152 | 4.6956 | 60.0402 | 6 | 53.1624 | 4.6657 | 60.0171 | 6 | 53.1448 | 4.8257 | 60.0113 | 6 | 53.1796 | 4.8472 | 59.9883 | 6
53.1859 | 4.6653 | 59.9999 | 6 | 53.1604 | 4.6954 | 60.0402 | 6 | 53.1707 | 4.6656 | 60.0171 | 6 | 53.1531 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.188 | 4.8473 | 59.9883 | 6
53.1943 | 4.6652 | 59.9999 | 6 | 53.1687 | 4.6951 | 60.0402 | 6 | 53.1791 | 4.6655 | 60.0171 | 6 | 53.1615 | 4.8277 | 60.0113 | 6 | 53.1963 | 4.8473 | 59.9883 | 6
53.2026 | 4.6674 | 59.9999 | 6 | 53.1771 | 4.6948 | 60.0402 | 6 | 53.1874 | 4.6655 | 60.0171 | 6 | 53.1698 | 4.8276 | 60.0113 | 6 | 53.2046 | 4.8474 | 59.9883 | 6
53.2109 | 4.6697 | 59.9999 | 6 | 53.1854 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.1957 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.1781 | 4.8275 | 60.0113 | 6 | 53.2129 | 4.8474 | 59.9883 | 6
53.2193 | 4.6719 | 59.9999 | 6 | 53.1937 | 4.6942 | 60.0402 | 6 | 53.204 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.1864 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.2213 | 4.8474 | 59.9883 | 6
53.2276 | 4.6741 | 59.9999 | 6 | 53.202 | 4.6939 | 60.0402 | 6 | 53.2124 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.1948 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.2296 | 4.8475 | 59.9883 | 6
53.2359 | 4.6763 | 59.9999 | 6 | 53.2103 | 4.6936 | 60.0402 | 6 | 53.2207 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.2031 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.2379 | 4.8475 | 59.9883 | 6
53.2443 | 4.6786 | 59.9999 | 6 | 53.2187 | 4.6934 | 60.0402 | 6 | 53.2291 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.2114 | 4.8275 | 60.0113 | 6 | 53.2463 | 4.8475 | 59.9883 | 6
53.2526 | 4.6807 | 59.9999 | 6 | 53.227 | 4.6931 | 60.0402 | 6 | 53.2374 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.2197 | 4.8275 | 60.0113 | 6 | 53.2546 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.2609 | 4.6829 | 59.9999 | 6 | 53.2354 | 4.6931 | 60.0402 | 6 | 53.2457 | 4.6652 | 60.0171 | 6 | 53.2281 | 4.8276 | 60.0113 | 6 | 53.2629 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.2693 | 4.6851 | 59.9999 | 6 | 53.2437 | 4.6932 | 60.0402 | 6 | 53.254 | 4.6653 | 60.0171 | 6 | 53.2365 | 4.8276 | 60.0113 | 6 | 53.2712 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.2776 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.252 | 4.6934 | 60.0402 | 6 | 53.2624 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.2448 | 4.8276 | 60.0113 | 6 | 53.2797 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.2859 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.2603 | 4.6935 | 60.0402 | 6 | 53.2707 | 4.6654 | 60.0171 | 6 | 53.2531 | 4.8277 | 60.0113 | 6 | 53.288 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.2943 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.2686 | 4.6937 | 60.0402 | 6 | 53.2791 | 4.6655 | 60.0171 | 6 | 53.2615 | 4.8277 | 60.0113 | 6 | 53.2963 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3026 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.277 | 4.6938 | 60.0402 | 6 | 53.2874 | 4.6672 | 60.0171 | 6 | 53.2698 | 4.8277 | 60.0113 | 6 | 53.3047 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3109 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.2853 | 4.694 | 60.0402 | 6 | 53.2957 | 4.6688 | 60.0171 | 6 | 53.2781 | 4.8277 | 60.0113 | 6 | 53.313 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3193 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.2936 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.304 | 4.6705 | 60.0171 | 6 | 53.2864 | 4.8276 | 60.0113 | 6 | 53.3213 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3276 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.3019 | 4.6943 | 60.0402 | 6 | 53.3124 | 4.6721 | 60.0171 | 6 | 53.2948 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.3296 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3359 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.3103 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.3207 | 4.6738 | 60.0171 | 6 | 53.3031 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.338 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3443 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.3186 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.329 | 4.6755 | 60.0171 | 6 | 53.3114 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.3463 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3526 | 4.6871 | 59.9999 | 6 | 53.327 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.3373 | 4.6772 | 60.0171 | 6 | 53.3197 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.3546 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3609 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3353 | 4.6946 | 60.0402 | 6 | 53.3457 | 4.6788 | 60.0171 | 6 | 53.3281 | 4.8274 | 60.0113 | 6 | 53.363 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3693 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3436 | 4.6946 | 60.0402 | 6 | 53.354 | 4.6805 | 60.0171 | 6 | 53.3364 | 4.8273 | 60.0113 | 6 | 53.3713 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3776 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3519 | 4.6946 | 60.0402 | 6 | 53.3624 | 4.6822 | 60.0171 | 6 | 53.3447 | 4.8272 | 60.0113 | 6 | 53.3796 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3859 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3602 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.3707 | 4.6822 | 60.0171 | 6 | 53.353 | 4.8271 | 60.0113 | 6 | 53.3879 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.3943 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3686 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.379 | 4.6823 | 60.0171 | 6 | 53.3615 | 4.8271 | 60.0113 | 6 | 53.3964 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.4026 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3769 | 4.6945 | 60.0402 | 6 | 53.3873 | 4.6843 | 60.0171 | 6 | 53.3698 | 4.8271 | 60.0113 | 6 | 53.4047 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.4109 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3853 | 4.6944 | 60.0402 | 6 | 53.3957 | 4.6862 | 60.0171 | 6 | 53.3781 | 4.8271 | 60.0113 | 6 | 53.413 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.4193 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.3936 | 4.6944 | 60.0402 | 6 | 53.404 | 4.6881 | 60.0171 | 6 | 53.3864 | 4.827 | 60.0113 | 6 | 53.4214 | 4.8474 | 59.9825 | 6
53.4276 | 4.6872 | 59.9999 | 6 | 53.4019 | 4.6944 | 60.0402 | 6 | 53.4124 | 4.69 | 60.0171 | 6 | 53.3948 | 4.8269 | 60.0113 | 6 | 53.4297 | 4.8473 | 59.9825 | 6
53.4359 | 4.6875 | 59.9999 | 6 | 53.4102 | 4.6944 | 60.0402 | 6 | 53.4207 | 4.6918 | 60.0171 | 6 | 53.4031 | 4.8268 | 60.0113 | 6 | 53.438 | 4.8473 | 59.9825 | 6
53.4443 | 4.6877 | 59.9999 | 6 | 53.4185 | 4.6942 | 60.0402 | 6 | 53.429 | 4.6936 | 60.0171 | 6 | 53.4114 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.4463 | 4.8473 | 59.9825 | 6
53.4526 | 4.6879 | 59.9999 | 6 | 53.4269 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.4373 | 4.6955 | 60.0171 | 6 | 53.4197 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.4547 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.4609 | 4.6881 | 59.9999 | 6 | 53.4352 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.4456 | 4.6973 | 60.0171 | 6 | 53.4281 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.463 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.4693 | 4.6883 | 59.9999 | 6 | 53.4435 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.454 | 4.6991 | 60.0171 | 6 | 53.4364 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.4713 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.4776 | 4.6886 | 59.9999 | 6 | 53.4518 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.4623 | 4.7009 | 60.0171 | 6 | 53.4447 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.4797 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.4859 | 4.6888 | 59.9999 | 6 | 53.4602 | 4.6941 | 60.0402 | 6 | 53.4706 | 4.7008 | 60.0171 | 6 | 53.453 | 4.8267 | 60.0113 | 6 | 53.488 | 4.8471 | 59.9825 | 6
53.4943 | 4.689 | 59.9999 | 6 | 53.4685 | 4.694 | 60.0402 | 6 | 53.4789 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.4614 | 4.8268 | 60.0113 | 6 | 53.4963 | 4.8471 | 59.9825 | 6
53.5026 | 4.6892 | 59.9999 | 6 | 53.4769 | 4.694 | 60.0402 | 6 | 53.4873 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.4697 | 4.8281 | 60.0113 | 6 | 53.5046 | 4.8471 | 59.9825 | 6
53.5109 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.4852 | 4.6939 | 60.0402 | 6 | 53.4956 | 4.7005 | 60.0171 | 6 | 53.478 | 4.8294 | 60.0113 | 6 | 53.5131 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.5193 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.4935 | 4.6938 | 60.0402 | 6 | 53.504 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.4863 | 4.8308 | 60.0113 | 6 | 53.5214 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.5276 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5018 | 4.6937 | 60.0402 | 6 | 53.5123 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.4948 | 4.8322 | 60.0113 | 6 | 53.5297 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.5359 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5101 | 4.6937 | 60.0402 | 6 | 53.5206 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5031 | 4.8335 | 60.0113 | 6 | 53.5381 | 4.8472 | 59.9825 | 6
53.5443 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5185 | 4.6951 | 60.0402 | 6 | 53.5289 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5114 | 4.8348 | 60.0113 | 6 | 53.5464 | 4.8473 | 59.9825 | 6
53.5526 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5268 | 4.6966 | 60.0402 | 6 | 53.5373 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5197 | 4.8361 | 60.0113 | 6 | 53.5547 | 4.8473 | 59.9825 | 6
53.5609 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5352 | 4.698 | 60.0402 | 6 | 53.5456 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5281 | 4.8374 | 60.0113 | 6 | 53.563 | 4.8474 | 59.9825 | 6
53.5693 | 4.6894 | 59.9999 | 6 | 53.5435 | 4.6994 | 60.0402 | 6 | 53.554 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5364 | 4.8387 | 60.0113 | 6 | 53.5714 | 4.8474 | 59.9825 | 6
53.5776 | 4.6893 | 59.9999 | 6 | 53.5518 | 4.701 | 60.0402 | 6 | 53.5623 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5447 | 4.84 | 60.0113 | 6 | 53.5797 | 4.8475 | 59.9825 | 6
53.5859 | 4.6892 | 59.9999 | 6 | 53.5601 | 4.7025 | 60.0402 | 6 | 53.5706 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.553 | 4.84 | 60.0113 | 6 | 53.588 | 4.8475 | 59.994 | 6
53.5943 | 4.6892 | 59.9999 | 6 | 53.5684 | 4.7041 | 60.0402 | 6 | 53.5789 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5614 | 4.84 | 60.0113 | 6 | 53.5964 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.6026 | 4.6891 | 59.9999 | 6 | 53.5768 | 4.7057 | 60.0402 | 6 | 53.5873 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5697 | 4.8407 | 60.0056 | 6 | 53.6047 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.6109 | 4.689 | 59.9999 | 6 | 53.5851 | 4.7073 | 60.0402 | 6 | 53.5956 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.578 | 4.8415 | 60.0056 | 6 | 53.613 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.6193 | 4.689 | 59.9999 | 6 | 53.5934 | 4.7089 | 60.0402 | 6 | 53.6039 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5864 | 4.8423 | 60.0056 | 6 | 53.6213 | 4.8477 | 59.994 | 6
53.6276 | 4.6889 | 59.9999 | 6 | 53.6017 | 4.709 | 60.0402 | 6 | 53.6122 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.5947 | 4.8431 | 60.0056 | 6 | 53.6298 | 4.8477 | 59.994 | 6
53.6359 | 4.6889 | 59.9999 | 6 | 53.6101 | 4.7091 | 60.0402 | 6 | 53.6206 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.603 | 4.8438 | 60.0056 | 6 | 53.6381 | 4.8477 | 59.994 | 6
53.6443 | 4.6888 | 59.9999 | 6 | 53.6184 | 4.7092 | 60.0402 | 6 | 53.6289 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6113 | 4.8446 | 60.0056 | 6 | 53.6464 | 4.8477 | 59.994 | 6
53.6526 | 4.6888 | 59.9999 | 6 | 53.6267 | 4.7094 | 60.0402 | 6 | 53.6373 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6198 | 4.8453 | 60.0056 | 6 | 53.6548 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.6609 | 4.6889 | 59.9999 | 6 | 53.6351 | 4.7093 | 60.0402 | 6 | 53.6456 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6281 | 4.8461 | 60.0056 | 6 | 53.6631 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.6693 | 4.689 | 59.9999 | 6 | 53.6434 | 4.7092 | 60.0402 | 6 | 53.6539 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6364 | 4.8468 | 60.0056 | 6 | 53.6714 | 4.8475 | 59.994 | 6
53.6776 | 4.6892 | 59.9999 | 6 | 53.6517 | 4.7101 | 60.0402 | 6 | 53.6622 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6447 | 4.8475 | 60.0056 | 6 | 53.6797 | 4.8475 | 59.994 | 6
53.6859 | 4.6893 | 59.9999 | 6 | 53.66 | 4.7111 | 60.0402 | 6 | 53.6706 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6531 | 4.8474 | 60.0056 | 6 | 53.6881 | 4.8474 | 59.994 | 6
53.6943 | 4.6895 | 59.9999 | 6 | 53.6684 | 4.7119 | 60.0402 | 6 | 53.6789 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6614 | 4.8473 | 60.0056 | 6 | 53.6964 | 4.8474 | 59.994 | 6
53.7026 | 4.6896 | 59.9999 | 6 | 53.6767 | 4.7126 | 60.0402 | 6 | 53.6873 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6697 | 4.8471 | 60.0056 | 6 | 53.7047 | 4.8473 | 59.994 | 6
53.7109 | 4.6898 | 59.9999 | 6 | 53.6851 | 4.7134 | 60.0402 | 6 | 53.6956 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.678 | 4.847 | 60.0056 | 6 | 53.713 | 4.8473 | 59.994 | 6
53.7193 | 4.6899 | 59.9999 | 6 | 53.6934 | 4.7142 | 60.0402 | 6 | 53.7039 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6864 | 4.8469 | 60.0056 | 6 | 53.7214 | 4.8472 | 59.994 | 6
53.7276 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.7017 | 4.715 | 60.0402 | 6 | 53.7122 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.6947 | 4.8468 | 60.0056 | 6 | 53.7297 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7359 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.71 | 4.7158 | 60.0402 | 6 | 53.7206 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.703 | 4.8467 | 60.0056 | 6 | 53.738 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7443 | 4.6903 | 59.9999 | 6 | 53.7183 | 4.7168 | 60.0402 | 6 | 53.7289 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.7113 | 4.8466 | 60.0056 | 6 | 53.7465 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7526 | 4.6903 | 59.9999 | 6 | 53.7267 | 4.7177 | 60.0402 | 6 | 53.7372 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.7197 | 4.8466 | 60.0056 | 6 | 53.7548 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7609 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.735 | 4.7189 | 60.0402 | 6 | 53.7455 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.728 | 4.8466 | 60.0056 | 6 | 53.7631 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7693 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.7433 | 4.7201 | 60.0402 | 6 | 53.7539 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7363 | 4.8467 | 60.0056 | 6 | 53.7714 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7776 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.7516 | 4.7216 | 60.0402 | 6 | 53.7622 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7446 | 4.8467 | 60.0056 | 6 | 53.7798 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7859 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.76 | 4.7231 | 60.0402 | 6 | 53.7706 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7531 | 4.8468 | 60.0056 | 6 | 53.7881 | 4.8471 | 59.994 | 6
53.7943 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.7683 | 4.7247 | 60.0402 | 6 | 53.7789 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7614 | 4.8469 | 60.0056 | 6 | 53.7964 | 4.8472 | 59.994 | 6
53.8026 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.7766 | 4.7263 | 60.0402 | 6 | 53.7872 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7697 | 4.8482 | 60.0056 | 6 | 53.8047 | 4.8473 | 59.994 | 6
53.8109 | 4.6901 | 59.9999 | 6 | 53.785 | 4.7278 | 60.0402 | 6 | 53.7955 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.778 | 4.8495 | 60.0056 | 6 | 53.8131 | 4.8473 | 59.994 | 6
53.8193 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.7933 | 4.7292 | 60.0402 | 6 | 53.8039 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7864 | 4.8508 | 60.0056 | 6 | 53.8214 | 4.8474 | 59.994 | 6
53.8276 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.8016 | 4.7308 | 60.0402 | 6 | 53.8122 | 4.7007 | 60.0171 | 6 | 53.7947 | 4.8521 | 60.0056 | 6 | 53.8297 | 4.8474 | 59.994 | 6
53.8359 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.8099 | 4.7323 | 60.0402 | 6 | 53.8206 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.803 | 4.8535 | 60.0056 | 6 | 53.8381 | 4.8476 | 59.994 | 6
53.8443 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.8183 | 4.7325 | 60.0402 | 6 | 53.8289 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.8114 | 4.8548 | 60.0056 | 6 | 53.8464 | 4.8478 | 59.994 | 6
53.8526 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.8266 | 4.7327 | 60.0402 | 6 | 53.8372 | 4.7006 | 60.0171 | 6 | 53.8197 | 4.8561 | 60.0056 | 6 | 53.8547 | 4.848 | 59.994 | 6
53.8609 | 4.6902 | 59.9999 | 6 | 53.835 | 4.7328 | 60.0402 | 6 | 53.8455 | 4.7005 | 60.0171 | 6 | 53.828 | 4.8573 | 60.0056 | 6 | 53.863 | 4.8483 | 59.994 | 6
53.8693 | 4.691 | 59.9999 | 6 | 53.8433 | 4.7329 | 60.0402 | 6 | 53.8539 | 4.7005 | 60.0171 | 6 | 53.8363 | 4.8587 | 60.0056 | 6 | 53.8715 | 4.8484 | 59.994 | 6
53.8776 | 4.6918 | 59.9999 | 6 | 53.8516 | 4.7328 | 60.0344 | 6 | 53.8622 | 4.7004 | 60.0171 | 6 | 53.8447 | 4.8602 | 60.0056 | 6 | 53.8798 | 4.8485 | 59.994 | 6
53.8859 | 4.6925 | 59.9999 | 6 | 53.8599 | 4.7327 | 60.0344 | 6 | 53.8705 | 4.7004 | 60.0171 | 6 | 53.853 | 4.8603 | 60.0056 | 6 | 53.8881 | 4.8487 | 59.994 | 6
53.8943 | 4.6932 | 59.9999 | 6 | 53.8682 | 4.7328 | 60.0344 | 6 | 53.8788 | 4.7004 | 60.0171 | 6 | 53.8613 | 4.8605 | 60.0056 | 6 | 53.8964 | 4.8488 | 59.994 | 6
53.9026 | 4.6939 | 59.9999 | 6 | 53.8766 | 4.7329 | 60.0344 | 6 | 53.8872 | 4.7004 | 60.0171 | 6 | 53.8696 | 4.8606 | 60.0056 | 6 | 53.9048 | 4.8489 | 59.994 | 6
53.9109 | 4.6946 | 59.9999 | 6 | 53.8849 | 4.733 | 60.0344 | 6 | 53.8955 | 4.7003 | 60.0171 | 6 | 53.8781 | 4.8608 | 60.0056 | 6 | 53.9131 | 4.8491 | 59.994 | 6
53.9193 | 4.6954 | 59.9999 | 6 | 53.8932 | 4.733 | 60.0344 | 6 | 53.9039 | 4.7003 | 60.0171 | 6 | 53.8864 | 4.8609 | 60.0056 | 6 | 53.9214 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9276 | 4.6962 | 59.9999 | 6 | 53.9016 | 4.733 | 60.0344 | 6 | 53.9122 | 4.7003 | 60.0171 | 6 | 53.8947 | 4.8611 | 60.0056 | 6 | 53.9298 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9359 | 4.6969 | 59.9999 | 6 | 53.9099 | 4.733 | 60.0344 | 6 | 53.9205 | 4.7002 | 60.0171 | 6 | 53.903 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 53.9381 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9443 | 4.6976 | 59.9999 | 6 | 53.9182 | 4.7331 | 60.0344 | 6 | 53.9288 | 4.7002 | 60.0171 | 6 | 53.9114 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 53.9464 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9526 | 4.6975 | 59.9999 | 6 | 53.9266 | 4.7332 | 60.0344 | 6 | 53.9372 | 4.7003 | 60.0171 | 6 | 53.9197 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 53.9547 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9609 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 53.9349 | 4.7332 | 60.0344 | 6 | 53.9455 | 4.7004 | 60.0171 | 6 | 53.928 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 53.9631 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9693 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 53.9432 | 4.7333 | 60.0344 | 6 | 53.9539 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 53.9363 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 53.9714 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9776 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 53.9515 | 4.7335 | 60.0344 | 6 | 53.9622 | 4.7006 | 60.0229 | 6 | 53.9447 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 53.9797 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9859 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 53.9598 | 4.7336 | 60.0344 | 6 | 53.9705 | 4.7007 | 60.0229 | 6 | 53.953 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 53.9882 | 4.8491 | 59.9883 | 6
53.9943 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 53.9682 | 4.7338 | 60.0344 | 6 | 53.9788 | 4.7008 | 60.0229 | 6 | 53.9613 | 4.8611 | 60.0056 | 6 | 53.9965 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0026 | 4.6972 | 59.9999 | 6 | 53.9765 | 4.7339 | 60.0344 | 6 | 53.9872 | 4.7009 | 60.0229 | 6 | 53.9696 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 54.0048 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0109 | 4.6971 | 59.9999 | 6 | 53.9849 | 4.7341 | 60.0344 | 6 | 53.9955 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 53.978 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 54.0131 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0193 | 4.697 | 59.9999 | 6 | 53.9932 | 4.7344 | 60.0344 | 6 | 54.0038 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 53.9863 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 54.0215 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0276 | 4.6969 | 59.9999 | 6 | 54.0015 | 4.7346 | 60.0344 | 6 | 54.0121 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 53.9946 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.0298 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0359 | 4.6967 | 59.9999 | 6 | 54.0098 | 4.7349 | 60.0344 | 6 | 54.0204 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0031 | 4.8615 | 60.0056 | 6 | 54.0381 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0443 | 4.6966 | 59.9999 | 6 | 54.0182 | 4.7353 | 60.0286 | 6 | 54.0288 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0114 | 4.8616 | 60.0056 | 6 | 54.0464 | 4.8491 | 59.9883 | 6
54.0526 | 4.6965 | 59.9999 | 6 | 54.0265 | 4.7356 | 60.0286 | 6 | 54.0371 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0197 | 4.8617 | 60.0056 | 6 | 54.0548 | 4.8492 | 59.9883 | 6
54.0609 | 4.6964 | 59.9999 | 6 | 54.0348 | 4.7358 | 60.0286 | 6 | 54.0455 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.028 | 4.8617 | 60.0056 | 6 | 54.0631 | 4.8493 | 59.9883 | 6
54.0693 | 4.6963 | 59.9999 | 6 | 54.0432 | 4.736 | 60.0286 | 6 | 54.0538 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0364 | 4.8618 | 60.0056 | 6 | 54.0714 | 4.8495 | 59.9883 | 6
54.0776 | 4.6962 | 59.9999 | 6 | 54.0515 | 4.7362 | 60.0286 | 6 | 54.0621 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0447 | 4.8618 | 60.0056 | 6 | 54.0798 | 4.8496 | 59.9883 | 6
54.0859 | 4.6962 | 59.9999 | 6 | 54.0598 | 4.7364 | 60.0286 | 6 | 54.0704 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.053 | 4.8617 | 60.0056 | 6 | 54.0881 | 4.8498 | 59.9883 | 6
54.0943 | 4.6962 | 59.9999 | 6 | 54.0681 | 4.7366 | 60.0286 | 6 | 54.0788 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0613 | 4.8615 | 60.0056 | 6 | 54.0964 | 4.85 | 59.9883 | 6
54.1026 | 4.6963 | 59.9999 | 6 | 54.0765 | 4.7367 | 60.0286 | 6 | 54.0871 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0697 | 4.8615 | 60.0056 | 6 | 54.1047 | 4.8501 | 59.9883 | 6
54.1109 | 4.6963 | 59.9999 | 6 | 54.0848 | 4.7368 | 60.0286 | 6 | 54.0955 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.078 | 4.8615 | 60.0056 | 6 | 54.1132 | 4.8503 | 59.9883 | 6
54.1193 | 4.6967 | 59.9999 | 6 | 54.0931 | 4.7369 | 60.0286 | 6 | 54.1038 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0863 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1215 | 4.8504 | 59.9883 | 6
54.1276 | 4.6971 | 59.9999 | 6 | 54.1014 | 4.7369 | 60.0286 | 6 | 54.1121 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.0946 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 54.1298 | 4.8505 | 59.9883 | 6
54.1359 | 4.6974 | 59.9999 | 6 | 54.1098 | 4.737 | 60.0286 | 6 | 54.1204 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.103 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1382 | 4.8505 | 59.9883 | 6
54.1443 | 4.6978 | 59.9999 | 6 | 54.1181 | 4.7374 | 60.0286 | 6 | 54.1288 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.1113 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1465 | 4.8505 | 59.9883 | 6
54.1526 | 4.6982 | 59.9999 | 6 | 54.1265 | 4.7378 | 60.0286 | 6 | 54.1371 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.1196 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1548 | 4.8505 | 59.9883 | 6
54.1609 | 4.6986 | 59.9999 | 6 | 54.1348 | 4.7382 | 60.0286 | 6 | 54.1454 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 54.1279 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1631 | 4.8504 | 59.9883 | 6
54.1693 | 4.6987 | 59.9999 | 6 | 54.1431 | 4.7386 | 60.0286 | 6 | 54.1537 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 54.1364 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1715 | 4.8503 | 59.9883 | 6
54.1776 | 4.6989 | 59.9999 | 6 | 54.1514 | 4.739 | 60.0286 | 6 | 54.1621 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.1447 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1798 | 4.8503 | 59.9883 | 6
54.1859 | 4.6991 | 59.9999 | 6 | 54.1597 | 4.7394 | 60.0286 | 6 | 54.1704 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.153 | 4.8614 | 60.0056 | 6 | 54.1881 | 4.8502 | 59.9883 | 6
54.1943 | 4.6993 | 59.9999 | 6 | 54.1681 | 4.7397 | 60.0286 | 6 | 54.1788 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.1613 | 4.8613 | 60.0056 | 6 | 54.1965 | 4.8501 | 59.9883 | 6
54.2026 | 4.701 | 59.9999 | 6 | 54.1764 | 4.7401 | 60.0286 | 6 | 54.1871 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.1697 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 54.2048 | 4.85 | 59.9883 | 6
54.2109 | 4.7026 | 59.9999 | 6 | 54.1848 | 4.7405 | 60.0286 | 6 | 54.1954 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.178 | 4.8612 | 60.0056 | 6 | 54.2131 | 4.85 | 59.9883 | 6
54.2193 | 4.7044 | 59.9999 | 6 | 54.1931 | 4.741 | 60.0286 | 6 | 54.2037 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.1863 | 4.8611 | 60.0056 | 6 | 54.2214 | 4.85 | 59.9883 | 6
54.2276 | 4.7062 | 59.9999 | 6 | 54.2014 | 4.741 | 60.0286 | 6 | 54.2121 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.1947 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2299 | 4.85 | 59.9883 | 6
54.2359 | 4.7079 | 59.9999 | 6 | 54.2097 | 4.741 | 60.0286 | 6 | 54.2204 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.203 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2382 | 4.8499 | 59.9883 | 6
54.2443 | 4.7096 | 59.9999 | 6 | 54.2181 | 4.7411 | 60.0286 | 6 | 54.2288 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 54.2113 | 4.8609 | 60.0056 | 6 | 54.2465 | 4.8499 | 59.9883 | 6
54.2526 | 4.7115 | 59.9999 | 6 | 54.2264 | 4.7412 | 60.0286 | 6 | 54.2371 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 54.2196 | 4.8609 | 60.0056 | 6 | 54.2548 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.2609 | 4.7134 | 59.9999 | 6 | 54.2347 | 4.7414 | 60.0286 | 6 | 54.2454 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.228 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2632 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.2693 | 4.7153 | 59.9999 | 6 | 54.243 | 4.7416 | 60.0286 | 6 | 54.2537 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.2363 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2715 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.2776 | 4.7172 | 59.9999 | 6 | 54.2514 | 4.7417 | 60.0286 | 6 | 54.262 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2446 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2798 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.2859 | 4.7173 | 59.9999 | 6 | 54.2597 | 4.7419 | 60.0286 | 6 | 54.2704 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2529 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2882 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.2943 | 4.7175 | 59.9999 | 6 | 54.2681 | 4.742 | 60.0286 | 6 | 54.2787 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2614 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.2965 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.3026 | 4.7176 | 59.9999 | 6 | 54.2764 | 4.7421 | 60.0286 | 6 | 54.287 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2697 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.3048 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3109 | 4.7177 | 59.9999 | 6 | 54.2847 | 4.7422 | 60.0286 | 6 | 54.2953 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.278 | 4.861 | 60.0056 | 6 | 54.3131 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3193 | 4.7178 | 59.9999 | 6 | 54.293 | 4.7423 | 60.0286 | 6 | 54.3037 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2863 | 4.8619 | 60.0056 | 6 | 54.3215 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3276 | 4.7179 | 59.9999 | 6 | 54.3013 | 4.7423 | 60.0286 | 6 | 54.312 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.2947 | 4.8628 | 60.0056 | 6 | 54.3298 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3359 | 4.7179 | 59.9999 | 6 | 54.3097 | 4.7424 | 60.0286 | 6 | 54.3204 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.303 | 4.8637 | 60.0056 | 6 | 54.3381 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3443 | 4.718 | 59.9999 | 6 | 54.318 | 4.7424 | 60.0286 | 6 | 54.3287 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.3113 | 4.8646 | 60.0056 | 6 | 54.3464 | 4.8498 | 59.994 | 6
54.3526 | 4.718 | 59.9999 | 6 | 54.3264 | 4.7424 | 60.0286 | 6 | 54.337 | 4.7014 | 60.0229 | 6 | 54.3196 | 4.8679 | 60.0056 | 6 | 54.3549 | 4.8499 | 59.994 | 6
54.3609 | 4.718 | 59.9999 | 6 | 54.3347 | 4.7425 | 60.0286 | 6 | 54.3453 | 4.7014 | 60.0229 | 6 | 54.328 | 4.8711 | 60.0056 | 6 | 54.3632 | 4.85 | 59.994 | 6
54.3693 | 4.7178 | 59.9999 | 6 | 54.343 | 4.7425 | 60.0286 | 6 | 54.3537 | 4.7015 | 60.0229 | 6 | 54.3363 | 4.8745 | 60.0056 | 6 | 54.3715 | 4.8501 | 59.994 | 6
54.3776 | 4.7176 | 59.9999 | 6 | 54.3513 | 4.7426 | 60.0286 | 6 | 54.362 | 4.7015 | 60.0229 | 6 | 54.3446 | 4.8778 | 60.0056 | 6 | 54.3799 | 4.8501 | 59.994 | 6
54.3859 | 4.7173 | 59.9999 | 6 | 54.3597 | 4.7426 | 60.0286 | 6 | 54.3704 | 4.7016 | 60.0229 | 6 | 54.3529 | 4.8811 | 60.0056 | 6 | 54.3882 | 4.8502 | 59.994 | 6
54.3943 | 4.717 | 59.9999 | 6 | 54.368 | 4.7426 | 60.0286 | 6 | 54.3787 | 4.7017 | 60.0229 | 6 | 54.3613 | 4.8844 | 60.0056 | 6 | 54.3965 | 4.8503 | 59.994 | 6
54.4026 | 4.7169 | 59.9999 | 6 | 54.3763 | 4.7427 | 60.0286 | 6 | 54.387 | 4.7017 | 60.0229 | 6 | 54.3696 | 4.8868 | 60.0056 | 6 | 54.4048 | 4.8504 | 59.994 | 6
54.4109 | 4.7167 | 59.9999 | 6 | 54.3846 | 4.7427 | 60.0286 | 6 | 54.3953 | 4.7018 | 60.0229 | 6 | 54.3779 | 4.8892 | 60.0056 | 6 | 54.4132 | 4.8505 | 59.994 | 6
54.4193 | 4.7176 | 59.9999 | 6 | 54.393 | 4.7427 | 60.0286 | 6 | 54.4037 | 4.7018 | 60.0229 | 6 | 54.3862 | 4.8915 | 60.0056 | 6 | 54.4215 | 4.8505 | 59.9998 | 6
54.4276 | 4.7185 | 59.9999 | 6 | 54.4013 | 4.7428 | 60.0286 | 6 | 54.412 | 4.7018 | 60.0229 | 6 | 54.3947 | 4.8939 | 60.0056 | 6 | 54.4298 | 4.8506 | 59.9998 | 6
54.4359 | 4.721 | 59.9999 | 6 | 54.4097 | 4.7429 | 60.0286 | 6 | 54.4203 | 4.7017 | 60.0229 | 6 | 54.403 | 4.8939 | 59.9998 | 6 | 54.4381 | 4.8506 | 59.9998 | 6
54.4443 | 4.7234 | 59.9999 | 6 | 54.418 | 4.7463 | 60.0286 | 6 | 54.4286 | 4.7016 | 60.0229 | 6 | 54.4113 | 4.8939 | 59.9998 | 6 | 54.4465 | 4.8507 | 59.9998 | 6
54.4526 | 4.7261 | 59.9999 | 6 | 54.4263 | 4.7497 | 60.0286 | 6 | 54.437 | 4.7016 | 60.0229 | 6 | 54.4197 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4548 | 4.8506 | 59.9998 | 6
54.4609 | 4.7287 | 59.9999 | 6 | 54.4346 | 4.7531 | 60.0286 | 6 | 54.4453 | 4.7015 | 60.0229 | 6 | 54.428 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4631 | 4.8506 | 59.9998 | 6
54.4693 | 4.7313 | 59.9999 | 6 | 54.4429 | 4.7565 | 60.0286 | 6 | 54.4537 | 4.7014 | 60.0229 | 6 | 54.4363 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4716 | 4.8505 | 59.9998 | 6
54.4776 | 4.7339 | 59.9999 | 6 | 54.4513 | 4.7599 | 60.0286 | 6 | 54.462 | 4.7014 | 60.0229 | 6 | 54.4446 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4799 | 4.8505 | 59.9998 | 6
54.4859 | 4.7366 | 59.9999 | 6 | 54.4596 | 4.7633 | 60.0286 | 6 | 54.4703 | 4.7013 | 60.0229 | 6 | 54.453 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4882 | 4.8504 | 59.9998 | 6
54.4943 | 4.7392 | 59.9999 | 6 | 54.468 | 4.7667 | 60.0286 | 6 | 54.4786 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.4613 | 4.8938 | 59.9998 | 6 | 54.4965 | 4.8504 | 59.9998 | 6
54.5026 | 4.7408 | 59.9999 | 6 | 54.4763 | 4.7701 | 60.0286 | 6 | 54.4869 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.4696 | 4.894 | 59.9998 | 6 | 54.5049 | 4.8503 | 59.9998 | 6
54.5109 | 4.7424 | 59.9999 | 6 | 54.4846 | 4.7734 | 60.0286 | 6 | 54.4953 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.4779 | 4.8941 | 59.9998 | 6 | 54.5132 | 4.8502 | 59.9998 | 6
54.5193 | 4.7425 | 59.9999 | 6 | 54.4929 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5036 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.4863 | 4.8942 | 59.9998 | 6 | 54.5215 | 4.85 | 59.9998 | 6
54.5276 | 4.7426 | 59.9999 | 6 | 54.5013 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.512 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.4946 | 4.8943 | 59.9998 | 6 | 54.5298 | 4.8499 | 59.9998 | 6
54.5359 | 4.7427 | 59.9999 | 6 | 54.5096 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5203 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5029 | 4.8944 | 59.9998 | 6 | 54.5382 | 4.8499 | 59.9998 | 6
54.5443 | 4.7428 | 59.9999 | 6 | 54.5179 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5286 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5112 | 4.8945 | 59.9998 | 6 | 54.5465 | 4.8498 | 59.9998 | 6
54.5526 | 4.7428 | 59.9999 | 6 | 54.5262 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5369 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5197 | 4.8945 | 59.9998 | 6 | 54.5548 | 4.8498 | 59.9998 | 6
54.5609 | 4.7429 | 59.9999 | 6 | 54.5346 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5453 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.528 | 4.8946 | 59.9998 | 6 | 54.5631 | 4.8497 | 59.9998 | 6
54.5693 | 4.7427 | 59.9999 | 6 | 54.5429 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5536 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5363 | 4.8947 | 59.9998 | 6 | 54.5715 | 4.8497 | 59.9998 | 6
54.5776 | 4.7424 | 59.9999 | 6 | 54.5512 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.562 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5447 | 4.8948 | 59.9998 | 6 | 54.5798 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.5859 | 4.7421 | 59.9999 | 6 | 54.5596 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5703 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.553 | 4.8947 | 59.9998 | 6 | 54.5881 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.5943 | 4.7418 | 59.9999 | 6 | 54.5679 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5786 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5613 | 4.8946 | 59.9998 | 6 | 54.5966 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6026 | 4.7416 | 59.9999 | 6 | 54.5762 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5869 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5696 | 4.8945 | 59.9998 | 6 | 54.6049 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6109 | 4.7413 | 59.9999 | 6 | 54.5845 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.5953 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.578 | 4.8945 | 59.9998 | 6 | 54.6132 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6193 | 4.741 | 59.9999 | 6 | 54.5929 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6036 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5863 | 4.8944 | 59.9998 | 6 | 54.6215 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6276 | 4.7408 | 59.9999 | 6 | 54.6012 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6119 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.5946 | 4.8943 | 59.9998 | 6 | 54.6299 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6359 | 4.7405 | 59.9999 | 6 | 54.6096 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6202 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6029 | 4.8943 | 59.9998 | 6 | 54.6382 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6443 | 4.7403 | 59.9999 | 6 | 54.6179 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6286 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6113 | 4.8942 | 59.9998 | 6 | 54.6465 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6526 | 4.7405 | 59.9999 | 6 | 54.6262 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6369 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6196 | 4.8941 | 59.9998 | 6 | 54.6548 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6609 | 4.7407 | 59.9999 | 6 | 54.6345 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6453 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6279 | 4.8941 | 59.9998 | 6 | 54.6632 | 4.8496 | 59.9998 | 6
54.6693 | 4.741 | 59.9999 | 6 | 54.6429 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6536 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6362 | 4.894 | 59.9998 | 6 | 54.6715 | 4.8514 | 59.9998 | 6
54.6776 | 4.7413 | 59.9999 | 6 | 54.6512 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6619 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6447 | 4.894 | 59.9998 | 6 | 54.6798 | 4.8531 | 59.9998 | 6
54.6859 | 4.7416 | 59.9999 | 6 | 54.6595 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6702 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.653 | 4.8939 | 59.9998 | 6 | 54.6881 | 4.8548 | 59.9998 | 6
54.6943 | 4.7419 | 59.9999 | 6 | 54.6678 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6786 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6613 | 4.8937 | 59.9998 | 6 | 54.6965 | 4.8565 | 59.9998 | 6
54.7026 | 4.7422 | 59.9941 | 6 | 54.6761 | 4.7767 | 60.0286 | 6 | 54.6869 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6697 | 4.8936 | 59.9998 | 6 | 54.7048 | 4.8582 | 59.9998 | 6
54.7109 | 4.7425 | 59.9941 | 6 | 54.6845 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.6952 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.678 | 4.8934 | 59.9998 | 6 | 54.7131 | 4.8599 | 59.9998 | 6
54.7193 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.6928 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7036 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6863 | 4.8933 | 59.9998 | 6 | 54.7216 | 4.8616 | 59.9998 | 6
54.7276 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.7012 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7119 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.6946 | 4.8931 | 59.9998 | 6 | 54.7299 | 4.8634 | 59.9998 | 6
54.7359 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.7095 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7202 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.703 | 4.893 | 59.9998 | 6 | 54.7382 | 4.8651 | 59.9998 | 6
54.7443 | 4.7432 | 59.9941 | 6 | 54.7178 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7285 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7113 | 4.8929 | 59.9998 | 6 | 54.7465 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7526 | 4.7432 | 59.9941 | 6 | 54.7261 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7369 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7196 | 4.8928 | 59.9998 | 6 | 54.7549 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7609 | 4.7433 | 59.9941 | 6 | 54.7345 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7452 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7279 | 4.8927 | 59.9998 | 6 | 54.7632 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7693 | 4.7433 | 59.9941 | 6 | 54.7428 | 4.7767 | 60.0344 | 6 | 54.7535 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7363 | 4.8926 | 59.9998 | 6 | 54.7715 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7776 | 4.7433 | 59.9941 | 6 | 54.7512 | 4.7766 | 60.0344 | 6 | 54.7618 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7446 | 4.8926 | 59.9998 | 6 | 54.7798 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7859 | 4.7432 | 59.9941 | 6 | 54.7595 | 4.7766 | 60.0344 | 6 | 54.7702 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7529 | 4.8925 | 59.9998 | 6 | 54.7882 | 4.8668 | 59.9998 | 6
54.7943 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.7678 | 4.7766 | 60.0344 | 6 | 54.7785 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7612 | 4.8924 | 59.9998 | 6 | 54.7965 | 4.8667 | 59.9998 | 6
54.8026 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.7761 | 4.7766 | 60.0344 | 6 | 54.7869 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7697 | 4.8923 | 59.9998 | 6 | 54.8048 | 4.8667 | 59.9998 | 6
54.8109 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.7844 | 4.7765 | 60.0344 | 6 | 54.7952 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.778 | 4.8923 | 59.9998 | 6 | 54.8131 | 4.8667 | 59.9998 | 6
54.8193 | 4.743 | 59.9941 | 6 | 54.7928 | 4.7765 | 60.0344 | 6 | 54.8035 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7863 | 4.8922 | 59.9998 | 6 | 54.8215 | 4.8666 | 59.9998 | 6
54.8276 | 4.743 | 59.9941 | 6 | 54.8011 | 4.7765 | 60.0344 | 6 | 54.8118 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.7947 | 4.8921 | 59.9998 | 6 | 54.8298 | 4.8666 | 59.9998 | 6
54.836 | 4.743 | 59.9941 | 6 | 54.8094 | 4.7765 | 60.0344 | 6 | 54.8202 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.803 | 4.8936 | 59.9998 | 6 | 54.8381 | 4.8666 | 59.9998 | 6
54.8443 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8177 | 4.7765 | 60.0344 | 6 | 54.8285 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8113 | 4.895 | 59.9998 | 6 | 54.8466 | 4.8665 | 59.9998 | 6
54.8526 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8261 | 4.7764 | 60.0344 | 6 | 54.8369 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8196 | 4.8964 | 59.9998 | 6 | 54.8549 | 4.8665 | 59.9998 | 6
54.861 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8344 | 4.7763 | 60.0344 | 6 | 54.8452 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.828 | 4.8978 | 59.9998 | 6 | 54.8632 | 4.8665 | 59.9998 | 6
54.8693 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8428 | 4.7762 | 60.0344 | 6 | 54.8535 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8363 | 4.8992 | 59.9998 | 6 | 54.8715 | 4.8665 | 59.9998 | 6
54.8776 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8511 | 4.776 | 60.0344 | 6 | 54.8618 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8446 | 4.9007 | 59.9998 | 6 | 54.8799 | 4.8665 | 59.9998 | 6
54.886 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.8594 | 4.7759 | 60.0344 | 6 | 54.8702 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8529 | 4.9021 | 59.9998 | 6 | 54.8882 | 4.8664 | 59.9998 | 6
54.8943 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.8677 | 4.7757 | 60.0344 | 6 | 54.8785 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8613 | 4.9036 | 59.9998 | 6 | 54.8965 | 4.8663 | 59.9998 | 6
54.9026 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.876 | 4.7755 | 60.0344 | 6 | 54.8868 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8696 | 4.905 | 59.9998 | 6 | 54.9048 | 4.8662 | 59.9998 | 6
54.911 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.8844 | 4.7753 | 60.0344 | 6 | 54.8951 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8779 | 4.9064 | 59.9998 | 6 | 54.9132 | 4.8661 | 59.9998 | 6
54.9193 | 4.7429 | 59.9941 | 6 | 54.8927 | 4.7751 | 60.0344 | 6 | 54.9035 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8862 | 4.9065 | 59.9998 | 6 | 54.9215 | 4.866 | 59.9998 | 6
54.9276 | 4.7431 | 59.9941 | 6 | 54.9011 | 4.7749 | 60.0344 | 6 | 54.9118 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.8947 | 4.9065 | 59.9998 | 6 | 54.9298 | 4.8659 | 59.9998 | 6
54.936 | 4.7428 | 59.9941 | 6 | 54.9094 | 4.7747 | 60.0344 | 6 | 54.9201 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.903 | 4.9066 | 59.9998 | 6 | 54.9382 | 4.8657 | 59.9998 | 6
54.9443 | 4.7425 | 59.9941 | 6 | 54.9177 | 4.7746 | 60.0344 | 6 | 54.9285 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.9113 | 4.9067 | 59.9998 | 6 | 54.9465 | 4.8655 | 59.9998 | 6
54.9526 | 4.7423 | 59.9941 | 6 | 54.926 | 4.7746 | 60.0344 | 6 | 54.9368 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.9197 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 54.9548 | 4.8654 | 59.9998 | 6
54.961 | 4.7421 | 59.9941 | 6 | 54.9344 | 4.7744 | 60.0344 | 6 | 54.9451 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.928 | 4.9071 | 59.9998 | 6 | 54.9631 | 4.8652 | 59.9998 | 6
54.9693 | 4.7418 | 59.9941 | 6 | 54.9427 | 4.7743 | 60.0344 | 6 | 54.9534 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.9363 | 4.9072 | 59.9998 | 6 | 54.9716 | 4.8651 | 59.9998 | 6
54.9776 | 4.7416 | 59.9941 | 6 | 54.951 | 4.7742 | 60.0344 | 6 | 54.9618 | 4.7012 | 60.0229 | 6 | 54.9446 | 4.9074 | 59.9998 | 6 | 54.9799 | 4.865 | 59.9998 | 6
54.986 | 4.7414 | 59.9941 | 6 | 54.9594 | 4.7742 | 60.0344 | 6 | 54.9701 | 4.7011 | 60.0229 | 6 | 54.953 | 4.9075 | 59.9998 | 6 | 54.9882 | 4.8649 | 59.9998 | 6
54.9943 | 4.7412 | 59.9941 | 6 | 54.9677 | 4.774 | 60.0344 | 6 | 54.9785 | 4.701 | 60.0229 | 6 | 54.9613 | 4.9077 | 59.9998 | 6 | 54.9965 | 4.8648 | 59.9998 | 6
55.0026 | 4.7407 | 59.9941 | 6 | 54.976 | 4.7739 | 60.0344 | 6 | 54.9868 | 4.7009 | 60.0229 | 6 | 54.9696 | 4.9078 | 59.9998 | 6 | 55.0049 | 4.8647 | 59.9998 | 6
55.011 | 4.7403 | 59.9941 | 6 | 54.9843 | 4.7738 | 60.0344 | 6 | 54.9951 | 4.7007 | 60.0229 | 6 | 54.9779 | 4.9079 | 59.9998 | 6 | 55.0132 | 4.8646 | 59.9998 | 6
55.0193 | 4.7402 | 59.9941 | 6 | 54.9927 | 4.7736 | 60.0344 | 6 | 55.0034 | 4.7006 | 60.0229 | 6 | 54.9863 | 4.908 | 59.9998 | 6 | 55.0215 | 4.8646 | 59.9998 | 6
55.0276 | 4.7402 | 59.9941 | 6 | 55.001 | 4.7735 | 60.0344 | 6 | 55.0118 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 54.9946 | 4.9081 | 59.9998 | 6 | 55.0298 | 4.8647 | 59.9998 | 6
55.036 | 4.7401 | 59.9941 | 6 | 55.0093 | 4.7734 | 60.0344 | 6 | 55.0201 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.0029 | 4.908 | 59.9998 | 6 | 55.0382 | 4.8648 | 59.9998 | 6
55.0443 | 4.7401 | 59.9941 | 6 | 55.0176 | 4.7733 | 60.0344 | 6 | 55.0284 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.0112 | 4.9079 | 59.9998 | 6 | 55.0465 | 4.8649 | 59.9998 | 6
55.0526 | 4.74 | 59.9941 | 6 | 55.026 | 4.7732 | 60.0344 | 6 | 55.0367 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.0197 | 4.9078 | 59.9998 | 6 | 55.0548 | 4.8649 | 59.9998 | 6
55.061 | 4.74 | 59.9941 | 6 | 55.0343 | 4.7732 | 60.0344 | 6 | 55.0451 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.028 | 4.9078 | 59.9998 | 6 | 55.0632 | 4.865 | 59.9998 | 6
55.0693 | 4.7399 | 59.9941 | 6 | 55.0427 | 4.7731 | 60.0344 | 6 | 55.0534 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0363 | 4.9077 | 59.9998 | 6 | 55.0715 | 4.8651 | 59.9998 | 6
55.0776 | 4.7398 | 59.9941 | 6 | 55.051 | 4.7731 | 60.0344 | 6 | 55.0618 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0447 | 4.9076 | 59.9998 | 6 | 55.0798 | 4.8652 | 59.9998 | 6
55.086 | 4.7398 | 59.9941 | 6 | 55.0593 | 4.773 | 60.0344 | 6 | 55.0701 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.053 | 4.9075 | 59.9998 | 6 | 55.0881 | 4.8652 | 59.9998 | 6
55.0943 | 4.7398 | 59.9941 | 6 | 55.0676 | 4.7729 | 60.0344 | 6 | 55.0784 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0613 | 4.9074 | 59.9998 | 6 | 55.0966 | 4.8653 | 59.9998 | 6
55.1026 | 4.7395 | 59.9941 | 6 | 55.0759 | 4.7728 | 60.0344 | 6 | 55.0867 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0696 | 4.9073 | 59.9998 | 6 | 55.1049 | 4.8653 | 59.9998 | 6
55.111 | 4.7393 | 59.9941 | 6 | 55.0843 | 4.7726 | 60.0344 | 6 | 55.0951 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.078 | 4.9072 | 59.9998 | 6 | 55.1132 | 4.8654 | 59.9998 | 6
55.1193 | 4.739 | 59.9941 | 6 | 55.0926 | 4.7724 | 60.0344 | 6 | 55.1034 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0863 | 4.9071 | 59.9998 | 6 | 55.1215 | 4.8654 | 59.9998 | 6
55.1277 | 4.7387 | 59.9941 | 6 | 55.101 | 4.7722 | 60.0344 | 6 | 55.1118 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.0946 | 4.9071 | 59.9998 | 6 | 55.1299 | 4.8654 | 59.9998 | 6
55.136 | 4.7393 | 59.9941 | 6 | 55.1093 | 4.772 | 60.0344 | 6 | 55.1201 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1029 | 4.907 | 59.9998 | 6 | 55.1382 | 4.8654 | 59.9998 | 6
55.1443 | 4.74 | 59.9941 | 6 | 55.1176 | 4.7718 | 60.0344 | 6 | 55.1284 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1113 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 55.1465 | 4.8655 | 59.9998 | 6
55.1526 | 4.7409 | 59.9941 | 6 | 55.1259 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.1367 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1196 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 55.1548 | 4.8655 | 59.9998 | 6
55.161 | 4.7418 | 59.9941 | 6 | 55.1343 | 4.7717 | 60.0344 | 6 | 55.145 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1279 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 55.1632 | 4.8656 | 59.9998 | 6
55.1693 | 4.7427 | 59.9941 | 6 | 55.1426 | 4.7719 | 60.0344 | 6 | 55.1534 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1362 | 4.9068 | 59.9998 | 6 | 55.1715 | 4.8656 | 59.9998 | 6
55.1777 | 4.7436 | 59.9941 | 6 | 55.1509 | 4.7721 | 60.0344 | 6 | 55.1617 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1447 | 4.9068 | 59.9998 | 6 | 55.1798 | 4.8657 | 59.9998 | 6
55.186 | 4.7449 | 59.9941 | 6 | 55.1592 | 4.7723 | 60.0344 | 6 | 55.17 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.153 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 55.1882 | 4.8657 | 59.9998 | 6
55.1943 | 4.7461 | 59.9941 | 6 | 55.1675 | 4.7727 | 60.0344 | 6 | 55.1783 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1613 | 4.9069 | 59.9998 | 6 | 55.1965 | 4.8658 | 59.9998 | 6
55.2027 | 4.7473 | 59.9941 | 6 | 55.1759 | 4.773 | 60.0344 | 6 | 55.1867 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1697 | 4.9071 | 59.9998 | 6 | 55.2048 | 4.8658 | 59.9998 | 6
55.211 | 4.7485 | 59.9941 | 6 | 55.1842 | 4.7734 | 60.0344 | 6 | 55.195 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.178 | 4.9072 | 59.9998 | 6 | 55.2131 | 4.8659 | 59.9998 | 6
55.2193 | 4.7489 | 59.9941 | 6 | 55.1926 | 4.7737 | 60.0344 | 6 | 55.2034 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1863 | 4.9073 | 59.9998 | 6 | 55.2216 | 4.8659 | 59.9998 | 6
55.2277 | 4.7492 | 59.9941 | 6 | 55.2009 | 4.774 | 60.0344 | 6 | 55.2117 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.1946 | 4.9075 | 59.9998 | 6 | 55.2299 | 4.866 | 59.9998 | 6
55.236 | 4.7492 | 59.9941 | 6 | 55.2092 | 4.7742 | 60.0344 | 6 | 55.22 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.203 | 4.9075 | 59.9998 | 6 | 55.2382 | 4.8659 | 59.9998 | 6
55.2443 | 4.7493 | 59.9941 | 6 | 55.2175 | 4.7741 | 60.0344 | 6 | 55.2283 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.2113 | 4.9076 | 59.9998 | 6 | 55.2465 | 4.8659 | 59.9998 | 6
55.2527 | 4.7494 | 59.9941 | 6 | 55.2259 | 4.774 | 60.0344 | 6 | 55.2367 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.2196 | 4.9076 | 59.9998 | 6 | 55.2549 | 4.8659 | 60.0056 | 6
55.261 | 4.7495 | 59.9941 | 6 | 55.2342 | 4.7738 | 60.0344 | 6 | 55.245 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.2279 | 4.9077 | 59.9998 | 6 | 55.2632 | 4.8659 | 60.0056 | 6
55.2693 | 4.7494 | 59.9941 | 6 | 55.2425 | 4.7736 | 60.0344 | 6 | 55.2534 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.2363 | 4.9088 | 59.9998 | 6 | 55.2715 | 4.8659 | 60.0056 | 6
55.2777 | 4.7493 | 59.9941 | 6 | 55.2509 | 4.7733 | 60.0344 | 6 | 55.2617 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.2446 | 4.9098 | 59.9998 | 6 | 55.2798 | 4.8659 | 60.0056 | 6
55.286 | 4.7492 | 59.9941 | 6 | 55.2592 | 4.7731 | 60.0344 | 6 | 55.27 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.2529 | 4.9109 | 59.9998 | 6 | 55.2882 | 4.8658 | 60.0056 | 6
55.2943 | 4.749 | 59.9941 | 6 | 55.2675 | 4.7727 | 60.0344 | 6 | 55.2783 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.2614 | 4.912 | 59.9998 | 6 | 55.2965 | 4.8658 | 60.0056 | 6
55.3027 | 4.7489 | 59.9941 | 6 | 55.2758 | 4.7724 | 60.0344 | 6 | 55.2867 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.2697 | 4.913 | 59.9998 | 6 | 55.3048 | 4.8658 | 60.0056 | 6
55.311 | 4.7488 | 59.9941 | 6 | 55.2842 | 4.7722 | 60.0344 | 6 | 55.295 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.278 | 4.9141 | 59.9998 | 6 | 55.3131 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3193 | 4.7486 | 59.9941 | 6 | 55.2925 | 4.772 | 60.0344 | 6 | 55.3033 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.2863 | 4.9151 | 59.9998 | 6 | 55.3215 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3277 | 4.7485 | 59.9941 | 6 | 55.3008 | 4.7719 | 60.0344 | 6 | 55.3116 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.2947 | 4.9162 | 59.9998 | 6 | 55.3298 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.336 | 4.7482 | 59.9941 | 6 | 55.3091 | 4.7717 | 60.0344 | 6 | 55.32 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.303 | 4.9173 | 59.9998 | 6 | 55.3381 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3443 | 4.748 | 59.9941 | 6 | 55.3175 | 4.7717 | 60.0344 | 6 | 55.3283 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.3113 | 4.9184 | 59.9998 | 6 | 55.3466 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3527 | 4.748 | 59.9941 | 6 | 55.3258 | 4.7717 | 60.0344 | 6 | 55.3367 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.3196 | 4.9184 | 59.9998 | 6 | 55.3549 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.361 | 4.748 | 59.9941 | 6 | 55.3341 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.345 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.328 | 4.9184 | 59.9998 | 6 | 55.3632 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3693 | 4.748 | 59.9883 | 6 | 55.3425 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.3533 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.3363 | 4.9184 | 59.9998 | 6 | 55.3715 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3777 | 4.7481 | 59.9883 | 6 | 55.3508 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.3616 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.3446 | 4.9183 | 59.9998 | 6 | 55.3799 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.386 | 4.7481 | 59.9883 | 6 | 55.3591 | 4.7717 | 60.0344 | 6 | 55.3699 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.3529 | 4.9183 | 59.9998 | 6 | 55.3882 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.3943 | 4.7481 | 59.9883 | 6 | 55.3674 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.3783 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.3613 | 4.9183 | 59.9998 | 6 | 55.3965 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4027 | 4.7481 | 59.9883 | 6 | 55.3758 | 4.7716 | 60.0344 | 6 | 55.3866 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.3696 | 4.919 | 59.9998 | 6 | 55.4048 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.411 | 4.7482 | 59.9883 | 6 | 55.3841 | 4.7713 | 60.0344 | 6 | 55.395 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.3779 | 4.9197 | 59.9998 | 6 | 55.4132 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4193 | 4.7491 | 59.9883 | 6 | 55.3925 | 4.7711 | 60.0344 | 6 | 55.4033 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.3864 | 4.9204 | 59.9998 | 6 | 55.4215 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4277 | 4.7501 | 59.9883 | 6 | 55.4008 | 4.7708 | 60.0344 | 6 | 55.4116 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.3947 | 4.9212 | 59.9998 | 6 | 55.4298 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.436 | 4.751 | 59.9883 | 6 | 55.4091 | 4.7706 | 60.0344 | 6 | 55.4199 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.403 | 4.9219 | 59.9998 | 6 | 55.4381 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4444 | 4.7518 | 59.9883 | 6 | 55.4174 | 4.7714 | 60.0344 | 6 | 55.4283 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.4113 | 4.9227 | 59.9998 | 6 | 55.4465 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4527 | 4.7527 | 59.9883 | 6 | 55.4257 | 4.7722 | 60.0344 | 6 | 55.4366 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.4197 | 4.9235 | 59.9998 | 6 | 55.4548 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.461 | 4.7536 | 59.9883 | 6 | 55.4341 | 4.773 | 60.0344 | 6 | 55.4449 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.428 | 4.9243 | 59.9998 | 6 | 55.4631 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4694 | 4.7543 | 59.9883 | 6 | 55.4424 | 4.7738 | 60.0344 | 6 | 55.4532 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.4363 | 4.925 | 59.9998 | 6 | 55.4714 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4777 | 4.7551 | 59.9883 | 6 | 55.4507 | 4.7745 | 60.0344 | 6 | 55.4616 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.4446 | 4.9258 | 59.9998 | 6 | 55.4799 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.486 | 4.7558 | 59.9883 | 6 | 55.459 | 4.7752 | 60.0344 | 6 | 55.4699 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.453 | 4.9258 | 59.9998 | 6 | 55.4882 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.4944 | 4.7566 | 59.9883 | 6 | 55.4674 | 4.776 | 60.0344 | 6 | 55.4783 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.4613 | 4.9259 | 59.9998 | 6 | 55.4965 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.5027 | 4.7564 | 59.9883 | 6 | 55.4757 | 4.7768 | 60.0344 | 6 | 55.4866 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.4696 | 4.9259 | 59.9998 | 6 | 55.5048 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.511 | 4.7563 | 59.9883 | 6 | 55.4841 | 4.7777 | 60.0344 | 6 | 55.4949 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.4779 | 4.926 | 59.9998 | 6 | 55.5132 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.5194 | 4.7573 | 59.9883 | 6 | 55.4924 | 4.7787 | 60.0344 | 6 | 55.5032 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.4863 | 4.926 | 59.9998 | 6 | 55.5215 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.5277 | 4.7584 | 59.9883 | 6 | 55.5007 | 4.7803 | 60.0344 | 6 | 55.5116 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.4946 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5298 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.536 | 4.7595 | 59.9883 | 6 | 55.509 | 4.7819 | 60.0344 | 6 | 55.5199 | 4.6999 | 60.0229 | 6 | 55.5029 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5381 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.5444 | 4.7605 | 59.9883 | 6 | 55.5173 | 4.7835 | 60.0286 | 6 | 55.5283 | 4.6999 | 60.0229 | 6 | 55.5114 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5465 | 4.8657 | 60.0056 | 6
55.5527 | 4.7618 | 59.9883 | 6 | 55.5257 | 4.7851 | 60.0286 | 6 | 55.5366 | 4.6998 | 60.0229 | 6 | 55.5197 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5548 | 4.8687 | 60.0056 | 6
55.561 | 4.763 | 59.9883 | 6 | 55.534 | 4.7868 | 60.0286 | 6 | 55.5449 | 4.6998 | 60.0229 | 6 | 55.528 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5631 | 4.8718 | 60.0056 | 6
55.5694 | 4.7643 | 59.9883 | 6 | 55.5424 | 4.7884 | 60.0286 | 6 | 55.5532 | 4.6997 | 60.0229 | 6 | 55.5363 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5715 | 4.8748 | 60.0056 | 6
55.5777 | 4.7656 | 59.9883 | 6 | 55.5507 | 4.7902 | 60.0286 | 6 | 55.5616 | 4.6997 | 60.0229 | 6 | 55.5447 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.5798 | 4.8778 | 60.0056 | 6
55.586 | 4.7668 | 59.9883 | 6 | 55.559 | 4.792 | 60.0286 | 6 | 55.5699 | 4.6997 | 60.0229 | 6 | 55.553 | 4.926 | 59.9998 | 6 | 55.5881 | 4.8808 | 60.0113 | 6
55.5944 | 4.7681 | 59.9883 | 6 | 55.5673 | 4.7936 | 60.0286 | 6 | 55.5782 | 4.6997 | 60.0229 | 6 | 55.5613 | 4.9259 | 59.9998 | 6 | 55.5964 | 4.8838 | 60.0113 | 6
55.6027 | 4.7681 | 59.9883 | 6 | 55.5757 | 4.7951 | 60.0286 | 6 | 55.5865 | 4.6998 | 60.0229 | 6 | 55.5696 | 4.926 | 59.9998 | 6 | 55.6049 | 4.8869 | 60.0113 | 6
55.6111 | 4.7681 | 59.9883 | 6 | 55.584 | 4.7951 | 60.0286 | 6 | 55.5948 | 4.6999 | 60.0229 | 6 | 55.578 | 4.926 | 59.9998 | 6 | 55.6132 | 4.8899 | 60.0113 | 6
55.6194 | 4.7683 | 59.9883 | 6 | 55.5923 | 4.795 | 60.0286 | 6 | 55.6032 | 4.7 | 60.0229 | 6 | 55.5863 | 4.9261 | 59.9998 | 6 | 55.6215 | 4.8929 | 60.0113 | 6
55.6277 | 4.7684 | 59.9883 | 6 | 55.6006 | 4.795 | 60.0286 | 6 | 55.6115 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.5946 | 4.9263 | 59.9998 | 6 | 55.6298 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6361 | 4.7685 | 59.9883 | 6 | 55.609 | 4.795 | 60.0286 | 6 | 55.6199 | 4.7001 | 60.0229 | 6 | 55.6029 | 4.9264 | 59.9998 | 6 | 55.6382 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6444 | 4.7686 | 59.9883 | 6 | 55.6173 | 4.7951 | 60.0286 | 6 | 55.6282 | 4.7002 | 60.0229 | 6 | 55.6113 | 4.9265 | 59.9998 | 6 | 55.6465 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6527 | 4.7687 | 59.9883 | 6 | 55.6257 | 4.7951 | 60.0286 | 6 | 55.6365 | 4.7003 | 60.0229 | 6 | 55.6196 | 4.9267 | 59.9998 | 6 | 55.6548 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6611 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.634 | 4.7952 | 60.0286 | 6 | 55.6448 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.6279 | 4.9269 | 59.9998 | 6 | 55.6631 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6694 | 4.7689 | 59.9883 | 6 | 55.6423 | 4.7953 | 60.0286 | 6 | 55.6532 | 4.7004 | 60.0229 | 6 | 55.6364 | 4.9271 | 59.9998 | 6 | 55.6715 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6777 | 4.769 | 59.9883 | 6 | 55.6506 | 4.7953 | 60.0286 | 6 | 55.6615 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.6447 | 4.9273 | 59.9998 | 6 | 55.6798 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6861 | 4.7691 | 59.9883 | 6 | 55.6589 | 4.7954 | 60.0286 | 6 | 55.6699 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.653 | 4.9274 | 59.9998 | 6 | 55.6881 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.6944 | 4.7692 | 59.9883 | 6 | 55.6673 | 4.7956 | 60.0286 | 6 | 55.6782 | 4.7005 | 60.0229 | 6 | 55.6613 | 4.9275 | 59.9998 | 6 | 55.6964 | 4.8959 | 60.0113 | 6
55.7027 | 4.769 | 59.9883 | 6 | 55.6756 | 4.7958 | 60.0286 | 6 | 55.6865 | 4.703 | 60.0229 | 6 | 55.6697 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7048 | 4.8991 | 60.0113 | 6
55.7111 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.684 | 4.7959 | 60.0229 | 6 | 55.6948 | 4.7055 | 60.0229 | 6 | 55.678 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7131 | 4.9023 | 60.0113 | 6
55.7194 | 4.7687 | 59.9883 | 6 | 55.6923 | 4.796 | 60.0229 | 6 | 55.7032 | 4.708 | 60.0229 | 6 | 55.6863 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7214 | 4.9055 | 60.0113 | 6
55.7277 | 4.7685 | 59.9883 | 6 | 55.7006 | 4.7961 | 60.0229 | 6 | 55.7115 | 4.7106 | 60.0229 | 6 | 55.6946 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7297 | 4.9088 | 60.0113 | 6
55.7361 | 4.7684 | 59.9883 | 6 | 55.7089 | 4.7962 | 60.0229 | 6 | 55.7198 | 4.7132 | 60.0229 | 6 | 55.703 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7382 | 4.9121 | 60.0113 | 6
55.7444 | 4.7683 | 59.9883 | 6 | 55.7173 | 4.7963 | 60.0229 | 6 | 55.7281 | 4.7157 | 60.0229 | 6 | 55.7113 | 4.9276 | 59.9998 | 6 | 55.7465 | 4.9154 | 60.0113 | 6
55.7527 | 4.7682 | 59.9883 | 6 | 55.7256 | 4.7964 | 60.0229 | 6 | 55.7365 | 4.7183 | 60.0229 | 6 | 55.7196 | 4.9284 | 59.9998 | 6 | 55.7548 | 4.9187 | 60.0113 | 6
55.7611 | 4.7682 | 59.9883 | 6 | 55.7339 | 4.7966 | 60.0229 | 6 | 55.7448 | 4.7208 | 60.0229 | 6 | 55.7279 | 4.9291 | 59.9998 | 6 | 55.7631 | 4.922 | 60.0113 | 6
55.7694 | 4.7682 | 59.9883 | 6 | 55.7422 | 4.7967 | 60.0229 | 6 | 55.7532 | 4.7234 | 60.0229 | 6 | 55.7363 | 4.9298 | 59.9998 | 6 | 55.7715 | 4.9253 | 60.0113 | 6
55.7778 | 4.7682 | 59.9883 | 6 | 55.7506 | 4.7968 | 60.0229 | 6 | 55.7615 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7446 | 4.9306 | 59.9998 | 6 | 55.7798 | 4.9285 | 60.0113 | 6
55.7861 | 4.7683 | 59.9883 | 6 | 55.7589 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.7698 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7529 | 4.9312 | 59.9998 | 6 | 55.7881 | 4.9286 | 60.0113 | 6
55.7944 | 4.7685 | 59.9883 | 6 | 55.7673 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.7781 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7614 | 4.9319 | 59.9998 | 6 | 55.7964 | 4.9287 | 60.0113 | 6
55.8027 | 4.7686 | 59.9883 | 6 | 55.7756 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.7865 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7697 | 4.9326 | 59.9998 | 6 | 55.8048 | 4.9287 | 60.0113 | 6
55.8111 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.7839 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.7948 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.778 | 4.9333 | 59.9998 | 6 | 55.8131 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8194 | 4.7689 | 59.9883 | 6 | 55.7922 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.8031 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7863 | 4.9339 | 59.9998 | 6 | 55.8214 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8278 | 4.769 | 59.9883 | 6 | 55.8006 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.8115 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.7947 | 4.9345 | 59.9998 | 6 | 55.8297 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8361 | 4.7689 | 59.9883 | 6 | 55.8089 | 4.7969 | 60.0229 | 6 | 55.8198 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.803 | 4.9342 | 59.9998 | 6 | 55.8381 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8444 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.8173 | 4.7968 | 60.0229 | 6 | 55.8281 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8113 | 4.934 | 59.9998 | 6 | 55.8464 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8528 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.8256 | 4.7968 | 60.0229 | 6 | 55.8364 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8196 | 4.9338 | 59.9998 | 6 | 55.8547 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8611 | 4.7688 | 59.9883 | 6 | 55.8339 | 4.7968 | 60.0229 | 6 | 55.8448 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.828 | 4.9336 | 59.9998 | 6 | 55.863 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8694 | 4.7687 | 59.9883 | 6 | 55.8422 | 4.7968 | 60.0229 | 6 | 55.8531 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8363 | 4.9334 | 59.9998 | 6 | 55.8715 | 4.9288 | 60.0113 | 6
55.8778 | 4.7687 | 59.9883 | 6 | 55.8505 | 4.7968 | 60.0171 | 6 | 55.8615 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8446 | 4.9333 | 59.9998 | 6 | 55.8798 | 4.9289 | 60.0113 | 6
55.8861 | 4.7697 | 59.9883 | 6 | 55.8589 | 4.7968 | 60.0171 | 6 | 55.8698 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8529 | 4.9332 | 59.9998 | 6 | 55.8881 | 4.9289 | 60.0113 | 6
55.8944 | 4.7707 | 59.9883 | 6 | 55.8672 | 4.7969 | 60.0171 | 6 | 55.8781 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8613 | 4.933 | 59.9998 | 6 | 55.8964 | 4.9289 | 60.0113 | 6
55.9028 | 4.7717 | 59.9883 | 6 | 55.8755 | 4.797 | 60.0171 | 6 | 55.8864 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8696 | 4.9331 | 59.9998 | 6 | 55.9048 | 4.929 | 60.0113 | 6
55.9111 | 4.7728 | 59.9883 | 6 | 55.8839 | 4.797 | 60.0171 | 6 | 55.8948 | 4.726 | 60.0229 | 6 | 55.8779 | 4.9331 | 59.9998 | 6 | 55.9131 | 4.9291 | 60.0113 | 6
55.9194 | 4.774 | 59.9883 | 6 | 55.8922 | 4.7971 | 60.0171 | 6 | 55.9031 | 4.7295 | 60.0229 | 6 | 55.8864 | 4.9343 | 59.9998 | 6 | 55.9214 | 4.9292 | 60.0056 | 6
55.9278 | 4.7751 | 59.9883 | 6 | 55.9005 | 4.797 | 60.0171 | 6 | 55.9114 | 4.733 | 60.0229 | 6 | 55.8947 | 4.9355 | 59.9998 | 6 | 55.9297 | 4.9292 | 60.0056 | 6
55.9361 | 4.7762 | 59.9883 | 6 | 55.9089 | 4.7969 | 60.0171 | 6 | 55.9197 | 4.7405 | 60.0229 | 6 | 55.903 | 4.9368 | 59.9941 | 6 | 55.9381 | 4.9293 | 60.0056 | 6
55.9444 | 4.7773 | 59.9883 | 6 | 55.9172 | 4.7968 | 60.0171 | 6 | 55.9281 | 4.7479 | 60.0229 | 6 | 55.9113 | 4.938 | 59.9941 | 6 | 55.9464 | 4.9294 | 60.0056 | 6
55.9528 | 4.7784 | 59.9883 | 6 | 55.9255 | 4.7966 | 60.0171 | 6 | 55.9364 | 4.7554 | 60.0229 | 6 | 55.9197 | 4.9392 | 59.9941 | 6 | 55.9547 | 4.9294 | 60.0056 | 6
55.9611 | 4.7795 | 59.9883 | 6 | 55.9338 | 4.7965 | 60.0171 | 6 | 55.9448 | 4.7629 | 60.0229 | 6 | 55.928 | 4.9403 | 59.9941 | 6 | 55.9631 | 4.9295 | 60.0056 | 6
55.9695 | 4.7795 | 59.9883 | 6 | 55.9422 | 4.7963 | 60.0171 | 6 | 55.9531 | 4.7704 | 60.0344 | 6 | 55.9363 | 4.9415 | 59.9941 | 6 | 55.9714 | 4.9295 | 60.0056 | 6
55.9778 | 4.7795 | 59.9883 | 6 | 55.9505 | 4.7963 | 60.0171 | 6 | 55.9614 | 4.778 | 60.0344 | 6 | 55.9446 | 4.9427 | 59.9941 | 6 | 55.9797 | 4.9296 | 60.0056 | 6
55.9861 | 4.7795 | 59.9883 | 6 | 55.9589 | 4.7962 | 60.0171 | 6 | 55.9697 | 4.7855 | 60.0344 | 6 | 55.953 | 4.9438 | 59.9941 | 6 | 55.988 | 4.9296 | 60.0056 | 6
55.9945 | 4.7794 | 59.9883 | 6 | 55.9672 | 4.7962 | 60.0171 | 6 | 55.9781 | 4.7931 | 60.0344 | 6 | 55.9613 | 4.9449 | 59.9941 | 6 | 55.9965 | 4.9296 | 60.0056 | 6
56.0028 | 4.7794 | 59.9883 | 6 | 55.9755 | 4.7962 | 60.0171 | 6 | 55.9864 | 4.7971 | 60.0344 | 6 | 55.9696 | 4.9449 | 59.9941 | 6 | 56.0048 | 4.9297 | 60.0056 | 6
56.0111 | 4.7793 | 59.9883 | 6 | 55.9838 | 4.7963 | 60.0171 | 6 | 55.9947 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 55.978 | 4.9448 | 59.9941 | 6 | 56.0131 | 4.9298 | 60.0056 | 6
56.0195 | 4.7815 | 59.9883 | 6 | 55.9922 | 4.7964 | 60.0171 | 6 | 56.0031 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 55.9863 | 4.9448 | 59.9941 | 6 | 56.0214 | 4.93 | 60.0056 | 6
56.0278 | 4.7837 | 59.9883 | 6 | 56.0005 | 4.7986 | 60.0171 | 6 | 56.0114 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 55.9946 | 4.9447 | 59.9941 | 6 | 56.0298 | 4.9302 | 60.0056 | 6
56.0361 | 4.7858 | 59.9883 | 6 | 56.0089 | 4.8008 | 60.0171 | 6 | 56.0197 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.0029 | 4.9447 | 59.9941 | 6 | 56.0381 | 4.9305 | 60.0056 | 6
56.0445 | 4.788 | 59.9883 | 6 | 56.0172 | 4.8029 | 60.0113 | 6 | 56.028 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.0114 | 4.9447 | 59.9941 | 6 | 56.0464 | 4.9307 | 60.0056 | 6
56.0528 | 4.7903 | 59.9883 | 6 | 56.0255 | 4.805 | 60.0113 | 6 | 56.0364 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.0197 | 4.9448 | 59.9941 | 6 | 56.0547 | 4.9309 | 60.0056 | 6
56.0611 | 4.7926 | 59.9883 | 6 | 56.0338 | 4.8069 | 60.0113 | 6 | 56.0447 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.028 | 4.9448 | 59.9941 | 6 | 56.0631 | 4.9311 | 60.0056 | 6
56.0695 | 4.7948 | 59.9883 | 6 | 56.0422 | 4.8088 | 60.0113 | 6 | 56.053 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.0363 | 4.9449 | 59.9941 | 6 | 56.0714 | 4.9313 | 60.0056 | 6
56.0778 | 4.7971 | 59.9883 | 6 | 56.0505 | 4.8107 | 60.0113 | 6 | 56.0613 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.0447 | 4.945 | 59.9941 | 6 | 56.0797 | 4.9314 | 60.0056 | 6
56.0862 | 4.7993 | 59.9883 | 6 | 56.0588 | 4.8126 | 60.0113 | 6 | 56.0697 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.053 | 4.945 | 59.9941 | 6 | 56.088 | 4.9315 | 60.0113 | 6
56.0945 | 4.8014 | 59.9883 | 6 | 56.0671 | 4.8167 | 60.0113 | 6 | 56.078 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.0613 | 4.9451 | 59.9941 | 6 | 56.0964 | 4.9315 | 60.0113 | 6
56.1028 | 4.8014 | 59.9883 | 6 | 56.0755 | 4.8208 | 60.0113 | 6 | 56.0863 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.0697 | 4.9451 | 59.9941 | 6 | 56.1047 | 4.9314 | 60.0113 | 6
56.1111 | 4.8013 | 59.9883 | 6 | 56.0838 | 4.8228 | 60.0113 | 6 | 56.0947 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.078 | 4.9451 | 59.9941 | 6 | 56.113 | 4.9314 | 60.0113 | 6
56.1195 | 4.8013 | 59.9883 | 6 | 56.0922 | 4.8249 | 60.0113 | 6 | 56.103 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.0863 | 4.9451 | 59.9941 | 6 | 56.1213 | 4.9313 | 60.0113 | 6
56.1278 | 4.8012 | 59.9883 | 6 | 56.1005 | 4.827 | 60.0113 | 6 | 56.1113 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.0946 | 4.9451 | 59.9941 | 6 | 56.1298 | 4.9312 | 60.0113 | 6
56.1362 | 4.8022 | 59.9883 | 6 | 56.1088 | 4.829 | 60.0113 | 6 | 56.1196 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.103 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1381 | 4.9311 | 60.0113 | 6
56.1445 | 4.8032 | 59.9883 | 6 | 56.1171 | 4.8313 | 60.0113 | 6 | 56.128 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.1113 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1464 | 4.9311 | 60.0113 | 6
56.1528 | 4.8041 | 59.9883 | 6 | 56.1255 | 4.8335 | 60.0113 | 6 | 56.1363 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.1196 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1547 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.1612 | 4.8051 | 59.9883 | 6 | 56.1338 | 4.8358 | 60.0113 | 6 | 56.1447 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.1279 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1631 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.1695 | 4.8062 | 59.9883 | 6 | 56.1422 | 4.8381 | 60.0113 | 6 | 56.153 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.1364 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1714 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.1778 | 4.8072 | 59.9883 | 6 | 56.1505 | 4.8382 | 60.0113 | 6 | 56.1613 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.1447 | 4.9452 | 59.9941 | 6 | 56.1797 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.1862 | 4.8083 | 59.9883 | 6 | 56.1588 | 4.8382 | 60.0113 | 6 | 56.1696 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.153 | 4.9453 | 59.9941 | 6 | 56.188 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.1945 | 4.8093 | 59.9883 | 6 | 56.1671 | 4.8383 | 60.0113 | 6 | 56.1779 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.1614 | 4.9454 | 59.9941 | 6 | 56.1964 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2028 | 4.8105 | 59.9826 | 6 | 56.1755 | 4.8383 | 60.0113 | 6 | 56.1863 | 4.801 | 60.0344 | 6 | 56.1697 | 4.9481 | 59.9941 | 6 | 56.2047 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2112 | 4.8116 | 59.9826 | 6 | 56.1838 | 4.8384 | 60.0113 | 6 | 56.1946 | 4.8009 | 60.0344 | 6 | 56.178 | 4.9509 | 59.9941 | 6 | 56.213 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2195 | 4.8117 | 59.9826 | 6 | 56.1921 | 4.8385 | 60.0113 | 6 | 56.2029 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.1863 | 4.9535 | 59.9941 | 6 | 56.2213 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2278 | 4.8118 | 59.9826 | 6 | 56.2005 | 4.8384 | 60.0113 | 6 | 56.2112 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.1947 | 4.9562 | 59.9941 | 6 | 56.2297 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2362 | 4.8118 | 59.9826 | 6 | 56.2088 | 4.8384 | 60.0113 | 6 | 56.2196 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.203 | 4.9589 | 59.9941 | 6 | 56.238 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2445 | 4.8119 | 59.9826 | 6 | 56.2172 | 4.8384 | 60.0113 | 6 | 56.2279 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.2113 | 4.9615 | 59.9941 | 6 | 56.2463 | 4.931 | 60.0113 | 6
56.2529 | 4.812 | 59.9826 | 6 | 56.2255 | 4.8385 | 60.0113 | 6 | 56.2363 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.2196 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 56.2546 | 4.931 | 60.0171 | 6
56.2612 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.2338 | 4.8386 | 60.0113 | 6 | 56.2446 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.228 | 4.9669 | 59.9941 | 6 | 56.2631 | 4.931 | 60.0171 | 6
56.2695 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.2421 | 4.8387 | 60.0113 | 6 | 56.2529 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.2363 | 4.9695 | 59.9941 | 6 | 56.2714 | 4.931 | 60.0171 | 6
56.2779 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2505 | 4.8387 | 60.0113 | 6 | 56.2612 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.2446 | 4.972 | 59.9941 | 6 | 56.2797 | 4.9311 | 60.0171 | 6
56.2862 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2588 | 4.8388 | 60.0113 | 6 | 56.2695 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.2531 | 4.9719 | 59.9941 | 6 | 56.288 | 4.9312 | 60.0171 | 6
56.2945 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2672 | 4.839 | 60.0113 | 6 | 56.2779 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.2614 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.2964 | 4.9312 | 60.0171 | 6
56.3029 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2755 | 4.8393 | 60.0113 | 6 | 56.2862 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.2697 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.3047 | 4.9313 | 60.0171 | 6
56.3112 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2838 | 4.8418 | 60.0113 | 6 | 56.2946 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.278 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.313 | 4.9313 | 60.0171 | 6
56.3195 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.2921 | 4.8444 | 60.0113 | 6 | 56.3029 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.2864 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.3213 | 4.9314 | 60.0171 | 6
56.3279 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.3005 | 4.8468 | 60.0113 | 6 | 56.3112 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.2947 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.3297 | 4.9315 | 60.0171 | 6
56.3362 | 4.8124 | 59.9826 | 6 | 56.3088 | 4.8492 | 60.0113 | 6 | 56.3195 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.303 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.338 | 4.9315 | 60.0171 | 6
56.3445 | 4.8125 | 59.9826 | 6 | 56.3171 | 4.8516 | 60.0113 | 6 | 56.3279 | 4.8008 | 60.0344 | 6 | 56.3113 | 4.9718 | 59.9941 | 6 | 56.3463 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3529 | 4.8126 | 59.9826 | 6 | 56.3254 | 4.8541 | 60.0113 | 6 | 56.3362 | 4.8008 | 60.0344 | 6 | 56.3197 | 4.9719 | 59.9941 | 6 | 56.3546 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3612 | 4.8126 | 59.9826 | 6 | 56.3338 | 4.8566 | 60.0113 | 6 | 56.3445 | 4.8008 | 60.0344 | 6 | 56.328 | 4.972 | 59.9941 | 6 | 56.363 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3696 | 4.8127 | 59.9826 | 6 | 56.3421 | 4.8591 | 60.0113 | 6 | 56.3528 | 4.8009 | 60.0344 | 6 | 56.3363 | 4.9722 | 59.9941 | 6 | 56.3713 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3779 | 4.8128 | 59.9826 | 6 | 56.3505 | 4.8614 | 60.0113 | 6 | 56.3611 | 4.8009 | 60.0344 | 6 | 56.3447 | 4.9724 | 59.9941 | 6 | 56.3796 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3862 | 4.8129 | 59.9826 | 6 | 56.3588 | 4.8636 | 60.0113 | 6 | 56.3695 | 4.801 | 60.0344 | 6 | 56.353 | 4.9725 | 59.9941 | 6 | 56.3879 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.3946 | 4.813 | 59.9826 | 6 | 56.3671 | 4.8637 | 60.0113 | 6 | 56.3778 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.3613 | 4.9727 | 59.9941 | 6 | 56.3964 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4029 | 4.8131 | 59.9826 | 6 | 56.3754 | 4.8638 | 60.0113 | 6 | 56.3862 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.3696 | 4.9728 | 59.9941 | 6 | 56.4047 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4112 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.3838 | 4.8639 | 60.0113 | 6 | 56.3945 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.3781 | 4.973 | 59.9941 | 6 | 56.413 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4196 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.3921 | 4.864 | 60.0113 | 6 | 56.4028 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.3864 | 4.9732 | 59.9941 | 6 | 56.4213 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4279 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4005 | 4.864 | 60.0113 | 6 | 56.4111 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.3947 | 4.9733 | 59.9941 | 6 | 56.4297 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4362 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4088 | 4.864 | 60.0113 | 6 | 56.4195 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.403 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.438 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4446 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4171 | 4.8642 | 60.0113 | 6 | 56.4278 | 4.8012 | 60.0344 | 6 | 56.4114 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4463 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4529 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4254 | 4.8643 | 60.0113 | 6 | 56.4362 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.4197 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4546 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4612 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4338 | 4.8645 | 60.0113 | 6 | 56.4445 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.428 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.463 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4696 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4421 | 4.8646 | 60.0113 | 6 | 56.4528 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.4364 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4713 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4779 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4504 | 4.8646 | 60.0113 | 6 | 56.4611 | 4.8015 | 60.0344 | 6 | 56.4447 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4796 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4863 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.4587 | 4.8646 | 60.0113 | 6 | 56.4694 | 4.8016 | 60.0344 | 6 | 56.453 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4879 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.4946 | 4.8131 | 59.9826 | 6 | 56.4671 | 4.8646 | 60.0113 | 6 | 56.4778 | 4.8016 | 60.0344 | 6 | 56.4613 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.4963 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.5029 | 4.8131 | 59.9826 | 6 | 56.4754 | 4.8646 | 60.0113 | 6 | 56.4861 | 4.8017 | 60.0344 | 6 | 56.4697 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.5046 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.5113 | 4.813 | 59.9826 | 6 | 56.4838 | 4.8645 | 60.0113 | 6 | 56.4944 | 4.8018 | 60.0344 | 6 | 56.478 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.5129 | 4.9316 | 60.0171 | 6
56.5196 | 4.8129 | 59.9826 | 6 | 56.4921 | 4.8645 | 60.0113 | 6 | 56.5027 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 56.4863 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.5212 | 4.9317 | 60.0171 | 6
56.5279 | 4.8128 | 59.9826 | 6 | 56.5004 | 4.8643 | 60.0113 | 6 | 56.5111 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.4946 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.5297 | 4.9317 | 60.0171 | 6
56.5363 | 4.8128 | 59.9826 | 6 | 56.5087 | 4.8641 | 60.0113 | 6 | 56.5194 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.5031 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.538 | 4.9317 | 60.0171 | 6
56.5446 | 4.8127 | 59.9826 | 6 | 56.5171 | 4.8639 | 60.0113 | 6 | 56.5278 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5114 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.5463 | 4.9318 | 60.0171 | 6
56.5529 | 4.8126 | 59.9826 | 6 | 56.5254 | 4.8637 | 60.0113 | 6 | 56.5361 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5197 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.5546 | 4.9318 | 60.0171 | 6
56.5613 | 4.8125 | 59.9826 | 6 | 56.5338 | 4.8636 | 60.0113 | 6 | 56.5444 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5281 | 4.9735 | 59.9941 | 6 | 56.563 | 4.9318 | 60.0171 | 6
56.5696 | 4.8125 | 59.9826 | 6 | 56.5421 | 4.8635 | 60.0113 | 6 | 56.5527 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5364 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.5713 | 4.9319 | 60.0171 | 6
56.5779 | 4.8124 | 59.9826 | 6 | 56.5504 | 4.8635 | 60.0113 | 6 | 56.561 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5447 | 4.9736 | 59.9941 | 6 | 56.5796 | 4.932 | 60.0171 | 6
56.5863 | 4.8124 | 59.9826 | 6 | 56.5587 | 4.8634 | 60.0113 | 6 | 56.5694 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.553 | 4.9737 | 59.9941 | 6 | 56.5879 | 4.932 | 60.0171 | 6
56.5946 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.5671 | 4.8634 | 60.0113 | 6 | 56.5777 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.5614 | 4.9738 | 59.9941 | 6 | 56.5963 | 4.9321 | 60.0171 | 6
56.603 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.5754 | 4.8633 | 60.0113 | 6 | 56.5861 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 56.5697 | 4.9739 | 59.9941 | 6 | 56.6046 | 4.9347 | 60.0171 | 6
56.6113 | 4.8123 | 59.9826 | 6 | 56.5837 | 4.8634 | 60.0113 | 6 | 56.5944 | 4.8017 | 60.0344 | 6 | 56.578 | 4.974 | 59.9941 | 6 | 56.6129 | 4.9374 | 60.0171 | 6
56.6196 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.592 | 4.8634 | 60.0113 | 6 | 56.6027 | 4.8016 | 60.0344 | 6 | 56.5863 | 4.9741 | 59.9941 | 6 | 56.6212 | 4.94 | 60.0171 | 6
56.628 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.6004 | 4.8638 | 60.0113 | 6 | 56.611 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.5947 | 4.9742 | 59.9941 | 6 | 56.6296 | 4.9426 | 60.0171 | 6
56.6363 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.6087 | 4.8641 | 60.0113 | 6 | 56.6194 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.603 | 4.9743 | 59.9941 | 6 | 56.6379 | 4.9452 | 60.0171 | 6
56.6446 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.6171 | 4.8645 | 60.0113 | 6 | 56.6277 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.6113 | 4.9743 | 59.9941 | 6 | 56.6462 | 4.9478 | 60.0171 | 6
56.653 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.6254 | 4.8648 | 60.0113 | 6 | 56.636 | 4.801 | 60.0344 | 6 | 56.6198 | 4.9744 | 59.9941 | 6 | 56.6545 | 4.9505 | 60.0171 | 6
56.6613 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.6337 | 4.8651 | 60.0113 | 6 | 56.6443 | 4.8008 | 60.0344 | 6 | 56.6281 | 4.9745 | 59.9941 | 6 | 56.663 | 4.9532 | 60.0171 | 6
56.6696 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.642 | 4.8654 | 60.0113 | 6 | 56.6526 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.6364 | 4.9745 | 59.9941 | 6 | 56.6713 | 4.9558 | 60.0171 | 6
56.678 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.6504 | 4.8657 | 60.0113 | 6 | 56.661 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.6447 | 4.9746 | 59.9941 | 6 | 56.6796 | 4.9585 | 60.0171 | 6
56.6863 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.6587 | 4.8661 | 60.0113 | 6 | 56.6693 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.6531 | 4.9746 | 59.9941 | 6 | 56.6879 | 4.9585 | 60.0171 | 6
56.6946 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.6671 | 4.8664 | 60.0113 | 6 | 56.6777 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.6614 | 4.9746 | 59.9941 | 6 | 56.6963 | 4.9585 | 60.0171 | 6
56.703 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.6754 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.686 | 4.8005 | 60.0344 | 6 | 56.6697 | 4.9747 | 59.9941 | 6 | 56.7046 | 4.9586 | 60.0171 | 6
56.7113 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.6837 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.6943 | 4.8006 | 60.0344 | 6 | 56.678 | 4.9748 | 59.9941 | 6 | 56.7129 | 4.9586 | 60.0171 | 6
56.7197 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.692 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7026 | 4.8007 | 60.0344 | 6 | 56.6864 | 4.9748 | 59.9941 | 6 | 56.7212 | 4.9585 | 60.0171 | 6
56.728 | 4.8121 | 59.9826 | 6 | 56.7004 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.711 | 4.8009 | 60.0344 | 6 | 56.6947 | 4.9749 | 59.9941 | 6 | 56.7296 | 4.9585 | 60.0171 | 6
56.7363 | 4.8122 | 59.9826 | 6 | 56.7087 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7193 | 4.801 | 60.0344 | 6 | 56.703 | 4.975 | 59.9941 | 6 | 56.7379 | 4.9583 | 60.0171 | 6
56.7447 | 4.8124 | 59.9826 | 6 | 56.717 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7276 | 4.8011 | 60.0344 | 6 | 56.7114 | 4.975 | 59.9941 | 6 | 56.7462 | 4.9582 | 60.0171 | 6
56.753 | 4.8126 | 59.9826 | 6 | 56.7253 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.736 | 4.8013 | 60.0344 | 6 | 56.7197 | 4.975 | 59.9941 | 6 | 56.7545 | 4.9581 | 60.0229 | 6
56.7613 | 4.8127 | 59.9826 | 6 | 56.7337 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7443 | 4.8014 | 60.0344 | 6 | 56.728 | 4.9751 | 59.9941 | 6 | 56.7629 | 4.958 | 60.0229 | 6
56.7697 | 4.813 | 59.9826 | 6 | 56.7421 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7526 | 4.8016 | 60.0344 | 6 | 56.7363 | 4.9751 | 59.9941 | 6 | 56.7712 | 4.9578 | 60.0229 | 6
56.778 | 4.8133 | 59.9826 | 6 | 56.7504 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7609 | 4.8018 | 60.0344 | 6 | 56.7448 | 4.9751 | 59.9941 | 6 | 56.7795 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.7863 | 4.8136 | 59.9826 | 6 | 56.7587 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7693 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 56.7531 | 4.9751 | 59.9941 | 6 | 56.7878 | 4.9576 | 60.0229 | 6
56.7947 | 4.8139 | 59.9826 | 6 | 56.767 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7776 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.7614 | 4.975 | 59.9941 | 6 | 56.7963 | 4.9575 | 60.0229 | 6
56.803 | 4.8141 | 59.9826 | 6 | 56.7754 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7859 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.7697 | 4.9768 | 59.9941 | 6 | 56.8046 | 4.9575 | 60.0229 | 6
56.8113 | 4.8144 | 59.9826 | 6 | 56.7837 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.7943 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.7781 | 4.9786 | 59.9941 | 6 | 56.8129 | 4.9575 | 60.0229 | 6
56.8197 | 4.8144 | 59.9826 | 6 | 56.7921 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8026 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 56.7864 | 4.9803 | 59.9941 | 6 | 56.8212 | 4.9576 | 60.0229 | 6
56.828 | 4.8145 | 59.9826 | 6 | 56.8004 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8109 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.7947 | 4.982 | 59.9941 | 6 | 56.8295 | 4.9576 | 60.0229 | 6
56.8363 | 4.8145 | 59.9826 | 6 | 56.8087 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8192 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8031 | 4.9838 | 59.9941 | 6 | 56.8379 | 4.9576 | 60.0229 | 6
56.8447 | 4.8145 | 59.9826 | 6 | 56.817 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8276 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8114 | 4.9855 | 59.9941 | 6 | 56.8462 | 4.9576 | 60.0229 | 6
56.853 | 4.8144 | 59.9826 | 6 | 56.8254 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8359 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8197 | 4.9872 | 59.9941 | 6 | 56.8545 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.8614 | 4.8143 | 59.9826 | 6 | 56.8337 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8442 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.828 | 4.989 | 59.9941 | 6 | 56.8628 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.8697 | 4.8142 | 59.9826 | 6 | 56.842 | 4.8667 | 60.0113 | 6 | 56.8525 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8364 | 4.9907 | 59.9941 | 6 | 56.8712 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.878 | 4.814 | 59.9826 | 6 | 56.8503 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.8609 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8447 | 4.9925 | 59.9941 | 6 | 56.8795 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.8864 | 4.8137 | 59.9826 | 6 | 56.8587 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.8692 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.853 | 4.9924 | 59.9941 | 6 | 56.8878 | 4.9577 | 60.0229 | 6
56.8947 | 4.8135 | 59.9826 | 6 | 56.867 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.8776 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8615 | 4.9923 | 59.9941 | 6 | 56.8961 | 4.9578 | 60.0229 | 6
56.903 | 4.8132 | 59.9826 | 6 | 56.8754 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.8859 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8698 | 4.9923 | 59.9941 | 6 | 56.9045 | 4.9578 | 60.0229 | 6
56.9114 | 4.813 | 59.9826 | 6 | 56.8837 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.8942 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8781 | 4.9922 | 59.9941 | 6 | 56.9128 | 4.9578 | 60.0229 | 6
56.9197 | 4.8127 | 59.9826 | 6 | 56.892 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.9025 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8864 | 4.9922 | 59.9941 | 6 | 56.9211 | 4.9578 | 60.0229 | 6
56.928 | 4.8124 | 59.9826 | 6 | 56.9003 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.9108 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.8948 | 4.9922 | 59.9941 | 6 | 56.9294 | 4.9579 | 60.0229 | 6
56.9364 | 4.812 | 59.9826 | 6 | 56.9087 | 4.8667 | 60.0171 | 6 | 56.9192 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.9031 | 4.9921 | 59.9941 | 6 | 56.9379 | 4.9579 | 60.0229 | 6
56.9447 | 4.8116 | 59.9826 | 6 | 56.917 | 4.8666 | 60.0171 | 6 | 56.9275 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.9114 | 4.9921 | 59.9941 | 6 | 56.9462 | 4.9579 | 60.0229 | 6
56.953 | 4.8114 | 59.9826 | 6 | 56.9254 | 4.8664 | 60.0171 | 6 | 56.9359 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.9197 | 4.992 | 59.9941 | 6 | 56.9545 | 4.958 | 60.0229 | 6
56.9614 | 4.8111 | 59.9826 | 6 | 56.9337 | 4.8663 | 60.0171 | 6 | 56.9442 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.9281 | 4.9919 | 59.9941 | 6 | 56.9628 | 4.958 | 60.0229 | 6
56.9697 | 4.811 | 59.9826 | 6 | 56.942 | 4.8662 | 60.0171 | 6 | 56.9525 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 56.9364 | 4.9933 | 59.9941 | 6 | 56.9712 | 4.958 | 60.0229 | 6
56.9781 | 4.8109 | 59.9826 | 6 | 56.9503 | 4.8661 | 60.0171 | 6 | 56.9608 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9447 | 4.9946 | 59.9941 | 6 | 56.9795 | 4.9581 | 60.0229 | 6
56.9864 | 4.8114 | 59.9826 | 6 | 56.9587 | 4.866 | 60.0171 | 6 | 56.9692 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9531 | 4.9959 | 59.9941 | 6 | 56.9878 | 4.9581 | 60.0229 | 6
56.9947 | 4.812 | 59.9826 | 6 | 56.967 | 4.8659 | 60.0171 | 6 | 56.9775 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9614 | 4.9972 | 59.9941 | 6 | 56.9961 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.0031 | 4.814 | 59.9826 | 6 | 56.9753 | 4.8658 | 60.0171 | 6 | 56.9858 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9697 | 4.9986 | 59.9941 | 6 | 57.0045 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.0114 | 4.816 | 59.9826 | 6 | 56.9836 | 4.8672 | 60.0171 | 6 | 56.9941 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.978 | 4.9999 | 59.9941 | 6 | 57.0128 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.0197 | 4.818 | 59.9826 | 6 | 56.992 | 4.8686 | 60.0171 | 6 | 57.0024 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9865 | 5.0012 | 59.9941 | 6 | 57.0211 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.0281 | 4.8201 | 59.9826 | 6 | 57.0003 | 4.87 | 60.0171 | 6 | 57.0108 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 56.9948 | 5.0025 | 59.9941 | 6 | 57.0294 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.0364 | 4.8221 | 59.9826 | 6 | 57.0087 | 4.8715 | 60.0171 | 6 | 57.0191 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0031 | 5.0039 | 59.9941 | 6 | 57.0378 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.0447 | 4.8242 | 59.9826 | 6 | 57.017 | 4.873 | 60.0171 | 6 | 57.0275 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0114 | 5.0053 | 59.9941 | 6 | 57.0461 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.0531 | 4.8261 | 59.9826 | 6 | 57.0253 | 4.8745 | 60.0171 | 6 | 57.0358 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0198 | 5.0053 | 59.9941 | 6 | 57.0544 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.0614 | 4.828 | 59.9826 | 6 | 57.0336 | 4.8759 | 60.0171 | 6 | 57.0441 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0281 | 5.0053 | 59.9941 | 6 | 57.0627 | 4.9577 | 60.0229 | 6
57.0697 | 4.8292 | 59.9826 | 6 | 57.0419 | 4.8774 | 60.0171 | 6 | 57.0524 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0364 | 5.0052 | 59.9941 | 6 | 57.071 | 4.9577 | 60.0229 | 6
57.0781 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.0503 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.0608 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0448 | 5.0052 | 59.9941 | 6 | 57.0795 | 4.9577 | 60.0229 | 6
57.0864 | 4.8304 | 59.9826 | 6 | 57.0586 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.0691 | 4.8022 | 60.0344 | 6 | 57.0531 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.0878 | 4.9577 | 60.0229 | 6
57.0948 | 4.8303 | 59.9826 | 6 | 57.067 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.0775 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 57.0614 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.0961 | 4.9577 | 60.0229 | 6
57.1031 | 4.8303 | 59.9826 | 6 | 57.0753 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.0858 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 57.0697 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.1044 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.1114 | 4.8302 | 59.9826 | 6 | 57.0836 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.0941 | 4.8021 | 60.0344 | 6 | 57.0781 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.1128 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.1198 | 4.8302 | 59.9826 | 6 | 57.0919 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.1024 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 57.0864 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.1211 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.1281 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1003 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.1107 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 57.0947 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.1294 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.1364 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1086 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.1191 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 57.103 | 5.0051 | 59.9941 | 6 | 57.1377 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.1448 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1169 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.1274 | 4.802 | 60.0344 | 6 | 57.1115 | 5.0052 | 59.9941 | 6 | 57.1461 | 4.9582 | 60.0229 | 6
57.1531 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1252 | 4.8804 | 60.0171 | 6 | 57.1357 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1198 | 5.0053 | 59.9941 | 6 | 57.1544 | 4.9582 | 60.0229 | 6
57.1614 | 4.83 | 59.9826 | 6 | 57.1336 | 4.8803 | 60.0171 | 6 | 57.144 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1281 | 5.0054 | 59.9941 | 6 | 57.1627 | 4.9582 | 60.0229 | 6
57.1698 | 4.83 | 59.9826 | 6 | 57.1419 | 4.8802 | 60.0171 | 6 | 57.1524 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1365 | 5.0055 | 59.9941 | 6 | 57.171 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.1781 | 4.8299 | 59.9826 | 6 | 57.1503 | 4.8801 | 60.0171 | 6 | 57.1607 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1448 | 5.0056 | 59.9941 | 6 | 57.1794 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.1864 | 4.83 | 59.9826 | 6 | 57.1586 | 4.8801 | 60.0171 | 6 | 57.1691 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1531 | 5.0056 | 59.9941 | 6 | 57.1877 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.1948 | 4.83 | 59.9826 | 6 | 57.1669 | 4.88 | 60.0171 | 6 | 57.1774 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1614 | 5.0057 | 59.9941 | 6 | 57.196 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.2031 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1752 | 4.8799 | 60.0171 | 6 | 57.1857 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1698 | 5.0058 | 59.9941 | 6 | 57.2043 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.2115 | 4.8301 | 59.9826 | 6 | 57.1836 | 4.8799 | 60.0171 | 6 | 57.194 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1781 | 5.0059 | 59.9941 | 6 | 57.2128 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.2198 | 4.8302 | 59.9826 | 6 | 57.1919 | 4.8798 | 60.0171 | 6 | 57.2023 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1864 | 5.0058 | 59.9941 | 6 | 57.2211 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.2281 | 4.8302 | 59.9826 | 6 | 57.2003 | 4.8796 | 60.0171 | 6 | 57.2107 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.1947 | 5.0058 | 59.9941 | 6 | 57.2294 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.2365 | 4.8303 | 59.9826 | 6 | 57.2086 | 4.8794 | 60.0171 | 6 | 57.219 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2031 | 5.0058 | 59.9941 | 6 | 57.2377 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.2448 | 4.8304 | 59.9826 | 6 | 57.2169 | 4.8793 | 60.0171 | 6 | 57.2274 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2114 | 5.0059 | 59.9941 | 6 | 57.2461 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.2531 | 4.8304 | 59.9826 | 6 | 57.2252 | 4.8792 | 60.0171 | 6 | 57.2357 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2197 | 5.006 | 59.9941 | 6 | 57.2544 | 4.9578 | 60.0229 | 6
57.2615 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.2336 | 4.8791 | 60.0171 | 6 | 57.244 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2281 | 5.0061 | 59.9941 | 6 | 57.2627 | 4.9579 | 60.0229 | 6
57.2698 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.2419 | 4.879 | 60.0171 | 6 | 57.2523 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2365 | 5.0062 | 59.9941 | 6 | 57.271 | 4.958 | 60.0229 | 6
57.2782 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.2502 | 4.8788 | 60.0171 | 6 | 57.2607 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2448 | 5.0063 | 59.9941 | 6 | 57.2793 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.2865 | 4.8304 | 59.9826 | 6 | 57.2585 | 4.8787 | 60.0171 | 6 | 57.269 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2531 | 5.0064 | 59.9941 | 6 | 57.2877 | 4.9581 | 60.0229 | 6
57.2948 | 4.8304 | 59.9826 | 6 | 57.2669 | 4.8786 | 60.0171 | 6 | 57.2773 | 4.8019 | 60.0344 | 6 | 57.2615 | 5.0065 | 59.9941 | 6 | 57.296 | 4.9582 | 60.0229 | 6
57.3031 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.2752 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.2856 | 4.8045 | 60.0344 | 6 | 57.2698 | 5.0067 | 59.9941 | 6 | 57.3043 | 4.9583 | 60.0229 | 6
57.3115 | 4.8305 | 59.9826 | 6 | 57.2836 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.2939 | 4.8071 | 60.0344 | 6 | 57.2781 | 5.0069 | 59.9941 | 6 | 57.3126 | 4.9583 | 60.0229 | 6
57.3198 | 4.8306 | 59.9826 | 6 | 57.2919 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3023 | 4.8097 | 60.0344 | 6 | 57.2864 | 5.007 | 59.9941 | 6 | 57.321 | 4.9604 | 60.0229 | 6
57.3282 | 4.8307 | 59.9826 | 6 | 57.3002 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3106 | 4.8123 | 60.0344 | 6 | 57.2948 | 5.0071 | 59.9941 | 6 | 57.3293 | 4.9626 | 60.0229 | 6
57.3365 | 4.8307 | 59.9826 | 6 | 57.3085 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.319 | 4.8149 | 60.0344 | 6 | 57.3031 | 5.0071 | 59.9941 | 6 | 57.3376 | 4.9665 | 60.0229 | 6
57.3448 | 4.8308 | 59.9826 | 6 | 57.3169 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3273 | 4.8175 | 60.0344 | 6 | 57.3114 | 5.0072 | 59.9941 | 6 | 57.3459 | 4.9704 | 60.0229 | 6
57.3532 | 4.8308 | 59.9826 | 6 | 57.3252 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3356 | 4.8202 | 60.0344 | 6 | 57.3198 | 5.0072 | 59.9941 | 6 | 57.3544 | 4.9743 | 60.0229 | 6
57.3615 | 4.8308 | 59.9826 | 6 | 57.3336 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3439 | 4.8228 | 60.0344 | 6 | 57.3281 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.3627 | 4.9783 | 60.0229 | 6
57.3698 | 4.8307 | 59.9826 | 6 | 57.3419 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3523 | 4.8255 | 60.0344 | 6 | 57.3364 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.371 | 4.9822 | 60.0229 | 6
57.3782 | 4.8307 | 59.9826 | 6 | 57.3502 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3606 | 4.8281 | 60.0344 | 6 | 57.3447 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.3793 | 4.9861 | 60.0229 | 6
57.3865 | 4.8318 | 59.9826 | 6 | 57.3585 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.369 | 4.8311 | 60.0344 | 6 | 57.3531 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.3877 | 4.9901 | 60.0229 | 6
57.3949 | 4.833 | 59.9826 | 6 | 57.3669 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3773 | 4.8341 | 60.0344 | 6 | 57.3615 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.396 | 4.9941 | 60.0229 | 6
57.4032 | 4.8341 | 59.9826 | 6 | 57.3752 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3856 | 4.837 | 60.0344 | 6 | 57.3698 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.4043 | 4.9959 | 60.0229 | 6
57.4115 | 4.8352 | 59.9826 | 6 | 57.3835 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.3939 | 4.84 | 60.0344 | 6 | 57.3781 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.4126 | 4.9978 | 60.0229 | 6
57.4198 | 4.8364 | 59.9826 | 6 | 57.3918 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4022 | 4.843 | 60.0344 | 6 | 57.3865 | 5.0073 | 59.9941 | 6 | 57.421 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.4282 | 4.8377 | 59.9826 | 6 | 57.4002 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4106 | 4.8459 | 60.0344 | 6 | 57.3948 | 5.0074 | 59.9941 | 6 | 57.4293 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.4365 | 4.839 | 59.9826 | 6 | 57.4085 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4189 | 4.8489 | 60.0344 | 6 | 57.4031 | 5.0074 | 59.9941 | 6 | 57.4376 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.4449 | 4.8403 | 59.9826 | 6 | 57.4169 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4272 | 4.8518 | 60.0344 | 6 | 57.4115 | 5.0075 | 59.9941 | 6 | 57.4459 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4532 | 4.8416 | 59.9826 | 6 | 57.4252 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4355 | 4.8547 | 60.0344 | 6 | 57.4198 | 5.0089 | 59.9941 | 6 | 57.4542 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4615 | 4.8429 | 59.9826 | 6 | 57.4335 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4439 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4281 | 5.0102 | 59.9941 | 6 | 57.4626 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4699 | 4.843 | 59.9826 | 6 | 57.4418 | 4.8784 | 60.0171 | 6 | 57.4522 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4364 | 5.0115 | 59.9941 | 6 | 57.4709 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4782 | 4.843 | 59.9826 | 6 | 57.4502 | 4.8784 | 60.0171 | 6 | 57.4606 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4448 | 5.0128 | 59.9941 | 6 | 57.4792 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4865 | 4.8443 | 59.9826 | 6 | 57.4585 | 4.8784 | 60.0171 | 6 | 57.4689 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4531 | 5.014 | 59.9941 | 6 | 57.4875 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.4949 | 4.8456 | 59.9826 | 6 | 57.4669 | 4.8784 | 60.0171 | 6 | 57.4772 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4614 | 5.0153 | 59.9941 | 6 | 57.496 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.5032 | 4.8468 | 59.9826 | 6 | 57.4752 | 4.8784 | 60.0171 | 6 | 57.4855 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4697 | 5.0165 | 59.9941 | 6 | 57.5043 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.5116 | 4.8479 | 59.9826 | 6 | 57.4835 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.4938 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4781 | 5.0178 | 59.9941 | 6 | 57.5126 | 4.9978 | 60.0344 | 6
57.5199 | 4.8492 | 59.9826 | 6 | 57.4918 | 4.8785 | 60.0171 | 6 | 57.5022 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4865 | 5.019 | 59.9941 | 6 | 57.5209 | 4.9977 | 60.0344 | 6
57.5282 | 4.8505 | 59.9826 | 6 | 57.5002 | 4.8786 | 60.0171 | 6 | 57.5105 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.4948 | 5.0203 | 59.9941 | 6 | 57.5293 | 4.9976 | 60.0344 | 6
57.5366 | 4.8518 | 59.9768 | 6 | 57.5085 | 4.8786 | 60.0171 | 6 | 57.5189 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5032 | 5.0202 | 59.9941 | 6 | 57.5376 | 4.9975 | 60.0344 | 6
57.5449 | 4.8531 | 59.9768 | 6 | 57.5168 | 4.8787 | 60.0171 | 6 | 57.5272 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5115 | 5.0202 | 59.9941 | 6 | 57.5459 | 4.9974 | 60.0344 | 6
57.5532 | 4.8564 | 59.9768 | 6 | 57.5251 | 4.8787 | 60.0171 | 6 | 57.5355 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5198 | 5.0203 | 59.9941 | 6 | 57.5542 | 4.9972 | 60.0344 | 6
57.5616 | 4.8598 | 59.9768 | 6 | 57.5335 | 4.8787 | 60.0171 | 6 | 57.5438 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5281 | 5.0203 | 59.9941 | 6 | 57.5625 | 4.997 | 60.0344 | 6
57.5699 | 4.862 | 59.9768 | 6 | 57.5418 | 4.8788 | 60.0171 | 6 | 57.5522 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5365 | 5.0204 | 59.9941 | 6 | 57.5709 | 4.9968 | 60.0344 | 6
57.5782 | 4.8641 | 59.9768 | 6 | 57.5502 | 4.8788 | 60.0171 | 6 | 57.5605 | 4.8576 | 60.0344 | 6 | 57.5448 | 5.0205 | 59.9941 | 6 | 57.5792 | 4.9967 | 60.0344 | 6
57.5866 | 4.8663 | 59.9768 | 6 | 57.5585 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.5688 | 4.8577 | 60.0344 | 6 | 57.5531 | 5.0205 | 59.9941 | 6 | 57.5875 | 4.9965 | 60.0344 | 6
57.5949 | 4.8685 | 59.9768 | 6 | 57.5668 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.5771 | 4.8577 | 60.0344 | 6 | 57.5614 | 5.0205 | 59.9941 | 6 | 57.5958 | 4.9964 | 60.0344 | 6
57.6032 | 4.8706 | 59.9768 | 6 | 57.5751 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.5854 | 4.8578 | 60.0344 | 6 | 57.5698 | 5.0206 | 59.9941 | 6 | 57.6042 | 4.9964 | 60.0344 | 6
57.6116 | 4.8727 | 59.9768 | 6 | 57.5835 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.5938 | 4.8579 | 60.0344 | 6 | 57.5781 | 5.0207 | 59.9941 | 6 | 57.6125 | 4.9963 | 60.0344 | 6
57.6199 | 4.8747 | 59.9768 | 6 | 57.5918 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6021 | 4.858 | 60.0344 | 6 | 57.5864 | 5.0207 | 59.9941 | 6 | 57.6208 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6283 | 4.8768 | 59.9768 | 6 | 57.6002 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6105 | 4.8581 | 60.0344 | 6 | 57.5948 | 5.0208 | 59.9941 | 6 | 57.6292 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6366 | 4.8769 | 59.9768 | 6 | 57.6085 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6188 | 4.8582 | 60.0402 | 6 | 57.6031 | 5.0208 | 59.9941 | 6 | 57.6375 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6449 | 4.877 | 59.9768 | 6 | 57.6168 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6271 | 4.8583 | 60.0402 | 6 | 57.6115 | 5.0208 | 59.9941 | 6 | 57.6459 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6533 | 4.877 | 59.9768 | 6 | 57.6251 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6354 | 4.8584 | 60.0402 | 6 | 57.6198 | 5.0208 | 59.9941 | 6 | 57.6542 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6616 | 4.877 | 59.9768 | 6 | 57.6335 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6438 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.6282 | 5.0208 | 59.9941 | 6 | 57.6625 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.6699 | 4.8768 | 59.9768 | 6 | 57.6418 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6521 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.6365 | 5.0207 | 59.9941 | 6 | 57.6708 | 4.9961 | 60.0344 | 6
57.6783 | 4.8766 | 59.9768 | 6 | 57.6501 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6604 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6448 | 5.0207 | 59.9941 | 6 | 57.6792 | 4.996 | 60.0344 | 6
57.6866 | 4.8765 | 59.9768 | 6 | 57.6584 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6688 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6531 | 5.0206 | 59.9941 | 6 | 57.6875 | 4.9959 | 60.0344 | 6
57.6949 | 4.8763 | 59.9768 | 6 | 57.6668 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6771 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6615 | 5.0205 | 59.9941 | 6 | 57.6958 | 4.9959 | 60.0344 | 6
57.7033 | 4.8762 | 59.9711 | 6 | 57.6751 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6854 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6698 | 5.0204 | 59.9941 | 6 | 57.7041 | 4.9959 | 60.0344 | 6
57.7116 | 4.8761 | 59.9711 | 6 | 57.6835 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.6937 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6781 | 5.0203 | 59.9941 | 6 | 57.7125 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.72 | 4.876 | 59.9711 | 6 | 57.6918 | 4.8789 | 60.0171 | 6 | 57.7021 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6865 | 5.0202 | 59.9941 | 6 | 57.7208 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.7283 | 4.8759 | 59.9711 | 6 | 57.7001 | 4.8788 | 60.0171 | 6 | 57.7104 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.6948 | 5.0202 | 59.9941 | 6 | 57.7291 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.7366 | 4.8758 | 59.9711 | 6 | 57.7084 | 4.8786 | 60.0171 | 6 | 57.7187 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7031 | 5.0201 | 59.9941 | 6 | 57.7374 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.745 | 4.8758 | 59.9711 | 6 | 57.7168 | 4.8782 | 60.0171 | 6 | 57.7271 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7114 | 5.02 | 59.9941 | 6 | 57.7457 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.7533 | 4.8759 | 59.9711 | 6 | 57.7251 | 4.8778 | 60.0171 | 6 | 57.7354 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7198 | 5.02 | 59.9941 | 6 | 57.7542 | 4.9959 | 60.0344 | 6
57.7616 | 4.876 | 59.9711 | 6 | 57.7335 | 4.8774 | 60.0171 | 6 | 57.7437 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7281 | 5.02 | 59.9941 | 6 | 57.7625 | 4.996 | 60.0344 | 6
57.77 | 4.8761 | 59.9711 | 6 | 57.7418 | 4.877 | 60.0171 | 6 | 57.752 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7365 | 5.02 | 59.9941 | 6 | 57.7708 | 4.9961 | 60.0344 | 6
57.7783 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7501 | 4.8766 | 60.0171 | 6 | 57.7604 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7448 | 5.0199 | 59.9941 | 6 | 57.7791 | 4.9961 | 60.0344 | 6
57.7867 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7584 | 4.8762 | 60.0171 | 6 | 57.7687 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7532 | 5.0199 | 59.9941 | 6 | 57.7875 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.795 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7667 | 4.8758 | 60.0171 | 6 | 57.777 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.7615 | 5.0198 | 59.9941 | 6 | 57.7958 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.8033 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7751 | 4.8755 | 60.0171 | 6 | 57.7853 | 4.8588 | 60.0402 | 6 | 57.7698 | 5.0197 | 59.9941 | 6 | 57.8041 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.8117 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7834 | 4.8751 | 60.0171 | 6 | 57.7936 | 4.8589 | 60.0402 | 6 | 57.7782 | 5.0196 | 59.9941 | 6 | 57.8124 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.82 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.7917 | 4.8748 | 60.0171 | 6 | 57.802 | 4.859 | 60.0402 | 6 | 57.7865 | 5.0196 | 59.9941 | 6 | 57.8207 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.8283 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 57.8 | 4.8748 | 60.0171 | 6 | 57.8103 | 4.8591 | 60.0402 | 6 | 57.7948 | 5.0195 | 59.9941 | 6 | 57.8291 | 4.9962 | 60.0344 | 6
57.8367 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 57.8084 | 4.8747 | 60.0171 | 6 | 57.8187 | 4.8591 | 60.0402 | 6 | 57.8031 | 5.0194 | 59.9941 | 6 | 57.8374 | 4.9961 | 60.0344 | 6
57.845 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 57.8167 | 4.8747 | 60.0171 | 6 | 57.827 | 4.8592 | 60.0402 | 6 | 57.8115 | 5.0193 | 59.9941 | 6 | 57.8457 | 4.996 | 60.0344 | 6
57.8534 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 57.8251 | 4.8747 | 60.0171 | 6 | 57.8353 | 4.8593 | 60.0402 | 6 | 57.8198 | 5.0204 | 59.9941 | 6 | 57.854 | 4.9959 | 60.0344 | 6
57.8617 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 57.8334 | 4.8745 | 60.0171 | 6 | 57.8436 | 4.8594 | 60.0402 | 6 | 57.8281 | 5.0216 | 59.9941 | 6 | 57.8624 | 4.9958 | 60.0344 | 6
57.87 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 57.8417 | 4.8744 | 60.0171 | 6 | 57.852 | 4.8593 | 60.0402 | 6 | 57.8364 | 5.0227 | 59.9941 | 6 | 57.8707 | 4.9957 | 60.0344 | 6
57.8784 | 4.8767 | 59.9711 | 6 | 57.85 | 4.8743 | 60.0171 | 6 | 57.8603 | 4.8593 | 60.0402 | 6 | 57.8448 | 5.0238 | 59.9941 | 6 | 57.879 | 4.9957 | 60.0344 | 6
57.8867 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 57.8584 | 4.8743 | 60.0171 | 6 | 57.8686 | 4.8592 | 60.0402 | 6 | 57.8531 | 5.0249 | 59.9941 | 6 | 57.8873 | 4.9957 | 60.0344 | 6
57.8951 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 57.8667 | 4.8743 | 60.0171 | 6 | 57.877 | 4.859 | 60.0402 | 6 | 57.8615 | 5.026 | 59.9941 | 6 | 57.8958 | 4.9956 | 60.0344 | 6
57.9034 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 57.8751 | 4.8743 | 60.0171 | 6 | 57.8853 | 4.8589 | 60.0402 | 6 | 57.8699 | 5.0271 | 59.9941 | 6 | 57.9041 | 4.9956 | 60.0344 | 6
57.9117 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 57.8834 | 4.8743 | 60.0171 | 6 | 57.8936 | 4.8588 | 60.0402 | 6 | 57.8782 | 5.0282 | 59.9941 | 6 | 57.9124 | 4.9956 | 60.0344 | 6
57.9201 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 57.8917 | 4.8742 | 60.0171 | 6 | 57.9019 | 4.8587 | 60.0402 | 6 | 57.8865 | 5.0292 | 59.9941 | 6 | 57.9207 | 4.9956 | 60.0344 | 6
57.9284 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 57.9 | 4.8741 | 60.0171 | 6 | 57.9103 | 4.8587 | 60.0402 | 6 | 57.8948 | 5.0303 | 59.9941 | 6 | 57.929 | 4.9955 | 60.0344 | 6
57.9367 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 57.9084 | 4.874 | 60.0171 | 6 | 57.9186 | 4.8586 | 60.0402 | 6 | 57.9032 | 5.0302 | 59.9941 | 6 | 57.9374 | 4.9955 | 60.0344 | 6
57.9451 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 57.9167 | 4.874 | 60.0171 | 6 | 57.9269 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9115 | 5.0302 | 59.9941 | 6 | 57.9457 | 4.9954 | 60.0344 | 6
57.9534 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 57.925 | 4.874 | 60.0171 | 6 | 57.9352 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9198 | 5.0302 | 59.9941 | 6 | 57.954 | 4.9968 | 60.0344 | 6
57.9617 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 57.9333 | 4.8739 | 60.0171 | 6 | 57.9435 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9281 | 5.0301 | 59.9941 | 6 | 57.9623 | 4.9982 | 60.0344 | 6
57.9701 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 57.9417 | 4.8738 | 60.0171 | 6 | 57.9519 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9365 | 5.0301 | 59.9941 | 6 | 57.9707 | 4.9995 | 60.0344 | 6
57.9784 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 57.95 | 4.8737 | 60.0171 | 6 | 57.9602 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9448 | 5.0301 | 59.9941 | 6 | 57.979 | 5.0009 | 60.0344 | 6
57.9868 | 4.8767 | 59.9711 | 6 | 57.9584 | 4.8736 | 60.0171 | 6 | 57.9686 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9531 | 5.0302 | 59.9941 | 6 | 57.9873 | 5.0024 | 60.0344 | 6
57.9951 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 57.9667 | 4.8731 | 60.0171 | 6 | 57.9769 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9615 | 5.0303 | 59.9941 | 6 | 57.9956 | 5.0039 | 60.0344 | 6
58.0034 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 57.975 | 4.8727 | 60.0171 | 6 | 57.9852 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9698 | 5.0304 | 59.9941 | 6 | 58.004 | 5.0083 | 60.0344 | 6
58.0118 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 57.9833 | 4.8724 | 60.0171 | 6 | 57.9935 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9781 | 5.0305 | 59.9941 | 6 | 58.0123 | 5.0127 | 60.0344 | 6
58.0201 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 57.9917 | 4.8721 | 60.0171 | 6 | 58.0019 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9865 | 5.0305 | 59.9941 | 6 | 58.0206 | 5.0171 | 60.0344 | 6
58.0284 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58 | 4.8717 | 60.0171 | 6 | 58.0102 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 57.9949 | 5.0306 | 59.9941 | 6 | 58.0289 | 5.0215 | 60.0344 | 6
58.0368 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 58.0084 | 4.8714 | 60.0171 | 6 | 58.0185 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0032 | 5.0307 | 59.9941 | 6 | 58.0372 | 5.0244 | 60.0344 | 6
58.0451 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 58.0167 | 4.872 | 60.0171 | 6 | 58.0269 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0115 | 5.0308 | 59.9941 | 6 | 58.0457 | 5.0272 | 60.0344 | 6
58.0535 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 58.025 | 4.8726 | 60.0171 | 6 | 58.0352 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0199 | 5.0329 | 59.9941 | 6 | 58.054 | 5.0301 | 60.0344 | 6
58.0618 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 58.0333 | 4.8732 | 60.0171 | 6 | 58.0435 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0282 | 5.0349 | 59.9941 | 6 | 58.0623 | 5.033 | 60.0344 | 6
58.0701 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.0417 | 4.8739 | 60.0171 | 6 | 58.0518 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0365 | 5.037 | 59.9941 | 6 | 58.0706 | 5.0372 | 60.0344 | 6
58.0785 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.05 | 4.8749 | 60.0171 | 6 | 58.0602 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0448 | 5.039 | 59.9941 | 6 | 58.079 | 5.0415 | 60.0344 | 6
58.0868 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.0583 | 4.8759 | 60.0171 | 6 | 58.0685 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0532 | 5.041 | 59.9941 | 6 | 58.0873 | 5.0428 | 60.0286 | 6
58.0951 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.0667 | 4.8776 | 60.0171 | 6 | 58.0768 | 4.8585 | 60.0402 | 6 | 58.0615 | 5.0431 | 59.9941 | 6 | 58.0956 | 5.0442 | 60.0286 | 6
58.1035 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.075 | 4.8792 | 60.0171 | 6 | 58.0851 | 4.8604 | 60.0402 | 6 | 58.0698 | 5.0451 | 59.9941 | 6 | 58.1039 | 5.0456 | 60.0286 | 6
58.1118 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.0833 | 4.8825 | 60.0171 | 6 | 58.0934 | 4.8623 | 60.0402 | 6 | 58.0781 | 5.0471 | 59.9941 | 6 | 58.1122 | 5.047 | 60.0286 | 6
58.1201 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.0917 | 4.8859 | 60.0171 | 6 | 58.1018 | 4.8643 | 60.0402 | 6 | 58.0865 | 5.0492 | 59.9941 | 6 | 58.1206 | 5.0485 | 60.0286 | 6
58.1285 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.1 | 4.8884 | 60.0171 | 6 | 58.1101 | 4.8662 | 60.0402 | 6 | 58.0948 | 5.0513 | 59.9941 | 6 | 58.1289 | 5.0499 | 60.0286 | 6
58.1368 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 58.1083 | 4.891 | 60.0171 | 6 | 58.1185 | 4.8681 | 60.0402 | 6 | 58.1031 | 5.0514 | 59.9941 | 6 | 58.1372 | 5.0513 | 60.0286 | 6
58.1452 | 4.8767 | 59.9711 | 6 | 58.1166 | 4.8935 | 60.0171 | 6 | 58.1268 | 4.8701 | 60.0402 | 6 | 58.1116 | 5.0514 | 59.9941 | 6 | 58.1455 | 5.0528 | 60.0286 | 6
58.1535 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 58.125 | 4.896 | 60.0171 | 6 | 58.1351 | 4.872 | 60.0402 | 6 | 58.1199 | 5.0516 | 59.9941 | 6 | 58.1539 | 5.0528 | 60.0286 | 6
58.1618 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 58.1333 | 4.8985 | 60.0171 | 6 | 58.1434 | 4.8739 | 60.0402 | 6 | 58.1282 | 5.0517 | 59.9941 | 6 | 58.1622 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.1702 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 58.1417 | 4.901 | 60.0171 | 6 | 58.1517 | 4.8758 | 60.0402 | 6 | 58.1365 | 5.0518 | 59.9941 | 6 | 58.1705 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.1785 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 58.15 | 4.9028 | 60.0171 | 6 | 58.1601 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1449 | 5.0519 | 59.9941 | 6 | 58.1788 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.1868 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 58.1583 | 4.9045 | 60.0171 | 6 | 58.1684 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1532 | 5.0521 | 59.9941 | 6 | 58.1873 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.1952 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 58.1666 | 4.9045 | 60.0171 | 6 | 58.1768 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1615 | 5.0522 | 59.9941 | 6 | 58.1956 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.2035 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 58.175 | 4.9044 | 60.0171 | 6 | 58.1851 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1698 | 5.0523 | 59.9941 | 6 | 58.2039 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.2119 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 58.1833 | 4.9043 | 60.0171 | 6 | 58.1934 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1782 | 5.0523 | 59.9941 | 6 | 58.2122 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.2202 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 58.1917 | 4.9042 | 60.0171 | 6 | 58.2017 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1865 | 5.0524 | 59.9941 | 6 | 58.2206 | 5.0527 | 60.0286 | 6
58.2285 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 58.2 | 4.9042 | 60.0171 | 6 | 58.2101 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.1948 | 5.0525 | 59.9941 | 6 | 58.2289 | 5.0526 | 60.0286 | 6
58.2369 | 4.8771 | 59.9711 | 6 | 58.2083 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.2184 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2032 | 5.0525 | 59.9941 | 6 | 58.2372 | 5.0526 | 60.0286 | 6
58.2452 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 58.2166 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.2267 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2115 | 5.0524 | 59.9941 | 6 | 58.2455 | 5.0526 | 60.0286 | 6
58.2536 | 4.877 | 59.9711 | 6 | 58.225 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.235 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2198 | 5.0524 | 59.9941 | 6 | 58.2538 | 5.0526 | 60.0286 | 6
58.2619 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 58.2333 | 4.904 | 60.0171 | 6 | 58.2433 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2281 | 5.0524 | 59.9941 | 6 | 58.2622 | 5.0526 | 60.0286 | 6
58.2702 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 58.2416 | 4.904 | 60.0171 | 6 | 58.2517 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2366 | 5.0531 | 59.9941 | 6 | 58.2705 | 5.0525 | 60.0286 | 6
58.2786 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 58.2499 | 4.904 | 60.0171 | 6 | 58.26 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2449 | 5.0539 | 59.9941 | 6 | 58.2788 | 5.0525 | 60.0286 | 6
58.2869 | 4.8768 | 59.9711 | 6 | 58.2583 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.2684 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2532 | 5.0546 | 59.9941 | 6 | 58.2871 | 5.0524 | 60.0286 | 6
58.2952 | 4.8767 | 59.9711 | 6 | 58.2666 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.2767 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2615 | 5.0553 | 59.9941 | 6 | 58.2955 | 5.0523 | 60.0286 | 6
58.3036 | 4.8767 | 59.9711 | 6 | 58.275 | 4.9042 | 60.0171 | 6 | 58.285 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2699 | 5.056 | 59.9941 | 6 | 58.3038 | 5.0522 | 60.0286 | 6
58.3119 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 58.2833 | 4.9042 | 60.0171 | 6 | 58.2933 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2782 | 5.0568 | 59.9941 | 6 | 58.3121 | 5.0521 | 60.0286 | 6
58.3203 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 58.2916 | 4.9043 | 60.0171 | 6 | 58.3016 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2865 | 5.0575 | 59.9941 | 6 | 58.3204 | 5.052 | 60.0286 | 6
58.3286 | 4.8766 | 59.9711 | 6 | 58.2999 | 4.9041 | 60.0171 | 6 | 58.31 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.2949 | 5.0582 | 59.9941 | 6 | 58.3289 | 5.0519 | 60.0286 | 6
58.3369 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.3083 | 4.904 | 60.0171 | 6 | 58.3183 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3032 | 5.059 | 59.9941 | 6 | 58.3372 | 5.0519 | 60.0286 | 6
58.3453 | 4.8765 | 59.9711 | 6 | 58.3166 | 4.904 | 60.0171 | 6 | 58.3267 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3115 | 5.0597 | 59.9941 | 6 | 58.3455 | 5.0518 | 60.0286 | 6
58.3536 | 4.8764 | 59.9711 | 6 | 58.325 | 4.9039 | 60.0171 | 6 | 58.335 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3198 | 5.0597 | 59.9941 | 6 | 58.3538 | 5.0518 | 60.0286 | 6
58.3619 | 4.8763 | 59.9711 | 6 | 58.3333 | 4.9064 | 60.0171 | 6 | 58.3433 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3282 | 5.0597 | 59.9941 | 6 | 58.3622 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.3703 | 4.8762 | 59.9711 | 6 | 58.3416 | 4.9089 | 60.0171 | 6 | 58.3516 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3365 | 5.0598 | 59.9941 | 6 | 58.3705 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.3786 | 4.8762 | 59.9711 | 6 | 58.3499 | 4.9111 | 59.9998 | 6 | 58.36 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3448 | 5.0598 | 59.9941 | 6 | 58.3788 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.3869 | 4.876 | 59.9711 | 6 | 58.3583 | 4.9133 | 59.9998 | 6 | 58.3683 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3531 | 5.0598 | 59.9941 | 6 | 58.3871 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.3953 | 4.8758 | 59.9711 | 6 | 58.3666 | 4.9156 | 59.9998 | 6 | 58.3766 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3616 | 5.0599 | 59.9941 | 6 | 58.3954 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.4036 | 4.8756 | 59.9711 | 6 | 58.3749 | 4.9179 | 59.9998 | 6 | 58.3849 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3699 | 5.0599 | 59.9941 | 6 | 58.4038 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.412 | 4.8755 | 59.9711 | 6 | 58.3832 | 4.9204 | 59.9998 | 6 | 58.3932 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3782 | 5.0599 | 59.9941 | 6 | 58.4121 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.4203 | 4.8754 | 59.9711 | 6 | 58.3916 | 4.9228 | 59.9998 | 6 | 58.4016 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3866 | 5.0599 | 59.9941 | 6 | 58.4204 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.4286 | 4.8753 | 59.9711 | 6 | 58.3999 | 4.9252 | 59.9998 | 6 | 58.4099 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.3949 | 5.06 | 59.9941 | 6 | 58.4287 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.437 | 4.8752 | 59.9711 | 6 | 58.4083 | 4.9277 | 59.9998 | 6 | 58.4183 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4032 | 5.06 | 59.9941 | 6 | 58.4371 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.4453 | 4.8751 | 59.9711 | 6 | 58.4166 | 4.9277 | 59.9998 | 6 | 58.4266 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4115 | 5.06 | 59.9941 | 6 | 58.4454 | 5.0517 | 60.0286 | 6
58.4536 | 4.875 | 59.9711 | 6 | 58.4249 | 4.9277 | 59.9998 | 6 | 58.4349 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4199 | 5.0599 | 59.9941 | 6 | 58.4537 | 5.0516 | 60.0286 | 6
58.462 | 4.875 | 59.9711 | 6 | 58.4332 | 4.9279 | 59.9998 | 6 | 58.4432 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4282 | 5.0598 | 59.9941 | 6 | 58.462 | 5.0515 | 60.0286 | 6
58.4703 | 4.875 | 59.9711 | 6 | 58.4416 | 4.9281 | 59.9998 | 6 | 58.4515 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4365 | 5.0597 | 59.9941 | 6 | 58.4705 | 5.0514 | 60.0286 | 6
58.4787 | 4.8751 | 59.9711 | 6 | 58.4499 | 4.9281 | 59.9998 | 6 | 58.4599 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4448 | 5.0596 | 59.9941 | 6 | 58.4788 | 5.0513 | 60.0286 | 6
58.487 | 4.8752 | 59.9711 | 6 | 58.4583 | 4.9281 | 59.9998 | 6 | 58.4682 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4532 | 5.0595 | 59.9941 | 6 | 58.4871 | 5.0512 | 60.0286 | 6
58.4953 | 4.8752 | 59.9711 | 6 | 58.4666 | 4.9299 | 59.9998 | 6 | 58.4766 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4615 | 5.0594 | 59.9941 | 6 | 58.4954 | 5.0511 | 60.0286 | 6
58.5037 | 4.8753 | 59.9711 | 6 | 58.4749 | 4.9317 | 59.9998 | 6 | 58.4849 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4698 | 5.0594 | 59.9941 | 6 | 58.5037 | 5.0509 | 60.0286 | 6
58.512 | 4.8754 | 59.9711 | 6 | 58.4833 | 4.9335 | 59.9998 | 6 | 58.4932 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4783 | 5.0593 | 59.9941 | 6 | 58.5121 | 5.0508 | 60.0286 | 6
58.5203 | 4.8754 | 59.9711 | 6 | 58.4916 | 4.9353 | 59.9998 | 6 | 58.5015 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4866 | 5.0592 | 59.9941 | 6 | 58.5204 | 5.0507 | 60.0286 | 6
58.5287 | 4.8755 | 59.9711 | 6 | 58.4999 | 4.9371 | 59.9998 | 6 | 58.5098 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.4949 | 5.0591 | 59.9941 | 6 | 58.5287 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.537 | 4.8756 | 59.9711 | 6 | 58.5082 | 4.9388 | 59.9998 | 6 | 58.5182 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5032 | 5.0591 | 59.9941 | 6 | 58.537 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5454 | 4.8757 | 59.9711 | 6 | 58.5166 | 4.9407 | 59.9941 | 6 | 58.5265 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5116 | 5.0591 | 59.9941 | 6 | 58.5454 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5537 | 4.8757 | 59.9711 | 6 | 58.5249 | 4.9425 | 59.9941 | 6 | 58.5349 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5199 | 5.059 | 59.9941 | 6 | 58.5537 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.562 | 4.8756 | 59.9711 | 6 | 58.5333 | 4.9443 | 59.9941 | 6 | 58.5432 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5282 | 5.0589 | 59.9941 | 6 | 58.562 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5704 | 4.8769 | 59.9711 | 6 | 58.5416 | 4.9462 | 59.9941 | 6 | 58.5515 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5365 | 5.0589 | 59.9941 | 6 | 58.5703 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5787 | 4.8782 | 59.9711 | 6 | 58.5499 | 4.9463 | 59.9941 | 6 | 58.5598 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5449 | 5.0588 | 59.9941 | 6 | 58.5787 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5871 | 4.8796 | 59.9711 | 6 | 58.5583 | 4.9464 | 59.9941 | 6 | 58.5682 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5532 | 5.0587 | 59.9941 | 6 | 58.587 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.5954 | 4.881 | 59.9711 | 6 | 58.5666 | 4.9466 | 59.9941 | 6 | 58.5765 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5615 | 5.0586 | 59.9941 | 6 | 58.5953 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6037 | 4.8823 | 59.9711 | 6 | 58.575 | 4.9467 | 59.9941 | 6 | 58.5848 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5699 | 5.0586 | 59.9941 | 6 | 58.6036 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6121 | 4.8836 | 59.9711 | 6 | 58.5833 | 4.9469 | 59.9941 | 6 | 58.5931 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5782 | 5.0585 | 59.9941 | 6 | 58.6121 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6204 | 4.8849 | 59.9711 | 6 | 58.5916 | 4.947 | 59.9941 | 6 | 58.6014 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5865 | 5.0584 | 59.9941 | 6 | 58.6204 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6287 | 4.8861 | 59.9711 | 6 | 58.5999 | 4.9472 | 59.9941 | 6 | 58.6098 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.5948 | 5.0583 | 59.9941 | 6 | 58.6287 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6371 | 4.8883 | 59.9711 | 6 | 58.6083 | 4.9474 | 59.9941 | 6 | 58.6181 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6033 | 5.0583 | 59.9941 | 6 | 58.637 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6454 | 4.8905 | 59.9711 | 6 | 58.6166 | 4.9492 | 59.9941 | 6 | 58.6265 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6116 | 5.0583 | 59.9941 | 6 | 58.6453 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6537 | 4.8914 | 59.9711 | 6 | 58.6249 | 4.9511 | 59.9941 | 6 | 58.6348 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6199 | 5.0583 | 59.9941 | 6 | 58.6537 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6621 | 4.8924 | 59.9711 | 6 | 58.6332 | 4.9528 | 59.9941 | 6 | 58.6431 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6282 | 5.0583 | 59.9941 | 6 | 58.662 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6704 | 4.8933 | 59.9711 | 6 | 58.6416 | 4.9546 | 59.9941 | 6 | 58.6514 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6366 | 5.0582 | 59.9941 | 6 | 58.6703 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6788 | 4.8941 | 59.9711 | 6 | 58.65 | 4.9563 | 59.9941 | 6 | 58.6597 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6449 | 5.0581 | 59.9941 | 6 | 58.6786 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6871 | 4.8966 | 59.9711 | 6 | 58.6583 | 4.9581 | 59.9941 | 6 | 58.6681 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6532 | 5.0581 | 59.9941 | 6 | 58.687 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.6954 | 4.899 | 59.9711 | 6 | 58.6666 | 4.9598 | 59.9941 | 6 | 58.6764 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6616 | 5.058 | 59.9941 | 6 | 58.6953 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7038 | 4.9014 | 59.9653 | 6 | 58.6749 | 4.9616 | 59.9941 | 6 | 58.6848 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6699 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7036 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7121 | 4.9039 | 59.9653 | 6 | 58.6833 | 4.9633 | 59.9941 | 6 | 58.6931 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6782 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7119 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7204 | 4.9054 | 59.9653 | 6 | 58.6916 | 4.9649 | 59.9941 | 6 | 58.7014 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6865 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7203 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7288 | 4.9069 | 59.9653 | 6 | 58.7 | 4.9649 | 59.9941 | 6 | 58.7097 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.6949 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7286 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7371 | 4.9083 | 59.9653 | 6 | 58.7083 | 4.9649 | 59.9941 | 6 | 58.7181 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7032 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7369 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7455 | 4.9097 | 59.9653 | 6 | 58.7166 | 4.9649 | 59.9941 | 6 | 58.7264 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7115 | 5.0579 | 59.9941 | 6 | 58.7452 | 5.0506 | 60.0286 | 6
58.7538 | 4.9112 | 59.9653 | 6 | 58.7249 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 58.7347 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7198 | 5.0585 | 59.9941 | 6 | 58.7537 | 5.0505 | 60.0286 | 6
58.7621 | 4.9126 | 59.9653 | 6 | 58.7333 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 58.743 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7283 | 5.0591 | 59.9941 | 6 | 58.762 | 5.0505 | 60.0286 | 6
58.7705 | 4.9126 | 59.9653 | 6 | 58.7416 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 58.7513 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7366 | 5.0598 | 59.9941 | 6 | 58.7703 | 5.0505 | 60.0286 | 6
58.7788 | 4.9125 | 59.9653 | 6 | 58.7499 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 58.7597 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7449 | 5.0605 | 59.9941 | 6 | 58.7786 | 5.0505 | 60.0286 | 6
58.7872 | 4.9125 | 59.9653 | 6 | 58.7583 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.768 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7533 | 5.0612 | 59.9941 | 6 | 58.7869 | 5.0504 | 60.0286 | 6
58.7955 | 4.9125 | 59.9653 | 6 | 58.7666 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.7764 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7616 | 5.0618 | 59.9941 | 6 | 58.7953 | 5.0504 | 60.0286 | 6
58.8038 | 4.9126 | 59.9653 | 6 | 58.775 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.7847 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7699 | 5.0625 | 59.9941 | 6 | 58.8036 | 5.0504 | 60.0286 | 6
58.8122 | 4.9127 | 59.9653 | 6 | 58.7833 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.793 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7782 | 5.0631 | 59.9941 | 6 | 58.8119 | 5.0504 | 60.0286 | 6
58.8205 | 4.9128 | 59.9653 | 6 | 58.7916 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8013 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7866 | 5.0637 | 59.9941 | 6 | 58.8202 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8288 | 4.9129 | 59.9653 | 6 | 58.7999 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8096 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.7949 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.8286 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8372 | 4.913 | 59.9653 | 6 | 58.8083 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.818 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.8032 | 5.0644 | 59.9941 | 6 | 58.8369 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8455 | 4.913 | 59.9653 | 6 | 58.8166 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8263 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.8115 | 5.0644 | 59.9941 | 6 | 58.8452 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8539 | 4.9131 | 59.9653 | 6 | 58.825 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8347 | 4.8779 | 60.0402 | 6 | 58.8199 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.8535 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8622 | 4.9131 | 59.9653 | 6 | 58.8333 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.843 | 4.8779 | 60.0402 | 6 | 58.8282 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.8619 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8705 | 4.9132 | 59.9653 | 6 | 58.8416 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8513 | 4.878 | 60.0402 | 6 | 58.8365 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.8702 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8789 | 4.9132 | 59.9653 | 6 | 58.85 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8596 | 4.8781 | 60.0402 | 6 | 58.845 | 5.0642 | 59.9941 | 6 | 58.8785 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8872 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.8583 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8679 | 4.8782 | 60.0402 | 6 | 58.8533 | 5.0642 | 59.9941 | 6 | 58.8868 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.8955 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.8666 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8763 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 58.8616 | 5.0642 | 59.9941 | 6 | 58.8951 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9039 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.8749 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8846 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 58.8699 | 5.0641 | 59.9941 | 6 | 58.9036 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9122 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.8833 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.8929 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 58.8783 | 5.0641 | 59.9941 | 6 | 58.9119 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9206 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.8916 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 58.9012 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 58.8866 | 5.0642 | 59.9941 | 6 | 58.9202 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9289 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 58.9 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 58.9096 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 58.8949 | 5.0642 | 59.9941 | 6 | 58.9285 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9372 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9083 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 58.9179 | 4.8782 | 60.0402 | 6 | 58.9032 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.9369 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9456 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9166 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 58.9263 | 4.8781 | 60.0402 | 6 | 58.9116 | 5.0643 | 59.9941 | 6 | 58.9452 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9539 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.925 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 58.9346 | 4.878 | 60.0402 | 6 | 58.9199 | 5.0653 | 59.9941 | 6 | 58.9535 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9622 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9333 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 58.9429 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 58.9282 | 5.0662 | 59.9941 | 6 | 58.9618 | 5.0503 | 60.0286 | 6
58.9706 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9417 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9512 | 4.8777 | 60.0402 | 6 | 58.9366 | 5.0671 | 59.9941 | 6 | 58.9702 | 5.0502 | 60.0286 | 6
58.9789 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.95 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9595 | 4.8776 | 60.0402 | 6 | 58.9449 | 5.068 | 59.9941 | 6 | 58.9785 | 5.0501 | 60.0286 | 6
58.9873 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9583 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9679 | 4.8775 | 60.0402 | 6 | 58.9532 | 5.0689 | 59.9941 | 6 | 58.9868 | 5.05 | 60.0286 | 6
58.9956 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9666 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9762 | 4.8775 | 60.0402 | 6 | 58.9615 | 5.0698 | 59.9941 | 6 | 58.9951 | 5.0498 | 60.0286 | 6
59.0039 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.975 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9846 | 4.8775 | 60.0402 | 6 | 58.97 | 5.0707 | 59.9941 | 6 | 59.0035 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.0123 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9833 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 58.9929 | 4.8774 | 60.0402 | 6 | 58.9783 | 5.0716 | 59.9941 | 6 | 59.0118 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.0206 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9916 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 59.0012 | 4.8774 | 60.0402 | 6 | 58.9866 | 5.0725 | 59.9941 | 6 | 59.0201 | 5.0495 | 60.0286 | 6
59.029 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 58.9999 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.0095 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 58.9949 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0284 | 5.0494 | 60.0286 | 6
59.0373 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.0083 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.0178 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0033 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0367 | 5.0492 | 60.0286 | 6
59.0456 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.0167 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 59.0262 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0116 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0452 | 5.0491 | 60.0286 | 6
59.054 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.025 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0345 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0199 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0535 | 5.0491 | 60.0286 | 6
59.0623 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.0333 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0428 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0283 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0618 | 5.049 | 60.0286 | 6
59.0706 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.0416 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0511 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0366 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0701 | 5.049 | 60.0286 | 6
59.079 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.05 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0595 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0449 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0785 | 5.049 | 60.0286 | 6
59.0873 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.0583 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0678 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0532 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.0868 | 5.049 | 60.0286 | 6
59.0957 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.0667 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0762 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0616 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.0951 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.104 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.075 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0845 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0699 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.1034 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1123 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.0833 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.0928 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0782 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.1118 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1207 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.0917 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1011 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.0867 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.1201 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.129 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.1 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1094 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.095 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.1284 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1373 | 4.9136 | 59.9653 | 6 | 59.1083 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1178 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.1033 | 5.0732 | 59.9941 | 6 | 59.1367 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1457 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.1166 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1261 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.1116 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.1451 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.154 | 4.9137 | 59.9653 | 6 | 59.125 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1345 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.12 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.1534 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1624 | 4.9138 | 59.9653 | 6 | 59.1333 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1428 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.1283 | 5.0733 | 59.9941 | 6 | 59.1617 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1707 | 4.914 | 59.9653 | 6 | 59.1417 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1511 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.1366 | 5.0734 | 59.9941 | 6 | 59.17 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.179 | 4.9141 | 59.9653 | 6 | 59.15 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1594 | 4.8773 | 60.0402 | 6 | 59.1449 | 5.0734 | 59.9941 | 6 | 59.1783 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1874 | 4.9142 | 59.9653 | 6 | 59.1583 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1677 | 4.8774 | 60.0402 | 6 | 59.1533 | 5.0735 | 59.9941 | 6 | 59.1868 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.1957 | 4.9144 | 59.9653 | 6 | 59.1666 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1761 | 4.8775 | 60.0402 | 6 | 59.1616 | 5.0735 | 59.9941 | 6 | 59.1951 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2041 | 4.9145 | 59.9653 | 6 | 59.175 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1844 | 4.8776 | 60.0402 | 6 | 59.1699 | 5.0736 | 59.9941 | 6 | 59.2034 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2124 | 4.9147 | 59.9653 | 6 | 59.1833 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.1927 | 4.8777 | 60.0402 | 6 | 59.1783 | 5.0736 | 59.9941 | 6 | 59.2117 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2207 | 4.9147 | 59.9653 | 6 | 59.1917 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.201 | 4.8778 | 60.0402 | 6 | 59.1866 | 5.0737 | 59.9941 | 6 | 59.2201 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2291 | 4.9147 | 59.9653 | 6 | 59.2 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.2094 | 4.8779 | 60.0402 | 6 | 59.1949 | 5.0737 | 59.9941 | 6 | 59.2284 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2374 | 4.9145 | 59.9653 | 6 | 59.2083 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.2177 | 4.878 | 60.0402 | 6 | 59.2032 | 5.0741 | 59.9941 | 6 | 59.2367 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2457 | 4.9144 | 59.9653 | 6 | 59.2167 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 59.226 | 4.8781 | 60.0402 | 6 | 59.2117 | 5.0746 | 59.9941 | 6 | 59.245 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2541 | 4.9142 | 59.9653 | 6 | 59.225 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 59.2344 | 4.8782 | 60.0402 | 6 | 59.22 | 5.0751 | 59.9941 | 6 | 59.2534 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2624 | 4.914 | 59.9653 | 6 | 59.2333 | 4.9643 | 59.9941 | 6 | 59.2427 | 4.8784 | 60.0402 | 6 | 59.2283 | 5.0755 | 59.9941 | 6 | 59.2617 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2708 | 4.9138 | 59.9653 | 6 | 59.2416 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.251 | 4.8784 | 60.0402 | 6 | 59.2366 | 5.076 | 59.9941 | 6 | 59.27 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2791 | 4.9137 | 59.9653 | 6 | 59.25 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.2593 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.245 | 5.0764 | 59.9941 | 6 | 59.2783 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2874 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.2583 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 59.2677 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.2533 | 5.0768 | 59.9941 | 6 | 59.2866 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.2958 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 59.2667 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 59.276 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.2616 | 5.0772 | 59.9941 | 6 | 59.295 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.3041 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 59.275 | 4.964 | 59.9941 | 6 | 59.2844 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.27 | 5.0775 | 59.9941 | 6 | 59.3033 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.3125 | 4.9132 | 59.9653 | 6 | 59.2833 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 59.2927 | 4.8787 | 60.0402 | 6 | 59.2783 | 5.0779 | 59.9941 | 6 | 59.3116 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.3208 | 4.9132 | 59.9653 | 6 | 59.2917 | 4.9641 | 59.9941 | 6 | 59.301 | 4.8787 | 60.0402 | 6 | 59.2866 | 5.0779 | 59.9941 | 6 | 59.3199 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.3291 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 59.3 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.3093 | 4.8787 | 60.0402 | 6 | 59.2949 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.3284 | 5.0489 | 60.0286 | 6
59.3375 | 4.9133 | 59.9653 | 6 | 59.3083 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.3176 | 4.8787 | 60.0402 | 6 | 59.3033 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.3367 | 5.049 | 60.0286 | 6
59.3458 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.3167 | 4.9643 | 59.9941 | 6 | 59.326 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.3116 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.345 | 5.0491 | 60.0286 | 6
59.3541 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.325 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 59.3343 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.3199 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.3533 | 5.0492 | 60.0286 | 6
59.3625 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.3333 | 4.9644 | 59.9941 | 6 | 59.3427 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.3282 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.3617 | 5.0492 | 60.0286 | 6
59.3708 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.3417 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.351 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.3367 | 5.0778 | 59.9941 | 6 | 59.37 | 5.0493 | 60.0286 | 6
59.3792 | 4.9134 | 59.9653 | 6 | 59.35 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.3593 | 4.8784 | 60.0402 | 6 | 59.345 | 5.0779 | 59.9941 | 6 | 59.3783 | 5.0494 | 60.0286 | 6
59.3875 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.3583 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.3676 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 59.3533 | 5.078 | 59.9941 | 6 | 59.3866 | 5.0495 | 60.0286 | 6
59.3958 | 4.9135 | 59.9653 | 6 | 59.3667 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.3759 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 59.3617 | 5.0782 | 59.9941 | 6 | 59.395 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.4042 | 4.9149 | 59.9653 | 6 | 59.375 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.3843 | 4.8782 | 60.0402 | 6 | 59.37 | 5.0782 | 59.9941 | 6 | 59.4033 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.4125 | 4.9163 | 59.9653 | 6 | 59.3834 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.3926 | 4.8782 | 60.0402 | 6 | 59.3783 | 5.0783 | 59.9941 | 6 | 59.4116 | 5.0498 | 60.0286 | 6
59.4209 | 4.9177 | 59.9653 | 6 | 59.3917 | 4.9646 | 59.9941 | 6 | 59.4009 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 59.3866 | 5.0784 | 59.9941 | 6 | 59.4199 | 5.0498 | 60.0344 | 6
59.4292 | 4.9191 | 59.9653 | 6 | 59.4 | 4.9647 | 59.9941 | 6 | 59.4092 | 4.8783 | 60.0402 | 6 | 59.395 | 5.0784 | 59.9941 | 6 | 59.4282 | 5.0498 | 60.0344 | 6
59.4375 | 4.9204 | 59.9653 | 6 | 59.4083 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 59.4176 | 4.8784 | 60.0402 | 6 | 59.4033 | 5.0785 | 59.9941 | 6 | 59.4366 | 5.0498 | 60.0344 | 6
59.4459 | 4.9218 | 59.9653 | 6 | 59.4167 | 4.965 | 59.9941 | 6 | 59.4259 | 4.8784 | 60.0402 | 6 | 59.4116 | 5.0785 | 59.9941 | 6 | 59.4449 | 5.0497 | 60.0344 | 6
59.4542 | 4.9232 | 59.9653 | 6 | 59.425 | 4.9651 | 59.9941 | 6 | 59.4343 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.4199 | 5.0786 | 59.9941 | 6 | 59.4532 | 5.0497 | 60.0344 | 6
59.4625 | 4.9245 | 59.9653 | 6 | 59.4333 | 4.9653 | 59.9941 | 6 | 59.4426 | 4.8785 | 60.0402 | 6 | 59.4283 | 5.0786 | 59.9941 | 6 | 59.4615 | 5.0497 | 60.0344 | 6
59.4709 | 4.9259 | 59.9653 | 6 | 59.4417 | 4.9654 | 59.9941 | 6 | 59.4509 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.4366 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.47 | 5.0498 | 60.0344 | 6
59.4792 | 4.9273 | 59.9653 | 6 | 59.45 | 4.9655 | 59.9941 | 6 | 59.4592 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.4449 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.4783 | 5.0499 | 60.0344 | 6
59.4875 | 4.9272 | 59.9653 | 6 | 59.4584 | 4.9657 | 59.9941 | 6 | 59.4675 | 4.8787 | 60.0402 | 6 | 59.4534 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.4866 | 5.05 | 60.0344 | 6
59.4959 | 4.9272 | 59.9653 | 6 | 59.4667 | 4.9658 | 59.9941 | 6 | 59.4759 | 4.8788 | 60.0402 | 6 | 59.4617 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.4949 | 5.0501 | 60.0344 | 6
59.5042 | 4.9271 | 59.9653 | 6 | 59.475 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.4842 | 4.8788 | 60.0402 | 6 | 59.47 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5033 | 5.0502 | 60.0344 | 6
59.5126 | 4.927 | 59.9653 | 6 | 59.4833 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.4926 | 4.8789 | 60.0402 | 6 | 59.4783 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5116 | 5.0503 | 60.0344 | 6
59.5209 | 4.927 | 59.9653 | 6 | 59.4917 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.5009 | 4.879 | 60.0402 | 6 | 59.4867 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5199 | 5.0503 | 60.0344 | 6
59.5293 | 4.927 | 59.9653 | 6 | 59.5 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.5092 | 4.8791 | 60.0402 | 6 | 59.495 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5282 | 5.0502 | 60.0344 | 6
59.5376 | 4.9269 | 59.9653 | 6 | 59.5084 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.5175 | 4.8792 | 60.0402 | 6 | 59.5033 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5365 | 5.0502 | 60.0344 | 6
59.5459 | 4.9269 | 59.9653 | 6 | 59.5167 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.5258 | 4.8793 | 60.0402 | 6 | 59.5116 | 5.0787 | 59.9941 | 6 | 59.5449 | 5.0502 | 60.0344 | 6
59.5543 | 4.9269 | 59.9653 | 6 | 59.525 | 4.9659 | 59.9941 | 6 | 59.5342 | 4.8792 | 60.0402 | 6 | 59.52 | 5.0786 | 59.9941 | 6 | 59.5532 | 5.0501 | 60.0344 | 6
59.5626 | 4.9269 | 59.9653 | 6 | 59.5333 | 4.9658 | 59.9941 | 6 | 59.5425 | 4.8791 | 60.0402 | 6 | 59.5283 | 5.0785 | 59.9941 | 6 | 59.5615 | 5.05 | 60.0344 | 6
59.5709 | 4.927 | 59.9653 | 6 | 59.5417 | 4.9657 | 59.9941 | 6 | 59.5508 | 4.879 | 60.0402 | 6 | 59.5366 | 5.0784 | 59.9941 | 6 | 59.5698 | 5.0499 | 60.0344 | 6
59.5793 | 4.927 | 59.9653 | 6 | 59.55 | 4.9656 | 59.9941 | 6 | 59.5591 | 4.8789 | 60.0402 | 6 | 59.545 | 5.0784 | 59.9941 | 6 | 59.5782 | 5.0498 | 60.0344 | 6
59.5876 | 4.9271 | 59.9653 | 6 | 59.5583 | 4.9654 | 59.9941 | 6 | 59.5675 | 4.8788 | 60.0402 | 6 | 59.5533 | 5.0783 | 59.9941 | 6 | 59.5865 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.5959 | 4.9271 | 59.9653 | 6 | 59.5667 | 4.9653 | 59.9941 | 6 | 59.5758 | 4.8786 | 60.0402 | 6 | 59.5616 | 5.0783 | 59.9941 | 6 | 59.5948 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.6043 | 4.9271 | 59.9653 | 6 | 59.575 | 4.9652 | 59.9941 | 6 | 59.5841 | 4.8808 | 60.0402 | 6 | 59.5699 | 5.0782 | 59.9941 | 6 | 59.6031 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.6126 | 4.9272 | 59.9653 | 6 | 59.5834 | 4.9648 | 59.9941 | 6 | 59.5925 | 4.8829 | 60.0402 | 6 | 59.5784 | 5.0781 | 59.9941 | 6 | 59.6115 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.621 | 4.9273 | 59.9653 | 6 | 59.5917 | 4.9645 | 59.9941 | 6 | 59.6008 | 4.8851 | 60.0402 | 6 | 59.5867 | 5.078 | 59.9941 | 6 | 59.6199 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.6293 | 4.9274 | 59.9653 | 6 | 59.6 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.6091 | 4.8873 | 60.0402 | 6 | 59.595 | 5.0779 | 59.9941 | 6 | 59.6282 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.6376 | 4.9275 | 59.9653 | 6 | 59.6083 | 4.9639 | 59.9941 | 6 | 59.6174 | 4.8921 | 60.0402 | 6 | 59.6033 | 5.0799 | 59.9941 | 6 | 59.6365 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.646 | 4.9276 | 59.9653 | 6 | 59.6167 | 4.9637 | 59.9941 | 6 | 59.6258 | 4.8969 | 60.0402 | 6 | 59.6117 | 5.0818 | 59.9941 | 6 | 59.6448 | 5.0497 | 60.0286 | 6
59.6543 | 4.9276 | 59.9653 | 6 | 59.6251 | 4.9635 | 59.9941 | 6 | 59.6341 | 4.9017 | 60.0402 | 6 | 59.62 | 5.0837 | 59.9941 | 6 | 59.6532 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.6627 | 4.9277 | 59.9653 | 6 | 59.6334 | 4.9633 | 59.9941 | 6 | 59.6425 | 4.9064 | 60.0402 | 6 | 59.6283 | 5.0856 | 59.9941 | 6 | 59.6615 | 5.0496 | 60.0286 | 6
59.671 | 4.9278 | 59.9653 | 6 | 59.6417 | 4.9631 | 59.9941 | 6 | 59.6508 | 4.9111 | 60.0402 | 6 | 59.6367 | 5.0875 | 59.9941 | 6 | 59.6698 | 5.0508 | 60.0286 | 6
59.6793 | 4.9279 | 59.9653 | 6 | 59.65 | 4.9629 | 59.9941 | 6 | 59.6591 | 4.9159 | 60.0402 | 6 | 59.645 | 5.0894 | 59.9941 | 6 | 59.6781 | 5.052 | 60.0286 | 6
59.6877 | 4.9279 | 59.9653 | 6 | 59.6584 | 4.9627 | 59.9941 | 6 | 59.6674 | 4.9183 | 60.0402 | 6 | 59.6533 | 5.0912 | 59.9941 | 6 | 59.6865 | 5.0532 | 60.0286 | 6
59.696 | 4.928 | 59.9653 | 6 | 59.6667 | 4.9642 | 59.9941 | 6 | 59.6757 | 4.9207 | 60.0402 | 6 | 59.6616 | 5.0931 | 59.9941 | 6 | 59.6948 | 5.0544 | 60.0286 | 6
59.7043 | 4.9279 | 59.9653 | 6 | 59.675 | 4.9657 | 59.9941 | 6 | 59.6841 | 4.9232 | 60.0402 | 6 | 59.67 | 5.095 | 59.9941 | 6 | 59.7031 | 5.0557 | 60.0286 | 6
59.7127 | 4.9278 | 59.9653 | 6 | 59.6833 | 4.9673 | 59.9998 | 6 | 59.6924 | 4.9258 | 60.0402 | 6 | 59.6783 | 5.0968 | 59.9941 | 6 | 59.7114 | 5.0569 | 60.0286 | 6
59.721 | 4.9294 | 59.9653 | 6 | 59.6917 | 4.9688 | 59.9998 | 6 | 59.7007 | 4.9278 | 60.0402 | 6 | 59.6866 | 5.0968 | 59.9941 | 6 | 59.7198 | 5.0581 | 60.0286 | 6
59.7294 | 4.931 | 59.9653 | 6 | 59.7 | 4.9704 | 59.9998 | 6 | 59.709 | 4.9298 | 60.0402 | 6 | 59.6949 | 5.0967 | 59.9941 | 6 | 59.7281 | 5.0594 | 60.0286 | 6
59.7377 | 4.9326 | 59.9653 | 6 | 59.7084 | 4.9719 | 59.9998 | 6 | 59.7174 | 4.9319 | 60.0402 | 6 | 59.7034 | 5.0985 | 59.9941 | 6 | 59.7365 | 5.0606 | 60.0286 | 6
59.746 | 4.9342 | 59.9653 | 6 | 59.7167 | 4.9735 | 59.9998 | 6 | 59.7257 | 4.934 | 60.0402 | 6 | 59.7117 | 5.1003 | 59.9941 | 6 | 59.7448 | 5.0619 | 60.0286 | 6
59.7544 | 4.9358 | 59.9653 | 6 | 59.725 | 4.975 | 59.9998 | 6 | 59.734 | 4.9361 | 60.0402 | 6 | 59.72 | 5.102 | 59.9941 | 6 | 59.7531 | 5.0619 | 60.0286 | 6
59.7627 | 4.9374 | 59.9653 | 6 | 59.7334 | 4.9766 | 59.9998 | 6 | 59.7424 | 4.9382 | 60.0402 | 6 | 59.7284 | 5.1038 | 59.9941 | 6 | 59.7615 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.7711 | 4.939 | 59.9653 | 6 | 59.7417 | 4.9781 | 59.9998 | 6 | 59.7507 | 4.9403 | 60.0402 | 6 | 59.7367 | 5.1057 | 59.9941 | 6 | 59.7698 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.7794 | 4.9406 | 59.9653 | 6 | 59.7501 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.759 | 4.9424 | 60.0402 | 6 | 59.745 | 5.1077 | 59.9941 | 6 | 59.7781 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.7877 | 4.9424 | 59.9653 | 6 | 59.7584 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.7673 | 4.9444 | 60.0402 | 6 | 59.7533 | 5.1096 | 59.9941 | 6 | 59.7864 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.7961 | 4.9441 | 59.9653 | 6 | 59.7667 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.7757 | 4.9464 | 60.0402 | 6 | 59.7617 | 5.1115 | 59.9941 | 6 | 59.7948 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8044 | 4.9441 | 59.9653 | 6 | 59.775 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.784 | 4.9463 | 60.0344 | 6 | 59.77 | 5.1135 | 59.9941 | 6 | 59.8031 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8127 | 4.9441 | 59.9653 | 6 | 59.7834 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.7924 | 4.9463 | 60.0344 | 6 | 59.7783 | 5.1155 | 59.9941 | 6 | 59.8114 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8211 | 4.9443 | 59.9653 | 6 | 59.7917 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8007 | 4.9462 | 60.0344 | 6 | 59.7866 | 5.1156 | 59.9941 | 6 | 59.8197 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8294 | 4.9444 | 59.9653 | 6 | 59.8 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.809 | 4.9461 | 60.0344 | 6 | 59.795 | 5.1158 | 59.9941 | 6 | 59.8281 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8378 | 4.9446 | 59.9653 | 6 | 59.8083 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8173 | 4.946 | 60.0344 | 6 | 59.8033 | 5.1158 | 59.9941 | 6 | 59.8364 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8461 | 4.9448 | 59.9653 | 6 | 59.8167 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8256 | 4.9459 | 60.0344 | 6 | 59.8116 | 5.1158 | 59.9941 | 6 | 59.8447 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8544 | 4.945 | 59.9653 | 6 | 59.825 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.834 | 4.9458 | 60.0344 | 6 | 59.8201 | 5.1157 | 59.9941 | 6 | 59.853 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8628 | 4.9451 | 59.9653 | 6 | 59.8334 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8423 | 4.9457 | 60.0344 | 6 | 59.8284 | 5.1156 | 59.9941 | 6 | 59.8615 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8711 | 4.9453 | 59.9653 | 6 | 59.8417 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8506 | 4.9456 | 60.0344 | 6 | 59.8367 | 5.1154 | 59.9941 | 6 | 59.8698 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8794 | 4.9455 | 59.9653 | 6 | 59.85 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8589 | 4.9454 | 60.0344 | 6 | 59.845 | 5.1153 | 59.9941 | 6 | 59.8781 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8878 | 4.9457 | 59.9653 | 6 | 59.8584 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8673 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 59.8534 | 5.1151 | 59.9941 | 6 | 59.8864 | 5.062 | 60.0286 | 6
59.8961 | 4.9459 | 59.9653 | 6 | 59.8667 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8756 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 59.8617 | 5.1149 | 59.9941 | 6 | 59.8947 | 5.0621 | 60.0286 | 6
59.9045 | 4.946 | 59.9653 | 6 | 59.8751 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.884 | 4.9452 | 60.0344 | 6 | 59.87 | 5.1149 | 59.9941 | 6 | 59.9031 | 5.0621 | 60.0286 | 6
59.9128 | 4.9461 | 59.9653 | 6 | 59.8834 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.8923 | 4.9451 | 60.0344 | 6 | 59.8783 | 5.1148 | 59.9941 | 6 | 59.9114 | 5.0621 | 60.0286 | 6
59.9211 | 4.9462 | 59.9653 | 6 | 59.8917 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.9006 | 4.945 | 60.0344 | 6 | 59.8867 | 5.115 | 59.9941 | 6 | 59.9197 | 5.0622 | 60.0286 | 6
59.9295 | 4.9463 | 59.9653 | 6 | 59.9 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.9089 | 4.945 | 60.0344 | 6 | 59.895 | 5.1151 | 59.9941 | 6 | 59.928 | 5.0622 | 60.0286 | 6
59.9378 | 4.9465 | 59.9653 | 6 | 59.9084 | 4.9782 | 59.9998 | 6 | 59.9172 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 59.9033 | 5.1153 | 59.9941 | 6 | 59.9364 | 5.0624 | 60.0286 | 6
59.9462 | 4.9466 | 59.9653 | 6 | 59.9167 | 4.9792 | 59.9998 | 6 | 59.9256 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 59.9117 | 5.1154 | 59.9941 | 6 | 59.9447 | 5.0625 | 60.0286 | 6
59.9545 | 4.9467 | 59.9653 | 6 | 59.925 | 4.9802 | 59.9998 | 6 | 59.9339 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 59.92 | 5.1155 | 59.9941 | 6 | 59.953 | 5.0626 | 60.0286 | 6
59.9628 | 4.9468 | 59.9653 | 6 | 59.9333 | 4.9812 | 59.9998 | 6 | 59.9423 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 59.9283 | 5.1156 | 59.9941 | 6 | 59.9613 | 5.0627 | 60.0286 | 6
59.9712 | 4.9469 | 59.9653 | 6 | 59.9417 | 4.9822 | 59.9998 | 6 | 59.9506 | 4.9448 | 60.0344 | 6 | 59.9366 | 5.1156 | 59.9941 | 6 | 59.9697 | 5.0629 | 60.0286 | 6
59.9795 | 4.947 | 59.9653 | 6 | 59.95 | 4.9832 | 59.9998 | 6 | 59.9589 | 4.9448 | 60.0344 | 6 | 59.9451 | 5.1157 | 59.9941 | 6 | 59.978 | 5.063 | 60.0286 | 6
59.9878 | 4.947 | 59.9653 | 6 | 59.9584 | 4.9842 | 59.9998 | 6 | 59.9672 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 59.9534 | 5.1171 | 59.9941 | 6 | 59.9863 | 5.0631 | 60.0286 | 6
59.9962 | 4.947 | 59.9653 | 6 | 59.9667 | 4.9852 | 59.9998 | 6 | 59.9756 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 59.9617 | 5.1186 | 59.9941 | 6 | 59.9946 | 5.0633 | 60.0286 | 6
60.0045 | 4.947 | 59.9653 | 6 | 59.975 | 4.9862 | 59.9998 | 6 | 59.9839 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 59.97 | 5.1201 | 59.9941 | 6 | 60.0031 | 5.0633 | 60.0286 | 6
60.0129 | 4.9469 | 59.9653 | 6 | 59.9834 | 4.9871 | 59.9998 | 6 | 59.9922 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 59.9784 | 5.1216 | 59.9941 | 6 | 60.0114 | 5.0633 | 60.0286 | 6
60.0212 | 4.9469 | 59.9653 | 6 | 59.9917 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0005 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 59.9867 | 5.1231 | 59.9941 | 6 | 60.0197 | 5.0629 | 60.0286 | 6
60.0295 | 4.9469 | 59.9653 | 6 | 60.0001 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0089 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 59.995 | 5.1245 | 59.9941 | 6 | 60.028 | 5.0625 | 60.0286 | 6
60.0379 | 4.9468 | 59.9653 | 6 | 60.0084 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0172 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.0034 | 5.1261 | 59.9941 | 6 | 60.0363 | 5.0621 | 60.0286 | 6
60.0462 | 4.9468 | 59.9653 | 6 | 60.0167 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0255 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.0117 | 5.1277 | 59.9941 | 6 | 60.0447 | 5.0618 | 60.0286 | 6
60.0546 | 4.9468 | 59.9653 | 6 | 60.025 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0339 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.02 | 5.1293 | 59.9941 | 6 | 60.053 | 5.0614 | 60.0286 | 6
60.0629 | 4.9467 | 59.9653 | 6 | 60.0334 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0422 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.0283 | 5.1309 | 59.9941 | 6 | 60.0613 | 5.061 | 60.0286 | 6
60.0712 | 4.9467 | 59.9653 | 6 | 60.0417 | 4.9881 | 59.9998 | 6 | 60.0505 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.0367 | 5.1309 | 59.9941 | 6 | 60.0696 | 5.0606 | 60.0286 | 6
60.0796 | 4.9466 | 59.9653 | 6 | 60.05 | 4.9879 | 59.9998 | 6 | 60.0588 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.045 | 5.131 | 59.9941 | 6 | 60.078 | 5.0602 | 60.0286 | 6
60.0879 | 4.9466 | 59.9653 | 6 | 60.0583 | 4.9878 | 59.9998 | 6 | 60.0672 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.0533 | 5.131 | 59.9941 | 6 | 60.0863 | 5.0599 | 60.0286 | 6
60.0962 | 4.9465 | 59.9653 | 6 | 60.0667 | 4.9876 | 59.9998 | 6 | 60.0755 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.0616 | 5.131 | 59.9941 | 6 | 60.0946 | 5.0596 | 60.0286 | 6
60.1046 | 4.9484 | 59.9653 | 6 | 60.075 | 4.9875 | 59.9998 | 6 | 60.0838 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.0701 | 5.131 | 59.9941 | 6 | 60.1029 | 5.0596 | 60.0286 | 6
60.1129 | 4.9502 | 59.9653 | 6 | 60.0834 | 4.9873 | 59.9998 | 6 | 60.0922 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.0784 | 5.1311 | 59.9941 | 6 | 60.1113 | 5.0596 | 60.0286 | 6
60.1212 | 4.952 | 59.9653 | 6 | 60.0917 | 4.9872 | 59.9998 | 6 | 60.1005 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.0867 | 5.1311 | 59.9941 | 6 | 60.1196 | 5.0595 | 60.0286 | 6
60.1296 | 4.9538 | 59.9653 | 6 | 60.1 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.1088 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.0951 | 5.1312 | 59.9941 | 6 | 60.1279 | 5.0595 | 60.0286 | 6
60.1379 | 4.9556 | 59.9653 | 6 | 60.1084 | 4.9869 | 59.9998 | 6 | 60.1171 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.1034 | 5.1313 | 59.9941 | 6 | 60.1362 | 5.0594 | 60.0286 | 6
60.1463 | 4.9574 | 59.9653 | 6 | 60.1167 | 4.9868 | 59.9998 | 6 | 60.1255 | 4.9442 | 60.0344 | 6 | 60.1117 | 5.1314 | 59.9941 | 6 | 60.1445 | 5.0594 | 60.0286 | 6
60.1546 | 4.9592 | 59.9653 | 6 | 60.1251 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1338 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.12 | 5.1315 | 59.9941 | 6 | 60.153 | 5.0594 | 60.0286 | 6
60.1629 | 4.9611 | 59.9653 | 6 | 60.1334 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1422 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.1284 | 5.1316 | 59.9941 | 6 | 60.1613 | 5.0593 | 60.0286 | 6
60.1713 | 4.9629 | 59.9653 | 6 | 60.1417 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1505 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.1367 | 5.1317 | 59.9941 | 6 | 60.1696 | 5.0593 | 60.0286 | 6
60.1796 | 4.9648 | 59.9653 | 6 | 60.15 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1588 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.145 | 5.1318 | 59.9941 | 6 | 60.1779 | 5.0593 | 60.0286 | 6
60.188 | 4.9647 | 59.9653 | 6 | 60.1584 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1671 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.1534 | 5.1319 | 59.9941 | 6 | 60.1863 | 5.0593 | 60.0286 | 6
60.1963 | 4.9647 | 59.9653 | 6 | 60.1667 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1754 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.1617 | 5.132 | 59.9941 | 6 | 60.1946 | 5.0593 | 60.0286 | 6
60.2046 | 4.9647 | 59.9653 | 6 | 60.175 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1838 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.17 | 5.1319 | 59.9941 | 6 | 60.2029 | 5.0594 | 60.0286 | 6
60.213 | 4.9647 | 59.9653 | 6 | 60.1833 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.1921 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.1783 | 5.1319 | 59.9941 | 6 | 60.2112 | 5.0594 | 60.0286 | 6
60.2213 | 4.9648 | 59.9653 | 6 | 60.1917 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.2004 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.1868 | 5.1319 | 59.9941 | 6 | 60.2196 | 5.0617 | 60.0286 | 6
60.2296 | 4.9648 | 59.9653 | 6 | 60.2 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.2087 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.1951 | 5.1318 | 59.9941 | 6 | 60.2279 | 5.0639 | 60.0286 | 6
60.238 | 4.9649 | 59.9653 | 6 | 60.2084 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.2171 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 60.2034 | 5.1317 | 59.9941 | 6 | 60.2362 | 5.0662 | 60.0286 | 6
60.2463 | 4.9649 | 59.9653 | 6 | 60.2167 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.2254 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 60.2117 | 5.1317 | 59.9941 | 6 | 60.2445 | 5.0684 | 60.0286 | 6
60.2547 | 4.965 | 59.9653 | 6 | 60.225 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.2338 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 60.2201 | 5.1316 | 59.9941 | 6 | 60.2529 | 5.0705 | 60.0229 | 6
60.263 | 4.965 | 59.9653 | 6 | 60.2334 | 4.9864 | 59.9998 | 6 | 60.2421 | 4.9447 | 60.0344 | 6 | 60.2284 | 5.1315 | 59.9941 | 6 | 60.2612 | 5.0726 | 60.0229 | 6
60.2713 | 4.9651 | 59.9653 | 6 | 60.2417 | 4.9864 | 59.9998 | 6 | 60.2504 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.2367 | 5.1314 | 59.9883 | 6 | 60.2695 | 5.0746 | 60.0229 | 6
60.2797 | 4.9651 | 59.9653 | 6 | 60.2501 | 4.9864 | 59.9998 | 6 | 60.2587 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.2451 | 5.1313 | 59.9883 | 6 | 60.2778 | 5.0766 | 60.0229 | 6
60.288 | 4.9652 | 59.9653 | 6 | 60.2584 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.267 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.2534 | 5.1312 | 59.9883 | 6 | 60.2861 | 5.0786 | 60.0229 | 6
60.2964 | 4.9652 | 59.9653 | 6 | 60.2667 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.2754 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.2617 | 5.1311 | 59.9883 | 6 | 60.2946 | 5.0806 | 60.0229 | 6
60.3047 | 4.9664 | 59.9653 | 6 | 60.275 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.2837 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.27 | 5.131 | 59.9883 | 6 | 60.3029 | 5.0804 | 60.0229 | 6
60.313 | 4.9676 | 59.9653 | 6 | 60.2834 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.2921 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.2784 | 5.1309 | 59.9883 | 6 | 60.3112 | 5.0802 | 60.0229 | 6
60.3214 | 4.9688 | 59.9653 | 6 | 60.2917 | 4.9867 | 59.9998 | 6 | 60.3004 | 4.9442 | 60.0344 | 6 | 60.2867 | 5.1308 | 59.9883 | 6 | 60.3195 | 5.0827 | 60.0229 | 6
60.3297 | 4.97 | 59.9653 | 6 | 60.3 | 4.9867 | 59.9998 | 6 | 60.3087 | 4.9441 | 60.0344 | 6 | 60.295 | 5.1307 | 59.9883 | 6 | 60.3279 | 5.0852 | 60.0229 | 6
60.338 | 4.9711 | 59.9653 | 6 | 60.3083 | 4.9868 | 59.9998 | 6 | 60.317 | 4.9441 | 60.0344 | 6 | 60.3033 | 5.1306 | 59.9883 | 6 | 60.3362 | 5.0879 | 60.0229 | 6
60.3464 | 4.9722 | 59.9653 | 6 | 60.3167 | 4.9869 | 59.9998 | 6 | 60.3254 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.3118 | 5.1305 | 59.9883 | 6 | 60.3445 | 5.0906 | 60.0229 | 6
60.3547 | 4.9735 | 59.9653 | 6 | 60.325 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.3337 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.3201 | 5.1305 | 59.9883 | 6 | 60.3528 | 5.0933 | 60.0229 | 6
60.3631 | 4.9747 | 59.9653 | 6 | 60.3334 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.342 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.3284 | 5.1305 | 59.9883 | 6 | 60.3612 | 5.096 | 60.0229 | 6
60.3714 | 4.9759 | 59.9653 | 6 | 60.3417 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.3503 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.3368 | 5.1304 | 59.9883 | 6 | 60.3695 | 5.0988 | 60.0229 | 6
60.3797 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.35 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.3586 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.3451 | 5.1304 | 59.9883 | 6 | 60.3778 | 5.1015 | 60.0229 | 6
60.3881 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.3584 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.367 | 4.9441 | 60.0344 | 6 | 60.3534 | 5.1303 | 59.9883 | 6 | 60.3861 | 5.1062 | 60.0229 | 6
60.3964 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.3667 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.3753 | 4.9442 | 60.0344 | 6 | 60.3617 | 5.1303 | 59.9883 | 6 | 60.3945 | 5.111 | 60.0229 | 6
60.4048 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.3751 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.3837 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.3701 | 5.1303 | 59.9883 | 6 | 60.4028 | 5.1132 | 60.0229 | 6
60.4131 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.3834 | 4.987 | 59.9998 | 6 | 60.392 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.3784 | 5.1302 | 59.9883 | 6 | 60.4111 | 5.1153 | 60.0229 | 6
60.4214 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.3917 | 4.9869 | 59.9998 | 6 | 60.4003 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.3867 | 5.1308 | 59.9883 | 6 | 60.4194 | 5.1174 | 60.0171 | 6
60.4298 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.4 | 4.9869 | 59.9998 | 6 | 60.4086 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.3951 | 5.1314 | 59.9883 | 6 | 60.4279 | 5.1194 | 60.0171 | 6
60.4381 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.4084 | 4.9868 | 59.9998 | 6 | 60.417 | 4.9448 | 60.0344 | 6 | 60.4034 | 5.132 | 59.9883 | 6 | 60.4362 | 5.1215 | 60.0171 | 6
60.4464 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.4167 | 4.9868 | 59.9998 | 6 | 60.4253 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 60.4117 | 5.1325 | 59.9883 | 6 | 60.4445 | 5.1236 | 60.0171 | 6
60.4548 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.425 | 4.9867 | 59.9998 | 6 | 60.4337 | 4.945 | 60.0344 | 6 | 60.42 | 5.1331 | 59.9883 | 6 | 60.4528 | 5.1256 | 60.0171 | 6
60.4631 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.4333 | 4.9867 | 59.9998 | 6 | 60.442 | 4.9451 | 60.0344 | 6 | 60.4285 | 5.1337 | 59.9883 | 6 | 60.4612 | 5.1277 | 60.0171 | 6
60.4715 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.4417 | 4.9867 | 59.9998 | 6 | 60.4503 | 4.9451 | 60.0344 | 6 | 60.4368 | 5.1342 | 59.9883 | 6 | 60.4695 | 5.1277 | 60.0171 | 6
60.4798 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.45 | 4.9866 | 59.9998 | 6 | 60.4586 | 4.9452 | 60.0344 | 6 | 60.4451 | 5.1348 | 59.9883 | 6 | 60.4778 | 5.1277 | 60.0171 | 6
60.4881 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.4584 | 4.9865 | 59.9998 | 6 | 60.4669 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.4535 | 5.1354 | 59.9883 | 6 | 60.4861 | 5.1277 | 60.0171 | 6
60.4965 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.4667 | 4.9862 | 59.9998 | 6 | 60.4753 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.4618 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.4945 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5048 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.475 | 4.9859 | 59.9998 | 6 | 60.4836 | 4.9454 | 60.0344 | 6 | 60.4701 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5028 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5132 | 4.9774 | 59.9653 | 6 | 60.4834 | 4.9857 | 59.9998 | 6 | 60.4919 | 4.9454 | 60.0344 | 6 | 60.4784 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5111 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5215 | 4.9774 | 59.9653 | 6 | 60.4917 | 4.9855 | 59.9998 | 6 | 60.5002 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.4868 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5194 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5298 | 4.9775 | 59.9653 | 6 | 60.5001 | 4.9852 | 59.9998 | 6 | 60.5086 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.4951 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5278 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5382 | 4.9775 | 59.9653 | 6 | 60.5084 | 4.9849 | 59.9998 | 6 | 60.5169 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.5034 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5361 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5465 | 4.9776 | 59.9653 | 6 | 60.5167 | 4.9845 | 59.9998 | 6 | 60.5253 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.5117 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5444 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5548 | 4.9776 | 59.9653 | 6 | 60.525 | 4.9841 | 59.9998 | 6 | 60.5336 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.5201 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5527 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5632 | 4.9777 | 59.9653 | 6 | 60.5334 | 4.9839 | 59.9998 | 6 | 60.5419 | 4.9453 | 60.0344 | 6 | 60.5284 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5612 | 5.1276 | 60.0171 | 6
60.5715 | 4.9777 | 59.9653 | 6 | 60.5417 | 4.9837 | 59.9998 | 6 | 60.5502 | 4.9452 | 60.0344 | 6 | 60.5367 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5695 | 5.1278 | 60.0171 | 6
60.5798 | 4.9777 | 59.9653 | 6 | 60.55 | 4.985 | 59.9998 | 6 | 60.5585 | 4.9451 | 60.0344 | 6 | 60.5452 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.5778 | 5.128 | 60.0171 | 6
60.5882 | 4.9776 | 59.9653 | 6 | 60.5583 | 4.9863 | 59.9998 | 6 | 60.5669 | 4.9449 | 60.0344 | 6 | 60.5535 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.5861 | 5.1282 | 60.0171 | 6
60.5965 | 4.9775 | 59.9653 | 6 | 60.5667 | 4.9874 | 59.9998 | 6 | 60.5752 | 4.9448 | 60.0344 | 6 | 60.5618 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.5945 | 5.1283 | 60.0171 | 6
60.6049 | 4.9773 | 59.9653 | 6 | 60.575 | 4.9886 | 59.9998 | 6 | 60.5836 | 4.9446 | 60.0344 | 6 | 60.5701 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6028 | 5.1285 | 60.0171 | 6
60.6132 | 4.9772 | 59.9653 | 6 | 60.5834 | 4.9897 | 59.9998 | 6 | 60.5919 | 4.9445 | 60.0344 | 6 | 60.5785 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6111 | 5.1287 | 60.0171 | 6
60.6215 | 4.977 | 59.9653 | 6 | 60.5917 | 4.9908 | 59.9998 | 6 | 60.6002 | 4.9444 | 60.0344 | 6 | 60.5868 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6194 | 5.1289 | 60.0171 | 6
60.6299 | 4.9769 | 59.9653 | 6 | 60.6 | 4.9919 | 59.9998 | 6 | 60.6085 | 4.9443 | 60.0344 | 6 | 60.5951 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6278 | 5.1291 | 60.0171 | 6
60.6382 | 4.9767 | 59.9653 | 6 | 60.6084 | 4.993 | 59.9998 | 6 | 60.6169 | 4.9441 | 60.0344 | 6 | 60.6035 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6361 | 5.1293 | 60.0171 | 6
60.6466 | 4.9766 | 59.9653 | 6 | 60.6167 | 4.994 | 59.9998 | 6 | 60.6252 | 4.944 | 60.0344 | 6 | 60.6118 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6444 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6549 | 4.9764 | 59.9653 | 6 | 60.6251 | 4.9951 | 59.9998 | 6 | 60.6335 | 4.9439 | 60.0344 | 6 | 60.6201 | 5.136 | 59.9883 | 6 | 60.6527 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6632 | 4.9763 | 59.9653 | 6 | 60.6334 | 4.9948 | 59.9998 | 6 | 60.6418 | 4.9438 | 60.0344 | 6 | 60.6284 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.6611 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6716 | 4.9763 | 59.9653 | 6 | 60.6417 | 4.9945 | 59.9998 | 6 | 60.6501 | 4.9455 | 60.0344 | 6 | 60.6368 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.6694 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6799 | 4.9762 | 59.9653 | 6 | 60.65 | 4.9944 | 59.9998 | 6 | 60.6585 | 4.9471 | 60.0344 | 6 | 60.6451 | 5.1359 | 59.9883 | 6 | 60.6777 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6882 | 4.9761 | 59.9653 | 6 | 60.6584 | 4.9943 | 59.9998 | 6 | 60.6668 | 4.9488 | 60.0344 | 6 | 60.6534 | 5.1358 | 59.9883 | 6 | 60.686 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.6966 | 4.976 | 59.9653 | 6 | 60.6667 | 4.9982 | 59.9998 | 6 | 60.6752 | 4.9504 | 60.0344 | 6 | 60.6619 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.6943 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7049 | 4.9759 | 59.9653 | 6 | 60.675 | 5.002 | 59.9998 | 6 | 60.6835 | 4.9521 | 60.0344 | 6 | 60.6702 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7028 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7133 | 4.9757 | 59.9653 | 6 | 60.6833 | 5.0062 | 59.9941 | 6 | 60.6918 | 4.9538 | 60.0344 | 6 | 60.6785 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7111 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7216 | 4.9756 | 59.9653 | 6 | 60.6917 | 5.0104 | 59.9941 | 6 | 60.7001 | 4.9555 | 60.0344 | 6 | 60.6868 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7194 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7299 | 4.9754 | 59.9653 | 6 | 60.7 | 5.0146 | 59.9941 | 6 | 60.7085 | 4.9572 | 60.0344 | 6 | 60.6952 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7277 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7383 | 4.9752 | 59.9653 | 6 | 60.7084 | 5.0188 | 59.9941 | 6 | 60.7168 | 4.9601 | 60.0344 | 6 | 60.7035 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7361 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7466 | 4.975 | 59.9653 | 6 | 60.7167 | 5.0229 | 59.9941 | 6 | 60.7252 | 4.963 | 60.0344 | 6 | 60.7118 | 5.1356 | 59.9883 | 6 | 60.7444 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.755 | 4.9749 | 59.9653 | 6 | 60.725 | 5.0271 | 59.9941 | 6 | 60.7335 | 4.9642 | 60.0344 | 6 | 60.7201 | 5.1356 | 59.9883 | 6 | 60.7527 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7633 | 4.9747 | 59.9653 | 6 | 60.7334 | 5.0312 | 59.9941 | 6 | 60.7418 | 4.9654 | 60.0344 | 6 | 60.7285 | 5.1356 | 59.9883 | 6 | 60.761 | 5.1295 | 60.0171 | 6
60.7716 | 4.9746 | 59.9653 | 6 | 60.7417 | 5.0353 | 59.9941 | 6 | 60.7501 | 4.9666 | 60.0344 | 6 | 60.7368 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7694 | 5.1292 | 60.0171 | 6
60.78 | 4.9745 | 59.9653 | 6 | 60.7501 | 5.0355 | 59.9941 | 6 | 60.7584 | 4.9678 | 60.0344 | 6 | 60.7451 | 5.1357 | 59.9883 | 6 | 60.7777 | 5.1289 | 60.0171 | 6
60.7883 | 4.9746 | 59.9653 | 6 | 60.7584 | 5.0357 | 59.9941 | 6 | 60.7668 | 4.969 | 60.0344 | 6 | 60.7535 | 5.1376 | 59.9883 | 6 | 60.786 | 5.1286 | 60.0171 | 6
60.7966 | 4.9747 | 59.9653 | 6 | 60.7667 | 5.0356 | 59.9941 | 6 | 60.7751 | 4.9702 | 60.0344 | 6 | 60.7618 | 5.1395 | 59.9883 | 6 | 60.7943 | 5.1283 | 60.0171 | 6
60.805 | 4.9748 | 59.9653 | 6 | 60.775 | 5.0355 | 59.9941 | 6 | 60.7834 | 4.9714 | 60.0344 | 6 | 60.7701 | 5.1415 | 59.9883 | 6 | 60.8027 | 5.128 | 60.0171 | 6
60.8133 | 4.9749 | 59.9653 | 6 | 60.7834 | 5.0355 | 59.9941 | 6 | 60.7917 | 4.9726 | 60.0344 | 6 | 60.7784 | 5.1435 | 59.9883 | 6 | 60.811 | 5.1277 | 60.0171 | 6
60.8217 | 4.975 | 59.9653 | 6 | 60.7917 | 5.0354 | 59.9941 | 6 | 60.8001 | 4.9726 | 60.0344 | 6 | 60.7869 | 5.1456 | 59.9883 | 6 | 60.8193 | 5.1274 | 60.0171 | 6
60.83 | 4.9751 | 59.9653 | 6 | 60.8 | 5.0353 | 59.9941 | 6 | 60.8084 | 4.9726 | 60.0344 | 6 | 60.7952 | 5.1477 | 59.9883 | 6 | 60.8276 | 5.1271 | 60.0171 | 6
60.8383 | 4.9753 | 59.9653 | 6 | 60.8084 | 5.0351 | 59.9941 | 6 | 60.8168 | 4.9726 | 60.0344 | 6 | 60.8035 | 5.1498 | 59.9883 | 6 | 60.8361 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.8467 | 4.9755 | 59.9653 | 6 | 60.8167 | 5.0351 | 59.9941 | 6 | 60.8251 | 4.9726 | 60.0344 | 6 | 60.8119 | 5.1519 | 59.9883 | 6 | 60.8444 | 5.1265 | 60.0171 | 6
60.855 | 4.9757 | 59.9653 | 6 | 60.8251 | 5.0351 | 59.9941 | 6 | 60.8334 | 4.9727 | 60.0344 | 6 | 60.8202 | 5.154 | 59.9883 | 6 | 60.8527 | 5.1266 | 60.0171 | 6
60.8633 | 4.9759 | 59.9653 | 6 | 60.8334 | 5.035 | 59.9941 | 6 | 60.8417 | 4.9727 | 60.0344 | 6 | 60.8285 | 5.1561 | 59.9883 | 6 | 60.861 | 5.1266 | 60.0171 | 6
60.8717 | 4.976 | 59.9653 | 6 | 60.8417 | 5.035 | 59.9941 | 6 | 60.85 | 4.9739 | 60.0344 | 6 | 60.8368 | 5.1562 | 59.9883 | 6 | 60.8694 | 5.1267 | 60.0171 | 6
60.88 | 4.976 | 59.9653 | 6 | 60.85 | 5.035 | 59.9883 | 6 | 60.8584 | 4.9752 | 60.0344 | 6 | 60.8452 | 5.1564 | 59.9883 | 6 | 60.8777 | 5.1267 | 60.0171 | 6
60.8884 | 4.9762 | 59.9653 | 6 | 60.8584 | 5.0349 | 59.9883 | 6 | 60.8667 | 4.9764 | 60.0344 | 6 | 60.8535 | 5.1565 | 59.9883 | 6 | 60.886 | 5.1267 | 60.0171 | 6
60.8967 | 4.9763 | 59.9653 | 6 | 60.8667 | 5.0349 | 59.9883 | 6 | 60.8751 | 4.9776 | 60.0344 | 6 | 60.8618 | 5.1566 | 59.9883 | 6 | 60.8943 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.905 | 4.9765 | 59.9653 | 6 | 60.8751 | 5.0349 | 59.9883 | 6 | 60.8834 | 4.9788 | 60.0344 | 6 | 60.8702 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9027 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9134 | 4.9766 | 59.9653 | 6 | 60.8834 | 5.0351 | 59.9883 | 6 | 60.8917 | 4.9801 | 60.0344 | 6 | 60.8785 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.911 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9217 | 4.9767 | 59.9653 | 6 | 60.8917 | 5.0353 | 59.9883 | 6 | 60.9 | 4.9813 | 60.0344 | 6 | 60.8868 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9193 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9301 | 4.9767 | 59.9653 | 6 | 60.9001 | 5.0356 | 59.9883 | 6 | 60.9084 | 4.9825 | 60.0344 | 6 | 60.8951 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9276 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9384 | 4.9768 | 59.9653 | 6 | 60.9084 | 5.0358 | 59.9883 | 6 | 60.9167 | 4.9838 | 60.0344 | 6 | 60.9036 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.936 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9467 | 4.9769 | 59.9653 | 6 | 60.9167 | 5.036 | 59.9883 | 6 | 60.925 | 4.9851 | 60.0344 | 6 | 60.9119 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9443 | 5.1268 | 60.0171 | 6
60.9551 | 4.9791 | 59.9653 | 6 | 60.925 | 5.0362 | 59.9883 | 6 | 60.9333 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9202 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9526 | 5.1269 | 60.0171 | 6
60.9634 | 4.9813 | 59.9653 | 6 | 60.9334 | 5.0364 | 59.9883 | 6 | 60.9417 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9285 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9609 | 5.1269 | 60.0171 | 6
60.9717 | 4.9834 | 59.9653 | 6 | 60.9417 | 5.0367 | 59.9883 | 6 | 60.95 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9369 | 5.1567 | 59.9883 | 6 | 60.9694 | 5.1274 | 60.0171 | 6
60.9801 | 4.9855 | 59.9653 | 6 | 60.9501 | 5.0369 | 59.9883 | 6 | 60.9583 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9452 | 5.1568 | 59.9883 | 6 | 60.9777 | 5.1279 | 60.0171 | 6
60.9884 | 4.9877 | 59.9653 | 6 | 60.9584 | 5.037 | 59.9883 | 6 | 60.9667 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9535 | 5.1568 | 59.9883 | 6 | 60.986 | 5.1284 | 60.0171 | 6
60.9968 | 4.9898 | 59.9653 | 6 | 60.9667 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 60.975 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9619 | 5.1569 | 59.9883 | 6 | 60.9943 | 5.1288 | 60.0171 | 6
61.0051 | 4.9921 | 59.9653 | 6 | 60.9751 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 60.9833 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9702 | 5.157 | 59.9883 | 6 | 61.0027 | 5.1293 | 60.0171 | 6
61.0134 | 4.9943 | 59.9653 | 6 | 60.9834 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 60.9916 | 4.9853 | 60.0344 | 6 | 60.9785 | 5.157 | 59.9883 | 6 | 61.011 | 5.1298 | 60.0171 | 6
61.0218 | 4.9966 | 59.9653 | 6 | 60.9918 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 60.9868 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.0193 | 5.1303 | 60.0171 | 6
61.0301 | 4.9989 | 59.9653 | 6 | 61.0001 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0083 | 4.9851 | 60.0344 | 6 | 60.9952 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.0276 | 5.1308 | 60.0171 | 6
61.0385 | 4.9991 | 59.9653 | 6 | 61.0084 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0166 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 61.0035 | 5.1572 | 59.9883 | 6 | 61.036 | 5.1312 | 60.0171 | 6
61.0468 | 4.9993 | 59.9653 | 6 | 61.0168 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.025 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 61.0118 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.0443 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0551 | 4.9994 | 59.9653 | 6 | 61.0251 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0333 | 4.9854 | 60.0344 | 6 | 61.0203 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0526 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0635 | 4.9996 | 59.9653 | 6 | 61.0334 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0416 | 4.9855 | 60.0344 | 6 | 61.0286 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0609 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0718 | 4.9998 | 59.9653 | 6 | 61.0417 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0499 | 4.9857 | 60.0344 | 6 | 61.0369 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0693 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0801 | 5 | 59.9653 | 6 | 61.0501 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0583 | 4.9858 | 60.0344 | 6 | 61.0452 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0776 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0885 | 5 | 59.9653 | 6 | 61.0584 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.0666 | 4.986 | 60.0344 | 6 | 61.0536 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0859 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.0968 | 5.0001 | 59.9653 | 6 | 61.0668 | 5.0373 | 59.9883 | 6 | 61.075 | 4.9861 | 60.0344 | 6 | 61.0619 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.0942 | 5.1317 | 60.0171 | 6
61.1051 | 5.0001 | 59.9653 | 6 | 61.0751 | 5.0374 | 59.9883 | 6 | 61.0833 | 4.9863 | 60.0344 | 6 | 61.0702 | 5.1575 | 59.9883 | 6 | 61.1027 | 5.1318 | 60.0171 | 6
61.1135 | 5.0001 | 59.9653 | 6 | 61.0834 | 5.0375 | 59.9883 | 6 | 61.0916 | 4.9864 | 60.0344 | 6 | 61.0786 | 5.1575 | 59.9883 | 6 | 61.111 | 5.1319 | 60.0171 | 6
61.1218 | 5.0001 | 59.9653 | 6 | 61.0918 | 5.0376 | 59.9883 | 6 | 61.0999 | 4.9863 | 60.0344 | 6 | 61.0869 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.1193 | 5.132 | 60.0171 | 6
61.1302 | 5.0001 | 59.9653 | 6 | 61.1001 | 5.0377 | 59.9883 | 6 | 61.1082 | 4.9862 | 60.0344 | 6 | 61.0952 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.1276 | 5.1321 | 60.0171 | 6
61.1385 | 5.0002 | 59.9653 | 6 | 61.1085 | 5.0378 | 59.9883 | 6 | 61.1166 | 4.9861 | 60.0344 | 6 | 61.1035 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.136 | 5.1322 | 60.0171 | 6
61.1469 | 5.0002 | 59.9653 | 6 | 61.1168 | 5.0379 | 59.9883 | 6 | 61.1249 | 4.986 | 60.0344 | 6 | 61.1119 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.1443 | 5.1323 | 60.0171 | 6
61.1552 | 5.0017 | 59.9653 | 6 | 61.1251 | 5.038 | 59.9883 | 6 | 61.1332 | 4.9859 | 60.0344 | 6 | 61.1202 | 5.1572 | 59.9883 | 6 | 61.1526 | 5.1324 | 60.0171 | 6
61.1635 | 5.0032 | 59.9653 | 6 | 61.1334 | 5.0381 | 59.9883 | 6 | 61.1415 | 4.9858 | 60.0344 | 6 | 61.1285 | 5.1572 | 59.9883 | 6 | 61.1609 | 5.1325 | 60.0171 | 6
61.1719 | 5.0047 | 59.9653 | 6 | 61.1418 | 5.0382 | 59.9883 | 6 | 61.1499 | 4.9856 | 60.0344 | 6 | 61.1368 | 5.1572 | 59.9883 | 6 | 61.1693 | 5.1325 | 60.0171 | 6
61.1802 | 5.0062 | 59.9653 | 6 | 61.1501 | 5.038 | 59.9883 | 6 | 61.1582 | 4.9854 | 60.0344 | 6 | 61.1453 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.1776 | 5.1325 | 60.0171 | 6
61.1885 | 5.0077 | 59.9653 | 6 | 61.1584 | 5.0378 | 59.9883 | 6 | 61.1666 | 4.9852 | 60.0344 | 6 | 61.1536 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.1859 | 5.1324 | 60.0171 | 6
61.1969 | 5.0092 | 59.9653 | 6 | 61.1668 | 5.0375 | 59.9883 | 6 | 61.1749 | 4.985 | 60.0344 | 6 | 61.1619 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.1942 | 5.1322 | 60.0171 | 6
61.2052 | 5.0106 | 59.9653 | 6 | 61.1751 | 5.0373 | 59.9883 | 6 | 61.1832 | 4.9849 | 60.0344 | 6 | 61.1703 | 5.1571 | 59.9883 | 6 | 61.2026 | 5.1321 | 60.0171 | 6
61.2135 | 5.0121 | 59.9653 | 6 | 61.1835 | 5.0371 | 59.9883 | 6 | 61.1915 | 4.9848 | 60.0344 | 6 | 61.1786 | 5.1572 | 59.9883 | 6 | 61.2109 | 5.132 | 60.0171 | 6
61.2219 | 5.0133 | 59.9653 | 6 | 61.1918 | 5.0369 | 59.9883 | 6 | 61.1998 | 4.9847 | 60.0344 | 6 | 61.1869 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.2192 | 5.1316 | 60.0171 | 6
61.2302 | 5.0145 | 59.9653 | 6 | 61.2001 | 5.0367 | 59.9883 | 6 | 61.2082 | 4.9846 | 60.0344 | 6 | 61.1952 | 5.1573 | 59.9883 | 6 | 61.2275 | 5.1312 | 60.0171 | 6
61.2386 | 5.0142 | 59.9653 | 6 | 61.2084 | 5.0365 | 59.9883 | 6 | 61.2165 | 4.9846 | 60.0344 | 6 | 61.2036 | 5.1574 | 59.9883 | 6 | 61.236 | 5.1307 | 60.0171 | 6
61.2469 | 5.0139 | 59.9653 | 6 | 61.2168 | 5.0363 | 59.9883 | 6 | 61.2249 | 4.9845 | 60.0344 | 6 | 61.2119 | 5.1575 | 59.9883 | 6 | 61.2443 | 5.1302 | 60.0171 | 6
61.2552 | 5.0137 | 59.9653 | 6 | 61.2252 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2332 | 4.9845 | 60.0344 | 6 | 61.2202 | 5.1575 | 59.9883 | 6 | 61.2526 | 5.1298 | 60.0171 | 6
61.2636 | 5.0134 | 59.9653 | 6 | 61.2335 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2415 | 4.9845 | 60.0344 | 6 | 61.2286 | 5.1576 | 59.9883 | 6 | 61.2609 | 5.1294 | 60.0171 | 6
61.2719 | 5.013 | 59.9653 | 6 | 61.2418 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2498 | 4.9846 | 60.0344 | 6 | 61.2369 | 5.1577 | 59.9883 | 6 | 61.2693 | 5.1291 | 60.0171 | 6
61.2803 | 5.0126 | 59.9653 | 6 | 61.2501 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2582 | 4.9847 | 60.0344 | 6 | 61.2452 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.2776 | 5.1288 | 60.0171 | 6
61.2886 | 5.0122 | 59.9653 | 6 | 61.2585 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2665 | 4.9847 | 60.0344 | 6 | 61.2535 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.2859 | 5.1285 | 60.0171 | 6
61.2969 | 5.0118 | 59.9653 | 6 | 61.2668 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2748 | 4.9848 | 60.0344 | 6 | 61.262 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.2942 | 5.1281 | 60.0171 | 6
61.3053 | 5.0135 | 59.9653 | 6 | 61.2751 | 5.0361 | 59.9883 | 6 | 61.2831 | 4.9847 | 60.0286 | 6 | 61.2703 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.3026 | 5.128 | 60.0171 | 6
61.3136 | 5.0152 | 59.9653 | 6 | 61.2834 | 5.036 | 59.9883 | 6 | 61.2914 | 4.9846 | 60.0286 | 6 | 61.2786 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.3109 | 5.128 | 60.0171 | 6
61.3219 | 5.0168 | 59.9653 | 6 | 61.2918 | 5.0358 | 59.9883 | 6 | 61.2998 | 4.9845 | 60.0286 | 6 | 61.287 | 5.1577 | 59.9883 | 6 | 61.3192 | 5.128 | 60.0171 | 6
61.3303 | 5.0184 | 59.9653 | 6 | 61.3002 | 5.0376 | 59.9883 | 6 | 61.3081 | 4.9844 | 60.0286 | 6 | 61.2953 | 5.1577 | 59.9883 | 6 | 61.3275 | 5.1281 | 60.0171 | 6
61.3386 | 5.0201 | 59.9653 | 6 | 61.3085 | 5.0395 | 59.9883 | 6 | 61.3165 | 4.9843 | 60.0286 | 6 | 61.3036 | 5.1578 | 59.9883 | 6 | 61.3359 | 5.1282 | 60.0171 | 6
61.347 | 5.0218 | 59.9653 | 6 | 61.3168 | 5.0413 | 59.9883 | 6 | 61.3248 | 4.9841 | 60.0286 | 6 | 61.3119 | 5.1579 | 59.9883 | 6 | 61.3442 | 5.1283 | 60.0171 | 6
61.3553 | 5.0237 | 59.9653 | 6 | 61.3251 | 5.0432 | 59.9883 | 6 | 61.3331 | 4.9839 | 60.0286 | 6 | 61.3203 | 5.1579 | 59.9883 | 6 | 61.3525 | 5.1302 | 60.0171 | 6
61.3636 | 5.0255 | 59.9653 | 6 | 61.3335 | 5.045 | 59.9883 | 6 | 61.3414 | 4.9838 | 60.0286 | 6 | 61.3286 | 5.158 | 59.9883 | 6 | 61.3608 | 5.1321 | 60.0171 | 6
61.372 | 5.0274 | 59.9653 | 6 | 61.3418 | 5.0469 | 59.9883 | 6 | 61.3498 | 4.9836 | 60.0286 | 6 | 61.3369 | 5.1581 | 59.9883 | 6 | 61.3693 | 5.1341 | 60.0171 | 6
61.3803 | 5.0293 | 59.9653 | 6 | 61.3502 | 5.0487 | 59.9883 | 6 | 61.3581 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.3452 | 5.1582 | 59.9883 | 6 | 61.3776 | 5.136 | 60.0171 | 6
61.3887 | 5.0293 | 59.9653 | 6 | 61.3585 | 5.0505 | 59.9883 | 6 | 61.3665 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.3536 | 5.1583 | 59.9883 | 6 | 61.3859 | 5.1392 | 60.0171 | 6
61.397 | 5.0293 | 59.9653 | 6 | 61.3668 | 5.0525 | 59.9883 | 6 | 61.3748 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.3619 | 5.1584 | 59.9883 | 6 | 61.3942 | 5.1425 | 60.0171 | 6
61.4053 | 5.0294 | 59.9653 | 6 | 61.3752 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.3831 | 4.9836 | 60.0286 | 6 | 61.3702 | 5.1585 | 59.9883 | 6 | 61.4026 | 5.1456 | 60.0171 | 6
61.4137 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.3835 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.3914 | 4.9836 | 60.0286 | 6 | 61.3787 | 5.1586 | 59.9883 | 6 | 61.4109 | 5.1488 | 60.0171 | 6
61.422 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.3918 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.3998 | 4.9836 | 60.0286 | 6 | 61.387 | 5.1611 | 59.9883 | 6 | 61.4192 | 5.1519 | 60.0113 | 6
61.4303 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.4001 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.4081 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.3953 | 5.1636 | 59.9883 | 6 | 61.4275 | 5.155 | 60.0113 | 6
61.4387 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.4085 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.4164 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.4036 | 5.166 | 59.9883 | 6 | 61.4359 | 5.1563 | 60.0113 | 6
61.447 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.4168 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.4247 | 4.9835 | 60.0286 | 6 | 61.412 | 5.1685 | 59.9883 | 6 | 61.4442 | 5.1575 | 60.0113 | 6
61.4554 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.4252 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.433 | 4.9834 | 60.0286 | 6 | 61.4203 | 5.1709 | 59.9883 | 6 | 61.4525 | 5.1587 | 60.0113 | 6
61.4637 | 5.0295 | 59.9653 | 6 | 61.4335 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.4414 | 4.9832 | 60.0286 | 6 | 61.4286 | 5.1733 | 59.9883 | 6 | 61.4608 | 5.16 | 60.0113 | 6
61.472 | 5.0296 | 59.9653 | 6 | 61.4418 | 5.0545 | 59.9883 | 6 | 61.4497 | 4.9831 | 60.0286 | 6 | 61.437 | 5.1758 | 59.9883 | 6 | 61.4692 | 5.1599 | 60.0113 | 6
61.4804 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4502 | 5.0547 | 59.9883 | 6 | 61.4581 | 4.983 | 60.0286 | 6 | 61.4453 | 5.1782 | 59.9883 | 6 | 61.4775 | 5.1598 | 60.0113 | 6
61.4887 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4585 | 5.0549 | 59.9883 | 6 | 61.4664 | 4.9828 | 60.0286 | 6 | 61.4536 | 5.1806 | 59.9883 | 6 | 61.4858 | 5.1597 | 60.0113 | 6
61.4971 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4669 | 5.0551 | 59.9883 | 6 | 61.4747 | 4.9827 | 60.0286 | 6 | 61.4619 | 5.1829 | 59.9883 | 6 | 61.4941 | 5.1597 | 60.0113 | 6
61.5054 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4752 | 5.0553 | 59.9883 | 6 | 61.483 | 4.9826 | 60.0286 | 6 | 61.4703 | 5.1828 | 59.9883 | 6 | 61.5026 | 5.1596 | 60.0113 | 6
61.5137 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4835 | 5.0554 | 59.9883 | 6 | 61.4914 | 4.9825 | 60.0286 | 6 | 61.4786 | 5.1827 | 59.9883 | 6 | 61.5109 | 5.1596 | 60.0113 | 6
61.5221 | 5.0297 | 59.9653 | 6 | 61.4918 | 5.0556 | 59.9883 | 6 | 61.4997 | 4.9842 | 60.0286 | 6 | 61.4869 | 5.1826 | 59.9883 | 6 | 61.5192 | 5.1596 | 60.0113 | 6
61.5304 | 5.0298 | 59.9653 | 6 | 61.5002 | 5.0558 | 59.9883 | 6 | 61.5081 | 4.9859 | 60.0286 | 6 | 61.4954 | 5.1825 | 59.9883 | 6 | 61.5275 | 5.1597 | 60.0113 | 6
61.5387 | 5.0299 | 59.9653 | 6 | 61.5085 | 5.056 | 59.9883 | 6 | 61.5164 | 4.9889 | 60.0286 | 6 | 61.5037 | 5.1825 | 59.9883 | 6 | 61.5359 | 5.1598 | 60.0113 | 6
61.5471 | 5.03 | 59.9653 | 6 | 61.5168 | 5.0562 | 59.9883 | 6 | 61.5247 | 4.9918 | 60.0286 | 6 | 61.512 | 5.1824 | 59.9883 | 6 | 61.5442 | 5.1599 | 60.0113 | 6
61.5554 | 5.0301 | 59.9653 | 6 | 61.5252 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.533 | 4.9947 | 60.0286 | 6 | 61.5203 | 5.1823 | 59.9883 | 6 | 61.5525 | 5.16 | 60.0113 | 6
61.5638 | 5.0303 | 59.9653 | 6 | 61.5335 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5414 | 4.9976 | 60.0286 | 6 | 61.5287 | 5.1822 | 59.9883 | 6 | 61.5608 | 5.1601 | 60.0113 | 6
61.5721 | 5.0305 | 59.9653 | 6 | 61.5419 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5497 | 5.0005 | 60.0286 | 6 | 61.537 | 5.1822 | 59.9883 | 6 | 61.5692 | 5.1602 | 60.0113 | 6
61.5804 | 5.0307 | 59.9653 | 6 | 61.5502 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.558 | 5.0035 | 60.0286 | 6 | 61.5453 | 5.1821 | 59.9883 | 6 | 61.5775 | 5.1603 | 60.0113 | 6
61.5888 | 5.0309 | 59.9653 | 6 | 61.5585 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5663 | 5.0064 | 60.0286 | 6 | 61.5536 | 5.1821 | 59.9883 | 6 | 61.5858 | 5.1605 | 60.0113 | 6
61.5971 | 5.0311 | 59.9653 | 6 | 61.5668 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5746 | 5.0094 | 60.0286 | 6 | 61.562 | 5.182 | 59.9883 | 6 | 61.5941 | 5.1606 | 60.0113 | 6
61.6054 | 5.0313 | 59.9653 | 6 | 61.5752 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.583 | 5.0122 | 60.0286 | 6 | 61.5703 | 5.182 | 59.9883 | 6 | 61.6025 | 5.1609 | 60.0113 | 6
61.6138 | 5.0314 | 59.9653 | 6 | 61.5836 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5913 | 5.0151 | 60.0286 | 6 | 61.5786 | 5.182 | 59.9883 | 6 | 61.6108 | 5.1611 | 60.0113 | 6
61.6221 | 5.0315 | 59.9653 | 6 | 61.5919 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.5997 | 5.0167 | 60.0286 | 6 | 61.587 | 5.1819 | 59.9883 | 6 | 61.6191 | 5.1613 | 60.0113 | 6
61.6305 | 5.0316 | 59.9653 | 6 | 61.6002 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.608 | 5.0184 | 60.0286 | 6 | 61.5953 | 5.1819 | 59.9883 | 6 | 61.6274 | 5.1616 | 60.0113 | 6
61.6388 | 5.0315 | 59.9653 | 6 | 61.6085 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6163 | 5.0201 | 60.0286 | 6 | 61.6036 | 5.1842 | 59.9883 | 6 | 61.6359 | 5.1618 | 60.0113 | 6
61.6471 | 5.0315 | 59.9653 | 6 | 61.6169 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6246 | 5.0218 | 60.0286 | 6 | 61.6119 | 5.1864 | 59.9883 | 6 | 61.6442 | 5.162 | 60.0113 | 6
61.6555 | 5.0314 | 59.9653 | 6 | 61.6252 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.633 | 5.0235 | 60.0286 | 6 | 61.6204 | 5.1886 | 59.9883 | 6 | 61.6525 | 5.1622 | 60.0113 | 6
61.6638 | 5.0314 | 59.9653 | 6 | 61.6335 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6413 | 5.0251 | 60.0286 | 6 | 61.6287 | 5.1909 | 59.9883 | 6 | 61.6608 | 5.1624 | 60.0113 | 6
61.6721 | 5.0314 | 59.9653 | 6 | 61.6419 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6497 | 5.0268 | 60.0286 | 6 | 61.637 | 5.1931 | 59.9883 | 6 | 61.6692 | 5.1651 | 60.0113 | 6
61.6805 | 5.0314 | 59.9653 | 6 | 61.6502 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.658 | 5.0286 | 60.0286 | 6 | 61.6454 | 5.1954 | 59.9883 | 6 | 61.6775 | 5.1679 | 60.0113 | 6
61.6888 | 5.0325 | 59.9653 | 6 | 61.6586 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6663 | 5.0286 | 60.0286 | 6 | 61.6537 | 5.1976 | 59.9883 | 6 | 61.6858 | 5.1705 | 60.0113 | 6
61.6972 | 5.0337 | 59.9653 | 6 | 61.6669 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6746 | 5.0286 | 60.0286 | 6 | 61.662 | 5.1999 | 59.9883 | 6 | 61.6941 | 5.1732 | 60.0113 | 6
61.7055 | 5.0349 | 59.9653 | 6 | 61.6752 | 5.0564 | 59.9883 | 6 | 61.6829 | 5.0287 | 60.0286 | 6 | 61.6703 | 5.2021 | 59.9883 | 6 | 61.7025 | 5.1758 | 60.0113 | 6
61.7138 | 5.0361 | 59.9653 | 6 | 61.6835 | 5.0564 | 59.9941 | 6 | 61.6913 | 5.0288 | 60.0286 | 6 | 61.6787 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7108 | 5.1784 | 60.0113 | 6
61.7222 | 5.0373 | 59.9653 | 6 | 61.6919 | 5.0564 | 59.9941 | 6 | 61.6996 | 5.0289 | 60.0286 | 6 | 61.687 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7191 | 5.181 | 60.0113 | 6
61.7305 | 5.0385 | 59.9653 | 6 | 61.7002 | 5.0564 | 59.9941 | 6 | 61.7079 | 5.0289 | 60.0286 | 6 | 61.6953 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7274 | 5.1836 | 60.0113 | 6
61.7389 | 5.04 | 59.9653 | 6 | 61.7086 | 5.0564 | 59.9941 | 6 | 61.7162 | 5.029 | 60.0286 | 6 | 61.7037 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7358 | 5.1862 | 60.0113 | 6
61.7472 | 5.0416 | 59.9653 | 6 | 61.7169 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.7246 | 5.029 | 60.0286 | 6 | 61.712 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7441 | 5.1888 | 60.0113 | 6
61.7555 | 5.0432 | 59.9653 | 6 | 61.7252 | 5.0562 | 59.9941 | 6 | 61.7329 | 5.029 | 60.0286 | 6 | 61.7203 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7524 | 5.1888 | 60.0056 | 6
61.7639 | 5.0448 | 59.9653 | 6 | 61.7336 | 5.0561 | 59.9941 | 6 | 61.7413 | 5.029 | 60.0286 | 6 | 61.7286 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7607 | 5.1888 | 60.0056 | 6
61.7722 | 5.0452 | 59.9653 | 6 | 61.7419 | 5.056 | 59.9941 | 6 | 61.7496 | 5.029 | 60.0286 | 6 | 61.7371 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7692 | 5.1888 | 60.0056 | 6
61.7805 | 5.0457 | 59.9653 | 6 | 61.7502 | 5.0559 | 59.9941 | 6 | 61.7579 | 5.0289 | 60.0286 | 6 | 61.7454 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7775 | 5.1889 | 60.0056 | 6
61.7889 | 5.046 | 59.9653 | 6 | 61.7585 | 5.0558 | 59.9941 | 6 | 61.7662 | 5.0288 | 60.0286 | 6 | 61.7537 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7858 | 5.1889 | 60.0056 | 6
61.7972 | 5.0464 | 59.9653 | 6 | 61.7669 | 5.0557 | 59.9941 | 6 | 61.7746 | 5.0287 | 60.0286 | 6 | 61.762 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.7941 | 5.1889 | 60.0056 | 6
61.8056 | 5.0467 | 59.9653 | 6 | 61.7752 | 5.0556 | 59.9941 | 6 | 61.7829 | 5.0286 | 60.0229 | 6 | 61.7704 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.8025 | 5.1889 | 60.0056 | 6
61.8139 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.7836 | 5.0555 | 59.9941 | 6 | 61.7913 | 5.0285 | 60.0229 | 6 | 61.7787 | 5.2043 | 59.9883 | 6 | 61.8108 | 5.189 | 60.0056 | 6
61.8222 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.7919 | 5.0554 | 59.9941 | 6 | 61.7996 | 5.0284 | 60.0229 | 6 | 61.787 | 5.2042 | 59.9883 | 6 | 61.8191 | 5.1891 | 60.0056 | 6
61.8306 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8002 | 5.0554 | 59.9941 | 6 | 61.8079 | 5.0283 | 60.0229 | 6 | 61.7954 | 5.2042 | 59.9883 | 6 | 61.8275 | 5.1891 | 60.0056 | 6
61.8389 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.8086 | 5.0554 | 59.9941 | 6 | 61.8162 | 5.0283 | 60.0229 | 6 | 61.8037 | 5.2041 | 59.9883 | 6 | 61.8358 | 5.1895 | 60.0056 | 6
61.8472 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.8169 | 5.0555 | 59.9941 | 6 | 61.8246 | 5.0283 | 60.0229 | 6 | 61.812 | 5.204 | 59.9883 | 6 | 61.8441 | 5.19 | 60.0056 | 6
61.8556 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.8253 | 5.0556 | 59.9941 | 6 | 61.8329 | 5.0283 | 60.0229 | 6 | 61.8203 | 5.2039 | 59.9883 | 6 | 61.8524 | 5.1903 | 60.0056 | 6
61.8639 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.8336 | 5.0557 | 59.9941 | 6 | 61.8412 | 5.0283 | 60.0229 | 6 | 61.8287 | 5.2038 | 59.9883 | 6 | 61.8608 | 5.1907 | 60.0056 | 6
61.8723 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.8419 | 5.0558 | 59.9941 | 6 | 61.8495 | 5.0284 | 60.0229 | 6 | 61.837 | 5.2037 | 59.9883 | 6 | 61.8691 | 5.1909 | 60.0056 | 6
61.8806 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8502 | 5.0558 | 59.9941 | 6 | 61.8578 | 5.0285 | 60.0229 | 6 | 61.8453 | 5.2036 | 59.9883 | 6 | 61.8774 | 5.1912 | 60.0056 | 6
61.8889 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8586 | 5.0559 | 59.9941 | 6 | 61.8662 | 5.0285 | 60.0229 | 6 | 61.8538 | 5.2036 | 59.9883 | 6 | 61.8857 | 5.1915 | 60.0056 | 6
61.8973 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8669 | 5.056 | 59.9941 | 6 | 61.8745 | 5.0286 | 60.0229 | 6 | 61.8621 | 5.2035 | 59.9883 | 6 | 61.8942 | 5.1918 | 60.0056 | 6
61.9056 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8752 | 5.0561 | 59.9941 | 6 | 61.8829 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.8704 | 5.2035 | 59.9883 | 6 | 61.9025 | 5.1921 | 60.0056 | 6
61.914 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8835 | 5.0562 | 59.9941 | 6 | 61.8912 | 5.0288 | 60.0229 | 6 | 61.8787 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9108 | 5.1924 | 60.0056 | 6
61.9223 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.8919 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.8995 | 5.0288 | 60.0229 | 6 | 61.8871 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9191 | 5.1924 | 60.0113 | 6
61.9306 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.9003 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.9078 | 5.0288 | 60.0229 | 6 | 61.8954 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9275 | 5.1923 | 60.0113 | 6
61.939 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.9086 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.9162 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9037 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9358 | 5.1923 | 60.0113 | 6
61.9473 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.9169 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.9245 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9121 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9441 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.9556 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.9252 | 5.0563 | 59.9941 | 6 | 61.9329 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9204 | 5.2034 | 59.9883 | 6 | 61.9524 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.964 | 5.0468 | 59.9653 | 6 | 61.9336 | 5.056 | 59.9941 | 6 | 61.9412 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9287 | 5.2035 | 59.9883 | 6 | 61.9608 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.9723 | 5.0468 | 59.9653 | 6 | 61.9419 | 5.0558 | 59.9941 | 6 | 61.9495 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.937 | 5.2039 | 59.9883 | 6 | 61.9691 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.9807 | 5.0467 | 59.9653 | 6 | 61.9503 | 5.0556 | 59.9941 | 6 | 61.9578 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9454 | 5.2044 | 59.9883 | 6 | 61.9774 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.989 | 5.0468 | 59.9653 | 6 | 61.9586 | 5.0554 | 59.9941 | 6 | 61.9662 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9537 | 5.205 | 59.9883 | 6 | 61.9857 | 5.1922 | 60.0113 | 6
61.9973 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.9669 | 5.0553 | 59.9941 | 6 | 61.9745 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.962 | 5.2055 | 59.9883 | 6 | 61.9941 | 5.1922 | 60.0113 | 6
62.0057 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.9752 | 5.0552 | 59.9941 | 6 | 61.9828 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9703 | 5.2061 | 59.9883 | 6 | 62.0024 | 5.1921 | 60.0113 | 6
62.014 | 5.0469 | 59.9653 | 6 | 61.9836 | 5.055 | 59.9941 | 6 | 61.9911 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9788 | 5.2067 | 59.9883 | 6 | 62.0107 | 5.1919 | 60.0113 | 6
62.0224 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 61.9919 | 5.0549 | 59.9941 | 6 | 61.9995 | 5.0287 | 60.0229 | 6 | 61.9871 | 5.2072 | 59.9883 | 6 | 62.019 | 5.1917 | 60.0113 | 6
62.0307 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0002 | 5.0548 | 59.9941 | 6 | 62.0078 | 5.0288 | 60.0229 | 6 | 61.9954 | 5.2078 | 59.9883 | 6 | 62.0275 | 5.1915 | 60.0113 | 6
62.039 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0086 | 5.0547 | 59.9941 | 6 | 62.0162 | 5.0288 | 60.0229 | 6 | 62.0038 | 5.2083 | 59.9883 | 6 | 62.0358 | 5.1914 | 60.0113 | 6
62.0474 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0169 | 5.0548 | 59.9941 | 6 | 62.0245 | 5.0289 | 60.0229 | 6 | 62.0121 | 5.2089 | 59.9883 | 6 | 62.0441 | 5.1913 | 60.0113 | 6
62.0557 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0253 | 5.0549 | 59.9941 | 6 | 62.0328 | 5.0289 | 60.0229 | 6 | 62.0204 | 5.209 | 59.9883 | 6 | 62.0524 | 5.1912 | 60.0113 | 6
62.064 | 5.0471 | 59.9653 | 6 | 62.0336 | 5.055 | 59.9941 | 6 | 62.0411 | 5.029 | 60.0229 | 6 | 62.0287 | 5.2091 | 59.9883 | 6 | 62.0608 | 5.191 | 60.0113 | 6
62.0724 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0419 | 5.0551 | 59.9941 | 6 | 62.0495 | 5.029 | 60.0229 | 6 | 62.0371 | 5.2092 | 59.9883 | 6 | 62.0691 | 5.191 | 60.0113 | 6
62.0807 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0502 | 5.0551 | 59.9941 | 6 | 62.0578 | 5.0291 | 60.0229 | 6 | 62.0454 | 5.2092 | 59.9883 | 6 | 62.0774 | 5.1909 | 60.0113 | 6
62.0891 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0586 | 5.0551 | 59.9941 | 6 | 62.0661 | 5.0293 | 60.0229 | 6 | 62.0537 | 5.2093 | 59.9883 | 6 | 62.0857 | 5.1911 | 60.0113 | 6
62.0974 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0669 | 5.0551 | 59.9941 | 6 | 62.0745 | 5.0295 | 60.0229 | 6 | 62.0621 | 5.2094 | 59.9883 | 6 | 62.0941 | 5.1912 | 60.0113 | 6
62.1057 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0753 | 5.0552 | 59.9941 | 6 | 62.0828 | 5.0313 | 60.0229 | 6 | 62.0704 | 5.2095 | 59.9883 | 6 | 62.1024 | 5.1914 | 60.0113 | 6
62.1141 | 5.047 | 59.9653 | 6 | 62.0836 | 5.0553 | 59.9941 | 6 | 62.0911 | 5.0331 | 60.0229 | 6 | 62.0787 | 5.2095 | 59.9883 | 6 | 62.1107 | 5.1915 | 60.0113 | 6
62.1224 | 5.0473 | 59.9653 | 6 | 62.0919 | 5.0553 | 59.9941 | 6 | 62.0994 | 5.0348 | 60.0229 | 6 | 62.087 | 5.2096 | 59.9883 | 6 | 62.119 | 5.1916 | 60.0113 | 6
62.1308 | 5.0475 | 59.9653 | 6 | 62.1003 | 5.0554 | 59.9941 | 6 | 62.1078 | 5.0365 | 60.0229 | 6 | 62.0955 | 5.2097 | 59.9883 | 6 | 62.1274 | 5.1917 | 60.0113 | 6
62.1391 | 5.0478 | 59.9653 | 6 | 62.1086 | 5.0555 | 59.9941 | 6 | 62.1161 | 5.0382 | 60.0229 | 6 | 62.1038 | 5.2098 | 59.9883 | 6 | 62.1357 | 5.1917 | 60.0113 | 6
62.1474 | 5.048 | 59.9653 | 6 | 62.1169 | 5.0568 | 59.9941 | 6 | 62.1245 | 5.0399 | 60.0229 | 6 | 62.1121 | 5.2099 | 59.9883 | 6 | 62.144 | 5.1917 | 60.0113 | 6
62.1558 | 5.0482 | 59.9653 | 6 | 62.1252 | 5.0581 | 59.9941 | 6 | 62.1328 | 5.0415 | 60.0229 | 6 | 62.1205 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1523 | 5.1916 | 60.0113 | 6
62.1641 | 5.0484 | 59.9653 | 6 | 62.1336 | 5.0594 | 59.9941 | 6 | 62.1411 | 5.0432 | 60.0229 | 6 | 62.1288 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1608 | 5.1914 | 60.0113 | 6
62.1724 | 5.0486 | 59.9653 | 6 | 62.1419 | 5.0607 | 59.9941 | 6 | 62.1494 | 5.0448 | 60.0229 | 6 | 62.1371 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1691 | 5.1913 | 60.0113 | 6
62.1808 | 5.0488 | 59.9653 | 6 | 62.1503 | 5.0622 | 59.9941 | 6 | 62.1578 | 5.0464 | 60.0229 | 6 | 62.1454 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1774 | 5.1912 | 60.0113 | 6
62.1891 | 5.0489 | 59.9653 | 6 | 62.1586 | 5.0638 | 59.9941 | 6 | 62.1661 | 5.0464 | 60.0229 | 6 | 62.1538 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1857 | 5.1909 | 60.0113 | 6
62.1974 | 5.0491 | 59.9653 | 6 | 62.1669 | 5.0654 | 59.9941 | 6 | 62.1744 | 5.0464 | 60.0229 | 6 | 62.1621 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.1941 | 5.1905 | 60.0113 | 6
62.2058 | 5.0493 | 59.9653 | 6 | 62.1753 | 5.0669 | 59.9941 | 6 | 62.1827 | 5.0464 | 60.0229 | 6 | 62.1704 | 5.2099 | 59.9883 | 6 | 62.2024 | 5.1903 | 60.0113 | 6
62.2141 | 5.0496 | 59.9653 | 6 | 62.1836 | 5.0685 | 59.9941 | 6 | 62.1911 | 5.0465 | 60.0229 | 6 | 62.1787 | 5.2098 | 59.9883 | 6 | 62.2107 | 5.19 | 60.0113 | 6
62.2225 | 5.0498 | 59.9653 | 6 | 62.192 | 5.0701 | 59.9941 | 6 | 62.1994 | 5.0465 | 60.0229 | 6 | 62.1871 | 5.2098 | 59.9883 | 6 | 62.2191 | 5.1896 | 60.0113 | 6
62.2308 | 5.05 | 59.9653 | 6 | 62.2003 | 5.0704 | 59.9941 | 6 | 62.2078 | 5.0465 | 60.0229 | 6 | 62.1954 | 5.2097 | 59.9883 | 6 | 62.2274 | 5.1892 | 60.0113 | 6
62.2391 | 5.0504 | 59.9653 | 6 | 62.2086 | 5.0708 | 59.9941 | 6 | 62.2161 | 5.0465 | 60.0229 | 6 | 62.2037 | 5.2096 | 59.9883 | 6 | 62.2357 | 5.1889 | 60.0113 | 6
62.2475 | 5.0507 | 59.9653 | 6 | 62.2169 | 5.0711 | 59.9941 | 6 | 62.2244 | 5.0465 | 60.0229 | 6 | 62.2122 | 5.2096 | 59.9883 | 6 | 62.244 | 5.1885 | 60.0113 | 6
62.2558 | 5.0511 | 59.9653 | 6 | 62.2253 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2327 | 5.0464 | 60.0229 | 6 | 62.2205 | 5.2095 | 59.9883 | 6 | 62.2524 | 5.1882 | 60.0056 | 6
62.2642 | 5.0514 | 59.9653 | 6 | 62.2336 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2411 | 5.0463 | 60.0229 | 6 | 62.2288 | 5.2094 | 59.9883 | 6 | 62.2607 | 5.1879 | 60.0056 | 6
62.2725 | 5.0516 | 59.9653 | 6 | 62.2419 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2494 | 5.0462 | 60.0229 | 6 | 62.2371 | 5.2095 | 59.9883 | 6 | 62.269 | 5.1876 | 60.0056 | 6
62.2808 | 5.0518 | 59.9653 | 6 | 62.2502 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2578 | 5.0461 | 60.0229 | 6 | 62.2455 | 5.2095 | 59.9883 | 6 | 62.2773 | 5.1873 | 60.0056 | 6
62.2892 | 5.0518 | 59.9653 | 6 | 62.2586 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2661 | 5.046 | 60.0229 | 6 | 62.2538 | 5.2096 | 59.9883 | 6 | 62.2858 | 5.1893 | 60.0056 | 6
62.2975 | 5.0517 | 59.9653 | 6 | 62.267 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2744 | 5.046 | 60.0229 | 6 | 62.2621 | 5.2097 | 59.9883 | 6 | 62.2941 | 5.1914 | 60.0056 | 6
62.3058 | 5.0515 | 59.9653 | 6 | 62.2753 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2827 | 5.047 | 60.0229 | 6 | 62.2705 | 5.2098 | 59.9883 | 6 | 62.3024 | 5.1937 | 60.0056 | 6
62.3142 | 5.0513 | 59.9653 | 6 | 62.2836 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.291 | 5.048 | 60.0229 | 6 | 62.2788 | 5.2099 | 59.9883 | 6 | 62.3107 | 5.196 | 60.0056 | 6
62.3225 | 5.0511 | 59.9653 | 6 | 62.2919 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.2994 | 5.0491 | 60.0229 | 6 | 62.2871 | 5.21 | 59.9883 | 6 | 62.3191 | 5.1983 | 60.0056 | 6
62.3309 | 5.0508 | 59.9653 | 6 | 62.3003 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.3077 | 5.0501 | 60.0229 | 6 | 62.2954 | 5.2102 | 59.9883 | 6 | 62.3274 | 5.2005 | 60.0056 | 6
62.3392 | 5.0506 | 59.9653 | 6 | 62.3086 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.316 | 5.0512 | 60.0229 | 6 | 62.3038 | 5.2113 | 59.9883 | 6 | 62.3357 | 5.2028 | 60.0056 | 6
62.3475 | 5.0503 | 59.9653 | 6 | 62.317 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.3243 | 5.0523 | 60.0229 | 6 | 62.3121 | 5.2124 | 59.9883 | 6 | 62.344 | 5.2051 | 60.0056 | 6
62.3559 | 5.0502 | 59.9653 | 6 | 62.3253 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.3327 | 5.0534 | 60.0229 | 6 | 62.3204 | 5.2134 | 59.9883 | 6 | 62.3524 | 5.2075 | 60.0056 | 6
62.3642 | 5.0501 | 59.9653 | 6 | 62.3336 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.341 | 5.0544 | 60.0229 | 6 | 62.3289 | 5.2144 | 59.9883 | 6 | 62.3607 | 5.2099 | 60.0056 | 6
62.3726 | 5.05 | 59.9653 | 6 | 62.342 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.3494 | 5.0555 | 60.0229 | 6 | 62.3372 | 5.2153 | 59.9883 | 6 | 62.369 | 5.2098 | 60.0056 | 6
62.3809 | 5.0498 | 59.9653 | 6 | 62.3503 | 5.0711 | 59.9941 | 6 | 62.3577 | 5.0566 | 60.0229 | 6 | 62.3455 | 5.2163 | 59.9883 | 6 | 62.3773 | 5.2098 | 60.0056 | 6
62.3892 | 5.0497 | 59.9653 | 6 | 62.3586 | 5.0708 | 59.9941 | 6 | 62.366 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3538 | 5.2172 | 59.9883 | 6 | 62.3857 | 5.2098 | 60.0056 | 6
62.3976 | 5.0496 | 59.9653 | 6 | 62.3669 | 5.0704 | 59.9941 | 6 | 62.3743 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3622 | 5.2182 | 59.9883 | 6 | 62.394 | 5.2097 | 60.0056 | 6
62.4059 | 5.0495 | 59.9653 | 6 | 62.3753 | 5.0701 | 59.9941 | 6 | 62.3827 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3705 | 5.2189 | 59.9883 | 6 | 62.4023 | 5.2098 | 60.0056 | 6
62.4142 | 5.0494 | 59.9653 | 6 | 62.3836 | 5.0697 | 59.9941 | 6 | 62.391 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3788 | 5.2197 | 59.9883 | 6 | 62.4106 | 5.21 | 60.0056 | 6
62.4226 | 5.0495 | 59.9653 | 6 | 62.392 | 5.0694 | 59.9941 | 6 | 62.3994 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3871 | 5.2196 | 59.9883 | 6 | 62.4191 | 5.21 | 59.9998 | 6
62.4309 | 5.0496 | 59.9653 | 6 | 62.4003 | 5.069 | 59.9941 | 6 | 62.4077 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.3955 | 5.2194 | 59.9883 | 6 | 62.4274 | 5.21 | 59.9998 | 6
62.4393 | 5.0518 | 59.9653 | 6 | 62.4086 | 5.0687 | 59.9941 | 6 | 62.416 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.4038 | 5.2193 | 59.9883 | 6 | 62.4357 | 5.2102 | 59.9998 | 6
62.4476 | 5.054 | 59.9653 | 6 | 62.4169 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.4243 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.4121 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.4441 | 5.2103 | 59.9998 | 6
62.4559 | 5.056 | 59.9653 | 6 | 62.4253 | 5.0681 | 59.9941 | 6 | 62.4327 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.4205 | 5.2191 | 59.9883 | 6 | 62.4524 | 5.2103 | 59.9998 | 6
62.4643 | 5.058 | 59.9653 | 6 | 62.4337 | 5.0681 | 59.9941 | 6 | 62.441 | 5.0566 | 60.0229 | 6 | 62.4288 | 5.219 | 59.9883 | 6 | 62.4607 | 5.2104 | 59.9998 | 6
62.4726 | 5.0601 | 59.9653 | 6 | 62.442 | 5.0682 | 59.9941 | 6 | 62.4493 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.4371 | 5.219 | 59.9883 | 6 | 62.469 | 5.2105 | 59.9998 | 6
62.481 | 5.0622 | 59.9653 | 6 | 62.4503 | 5.0682 | 59.9941 | 6 | 62.4576 | 5.0565 | 60.0229 | 6 | 62.4454 | 5.2189 | 59.9883 | 6 | 62.4774 | 5.2105 | 59.9998 | 6
62.4893 | 5.0643 | 59.9653 | 6 | 62.4586 | 5.0683 | 59.9941 | 6 | 62.466 | 5.0564 | 60.0229 | 6 | 62.4539 | 5.219 | 59.9883 | 6 | 62.4857 | 5.2104 | 59.9998 | 6
62.4976 | 5.0664 | 59.9653 | 6 | 62.467 | 5.0683 | 59.9941 | 6 | 62.4743 | 5.0563 | 60.0229 | 6 | 62.4622 | 5.219 | 59.9883 | 6 | 62.494 | 5.2104 | 59.9998 | 6
62.506 | 5.0683 | 59.9653 | 6 | 62.4753 | 5.0683 | 59.9941 | 6 | 62.4827 | 5.0582 | 60.0229 | 6 | 62.4705 | 5.2191 | 59.9883 | 6 | 62.5023 | 5.2101 | 59.9998 | 6
62.5143 | 5.0701 | 59.9653 | 6 | 62.4836 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.491 | 5.06 | 60.0229 | 6 | 62.4789 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5107 | 5.2098 | 59.9998 | 6
62.5226 | 5.07 | 59.9653 | 6 | 62.4919 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.4993 | 5.0619 | 60.0229 | 6 | 62.4872 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.519 | 5.2095 | 59.9998 | 6
62.531 | 5.0698 | 59.9653 | 6 | 62.5003 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5076 | 5.0637 | 60.0229 | 6 | 62.4955 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5273 | 5.2093 | 59.9998 | 6
62.5393 | 5.07 | 59.9653 | 6 | 62.5086 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5159 | 5.0656 | 60.0229 | 6 | 62.5038 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5356 | 5.2091 | 59.9998 | 6
62.5477 | 5.0703 | 59.9653 | 6 | 62.517 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5243 | 5.0674 | 60.0229 | 6 | 62.5122 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5441 | 5.2088 | 59.9998 | 6
62.556 | 5.0705 | 59.9653 | 6 | 62.5253 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5326 | 5.0693 | 60.0229 | 6 | 62.5205 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5524 | 5.2086 | 59.9998 | 6
62.5643 | 5.0708 | 59.9653 | 6 | 62.5336 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.541 | 5.0713 | 60.0229 | 6 | 62.5288 | 5.2192 | 59.9883 | 6 | 62.5607 | 5.2084 | 59.9998 | 6
62.5727 | 5.0711 | 59.9653 | 6 | 62.542 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5493 | 5.0732 | 60.0229 | 6 | 62.5372 | 5.2191 | 59.9883 | 6 | 62.5691 | 5.2082 | 59.9998 | 6
62.581 | 5.0714 | 59.9653 | 6 | 62.5503 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5576 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.5455 | 5.219 | 59.9883 | 6 | 62.5774 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.5893 | 5.0716 | 59.9653 | 6 | 62.5587 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5659 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.5538 | 5.2189 | 59.9883 | 6 | 62.5857 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.5977 | 5.0719 | 59.9653 | 6 | 62.567 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5743 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.5621 | 5.2188 | 59.9883 | 6 | 62.594 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.606 | 5.0722 | 59.9653 | 6 | 62.5753 | 5.0684 | 59.9941 | 6 | 62.5826 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.5706 | 5.2188 | 59.9883 | 6 | 62.6024 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6144 | 5.0725 | 59.9653 | 6 | 62.5836 | 5.0683 | 59.9941 | 6 | 62.5909 | 5.0752 | 60.0229 | 6 | 62.5789 | 5.2188 | 59.9883 | 6 | 62.6107 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6227 | 5.0725 | 59.9653 | 6 | 62.592 | 5.0682 | 59.9941 | 6 | 62.5992 | 5.0752 | 60.0229 | 6 | 62.5872 | 5.2188 | 59.9883 | 6 | 62.619 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.631 | 5.0726 | 59.9653 | 6 | 62.6003 | 5.0681 | 59.9941 | 6 | 62.6076 | 5.0752 | 60.0229 | 6 | 62.5955 | 5.2187 | 59.9883 | 6 | 62.6273 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6394 | 5.0725 | 59.9653 | 6 | 62.6086 | 5.0681 | 59.9941 | 6 | 62.6159 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.6039 | 5.2187 | 59.9883 | 6 | 62.6357 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6477 | 5.0724 | 59.9653 | 6 | 62.617 | 5.068 | 59.9941 | 6 | 62.6243 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 62.6122 | 5.2187 | 59.9883 | 6 | 62.644 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6561 | 5.0724 | 59.9653 | 6 | 62.6253 | 5.0679 | 59.9941 | 6 | 62.6326 | 5.075 | 60.0229 | 6 | 62.6205 | 5.2187 | 59.9883 | 6 | 62.6523 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6644 | 5.0724 | 59.9653 | 6 | 62.6337 | 5.0679 | 59.9941 | 6 | 62.6409 | 5.0749 | 60.0229 | 6 | 62.6289 | 5.2187 | 59.9883 | 6 | 62.6606 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6727 | 5.0724 | 59.9653 | 6 | 62.642 | 5.0679 | 59.9941 | 6 | 62.6492 | 5.0749 | 60.0229 | 6 | 62.6372 | 5.2186 | 59.9883 | 6 | 62.6691 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6811 | 5.0724 | 59.9653 | 6 | 62.6503 | 5.0679 | 59.9941 | 6 | 62.6576 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.6455 | 5.2186 | 59.9883 | 6 | 62.6774 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6894 | 5.0723 | 59.9653 | 6 | 62.6586 | 5.068 | 59.9941 | 6 | 62.6659 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.6538 | 5.2185 | 59.9883 | 6 | 62.6857 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.6977 | 5.0722 | 59.9653 | 6 | 62.667 | 5.0681 | 59.9941 | 6 | 62.6743 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.6622 | 5.2183 | 59.9883 | 6 | 62.6941 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.7061 | 5.0721 | 59.9653 | 6 | 62.6753 | 5.0682 | 59.9941 | 6 | 62.6826 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 62.6705 | 5.2198 | 59.9883 | 6 | 62.7024 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.7144 | 5.072 | 59.9653 | 6 | 62.6837 | 5.0694 | 59.9941 | 6 | 62.6909 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 62.6788 | 5.2213 | 59.9883 | 6 | 62.7107 | 5.208 | 59.9998 | 6
62.7228 | 5.0721 | 59.9653 | 6 | 62.692 | 5.0707 | 59.9941 | 6 | 62.6992 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 62.6873 | 5.2228 | 59.9883 | 6 | 62.719 | 5.2083 | 59.9998 | 6
62.7311 | 5.0721 | 59.9653 | 6 | 62.7003 | 5.0715 | 59.9941 | 6 | 62.7076 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 62.6956 | 5.2243 | 59.9883 | 6 | 62.7274 | 5.2086 | 59.9998 | 6
62.7394 | 5.0723 | 59.9653 | 6 | 62.7087 | 5.0724 | 59.9941 | 6 | 62.7159 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.7039 | 5.2258 | 59.9883 | 6 | 62.7357 | 5.2089 | 59.9998 | 6
62.7478 | 5.0726 | 59.9653 | 6 | 62.717 | 5.0731 | 59.9941 | 6 | 62.7242 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.7122 | 5.2273 | 59.9883 | 6 | 62.744 | 5.2091 | 59.9998 | 6
62.7561 | 5.0729 | 59.9653 | 6 | 62.7253 | 5.0739 | 59.9941 | 6 | 62.7325 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.7206 | 5.2289 | 59.9883 | 6 | 62.7523 | 5.2094 | 59.9998 | 6
62.7645 | 5.0732 | 59.9653 | 6 | 62.7336 | 5.0747 | 59.9941 | 6 | 62.7408 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.7289 | 5.2305 | 59.9883 | 6 | 62.7607 | 5.2097 | 59.9998 | 6
62.7728 | 5.0736 | 59.9653 | 6 | 62.742 | 5.0755 | 59.9941 | 6 | 62.7492 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7372 | 5.2333 | 59.9883 | 6 | 62.769 | 5.21 | 59.9998 | 6
62.7811 | 5.0739 | 59.9653 | 6 | 62.7503 | 5.0762 | 59.9941 | 6 | 62.7575 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7456 | 5.2361 | 59.9883 | 6 | 62.7773 | 5.2102 | 59.9998 | 6
62.7895 | 5.0743 | 59.9653 | 6 | 62.7587 | 5.0769 | 59.9941 | 6 | 62.7659 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7539 | 5.2373 | 59.9883 | 6 | 62.7856 | 5.2105 | 59.9998 | 6
62.7978 | 5.0747 | 59.9653 | 6 | 62.767 | 5.0765 | 59.9941 | 6 | 62.7742 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7622 | 5.2385 | 59.9883 | 6 | 62.7941 | 5.2107 | 59.9998 | 6
62.8061 | 5.0751 | 59.9653 | 6 | 62.7753 | 5.076 | 59.9941 | 6 | 62.7825 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7705 | 5.2397 | 59.9883 | 6 | 62.8024 | 5.2106 | 59.9998 | 6
62.8145 | 5.0755 | 59.9653 | 6 | 62.7836 | 5.076 | 59.9941 | 6 | 62.7908 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7789 | 5.2409 | 59.9883 | 6 | 62.8107 | 5.2104 | 59.9998 | 6
62.8228 | 5.0755 | 59.9653 | 6 | 62.792 | 5.076 | 59.9941 | 6 | 62.7992 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7872 | 5.242 | 59.9883 | 6 | 62.8191 | 5.2102 | 59.9998 | 6
62.8311 | 5.0755 | 59.9653 | 6 | 62.8004 | 5.0759 | 59.9941 | 6 | 62.8075 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.7955 | 5.2432 | 59.9883 | 6 | 62.8274 | 5.2101 | 59.9998 | 6
62.8395 | 5.0756 | 59.9653 | 6 | 62.8087 | 5.0758 | 59.9941 | 6 | 62.8159 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.8038 | 5.2442 | 59.9883 | 6 | 62.8357 | 5.2099 | 59.9998 | 6
62.8478 | 5.0756 | 59.9653 | 6 | 62.817 | 5.0758 | 59.9941 | 6 | 62.8242 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.8123 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 62.844 | 5.2097 | 59.9998 | 6
62.8562 | 5.0753 | 59.9653 | 6 | 62.8253 | 5.0758 | 59.9941 | 6 | 62.8325 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.8206 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 62.8524 | 5.2096 | 59.9998 | 6
62.8645 | 5.0751 | 59.9653 | 6 | 62.8337 | 5.0761 | 59.9941 | 6 | 62.8408 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 62.8289 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 62.8607 | 5.2094 | 59.9998 | 6
62.8728 | 5.0749 | 59.9653 | 6 | 62.842 | 5.0764 | 59.9941 | 6 | 62.8492 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 62.8373 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 62.869 | 5.2091 | 59.9998 | 6
62.8812 | 5.0747 | 59.9653 | 6 | 62.8503 | 5.0766 | 59.9941 | 6 | 62.8575 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 62.8456 | 5.2454 | 59.9883 | 6 | 62.8773 | 5.2087 | 59.9998 | 6
62.8895 | 5.0745 | 59.9653 | 6 | 62.8586 | 5.0769 | 59.9941 | 6 | 62.8658 | 5.0745 | 60.0229 | 6 | 62.8539 | 5.2454 | 59.9883 | 6 | 62.8857 | 5.2085 | 59.9998 | 6
62.8979 | 5.0743 | 59.9653 | 6 | 62.867 | 5.0772 | 59.9941 | 6 | 62.8741 | 5.0745 | 60.0229 | 6 | 62.8622 | 5.2455 | 59.9883 | 6 | 62.894 | 5.2083 | 59.9998 | 6
62.9062 | 5.0743 | 59.9653 | 6 | 62.8754 | 5.0774 | 59.9941 | 6 | 62.8825 | 5.0744 | 60.0229 | 6 | 62.8706 | 5.2456 | 59.9883 | 6 | 62.9023 | 5.2081 | 59.9998 | 6
62.9145 | 5.0742 | 59.9653 | 6 | 62.8837 | 5.0777 | 59.9941 | 6 | 62.8908 | 5.0743 | 60.0229 | 6 | 62.8789 | 5.2457 | 59.9883 | 6 | 62.9106 | 5.2079 | 59.9998 | 6
62.9229 | 5.0742 | 59.9653 | 6 | 62.892 | 5.078 | 59.9941 | 6 | 62.8992 | 5.0742 | 60.0229 | 6 | 62.8872 | 5.2458 | 59.9883 | 6 | 62.9191 | 5.2095 | 59.9998 | 6
62.9312 | 5.0742 | 59.9653 | 6 | 62.9003 | 5.0785 | 59.9941 | 6 | 62.9075 | 5.0741 | 60.0229 | 6 | 62.8956 | 5.2459 | 59.9883 | 6 | 62.9274 | 5.2111 | 59.9998 | 6
62.9395 | 5.0745 | 59.9653 | 6 | 62.9087 | 5.0791 | 59.9941 | 6 | 62.9158 | 5.074 | 60.0229 | 6 | 62.9039 | 5.246 | 59.9883 | 6 | 62.9357 | 5.2148 | 59.9998 | 6
62.9479 | 5.0747 | 59.9653 | 6 | 62.917 | 5.0795 | 59.9941 | 6 | 62.9241 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 62.9122 | 5.246 | 59.9883 | 6 | 62.9441 | 5.2185 | 59.9998 | 6
62.9562 | 5.0749 | 59.9653 | 6 | 62.9254 | 5.0799 | 59.9941 | 6 | 62.9325 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 62.9205 | 5.2459 | 59.9883 | 6 | 62.9524 | 5.2224 | 59.9998 | 6
62.9646 | 5.0752 | 59.9653 | 6 | 62.9337 | 5.0804 | 59.9941 | 6 | 62.9408 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 62.929 | 5.2458 | 59.9883 | 6 | 62.9607 | 5.2263 | 59.9998 | 6
62.9729 | 5.0755 | 59.9653 | 6 | 62.942 | 5.0808 | 59.9941 | 6 | 62.9491 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 62.9373 | 5.2458 | 59.9883 | 6 | 62.969 | 5.2302 | 59.9998 | 6
62.9812 | 5.0759 | 59.9653 | 6 | 62.9503 | 5.0812 | 59.9941 | 6 | 62.9575 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 62.9456 | 5.2458 | 59.9883 | 6 | 62.9774 | 5.2341 | 59.9998 | 6
62.9896 | 5.076 | 59.9653 | 6 | 62.9587 | 5.0816 | 59.9941 | 6 | 62.9658 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 62.954 | 5.2457 | 59.9883 | 6 | 62.9857 | 5.2379 | 59.9998 | 6
62.9979 | 5.0761 | 59.9653 | 6 | 62.967 | 5.082 | 59.9941 | 6 | 62.9741 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 62.9623 | 5.2457 | 59.9883 | 6 | 62.994 | 5.2418 | 59.9998 | 6
63.0063 | 5.0762 | 59.9653 | 6 | 62.9753 | 5.0825 | 59.9941 | 6 | 62.9824 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 62.9706 | 5.2456 | 59.9883 | 6 | 63.0023 | 5.2439 | 59.9998 | 6
63.0146 | 5.0762 | 59.9653 | 6 | 62.9837 | 5.0825 | 59.9941 | 6 | 62.9908 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 62.9789 | 5.2455 | 59.9883 | 6 | 63.0107 | 5.2459 | 59.9998 | 6
63.0229 | 5.0763 | 59.9653 | 6 | 62.992 | 5.0825 | 59.9941 | 6 | 62.9991 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 62.9873 | 5.2454 | 59.9883 | 6 | 63.019 | 5.246 | 59.9998 | 6
63.0313 | 5.0764 | 59.9653 | 6 | 63.0004 | 5.0824 | 59.9941 | 6 | 63.0074 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 62.9956 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 63.0273 | 5.2461 | 59.9998 | 6
63.0396 | 5.0764 | 59.9596 | 6 | 63.0087 | 5.0822 | 59.9941 | 6 | 63.0157 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0039 | 5.2454 | 59.9883 | 6 | 63.0356 | 5.2462 | 59.9998 | 6
63.0479 | 5.0765 | 59.9596 | 6 | 63.017 | 5.0821 | 59.9941 | 6 | 63.0241 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0122 | 5.2454 | 59.9883 | 6 | 63.0441 | 5.2463 | 59.9998 | 6
63.0563 | 5.0763 | 59.9596 | 6 | 63.0253 | 5.082 | 59.9941 | 6 | 63.0324 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0206 | 5.2453 | 59.9883 | 6 | 63.0524 | 5.2466 | 59.9998 | 6
63.0646 | 5.0762 | 59.9596 | 6 | 63.0337 | 5.0816 | 59.9941 | 6 | 63.0408 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0289 | 5.2452 | 59.9883 | 6 | 63.0607 | 5.2469 | 59.9998 | 6
63.073 | 5.0761 | 59.9596 | 6 | 63.042 | 5.0813 | 59.9941 | 6 | 63.0491 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0372 | 5.2451 | 59.9883 | 6 | 63.0691 | 5.2472 | 59.9998 | 6
63.0813 | 5.076 | 59.9596 | 6 | 63.0504 | 5.0816 | 59.9941 | 6 | 63.0574 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0457 | 5.2449 | 59.9883 | 6 | 63.0774 | 5.2474 | 59.9998 | 6
63.0896 | 5.0758 | 59.9596 | 6 | 63.0587 | 5.0818 | 59.9941 | 6 | 63.0657 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.054 | 5.2449 | 59.9883 | 6 | 63.0857 | 5.2478 | 59.994 | 6
63.098 | 5.0757 | 59.9596 | 6 | 63.067 | 5.0821 | 59.9941 | 6 | 63.0741 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0623 | 5.2448 | 59.9883 | 6 | 63.094 | 5.2481 | 59.994 | 6
63.1063 | 5.0756 | 59.9596 | 6 | 63.0754 | 5.0824 | 59.9941 | 6 | 63.0824 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0706 | 5.2448 | 59.9883 | 6 | 63.1024 | 5.2483 | 59.994 | 6
63.1147 | 5.0754 | 59.9596 | 6 | 63.0837 | 5.0828 | 59.9941 | 6 | 63.0908 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.079 | 5.2447 | 59.9883 | 6 | 63.1107 | 5.2485 | 59.994 | 6
63.123 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.092 | 5.0832 | 59.9941 | 6 | 63.0991 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0873 | 5.247 | 59.9883 | 6 | 63.119 | 5.2487 | 59.994 | 6
63.1313 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.1003 | 5.0836 | 59.9941 | 6 | 63.1074 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.0956 | 5.2493 | 59.9883 | 6 | 63.1273 | 5.249 | 59.994 | 6
63.1397 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.1087 | 5.084 | 59.9941 | 6 | 63.1157 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.104 | 5.2517 | 59.9883 | 6 | 63.1357 | 5.249 | 59.994 | 6
63.148 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.117 | 5.0845 | 59.9941 | 6 | 63.1241 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1123 | 5.2541 | 59.9883 | 6 | 63.144 | 5.249 | 59.994 | 6
63.1564 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.1254 | 5.0851 | 59.9941 | 6 | 63.1324 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1206 | 5.2565 | 59.9883 | 6 | 63.1523 | 5.2491 | 59.994 | 6
63.1647 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.1337 | 5.0852 | 59.9941 | 6 | 63.1407 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1289 | 5.2589 | 59.9883 | 6 | 63.1608 | 5.2491 | 59.994 | 6
63.173 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.142 | 5.0853 | 59.9941 | 6 | 63.149 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1373 | 5.2613 | 59.9883 | 6 | 63.1691 | 5.2491 | 59.994 | 6
63.1814 | 5.0752 | 59.9596 | 6 | 63.1504 | 5.0853 | 59.9941 | 6 | 63.1574 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1456 | 5.2637 | 59.9883 | 6 | 63.1774 | 5.2491 | 59.994 | 6
63.1897 | 5.0752 | 59.9596 | 6 | 63.1587 | 5.0854 | 59.9941 | 6 | 63.1657 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1539 | 5.2661 | 59.9883 | 6 | 63.1857 | 5.249 | 59.994 | 6
63.198 | 5.0752 | 59.9596 | 6 | 63.1671 | 5.0855 | 59.9941 | 6 | 63.174 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1624 | 5.2685 | 59.9883 | 6 | 63.1941 | 5.2488 | 59.994 | 6
63.2064 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.1754 | 5.0856 | 59.9941 | 6 | 63.1824 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1707 | 5.2685 | 59.9883 | 6 | 63.2024 | 5.2487 | 59.994 | 6
63.2147 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.1837 | 5.0894 | 59.9941 | 6 | 63.1907 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.179 | 5.2686 | 59.9883 | 6 | 63.2107 | 5.2486 | 59.994 | 6
63.2231 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.192 | 5.0932 | 59.9941 | 6 | 63.199 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1873 | 5.2686 | 59.9883 | 6 | 63.219 | 5.2484 | 59.994 | 6
63.2314 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.2004 | 5.0971 | 59.9941 | 6 | 63.2073 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.1957 | 5.2687 | 59.9883 | 6 | 63.2274 | 5.2483 | 59.994 | 6
63.2397 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.2087 | 5.1009 | 59.9941 | 6 | 63.2157 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.204 | 5.2687 | 59.9883 | 6 | 63.2357 | 5.2482 | 59.994 | 6
63.2481 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.217 | 5.1047 | 59.9941 | 6 | 63.224 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2123 | 5.2688 | 59.9883 | 6 | 63.244 | 5.248 | 59.994 | 6
63.2564 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.2253 | 5.1084 | 59.9941 | 6 | 63.2324 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2206 | 5.2689 | 59.9883 | 6 | 63.2524 | 5.2479 | 59.994 | 6
63.2648 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.2337 | 5.1122 | 59.9941 | 6 | 63.2407 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.229 | 5.269 | 59.9883 | 6 | 63.2607 | 5.2478 | 59.994 | 6
63.2731 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.2421 | 5.1159 | 59.9941 | 6 | 63.249 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2373 | 5.269 | 59.9883 | 6 | 63.269 | 5.2479 | 59.994 | 6
63.2814 | 5.0752 | 59.9596 | 6 | 63.2504 | 5.1197 | 59.9941 | 6 | 63.2573 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2456 | 5.2689 | 59.9883 | 6 | 63.2773 | 5.2479 | 59.994 | 6
63.2898 | 5.0752 | 59.9596 | 6 | 63.2587 | 5.1234 | 59.9941 | 6 | 63.2657 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.254 | 5.2689 | 59.9883 | 6 | 63.2858 | 5.2478 | 59.994 | 6
63.2981 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.267 | 5.1234 | 59.9941 | 6 | 63.274 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2623 | 5.2688 | 59.9883 | 6 | 63.2941 | 5.2478 | 59.994 | 6
63.3065 | 5.0751 | 59.9596 | 6 | 63.2754 | 5.1235 | 59.9941 | 6 | 63.2823 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2706 | 5.2688 | 59.9883 | 6 | 63.3024 | 5.2477 | 59.994 | 6
63.3148 | 5.075 | 59.9596 | 6 | 63.2837 | 5.1235 | 59.9941 | 6 | 63.2906 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2789 | 5.2688 | 59.9883 | 6 | 63.3107 | 5.2477 | 59.994 | 6
63.3231 | 5.075 | 59.9596 | 6 | 63.2921 | 5.1235 | 59.9941 | 6 | 63.299 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2874 | 5.2689 | 59.9883 | 6 | 63.3191 | 5.2476 | 59.994 | 6
63.3315 | 5.0749 | 59.9596 | 6 | 63.3004 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3073 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.2957 | 5.269 | 59.9883 | 6 | 63.3274 | 5.2476 | 59.994 | 6
63.3398 | 5.0749 | 59.9596 | 6 | 63.3087 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3157 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.304 | 5.269 | 59.9883 | 6 | 63.3357 | 5.2475 | 59.994 | 6
63.3481 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.317 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.324 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3124 | 5.2691 | 59.9883 | 6 | 63.3441 | 5.2475 | 59.994 | 6
63.3565 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3254 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3323 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3207 | 5.2704 | 59.9883 | 6 | 63.3524 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.3648 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3337 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3406 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.329 | 5.2717 | 59.9883 | 6 | 63.3607 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.3732 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.342 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.349 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3373 | 5.2729 | 59.9883 | 6 | 63.369 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.3815 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3504 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3573 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3457 | 5.2742 | 59.9883 | 6 | 63.3774 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.3898 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3587 | 5.1236 | 59.9941 | 6 | 63.3657 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.354 | 5.2754 | 59.9883 | 6 | 63.3857 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.3982 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3671 | 5.1235 | 59.9941 | 6 | 63.374 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3623 | 5.2767 | 59.9883 | 6 | 63.394 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4065 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3754 | 5.1234 | 59.9941 | 6 | 63.3823 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3707 | 5.2779 | 59.9883 | 6 | 63.4023 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4149 | 5.0748 | 59.9596 | 6 | 63.3837 | 5.1234 | 59.9941 | 6 | 63.3906 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.379 | 5.2791 | 59.9883 | 6 | 63.4108 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4232 | 5.0747 | 59.9596 | 6 | 63.392 | 5.1233 | 59.9941 | 6 | 63.3989 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3873 | 5.2801 | 59.9883 | 6 | 63.4191 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4315 | 5.0747 | 59.9596 | 6 | 63.4004 | 5.1232 | 59.9941 | 6 | 63.4073 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.3956 | 5.2812 | 59.9883 | 6 | 63.4274 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4399 | 5.0747 | 59.9596 | 6 | 63.4088 | 5.1231 | 59.9941 | 6 | 63.4156 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4041 | 5.2812 | 59.9825 | 6 | 63.4358 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4482 | 5.0747 | 59.9596 | 6 | 63.4171 | 5.1233 | 59.9941 | 6 | 63.424 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4124 | 5.2811 | 59.9825 | 6 | 63.4441 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4566 | 5.0747 | 59.9596 | 6 | 63.4254 | 5.1235 | 59.9941 | 6 | 63.4323 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4207 | 5.2811 | 59.9825 | 6 | 63.4524 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4649 | 5.0746 | 59.9596 | 6 | 63.4337 | 5.1237 | 59.9941 | 6 | 63.4406 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.429 | 5.2811 | 59.9825 | 6 | 63.4607 | 5.2473 | 59.994 | 6
63.4732 | 5.0746 | 59.9596 | 6 | 63.4421 | 5.1239 | 59.9941 | 6 | 63.4489 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4374 | 5.281 | 59.9825 | 6 | 63.4691 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.4816 | 5.0746 | 59.9596 | 6 | 63.4504 | 5.1242 | 59.9941 | 6 | 63.4573 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4457 | 5.281 | 59.9825 | 6 | 63.4774 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.4899 | 5.0746 | 59.9596 | 6 | 63.4587 | 5.1244 | 59.9941 | 6 | 63.4656 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.454 | 5.2809 | 59.9825 | 6 | 63.4857 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.4982 | 5.0746 | 59.9596 | 6 | 63.467 | 5.1286 | 59.9941 | 6 | 63.4739 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4624 | 5.2809 | 59.9825 | 6 | 63.494 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.5066 | 5.0753 | 59.9596 | 6 | 63.4754 | 5.1328 | 59.9941 | 6 | 63.4822 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4707 | 5.281 | 59.9825 | 6 | 63.5024 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.5149 | 5.076 | 59.9596 | 6 | 63.4837 | 5.137 | 59.9941 | 6 | 63.4906 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.479 | 5.2811 | 59.9825 | 6 | 63.5107 | 5.2474 | 59.994 | 6
63.5233 | 5.077 | 59.9596 | 6 | 63.4921 | 5.1411 | 59.9941 | 6 | 63.4989 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4873 | 5.2813 | 59.9825 | 6 | 63.519 | 5.2489 | 59.994 | 6
63.5316 | 5.078 | 59.9596 | 6 | 63.5004 | 5.145 | 59.9941 | 6 | 63.5073 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.4957 | 5.2814 | 59.9825 | 6 | 63.5275 | 5.2504 | 59.994 | 6
63.5399 | 5.079 | 59.9653 | 6 | 63.5087 | 5.1488 | 59.9941 | 6 | 63.5156 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.504 | 5.2815 | 59.9825 | 6 | 63.5358 | 5.2523 | 59.994 | 6
63.5483 | 5.0799 | 59.9653 | 6 | 63.5171 | 5.1526 | 59.9941 | 6 | 63.5239 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.5123 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.5441 | 5.2542 | 59.994 | 6
63.5566 | 5.0807 | 59.9653 | 6 | 63.5254 | 5.1564 | 59.9941 | 6 | 63.5322 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.5208 | 5.2819 | 59.9825 | 6 | 63.5524 | 5.2562 | 59.994 | 6
63.565 | 5.0815 | 59.9653 | 6 | 63.5338 | 5.1601 | 59.9941 | 6 | 63.5406 | 5.0735 | 60.0229 | 6 | 63.5291 | 5.2821 | 59.9825 | 6 | 63.5608 | 5.2581 | 59.994 | 6
63.5733 | 5.0823 | 59.9653 | 6 | 63.5421 | 5.1639 | 59.9941 | 6 | 63.5489 | 5.0735 | 60.0229 | 6 | 63.5374 | 5.2823 | 59.9825 | 6 | 63.5691 | 5.2601 | 59.994 | 6
63.5816 | 5.0831 | 59.9653 | 6 | 63.5504 | 5.1638 | 59.9941 | 6 | 63.5573 | 5.0735 | 60.0229 | 6 | 63.5457 | 5.2825 | 59.9825 | 6 | 63.5774 | 5.2621 | 59.994 | 6
63.59 | 5.0846 | 59.9653 | 6 | 63.5587 | 5.1636 | 59.9941 | 6 | 63.5656 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5541 | 5.2826 | 59.9825 | 6 | 63.5857 | 5.264 | 59.994 | 6
63.5983 | 5.0861 | 59.9653 | 6 | 63.5671 | 5.1635 | 59.9941 | 6 | 63.5739 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5624 | 5.2827 | 59.9825 | 6 | 63.5941 | 5.266 | 59.994 | 6
63.6066 | 5.0876 | 59.9653 | 6 | 63.5754 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.5822 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5707 | 5.2827 | 59.9825 | 6 | 63.6024 | 5.2664 | 59.994 | 6
63.615 | 5.0891 | 59.9653 | 6 | 63.5837 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.5906 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5791 | 5.2828 | 59.9825 | 6 | 63.6107 | 5.2668 | 59.994 | 6
63.6233 | 5.0907 | 59.9653 | 6 | 63.5921 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.5989 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5874 | 5.2829 | 59.9825 | 6 | 63.6191 | 5.2669 | 59.994 | 6
63.6317 | 5.0922 | 59.9653 | 6 | 63.6004 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.6072 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.5957 | 5.283 | 59.9825 | 6 | 63.6274 | 5.267 | 59.994 | 6
63.64 | 5.0939 | 59.9653 | 6 | 63.6088 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.6155 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6041 | 5.2829 | 59.9825 | 6 | 63.6357 | 5.267 | 59.994 | 6
63.6483 | 5.0956 | 59.9653 | 6 | 63.6171 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.6238 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6124 | 5.2829 | 59.9825 | 6 | 63.644 | 5.267 | 59.994 | 6
63.6567 | 5.0973 | 59.9653 | 6 | 63.6254 | 5.1634 | 59.9941 | 6 | 63.6322 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6207 | 5.2828 | 59.9825 | 6 | 63.6525 | 5.267 | 59.994 | 6
63.665 | 5.099 | 59.9653 | 6 | 63.6337 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.6405 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.629 | 5.2828 | 59.9825 | 6 | 63.6608 | 5.267 | 59.994 | 6
63.6734 | 5.0994 | 59.9653 | 6 | 63.6421 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.6489 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6375 | 5.2827 | 59.9825 | 6 | 63.6691 | 5.2668 | 59.994 | 6
63.6817 | 5.0997 | 59.9653 | 6 | 63.6504 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.6572 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6458 | 5.2825 | 59.9825 | 6 | 63.6774 | 5.2666 | 59.994 | 6
63.69 | 5.1031 | 59.9653 | 6 | 63.6588 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.6655 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6541 | 5.2824 | 59.9825 | 6 | 63.6858 | 5.2664 | 59.994 | 6
63.6984 | 5.1066 | 59.9653 | 6 | 63.6671 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.6738 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6625 | 5.2823 | 59.9825 | 6 | 63.6941 | 5.2662 | 59.994 | 6
63.7067 | 5.11 | 59.9653 | 6 | 63.6754 | 5.1632 | 59.9941 | 6 | 63.6822 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6708 | 5.2822 | 59.9825 | 6 | 63.7024 | 5.266 | 59.994 | 6
63.715 | 5.1135 | 59.9653 | 6 | 63.6838 | 5.1632 | 59.9941 | 6 | 63.6905 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6791 | 5.282 | 59.9825 | 6 | 63.7108 | 5.2658 | 59.994 | 6
63.7234 | 5.1169 | 59.9653 | 6 | 63.6921 | 5.1632 | 59.9941 | 6 | 63.6989 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6874 | 5.2819 | 59.9825 | 6 | 63.7191 | 5.2656 | 59.994 | 6
63.7317 | 5.1204 | 59.9653 | 6 | 63.7004 | 5.163 | 59.9941 | 6 | 63.7072 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.6958 | 5.2818 | 59.9825 | 6 | 63.7274 | 5.2654 | 59.994 | 6
63.7401 | 5.1238 | 59.9653 | 6 | 63.7087 | 5.1629 | 59.9941 | 6 | 63.7155 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7041 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.7357 | 5.2652 | 59.994 | 6
63.7484 | 5.1273 | 59.9653 | 6 | 63.7171 | 5.1628 | 59.9941 | 6 | 63.7238 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7124 | 5.2816 | 59.9825 | 6 | 63.7441 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7567 | 5.1317 | 59.9653 | 6 | 63.7254 | 5.1626 | 59.9941 | 6 | 63.7322 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7208 | 5.2816 | 59.9825 | 6 | 63.7524 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7651 | 5.1362 | 59.9653 | 6 | 63.7338 | 5.1625 | 59.9941 | 6 | 63.7405 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7291 | 5.2816 | 59.9825 | 6 | 63.7607 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7734 | 5.1372 | 59.9653 | 6 | 63.7421 | 5.1624 | 59.9941 | 6 | 63.7488 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7374 | 5.2816 | 59.9825 | 6 | 63.769 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7818 | 5.1382 | 59.9653 | 6 | 63.7504 | 5.1622 | 59.9941 | 6 | 63.7571 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7457 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.7775 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7901 | 5.1393 | 59.9653 | 6 | 63.7587 | 5.1621 | 59.9941 | 6 | 63.7655 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7542 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.7858 | 5.265 | 59.994 | 6
63.7984 | 5.1405 | 59.9653 | 6 | 63.7671 | 5.162 | 59.9941 | 6 | 63.7738 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7625 | 5.2818 | 59.9825 | 6 | 63.7941 | 5.265 | 59.994 | 6
63.8068 | 5.1416 | 59.9653 | 6 | 63.7755 | 5.1619 | 59.9941 | 6 | 63.7822 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7708 | 5.2818 | 59.9825 | 6 | 63.8025 | 5.2651 | 59.994 | 6
63.8151 | 5.1427 | 59.9653 | 6 | 63.7838 | 5.1619 | 59.9941 | 6 | 63.7905 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.7792 | 5.2819 | 59.9825 | 6 | 63.8108 | 5.2651 | 59.994 | 6
63.8234 | 5.1437 | 59.9653 | 6 | 63.7921 | 5.162 | 59.9941 | 6 | 63.7988 | 5.0733 | 60.0229 | 6 | 63.7875 | 5.2818 | 59.9825 | 6 | 63.8191 | 5.2652 | 59.994 | 6
63.8318 | 5.1448 | 59.9653 | 6 | 63.8004 | 5.162 | 59.9941 | 6 | 63.8071 | 5.0732 | 60.0229 | 6 | 63.7958 | 5.2818 | 59.9825 | 6 | 63.8274 | 5.2652 | 59.994 | 6
63.8401 | 5.1448 | 59.9653 | 6 | 63.8088 | 5.1621 | 59.9941 | 6 | 63.8155 | 5.0731 | 60.0229 | 6 | 63.8041 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.8358 | 5.2653 | 59.994 | 6
63.8484 | 5.1448 | 59.9653 | 6 | 63.8171 | 5.1622 | 59.9941 | 6 | 63.8238 | 5.073 | 60.0229 | 6 | 63.8125 | 5.2817 | 59.9825 | 6 | 63.8441 | 5.2653 | 59.994 | 6
63.8568 | 5.1448 | 59.9653 | 6 | 63.8254 | 5.1624 | 59.9941 | 6 | 63.8322 | 5.0729 | 60.0229 | 6 | 63.8208 | 5.2816 | 59.9825 | 6 | 63.8524 | 5.2652 | 59.994 | 6
63.8651 | 5.1448 | 59.9653 | 6 | 63.8337 | 5.1625 | 59.9941 | 6 | 63.8405 | 5.0728 | 60.0229 | 6 | 63.8291 | 5.2815 | 59.9825 | 6 | 63.8608 | 5.265 | 59.994 | 6
63.8735 | 5.1446 | 59.9653 | 6 | 63.8421 | 5.1627 | 59.9941 | 6 | 63.8488 | 5.0727 | 60.0229 | 6 | 63.8375 | 5.2814 | 59.9825 | 6 | 63.8691 | 5.2649 | 59.994 | 6
63.8818 | 5.1445 | 59.9653 | 6 | 63.8504 | 5.1628 | 59.9941 | 6 | 63.8571 | 5.0726 | 60.0229 | 6 | 63.8458 | 5.2813 | 59.9825 | 6 | 63.8774 | 5.2647 | 59.994 | 6
63.8902 | 5.1443 | 59.9653 | 6 | 63.8588 | 5.1629 | 59.9941 | 6 | 63.8654 | 5.0726 | 60.0229 | 6 | 63.8541 | 5.2823 | 59.9825 | 6 | 63.8857 | 5.2645 | 59.994 | 6
63.8985 | 5.1441 | 59.9653 | 6 | 63.8671 | 5.163 | 59.9941 | 6 | 63.8738 | 5.0727 | 60.0229 | 6 | 63.8624 | 5.2834 | 59.9825 | 6 | 63.8942 | 5.2643 | 59.994 | 6
63.9068 | 5.144 | 59.9653 | 6 | 63.8754 | 5.1631 | 59.9941 | 6 | 63.8821 | 5.0728 | 60.0229 | 6 | 63.8708 | 5.2845 | 59.9825 | 6 | 63.9025 | 5.2641 | 59.994 | 6
63.9152 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.8838 | 5.1632 | 59.9941 | 6 | 63.8904 | 5.0729 | 60.0229 | 6 | 63.8792 | 5.2856 | 59.9825 | 6 | 63.9108 | 5.2639 | 59.994 | 6
63.9235 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.8921 | 5.1633 | 59.9941 | 6 | 63.8987 | 5.073 | 60.0229 | 6 | 63.8875 | 5.2867 | 59.9825 | 6 | 63.9191 | 5.2637 | 59.994 | 6
63.9318 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.9005 | 5.1642 | 59.9941 | 6 | 63.9071 | 5.0731 | 60.0229 | 6 | 63.8959 | 5.2878 | 59.9825 | 6 | 63.9275 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9402 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.9088 | 5.1652 | 59.9941 | 6 | 63.9154 | 5.0732 | 60.0229 | 6 | 63.9042 | 5.2889 | 59.9825 | 6 | 63.9358 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9485 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.9171 | 5.1661 | 59.9941 | 6 | 63.9238 | 5.0733 | 60.0229 | 6 | 63.9125 | 5.29 | 59.9825 | 6 | 63.9441 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9568 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 63.9254 | 5.1671 | 59.9941 | 6 | 63.9321 | 5.0734 | 60.0229 | 6 | 63.9208 | 5.2912 | 59.9825 | 6 | 63.9525 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9652 | 5.144 | 59.9653 | 6 | 63.9338 | 5.168 | 59.9941 | 6 | 63.9404 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9292 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 63.9608 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9735 | 5.144 | 59.9653 | 6 | 63.9421 | 5.1688 | 59.9941 | 6 | 63.9487 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9375 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 63.9691 | 5.2635 | 59.994 | 6
63.9819 | 5.1441 | 59.9653 | 6 | 63.9504 | 5.1697 | 59.9941 | 6 | 63.9571 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9458 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 63.9774 | 5.2634 | 59.994 | 6
63.9902 | 5.1441 | 59.9653 | 6 | 63.9588 | 5.1706 | 59.9941 | 6 | 63.9654 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9542 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 63.9858 | 5.2634 | 59.994 | 6
63.9985 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 63.9671 | 5.1715 | 59.9941 | 6 | 63.9738 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9625 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 63.9941 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0069 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 63.9755 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 63.9821 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9708 | 5.2923 | 59.9825 | 6 | 64.0024 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0152 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 63.9838 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 63.9904 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9791 | 5.2924 | 59.9825 | 6 | 64.0107 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0236 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 63.9921 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 63.9987 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9875 | 5.2924 | 59.9825 | 6 | 64.0192 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0319 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 64.0004 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 64.0071 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 63.9958 | 5.2924 | 59.9825 | 6 | 64.0275 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0402 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 64.0088 | 5.1723 | 59.9941 | 6 | 64.0154 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0042 | 5.2924 | 59.9825 | 6 | 64.0358 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0486 | 5.1442 | 59.9653 | 6 | 64.0171 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 64.0237 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0126 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0442 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0569 | 5.1441 | 59.9653 | 6 | 64.0255 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 64.032 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0209 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0525 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0652 | 5.144 | 59.9653 | 6 | 64.0338 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0404 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0292 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0608 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0736 | 5.1439 | 59.9653 | 6 | 64.0421 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0487 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0375 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0691 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.0819 | 5.1438 | 59.9653 | 6 | 64.0505 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0571 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0459 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0775 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.0903 | 5.1438 | 59.9653 | 6 | 64.0588 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0654 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.0542 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0858 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.0986 | 5.1437 | 59.9653 | 6 | 64.0671 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0737 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.0625 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.0941 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.1069 | 5.1434 | 59.9653 | 6 | 64.0754 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.082 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 64.0709 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.1024 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.1153 | 5.1431 | 59.9653 | 6 | 64.0838 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0903 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 64.0792 | 5.2925 | 59.9825 | 6 | 64.1108 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.1236 | 5.1428 | 59.9653 | 6 | 64.0921 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.0987 | 5.0739 | 60.0229 | 6 | 64.0875 | 5.2937 | 59.9825 | 6 | 64.1191 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.132 | 5.1424 | 59.9653 | 6 | 64.1005 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.107 | 5.074 | 60.0229 | 6 | 64.0958 | 5.2948 | 59.9825 | 6 | 64.1274 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.1403 | 5.1422 | 59.9653 | 6 | 64.1088 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1154 | 5.0741 | 60.0229 | 6 | 64.1042 | 5.2958 | 59.9825 | 6 | 64.1359 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.1486 | 5.142 | 59.9653 | 6 | 64.1171 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1237 | 5.0743 | 60.0229 | 6 | 64.1125 | 5.2969 | 59.9825 | 6 | 64.1442 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.157 | 5.1418 | 59.9653 | 6 | 64.1255 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.132 | 5.0744 | 60.0229 | 6 | 64.1208 | 5.298 | 59.9825 | 6 | 64.1525 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.1653 | 5.1415 | 59.9653 | 6 | 64.1338 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1403 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 64.1293 | 5.299 | 59.9825 | 6 | 64.1608 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.1736 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.1422 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1487 | 5.0746 | 60.0229 | 6 | 64.1376 | 5.3001 | 59.9825 | 6 | 64.1692 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.182 | 5.1411 | 59.9653 | 6 | 64.1505 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.157 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 64.1459 | 5.3012 | 59.9825 | 6 | 64.1775 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.1903 | 5.1412 | 59.9653 | 6 | 64.1588 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1653 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 64.1542 | 5.3023 | 59.9825 | 6 | 64.1858 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.1987 | 5.1412 | 59.9653 | 6 | 64.1671 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1736 | 5.0749 | 60.0229 | 6 | 64.1626 | 5.3033 | 59.9825 | 6 | 64.1941 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.207 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.1755 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.182 | 5.075 | 60.0229 | 6 | 64.1709 | 5.3033 | 59.9825 | 6 | 64.2025 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2153 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.1838 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1903 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 64.1792 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2108 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2237 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.1921 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.1987 | 5.0751 | 60.0229 | 6 | 64.1876 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2191 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.232 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2004 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.207 | 5.075 | 60.0229 | 6 | 64.1959 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2275 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2403 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2088 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2153 | 5.0748 | 60.0229 | 6 | 64.2042 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2358 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2487 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2172 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2236 | 5.0747 | 60.0229 | 6 | 64.2125 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2441 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.257 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2255 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.232 | 5.0745 | 60.0229 | 6 | 64.2209 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2524 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2654 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2338 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2403 | 5.0744 | 60.0229 | 6 | 64.2292 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2609 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2737 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2421 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2487 | 5.0742 | 60.0229 | 6 | 64.2375 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2692 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.282 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2505 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.257 | 5.0741 | 60.0229 | 6 | 64.246 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.2775 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2904 | 5.1414 | 59.9653 | 6 | 64.2588 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2653 | 5.0739 | 60.0229 | 6 | 64.2543 | 5.3033 | 59.9825 | 6 | 64.2858 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.2987 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.2672 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2736 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.2626 | 5.3033 | 59.9825 | 6 | 64.2942 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.3071 | 5.1413 | 59.9653 | 6 | 64.2755 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2819 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.2709 | 5.3033 | 59.9825 | 6 | 64.3025 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.3154 | 5.1412 | 59.9653 | 6 | 64.2838 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2903 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.2793 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.3108 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.3237 | 5.1411 | 59.9653 | 6 | 64.2921 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.2986 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.2876 | 5.3032 | 59.9825 | 6 | 64.3192 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.3321 | 5.141 | 59.9653 | 6 | 64.3005 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.3069 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.2959 | 5.3031 | 59.9825 | 6 | 64.3275 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.3404 | 5.141 | 59.9653 | 6 | 64.3088 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.3152 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.3043 | 5.3031 | 59.9825 | 6 | 64.3358 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.3487 | 5.1409 | 59.9653 | 6 | 64.3171 | 5.1726 | 59.9941 | 6 | 64.3236 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.3126 | 5.303 | 59.9825 | 6 | 64.3441 | 5.2637 | 59.994 | 6
64.3571 | 5.1408 | 59.9653 | 6 | 64.3255 | 5.1727 | 59.9941 | 6 | 64.3319 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.3209 | 5.303 | 59.9825 | 6 | 64.3525 | 5.2637 | 59.994 | 6
64.3654 | 5.1407 | 59.9653 | 6 | 64.3338 | 5.1728 | 59.9941 | 6 | 64.3403 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 64.3292 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.3608 | 5.2637 | 59.994 | 6
64.3738 | 5.1423 | 59.9653 | 6 | 64.3422 | 5.1729 | 59.9941 | 6 | 64.3486 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 64.3376 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.3691 | 5.2636 | 59.994 | 6
64.3821 | 5.1438 | 59.9653 | 6 | 64.3505 | 5.173 | 59.9941 | 6 | 64.3569 | 5.0738 | 60.0229 | 6 | 64.3459 | 5.3028 | 59.9825 | 6 | 64.3774 | 5.2635 | 59.994 | 6
64.3904 | 5.1455 | 59.9653 | 6 | 64.3588 | 5.1732 | 59.9941 | 6 | 64.3652 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.3542 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.3859 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.3988 | 5.1471 | 59.9653 | 6 | 64.3671 | 5.1733 | 59.9941 | 6 | 64.3736 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.3627 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.3942 | 5.2634 | 59.994 | 6
64.4071 | 5.1488 | 59.9653 | 6 | 64.3755 | 5.1734 | 59.9941 | 6 | 64.3819 | 5.0737 | 60.0229 | 6 | 64.371 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.4025 | 5.2633 | 59.994 | 6
64.4155 | 5.1504 | 59.9653 | 6 | 64.3838 | 5.1735 | 59.9941 | 6 | 64.3903 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.3793 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.4109 | 5.2632 | 59.994 | 6
64.4238 | 5.1521 | 59.9653 | 6 | 64.3922 | 5.1737 | 59.9941 | 6 | 64.3986 | 5.0736 | 60.0229 | 6 | 64.3876 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.4192 | 5.2629 | 59.9998 | 6
64.4321 | 5.1538 | 59.9653 | 6 | 64.4005 | 5.1737 | 59.9941 | 6 | 64.4069 | 5.0735 | 60.0229 | 6 | 64.396 | 5.3029 | 59.9825 | 6 | 64.4275 | 5.2626 | 59.9998 | 6
64.4405 | 5.1555 | 59.9653 | 6 | 64.4088 | 5.1737 | 59.9941 | 6 | 64.4152 | 5.0733 | 60.0229 | 6 | 64.4043 | 5.3041 | 59.9825 | 6 | 64.4358 | 5.2623 | 59.9998 | 6
64.4488 | 5.1571 | 59.9653 | 6 | 64.4172 | 5.1734 | 59.9941 | 6 | 64.4236 | 5.0731 | 60.0229 | 6 | 64.4126 | 5.3054 | 59.9825 | 6 | 64.4442 | 5.262 | 59.9998 | 6
64.4571 | 5.1572 | 59.9653 | 6 | 64.4255 | 5.1732 | 59.9941 | 6 | 64.4319 | 5.0759 | 60.0229 | 6 | 64.421 | 5.3066 | 59.9825 | 6 | 64.4525 | 5.2618 | 59.9998 | 6
64.4655 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4338 | 5.1729 | 59.9941 | 6 | 64.4402 | 5.0787 | 60.0229 | 6 | 64.4293 | 5.3079 | 59.9825 | 6 | 64.4608 | 5.2616 | 59.9998 | 6
64.4738 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4421 | 5.1727 | 59.9941 | 6 | 64.4485 | 5.0815 | 60.0229 | 6 | 64.4376 | 5.3091 | 59.9825 | 6 | 64.4691 | 5.2614 | 59.9998 | 6
64.4821 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4505 | 5.1724 | 59.9941 | 6 | 64.4569 | 5.0843 | 60.0229 | 6 | 64.4459 | 5.3103 | 59.9825 | 6 | 64.4775 | 5.2613 | 59.9998 | 6
64.4905 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4588 | 5.1722 | 59.9941 | 6 | 64.4652 | 5.0871 | 60.0229 | 6 | 64.4543 | 5.3116 | 59.9825 | 6 | 64.4858 | 5.2638 | 59.9998 | 6
64.4988 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4672 | 5.1719 | 59.9941 | 6 | 64.4736 | 5.09 | 60.0229 | 6 | 64.4626 | 5.3128 | 59.9825 | 6 | 64.4941 | 5.2664 | 59.9998 | 6
64.5072 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4755 | 5.1716 | 59.9941 | 6 | 64.4819 | 5.0928 | 60.0229 | 6 | 64.4709 | 5.314 | 59.9825 | 6 | 64.5024 | 5.2691 | 59.9998 | 6
64.5155 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4838 | 5.1714 | 59.9941 | 6 | 64.4902 | 5.0956 | 60.0229 | 6 | 64.4794 | 5.3152 | 59.9825 | 6 | 64.5109 | 5.2719 | 59.9998 | 6
64.5238 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.4922 | 5.1711 | 59.9941 | 6 | 64.4985 | 5.0985 | 60.0229 | 6 | 64.4877 | 5.3152 | 59.9825 | 6 | 64.5192 | 5.2746 | 59.9998 | 6
64.5322 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5005 | 5.1711 | 59.9941 | 6 | 64.5069 | 5.1014 | 60.0229 | 6 | 64.496 | 5.3152 | 59.9825 | 6 | 64.5275 | 5.2774 | 59.9998 | 6
64.5405 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5089 | 5.1711 | 59.9941 | 6 | 64.5152 | 5.1035 | 60.0229 | 6 | 64.5043 | 5.3151 | 59.9825 | 6 | 64.5359 | 5.2805 | 59.9998 | 6
64.5489 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5172 | 5.1711 | 59.9941 | 6 | 64.5235 | 5.1056 | 60.0229 | 6 | 64.5127 | 5.3151 | 59.9825 | 6 | 64.5442 | 5.2836 | 59.9998 | 6
64.5572 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5255 | 5.1711 | 59.9941 | 6 | 64.5319 | 5.1078 | 60.0229 | 6 | 64.521 | 5.3151 | 59.9825 | 6 | 64.5525 | 5.2867 | 59.9998 | 6
64.5655 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5338 | 5.1712 | 59.9941 | 6 | 64.5402 | 5.1099 | 60.0229 | 6 | 64.5293 | 5.3151 | 59.9825 | 6 | 64.5608 | 5.2898 | 59.9998 | 6
64.5739 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5422 | 5.1712 | 59.9941 | 6 | 64.5485 | 5.1121 | 60.0229 | 6 | 64.5377 | 5.315 | 59.9825 | 6 | 64.5692 | 5.2904 | 59.9998 | 6
64.5822 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.5505 | 5.1715 | 59.9941 | 6 | 64.5568 | 5.1144 | 60.0229 | 6 | 64.546 | 5.3149 | 59.9825 | 6 | 64.5775 | 5.291 | 59.9998 | 6
64.5905 | 5.1575 | 59.9653 | 6 | 64.5588 | 5.1718 | 59.9941 | 6 | 64.5652 | 5.1167 | 60.0229 | 6 | 64.5543 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.5858 | 5.2916 | 59.994 | 6
64.5989 | 5.1577 | 59.9653 | 6 | 64.5672 | 5.1722 | 59.9941 | 6 | 64.5735 | 5.119 | 60.0229 | 6 | 64.5626 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.5941 | 5.2922 | 59.994 | 6
64.6072 | 5.158 | 59.9653 | 6 | 64.5755 | 5.1725 | 59.9941 | 6 | 64.5818 | 5.1245 | 60.0229 | 6 | 64.571 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.6025 | 5.2927 | 59.994 | 6
64.6156 | 5.1582 | 59.9653 | 6 | 64.5839 | 5.1729 | 59.9941 | 6 | 64.5901 | 5.1299 | 60.0229 | 6 | 64.5793 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.6108 | 5.2933 | 59.994 | 6
64.6239 | 5.1584 | 59.9653 | 6 | 64.5922 | 5.1733 | 59.9941 | 6 | 64.5985 | 5.1333 | 60.0229 | 6 | 64.5876 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.6191 | 5.2935 | 59.994 | 6
64.6322 | 5.1586 | 59.9653 | 6 | 64.6005 | 5.1737 | 59.9941 | 6 | 64.6068 | 5.1367 | 60.0229 | 6 | 64.5961 | 5.3148 | 59.9825 | 6 | 64.6276 | 5.2937 | 59.994 | 6
64.6406 | 5.1588 | 59.9653 | 6 | 64.6088 | 5.174 | 59.9941 | 6 | 64.6152 | 5.14 | 60.0229 | 6 | 64.6044 | 5.3149 | 59.9825 | 6 | 64.6359 | 5.2938 | 59.994 | 6
64.6489 | 5.159 | 59.9653 | 6 | 64.6172 | 5.1744 | 59.9941 | 6 | 64.6235 | 5.1434 | 60.0229 | 6 | 64.6127 | 5.315 | 59.9825 | 6 | 64.6442 | 5.2939 | 59.994 | 6
64.6573 | 5.1592 | 59.9653 | 6 | 64.6255 | 5.1748 | 59.9941 | 6 | 64.6318 | 5.1466 | 60.0229 | 6 | 64.621 | 5.3153 | 59.9825 | 6 | 64.6525 | 5.2938 | 59.994 | 6
64.6656 | 5.1594 | 59.9653 | 6 | 64.6339 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6401 | 5.1499 | 60.0229 | 6 | 64.6294 | 5.3155 | 59.9825 | 6 | 64.6609 | 5.2937 | 59.994 | 6
64.6739 | 5.1593 | 59.9653 | 6 | 64.6422 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6485 | 5.153 | 60.0229 | 6 | 64.6377 | 5.3157 | 59.9825 | 6 | 64.6692 | 5.2936 | 59.994 | 6
64.6823 | 5.1593 | 59.9653 | 6 | 64.6505 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6568 | 5.1562 | 60.0229 | 6 | 64.646 | 5.3159 | 59.9825 | 6 | 64.6775 | 5.2935 | 59.994 | 6
64.6906 | 5.1593 | 59.9653 | 6 | 64.6589 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6652 | 5.1562 | 60.0229 | 6 | 64.6544 | 5.3161 | 59.9825 | 6 | 64.6858 | 5.2935 | 59.994 | 6
64.6989 | 5.1593 | 59.9653 | 6 | 64.6672 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6735 | 5.1563 | 60.0229 | 6 | 64.6627 | 5.3163 | 59.9825 | 6 | 64.6942 | 5.2934 | 59.994 | 6
64.7073 | 5.1594 | 59.9653 | 6 | 64.6755 | 5.1749 | 59.9941 | 6 | 64.6818 | 5.1563 | 60.0229 | 6 | 64.671 | 5.3164 | 59.9825 | 6 | 64.7025 | 5.2967 | 59.994 | 6
64.7156 | 5.1594 | 59.9653 | 6 | 64.6838 | 5.1747 | 59.9998 | 6 | 64.6901 | 5.1564 | 60.0229 | 6 | 64.6793 | 5.3166 | 59.9825 | 6 | 64.7108 | 5.3001 | 59.994 | 6
64.724 | 5.1593 | 59.9653 | 6 | 64.6922 | 5.1746 | 59.9998 | 6 | 64.6985 | 5.1564 | 60.0229 | 6 | 64.6877 | 5.3166 | 59.9825 | 6 | 64.7192 | 5.3035 | 59.994 | 6
64.7323 | 5.1591 | 59.9653 | 6 | 64.7005 | 5.1744 | 59.9998 | 6 | 64.7068 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.696 | 5.3167 | 59.9825 | 6 | 64.7275 | 5.307 | 59.994 | 6
64.7406 | 5.1589 | 59.9653 | 6 | 64.7089 | 5.1742 | 59.9998 | 6 | 64.7151 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.7043 | 5.3165 | 59.9825 | 6 | 64.7358 | 5.3104 | 59.994 | 6
64.749 | 5.1587 | 59.9653 | 6 | 64.7172 | 5.1753 | 59.9998 | 6 | 64.7234 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 64.7128 | 5.3164 | 59.9825 | 6 | 64.7441 | 5.3138 | 59.994 | 6
64.7573 | 5.1585 | 59.9653 | 6 | 64.7255 | 5.1763 | 59.9998 | 6 | 64.7318 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 64.7211 | 5.3163 | 59.9825 | 6 | 64.7526 | 5.3173 | 59.9883 | 6
64.7657 | 5.1582 | 59.9653 | 6 | 64.7338 | 5.1775 | 59.9998 | 6 | 64.7401 | 5.1568 | 60.0229 | 6 | 64.7294 | 5.3161 | 59.9825 | 6 | 64.7609 | 5.3207 | 59.9883 | 6
64.774 | 5.158 | 59.9653 | 6 | 64.7422 | 5.1787 | 59.9998 | 6 | 64.7484 | 5.1568 | 60.0229 | 6 | 64.7377 | 5.316 | 59.9825 | 6 | 64.7692 | 5.3241 | 59.9883 | 6
64.7823 | 5.1577 | 59.9653 | 6 | 64.7505 | 5.1797 | 59.9998 | 6 | 64.7568 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 64.7461 | 5.3159 | 59.9825 | 6 | 64.7775 | 5.3276 | 59.9883 | 6
64.7907 | 5.1574 | 59.9653 | 6 | 64.7589 | 5.1808 | 59.9998 | 6 | 64.7651 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 64.7544 | 5.3177 | 59.9825 | 6 | 64.7859 | 5.3276 | 59.9883 | 6
64.799 | 5.1572 | 59.9653 | 6 | 64.7672 | 5.1819 | 59.9998 | 6 | 64.7734 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 64.7627 | 5.3195 | 59.9825 | 6 | 64.7942 | 5.3275 | 59.9883 | 6
64.8073 | 5.1571 | 59.9653 | 6 | 64.7755 | 5.1831 | 59.9998 | 6 | 64.7817 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 64.7711 | 5.3214 | 59.9825 | 6 | 64.8025 | 5.3275 | 59.9883 | 6
64.8157 | 5.157 | 59.9653 | 6 | 64.7839 | 5.1842 | 59.9998 | 6 | 64.7901 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.7794 | 5.3233 | 59.9825 | 6 | 64.8109 | 5.3275 | 59.9883 | 6
64.824 | 5.157 | 59.9653 | 6 | 64.7922 | 5.1854 | 59.9998 | 6 | 64.7984 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.7877 | 5.3253 | 59.9825 | 6 | 64.8192 | 5.3275 | 59.9883 | 6
64.8324 | 5.157 | 59.9653 | 6 | 64.8005 | 5.1853 | 59.9998 | 6 | 64.8068 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.796 | 5.3273 | 59.9825 | 6 | 64.8275 | 5.3275 | 59.9883 | 6
64.8407 | 5.1571 | 59.9653 | 6 | 64.8088 | 5.1852 | 59.9998 | 6 | 64.8151 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.8044 | 5.3293 | 59.9825 | 6 | 64.8358 | 5.3276 | 59.9883 | 6
64.849 | 5.1573 | 59.9653 | 6 | 64.8172 | 5.185 | 59.9998 | 6 | 64.8234 | 5.1564 | 60.0229 | 6 | 64.8127 | 5.3312 | 59.9825 | 6 | 64.8442 | 5.3276 | 59.9883 | 6
64.8574 | 5.1574 | 59.9653 | 6 | 64.8255 | 5.1848 | 59.9998 | 6 | 64.8317 | 5.1565 | 60.0229 | 6 | 64.821 | 5.3332 | 59.9825 | 6 | 64.8525 | 5.3277 | 59.9883 | 6
64.8657 | 5.1575 | 59.9653 | 6 | 64.8339 | 5.1848 | 59.9998 | 6 | 64.8401 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 64.8295 | 5.3351 | 59.9825 | 6 | 64.8608 | 5.3277 | 59.9883 | 6
64.8741 | 5.1577 | 59.9653 | 6 | 64.8422 | 5.1848 | 59.9998 | 6 | 64.8484 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 64.8378 | 5.3351 | 59.9825 | 6 | 64.8693 | 5.3279 | 59.9883 | 6
64.8824 | 5.1578 | 59.9653 | 6 | 64.8505 | 5.1846 | 59.9998 | 6 | 64.8568 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 64.8461 | 5.3351 | 59.9825 | 6 | 64.8776 | 5.3282 | 59.9883 | 6
64.8907 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.8588 | 5.1843 | 59.9998 | 6 | 64.8651 | 5.1568 | 60.0229 | 6 | 64.8544 | 5.3364 | 59.9825 | 6 | 64.8859 | 5.3285 | 59.9883 | 6
64.8991 | 5.158 | 59.9653 | 6 | 64.8672 | 5.1841 | 59.9998 | 6 | 64.8734 | 5.1569 | 60.0229 | 6 | 64.8628 | 5.3377 | 59.9825 | 6 | 64.8942 | 5.3287 | 59.9883 | 6
64.9074 | 5.1581 | 59.9653 | 6 | 64.8755 | 5.1838 | 59.9998 | 6 | 64.8817 | 5.1569 | 60.0229 | 6 | 64.8711 | 5.339 | 59.9825 | 6 | 64.9026 | 5.329 | 59.9883 | 6
64.9157 | 5.1582 | 59.9653 | 6 | 64.8839 | 5.1836 | 59.9998 | 6 | 64.8901 | 5.1569 | 60.0229 | 6 | 64.8794 | 5.3404 | 59.9825 | 6 | 64.9109 | 5.3292 | 59.9883 | 6
64.9241 | 5.1581 | 59.9653 | 6 | 64.8922 | 5.1833 | 59.9998 | 6 | 64.8984 | 5.157 | 60.0229 | 6 | 64.8878 | 5.3419 | 59.9825 | 6 | 64.9192 | 5.3294 | 59.994 | 6
64.9324 | 5.1581 | 59.9653 | 6 | 64.9005 | 5.1831 | 59.9998 | 6 | 64.9067 | 5.1571 | 60.0229 | 6 | 64.8961 | 5.3433 | 59.9825 | 6 | 64.9276 | 5.3296 | 59.994 | 6
64.9408 | 5.158 | 59.9653 | 6 | 64.9089 | 5.1828 | 59.9998 | 6 | 64.915 | 5.1571 | 60.0229 | 6 | 64.9044 | 5.3447 | 59.9825 | 6 | 64.9359 | 5.3299 | 59.994 | 6
64.9491 | 5.158 | 59.9653 | 6 | 64.9172 | 5.1826 | 59.9998 | 6 | 64.9234 | 5.1571 | 60.0229 | 6 | 64.9127 | 5.3462 | 59.9825 | 6 | 64.9442 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9574 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9255 | 5.1823 | 59.9998 | 6 | 64.9317 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 64.9211 | 5.3476 | 59.9825 | 6 | 64.9525 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9658 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9338 | 5.1823 | 59.9998 | 6 | 64.9401 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 64.9294 | 5.3491 | 59.9825 | 6 | 64.9609 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9741 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9422 | 5.1823 | 59.9998 | 6 | 64.9484 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 64.9377 | 5.3493 | 59.9825 | 6 | 64.9692 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9825 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9505 | 5.1821 | 59.9998 | 6 | 64.9567 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 64.9462 | 5.3495 | 59.9825 | 6 | 64.9775 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9908 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9589 | 5.1819 | 59.9998 | 6 | 64.965 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 64.9545 | 5.3495 | 59.9825 | 6 | 64.9858 | 5.3301 | 59.994 | 6
64.9991 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9672 | 5.1817 | 59.9998 | 6 | 64.9733 | 5.1571 | 60.0229 | 6 | 64.9628 | 5.3496 | 59.9825 | 6 | 64.9943 | 5.3301 | 59.994 | 6
65.0075 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9755 | 5.1815 | 59.9998 | 6 | 64.9817 | 5.1571 | 60.0229 | 6 | 64.9711 | 5.3496 | 59.9825 | 6 | 65.0026 | 5.3301 | 59.994 | 6
65.0158 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9838 | 5.1813 | 59.9998 | 6 | 64.99 | 5.157 | 60.0229 | 6 | 64.9795 | 5.3497 | 59.9825 | 6 | 65.0109 | 5.3301 | 59.994 | 6
65.0241 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 64.9922 | 5.1811 | 59.9998 | 6 | 64.9984 | 5.1569 | 60.0229 | 6 | 64.9878 | 5.3497 | 59.9825 | 6 | 65.0193 | 5.3299 | 59.994 | 6
65.0325 | 5.1579 | 59.9653 | 6 | 65.0005 | 5.181 | 59.9998 | 6 | 65.0067 | 5.1568 | 60.0229 | 6 | 64.9961 | 5.3498 | 59.9825 | 6 | 65.0276 | 5.3298 | 59.994 | 6
65.0408 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0089 | 5.1808 | 59.9998 | 6 | 65.015 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 65.0045 | 5.3499 | 59.9825 | 6 | 65.0359 | 5.3293 | 59.994 | 6
65.0491 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0172 | 5.1806 | 59.9998 | 6 | 65.0233 | 5.1567 | 60.0229 | 6 | 65.0128 | 5.35 | 59.9825 | 6 | 65.0442 | 5.3288 | 59.994 | 6
65.0575 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0255 | 5.1805 | 59.9998 | 6 | 65.0317 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0211 | 5.3501 | 59.9825 | 6 | 65.0526 | 5.3284 | 59.994 | 6
65.0658 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0339 | 5.1805 | 59.9998 | 6 | 65.04 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0295 | 5.3502 | 59.9825 | 6 | 65.0609 | 5.3279 | 59.994 | 6
65.0742 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0422 | 5.1805 | 59.9998 | 6 | 65.0483 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0378 | 5.3502 | 59.9825 | 6 | 65.0692 | 5.3275 | 59.994 | 6
65.0825 | 5.1579 | 59.9711 | 6 | 65.0505 | 5.1807 | 59.9998 | 6 | 65.0566 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0461 | 5.3502 | 59.9825 | 6 | 65.0775 | 5.3271 | 59.994 | 6
65.0908 | 5.1583 | 59.9711 | 6 | 65.0588 | 5.1808 | 59.9998 | 6 | 65.065 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0544 | 5.3502 | 59.9825 | 6 | 65.0859 | 5.3265 | 59.994 | 6
65.0992 | 5.1587 | 59.9711 | 6 | 65.0672 | 5.1809 | 59.9998 | 6 | 65.0733 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0629 | 5.3501 | 59.9825 | 6 | 65.0942 | 5.3259 | 59.994 | 6
65.1075 | 5.1594 | 59.9711 | 6 | 65.0755 | 5.181 | 59.9998 | 6 | 65.0817 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0712 | 5.35 | 59.9768 | 6 | 65.1025 | 5.3255 | 59.994 | 6
65.1158 | 5.16 | 59.9711 | 6 | 65.0839 | 5.1811 | 59.9998 | 6 | 65.09 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0795 | 5.3499 | 59.9768 | 6 | 65.111 | 5.3251 | 59.994 | 6
65.1242 | 5.1606 | 59.9711 | 6 | 65.0922 | 5.1812 | 59.9998 | 6 | 65.0983 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0879 | 5.35 | 59.9768 | 6 | 65.1193 | 5.325 | 59.994 | 6
65.1325 | 5.1613 | 59.9711 | 6 | 65.1005 | 5.1815 | 59.9998 | 6 | 65.1066 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.0962 | 5.35 | 59.9768 | 6 | 65.1276 | 5.325 | 59.994 | 6
65.1409 | 5.1619 | 59.9711 | 6 | 65.1088 | 5.1817 | 59.9998 | 6 | 65.115 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.1045 | 5.3501 | 59.9768 | 6 | 65.1359 | 5.3249 | 59.994 | 6
65.1492 | 5.1626 | 59.9711 | 6 | 65.1172 | 5.182 | 59.9998 | 6 | 65.1233 | 5.1566 | 60.0229 | 6 | 65.1128 | 5.3501 | 59.9768 | 6 | 65.1443 | 5.3249 | 59.994 | 6
65.1575 | 5.1632 | 59.9711 | 6 | 65.1255 | 5.1823 | 59.9998 | 6 | 65.1317 | 5.1572 | 60.0229 | 6 | 65.1212 | 5.3503 | 59.9768 | 6 | 65.1526 | 5.3248 | 59.994 | 6
65.1659 | 5.1637 | 59.9711 | 6 | 65.1339 | 5.1824 | 59.9998 | 6 | 65.14 | 5.1577 | 60.0229 | 6 | 65.1295 | 5.3504 | 59.9768 | 6 | 65.1609 | 5.3248 | 59.994 | 6
65.1742 | 5.1639 | 59.9711 | 6 | 65.1422 | 5.1826 | 59.9998 | 6 | 65.1483 | 5.1583 | 60.0229 | 6 | 65.1378 | 5.3512 | 59.9768 | 6 | 65.1692 | 5.3272 | 59.994 | 6
65.1825 | 5.1641 | 59.9711 | 6 | 65.1505 | 5.183 | 59.9998 | 6 | 65.1566 | 5.1588 | 60.0229 | 6 | 65.1462 | 5.352 | 59.9768 | 6 | 65.1776 | 5.3296 | 59.994 | 6
65.1909 | 5.164 | 59.9711 | 6 | 65.1589 | 5.1833 | 59.9998 | 6 | 65.165 | 5.1594 | 60.0229 | 6 | 65.1545 | 5.3528 | 59.9768 | 6 | 65.1859 | 5.3321 | 59.994 | 6
65.1992 | 5.164 | 59.9711 | 6 | 65.1672 | 5.1837 | 59.9998 | 6 | 65.1733 | 5.1599 | 60.0229 | 6 | 65.1628 | 5.3536 | 59.9768 | 6 | 65.1942 | 5.3345 | 59.994 | 6
65.2076 | 5.1639 | 59.9711 | 6 | 65.1755 | 5.1841 | 59.9998 | 6 | 65.1816 | 5.1605 | 60.0229 | 6 | 65.1711 | 5.3542 | 59.9768 | 6 | 65.2026 | 5.3369 | 59.994 | 6
65.2159 | 5.1639 | 59.9711 | 6 | 65.1838 | 5.1842 | 59.9998 | 6 | 65.1899 | 5.161 | 60.0229 | 6 | 65.1796 | 5.3549 | 59.9768 | 6 | 65.2109 | 5.3394 | 59.994 | 6
65.2242 | 5.1638 | 59.9711 | 6 | 65.1922 | 5.1843 | 59.9998 | 6 | 65.1982 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.1879 | 5.3555 | 59.9768 | 6 | 65.2192 | 5.3417 | 59.994 | 6
65.2326 | 5.1638 | 59.9711 | 6 | 65.2005 | 5.1845 | 59.9998 | 6 | 65.2066 | 5.1621 | 60.0229 | 6 | 65.1962 | 5.3561 | 59.9768 | 6 | 65.2275 | 5.3441 | 59.994 | 6
65.2409 | 5.1636 | 59.9711 | 6 | 65.2089 | 5.1847 | 59.9998 | 6 | 65.2149 | 5.162 | 60.0229 | 6 | 65.2046 | 5.3567 | 59.9768 | 6 | 65.236 | 5.3465 | 59.994 | 6
65.2493 | 5.1635 | 59.9711 | 6 | 65.2172 | 5.1848 | 59.9998 | 6 | 65.2233 | 5.162 | 60.0229 | 6 | 65.2129 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2443 | 5.3489 | 59.994 | 6
65.2576 | 5.1634 | 59.9711 | 6 | 65.2255 | 5.185 | 59.9998 | 6 | 65.2316 | 5.1619 | 60.0229 | 6 | 65.2212 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2526 | 5.3489 | 59.9883 | 6
65.2659 | 5.1633 | 59.9711 | 6 | 65.2338 | 5.1849 | 59.9998 | 6 | 65.2399 | 5.1619 | 60.0229 | 6 | 65.2296 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2609 | 5.3488 | 59.9883 | 6
65.2743 | 5.1632 | 59.9711 | 6 | 65.2422 | 5.1847 | 59.9998 | 6 | 65.2482 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.2379 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2693 | 5.3488 | 59.9883 | 6
65.2826 | 5.1631 | 59.9711 | 6 | 65.2505 | 5.1845 | 59.9998 | 6 | 65.2566 | 5.1617 | 60.0229 | 6 | 65.2462 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2776 | 5.3487 | 59.9883 | 6
65.2909 | 5.163 | 59.9711 | 6 | 65.2589 | 5.1842 | 59.9998 | 6 | 65.2649 | 5.1617 | 60.0229 | 6 | 65.2545 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2859 | 5.3486 | 59.9883 | 6
65.2993 | 5.1629 | 59.9711 | 6 | 65.2672 | 5.184 | 59.9998 | 6 | 65.2733 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.2629 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.2943 | 5.3485 | 59.9883 | 6
65.3076 | 5.1628 | 59.9711 | 6 | 65.2755 | 5.1837 | 59.9998 | 6 | 65.2816 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.2712 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.3026 | 5.3485 | 59.9883 | 6
65.3159 | 5.1627 | 59.9711 | 6 | 65.2839 | 5.1834 | 59.9998 | 6 | 65.2899 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.2795 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.3109 | 5.3484 | 59.9883 | 6
65.3243 | 5.1628 | 59.9711 | 6 | 65.2922 | 5.1831 | 59.9998 | 6 | 65.2982 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.288 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.3192 | 5.3483 | 59.9883 | 6
65.3326 | 5.1628 | 59.9711 | 6 | 65.3005 | 5.1839 | 59.9998 | 6 | 65.3066 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.2963 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.3276 | 5.3482 | 59.9883 | 6
65.341 | 5.163 | 59.9711 | 6 | 65.3088 | 5.1846 | 59.9998 | 6 | 65.3149 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.3046 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 65.3359 | 5.3482 | 59.9883 | 6
65.3493 | 5.1632 | 59.9711 | 6 | 65.3172 | 5.1855 | 59.9998 | 6 | 65.3232 | 5.1616 | 60.0229 | 6 | 65.3129 | 5.3575 | 59.9768 | 6 | 65.3442 | 5.3481 | 59.9883 | 6
65.3576 | 5.1633 | 59.9711 | 6 | 65.3255 | 5.1865 | 59.9998 | 6 | 65.3315 | 5.1617 | 60.0229 | 6 | 65.3213 | 5.3576 | 59.9768 | 6 | 65.3527 | 5.3481 | 59.9883 | 6
65.366 | 5.1635 | 59.9711 | 6 | 65.3339 | 5.1875 | 59.9998 | 6 | 65.3399 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.3296 | 5.3577 | 59.9768 | 6 | 65.361 | 5.3481 | 59.9883 | 6
65.3743 | 5.1637 | 59.9711 | 6 | 65.3422 | 5.1885 | 59.9998 | 6 | 65.3482 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.3379 | 5.3577 | 59.9768 | 6 | 65.3693 | 5.348 | 59.9883 | 6
65.3826 | 5.1638 | 59.9711 | 6 | 65.3505 | 5.1917 | 59.9998 | 6 | 65.3566 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.3463 | 5.3578 | 59.9768 | 6 | 65.3776 | 5.3479 | 59.9883 | 6
65.391 | 5.166 | 59.9711 | 6 | 65.3588 | 5.195 | 59.9998 | 6 | 65.3649 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.3546 | 5.3579 | 59.9768 | 6 | 65.386 | 5.3479 | 59.9883 | 6
65.3993 | 5.1681 | 59.9711 | 6 | 65.3672 | 5.1998 | 59.9998 | 6 | 65.3732 | 5.1618 | 60.0229 | 6 | 65.3629 | 5.358 | 59.9768 | 6 | 65.3943 | 5.3478 | 59.9883 | 6
65.4077 | 5.1701 | 59.9711 | 6 | 65.3755 | 5.2046 | 59.9998 | 6 | 65.3815 | 5.1623 | 60.0229 | 6 | 65.3712 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4026 | 5.3477 | 59.9883 | 6
65.416 | 5.1722 | 59.9711 | 6 | 65.3839 | 5.2085 | 59.9998 | 6 | 65.3899 | 5.1629 | 60.0229 | 6 | 65.3796 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4109 | 5.3476 | 59.9883 | 6
65.4243 | 5.1741 | 59.9711 | 6 | 65.3922 | 5.2123 | 59.9998 | 6 | 65.3982 | 5.1634 | 60.0229 | 6 | 65.3879 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4193 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.4327 | 5.176 | 59.9711 | 6 | 65.4005 | 5.2161 | 59.9998 | 6 | 65.4065 | 5.1639 | 60.0229 | 6 | 65.3962 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4276 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.441 | 5.1781 | 59.9711 | 6 | 65.4089 | 5.2199 | 59.9998 | 6 | 65.4149 | 5.1645 | 60.0229 | 6 | 65.4047 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4359 | 5.3474 | 59.9883 | 6
65.4493 | 5.1801 | 59.9711 | 6 | 65.4172 | 5.2237 | 59.9998 | 6 | 65.4232 | 5.165 | 60.0229 | 6 | 65.413 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4443 | 5.3473 | 59.9883 | 6
65.4577 | 5.1821 | 59.9711 | 6 | 65.4255 | 5.2274 | 59.9998 | 6 | 65.4315 | 5.1656 | 60.0229 | 6 | 65.4213 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4526 | 5.3473 | 59.9883 | 6
65.466 | 5.1841 | 59.9711 | 6 | 65.4338 | 5.2291 | 59.9998 | 6 | 65.4398 | 5.1661 | 60.0229 | 6 | 65.4297 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4609 | 5.3474 | 59.9883 | 6
65.4743 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.4422 | 5.2308 | 59.9998 | 6 | 65.4482 | 5.1666 | 60.0229 | 6 | 65.438 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4692 | 5.3474 | 59.9883 | 6
65.4827 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.4505 | 5.2309 | 59.9998 | 6 | 65.4565 | 5.167 | 60.0229 | 6 | 65.4463 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4777 | 5.3474 | 59.9883 | 6
65.491 | 5.1843 | 59.9711 | 6 | 65.4589 | 5.2311 | 59.9998 | 6 | 65.4648 | 5.1669 | 60.0229 | 6 | 65.4546 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.486 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.4994 | 5.1843 | 59.9711 | 6 | 65.4672 | 5.231 | 59.9998 | 6 | 65.4731 | 5.1669 | 60.0229 | 6 | 65.463 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.4943 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.5077 | 5.1843 | 59.9711 | 6 | 65.4755 | 5.2309 | 59.9998 | 6 | 65.4815 | 5.1668 | 60.0229 | 6 | 65.4713 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5027 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.516 | 5.1843 | 59.9711 | 6 | 65.4838 | 5.2309 | 59.9998 | 6 | 65.4898 | 5.1667 | 60.0229 | 6 | 65.4796 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.511 | 5.3475 | 59.9883 | 6
65.5244 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.4922 | 5.2309 | 59.9998 | 6 | 65.4982 | 5.1667 | 60.0229 | 6 | 65.488 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5193 | 5.3476 | 59.9883 | 6
65.5327 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.5005 | 5.231 | 59.9998 | 6 | 65.5065 | 5.1666 | 60.0229 | 6 | 65.4963 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5276 | 5.3476 | 59.9883 | 6
65.541 | 5.1841 | 59.9711 | 6 | 65.5089 | 5.2311 | 59.9998 | 6 | 65.5148 | 5.1665 | 60.0229 | 6 | 65.5046 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.536 | 5.3476 | 59.9883 | 6
65.5494 | 5.184 | 59.9711 | 6 | 65.5172 | 5.2312 | 59.9941 | 6 | 65.5231 | 5.1663 | 60.0229 | 6 | 65.5129 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5443 | 5.3476 | 59.9883 | 6
65.5577 | 5.1839 | 59.9711 | 6 | 65.5255 | 5.2312 | 59.9941 | 6 | 65.5315 | 5.1662 | 60.0229 | 6 | 65.5214 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5526 | 5.3498 | 59.9883 | 6
65.5661 | 5.1839 | 59.9711 | 6 | 65.5339 | 5.2313 | 59.9941 | 6 | 65.5398 | 5.1662 | 60.0229 | 6 | 65.5297 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.561 | 5.352 | 59.9883 | 6
65.5744 | 5.1839 | 59.9711 | 6 | 65.5422 | 5.2314 | 59.9941 | 6 | 65.5482 | 5.166 | 60.0229 | 6 | 65.538 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5693 | 5.3544 | 59.9883 | 6
65.5827 | 5.1839 | 59.9711 | 6 | 65.5505 | 5.2317 | 59.9941 | 6 | 65.5565 | 5.1659 | 60.0229 | 6 | 65.5464 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5776 | 5.3568 | 59.9883 | 6
65.5911 | 5.184 | 59.9711 | 6 | 65.5588 | 5.2319 | 59.9941 | 6 | 65.5648 | 5.1658 | 60.0229 | 6 | 65.5547 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5859 | 5.3594 | 59.9883 | 6
65.5994 | 5.1841 | 59.9711 | 6 | 65.5672 | 5.2321 | 59.9941 | 6 | 65.5731 | 5.1657 | 60.0229 | 6 | 65.563 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 65.5944 | 5.3621 | 59.9883 | 6
65.6078 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.5755 | 5.2323 | 59.9941 | 6 | 65.5815 | 5.1656 | 60.0229 | 6 | 65.5714 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 65.6027 | 5.3647 | 59.9883 | 6
65.6161 | 5.1842 | 59.9711 | 6 | 65.5839 | 5.2325 | 59.9941 | 6 | 65.5898 | 5.1655 | 60.0229 | 6 | 65.5797 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.611 | 5.3674 | 59.9883 | 6
65.6244 | 5.1843 | 59.9711 | 6 | 65.5922 | 5.2328 | 59.9941 | 6 | 65.5981 | 5.1655 | 60.0229 | 6 | 65.588 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 65.6193 | 5.37 | 59.9883 | 6
65.6328 | 5.1844 | 59.9711 | 6 | 65.6005 | 5.2331 | 59.9941 | 6 | 65.6064 | 5.1656 | 60.0229 | 6 | 65.5963 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.6277 | 5.3727 | 59.9883 | 6
65.6411 | 5.1845 | 59.9711 | 6 | 65.6089 | 5.2334 | 59.9941 | 6 | 65.6148 | 5.1656 | 60.0229 | 6 | 65.6047 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.636 | 5.3731 | 59.9883 | 6
65.6494 | 5.1846 | 59.9711 | 6 | 65.6172 | 5.2333 | 59.9941 | 6 | 65.6231 | 5.1657 | 60.0229 | 6 | 65.613 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.6443 | 5.3735 | 59.9883 | 6
65.6578 | 5.1848 | 59.9711 | 6 | 65.6255 | 5.2333 | 59.9941 | 6 | 65.6314 | 5.1675 | 60.0229 | 6 | 65.6213 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.6527 | 5.3738 | 59.9883 | 6
65.6661 | 5.185 | 59.9711 | 6 | 65.6339 | 5.2332 | 59.9941 | 6 | 65.6398 | 5.1693 | 60.0229 | 6 | 65.6298 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 65.661 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.6745 | 5.1853 | 59.9711 | 6 | 65.6422 | 5.2331 | 59.9941 | 6 | 65.6481 | 5.1711 | 60.0229 | 6 | 65.6381 | 5.3589 | 59.9768 | 6 | 65.6693 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.6828 | 5.1855 | 59.9711 | 6 | 65.6505 | 5.233 | 59.9941 | 6 | 65.6564 | 5.1728 | 60.0229 | 6 | 65.6464 | 5.3589 | 59.9768 | 6 | 65.6776 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.6911 | 5.1858 | 59.9711 | 6 | 65.6589 | 5.233 | 59.9941 | 6 | 65.6647 | 5.1745 | 60.0229 | 6 | 65.6547 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 65.686 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.6995 | 5.186 | 59.9711 | 6 | 65.6672 | 5.2327 | 59.9941 | 6 | 65.6731 | 5.1762 | 60.0229 | 6 | 65.6631 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.6943 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7078 | 5.1863 | 59.9711 | 6 | 65.6755 | 5.2325 | 59.9941 | 6 | 65.6814 | 5.1778 | 60.0229 | 6 | 65.6714 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.7026 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7161 | 5.1865 | 59.9711 | 6 | 65.6838 | 5.2322 | 59.9883 | 6 | 65.6898 | 5.1794 | 60.0229 | 6 | 65.6797 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.7111 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7245 | 5.1868 | 59.9711 | 6 | 65.6922 | 5.232 | 59.9883 | 6 | 65.6981 | 5.181 | 60.0229 | 6 | 65.6881 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.7194 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7328 | 5.187 | 59.9711 | 6 | 65.7006 | 5.2319 | 59.9883 | 6 | 65.7064 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.6964 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.7277 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7411 | 5.1874 | 59.9711 | 6 | 65.7089 | 5.2318 | 59.9883 | 6 | 65.7147 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7047 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 65.736 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7495 | 5.1879 | 59.9711 | 6 | 65.7172 | 5.2331 | 59.9883 | 6 | 65.7231 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7131 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.7444 | 5.3741 | 59.9883 | 6
65.7578 | 5.1879 | 59.9711 | 6 | 65.7255 | 5.2344 | 59.9883 | 6 | 65.7314 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7214 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.7527 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.7662 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7339 | 5.2357 | 59.9883 | 6 | 65.7397 | 5.1825 | 60.0229 | 6 | 65.7297 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 65.761 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.7745 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7422 | 5.237 | 59.9883 | 6 | 65.748 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.738 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.7694 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.7828 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7505 | 5.2383 | 59.9883 | 6 | 65.7564 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7465 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.7777 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.7912 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7589 | 5.2395 | 59.9883 | 6 | 65.7647 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7548 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.786 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.7995 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7672 | 5.2408 | 59.9883 | 6 | 65.7731 | 5.1826 | 60.0229 | 6 | 65.7631 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.7943 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.8078 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7756 | 5.242 | 59.9883 | 6 | 65.7814 | 5.1825 | 60.0229 | 6 | 65.7715 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 65.8027 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.8162 | 5.188 | 59.9711 | 6 | 65.7839 | 5.2432 | 59.9883 | 6 | 65.7897 | 5.1825 | 60.0229 | 6 | 65.7798 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.811 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.8245 | 5.1888 | 59.9711 | 6 | 65.7922 | 5.2444 | 59.9883 | 6 | 65.798 | 5.1823 | 60.0229 | 6 | 65.7881 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 65.8193 | 5.3741 | 59.994 | 6
65.8329 | 5.1895 | 59.9711 | 6 | 65.8005 | 5.2444 | 59.9883 | 6 | 65.8064 | 5.1821 | 60.0229 | 6 | 65.7964 | 5.359 | 59.9768 | 6 | 65.8276 | 5.3742 | 59.994 | 6
65.8412 | 5.1907 | 59.9711 | 6 | 65.8089 | 5.2443 | 59.9883 | 6 | 65.8147 | 5.1819 | 60.0229 | 6 | 65.8048 | 5.3592 | 59.9768 | 6 | 65.8361 | 5.3742 | 59.994 | 6
65.8495 | 5.1918 | 59.9711 | 6 | 65.8172 | 5.2442 | 59.9883 | 6 | 65.8231 | 5.1817 | 60.0229 | 6 | 65.8131 | 5.3594 | 59.9768 | 6 | 65.8444 | 5.3742 | 59.994 | 6
65.8579 | 5.1931 | 59.9711 | 6 | 65.8256 | 5.244 | 59.9883 | 6 | 65.8314 | 5.1833 | 60.0229 | 6 | 65.8214 | 5.3596 | 59.9768 | 6 | 65.8527 | 5.3743 | 59.994 | 6
65.8662 | 5.1943 | 59.9711 | 6 | 65.8339 | 5.2438 | 59.9883 | 6 | 65.8397 | 5.1848 | 60.0229 | 6 | 65.8298 | 5.3598 | 59.9768 | 6 | 65.8611 | 5.3743 | 59.994 | 6
65.8745 | 5.1955 | 59.9711 | 6 | 65.8422 | 5.2437 | 59.9883 | 6 | 65.848 | 5.1864 | 60.0229 | 6 | 65.8381 | 5.3599 | 59.9768 | 6 | 65.8694 | 5.3743 | 59.994 | 6
65.8829 | 5.1968 | 59.9711 | 6 | 65.8506 | 5.2435 | 59.9883 | 6 | 65.8563 | 5.188 | 60.0229 | 6 | 65.8464 | 5.36 | 59.9768 | 6 | 65.8777 | 5.3743 | 59.994 | 6
65.8912 | 5.1998 | 59.9711 | 6 | 65.8589 | 5.2433 | 59.9883 | 6 | 65.8647 | 5.1896 | 60.0229 | 6 | 65.8547 | 5.36 | 59.9768 | 6 | 65.886 | 5.3745 | 59.994 | 6
65.8996 | 5.2028 | 59.9711 | 6 | 65.8672 | 5.243 | 59.9883 | 6 | 65.873 | 5.1912 | 60.0229 | 6 | 65.8632 | 5.36 | 59.9768 | 6 | 65.8944 | 5.3746 | 59.994 | 6
65.9079 | 5.2046 | 59.9711 | 6 | 65.8755 | 5.2428 | 59.9883 | 6 | 65.8813 | 5.1929 | 60.0229 | 6 | 65.8715 | 5.3599 | 59.9768 | 6 | 65.9027 | 5.3748 | 59.994 | 6
65.9162 | 5.2064 | 59.9711 | 6 | 65.8839 | 5.2426 | 59.9883 | 6 | 65.8896 | 5.1947 | 60.0229 | 6 | 65.8798 | 5.3598 | 59.9768 | 6 | 65.911 | 5.375 | 59.994 | 6
65.9246 | 5.2081 | 59.9711 | 6 | 65.8922 | 5.2424 | 59.9883 | 6 | 65.898 | 5.1965 | 60.0229 | 6 | 65.8882 | 5.3597 | 59.9768 | 6 | 65.9193 | 5.3751 | 59.9883 | 6
65.9329 | 5.2099 | 59.9711 | 6 | 65.9006 | 5.2423 | 59.9883 | 6 | 65.9063 | 5.1983 | 60.0229 | 6 | 65.8965 | 5.3596 | 59.9768 | 6 | 65.9277 | 5.3753 | 59.9883 | 6
65.9412 | 5.2116 | 59.9711 | 6 | 65.9089 | 5.2422 | 59.9883 | 6 | 65.9147 | 5.1984 | 60.0229 | 6 | 65.9048 | 5.3595 | 59.9768 | 6 | 65.936 | 5.3754 | 59.9883 | 6
65.9496 | 5.2134 | 59.9711 | 6 | 65.9172 | 5.2419 | 59.9883 | 6 | 65.923 | 5.1985 | 60.0229 | 6 | 65.9132 | 5.3593 | 59.9768 | 6 | 65.9443 | 5.3756 | 59.9883 | 6
65.9579 | 5.2151 | 59.9711 | 6 | 65.9256 | 5.2417 | 59.9883 | 6 | 65.9313 | 5.1985 | 60.0229 | 6 | 65.9215 | 5.3591 | 59.9768 | 6 | 65.9528 | 5.3757 | 59.9883 | 6
65.9663 | 5.2168 | 59.9711 | 6 | 65.9339 | 5.2421 | 59.9883 | 6 | 65.9396 | 5.1986 | 60.0229 | 6 | 65.9298 | 5.359 | 59.9768 | 6 | 65.9611 | 5.3759 | 59.9883 | 6
65.9746 | 5.2167 | 59.9711 | 6 | 65.9423 | 5.2426 | 59.9883 | 6 | 65.948 | 5.1986 | 60.0171 | 6 | 65.9381 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 65.9694 | 5.3759 | 59.9883 | 6
65.9829 | 5.2167 | 59.9711 | 6 | 65.9506 | 5.2431 | 59.9883 | 6 | 65.9563 | 5.1986 | 60.0171 | 6 | 65.9465 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 65.9777 | 5.3759 | 59.9883 | 6
65.9913 | 5.2166 | 59.9711 | 6 | 65.9589 | 5.2436 | 59.9883 | 6 | 65.9647 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 65.9548 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 65.9861 | 5.3759 | 59.9883 | 6
65.9996 | 5.2166 | 59.9711 | 6 | 65.9673 | 5.2442 | 59.9883 | 6 | 65.973 | 5.1988 | 60.0171 | 6 | 65.9631 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 65.9944 | 5.3759 | 59.9883 | 6
66.0079 | 5.2164 | 59.9711 | 6 | 65.9756 | 5.2449 | 59.9883 | 6 | 65.9813 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 65.9716 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 66.0027 | 5.3758 | 59.9883 | 6
66.0163 | 5.2163 | 59.9711 | 6 | 65.9839 | 5.2456 | 59.9883 | 6 | 65.9896 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 65.9799 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.0111 | 5.3757 | 59.9883 | 6
66.0246 | 5.2162 | 59.9711 | 6 | 65.9922 | 5.2462 | 59.9883 | 6 | 65.998 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 65.9882 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.0194 | 5.3756 | 59.9883 | 6
66.033 | 5.2161 | 59.9711 | 6 | 66.0006 | 5.2471 | 59.9883 | 6 | 66.0063 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 65.9965 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.0277 | 5.3755 | 59.9883 | 6
66.0413 | 5.216 | 59.9711 | 6 | 66.0089 | 5.248 | 59.9883 | 6 | 66.0146 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 66.0049 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.036 | 5.3754 | 59.9883 | 6
66.0496 | 5.216 | 59.9711 | 6 | 66.0173 | 5.2483 | 59.9825 | 6 | 66.0229 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 66.0132 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.0444 | 5.3753 | 59.9883 | 6
66.058 | 5.2159 | 59.9711 | 6 | 66.0256 | 5.2486 | 59.9825 | 6 | 66.0313 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 66.0215 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.0527 | 5.3752 | 59.9883 | 6
66.0663 | 5.2158 | 59.9711 | 6 | 66.0339 | 5.2489 | 59.9825 | 6 | 66.0396 | 5.1987 | 60.0171 | 6 | 66.0299 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.061 | 5.3752 | 59.9883 | 6
66.0746 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0423 | 5.2492 | 59.9825 | 6 | 66.048 | 5.1988 | 60.0171 | 6 | 66.0382 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.0693 | 5.3751 | 59.9883 | 6
66.083 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0506 | 5.2494 | 59.9825 | 6 | 66.0563 | 5.1988 | 60.0171 | 6 | 66.0465 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.0778 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.0913 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.059 | 5.2495 | 59.9825 | 6 | 66.0646 | 5.1988 | 60.0171 | 6 | 66.0549 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.0861 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.0997 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0673 | 5.2496 | 59.9825 | 6 | 66.0729 | 5.1988 | 60.0171 | 6 | 66.0632 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.0944 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.108 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0756 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.0813 | 5.1996 | 60.0171 | 6 | 66.0715 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.1028 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1163 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0839 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.0896 | 5.2003 | 60.0171 | 6 | 66.0798 | 5.3582 | 59.9768 | 6 | 66.1111 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1247 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.0923 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.098 | 5.2011 | 60.0171 | 6 | 66.0883 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.1194 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.133 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1006 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.1063 | 5.2019 | 60.0171 | 6 | 66.0966 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.1277 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1413 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1089 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.1146 | 5.2028 | 60.0113 | 6 | 66.1049 | 5.3583 | 59.9768 | 6 | 66.1361 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1497 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1173 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.1229 | 5.2036 | 60.0113 | 6 | 66.1133 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 66.1444 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.158 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1256 | 5.2497 | 59.9825 | 6 | 66.1313 | 5.2044 | 60.0113 | 6 | 66.1216 | 5.3584 | 59.9768 | 6 | 66.1527 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1664 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.134 | 5.2498 | 59.9825 | 6 | 66.1396 | 5.2052 | 60.0113 | 6 | 66.1299 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 66.1611 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1747 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1423 | 5.25 | 59.9825 | 6 | 66.1479 | 5.206 | 60.0113 | 6 | 66.1382 | 5.3586 | 59.9768 | 6 | 66.1694 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.183 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1506 | 5.2501 | 59.9825 | 6 | 66.1562 | 5.2068 | 60.0113 | 6 | 66.1466 | 5.3587 | 59.9768 | 6 | 66.1777 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1914 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.159 | 5.2503 | 59.9825 | 6 | 66.1646 | 5.2069 | 60.0113 | 6 | 66.1549 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 66.186 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.1997 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1673 | 5.2505 | 59.9825 | 6 | 66.1729 | 5.2069 | 60.0113 | 6 | 66.1632 | 5.359 | 59.9768 | 6 | 66.1945 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.208 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1757 | 5.2506 | 59.9825 | 6 | 66.1813 | 5.2071 | 60.0113 | 6 | 66.1716 | 5.3593 | 59.9768 | 6 | 66.2028 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.2164 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.184 | 5.2508 | 59.9883 | 6 | 66.1896 | 5.2072 | 60.0113 | 6 | 66.1799 | 5.3597 | 59.9768 | 6 | 66.2111 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.2247 | 5.2157 | 59.9711 | 6 | 66.1923 | 5.2509 | 59.9883 | 6 | 66.1979 | 5.2072 | 60.0113 | 6 | 66.1882 | 5.3599 | 59.9768 | 6 | 66.2195 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.233 | 5.2158 | 59.9711 | 6 | 66.2006 | 5.2511 | 59.9883 | 6 | 66.2062 | 5.2073 | 60.0113 | 6 | 66.1967 | 5.3602 | 59.9768 | 6 | 66.2278 | 5.375 | 59.9883 | 6
66.2414 | 5.216 | 59.9711 | 6 | 66.209 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2146 | 5.2073 | 60.0113 | 6 | 66.205 | 5.3604 | 59.9768 | 6 | 66.2361 | 5.3747 | 59.9883 | 6
66.2497 | 5.2162 | 59.9711 | 6 | 66.2173 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2229 | 5.2074 | 60.0113 | 6 | 66.2133 | 5.3607 | 59.9768 | 6 | 66.2444 | 5.3744 | 59.9883 | 6
66.2581 | 5.2164 | 59.9711 | 6 | 66.2256 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2313 | 5.2074 | 60.0113 | 6 | 66.2216 | 5.3608 | 59.9768 | 6 | 66.2528 | 5.3741 | 59.9883 | 6
66.2664 | 5.2166 | 59.9711 | 6 | 66.234 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2396 | 5.2075 | 60.0113 | 6 | 66.23 | 5.361 | 59.9768 | 6 | 66.2611 | 5.3739 | 59.9883 | 6
66.2747 | 5.2168 | 59.9711 | 6 | 66.2423 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2479 | 5.2075 | 60.0113 | 6 | 66.2383 | 5.361 | 59.9768 | 6 | 66.2694 | 5.3736 | 59.9883 | 6
66.2831 | 5.217 | 59.9711 | 6 | 66.2507 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2562 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.2466 | 5.361 | 59.9768 | 6 | 66.2777 | 5.3733 | 59.9883 | 6
66.2914 | 5.2172 | 59.9711 | 6 | 66.259 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.2646 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.255 | 5.3607 | 59.9768 | 6 | 66.2861 | 5.373 | 59.9883 | 6
66.2998 | 5.2174 | 59.9711 | 6 | 66.2673 | 5.2513 | 59.9883 | 6 | 66.2729 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.2633 | 5.3605 | 59.9768 | 6 | 66.2944 | 5.3727 | 59.9883 | 6
66.3081 | 5.2175 | 59.9711 | 6 | 66.2757 | 5.2513 | 59.9883 | 6 | 66.2812 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.2716 | 5.3603 | 59.9768 | 6 | 66.3027 | 5.3725 | 59.9883 | 6
66.3164 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.284 | 5.2513 | 59.9883 | 6 | 66.2896 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.2799 | 5.3601 | 59.9768 | 6 | 66.3112 | 5.3722 | 59.9883 | 6
66.3248 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.2924 | 5.2513 | 59.9883 | 6 | 66.2979 | 5.2076 | 60.0113 | 6 | 66.2883 | 5.3599 | 59.9768 | 6 | 66.3195 | 5.3722 | 59.9883 | 6
66.3331 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3007 | 5.2513 | 59.9883 | 6 | 66.3062 | 5.2077 | 60.0113 | 6 | 66.2966 | 5.3598 | 59.9768 | 6 | 66.3278 | 5.3722 | 59.9883 | 6
66.3414 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.309 | 5.2512 | 59.9883 | 6 | 66.3146 | 5.2077 | 60.0113 | 6 | 66.3049 | 5.3595 | 59.9768 | 6 | 66.3361 | 5.3722 | 59.9883 | 6
66.3498 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3173 | 5.2511 | 59.9883 | 6 | 66.3229 | 5.2078 | 60.0113 | 6 | 66.3134 | 5.3593 | 59.9768 | 6 | 66.3445 | 5.3722 | 59.9883 | 6
66.3581 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3257 | 5.251 | 59.9883 | 6 | 66.3312 | 5.2079 | 60.0113 | 6 | 66.3217 | 5.3592 | 59.9768 | 6 | 66.3528 | 5.3723 | 59.9883 | 6
66.3665 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.334 | 5.2509 | 59.9883 | 6 | 66.3395 | 5.208 | 60.0113 | 6 | 66.33 | 5.3591 | 59.9768 | 6 | 66.3611 | 5.3724 | 59.9883 | 6
66.3748 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3423 | 5.2508 | 59.9883 | 6 | 66.3479 | 5.2081 | 60.0113 | 6 | 66.3384 | 5.359 | 59.9768 | 6 | 66.3695 | 5.3728 | 59.9883 | 6
66.3831 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3507 | 5.2507 | 59.9883 | 6 | 66.3562 | 5.2082 | 60.0113 | 6 | 66.3467 | 5.3588 | 59.9768 | 6 | 66.3778 | 5.3732 | 59.9883 | 6
66.3915 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.359 | 5.2505 | 59.9883 | 6 | 66.3646 | 5.2082 | 60.0113 | 6 | 66.355 | 5.3585 | 59.9768 | 6 | 66.3861 | 5.3735 | 59.9883 | 6
66.3998 | 5.2176 | 59.9711 | 6 | 66.3674 | 5.2504 | 59.9883 | 6 | 66.3729 | 5.2083 | 60.0113 | 6 | 66.3633 | 5.3581 | 59.9768 | 6 | 66.3944 | 5.3739 | 59.9883 | 6
66.4081 | 5.2177 | 59.9711 | 6 | 66.3757 | 5.2503 | 59.9883 | 6 | 66.3812 | 5.2084 | 60.0113 | 6 | 66.3717 | 5.3578 | 59.9768 | 6 | 66.4028 | 5.3743 | 59.9883 | 6
66.4165 | 5.2179 | 59.9711 | 6 | 66.384 | 5.2503 | 59.9883 | 6 | 66.3895 | 5.2084 | 60.0113 | 6 | 66.38 | 5.3574 | 59.9768 | 6 | 66.4111 | 5.3747 | 59.9883 | 6
66.4248 | 5.218 | 59.9711 | 6 | 66.3923 | 5.2503 | 59.9883 | 6 | 66.3979 | 5.2085 | 60.0113 | 6 | 66.3883 | 5.3571 | 59.9768 | 6 | 66.4194 | 5.3751 | 59.994 | 6
66.4332 | 5.2181 | 59.9711 | 6 | 66.4007 | 5.2503 | 59.9883 | 6 | 66.4062 | 5.2087 | 60.0113 | 6 | 66.3967 | 5.3568 | 59.9768 | 6 | 66.4279 | 5.3755 | 59.994 | 6
66.4415 | 5.2182 | 59.9711 | 6 | 66.409 | 5.2503 | 59.9883 | 6 | 66.4146 | 5.209 | 60.0113 | 6 | 66.405 | 5.3565 | 59.9768 | 6 | 66.4362 | 5.3758 | 59.994 | 6
66.4498 | 5.2183 | 59.9711 | 6 | 66.4174 | 5.2504 | 59.9883 | 6 | 66.4229 | 5.2093 | 60.0113 | 6 | 66.4133 | 5.3562 | 59.9768 | 6 | 66.4445 | 5.3761 | 59.994 | 6
66.4582 | 5.2184 | 59.9711 | 6 | 66.4257 | 5.2504 | 59.9883 | 6 | 66.4312 | 5.2096 | 60.0113 | 6 | 66.4216 | 5.359 | 59.9768 | 6 | 66.4528 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.4665 | 5.2186 | 59.9711 | 6 | 66.434 | 5.2505 | 59.9883 | 6 | 66.4395 | 5.2099 | 60.0113 | 6 | 66.4301 | 5.3618 | 59.9768 | 6 | 66.4612 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.4748 | 5.2187 | 59.9711 | 6 | 66.4424 | 5.2505 | 59.9883 | 6 | 66.4479 | 5.2101 | 60.0113 | 6 | 66.4384 | 5.3649 | 59.9768 | 6 | 66.4695 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.4832 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.4507 | 5.2506 | 59.9883 | 6 | 66.4562 | 5.2104 | 60.0113 | 6 | 66.4467 | 5.368 | 59.9768 | 6 | 66.4778 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.4915 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.459 | 5.2506 | 59.9883 | 6 | 66.4645 | 5.2107 | 60.0113 | 6 | 66.4551 | 5.371 | 59.9768 | 6 | 66.4861 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.4998 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.4673 | 5.2506 | 59.9883 | 6 | 66.4728 | 5.211 | 60.0113 | 6 | 66.4634 | 5.3741 | 59.9768 | 6 | 66.4945 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5082 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.4757 | 5.2507 | 59.9883 | 6 | 66.4812 | 5.2112 | 60.0113 | 6 | 66.4717 | 5.3772 | 59.9768 | 6 | 66.5028 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5165 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.4841 | 5.2507 | 59.9883 | 6 | 66.4895 | 5.2114 | 60.0113 | 6 | 66.48 | 5.3803 | 59.9768 | 6 | 66.5111 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5249 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.4924 | 5.2508 | 59.9883 | 6 | 66.4979 | 5.2115 | 60.0113 | 6 | 66.4884 | 5.3834 | 59.9768 | 6 | 66.5195 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5332 | 5.2188 | 59.9711 | 6 | 66.5007 | 5.2508 | 59.9883 | 6 | 66.5062 | 5.2116 | 60.0113 | 6 | 66.4967 | 5.3864 | 59.9768 | 6 | 66.5278 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5415 | 5.219 | 59.9711 | 6 | 66.509 | 5.2509 | 59.9883 | 6 | 66.5145 | 5.2118 | 60.0113 | 6 | 66.505 | 5.3866 | 59.9768 | 6 | 66.5361 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5499 | 5.2191 | 59.9711 | 6 | 66.5174 | 5.2536 | 59.9883 | 6 | 66.5229 | 5.2119 | 60.0113 | 6 | 66.5134 | 5.3868 | 59.9768 | 6 | 66.5444 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5582 | 5.2193 | 59.9711 | 6 | 66.5257 | 5.2563 | 59.9883 | 6 | 66.5312 | 5.212 | 60.0113 | 6 | 66.5217 | 5.3872 | 59.9768 | 6 | 66.5529 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5665 | 5.2194 | 59.9711 | 6 | 66.5341 | 5.2589 | 59.9883 | 6 | 66.5396 | 5.2121 | 60.0113 | 6 | 66.53 | 5.3875 | 59.9768 | 6 | 66.5612 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5749 | 5.2196 | 59.9711 | 6 | 66.5424 | 5.2616 | 59.9883 | 6 | 66.5479 | 5.2123 | 60.0113 | 6 | 66.5385 | 5.3905 | 59.9768 | 6 | 66.5695 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5832 | 5.2197 | 59.9711 | 6 | 66.5507 | 5.2642 | 59.9883 | 6 | 66.5562 | 5.2124 | 60.0113 | 6 | 66.5468 | 5.3934 | 59.9768 | 6 | 66.5778 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5916 | 5.2199 | 59.9711 | 6 | 66.5591 | 5.2669 | 59.9883 | 6 | 66.5645 | 5.2124 | 60.0113 | 6 | 66.5551 | 5.3965 | 59.9768 | 6 | 66.5862 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.5999 | 5.22 | 59.9711 | 6 | 66.5674 | 5.2695 | 59.9883 | 6 | 66.5729 | 5.2124 | 60.0113 | 6 | 66.5634 | 5.3995 | 59.9768 | 6 | 66.5945 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6082 | 5.2202 | 59.9711 | 6 | 66.5757 | 5.2722 | 59.9883 | 6 | 66.5812 | 5.2124 | 60.0113 | 6 | 66.5718 | 5.4026 | 59.9768 | 6 | 66.6028 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6166 | 5.2204 | 59.9711 | 6 | 66.584 | 5.2748 | 59.9883 | 6 | 66.5895 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.5801 | 5.4056 | 59.9768 | 6 | 66.6112 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6249 | 5.2205 | 59.9711 | 6 | 66.5924 | 5.2774 | 59.9883 | 6 | 66.5978 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.5884 | 5.4084 | 59.9768 | 6 | 66.6195 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6332 | 5.2205 | 59.9711 | 6 | 66.6007 | 5.2774 | 59.9883 | 6 | 66.6062 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.5968 | 5.4111 | 59.9768 | 6 | 66.6278 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6416 | 5.2205 | 59.9711 | 6 | 66.6091 | 5.2773 | 59.9883 | 6 | 66.6145 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.6051 | 5.4135 | 59.9768 | 6 | 66.6361 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6499 | 5.2206 | 59.9711 | 6 | 66.6174 | 5.2771 | 59.9883 | 6 | 66.6229 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.6134 | 5.4159 | 59.9768 | 6 | 66.6445 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6583 | 5.2206 | 59.9711 | 6 | 66.6257 | 5.277 | 59.9883 | 6 | 66.6312 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.6217 | 5.4146 | 59.9768 | 6 | 66.6528 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6666 | 5.2206 | 59.9711 | 6 | 66.6341 | 5.2769 | 59.9883 | 6 | 66.6395 | 5.2125 | 60.0113 | 6 | 66.6301 | 5.4134 | 59.9768 | 6 | 66.6611 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6749 | 5.2205 | 59.9711 | 6 | 66.6424 | 5.2768 | 59.9883 | 6 | 66.6478 | 5.2151 | 60.0113 | 6 | 66.6384 | 5.4108 | 59.9768 | 6 | 66.6694 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6833 | 5.2205 | 59.9711 | 6 | 66.6508 | 5.2766 | 59.9883 | 6 | 66.6562 | 5.2177 | 60.0113 | 6 | 66.6467 | 5.4082 | 59.9768 | 6 | 66.6779 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.6916 | 5.2203 | 59.9711 | 6 | 66.6591 | 5.2765 | 59.9883 | 6 | 66.6645 | 5.2203 | 60.0113 | 6 | 66.6552 | 5.4056 | 59.9768 | 6 | 66.6862 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7 | 5.2202 | 59.9711 | 6 | 66.6674 | 5.2764 | 59.9883 | 6 | 66.6729 | 5.2229 | 60.0113 | 6 | 66.6635 | 5.4031 | 59.9768 | 6 | 66.6945 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7083 | 5.2201 | 59.9711 | 6 | 66.6757 | 5.2762 | 59.9883 | 6 | 66.6812 | 5.2256 | 60.0113 | 6 | 66.6718 | 5.4007 | 59.9768 | 6 | 66.7029 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7166 | 5.22 | 59.9711 | 6 | 66.6841 | 5.2761 | 59.9883 | 6 | 66.6895 | 5.2282 | 60.0113 | 6 | 66.6802 | 5.3983 | 59.9768 | 6 | 66.7112 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.725 | 5.2198 | 59.9711 | 6 | 66.6924 | 5.276 | 59.9883 | 6 | 66.6978 | 5.2308 | 60.0113 | 6 | 66.6885 | 5.396 | 59.9768 | 6 | 66.7195 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7333 | 5.2197 | 59.9711 | 6 | 66.7007 | 5.276 | 59.9883 | 6 | 66.7062 | 5.2335 | 60.0113 | 6 | 66.6968 | 5.3937 | 59.9768 | 6 | 66.7278 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7416 | 5.2196 | 59.9711 | 6 | 66.7091 | 5.2759 | 59.9883 | 6 | 66.7145 | 5.2361 | 60.0113 | 6 | 66.7051 | 5.3928 | 59.9768 | 6 | 66.7362 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.75 | 5.2195 | 59.9711 | 6 | 66.7174 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.7228 | 5.2388 | 60.0113 | 6 | 66.7135 | 5.392 | 59.9768 | 6 | 66.7445 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7583 | 5.2195 | 59.9711 | 6 | 66.7258 | 5.2753 | 59.9883 | 6 | 66.7311 | 5.2388 | 60.0113 | 6 | 66.7218 | 5.3923 | 59.9768 | 6 | 66.7528 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7666 | 5.2196 | 59.9711 | 6 | 66.7341 | 5.275 | 59.9883 | 6 | 66.7395 | 5.2389 | 60.0113 | 6 | 66.7301 | 5.3926 | 59.9768 | 6 | 66.7611 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.775 | 5.2196 | 59.9711 | 6 | 66.7424 | 5.2747 | 59.9883 | 6 | 66.7478 | 5.2407 | 60.0113 | 6 | 66.7385 | 5.3928 | 59.9883 | 6 | 66.7695 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7833 | 5.2196 | 59.9711 | 6 | 66.7507 | 5.2745 | 59.9883 | 6 | 66.7562 | 5.2425 | 60.0113 | 6 | 66.7468 | 5.393 | 59.9883 | 6 | 66.7778 | 5.3762 | 59.994 | 6
66.7917 | 5.2195 | 59.9711 | 6 | 66.7591 | 5.2743 | 59.9883 | 6 | 66.7645 | 5.2444 | 60.0113 | 6 | 66.7551 | 5.3934 | 59.9883 | 6 | 66.7861 | 5.3761 | 59.994 | 6
66.8 | 5.2193 | 59.9711 | 6 | 66.7675 | 5.2741 | 59.9883 | 6 | 66.7728 | 5.2462 | 60.0113 | 6 | 66.7634 | 5.3938 | 59.9883 | 6 | 66.7946 | 5.376 | 59.994 | 6
66.8083 | 5.2192 | 59.9711 | 6 | 66.7758 | 5.2739 | 59.9883 | 6 | 66.7811 | 5.248 | 60.0113 | 6 | 66.7719 | 5.3942 | 59.9883 | 6 | 66.8029 | 5.3758 | 59.994 | 6
66.8167 | 5.219 | 59.9711 | 6 | 66.7841 | 5.2738 | 59.9883 | 6 | 66.7895 | 5.2498 | 60.0113 | 6 | 66.7802 | 5.3946 | 59.9883 | 6 | 66.8112 | 5.3757 | 59.994 | 6
66.825 | 5.2189 | 59.9711 | 6 | 66.7924 | 5.2736 | 59.9883 | 6 | 66.7978 | 5.2516 | 60.0113 | 6 | 66.7885 | 5.3946 | 59.9883 | 6 | 66.8195 | 5.3756 | 59.994 | 6
66.8333 | 5.2187 | 59.9711 | 6 | 66.8008 | 5.2737 | 59.9883 | 6 | 66.8062 | 5.2534 | 60.0113 | 6 | 66.7969 | 5.3947 | 59.9883 | 6 | 66.8279 | 5.3754 | 59.994 | 6
66.8417 | 5.2186 | 59.9711 | 6 | 66.8091 | 5.2738 | 59.9883 | 6 | 66.8145 | 5.2553 | 60.0113 | 6 | 66.8052 | 5.3948 | 59.9883 | 6 | 66.8362 | 5.3753 | 59.994 | 6
66.85 | 5.2185 | 59.9711 | 6 | 66.8174 | 5.274 | 59.9883 | 6 | 66.8228 | 5.2571 | 60.0113 | 6 | 66.8135 | 5.3949 | 59.9883 | 6 | 66.8445 | 5.3752 | 59.994 | 6
66.8584 | 5.2184 | 59.9711 | 6 | 66.8257 | 5.2743 | 59.9883 | 6 | 66.8311 | 5.2572 | 60.0113 | 6 | 66.8218 | 5.3951 | 59.9883 | 6 | 66.8528 | 5.3751 | 59.994 | 6
66.8667 | 5.2183 | 59.9711 | 6 | 66.8341 | 5.2744 | 59.9883 | 6 | 66.8395 | 5.2572 | 60.0113 | 6 | 66.8302 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 66.8612 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.875 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8425 | 5.2746 | 59.9883 | 6 | 66.8478 | 5.2572 | 60.0113 | 6 | 66.8385 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 66.8695 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.8834 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8508 | 5.2747 | 59.9883 | 6 | 66.8561 | 5.2573 | 60.0113 | 6 | 66.8468 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 66.8778 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.8917 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8591 | 5.2749 | 59.9883 | 6 | 66.8644 | 5.2573 | 60.0113 | 6 | 66.8551 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 66.8862 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.9 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8674 | 5.2751 | 59.9883 | 6 | 66.8728 | 5.2574 | 60.0113 | 6 | 66.8635 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 66.8945 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.9084 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8758 | 5.2752 | 59.9883 | 6 | 66.8811 | 5.2571 | 60.0113 | 6 | 66.8718 | 5.3955 | 59.9883 | 6 | 66.9028 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.9167 | 5.2184 | 59.9768 | 6 | 66.8841 | 5.2754 | 59.9883 | 6 | 66.8895 | 5.2569 | 60.0113 | 6 | 66.8801 | 5.3955 | 59.9883 | 6 | 66.9111 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.925 | 5.2205 | 59.9768 | 6 | 66.8925 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.8978 | 5.2566 | 60.0113 | 6 | 66.8885 | 5.3955 | 59.9883 | 6 | 66.9196 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.9334 | 5.2225 | 59.9768 | 6 | 66.9008 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.9061 | 5.2563 | 60.0113 | 6 | 66.8969 | 5.3955 | 59.9883 | 6 | 66.9279 | 5.3749 | 59.994 | 6
66.9417 | 5.2256 | 59.9768 | 6 | 66.9091 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.9144 | 5.256 | 60.0113 | 6 | 66.9052 | 5.3956 | 59.9883 | 6 | 66.9362 | 5.3748 | 59.994 | 6
66.9501 | 5.2287 | 59.9768 | 6 | 66.9175 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.9228 | 5.2557 | 60.0113 | 6 | 66.9135 | 5.3957 | 59.9883 | 6 | 66.9445 | 5.3747 | 59.994 | 6
66.9584 | 5.2318 | 59.9768 | 6 | 66.9258 | 5.2756 | 59.9883 | 6 | 66.9311 | 5.2553 | 60.0113 | 6 | 66.9219 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 66.9529 | 5.3746 | 59.994 | 6
66.9667 | 5.235 | 59.9768 | 6 | 66.9341 | 5.2767 | 59.9883 | 6 | 66.9395 | 5.255 | 60.0113 | 6 | 66.9302 | 5.3959 | 59.9883 | 6 | 66.9612 | 5.3745 | 59.994 | 6
66.9751 | 5.2381 | 59.9768 | 6 | 66.9424 | 5.2778 | 59.9883 | 6 | 66.9478 | 5.2547 | 60.0113 | 6 | 66.9385 | 5.396 | 59.9883 | 6 | 66.9695 | 5.3744 | 59.994 | 6
66.9834 | 5.2413 | 59.9768 | 6 | 66.9508 | 5.2788 | 59.9883 | 6 | 66.9561 | 5.2544 | 60.0113 | 6 | 66.9469 | 5.3961 | 59.9883 | 6 | 66.9779 | 5.3743 | 59.994 | 6
66.9917 | 5.2445 | 59.9768 | 6 | 66.9591 | 5.2799 | 59.9883 | 6 | 66.9644 | 5.2543 | 60.0113 | 6 | 66.9552 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 66.9862 | 5.3741 | 59.994 | 6
67.0001 | 5.2477 | 59.9768 | 6 | 66.9675 | 5.2809 | 59.9883 | 6 | 66.9728 | 5.2543 | 60.0113 | 6 | 66.9635 | 5.3963 | 59.9883 | 6 | 66.9945 | 5.3739 | 59.994 | 6
67.0084 | 5.2489 | 59.9768 | 6 | 66.9758 | 5.2819 | 59.9883 | 6 | 66.9811 | 5.2542 | 60.0113 | 6 | 66.9718 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 67.0028 | 5.3737 | 59.994 | 6
67.0168 | 5.2501 | 59.9768 | 6 | 66.9841 | 5.283 | 59.9883 | 6 | 66.9894 | 5.2541 | 60.0113 | 6 | 66.9802 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 67.0112 | 5.3736 | 59.994 | 6
67.0251 | 5.2501 | 59.9768 | 6 | 66.9925 | 5.284 | 59.9883 | 6 | 66.9977 | 5.254 | 60.0113 | 6 | 66.9885 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0195 | 5.3735 | 59.994 | 6
67.0334 | 5.2502 | 59.9768 | 6 | 67.0008 | 5.2851 | 59.9883 | 6 | 67.0061 | 5.2539 | 60.0113 | 6 | 66.9968 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0278 | 5.3734 | 59.994 | 6
67.0418 | 5.2503 | 59.9768 | 6 | 67.0092 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0144 | 5.2538 | 60.0113 | 6 | 67.0052 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0361 | 5.3734 | 59.994 | 6
67.0501 | 5.2504 | 59.9768 | 6 | 67.0175 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0228 | 5.2537 | 60.0113 | 6 | 67.0135 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0446 | 5.3733 | 59.994 | 6
67.0584 | 5.2505 | 59.9768 | 6 | 67.0258 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0311 | 5.2536 | 60.0113 | 6 | 67.0219 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0529 | 5.3731 | 59.994 | 6
67.0668 | 5.2505 | 59.9768 | 6 | 67.0341 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0394 | 5.2535 | 60.0113 | 6 | 67.0302 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0612 | 5.373 | 59.994 | 6
67.0751 | 5.2506 | 59.9768 | 6 | 67.0425 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0477 | 5.2534 | 60.0113 | 6 | 67.0386 | 5.3965 | 59.9883 | 6 | 67.0696 | 5.375 | 59.994 | 6
67.0835 | 5.2507 | 59.9768 | 6 | 67.0508 | 5.2861 | 59.9883 | 6 | 67.0561 | 5.2534 | 60.0113 | 6 | 67.0469 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 67.0779 | 5.377 | 59.994 | 6
67.0918 | 5.2507 | 59.9768 | 6 | 67.0591 | 5.286 | 59.9883 | 6 | 67.0645 | 5.256 | 60.0113 | 6 | 67.0552 | 5.3963 | 59.9883 | 6 | 67.0862 | 5.379 | 59.994 | 6
67.1001 | 5.2508 | 59.9768 | 6 | 67.0675 | 5.286 | 59.9883 | 6 | 67.0728 | 5.2586 | 60.0113 | 6 | 67.0635 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 67.0945 | 5.381 | 59.994 | 6
67.1085 | 5.252 | 59.9768 | 6 | 67.0758 | 5.2859 | 59.9883 | 6 | 67.0811 | 5.2613 | 60.0113 | 6 | 67.0719 | 5.3961 | 59.9883 | 6 | 67.1029 | 5.3828 | 59.994 | 6
67.1168 | 5.2532 | 59.9768 | 6 | 67.0842 | 5.2857 | 59.9883 | 6 | 67.0894 | 5.2639 | 60.0113 | 6 | 67.0802 | 5.396 | 59.9883 | 6 | 67.1112 | 5.3846 | 59.994 | 6
67.1251 | 5.2544 | 59.9768 | 6 | 67.0925 | 5.2856 | 59.9883 | 6 | 67.0978 | 5.2665 | 60.0113 | 6 | 67.0885 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 67.1195 | 5.3888 | 59.994 | 6
67.1335 | 5.2556 | 59.9768 | 6 | 67.1008 | 5.2854 | 59.9883 | 6 | 67.1061 | 5.2692 | 60.0113 | 6 | 67.0969 | 5.3956 | 59.9883 | 6 | 67.1278 | 5.3929 | 59.994 | 6
67.1418 | 5.2568 | 59.9768 | 6 | 67.1092 | 5.2852 | 59.9883 | 6 | 67.1144 | 5.2718 | 60.0113 | 6 | 67.1052 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 67.1362 | 5.3972 | 59.994 | 6
67.1501 | 5.258 | 59.9768 | 6 | 67.1175 | 5.285 | 59.9883 | 6 | 67.1227 | 5.2744 | 60.0113 | 6 | 67.1135 | 5.3951 | 59.9883 | 6 | 67.1445 | 5.4014 | 59.994 | 6
67.1585 | 5.2592 | 59.9768 | 6 | 67.1259 | 5.2848 | 59.9883 | 6 | 67.1311 | 5.2771 | 60.0113 | 6 | 67.1218 | 5.3987 | 59.9883 | 6 | 67.1528 | 5.4033 | 59.994 | 6
67.1668 | 5.2603 | 59.9768 | 6 | 67.1342 | 5.2847 | 59.9883 | 6 | 67.1394 | 5.2797 | 60.0113 | 6 | 67.1302 | 5.4024 | 59.9883 | 6 | 67.1613 | 5.4053 | 59.994 | 6
67.1751 | 5.2615 | 59.9768 | 6 | 67.1425 | 5.2845 | 59.9883 | 6 | 67.1478 | 5.2797 | 60.0113 | 6 | 67.1385 | 5.4058 | 59.9883 | 6 | 67.1696 | 5.4072 | 59.994 | 6
67.1835 | 5.2626 | 59.9768 | 6 | 67.1508 | 5.2844 | 59.9883 | 6 | 67.1561 | 5.2797 | 60.0113 | 6 | 67.1469 | 5.4092 | 59.9883 | 6 | 67.1779 | 5.4092 | 59.994 | 6
67.1918 | 5.2626 | 59.9768 | 6 | 67.1592 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.1644 | 5.2797 | 60.0113 | 6 | 67.1553 | 5.4127 | 59.9883 | 6 | 67.1862 | 5.4113 | 59.994 | 6
67.2001 | 5.2626 | 59.9768 | 6 | 67.1675 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.1727 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.1636 | 5.4161 | 59.9883 | 6 | 67.1946 | 5.4135 | 59.994 | 6
67.2085 | 5.2627 | 59.9768 | 6 | 67.1758 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.1811 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.1719 | 5.4197 | 59.9883 | 6 | 67.2029 | 5.4133 | 59.994 | 6
67.2168 | 5.2629 | 59.9768 | 6 | 67.1842 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.1894 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.1802 | 5.4232 | 59.9883 | 6 | 67.2112 | 5.413 | 59.994 | 6
67.2252 | 5.2628 | 59.9768 | 6 | 67.1925 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.1978 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.1886 | 5.4268 | 59.9883 | 6 | 67.2195 | 5.4128 | 59.994 | 6
67.2335 | 5.2627 | 59.9768 | 6 | 67.2009 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.2061 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.1969 | 5.4304 | 59.9883 | 6 | 67.2279 | 5.4126 | 59.994 | 6
67.2418 | 5.2628 | 59.9768 | 6 | 67.2092 | 5.2843 | 59.9883 | 6 | 67.2144 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.2052 | 5.4302 | 59.9883 | 6 | 67.2362 | 5.4127 | 59.994 | 6
67.2502 | 5.2629 | 59.9768 | 6 | 67.2175 | 5.2844 | 59.9883 | 6 | 67.2227 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.2136 | 5.4301 | 59.9883 | 6 | 67.2445 | 5.4127 | 59.994 | 6
67.2585 | 5.263 | 59.9768 | 6 | 67.2258 | 5.2844 | 59.9883 | 6 | 67.2311 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.2219 | 5.4302 | 59.9883 | 6 | 67.2529 | 5.413 | 59.9883 | 6
67.2668 | 5.263 | 59.9768 | 6 | 67.2342 | 5.2844 | 59.9883 | 6 | 67.2394 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.2302 | 5.4303 | 59.9883 | 6 | 67.2612 | 5.4134 | 59.9883 | 6
67.2752 | 5.2631 | 59.9768 | 6 | 67.2425 | 5.2844 | 59.9883 | 6 | 67.2477 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.2385 | 5.4305 | 59.9883 | 6 | 67.2695 | 5.4138 | 59.9883 | 6
67.2835 | 5.2632 | 59.9768 | 6 | 67.2509 | 5.2846 | 59.9883 | 6 | 67.256 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.2469 | 5.4306 | 59.9883 | 6 | 67.2778 | 5.4141 | 59.9883 | 6
67.2919 | 5.2631 | 59.9768 | 6 | 67.2592 | 5.2848 | 59.9883 | 6 | 67.2644 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.2552 | 5.4307 | 59.9883 | 6 | 67.2863 | 5.4145 | 59.9883 | 6
67.3002 | 5.263 | 59.9768 | 6 | 67.2675 | 5.285 | 59.9883 | 6 | 67.2727 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.2635 | 5.4308 | 59.9883 | 6 | 67.2946 | 5.4148 | 59.9883 | 6
67.3085 | 5.2632 | 59.9768 | 6 | 67.2759 | 5.2852 | 59.9883 | 6 | 67.2811 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.2719 | 5.4322 | 59.9883 | 6 | 67.3029 | 5.4152 | 59.9883 | 6
67.3169 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.2842 | 5.2853 | 59.9883 | 6 | 67.2894 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.2803 | 5.4335 | 59.9883 | 6 | 67.3113 | 5.4156 | 59.9883 | 6
67.3252 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.2925 | 5.2855 | 59.9883 | 6 | 67.2977 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.2886 | 5.4348 | 59.9883 | 6 | 67.3196 | 5.4159 | 59.9883 | 6
67.3335 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3008 | 5.2856 | 59.9883 | 6 | 67.306 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.2969 | 5.436 | 59.9883 | 6 | 67.3279 | 5.4162 | 59.9883 | 6
67.3419 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3092 | 5.2858 | 59.9883 | 6 | 67.3144 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.3053 | 5.4374 | 59.9883 | 6 | 67.3362 | 5.4163 | 59.9883 | 6
67.3502 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3176 | 5.286 | 59.9883 | 6 | 67.3227 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.3136 | 5.4388 | 59.9883 | 6 | 67.3446 | 5.4165 | 59.9883 | 6
67.3586 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3259 | 5.2862 | 59.9883 | 6 | 67.3311 | 5.2796 | 60.0113 | 6 | 67.3219 | 5.4403 | 59.9883 | 6 | 67.3529 | 5.4166 | 59.9883 | 6
67.3669 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3342 | 5.2863 | 59.9883 | 6 | 67.3394 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.3302 | 5.4417 | 59.9883 | 6 | 67.3612 | 5.4167 | 59.9883 | 6
67.3752 | 5.2633 | 59.9768 | 6 | 67.3425 | 5.2863 | 59.9883 | 6 | 67.3477 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.3386 | 5.4431 | 59.9883 | 6 | 67.3696 | 5.4168 | 59.9883 | 6
67.3836 | 5.2632 | 59.9768 | 6 | 67.3509 | 5.2864 | 59.9941 | 6 | 67.356 | 5.2795 | 60.0113 | 6 | 67.3469 | 5.4446 | 59.9883 | 6 | 67.3779 | 5.4169 | 59.9883 | 6
67.3919 | 5.2632 | 59.9768 | 6 | 67.3592 | 5.2865 | 59.9941 | 6 | 67.3644 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.3552 | 5.4448 | 59.9883 | 6 | 67.3862 | 5.417 | 59.9883 | 6
67.4002 | 5.2632 | 59.9768 | 6 | 67.3676 | 5.2865 | 59.9941 | 6 | 67.3727 | 5.2794 | 60.0113 | 6 | 67.3636 | 5.445 | 59.9883 | 6 | 67.3945 | 5.4171 | 59.9883 | 6
67.4086 | 5.2631 | 59.9768 | 6 | 67.3759 | 5.2866 | 59.9941 | 6 | 67.381 | 5.2793 | 60.0113 | 6 | 67.3719 | 5.4452 | 59.9883 | 6 | 67.403 | 5.4172 | 59.9883 | 6
67.4169 | 5.263 | 59.9768 | 6 | 67.3842 | 5.2866 | 59.9941 | 6 | 67.3893 | 5.2793 | 60.0113 | 6 | 67.3802 | 5.4454 | 59.9883 | 6 | 67.4113 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4252 | 5.2629 | 59.9768 | 6 | 67.3925 | 5.2867 | 59.9941 | 6 | 67.3977 | 5.2793 | 60.0113 | 6 | 67.3885 | 5.4454 | 59.9883 | 6 | 67.4196 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4336 | 5.2628 | 59.9768 | 6 | 67.4009 | 5.2867 | 59.9941 | 6 | 67.406 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.397 | 5.4455 | 59.9883 | 6 | 67.4279 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4419 | 5.2657 | 59.9768 | 6 | 67.4092 | 5.2867 | 59.9941 | 6 | 67.4144 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4053 | 5.4455 | 59.9883 | 6 | 67.4363 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4503 | 5.2686 | 59.9768 | 6 | 67.4175 | 5.2867 | 59.9941 | 6 | 67.4227 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4136 | 5.4455 | 59.9883 | 6 | 67.4446 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4586 | 5.2714 | 59.9768 | 6 | 67.4259 | 5.2867 | 59.9941 | 6 | 67.431 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.422 | 5.4455 | 59.9883 | 6 | 67.4529 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4669 | 5.2743 | 59.9768 | 6 | 67.4342 | 5.2869 | 59.9941 | 6 | 67.4393 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4303 | 5.4456 | 59.9883 | 6 | 67.4613 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4753 | 5.2771 | 59.9768 | 6 | 67.4426 | 5.287 | 59.9941 | 6 | 67.4477 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4386 | 5.4453 | 59.9883 | 6 | 67.4696 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4836 | 5.28 | 59.9768 | 6 | 67.4509 | 5.2872 | 59.9941 | 6 | 67.456 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4469 | 5.445 | 59.9883 | 6 | 67.4779 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.4919 | 5.2829 | 59.9768 | 6 | 67.4592 | 5.2873 | 59.9941 | 6 | 67.4644 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4553 | 5.4447 | 59.9883 | 6 | 67.4862 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5003 | 5.2859 | 59.9768 | 6 | 67.4675 | 5.2874 | 59.9941 | 6 | 67.4727 | 5.2792 | 60.0113 | 6 | 67.4636 | 5.4444 | 59.9883 | 6 | 67.4946 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5086 | 5.2888 | 59.9768 | 6 | 67.4759 | 5.2875 | 59.9941 | 6 | 67.481 | 5.2791 | 60.0113 | 6 | 67.4719 | 5.4441 | 59.9883 | 6 | 67.5029 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5169 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.4842 | 5.2876 | 59.9941 | 6 | 67.4893 | 5.2789 | 60.0113 | 6 | 67.4802 | 5.4439 | 59.9883 | 6 | 67.5112 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5253 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.4926 | 5.2877 | 59.9941 | 6 | 67.4977 | 5.2788 | 60.0113 | 6 | 67.4886 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.5197 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5336 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.5009 | 5.2878 | 59.9941 | 6 | 67.506 | 5.2787 | 60.0113 | 6 | 67.4969 | 5.4434 | 59.9883 | 6 | 67.528 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5419 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.5092 | 5.2879 | 59.9941 | 6 | 67.5143 | 5.2786 | 60.0113 | 6 | 67.5052 | 5.4432 | 59.9883 | 6 | 67.5363 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5503 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.5176 | 5.2878 | 59.9941 | 6 | 67.5226 | 5.2784 | 60.0113 | 6 | 67.5137 | 5.443 | 59.9883 | 6 | 67.5446 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5586 | 5.2917 | 59.9768 | 6 | 67.5259 | 5.2878 | 59.9941 | 6 | 67.531 | 5.2783 | 60.0113 | 6 | 67.522 | 5.4431 | 59.9883 | 6 | 67.553 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.567 | 5.2916 | 59.9768 | 6 | 67.5342 | 5.2877 | 59.9941 | 6 | 67.5393 | 5.2782 | 60.0113 | 6 | 67.5303 | 5.4431 | 59.9883 | 6 | 67.5613 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5753 | 5.2915 | 59.9768 | 6 | 67.5425 | 5.2876 | 59.9941 | 6 | 67.5477 | 5.2781 | 60.0113 | 6 | 67.5386 | 5.4432 | 59.9883 | 6 | 67.5696 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.5836 | 5.2914 | 59.9768 | 6 | 67.5509 | 5.2876 | 59.9941 | 6 | 67.556 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.547 | 5.4433 | 59.9883 | 6 | 67.578 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.592 | 5.2913 | 59.9768 | 6 | 67.5592 | 5.2875 | 59.9941 | 6 | 67.5643 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.5553 | 5.4433 | 59.9883 | 6 | 67.5863 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6003 | 5.2912 | 59.9768 | 6 | 67.5676 | 5.2872 | 59.9941 | 6 | 67.5726 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.5636 | 5.4433 | 59.9883 | 6 | 67.5946 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6086 | 5.2911 | 59.9768 | 6 | 67.5759 | 5.2868 | 59.9941 | 6 | 67.581 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.572 | 5.4433 | 59.9883 | 6 | 67.6029 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.617 | 5.291 | 59.9768 | 6 | 67.5842 | 5.2864 | 59.9941 | 6 | 67.5893 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.5803 | 5.4433 | 59.9883 | 6 | 67.6113 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6253 | 5.2908 | 59.9768 | 6 | 67.5926 | 5.286 | 59.9941 | 6 | 67.5977 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.5886 | 5.4434 | 59.9883 | 6 | 67.6196 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6337 | 5.2907 | 59.9768 | 6 | 67.6009 | 5.287 | 59.9941 | 6 | 67.606 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.5969 | 5.4435 | 59.9883 | 6 | 67.6279 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.642 | 5.2907 | 59.9768 | 6 | 67.6093 | 5.2881 | 59.9941 | 6 | 67.6143 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.6053 | 5.4436 | 59.9883 | 6 | 67.6362 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6503 | 5.2906 | 59.9768 | 6 | 67.6176 | 5.2892 | 59.9941 | 6 | 67.6227 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.6136 | 5.4438 | 59.9883 | 6 | 67.6447 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6587 | 5.2906 | 59.9768 | 6 | 67.6259 | 5.2904 | 59.9941 | 6 | 67.631 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.6219 | 5.4439 | 59.9883 | 6 | 67.653 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.667 | 5.2905 | 59.9768 | 6 | 67.6342 | 5.2917 | 59.9941 | 6 | 67.6393 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.6304 | 5.444 | 59.9883 | 6 | 67.6613 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6753 | 5.2905 | 59.9768 | 6 | 67.6426 | 5.293 | 59.9941 | 6 | 67.6476 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.6387 | 5.4441 | 59.9883 | 6 | 67.6697 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.6837 | 5.2905 | 59.9768 | 6 | 67.6509 | 5.2955 | 59.9941 | 6 | 67.656 | 5.2779 | 60.0113 | 6 | 67.647 | 5.4443 | 59.9883 | 6 | 67.678 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.692 | 5.2907 | 59.9768 | 6 | 67.6592 | 5.298 | 59.9941 | 6 | 67.6643 | 5.278 | 60.0113 | 6 | 67.6553 | 5.4444 | 59.9883 | 6 | 67.6863 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.7003 | 5.2909 | 59.9768 | 6 | 67.6676 | 5.3005 | 59.9941 | 6 | 67.6727 | 5.2781 | 60.0113 | 6 | 67.6637 | 5.4445 | 59.9883 | 6 | 67.6946 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.7087 | 5.291 | 59.9768 | 6 | 67.6759 | 5.303 | 59.9941 | 6 | 67.681 | 5.2781 | 60.0113 | 6 | 67.672 | 5.4445 | 59.9883 | 6 | 67.703 | 5.4173 | 59.9883 | 6
67.717 | 5.2912 | 59.9768 | 6 | 67.6843 | 5.3042 | 59.9883 | 6 | 67.6893 | 5.2782 | 60.0113 | 6 | 67.6803 | 5.4445 | 59.9883 | 6 | 67.7113 | 5.4174 | 59.9883 | 6
67.7254 | 5.2914 | 59.9768 | 6 | 67.6926 | 5.3053 | 59.9883 | 6 | 67.6976 | 5.2782 | 60.0113 | 6 | 67.6886 | 5.4445 | 59.9883 | 6 | 67.7196 | 5.4174 | 59.9883 | 6
67.7337 | 5.2915 | 59.9768 | 6 | 67.7009 | 5.3063 | 59.9883 | 6 | 67.706 | 5.2783 | 60.0113 | 6 | 67.697 | 5.4444 | 59.9883 | 6 | 67.728 | 5.4175 | 59.9883 | 6
67.742 | 5.2917 | 59.9768 | 6 | 67.7092 | 5.3073 | 59.9883 | 6 | 67.7143 | 5.2783 | 60.0113 | 6 | 67.7053 | 5.4443 | 59.9883 | 6 | 67.7363 | 5.4175 | 59.9883 | 6
67.7504 | 5.2918 | 59.9768 | 6 | 67.7176 | 5.3082 | 59.9883 | 6 | 67.7227 | 5.2784 | 60.0113 | 6 | 67.7136 | 5.4442 | 59.9883 | 6 | 67.7446 | 5.4175 | 59.9883 | 6
67.7587 | 5.292 | 59.9768 | 6 | 67.7259 | 5.3091 | 59.9883 | 6 | 67.731 | 5.2784 | 60.0113 | 6 | 67.722 | 5.4441 | 59.9883 | 6 | 67.7529 | 5.4176 | 59.9883 | 6
67.767 | 5.2922 | 59.9768 | 6 | 67.7343 | 5.309 | 59.9883 | 6 | 67.7393 | 5.2785 | 60.0113 | 6 | 67.7303 | 5.4441 | 59.9883 | 6 | 67.7614 | 5.4176 | 59.9883 | 6
67.7754 | 5.2921 | 59.9768 | 6 | 67.7426 | 5.309 | 59.9883 | 6 | 67.7476 | 5.2785 | 60.0113 | 6 | 67.7386 | 5.444 | 59.9883 | 6 | 67.7697 | 5.4178 | 59.9883 | 6
67.7837 | 5.2921 | 59.9768 | 6 | 67.7509 | 5.309 | 59.9883 | 6 | 67.756 | 5.2785 | 60.0113 | 6 | 67.7469 | 5.4439 | 59.9883 | 6 | 67.778 | 5.418 | 59.9883 | 6
67.7921 | 5.2931 | 59.9768 | 6 | 67.7593 | 5.3089 | 59.9883 | 6 | 67.7643 | 5.2785 | 60.0113 | 6 | 67.7554 | 5.4438 | 59.9883 | 6 | 67.7864 | 5.4182 | 59.9883 | 6
67.8004 | 5.2941 | 59.9768 | 6 | 67.7676 | 5.3087 | 59.9883 | 6 | 67.7726 | 5.2785 | 60.0113 | 6 | 67.7637 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.7947 | 5.4183 | 59.9883 | 6
67.8087 | 5.2951 | 59.9768 | 6 | 67.7759 | 5.3085 | 59.9883 | 6 | 67.7809 | 5.2785 | 60.0171 | 6 | 67.772 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.803 | 5.4201 | 59.9883 | 6
67.8171 | 5.2961 | 59.9768 | 6 | 67.7842 | 5.3082 | 59.9883 | 6 | 67.7893 | 5.2785 | 60.0171 | 6 | 67.7804 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.8113 | 5.4219 | 59.9883 | 6
67.8254 | 5.2971 | 59.9768 | 6 | 67.7926 | 5.308 | 59.9883 | 6 | 67.7976 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.7887 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.8197 | 5.4237 | 59.9883 | 6
67.8337 | 5.2981 | 59.9768 | 6 | 67.8009 | 5.3078 | 59.9883 | 6 | 67.806 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.797 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.828 | 5.4255 | 59.9883 | 6
67.8421 | 5.3004 | 59.9768 | 6 | 67.8093 | 5.3077 | 59.9883 | 6 | 67.8143 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.8053 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.8363 | 5.4272 | 59.9883 | 6
67.8504 | 5.3026 | 59.9768 | 6 | 67.8176 | 5.3075 | 59.9883 | 6 | 67.8226 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.8137 | 5.4437 | 59.9883 | 6 | 67.8446 | 5.429 | 59.9883 | 6
67.8587 | 5.305 | 59.9768 | 6 | 67.8259 | 5.3074 | 59.9883 | 6 | 67.8309 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.822 | 5.445 | 59.9883 | 6 | 67.853 | 5.4307 | 59.9883 | 6
67.8671 | 5.3073 | 59.9768 | 6 | 67.8343 | 5.3073 | 59.9883 | 6 | 67.8393 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.8303 | 5.4462 | 59.9883 | 6 | 67.8613 | 5.4323 | 59.9883 | 6
67.8754 | 5.3087 | 59.9883 | 6 | 67.8426 | 5.3071 | 59.9883 | 6 | 67.8476 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.8387 | 5.4475 | 59.9883 | 6 | 67.8696 | 5.4339 | 59.9883 | 6
67.8838 | 5.3102 | 59.9883 | 6 | 67.851 | 5.3087 | 59.9883 | 6 | 67.856 | 5.2786 | 60.0171 | 6 | 67.847 | 5.4487 | 59.9883 | 6 | 67.8781 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.8921 | 5.3116 | 59.9883 | 6 | 67.8593 | 5.3102 | 59.9883 | 6 | 67.8643 | 5.2785 | 60.0171 | 6 | 67.8553 | 5.45 | 59.9883 | 6 | 67.8864 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9004 | 5.313 | 59.9883 | 6 | 67.8676 | 5.3117 | 59.9883 | 6 | 67.8726 | 5.2784 | 60.0171 | 6 | 67.8636 | 5.4512 | 59.9883 | 6 | 67.8947 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9088 | 5.3144 | 59.9883 | 6 | 67.8759 | 5.3132 | 59.9883 | 6 | 67.8809 | 5.2783 | 60.0171 | 6 | 67.8721 | 5.4525 | 59.9883 | 6 | 67.903 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9171 | 5.3159 | 59.9883 | 6 | 67.8843 | 5.3147 | 59.9883 | 6 | 67.8893 | 5.2782 | 60.0171 | 6 | 67.8804 | 5.4538 | 59.9883 | 6 | 67.9114 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9254 | 5.316 | 59.9883 | 6 | 67.8926 | 5.3162 | 59.9883 | 6 | 67.8976 | 5.2781 | 60.0171 | 6 | 67.8887 | 5.455 | 59.9883 | 6 | 67.9197 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9338 | 5.3162 | 59.9883 | 6 | 67.9009 | 5.3176 | 59.9883 | 6 | 67.9059 | 5.278 | 60.0171 | 6 | 67.897 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.928 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9421 | 5.3159 | 59.9883 | 6 | 67.9093 | 5.3191 | 59.9883 | 6 | 67.9142 | 5.2779 | 60.0171 | 6 | 67.9054 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.9364 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9504 | 5.3156 | 59.9883 | 6 | 67.9176 | 5.3206 | 59.9883 | 6 | 67.9226 | 5.2778 | 60.0171 | 6 | 67.9137 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.9447 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9588 | 5.3153 | 59.9883 | 6 | 67.926 | 5.322 | 59.9883 | 6 | 67.9309 | 5.2777 | 60.0171 | 6 | 67.922 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.953 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9671 | 5.3149 | 59.9883 | 6 | 67.9343 | 5.322 | 59.9883 | 6 | 67.9393 | 5.2776 | 60.0171 | 6 | 67.9304 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.9613 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9754 | 5.3146 | 59.9883 | 6 | 67.9426 | 5.322 | 59.9883 | 6 | 67.9476 | 5.2775 | 60.0171 | 6 | 67.9387 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.9697 | 5.4356 | 59.9883 | 6
67.9838 | 5.3142 | 59.9883 | 6 | 67.951 | 5.3219 | 59.9883 | 6 | 67.9559 | 5.2775 | 60.0171 | 6 | 67.947 | 5.4563 | 59.9883 | 6 | 67.978 | 5.4357 | 59.9883 | 6
67.9921 | 5.314 | 59.9883 | 6 | 67.9593 | 5.3219 | 59.9883 | 6 | 67.9642 | 5.2775 | 60.0171 | 6 | 67.9553 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 67.9863 | 5.4356 | 59.9883 | 6
68.0004 | 5.3138 | 59.9883 | 6 | 67.9677 | 5.3218 | 59.9883 | 6 | 67.9726 | 5.2774 | 60.0171 | 6 | 67.9637 | 5.4561 | 59.9883 | 6 | 67.9948 | 5.4356 | 59.9883 | 6
68.0088 | 5.3136 | 59.9883 | 6 | 67.976 | 5.3218 | 59.9883 | 6 | 67.9809 | 5.2774 | 60.0171 | 6 | 67.972 | 5.456 | 59.9883 | 6 | 68.0031 | 5.4356 | 59.9883 | 6
68.0171 | 5.3134 | 59.9883 | 6 | 67.9843 | 5.3215 | 59.9883 | 6 | 67.9893 | 5.2774 | 60.0171 | 6 | 67.9803 | 5.456 | 59.9883 | 6 | 68.0114 | 5.4357 | 59.9883 | 6
68.0255 | 5.3136 | 59.9883 | 6 | 67.9926 | 5.3212 | 59.9883 | 6 | 67.9976 | 5.2776 | 60.0171 | 6 | 67.9888 | 5.4559 | 59.9883 | 6 | 68.0197 | 5.4357 | 59.9883 | 6
68.0338 | 5.3137 | 59.9883 | 6 | 68.001 | 5.3209 | 59.9883 | 6 | 68.0059 | 5.2777 | 60.0171 | 6 | 67.9971 | 5.4558 | 59.9883 | 6 | 68.0281 | 5.4357 | 59.9883 | 6
68.0421 | 5.3138 | 59.9883 | 6 | 68.0093 | 5.3207 | 59.9883 | 6 | 68.0142 | 5.2779 | 60.0171 | 6 | 68.0054 | 5.4557 | 59.9883 | 6 | 68.0364 | 5.4357 | 59.9883 | 6
68.0504 | 5.314 | 59.9883 | 6 | 68.0176 | 5.3205 | 59.9883 | 6 | 68.0226 | 5.2781 | 60.0171 | 6 | 68.0137 | 5.4557 | 59.9883 | 6 | 68.0447 | 5.4357 | 59.9883 | 6
68.0588 | 5.3141 | 59.9883 | 6 | 68.026 | 5.3203 | 59.9883 | 6 | 68.0309 | 5.2783 | 60.0171 | 6 | 68.0221 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.053 | 5.4358 | 59.9883 | 6
68.0671 | 5.3142 | 59.9883 | 6 | 68.0343 | 5.3201 | 59.9883 | 6 | 68.0392 | 5.2785 | 60.0171 | 6 | 68.0304 | 5.4555 | 59.9883 | 6 | 68.0614 | 5.4358 | 59.9883 | 6
68.0755 | 5.3142 | 59.9883 | 6 | 68.0427 | 5.3199 | 59.9883 | 6 | 68.0475 | 5.2787 | 60.0171 | 6 | 68.0387 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.0697 | 5.4358 | 59.9883 | 6
68.0838 | 5.3141 | 59.9883 | 6 | 68.051 | 5.3197 | 59.9883 | 6 | 68.0558 | 5.279 | 60.0171 | 6 | 68.0471 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.078 | 5.4359 | 59.9883 | 6
68.0921 | 5.314 | 59.9883 | 6 | 68.0593 | 5.3195 | 59.9883 | 6 | 68.0642 | 5.2792 | 60.0171 | 6 | 68.0554 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.0864 | 5.4359 | 59.9883 | 6
68.1005 | 5.3139 | 59.9883 | 6 | 68.0676 | 5.3196 | 59.9883 | 6 | 68.0725 | 5.2794 | 60.0171 | 6 | 68.0637 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.0947 | 5.4359 | 59.9883 | 6
68.1088 | 5.3138 | 59.9883 | 6 | 68.076 | 5.3197 | 59.9883 | 6 | 68.0809 | 5.2794 | 60.0171 | 6 | 68.072 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.103 | 5.4359 | 59.9883 | 6
68.1171 | 5.3138 | 59.9883 | 6 | 68.0843 | 5.3197 | 59.9883 | 6 | 68.0892 | 5.2795 | 60.0171 | 6 | 68.0804 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.1113 | 5.4359 | 59.9883 | 6
68.1255 | 5.3137 | 59.9883 | 6 | 68.0927 | 5.3197 | 59.9883 | 6 | 68.0975 | 5.2795 | 60.0171 | 6 | 68.0887 | 5.4555 | 59.9883 | 6 | 68.1198 | 5.4356 | 59.9883 | 6
68.1338 | 5.3137 | 59.9883 | 6 | 68.101 | 5.3198 | 59.9883 | 6 | 68.1058 | 5.2795 | 60.0171 | 6 | 68.097 | 5.4554 | 59.9883 | 6 | 68.1281 | 5.4353 | 59.9883 | 6
68.1421 | 5.3137 | 59.9883 | 6 | 68.1093 | 5.3198 | 59.9883 | 6 | 68.1142 | 5.2795 | 60.0171 | 6 | 68.1053 | 5.4554 | 59.9883 | 6 | 68.1364 | 5.4351 | 59.9883 | 6
68.1505 | 5.3138 | 59.9883 | 6 | 68.1177 | 5.3198 | 59.9883 | 6 | 68.1225 | 5.2794 | 60.0171 | 6 | 68.1138 | 5.4553 | 59.9883 | 6 | 68.1448 | 5.4348 | 59.9883 | 6
68.1588 | 5.3139 | 59.9883 | 6 | 68.126 | 5.3199 | 59.9883 | 6 | 68.1309 | 5.2792 | 60.0171 | 6 | 68.1221 | 5.4552 | 59.9883 | 6 | 68.1531 | 5.4346 | 59.9883 | 6
68.1671 | 5.314 | 59.9883 | 6 | 68.1343 | 5.32 | 59.9883 | 6 | 68.1392 | 5.279 | 60.0171 | 6 | 68.1304 | 5.4552 | 59.9883 | 6 | 68.1614 | 5.4344 | 59.9883 | 6
68.1755 | 5.3141 | 59.9883 | 6 | 68.1426 | 5.3201 | 59.9883 | 6 | 68.1475 | 5.2787 | 60.0171 | 6 | 68.1388 | 5.4551 | 59.9883 | 6 | 68.1697 | 5.4342 | 59.9883 | 6
68.1838 | 5.3143 | 59.9883 | 6 | 68.151 | 5.3202 | 59.9883 | 6 | 68.1558 | 5.2784 | 60.0171 | 6 | 68.1471 | 5.455 | 59.9883 | 6 | 68.1781 | 5.434 | 59.9883 | 6
68.1921 | 5.3145 | 59.9883 | 6 | 68.1594 | 5.3202 | 59.9883 | 6 | 68.1642 | 5.2781 | 60.0171 | 6 | 68.1554 | 5.455 | 59.9883 | 6 | 68.1864 | 5.4337 | 59.9883 | 6
68.2005 | 5.3147 | 59.9883 | 6 | 68.1677 | 5.3203 | 59.9883 | 6 | 68.1725 | 5.2778 | 60.0171 | 6 | 68.1637 | 5.4549 | 59.9883 | 6 | 68.1947 | 5.4335 | 59.9883 | 6
68.2088 | 5.3148 | 59.9883 | 6 | 68.176 | 5.3204 | 59.9883 | 6 | 68.1808 | 5.2775 | 60.0171 | 6 | 68.1721 | 5.4549 | 59.9883 | 6 | 68.2031 | 5.4336 | 59.9883 | 6
68.2171 | 5.315 | 59.9883 | 6 | 68.1843 | 5.3205 | 59.9883 | 6 | 68.1891 | 5.2773 | 60.0171 | 6 | 68.1804 | 5.4549 | 59.9883 | 6 | 68.2114 | 5.4336 | 59.9883 | 6
68.2255 | 5.3151 | 59.9883 | 6 | 68.1927 | 5.3205 | 59.9883 | 6 | 68.1975 | 5.277 | 60.0171 | 6 | 68.1887 | 5.455 | 59.9883 | 6 | 68.2197 | 5.4336 | 59.9883 | 6
68.2338 | 5.3151 | 59.9883 | 6 | 68.201 | 5.3207 | 59.9883 | 6 | 68.2058 | 5.2766 | 60.0171 | 6 | 68.1971 | 5.4551 | 59.9883 | 6 | 68.228 | 5.4337 | 59.9883 | 6
68.2422 | 5.3151 | 59.9883 | 6 | 68.2094 | 5.3208 | 59.9883 | 6 | 68.2142 | 5.2764 | 60.0171 | 6 | 68.2054 | 5.4552 | 59.9883 | 6 | 68.2365 | 5.4337 | 59.9883 | 6
68.2505 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.2177 | 5.3209 | 59.9883 | 6 | 68.2225 | 5.2763 | 60.0171 | 6 | 68.2137 | 5.4552 | 59.9883 | 6 | 68.2448 | 5.4337 | 59.9883 | 6
68.2588 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.226 | 5.321 | 59.9883 | 6 | 68.2308 | 5.2761 | 60.0171 | 6 | 68.222 | 5.4553 | 59.9883 | 6 | 68.2531 | 5.4336 | 59.9883 | 6
68.2672 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.2344 | 5.321 | 59.9883 | 6 | 68.2391 | 5.276 | 60.0171 | 6 | 68.2305 | 5.4554 | 59.9883 | 6 | 68.2614 | 5.4335 | 59.9883 | 6
68.2755 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.2427 | 5.321 | 59.9883 | 6 | 68.2475 | 5.2775 | 60.0171 | 6 | 68.2388 | 5.4555 | 59.9883 | 6 | 68.2698 | 5.4334 | 59.9883 | 6
68.2838 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.251 | 5.3218 | 59.9883 | 6 | 68.2558 | 5.2789 | 60.0171 | 6 | 68.2471 | 5.4556 | 59.9883 | 6 | 68.2781 | 5.4333 | 59.9883 | 6
68.2922 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.2593 | 5.3227 | 59.9883 | 6 | 68.2642 | 5.2802 | 60.0171 | 6 | 68.2555 | 5.4557 | 59.9883 | 6 | 68.2864 | 5.4332 | 59.9883 | 6
68.3005 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.2677 | 5.3235 | 59.9883 | 6 | 68.2725 | 5.2814 | 60.0171 | 6 | 68.2638 | 5.4558 | 59.9883 | 6 | 68.2948 | 5.4331 | 59.9883 | 6
68.3088 | 5.3153 | 59.9883 | 6 | 68.276 | 5.3244 | 59.9883 | 6 | 68.2808 | 5.2828 | 60.0171 | 6 | 68.2721 | 5.4558 | 59.9883 | 6 | 68.3031 | 5.433 | 59.9883 | 6
68.3172 | 5.3153 | 59.9883 | 6 | 68.2844 | 5.3252 | 59.9883 | 6 | 68.2891 | 5.2842 | 60.0171 | 6 | 68.2804 | 5.4559 | 59.9883 | 6 | 68.3114 | 5.4329 | 59.9883 | 6
68.3255 | 5.3153 | 59.9883 | 6 | 68.2927 | 5.3259 | 59.9883 | 6 | 68.2975 | 5.2855 | 60.0171 | 6 | 68.2888 | 5.4559 | 59.9883 | 6 | 68.3197 | 5.4328 | 59.9883 | 6
68.3338 | 5.3153 | 59.9883 | 6 | 68.301 | 5.3267 | 59.9883 | 6 | 68.3058 | 5.2869 | 60.0171 | 6 | 68.2971 | 5.4559 | 59.9883 | 6 | 68.3281 | 5.4327 | 59.9883 | 6
68.3422 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.3094 | 5.3274 | 59.9883 | 6 | 68.3141 | 5.2885 | 60.0171 | 6 | 68.3054 | 5.456 | 59.9883 | 6 | 68.3364 | 5.4329 | 59.9883 | 6
68.3505 | 5.3152 | 59.9883 | 6 | 68.3177 | 5.328 | 59.9883 | 6 | 68.3224 | 5.29 | 60.0171 | 6 | 68.3137 | 5.456 | 59.9883 | 6 | 68.3447 | 5.433 | 59.9883 | 6
68.3588 | 5.315 | 59.9883 | 6 | 68.326 | 5.3287 | 59.9883 | 6 | 68.3308 | 5.29 | 60.0171 | 6 | 68.3221 | 5.4561 | 59.9883 | 6 | 68.3531 | 5.4332 | 59.9883 | 6
68.3672 | 5.3149 | 59.9883 | 6 | 68.3344 | 5.3285 | 59.9883 | 6 | 68.3391 | 5.2899 | 60.0171 | 6 | 68.3304 | 5.4561 | 59.9883 | 6 | 68.3615 | 5.4333 | 59.9883 | 6
68.3755 | 5.3148 | 59.9826 | 6 | 68.3427 | 5.3284 | 59.9883 | 6 | 68.3475 | 5.2901 | 60.0171 | 6 | 68.3387 | 5.4561 | 59.9883 | 6 | 68.3698 | 5.4334 | 59.9883 | 6
68.3839 | 5.3146 | 59.9826 | 6 | 68.351 | 5.3281 | 59.9825 | 6 | 68.3558 | 5.2902 | 60.0171 | 6 | 68.3472 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.3781 | 5.4335 | 59.9883 | 6
68.3922 | 5.3145 | 59.9826 | 6 | 68.3594 | 5.3278 | 59.9825 | 6 | 68.3641 | 5.2903 | 60.0171 | 6 | 68.3555 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.3865 | 5.437 | 59.9883 | 6
68.4005 | 5.3143 | 59.9826 | 6 | 68.3677 | 5.3276 | 59.9825 | 6 | 68.3724 | 5.2904 | 60.0171 | 6 | 68.3638 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.3948 | 5.4405 | 59.9883 | 6
68.4089 | 5.3143 | 59.9826 | 6 | 68.376 | 5.3274 | 59.9825 | 6 | 68.3808 | 5.2905 | 60.0171 | 6 | 68.3721 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.4031 | 5.4439 | 59.9883 | 6
68.4172 | 5.3142 | 59.9826 | 6 | 68.3844 | 5.3291 | 59.9825 | 6 | 68.3891 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.3805 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.4115 | 5.4474 | 59.9883 | 6
68.4255 | 5.3142 | 59.9826 | 6 | 68.3927 | 5.3309 | 59.9825 | 6 | 68.3975 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.3888 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.4198 | 5.4507 | 59.9883 | 6
68.4339 | 5.3143 | 59.9826 | 6 | 68.4011 | 5.3354 | 59.9825 | 6 | 68.4058 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.3971 | 5.4562 | 59.9883 | 6 | 68.4281 | 5.4541 | 59.9883 | 6
68.4422 | 5.315 | 59.9826 | 6 | 68.4094 | 5.3398 | 59.9825 | 6 | 68.4141 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4055 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4364 | 5.4574 | 59.9883 | 6
68.4505 | 5.3157 | 59.9826 | 6 | 68.4177 | 5.3443 | 59.9825 | 6 | 68.4224 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4138 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4448 | 5.4608 | 59.9883 | 6
68.4589 | 5.3167 | 59.9826 | 6 | 68.4261 | 5.3487 | 59.9825 | 6 | 68.4308 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4221 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4531 | 5.4642 | 59.9883 | 6
68.4672 | 5.3177 | 59.9826 | 6 | 68.4344 | 5.3533 | 59.9825 | 6 | 68.4391 | 5.2908 | 60.0171 | 6 | 68.4304 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4614 | 5.4676 | 59.9883 | 6
68.4755 | 5.3188 | 59.9826 | 6 | 68.4427 | 5.3579 | 59.9825 | 6 | 68.4474 | 5.2908 | 60.0171 | 6 | 68.4388 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4697 | 5.4677 | 59.9883 | 6
68.4839 | 5.3198 | 59.9826 | 6 | 68.451 | 5.3624 | 59.9825 | 6 | 68.4557 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4471 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4781 | 5.4677 | 59.9883 | 6
68.4922 | 5.3207 | 59.9826 | 6 | 68.4594 | 5.3669 | 59.9825 | 6 | 68.4641 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4554 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4865 | 5.4678 | 59.9883 | 6
68.5005 | 5.3216 | 59.9826 | 6 | 68.4677 | 5.3694 | 59.9825 | 6 | 68.4724 | 5.2907 | 60.0171 | 6 | 68.4637 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.4948 | 5.4678 | 59.9883 | 6
68.5089 | 5.3227 | 59.9826 | 6 | 68.4761 | 5.3719 | 59.9825 | 6 | 68.4808 | 5.2906 | 60.0171 | 6 | 68.4722 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.5032 | 5.468 | 59.9883 | 6
68.5172 | 5.3237 | 59.9826 | 6 | 68.4844 | 5.3719 | 59.9825 | 6 | 68.4891 | 5.2905 | 60.0171 | 6 | 68.4805 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.5115 | 5.4681 | 59.9883 | 6
68.5256 | 5.3241 | 59.9826 | 6 | 68.4927 | 5.3718 | 59.9825 | 6 | 68.4974 | 5.2925 | 60.0171 | 6 | 68.4888 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.5198 | 5.4681 | 59.9883 | 6
68.5339 | 5.3246 | 59.9826 | 6 | 68.5011 | 5.3721 | 59.9825 | 6 | 68.5057 | 5.2944 | 60.0171 | 6 | 68.4972 | 5.4562 | 59.9941 | 6 | 68.5281 | 5.4682 | 59.9883 | 6
68.5422 | 5.3247 | 59.9826 | 6 | 68.5094 | 5.3723 | 59.9825 | 6 | 68.5141 | 5.2964 | 60.0171 | 6 | 68.5055 | 5.4564 | 59.9941 | 6 | 68.5365 | 5.4683 | 59.9883 | 6
68.5506 | 5.3248 | 59.9826 | 6 | 68.5178 | 5.3726 | 59.9768 | 6 | 68.5224 | 5.2984 | 60.0171 | 6 | 68.5138 | 5.4565 | 59.9941 | 6 | 68.5448 | 5.4685 | 59.9883 | 6
68.5589 | 5.325 | 59.9826 | 6 | 68.5261 | 5.3728 | 59.9768 | 6 | 68.5308 | 5.3005 | 60.0171 | 6 | 68.5221 | 5.4567 | 59.9941 | 6 | 68.5531 | 5.4686 | 59.9883 | 6
68.5672 | 5.3251 | 59.9826 | 6 | 68.5344 | 5.373 | 59.9768 | 6 | 68.5391 | 5.3026 | 60.0171 | 6 | 68.5305 | 5.4569 | 59.9941 | 6 | 68.5615 | 5.4688 | 59.9883 | 6
68.5756 | 5.3252 | 59.9826 | 6 | 68.5428 | 5.3733 | 59.9768 | 6 | 68.5474 | 5.3048 | 60.0171 | 6 | 68.5388 | 5.457 | 59.9941 | 6 | 68.5698 | 5.469 | 59.9883 | 6
68.5839 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5511 | 5.3736 | 59.9768 | 6 | 68.5557 | 5.307 | 60.0171 | 6 | 68.5471 | 5.4572 | 59.9941 | 6 | 68.5781 | 5.4692 | 59.9883 | 6
68.5922 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5594 | 5.3739 | 59.9768 | 6 | 68.5641 | 5.3106 | 60.0171 | 6 | 68.5554 | 5.4574 | 59.9941 | 6 | 68.5864 | 5.4693 | 59.9883 | 6
68.6006 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5677 | 5.3742 | 59.9768 | 6 | 68.5724 | 5.3143 | 60.0171 | 6 | 68.5638 | 5.4575 | 59.9941 | 6 | 68.5948 | 5.4694 | 59.9883 | 6
68.6089 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5761 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.5807 | 5.3162 | 60.0171 | 6 | 68.5721 | 5.4577 | 59.9941 | 6 | 68.6031 | 5.4695 | 59.9883 | 6
68.6172 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5845 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.5891 | 5.318 | 60.0171 | 6 | 68.5804 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6115 | 5.4695 | 59.9883 | 6
68.6256 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.5928 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.5974 | 5.3199 | 60.0171 | 6 | 68.5889 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6199 | 5.4694 | 59.9883 | 6
68.6339 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6011 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6057 | 5.3217 | 60.0171 | 6 | 68.5972 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6282 | 5.4694 | 59.9883 | 6
68.6423 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6094 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6141 | 5.3235 | 60.0113 | 6 | 68.6055 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6365 | 5.4694 | 59.9883 | 6
68.6506 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6178 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6224 | 5.3253 | 60.0113 | 6 | 68.6138 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6448 | 5.4693 | 59.9883 | 6
68.6589 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6261 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6307 | 5.327 | 60.0113 | 6 | 68.6222 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6532 | 5.4692 | 59.9883 | 6
68.6673 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6345 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.639 | 5.3288 | 60.0113 | 6 | 68.6305 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6615 | 5.4691 | 59.9883 | 6
68.6756 | 5.3254 | 59.9826 | 6 | 68.6428 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6474 | 5.3291 | 60.0113 | 6 | 68.6388 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6698 | 5.469 | 59.9883 | 6
68.6839 | 5.3255 | 59.9826 | 6 | 68.6511 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6557 | 5.3294 | 60.0113 | 6 | 68.6471 | 5.4578 | 59.9941 | 6 | 68.6781 | 5.4689 | 59.9883 | 6
68.6923 | 5.3255 | 59.9826 | 6 | 68.6595 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6641 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.6555 | 5.4577 | 59.9941 | 6 | 68.6865 | 5.4689 | 59.9883 | 6
68.7006 | 5.3255 | 59.9826 | 6 | 68.6678 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6724 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.6638 | 5.4577 | 59.9941 | 6 | 68.6948 | 5.4688 | 59.9883 | 6
68.7089 | 5.3256 | 59.9941 | 6 | 68.6761 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6807 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.6721 | 5.4574 | 59.9941 | 6 | 68.7031 | 5.4688 | 59.9883 | 6
68.7173 | 5.3256 | 59.9941 | 6 | 68.6845 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.689 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.6805 | 5.4571 | 59.9941 | 6 | 68.7115 | 5.4688 | 59.9883 | 6
68.7256 | 5.3256 | 59.9941 | 6 | 68.6928 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.6974 | 5.3296 | 60.0113 | 6 | 68.6888 | 5.4569 | 59.9941 | 6 | 68.7198 | 5.4687 | 59.9883 | 6
68.7339 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.7012 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.7057 | 5.3297 | 60.0113 | 6 | 68.6971 | 5.4566 | 59.9941 | 6 | 68.7281 | 5.4687 | 59.9883 | 6
68.7423 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.7095 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.7141 | 5.3297 | 60.0113 | 6 | 68.7054 | 5.4586 | 59.9941 | 6 | 68.7365 | 5.4687 | 59.9883 | 6
68.7506 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.7178 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.7224 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 68.7139 | 5.4605 | 59.9941 | 6 | 68.7449 | 5.4686 | 59.9883 | 6
68.7589 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.7262 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.7307 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 68.7222 | 5.4625 | 59.9941 | 6 | 68.7532 | 5.4686 | 59.9825 | 6
68.7673 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.7345 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.739 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 68.7305 | 5.4645 | 59.9941 | 6 | 68.7615 | 5.4685 | 59.9825 | 6
68.7756 | 5.3258 | 59.9941 | 6 | 68.7429 | 5.3745 | 59.9768 | 6 | 68.7474 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.7389 | 5.4665 | 59.9941 | 6 | 68.7699 | 5.4686 | 59.9825 | 6
68.784 | 5.3259 | 59.9941 | 6 | 68.7512 | 5.3744 | 59.9768 | 6 | 68.7557 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.7472 | 5.4685 | 59.9941 | 6 | 68.7782 | 5.4686 | 59.9825 | 6
68.7923 | 5.3259 | 59.9941 | 6 | 68.7595 | 5.3743 | 59.9768 | 6 | 68.764 | 5.3302 | 60.0113 | 6 | 68.7555 | 5.4708 | 59.9941 | 6 | 68.7865 | 5.4687 | 59.9825 | 6
68.8006 | 5.326 | 59.9941 | 6 | 68.7678 | 5.3742 | 59.9768 | 6 | 68.7723 | 5.3303 | 60.0113 | 6 | 68.7638 | 5.4731 | 59.9941 | 6 | 68.7948 | 5.4687 | 59.9825 | 6
68.809 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.7762 | 5.3742 | 59.9768 | 6 | 68.7807 | 5.3302 | 60.0113 | 6 | 68.7722 | 5.4754 | 59.9941 | 6 | 68.8032 | 5.4688 | 59.9825 | 6
68.8173 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.7845 | 5.3741 | 59.9768 | 6 | 68.789 | 5.3302 | 60.0113 | 6 | 68.7805 | 5.4776 | 59.9941 | 6 | 68.8115 | 5.4688 | 59.9825 | 6
68.8256 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.7928 | 5.374 | 59.9768 | 6 | 68.7974 | 5.3302 | 60.0113 | 6 | 68.7888 | 5.4777 | 59.9941 | 6 | 68.8198 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.834 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.8012 | 5.3739 | 59.9768 | 6 | 68.8057 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.7971 | 5.4778 | 59.9941 | 6 | 68.8282 | 5.469 | 59.9825 | 6
68.8423 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.8095 | 5.3738 | 59.9768 | 6 | 68.814 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.8055 | 5.4805 | 59.9941 | 6 | 68.8365 | 5.469 | 59.9825 | 6
68.8506 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.8179 | 5.3737 | 59.9768 | 6 | 68.8223 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.8138 | 5.4831 | 59.9941 | 6 | 68.8448 | 5.4691 | 59.9825 | 6
68.859 | 5.326 | 59.9941 | 6 | 68.8262 | 5.3736 | 59.9768 | 6 | 68.8307 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 68.8221 | 5.4858 | 59.9941 | 6 | 68.8531 | 5.4691 | 59.9825 | 6
68.8673 | 5.3259 | 59.9941 | 6 | 68.8345 | 5.3736 | 59.9768 | 6 | 68.839 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 68.8306 | 5.4884 | 59.9941 | 6 | 68.8616 | 5.4691 | 59.9825 | 6
68.8756 | 5.3258 | 59.9941 | 6 | 68.8429 | 5.3737 | 59.9768 | 6 | 68.8474 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 68.8389 | 5.4913 | 59.9941 | 6 | 68.8699 | 5.4691 | 59.9825 | 6
68.884 | 5.3258 | 59.9941 | 6 | 68.8512 | 5.3746 | 59.9768 | 6 | 68.8557 | 5.3296 | 60.0113 | 6 | 68.8472 | 5.4941 | 59.9941 | 6 | 68.8782 | 5.4691 | 59.9825 | 6
68.8923 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.8596 | 5.3756 | 59.9768 | 6 | 68.864 | 5.3296 | 60.0113 | 6 | 68.8555 | 5.4969 | 59.9941 | 6 | 68.8866 | 5.469 | 59.9825 | 6
68.9006 | 5.3257 | 59.9941 | 6 | 68.8679 | 5.3766 | 59.9768 | 6 | 68.8723 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.8639 | 5.4998 | 59.9941 | 6 | 68.8949 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.909 | 5.3255 | 59.9941 | 6 | 68.8762 | 5.3775 | 59.9768 | 6 | 68.8807 | 5.3294 | 60.0113 | 6 | 68.8722 | 5.5026 | 59.9941 | 6 | 68.9032 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.9173 | 5.3253 | 59.9941 | 6 | 68.8846 | 5.3785 | 59.9768 | 6 | 68.889 | 5.3293 | 60.0113 | 6 | 68.8805 | 5.5054 | 59.9941 | 6 | 68.9115 | 5.4688 | 59.9825 | 6
68.9256 | 5.3252 | 59.9941 | 6 | 68.8929 | 5.3794 | 59.9768 | 6 | 68.8973 | 5.3293 | 60.0113 | 6 | 68.8888 | 5.5057 | 59.9941 | 6 | 68.9199 | 5.4688 | 59.9825 | 6
68.934 | 5.325 | 59.9941 | 6 | 68.9012 | 5.3804 | 59.9768 | 6 | 68.9056 | 5.3293 | 60.0113 | 6 | 68.8972 | 5.506 | 59.9941 | 6 | 68.9282 | 5.4688 | 59.9825 | 6
68.9423 | 5.3261 | 59.9941 | 6 | 68.9095 | 5.3813 | 59.9768 | 6 | 68.914 | 5.3294 | 60.0113 | 6 | 68.9055 | 5.5062 | 59.9941 | 6 | 68.9365 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.9506 | 5.3272 | 59.9941 | 6 | 68.9179 | 5.3822 | 59.9768 | 6 | 68.9223 | 5.3294 | 60.0113 | 6 | 68.9138 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9449 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.959 | 5.3286 | 59.9941 | 6 | 68.9263 | 5.3832 | 59.9768 | 6 | 68.9307 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 68.9222 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9532 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.9673 | 5.33 | 59.9941 | 6 | 68.9346 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.939 | 5.3297 | 60.0113 | 6 | 68.9305 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9615 | 5.4689 | 59.9825 | 6
68.9756 | 5.3314 | 59.9941 | 6 | 68.9429 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.9473 | 5.3297 | 60.0113 | 6 | 68.9388 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9698 | 5.469 | 59.9825 | 6
68.984 | 5.3328 | 59.9941 | 6 | 68.9512 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.9556 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 68.9471 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9783 | 5.4692 | 59.9825 | 6
68.9923 | 5.3344 | 59.9941 | 6 | 68.9596 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.964 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 68.9556 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9866 | 5.4692 | 59.9825 | 6
69.0006 | 5.3359 | 59.9941 | 6 | 68.968 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.9723 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 68.9639 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 68.9949 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.009 | 5.3373 | 59.9941 | 6 | 68.9763 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.9807 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 68.9722 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0033 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0173 | 5.3386 | 59.9941 | 6 | 68.9846 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.989 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.9805 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0116 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0256 | 5.3387 | 59.9941 | 6 | 68.9929 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 68.9973 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.9889 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0199 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.034 | 5.3388 | 59.9941 | 6 | 69.0013 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0056 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 68.9972 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0282 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0423 | 5.3386 | 59.9883 | 6 | 69.0096 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.014 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0055 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0366 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0506 | 5.3384 | 59.9883 | 6 | 69.0179 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0223 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0139 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0449 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.059 | 5.3383 | 59.9883 | 6 | 69.0263 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0306 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0222 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0532 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0673 | 5.3381 | 59.9883 | 6 | 69.0346 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0389 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0305 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0616 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0757 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.043 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0473 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0388 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0699 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.084 | 5.3377 | 59.9883 | 6 | 69.0513 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.0557 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0472 | 5.5065 | 59.9941 | 6 | 69.0782 | 5.4693 | 59.9825 | 6
69.0923 | 5.3378 | 59.9883 | 6 | 69.0596 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.064 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0555 | 5.5093 | 59.9941 | 6 | 69.0865 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.1006 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.068 | 5.383 | 59.9768 | 6 | 69.0723 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0638 | 5.5121 | 59.9941 | 6 | 69.095 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.109 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.0763 | 5.383 | 59.9768 | 6 | 69.0806 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0721 | 5.5146 | 59.9941 | 6 | 69.1033 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.1173 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.0847 | 5.3829 | 59.9768 | 6 | 69.089 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.0806 | 5.517 | 59.9941 | 6 | 69.1116 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.1257 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.093 | 5.3829 | 59.9768 | 6 | 69.0973 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 69.0889 | 5.5194 | 59.9941 | 6 | 69.12 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.134 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1013 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.1057 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 69.0972 | 5.5219 | 59.9941 | 6 | 69.1283 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.1423 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1096 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.114 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 69.1056 | 5.5243 | 59.9941 | 6 | 69.1366 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.1507 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.118 | 5.3827 | 59.9768 | 6 | 69.1223 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 69.1139 | 5.5267 | 59.9941 | 6 | 69.1449 | 5.4693 | 59.9883 | 6
69.159 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1263 | 5.3827 | 59.9768 | 6 | 69.1306 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 69.1222 | 5.5292 | 59.9941 | 6 | 69.1533 | 5.4692 | 59.9883 | 6
69.1673 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1346 | 5.3826 | 59.9768 | 6 | 69.139 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 69.1305 | 5.5316 | 59.9941 | 6 | 69.1616 | 5.4692 | 59.9883 | 6
69.1757 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.143 | 5.3826 | 59.9768 | 6 | 69.1473 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 69.1389 | 5.5312 | 59.9941 | 6 | 69.1699 | 5.4726 | 59.9883 | 6
69.184 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1513 | 5.3827 | 59.9768 | 6 | 69.1556 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 69.1472 | 5.5308 | 59.9941 | 6 | 69.1783 | 5.476 | 59.9883 | 6
69.1923 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1597 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.1639 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 69.1555 | 5.5307 | 59.9941 | 6 | 69.1866 | 5.4794 | 59.9883 | 6
69.2007 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.168 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.1723 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 69.1638 | 5.5306 | 59.9941 | 6 | 69.1949 | 5.4828 | 59.9883 | 6
69.209 | 5.3379 | 59.9883 | 6 | 69.1763 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.1806 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 69.1722 | 5.5306 | 59.9941 | 6 | 69.2032 | 5.4863 | 59.9883 | 6
69.2173 | 5.338 | 59.9883 | 6 | 69.1847 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.189 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 69.1805 | 5.5305 | 59.9941 | 6 | 69.2117 | 5.4897 | 59.9883 | 6
69.2257 | 5.338 | 59.9883 | 6 | 69.193 | 5.3829 | 59.9768 | 6 | 69.1973 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.1888 | 5.5304 | 59.9941 | 6 | 69.22 | 5.4928 | 59.9883 | 6
69.234 | 5.3381 | 59.9883 | 6 | 69.2014 | 5.3829 | 59.9768 | 6 | 69.2056 | 5.3302 | 60.0113 | 6 | 69.1973 | 5.5303 | 59.9941 | 6 | 69.2283 | 5.4959 | 59.9883 | 6
69.2424 | 5.3381 | 59.9883 | 6 | 69.2097 | 5.3829 | 59.9768 | 6 | 69.2139 | 5.3303 | 60.0113 | 6 | 69.2056 | 5.5302 | 59.9941 | 6 | 69.2366 | 5.499 | 59.9883 | 6
69.2507 | 5.3382 | 59.9883 | 6 | 69.218 | 5.3832 | 59.9768 | 6 | 69.2223 | 5.3304 | 60.0113 | 6 | 69.2139 | 5.5302 | 59.9941 | 6 | 69.245 | 5.5022 | 59.9883 | 6
69.259 | 5.3382 | 59.9883 | 6 | 69.2264 | 5.3835 | 59.9768 | 6 | 69.2306 | 5.3305 | 60.0113 | 6 | 69.2222 | 5.5301 | 59.9941 | 6 | 69.2533 | 5.5018 | 59.9825 | 6
69.2673 | 5.3383 | 59.9883 | 6 | 69.2347 | 5.3836 | 59.9768 | 6 | 69.239 | 5.3305 | 60.0113 | 6 | 69.2306 | 5.53 | 59.9941 | 6 | 69.2616 | 5.5014 | 59.9825 | 6
69.2757 | 5.3385 | 59.9883 | 6 | 69.243 | 5.3838 | 59.9768 | 6 | 69.2473 | 5.3306 | 60.0113 | 6 | 69.2389 | 5.53 | 59.9941 | 6 | 69.27 | 5.5034 | 59.9825 | 6
69.284 | 5.3386 | 59.9883 | 6 | 69.2513 | 5.3841 | 59.9768 | 6 | 69.2556 | 5.3307 | 60.0113 | 6 | 69.2472 | 5.53 | 59.9941 | 6 | 69.2783 | 5.5053 | 59.9825 | 6
69.2924 | 5.3388 | 59.9883 | 6 | 69.2597 | 5.3843 | 59.9768 | 6 | 69.2639 | 5.3306 | 60.0113 | 6 | 69.2555 | 5.5299 | 59.9941 | 6 | 69.2866 | 5.5072 | 59.9825 | 6
69.3007 | 5.3389 | 59.9883 | 6 | 69.2681 | 5.3846 | 59.9768 | 6 | 69.2723 | 5.3306 | 60.0113 | 6 | 69.2639 | 5.5299 | 59.9941 | 6 | 69.2949 | 5.5091 | 59.9825 | 6
69.309 | 5.3391 | 59.9883 | 6 | 69.2764 | 5.3849 | 59.9768 | 6 | 69.2806 | 5.3306 | 60.0113 | 6 | 69.2722 | 5.5298 | 59.9941 | 6 | 69.3033 | 5.5113 | 59.9825 | 6
69.3174 | 5.3392 | 59.9883 | 6 | 69.2847 | 5.3851 | 59.9768 | 6 | 69.2889 | 5.3306 | 60.0113 | 6 | 69.2805 | 5.5297 | 59.9941 | 6 | 69.3116 | 5.5135 | 59.9825 | 6
69.3257 | 5.3393 | 59.9883 | 6 | 69.293 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.2972 | 5.3305 | 60.0113 | 6 | 69.2889 | 5.5297 | 59.9941 | 6 | 69.3199 | 5.5157 | 59.9825 | 6
69.334 | 5.3395 | 59.9883 | 6 | 69.3014 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3056 | 5.3305 | 60.0113 | 6 | 69.2972 | 5.5296 | 59.9941 | 6 | 69.3284 | 5.518 | 59.9825 | 6
69.3424 | 5.3396 | 59.9883 | 6 | 69.3098 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3139 | 5.3304 | 60.0113 | 6 | 69.3055 | 5.5295 | 59.9941 | 6 | 69.3367 | 5.5203 | 59.9825 | 6
69.3507 | 5.3397 | 59.9883 | 6 | 69.3181 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3223 | 5.3303 | 60.0113 | 6 | 69.3138 | 5.5295 | 59.9941 | 6 | 69.345 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.359 | 5.3397 | 59.9883 | 6 | 69.3264 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3306 | 5.3301 | 60.0113 | 6 | 69.3223 | 5.5294 | 59.9941 | 6 | 69.3533 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.3674 | 5.3397 | 59.9883 | 6 | 69.3347 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3389 | 5.33 | 60.0113 | 6 | 69.3306 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.3617 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.3757 | 5.3397 | 59.9883 | 6 | 69.3431 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3472 | 5.3299 | 60.0113 | 6 | 69.3389 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.37 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.384 | 5.3397 | 59.9883 | 6 | 69.3514 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3556 | 5.3298 | 60.0113 | 6 | 69.3472 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.3783 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.3924 | 5.3399 | 59.9883 | 6 | 69.3597 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3639 | 5.3297 | 60.0113 | 6 | 69.3556 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.3867 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.4007 | 5.34 | 59.9883 | 6 | 69.3681 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3723 | 5.3296 | 60.0113 | 6 | 69.3639 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.395 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.409 | 5.3418 | 59.9883 | 6 | 69.3764 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3806 | 5.3295 | 60.0113 | 6 | 69.3722 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4033 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.4174 | 5.3436 | 59.9883 | 6 | 69.3848 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3889 | 5.3294 | 60.0113 | 6 | 69.3806 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4116 | 5.5225 | 59.9825 | 6
69.4257 | 5.3456 | 59.9883 | 6 | 69.3931 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.3972 | 5.3311 | 60.0113 | 6 | 69.3889 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.42 | 5.5228 | 59.9825 | 6
69.4341 | 5.3475 | 59.9883 | 6 | 69.4014 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4056 | 5.3328 | 60.0113 | 6 | 69.3972 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4283 | 5.523 | 59.9825 | 6
69.4424 | 5.3495 | 59.9883 | 6 | 69.4098 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4139 | 5.3345 | 60.0113 | 6 | 69.4055 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4366 | 5.5233 | 59.9825 | 6
69.4507 | 5.3515 | 59.9883 | 6 | 69.4181 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4222 | 5.3363 | 60.0113 | 6 | 69.4139 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4451 | 5.5236 | 59.9825 | 6
69.4591 | 5.3529 | 59.9883 | 6 | 69.4265 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4305 | 5.338 | 60.0113 | 6 | 69.4222 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4534 | 5.5238 | 59.9825 | 6
69.4674 | 5.3543 | 59.9883 | 6 | 69.4348 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4389 | 5.3397 | 60.0113 | 6 | 69.4305 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4617 | 5.5241 | 59.9825 | 6
69.4757 | 5.3554 | 59.9883 | 6 | 69.4431 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4472 | 5.3414 | 60.0113 | 6 | 69.4388 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.47 | 5.5243 | 59.9825 | 6
69.4841 | 5.3565 | 59.9883 | 6 | 69.4515 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4556 | 5.3431 | 60.0113 | 6 | 69.4473 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4784 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.4924 | 5.3559 | 59.9883 | 6 | 69.4598 | 5.3854 | 59.9768 | 6 | 69.4639 | 5.3448 | 60.0113 | 6 | 69.4556 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.4867 | 5.5248 | 59.9825 | 6
69.5007 | 5.3552 | 59.9883 | 6 | 69.4681 | 5.3853 | 59.9768 | 6 | 69.4722 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.4639 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.495 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5091 | 5.3544 | 59.9883 | 6 | 69.4764 | 5.3853 | 59.9768 | 6 | 69.4805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.4723 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5034 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5174 | 5.3536 | 59.9883 | 6 | 69.4848 | 5.3853 | 59.9768 | 6 | 69.4889 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.4806 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5117 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5257 | 5.3528 | 59.9883 | 6 | 69.4931 | 5.3853 | 59.9768 | 6 | 69.4972 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.4889 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.52 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5341 | 5.352 | 59.9883 | 6 | 69.5015 | 5.3853 | 59.9768 | 6 | 69.5056 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.4972 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5284 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5424 | 5.3517 | 59.9883 | 6 | 69.5098 | 5.3852 | 59.9768 | 6 | 69.5139 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5056 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5367 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.5507 | 5.3514 | 59.9883 | 6 | 69.5181 | 5.3852 | 59.9768 | 6 | 69.5222 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5139 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.545 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.5591 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5265 | 5.3852 | 59.9768 | 6 | 69.5305 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5222 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5533 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.5674 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5348 | 5.3849 | 59.9768 | 6 | 69.5389 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5305 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5618 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.5757 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5432 | 5.3845 | 59.9768 | 6 | 69.5472 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5389 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5701 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.5841 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5515 | 5.3842 | 59.9768 | 6 | 69.5555 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5472 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5784 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.5924 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5598 | 5.3838 | 59.9768 | 6 | 69.5638 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5555 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5868 | 5.5253 | 59.9883 | 6
69.6008 | 5.3513 | 59.9883 | 6 | 69.5682 | 5.3835 | 59.9768 | 6 | 69.5722 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.564 | 5.5293 | 59.9941 | 6 | 69.5951 | 5.5253 | 59.9883 | 6
69.6091 | 5.3514 | 59.9883 | 6 | 69.5765 | 5.3831 | 59.9768 | 6 | 69.5805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5723 | 5.5297 | 59.9941 | 6 | 69.6034 | 5.5253 | 59.9883 | 6
69.6174 | 5.3516 | 59.9883 | 6 | 69.5848 | 5.3828 | 59.9768 | 6 | 69.5889 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5806 | 5.5301 | 59.9941 | 6 | 69.6117 | 5.5253 | 59.9883 | 6
69.6258 | 5.3517 | 59.9883 | 6 | 69.5931 | 5.3825 | 59.9768 | 6 | 69.5972 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5889 | 5.5305 | 59.9941 | 6 | 69.6201 | 5.5254 | 59.9883 | 6
69.6341 | 5.3519 | 59.9883 | 6 | 69.6015 | 5.3821 | 59.9768 | 6 | 69.6055 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.5973 | 5.5308 | 59.9941 | 6 | 69.6284 | 5.5255 | 59.9883 | 6
69.6424 | 5.352 | 59.9883 | 6 | 69.6099 | 5.3818 | 59.9768 | 6 | 69.6139 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6056 | 5.5312 | 59.9941 | 6 | 69.6367 | 5.5257 | 59.9883 | 6
69.6508 | 5.3522 | 59.9883 | 6 | 69.6182 | 5.3818 | 59.9768 | 6 | 69.6222 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6139 | 5.5316 | 59.9941 | 6 | 69.645 | 5.5258 | 59.9883 | 6
69.6591 | 5.3523 | 59.9883 | 6 | 69.6265 | 5.3818 | 59.9768 | 6 | 69.6306 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6222 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 69.6534 | 5.5259 | 59.9883 | 6
69.6674 | 5.3525 | 59.9883 | 6 | 69.6348 | 5.3818 | 59.9768 | 6 | 69.6389 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6306 | 5.5324 | 59.9941 | 6 | 69.6617 | 5.526 | 59.9883 | 6
69.6758 | 5.3526 | 59.9883 | 6 | 69.6432 | 5.3818 | 59.9768 | 6 | 69.6472 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6389 | 5.5327 | 59.9941 | 6 | 69.67 | 5.526 | 59.9883 | 6
69.6841 | 5.3527 | 59.9883 | 6 | 69.6516 | 5.383 | 59.9768 | 6 | 69.6555 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6472 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.6785 | 5.526 | 59.9883 | 6
69.6924 | 5.3546 | 59.9883 | 6 | 69.6599 | 5.3843 | 59.9768 | 6 | 69.6639 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6556 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.6868 | 5.526 | 59.9883 | 6
69.7008 | 5.3565 | 59.9883 | 6 | 69.6682 | 5.3856 | 59.9768 | 6 | 69.6722 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6639 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.6951 | 5.526 | 59.9883 | 6
69.7091 | 5.3584 | 59.9883 | 6 | 69.6765 | 5.3869 | 59.9768 | 6 | 69.6805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6722 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7034 | 5.5259 | 59.9883 | 6
69.7174 | 5.3603 | 59.9883 | 6 | 69.6849 | 5.3884 | 59.9768 | 6 | 69.6888 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6805 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7118 | 5.5258 | 59.9883 | 6
69.7258 | 5.3621 | 59.9883 | 6 | 69.6932 | 5.39 | 59.9768 | 6 | 69.6972 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.689 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7201 | 5.5256 | 59.9883 | 6
69.7341 | 5.364 | 59.9883 | 6 | 69.7015 | 5.3916 | 59.9768 | 6 | 69.7055 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.6973 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7284 | 5.5255 | 59.9883 | 6
69.7424 | 5.3659 | 59.9883 | 6 | 69.7099 | 5.3932 | 59.9768 | 6 | 69.7139 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7056 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7368 | 5.5253 | 59.9883 | 6
69.7508 | 5.3677 | 59.9883 | 6 | 69.7182 | 5.3947 | 59.9768 | 6 | 69.7222 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7139 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.7451 | 5.5252 | 59.9883 | 6
69.7591 | 5.3697 | 59.9883 | 6 | 69.7266 | 5.3962 | 59.9768 | 6 | 69.7305 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7223 | 5.5332 | 59.9941 | 6 | 69.7534 | 5.5252 | 59.9825 | 6
69.7675 | 5.3716 | 59.9883 | 6 | 69.7349 | 5.3965 | 59.9768 | 6 | 69.7388 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7306 | 5.5333 | 59.9941 | 6 | 69.7617 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.7758 | 5.3716 | 59.9883 | 6 | 69.7432 | 5.3967 | 59.9768 | 6 | 69.7472 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7389 | 5.5334 | 59.9941 | 6 | 69.7701 | 5.5251 | 59.9825 | 6
69.7841 | 5.3716 | 59.9883 | 6 | 69.7516 | 5.397 | 59.9768 | 6 | 69.7555 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7473 | 5.5334 | 59.9941 | 6 | 69.7784 | 5.525 | 59.9825 | 6
69.7924 | 5.3716 | 59.9883 | 6 | 69.7599 | 5.3972 | 59.9768 | 6 | 69.7639 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7556 | 5.5335 | 59.9941 | 6 | 69.7867 | 5.5249 | 59.9825 | 6
69.8008 | 5.3717 | 59.9883 | 6 | 69.7682 | 5.3971 | 59.9768 | 6 | 69.7722 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7639 | 5.5336 | 59.9941 | 6 | 69.7952 | 5.5248 | 59.9825 | 6
69.8091 | 5.3718 | 59.9883 | 6 | 69.7766 | 5.397 | 59.9768 | 6 | 69.7805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7722 | 5.5337 | 59.9941 | 6 | 69.8035 | 5.5248 | 59.9825 | 6
69.8175 | 5.3718 | 59.9883 | 6 | 69.7849 | 5.3969 | 59.9768 | 6 | 69.7888 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7806 | 5.5338 | 59.9941 | 6 | 69.8118 | 5.5247 | 59.9825 | 6
69.8258 | 5.3722 | 59.9883 | 6 | 69.7933 | 5.3968 | 59.9768 | 6 | 69.7972 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7889 | 5.5338 | 59.9941 | 6 | 69.8201 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8341 | 5.3725 | 59.9883 | 6 | 69.8016 | 5.3967 | 59.9768 | 6 | 69.8055 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.7972 | 5.5339 | 59.9941 | 6 | 69.8285 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8425 | 5.3728 | 59.9883 | 6 | 69.8099 | 5.3966 | 59.9768 | 6 | 69.8138 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8057 | 5.5339 | 59.9941 | 6 | 69.8368 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8508 | 5.3731 | 59.9883 | 6 | 69.8182 | 5.3966 | 59.9768 | 6 | 69.8221 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.814 | 5.5339 | 59.9941 | 6 | 69.8451 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8591 | 5.3734 | 59.9883 | 6 | 69.8266 | 5.3965 | 59.9768 | 6 | 69.8305 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8223 | 5.5338 | 59.9941 | 6 | 69.8535 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8675 | 5.3736 | 59.9883 | 6 | 69.8349 | 5.3965 | 59.9768 | 6 | 69.8388 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8306 | 5.5338 | 59.9941 | 6 | 69.8618 | 5.5247 | 59.9825 | 6
69.8758 | 5.374 | 59.9826 | 6 | 69.8433 | 5.3965 | 59.9768 | 6 | 69.8472 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.839 | 5.5337 | 59.9941 | 6 | 69.8701 | 5.5247 | 59.9825 | 6
69.8841 | 5.3743 | 59.9826 | 6 | 69.8516 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8555 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8473 | 5.5336 | 59.9941 | 6 | 69.8784 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.8925 | 5.3747 | 59.9826 | 6 | 69.8599 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8638 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8556 | 5.5336 | 59.9941 | 6 | 69.8868 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.9008 | 5.375 | 59.9826 | 6 | 69.8683 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8721 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8639 | 5.5335 | 59.9941 | 6 | 69.8951 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.9091 | 5.3752 | 59.9826 | 6 | 69.8766 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8723 | 5.5335 | 59.9941 | 6 | 69.9034 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.9175 | 5.3753 | 59.9826 | 6 | 69.8849 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8888 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8806 | 5.5334 | 59.9941 | 6 | 69.9119 | 5.5246 | 59.9825 | 6
69.9258 | 5.3754 | 59.9826 | 6 | 69.8932 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.8972 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8889 | 5.5332 | 59.9941 | 6 | 69.9202 | 5.5269 | 59.9768 | 6
69.9342 | 5.3755 | 59.9826 | 6 | 69.9016 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.9055 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.8973 | 5.5331 | 59.9941 | 6 | 69.9285 | 5.5291 | 59.9768 | 6
69.9425 | 5.3756 | 59.9826 | 6 | 69.91 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.9138 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9056 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 69.9368 | 5.5313 | 59.9768 | 6
69.9508 | 5.3757 | 59.9826 | 6 | 69.9183 | 5.3964 | 59.9883 | 6 | 69.9221 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9139 | 5.5328 | 59.9941 | 6 | 69.9452 | 5.5335 | 59.9768 | 6
69.9592 | 5.3758 | 59.9826 | 6 | 69.9266 | 5.3963 | 59.9883 | 6 | 69.9305 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9222 | 5.5327 | 59.9941 | 6 | 69.9535 | 5.5358 | 59.9768 | 6
69.9675 | 5.376 | 59.9826 | 6 | 69.9349 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 69.9388 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9307 | 5.5326 | 59.9941 | 6 | 69.9618 | 5.5381 | 59.9768 | 6
69.9758 | 5.376 | 59.9826 | 6 | 69.9433 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 69.9471 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.939 | 5.5325 | 59.9941 | 6 | 69.9702 | 5.5404 | 59.9768 | 6
69.9842 | 5.3761 | 59.9826 | 6 | 69.9516 | 5.3961 | 59.9883 | 6 | 69.9554 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9473 | 5.5323 | 59.9941 | 6 | 69.9785 | 5.5427 | 59.9768 | 6
69.9925 | 5.3762 | 59.9826 | 6 | 69.96 | 5.396 | 59.9883 | 6 | 69.9638 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9556 | 5.5322 | 59.9941 | 6 | 69.9868 | 5.5449 | 59.9768 | 6
70.0008 | 5.3763 | 59.9826 | 6 | 69.9683 | 5.3959 | 59.9883 | 6 | 69.9721 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.964 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 69.9951 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0092 | 5.3763 | 59.9826 | 6 | 69.9766 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 69.9805 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9723 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0035 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0175 | 5.3764 | 59.9826 | 6 | 69.985 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 69.9888 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9806 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0118 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0258 | 5.3765 | 59.9826 | 6 | 69.9933 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 69.9971 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.989 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0201 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0342 | 5.3766 | 59.9826 | 6 | 70.0016 | 5.3958 | 59.9883 | 6 | 70.0054 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 69.9973 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0286 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0425 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.0099 | 5.3959 | 59.9883 | 6 | 70.0138 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0056 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0369 | 5.5472 | 59.9768 | 6
70.0509 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.0183 | 5.3959 | 59.9883 | 6 | 70.0221 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0139 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0452 | 5.5473 | 59.9768 | 6
70.0592 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.0266 | 5.396 | 59.9883 | 6 | 70.0305 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0223 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0536 | 5.5473 | 59.9768 | 6
70.0675 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.035 | 5.396 | 59.9883 | 6 | 70.0388 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0306 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0619 | 5.5473 | 59.9768 | 6
70.0759 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.0433 | 5.3961 | 59.9883 | 6 | 70.0471 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0389 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0702 | 5.5474 | 59.9768 | 6
70.0842 | 5.3765 | 59.9883 | 6 | 70.0516 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 70.0554 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0472 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0785 | 5.5474 | 59.9768 | 6
70.0925 | 5.3764 | 59.9883 | 6 | 70.06 | 5.3962 | 59.9883 | 6 | 70.0638 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0557 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0869 | 5.5474 | 59.9768 | 6
70.1009 | 5.3764 | 59.9883 | 6 | 70.0683 | 5.3978 | 59.9883 | 6 | 70.0721 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.064 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.0952 | 5.5474 | 59.9768 | 6
70.1092 | 5.3764 | 59.9883 | 6 | 70.0767 | 5.3993 | 59.9883 | 6 | 70.0804 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0723 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.1035 | 5.5475 | 59.9768 | 6
70.1175 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.085 | 5.4009 | 59.9883 | 6 | 70.0887 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0807 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.1119 | 5.5475 | 59.9768 | 6
70.1259 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.0933 | 5.4025 | 59.9883 | 6 | 70.0971 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.089 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.1202 | 5.5475 | 59.9768 | 6
70.1342 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.1016 | 5.4039 | 59.9883 | 6 | 70.1054 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.0973 | 5.532 | 59.9941 | 6 | 70.1285 | 5.5475 | 59.9768 | 6
70.1425 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.11 | 5.4053 | 59.9883 | 6 | 70.1138 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1056 | 5.5321 | 59.9941 | 6 | 70.1368 | 5.5476 | 59.9768 | 6
70.1509 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1183 | 5.4065 | 59.9883 | 6 | 70.1221 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.114 | 5.5322 | 59.9941 | 6 | 70.1453 | 5.5477 | 59.9768 | 6
70.1592 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1266 | 5.4077 | 59.9883 | 6 | 70.1304 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1223 | 5.5323 | 59.9941 | 6 | 70.1536 | 5.5478 | 59.9768 | 6
70.1675 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.135 | 5.409 | 59.9883 | 6 | 70.1387 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1306 | 5.5324 | 59.9941 | 6 | 70.1619 | 5.5479 | 59.9768 | 6
70.1759 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1433 | 5.4102 | 59.9883 | 6 | 70.1471 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1389 | 5.5325 | 59.9941 | 6 | 70.1703 | 5.548 | 59.9768 | 6
70.1842 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1517 | 5.4099 | 59.9883 | 6 | 70.1554 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1473 | 5.5325 | 59.9941 | 6 | 70.1786 | 5.5481 | 59.9768 | 6
70.1926 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.16 | 5.4096 | 59.9883 | 6 | 70.1638 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1556 | 5.5326 | 59.9941 | 6 | 70.1869 | 5.5482 | 59.9768 | 6
70.2009 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1683 | 5.4091 | 59.9883 | 6 | 70.1721 | 5.3466 | 60.0113 | 6 | 70.1639 | 5.5327 | 59.9941 | 6 | 70.1953 | 5.5483 | 59.9768 | 6
70.2092 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1767 | 5.4087 | 59.9883 | 6 | 70.1804 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 70.1724 | 5.5328 | 59.9941 | 6 | 70.2036 | 5.5484 | 59.9768 | 6
70.2176 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.185 | 5.4086 | 59.9883 | 6 | 70.1888 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 70.1807 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2119 | 5.5485 | 59.9768 | 6
70.2259 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.1934 | 5.4086 | 59.9883 | 6 | 70.1971 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 70.189 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2202 | 5.5485 | 59.9768 | 6
70.2342 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.2017 | 5.4087 | 59.9883 | 6 | 70.2054 | 5.3465 | 60.0113 | 6 | 70.1973 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2286 | 5.5485 | 59.9768 | 6
70.2426 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.21 | 5.4088 | 59.9883 | 6 | 70.2137 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.2057 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2369 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.2509 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.2183 | 5.4098 | 59.9883 | 6 | 70.2221 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.214 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2452 | 5.5487 | 59.9768 | 6
70.2592 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.2267 | 5.4108 | 59.9883 | 6 | 70.2304 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.2223 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2537 | 5.5487 | 59.9768 | 6
70.2676 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.235 | 5.4118 | 59.9883 | 6 | 70.2388 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.2306 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.262 | 5.5488 | 59.9768 | 6
70.2759 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.2433 | 5.4128 | 59.9883 | 6 | 70.2471 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.239 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2703 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.2842 | 5.3763 | 59.9883 | 6 | 70.2517 | 5.414 | 59.9883 | 6 | 70.2554 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.2473 | 5.5329 | 59.9941 | 6 | 70.2786 | 5.549 | 59.9768 | 6
70.2926 | 5.376 | 59.9883 | 6 | 70.26 | 5.4151 | 59.9883 | 6 | 70.2637 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.2556 | 5.5354 | 59.9941 | 6 | 70.287 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.3009 | 5.3757 | 59.9883 | 6 | 70.2684 | 5.4162 | 59.9883 | 6 | 70.2721 | 5.3464 | 60.0113 | 6 | 70.264 | 5.5379 | 59.9941 | 6 | 70.2953 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.3092 | 5.3754 | 59.9883 | 6 | 70.2767 | 5.4172 | 59.9883 | 6 | 70.2804 | 5.3464 | 60.0171 | 6 | 70.2723 | 5.5404 | 59.9941 | 6 | 70.3036 | 5.5493 | 59.9768 | 6
70.3176 | 5.375 | 59.9883 | 6 | 70.285 | 5.4182 | 59.9883 | 6 | 70.2888 | 5.3464 | 60.0171 | 6 | 70.2806 | 5.543 | 59.9941 | 6 | 70.312 | 5.5494 | 59.9768 | 6
70.3259 | 5.3746 | 59.9883 | 6 | 70.2933 | 5.4192 | 59.9883 | 6 | 70.2971 | 5.3461 | 60.0171 | 6 | 70.2889 | 5.5455 | 59.9941 | 6 | 70.3203 | 5.5493 | 59.9768 | 6
70.3342 | 5.3743 | 59.9883 | 6 | 70.3017 | 5.4194 | 59.9883 | 6 | 70.3054 | 5.3459 | 60.0171 | 6 | 70.2974 | 5.548 | 59.9941 | 6 | 70.3286 | 5.5493 | 59.9768 | 6
70.3426 | 5.374 | 59.9883 | 6 | 70.31 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.3137 | 5.3458 | 60.0171 | 6 | 70.3057 | 5.5505 | 59.9941 | 6 | 70.3369 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.3509 | 5.3737 | 59.9883 | 6 | 70.3184 | 5.4197 | 59.9883 | 6 | 70.3221 | 5.3456 | 60.0171 | 6 | 70.314 | 5.553 | 59.9941 | 6 | 70.3453 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.3593 | 5.3734 | 59.9883 | 6 | 70.3267 | 5.4198 | 59.9883 | 6 | 70.3304 | 5.3454 | 60.0171 | 6 | 70.3223 | 5.5555 | 59.9941 | 6 | 70.3536 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.3676 | 5.3731 | 59.9883 | 6 | 70.335 | 5.4198 | 59.9883 | 6 | 70.3387 | 5.3453 | 60.0171 | 6 | 70.3307 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.3619 | 5.549 | 59.9768 | 6
70.3759 | 5.3731 | 59.9883 | 6 | 70.3434 | 5.4198 | 59.9883 | 6 | 70.347 | 5.3451 | 60.0171 | 6 | 70.339 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.3704 | 5.549 | 59.9768 | 6
70.3842 | 5.3731 | 59.9883 | 6 | 70.3517 | 5.4197 | 59.9883 | 6 | 70.3554 | 5.345 | 60.0171 | 6 | 70.3473 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.3787 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.3926 | 5.3732 | 59.9883 | 6 | 70.36 | 5.4197 | 59.9883 | 6 | 70.3637 | 5.3449 | 60.0171 | 6 | 70.3557 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.387 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4009 | 5.3733 | 59.9883 | 6 | 70.3683 | 5.4196 | 59.9883 | 6 | 70.3721 | 5.3447 | 60.0171 | 6 | 70.364 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.3954 | 5.5488 | 59.9768 | 6
70.4093 | 5.3735 | 59.9883 | 6 | 70.3767 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.3804 | 5.347 | 60.0171 | 6 | 70.3723 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.4037 | 5.5488 | 59.9768 | 6
70.4176 | 5.3736 | 59.9883 | 6 | 70.3851 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.3887 | 5.3493 | 60.0171 | 6 | 70.3806 | 5.5581 | 59.9941 | 6 | 70.412 | 5.5488 | 59.9768 | 6
70.4259 | 5.3738 | 59.9883 | 6 | 70.3934 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.397 | 5.3515 | 60.0171 | 6 | 70.389 | 5.5578 | 59.9941 | 6 | 70.4203 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4343 | 5.374 | 59.9883 | 6 | 70.4017 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.4054 | 5.3537 | 60.0171 | 6 | 70.3973 | 5.5576 | 59.9941 | 6 | 70.4287 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4426 | 5.3742 | 59.9883 | 6 | 70.41 | 5.4195 | 59.9883 | 6 | 70.4137 | 5.356 | 60.0171 | 6 | 70.4056 | 5.5573 | 59.9941 | 6 | 70.437 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4509 | 5.3744 | 59.9883 | 6 | 70.4184 | 5.4196 | 59.9883 | 6 | 70.4221 | 5.3583 | 60.0171 | 6 | 70.4139 | 5.5571 | 59.9941 | 6 | 70.4453 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4593 | 5.3745 | 59.9883 | 6 | 70.4267 | 5.4198 | 59.9883 | 6 | 70.4304 | 5.3606 | 60.0171 | 6 | 70.4224 | 5.5568 | 59.9941 | 6 | 70.4537 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4676 | 5.3747 | 59.9883 | 6 | 70.4351 | 5.4207 | 59.9883 | 6 | 70.4387 | 5.3629 | 60.0171 | 6 | 70.4307 | 5.5565 | 59.9941 | 6 | 70.462 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4759 | 5.3748 | 59.9883 | 6 | 70.4434 | 5.4216 | 59.9883 | 6 | 70.447 | 5.3653 | 60.0113 | 6 | 70.439 | 5.5562 | 59.9941 | 6 | 70.4703 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4843 | 5.375 | 59.9883 | 6 | 70.4517 | 5.4227 | 59.9883 | 6 | 70.4554 | 5.3676 | 60.0113 | 6 | 70.4474 | 5.556 | 59.9941 | 6 | 70.4786 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.4926 | 5.3751 | 59.9883 | 6 | 70.4601 | 5.4237 | 59.9883 | 6 | 70.4637 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.4557 | 5.5557 | 59.9941 | 6 | 70.4871 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5009 | 5.3752 | 59.9883 | 6 | 70.4684 | 5.4247 | 59.9883 | 6 | 70.472 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.464 | 5.5554 | 59.9941 | 6 | 70.4954 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5093 | 5.3757 | 59.9883 | 6 | 70.4767 | 5.4257 | 59.9883 | 6 | 70.4803 | 5.3679 | 60.0113 | 6 | 70.4723 | 5.5553 | 59.9941 | 6 | 70.5037 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5176 | 5.3762 | 59.9883 | 6 | 70.485 | 5.4266 | 59.9883 | 6 | 70.4887 | 5.368 | 60.0113 | 6 | 70.4807 | 5.5553 | 59.9941 | 6 | 70.5121 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5259 | 5.3767 | 59.9883 | 6 | 70.4934 | 5.4276 | 59.9883 | 6 | 70.497 | 5.3679 | 60.0113 | 6 | 70.489 | 5.5553 | 59.9941 | 6 | 70.5204 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5343 | 5.3772 | 59.9883 | 6 | 70.5017 | 5.4286 | 59.9883 | 6 | 70.5054 | 5.3679 | 60.0113 | 6 | 70.4973 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5287 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5426 | 5.3777 | 59.9883 | 6 | 70.5101 | 5.4296 | 59.9883 | 6 | 70.5137 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.5056 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5371 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5509 | 5.3782 | 59.9883 | 6 | 70.5184 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.522 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.514 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5454 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5593 | 5.3788 | 59.9883 | 6 | 70.5267 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.5303 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.5223 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5537 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5676 | 5.3793 | 59.9883 | 6 | 70.5351 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.5387 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.5306 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.562 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.576 | 5.3799 | 59.9883 | 6 | 70.5434 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.547 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.5391 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5704 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5843 | 5.3804 | 59.9883 | 6 | 70.5518 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.5554 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.5474 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5787 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.5926 | 5.3804 | 59.9883 | 6 | 70.5601 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.5637 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.5557 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.587 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.601 | 5.3805 | 59.9883 | 6 | 70.5684 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.572 | 5.3677 | 60.0113 | 6 | 70.564 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.5955 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6093 | 5.3806 | 59.9883 | 6 | 70.5767 | 5.4298 | 59.9883 | 6 | 70.5803 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.5724 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6038 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6176 | 5.3806 | 59.9883 | 6 | 70.5851 | 5.4298 | 59.9883 | 6 | 70.5887 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.5807 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6121 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.626 | 5.3807 | 59.9883 | 6 | 70.5934 | 5.4298 | 59.9883 | 6 | 70.597 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.589 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6204 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6343 | 5.3807 | 59.9883 | 6 | 70.6017 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 70.6053 | 5.3678 | 60.0113 | 6 | 70.5973 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6288 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6426 | 5.3808 | 59.9883 | 6 | 70.6101 | 5.4296 | 59.9883 | 6 | 70.6136 | 5.368 | 60.0056 | 6 | 70.6057 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6371 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.651 | 5.3809 | 59.9883 | 6 | 70.6184 | 5.4294 | 59.9883 | 6 | 70.622 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.614 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6454 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6593 | 5.3806 | 59.9883 | 6 | 70.6268 | 5.4293 | 59.9883 | 6 | 70.6303 | 5.3682 | 60.0056 | 6 | 70.6223 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6538 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.6676 | 5.3802 | 59.9883 | 6 | 70.6351 | 5.4292 | 59.9883 | 6 | 70.6387 | 5.3683 | 60.0056 | 6 | 70.6307 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6621 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.676 | 5.3799 | 59.9883 | 6 | 70.6434 | 5.429 | 59.9883 | 6 | 70.647 | 5.3683 | 60.0056 | 6 | 70.639 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6704 | 5.549 | 59.9768 | 6
70.6843 | 5.3796 | 59.9883 | 6 | 70.6517 | 5.4288 | 59.9883 | 6 | 70.6553 | 5.3684 | 60.0056 | 6 | 70.6473 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6788 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.6926 | 5.3809 | 59.9883 | 6 | 70.6601 | 5.4286 | 59.9883 | 6 | 70.6636 | 5.3685 | 60.0056 | 6 | 70.6556 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6871 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.701 | 5.3821 | 59.9883 | 6 | 70.6685 | 5.4284 | 59.9883 | 6 | 70.672 | 5.3686 | 60.0056 | 6 | 70.6641 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.6954 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.7093 | 5.3847 | 59.9883 | 6 | 70.6768 | 5.4281 | 59.9883 | 6 | 70.6803 | 5.3687 | 60.0056 | 6 | 70.6724 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7037 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.7177 | 5.3873 | 59.9883 | 6 | 70.6851 | 5.4281 | 59.9825 | 6 | 70.6887 | 5.3687 | 60.0056 | 6 | 70.6807 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7122 | 5.5493 | 59.9768 | 6
70.726 | 5.3899 | 59.9883 | 6 | 70.6934 | 5.428 | 59.9825 | 6 | 70.697 | 5.3687 | 60.0056 | 6 | 70.689 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7205 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.7343 | 5.3925 | 59.9883 | 6 | 70.7018 | 5.429 | 59.9825 | 6 | 70.7053 | 5.3687 | 60.0056 | 6 | 70.6974 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7288 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.7427 | 5.3954 | 59.9883 | 6 | 70.7101 | 5.4301 | 59.9825 | 6 | 70.7136 | 5.3686 | 60.0056 | 6 | 70.7057 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7372 | 5.5492 | 59.9768 | 6
70.751 | 5.3983 | 59.9883 | 6 | 70.7184 | 5.4311 | 59.9825 | 6 | 70.722 | 5.3685 | 60.0056 | 6 | 70.714 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7455 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.7593 | 5.4013 | 59.9883 | 6 | 70.7268 | 5.4322 | 59.9825 | 6 | 70.7303 | 5.3684 | 60.0056 | 6 | 70.7224 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7538 | 5.5491 | 59.9768 | 6
70.7677 | 5.4042 | 59.9883 | 6 | 70.7351 | 5.4333 | 59.9825 | 6 | 70.7386 | 5.3683 | 60.0056 | 6 | 70.7307 | 5.5552 | 59.9941 | 6 | 70.7621 | 5.549 | 59.9768 | 6
70.776 | 5.4056 | 59.9883 | 6 | 70.7435 | 5.4343 | 59.9825 | 6 | 70.7469 | 5.3682 | 60.0056 | 6 | 70.739 | 5.5554 | 59.9941 | 6 | 70.7705 | 5.5489 | 59.9768 | 6
70.7843 | 5.407 | 59.9883 | 6 | 70.7518 | 5.4354 | 59.9825 | 6 | 70.7553 | 5.3682 | 60.0056 | 6 | 70.7473 | 5.5556 | 59.9941 | 6 | 70.7788 | 5.5488 | 59.9768 | 6
70.7927 | 5.407 | 59.9883 | 6 | 70.7601 | 5.4365 | 59.9825 | 6 | 70.7637 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.7557 | 5.5558 | 59.9941 | 6 | 70.7871 | 5.5487 | 59.9768 | 6
70.801 | 5.407 | 59.9883 | 6 | 70.7684 | 5.4374 | 59.9825 | 6 | 70.772 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.764 | 5.556 | 59.9941 | 6 | 70.7955 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8093 | 5.407 | 59.9883 | 6 | 70.7768 | 5.4383 | 59.9825 | 6 | 70.7803 | 5.368 | 60.0056 | 6 | 70.7723 | 5.5584 | 59.9941 | 6 | 70.8038 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8177 | 5.407 | 59.9883 | 6 | 70.7852 | 5.4381 | 59.9825 | 6 | 70.7886 | 5.3679 | 60.0056 | 6 | 70.7806 | 5.5608 | 59.9941 | 6 | 70.8121 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.826 | 5.4069 | 59.9883 | 6 | 70.7935 | 5.4379 | 59.9825 | 6 | 70.797 | 5.368 | 60.0056 | 6 | 70.7891 | 5.5632 | 59.9941 | 6 | 70.8204 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8343 | 5.4067 | 59.9883 | 6 | 70.8018 | 5.4377 | 59.9825 | 6 | 70.8053 | 5.368 | 60.0056 | 6 | 70.7974 | 5.5655 | 59.9941 | 6 | 70.8289 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8427 | 5.4065 | 59.9883 | 6 | 70.8101 | 5.4375 | 59.9825 | 6 | 70.8137 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8057 | 5.5679 | 59.9941 | 6 | 70.8372 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.851 | 5.4064 | 59.9883 | 6 | 70.8185 | 5.4373 | 59.9825 | 6 | 70.822 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8141 | 5.5703 | 59.9941 | 6 | 70.8455 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8593 | 5.4062 | 59.9883 | 6 | 70.8268 | 5.437 | 59.9825 | 6 | 70.8303 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8224 | 5.5725 | 59.9941 | 6 | 70.8539 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8677 | 5.406 | 59.9883 | 6 | 70.8351 | 5.4368 | 59.9825 | 6 | 70.8386 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8307 | 5.5747 | 59.9941 | 6 | 70.8622 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.876 | 5.4058 | 59.9883 | 6 | 70.8435 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.847 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.839 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.8705 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8844 | 5.4056 | 59.9883 | 6 | 70.8518 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.8553 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8474 | 5.5786 | 59.9941 | 6 | 70.8789 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.8927 | 5.4055 | 59.9883 | 6 | 70.8602 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.8636 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8557 | 5.5784 | 59.9941 | 6 | 70.8872 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.901 | 5.4054 | 59.9883 | 6 | 70.8685 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.8719 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.864 | 5.5782 | 59.9941 | 6 | 70.8955 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.9093 | 5.4055 | 59.9883 | 6 | 70.8768 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.8803 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8723 | 5.5779 | 59.9941 | 6 | 70.9038 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.9177 | 5.4056 | 59.9883 | 6 | 70.8851 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.8886 | 5.3681 | 60.0056 | 6 | 70.8807 | 5.5777 | 59.9941 | 6 | 70.9122 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.926 | 5.4057 | 59.9883 | 6 | 70.8935 | 5.4366 | 59.9825 | 6 | 70.897 | 5.3709 | 60.0056 | 6 | 70.889 | 5.5774 | 59.9941 | 6 | 70.9205 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.9344 | 5.4057 | 59.9883 | 6 | 70.9019 | 5.4375 | 59.9825 | 6 | 70.9053 | 5.3738 | 60.0056 | 6 | 70.8973 | 5.5772 | 59.9941 | 6 | 70.9288 | 5.5486 | 59.9768 | 6
70.9427 | 5.4058 | 59.9883 | 6 | 70.9102 | 5.4384 | 59.9825 | 6 | 70.9136 | 5.3766 | 60.0056 | 6 | 70.9058 | 5.577 | 59.9941 | 6 | 70.9373 | 5.5485 | 59.9768 | 6
70.951 | 5.4059 | 59.9883 | 6 | 70.9185 | 5.4393 | 59.9825 | 6 | 70.9219 | 5.3795 | 60.0056 | 6 | 70.9141 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9456 | 5.5484 | 59.9768 | 6
70.9594 | 5.406 | 59.9883 | 6 | 70.9268 | 5.4402 | 59.9825 | 6 | 70.9303 | 5.3823 | 60.0056 | 6 | 70.9224 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9539 | 5.5483 | 59.9768 | 6
70.9677 | 5.4061 | 59.9883 | 6 | 70.9352 | 5.441 | 59.9825 | 6 | 70.9386 | 5.3852 | 60.0056 | 6 | 70.9307 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9622 | 5.5482 | 59.9768 | 6
70.976 | 5.4062 | 59.9883 | 6 | 70.9435 | 5.4419 | 59.9825 | 6 | 70.947 | 5.388 | 60.0056 | 6 | 70.9391 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9706 | 5.5481 | 59.9768 | 6
70.9844 | 5.4062 | 59.9883 | 6 | 70.9518 | 5.443 | 59.9825 | 6 | 70.9553 | 5.3908 | 60.0056 | 6 | 70.9474 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9789 | 5.548 | 59.9768 | 6
70.9927 | 5.4062 | 59.9883 | 6 | 70.9602 | 5.4442 | 59.9825 | 6 | 70.9636 | 5.3937 | 60.0056 | 6 | 70.9557 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9872 | 5.5479 | 59.9768 | 6
71.001 | 5.4063 | 59.9883 | 6 | 70.9685 | 5.4453 | 59.9825 | 6 | 70.972 | 5.3965 | 60.0056 | 6 | 70.9641 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 70.9956 | 5.5477 | 59.9768 | 6
71.0094 | 5.4061 | 59.9883 | 6 | 70.9769 | 5.4464 | 59.9825 | 6 | 70.9803 | 5.3965 | 60.0056 | 6 | 70.9724 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 71.0039 | 5.5476 | 59.9768 | 6
71.0177 | 5.406 | 59.9883 | 6 | 70.9852 | 5.4466 | 59.9825 | 6 | 70.9886 | 5.3965 | 60.0056 | 6 | 70.9807 | 5.5767 | 59.9941 | 6 | 71.0122 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.026 | 5.4058 | 59.9883 | 6 | 70.9935 | 5.4468 | 59.9825 | 6 | 70.9969 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 70.989 | 5.5791 | 59.9941 | 6 | 71.0206 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.0344 | 5.4056 | 59.9883 | 6 | 71.0018 | 5.4469 | 59.9825 | 6 | 71.0053 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 70.9974 | 5.5814 | 59.9941 | 6 | 71.0289 | 5.5474 | 59.9768 | 6
71.0427 | 5.4054 | 59.9883 | 6 | 71.0102 | 5.447 | 59.9825 | 6 | 71.0136 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0057 | 5.5838 | 59.9941 | 6 | 71.0372 | 5.5474 | 59.9768 | 6
71.0511 | 5.4052 | 59.9883 | 6 | 71.0186 | 5.4471 | 59.9825 | 6 | 71.022 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.014 | 5.5862 | 59.9941 | 6 | 71.0455 | 5.5474 | 59.9768 | 6
71.0594 | 5.405 | 59.9883 | 6 | 71.0269 | 5.4472 | 59.9825 | 6 | 71.0303 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0223 | 5.5887 | 59.9941 | 6 | 71.054 | 5.5474 | 59.9768 | 6
71.0677 | 5.4047 | 59.9883 | 6 | 71.0352 | 5.4471 | 59.9825 | 6 | 71.0386 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0308 | 5.5911 | 59.9941 | 6 | 71.0623 | 5.5474 | 59.9768 | 6
71.076 | 5.4048 | 59.9883 | 6 | 71.0435 | 5.4469 | 59.9825 | 6 | 71.0469 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0391 | 5.5935 | 59.9941 | 6 | 71.0706 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.0844 | 5.4048 | 59.9883 | 6 | 71.0519 | 5.4466 | 59.9825 | 6 | 71.0553 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0474 | 5.5959 | 59.9941 | 6 | 71.079 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.0927 | 5.4051 | 59.9883 | 6 | 71.0602 | 5.4463 | 59.9825 | 6 | 71.0636 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0558 | 5.5983 | 59.9941 | 6 | 71.0873 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1011 | 5.4053 | 59.9883 | 6 | 71.0685 | 5.4474 | 59.9825 | 6 | 71.072 | 5.3964 | 60.0056 | 6 | 71.0641 | 5.6007 | 59.9941 | 6 | 71.0956 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1094 | 5.4065 | 59.9883 | 6 | 71.0769 | 5.4485 | 59.9825 | 6 | 71.0803 | 5.3963 | 60.0056 | 6 | 71.0724 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1039 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1177 | 5.4077 | 59.9883 | 6 | 71.0852 | 5.4497 | 59.9825 | 6 | 71.0886 | 5.3962 | 60.0056 | 6 | 71.0807 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1123 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1261 | 5.4088 | 59.9883 | 6 | 71.0936 | 5.4508 | 59.9825 | 6 | 71.0969 | 5.3962 | 60.0056 | 6 | 71.0891 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1206 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1344 | 5.41 | 59.9883 | 6 | 71.1019 | 5.4519 | 59.9825 | 6 | 71.1053 | 5.3961 | 60.0056 | 6 | 71.0974 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1289 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1427 | 5.4112 | 59.9883 | 6 | 71.1102 | 5.453 | 59.9825 | 6 | 71.1136 | 5.3961 | 60.0056 | 6 | 71.1057 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1373 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1511 | 5.4124 | 59.9883 | 6 | 71.1185 | 5.4541 | 59.9825 | 6 | 71.1219 | 5.396 | 60.0056 | 6 | 71.114 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1456 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1594 | 5.4133 | 59.9883 | 6 | 71.1269 | 5.4552 | 59.9825 | 6 | 71.1302 | 5.396 | 60.0056 | 6 | 71.1224 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1539 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1677 | 5.4142 | 59.9883 | 6 | 71.1353 | 5.4577 | 59.9825 | 6 | 71.1386 | 5.3959 | 60.0056 | 6 | 71.1307 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1624 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1761 | 5.415 | 59.9883 | 6 | 71.1436 | 5.4601 | 59.9825 | 6 | 71.1469 | 5.3959 | 60.0056 | 6 | 71.139 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1707 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1844 | 5.4158 | 59.9883 | 6 | 71.1519 | 5.4611 | 59.9825 | 6 | 71.1553 | 5.3958 | 60.0056 | 6 | 71.1475 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.179 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.1927 | 5.4158 | 59.9883 | 6 | 71.1602 | 5.4621 | 59.9825 | 6 | 71.1636 | 5.3958 | 60.0056 | 6 | 71.1558 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1873 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2011 | 5.4158 | 59.9883 | 6 | 71.1686 | 5.4636 | 59.9825 | 6 | 71.1719 | 5.3959 | 60.0056 | 6 | 71.1641 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.1957 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2094 | 5.4157 | 59.9883 | 6 | 71.1769 | 5.465 | 59.9825 | 6 | 71.1803 | 5.3959 | 60.0056 | 6 | 71.1724 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.204 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2177 | 5.4157 | 59.9883 | 6 | 71.1852 | 5.4665 | 59.971 | 6 | 71.1886 | 5.3959 | 60.0056 | 6 | 71.1808 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.2123 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2261 | 5.4156 | 59.9883 | 6 | 71.1936 | 5.4679 | 59.971 | 6 | 71.197 | 5.3958 | 60.0056 | 6 | 71.1891 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.2207 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2344 | 5.4156 | 59.9883 | 6 | 71.2019 | 5.4696 | 59.971 | 6 | 71.2053 | 5.3958 | 60.0056 | 6 | 71.1974 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.229 | 5.5475 | 59.9768 | 6
71.2428 | 5.4155 | 59.9883 | 6 | 71.2103 | 5.4713 | 59.971 | 6 | 71.2136 | 5.3957 | 60.0056 | 6 | 71.2057 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.2373 | 5.5477 | 59.9768 | 6
71.2511 | 5.4153 | 59.9883 | 6 | 71.2186 | 5.4718 | 59.971 | 6 | 71.2219 | 5.3957 | 60.0056 | 6 | 71.2141 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.2456 | 5.5478 | 59.9768 | 6
71.2594 | 5.4153 | 59.9883 | 6 | 71.2269 | 5.4723 | 59.971 | 6 | 71.2303 | 5.3956 | 60.0056 | 6 | 71.2224 | 5.6007 | 59.9941 | 6 | 71.254 | 5.5479 | 59.9768 | 6
71.2678 | 5.4152 | 59.9883 | 6 | 71.2353 | 5.4728 | 59.971 | 6 | 71.2386 | 5.3956 | 60.0056 | 6 | 71.2307 | 5.6006 | 59.9941 | 6 | 71.2623 | 5.548 | 59.9768 | 6
71.2761 | 5.4151 | 59.9883 | 6 | 71.2436 | 5.4733 | 59.971 | 6 | 71.2469 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2391 | 5.6005 | 59.9941 | 6 | 71.2706 | 5.5481 | 59.9768 | 6
71.2844 | 5.4151 | 59.9883 | 6 | 71.252 | 5.4735 | 59.971 | 6 | 71.2552 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2474 | 5.6004 | 59.9941 | 6 | 71.2791 | 5.5482 | 59.9768 | 6
71.2928 | 5.4152 | 59.9883 | 6 | 71.2603 | 5.4737 | 59.971 | 6 | 71.2636 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2557 | 5.6004 | 59.9941 | 6 | 71.2874 | 5.5483 | 59.9768 | 6
71.3011 | 5.4153 | 59.9883 | 6 | 71.2686 | 5.4739 | 59.971 | 6 | 71.2719 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.264 | 5.6003 | 59.9941 | 6 | 71.2957 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3094 | 5.4154 | 59.9883 | 6 | 71.277 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.2803 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2725 | 5.6002 | 59.9941 | 6 | 71.304 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3178 | 5.4156 | 59.9883 | 6 | 71.2853 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.2886 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2808 | 5.6001 | 59.9941 | 6 | 71.3124 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.3261 | 5.4158 | 59.9883 | 6 | 71.2936 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.2969 | 5.3955 | 60.0056 | 6 | 71.2891 | 5.6 | 59.9941 | 6 | 71.3207 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.3344 | 5.416 | 59.9883 | 6 | 71.3019 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.3052 | 5.3954 | 60.0056 | 6 | 71.2974 | 5.5999 | 59.9941 | 6 | 71.329 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3428 | 5.4158 | 59.9883 | 6 | 71.3103 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.3136 | 5.3954 | 60.0056 | 6 | 71.3058 | 5.5999 | 59.9941 | 6 | 71.3374 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3511 | 5.4156 | 59.9883 | 6 | 71.3187 | 5.4742 | 59.971 | 6 | 71.3219 | 5.3953 | 60.0056 | 6 | 71.3141 | 5.5999 | 59.9941 | 6 | 71.3457 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3594 | 5.4155 | 59.9883 | 6 | 71.327 | 5.4744 | 59.971 | 6 | 71.3303 | 5.3952 | 60.0056 | 6 | 71.3224 | 5.5999 | 59.9941 | 6 | 71.354 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3678 | 5.4153 | 59.9883 | 6 | 71.3353 | 5.4745 | 59.971 | 6 | 71.3386 | 5.3951 | 60.0056 | 6 | 71.3308 | 5.5999 | 59.9941 | 6 | 71.3624 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3761 | 5.4149 | 59.9883 | 6 | 71.3436 | 5.4746 | 59.971 | 6 | 71.3469 | 5.3951 | 60.0056 | 6 | 71.3391 | 5.6 | 59.9941 | 6 | 71.3707 | 5.5484 | 59.9768 | 6
71.3844 | 5.4146 | 59.9883 | 6 | 71.352 | 5.4747 | 59.971 | 6 | 71.3552 | 5.395 | 60.0056 | 6 | 71.3474 | 5.6 | 59.9941 | 6 | 71.379 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.3928 | 5.4144 | 59.9883 | 6 | 71.3604 | 5.4749 | 59.971 | 6 | 71.3636 | 5.3978 | 60.0056 | 6 | 71.3557 | 5.6001 | 59.9941 | 6 | 71.3873 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4011 | 5.4142 | 59.9883 | 6 | 71.3687 | 5.475 | 59.971 | 6 | 71.3719 | 5.4006 | 60.0056 | 6 | 71.3641 | 5.6002 | 59.9941 | 6 | 71.3958 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4095 | 5.4161 | 59.9883 | 6 | 71.377 | 5.4751 | 59.971 | 6 | 71.3802 | 5.4034 | 60.0056 | 6 | 71.3724 | 5.6003 | 59.9941 | 6 | 71.4041 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4178 | 5.4181 | 59.9883 | 6 | 71.3853 | 5.475 | 59.971 | 6 | 71.3886 | 5.4063 | 60.0056 | 6 | 71.3807 | 5.6004 | 59.9941 | 6 | 71.4124 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4261 | 5.4204 | 59.9883 | 6 | 71.3937 | 5.4749 | 59.971 | 6 | 71.3969 | 5.4091 | 60.0056 | 6 | 71.389 | 5.6005 | 59.9941 | 6 | 71.4208 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4345 | 5.4228 | 59.9883 | 6 | 71.402 | 5.4747 | 59.971 | 6 | 71.4053 | 5.4119 | 60.0056 | 6 | 71.3975 | 5.6007 | 59.9941 | 6 | 71.4291 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4428 | 5.4251 | 59.9883 | 6 | 71.4103 | 5.4745 | 59.971 | 6 | 71.4136 | 5.4147 | 60.0056 | 6 | 71.4058 | 5.6008 | 59.9941 | 6 | 71.4374 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4511 | 5.4274 | 59.9883 | 6 | 71.4187 | 5.4743 | 59.971 | 6 | 71.4219 | 5.4176 | 60.0056 | 6 | 71.4141 | 5.6009 | 59.9941 | 6 | 71.4457 | 5.5485 | 59.9768 | 6
71.4595 | 5.4297 | 59.9883 | 6 | 71.427 | 5.4741 | 59.971 | 6 | 71.4302 | 5.4204 | 60.0056 | 6 | 71.4225 | 5.6009 | 59.9941 | 6 | 71.4541 | 5.5516 | 59.9768 | 6
71.4678 | 5.432 | 59.9883 | 6 | 71.4354 | 5.4739 | 59.971 | 6 | 71.4386 | 5.4232 | 60.0056 | 6 | 71.4308 | 5.6009 | 59.9941 | 6 | 71.4624 | 5.5548 | 59.9768 | 6
71.4761 | 5.434 | 59.9883 | 6 | 71.4437 | 5.4737 | 59.971 | 6 | 71.4469 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.4391 | 5.601 | 59.9941 | 6 | 71.4707 | 5.5605 | 59.9768 | 6
71.4845 | 5.436 | 59.9883 | 6 | 71.452 | 5.4735 | 59.971 | 6 | 71.4553 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.4474 | 5.601 | 59.9941 | 6 | 71.4791 | 5.5662 | 59.9768 | 6
71.4928 | 5.4358 | 59.9883 | 6 | 71.4604 | 5.4733 | 59.971 | 6 | 71.4636 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.4558 | 5.601 | 59.9941 | 6 | 71.4874 | 5.5719 | 59.9768 | 6
71.5011 | 5.4356 | 59.9883 | 6 | 71.4687 | 5.4733 | 59.971 | 6 | 71.4719 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.4641 | 5.601 | 59.9941 | 6 | 71.4957 | 5.5776 | 59.9768 | 6
71.5095 | 5.4354 | 59.9883 | 6 | 71.4771 | 5.4733 | 59.971 | 6 | 71.4802 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.4724 | 5.6022 | 59.9941 | 6 | 71.5042 | 5.5833 | 59.9768 | 6
71.5178 | 5.4351 | 59.9883 | 6 | 71.4854 | 5.4735 | 59.971 | 6 | 71.4886 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.4807 | 5.6034 | 59.9941 | 6 | 71.5125 | 5.589 | 59.9768 | 6
71.5261 | 5.4349 | 59.9883 | 6 | 71.4937 | 5.4738 | 59.971 | 6 | 71.4969 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.4891 | 5.6048 | 59.9941 | 6 | 71.5208 | 5.5947 | 59.9768 | 6
71.5345 | 5.4347 | 59.9883 | 6 | 71.5021 | 5.4751 | 59.971 | 6 | 71.5052 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.4974 | 5.6062 | 59.9941 | 6 | 71.5291 | 5.6004 | 59.9768 | 6
71.5428 | 5.4346 | 59.9883 | 6 | 71.5104 | 5.4765 | 59.971 | 6 | 71.5135 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5057 | 5.6075 | 59.9941 | 6 | 71.5375 | 5.603 | 59.9768 | 6
71.5511 | 5.4344 | 59.9883 | 6 | 71.5187 | 5.4778 | 59.971 | 6 | 71.5219 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5142 | 5.6089 | 59.9941 | 6 | 71.5458 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.5595 | 5.4358 | 59.9883 | 6 | 71.5271 | 5.4791 | 59.971 | 6 | 71.5302 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5225 | 5.6103 | 59.9941 | 6 | 71.5541 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.5678 | 5.4372 | 59.9883 | 6 | 71.5354 | 5.4805 | 59.971 | 6 | 71.5386 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5308 | 5.6117 | 59.9941 | 6 | 71.5625 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.5762 | 5.4386 | 59.9883 | 6 | 71.5438 | 5.4818 | 59.971 | 6 | 71.5469 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5391 | 5.6131 | 59.9941 | 6 | 71.5708 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.5845 | 5.4399 | 59.9883 | 6 | 71.5521 | 5.4832 | 59.971 | 6 | 71.5552 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5475 | 5.6144 | 59.9941 | 6 | 71.5791 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.5928 | 5.4413 | 59.9883 | 6 | 71.5604 | 5.4846 | 59.971 | 6 | 71.5636 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5558 | 5.6146 | 59.9941 | 6 | 71.5874 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6012 | 5.4426 | 59.9883 | 6 | 71.5688 | 5.4858 | 59.971 | 6 | 71.5719 | 5.4231 | 60.0056 | 6 | 71.5641 | 5.6147 | 59.9941 | 6 | 71.5958 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6095 | 5.444 | 59.9883 | 6 | 71.5771 | 5.487 | 59.971 | 6 | 71.5803 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.5724 | 5.6147 | 59.9941 | 6 | 71.6041 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6178 | 5.4453 | 59.9883 | 6 | 71.5854 | 5.4871 | 59.971 | 6 | 71.5886 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.5808 | 5.6147 | 59.9941 | 6 | 71.6124 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6262 | 5.4466 | 59.9883 | 6 | 71.5938 | 5.4872 | 59.971 | 6 | 71.5969 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.5891 | 5.6146 | 59.9941 | 6 | 71.6208 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6345 | 5.448 | 59.9883 | 6 | 71.6021 | 5.4872 | 59.971 | 6 | 71.6052 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.5974 | 5.6145 | 59.9941 | 6 | 71.6292 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6428 | 5.448 | 59.9883 | 6 | 71.6105 | 5.4873 | 59.971 | 6 | 71.6136 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6058 | 5.6142 | 59.9941 | 6 | 71.6375 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6512 | 5.448 | 59.9883 | 6 | 71.6188 | 5.4875 | 59.971 | 6 | 71.6219 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6141 | 5.6139 | 59.9941 | 6 | 71.6459 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6595 | 5.4481 | 59.9883 | 6 | 71.6271 | 5.4878 | 59.971 | 6 | 71.6302 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6224 | 5.6136 | 59.9941 | 6 | 71.6542 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6678 | 5.4481 | 59.9883 | 6 | 71.6354 | 5.4879 | 59.971 | 6 | 71.6385 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6307 | 5.6134 | 59.9941 | 6 | 71.6625 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6762 | 5.4482 | 59.9883 | 6 | 71.6438 | 5.488 | 59.971 | 6 | 71.6469 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6392 | 5.6131 | 59.9941 | 6 | 71.6708 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6845 | 5.4483 | 59.9883 | 6 | 71.6522 | 5.4882 | 59.971 | 6 | 71.6552 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6475 | 5.6129 | 59.9941 | 6 | 71.6792 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.6928 | 5.4485 | 59.9883 | 6 | 71.6605 | 5.4883 | 59.971 | 6 | 71.6636 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6558 | 5.6126 | 59.9941 | 6 | 71.6875 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7012 | 5.4488 | 59.9883 | 6 | 71.6688 | 5.4885 | 59.971 | 6 | 71.6719 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6641 | 5.6124 | 59.9941 | 6 | 71.6958 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7095 | 5.449 | 59.9883 | 6 | 71.6771 | 5.4886 | 59.971 | 6 | 71.6802 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6725 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7042 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7178 | 5.4492 | 59.9883 | 6 | 71.6855 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.6885 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6808 | 5.6121 | 59.9941 | 6 | 71.7125 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7262 | 5.4494 | 59.9883 | 6 | 71.6938 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.6969 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6891 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7208 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7345 | 5.4496 | 59.9883 | 6 | 71.7021 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7052 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.6975 | 5.6123 | 59.9941 | 6 | 71.7291 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7428 | 5.4497 | 59.9883 | 6 | 71.7105 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7136 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7058 | 5.6123 | 59.9941 | 6 | 71.7375 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7512 | 5.4499 | 59.9883 | 6 | 71.7188 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7219 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7141 | 5.6123 | 59.9941 | 6 | 71.7458 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7595 | 5.45 | 59.9883 | 6 | 71.7272 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7302 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7224 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7542 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7679 | 5.4502 | 59.9883 | 6 | 71.7355 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7385 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7308 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7626 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7762 | 5.4502 | 59.9883 | 6 | 71.7438 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7469 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7391 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7709 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7845 | 5.4501 | 59.9883 | 6 | 71.7522 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7552 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7474 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7792 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.7929 | 5.4501 | 59.9883 | 6 | 71.7605 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7635 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7557 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7875 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8012 | 5.4501 | 59.9883 | 6 | 71.7689 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7719 | 5.423 | 60.0056 | 6 | 71.7642 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.7959 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8095 | 5.4501 | 59.9883 | 6 | 71.7772 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7802 | 5.423 | 60.0113 | 6 | 71.7725 | 5.6119 | 59.9941 | 6 | 71.8042 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8179 | 5.4501 | 59.9883 | 6 | 71.7855 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7886 | 5.423 | 60.0113 | 6 | 71.7808 | 5.6117 | 59.9941 | 6 | 71.8125 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8262 | 5.4502 | 59.9883 | 6 | 71.7939 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.7969 | 5.423 | 60.0113 | 6 | 71.7892 | 5.6113 | 59.9941 | 6 | 71.8209 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8345 | 5.4502 | 59.9883 | 6 | 71.8022 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.8052 | 5.423 | 60.0113 | 6 | 71.7975 | 5.611 | 59.9941 | 6 | 71.8292 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8429 | 5.4504 | 59.9883 | 6 | 71.8105 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8135 | 5.4234 | 60.0113 | 6 | 71.8058 | 5.6112 | 59.9941 | 6 | 71.8375 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8512 | 5.4506 | 59.9883 | 6 | 71.8189 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8219 | 5.4237 | 60.0113 | 6 | 71.8141 | 5.6114 | 59.9941 | 6 | 71.8459 | 5.6055 | 59.9768 | 6
71.8595 | 5.4507 | 59.9883 | 6 | 71.8272 | 5.4887 | 59.971 | 6 | 71.8302 | 5.4241 | 60.0113 | 6 | 71.8225 | 5.6116 | 59.9941 | 6 | 71.8542 | 5.6054 | 59.9768 | 6
71.8679 | 5.4509 | 59.9883 | 6 | 71.8356 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8386 | 5.4245 | 60.0113 | 6 | 71.8308 | 5.6118 | 59.9941 | 6 | 71.8625 | 5.6054 | 59.9768 | 6
71.8762 | 5.4528 | 59.9883 | 6 | 71.8439 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8469 | 5.4248 | 60.0113 | 6 | 71.8391 | 5.612 | 59.9941 | 6 | 71.8708 | 5.6053 | 59.9768 | 6
71.8845 | 5.4548 | 59.9883 | 6 | 71.8522 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8552 | 5.4252 | 60.0113 | 6 | 71.8474 | 5.6122 | 59.9941 | 6 | 71.8793 | 5.6053 | 59.9768 | 6
71.8929 | 5.4567 | 59.9883 | 6 | 71.8606 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 71.8635 | 5.4256 | 60.0113 | 6 | 71.8558 | 5.615 | 59.9941 | 6 | 71.8876 | 5.6052 | 59.9768 | 6
71.9012 | 5.4587 | 59.9883 | 6 | 71.8689 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.8719 | 5.4259 | 60.0113 | 6 | 71.8641 | 5.6178 | 59.9941 | 6 | 71.8959 | 5.6052 | 59.9768 | 6
71.9095 | 5.4606 | 59.9883 | 6 | 71.8773 | 5.4889 | 59.971 | 6 | 71.8802 | 5.4264 | 60.0113 | 6 | 71.8724 | 5.6208 | 59.9941 | 6 | 71.9043 | 5.6051 | 59.9768 | 6
71.9179 | 5.4625 | 59.9883 | 6 | 71.8856 | 5.489 | 59.971 | 6 | 71.8885 | 5.4268 | 60.0113 | 6 | 71.8809 | 5.6239 | 59.9941 | 6 | 71.9126 | 5.6051 | 59.9768 | 6
71.9262 | 5.4643 | 59.9883 | 6 | 71.8939 | 5.4891 | 59.971 | 6 | 71.8969 | 5.4269 | 60.0113 | 6 | 71.8892 | 5.6264 | 59.9941 | 6 | 71.9209 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9346 | 5.466 | 59.9883 | 6 | 71.9023 | 5.4891 | 59.971 | 6 | 71.9052 | 5.4271 | 60.0113 | 6 | 71.8975 | 5.6288 | 59.9941 | 6 | 71.9292 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9429 | 5.4676 | 59.9883 | 6 | 71.9106 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9135 | 5.4272 | 60.0113 | 6 | 71.9058 | 5.6313 | 59.9941 | 6 | 71.9376 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9512 | 5.4692 | 59.9883 | 6 | 71.9189 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9219 | 5.4274 | 60.0113 | 6 | 71.9142 | 5.6337 | 59.9941 | 6 | 71.9459 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9596 | 5.469 | 59.9883 | 6 | 71.9272 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9302 | 5.4275 | 60.0113 | 6 | 71.9225 | 5.6362 | 59.9941 | 6 | 71.9542 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9679 | 5.4688 | 59.9883 | 6 | 71.9356 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9385 | 5.4277 | 60.0113 | 6 | 71.9308 | 5.6386 | 59.9941 | 6 | 71.9626 | 5.605 | 59.9768 | 6
71.9762 | 5.4686 | 59.9883 | 6 | 71.944 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9468 | 5.4278 | 60.0113 | 6 | 71.9392 | 5.6387 | 59.9941 | 6 | 71.9709 | 5.6049 | 59.9768 | 6
71.9846 | 5.4684 | 59.9883 | 6 | 71.9523 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9552 | 5.428 | 60.0113 | 6 | 71.9475 | 5.6388 | 59.9941 | 6 | 71.9792 | 5.6049 | 59.9768 | 6
71.9929 | 5.469 | 59.9883 | 6 | 71.9606 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9635 | 5.428 | 60.0113 | 6 | 71.9558 | 5.6389 | 59.9941 | 6 | 71.9877 | 5.6048 | 59.9768 | 6
72.0012 | 5.4696 | 59.9883 | 6 | 71.9689 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9719 | 5.4281 | 60.0113 | 6 | 71.9641 | 5.6391 | 59.9941 | 6 | 71.996 | 5.6047 | 59.9768 | 6
72.0096 | 5.4699 | 59.9883 | 6 | 71.9773 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9802 | 5.428 | 60.0113 | 6 | 71.9725 | 5.6391 | 59.9941 | 6 | 72.0043 | 5.6047 | 59.9768 | 6
72.0179 | 5.4703 | 59.9883 | 6 | 71.9857 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 71.9885 | 5.4279 | 60.0113 | 6 | 71.9808 | 5.6391 | 59.9941 | 6 | 72.0126 | 5.6046 | 59.9768 | 6
72.0262 | 5.4708 | 59.9883 | 6 | 71.994 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 71.9968 | 5.4278 | 60.0113 | 6 | 71.9891 | 5.639 | 59.9941 | 6 | 72.021 | 5.6046 | 59.9768 | 6
72.0346 | 5.4713 | 59.9883 | 6 | 72.0023 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0052 | 5.4277 | 60.0113 | 6 | 71.9974 | 5.6389 | 59.9941 | 6 | 72.0293 | 5.6047 | 59.9768 | 6
72.0429 | 5.4719 | 59.9883 | 6 | 72.0106 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0135 | 5.4276 | 60.0113 | 6 | 72.0059 | 5.639 | 59.9941 | 6 | 72.0376 | 5.6047 | 59.9768 | 6
72.0512 | 5.4725 | 59.9883 | 6 | 72.019 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0219 | 5.4274 | 60.0113 | 6 | 72.0142 | 5.639 | 59.9941 | 6 | 72.046 | 5.6047 | 59.9768 | 6
72.0596 | 5.4731 | 59.9883 | 6 | 72.0273 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0302 | 5.4273 | 60.0113 | 6 | 72.0225 | 5.6389 | 59.9941 | 6 | 72.0543 | 5.6048 | 59.9768 | 6
72.0679 | 5.4737 | 59.9883 | 6 | 72.0356 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0385 | 5.4272 | 60.0113 | 6 | 72.0309 | 5.6389 | 59.9941 | 6 | 72.0626 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.0762 | 5.4739 | 59.9883 | 6 | 72.044 | 5.4893 | 59.971 | 6 | 72.0468 | 5.427 | 60.0113 | 6 | 72.0392 | 5.6391 | 59.9941 | 6 | 72.0709 | 5.605 | 59.9768 | 6
72.0846 | 5.4741 | 59.9883 | 6 | 72.0523 | 5.489 | 59.971 | 6 | 72.0552 | 5.4269 | 60.0113 | 6 | 72.0475 | 5.6393 | 59.9941 | 6 | 72.0793 | 5.6051 | 59.9768 | 6
72.0929 | 5.4745 | 59.9883 | 6 | 72.0607 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 72.0635 | 5.4292 | 60.0113 | 6 | 72.0558 | 5.6395 | 59.9941 | 6 | 72.0876 | 5.6052 | 59.9768 | 6
72.1013 | 5.475 | 59.9883 | 6 | 72.069 | 5.4886 | 59.971 | 6 | 72.0718 | 5.4315 | 60.0113 | 6 | 72.0642 | 5.6398 | 59.9941 | 6 | 72.0959 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1096 | 5.4754 | 59.9883 | 6 | 72.0773 | 5.4884 | 59.971 | 6 | 72.0801 | 5.4338 | 60.0113 | 6 | 72.0725 | 5.6403 | 59.9883 | 6 | 72.1044 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1179 | 5.4758 | 59.9883 | 6 | 72.0857 | 5.4882 | 59.971 | 6 | 72.0885 | 5.436 | 60.0113 | 6 | 72.0808 | 5.6407 | 59.9883 | 6 | 72.1127 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1263 | 5.4764 | 59.9883 | 6 | 72.094 | 5.488 | 59.971 | 6 | 72.0968 | 5.4384 | 60.0113 | 6 | 72.0891 | 5.6413 | 59.9883 | 6 | 72.121 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1346 | 5.477 | 59.9883 | 6 | 72.1024 | 5.4879 | 59.971 | 6 | 72.1052 | 5.4407 | 60.0113 | 6 | 72.0975 | 5.6418 | 59.9883 | 6 | 72.1294 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1429 | 5.4776 | 59.9883 | 6 | 72.1107 | 5.4877 | 59.971 | 6 | 72.1135 | 5.443 | 60.0113 | 6 | 72.1058 | 5.6423 | 59.9883 | 6 | 72.1377 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1513 | 5.4782 | 59.9883 | 6 | 72.119 | 5.4875 | 59.971 | 6 | 72.1218 | 5.4453 | 60.0113 | 6 | 72.1141 | 5.6428 | 59.9883 | 6 | 72.146 | 5.6054 | 59.9768 | 6
72.1596 | 5.4784 | 59.9883 | 6 | 72.1274 | 5.4873 | 59.971 | 6 | 72.1301 | 5.4475 | 60.0113 | 6 | 72.1226 | 5.6431 | 59.9883 | 6 | 72.1543 | 5.6053 | 59.9768 | 6
72.1679 | 5.4786 | 59.9883 | 6 | 72.1357 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1385 | 5.4498 | 60.0113 | 6 | 72.1309 | 5.6433 | 59.9883 | 6 | 72.1627 | 5.6052 | 59.9768 | 6
72.1763 | 5.4788 | 59.9883 | 6 | 72.144 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1468 | 5.4498 | 60.0113 | 6 | 72.1392 | 5.6436 | 59.9883 | 6 | 72.171 | 5.6052 | 59.9768 | 6
72.1846 | 5.479 | 59.9883 | 6 | 72.1524 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1552 | 5.4497 | 60.0113 | 6 | 72.1475 | 5.6439 | 59.9883 | 6 | 72.1793 | 5.6051 | 59.9768 | 6
72.1929 | 5.4792 | 59.9883 | 6 | 72.1607 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1635 | 5.4497 | 60.0113 | 6 | 72.1559 | 5.6442 | 59.9883 | 6 | 72.1877 | 5.605 | 59.9768 | 6
72.2013 | 5.4793 | 59.9883 | 6 | 72.1691 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1718 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.1642 | 5.6445 | 59.9883 | 6 | 72.196 | 5.605 | 59.9768 | 6
72.2096 | 5.4787 | 59.9883 | 6 | 72.1774 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1801 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.1725 | 5.6446 | 59.9883 | 6 | 72.2043 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.2179 | 5.478 | 59.9883 | 6 | 72.1857 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1885 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.1809 | 5.6448 | 59.9883 | 6 | 72.2126 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.2263 | 5.4776 | 59.9883 | 6 | 72.1941 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.1968 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.1892 | 5.6449 | 59.9883 | 6 | 72.2211 | 5.6048 | 59.9768 | 6
72.2346 | 5.4772 | 59.9883 | 6 | 72.2024 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2051 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.1975 | 5.645 | 59.9883 | 6 | 72.2294 | 5.6048 | 59.9768 | 6
72.243 | 5.4769 | 59.9883 | 6 | 72.2108 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2134 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2058 | 5.6451 | 59.9883 | 6 | 72.2377 | 5.6048 | 59.9768 | 6
72.2513 | 5.4765 | 59.9883 | 6 | 72.2191 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2218 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2142 | 5.6453 | 59.9883 | 6 | 72.2461 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.2596 | 5.4761 | 59.9883 | 6 | 72.2274 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2301 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2225 | 5.6454 | 59.9883 | 6 | 72.2544 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.268 | 5.4758 | 59.9883 | 6 | 72.2358 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2385 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2308 | 5.6455 | 59.9883 | 6 | 72.2627 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.2763 | 5.4752 | 59.9883 | 6 | 72.2441 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2468 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2391 | 5.6455 | 59.9883 | 6 | 72.271 | 5.6049 | 59.9768 | 6
72.2846 | 5.4747 | 59.9883 | 6 | 72.2524 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2551 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2476 | 5.6455 | 59.9883 | 6 | 72.2794 | 5.605 | 59.9768 | 6
72.293 | 5.4748 | 59.9883 | 6 | 72.2607 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2634 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2559 | 5.6455 | 59.9883 | 6 | 72.2877 | 5.6067 | 59.9768 | 6
72.3013 | 5.4749 | 59.9883 | 6 | 72.2691 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2718 | 5.4496 | 60.0113 | 6 | 72.2642 | 5.6454 | 59.9883 | 6 | 72.296 | 5.6085 | 59.9768 | 6
72.3096 | 5.4747 | 59.9883 | 6 | 72.2775 | 5.4874 | 59.971 | 6 | 72.2801 | 5.4495 | 60.0113 | 6 | 72.2726 | 5.6454 | 59.9883 | 6 | 72.3044 | 5.6102 | 59.9768 | 6
72.318 | 5.4746 | 59.9883 | 6 | 72.2858 | 5.4876 | 59.971 | 6 | 72.2885 | 5.4495 | 60.0113 | 6 | 72.2809 | 5.6453 | 59.9883 | 6 | 72.3127 | 5.6119 | 59.9768 | 6
72.3263 | 5.4745 | 59.9883 | 6 | 72.2941 | 5.4878 | 59.971 | 6 | 72.2968 | 5.4492 | 60.0113 | 6 | 72.2892 | 5.6452 | 59.9883 | 6 | 72.321 | 5.6137 | 59.9768 | 6
72.3346 | 5.4743 | 59.9883 | 6 | 72.3024 | 5.4883 | 59.971 | 6 | 72.3051 | 5.4489 | 60.0113 | 6 | 72.2975 | 5.645 | 59.9883 | 6 | 72.3295 | 5.6154 | 59.9768 | 6
72.343 | 5.4741 | 59.9883 | 6 | 72.3108 | 5.4888 | 59.971 | 6 | 72.3135 | 5.4486 | 60.0113 | 6 | 72.3059 | 5.6449 | 59.9883 | 6 | 72.3378 | 5.6172 | 59.9768 | 6
72.3513 | 5.4738 | 59.9883 | 6 | 72.3192 | 5.4892 | 59.971 | 6 | 72.3218 | 5.4482 | 60.0113 | 6 | 72.3142 | 5.6447 | 59.9883 | 6 | 72.3461 | 5.6189 | 59.9768 | 6
72.3596 | 5.4737 | 59.9883 | 6 | 72.3275 | 5.4897 | 59.971 | 6 | 72.3301 | 5.4479 | 60.0113 | 6 | 72.3225 | 5.6446 | 59.9883 | 6 | 72.3544 | 5.6207 | 59.9768 | 6
72.368 | 5.4736 | 59.9883 | 6 | 72.3358 | 5.4902 | 59.971 | 6 | 72.3384 | 5.4476 | 60.0113 | 6 | 72.3309 | 5.6445 | 59.9883 | 6 | 72.3628 | 5.6224 | 59.9768 | 6
72.3763 | 5.4735 | 59.9883 | 6 | 72.3441 | 5.4906 | 59.971 | 6 | 72.3468 | 5.4471 | 60.0113 | 6 | 72.3392 | 5.6445 | 59.9883 | 6 | 72.3711 | 5.6224 | 59.9768 | 6
72.3846 | 5.4733 | 59.9883 | 6 | 72.3525 | 5.4911 | 59.971 | 6 | 72.3551 | 5.4465 | 60.0113 | 6 | 72.3475 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.3794 | 5.6223 | 59.9768 | 6
72.393 | 5.4732 | 59.9883 | 6 | 72.3608 | 5.4916 | 59.971 | 6 | 72.3635 | 5.446 | 60.0113 | 6 | 72.3558 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.3878 | 5.6224 | 59.9768 | 6
72.4013 | 5.4731 | 59.9883 | 6 | 72.3691 | 5.4919 | 59.971 | 6 | 72.3718 | 5.4455 | 60.0113 | 6 | 72.3643 | 5.6443 | 59.9883 | 6 | 72.3961 | 5.6224 | 59.9768 | 6
72.4097 | 5.473 | 59.9883 | 6 | 72.3775 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.3801 | 5.4452 | 60.0113 | 6 | 72.3726 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.4044 | 5.6225 | 59.9768 | 6
72.418 | 5.4729 | 59.9883 | 6 | 72.3858 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.3884 | 5.445 | 60.0113 | 6 | 72.3809 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.4127 | 5.6225 | 59.9768 | 6
72.4263 | 5.4728 | 59.9883 | 6 | 72.3942 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.3968 | 5.4447 | 60.0113 | 6 | 72.3893 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.4211 | 5.6226 | 59.9768 | 6
72.4346 | 5.4728 | 59.9883 | 6 | 72.4025 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.4051 | 5.4445 | 60.0113 | 6 | 72.3976 | 5.6444 | 59.9883 | 6 | 72.4294 | 5.6226 | 59.9768 | 6
72.443 | 5.4728 | 59.9883 | 6 | 72.4108 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.4135 | 5.4467 | 60.0113 | 6 | 72.4059 | 5.6443 | 59.9883 | 6 | 72.4377 | 5.6227 | 59.9768 | 6
72.4513 | 5.4728 | 59.9883 | 6 | 72.4192 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.4218 | 5.4488 | 60.0113 | 6 | 72.4142 | 5.6443 | 59.9883 | 6 | 72.4462 | 5.6227 | 59.9768 | 6
72.4597 | 5.4728 | 59.9883 | 6 | 72.4275 | 5.4922 | 59.971 | 6 | 72.4301 | 5.4512 | 60.0113 | 6 | 72.4226 | 5.6442 | 59.9883 | 6 | 72.4545 | 5.6226 | 59.9768 | 6
72.468 | 5.4727 | 59.9883 | 6 | 72.4359 | 5.4923 | 59.971 | 6 | 72.4384 | 5.4535 | 60.0113 | 6 | 72.4309 | 5.6442 | 59.9883 | 6 | 72.4628 | 5.6224 | 59.9768 | 6
72.4763 | 5.4727 | 59.9883 | 6 | 72.4442 | 5.4925 | 59.971 | 6 | 72.4468 | 5.4562 | 60.0056 | 6 | 72.4392 | 5.6441 | 59.9883 | 6 | 72.4712 | 5.6222 | 59.9768 | 6
72.4847 | 5.4727 | 59.9883 | 6 | 72.4525 | 5.4926 | 59.971 | 6 | 72.4551 | 5.4589 | 60.0056 | 6 | 72.4475 | 5.644 | 59.9883 | 6 | 72.4795 | 5.622 | 59.9768 | 6
72.493 | 5.4726 | 59.9883 | 6 | 72.4609 | 5.4927 | 59.971 | 6 | 72.4634 | 5.4617 | 60.0056 | 6 | 72.4559 | 5.6439 | 59.9883 | 6 | 72.4878 | 5.6217 | 59.9768 | 6
72.5013 | 5.4726 | 59.9883 | 6 | 72.4692 | 5.4928 | 59.971 | 6 | 72.4717 | 5.4644 | 60.0056 | 6 | 72.4642 | 5.6438 | 59.9883 | 6 | 72.4961 | 5.6214 | 59.9768 | 6
72.5097 | 5.4725 | 59.9883 | 6 | 72.4775 | 5.4929 | 59.971 | 6 | 72.4801 | 5.4671 | 60.0056 | 6 | 72.4725 | 5.6437 | 59.9883 | 6 | 72.5045 | 5.6211 | 59.9768 | 6
72.518 | 5.4724 | 59.9883 | 6 | 72.4859 | 5.493 | 59.971 | 6 | 72.4884 | 5.4698 | 60.0056 | 6 | 72.481 | 5.6436 | 59.9883 | 6 | 72.5128 | 5.6208 | 59.9768 | 6
72.5263 | 5.4724 | 59.9883 | 6 | 72.4942 | 5.493 | 59.971 | 6 | 72.4968 | 5.4701 | 60.0056 | 6 | 72.4893 | 5.6434 | 59.9883 | 6 | 72.5211 | 5.6205 | 59.9768 | 6
72.5347 | 5.4723 | 59.9883 | 6 | 72.5026 | 5.4931 | 59.971 | 6 | 72.5051 | 5.4704 | 60.0056 | 6 | 72.4976 | 5.6432 | 59.9883 | 6 | 72.5295 | 5.6202 | 59.9768 | 6
72.543 | 5.4724 | 59.9826 | 6 | 72.5109 | 5.4931 | 59.971 | 6 | 72.5134 | 5.4708 | 60.0056 | 6 | 72.5059 | 5.643 | 59.9883 | 6 | 72.5378 | 5.62 | 59.9768 | 6
72.5513 | 5.4725 | 59.9826 | 6 | 72.5192 | 5.493 | 59.9768 | 6 | 72.5217 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5143 | 5.6428 | 59.9883 | 6 | 72.5461 | 5.6199 | 59.9768 | 6
72.5597 | 5.4726 | 59.9826 | 6 | 72.5276 | 5.4929 | 59.9768 | 6 | 72.5301 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5226 | 5.6427 | 59.9883 | 6 | 72.5544 | 5.6197 | 59.9768 | 6
72.568 | 5.4727 | 59.9826 | 6 | 72.5359 | 5.4929 | 59.9768 | 6 | 72.5384 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5309 | 5.6425 | 59.9883 | 6 | 72.5629 | 5.6195 | 59.9768 | 6
72.5764 | 5.4732 | 59.9826 | 6 | 72.5443 | 5.4928 | 59.9768 | 6 | 72.5468 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5393 | 5.6423 | 59.9883 | 6 | 72.5712 | 5.6194 | 59.9768 | 6
72.5847 | 5.4736 | 59.9826 | 6 | 72.5526 | 5.4929 | 59.9768 | 6 | 72.5551 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5476 | 5.6421 | 59.9883 | 6 | 72.5795 | 5.6194 | 59.9768 | 6
72.593 | 5.4741 | 59.9826 | 6 | 72.5609 | 5.4931 | 59.9768 | 6 | 72.5634 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5559 | 5.6419 | 59.9883 | 6 | 72.5879 | 5.6193 | 59.9768 | 6
72.6013 | 5.4745 | 59.9826 | 6 | 72.5692 | 5.4933 | 59.9768 | 6 | 72.5717 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5642 | 5.6417 | 59.9883 | 6 | 72.5962 | 5.6192 | 59.9768 | 6
72.6097 | 5.4758 | 59.9826 | 6 | 72.5776 | 5.4935 | 59.9768 | 6 | 72.5801 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5726 | 5.6417 | 59.9883 | 6 | 72.6045 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.618 | 5.477 | 59.9826 | 6 | 72.5859 | 5.4951 | 59.9768 | 6 | 72.5884 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5809 | 5.6416 | 59.9883 | 6 | 72.6129 | 5.619 | 59.9768 | 6
72.6264 | 5.4785 | 59.9826 | 6 | 72.5942 | 5.4968 | 59.9768 | 6 | 72.5967 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5892 | 5.6416 | 59.9883 | 6 | 72.6212 | 5.619 | 59.9768 | 6
72.6347 | 5.4799 | 59.9826 | 6 | 72.6026 | 5.4984 | 59.9768 | 6 | 72.6051 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.5977 | 5.6415 | 59.9883 | 6 | 72.6295 | 5.619 | 59.9768 | 6
72.643 | 5.4813 | 59.9826 | 6 | 72.6109 | 5.5001 | 59.9768 | 6 | 72.6134 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.606 | 5.6416 | 59.9883 | 6 | 72.6378 | 5.619 | 59.9768 | 6
72.6514 | 5.4827 | 59.9826 | 6 | 72.6193 | 5.5017 | 59.9768 | 6 | 72.6218 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6143 | 5.6418 | 59.9883 | 6 | 72.6462 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.6597 | 5.4838 | 59.9826 | 6 | 72.6276 | 5.5032 | 59.9768 | 6 | 72.6301 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6226 | 5.6419 | 59.9883 | 6 | 72.6545 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.668 | 5.4849 | 59.9826 | 6 | 72.6359 | 5.5047 | 59.9768 | 6 | 72.6384 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.631 | 5.642 | 59.9883 | 6 | 72.6628 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.6764 | 5.486 | 59.9826 | 6 | 72.6443 | 5.5061 | 59.9768 | 6 | 72.6467 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6393 | 5.6423 | 59.9883 | 6 | 72.6713 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.6847 | 5.4871 | 59.9826 | 6 | 72.6526 | 5.5075 | 59.9768 | 6 | 72.6551 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6476 | 5.6425 | 59.9883 | 6 | 72.6796 | 5.6191 | 59.9768 | 6
72.6931 | 5.4874 | 59.9826 | 6 | 72.6609 | 5.5089 | 59.9768 | 6 | 72.6634 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6559 | 5.6427 | 59.9883 | 6 | 72.6879 | 5.6189 | 59.9768 | 6
72.7014 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.6693 | 5.5088 | 59.9768 | 6 | 72.6718 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6643 | 5.6429 | 59.9883 | 6 | 72.6962 | 5.6187 | 59.9768 | 6
72.7097 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.6776 | 5.5088 | 59.9768 | 6 | 72.6801 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6726 | 5.643 | 59.9883 | 6 | 72.7046 | 5.6184 | 59.9768 | 6
72.7181 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.686 | 5.5088 | 59.9768 | 6 | 72.6884 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6809 | 5.6432 | 59.9883 | 6 | 72.7129 | 5.6182 | 59.9768 | 6
72.7264 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.6943 | 5.5087 | 59.9768 | 6 | 72.6967 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6893 | 5.6433 | 59.9883 | 6 | 72.7212 | 5.618 | 59.9768 | 6
72.7347 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7026 | 5.5088 | 59.9768 | 6 | 72.7051 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.6976 | 5.6434 | 59.9883 | 6 | 72.7296 | 5.6178 | 59.9768 | 6
72.7431 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7109 | 5.5088 | 59.9768 | 6 | 72.7134 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.7059 | 5.6435 | 59.9883 | 6 | 72.7379 | 5.62 | 59.9768 | 6
72.7514 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7193 | 5.5089 | 59.9768 | 6 | 72.7217 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.7142 | 5.6436 | 59.9883 | 6 | 72.7462 | 5.6222 | 59.9768 | 6
72.7597 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7277 | 5.509 | 59.9768 | 6 | 72.73 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.7227 | 5.6437 | 59.9883 | 6 | 72.7545 | 5.6242 | 59.971 | 6
72.7681 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.736 | 5.5091 | 59.9768 | 6 | 72.7384 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.731 | 5.6438 | 59.9883 | 6 | 72.7629 | 5.6262 | 59.971 | 6
72.7764 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7443 | 5.5092 | 59.9768 | 6 | 72.7467 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.7393 | 5.6439 | 59.9883 | 6 | 72.7712 | 5.6284 | 59.971 | 6
72.7847 | 5.4877 | 59.9826 | 6 | 72.7526 | 5.5093 | 59.9768 | 6 | 72.7551 | 5.4712 | 60.0056 | 6 | 72.7477 | 5.644 | 59.9883 | 6 | 72.7795 | 5.6307 | 59.971 | 6
72.7931 | 5.4875 | 59.9826 | 6 | 72.761 | 5.5093 | 59.9768 | 6 | 72.7634 | 5.4711 | 60.0056 | 6 | 72.756 | 5.644 | 59.9883 | 6 | 72.788 | 5.6329 | 59.971 | 6
72.8014 | 5.4874 | 59.9826 | 6 | 72.7693 | 5.5094 | 59.9768 | 6 | 72.7717 | 5.471 | 60.0056 | 6 | 72.7643 | 5.644 | 59.9883 | 6 | 72.7963 | 5.6352 | 59.971 | 6
72.8098 | 5.4873 | 59.9826 | 6 | 72.7776 | 5.5095 | 59.9768 | 6 | 72.78 | 5.474 | 60.0056 | 6 | 72.7726 | 5.6451 | 59.9883 | 6 | 72.8046 | 5.6375 | 59.971 | 6
72.8181 | 5.4872 | 59.9826 | 6 | 72.786 | 5.5095 | 59.9768 | 6 | 72.7884 | 5.4769 | 60.0056 | 6 | 72.781 | 5.6462 | 59.9883 | 6 | 72.813 | 5.6397 | 59.971 | 6
72.8264 | 5.4871 | 59.9826 | 6 | 72.7943 | 5.5095 | 59.9768 | 6 | 72.7968 | 5.4798 | 60.0056 | 6 | 72.7893 | 5.6474 | 59.9883 | 6 | 72.8213 | 5.6396 | 59.971 | 6
72.8348 | 5.4869 | 59.9826 | 6 | 72.8027 | 5.5095 | 59.9768 | 6 | 72.8051 | 5.4828 | 60.0056 | 6 | 72.7976 | 5.6486 | 59.9883 | 6 | 72.8296 | 5.6394 | 59.971 | 6
72.8431 | 5.4868 | 59.9826 | 6 | 72.811 | 5.5094 | 59.9768 | 6 | 72.8134 | 5.4857 | 60.0056 | 6 | 72.806 | 5.6502 | 59.9883 | 6 | 72.8379 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8514 | 5.4867 | 59.9826 | 6 | 72.8193 | 5.5094 | 59.9768 | 6 | 72.8217 | 5.4887 | 60.0056 | 6 | 72.8143 | 5.6517 | 59.9883 | 6 | 72.8463 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8598 | 5.4866 | 59.9826 | 6 | 72.8277 | 5.5093 | 59.9768 | 6 | 72.8301 | 5.4916 | 60.0056 | 6 | 72.8226 | 5.6533 | 59.9883 | 6 | 72.8546 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8681 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.836 | 5.5093 | 59.9768 | 6 | 72.8384 | 5.4945 | 60.0056 | 6 | 72.8309 | 5.6548 | 59.9883 | 6 | 72.8629 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8764 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.8444 | 5.5092 | 59.9768 | 6 | 72.8467 | 5.4976 | 60.0056 | 6 | 72.8394 | 5.6563 | 59.9883 | 6 | 72.8713 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8848 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.8527 | 5.5107 | 59.9768 | 6 | 72.855 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.8477 | 5.6579 | 59.9883 | 6 | 72.8796 | 5.6395 | 59.971 | 6
72.8931 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.861 | 5.5122 | 59.9768 | 6 | 72.8634 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.856 | 5.6583 | 59.9883 | 6 | 72.8879 | 5.64 | 59.971 | 6
72.9014 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.8694 | 5.516 | 59.9768 | 6 | 72.8717 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.8643 | 5.6588 | 59.9883 | 6 | 72.8964 | 5.6404 | 59.971 | 6
72.9098 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.8777 | 5.5197 | 59.9768 | 6 | 72.8801 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.8727 | 5.6608 | 59.9883 | 6 | 72.9047 | 5.6409 | 59.971 | 6
72.9181 | 5.4865 | 59.9826 | 6 | 72.886 | 5.5234 | 59.9768 | 6 | 72.8884 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.881 | 5.6628 | 59.9883 | 6 | 72.913 | 5.6413 | 59.971 | 6
72.9265 | 5.4862 | 59.9826 | 6 | 72.8943 | 5.5272 | 59.9768 | 6 | 72.8967 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.8893 | 5.6643 | 59.9883 | 6 | 72.9213 | 5.6437 | 59.971 | 6
72.9348 | 5.4859 | 59.9826 | 6 | 72.9027 | 5.5309 | 59.9768 | 6 | 72.905 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.8977 | 5.6659 | 59.9883 | 6 | 72.9297 | 5.646 | 59.971 | 6
72.9431 | 5.4857 | 59.9826 | 6 | 72.911 | 5.5346 | 59.9768 | 6 | 72.9134 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.906 | 5.6677 | 59.9825 | 6 | 72.938 | 5.6484 | 59.971 | 6
72.9515 | 5.4854 | 59.9826 | 6 | 72.9194 | 5.5382 | 59.9768 | 6 | 72.9217 | 5.5007 | 60.0056 | 6 | 72.9143 | 5.6695 | 59.9825 | 6 | 72.9463 | 5.6507 | 59.971 | 6
72.9598 | 5.4851 | 59.9826 | 6 | 72.9277 | 5.5418 | 59.9768 | 6 | 72.9301 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.9226 | 5.6714 | 59.9825 | 6 | 72.9547 | 5.6531 | 59.971 | 6
72.9681 | 5.4849 | 59.9826 | 6 | 72.936 | 5.5438 | 59.9768 | 6 | 72.9384 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.931 | 5.6732 | 59.9825 | 6 | 72.963 | 5.6555 | 59.971 | 6
72.9765 | 5.4846 | 59.9826 | 6 | 72.9444 | 5.5459 | 59.9768 | 6 | 72.9467 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.9393 | 5.675 | 59.9825 | 6 | 72.9713 | 5.6575 | 59.971 | 6
72.9848 | 5.4843 | 59.9826 | 6 | 72.9527 | 5.5458 | 59.9768 | 6 | 72.955 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.9476 | 5.6767 | 59.9825 | 6 | 72.9797 | 5.6595 | 59.971 | 6
72.9931 | 5.4856 | 59.9826 | 6 | 72.9611 | 5.5456 | 59.9768 | 6 | 72.9634 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.9561 | 5.6769 | 59.9825 | 6 | 72.988 | 5.6615 | 59.971 | 6
73.0015 | 5.4868 | 59.9826 | 6 | 72.9694 | 5.5455 | 59.9768 | 6 | 72.9717 | 5.5006 | 60.0056 | 6 | 72.9644 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 72.9963 | 5.6635 | 59.971 | 6
73.0098 | 5.4884 | 59.9826 | 6 | 72.9777 | 5.5453 | 59.9768 | 6 | 72.98 | 5.5003 | 60.0056 | 6 | 72.9727 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.0046 | 5.6635 | 59.971 | 6
73.0181 | 5.4899 | 59.9826 | 6 | 72.9861 | 5.545 | 59.9768 | 6 | 72.9883 | 5.5 | 60.0056 | 6 | 72.981 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.0131 | 5.6636 | 59.971 | 6
73.0265 | 5.4919 | 59.9826 | 6 | 72.9944 | 5.5448 | 59.9768 | 6 | 72.9967 | 5.5022 | 60.0056 | 6 | 72.9894 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.0214 | 5.6637 | 59.971 | 6
73.0348 | 5.4939 | 59.9826 | 6 | 73.0027 | 5.5447 | 59.9768 | 6 | 73.0051 | 5.5044 | 60.0056 | 6 | 72.9977 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.0297 | 5.6638 | 59.971 | 6
73.0432 | 5.496 | 59.9826 | 6 | 73.0111 | 5.5447 | 59.9768 | 6 | 73.0134 | 5.5066 | 60.0056 | 6 | 73.006 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.0381 | 5.6639 | 59.971 | 6
73.0515 | 5.4981 | 59.9826 | 6 | 73.0194 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.0217 | 5.5088 | 60.0056 | 6 | 73.0144 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.0464 | 5.664 | 59.971 | 6
73.0598 | 5.5002 | 59.9826 | 6 | 73.0278 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.03 | 5.511 | 60.0056 | 6 | 73.0227 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.0547 | 5.664 | 59.971 | 6
73.0682 | 5.5023 | 59.9826 | 6 | 73.0361 | 5.5445 | 59.9883 | 6 | 73.0384 | 5.5132 | 60.0056 | 6 | 73.031 | 5.6779 | 59.9825 | 6 | 73.0631 | 5.664 | 59.971 | 6
73.0765 | 5.5029 | 59.9826 | 6 | 73.0444 | 5.5445 | 59.9883 | 6 | 73.0467 | 5.5155 | 60.0056 | 6 | 73.0393 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.0714 | 5.664 | 59.971 | 6
73.0848 | 5.5035 | 59.9826 | 6 | 73.0527 | 5.5445 | 59.9883 | 6 | 73.0551 | 5.5178 | 60.0056 | 6 | 73.0477 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.0797 | 5.664 | 59.971 | 6
73.0932 | 5.5055 | 59.9826 | 6 | 73.0611 | 5.5445 | 59.9883 | 6 | 73.0634 | 5.5203 | 60.0056 | 6 | 73.056 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.088 | 5.6641 | 59.971 | 6
73.1015 | 5.5076 | 59.9826 | 6 | 73.0694 | 5.5445 | 59.9883 | 6 | 73.0717 | 5.5229 | 60.0056 | 6 | 73.0643 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.0964 | 5.6641 | 59.971 | 6
73.1098 | 5.5092 | 59.9826 | 6 | 73.0778 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.08 | 5.523 | 60.0056 | 6 | 73.0728 | 5.6775 | 59.9825 | 6 | 73.1047 | 5.6641 | 59.971 | 6
73.1182 | 5.5107 | 59.9826 | 6 | 73.0861 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.0884 | 5.5231 | 60.0056 | 6 | 73.0811 | 5.6773 | 59.9825 | 6 | 73.113 | 5.6642 | 59.971 | 6
73.1265 | 5.5122 | 59.9826 | 6 | 73.0944 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.0967 | 5.5232 | 60.0056 | 6 | 73.0894 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.1215 | 5.6642 | 59.971 | 6
73.1348 | 5.5137 | 59.9826 | 6 | 73.1028 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.105 | 5.5234 | 60.0056 | 6 | 73.0977 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.1298 | 5.6642 | 59.971 | 6
73.1432 | 5.5152 | 59.9826 | 6 | 73.1111 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.1133 | 5.5235 | 59.9998 | 6 | 73.1061 | 5.677 | 59.9825 | 6 | 73.1381 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1515 | 5.5167 | 59.9826 | 6 | 73.1194 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.1217 | 5.5236 | 59.9998 | 6 | 73.1144 | 5.6769 | 59.9825 | 6 | 73.1465 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1599 | 5.5182 | 59.9826 | 6 | 73.1277 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.13 | 5.5236 | 59.9998 | 6 | 73.1227 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.1548 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1682 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1361 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.1384 | 5.5236 | 59.9998 | 6 | 73.1311 | 5.6773 | 59.9825 | 6 | 73.1631 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1765 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1444 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.1467 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1394 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.1714 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1849 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1528 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.155 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1477 | 5.6775 | 59.9825 | 6 | 73.1798 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.1932 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1611 | 5.5446 | 59.9883 | 6 | 73.1634 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.156 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.1881 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2015 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1694 | 5.5448 | 59.9883 | 6 | 73.1717 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1644 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.1964 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2099 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1778 | 5.5451 | 59.9883 | 6 | 73.1801 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1727 | 5.6779 | 59.9825 | 6 | 73.2048 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2182 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1861 | 5.5453 | 59.9941 | 6 | 73.1884 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.181 | 5.678 | 59.9825 | 6 | 73.2131 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2265 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.1945 | 5.5456 | 59.9941 | 6 | 73.1967 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1895 | 5.6781 | 59.9825 | 6 | 73.2214 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2349 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.2028 | 5.5458 | 59.9941 | 6 | 73.205 | 5.5237 | 59.9998 | 6 | 73.1978 | 5.6781 | 59.9825 | 6 | 73.2299 | 5.6643 | 59.971 | 6
73.2432 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.2111 | 5.5461 | 59.9941 | 6 | 73.2134 | 5.5239 | 59.9998 | 6 | 73.2061 | 5.6781 | 59.9825 | 6 | 73.2382 | 5.6644 | 59.971 | 6
73.2515 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.2194 | 5.5462 | 59.9941 | 6 | 73.2217 | 5.524 | 59.9998 | 6 | 73.2144 | 5.678 | 59.9825 | 6 | 73.2465 | 5.6644 | 59.971 | 6
73.2599 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.2278 | 5.5464 | 59.9941 | 6 | 73.23 | 5.5242 | 59.9998 | 6 | 73.2228 | 5.6779 | 59.9825 | 6 | 73.2548 | 5.6644 | 59.971 | 6
73.2682 | 5.5197 | 59.9826 | 6 | 73.2361 | 5.5466 | 59.9941 | 6 | 73.2383 | 5.5243 | 59.9998 | 6 | 73.2311 | 5.6779 | 59.9825 | 6 | 73.2632 | 5.6645 | 59.971 | 6
73.2766 | 5.52 | 59.9826 | 6 | 73.2444 | 5.5468 | 59.9941 | 6 | 73.2467 | 5.5245 | 59.9998 | 6 | 73.2394 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.2715 | 5.6645 | 59.971 | 6
73.2849 | 5.5203 | 59.9826 | 6 | 73.2528 | 5.5467 | 59.9941 | 6 | 73.255 | 5.5246 | 59.9998 | 6 | 73.2478 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.2798 | 5.6645 | 59.971 | 6
73.2932 | 5.5206 | 59.9826 | 6 | 73.2611 | 5.5465 | 59.9941 | 6 | 73.2634 | 5.5248 | 59.9998 | 6 | 73.2561 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.2882 | 5.6645 | 59.971 | 6
73.3016 | 5.5208 | 59.9826 | 6 | 73.2695 | 5.5463 | 59.9941 | 6 | 73.2717 | 5.5249 | 59.9998 | 6 | 73.2644 | 5.6773 | 59.9825 | 6 | 73.2965 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3099 | 5.5211 | 59.9826 | 6 | 73.2778 | 5.5462 | 59.9941 | 6 | 73.28 | 5.5251 | 59.9998 | 6 | 73.2727 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.3048 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3182 | 5.5214 | 59.9826 | 6 | 73.2861 | 5.546 | 59.9941 | 6 | 73.2884 | 5.5252 | 59.9998 | 6 | 73.2811 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.3132 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3266 | 5.5214 | 59.9826 | 6 | 73.2944 | 5.5458 | 59.9941 | 6 | 73.2967 | 5.5252 | 59.9998 | 6 | 73.2894 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.3215 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3349 | 5.5214 | 59.9826 | 6 | 73.3028 | 5.5457 | 59.9941 | 6 | 73.3051 | 5.5252 | 59.9998 | 6 | 73.2977 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3298 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3432 | 5.5214 | 59.9826 | 6 | 73.3111 | 5.5457 | 59.9941 | 6 | 73.3134 | 5.5253 | 59.9998 | 6 | 73.3062 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3381 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3516 | 5.5215 | 59.9826 | 6 | 73.3195 | 5.5456 | 59.9941 | 6 | 73.3217 | 5.5254 | 59.9998 | 6 | 73.3145 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3466 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3599 | 5.5212 | 59.9826 | 6 | 73.3278 | 5.5456 | 59.9941 | 6 | 73.33 | 5.5255 | 59.9998 | 6 | 73.3228 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3549 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3682 | 5.5209 | 59.9826 | 6 | 73.3361 | 5.5456 | 59.9941 | 6 | 73.3384 | 5.5256 | 59.9998 | 6 | 73.3311 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3632 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3766 | 5.5207 | 59.9883 | 6 | 73.3445 | 5.5457 | 59.9941 | 6 | 73.3467 | 5.5258 | 59.9998 | 6 | 73.3395 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3716 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3849 | 5.5204 | 59.9883 | 6 | 73.3528 | 5.546 | 59.9941 | 6 | 73.355 | 5.5259 | 59.9998 | 6 | 73.3478 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3799 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.3932 | 5.5202 | 59.9883 | 6 | 73.3611 | 5.5462 | 59.9941 | 6 | 73.3633 | 5.526 | 59.9998 | 6 | 73.3561 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.3882 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4016 | 5.52 | 59.9883 | 6 | 73.3694 | 5.5478 | 59.9941 | 6 | 73.3717 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.3645 | 5.677 | 59.9825 | 6 | 73.3966 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4099 | 5.52 | 59.9883 | 6 | 73.3778 | 5.5493 | 59.9941 | 6 | 73.38 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.3728 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.4049 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4183 | 5.52 | 59.9883 | 6 | 73.3861 | 5.5507 | 59.9941 | 6 | 73.3884 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.3811 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.4132 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4266 | 5.52 | 59.9883 | 6 | 73.3945 | 5.5521 | 59.9941 | 6 | 73.3967 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.3894 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.4215 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4349 | 5.5201 | 59.9883 | 6 | 73.4028 | 5.5535 | 59.9941 | 6 | 73.405 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.3978 | 5.677 | 59.9825 | 6 | 73.4299 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4433 | 5.5201 | 59.9883 | 6 | 73.4111 | 5.5549 | 59.9941 | 6 | 73.4134 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.4061 | 5.677 | 59.9825 | 6 | 73.4382 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4516 | 5.5201 | 59.9883 | 6 | 73.4195 | 5.5564 | 59.9941 | 6 | 73.4217 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.4144 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.4465 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4599 | 5.52 | 59.9883 | 6 | 73.4278 | 5.5578 | 59.9941 | 6 | 73.4301 | 5.5261 | 59.9998 | 6 | 73.4229 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.455 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4683 | 5.5198 | 59.9883 | 6 | 73.4362 | 5.559 | 59.9941 | 6 | 73.4384 | 5.5261 | 59.9998 | 6 | 73.4312 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.4633 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4766 | 5.5197 | 59.9883 | 6 | 73.4445 | 5.5601 | 59.9941 | 6 | 73.4467 | 5.526 | 59.9998 | 6 | 73.4395 | 5.6772 | 59.9825 | 6 | 73.4716 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4849 | 5.5195 | 59.9883 | 6 | 73.4528 | 5.56 | 59.9941 | 6 | 73.455 | 5.5259 | 59.9998 | 6 | 73.4479 | 5.6773 | 59.9825 | 6 | 73.48 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.4933 | 5.5193 | 59.9883 | 6 | 73.4611 | 5.56 | 59.9941 | 6 | 73.4634 | 5.5259 | 59.9998 | 6 | 73.4562 | 5.6773 | 59.9825 | 6 | 73.4883 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5016 | 5.5192 | 59.9883 | 6 | 73.4695 | 5.5599 | 59.9941 | 6 | 73.4717 | 5.526 | 59.9998 | 6 | 73.4645 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.4966 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5099 | 5.5191 | 59.9883 | 6 | 73.4778 | 5.5598 | 59.9941 | 6 | 73.48 | 5.526 | 59.9998 | 6 | 73.4728 | 5.6775 | 59.9825 | 6 | 73.5049 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5183 | 5.5191 | 59.9883 | 6 | 73.4861 | 5.5599 | 59.9941 | 6 | 73.4883 | 5.5261 | 59.9998 | 6 | 73.4812 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.5133 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5266 | 5.519 | 59.9883 | 6 | 73.4945 | 5.5599 | 59.9941 | 6 | 73.4967 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.4895 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.5216 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5349 | 5.5189 | 59.9883 | 6 | 73.5028 | 5.5597 | 59.9941 | 6 | 73.505 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.4978 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.5299 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5433 | 5.5187 | 59.9883 | 6 | 73.5112 | 5.5595 | 59.9941 | 6 | 73.5134 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.5062 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.5383 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5516 | 5.5184 | 59.9883 | 6 | 73.5195 | 5.5617 | 59.9883 | 6 | 73.5217 | 5.5265 | 59.9998 | 6 | 73.5145 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.5466 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.56 | 5.5182 | 59.9883 | 6 | 73.5278 | 5.5639 | 59.9883 | 6 | 73.53 | 5.5266 | 59.9998 | 6 | 73.5228 | 5.6778 | 59.9825 | 6 | 73.5549 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5683 | 5.518 | 59.9883 | 6 | 73.5361 | 5.5662 | 59.9883 | 6 | 73.5384 | 5.5267 | 59.9998 | 6 | 73.5311 | 5.6777 | 59.9825 | 6 | 73.5634 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5766 | 5.5178 | 59.9883 | 6 | 73.5445 | 5.5685 | 59.9883 | 6 | 73.5467 | 5.5267 | 59.9998 | 6 | 73.5396 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.5717 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.585 | 5.5175 | 59.9883 | 6 | 73.5528 | 5.5707 | 59.9883 | 6 | 73.5551 | 5.5266 | 59.9998 | 6 | 73.5479 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.58 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.5933 | 5.5173 | 59.9883 | 6 | 73.5612 | 5.573 | 59.9883 | 6 | 73.5634 | 5.5266 | 59.9998 | 6 | 73.5562 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.5883 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.6016 | 5.5171 | 59.9883 | 6 | 73.5695 | 5.5751 | 59.9883 | 6 | 73.5717 | 5.5265 | 59.9998 | 6 | 73.5646 | 5.6767 | 59.9825 | 6 | 73.5967 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.61 | 5.5192 | 59.9883 | 6 | 73.5778 | 5.5773 | 59.9883 | 6 | 73.58 | 5.5265 | 59.9998 | 6 | 73.5729 | 5.6764 | 59.9825 | 6 | 73.605 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.6183 | 5.5213 | 59.9883 | 6 | 73.5862 | 5.5796 | 59.9883 | 6 | 73.5884 | 5.5265 | 59.9998 | 6 | 73.5812 | 5.6761 | 59.9825 | 6 | 73.6133 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.6266 | 5.5237 | 59.9883 | 6 | 73.5945 | 5.5819 | 59.9883 | 6 | 73.5967 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.5895 | 5.6759 | 59.9825 | 6 | 73.6217 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.635 | 5.5262 | 59.9883 | 6 | 73.6028 | 5.5819 | 59.9883 | 6 | 73.605 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.5979 | 5.6757 | 59.9825 | 6 | 73.63 | 5.6646 | 59.971 | 6
73.6433 | 5.5285 | 59.9883 | 6 | 73.6111 | 5.5819 | 59.9883 | 6 | 73.6133 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.6062 | 5.6758 | 59.9825 | 6 | 73.6383 | 5.6669 | 59.971 | 6
73.6516 | 5.5309 | 59.9883 | 6 | 73.6195 | 5.5818 | 59.9883 | 6 | 73.6217 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.6145 | 5.6758 | 59.9825 | 6 | 73.6467 | 5.6692 | 59.971 | 6
73.66 | 5.5331 | 59.9883 | 6 | 73.6278 | 5.5818 | 59.9883 | 6 | 73.63 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.6229 | 5.6759 | 59.9825 | 6 | 73.655 | 5.6715 | 59.971 | 6
73.6683 | 5.5354 | 59.9883 | 6 | 73.6362 | 5.5829 | 59.9883 | 6 | 73.6384 | 5.5262 | 59.9998 | 6 | 73.6312 | 5.6761 | 59.9825 | 6 | 73.6633 | 5.6738 | 59.971 | 6
73.6766 | 5.5376 | 59.9883 | 6 | 73.6445 | 5.5841 | 59.9883 | 6 | 73.6467 | 5.5263 | 59.9998 | 6 | 73.6395 | 5.6764 | 59.9825 | 6 | 73.6716 | 5.6761 | 59.971 | 6
73.685 | 5.5398 | 59.9883 | 6 | 73.6528 | 5.5852 | 59.9883 | 6 | 73.655 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.6478 | 5.6768 | 59.9825 | 6 | 73.6801 | 5.6785 | 59.971 | 6
73.6933 | 5.5397 | 59.9883 | 6 | 73.6612 | 5.5864 | 59.9883 | 6 | 73.6634 | 5.5264 | 59.9998 | 6 | 73.6562 | 5.6771 | 59.9825 | 6 | 73.6884 | 5.6808 | 59.971 | 6
73.7016 | 5.5395 | 59.9883 | 6 | 73.6695 | 5.5876 | 59.9883 | 6 | 73.6717 | 5.5265 | 59.9998 | 6 | 73.6646 | 5.6774 | 59.9825 | 6 | 73.6967 | 5.6831 | 59.971 | 6
73.71 | 5.5395 | 59.9826 | 6 | 73.6779 | 5.5888 | 59.9883 | 6 | 73.6801 | 5.5266 | 59.9998 | 6 | 73.6729 | 5.6776 | 59.9825 | 6 | 73.7051 | 5.6854 | 59.971 | 6
73.7183 | 5.5395 | 59.9826 | 6 | 73.6862 | 5.5899 | 59.9883 | 6 | 73.6884 | 5.5266 | 59.9998 | 6 | 73.6813 | 5.6779 | 59.9825 | 6 | 73.7134 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7267 | 5.5413 | 59.9826 | 6 | 73.6945 | 5.5911 | 59.9883 | 6 | 73.6967 | 5.528 | 59.9998 | 6 | 73.6896 | 5.6786 | 59.9825 | 6 | 73.7217 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.735 | 5.543 | 59.9826 | 6 | 73.7028 | 5.5923 | 59.9883 | 6 | 73.705 | 5.5293 | 59.9998 | 6 | 73.6979 | 5.6793 | 59.9825 | 6 | 73.7301 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7433 | 5.5448 | 59.9826 | 6 | 73.7112 | 5.5934 | 59.9883 | 6 | 73.7134 | 5.5306 | 59.9998 | 6 | 73.7062 | 5.68 | 59.9825 | 6 | 73.7384 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7517 | 5.5466 | 59.9826 | 6 | 73.7195 | 5.5934 | 59.9883 | 6 | 73.7217 | 5.5319 | 59.9998 | 6 | 73.7146 | 5.6807 | 59.9825 | 6 | 73.7467 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.76 | 5.5484 | 59.9826 | 6 | 73.7278 | 5.5935 | 59.9883 | 6 | 73.73 | 5.5332 | 59.9998 | 6 | 73.7229 | 5.6814 | 59.9825 | 6 | 73.755 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7683 | 5.5502 | 59.9826 | 6 | 73.7362 | 5.5934 | 59.9883 | 6 | 73.7383 | 5.5344 | 59.9998 | 6 | 73.7312 | 5.6822 | 59.9825 | 6 | 73.7634 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7767 | 5.552 | 59.9826 | 6 | 73.7445 | 5.5933 | 59.9883 | 6 | 73.7467 | 5.5357 | 59.9998 | 6 | 73.7396 | 5.6829 | 59.9825 | 6 | 73.7717 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.785 | 5.5538 | 59.9826 | 6 | 73.7529 | 5.5932 | 59.9883 | 6 | 73.755 | 5.5369 | 59.9998 | 6 | 73.7479 | 5.6837 | 59.9825 | 6 | 73.78 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.7933 | 5.5555 | 59.9826 | 6 | 73.7612 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 73.7634 | 5.5382 | 59.9998 | 6 | 73.7562 | 5.6858 | 59.9825 | 6 | 73.7885 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8017 | 5.5571 | 59.9826 | 6 | 73.7695 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 73.7717 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.7645 | 5.688 | 59.9825 | 6 | 73.7968 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.81 | 5.5574 | 59.9826 | 6 | 73.7779 | 5.5928 | 59.9883 | 6 | 73.78 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.7729 | 5.6894 | 59.9825 | 6 | 73.8051 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8183 | 5.5576 | 59.9826 | 6 | 73.7862 | 5.5927 | 59.9883 | 6 | 73.7884 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.7812 | 5.6908 | 59.9825 | 6 | 73.8135 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8267 | 5.5579 | 59.9826 | 6 | 73.7946 | 5.5926 | 59.9883 | 6 | 73.7967 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.7896 | 5.6924 | 59.9825 | 6 | 73.8218 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.835 | 5.5581 | 59.9826 | 6 | 73.8029 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 73.8051 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.798 | 5.6939 | 59.9825 | 6 | 73.8301 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8434 | 5.5584 | 59.9826 | 6 | 73.8112 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 73.8134 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8063 | 5.6954 | 59.9825 | 6 | 73.8384 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8517 | 5.5586 | 59.9826 | 6 | 73.8195 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 73.8217 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8146 | 5.6968 | 59.9825 | 6 | 73.8468 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.86 | 5.5589 | 59.9826 | 6 | 73.8279 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 73.83 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8229 | 5.6983 | 59.9825 | 6 | 73.8551 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8684 | 5.5591 | 59.9826 | 6 | 73.8362 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 73.8384 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8313 | 5.6998 | 59.9825 | 6 | 73.8634 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8767 | 5.5591 | 59.9826 | 6 | 73.8445 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 73.8467 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8396 | 5.7018 | 59.9825 | 6 | 73.8718 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.885 | 5.5591 | 59.9826 | 6 | 73.8529 | 5.5923 | 59.9883 | 6 | 73.855 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8479 | 5.7038 | 59.9825 | 6 | 73.8801 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.8934 | 5.5588 | 59.9826 | 6 | 73.8612 | 5.5923 | 59.9883 | 6 | 73.8633 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8563 | 5.7058 | 59.9825 | 6 | 73.8884 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.9017 | 5.5585 | 59.9826 | 6 | 73.8696 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 73.8717 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8646 | 5.7079 | 59.9825 | 6 | 73.8969 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.91 | 5.5582 | 59.9826 | 6 | 73.8779 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 73.88 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8729 | 5.7097 | 59.9825 | 6 | 73.9052 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.9184 | 5.5579 | 59.9826 | 6 | 73.8862 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 73.8884 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8812 | 5.7116 | 59.9825 | 6 | 73.9135 | 5.6877 | 59.971 | 6
73.9267 | 5.5579 | 59.9826 | 6 | 73.8945 | 5.5921 | 59.9883 | 6 | 73.8967 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8896 | 5.7136 | 59.9825 | 6 | 73.9218 | 5.6878 | 59.971 | 6
73.935 | 5.5578 | 59.9826 | 6 | 73.9029 | 5.5921 | 59.9883 | 6 | 73.905 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.8979 | 5.7157 | 59.9825 | 6 | 73.9302 | 5.6879 | 59.971 | 6
73.9434 | 5.5577 | 59.9826 | 6 | 73.9112 | 5.5921 | 59.9883 | 6 | 73.9134 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9062 | 5.7178 | 59.9825 | 6 | 73.9385 | 5.6879 | 59.971 | 6
73.9517 | 5.5576 | 59.9826 | 6 | 73.9196 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9217 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9147 | 5.7199 | 59.9825 | 6 | 73.9468 | 5.688 | 59.971 | 6
73.9601 | 5.5578 | 59.9826 | 6 | 73.9279 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9301 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.923 | 5.7201 | 59.9825 | 6 | 73.9552 | 5.6881 | 59.971 | 6
73.9684 | 5.558 | 59.9826 | 6 | 73.9362 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9384 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9313 | 5.7203 | 59.9825 | 6 | 73.9635 | 5.6882 | 59.971 | 6
73.9767 | 5.5582 | 59.9826 | 6 | 73.9446 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9467 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9396 | 5.7205 | 59.9825 | 6 | 73.9718 | 5.6883 | 59.971 | 6
73.9851 | 5.5584 | 59.9826 | 6 | 73.9529 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.955 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.948 | 5.7207 | 59.9825 | 6 | 73.9802 | 5.6884 | 59.971 | 6
73.9934 | 5.5586 | 59.9826 | 6 | 73.9612 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9634 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9563 | 5.7209 | 59.9825 | 6 | 73.9885 | 5.6885 | 59.971 | 6
74.0017 | 5.5588 | 59.9826 | 6 | 73.9695 | 5.592 | 59.9883 | 6 | 73.9717 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9646 | 5.7211 | 59.9825 | 6 | 73.9968 | 5.6886 | 59.971 | 6
74.0101 | 5.559 | 59.9826 | 6 | 73.9779 | 5.5921 | 59.9883 | 6 | 73.98 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.973 | 5.721 | 59.9825 | 6 | 74.0051 | 5.6887 | 59.971 | 6
74.0184 | 5.5591 | 59.9826 | 6 | 73.9863 | 5.5921 | 59.9883 | 6 | 73.9883 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9813 | 5.7209 | 59.9825 | 6 | 74.0135 | 5.6887 | 59.971 | 6
74.0267 | 5.5592 | 59.9826 | 6 | 73.9946 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 73.9967 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9896 | 5.7208 | 59.9825 | 6 | 74.0219 | 5.6887 | 59.971 | 6
74.0351 | 5.5593 | 59.9826 | 6 | 74.0029 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 74.005 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 73.9979 | 5.7206 | 59.9825 | 6 | 74.0302 | 5.6888 | 59.971 | 6
74.0434 | 5.5593 | 59.9826 | 6 | 74.0112 | 5.5922 | 59.9883 | 6 | 74.0134 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0063 | 5.7204 | 59.9825 | 6 | 74.0386 | 5.6888 | 59.971 | 6
74.0517 | 5.5592 | 59.9826 | 6 | 74.0196 | 5.5923 | 59.9883 | 6 | 74.0217 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0146 | 5.7202 | 59.9825 | 6 | 74.0469 | 5.6888 | 59.971 | 6
74.0601 | 5.5592 | 59.9826 | 6 | 74.0279 | 5.5923 | 59.9883 | 6 | 74.03 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0229 | 5.72 | 59.9825 | 6 | 74.0552 | 5.6887 | 59.971 | 6
74.0684 | 5.5591 | 59.9826 | 6 | 74.0363 | 5.5924 | 59.9883 | 6 | 74.0384 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0314 | 5.7198 | 59.9825 | 6 | 74.0636 | 5.6886 | 59.971 | 6
74.0768 | 5.559 | 59.9826 | 6 | 74.0446 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0467 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0397 | 5.7197 | 59.9825 | 6 | 74.0719 | 5.6885 | 59.971 | 6
74.0851 | 5.5589 | 59.9826 | 6 | 74.0529 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0551 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.048 | 5.7196 | 59.9825 | 6 | 74.0802 | 5.6884 | 59.971 | 6
74.0934 | 5.5587 | 59.9826 | 6 | 74.0613 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0634 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0563 | 5.7196 | 59.9825 | 6 | 74.0885 | 5.6883 | 59.971 | 6
74.1018 | 5.5585 | 59.9826 | 6 | 74.0696 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0717 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0647 | 5.7197 | 59.9825 | 6 | 74.0969 | 5.6883 | 59.971 | 6
74.1101 | 5.5583 | 59.9826 | 6 | 74.0779 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.08 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.073 | 5.7198 | 59.9768 | 6 | 74.1052 | 5.6882 | 59.971 | 6
74.1184 | 5.558 | 59.9826 | 6 | 74.0862 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0884 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0813 | 5.7199 | 59.9768 | 6 | 74.1135 | 5.6881 | 59.971 | 6
74.1268 | 5.5581 | 59.9826 | 6 | 74.0946 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.0967 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.0897 | 5.7201 | 59.9768 | 6 | 74.1219 | 5.688 | 59.971 | 6
74.1351 | 5.5581 | 59.9826 | 6 | 74.1029 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.105 | 5.5394 | 59.9998 | 6 | 74.098 | 5.7203 | 59.9768 | 6 | 74.1302 | 5.6879 | 59.971 | 6
74.1434 | 5.5592 | 59.9826 | 6 | 74.1113 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.1133 | 5.5393 | 59.9998 | 6 | 74.1063 | 5.7204 | 59.9768 | 6 | 74.1385 | 5.6878 | 59.971 | 6
74.1518 | 5.5604 | 59.9826 | 6 | 74.1196 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.1217 | 5.5393 | 59.9998 | 6 | 74.1146 | 5.7205 | 59.9768 | 6 | 74.147 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.1601 | 5.5615 | 59.9826 | 6 | 74.1279 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.13 | 5.5392 | 59.9998 | 6 | 74.123 | 5.7205 | 59.9768 | 6 | 74.1553 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.1684 | 5.5627 | 59.9826 | 6 | 74.1363 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.1384 | 5.5391 | 59.9998 | 6 | 74.1313 | 5.7205 | 59.9768 | 6 | 74.1636 | 5.6876 | 59.971 | 6
74.1768 | 5.5638 | 59.9826 | 6 | 74.1446 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.1467 | 5.539 | 59.9998 | 6 | 74.1396 | 5.7206 | 59.9768 | 6 | 74.1719 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.1851 | 5.565 | 59.9826 | 6 | 74.153 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.155 | 5.539 | 59.9998 | 6 | 74.1481 | 5.7206 | 59.9768 | 6 | 74.1803 | 5.6874 | 59.971 | 6
74.1935 | 5.5661 | 59.9826 | 6 | 74.1613 | 5.5925 | 59.9883 | 6 | 74.1634 | 5.5389 | 59.9998 | 6 | 74.1564 | 5.7205 | 59.9768 | 6 | 74.1886 | 5.6874 | 59.971 | 6
74.2018 | 5.5672 | 59.9826 | 6 | 74.1696 | 5.5926 | 59.9883 | 6 | 74.1717 | 5.5388 | 59.9998 | 6 | 74.1647 | 5.7205 | 59.9768 | 6 | 74.1969 | 5.6873 | 59.971 | 6
74.2101 | 5.5682 | 59.9768 | 6 | 74.1779 | 5.5927 | 59.9883 | 6 | 74.1801 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.1731 | 5.7203 | 59.9768 | 6 | 74.2053 | 5.6873 | 59.971 | 6
74.2185 | 5.5693 | 59.9768 | 6 | 74.1863 | 5.5927 | 59.9883 | 6 | 74.1884 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.1814 | 5.7201 | 59.9768 | 6 | 74.2136 | 5.6873 | 59.971 | 6
74.2268 | 5.5693 | 59.9768 | 6 | 74.1946 | 5.5928 | 59.9883 | 6 | 74.1967 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.1897 | 5.7199 | 59.9768 | 6 | 74.2219 | 5.6874 | 59.971 | 6
74.2351 | 5.5692 | 59.9768 | 6 | 74.2029 | 5.5928 | 59.9883 | 6 | 74.205 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.198 | 5.7198 | 59.9768 | 6 | 74.2303 | 5.6874 | 59.971 | 6
74.2435 | 5.5692 | 59.9768 | 6 | 74.2113 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.2134 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.2064 | 5.7196 | 59.9768 | 6 | 74.2386 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.2518 | 5.5692 | 59.9768 | 6 | 74.2196 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.2217 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.2147 | 5.7195 | 59.9768 | 6 | 74.2469 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.2601 | 5.569 | 59.9768 | 6 | 74.228 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.23 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.223 | 5.7193 | 59.9768 | 6 | 74.2552 | 5.6876 | 59.971 | 6
74.2685 | 5.5688 | 59.9768 | 6 | 74.2363 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.2383 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.2314 | 5.7192 | 59.9768 | 6 | 74.2637 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.2768 | 5.5687 | 59.9768 | 6 | 74.2446 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.2467 | 5.5385 | 59.9998 | 6 | 74.2397 | 5.719 | 59.9768 | 6 | 74.272 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.2852 | 5.5686 | 59.9768 | 6 | 74.2529 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.255 | 5.5383 | 59.9998 | 6 | 74.248 | 5.7189 | 59.9768 | 6 | 74.2803 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.2935 | 5.5685 | 59.9768 | 6 | 74.2613 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.2634 | 5.5381 | 59.9998 | 6 | 74.2563 | 5.7189 | 59.9768 | 6 | 74.2887 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3018 | 5.5684 | 59.9768 | 6 | 74.2697 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.2717 | 5.5379 | 59.9998 | 6 | 74.2648 | 5.7188 | 59.9768 | 6 | 74.297 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3102 | 5.5682 | 59.9768 | 6 | 74.278 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.28 | 5.5377 | 59.9998 | 6 | 74.2731 | 5.7188 | 59.9768 | 6 | 74.3053 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3185 | 5.5681 | 59.9768 | 6 | 74.2863 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.2884 | 5.5375 | 59.9998 | 6 | 74.2814 | 5.7188 | 59.9768 | 6 | 74.3137 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3268 | 5.568 | 59.9768 | 6 | 74.2946 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.2967 | 5.5374 | 59.9998 | 6 | 74.2898 | 5.7187 | 59.9768 | 6 | 74.322 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3352 | 5.5679 | 59.9768 | 6 | 74.303 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.3051 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.2981 | 5.7187 | 59.9768 | 6 | 74.3303 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3435 | 5.5679 | 59.9768 | 6 | 74.3113 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.3134 | 5.537 | 59.9998 | 6 | 74.3064 | 5.7187 | 59.9768 | 6 | 74.3386 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3519 | 5.5679 | 59.9768 | 6 | 74.3196 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.3217 | 5.5368 | 59.9998 | 6 | 74.3147 | 5.7186 | 59.9768 | 6 | 74.347 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3602 | 5.568 | 59.9768 | 6 | 74.3279 | 5.5928 | 59.9883 | 6 | 74.33 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3231 | 5.7186 | 59.9768 | 6 | 74.3553 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3685 | 5.568 | 59.9768 | 6 | 74.3363 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.3384 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3314 | 5.7185 | 59.9768 | 6 | 74.3636 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3769 | 5.569 | 59.9768 | 6 | 74.3447 | 5.5929 | 59.9883 | 6 | 74.3467 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3397 | 5.7185 | 59.9768 | 6 | 74.3721 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.3852 | 5.5701 | 59.9768 | 6 | 74.353 | 5.593 | 59.9883 | 6 | 74.355 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3481 | 5.7185 | 59.9768 | 6 | 74.3804 | 5.6878 | 59.971 | 6
74.3935 | 5.5712 | 59.9768 | 6 | 74.3613 | 5.5931 | 59.9883 | 6 | 74.3633 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3564 | 5.7184 | 59.9768 | 6 | 74.3887 | 5.6878 | 59.971 | 6
74.4019 | 5.5722 | 59.9768 | 6 | 74.3696 | 5.5955 | 59.9883 | 6 | 74.3717 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3647 | 5.7184 | 59.9768 | 6 | 74.3971 | 5.6878 | 59.971 | 6
74.4102 | 5.5733 | 59.9768 | 6 | 74.378 | 5.5979 | 59.9883 | 6 | 74.38 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3732 | 5.7184 | 59.9768 | 6 | 74.4054 | 5.6878 | 59.971 | 6
74.4185 | 5.5745 | 59.9768 | 6 | 74.3863 | 5.6003 | 59.9883 | 6 | 74.3884 | 5.5367 | 59.9998 | 6 | 74.3815 | 5.7184 | 59.9768 | 6 | 74.4137 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.4269 | 5.5756 | 59.9768 | 6 | 74.3947 | 5.6027 | 59.9883 | 6 | 74.3967 | 5.5368 | 59.9998 | 6 | 74.3898 | 5.7183 | 59.9768 | 6 | 74.422 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.4352 | 5.5768 | 59.9768 | 6 | 74.403 | 5.6051 | 59.9883 | 6 | 74.405 | 5.5368 | 59.9998 | 6 | 74.3981 | 5.7182 | 59.9768 | 6 | 74.4304 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.4435 | 5.578 | 59.9768 | 6 | 74.4113 | 5.6075 | 59.9883 | 6 | 74.4134 | 5.5369 | 59.9998 | 6 | 74.4065 | 5.7189 | 59.9768 | 6 | 74.4387 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.4519 | 5.5793 | 59.9768 | 6 | 74.4197 | 5.6098 | 59.9883 | 6 | 74.4217 | 5.5369 | 59.9998 | 6 | 74.4148 | 5.7196 | 59.9768 | 6 | 74.447 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.4602 | 5.5795 | 59.9768 | 6 | 74.428 | 5.6121 | 59.9883 | 6 | 74.4301 | 5.537 | 59.9998 | 6 | 74.4231 | 5.7211 | 59.9768 | 6 | 74.4554 | 5.6876 | 59.971 | 6
74.4686 | 5.5797 | 59.9768 | 6 | 74.4363 | 5.6144 | 59.9883 | 6 | 74.4384 | 5.537 | 59.9998 | 6 | 74.4315 | 5.7226 | 59.9768 | 6 | 74.4637 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.4769 | 5.5799 | 59.9768 | 6 | 74.4446 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.4467 | 5.5371 | 59.9998 | 6 | 74.4398 | 5.7242 | 59.9768 | 6 | 74.472 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.4852 | 5.5801 | 59.9768 | 6 | 74.453 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.455 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.4481 | 5.7257 | 59.9768 | 6 | 74.4805 | 5.6875 | 59.971 | 6
74.4936 | 5.5802 | 59.9768 | 6 | 74.4613 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.4634 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.4564 | 5.7272 | 59.9768 | 6 | 74.4888 | 5.6874 | 59.971 | 6
74.5019 | 5.5803 | 59.9768 | 6 | 74.4697 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.4717 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.4648 | 5.7288 | 59.9768 | 6 | 74.4971 | 5.6873 | 59.971 | 6
74.5102 | 5.5804 | 59.9768 | 6 | 74.478 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.48 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.4731 | 5.7303 | 59.9768 | 6 | 74.5054 | 5.687 | 59.971 | 6
74.5186 | 5.5805 | 59.9768 | 6 | 74.4863 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.4883 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.4814 | 5.7319 | 59.9768 | 6 | 74.5138 | 5.6868 | 59.971 | 6
74.5269 | 5.5805 | 59.9768 | 6 | 74.4947 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.4967 | 5.5373 | 59.9998 | 6 | 74.4899 | 5.7327 | 59.9768 | 6 | 74.5221 | 5.6865 | 59.971 | 6
74.5352 | 5.5805 | 59.9768 | 6 | 74.503 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.505 | 5.5373 | 59.9998 | 6 | 74.4982 | 5.7335 | 59.9768 | 6 | 74.5304 | 5.6862 | 59.971 | 6
74.5436 | 5.5805 | 59.9768 | 6 | 74.5114 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5134 | 5.5374 | 59.9998 | 6 | 74.5065 | 5.7335 | 59.9768 | 6 | 74.5388 | 5.686 | 59.971 | 6
74.5519 | 5.5805 | 59.9768 | 6 | 74.5197 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5217 | 5.5375 | 59.9998 | 6 | 74.5149 | 5.7335 | 59.9768 | 6 | 74.5471 | 5.6857 | 59.971 | 6
74.5603 | 5.5804 | 59.9768 | 6 | 74.528 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.53 | 5.5376 | 59.9998 | 6 | 74.5232 | 5.7344 | 59.9768 | 6 | 74.5554 | 5.6854 | 59.971 | 6
74.5686 | 5.5802 | 59.9768 | 6 | 74.5363 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5384 | 5.5376 | 59.9998 | 6 | 74.5315 | 5.7353 | 59.9768 | 6 | 74.5638 | 5.6852 | 59.971 | 6
74.5769 | 5.5802 | 59.9768 | 6 | 74.5447 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5467 | 5.5376 | 59.9998 | 6 | 74.5398 | 5.7362 | 59.9768 | 6 | 74.5721 | 5.685 | 59.971 | 6
74.5853 | 5.5802 | 59.9768 | 6 | 74.553 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5551 | 5.5375 | 59.9998 | 6 | 74.5482 | 5.737 | 59.9768 | 6 | 74.5804 | 5.6849 | 59.971 | 6
74.5936 | 5.5801 | 59.9768 | 6 | 74.5613 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5634 | 5.5374 | 59.9998 | 6 | 74.5565 | 5.7379 | 59.9768 | 6 | 74.5887 | 5.6849 | 59.971 | 6
74.6019 | 5.5801 | 59.9768 | 6 | 74.5697 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5717 | 5.5373 | 59.9998 | 6 | 74.5648 | 5.7388 | 59.9768 | 6 | 74.5972 | 5.6849 | 59.971 | 6
74.6103 | 5.58 | 59.9768 | 6 | 74.578 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.58 | 5.5372 | 59.9998 | 6 | 74.5732 | 5.7398 | 59.971 | 6 | 74.6055 | 5.6849 | 59.971 | 6
74.6186 | 5.58 | 59.9768 | 6 | 74.5864 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5884 | 5.5371 | 59.9998 | 6 | 74.5815 | 5.7407 | 59.971 | 6 | 74.6138 | 5.685 | 59.971 | 6
74.627 | 5.5799 | 59.9768 | 6 | 74.5947 | 5.6168 | 59.9883 | 6 | 74.5967 | 5.5369 | 59.9998 | 6 | 74.5898 | 5.7416 | 59.971 | 6 | 74.6222 | 5.6851 | 59.971 | 6
74.6353 | 5.5799 | 59.9768 | 6 | 74.603 | 5.6167 | 59.9883 | 6 | 74.605 | 5.5368 | 59.9998 | 6 | 74.5981 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.6305 | 5.6851 | 59.971 | 6
74.6436 | 5.5798 | 59.9768 | 6 | 74.6114 | 5.6167 | 59.9883 | 6 | 74.6133 | 5.5366 | 59.9998 | 6 | 74.6066 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6388 | 5.6852 | 59.971 | 6
74.652 | 5.5798 | 59.9768 | 6 | 74.6197 | 5.6167 | 59.9883 | 6 | 74.6217 | 5.5365 | 59.9998 | 6 | 74.6149 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6472 | 5.6853 | 59.971 | 6
74.6603 | 5.5797 | 59.9768 | 6 | 74.6281 | 5.6166 | 59.9883 | 6 | 74.63 | 5.5365 | 59.9998 | 6 | 74.6232 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6555 | 5.6853 | 59.971 | 6
74.6686 | 5.5796 | 59.9768 | 6 | 74.6364 | 5.6166 | 59.9883 | 6 | 74.6384 | 5.5365 | 59.9998 | 6 | 74.6316 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6638 | 5.6854 | 59.971 | 6
74.677 | 5.5809 | 59.9768 | 6 | 74.6447 | 5.6166 | 59.9883 | 6 | 74.6467 | 5.5364 | 59.9998 | 6 | 74.6399 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6721 | 5.6855 | 59.971 | 6
74.6853 | 5.5823 | 59.9768 | 6 | 74.653 | 5.6166 | 59.9883 | 6 | 74.655 | 5.5364 | 59.9998 | 6 | 74.6482 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6805 | 5.6856 | 59.971 | 6
74.6936 | 5.5836 | 59.9768 | 6 | 74.6614 | 5.6165 | 59.9883 | 6 | 74.6634 | 5.5366 | 59.9998 | 6 | 74.6566 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6888 | 5.6856 | 59.971 | 6
74.702 | 5.585 | 59.9768 | 6 | 74.6697 | 5.6165 | 59.9883 | 6 | 74.6717 | 5.5369 | 59.9998 | 6 | 74.6649 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.6971 | 5.6856 | 59.971 | 6
74.7103 | 5.5865 | 59.9768 | 6 | 74.678 | 5.6165 | 59.9883 | 6 | 74.6801 | 5.5371 | 59.9998 | 6 | 74.6732 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.7056 | 5.6857 | 59.971 | 6
74.7187 | 5.5879 | 59.9768 | 6 | 74.6864 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.6884 | 5.5373 | 59.9998 | 6 | 74.6815 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.7139 | 5.6858 | 59.971 | 6
74.727 | 5.5896 | 59.9768 | 6 | 74.6947 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.6967 | 5.5376 | 59.9998 | 6 | 74.6899 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7222 | 5.6859 | 59.971 | 6
74.7353 | 5.5912 | 59.9768 | 6 | 74.7031 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.705 | 5.5379 | 59.9998 | 6 | 74.6982 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7306 | 5.686 | 59.971 | 6
74.7437 | 5.5928 | 59.9768 | 6 | 74.7114 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7134 | 5.5381 | 59.9998 | 6 | 74.7065 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7389 | 5.6862 | 59.971 | 6
74.752 | 5.5944 | 59.9768 | 6 | 74.7197 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7217 | 5.5384 | 59.9998 | 6 | 74.715 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7472 | 5.6863 | 59.971 | 6
74.7603 | 5.5945 | 59.9768 | 6 | 74.728 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.73 | 5.5387 | 59.9998 | 6 | 74.7233 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7555 | 5.6864 | 59.971 | 6
74.7687 | 5.5945 | 59.9768 | 6 | 74.7364 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7383 | 5.539 | 59.9998 | 6 | 74.7316 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 74.7639 | 5.6866 | 59.971 | 6
74.777 | 5.5945 | 59.9768 | 6 | 74.7447 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7467 | 5.539 | 59.9998 | 6 | 74.74 | 5.7426 | 59.971 | 6 | 74.7722 | 5.6867 | 59.971 | 6
74.7853 | 5.5945 | 59.9768 | 6 | 74.7531 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.755 | 5.5391 | 59.9998 | 6 | 74.7483 | 5.7428 | 59.971 | 6 | 74.7805 | 5.6868 | 59.971 | 6
74.7937 | 5.5944 | 59.9768 | 6 | 74.7614 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7634 | 5.5391 | 59.9998 | 6 | 74.7566 | 5.7429 | 59.971 | 6 | 74.7889 | 5.6869 | 59.971 | 6
74.802 | 5.5943 | 59.9768 | 6 | 74.7697 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7717 | 5.5391 | 59.9998 | 6 | 74.7649 | 5.743 | 59.971 | 6 | 74.7972 | 5.6869 | 59.971 | 6
74.8103 | 5.5939 | 59.9768 | 6 | 74.7781 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.78 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.7733 | 5.7432 | 59.971 | 6 | 74.8055 | 5.6869 | 59.971 | 6
74.8187 | 5.5935 | 59.9768 | 6 | 74.7864 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7884 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.7816 | 5.7433 | 59.971 | 6 | 74.814 | 5.6869 | 59.971 | 6
74.827 | 5.5932 | 59.9768 | 6 | 74.7947 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.7967 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.7899 | 5.7435 | 59.971 | 6 | 74.8223 | 5.6877 | 59.971 | 6
74.8354 | 5.5928 | 59.9768 | 6 | 74.803 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8051 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.7983 | 5.7436 | 59.971 | 6 | 74.8306 | 5.6884 | 59.971 | 6
74.8437 | 5.5926 | 59.9768 | 6 | 74.8114 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8134 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.8066 | 5.7438 | 59.971 | 6 | 74.8389 | 5.689 | 59.971 | 6
74.852 | 5.5924 | 59.9768 | 6 | 74.8197 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8217 | 5.5391 | 60.0113 | 6 | 74.8149 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 74.8473 | 5.6897 | 59.971 | 6
74.8604 | 5.5923 | 59.9768 | 6 | 74.8281 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.83 | 5.5388 | 60.0113 | 6 | 74.8234 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 74.8556 | 5.6903 | 59.971 | 6
74.8687 | 5.5921 | 59.9768 | 6 | 74.8364 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8384 | 5.5385 | 60.0113 | 6 | 74.8317 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 74.8639 | 5.691 | 59.971 | 6
74.877 | 5.5921 | 59.9711 | 6 | 74.8447 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8467 | 5.5398 | 60.0113 | 6 | 74.84 | 5.744 | 59.971 | 6 | 74.8723 | 5.6916 | 59.971 | 6
74.8854 | 5.5921 | 59.9711 | 6 | 74.853 | 5.6164 | 59.9941 | 6 | 74.855 | 5.541 | 60.0113 | 6 | 74.8483 | 5.744 | 59.971 | 6 | 74.8806 | 5.6923 | 59.971 | 6
74.8937 | 5.5922 | 59.9711 | 6 | 74.8614 | 5.6163 | 59.9941 | 6 | 74.8633 | 5.5424 | 60.0113 | 6 | 74.8567 | 5.7441 | 59.971 | 6 | 74.8889 | 5.6929 | 59.971 | 6
74.9021 | 5.5924 | 59.9711 | 6 | 74.8698 | 5.6165 | 59.9941 | 6 | 74.8717 | 5.5438 | 60.0113 | 6 | 74.865 | 5.7441 | 59.971 | 6 | 74.8973 | 5.6936 | 59.971 | 6
74.9104 | 5.5928 | 59.9711 | 6 | 74.8781 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 74.88 | 5.5452 | 60.0113 | 6 | 74.8733 | 5.7442 | 59.971 | 6 | 74.9056 | 5.6935 | 59.971 | 6
74.9187 | 5.5933 | 59.9711 | 6 | 74.8864 | 5.6169 | 59.9941 | 6 | 74.8884 | 5.5466 | 60.0113 | 6 | 74.8817 | 5.7443 | 59.971 | 6 | 74.9139 | 5.6934 | 59.971 | 6
74.9271 | 5.5937 | 59.9711 | 6 | 74.8947 | 5.6171 | 59.9941 | 6 | 74.8967 | 5.5481 | 60.0113 | 6 | 74.89 | 5.7443 | 59.971 | 6 | 74.9222 | 5.6934 | 59.971 | 6
74.9354 | 5.5942 | 59.9711 | 6 | 74.9031 | 5.6171 | 59.9941 | 6 | 74.905 | 5.5495 | 60.0113 | 6 | 74.8983 | 5.7444 | 59.971 | 6 | 74.9307 | 5.6934 | 59.971 | 6
74.9437 | 5.5946 | 59.9711 | 6 | 74.9114 | 5.6171 | 59.9941 | 6 | 74.9133 | 5.5511 | 60.0113 | 6 | 74.9067 | 5.7445 | 59.971 | 6 | 74.939 | 5.6936 | 59.971 | 6
74.9521 | 5.595 | 59.9711 | 6 | 74.9197 | 5.6171 | 59.9941 | 6 | 74.9217 | 5.5528 | 60.0113 | 6 | 74.915 | 5.7446 | 59.971 | 6 | 74.9473 | 5.6937 | 59.971 | 6
74.9604 | 5.5953 | 59.9711 | 6 | 74.928 | 5.6172 | 59.9941 | 6 | 74.93 | 5.5528 | 60.0113 | 6 | 74.9233 | 5.7446 | 59.971 | 6 | 74.9557 | 5.6938 | 59.971 | 6
74.9688 | 5.5956 | 59.9711 | 6 | 74.9364 | 5.6173 | 59.9941 | 6 | 74.9384 | 5.5528 | 60.0113 | 6 | 74.9316 | 5.7447 | 59.971 | 6 | 74.964 | 5.6939 | 59.971 | 6
74.9771 | 5.596 | 59.9711 | 6 | 74.9448 | 5.6174 | 59.9941 | 6 | 74.9467 | 5.5527 | 60.0113 | 6 | 74.9401 | 5.7446 | 59.971 | 6 | 74.9723 | 5.7009 | 59.971 | 6
74.9854 | 5.5964 | 59.9711 | 6 | 74.9531 | 5.6172 | 59.9941 | 6 | 74.955 | 5.5526 | 60.0113 | 6 | 74.9484 | 5.7445 | 59.971 | 6 | 74.9807 | 5.7079 | 59.971 | 6
74.9938 | 5.5965 | 59.9711 | 6 | 74.9614 | 5.617 | 59.9941 | 6 | 74.9633 | 5.5524 | 60.0113 | 6 | 74.9567 | 5.7442 | 59.971 | 6 | 74.989 | 5.715 | 59.971 | 6
75.0021 | 5.5966 | 59.9711 | 6 | 74.9697 | 5.6169 | 59.9941 | 6 | 74.9717 | 5.5522 | 60.0113 | 6 | 74.9651 | 5.7438 | 59.971 | 6 | 74.9973 | 5.7221 | 59.971 | 6
75.0105 | 5.5966 | 59.9711 | 6 | 74.9781 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 74.98 | 5.552 | 60.0113 | 6 | 74.9734 | 5.7435 | 59.971 | 6 | 75.0056 | 5.7292 | 59.971 | 6
75.0188 | 5.5967 | 59.9711 | 6 | 74.9864 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 74.9883 | 5.5518 | 60.0113 | 6 | 74.9817 | 5.7431 | 59.971 | 6 | 75.014 | 5.7362 | 59.971 | 6
75.0271 | 5.5968 | 59.9711 | 6 | 74.9948 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 74.9966 | 5.5517 | 60.0113 | 6 | 74.9901 | 5.7428 | 59.971 | 6 | 75.0223 | 5.7432 | 59.971 | 6
75.0355 | 5.5969 | 59.9711 | 6 | 75.0031 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.005 | 5.5517 | 60.0113 | 6 | 74.9984 | 5.7424 | 59.971 | 6 | 75.0306 | 5.7502 | 59.971 | 6
75.0438 | 5.597 | 59.9711 | 6 | 75.0114 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.0133 | 5.5516 | 60.0113 | 6 | 75.0067 | 5.742 | 59.971 | 6 | 75.0391 | 5.7572 | 59.971 | 6
75.0521 | 5.5971 | 59.9711 | 6 | 75.0197 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.0217 | 5.5516 | 60.0113 | 6 | 75.015 | 5.7417 | 59.971 | 6 | 75.0474 | 5.7642 | 59.971 | 6
75.0605 | 5.5972 | 59.9711 | 6 | 75.0281 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.03 | 5.5518 | 60.0113 | 6 | 75.0234 | 5.7414 | 59.971 | 6 | 75.0557 | 5.7642 | 59.971 | 6
75.0688 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.0364 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.0383 | 5.552 | 60.0113 | 6 | 75.0317 | 5.7411 | 59.971 | 6 | 75.064 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.0771 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.0447 | 5.6167 | 59.9941 | 6 | 75.0466 | 5.5522 | 60.0113 | 6 | 75.04 | 5.7411 | 59.971 | 6 | 75.0724 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.0855 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.0531 | 5.6195 | 59.9941 | 6 | 75.055 | 5.5524 | 60.0113 | 6 | 75.0485 | 5.741 | 59.971 | 6 | 75.0807 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.0938 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.0614 | 5.6223 | 59.9941 | 6 | 75.0633 | 5.5522 | 60.0113 | 6 | 75.0568 | 5.741 | 59.971 | 6 | 75.089 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.1022 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.0698 | 5.6252 | 59.9941 | 6 | 75.0717 | 5.552 | 60.0113 | 6 | 75.0651 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 75.0974 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.1105 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.0781 | 5.628 | 59.9941 | 6 | 75.08 | 5.5518 | 60.0113 | 6 | 75.0735 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 75.1057 | 5.7644 | 59.971 | 6
75.1188 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.0864 | 5.6308 | 59.9941 | 6 | 75.0883 | 5.5515 | 60.0113 | 6 | 75.0818 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 75.114 | 5.7645 | 59.971 | 6
75.1272 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.0947 | 5.6336 | 59.9941 | 6 | 75.0966 | 5.5513 | 60.0113 | 6 | 75.0901 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 75.1224 | 5.7646 | 59.971 | 6
75.1355 | 5.5975 | 59.9711 | 6 | 75.1031 | 5.6364 | 59.9941 | 6 | 75.105 | 5.5511 | 60.0113 | 6 | 75.0984 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 75.1307 | 5.7646 | 59.971 | 6
75.1438 | 5.5975 | 59.9711 | 6 | 75.1114 | 5.6392 | 59.9941 | 6 | 75.1133 | 5.552 | 60.0056 | 6 | 75.1068 | 5.7412 | 59.971 | 6 | 75.139 | 5.7647 | 59.971 | 6
75.1522 | 5.5975 | 59.9711 | 6 | 75.1198 | 5.6421 | 59.9941 | 6 | 75.1216 | 5.5528 | 60.0056 | 6 | 75.1151 | 5.7415 | 59.971 | 6 | 75.1473 | 5.7648 | 59.971 | 6
75.1605 | 5.5975 | 59.9711 | 6 | 75.1281 | 5.6449 | 59.9941 | 6 | 75.1299 | 5.5537 | 60.0056 | 6 | 75.1234 | 5.7418 | 59.971 | 6 | 75.1558 | 5.7649 | 59.971 | 6
75.1689 | 5.5976 | 59.9711 | 6 | 75.1364 | 5.6449 | 59.9941 | 6 | 75.1383 | 5.5546 | 60.0056 | 6 | 75.1318 | 5.7421 | 59.971 | 6 | 75.1641 | 5.765 | 59.971 | 6
75.1772 | 5.5976 | 59.9711 | 6 | 75.1448 | 5.6449 | 59.9941 | 6 | 75.1466 | 5.556 | 60.0056 | 6 | 75.1401 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 75.1724 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.1855 | 5.5977 | 59.9711 | 6 | 75.1531 | 5.6448 | 59.9941 | 6 | 75.155 | 5.5574 | 60.0056 | 6 | 75.1484 | 5.7428 | 59.971 | 6 | 75.1808 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.1939 | 5.5977 | 59.9711 | 6 | 75.1614 | 5.6447 | 59.9941 | 6 | 75.1633 | 5.5592 | 60.0056 | 6 | 75.1569 | 5.7431 | 59.971 | 6 | 75.1891 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2022 | 5.5977 | 59.9711 | 6 | 75.1697 | 5.6446 | 59.9941 | 6 | 75.1716 | 5.5609 | 60.0056 | 6 | 75.1652 | 5.7434 | 59.971 | 6 | 75.1974 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2105 | 5.5976 | 59.9711 | 6 | 75.1781 | 5.6445 | 59.9941 | 6 | 75.18 | 5.5626 | 60.0056 | 6 | 75.1735 | 5.7437 | 59.971 | 6 | 75.2058 | 5.7652 | 59.971 | 6
75.2189 | 5.5975 | 59.9711 | 6 | 75.1864 | 5.6444 | 59.9941 | 6 | 75.1883 | 5.5644 | 60.0056 | 6 | 75.1818 | 5.744 | 59.971 | 6 | 75.2141 | 5.7652 | 59.971 | 6
75.2272 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.1948 | 5.6443 | 59.9941 | 6 | 75.1967 | 5.5663 | 60.0056 | 6 | 75.1902 | 5.744 | 59.971 | 6 | 75.2224 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2355 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.2031 | 5.644 | 59.9941 | 6 | 75.205 | 5.5682 | 60.0056 | 6 | 75.1985 | 5.744 | 59.971 | 6 | 75.2307 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2439 | 5.5972 | 59.9711 | 6 | 75.2114 | 5.6437 | 59.9941 | 6 | 75.2133 | 5.5701 | 60.0056 | 6 | 75.2068 | 5.744 | 59.971 | 6 | 75.2391 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2522 | 5.5971 | 59.9711 | 6 | 75.2198 | 5.6433 | 59.9941 | 6 | 75.2216 | 5.572 | 60.0056 | 6 | 75.2152 | 5.7441 | 59.971 | 6 | 75.2474 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2606 | 5.5973 | 59.9711 | 6 | 75.2281 | 5.643 | 59.9941 | 6 | 75.23 | 5.5753 | 60.0056 | 6 | 75.2235 | 5.7442 | 59.971 | 6 | 75.2557 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2689 | 5.5974 | 59.9711 | 6 | 75.2365 | 5.6427 | 59.9941 | 6 | 75.2383 | 5.5785 | 60.0056 | 6 | 75.2318 | 5.7443 | 59.971 | 6 | 75.2642 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2772 | 5.5976 | 59.9711 | 6 | 75.2448 | 5.6424 | 59.9941 | 6 | 75.2466 | 5.5814 | 60.0056 | 6 | 75.2402 | 5.7444 | 59.971 | 6 | 75.2725 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2856 | 5.5978 | 59.9711 | 6 | 75.2531 | 5.6421 | 59.9941 | 6 | 75.2549 | 5.5842 | 60.0056 | 6 | 75.2485 | 5.7445 | 59.971 | 6 | 75.2808 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.2939 | 5.5981 | 59.9711 | 6 | 75.2614 | 5.6418 | 59.9941 | 6 | 75.2633 | 5.5871 | 60.0056 | 6 | 75.2568 | 5.7446 | 59.971 | 6 | 75.2892 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3022 | 5.5985 | 59.9711 | 6 | 75.2698 | 5.6416 | 59.9941 | 6 | 75.2716 | 5.59 | 60.0056 | 6 | 75.2651 | 5.7447 | 59.971 | 6 | 75.2975 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3106 | 5.5988 | 59.9711 | 6 | 75.2781 | 5.6413 | 59.9941 | 6 | 75.28 | 5.5914 | 60.0056 | 6 | 75.2736 | 5.7469 | 59.971 | 6 | 75.3058 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3189 | 5.5991 | 59.9711 | 6 | 75.2864 | 5.6412 | 59.9941 | 6 | 75.2883 | 5.5928 | 60.0056 | 6 | 75.2819 | 5.7491 | 59.971 | 6 | 75.3141 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3273 | 5.5994 | 59.9711 | 6 | 75.2947 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.2966 | 5.5942 | 60.0056 | 6 | 75.2902 | 5.7512 | 59.971 | 6 | 75.3225 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3356 | 5.5996 | 59.9711 | 6 | 75.3031 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3049 | 5.5956 | 60.0056 | 6 | 75.2986 | 5.7534 | 59.971 | 6 | 75.3308 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3439 | 5.5996 | 59.9711 | 6 | 75.3115 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3133 | 5.5954 | 60.0056 | 6 | 75.3069 | 5.7555 | 59.971 | 6 | 75.3391 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3523 | 5.5996 | 59.9711 | 6 | 75.3198 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3216 | 5.5952 | 60.0056 | 6 | 75.3152 | 5.7577 | 59.971 | 6 | 75.3475 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.3606 | 5.5995 | 59.9711 | 6 | 75.3281 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.33 | 5.5951 | 60.0056 | 6 | 75.3236 | 5.7598 | 59.971 | 6 | 75.3558 | 5.7651 | 59.971 | 6
75.369 | 5.5995 | 59.9711 | 6 | 75.3364 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3383 | 5.5949 | 60.0056 | 6 | 75.3319 | 5.762 | 59.971 | 6 | 75.3641 | 5.765 | 59.971 | 6
75.3773 | 5.5994 | 59.9711 | 6 | 75.3448 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3466 | 5.5948 | 60.0056 | 6 | 75.3402 | 5.7641 | 59.971 | 6 | 75.3726 | 5.7649 | 59.971 | 6
75.3856 | 5.5993 | 59.9711 | 6 | 75.3531 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3549 | 5.5947 | 60.0056 | 6 | 75.3485 | 5.7662 | 59.971 | 6 | 75.3809 | 5.7648 | 59.971 | 6
75.394 | 5.5993 | 59.9711 | 6 | 75.3615 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3633 | 5.5945 | 60.0056 | 6 | 75.3569 | 5.7667 | 59.971 | 6 | 75.3892 | 5.7647 | 59.971 | 6
75.4023 | 5.5993 | 59.9711 | 6 | 75.3698 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3716 | 5.5944 | 60.0056 | 6 | 75.3652 | 5.7672 | 59.971 | 6 | 75.3975 | 5.7647 | 59.971 | 6
75.4106 | 5.5995 | 59.9711 | 6 | 75.3781 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3799 | 5.5943 | 60.0056 | 6 | 75.3735 | 5.7677 | 59.971 | 6 | 75.4059 | 5.7646 | 59.971 | 6
75.419 | 5.5997 | 59.9711 | 6 | 75.3864 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3883 | 5.5942 | 60.0056 | 6 | 75.382 | 5.7681 | 59.971 | 6 | 75.4142 | 5.7645 | 59.971 | 6
75.4273 | 5.6007 | 59.9711 | 6 | 75.3948 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.3966 | 5.5942 | 60.0056 | 6 | 75.3903 | 5.7685 | 59.971 | 6 | 75.4225 | 5.7644 | 59.971 | 6
75.4357 | 5.6017 | 59.9711 | 6 | 75.4031 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.405 | 5.5942 | 60.0056 | 6 | 75.3986 | 5.769 | 59.971 | 6 | 75.4309 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.444 | 5.6027 | 59.9711 | 6 | 75.4114 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.4133 | 5.5942 | 60.0056 | 6 | 75.407 | 5.7694 | 59.971 | 6 | 75.4392 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.4523 | 5.6037 | 59.9711 | 6 | 75.4198 | 5.6412 | 59.9941 | 6 | 75.4216 | 5.5943 | 60.0056 | 6 | 75.4153 | 5.7698 | 59.971 | 6 | 75.4475 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.4607 | 5.6047 | 59.9711 | 6 | 75.4281 | 5.6413 | 59.9941 | 6 | 75.4299 | 5.5943 | 60.0056 | 6 | 75.4236 | 5.7703 | 59.971 | 6 | 75.4559 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.469 | 5.6057 | 59.9711 | 6 | 75.4365 | 5.6411 | 59.9941 | 6 | 75.4383 | 5.5944 | 60.0056 | 6 | 75.4319 | 5.7707 | 59.971 | 6 | 75.4642 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.4773 | 5.6068 | 59.9711 | 6 | 75.4448 | 5.6409 | 59.9941 | 6 | 75.4466 | 5.5944 | 59.9998 | 6 | 75.4403 | 5.7706 | 59.971 | 6 | 75.4725 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.4857 | 5.6078 | 59.9711 | 6 | 75.4531 | 5.6407 | 59.9941 | 6 | 75.455 | 5.5943 | 59.9998 | 6 | 75.4486 | 5.7705 | 59.971 | 6 | 75.4808 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.494 | 5.6086 | 59.9711 | 6 | 75.4614 | 5.6405 | 59.9941 | 6 | 75.4633 | 5.5943 | 59.9998 | 6 | 75.4569 | 5.7702 | 59.971 | 6 | 75.4893 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5023 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.4698 | 5.6403 | 59.9941 | 6 | 75.4716 | 5.5942 | 59.9998 | 6 | 75.4653 | 5.7699 | 59.971 | 6 | 75.4976 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5107 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.4781 | 5.6401 | 59.9941 | 6 | 75.4799 | 5.5941 | 59.9998 | 6 | 75.4736 | 5.7696 | 59.971 | 6 | 75.5059 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.519 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.4865 | 5.6399 | 59.9941 | 6 | 75.4883 | 5.594 | 59.9998 | 6 | 75.4819 | 5.7693 | 59.971 | 6 | 75.5143 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5274 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.4948 | 5.6397 | 59.9941 | 6 | 75.4966 | 5.5938 | 59.9998 | 6 | 75.4904 | 5.769 | 59.971 | 6 | 75.5226 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5357 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.5031 | 5.6394 | 59.9941 | 6 | 75.5049 | 5.5936 | 59.9998 | 6 | 75.4987 | 5.7687 | 59.971 | 6 | 75.5309 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.544 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.5115 | 5.6391 | 59.9941 | 6 | 75.5132 | 5.5935 | 59.9998 | 6 | 75.507 | 5.7705 | 59.971 | 6 | 75.5393 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5524 | 5.6095 | 59.9711 | 6 | 75.5198 | 5.6393 | 59.9941 | 6 | 75.5216 | 5.5933 | 59.9998 | 6 | 75.5153 | 5.7723 | 59.971 | 6 | 75.5476 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5607 | 5.6094 | 59.9711 | 6 | 75.5281 | 5.6396 | 59.9941 | 6 | 75.5299 | 5.5932 | 59.9998 | 6 | 75.5237 | 5.7742 | 59.971 | 6 | 75.5559 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.569 | 5.6093 | 59.9711 | 6 | 75.5364 | 5.6398 | 59.9941 | 6 | 75.5383 | 5.5932 | 59.9998 | 6 | 75.532 | 5.7761 | 59.971 | 6 | 75.5642 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5774 | 5.6092 | 59.9711 | 6 | 75.5448 | 5.6401 | 59.9941 | 6 | 75.5466 | 5.5932 | 59.9998 | 6 | 75.5403 | 5.7783 | 59.971 | 6 | 75.5726 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5857 | 5.6091 | 59.9711 | 6 | 75.5531 | 5.6405 | 59.9941 | 6 | 75.5549 | 5.5932 | 59.9998 | 6 | 75.5487 | 5.7804 | 59.971 | 6 | 75.5809 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.5941 | 5.609 | 59.9711 | 6 | 75.5615 | 5.6409 | 59.9941 | 6 | 75.5633 | 5.5933 | 59.9998 | 6 | 75.557 | 5.7826 | 59.971 | 6 | 75.5892 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6024 | 5.6089 | 59.9711 | 6 | 75.5698 | 5.6417 | 59.9941 | 6 | 75.5716 | 5.5934 | 59.9998 | 6 | 75.5653 | 5.7847 | 59.971 | 6 | 75.5977 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6107 | 5.6088 | 59.9711 | 6 | 75.5781 | 5.6424 | 59.9941 | 6 | 75.58 | 5.5935 | 59.9998 | 6 | 75.5737 | 5.7868 | 59.971 | 6 | 75.606 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6191 | 5.6087 | 59.9711 | 6 | 75.5865 | 5.643 | 59.9941 | 6 | 75.5883 | 5.5936 | 59.9998 | 6 | 75.582 | 5.7889 | 59.971 | 6 | 75.6143 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6274 | 5.6086 | 59.9711 | 6 | 75.5948 | 5.6436 | 59.9941 | 6 | 75.5966 | 5.5937 | 59.9998 | 6 | 75.5903 | 5.789 | 59.971 | 6 | 75.6227 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6357 | 5.6085 | 59.9711 | 6 | 75.6031 | 5.6439 | 59.9941 | 6 | 75.6049 | 5.5938 | 59.9998 | 6 | 75.5986 | 5.7891 | 59.971 | 6 | 75.631 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6441 | 5.6085 | 59.9711 | 6 | 75.6115 | 5.6442 | 59.9941 | 6 | 75.6133 | 5.5941 | 59.9998 | 6 | 75.6071 | 5.7889 | 59.971 | 6 | 75.6393 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6524 | 5.6085 | 59.9711 | 6 | 75.6198 | 5.6445 | 59.9941 | 6 | 75.6216 | 5.5943 | 59.9998 | 6 | 75.6154 | 5.7887 | 59.971 | 6 | 75.6476 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6608 | 5.6086 | 59.9711 | 6 | 75.6281 | 5.6448 | 59.9941 | 6 | 75.6299 | 5.5945 | 59.9998 | 6 | 75.6237 | 5.7885 | 59.971 | 6 | 75.656 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6691 | 5.6086 | 59.9711 | 6 | 75.6365 | 5.6449 | 59.9941 | 6 | 75.6382 | 5.5947 | 59.9998 | 6 | 75.6321 | 5.7884 | 59.971 | 6 | 75.6643 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6774 | 5.6087 | 59.9711 | 6 | 75.6448 | 5.6451 | 59.9941 | 6 | 75.6466 | 5.5949 | 59.9998 | 6 | 75.6404 | 5.7882 | 59.971 | 6 | 75.6726 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6858 | 5.6087 | 59.9711 | 6 | 75.6531 | 5.645 | 59.9941 | 6 | 75.655 | 5.5952 | 59.9998 | 6 | 75.6487 | 5.788 | 59.971 | 6 | 75.681 | 5.7643 | 59.971 | 6
75.6941 | 5.6088 | 59.9711 | 6 | 75.6615 | 5.6449 | 59.9941 | 6 | 75.6633 | 5.5951 | 59.9998 | 6 | 75.6571 | 5.7879 | 59.971 | 6 | 75.6893 | 5.7642 | 59.971 | 6
75.7024 | 5.6088 | 59.9711 | 6 | 75.6698 | 5.645 | 59.9941 | 6 | 75.6716 | 5.5951 | 59.9998 | 6 | 75.6654 | 5.7877 | 59.971 | 6 | 75.6976 | 5.764 | 59.971 | 6
75.7108 | 5.6088 | 59.9653 | 6 | 75.6782 | 5.6451 | 59.9941 | 6 | 75.6799 | 5.5951 | 59.9998 | 6 | 75.6737 | 5.7876 | 59.971 | 6 | 75.7061 | 5.7638 | 59.971 | 6
75.7191 | 5.6088 | 59.9653 | 6 | 75.6865 | 5.6452 | 59.9998 | 6 | 75.6883 | 5.5951 | 59.9998 | 6 | 75.682 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.7144 | 5.7636 | 59.971 | 6
75.7275 | 5.6089 | 59.9653 | 6 | 75.6948 | 5.6454 | 59.9998 | 6 | 75.6966 | 5.5949 | 59.9998 | 6 | 75.6904 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.7227 | 5.7634 | 59.971 | 6
75.7358 | 5.6089 | 59.9653 | 6 | 75.7031 | 5.6455 | 59.9998 | 6 | 75.705 | 5.5947 | 59.9998 | 6 | 75.6987 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.731 | 5.7633 | 59.971 | 6
75.7441 | 5.6106 | 59.9653 | 6 | 75.7115 | 5.6456 | 59.9998 | 6 | 75.7133 | 5.5943 | 59.9998 | 6 | 75.707 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.7394 | 5.7631 | 59.971 | 6
75.7525 | 5.6123 | 59.9653 | 6 | 75.7198 | 5.6457 | 59.9998 | 6 | 75.7216 | 5.5939 | 59.9998 | 6 | 75.7155 | 5.7873 | 59.971 | 6 | 75.7477 | 5.7629 | 59.971 | 6
75.7608 | 5.6141 | 59.9653 | 6 | 75.7281 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7299 | 5.5935 | 59.9998 | 6 | 75.7238 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.756 | 5.7627 | 59.971 | 6
75.7691 | 5.6158 | 59.9653 | 6 | 75.7365 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7383 | 5.5932 | 59.9998 | 6 | 75.7321 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.7644 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.7775 | 5.6173 | 59.9653 | 6 | 75.7448 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7466 | 5.5944 | 59.9998 | 6 | 75.7405 | 5.7875 | 59.971 | 6 | 75.7727 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.7858 | 5.6188 | 59.9653 | 6 | 75.7531 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7549 | 5.5956 | 59.9998 | 6 | 75.7488 | 5.7876 | 59.971 | 6 | 75.781 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.7942 | 5.6203 | 59.9653 | 6 | 75.7615 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7632 | 5.5968 | 59.9998 | 6 | 75.7571 | 5.7877 | 59.971 | 6 | 75.7894 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8025 | 5.6219 | 59.9653 | 6 | 75.7698 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7716 | 5.598 | 59.9998 | 6 | 75.7654 | 5.7878 | 59.971 | 6 | 75.7977 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8108 | 5.6233 | 59.9653 | 6 | 75.7781 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.78 | 5.5992 | 59.9998 | 6 | 75.7738 | 5.7879 | 59.971 | 6 | 75.806 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8192 | 5.6248 | 59.9653 | 6 | 75.7865 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7883 | 5.6004 | 59.9998 | 6 | 75.7821 | 5.788 | 59.971 | 6 | 75.8143 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8275 | 5.6244 | 59.9653 | 6 | 75.7948 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.7966 | 5.6017 | 59.9998 | 6 | 75.7904 | 5.7881 | 59.971 | 6 | 75.8228 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8359 | 5.6241 | 59.9653 | 6 | 75.8032 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8049 | 5.6031 | 59.9998 | 6 | 75.7988 | 5.7882 | 59.971 | 6 | 75.8311 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8442 | 5.6236 | 59.9653 | 6 | 75.8115 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8133 | 5.6045 | 59.9998 | 6 | 75.8071 | 5.7881 | 59.971 | 6 | 75.8394 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8525 | 5.6232 | 59.9653 | 6 | 75.8198 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8216 | 5.6059 | 59.9998 | 6 | 75.8154 | 5.7881 | 59.971 | 6 | 75.8478 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8609 | 5.623 | 59.9653 | 6 | 75.8281 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.83 | 5.6059 | 59.9998 | 6 | 75.8239 | 5.788 | 59.971 | 6 | 75.8561 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8692 | 5.6228 | 59.9653 | 6 | 75.8365 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8383 | 5.606 | 59.9998 | 6 | 75.8322 | 5.7879 | 59.971 | 6 | 75.8644 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8775 | 5.6227 | 59.9653 | 6 | 75.8448 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8466 | 5.6061 | 59.9998 | 6 | 75.8405 | 5.7876 | 59.971 | 6 | 75.8728 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8859 | 5.6225 | 59.9653 | 6 | 75.8531 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8549 | 5.6062 | 59.9998 | 6 | 75.8488 | 5.7874 | 59.971 | 6 | 75.8811 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.8942 | 5.623 | 59.9653 | 6 | 75.8615 | 5.6458 | 59.9998 | 6 | 75.8633 | 5.6087 | 59.9998 | 6 | 75.8572 | 5.7871 | 59.971 | 6 | 75.8894 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9026 | 5.6234 | 59.9653 | 6 | 75.8698 | 5.6457 | 59.9998 | 6 | 75.8716 | 5.6111 | 59.9998 | 6 | 75.8655 | 5.7868 | 59.971 | 6 | 75.8977 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9109 | 5.624 | 59.9653 | 6 | 75.8781 | 5.6457 | 59.9998 | 6 | 75.8799 | 5.6134 | 59.9998 | 6 | 75.8738 | 5.7866 | 59.971 | 6 | 75.9061 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9192 | 5.6247 | 59.9653 | 6 | 75.8865 | 5.6456 | 59.9998 | 6 | 75.8882 | 5.6158 | 59.9998 | 6 | 75.8822 | 5.7863 | 59.971 | 6 | 75.9144 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9276 | 5.6259 | 59.9653 | 6 | 75.8948 | 5.6455 | 59.9998 | 6 | 75.8966 | 5.6181 | 59.9998 | 6 | 75.8905 | 5.7865 | 59.971 | 6 | 75.9227 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9359 | 5.6271 | 59.9653 | 6 | 75.9031 | 5.6455 | 59.9998 | 6 | 75.905 | 5.6204 | 59.9998 | 6 | 75.8988 | 5.7867 | 59.971 | 6 | 75.9312 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9442 | 5.6283 | 59.9653 | 6 | 75.9115 | 5.6454 | 59.9998 | 6 | 75.9133 | 5.6228 | 59.9998 | 6 | 75.9072 | 5.787 | 59.9653 | 6 | 75.9395 | 5.7625 | 59.971 | 6
75.9526 | 5.6296 | 59.9653 | 6 | 75.9198 | 5.6453 | 59.9998 | 6 | 75.9216 | 5.6251 | 59.9998 | 6 | 75.9155 | 5.7873 | 59.9653 | 6 | 75.9478 | 5.7624 | 59.971 | 6
75.9609 | 5.6309 | 59.9653 | 6 | 75.9282 | 5.6453 | 59.9998 | 6 | 75.9299 | 5.6275 | 59.9998 | 6 | 75.9238 | 5.7877 | 59.9653 | 6 | 75.9562 | 5.7623 | 59.971 | 6
75.9693 | 5.6322 | 59.9653 | 6 | 75.9365 | 5.6452 | 59.9998 | 6 | 75.9383 | 5.6299 | 59.9998 | 6 | 75.9321 | 5.7882 | 59.9653 | 6 | 75.9645 | 5.7622 | 59.971 | 6
75.9776 | 5.6329 | 59.9653 | 6 | 75.9448 | 5.6451 | 59.9998 | 6 | 75.9466 | 5.6301 | 59.9998 | 6 | 75.9406 | 5.7901 | 59.9653 | 6 | 75.9728 | 5.7621 | 59.971 | 6
75.9859 | 5.6336 | 59.9653 | 6 | 75.9531 | 5.645 | 59.9998 | 6 | 75.955 | 5.6302 | 59.9998 | 6 | 75.9489 | 5.7921 | 59.9653 | 6 | 75.9811 | 5.762 | 59.971 | 6
75.9943 | 5.6342 | 59.9653 | 6 | 75.9615 | 5.6449 | 59.9998 | 6 | 75.9633 | 5.6304 | 59.9998 | 6 | 75.9572 | 5.7942 | 59.9653 | 6 | 75.9895 | 5.762 | 59.971 | 6
76.0026 | 5.6347 | 59.9653 | 6 | 75.9698 | 5.6447 | 59.9998 | 6 | 75.9716 | 5.6307 | 59.9998 | 6 | 75.9656 | 5.7962 | 59.9653 | 6 | 75.9978 | 5.7619 | 59.971 | 6
76.011 | 5.6349 | 59.9653 | 6 | 75.9781 | 5.6445 | 59.9998 | 6 | 75.9799 | 5.631 | 59.9998 | 6 | 75.9739 | 5.7979 | 59.9653 | 6 | 76.0061 | 5.7618 | 59.971 | 6
76.0193 | 5.635 | 59.9653 | 6 | 75.9865 | 5.6444 | 59.9998 | 6 | 75.9883 | 5.6314 | 59.9998 | 6 | 75.9822 | 5.7995 | 59.9653 | 6 | 76.0145 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0276 | 5.635 | 59.9653 | 6 | 75.9948 | 5.6442 | 59.9998 | 6 | 75.9966 | 5.6317 | 59.9998 | 6 | 75.9906 | 5.8011 | 59.9653 | 6 | 76.0228 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.036 | 5.6349 | 59.9653 | 6 | 76.0031 | 5.644 | 59.9998 | 6 | 76.0049 | 5.632 | 59.9998 | 6 | 75.9989 | 5.8028 | 59.9653 | 6 | 76.0311 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0443 | 5.6349 | 59.9653 | 6 | 76.0115 | 5.6438 | 59.9998 | 6 | 76.0132 | 5.6322 | 59.9998 | 6 | 76.0072 | 5.8046 | 59.9653 | 6 | 76.0396 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0526 | 5.6348 | 59.9653 | 6 | 76.0198 | 5.6436 | 59.9998 | 6 | 76.0216 | 5.6323 | 59.9998 | 6 | 76.0156 | 5.8065 | 59.9653 | 6 | 76.0479 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.061 | 5.6347 | 59.9653 | 6 | 76.0281 | 5.6434 | 59.9998 | 6 | 76.03 | 5.6324 | 59.9998 | 6 | 76.0239 | 5.8069 | 59.9653 | 6 | 76.0562 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0693 | 5.6346 | 59.9653 | 6 | 76.0365 | 5.6433 | 59.9998 | 6 | 76.0383 | 5.6325 | 59.9998 | 6 | 76.0322 | 5.8072 | 59.9653 | 6 | 76.0645 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0777 | 5.6345 | 59.9653 | 6 | 76.0448 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0466 | 5.6335 | 59.9998 | 6 | 76.0405 | 5.8081 | 59.9653 | 6 | 76.0729 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.086 | 5.6344 | 59.9653 | 6 | 76.0532 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0549 | 5.6345 | 59.9998 | 6 | 76.049 | 5.8091 | 59.9653 | 6 | 76.0812 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.0943 | 5.6342 | 59.9653 | 6 | 76.0615 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0633 | 5.6353 | 59.9998 | 6 | 76.0573 | 5.81 | 59.9653 | 6 | 76.0895 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1027 | 5.6341 | 59.9653 | 6 | 76.0698 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0716 | 5.6361 | 59.9998 | 6 | 76.0656 | 5.8109 | 59.9653 | 6 | 76.0979 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.111 | 5.634 | 59.9653 | 6 | 76.0781 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.08 | 5.6371 | 59.9998 | 6 | 76.074 | 5.8118 | 59.9653 | 6 | 76.1062 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1194 | 5.6339 | 59.9653 | 6 | 76.0865 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0883 | 5.638 | 59.9998 | 6 | 76.0823 | 5.8127 | 59.9653 | 6 | 76.1145 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1277 | 5.6338 | 59.9653 | 6 | 76.0948 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.0966 | 5.639 | 59.9998 | 6 | 76.0906 | 5.8138 | 59.9653 | 6 | 76.1229 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.136 | 5.6336 | 59.9653 | 6 | 76.1031 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1049 | 5.6399 | 59.9998 | 6 | 76.099 | 5.8149 | 59.9653 | 6 | 76.1312 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1444 | 5.6335 | 59.9653 | 6 | 76.1115 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1133 | 5.6409 | 59.9998 | 6 | 76.1073 | 5.8159 | 59.9653 | 6 | 76.1395 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1527 | 5.6334 | 59.9653 | 6 | 76.1198 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1216 | 5.6419 | 59.9998 | 6 | 76.1156 | 5.817 | 59.9653 | 6 | 76.1478 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.161 | 5.6331 | 59.9653 | 6 | 76.1281 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1299 | 5.642 | 59.9998 | 6 | 76.1239 | 5.8174 | 59.9653 | 6 | 76.1562 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1694 | 5.6329 | 59.9653 | 6 | 76.1365 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1382 | 5.6421 | 59.9998 | 6 | 76.1323 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.1646 | 5.7617 | 59.971 | 6
76.1777 | 5.6326 | 59.9653 | 6 | 76.1448 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.1466 | 5.642 | 59.9998 | 6 | 76.1406 | 5.8182 | 59.9653 | 6 | 76.1729 | 5.7647 | 59.971 | 6
76.1861 | 5.6324 | 59.9653 | 6 | 76.1531 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.155 | 5.6418 | 59.9998 | 6 | 76.1489 | 5.8187 | 59.9653 | 6 | 76.1813 | 5.7677 | 59.971 | 6
76.1944 | 5.6322 | 59.9653 | 6 | 76.1615 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.1633 | 5.6417 | 59.9998 | 6 | 76.1573 | 5.8191 | 59.9653 | 6 | 76.1896 | 5.7707 | 59.971 | 6
76.2027 | 5.6319 | 59.9653 | 6 | 76.1698 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.1716 | 5.6415 | 59.9998 | 6 | 76.1656 | 5.8196 | 59.9653 | 6 | 76.1979 | 5.7737 | 59.971 | 6
76.2111 | 5.6319 | 59.9596 | 6 | 76.1782 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.1799 | 5.6413 | 59.9998 | 6 | 76.174 | 5.8196 | 59.9653 | 6 | 76.2063 | 5.7767 | 59.971 | 6
76.2194 | 5.6319 | 59.9596 | 6 | 76.1865 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.1883 | 5.641 | 59.9998 | 6 | 76.1824 | 5.8197 | 59.9653 | 6 | 76.2146 | 5.7797 | 59.971 | 6
76.2278 | 5.6319 | 59.9596 | 6 | 76.1948 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.1966 | 5.6408 | 59.9998 | 6 | 76.1907 | 5.8198 | 59.9653 | 6 | 76.2229 | 5.7827 | 59.971 | 6
76.2361 | 5.6319 | 59.9596 | 6 | 76.2031 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.205 | 5.6406 | 59.9998 | 6 | 76.199 | 5.8198 | 59.9653 | 6 | 76.2312 | 5.7857 | 59.971 | 6
76.2444 | 5.6326 | 59.9596 | 6 | 76.2115 | 5.6432 | 59.9998 | 6 | 76.2133 | 5.6405 | 59.9998 | 6 | 76.2074 | 5.8199 | 59.9653 | 6 | 76.2396 | 5.7886 | 59.971 | 6
76.2528 | 5.6334 | 59.9596 | 6 | 76.2198 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.2216 | 5.6403 | 59.9998 | 6 | 76.2157 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2479 | 5.7915 | 59.971 | 6
76.2611 | 5.6341 | 59.9596 | 6 | 76.2281 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.2299 | 5.6403 | 59.9998 | 6 | 76.224 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2562 | 5.7914 | 59.971 | 6
76.2694 | 5.6349 | 59.9596 | 6 | 76.2365 | 5.6429 | 59.9998 | 6 | 76.2383 | 5.6403 | 59.9998 | 6 | 76.2323 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2646 | 5.7914 | 59.971 | 6
76.2778 | 5.6354 | 59.9596 | 6 | 76.2448 | 5.6427 | 59.9998 | 6 | 76.2466 | 5.6402 | 59.9998 | 6 | 76.2407 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2729 | 5.7913 | 59.971 | 6
76.2861 | 5.6359 | 59.9596 | 6 | 76.2531 | 5.6425 | 59.9998 | 6 | 76.2549 | 5.6402 | 59.9998 | 6 | 76.249 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2812 | 5.7913 | 59.971 | 6
76.2945 | 5.6362 | 59.9596 | 6 | 76.2615 | 5.6423 | 59.9998 | 6 | 76.2632 | 5.6401 | 59.9998 | 6 | 76.2573 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.2897 | 5.7912 | 59.971 | 6
76.3028 | 5.6366 | 59.9596 | 6 | 76.2698 | 5.6422 | 59.9998 | 6 | 76.2716 | 5.64 | 59.9998 | 6 | 76.2657 | 5.82 | 59.9653 | 6 | 76.298 | 5.7911 | 59.971 | 6
76.3111 | 5.6369 | 59.9596 | 6 | 76.2781 | 5.642 | 59.9998 | 6 | 76.28 | 5.6415 | 59.9941 | 6 | 76.274 | 5.8199 | 59.9653 | 6 | 76.3063 | 5.7911 | 59.971 | 6
76.3195 | 5.6373 | 59.9596 | 6 | 76.2865 | 5.6418 | 59.9998 | 6 | 76.2883 | 5.6429 | 59.9941 | 6 | 76.2823 | 5.8198 | 59.9653 | 6 | 76.3146 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3278 | 5.6376 | 59.9596 | 6 | 76.2948 | 5.6416 | 59.9998 | 6 | 76.2966 | 5.6445 | 59.9941 | 6 | 76.2908 | 5.8197 | 59.9653 | 6 | 76.323 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3362 | 5.638 | 59.9596 | 6 | 76.3032 | 5.6417 | 59.9998 | 6 | 76.3049 | 5.6461 | 59.9941 | 6 | 76.2991 | 5.8196 | 59.9653 | 6 | 76.3313 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3445 | 5.6383 | 59.9596 | 6 | 76.3115 | 5.6418 | 59.9998 | 6 | 76.3133 | 5.6477 | 59.9941 | 6 | 76.3074 | 5.8194 | 59.9653 | 6 | 76.3396 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3528 | 5.6387 | 59.9596 | 6 | 76.3198 | 5.6421 | 59.9998 | 6 | 76.3216 | 5.6493 | 59.9941 | 6 | 76.3158 | 5.8192 | 59.9653 | 6 | 76.348 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3612 | 5.6393 | 59.9596 | 6 | 76.3281 | 5.6423 | 59.9998 | 6 | 76.33 | 5.651 | 59.9941 | 6 | 76.3241 | 5.8189 | 59.9653 | 6 | 76.3563 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3695 | 5.6399 | 59.9596 | 6 | 76.3365 | 5.6426 | 59.9998 | 6 | 76.3383 | 5.6526 | 59.9941 | 6 | 76.3324 | 5.8187 | 59.9653 | 6 | 76.3646 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3779 | 5.6406 | 59.9538 | 6 | 76.3448 | 5.6429 | 59.9998 | 6 | 76.3466 | 5.6543 | 59.9941 | 6 | 76.3407 | 5.8185 | 59.9653 | 6 | 76.373 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3862 | 5.6413 | 59.9538 | 6 | 76.3531 | 5.6431 | 59.9998 | 6 | 76.3549 | 5.656 | 59.9941 | 6 | 76.3491 | 5.8183 | 59.9653 | 6 | 76.3813 | 5.791 | 59.971 | 6
76.3945 | 5.6423 | 59.9538 | 6 | 76.3615 | 5.6434 | 59.9998 | 6 | 76.3633 | 5.6561 | 59.9941 | 6 | 76.3574 | 5.8181 | 59.9653 | 6 | 76.3896 | 5.7911 | 59.971 | 6
76.4029 | 5.6433 | 59.9538 | 6 | 76.3698 | 5.6497 | 59.9998 | 6 | 76.3716 | 5.6563 | 59.9941 | 6 | 76.3657 | 5.818 | 59.9653 | 6 | 76.3979 | 5.7912 | 59.971 | 6
76.4112 | 5.6437 | 59.9538 | 6 | 76.3781 | 5.6561 | 59.9998 | 6 | 76.3799 | 5.6563 | 59.9941 | 6 | 76.3741 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.4064 | 5.7913 | 59.971 | 6
76.4196 | 5.6441 | 59.9538 | 6 | 76.3865 | 5.6622 | 59.9998 | 6 | 76.3883 | 5.6563 | 59.9941 | 6 | 76.3824 | 5.8177 | 59.9653 | 6 | 76.4147 | 5.7913 | 59.971 | 6
76.4279 | 5.6444 | 59.9538 | 6 | 76.3948 | 5.6683 | 59.9998 | 6 | 76.3966 | 5.6563 | 59.9941 | 6 | 76.3907 | 5.8177 | 59.9653 | 6 | 76.423 | 5.7914 | 59.971 | 6
76.4362 | 5.6448 | 59.9538 | 6 | 76.4031 | 5.6745 | 59.9998 | 6 | 76.405 | 5.6564 | 59.9941 | 6 | 76.3992 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.4314 | 5.7915 | 59.971 | 6
76.4446 | 5.6452 | 59.9538 | 6 | 76.4115 | 5.6807 | 59.9998 | 6 | 76.4133 | 5.6564 | 59.9941 | 6 | 76.4075 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.4397 | 5.7916 | 59.971 | 6
76.4529 | 5.6456 | 59.9538 | 6 | 76.4198 | 5.687 | 59.9998 | 6 | 76.4216 | 5.6565 | 59.9941 | 6 | 76.4158 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.448 | 5.7917 | 59.971 | 6
76.4612 | 5.6467 | 59.9538 | 6 | 76.4282 | 5.6932 | 59.9998 | 6 | 76.4299 | 5.6565 | 59.9941 | 6 | 76.4241 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.4564 | 5.7918 | 59.971 | 6
76.4696 | 5.6477 | 59.9538 | 6 | 76.4365 | 5.6994 | 59.9998 | 6 | 76.4383 | 5.6566 | 59.9941 | 6 | 76.4325 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.4647 | 5.792 | 59.971 | 6
76.4779 | 5.6485 | 59.9538 | 6 | 76.4448 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.4466 | 5.6568 | 59.9941 | 6 | 76.4408 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.473 | 5.792 | 59.971 | 6
76.4863 | 5.6492 | 59.9538 | 6 | 76.4531 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.455 | 5.657 | 59.9941 | 6 | 76.4491 | 5.818 | 59.9653 | 6 | 76.4813 | 5.792 | 59.971 | 6
76.4946 | 5.6497 | 59.9538 | 6 | 76.4615 | 5.7059 | 59.9998 | 6 | 76.4633 | 5.6572 | 59.9941 | 6 | 76.4575 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.4897 | 5.7919 | 59.971 | 6
76.5029 | 5.6503 | 59.9538 | 6 | 76.4698 | 5.7059 | 59.9998 | 6 | 76.4716 | 5.6574 | 59.9941 | 6 | 76.4658 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.498 | 5.7919 | 59.971 | 6
76.5113 | 5.6512 | 59.9538 | 6 | 76.4781 | 5.706 | 59.9998 | 6 | 76.48 | 5.6576 | 59.9941 | 6 | 76.4741 | 5.8179 | 59.9653 | 6 | 76.5063 | 5.7917 | 59.971 | 6
76.5196 | 5.6521 | 59.9538 | 6 | 76.4865 | 5.706 | 59.9998 | 6 | 76.4883 | 5.6578 | 59.9941 | 6 | 76.4825 | 5.8178 | 59.9653 | 6 | 76.5148 | 5.7916 | 59.971 | 6
76.528 | 5.6531 | 59.9538 | 6 | 76.4948 | 5.7059 | 59.9998 | 6 | 76.4966 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.4908 | 5.8177 | 59.9653 | 6 | 76.5231 | 5.7915 | 59.971 | 6
76.5363 | 5.6542 | 59.9538 | 6 | 76.5031 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.5049 | 5.6581 | 59.9941 | 6 | 76.4991 | 5.8175 | 59.9653 | 6 | 76.5314 | 5.7913 | 59.971 | 6
76.5446 | 5.6546 | 59.9538 | 6 | 76.5115 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.5133 | 5.6583 | 59.9941 | 6 | 76.5076 | 5.8173 | 59.9653 | 6 | 76.5398 | 5.7912 | 59.971 | 6
76.553 | 5.6549 | 59.9538 | 6 | 76.5198 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.5216 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5159 | 5.8171 | 59.9653 | 6 | 76.5481 | 5.7911 | 59.971 | 6
76.5613 | 5.6553 | 59.9538 | 6 | 76.5281 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.53 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5242 | 5.8169 | 59.9653 | 6 | 76.5564 | 5.7909 | 59.971 | 6
76.5697 | 5.6557 | 59.9538 | 6 | 76.5365 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.5383 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5325 | 5.8167 | 59.9653 | 6 | 76.5647 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.578 | 5.6563 | 59.9538 | 6 | 76.5448 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.5466 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5409 | 5.8166 | 59.9653 | 6 | 76.5731 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.5863 | 5.6569 | 59.9538 | 6 | 76.5532 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.555 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5492 | 5.8165 | 59.9653 | 6 | 76.5814 | 5.7907 | 59.971 | 6
76.5947 | 5.6583 | 59.9538 | 6 | 76.5615 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.5633 | 5.6584 | 59.9941 | 6 | 76.5575 | 5.8164 | 59.9653 | 6 | 76.5897 | 5.7907 | 59.971 | 6
76.603 | 5.6597 | 59.9538 | 6 | 76.5698 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.5717 | 5.6583 | 59.9941 | 6 | 76.5659 | 5.8163 | 59.9653 | 6 | 76.5981 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.6114 | 5.6609 | 59.9538 | 6 | 76.5781 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.58 | 5.6583 | 59.9941 | 6 | 76.5742 | 5.8161 | 59.9653 | 6 | 76.6064 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.6197 | 5.6622 | 59.9538 | 6 | 76.5865 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.5883 | 5.6582 | 59.9941 | 6 | 76.5825 | 5.8158 | 59.9653 | 6 | 76.6147 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.628 | 5.6634 | 59.9538 | 6 | 76.5948 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.5966 | 5.6581 | 59.9941 | 6 | 76.5909 | 5.8155 | 59.9653 | 6 | 76.6232 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.6364 | 5.6646 | 59.9538 | 6 | 76.6031 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.605 | 5.6581 | 59.9941 | 6 | 76.5992 | 5.8152 | 59.9653 | 6 | 76.6315 | 5.7908 | 59.971 | 6
76.6447 | 5.6658 | 59.9538 | 6 | 76.6115 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.6133 | 5.658 | 59.9941 | 6 | 76.6075 | 5.815 | 59.9653 | 6 | 76.6398 | 5.7909 | 59.971 | 6
76.6531 | 5.667 | 59.9538 | 6 | 76.6198 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.6216 | 5.658 | 59.9941 | 6 | 76.616 | 5.8147 | 59.9653 | 6 | 76.6481 | 5.7911 | 59.971 | 6
76.6614 | 5.6683 | 59.9538 | 6 | 76.6281 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.63 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6243 | 5.8145 | 59.9653 | 6 | 76.6565 | 5.7912 | 59.971 | 6
76.6697 | 5.6696 | 59.9538 | 6 | 76.6365 | 5.7059 | 59.9998 | 6 | 76.6383 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6326 | 5.8143 | 59.9653 | 6 | 76.6648 | 5.7914 | 59.971 | 6
76.6781 | 5.6697 | 59.9538 | 6 | 76.6448 | 5.706 | 59.9998 | 6 | 76.6467 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6409 | 5.8141 | 59.9653 | 6 | 76.6731 | 5.7916 | 59.971 | 6
76.6864 | 5.6699 | 59.9538 | 6 | 76.6531 | 5.7059 | 59.9998 | 6 | 76.655 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6493 | 5.8139 | 59.9653 | 6 | 76.6815 | 5.7918 | 59.971 | 6
76.6948 | 5.67 | 59.9538 | 6 | 76.6615 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.6633 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6576 | 5.8139 | 59.9653 | 6 | 76.6898 | 5.792 | 59.971 | 6
76.7031 | 5.6701 | 59.9538 | 6 | 76.6698 | 5.7057 | 59.9998 | 6 | 76.6716 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6659 | 5.814 | 59.9653 | 6 | 76.6981 | 5.7922 | 59.971 | 6
76.7114 | 5.6702 | 59.9538 | 6 | 76.6782 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.68 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6743 | 5.8141 | 59.9653 | 6 | 76.7065 | 5.7924 | 59.971 | 6
76.7198 | 5.6703 | 59.9538 | 6 | 76.6865 | 5.7056 | 59.9998 | 6 | 76.6883 | 5.6579 | 59.9941 | 6 | 76.6826 | 5.8142 | 59.9653 | 6 | 76.7148 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7281 | 5.6705 | 59.9538 | 6 | 76.6948 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.6967 | 5.6589 | 59.9941 | 6 | 76.6909 | 5.8143 | 59.9653 | 6 | 76.7231 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7365 | 5.6706 | 59.9538 | 6 | 76.7031 | 5.7054 | 59.9998 | 6 | 76.705 | 5.66 | 59.9941 | 6 | 76.6993 | 5.8143 | 59.9653 | 6 | 76.7314 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7448 | 5.6702 | 59.9538 | 6 | 76.7115 | 5.7053 | 59.9998 | 6 | 76.7133 | 5.661 | 59.9941 | 6 | 76.7076 | 5.8143 | 59.9653 | 6 | 76.7399 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7531 | 5.6698 | 59.9538 | 6 | 76.7198 | 5.7051 | 59.9998 | 6 | 76.7217 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 76.7159 | 5.8143 | 59.9653 | 6 | 76.7482 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7615 | 5.6695 | 59.9538 | 6 | 76.7281 | 5.7049 | 59.9998 | 6 | 76.73 | 5.6631 | 59.9941 | 6 | 76.7244 | 5.8145 | 59.9653 | 6 | 76.7565 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.7698 | 5.6692 | 59.9538 | 6 | 76.7365 | 5.7049 | 59.9998 | 6 | 76.7383 | 5.6641 | 59.9941 | 6 | 76.7327 | 5.8147 | 59.9653 | 6 | 76.7649 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.7782 | 5.6689 | 59.9538 | 6 | 76.7448 | 5.7049 | 59.9998 | 6 | 76.7466 | 5.6651 | 59.9941 | 6 | 76.741 | 5.8149 | 59.9595 | 6 | 76.7732 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.7865 | 5.6686 | 59.9538 | 6 | 76.7532 | 5.7049 | 59.9998 | 6 | 76.755 | 5.6661 | 59.9941 | 6 | 76.7493 | 5.8151 | 59.9595 | 6 | 76.7815 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.7948 | 5.6693 | 59.9538 | 6 | 76.7615 | 5.7049 | 59.9998 | 6 | 76.7633 | 5.6669 | 59.9941 | 6 | 76.7577 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 76.7899 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8032 | 5.6701 | 59.9538 | 6 | 76.7698 | 5.705 | 59.9998 | 6 | 76.7717 | 5.6678 | 59.9941 | 6 | 76.766 | 5.8156 | 59.9595 | 6 | 76.7982 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8115 | 5.6708 | 59.9538 | 6 | 76.7781 | 5.7051 | 59.9998 | 6 | 76.78 | 5.6675 | 59.9941 | 6 | 76.7743 | 5.8159 | 59.9595 | 6 | 76.8065 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8199 | 5.6715 | 59.9538 | 6 | 76.7865 | 5.7051 | 59.9998 | 6 | 76.7883 | 5.6671 | 59.9941 | 6 | 76.7827 | 5.8161 | 59.9595 | 6 | 76.8148 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.8282 | 5.6726 | 59.9538 | 6 | 76.7948 | 5.7052 | 59.9998 | 6 | 76.7966 | 5.6668 | 59.9941 | 6 | 76.791 | 5.8164 | 59.9595 | 6 | 76.8232 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8365 | 5.6738 | 59.9538 | 6 | 76.8032 | 5.7052 | 59.9998 | 6 | 76.805 | 5.6665 | 59.9941 | 6 | 76.7993 | 5.8166 | 59.9595 | 6 | 76.8315 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8449 | 5.6747 | 59.9538 | 6 | 76.8115 | 5.7053 | 59.9998 | 6 | 76.8134 | 5.6662 | 59.9941 | 6 | 76.8077 | 5.8167 | 59.9595 | 6 | 76.8398 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8532 | 5.6756 | 59.9538 | 6 | 76.8198 | 5.7053 | 59.9998 | 6 | 76.8217 | 5.6658 | 59.9941 | 6 | 76.816 | 5.8168 | 59.9595 | 6 | 76.8483 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8616 | 5.6765 | 59.9538 | 6 | 76.8281 | 5.7054 | 59.9998 | 6 | 76.83 | 5.6655 | 59.9941 | 6 | 76.8243 | 5.8168 | 59.9595 | 6 | 76.8566 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8699 | 5.6774 | 59.9538 | 6 | 76.8365 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8383 | 5.6652 | 59.9941 | 6 | 76.8328 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.8649 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8782 | 5.6773 | 59.9538 | 6 | 76.8448 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8467 | 5.6648 | 59.9941 | 6 | 76.8411 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.8733 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8866 | 5.6771 | 59.9538 | 6 | 76.8531 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.855 | 5.6643 | 59.9941 | 6 | 76.8494 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.8816 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.8949 | 5.677 | 59.9538 | 6 | 76.8615 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8633 | 5.664 | 59.9941 | 6 | 76.8578 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.8899 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.9033 | 5.6769 | 59.9538 | 6 | 76.8698 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8716 | 5.6637 | 59.9941 | 6 | 76.8661 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.8982 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.9116 | 5.6767 | 59.9538 | 6 | 76.8782 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.88 | 5.6634 | 59.9941 | 6 | 76.8744 | 5.8169 | 59.9595 | 6 | 76.9066 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.9199 | 5.6766 | 59.9538 | 6 | 76.8865 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8883 | 5.6631 | 59.9941 | 6 | 76.8827 | 5.817 | 59.9595 | 6 | 76.9149 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.9283 | 5.6767 | 59.9538 | 6 | 76.8948 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.8967 | 5.6628 | 59.9941 | 6 | 76.8911 | 5.817 | 59.9595 | 6 | 76.9232 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.9366 | 5.6769 | 59.9538 | 6 | 76.9031 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.905 | 5.6625 | 59.9941 | 6 | 76.8994 | 5.8171 | 59.9595 | 6 | 76.9316 | 5.7927 | 59.971 | 6
76.945 | 5.6771 | 59.9538 | 6 | 76.9115 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.9133 | 5.6623 | 59.9941 | 6 | 76.9077 | 5.817 | 59.9595 | 6 | 76.9399 | 5.7927 | 59.971 | 6
76.9533 | 5.6773 | 59.9538 | 6 | 76.9198 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.9217 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 76.9161 | 5.8168 | 59.9595 | 6 | 76.9482 | 5.7927 | 59.971 | 6
76.9616 | 5.6774 | 59.9538 | 6 | 76.9282 | 5.7055 | 59.9998 | 6 | 76.93 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 76.9244 | 5.8167 | 59.9595 | 6 | 76.9567 | 5.7926 | 59.971 | 6
76.97 | 5.6776 | 59.9538 | 6 | 76.9365 | 5.7058 | 59.9998 | 6 | 76.9384 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 76.9327 | 5.8165 | 59.9595 | 6 | 76.965 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.9783 | 5.6778 | 59.9538 | 6 | 76.9448 | 5.706 | 59.9998 | 6 | 76.9467 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 76.9412 | 5.8164 | 59.9595 | 6 | 76.9733 | 5.7925 | 59.971 | 6
76.9866 | 5.678 | 59.9538 | 6 | 76.9531 | 5.7063 | 59.9998 | 6 | 76.955 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 76.9495 | 5.8162 | 59.9595 | 6 | 76.9816 | 5.7924 | 59.971 | 6
76.995 | 5.6783 | 59.9538 | 6 | 76.9615 | 5.7066 | 59.9998 | 6 | 76.9633 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 76.9578 | 5.816 | 59.9595 | 6 | 76.99 | 5.7949 | 59.971 | 6
77.0033 | 5.6785 | 59.9538 | 6 | 76.9698 | 5.7068 | 59.9998 | 6 | 76.9717 | 5.6623 | 59.9941 | 6 | 76.9662 | 5.8158 | 59.9595 | 6 | 76.9983 | 5.7975 | 59.971 | 6
77.0117 | 5.6792 | 59.9538 | 6 | 76.9781 | 5.7071 | 59.9998 | 6 | 76.98 | 5.6623 | 59.9941 | 6 | 76.9745 | 5.8156 | 59.9595 | 6 | 77.0066 | 5.8 | 59.971 | 6
77.02 | 5.68 | 59.9538 | 6 | 76.9865 | 5.7075 | 59.9998 | 6 | 76.9883 | 5.6623 | 59.9941 | 6 | 76.9828 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 77.015 | 5.8025 | 59.971 | 6
77.0284 | 5.6807 | 59.9538 | 6 | 76.9948 | 5.7078 | 59.9998 | 6 | 76.9967 | 5.6623 | 59.9941 | 6 | 76.9912 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 77.0233 | 5.805 | 59.971 | 6
77.0367 | 5.6814 | 59.9538 | 6 | 77.0032 | 5.7081 | 59.9998 | 6 | 77.005 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 76.9995 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 77.0316 | 5.8076 | 59.971 | 6
77.045 | 5.6821 | 59.9538 | 6 | 77.0115 | 5.7085 | 59.9998 | 6 | 77.0134 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 77.0078 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 77.04 | 5.8102 | 59.971 | 6
77.0534 | 5.6828 | 59.9538 | 6 | 77.0198 | 5.7114 | 59.9998 | 6 | 77.0217 | 5.6622 | 59.9941 | 6 | 77.0161 | 5.8154 | 59.9595 | 6 | 77.0483 | 5.8129 | 59.971 | 6
77.0617 | 5.6835 | 59.9538 | 6 | 77.0281 | 5.7143 | 59.9998 | 6 | 77.03 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 77.0245 | 5.8157 | 59.9595 | 6 | 77.0566 | 5.8155 | 59.971 | 6
77.0701 | 5.6841 | 59.9538 | 6 | 77.0365 | 5.7169 | 59.9998 | 6 | 77.0383 | 5.6621 | 59.9941 | 6 | 77.0328 | 5.816 | 59.9595 | 6 | 77.0649 | 5.8181 | 59.971 | 6
77.0784 | 5.6848 | 59.9538 | 6 | 77.0448 | 5.7195 | 59.9998 | 6 | 77.0467 | 5.6624 | 59.9941 | 6 | 77.0411 | 5.8164 | 59.9595 | 6 | 77.0734 | 5.8182 | 59.971 | 6
77.0867 | 5.6855 | 59.9538 | 6 | 77.0532 | 5.7221 | 59.9998 | 6 | 77.055 | 5.6627 | 59.9941 | 6 | 77.0496 | 5.8167 | 59.9595 | 6 | 77.0817 | 5.8183 | 59.971 | 6
77.0951 | 5.6853 | 59.9538 | 6 | 77.0615 | 5.7248 | 59.9998 | 6 | 77.0634 | 5.6631 | 59.9941 | 6 | 77.0579 | 5.817 | 59.9595 | 6 | 77.09 | 5.8199 | 59.971 | 6
77.1034 | 5.6852 | 59.9538 | 6 | 77.0698 | 5.7273 | 59.9998 | 6 | 77.0717 | 5.6634 | 59.9941 | 6 | 77.0662 | 5.8173 | 59.9595 | 6 | 77.0984 | 5.8216 | 59.971 | 6
77.1118 | 5.6854 | 59.9538 | 6 | 77.0781 | 5.7298 | 59.9998 | 6 | 77.08 | 5.6637 | 59.9941 | 6 | 77.0746 | 5.8177 | 59.9595 | 6 | 77.1067 | 5.8232 | 59.971 | 6
77.1201 | 5.6856 | 59.9538 | 6 | 77.0865 | 5.7324 | 59.9998 | 6 | 77.0884 | 5.6641 | 59.9941 | 6 | 77.0829 | 5.818 | 59.9595 | 6 | 77.115 | 5.8249 | 59.971 | 6
77.1284 | 5.6858 | 59.9538 | 6 | 77.0948 | 5.7349 | 59.9998 | 6 | 77.0967 | 5.6657 | 59.9941 | 6 | 77.0912 | 5.8183 | 59.9595 | 6 | 77.1234 | 5.8265 | 59.971 | 6
77.1368 | 5.686 | 59.9538 | 6 | 77.1031 | 5.7346 | 59.9998 | 6 | 77.105 | 5.6672 | 59.9941 | 6 | 77.0996 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1317 | 5.8281 | 59.971 | 6
77.1451 | 5.6862 | 59.9538 | 6 | 77.1115 | 5.7343 | 59.9998 | 6 | 77.1133 | 5.6688 | 59.9941 | 6 | 77.1079 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.14 | 5.8297 | 59.971 | 6
77.1534 | 5.6863 | 59.9538 | 6 | 77.1198 | 5.7343 | 59.9998 | 6 | 77.1217 | 5.6703 | 59.9941 | 6 | 77.1162 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1483 | 5.8312 | 59.971 | 6
77.1618 | 5.6866 | 59.9538 | 6 | 77.1282 | 5.7343 | 59.9998 | 6 | 77.13 | 5.6717 | 59.9941 | 6 | 77.1246 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1567 | 5.8328 | 59.971 | 6
77.1701 | 5.6868 | 59.9538 | 6 | 77.1365 | 5.7344 | 59.9998 | 6 | 77.1384 | 5.6731 | 59.9941 | 6 | 77.1329 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.165 | 5.8343 | 59.971 | 6
77.1785 | 5.687 | 59.9538 | 6 | 77.1448 | 5.7344 | 59.9998 | 6 | 77.1467 | 5.6745 | 59.9941 | 6 | 77.1412 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1733 | 5.8343 | 59.971 | 6
77.1868 | 5.6873 | 59.9538 | 6 | 77.1531 | 5.7345 | 59.9998 | 6 | 77.155 | 5.676 | 59.9941 | 6 | 77.1495 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1818 | 5.8343 | 59.971 | 6
77.1951 | 5.6874 | 59.9538 | 6 | 77.1615 | 5.7347 | 59.9998 | 6 | 77.1634 | 5.6775 | 59.9941 | 6 | 77.158 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1901 | 5.8343 | 59.971 | 6
77.2035 | 5.6874 | 59.9538 | 6 | 77.1698 | 5.7348 | 59.9998 | 6 | 77.1717 | 5.6791 | 59.9941 | 6 | 77.1663 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.1984 | 5.8343 | 59.971 | 6
77.2118 | 5.6874 | 59.9538 | 6 | 77.1782 | 5.735 | 59.9998 | 6 | 77.1801 | 5.6794 | 59.9941 | 6 | 77.1746 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2068 | 5.8364 | 59.971 | 6
77.2202 | 5.6874 | 59.9538 | 6 | 77.1865 | 5.7351 | 59.9998 | 6 | 77.1884 | 5.6798 | 59.9941 | 6 | 77.183 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2151 | 5.8384 | 59.971 | 6
77.2285 | 5.6875 | 59.9538 | 6 | 77.1948 | 5.7352 | 59.9998 | 6 | 77.1967 | 5.6801 | 59.9941 | 6 | 77.1913 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2234 | 5.8406 | 59.971 | 6
77.2368 | 5.6875 | 59.9538 | 6 | 77.2031 | 5.7352 | 59.9998 | 6 | 77.205 | 5.6804 | 59.9941 | 6 | 77.1996 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2317 | 5.8427 | 59.971 | 6
77.2452 | 5.6873 | 59.9538 | 6 | 77.2115 | 5.7352 | 59.9998 | 6 | 77.2134 | 5.6804 | 59.9941 | 6 | 77.208 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2401 | 5.8448 | 59.971 | 6
77.2535 | 5.687 | 59.9538 | 6 | 77.2198 | 5.7352 | 59.9998 | 6 | 77.2217 | 5.6804 | 59.9941 | 6 | 77.2163 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2484 | 5.8469 | 59.971 | 6
77.2619 | 5.6882 | 59.9538 | 6 | 77.2281 | 5.7351 | 59.9998 | 6 | 77.23 | 5.6804 | 59.9941 | 6 | 77.2246 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2567 | 5.849 | 59.971 | 6
77.2702 | 5.6895 | 59.9538 | 6 | 77.2365 | 5.735 | 59.9998 | 6 | 77.2383 | 5.6804 | 59.9941 | 6 | 77.233 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2651 | 5.8511 | 59.971 | 6
77.2785 | 5.6907 | 59.9538 | 6 | 77.2448 | 5.7348 | 59.9998 | 6 | 77.2467 | 5.6802 | 59.9941 | 6 | 77.2413 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2734 | 5.8532 | 59.971 | 6
77.2869 | 5.6919 | 59.9538 | 6 | 77.2532 | 5.7346 | 59.9998 | 6 | 77.2551 | 5.68 | 59.9941 | 6 | 77.2496 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2817 | 5.8553 | 59.971 | 6
77.2952 | 5.6932 | 59.9538 | 6 | 77.2615 | 5.7344 | 59.9998 | 6 | 77.2634 | 5.6797 | 59.9941 | 6 | 77.2581 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2902 | 5.8553 | 59.971 | 6
77.3036 | 5.6944 | 59.9538 | 6 | 77.2698 | 5.7343 | 59.9998 | 6 | 77.2717 | 5.6795 | 59.9941 | 6 | 77.2664 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.2985 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3119 | 5.6956 | 59.9538 | 6 | 77.2781 | 5.7341 | 59.9998 | 6 | 77.28 | 5.6793 | 59.9941 | 6 | 77.2747 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3068 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3202 | 5.6968 | 59.9538 | 6 | 77.2865 | 5.734 | 59.9998 | 6 | 77.2884 | 5.6791 | 59.9941 | 6 | 77.283 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3151 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3286 | 5.6982 | 59.9538 | 6 | 77.2948 | 5.7339 | 59.9998 | 6 | 77.2967 | 5.6791 | 59.9941 | 6 | 77.2914 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3235 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3369 | 5.6996 | 59.9538 | 6 | 77.3032 | 5.734 | 59.9998 | 6 | 77.3051 | 5.679 | 59.9941 | 6 | 77.2997 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3318 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3453 | 5.6996 | 59.9538 | 6 | 77.3115 | 5.734 | 59.9998 | 6 | 77.3134 | 5.679 | 59.9941 | 6 | 77.308 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3401 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3536 | 5.6996 | 59.9538 | 6 | 77.3198 | 5.7341 | 59.9998 | 6 | 77.3217 | 5.6789 | 59.9941 | 6 | 77.3164 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3485 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3619 | 5.6995 | 59.9538 | 6 | 77.3281 | 5.7341 | 59.9998 | 6 | 77.33 | 5.6795 | 59.9941 | 6 | 77.3247 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3568 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3703 | 5.6995 | 59.9538 | 6 | 77.3365 | 5.7342 | 59.9998 | 6 | 77.3384 | 5.68 | 59.9941 | 6 | 77.333 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3651 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3786 | 5.6994 | 59.9538 | 6 | 77.3448 | 5.7344 | 59.9998 | 6 | 77.3467 | 5.6805 | 59.9941 | 6 | 77.3414 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3735 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.387 | 5.6993 | 59.9538 | 6 | 77.3531 | 5.7344 | 60.0113 | 6 | 77.355 | 5.681 | 59.9941 | 6 | 77.3497 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3818 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.3953 | 5.6993 | 59.9538 | 6 | 77.3615 | 5.7344 | 60.0113 | 6 | 77.3634 | 5.6814 | 59.9941 | 6 | 77.358 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3901 | 5.8553 | 59.971 | 6
77.4036 | 5.6993 | 59.9538 | 6 | 77.3698 | 5.7344 | 60.0113 | 6 | 77.3717 | 5.6818 | 59.9941 | 6 | 77.3665 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.3984 | 5.8553 | 59.971 | 6
77.412 | 5.6993 | 59.9538 | 6 | 77.3781 | 5.7343 | 60.0113 | 6 | 77.3801 | 5.6822 | 59.9941 | 6 | 77.3748 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.4069 | 5.8554 | 59.971 | 6
77.4203 | 5.6993 | 59.9538 | 6 | 77.3865 | 5.7342 | 60.0113 | 6 | 77.3884 | 5.6826 | 59.9941 | 6 | 77.3831 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.4152 | 5.8555 | 59.971 | 6
77.4287 | 5.7002 | 59.9538 | 6 | 77.3948 | 5.7341 | 60.0113 | 6 | 77.3967 | 5.6828 | 59.9941 | 6 | 77.3915 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.4235 | 5.8556 | 59.971 | 6
77.437 | 5.7011 | 59.9538 | 6 | 77.4031 | 5.734 | 60.0113 | 6 | 77.405 | 5.6831 | 59.9941 | 6 | 77.3998 | 5.8186 | 59.9595 | 6 | 77.4319 | 5.8557 | 59.971 | 6
77.4453 | 5.702 | 59.9538 | 6 | 77.4114 | 5.7339 | 60.0113 | 6 | 77.4134 | 5.6829 | 59.9941 | 6 | 77.4081 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4402 | 5.8557 | 59.971 | 6
77.4537 | 5.703 | 59.9538 | 6 | 77.4198 | 5.7337 | 60.0113 | 6 | 77.4217 | 5.6827 | 59.9941 | 6 | 77.4164 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4485 | 5.8558 | 59.971 | 6
77.462 | 5.7039 | 59.9538 | 6 | 77.4281 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4301 | 5.6823 | 59.9941 | 6 | 77.4248 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4569 | 5.8559 | 59.971 | 6
77.4704 | 5.7048 | 59.9538 | 6 | 77.4365 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4384 | 5.6819 | 59.9941 | 6 | 77.4331 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4652 | 5.856 | 59.971 | 6
77.4787 | 5.7058 | 59.9538 | 6 | 77.4448 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4467 | 5.6815 | 59.9883 | 6 | 77.4414 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4735 | 5.856 | 59.971 | 6
77.487 | 5.7067 | 59.9538 | 6 | 77.4531 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4551 | 5.6811 | 59.9883 | 6 | 77.4498 | 5.8186 | 59.9653 | 6 | 77.4818 | 5.856 | 59.971 | 6
77.4954 | 5.7076 | 59.9538 | 6 | 77.4615 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4634 | 5.6814 | 59.9883 | 6 | 77.4581 | 5.821 | 59.9653 | 6 | 77.4902 | 5.856 | 59.971 | 6
77.5037 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.4698 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4717 | 5.6816 | 59.9883 | 6 | 77.4664 | 5.8233 | 59.9653 | 6 | 77.4985 | 5.856 | 59.971 | 6
77.5121 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.4781 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.48 | 5.6824 | 59.9883 | 6 | 77.4749 | 5.8254 | 59.9653 | 6 | 77.5068 | 5.856 | 59.971 | 6
77.5204 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.4865 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4884 | 5.6833 | 59.9883 | 6 | 77.4832 | 5.8274 | 59.9653 | 6 | 77.5153 | 5.856 | 59.971 | 6
77.5287 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.4948 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.4967 | 5.6841 | 59.9883 | 6 | 77.4915 | 5.8295 | 59.9653 | 6 | 77.5236 | 5.8561 | 59.971 | 6
77.5371 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.5031 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.5051 | 5.685 | 59.9883 | 6 | 77.4999 | 5.8316 | 59.9653 | 6 | 77.5319 | 5.8561 | 59.971 | 6
77.5454 | 5.7086 | 59.9538 | 6 | 77.5115 | 5.7336 | 60.0113 | 6 | 77.5134 | 5.686 | 59.9883 | 6 | 77.5082 | 5.8337 | 59.9653 | 6 | 77.5403 | 5.8562 | 59.971 | 6
77.5538 | 5.7087 | 59.9538 | 6 | 77.5198 | 5.7336 | 60.0171 | 6 | 77.5217 | 5.6871 | 59.9883 | 6 | 77.5165 | 5.8358 | 59.9653 | 6 | 77.5486 | 5.8562 | 59.971 | 6
77.5621 | 5.7087 | 59.9538 | 6 | 77.5281 | 5.7337 | 60.0171 | 6 | 77.5301 | 5.6882 | 59.9883 | 6 | 77.5248 | 5.8399 | 59.9653 | 6 | 77.5569 | 5.8562 | 59.971 | 6
77.5704 | 5.7088 | 59.9538 | 6 | 77.5364 | 5.7338 | 60.0171 | 6 | 77.5384 | 5.6894 | 59.9883 | 6 | 77.5332 | 5.844 | 59.9653 | 6 | 77.5652 | 5.8561 | 59.971 | 6
77.5788 | 5.7089 | 59.9538 | 6 | 77.5448 | 5.7339 | 60.0171 | 6 | 77.5468 | 5.6899 | 59.9883 | 6 | 77.5415 | 5.8459 | 59.9653 | 6 | 77.5736 | 5.856 | 59.971 | 6
77.5871 | 5.7091 | 59.9538 | 6 | 77.5531 | 5.734 | 60.0171 | 6 | 77.5551 | 5.6905 | 59.9883 | 6 | 77.5498 | 5.8478 | 59.9653 | 6 | 77.5819 | 5.8559 | 59.971 | 6
77.5955 | 5.7092 | 59.9538 | 6 | 77.5615 | 5.7341 | 60.0171 | 6 | 77.5634 | 5.6907 | 59.9883 | 6 | 77.5582 | 5.8499 | 59.9653 | 6 | 77.5902 | 5.8558 | 59.971 | 6
77.6038 | 5.7093 | 59.9538 | 6 | 77.5698 | 5.7341 | 60.0171 | 6 | 77.5717 | 5.6909 | 59.9883 | 6 | 77.5665 | 5.852 | 59.9653 | 6 | 77.5986 | 5.8556 | 59.971 | 6
77.6121 | 5.7092 | 59.9538 | 6 | 77.5781 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 77.5801 | 5.6911 | 59.9883 | 6 | 77.5748 | 5.8541 | 59.9653 | 6 | 77.6069 | 5.8555 | 59.971 | 6
77.6205 | 5.7091 | 59.9538 | 6 | 77.5864 | 5.7343 | 60.0171 | 6 | 77.5884 | 5.6912 | 59.9883 | 6 | 77.5833 | 5.8562 | 59.9653 | 6 | 77.6152 | 5.8554 | 59.971 | 6
77.6288 | 5.7088 | 59.9538 | 6 | 77.5948 | 5.7344 | 60.0171 | 6 | 77.5967 | 5.6914 | 59.9883 | 6 | 77.5916 | 5.8584 | 59.9653 | 6 | 77.6235 | 5.8552 | 59.971 | 6
77.6371 | 5.7085 | 59.9538 | 6 | 77.6031 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 77.6051 | 5.6916 | 59.9883 | 6 | 77.5999 | 5.8606 | 59.9653 | 6 | 77.632 | 5.8551 | 59.971 | 6
77.6455 | 5.7082 | 59.9538 | 6 | 77.6115 | 5.734 | 60.0171 | 6 | 77.6134 | 5.6923 | 59.9825 | 6 | 77.6083 | 5.8607 | 59.9653 | 6 | 77.6403 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6538 | 5.7079 | 59.9538 | 6 | 77.6198 | 5.7337 | 60.0171 | 6 | 77.6218 | 5.693 | 59.9825 | 6 | 77.6166 | 5.8609 | 59.9653 | 6 | 77.6486 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6622 | 5.7075 | 59.9538 | 6 | 77.6281 | 5.7334 | 60.0171 | 6 | 77.6301 | 5.6937 | 59.9825 | 6 | 77.6249 | 5.8615 | 59.9653 | 6 | 77.657 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6705 | 5.7072 | 59.9538 | 6 | 77.6364 | 5.7332 | 60.0171 | 6 | 77.6384 | 5.6944 | 59.9825 | 6 | 77.6332 | 5.8621 | 59.9653 | 6 | 77.6653 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6788 | 5.7068 | 59.9538 | 6 | 77.6447 | 5.7329 | 60.0171 | 6 | 77.6468 | 5.6949 | 59.9825 | 6 | 77.6416 | 5.8649 | 59.9653 | 6 | 77.6736 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6872 | 5.7065 | 59.9538 | 6 | 77.6531 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 77.6551 | 5.6954 | 59.9825 | 6 | 77.6499 | 5.8677 | 59.9653 | 6 | 77.682 | 5.855 | 59.971 | 6
77.6955 | 5.7063 | 59.9538 | 6 | 77.6614 | 5.7323 | 60.0171 | 6 | 77.6635 | 5.6959 | 59.9825 | 6 | 77.6582 | 5.8705 | 59.9653 | 6 | 77.6903 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7039 | 5.7061 | 59.9538 | 6 | 77.6697 | 5.7321 | 60.0171 | 6 | 77.6718 | 5.6965 | 59.9825 | 6 | 77.6666 | 5.8733 | 59.9653 | 6 | 77.6986 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7122 | 5.7075 | 59.9538 | 6 | 77.678 | 5.7318 | 60.0171 | 6 | 77.6801 | 5.697 | 59.9825 | 6 | 77.6749 | 5.8761 | 59.9653 | 6 | 77.7069 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7206 | 5.7089 | 59.9538 | 6 | 77.6864 | 5.7317 | 60.0171 | 6 | 77.6884 | 5.6975 | 59.9825 | 6 | 77.6832 | 5.8788 | 59.9653 | 6 | 77.7153 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7289 | 5.7103 | 59.9538 | 6 | 77.6947 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.6968 | 5.6975 | 59.9825 | 6 | 77.6917 | 5.8815 | 59.9653 | 6 | 77.7236 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7372 | 5.7117 | 59.9538 | 6 | 77.7031 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.7051 | 5.6975 | 59.9825 | 6 | 77.7 | 5.8841 | 59.9653 | 6 | 77.7319 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7456 | 5.7133 | 59.9538 | 6 | 77.7114 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.7134 | 5.6975 | 59.9825 | 6 | 77.7083 | 5.8863 | 59.9653 | 6 | 77.7404 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7539 | 5.7149 | 59.9538 | 6 | 77.7197 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.7218 | 5.6975 | 59.9825 | 6 | 77.7166 | 5.8885 | 59.9653 | 6 | 77.7487 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7623 | 5.7165 | 59.9538 | 6 | 77.728 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.7301 | 5.6972 | 59.9825 | 6 | 77.725 | 5.8884 | 59.9653 | 6 | 77.757 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7706 | 5.7182 | 59.9538 | 6 | 77.7364 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.7385 | 5.6969 | 59.9825 | 6 | 77.7333 | 5.8883 | 59.9653 | 6 | 77.7654 | 5.855 | 59.971 | 6
77.7789 | 5.7198 | 59.9538 | 6 | 77.7447 | 5.7317 | 60.0171 | 6 | 77.7468 | 5.6966 | 59.9825 | 6 | 77.7416 | 5.8883 | 59.9595 | 6 | 77.7737 | 5.8549 | 59.971 | 6
77.7873 | 5.7214 | 59.9538 | 6 | 77.7531 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.7551 | 5.6964 | 59.9825 | 6 | 77.75 | 5.8883 | 59.9595 | 6 | 77.782 | 5.8548 | 59.971 | 6
77.7956 | 5.7216 | 59.9538 | 6 | 77.7614 | 5.7314 | 60.0171 | 6 | 77.7635 | 5.6961 | 59.9825 | 6 | 77.7583 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 77.7903 | 5.8548 | 59.971 | 6
77.804 | 5.7218 | 59.9538 | 6 | 77.7697 | 5.7312 | 60.0171 | 6 | 77.7718 | 5.6958 | 59.9825 | 6 | 77.7666 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 77.7987 | 5.8547 | 59.971 | 6
77.8123 | 5.7221 | 59.9538 | 6 | 77.778 | 5.7311 | 60.0171 | 6 | 77.7802 | 5.6954 | 59.9825 | 6 | 77.775 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 77.807 | 5.8546 | 59.971 | 6
77.8206 | 5.7223 | 59.9538 | 6 | 77.7864 | 5.731 | 60.0171 | 6 | 77.7885 | 5.6951 | 59.9825 | 6 | 77.7833 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 77.8153 | 5.8546 | 59.971 | 6
77.829 | 5.7224 | 59.9538 | 6 | 77.7947 | 5.7309 | 60.0171 | 6 | 77.7968 | 5.6946 | 59.9825 | 6 | 77.7916 | 5.8878 | 59.9595 | 6 | 77.8237 | 5.8545 | 59.971 | 6
77.8373 | 5.7225 | 59.9538 | 6 | 77.803 | 5.7309 | 60.0171 | 6 | 77.8051 | 5.6941 | 59.9825 | 6 | 77.8 | 5.8878 | 59.9595 | 6 | 77.832 | 5.8544 | 59.971 | 6
77.8456 | 5.7226 | 59.9538 | 6 | 77.8113 | 5.7308 | 60.0171 | 6 | 77.8135 | 5.6938 | 59.9825 | 6 | 77.8083 | 5.8877 | 59.9595 | 6 | 77.8403 | 5.8543 | 59.971 | 6
77.854 | 5.7227 | 59.9538 | 6 | 77.8197 | 5.7308 | 60.0171 | 6 | 77.8218 | 5.6936 | 59.9825 | 6 | 77.8167 | 5.8877 | 59.9595 | 6 | 77.8488 | 5.8543 | 59.971 | 6
77.8623 | 5.7227 | 59.9538 | 6 | 77.828 | 5.7308 | 60.0171 | 6 | 77.8301 | 5.6932 | 59.9825 | 6 | 77.8251 | 5.8875 | 59.9595 | 6 | 77.8571 | 5.8543 | 59.971 | 6
77.8707 | 5.7228 | 59.9538 | 6 | 77.8364 | 5.7309 | 60.0171 | 6 | 77.8385 | 5.6928 | 59.9825 | 6 | 77.8334 | 5.8874 | 59.9595 | 6 | 77.8654 | 5.8544 | 59.971 | 6
77.879 | 5.7229 | 59.9538 | 6 | 77.8447 | 5.731 | 60.0171 | 6 | 77.8468 | 5.6924 | 59.9825 | 6 | 77.8417 | 5.8873 | 59.9595 | 6 | 77.8737 | 5.8544 | 59.971 | 6
77.8873 | 5.7229 | 59.9538 | 6 | 77.853 | 5.7312 | 60.0171 | 6 | 77.8552 | 5.692 | 59.9825 | 6 | 77.85 | 5.8872 | 59.9595 | 6 | 77.8821 | 5.8545 | 59.971 | 6
77.8957 | 5.7226 | 59.9538 | 6 | 77.8613 | 5.7313 | 60.0171 | 6 | 77.8635 | 5.6917 | 59.9825 | 6 | 77.8584 | 5.8871 | 59.9595 | 6 | 77.8904 | 5.8545 | 59.971 | 6
77.904 | 5.7224 | 59.9538 | 6 | 77.8697 | 5.7314 | 60.0171 | 6 | 77.8718 | 5.6913 | 59.9825 | 6 | 77.8667 | 5.8871 | 59.9595 | 6 | 77.8987 | 5.8546 | 59.971 | 6
77.9124 | 5.7221 | 59.9538 | 6 | 77.878 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.8802 | 5.6912 | 59.9825 | 6 | 77.875 | 5.887 | 59.9595 | 6 | 77.9071 | 5.8546 | 59.971 | 6
77.9207 | 5.7219 | 59.9538 | 6 | 77.8864 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.8885 | 5.691 | 59.9825 | 6 | 77.8834 | 5.8869 | 59.9595 | 6 | 77.9154 | 5.8547 | 59.971 | 6
77.929 | 5.7216 | 59.9538 | 6 | 77.8947 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.8969 | 5.6913 | 59.9825 | 6 | 77.8917 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9237 | 5.8547 | 59.971 | 6
77.9374 | 5.7213 | 59.9538 | 6 | 77.903 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.9052 | 5.6917 | 59.9825 | 6 | 77.9 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9321 | 5.8548 | 59.971 | 6
77.9457 | 5.721 | 59.9538 | 6 | 77.9113 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.9135 | 5.6922 | 59.9825 | 6 | 77.9084 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9404 | 5.8548 | 59.971 | 6
77.9541 | 5.7207 | 59.9538 | 6 | 77.9197 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.9219 | 5.6927 | 59.9825 | 6 | 77.9167 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9487 | 5.8548 | 59.971 | 6
77.9624 | 5.7205 | 59.9538 | 6 | 77.928 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 77.9302 | 5.6931 | 59.9825 | 6 | 77.925 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.957 | 5.8547 | 59.971 | 6
77.9707 | 5.7203 | 59.9538 | 6 | 77.9363 | 5.7316 | 60.0171 | 6 | 77.9385 | 5.6936 | 59.9825 | 6 | 77.9335 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9655 | 5.8547 | 59.971 | 6
77.9791 | 5.7204 | 59.9538 | 6 | 77.9446 | 5.7317 | 60.0171 | 6 | 77.9468 | 5.6941 | 59.9768 | 6 | 77.9418 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9738 | 5.8546 | 59.971 | 6
77.9874 | 5.7204 | 59.9538 | 6 | 77.953 | 5.7318 | 60.0171 | 6 | 77.9552 | 5.6947 | 59.9768 | 6 | 77.9501 | 5.8867 | 59.9595 | 6 | 77.9821 | 5.8545 | 59.971 | 6
77.9958 | 5.7204 | 59.9538 | 6 | 77.9613 | 5.7319 | 60.0171 | 6 | 77.9635 | 5.6953 | 59.9768 | 6 | 77.9585 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9905 | 5.8544 | 59.971 | 6
78.0041 | 5.7203 | 59.9538 | 6 | 77.9697 | 5.732 | 60.0171 | 6 | 77.9719 | 5.6959 | 59.9768 | 6 | 77.9668 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 77.9988 | 5.8544 | 59.971 | 6
78.0124 | 5.7203 | 59.9538 | 6 | 77.978 | 5.7322 | 60.0171 | 6 | 77.9802 | 5.6959 | 59.9768 | 6 | 77.9751 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 78.0071 | 5.8543 | 59.971 | 6
78.0208 | 5.7203 | 59.9538 | 6 | 77.9863 | 5.7323 | 60.0171 | 6 | 77.9885 | 5.6959 | 59.9768 | 6 | 77.9834 | 5.8868 | 59.9595 | 6 | 78.0155 | 5.8542 | 59.971 | 6
78.0291 | 5.7202 | 59.9538 | 6 | 77.9946 | 5.7324 | 60.0171 | 6 | 77.9969 | 5.696 | 59.9768 | 6 | 77.9918 | 5.8869 | 59.9595 | 6 | 78.0238 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0375 | 5.7201 | 59.9538 | 6 | 78.003 | 5.7325 | 60.0171 | 6 | 78.0052 | 5.6961 | 59.9768 | 6 | 78.0001 | 5.887 | 59.9595 | 6 | 78.0321 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0458 | 5.72 | 59.9481 | 6 | 78.0113 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0135 | 5.6962 | 59.9768 | 6 | 78.0084 | 5.8872 | 59.9595 | 6 | 78.0404 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0541 | 5.7198 | 59.9481 | 6 | 78.0197 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0219 | 5.6963 | 59.9768 | 6 | 78.0168 | 5.8873 | 59.9595 | 6 | 78.0488 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0625 | 5.7203 | 59.9481 | 6 | 78.028 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0302 | 5.6965 | 59.9768 | 6 | 78.0251 | 5.8874 | 59.9595 | 6 | 78.0571 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0708 | 5.7207 | 59.9481 | 6 | 78.0363 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0386 | 5.6967 | 59.9768 | 6 | 78.0334 | 5.8876 | 59.9595 | 6 | 78.0654 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0792 | 5.7212 | 59.9481 | 6 | 78.0446 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0469 | 5.6969 | 59.9768 | 6 | 78.0419 | 5.8877 | 59.9595 | 6 | 78.0739 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0875 | 5.7218 | 59.9481 | 6 | 78.053 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0552 | 5.6971 | 59.9768 | 6 | 78.0502 | 5.8878 | 59.9595 | 6 | 78.0822 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.0958 | 5.7231 | 59.9481 | 6 | 78.0613 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0635 | 5.6973 | 59.9768 | 6 | 78.0585 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.0905 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.1042 | 5.7243 | 59.9481 | 6 | 78.0696 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0719 | 5.6975 | 59.9768 | 6 | 78.0669 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.0989 | 5.8542 | 59.971 | 6
78.1125 | 5.7254 | 59.9481 | 6 | 78.0779 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0803 | 5.6976 | 59.9768 | 6 | 78.0752 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.1072 | 5.8542 | 59.971 | 6
78.1209 | 5.7265 | 59.9481 | 6 | 78.0863 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0886 | 5.6978 | 59.9768 | 6 | 78.0835 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.1155 | 5.8543 | 59.971 | 6
78.1292 | 5.7276 | 59.9481 | 6 | 78.0946 | 5.7326 | 60.0171 | 6 | 78.0969 | 5.6979 | 59.9768 | 6 | 78.0919 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.1238 | 5.8543 | 59.971 | 6
78.1375 | 5.7287 | 59.9481 | 6 | 78.103 | 5.7328 | 60.0171 | 6 | 78.1052 | 5.6981 | 59.9768 | 6 | 78.1002 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.1322 | 5.8544 | 59.971 | 6
78.1459 | 5.7291 | 59.9481 | 6 | 78.1113 | 5.7329 | 60.0171 | 6 | 78.1136 | 5.698 | 59.9768 | 6 | 78.1085 | 5.8883 | 59.9595 | 6 | 78.1405 | 5.8544 | 59.971 | 6
78.1542 | 5.7296 | 59.9481 | 6 | 78.1196 | 5.7331 | 60.0171 | 6 | 78.1219 | 5.698 | 59.9768 | 6 | 78.1168 | 5.8884 | 59.9595 | 6 | 78.1488 | 5.8545 | 59.971 | 6
78.1626 | 5.7302 | 59.9481 | 6 | 78.1279 | 5.7332 | 60.0171 | 6 | 78.1302 | 5.6979 | 59.9768 | 6 | 78.1252 | 5.8884 | 59.9595 | 6 | 78.1572 | 5.8545 | 59.971 | 6
78.1709 | 5.7307 | 59.9481 | 6 | 78.1363 | 5.7334 | 60.0171 | 6 | 78.1386 | 5.6979 | 59.9768 | 6 | 78.1335 | 5.8885 | 59.9595 | 6 | 78.1655 | 5.8546 | 59.971 | 6
78.1792 | 5.7306 | 59.9481 | 6 | 78.1446 | 5.7335 | 60.0171 | 6 | 78.1469 | 5.6979 | 59.9768 | 6 | 78.1418 | 5.8886 | 59.9595 | 6 | 78.1738 | 5.8546 | 59.971 | 6
78.1876 | 5.7304 | 59.9481 | 6 | 78.153 | 5.7337 | 60.0171 | 6 | 78.1553 | 5.698 | 59.9768 | 6 | 78.1503 | 5.8886 | 59.9595 | 6 | 78.1823 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.1959 | 5.7305 | 59.9481 | 6 | 78.1613 | 5.7339 | 60.0171 | 6 | 78.1636 | 5.6981 | 59.9768 | 6 | 78.1586 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.1906 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.2043 | 5.7306 | 59.9481 | 6 | 78.1696 | 5.734 | 60.0171 | 6 | 78.1719 | 5.6982 | 59.9768 | 6 | 78.1669 | 5.8888 | 59.9595 | 6 | 78.1989 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.2126 | 5.7307 | 59.9481 | 6 | 78.1779 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.1803 | 5.6983 | 59.9768 | 6 | 78.1753 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.2072 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.2209 | 5.7308 | 59.9481 | 6 | 78.1863 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.1886 | 5.6984 | 59.9768 | 6 | 78.1836 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.2156 | 5.8548 | 59.971 | 6
78.2293 | 5.7309 | 59.9481 | 6 | 78.1946 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.197 | 5.6984 | 59.9768 | 6 | 78.1919 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.2239 | 5.8548 | 59.971 | 6
78.2376 | 5.7309 | 59.9481 | 6 | 78.2029 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.2053 | 5.6984 | 59.9768 | 6 | 78.2003 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.2322 | 5.8548 | 59.971 | 6
78.246 | 5.7309 | 59.9481 | 6 | 78.2112 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.2136 | 5.6983 | 59.9768 | 6 | 78.2086 | 5.8887 | 59.9595 | 6 | 78.2406 | 5.8548 | 59.971 | 6
78.2543 | 5.7309 | 59.9481 | 6 | 78.2196 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.222 | 5.6983 | 59.9768 | 6 | 78.2169 | 5.8886 | 59.9595 | 6 | 78.2489 | 5.8548 | 59.971 | 6
78.2626 | 5.7308 | 59.9481 | 6 | 78.2279 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.2303 | 5.6996 | 59.9768 | 6 | 78.2253 | 5.8886 | 59.9595 | 6 | 78.2572 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.271 | 5.7308 | 59.9481 | 6 | 78.2363 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.2386 | 5.7009 | 59.9768 | 6 | 78.2336 | 5.8886 | 59.9595 | 6 | 78.2656 | 5.8547 | 59.971 | 6
78.2793 | 5.7308 | 59.9481 | 6 | 78.2446 | 5.7342 | 60.0171 | 6 | 78.2469 | 5.7024 | 59.9768 | 6 | 78.2419 | 5.8885 | 59.9595 | 6 | 78.2739 | 5.8546 | 59.971 | 6
78.2877 | 5.7307 | 59.9481 | 6 | 78.2529 | 5.7338 | 60.0171 | 6 | 78.2553 | 5.7038 | 59.9768 | 6 | 78.2502 | 5.8885 | 59.9595 | 6 | 78.2822 | 5.8545 | 59.971 | 6
78.296 | 5.7307 | 59.9481 | 6 | 78.2612 | 5.7335 | 60.0171 | 6 | 78.2637 | 5.7052 | 59.9768 | 6 | 78.2587 | 5.8885 | 59.9595 | 6 | 78.2905 | 5.8543 | 59.971 | 6
78.3044 | 5.7306 | 59.9481 | 6 | 78.2696 | 5.7331 | 60.0171 | 6 | 78.272 | 5.7067 | 59.9768 | 6 | 78.267 | 5.8885 | 59.9595 | 6 | 78.299 | 5.8541 | 59.971 | 6
78.3127 | 5.7305 | 59.9481 | 6 | 78.2779 | 5.7327 | 60.0171 | 6 | 78.2803 | 5.708 | 59.9768 | 6 | 78.2753 | 5.8884 | 59.9595 | 6 | 78.3073 | 5.854 | 59.971 | 6
78.321 | 5.7305 | 59.9481 | 6 | 78.2863 | 5.7323 | 60.0171 | 6 | 78.2886 | 5.7094 | 59.9768 | 6 | 78.2837 | 5.8883 | 59.9595 | 6 | 78.3156 | 5.8538 | 59.971 | 6
78.3294 | 5.7307 | 59.9481 | 6 | 78.2946 | 5.7319 | 60.0171 | 6 | 78.297 | 5.7109 | 59.9768 | 6 | 78.292 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.324 | 5.8537 | 59.971 | 6
78.3377 | 5.731 | 59.9481 | 6 | 78.3029 | 5.7315 | 60.0171 | 6 | 78.3053 | 5.7124 | 59.9768 | 6 | 78.3003 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.3323 | 5.8535 | 59.971 | 6
78.3461 | 5.7311 | 59.9481 | 6 | 78.3112 | 5.7311 | 60.0171 | 6 | 78.3137 | 5.7124 | 59.9768 | 6 | 78.3087 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.3406 | 5.8534 | 59.971 | 6
78.3544 | 5.7313 | 59.9481 | 6 | 78.3196 | 5.7308 | 60.0171 | 6 | 78.322 | 5.7124 | 59.9768 | 6 | 78.317 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.349 | 5.8533 | 59.971 | 6
78.3627 | 5.7314 | 59.9481 | 6 | 78.3279 | 5.7304 | 60.0171 | 6 | 78.3303 | 5.7122 | 59.9768 | 6 | 78.3253 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.3573 | 5.8533 | 59.971 | 6
78.3711 | 5.7316 | 59.9481 | 6 | 78.3362 | 5.7304 | 60.0171 | 6 | 78.3387 | 5.7121 | 59.9768 | 6 | 78.3337 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.3656 | 5.8532 | 59.971 | 6
78.3794 | 5.7318 | 59.9481 | 6 | 78.3445 | 5.7304 | 60.0171 | 6 | 78.347 | 5.712 | 59.9768 | 6 | 78.342 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.3739 | 5.8532 | 59.971 | 6
78.3878 | 5.732 | 59.9481 | 6 | 78.3529 | 5.7304 | 60.0171 | 6 | 78.3553 | 5.712 | 59.9768 | 6 | 78.3503 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.3823 | 5.8532 | 59.971 | 6
78.3961 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.3612 | 5.7304 | 60.0171 | 6 | 78.3637 | 5.7121 | 59.9768 | 6 | 78.3588 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.3906 | 5.8532 | 59.971 | 6
78.4044 | 5.7325 | 59.9481 | 6 | 78.3696 | 5.7303 | 60.0171 | 6 | 78.372 | 5.7122 | 59.9768 | 6 | 78.3671 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.3989 | 5.8531 | 59.971 | 6
78.4128 | 5.7324 | 59.9481 | 6 | 78.3779 | 5.7301 | 60.0171 | 6 | 78.3804 | 5.7134 | 59.9768 | 6 | 78.3754 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.4073 | 5.853 | 59.971 | 6
78.4211 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.3862 | 5.7299 | 60.0171 | 6 | 78.3887 | 5.7145 | 59.9768 | 6 | 78.3837 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.4156 | 5.8529 | 59.971 | 6
78.4295 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.3945 | 5.7296 | 60.0171 | 6 | 78.397 | 5.716 | 59.9768 | 6 | 78.3921 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.424 | 5.8528 | 59.971 | 6
78.4378 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.4028 | 5.7293 | 60.0171 | 6 | 78.4053 | 5.7174 | 59.9768 | 6 | 78.4004 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.4324 | 5.8526 | 59.971 | 6
78.4462 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.4112 | 5.7291 | 60.0171 | 6 | 78.4137 | 5.7189 | 59.9768 | 6 | 78.4087 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.4407 | 5.8525 | 59.971 | 6
78.4545 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.4195 | 5.7288 | 60.0171 | 6 | 78.4221 | 5.7204 | 59.9768 | 6 | 78.4171 | 5.8881 | 59.9595 | 6 | 78.449 | 5.8523 | 59.971 | 6
78.4628 | 5.7323 | 59.9481 | 6 | 78.4279 | 5.7285 | 60.0171 | 6 | 78.4304 | 5.7218 | 59.9768 | 6 | 78.4254 | 5.888 | 59.9595 | 6 | 78.4573 | 5.8522 | 59.971 | 6
78.4712 | 5.7323 | 59.9481 | 6 | 78.4362 | 5.7282 | 60.0171 | 6 | 78.4387 | 5.7231 | 59.9768 | 6 | 78.4337 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.4657 | 5.852 | 59.971 | 6
78.4795 | 5.7323 | 59.9481 | 6 | 78.4445 | 5.728 | 60.0171 | 6 | 78.447 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.4421 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.474 | 5.8519 | 59.971 | 6
78.4879 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.4528 | 5.7278 | 60.0171 | 6 | 78.4554 | 5.7261 | 59.971 | 6 | 78.4504 | 5.8879 | 59.9595 | 6 | 78.4823 | 5.8517 | 59.971 | 6
78.4962 | 5.7322 | 59.9481 | 6 | 78.4612 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.4637 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.4587 | 5.8878 | 59.9595 | 6 | 78.4907 | 5.8516 | 59.971 | 6
78.5045 | 5.7321 | 59.9481 | 6 | 78.4695 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.472 | 5.7267 | 59.971 | 6 | 78.4672 | 5.8878 | 59.9595 | 6 | 78.499 | 5.8515 | 59.971 | 6
78.5129 | 5.732 | 59.9481 | 6 | 78.4778 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.4804 | 5.7267 | 59.971 | 6 | 78.4755 | 5.8877 | 59.9595 | 6 | 78.5073 | 5.8514 | 59.971 | 6
78.5212 | 5.732 | 59.9481 | 6 | 78.4861 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.4887 | 5.7267 | 59.971 | 6 | 78.4838 | 5.8876 | 59.9595 | 6 | 78.5157 | 5.8513 | 59.971 | 6
78.5296 | 5.7318 | 59.9481 | 6 | 78.4945 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.4971 | 5.7267 | 59.971 | 6 | 78.4922 | 5.8876 | 59.9595 | 6 | 78.524 | 5.8512 | 59.971 | 6
78.5379 | 5.7317 | 59.9481 | 6 | 78.5028 | 5.7276 | 60.0171 | 6 | 78.5054 | 5.7267 | 59.971 | 6 | 78.5005 | 5.8875 | 59.9595 | 6 | 78.5323 | 5.8511 | 59.971 | 6
78.5462 | 5.7316 | 59.9481 | 6 | 78.5112 | 5.7277 | 60.0171 | 6 | 78.5137 | 5.7266 | 59.971 | 6 | 78.5088 | 5.8875 | 59.9595 | 6 | 78.5406 | 5.8527 | 59.971 | 6
78.5546 | 5.7314 | 59.9481 | 6 | 78.5195 | 5.7277 | 60.0171 | 6 | 78.5221 | 5.7266 | 59.971 | 6 | 78.5171 | 5.8875 | 59.9595 | 6 | 78.5491 | 5.8543 | 59.971 | 6
78.5629 | 5.7313 | 59.9481 | 6 | 78.5278 | 5.7277 | 60.0171 | 6 | 78.5304 | 5.7265 | 59.971 | 6 | 78.5255 | 5.8873 | 59.9595 | 6 | 78.5574 | 5.8561 | 59.971 | 6
78.5713 | 5.7313 | 59.9481 | 6 | 78.5361 | 5.7277 | 60.0171 | 6 | 78.5388 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.5338 | 5.8871 | 59.9595 | 6 | 78.5657 | 5.8579 | 59.971 | 6
78.5796 | 5.7318 | 59.9481 | 6 | 78.5445 | 5.7277 | 60.0171 | 6 | 78.5471 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.5421 | 5.8882 | 59.9595 | 6 | 78.5741 | 5.8597 | 59.971 | 6
78.5879 | 5.7324 | 59.9481 | 6 | 78.5528 | 5.7278 | 60.0171 | 6 | 78.5554 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.5505 | 5.8893 | 59.9595 | 6 | 78.5824 | 5.8615 | 59.971 | 6
78.5963 | 5.7336 | 59.9481 | 6 | 78.5612 | 5.7278 | 60.0171 | 6 | 78.5638 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.5588 | 5.8905 | 59.9595 | 6 | 78.5907 | 5.8633 | 59.971 | 6
78.6046 | 5.7348 | 59.9481 | 6 | 78.5695 | 5.7278 | 60.0171 | 6 | 78.5721 | 5.7264 | 59.971 | 6 | 78.5671 | 5.8916 | 59.9595 | 6 | 78.5991 | 5.8651 | 59.971 | 6
78.613 | 5.7364 | 59.9481 | 6 | 78.5778 | 5.7278 | 60.0171 | 6 | 78.5804 | 5.7263 | 59.971 | 6 | 78.5756 | 5.8928 | 59.9595 | 6 | 78.6074 | 5.8685 | 59.971 | 6
78.6213 | 5.738 | 59.9481 | 6 | 78.5861 | 5.7279 | 60.0171 | 6 | 78.5888 | 5.7261 | 59.971 | 6 | 78.5839 | 5.8939 | 59.9595 | 6 | 78.6157 | 5.8719 | 59.971 | 6
78.6296 | 5.7397 | 59.9481 | 6 | 78.5945 | 5.7279 | 60.0171 | 6 | 78.5971 | 5.7259 | 59.971 | 6 | 78.5922 | 5.8951 | 59.9595 | 6 | 78.624 | 5.8738 | 59.971 | 6
78.638 | 5.7413 | 59.9481 | 6 | 78.6028 | 5.7279 | 60.0171 | 6 | 78.6055 | 5.7257 | 59.971 | 6 | 78.6006 | 5.8963 | 59.9595 | 6 | 78.6324 | 5.8756 | 59.971 | 6
78.6463 | 5.743 | 59.9481 | 6 | 78.6111 | 5.7279 | 60.0171 | 6 | 78.6138 | 5.7255 | 59.971 | 6 | 78.6089 | 5.8975 | 59.9595 | 6 | 78.6407 | 5.8801 | 59.971 | 6
78.6547 | 5.7446 | 59.9481 | 6 | 78.6194 | 5.728 | 60.0171 | 6 | 78.6221 | 5.7253 | 59.971 | 6 | 78.6172 | 5.8988 | 59.9595 | 6 | 78.649 | 5.8847 | 59.971 | 6
78.663 | 5.7457 | 59.9481 | 6 | 78.6278 | 5.728 | 60.0171 | 6 | 78.6305 | 5.7251 | 59.971 | 6 | 78.6256 | 5.8995 | 59.9595 | 6 | 78.6575 | 5.8892 | 59.971 | 6
78.6713 | 5.7467 | 59.9481 | 6 | 78.6361 | 5.7281 | 60.0171 | 6 | 78.6388 | 5.725 | 59.971 | 6 | 78.6339 | 5.9002 | 59.9595 | 6 | 78.6658 | 5.8937 | 59.971 | 6
78.6797 | 5.7471 | 59.9481 | 6 | 78.6445 | 5.7283 | 60.0171 | 6 | 78.6472 | 5.7248 | 59.971 | 6 | 78.6422 | 5.9006 | 59.9595 | 6 | 78.6741 | 5.8983 | 59.971 | 6
78.688 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6528 | 5.7284 | 60.0171 | 6 | 78.6555 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.6505 | 5.901 | 59.9595 | 6 | 78.6825 | 5.9028 | 59.971 | 6
78.6964 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6611 | 5.7285 | 60.0171 | 6 | 78.6638 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.6589 | 5.9015 | 59.9595 | 6 | 78.6908 | 5.9056 | 59.971 | 6
78.7047 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6694 | 5.7287 | 60.0171 | 6 | 78.6722 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.6672 | 5.9019 | 59.9595 | 6 | 78.6991 | 5.9085 | 59.971 | 6
78.713 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6778 | 5.7288 | 60.0171 | 6 | 78.6805 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.6755 | 5.9024 | 59.9595 | 6 | 78.7074 | 5.9112 | 59.971 | 6
78.7214 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6861 | 5.7289 | 60.0171 | 6 | 78.6888 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.684 | 5.9029 | 59.9595 | 6 | 78.7158 | 5.9139 | 59.971 | 6
78.7297 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.6945 | 5.7291 | 60.0171 | 6 | 78.6971 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.6923 | 5.9034 | 59.9595 | 6 | 78.7241 | 5.9139 | 59.971 | 6
78.7381 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.7028 | 5.7294 | 60.0171 | 6 | 78.7055 | 5.7246 | 59.971 | 6 | 78.7006 | 5.9039 | 59.9595 | 6 | 78.7324 | 5.9138 | 59.971 | 6
78.7464 | 5.7476 | 59.9481 | 6 | 78.7111 | 5.7296 | 60.0171 | 6 | 78.7139 | 5.7243 | 59.971 | 6 | 78.709 | 5.9039 | 59.9595 | 6 | 78.7408 | 5.9136 | 59.971 | 6
78.7547 | 5.7476 | 59.9481 | 6 | 78.7194 | 5.7298 | 60.0171 | 6 | 78.7222 | 5.724 | 59.971 | 6 | 78.7173 | 5.9038 | 59.9595 | 6 | 78.7491 | 5.9135 | 59.971 | 6
78.7631 | 5.7477 | 59.9481 | 6 | 78.7278 | 5.7299 | 60.0171 | 6 | 78.7305 | 5.7237 | 59.971 | 6 | 78.7256 | 5.904 | 59.9595 | 6 | 78.7574 | 5.9134 | 59.971 | 6
78.7714 | 5.7477 | 59.9481 | 6 | 78.7361 | 5.7301 | 60.0171 | 6 | 78.7388 | 5.7234 | 59.971 | 6 | 78.734 | 5.9042 | 59.9595 | 6 | 78.7659 | 5.9133 | 59.971 | 6
78.7798 | 5.7478 | 59.9481 | 6 | 78.7444 | 5.7303 | 60.0171 | 6 | 78.7472 | 5.723 | 59.971 | 6 | 78.7423 | 5.9046 | 59.9595 | 6 | 78.7742 | 5.9132 | 59.971 | 6
78.7881 | 5.7478 | 59.9481 | 6 | 78.7527 | 5.7329 | 60.0171 | 6 | 78.7556 | 5.7227 | 59.971 | 6 | 78.7506 | 5.905 | 59.9595 | 6 | 78.7825 | 5.9131 | 59.971 | 6
78.7964 | 5.7475 | 59.9481 | 6 | 78.7611 | 5.7355 | 60.0171 | 6 | 78.7639 | 5.7224 | 59.971 | 6 | 78.759 | 5.9053 | 59.9595 | 6 | 78.7908 | 5.913 | 59.971 | 6
78.8048 | 5.7471 | 59.9481 | 6 | 78.7694 | 5.7381 | 60.0171 | 6 | 78.7722 | 5.722 | 59.971 | 6 | 78.7673 | 5.9056 | 59.9595 | 6 | 78.7992 | 5.9129 | 59.971 | 6
78.8131 | 5.7468 | 59.9481 | 6 | 78.7778 | 5.7407 | 60.0171 | 6 | 78.7805 | 5.7235 | 59.971 | 6 | 78.7756 | 5.906 | 59.9595 | 6 | 78.8075 | 5.9128 | 59.971 | 6
78.8215 | 5.7464 | 59.9481 | 6 | 78.7861 | 5.7431 | 60.0171 | 6 | 78.7889 | 5.7251 | 59.971 | 6 | 78.7839 | 5.9063 | 59.9595 | 6 | 78.8158 | 5.9126 | 59.971 | 6
78.8298 | 5.7459 | 59.9481 | 6 | 78.7944 | 5.7455 | 60.0171 | 6 | 78.7972 | 5.7269 | 59.971 | 6 | 78.7924 | 5.9066 | 59.9595 | 6 | 78.8242 | 5.9126 | 59.971 | 6
78.8382 | 5.7454 | 59.9481 | 6 | 78.8027 | 5.7479 | 60.0171 | 6 | 78.8055 | 5.7287 | 59.971 | 6 | 78.8007 | 5.9069 | 59.9595 | 6 | 78.8325 | 5.9125 | 59.971 | 6
78.8465 | 5.7447 | 59.9481 | 6 | 78.8111 | 5.7503 | 60.0171 | 6 | 78.8139 | 5.7306 | 59.971 | 6 | 78.809 | 5.9095 | 59.9595 | 6 | 78.8408 | 5.9124 | 59.971 | 6
78.8548 | 5.7441 | 59.9481 | 6 | 78.8194 | 5.7527 | 60.0171 | 6 | 78.8222 | 5.7325 | 59.971 | 6 | 78.8174 | 5.9122 | 59.9595 | 6 | 78.8492 | 5.9124 | 59.971 | 6
78.8632 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 78.8278 | 5.7551 | 60.0171 | 6 | 78.8306 | 5.7345 | 59.971 | 6 | 78.8257 | 5.9146 | 59.9595 | 6 | 78.8575 | 5.9123 | 59.971 | 6
78.8715 | 5.7428 | 59.9481 | 6 | 78.8361 | 5.7549 | 60.0171 | 6 | 78.8389 | 5.7365 | 59.971 | 6 | 78.834 | 5.9171 | 59.9595 | 6 | 78.8658 | 5.9123 | 59.971 | 6
78.8799 | 5.7426 | 59.9481 | 6 | 78.8444 | 5.7547 | 60.0171 | 6 | 78.8472 | 5.7386 | 59.971 | 6 | 78.8424 | 5.9195 | 59.9595 | 6 | 78.8741 | 5.9125 | 59.971 | 6
78.8882 | 5.7423 | 59.9481 | 6 | 78.8527 | 5.7545 | 60.0171 | 6 | 78.8556 | 5.7407 | 59.971 | 6 | 78.8507 | 5.9219 | 59.9595 | 6 | 78.8826 | 5.9127 | 59.971 | 6
78.8965 | 5.7421 | 59.9481 | 6 | 78.8611 | 5.7542 | 60.0171 | 6 | 78.8639 | 5.7409 | 59.971 | 6 | 78.859 | 5.9247 | 59.9595 | 6 | 78.8909 | 5.9129 | 59.971 | 6
78.9049 | 5.7418 | 59.9481 | 6 | 78.8694 | 5.7566 | 60.0171 | 6 | 78.8723 | 5.741 | 59.971 | 6 | 78.8674 | 5.9274 | 59.9595 | 6 | 78.8992 | 5.9131 | 59.971 | 6
78.9132 | 5.7417 | 59.9481 | 6 | 78.8777 | 5.7589 | 60.0171 | 6 | 78.8806 | 5.7412 | 59.971 | 6 | 78.8757 | 5.93 | 59.9595 | 6 | 78.9076 | 5.9133 | 59.971 | 6
78.9216 | 5.7415 | 59.9481 | 6 | 78.886 | 5.7613 | 60.0171 | 6 | 78.8889 | 5.7413 | 59.971 | 6 | 78.884 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 78.9159 | 5.9136 | 59.971 | 6
78.9299 | 5.7415 | 59.9481 | 6 | 78.8944 | 5.7637 | 60.0171 | 6 | 78.8973 | 5.7417 | 59.971 | 6 | 78.8925 | 5.9329 | 59.9595 | 6 | 78.9242 | 5.9138 | 59.9653 | 6
78.9382 | 5.7415 | 59.9481 | 6 | 78.9027 | 5.7661 | 60.0171 | 6 | 78.9056 | 5.7421 | 59.971 | 6 | 78.9008 | 5.9332 | 59.9595 | 6 | 78.9326 | 5.9139 | 59.9653 | 6
78.9466 | 5.7415 | 59.9481 | 6 | 78.9111 | 5.7685 | 60.0171 | 6 | 78.9139 | 5.7423 | 59.971 | 6 | 78.9091 | 5.9335 | 59.9595 | 6 | 78.9409 | 5.9139 | 59.9653 | 6
78.9549 | 5.7416 | 59.9481 | 6 | 78.9194 | 5.771 | 60.0171 | 6 | 78.9223 | 5.7425 | 59.971 | 6 | 78.9175 | 5.9337 | 59.9595 | 6 | 78.9492 | 5.9139 | 59.9653 | 6
78.9633 | 5.7417 | 59.9481 | 6 | 78.9277 | 5.7736 | 60.0171 | 6 | 78.9306 | 5.7428 | 59.971 | 6 | 78.9258 | 5.934 | 59.9595 | 6 | 78.9575 | 5.9138 | 59.9653 | 6
78.9716 | 5.7418 | 59.9481 | 6 | 78.936 | 5.7762 | 60.0171 | 6 | 78.939 | 5.743 | 59.971 | 6 | 78.9341 | 5.9343 | 59.9595 | 6 | 78.9659 | 5.9137 | 59.9653 | 6
78.9799 | 5.7421 | 59.9481 | 6 | 78.9444 | 5.7788 | 60.0171 | 6 | 78.9473 | 5.7432 | 59.971 | 6 | 78.9424 | 5.9343 | 59.9595 | 6 | 78.9742 | 5.9135 | 59.9653 | 6
78.9883 | 5.7423 | 59.9481 | 6 | 78.9527 | 5.7788 | 60.0171 | 6 | 78.9556 | 5.7434 | 59.971 | 6 | 78.9508 | 5.9342 | 59.9595 | 6 | 78.9825 | 5.9133 | 59.9653 | 6
78.9966 | 5.7426 | 59.9481 | 6 | 78.9611 | 5.7788 | 60.0171 | 6 | 78.964 | 5.7437 | 59.971 | 6 | 78.9591 | 5.9342 | 59.9595 | 6 | 78.991 | 5.9131 | 59.9653 | 6
79.005 | 5.7428 | 59.9481 | 6 | 78.9694 | 5.7788 | 60.0171 | 6 | 78.9723 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 78.9674 | 5.9342 | 59.9595 | 6 | 78.9993 | 5.9129 | 59.9653 | 6
79.0133 | 5.7431 | 59.9481 | 6 | 78.9777 | 5.7789 | 60.0171 | 6 | 78.9807 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 78.9758 | 5.9342 | 59.9595 | 6 | 79.0076 | 5.9127 | 59.9653 | 6
79.0217 | 5.7433 | 59.9481 | 6 | 78.986 | 5.7789 | 60.0171 | 6 | 78.989 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 78.9841 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.016 | 5.9125 | 59.9653 | 6
79.03 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 78.9944 | 5.7789 | 60.0171 | 6 | 78.9973 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 78.9924 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.0243 | 5.9125 | 59.9653 | 6
79.0383 | 5.7436 | 59.9481 | 6 | 79.0027 | 5.7812 | 60.0171 | 6 | 79.0057 | 5.7439 | 59.971 | 6 | 79.0009 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.0326 | 5.9124 | 59.9653 | 6
79.0467 | 5.7436 | 59.9481 | 6 | 79.011 | 5.7835 | 60.0171 | 6 | 79.014 | 5.7442 | 59.971 | 6 | 79.0092 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.041 | 5.9123 | 59.9653 | 6
79.055 | 5.7437 | 59.9481 | 6 | 79.0193 | 5.7857 | 60.0171 | 6 | 79.0223 | 5.7445 | 59.971 | 6 | 79.0175 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.0493 | 5.9123 | 59.9653 | 6
79.0634 | 5.7436 | 59.9481 | 6 | 79.0277 | 5.7878 | 60.0171 | 6 | 79.0306 | 5.7448 | 59.971 | 6 | 79.0259 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.0576 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.0717 | 5.7436 | 59.9481 | 6 | 79.036 | 5.7901 | 60.0171 | 6 | 79.039 | 5.745 | 59.971 | 6 | 79.0342 | 5.9341 | 59.9595 | 6 | 79.0659 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.08 | 5.7435 | 59.9481 | 6 | 79.0444 | 5.7923 | 60.0171 | 6 | 79.0474 | 5.7453 | 59.971 | 6 | 79.0425 | 5.934 | 59.9595 | 6 | 79.0743 | 5.9121 | 59.9653 | 6
79.0884 | 5.7435 | 59.9481 | 6 | 79.0527 | 5.7946 | 60.0171 | 6 | 79.0557 | 5.7456 | 59.971 | 6 | 79.0509 | 5.9339 | 59.9595 | 6 | 79.0826 | 5.9121 | 59.9653 | 6
79.0967 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 79.061 | 5.7968 | 60.0171 | 6 | 79.064 | 5.7459 | 59.971 | 6 | 79.0592 | 5.9338 | 59.9595 | 6 | 79.0909 | 5.912 | 59.9653 | 6
79.1051 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 79.0693 | 5.799 | 60.0171 | 6 | 79.0723 | 5.7462 | 59.971 | 6 | 79.0675 | 5.9337 | 59.9595 | 6 | 79.0994 | 5.912 | 59.9653 | 6
79.1134 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 79.0777 | 5.8012 | 60.0171 | 6 | 79.0807 | 5.7465 | 59.971 | 6 | 79.0758 | 5.9336 | 59.9595 | 6 | 79.1077 | 5.912 | 59.9653 | 6
79.1217 | 5.7434 | 59.9481 | 6 | 79.086 | 5.8013 | 60.0171 | 6 | 79.0891 | 5.7468 | 59.971 | 6 | 79.0842 | 5.9334 | 59.9595 | 6 | 79.116 | 5.912 | 59.9653 | 6
79.1301 | 5.7458 | 59.9481 | 6 | 79.0944 | 5.8014 | 60.0171 | 6 | 79.0974 | 5.7468 | 59.971 | 6 | 79.0925 | 5.9333 | 59.9595 | 6 | 79.1244 | 5.9121 | 59.9653 | 6
79.1384 | 5.7483 | 59.9481 | 6 | 79.1027 | 5.8016 | 60.0171 | 6 | 79.1057 | 5.7468 | 59.971 | 6 | 79.1008 | 5.9331 | 59.9595 | 6 | 79.1327 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.1468 | 5.7507 | 59.9481 | 6 | 79.111 | 5.8019 | 60.0171 | 6 | 79.114 | 5.7467 | 59.971 | 6 | 79.1093 | 5.933 | 59.9595 | 6 | 79.141 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.1551 | 5.7531 | 59.9481 | 6 | 79.1193 | 5.8019 | 60.0171 | 6 | 79.1224 | 5.7467 | 59.971 | 6 | 79.1176 | 5.9328 | 59.9595 | 6 | 79.1494 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.1634 | 5.7556 | 59.9481 | 6 | 79.1277 | 5.802 | 60.0171 | 6 | 79.1307 | 5.7464 | 59.971 | 6 | 79.1259 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 79.1577 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.1718 | 5.758 | 59.9481 | 6 | 79.136 | 5.802 | 60.0171 | 6 | 79.139 | 5.7462 | 59.971 | 6 | 79.1343 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.166 | 5.9122 | 59.9653 | 6
79.1801 | 5.7604 | 59.9481 | 6 | 79.1443 | 5.8021 | 60.0171 | 6 | 79.1474 | 5.7459 | 59.971 | 6 | 79.1426 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.1743 | 5.9123 | 59.9653 | 6
79.1885 | 5.7629 | 59.9481 | 6 | 79.1526 | 5.8021 | 60.0171 | 6 | 79.1557 | 5.7456 | 59.971 | 6 | 79.1509 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.1827 | 5.9123 | 59.9653 | 6
79.1968 | 5.7653 | 59.9481 | 6 | 79.1609 | 5.8021 | 60.0171 | 6 | 79.1641 | 5.7454 | 59.971 | 6 | 79.1593 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.191 | 5.914 | 59.9653 | 6
79.2051 | 5.7678 | 59.9481 | 6 | 79.1693 | 5.802 | 60.0171 | 6 | 79.1724 | 5.7451 | 59.971 | 6 | 79.1676 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.1993 | 5.9156 | 59.9653 | 6
79.2135 | 5.7679 | 59.9481 | 6 | 79.1776 | 5.8019 | 60.0171 | 6 | 79.1807 | 5.7448 | 59.971 | 6 | 79.1759 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.2078 | 5.9173 | 59.9653 | 6
79.2218 | 5.768 | 59.9481 | 6 | 79.186 | 5.8017 | 60.0113 | 6 | 79.1891 | 5.7445 | 59.971 | 6 | 79.1843 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.2161 | 5.9189 | 59.9653 | 6
79.2302 | 5.7681 | 59.9481 | 6 | 79.1943 | 5.8015 | 60.0113 | 6 | 79.1974 | 5.7453 | 59.971 | 6 | 79.1926 | 5.9324 | 59.9595 | 6 | 79.2244 | 5.9208 | 59.9653 | 6
79.2385 | 5.7682 | 59.9481 | 6 | 79.2026 | 5.8015 | 60.0113 | 6 | 79.2057 | 5.746 | 59.971 | 6 | 79.2009 | 5.9324 | 59.9595 | 6 | 79.2328 | 5.9226 | 59.9653 | 6
79.2468 | 5.7688 | 59.9481 | 6 | 79.2109 | 5.8015 | 60.0113 | 6 | 79.2141 | 5.747 | 59.971 | 6 | 79.2092 | 5.9323 | 59.9595 | 6 | 79.2411 | 5.9245 | 59.9653 | 6
79.2552 | 5.7694 | 59.9481 | 6 | 79.2193 | 5.8016 | 60.0113 | 6 | 79.2224 | 5.7479 | 59.971 | 6 | 79.2177 | 5.9323 | 59.9595 | 6 | 79.2494 | 5.9263 | 59.9653 | 6
79.2635 | 5.77 | 59.9481 | 6 | 79.2276 | 5.8016 | 60.0113 | 6 | 79.2308 | 5.7489 | 59.971 | 6 | 79.226 | 5.9323 | 59.9595 | 6 | 79.2577 | 5.9281 | 59.9653 | 6
79.2719 | 5.7706 | 59.9481 | 6 | 79.236 | 5.8017 | 60.0113 | 6 | 79.2391 | 5.7499 | 59.971 | 6 | 79.2343 | 5.9322 | 59.9595 | 6 | 79.2661 | 5.9299 | 59.9653 | 6
79.2802 | 5.7711 | 59.9481 | 6 | 79.2443 | 5.8017 | 60.0113 | 6 | 79.2474 | 5.7509 | 59.971 | 6 | 79.2427 | 5.9322 | 59.9595 | 6 | 79.2744 | 5.9301 | 59.9653 | 6
79.2885 | 5.7717 | 59.9481 | 6 | 79.2526 | 5.8017 | 60.0113 | 6 | 79.2558 | 5.7519 | 59.971 | 6 | 79.251 | 5.9322 | 59.9595 | 6 | 79.2827 | 5.9303 | 59.9653 | 6
79.2969 | 5.7722 | 59.9481 | 6 | 79.261 | 5.8018 | 60.0113 | 6 | 79.2641 | 5.7543 | 59.971 | 6 | 79.2593 | 5.9321 | 59.9595 | 6 | 79.2911 | 5.9304 | 59.9653 | 6
79.3052 | 5.7727 | 59.9481 | 6 | 79.2693 | 5.8019 | 60.0113 | 6 | 79.2725 | 5.7567 | 59.971 | 6 | 79.2677 | 5.9321 | 59.9595 | 6 | 79.2994 | 5.9305 | 59.9653 | 6
79.3136 | 5.7733 | 59.9481 | 6 | 79.2776 | 5.8019 | 60.0113 | 6 | 79.2808 | 5.7581 | 59.971 | 6 | 79.276 | 5.9321 | 59.9595 | 6 | 79.3077 | 5.9305 | 59.9653 | 6
79.3219 | 5.7738 | 59.9481 | 6 | 79.2859 | 5.802 | 60.0113 | 6 | 79.2891 | 5.7595 | 59.971 | 6 | 79.2843 | 5.9321 | 59.9595 | 6 | 79.3162 | 5.9304 | 59.9653 | 6
79.3302 | 5.7738 | 59.9481 | 6 | 79.2943 | 5.802 | 60.0113 | 6 | 79.2975 | 5.761 | 59.971 | 6 | 79.2927 | 5.9322 | 59.9595 | 6 | 79.3245 | 5.9304 | 59.9653 | 6
79.3386 | 5.7738 | 59.9481 | 6 | 79.3026 | 5.802 | 60.0113 | 6 | 79.3058 | 5.7624 | 59.971 | 6 | 79.301 | 5.9323 | 59.9595 | 6 | 79.3328 | 5.9303 | 59.9653 | 6
79.3469 | 5.7734 | 59.9481 | 6 | 79.311 | 5.802 | 60.0113 | 6 | 79.3141 | 5.7637 | 59.971 | 6 | 79.3093 | 5.9324 | 59.9595 | 6 | 79.3412 | 5.9303 | 59.9653 | 6
79.3553 | 5.773 | 59.9481 | 6 | 79.3193 | 5.8021 | 60.0113 | 6 | 79.3224 | 5.7649 | 59.971 | 6 | 79.3177 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.3495 | 5.9303 | 59.9653 | 6
79.3636 | 5.7726 | 59.9481 | 6 | 79.3276 | 5.8022 | 60.0113 | 6 | 79.3308 | 5.766 | 59.971 | 6 | 79.326 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.3578 | 5.9302 | 59.9653 | 6
79.3719 | 5.7722 | 59.9481 | 6 | 79.3359 | 5.8023 | 60.0113 | 6 | 79.3392 | 5.7671 | 59.971 | 6 | 79.3344 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.3661 | 5.9302 | 59.9653 | 6
79.3803 | 5.7716 | 59.9481 | 6 | 79.3443 | 5.8025 | 60.0113 | 6 | 79.3475 | 5.7669 | 59.971 | 6 | 79.3427 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.3745 | 5.9301 | 59.9653 | 6
79.3886 | 5.771 | 59.9481 | 6 | 79.3526 | 5.8026 | 60.0113 | 6 | 79.3558 | 5.7666 | 59.971 | 6 | 79.3511 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 79.3828 | 5.93 | 59.9653 | 6
79.397 | 5.7714 | 59.9481 | 6 | 79.361 | 5.8027 | 60.0113 | 6 | 79.3641 | 5.7664 | 59.971 | 6 | 79.3594 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 79.3911 | 5.93 | 59.9653 | 6
79.4053 | 5.7719 | 59.9481 | 6 | 79.3693 | 5.8029 | 60.0113 | 6 | 79.3725 | 5.7662 | 59.971 | 6 | 79.3677 | 5.9328 | 59.9595 | 6 | 79.3995 | 5.9299 | 59.9653 | 6
79.4137 | 5.7723 | 59.9481 | 6 | 79.3776 | 5.803 | 60.0113 | 6 | 79.3809 | 5.766 | 59.971 | 6 | 79.3761 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 79.4078 | 5.9299 | 59.9653 | 6
79.422 | 5.7727 | 59.9481 | 6 | 79.3859 | 5.8031 | 60.0113 | 6 | 79.3892 | 5.7657 | 59.971 | 6 | 79.3844 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.4161 | 5.9299 | 59.9653 | 6
79.4303 | 5.7736 | 59.9481 | 6 | 79.3943 | 5.8032 | 60.0113 | 6 | 79.3975 | 5.7655 | 59.971 | 6 | 79.3927 | 5.9326 | 59.9595 | 6 | 79.4246 | 5.93 | 59.9653 | 6
79.4387 | 5.7744 | 59.9481 | 6 | 79.4026 | 5.8033 | 60.0113 | 6 | 79.4058 | 5.7654 | 59.971 | 6 | 79.4011 | 5.9325 | 59.9595 | 6 | 79.4329 | 5.9301 | 59.9653 | 6
79.447 | 5.7752 | 59.9481 | 6 | 79.4109 | 5.8035 | 60.0113 | 6 | 79.4142 | 5.7653 | 59.971 | 6 | 79.4094 | 5.9324 | 59.9595 | 6 | 79.4412 | 5.9303 | 59.9653 | 6
79.4554 | 5.7761 | 59.9481 | 6 | 79.4193 | 5.8036 | 60.0113 | 6 | 79.4225 | 5.7652 | 59.971 | 6 | 79.4177 | 5.9323 | 59.9595 | 6 | 79.4496 | 5.9305 | 59.9653 | 6
79.4637 | 5.7771 | 59.9481 | 6 | 79.4276 | 5.8036 | 60.0113 | 6 | 79.4308 | 5.7651 | 59.971 | 6 | 79.4261 | 5.9321 | 59.9595 | 6 | 79.4579 | 5.9308 | 59.9653 | 6
79.472 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4359 | 5.8037 | 60.0113 | 6 | 79.4392 | 5.7651 | 59.971 | 6 | 79.4344 | 5.9319 | 59.9595 | 6 | 79.4662 | 5.9311 | 59.9653 | 6
79.4804 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4443 | 5.8038 | 60.0113 | 6 | 79.4475 | 5.7648 | 59.971 | 6 | 79.4427 | 5.9317 | 59.9595 | 6 | 79.4745 | 5.9314 | 59.9653 | 6
79.4887 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4526 | 5.8039 | 60.0113 | 6 | 79.4559 | 5.7645 | 59.971 | 6 | 79.4512 | 5.9315 | 59.9595 | 6 | 79.4829 | 5.9317 | 59.9653 | 6
79.4971 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4609 | 5.804 | 60.0113 | 6 | 79.4642 | 5.7643 | 59.971 | 6 | 79.4595 | 5.9314 | 59.9595 | 6 | 79.4912 | 5.9319 | 59.9653 | 6
79.5054 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4692 | 5.804 | 60.0113 | 6 | 79.4725 | 5.7642 | 59.971 | 6 | 79.4678 | 5.9312 | 59.9595 | 6 | 79.4995 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.5137 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4776 | 5.8041 | 60.0113 | 6 | 79.4809 | 5.764 | 59.971 | 6 | 79.4761 | 5.931 | 59.9595 | 6 | 79.5079 | 5.9321 | 59.9653 | 6
79.5221 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4859 | 5.804 | 60.0113 | 6 | 79.4892 | 5.7638 | 59.971 | 6 | 79.4845 | 5.9308 | 59.9595 | 6 | 79.5162 | 5.9321 | 59.9653 | 6
79.5304 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.4943 | 5.8039 | 60.0113 | 6 | 79.4976 | 5.7636 | 59.971 | 6 | 79.4928 | 5.9308 | 59.9595 | 6 | 79.5245 | 5.9321 | 59.9653 | 6
79.5388 | 5.7781 | 59.9481 | 6 | 79.5026 | 5.8058 | 60.0113 | 6 | 79.5059 | 5.7634 | 59.971 | 6 | 79.5011 | 5.9307 | 59.9595 | 6 | 79.533 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.5471 | 5.7781 | 59.9481 | 6 | 79.5109 | 5.8076 | 60.0113 | 6 | 79.5142 | 5.7633 | 59.971 | 6 | 79.5095 | 5.9307 | 59.9595 | 6 | 79.5413 | 5.9319 | 59.9653 | 6
79.5554 | 5.7781 | 59.9481 | 6 | 79.5192 | 5.8095 | 60.0113 | 6 | 79.5226 | 5.7632 | 59.971 | 6 | 79.5178 | 5.9307 | 59.9595 | 6 | 79.5496 | 5.9318 | 59.9653 | 6
79.5638 | 5.7781 | 59.9481 | 6 | 79.5276 | 5.8114 | 60.0113 | 6 | 79.5309 | 5.7631 | 59.971 | 6 | 79.5261 | 5.9307 | 59.9595 | 6 | 79.558 | 5.9317 | 59.9653 | 6
79.5721 | 5.7781 | 59.9481 | 6 | 79.5359 | 5.8133 | 60.0113 | 6 | 79.5392 | 5.7631 | 59.971 | 6 | 79.5345 | 5.9307 | 59.9595 | 6 | 79.5663 | 5.9316 | 59.9653 | 6
79.5805 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.5443 | 5.8151 | 60.0113 | 6 | 79.5475 | 5.7631 | 59.971 | 6 | 79.5428 | 5.9308 | 59.9595 | 6 | 79.5746 | 5.9316 | 59.9653 | 6
79.5888 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.5526 | 5.8171 | 60.0113 | 6 | 79.5559 | 5.763 | 59.971 | 6 | 79.5511 | 5.9309 | 59.9595 | 6 | 79.5829 | 5.9317 | 59.9653 | 6
79.5971 | 5.7782 | 59.9481 | 6 | 79.5609 | 5.8191 | 60.0113 | 6 | 79.5643 | 5.763 | 59.971 | 6 | 79.5596 | 5.931 | 59.9595 | 6 | 79.5913 | 5.9317 | 59.9653 | 6
79.6055 | 5.7783 | 59.9481 | 6 | 79.5692 | 5.8211 | 60.0113 | 6 | 79.5726 | 5.763 | 59.971 | 6 | 79.5679 | 5.9311 | 59.9595 | 6 | 79.5996 | 5.9318 | 59.9653 | 6
79.6138 | 5.7787 | 59.9481 | 6 | 79.5776 | 5.8231 | 60.0113 | 6 | 79.5809 | 5.7632 | 59.971 | 6 | 79.5762 | 5.9312 | 59.9595 | 6 | 79.6079 | 5.9318 | 59.9653 | 6
79.6222 | 5.779 | 59.9481 | 6 | 79.5859 | 5.8231 | 60.0113 | 6 | 79.5892 | 5.7634 | 59.971 | 6 | 79.5846 | 5.9312 | 59.9595 | 6 | 79.6163 | 5.9319 | 59.9653 | 6
79.6305 | 5.7792 | 59.9481 | 6 | 79.5942 | 5.8231 | 60.0113 | 6 | 79.5976 | 5.7636 | 59.971 | 6 | 79.5929 | 5.9312 | 59.9595 | 6 | 79.6246 | 5.9319 | 59.9653 | 6
79.6388 | 5.7794 | 59.9481 | 6 | 79.6025 | 5.8231 | 60.0113 | 6 | 79.606 | 5.7638 | 59.971 | 6 | 79.6012 | 5.9312 | 59.9595 | 6 | 79.6329 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6472 | 5.7796 | 59.9481 | 6 | 79.6109 | 5.8232 | 60.0113 | 6 | 79.6143 | 5.7641 | 59.971 | 6 | 79.6095 | 5.931 | 59.9595 | 6 | 79.6414 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6555 | 5.7798 | 59.9481 | 6 | 79.6192 | 5.8232 | 60.0113 | 6 | 79.6226 | 5.7644 | 59.971 | 6 | 79.6179 | 5.9308 | 59.9595 | 6 | 79.6497 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6639 | 5.7799 | 59.9481 | 6 | 79.6276 | 5.8233 | 60.0113 | 6 | 79.6309 | 5.7647 | 59.971 | 6 | 79.6262 | 5.9305 | 59.9595 | 6 | 79.658 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6722 | 5.7801 | 59.9481 | 6 | 79.6359 | 5.8233 | 60.0113 | 6 | 79.6393 | 5.765 | 59.971 | 6 | 79.6345 | 5.9302 | 59.9595 | 6 | 79.6663 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6806 | 5.7822 | 59.9481 | 6 | 79.6442 | 5.8234 | 60.0113 | 6 | 79.6476 | 5.7653 | 59.971 | 6 | 79.6429 | 5.9299 | 59.9595 | 6 | 79.6747 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.6889 | 5.7842 | 59.9481 | 6 | 79.6525 | 5.8234 | 60.0113 | 6 | 79.6559 | 5.7656 | 59.971 | 6 | 79.6512 | 5.9296 | 59.9595 | 6 | 79.683 | 5.9321 | 59.9653 | 6
79.6972 | 5.786 | 59.9481 | 6 | 79.6609 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.6643 | 5.7659 | 59.971 | 6 | 79.6595 | 5.9293 | 59.9595 | 6 | 79.6913 | 5.9322 | 59.9653 | 6
79.7056 | 5.7878 | 59.9481 | 6 | 79.6692 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.6726 | 5.7662 | 59.971 | 6 | 79.668 | 5.929 | 59.9595 | 6 | 79.6997 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.7139 | 5.7897 | 59.9481 | 6 | 79.6776 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.681 | 5.7665 | 59.971 | 6 | 79.6763 | 5.9288 | 59.9595 | 6 | 79.708 | 5.9326 | 59.9653 | 6
79.7223 | 5.7917 | 59.9481 | 6 | 79.6859 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.6893 | 5.7668 | 59.971 | 6 | 79.6846 | 5.9287 | 59.9595 | 6 | 79.7163 | 5.9328 | 59.9653 | 6
79.7306 | 5.7936 | 59.9481 | 6 | 79.6942 | 5.8237 | 60.0113 | 6 | 79.6976 | 5.767 | 59.971 | 6 | 79.693 | 5.9296 | 59.9595 | 6 | 79.7247 | 5.933 | 59.9653 | 6
79.7389 | 5.7956 | 59.9481 | 6 | 79.7025 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.706 | 5.7672 | 59.971 | 6 | 79.7013 | 5.9305 | 59.9595 | 6 | 79.733 | 5.9332 | 59.9653 | 6
79.7473 | 5.7975 | 59.9481 | 6 | 79.7109 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.7143 | 5.7674 | 59.971 | 6 | 79.7096 | 5.9316 | 59.9595 | 6 | 79.7413 | 5.9334 | 59.9653 | 6
79.7556 | 5.7995 | 59.9481 | 6 | 79.7192 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.7227 | 5.7676 | 59.971 | 6 | 79.718 | 5.9327 | 59.9595 | 6 | 79.7498 | 5.9336 | 59.9653 | 6
79.764 | 5.7998 | 59.9481 | 6 | 79.7275 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.731 | 5.7676 | 59.971 | 6 | 79.7263 | 5.9354 | 59.9595 | 6 | 79.7581 | 5.9337 | 59.9653 | 6
79.7723 | 5.8 | 59.9481 | 6 | 79.7358 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.7393 | 5.7677 | 59.971 | 6 | 79.7346 | 5.9382 | 59.9595 | 6 | 79.7664 | 5.9339 | 59.9653 | 6
79.7806 | 5.8003 | 59.9481 | 6 | 79.7442 | 5.8236 | 60.0113 | 6 | 79.7477 | 5.7676 | 59.971 | 6 | 79.7429 | 5.9409 | 59.9595 | 6 | 79.7747 | 5.9338 | 59.9653 | 6
79.789 | 5.8006 | 59.9481 | 6 | 79.7525 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.756 | 5.7674 | 59.971 | 6 | 79.7513 | 5.9437 | 59.9595 | 6 | 79.7831 | 5.9337 | 59.9653 | 6
79.7973 | 5.8009 | 59.9481 | 6 | 79.7609 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.7643 | 5.7673 | 59.971 | 6 | 79.7596 | 5.9464 | 59.9595 | 6 | 79.7914 | 5.9336 | 59.9653 | 6
79.8057 | 5.8012 | 59.9481 | 6 | 79.7692 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.7727 | 5.7671 | 59.971 | 6 | 79.7679 | 5.9492 | 59.9595 | 6 | 79.7997 | 5.9334 | 59.9653 | 6
79.814 | 5.8013 | 59.9481 | 6 | 79.7775 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.781 | 5.7668 | 59.971 | 6 | 79.7764 | 5.951 | 59.9595 | 6 | 79.8081 | 5.9332 | 59.9653 | 6
79.8223 | 5.8014 | 59.9481 | 6 | 79.7859 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.7894 | 5.7665 | 59.971 | 6 | 79.7847 | 5.9527 | 59.9595 | 6 | 79.8164 | 5.9331 | 59.9653 | 6
79.8307 | 5.8014 | 59.9481 | 6 | 79.7942 | 5.8235 | 60.0113 | 6 | 79.7977 | 5.7675 | 59.971 | 6 | 79.793 | 5.9545 | 59.9595 | 6 | 79.8247 | 5.9329 | 59.9653 | 6
79.839 | 5.8015 | 59.9481 | 6 | 79.8026 | 5.8234 | 60.0113 | 6 | 79.806 | 5.7686 | 59.971 | 6 | 79.8014 | 5.9563 | 59.9595 | 6 | 79.8331 | 5.9327 | 59.9653 | 6
79.8474 | 5.8012 | 59.9481 | 6 | 79.8109 | 5.8233 | 60.0113 | 6 | 79.8144 | 5.7696 | 59.971 | 6 | 79.8097 | 5.9564 | 59.9595 | 6 | 79.8414 | 5.9326 | 59.9653 | 6
79.8557 | 5.801 | 59.9481 | 6 | 79.8192 | 5.8245 | 60.0113 | 6 | 79.8227 | 5.7707 | 59.971 | 6 | 79.818 | 5.9565 | 59.9595 | 6 | 79.8497 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.864 | 5.8007 | 59.9481 | 6 | 79.8275 | 5.8257 | 60.0113 | 6 | 79.8311 | 5.7718 | 59.971 | 6 | 79.8264 | 5.9565 | 59.9595 | 6 | 79.8582 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.8724 | 5.8004 | 59.9481 | 6 | 79.8359 | 5.8268 | 60.0113 | 6 | 79.8394 | 5.7728 | 59.971 | 6 | 79.8347 | 5.9566 | 59.9595 | 6 | 79.8665 | 5.9323 | 59.9653 | 6
79.8807 | 5.8001 | 59.9481 | 6 | 79.8442 | 5.828 | 60.0113 | 6 | 79.8477 | 5.7738 | 59.971 | 6 | 79.843 | 5.9567 | 59.9595 | 6 | 79.8748 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.8891 | 5.7998 | 59.9481 | 6 | 79.8525 | 5.8292 | 60.0113 | 6 | 79.8561 | 5.7748 | 59.971 | 6 | 79.8514 | 5.9568 | 59.9595 | 6 | 79.8831 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.8974 | 5.7998 | 59.9481 | 6 | 79.8608 | 5.8303 | 60.0113 | 6 | 79.8644 | 5.7777 | 59.971 | 6 | 79.8597 | 5.9569 | 59.9595 | 6 | 79.8915 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.9057 | 5.7997 | 59.9481 | 6 | 79.8692 | 5.8315 | 60.0113 | 6 | 79.8727 | 5.7807 | 59.971 | 6 | 79.868 | 5.957 | 59.9595 | 6 | 79.8998 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.9141 | 5.7997 | 59.9481 | 6 | 79.8775 | 5.8327 | 60.0113 | 6 | 79.881 | 5.7822 | 59.971 | 6 | 79.8763 | 5.9571 | 59.9595 | 6 | 79.9081 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.9224 | 5.7997 | 59.9481 | 6 | 79.8859 | 5.8339 | 60.0113 | 6 | 79.8894 | 5.7837 | 59.971 | 6 | 79.8848 | 5.9573 | 59.9595 | 6 | 79.9165 | 5.9324 | 59.9653 | 6
79.9308 | 5.8007 | 59.9481 | 6 | 79.8942 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 79.8978 | 5.7852 | 59.971 | 6 | 79.8931 | 5.9575 | 59.9595 | 6 | 79.9248 | 5.9322 | 59.9653 | 6
79.9391 | 5.8017 | 59.9481 | 6 | 79.9025 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 79.9061 | 5.7867 | 59.971 | 6 | 79.9014 | 5.9577 | 59.9595 | 6 | 79.9331 | 5.9321 | 59.9653 | 6
79.9474 | 5.8027 | 59.9481 | 6 | 79.9108 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 79.9144 | 5.7881 | 59.971 | 6 | 79.9098 | 5.9578 | 59.9595 | 6 | 79.9415 | 5.932 | 59.9653 | 6
79.9558 | 5.8038 | 59.9481 | 6 | 79.9192 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 79.9227 | 5.7896 | 59.971 | 6 | 79.9181 | 5.958 | 59.9595 | 6 | 79.9498 | 5.9318 | 59.9653 | 6
79.9641 | 5.8048 | 59.9481 | 6 | 79.9275 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 79.9311 | 5.7922 | 59.971 | 6 | 79.9264 | 5.9582 | 59.9595 | 6 | 79.9581 | 5.9317 | 59.9653 | 6
79.9725 | 5.8059 | 59.9481 | 6 | 79.9359 | 5.8351 | 60.0113 | 6 | 79.9395 | 5.7948 | 59.971 | 6 | 79.9348 | 5.9583 | 59.9595 | 6 | 79.9666 | 5.9316 | 59.9653 | 6
79.9808 | 5.8072 | 59.9481 | 6 | 79.9442 | 5.835 | 60.0113 | 6 | 79.9478 | 5.7956 | 59.9653 | 6 | 79.9431 | 5.9585 | 59.9595 | 6 | 79.9749 | 5.9313 | 59.9653 | 6
79.9892 | 5.8086 | 59.9481 | 6 | 79.9525 | 5.8349 | 60.0113 | 6 | 79.9561 | 5.7964 | 59.9653 | 6 | 79.9514 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 79.9832 | 5.9311 | 59.9653 | 6
79.9975 | 5.8099 | 59.9481 | 6 | 79.9608 | 5.8349 | 60.0113 | 6 | 79.9644 | 5.7974 | 59.9653 | 6 | 79.9598 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 79.9915 | 5.9309 | 59.9653 | 6
80.0058 | 5.8113 | 59.9481 | 6 | 79.9692 | 5.8345 | 60.0113 | 6 | 79.9728 | 5.7983 | 59.9653 | 6 | 79.9681 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 79.9999 | 5.9307 | 59.9653 | 6
80.0142 | 5.8116 | 59.9481 | 6 | 79.9775 | 5.8341 | 60.0113 | 6 | 79.9811 | 5.7994 | 59.9653 | 6 | 79.9764 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.0082 | 5.9307 | 59.9653 | 6
80.0225 | 5.812 | 59.9481 | 6 | 79.9858 | 5.8338 | 60.0113 | 6 | 79.9894 | 5.8005 | 59.9653 | 6 | 79.9849 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.0165 | 5.9306 | 59.9653 | 6
80.0309 | 5.8123 | 59.9481 | 6 | 79.9941 | 5.8334 | 60.0113 | 6 | 79.9978 | 5.8016 | 59.9653 | 6 | 79.9932 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.0249 | 5.9305 | 59.9653 | 6
80.0392 | 5.8126 | 59.9481 | 6 | 80.0025 | 5.833 | 60.0113 | 6 | 80.0062 | 5.8027 | 59.9653 | 6 | 80.0015 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.0332 | 5.9304 | 59.9653 | 6
80.0475 | 5.813 | 59.9481 | 6 | 80.0108 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.0145 | 5.8028 | 59.9653 | 6 | 80.0098 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.0415 | 5.9304 | 59.9653 | 6
80.0559 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0192 | 5.8322 | 60.0113 | 6 | 80.0228 | 5.8029 | 59.9653 | 6 | 80.0182 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.0499 | 5.9303 | 59.9653 | 6
80.0642 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0275 | 5.8319 | 60.0113 | 6 | 80.0311 | 5.803 | 59.9653 | 6 | 80.0265 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.0582 | 5.9307 | 59.9653 | 6
80.0726 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0358 | 5.8316 | 60.0113 | 6 | 80.0395 | 5.8031 | 59.9653 | 6 | 80.0348 | 5.9594 | 59.9595 | 6 | 80.0665 | 5.9312 | 59.9653 | 6
80.0809 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0441 | 5.8313 | 60.0113 | 6 | 80.0479 | 5.8031 | 59.9653 | 6 | 80.0432 | 5.9595 | 59.9595 | 6 | 80.075 | 5.9319 | 59.9653 | 6
80.0892 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0525 | 5.8314 | 60.0113 | 6 | 80.0562 | 5.803 | 59.9653 | 6 | 80.0515 | 5.9597 | 59.9595 | 6 | 80.0833 | 5.9326 | 59.9653 | 6
80.0976 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0608 | 5.8315 | 60.0113 | 6 | 80.0645 | 5.803 | 59.9653 | 6 | 80.0598 | 5.9598 | 59.9595 | 6 | 80.0916 | 5.9332 | 59.9653 | 6
80.1059 | 5.8133 | 59.9481 | 6 | 80.0692 | 5.8316 | 60.0113 | 6 | 80.0728 | 5.803 | 59.9653 | 6 | 80.0682 | 5.96 | 59.9595 | 6 | 80.0999 | 5.9338 | 59.9653 | 6
80.1143 | 5.8134 | 59.9481 | 6 | 80.0775 | 5.8317 | 60.0113 | 6 | 80.0812 | 5.8031 | 59.9653 | 6 | 80.0765 | 5.96 | 59.9595 | 6 | 80.1083 | 5.9345 | 59.9653 | 6
80.1226 | 5.8134 | 59.9481 | 6 | 80.0858 | 5.8319 | 60.0113 | 6 | 80.0895 | 5.8032 | 59.9653 | 6 | 80.0848 | 5.9601 | 59.9595 | 6 | 80.1166 | 5.9351 | 59.9653 | 6
80.1309 | 5.8135 | 59.9481 | 6 | 80.0941 | 5.832 | 60.0113 | 6 | 80.0978 | 5.8033 | 59.9653 | 6 | 80.0933 | 5.9601 | 59.9595 | 6 | 80.1249 | 5.9358 | 59.9653 | 6
80.1393 | 5.8136 | 59.9481 | 6 | 80.1025 | 5.8322 | 60.0113 | 6 | 80.1062 | 5.8034 | 59.9653 | 6 | 80.1016 | 5.9601 | 59.9595 | 6 | 80.1333 | 5.9364 | 59.9653 | 6
80.1476 | 5.8138 | 59.9481 | 6 | 80.1108 | 5.8324 | 60.0113 | 6 | 80.1146 | 5.8034 | 59.9595 | 6 | 80.1099 | 5.9601 | 59.9595 | 6 | 80.1416 | 5.9366 | 59.9653 | 6
80.156 | 5.8139 | 59.9481 | 6 | 80.1191 | 5.8325 | 60.0113 | 6 | 80.1229 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1183 | 5.9601 | 59.9595 | 6 | 80.1499 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.1643 | 5.814 | 59.9481 | 6 | 80.1274 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1312 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1266 | 5.96 | 59.9595 | 6 | 80.1583 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.1726 | 5.8141 | 59.9481 | 6 | 80.1358 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1395 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1349 | 5.9599 | 59.9595 | 6 | 80.1666 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.181 | 5.8142 | 59.9481 | 6 | 80.1441 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1479 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1432 | 5.9598 | 59.9595 | 6 | 80.1749 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.1893 | 5.8143 | 59.9481 | 6 | 80.1525 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1562 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1516 | 5.9598 | 59.9595 | 6 | 80.1832 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.1977 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.1608 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1646 | 5.8034 | 59.9595 | 6 | 80.1599 | 5.9596 | 59.9595 | 6 | 80.1917 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.206 | 5.8145 | 59.9481 | 6 | 80.1691 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1729 | 5.8033 | 59.9595 | 6 | 80.1682 | 5.9595 | 59.9595 | 6 | 80.2 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2143 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.1774 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1813 | 5.8034 | 59.9595 | 6 | 80.1766 | 5.9594 | 59.9595 | 6 | 80.2083 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2227 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.1858 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1896 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1849 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.2167 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.231 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.1941 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.1979 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.1932 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.225 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2394 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.2025 | 5.8326 | 60.0113 | 6 | 80.2062 | 5.8035 | 59.9595 | 6 | 80.2017 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.2333 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2477 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.2108 | 5.8327 | 60.0113 | 6 | 80.2146 | 5.8037 | 59.9595 | 6 | 80.21 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.2417 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.256 | 5.8144 | 59.9481 | 6 | 80.2191 | 5.833 | 60.0113 | 6 | 80.223 | 5.8038 | 59.9595 | 6 | 80.2183 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.25 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2644 | 5.8143 | 59.9481 | 6 | 80.2274 | 5.8333 | 60.0113 | 6 | 80.2313 | 5.804 | 59.9595 | 6 | 80.2267 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.2583 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2727 | 5.8142 | 59.9481 | 6 | 80.2358 | 5.8336 | 60.0113 | 6 | 80.2396 | 5.8042 | 59.9595 | 6 | 80.235 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.2667 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2811 | 5.8142 | 59.9481 | 6 | 80.2441 | 5.8339 | 60.0113 | 6 | 80.248 | 5.8044 | 59.9595 | 6 | 80.2433 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.275 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2894 | 5.8141 | 59.9481 | 6 | 80.2524 | 5.8342 | 60.0113 | 6 | 80.2563 | 5.8045 | 59.9595 | 6 | 80.2517 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.2833 | 5.9368 | 59.9653 | 6
80.2977 | 5.8152 | 59.9481 | 6 | 80.2607 | 5.8346 | 60.0113 | 6 | 80.2646 | 5.8045 | 59.9595 | 6 | 80.26 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.2916 | 5.9367 | 59.9653 | 6
80.3061 | 5.8162 | 59.9481 | 6 | 80.2691 | 5.8349 | 60.0113 | 6 | 80.2729 | 5.8045 | 59.9595 | 6 | 80.2683 | 5.9585 | 59.9595 | 6 | 80.3 | 5.9366 | 59.9653 | 6
80.3144 | 5.8172 | 59.9481 | 6 | 80.2774 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 80.2813 | 5.8052 | 59.9595 | 6 | 80.2766 | 5.9584 | 59.9595 | 6 | 80.3083 | 5.9365 | 59.9653 | 6
80.3228 | 5.8182 | 59.9481 | 6 | 80.2858 | 5.8355 | 60.0113 | 6 | 80.2897 | 5.806 | 59.9595 | 6 | 80.285 | 5.9584 | 59.9595 | 6 | 80.3167 | 5.9365 | 59.9653 | 6
80.3311 | 5.8192 | 59.9481 | 6 | 80.2941 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.298 | 5.8066 | 59.9595 | 6 | 80.2933 | 5.9583 | 59.9595 | 6 | 80.3251 | 5.9364 | 59.9653 | 6
80.3394 | 5.8202 | 59.9481 | 6 | 80.3024 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3063 | 5.8073 | 59.9595 | 6 | 80.3016 | 5.9582 | 59.9595 | 6 | 80.3334 | 5.9363 | 59.9653 | 6
80.3478 | 5.8213 | 59.9481 | 6 | 80.3107 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3147 | 5.8079 | 59.9595 | 6 | 80.3101 | 5.9582 | 59.9595 | 6 | 80.3417 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.3561 | 5.8224 | 59.9481 | 6 | 80.3191 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.323 | 5.8085 | 59.9595 | 6 | 80.3184 | 5.9581 | 59.9595 | 6 | 80.3501 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.3645 | 5.8235 | 59.9481 | 6 | 80.3274 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3314 | 5.8092 | 59.9595 | 6 | 80.3267 | 5.958 | 59.9595 | 6 | 80.3584 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.3728 | 5.8246 | 59.9481 | 6 | 80.3358 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3397 | 5.81 | 59.9595 | 6 | 80.3351 | 5.9579 | 59.9595 | 6 | 80.3667 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.3811 | 5.8246 | 59.9423 | 6 | 80.3441 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.348 | 5.8111 | 59.9595 | 6 | 80.3434 | 5.9578 | 59.9595 | 6 | 80.3751 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.3895 | 5.8245 | 59.9423 | 6 | 80.3524 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3564 | 5.8123 | 59.9595 | 6 | 80.3517 | 5.9576 | 59.9595 | 6 | 80.3834 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.3978 | 5.8243 | 59.9423 | 6 | 80.3608 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3647 | 5.8127 | 59.9595 | 6 | 80.3601 | 5.9575 | 59.9595 | 6 | 80.3917 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.4062 | 5.8241 | 59.9423 | 6 | 80.3691 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.373 | 5.8131 | 59.9595 | 6 | 80.3684 | 5.9574 | 59.9595 | 6 | 80.4 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.4145 | 5.8238 | 59.9423 | 6 | 80.3774 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3814 | 5.8136 | 59.9595 | 6 | 80.3767 | 5.9574 | 59.9595 | 6 | 80.4084 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.4229 | 5.8236 | 59.9423 | 6 | 80.3857 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3897 | 5.814 | 59.9595 | 6 | 80.3851 | 5.9573 | 59.9595 | 6 | 80.4167 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.4312 | 5.8233 | 59.9423 | 6 | 80.3941 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.3981 | 5.8146 | 59.9595 | 6 | 80.3934 | 5.9572 | 59.9595 | 6 | 80.425 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.4395 | 5.823 | 59.9423 | 6 | 80.4024 | 5.8359 | 60.0113 | 6 | 80.4064 | 5.8152 | 59.9595 | 6 | 80.4017 | 5.9571 | 59.9595 | 6 | 80.4335 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.4479 | 5.8228 | 59.9423 | 6 | 80.4108 | 5.8359 | 60.0113 | 6 | 80.4147 | 5.8156 | 59.9595 | 6 | 80.41 | 5.9572 | 59.9595 | 6 | 80.4418 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.4562 | 5.8225 | 59.9423 | 6 | 80.4191 | 5.8359 | 60.0113 | 6 | 80.4231 | 5.8161 | 59.9595 | 6 | 80.4185 | 5.9572 | 59.9595 | 6 | 80.4501 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.4646 | 5.8223 | 59.9423 | 6 | 80.4274 | 5.8358 | 60.0113 | 6 | 80.4314 | 5.8161 | 59.9595 | 6 | 80.4268 | 5.9572 | 59.9595 | 6 | 80.4585 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.4729 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.4357 | 5.8357 | 60.0113 | 6 | 80.4398 | 5.8161 | 59.9595 | 6 | 80.4351 | 5.9573 | 59.9595 | 6 | 80.4668 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.4812 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.4441 | 5.8356 | 60.0113 | 6 | 80.4481 | 5.8161 | 59.9538 | 6 | 80.4435 | 5.9574 | 59.9595 | 6 | 80.4751 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.4896 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.4524 | 5.8355 | 60.0113 | 6 | 80.4564 | 5.8161 | 59.9538 | 6 | 80.4518 | 5.9574 | 59.9595 | 6 | 80.4835 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.4979 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.4608 | 5.8354 | 60.0113 | 6 | 80.4648 | 5.8161 | 59.9538 | 6 | 80.4601 | 5.9575 | 59.9595 | 6 | 80.4918 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5063 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.4691 | 5.8352 | 60.0113 | 6 | 80.4731 | 5.8162 | 59.9538 | 6 | 80.4685 | 5.9576 | 59.9595 | 6 | 80.5001 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5146 | 5.8219 | 59.9423 | 6 | 80.4774 | 5.835 | 60.0113 | 6 | 80.4814 | 5.8161 | 59.9538 | 6 | 80.4768 | 5.9577 | 59.9595 | 6 | 80.5084 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.523 | 5.8219 | 59.9423 | 6 | 80.4857 | 5.8347 | 60.0113 | 6 | 80.4898 | 5.816 | 59.9538 | 6 | 80.4851 | 5.9578 | 59.9595 | 6 | 80.5168 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5313 | 5.8219 | 59.9423 | 6 | 80.4941 | 5.8345 | 60.0113 | 6 | 80.4981 | 5.8159 | 59.9538 | 6 | 80.4935 | 5.9578 | 59.9595 | 6 | 80.5251 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5396 | 5.8219 | 59.9423 | 6 | 80.5024 | 5.8344 | 60.0113 | 6 | 80.5065 | 5.8159 | 59.9538 | 6 | 80.5018 | 5.9579 | 59.9595 | 6 | 80.5334 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.548 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.5107 | 5.8342 | 60.0113 | 6 | 80.5148 | 5.8163 | 59.9538 | 6 | 80.5101 | 5.9581 | 59.9595 | 6 | 80.5419 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5563 | 5.822 | 59.9423 | 6 | 80.519 | 5.8342 | 60.0113 | 6 | 80.5231 | 5.8167 | 59.9538 | 6 | 80.5186 | 5.9583 | 59.9595 | 6 | 80.5502 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.5647 | 5.8232 | 59.9423 | 6 | 80.5274 | 5.8341 | 60.0113 | 6 | 80.5315 | 5.8169 | 59.9538 | 6 | 80.5269 | 5.9584 | 59.9595 | 6 | 80.5585 | 5.9362 | 59.9653 | 6
80.573 | 5.8244 | 59.9423 | 6 | 80.5357 | 5.834 | 60.0113 | 6 | 80.5399 | 5.8172 | 59.9538 | 6 | 80.5352 | 5.9585 | 59.9595 | 6 | 80.5669 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.5813 | 5.8256 | 59.9423 | 6 | 80.5441 | 5.834 | 60.0113 | 6 | 80.5482 | 5.8172 | 59.9538 | 6 | 80.5435 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.5752 | 5.9361 | 59.9653 | 6
80.5897 | 5.8268 | 59.9423 | 6 | 80.5524 | 5.834 | 60.0113 | 6 | 80.5565 | 5.8172 | 59.9538 | 6 | 80.5519 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.5835 | 5.936 | 59.9653 | 6
80.598 | 5.8281 | 59.9423 | 6 | 80.5607 | 5.834 | 60.0113 | 6 | 80.5648 | 5.8188 | 59.9538 | 6 | 80.5602 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.5918 | 5.9364 | 59.9653 | 6
80.6064 | 5.8295 | 59.9423 | 6 | 80.569 | 5.8366 | 60.0113 | 6 | 80.5732 | 5.8203 | 59.9538 | 6 | 80.5685 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.6002 | 5.9367 | 59.9653 | 6
80.6147 | 5.8308 | 59.9423 | 6 | 80.5774 | 5.8393 | 60.0113 | 6 | 80.5815 | 5.8218 | 59.9538 | 6 | 80.5769 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.6085 | 5.937 | 59.9653 | 6
80.6231 | 5.8321 | 59.9423 | 6 | 80.5857 | 5.8419 | 60.0113 | 6 | 80.5898 | 5.8234 | 59.9538 | 6 | 80.5852 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.6168 | 5.9373 | 59.9653 | 6
80.6314 | 5.8334 | 59.9423 | 6 | 80.5941 | 5.8446 | 60.0113 | 6 | 80.5982 | 5.8244 | 59.9538 | 6 | 80.5935 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.6252 | 5.9376 | 59.9653 | 6
80.6397 | 5.8347 | 59.9423 | 6 | 80.6024 | 5.8472 | 60.0113 | 6 | 80.6066 | 5.8255 | 59.9538 | 6 | 80.6019 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.6335 | 5.9379 | 59.9653 | 6
80.6481 | 5.8348 | 59.9423 | 6 | 80.6107 | 5.8499 | 60.0113 | 6 | 80.6149 | 5.8267 | 59.948 | 6 | 80.6102 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.6418 | 5.9382 | 59.9653 | 6
80.6564 | 5.8349 | 59.9423 | 6 | 80.619 | 5.8526 | 60.0113 | 6 | 80.6232 | 5.8278 | 59.948 | 6 | 80.6185 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.6503 | 5.9385 | 59.9653 | 6
80.6648 | 5.8351 | 59.9423 | 6 | 80.6274 | 5.8553 | 60.0113 | 6 | 80.6316 | 5.8292 | 59.948 | 6 | 80.627 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.6586 | 5.9389 | 59.9653 | 6
80.6731 | 5.8352 | 59.9423 | 6 | 80.6357 | 5.8579 | 60.0113 | 6 | 80.6399 | 5.8306 | 59.948 | 6 | 80.6353 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.6669 | 5.9392 | 59.9653 | 6
80.6814 | 5.8353 | 59.9423 | 6 | 80.644 | 5.8605 | 60.0113 | 6 | 80.6483 | 5.8304 | 59.948 | 6 | 80.6436 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.6753 | 5.9391 | 59.9653 | 6
80.6898 | 5.8354 | 59.9423 | 6 | 80.6523 | 5.8604 | 60.0113 | 6 | 80.6566 | 5.8303 | 59.948 | 6 | 80.652 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.6836 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.6981 | 5.8356 | 59.9423 | 6 | 80.6607 | 5.8604 | 60.0113 | 6 | 80.6649 | 5.8299 | 59.948 | 6 | 80.6603 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.6919 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.7065 | 5.8359 | 59.9423 | 6 | 80.669 | 5.8604 | 60.0113 | 6 | 80.6733 | 5.8295 | 59.948 | 6 | 80.6686 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.7002 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.7148 | 5.8362 | 59.9423 | 6 | 80.6774 | 5.8603 | 60.0113 | 6 | 80.6816 | 5.8305 | 59.948 | 6 | 80.6769 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.7086 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.7231 | 5.8365 | 59.9423 | 6 | 80.6857 | 5.8603 | 60.0113 | 6 | 80.6899 | 5.8314 | 59.948 | 6 | 80.6853 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.7169 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.7315 | 5.8368 | 59.9423 | 6 | 80.694 | 5.8602 | 60.0113 | 6 | 80.6983 | 5.8325 | 59.948 | 6 | 80.6936 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.7252 | 5.9389 | 59.9653 | 6
80.7398 | 5.8371 | 59.9423 | 6 | 80.7023 | 5.8602 | 60.0113 | 6 | 80.7066 | 5.8335 | 59.948 | 6 | 80.7019 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.7336 | 5.9389 | 59.9653 | 6
80.7482 | 5.8368 | 59.9423 | 6 | 80.7107 | 5.8601 | 60.0113 | 6 | 80.715 | 5.8348 | 59.948 | 6 | 80.7103 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.7419 | 5.9388 | 59.9653 | 6
80.7565 | 5.8365 | 59.9423 | 6 | 80.719 | 5.8599 | 60.0113 | 6 | 80.7233 | 5.836 | 59.948 | 6 | 80.7186 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.7502 | 5.9388 | 59.9653 | 6
80.7649 | 5.8363 | 59.9423 | 6 | 80.7274 | 5.8598 | 60.0113 | 6 | 80.7316 | 5.8373 | 59.948 | 6 | 80.7269 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.7587 | 5.9387 | 59.9653 | 6
80.7732 | 5.836 | 59.9423 | 6 | 80.7357 | 5.8596 | 60.0113 | 6 | 80.74 | 5.8386 | 59.948 | 6 | 80.7354 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.767 | 5.9386 | 59.9653 | 6
80.7815 | 5.8356 | 59.9423 | 6 | 80.744 | 5.8595 | 60.0113 | 6 | 80.7484 | 5.8402 | 59.948 | 6 | 80.7437 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.7753 | 5.9385 | 59.9653 | 6
80.7899 | 5.8353 | 59.9423 | 6 | 80.7523 | 5.8593 | 60.0113 | 6 | 80.7567 | 5.8418 | 59.948 | 6 | 80.752 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.7837 | 5.9384 | 59.9653 | 6
80.7982 | 5.835 | 59.9423 | 6 | 80.7607 | 5.8591 | 60.0113 | 6 | 80.765 | 5.842 | 59.948 | 6 | 80.7604 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.792 | 5.9383 | 59.9653 | 6
80.8066 | 5.8346 | 59.9423 | 6 | 80.769 | 5.859 | 60.0113 | 6 | 80.7734 | 5.8423 | 59.948 | 6 | 80.7687 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8003 | 5.9382 | 59.9653 | 6
80.8149 | 5.8343 | 59.9423 | 6 | 80.7773 | 5.8588 | 60.0113 | 6 | 80.7817 | 5.8426 | 59.9423 | 6 | 80.777 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8086 | 5.9381 | 59.9653 | 6
80.8232 | 5.8339 | 59.9423 | 6 | 80.7856 | 5.8585 | 60.0113 | 6 | 80.79 | 5.8429 | 59.9423 | 6 | 80.7854 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.817 | 5.9381 | 59.9653 | 6
80.8316 | 5.8341 | 59.9423 | 6 | 80.794 | 5.8582 | 60.0113 | 6 | 80.7984 | 5.8434 | 59.9423 | 6 | 80.7937 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8253 | 5.938 | 59.9653 | 6
80.8399 | 5.8342 | 59.9423 | 6 | 80.8023 | 5.8581 | 60.0113 | 6 | 80.8067 | 5.8438 | 59.9423 | 6 | 80.802 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8336 | 5.938 | 59.9653 | 6
80.8483 | 5.8344 | 59.9423 | 6 | 80.8107 | 5.858 | 60.0113 | 6 | 80.8151 | 5.8442 | 59.9423 | 6 | 80.8103 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.842 | 5.938 | 59.9653 | 6
80.8566 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.819 | 5.8579 | 60.0113 | 6 | 80.8234 | 5.8446 | 59.9423 | 6 | 80.8187 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8503 | 5.938 | 59.9653 | 6
80.865 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8273 | 5.8578 | 60.0113 | 6 | 80.8317 | 5.8449 | 59.9423 | 6 | 80.827 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8586 | 5.9381 | 59.9653 | 6
80.8733 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8356 | 5.8592 | 60.0113 | 6 | 80.8401 | 5.8453 | 59.9423 | 6 | 80.8353 | 5.9586 | 59.9595 | 6 | 80.8671 | 5.9382 | 59.9653 | 6
80.8816 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.844 | 5.8605 | 60.0113 | 6 | 80.8484 | 5.8457 | 59.9423 | 6 | 80.8438 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.8754 | 5.9384 | 59.9653 | 6
80.89 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8523 | 5.8635 | 60.0056 | 6 | 80.8568 | 5.8461 | 59.9423 | 6 | 80.8521 | 5.9587 | 59.9595 | 6 | 80.8837 | 5.9385 | 59.9653 | 6
80.8983 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8607 | 5.8664 | 60.0056 | 6 | 80.8651 | 5.8464 | 59.9423 | 6 | 80.8604 | 5.9588 | 59.9595 | 6 | 80.8921 | 5.9387 | 59.9653 | 6
80.9067 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.869 | 5.8694 | 60.0056 | 6 | 80.8735 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.8688 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.9004 | 5.939 | 59.9653 | 6
80.915 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8773 | 5.8724 | 60.0056 | 6 | 80.8818 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.8771 | 5.9589 | 59.9595 | 6 | 80.9087 | 5.9392 | 59.9653 | 6
80.9233 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.8857 | 5.8754 | 60.0056 | 6 | 80.8901 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.8854 | 5.959 | 59.9595 | 6 | 80.917 | 5.9394 | 59.9653 | 6
80.9317 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.894 | 5.8784 | 60.0056 | 6 | 80.8985 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.8938 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.9254 | 5.9396 | 59.9653 | 6
80.94 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9023 | 5.8813 | 60.0056 | 6 | 80.9068 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.9021 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.9337 | 5.9399 | 59.9653 | 6
80.9484 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9106 | 5.8843 | 60.0056 | 6 | 80.9152 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.9104 | 5.9591 | 59.9595 | 6 | 80.942 | 5.94 | 59.9653 | 6
80.9567 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.919 | 5.8859 | 60.0056 | 6 | 80.9235 | 5.8467 | 59.9423 | 6 | 80.9188 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.9504 | 5.9401 | 59.9653 | 6
80.9651 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9273 | 5.8874 | 60.0056 | 6 | 80.9318 | 5.8468 | 59.9423 | 6 | 80.9271 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.9587 | 5.94 | 59.9653 | 6
80.9734 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9357 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9402 | 5.8469 | 59.9423 | 6 | 80.9354 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.967 | 5.9399 | 59.9653 | 6
80.9817 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.944 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9485 | 5.847 | 59.9423 | 6 | 80.9437 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.9755 | 5.9396 | 59.9653 | 6
80.9901 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9523 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9568 | 5.8471 | 59.9423 | 6 | 80.9521 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.9838 | 5.9393 | 59.9653 | 6
80.9984 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9606 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9652 | 5.8474 | 59.9423 | 6 | 80.9604 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 80.9921 | 5.9391 | 59.9653 | 6
81.0068 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.969 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9736 | 5.8476 | 59.9423 | 6 | 80.9688 | 5.9592 | 59.9595 | 6 | 81.0004 | 5.9388 | 59.9653 | 6
81.0151 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9773 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9819 | 5.8478 | 59.9423 | 6 | 80.9772 | 5.9594 | 59.9595 | 6 | 81.0088 | 5.9387 | 59.9653 | 6
81.0234 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.9857 | 5.8873 | 60.0056 | 6 | 80.9902 | 5.8481 | 59.9423 | 6 | 80.9855 | 5.9597 | 59.9595 | 6 | 81.0171 | 5.9387 | 59.9653 | 6
81.0318 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 80.994 | 5.8874 | 60.0056 | 6 | 80.9986 | 5.8483 | 59.9423 | 6 | 80.9938 | 5.9599 | 59.9595 | 6 | 81.0254 | 5.9395 | 59.9653 | 6
81.0401 | 5.8345 | 59.9423 | 6 | 81.0023 | 5.8874 | 60.0056 | 6 | 81.0069 | 5.8485 | 59.9423 | 6 | 81.0022 | 5.9602 | 59.9595 | 6 | 81.0338 | 5.9403 | 59.9653 | 6
81.0485 | 5.8345 | 59.9481 | 6 | 81.0106 | 5.8874 | 60.0056 | 6 | 81.0153 | 5.8487 | 59.9423 | 6 | 81.0105 | 5.9604 | 59.9595 | 6 | 81.0421 | 5.9422 | 59.9653 | 6
81.0568 | 5.8345 | 59.9481 | 6 | 81.019 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0236 | 5.8488 | 59.9423 | 6 | 81.0188 | 5.9607 | 59.9595 | 6 | 81.0504 | 5.9441 | 59.9653 | 6
81.0651 | 5.8345 | 59.9481 | 6 | 81.0273 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0319 | 5.8489 | 59.9423 | 6 | 81.0272 | 5.961 | 59.9595 | 6 | 81.0588 | 5.9461 | 59.9653 | 6
81.0735 | 5.8345 | 59.9481 | 6 | 81.0356 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0403 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0355 | 5.9612 | 59.9595 | 6 | 81.0671 | 5.9481 | 59.9653 | 6
81.0818 | 5.8342 | 59.9481 | 6 | 81.0439 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0486 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0438 | 5.9615 | 59.9595 | 6 | 81.0754 | 5.9501 | 59.9653 | 6
81.0902 | 5.8339 | 59.9481 | 6 | 81.0523 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0569 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0522 | 5.9618 | 59.9595 | 6 | 81.0839 | 5.952 | 59.9653 | 6
81.0985 | 5.8337 | 59.9481 | 6 | 81.0606 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.0653 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0605 | 5.9618 | 59.9595 | 6 | 81.0922 | 5.9538 | 59.9653 | 6
81.1068 | 5.8334 | 59.9481 | 6 | 81.069 | 5.8877 | 60.0056 | 6 | 81.0737 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0688 | 5.9618 | 59.9595 | 6 | 81.1005 | 5.9555 | 59.9653 | 6
81.1152 | 5.8331 | 59.9481 | 6 | 81.0773 | 5.8879 | 60.0056 | 6 | 81.082 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0773 | 5.9618 | 59.9653 | 6 | 81.1088 | 5.9564 | 59.9653 | 6
81.1235 | 5.8328 | 59.9481 | 6 | 81.0856 | 5.8881 | 60.0056 | 6 | 81.0903 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0856 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1172 | 5.9573 | 59.9653 | 6
81.1319 | 5.8325 | 59.9481 | 6 | 81.094 | 5.8883 | 60.0056 | 6 | 81.0987 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.0939 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1255 | 5.9572 | 59.9653 | 6
81.1402 | 5.8321 | 59.9481 | 6 | 81.1023 | 5.8883 | 60.0056 | 6 | 81.107 | 5.8491 | 59.9423 | 6 | 81.1022 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1338 | 5.9572 | 59.9653 | 6
81.1485 | 5.8317 | 59.9481 | 6 | 81.1107 | 5.8883 | 60.0056 | 6 | 81.1154 | 5.8492 | 59.9423 | 6 | 81.1106 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1422 | 5.9571 | 59.9653 | 6
81.1569 | 5.8314 | 59.9481 | 6 | 81.119 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.1237 | 5.8494 | 59.9423 | 6 | 81.1189 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1505 | 5.9571 | 59.9653 | 6
81.1652 | 5.8313 | 59.9481 | 6 | 81.1273 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.132 | 5.8495 | 59.9423 | 6 | 81.1272 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1588 | 5.957 | 59.9653 | 6
81.1736 | 5.8312 | 59.9481 | 6 | 81.1356 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.1404 | 5.8496 | 59.9423 | 6 | 81.1356 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1672 | 5.957 | 59.9653 | 6
81.1819 | 5.8312 | 59.9481 | 6 | 81.144 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.1487 | 5.8497 | 59.9423 | 6 | 81.1439 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1755 | 5.9569 | 59.9653 | 6
81.1902 | 5.8311 | 59.9481 | 6 | 81.1523 | 5.8883 | 60.0056 | 6 | 81.157 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.1522 | 5.9618 | 59.9653 | 6 | 81.1838 | 5.9569 | 59.9653 | 6
81.1986 | 5.831 | 59.9481 | 6 | 81.1606 | 5.8881 | 60.0056 | 6 | 81.1654 | 5.8499 | 59.9423 | 6 | 81.1606 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 81.1923 | 5.9568 | 59.9653 | 6
81.2069 | 5.8309 | 59.9481 | 6 | 81.1689 | 5.8882 | 60.0056 | 6 | 81.1738 | 5.85 | 59.9423 | 6 | 81.1689 | 5.962 | 59.9653 | 6 | 81.2006 | 5.9568 | 59.9653 | 6
81.2153 | 5.8309 | 59.9481 | 6 | 81.1773 | 5.8882 | 60.0056 | 6 | 81.1821 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.1772 | 5.9621 | 59.9653 | 6 | 81.2089 | 5.9567 | 59.9653 | 6
81.2236 | 5.8309 | 59.9481 | 6 | 81.1856 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.1904 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.1855 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.2172 | 5.9566 | 59.9653 | 6
81.2319 | 5.8331 | 59.9481 | 6 | 81.194 | 5.8886 | 60.0056 | 6 | 81.1988 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.194 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.2256 | 5.9565 | 59.9653 | 6
81.2403 | 5.8353 | 59.9481 | 6 | 81.2023 | 5.8889 | 60.0056 | 6 | 81.2071 | 5.85 | 59.9423 | 6 | 81.2023 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.2339 | 5.9564 | 59.9653 | 6
81.2486 | 5.8375 | 59.9481 | 6 | 81.2106 | 5.8891 | 60.0056 | 6 | 81.2155 | 5.85 | 59.9423 | 6 | 81.2106 | 5.9625 | 59.9653 | 6 | 81.2422 | 5.9564 | 59.9653 | 6
81.257 | 5.8397 | 59.9481 | 6 | 81.2189 | 5.8894 | 60.0056 | 6 | 81.2238 | 5.85 | 59.9423 | 6 | 81.219 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.2506 | 5.9563 | 59.9653 | 6
81.2653 | 5.8419 | 59.9481 | 6 | 81.2273 | 5.8898 | 60.0056 | 6 | 81.2321 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.2273 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.2589 | 5.9565 | 59.9653 | 6
81.2737 | 5.844 | 59.9481 | 6 | 81.2356 | 5.89 | 60.0056 | 6 | 81.2405 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.2356 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.2672 | 5.9567 | 59.9653 | 6
81.282 | 5.8463 | 59.9481 | 6 | 81.244 | 5.8903 | 60.0056 | 6 | 81.2488 | 5.8502 | 59.9423 | 6 | 81.244 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.2756 | 5.9569 | 59.9653 | 6
81.2903 | 5.8486 | 59.9481 | 6 | 81.2523 | 5.8904 | 60.0056 | 6 | 81.2571 | 5.8503 | 59.9423 | 6 | 81.2523 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.2839 | 5.9571 | 59.9653 | 6
81.2987 | 5.8509 | 59.9481 | 6 | 81.2606 | 5.8905 | 60.0056 | 6 | 81.2655 | 5.8502 | 59.9423 | 6 | 81.2606 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.2922 | 5.9573 | 59.9653 | 6
81.307 | 5.8532 | 59.9481 | 6 | 81.269 | 5.8906 | 60.0056 | 6 | 81.2739 | 5.8501 | 59.9423 | 6 | 81.269 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.3007 | 5.9575 | 59.9653 | 6
81.3154 | 5.8537 | 59.9481 | 6 | 81.2773 | 5.8907 | 60.0056 | 6 | 81.2822 | 5.85 | 59.9423 | 6 | 81.2773 | 5.9625 | 59.9653 | 6 | 81.309 | 5.9576 | 59.9653 | 6
81.3237 | 5.8541 | 59.9481 | 6 | 81.2856 | 5.8908 | 60.0056 | 6 | 81.2905 | 5.8499 | 59.9423 | 6 | 81.2856 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.3173 | 5.9576 | 59.9653 | 6
81.332 | 5.8545 | 59.9481 | 6 | 81.2939 | 5.8909 | 60.0056 | 6 | 81.2989 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.2939 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.3256 | 5.9576 | 59.9653 | 6
81.3404 | 5.855 | 59.9481 | 6 | 81.3023 | 5.8908 | 60.0056 | 6 | 81.3072 | 5.8497 | 59.9423 | 6 | 81.3024 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.334 | 5.9577 | 59.9653 | 6
81.3487 | 5.8554 | 59.9481 | 6 | 81.3106 | 5.8908 | 60.0056 | 6 | 81.3156 | 5.8496 | 59.9423 | 6 | 81.3107 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.3423 | 5.9574 | 59.9653 | 6
81.3571 | 5.8559 | 59.9481 | 6 | 81.319 | 5.8907 | 60.0056 | 6 | 81.3239 | 5.8494 | 59.9423 | 6 | 81.319 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.3506 | 5.9572 | 59.9653 | 6
81.3654 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.3273 | 5.8907 | 60.0056 | 6 | 81.3322 | 5.8493 | 59.9423 | 6 | 81.3274 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.359 | 5.957 | 59.9653 | 6
81.3737 | 5.8565 | 59.9481 | 6 | 81.3356 | 5.8906 | 60.0056 | 6 | 81.3406 | 5.8492 | 59.9423 | 6 | 81.3357 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.3673 | 5.9568 | 59.9653 | 6
81.3821 | 5.8569 | 59.9481 | 6 | 81.3439 | 5.8906 | 60.0056 | 6 | 81.3489 | 5.8493 | 59.9423 | 6 | 81.344 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.3756 | 5.9566 | 59.9653 | 6
81.3904 | 5.8572 | 59.9481 | 6 | 81.3523 | 5.8903 | 60.0056 | 6 | 81.3572 | 5.8493 | 59.9423 | 6 | 81.3524 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.384 | 5.9565 | 59.9653 | 6
81.3988 | 5.8572 | 59.9481 | 6 | 81.3606 | 5.8899 | 60.0056 | 6 | 81.3656 | 5.8494 | 59.9423 | 6 | 81.3607 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.3923 | 5.9565 | 59.9653 | 6
81.4071 | 5.8572 | 59.9481 | 6 | 81.369 | 5.8896 | 60.0056 | 6 | 81.374 | 5.8495 | 59.9423 | 6 | 81.369 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.4006 | 5.9565 | 59.9653 | 6
81.4155 | 5.8572 | 59.9481 | 6 | 81.3773 | 5.8893 | 60.0056 | 6 | 81.3823 | 5.8495 | 59.9423 | 6 | 81.3774 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.4091 | 5.9573 | 59.9653 | 6
81.4238 | 5.8572 | 59.9481 | 6 | 81.3856 | 5.889 | 60.0056 | 6 | 81.3906 | 5.8496 | 59.9423 | 6 | 81.3857 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.4174 | 5.9582 | 59.9653 | 6
81.4321 | 5.8571 | 59.9481 | 6 | 81.3939 | 5.8887 | 60.0056 | 6 | 81.399 | 5.8497 | 59.9423 | 6 | 81.394 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.4257 | 5.959 | 59.9653 | 6
81.4405 | 5.8571 | 59.9481 | 6 | 81.4023 | 5.8884 | 60.0056 | 6 | 81.4073 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4023 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.434 | 5.9599 | 59.9653 | 6
81.4488 | 5.8571 | 59.9481 | 6 | 81.4106 | 5.8881 | 60.0056 | 6 | 81.4156 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4108 | 5.9625 | 59.9653 | 6 | 81.4424 | 5.9608 | 59.9653 | 6
81.4572 | 5.8571 | 59.9481 | 6 | 81.4189 | 5.8879 | 60.0056 | 6 | 81.424 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4191 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.4507 | 5.9617 | 59.9653 | 6
81.4655 | 5.857 | 59.9481 | 6 | 81.4272 | 5.8876 | 60.0056 | 6 | 81.4323 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4274 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.459 | 5.9625 | 59.9653 | 6
81.4738 | 5.8569 | 59.9481 | 6 | 81.4356 | 5.8876 | 60.0056 | 6 | 81.4407 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4358 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.4674 | 5.9633 | 59.9653 | 6
81.4822 | 5.8568 | 59.9481 | 6 | 81.4439 | 5.8875 | 60.0056 | 6 | 81.449 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4441 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.4757 | 5.9641 | 59.9653 | 6
81.4905 | 5.8567 | 59.9481 | 6 | 81.4523 | 5.8876 | 60.0056 | 6 | 81.4573 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4524 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.484 | 5.9649 | 59.9653 | 6
81.4989 | 5.8567 | 59.9481 | 6 | 81.4606 | 5.8877 | 60.0056 | 6 | 81.4657 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4608 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.4924 | 5.9648 | 59.9653 | 6
81.5072 | 5.8566 | 59.9481 | 6 | 81.4689 | 5.8878 | 60.0056 | 6 | 81.4741 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4691 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 81.5007 | 5.9647 | 59.9653 | 6
81.5155 | 5.8565 | 59.9481 | 6 | 81.4773 | 5.8879 | 60.0056 | 6 | 81.4824 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4774 | 5.9625 | 59.9653 | 6 | 81.509 | 5.9647 | 59.9653 | 6
81.5239 | 5.8564 | 59.9481 | 6 | 81.4856 | 5.892 | 60.0056 | 6 | 81.4907 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4858 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.5173 | 5.9646 | 59.9653 | 6
81.5322 | 5.8563 | 59.9481 | 6 | 81.494 | 5.8961 | 60.0056 | 6 | 81.4991 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.4941 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.5258 | 5.9645 | 59.9653 | 6
81.5406 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.5023 | 5.9002 | 60.0056 | 6 | 81.5074 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.5024 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.5341 | 5.9644 | 59.9653 | 6
81.5489 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.5106 | 5.9044 | 60.0056 | 6 | 81.5157 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.5107 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.5424 | 5.9643 | 59.9653 | 6
81.5572 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.5189 | 5.9086 | 59.9998 | 6 | 81.5241 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.5192 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 81.5508 | 5.9642 | 59.9653 | 6
81.5656 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.5273 | 5.9127 | 59.9998 | 6 | 81.5324 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.5275 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 81.5591 | 5.9641 | 59.9653 | 6
81.5739 | 5.8562 | 59.9481 | 6 | 81.5356 | 5.9167 | 59.9998 | 6 | 81.5408 | 5.8498 | 59.9423 | 6 | 81.5358 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 81.5674 | 5.9641 | 59.9653 | 6
81.5823 | 5.8559 | 59.9481 | 6 | 81.5439 | 5.9207 | 59.9998 | 6 | 81.5491 | 5.8499 | 59.9423 | 6 | 81.5442 | 5.9625 | 59.9653 | 6 | 81.5758 | 5.9641 | 59.9653 | 6
81.5906 | 5.8556 | 59.9481 | 6 | 81.5522 | 5.9246 | 59.9998 | 6 | 81.5574 | 5.8499 | 59.9423 | 6 | 81.5525 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.5841 | 5.964 | 59.9653 | 6
81.5989 | 5.8553 | 59.9481 | 6 | 81.5606 | 5.9286 | 59.9998 | 6 | 81.5658 | 5.8517 | 59.9423 | 6 | 81.5608 | 5.9629 | 59.9653 | 6 | 81.5924 | 5.964 | 59.9595 | 6
81.6073 | 5.8549 | 59.9481 | 6 | 81.5689 | 5.9286 | 59.9998 | 6 | 81.5741 | 5.8534 | 59.9423 | 6 | 81.5692 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 81.6008 | 5.9639 | 59.9595 | 6
81.6156 | 5.8545 | 59.9481 | 6 | 81.5773 | 5.9285 | 59.9998 | 6 | 81.5825 | 5.8552 | 59.9423 | 6 | 81.5775 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 81.6091 | 5.9639 | 59.9595 | 6
81.624 | 5.8542 | 59.9481 | 6 | 81.5856 | 5.9285 | 59.9998 | 6 | 81.5908 | 5.8569 | 59.9423 | 6 | 81.5858 | 5.9635 | 59.9653 | 6 | 81.6174 | 5.9638 | 59.9595 | 6
81.6323 | 5.8538 | 59.9481 | 6 | 81.5939 | 5.9284 | 59.9998 | 6 | 81.5991 | 5.8587 | 59.9423 | 6 | 81.5941 | 5.9637 | 59.9653 | 6 | 81.6257 | 5.9638 | 59.9595 | 6
81.6406 | 5.8534 | 59.9481 | 6 | 81.6022 | 5.9283 | 59.9998 | 6 | 81.6075 | 5.8604 | 59.9423 | 6 | 81.6025 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6342 | 5.9637 | 59.9595 | 6
81.649 | 5.853 | 59.9481 | 6 | 81.6106 | 5.9282 | 59.9998 | 6 | 81.6158 | 5.8621 | 59.9423 | 6 | 81.6108 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6425 | 5.9641 | 59.9595 | 6
81.6573 | 5.8527 | 59.9481 | 6 | 81.619 | 5.9283 | 59.9998 | 6 | 81.6241 | 5.8639 | 59.9423 | 6 | 81.6191 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6508 | 5.9646 | 59.9595 | 6
81.6657 | 5.8542 | 59.9481 | 6 | 81.6273 | 5.9283 | 59.9998 | 6 | 81.6325 | 5.8656 | 59.9423 | 6 | 81.6276 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6592 | 5.965 | 59.9595 | 6
81.674 | 5.8557 | 59.9481 | 6 | 81.6356 | 5.9284 | 59.9998 | 6 | 81.6409 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6359 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6675 | 5.9654 | 59.9595 | 6
81.6823 | 5.8598 | 59.9481 | 6 | 81.6439 | 5.9284 | 59.9998 | 6 | 81.6492 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6442 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 81.6758 | 5.9658 | 59.9595 | 6
81.6907 | 5.8638 | 59.9481 | 6 | 81.6523 | 5.9284 | 59.9998 | 6 | 81.6575 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6526 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 81.6842 | 5.9662 | 59.9595 | 6
81.699 | 5.8679 | 59.9481 | 6 | 81.6606 | 5.9283 | 59.9998 | 6 | 81.6659 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6609 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 81.6925 | 5.9666 | 59.9595 | 6
81.7074 | 5.8719 | 59.9481 | 6 | 81.6689 | 5.9297 | 59.9998 | 6 | 81.6742 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6692 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 81.7008 | 5.9671 | 59.9595 | 6
81.7157 | 5.876 | 59.9481 | 6 | 81.6772 | 5.9312 | 59.9998 | 6 | 81.6826 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6776 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 81.7092 | 5.9675 | 59.9595 | 6
81.724 | 5.88 | 59.9481 | 6 | 81.6856 | 5.9326 | 59.9998 | 6 | 81.6909 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6859 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 81.7175 | 5.968 | 59.9595 | 6
81.7324 | 5.8841 | 59.9481 | 6 | 81.6939 | 5.934 | 59.9998 | 6 | 81.6992 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.6942 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 81.7258 | 5.968 | 59.9595 | 6
81.7407 | 5.8881 | 59.9481 | 6 | 81.7023 | 5.9354 | 59.9998 | 6 | 81.7076 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7025 | 5.9635 | 59.9653 | 6 | 81.7343 | 5.968 | 59.9595 | 6
81.7491 | 5.8905 | 59.9481 | 6 | 81.7106 | 5.9368 | 59.9998 | 6 | 81.7159 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7109 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 81.7426 | 5.968 | 59.9595 | 6
81.7574 | 5.8929 | 59.9481 | 6 | 81.7189 | 5.9382 | 59.9998 | 6 | 81.7242 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7192 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 81.7509 | 5.9681 | 59.9595 | 6
81.7657 | 5.8929 | 59.9481 | 6 | 81.7272 | 5.9396 | 59.9998 | 6 | 81.7326 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7275 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 81.7592 | 5.9679 | 59.9595 | 6
81.7741 | 5.8928 | 59.9481 | 6 | 81.7356 | 5.9411 | 59.9998 | 6 | 81.741 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.736 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 81.7676 | 5.9678 | 59.9595 | 6
81.7824 | 5.8929 | 59.9481 | 6 | 81.744 | 5.9426 | 59.9998 | 6 | 81.7493 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7443 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 81.7759 | 5.9676 | 59.9595 | 6
81.7908 | 5.8931 | 59.9481 | 6 | 81.7523 | 5.9426 | 59.9998 | 6 | 81.7576 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7526 | 5.9629 | 59.9653 | 6 | 81.7842 | 5.9675 | 59.9595 | 6
81.7991 | 5.8933 | 59.9481 | 6 | 81.7606 | 5.9427 | 59.9998 | 6 | 81.766 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.761 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.7926 | 5.9672 | 59.9595 | 6
81.8074 | 5.8934 | 59.9481 | 6 | 81.7689 | 5.9427 | 59.9998 | 6 | 81.7743 | 5.8673 | 59.9423 | 6 | 81.7693 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8009 | 5.967 | 59.9595 | 6
81.8158 | 5.8936 | 59.9481 | 6 | 81.7773 | 5.9428 | 59.9998 | 6 | 81.7827 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.7776 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8092 | 5.9668 | 59.9595 | 6
81.8241 | 5.8937 | 59.9481 | 6 | 81.7856 | 5.9429 | 59.9998 | 6 | 81.791 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.786 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8176 | 5.9666 | 59.9595 | 6
81.8325 | 5.8939 | 59.9481 | 6 | 81.7939 | 5.943 | 59.9998 | 6 | 81.7993 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.7943 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8259 | 5.9664 | 59.9595 | 6
81.8408 | 5.8941 | 59.9481 | 6 | 81.8022 | 5.9431 | 59.9998 | 6 | 81.8077 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8026 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8342 | 5.9662 | 59.9595 | 6
81.8492 | 5.8943 | 59.9481 | 6 | 81.8106 | 5.9432 | 59.9998 | 6 | 81.816 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8109 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8427 | 5.9663 | 59.9595 | 6
81.8575 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8189 | 5.9433 | 59.9998 | 6 | 81.8243 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8193 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.851 | 5.9665 | 59.9595 | 6
81.8658 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8273 | 5.9435 | 59.9998 | 6 | 81.8327 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8276 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8593 | 5.967 | 59.9595 | 6
81.8742 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8356 | 5.9435 | 59.9998 | 6 | 81.8411 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8359 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 81.8677 | 5.9675 | 59.9595 | 6
81.8825 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8439 | 5.9435 | 59.9998 | 6 | 81.8494 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8444 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.876 | 5.968 | 59.9595 | 6
81.8909 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8522 | 5.9436 | 59.9998 | 6 | 81.8577 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8527 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.8843 | 5.9685 | 59.9595 | 6
81.8992 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8606 | 5.9436 | 59.9998 | 6 | 81.8661 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.861 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.8926 | 5.969 | 59.9595 | 6
81.9075 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.869 | 5.9437 | 59.9998 | 6 | 81.8744 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8694 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 81.901 | 5.9696 | 59.9595 | 6
81.9159 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8773 | 5.9437 | 59.9998 | 6 | 81.8828 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.8777 | 5.9629 | 59.9653 | 6 | 81.9093 | 5.9701 | 59.9595 | 6
81.9242 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 81.8856 | 5.9437 | 59.9998 | 6 | 81.8911 | 5.8673 | 59.948 | 6 | 81.886 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 81.9176 | 5.9707 | 59.9595 | 6
81.9326 | 5.8947 | 59.9481 | 6 | 81.8939 | 5.9438 | 59.9998 | 6 | 81.8994 | 5.8674 | 59.948 | 6 | 81.8944 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 81.926 | 5.971 | 59.9538 | 6
81.9409 | 5.8949 | 59.9481 | 6 | 81.9023 | 5.9438 | 59.9998 | 6 | 81.9078 | 5.8674 | 59.948 | 6 | 81.9027 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 81.9343 | 5.9714 | 59.9538 | 6
81.9492 | 5.8951 | 59.9481 | 6 | 81.9106 | 5.9439 | 59.9998 | 6 | 81.9161 | 5.8675 | 59.948 | 6 | 81.911 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 81.9426 | 5.9714 | 59.9538 | 6
81.9576 | 5.8952 | 59.9481 | 6 | 81.9189 | 5.944 | 59.9998 | 6 | 81.9244 | 5.8677 | 59.948 | 6 | 81.9193 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 81.951 | 5.9714 | 59.9538 | 6
81.9659 | 5.8955 | 59.9481 | 6 | 81.9272 | 5.944 | 59.9998 | 6 | 81.9328 | 5.8678 | 59.948 | 6 | 81.9277 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 81.9594 | 5.9716 | 59.9538 | 6
81.9743 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 81.9356 | 5.9442 | 59.9998 | 6 | 81.9412 | 5.868 | 59.948 | 6 | 81.936 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 81.9677 | 5.9717 | 59.9538 | 6
81.9826 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 81.9439 | 5.9443 | 59.9998 | 6 | 81.9495 | 5.8681 | 59.948 | 6 | 81.9443 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 81.9761 | 5.9717 | 59.9538 | 6
81.991 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 81.9523 | 5.9445 | 59.9998 | 6 | 81.9578 | 5.8683 | 59.948 | 6 | 81.9528 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 81.9844 | 5.9717 | 59.9538 | 6
81.9993 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 81.9606 | 5.9446 | 59.9998 | 6 | 81.9661 | 5.8684 | 59.948 | 6 | 81.9611 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 81.9927 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0076 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 81.9689 | 5.9447 | 59.9998 | 6 | 81.9745 | 5.8685 | 59.948 | 6 | 81.9694 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0011 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.016 | 5.8955 | 59.9481 | 6 | 81.9772 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 81.9828 | 5.8686 | 59.948 | 6 | 81.9778 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0094 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0243 | 5.8953 | 59.9481 | 6 | 81.9856 | 5.945 | 59.9998 | 6 | 81.9911 | 5.8687 | 59.948 | 6 | 81.9861 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0177 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0327 | 5.8952 | 59.9481 | 6 | 81.994 | 5.945 | 59.9998 | 6 | 81.9995 | 5.8688 | 59.948 | 6 | 81.9944 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0261 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.041 | 5.895 | 59.9481 | 6 | 82.0023 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.0079 | 5.8688 | 59.948 | 6 | 82.0027 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0344 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0493 | 5.8947 | 59.9481 | 6 | 82.0106 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0162 | 5.8688 | 59.948 | 6 | 82.0111 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0427 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0577 | 5.8945 | 59.9481 | 6 | 82.0189 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0245 | 5.8688 | 59.948 | 6 | 82.0194 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0511 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.066 | 5.8946 | 59.9481 | 6 | 82.0273 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0329 | 5.8688 | 59.948 | 6 | 82.0277 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0594 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0744 | 5.8947 | 59.9481 | 6 | 82.0356 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0412 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0361 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0677 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0827 | 5.8948 | 59.9481 | 6 | 82.0439 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0496 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0444 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.076 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.091 | 5.8949 | 59.9481 | 6 | 82.0522 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0579 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0527 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0845 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.0994 | 5.895 | 59.9481 | 6 | 82.0606 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0662 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0612 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 82.0928 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1077 | 5.8951 | 59.9481 | 6 | 82.0689 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.0746 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0695 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 82.1011 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1161 | 5.8952 | 59.9481 | 6 | 82.0773 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.0829 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0778 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 82.1095 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1244 | 5.8953 | 59.9481 | 6 | 82.0856 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.0912 | 5.8689 | 59.948 | 6 | 82.0862 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 82.1178 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1327 | 5.8954 | 59.9481 | 6 | 82.0939 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.0996 | 5.8685 | 59.948 | 6 | 82.0945 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 82.1261 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1411 | 5.8956 | 59.9481 | 6 | 82.1022 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.108 | 5.8681 | 59.948 | 6 | 82.1028 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 82.1345 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1494 | 5.8956 | 59.9481 | 6 | 82.1106 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.1163 | 5.8695 | 59.948 | 6 | 82.1111 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 82.1428 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1578 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 82.119 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.1246 | 5.8709 | 59.948 | 6 | 82.1195 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 82.1511 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1661 | 5.8958 | 59.9481 | 6 | 82.1273 | 5.9453 | 59.9998 | 6 | 82.1329 | 5.8722 | 59.948 | 6 | 82.1278 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.1595 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1744 | 5.8958 | 59.9481 | 6 | 82.1356 | 5.9453 | 59.9998 | 6 | 82.1413 | 5.8736 | 59.948 | 6 | 82.1361 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.1678 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1828 | 5.8959 | 59.9481 | 6 | 82.1439 | 5.9454 | 59.9998 | 6 | 82.1497 | 5.8746 | 59.948 | 6 | 82.1445 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.1761 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1911 | 5.896 | 59.9481 | 6 | 82.1523 | 5.9454 | 59.9998 | 6 | 82.158 | 5.8756 | 59.948 | 6 | 82.1528 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.1846 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.1995 | 5.8957 | 59.9481 | 6 | 82.1606 | 5.9455 | 59.9998 | 6 | 82.1663 | 5.8776 | 59.948 | 6 | 82.1611 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.1929 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2078 | 5.8954 | 59.9481 | 6 | 82.1689 | 5.9455 | 59.9998 | 6 | 82.1747 | 5.8796 | 59.948 | 6 | 82.1696 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.2012 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2161 | 5.8951 | 59.9481 | 6 | 82.1772 | 5.9456 | 59.9998 | 6 | 82.183 | 5.8819 | 59.948 | 6 | 82.1779 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.2096 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2245 | 5.8949 | 59.9481 | 6 | 82.1856 | 5.9456 | 59.9998 | 6 | 82.1913 | 5.8842 | 59.948 | 6 | 82.1862 | 5.963 | 59.9653 | 6 | 82.2179 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2328 | 5.8944 | 59.9481 | 6 | 82.1939 | 5.9456 | 59.9998 | 6 | 82.1997 | 5.8848 | 59.948 | 6 | 82.1946 | 5.9629 | 59.9653 | 6 | 82.2262 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2412 | 5.894 | 59.9481 | 6 | 82.2023 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.208 | 5.8853 | 59.948 | 6 | 82.2029 | 5.9629 | 59.9653 | 6 | 82.2346 | 5.9717 | 59.9538 | 6
82.2495 | 5.8934 | 59.9481 | 6 | 82.2106 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2164 | 5.8859 | 59.948 | 6 | 82.2112 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 82.2429 | 5.9718 | 59.9538 | 6
82.2578 | 5.8929 | 59.9481 | 6 | 82.2189 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2247 | 5.8865 | 59.948 | 6 | 82.2195 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 82.2512 | 5.972 | 59.9538 | 6
82.2662 | 5.8923 | 59.9481 | 6 | 82.2272 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.233 | 5.8875 | 59.948 | 6 | 82.2279 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 82.2596 | 5.9725 | 59.9538 | 6
82.2745 | 5.8918 | 59.9481 | 6 | 82.2356 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2414 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2362 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 82.2679 | 5.973 | 59.9538 | 6
82.2829 | 5.8915 | 59.9481 | 6 | 82.244 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2498 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2445 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 82.2762 | 5.9736 | 59.9538 | 6
82.2912 | 5.8913 | 59.9481 | 6 | 82.2523 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2581 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2529 | 5.9627 | 59.9653 | 6 | 82.2845 | 5.9741 | 59.9538 | 6
82.2995 | 5.8929 | 59.9481 | 6 | 82.2606 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2664 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2612 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.293 | 5.9746 | 59.9538 | 6
82.3079 | 5.8945 | 59.9481 | 6 | 82.2689 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2748 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2695 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3013 | 5.9752 | 59.9538 | 6
82.3162 | 5.8962 | 59.9481 | 6 | 82.2773 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2831 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.278 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3096 | 5.9757 | 59.9538 | 6
82.3246 | 5.8979 | 59.9481 | 6 | 82.2856 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2914 | 5.8884 | 59.948 | 6 | 82.2863 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.318 | 5.9763 | 59.9538 | 6
82.3329 | 5.8997 | 59.9481 | 6 | 82.2939 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.2998 | 5.8888 | 59.948 | 6 | 82.2946 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3263 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.3412 | 5.9015 | 59.9481 | 6 | 82.3022 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3081 | 5.8892 | 59.948 | 6 | 82.303 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3346 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3496 | 5.9033 | 59.9481 | 6 | 82.3106 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3165 | 5.8897 | 59.948 | 6 | 82.3113 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.343 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3579 | 5.9051 | 59.9481 | 6 | 82.3189 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3248 | 5.8901 | 59.948 | 6 | 82.3196 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3513 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3663 | 5.9069 | 59.9481 | 6 | 82.3273 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3331 | 5.8905 | 59.948 | 6 | 82.3279 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3596 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3746 | 5.9087 | 59.9481 | 6 | 82.3356 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3415 | 5.8909 | 59.948 | 6 | 82.3363 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.368 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3829 | 5.9088 | 59.9481 | 6 | 82.3439 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3498 | 5.8914 | 59.948 | 6 | 82.3446 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3763 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3913 | 5.909 | 59.9481 | 6 | 82.3523 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3582 | 5.8918 | 59.948 | 6 | 82.3529 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3846 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.3996 | 5.9091 | 59.9481 | 6 | 82.3606 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3665 | 5.8922 | 59.948 | 6 | 82.3613 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.3931 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.408 | 5.9093 | 59.9481 | 6 | 82.369 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3748 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.3696 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.4014 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4163 | 5.9094 | 59.9481 | 6 | 82.3773 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3832 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.3779 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.4097 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4247 | 5.9096 | 59.9481 | 6 | 82.3856 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3915 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.3864 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.4181 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.433 | 5.9098 | 59.9481 | 6 | 82.3939 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.3998 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.3947 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.4264 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4413 | 5.91 | 59.9481 | 6 | 82.4023 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4082 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.403 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 82.4347 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4497 | 5.9103 | 59.9481 | 6 | 82.4106 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4166 | 5.8928 | 59.948 | 6 | 82.4113 | 5.9626 | 59.971 | 6 | 82.4431 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.458 | 5.9105 | 59.9481 | 6 | 82.4189 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4249 | 5.8928 | 59.948 | 6 | 82.4197 | 5.9626 | 59.971 | 6 | 82.4514 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4664 | 5.9106 | 59.9481 | 6 | 82.4272 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4332 | 5.8929 | 59.948 | 6 | 82.428 | 5.9626 | 59.971 | 6 | 82.4597 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4747 | 5.9107 | 59.9481 | 6 | 82.4356 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4416 | 5.8929 | 59.948 | 6 | 82.4363 | 5.9626 | 59.971 | 6 | 82.4681 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.483 | 5.9108 | 59.9481 | 6 | 82.4439 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4499 | 5.8931 | 59.948 | 6 | 82.4447 | 5.9625 | 59.971 | 6 | 82.4764 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4914 | 5.9108 | 59.9481 | 6 | 82.4523 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4583 | 5.8932 | 59.948 | 6 | 82.453 | 5.9625 | 59.971 | 6 | 82.4847 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.4997 | 5.9107 | 59.9481 | 6 | 82.4606 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4666 | 5.8933 | 59.948 | 6 | 82.4613 | 5.9624 | 59.971 | 6 | 82.493 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5081 | 5.9106 | 59.9481 | 6 | 82.4689 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4749 | 5.8934 | 59.948 | 6 | 82.4697 | 5.9624 | 59.971 | 6 | 82.5015 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5164 | 5.9103 | 59.9481 | 6 | 82.4773 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4833 | 5.8934 | 59.948 | 6 | 82.478 | 5.9624 | 59.971 | 6 | 82.5098 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5247 | 5.91 | 59.9481 | 6 | 82.4856 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4916 | 5.8935 | 59.948 | 6 | 82.4863 | 5.9623 | 59.971 | 6 | 82.5181 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5331 | 5.9096 | 59.9481 | 6 | 82.494 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.4999 | 5.8935 | 59.948 | 6 | 82.4946 | 5.9622 | 59.971 | 6 | 82.5265 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5414 | 5.9093 | 59.9481 | 6 | 82.5023 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5083 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.5031 | 5.9622 | 59.971 | 6 | 82.5348 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5498 | 5.9089 | 59.9481 | 6 | 82.5106 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5166 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.5114 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 82.5431 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5581 | 5.9086 | 59.9481 | 6 | 82.5189 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.525 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.5197 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 82.5515 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5665 | 5.9082 | 59.9481 | 6 | 82.5273 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5333 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.5281 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 82.5598 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5748 | 5.9079 | 59.9481 | 6 | 82.5356 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5416 | 5.8935 | 59.948 | 6 | 82.5364 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 82.5681 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5831 | 5.9077 | 59.9481 | 6 | 82.5439 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.55 | 5.8933 | 59.948 | 6 | 82.5447 | 5.962 | 59.971 | 6 | 82.5765 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5915 | 5.9075 | 59.9481 | 6 | 82.5522 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5583 | 5.8931 | 59.948 | 6 | 82.5531 | 5.962 | 59.971 | 6 | 82.5848 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.5998 | 5.9075 | 59.9481 | 6 | 82.5606 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.5667 | 5.8929 | 59.948 | 6 | 82.5614 | 5.9626 | 59.971 | 6 | 82.5931 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6082 | 5.9075 | 59.9481 | 6 | 82.5689 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.575 | 5.8926 | 59.948 | 6 | 82.5697 | 5.9632 | 59.971 | 6 | 82.6016 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6165 | 5.9077 | 59.9481 | 6 | 82.5773 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 82.5834 | 5.8924 | 59.948 | 6 | 82.578 | 5.9638 | 59.971 | 6 | 82.6099 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6248 | 5.9078 | 59.9481 | 6 | 82.5856 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 82.5917 | 5.8922 | 59.948 | 6 | 82.5864 | 5.9645 | 59.971 | 6 | 82.6182 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6332 | 5.9079 | 59.9481 | 6 | 82.5939 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 82.6 | 5.8921 | 59.948 | 6 | 82.5947 | 5.9652 | 59.971 | 6 | 82.6266 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6415 | 5.908 | 59.9481 | 6 | 82.6023 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 82.6084 | 5.8919 | 59.948 | 6 | 82.603 | 5.966 | 59.971 | 6 | 82.6349 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6499 | 5.9081 | 59.9481 | 6 | 82.6106 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 82.6167 | 5.8917 | 59.948 | 6 | 82.6115 | 5.9667 | 59.971 | 6 | 82.6432 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6582 | 5.9082 | 59.9481 | 6 | 82.619 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 82.6251 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6198 | 5.9675 | 59.971 | 6 | 82.6516 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6665 | 5.9084 | 59.9481 | 6 | 82.6273 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 82.6334 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6281 | 5.9682 | 59.971 | 6 | 82.6599 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6749 | 5.9086 | 59.9481 | 6 | 82.6356 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 82.6417 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6365 | 5.969 | 59.971 | 6 | 82.6682 | 5.977 | 59.9538 | 6
82.6832 | 5.909 | 59.9481 | 6 | 82.6439 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 82.6501 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6448 | 5.969 | 59.971 | 6 | 82.6765 | 5.9769 | 59.9538 | 6
82.6916 | 5.9093 | 59.9481 | 6 | 82.6523 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 82.6584 | 5.8917 | 59.948 | 6 | 82.6531 | 5.9691 | 59.971 | 6 | 82.6849 | 5.9769 | 59.9538 | 6
82.6999 | 5.9095 | 59.9481 | 6 | 82.6606 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 82.6667 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6614 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.6932 | 5.9769 | 59.9538 | 6
82.7082 | 5.9097 | 59.9481 | 6 | 82.6689 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 82.6751 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.6698 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 82.7015 | 5.9768 | 59.9538 | 6
82.7166 | 5.9111 | 59.9481 | 6 | 82.6772 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 82.6834 | 5.8917 | 59.948 | 6 | 82.6781 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 82.71 | 5.9768 | 59.9538 | 6
82.7249 | 5.9126 | 59.9481 | 6 | 82.6856 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 82.6918 | 5.8917 | 59.948 | 6 | 82.6864 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.7183 | 5.9767 | 59.9538 | 6
82.7333 | 5.9145 | 59.9481 | 6 | 82.6939 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 82.7001 | 5.8917 | 59.948 | 6 | 82.6948 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.7266 | 5.9767 | 59.9538 | 6
82.7416 | 5.9164 | 59.9481 | 6 | 82.7023 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 82.7084 | 5.8918 | 59.948 | 6 | 82.7031 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.735 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.7499 | 5.9188 | 59.9481 | 6 | 82.7106 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.7168 | 5.8918 | 59.948 | 6 | 82.7114 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.7433 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.7583 | 5.9212 | 59.9481 | 6 | 82.7189 | 5.9456 | 59.9998 | 6 | 82.7252 | 5.8919 | 59.948 | 6 | 82.7198 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.7516 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.7666 | 5.9234 | 59.9481 | 6 | 82.7273 | 5.9455 | 59.9998 | 6 | 82.7335 | 5.892 | 59.948 | 6 | 82.7281 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 82.76 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.775 | 5.9256 | 59.9481 | 6 | 82.7356 | 5.9453 | 59.9998 | 6 | 82.7418 | 5.8921 | 59.948 | 6 | 82.7365 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 82.7683 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.7833 | 5.9279 | 59.9481 | 6 | 82.744 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.7502 | 5.8923 | 59.948 | 6 | 82.7448 | 5.9694 | 59.971 | 6 | 82.7766 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.7916 | 5.9301 | 59.9481 | 6 | 82.7523 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.7585 | 5.8925 | 59.948 | 6 | 82.7532 | 5.9694 | 59.971 | 6 | 82.785 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8 | 5.9311 | 59.9481 | 6 | 82.7606 | 5.945 | 59.9998 | 6 | 82.7668 | 5.8926 | 59.948 | 6 | 82.7615 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 82.7933 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8083 | 5.9321 | 59.9481 | 6 | 82.7689 | 5.945 | 59.9998 | 6 | 82.7752 | 5.8927 | 59.948 | 6 | 82.7698 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 82.8016 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8167 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 82.7773 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 82.7835 | 5.8929 | 59.948 | 6 | 82.7782 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 82.8101 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.825 | 5.9331 | 59.9481 | 6 | 82.7856 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 82.7919 | 5.893 | 59.948 | 6 | 82.7865 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 82.8184 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8333 | 5.9331 | 59.9481 | 6 | 82.7939 | 5.9448 | 59.9998 | 6 | 82.8002 | 5.8932 | 59.948 | 6 | 82.7948 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 82.8267 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8417 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8022 | 5.9448 | 59.9998 | 6 | 82.8085 | 5.8934 | 59.948 | 6 | 82.8032 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 82.8351 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.85 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8106 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 82.8169 | 5.8935 | 59.948 | 6 | 82.8115 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 82.8434 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8584 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8189 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 82.8253 | 5.8937 | 59.948 | 6 | 82.8198 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 82.8517 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8667 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8273 | 5.9449 | 59.9998 | 6 | 82.8336 | 5.8938 | 59.948 | 6 | 82.8281 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 82.8601 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.875 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8356 | 5.9451 | 59.9998 | 6 | 82.8419 | 5.8939 | 59.948 | 6 | 82.8365 | 5.97 | 59.971 | 6 | 82.8684 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8834 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8439 | 5.9452 | 59.9998 | 6 | 82.8503 | 5.8938 | 59.948 | 6 | 82.8448 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 82.8767 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.8917 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8523 | 5.9453 | 59.9998 | 6 | 82.8586 | 5.8938 | 59.948 | 6 | 82.8531 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 82.885 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.9001 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8606 | 5.9455 | 59.9998 | 6 | 82.8669 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.8616 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 82.8934 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.9084 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.869 | 5.9456 | 59.9998 | 6 | 82.8752 | 5.8935 | 59.948 | 6 | 82.8699 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 82.9017 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.9167 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8773 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 82.8836 | 5.8933 | 59.948 | 6 | 82.8782 | 5.9694 | 59.971 | 6 | 82.91 | 5.9766 | 59.9538 | 6
82.9251 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8856 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 82.892 | 5.8932 | 59.948 | 6 | 82.8866 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 82.9185 | 5.9765 | 59.9538 | 6
82.9334 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.8939 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 82.9003 | 5.8929 | 59.948 | 6 | 82.8949 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.9268 | 5.9764 | 59.9653 | 6
82.9418 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9023 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 82.9086 | 5.8926 | 59.948 | 6 | 82.9032 | 5.9691 | 59.971 | 6 | 82.9351 | 5.9763 | 59.9653 | 6
82.9501 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9106 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 82.917 | 5.8923 | 59.948 | 6 | 82.9115 | 5.969 | 59.971 | 6 | 82.9435 | 5.9761 | 59.9653 | 6
82.9585 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9189 | 5.9462 | 59.9998 | 6 | 82.9253 | 5.8919 | 59.948 | 6 | 82.9199 | 5.9689 | 59.971 | 6 | 82.9518 | 5.976 | 59.9653 | 6
82.9668 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9272 | 5.9463 | 59.9998 | 6 | 82.9337 | 5.8918 | 59.948 | 6 | 82.9282 | 5.9689 | 59.971 | 6 | 82.9601 | 5.9759 | 59.9653 | 6
82.9751 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9356 | 5.9464 | 59.9998 | 6 | 82.942 | 5.8916 | 59.948 | 6 | 82.9365 | 5.969 | 59.971 | 6 | 82.9685 | 5.9758 | 59.9653 | 6
82.9835 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9439 | 5.9464 | 59.9998 | 6 | 82.9503 | 5.8926 | 59.948 | 6 | 82.9449 | 5.9691 | 59.971 | 6 | 82.9768 | 5.9757 | 59.9653 | 6
82.9918 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 82.9523 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 82.9587 | 5.8936 | 59.948 | 6 | 82.9532 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 82.9851 | 5.9756 | 59.9653 | 6
83.0002 | 5.9331 | 59.9481 | 6 | 82.9606 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 82.967 | 5.8947 | 59.948 | 6 | 82.9615 | 5.9694 | 59.971 | 6 | 82.9935 | 5.9755 | 59.9653 | 6
83.0085 | 5.9331 | 59.9481 | 6 | 82.9689 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 82.9753 | 5.8957 | 59.948 | 6 | 82.97 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 83.0018 | 5.9754 | 59.9653 | 6
83.0168 | 5.9332 | 59.9481 | 6 | 82.9773 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 82.9837 | 5.8988 | 59.948 | 6 | 82.9783 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 83.0101 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.0252 | 5.9332 | 59.9481 | 6 | 82.9856 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 82.9921 | 5.9019 | 59.948 | 6 | 82.9866 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 83.0184 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.0335 | 5.9332 | 59.9481 | 6 | 82.994 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 83.0004 | 5.9052 | 59.948 | 6 | 82.9949 | 5.97 | 59.971 | 6 | 83.0269 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.0419 | 5.9333 | 59.9481 | 6 | 83.0023 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0087 | 5.9086 | 59.948 | 6 | 83.0033 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 83.0352 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.0502 | 5.9333 | 59.9481 | 6 | 83.0106 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0171 | 5.914 | 59.948 | 6 | 83.0116 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 83.0435 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.0585 | 5.9334 | 59.9481 | 6 | 83.0189 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0254 | 5.9195 | 59.948 | 6 | 83.0199 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 83.0519 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.0669 | 5.9334 | 59.9481 | 6 | 83.0273 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0338 | 5.9238 | 59.948 | 6 | 83.0283 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.0602 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.0752 | 5.9335 | 59.9481 | 6 | 83.0356 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0421 | 5.928 | 59.948 | 6 | 83.0366 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.0685 | 5.975 | 59.9653 | 6
83.0836 | 5.9335 | 59.9481 | 6 | 83.0439 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0504 | 5.9323 | 59.948 | 6 | 83.0449 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.0769 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.0919 | 5.9335 | 59.9481 | 6 | 83.0522 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0588 | 5.9366 | 59.948 | 6 | 83.0533 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.0852 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.1002 | 5.9334 | 59.9481 | 6 | 83.0606 | 5.9467 | 59.9998 | 6 | 83.0671 | 5.9389 | 59.948 | 6 | 83.0616 | 5.9707 | 59.971 | 6 | 83.0935 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.1086 | 5.9333 | 59.9481 | 6 | 83.0689 | 5.9467 | 59.9998 | 6 | 83.0754 | 5.9413 | 59.948 | 6 | 83.0699 | 5.9707 | 59.971 | 6 | 83.1018 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.1169 | 5.9332 | 59.9481 | 6 | 83.0773 | 5.9466 | 59.9998 | 6 | 83.0838 | 5.9433 | 59.948 | 6 | 83.0782 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.1102 | 5.9755 | 59.9653 | 6
83.1253 | 5.9331 | 59.9481 | 6 | 83.0856 | 5.9465 | 59.9998 | 6 | 83.0921 | 5.9454 | 59.948 | 6 | 83.0867 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.1185 | 5.9756 | 59.9653 | 6
83.1336 | 5.933 | 59.9481 | 6 | 83.0939 | 5.9463 | 59.9998 | 6 | 83.1005 | 5.9454 | 59.948 | 6 | 83.095 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.1268 | 5.9757 | 59.9653 | 6
83.1419 | 5.9329 | 59.9481 | 6 | 83.1023 | 5.9462 | 59.9998 | 6 | 83.1088 | 5.9453 | 59.948 | 6 | 83.1033 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 83.1353 | 5.9757 | 59.9653 | 6
83.1503 | 5.9329 | 59.9481 | 6 | 83.1106 | 5.9461 | 59.9998 | 6 | 83.1171 | 5.9453 | 59.948 | 6 | 83.1117 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 83.1436 | 5.9758 | 59.9653 | 6
83.1586 | 5.9328 | 59.9481 | 6 | 83.119 | 5.946 | 59.9998 | 6 | 83.1255 | 5.9452 | 59.948 | 6 | 83.12 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 83.1519 | 5.9758 | 59.9653 | 6
83.167 | 5.9327 | 59.9481 | 6 | 83.1273 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 83.1339 | 5.9451 | 59.948 | 6 | 83.1283 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 83.1603 | 5.9758 | 59.9653 | 6
83.1753 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1356 | 5.9459 | 59.9998 | 6 | 83.1422 | 5.9451 | 59.948 | 6 | 83.1367 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 83.1686 | 5.9758 | 59.9653 | 6
83.1836 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1439 | 5.9458 | 59.9998 | 6 | 83.1505 | 5.9452 | 59.948 | 6 | 83.145 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 83.1769 | 5.9758 | 59.9653 | 6
83.192 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1523 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 83.1589 | 5.9454 | 59.948 | 6 | 83.1533 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 83.1853 | 5.9757 | 59.9653 | 6
83.2003 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1606 | 5.9457 | 59.9998 | 6 | 83.1672 | 5.9456 | 59.948 | 6 | 83.1616 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 83.1936 | 5.9756 | 59.9653 | 6
83.2087 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1689 | 5.9455 | 59.9998 | 6 | 83.1755 | 5.9458 | 59.948 | 6 | 83.17 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 83.2019 | 5.9754 | 59.9653 | 6
83.217 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1772 | 5.9454 | 59.9998 | 6 | 83.1839 | 5.946 | 59.948 | 6 | 83.1783 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 83.2102 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.2253 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1856 | 5.9464 | 60.0113 | 6 | 83.1922 | 5.9462 | 59.948 | 6 | 83.1866 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 83.2186 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.2337 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.1939 | 5.9474 | 60.0113 | 6 | 83.2006 | 5.9463 | 59.948 | 6 | 83.1951 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 83.2269 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.242 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2023 | 5.9484 | 60.0113 | 6 | 83.2089 | 5.9465 | 59.948 | 6 | 83.2034 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 83.2352 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.2504 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2106 | 5.9494 | 60.0113 | 6 | 83.2172 | 5.9466 | 59.948 | 6 | 83.2117 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 83.2437 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.2587 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2189 | 5.9504 | 60.0113 | 6 | 83.2256 | 5.9467 | 59.948 | 6 | 83.2201 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 83.252 | 5.975 | 59.9653 | 6
83.267 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2272 | 5.9514 | 60.0113 | 6 | 83.2339 | 5.9464 | 59.948 | 6 | 83.2284 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 83.2603 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.2754 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2356 | 5.9525 | 60.0113 | 6 | 83.2422 | 5.9462 | 59.948 | 6 | 83.2367 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 83.2687 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.2837 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2439 | 5.9536 | 60.0113 | 6 | 83.2506 | 5.9459 | 59.948 | 6 | 83.245 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 83.277 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.2921 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2523 | 5.9547 | 60.0113 | 6 | 83.2589 | 5.9456 | 59.948 | 6 | 83.2534 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 83.2853 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.3004 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2606 | 5.9559 | 60.0113 | 6 | 83.2673 | 5.9453 | 59.948 | 6 | 83.2617 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 83.2937 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.3088 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2689 | 5.9558 | 60.0113 | 6 | 83.2756 | 5.945 | 59.948 | 6 | 83.27 | 5.9707 | 59.971 | 6 | 83.302 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.3171 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2772 | 5.9557 | 60.0113 | 6 | 83.2839 | 5.9447 | 59.9423 | 6 | 83.2784 | 5.9707 | 59.971 | 6 | 83.3103 | 5.9749 | 59.9653 | 6
83.3254 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2856 | 5.9557 | 60.0113 | 6 | 83.2923 | 5.9443 | 59.9423 | 6 | 83.2867 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3186 | 5.975 | 59.9653 | 6
83.3338 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.2939 | 5.9556 | 60.0113 | 6 | 83.3007 | 5.944 | 59.9423 | 6 | 83.295 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.327 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.3421 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3022 | 5.9555 | 60.0113 | 6 | 83.309 | 5.9436 | 59.9423 | 6 | 83.3035 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3353 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.3504 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3105 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.3173 | 5.9435 | 59.9423 | 6 | 83.3118 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3436 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.3588 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3189 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.3257 | 5.9434 | 59.9423 | 6 | 83.3201 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3521 | 5.9753 | 59.9653 | 6
83.3671 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3272 | 5.9552 | 60.0113 | 6 | 83.334 | 5.9432 | 59.9423 | 6 | 83.3284 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3604 | 5.9752 | 59.9653 | 6
83.3755 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3356 | 5.9552 | 60.0113 | 6 | 83.3423 | 5.943 | 59.9423 | 6 | 83.3368 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3687 | 5.9751 | 59.9653 | 6
83.3838 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3439 | 5.9551 | 60.0113 | 6 | 83.3507 | 5.9429 | 59.9423 | 6 | 83.3451 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3771 | 5.9756 | 59.9653 | 6
83.3922 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3522 | 5.9551 | 60.0113 | 6 | 83.359 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3534 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3854 | 5.976 | 59.9653 | 6
83.4005 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3606 | 5.9552 | 60.0113 | 6 | 83.3674 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3618 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.3937 | 5.9764 | 59.9653 | 6
83.4088 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.3689 | 5.9552 | 60.0113 | 6 | 83.3757 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3701 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.4021 | 5.9768 | 59.9653 | 6
83.4172 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.3773 | 5.9552 | 60.0113 | 6 | 83.384 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3784 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.4104 | 5.9772 | 59.9653 | 6
83.4255 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.3856 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.3924 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3868 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.4187 | 5.9776 | 59.9653 | 6
83.4339 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.3939 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.4008 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.3951 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.427 | 5.9774 | 59.9595 | 6
83.4422 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4022 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4091 | 5.9428 | 59.9423 | 6 | 83.4034 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 83.4354 | 5.9772 | 59.9595 | 6
83.4505 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4106 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4174 | 5.9432 | 59.9423 | 6 | 83.4117 | 5.9709 | 59.971 | 6 | 83.4437 | 5.9773 | 59.9595 | 6
83.4589 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4189 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4258 | 5.9436 | 59.9423 | 6 | 83.4202 | 5.9709 | 59.971 | 6 | 83.452 | 5.9773 | 59.9595 | 6
83.4672 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4272 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.4341 | 5.9439 | 59.9423 | 6 | 83.4285 | 5.9709 | 59.971 | 6 | 83.4604 | 5.9768 | 59.9595 | 6
83.4756 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4355 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.4424 | 5.9443 | 59.9423 | 6 | 83.4368 | 5.9709 | 59.971 | 6 | 83.4688 | 5.9762 | 59.9595 | 6
83.4839 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4439 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.4508 | 5.9446 | 59.9423 | 6 | 83.4452 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.4771 | 5.9757 | 59.9595 | 6
83.4922 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4522 | 5.9553 | 60.0113 | 6 | 83.4591 | 5.945 | 59.9423 | 6 | 83.4535 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.4855 | 5.9752 | 59.9595 | 6
83.5006 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4606 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4675 | 5.9453 | 59.9423 | 6 | 83.4618 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.4938 | 5.9746 | 59.9595 | 6
83.5089 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.4689 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4758 | 5.9457 | 59.9423 | 6 | 83.4702 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5021 | 5.9741 | 59.9595 | 6
83.5173 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.4772 | 5.9554 | 60.0113 | 6 | 83.4841 | 5.9462 | 59.9423 | 6 | 83.4785 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5105 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.5256 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.4855 | 5.9555 | 60.0113 | 6 | 83.4925 | 5.9467 | 59.9423 | 6 | 83.4868 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5188 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.534 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.4939 | 5.9557 | 60.0113 | 6 | 83.5009 | 5.9469 | 59.9423 | 6 | 83.4951 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5271 | 5.9739 | 59.9595 | 6
83.5423 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.5022 | 5.9559 | 60.0113 | 6 | 83.5092 | 5.9471 | 59.9423 | 6 | 83.5035 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5355 | 5.9739 | 59.9595 | 6
83.5506 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.5106 | 5.9561 | 60.0113 | 6 | 83.5175 | 5.9472 | 59.9423 | 6 | 83.5118 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5438 | 5.9738 | 59.9595 | 6
83.559 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.5189 | 5.9563 | 60.0113 | 6 | 83.5259 | 5.9474 | 59.9423 | 6 | 83.5201 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5521 | 5.9738 | 59.9595 | 6
83.5673 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.5272 | 5.9565 | 60.0113 | 6 | 83.5342 | 5.9476 | 59.9423 | 6 | 83.5286 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5604 | 5.9737 | 59.9595 | 6
83.5757 | 5.9326 | 59.9481 | 6 | 83.5355 | 5.9566 | 60.0113 | 6 | 83.5425 | 5.9477 | 59.9423 | 6 | 83.5369 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5688 | 5.9736 | 59.9595 | 6
83.584 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.5439 | 5.9568 | 60.0113 | 6 | 83.5509 | 5.9479 | 59.9423 | 6 | 83.5452 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5771 | 5.9735 | 59.9595 | 6
83.5923 | 5.9325 | 59.9481 | 6 | 83.5522 | 5.9568 | 60.0113 | 6 | 83.5592 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5536 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5854 | 5.9734 | 59.9595 | 6
83.6007 | 5.9336 | 59.9481 | 6 | 83.5605 | 5.9568 | 60.0113 | 6 | 83.5676 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5619 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.5939 | 5.9734 | 59.9595 | 6
83.609 | 5.9347 | 59.9481 | 6 | 83.5688 | 5.9567 | 60.0113 | 6 | 83.5759 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5702 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6022 | 5.9734 | 59.9595 | 6
83.6174 | 5.9365 | 59.9481 | 6 | 83.5772 | 5.9566 | 60.0113 | 6 | 83.5842 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5785 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6105 | 5.9733 | 59.9595 | 6
83.6257 | 5.9384 | 59.9481 | 6 | 83.5855 | 5.9565 | 60.0113 | 6 | 83.5926 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5869 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6189 | 5.9733 | 59.9595 | 6
83.634 | 5.9404 | 59.9481 | 6 | 83.5939 | 5.9563 | 60.0113 | 6 | 83.601 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.5952 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6272 | 5.9732 | 59.9595 | 6
83.6424 | 5.9424 | 59.9481 | 6 | 83.6022 | 5.9561 | 60.0113 | 6 | 83.6093 | 5.9481 | 59.9423 | 6 | 83.6035 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6355 | 5.9731 | 59.9595 | 6
83.6507 | 5.9445 | 59.9481 | 6 | 83.6105 | 5.9559 | 60.0113 | 6 | 83.6176 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 83.6119 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6439 | 5.973 | 59.9595 | 6
83.6591 | 5.9465 | 59.9481 | 6 | 83.6188 | 5.9557 | 60.0113 | 6 | 83.626 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 83.6202 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6522 | 5.973 | 59.9595 | 6
83.6674 | 5.9486 | 59.9481 | 6 | 83.6272 | 5.9555 | 60.0113 | 6 | 83.6343 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 83.6285 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6605 | 5.973 | 59.9595 | 6
83.6757 | 5.9506 | 59.9481 | 6 | 83.6355 | 5.9557 | 60.0113 | 6 | 83.6426 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 83.637 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6689 | 5.9729 | 59.9595 | 6
83.6841 | 5.9516 | 59.9481 | 6 | 83.6439 | 5.9559 | 60.0113 | 6 | 83.651 | 5.9478 | 59.948 | 6 | 83.6453 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6772 | 5.9729 | 59.9595 | 6
83.6924 | 5.9525 | 59.9481 | 6 | 83.6522 | 5.9563 | 60.0113 | 6 | 83.6593 | 5.9476 | 59.948 | 6 | 83.6536 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6855 | 5.9729 | 59.9595 | 6
83.7008 | 5.9526 | 59.9481 | 6 | 83.6605 | 5.9566 | 60.0113 | 6 | 83.6677 | 5.9474 | 59.948 | 6 | 83.6619 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.6938 | 5.9729 | 59.9595 | 6
83.7091 | 5.9528 | 59.9481 | 6 | 83.6688 | 5.957 | 60.0113 | 6 | 83.676 | 5.9471 | 59.948 | 6 | 83.6703 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.7023 | 5.9729 | 59.9595 | 6
83.7174 | 5.9525 | 59.9481 | 6 | 83.6772 | 5.9574 | 60.0113 | 6 | 83.6843 | 5.9469 | 59.948 | 6 | 83.6786 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.7106 | 5.9731 | 59.9595 | 6
83.7258 | 5.9521 | 59.9481 | 6 | 83.6855 | 5.9579 | 60.0113 | 6 | 83.6927 | 5.9467 | 59.948 | 6 | 83.6869 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.7189 | 5.9734 | 59.9595 | 6
83.7341 | 5.9518 | 59.9481 | 6 | 83.6938 | 5.9584 | 60.0113 | 6 | 83.701 | 5.9464 | 59.948 | 6 | 83.6953 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.7273 | 5.9736 | 59.9595 | 6
83.7425 | 5.9515 | 59.9481 | 6 | 83.7021 | 5.959 | 60.0113 | 6 | 83.7094 | 5.9462 | 59.948 | 6 | 83.7036 | 5.971 | 59.971 | 6 | 83.7356 | 5.9738 | 59.9595 | 6
83.7508 | 5.9511 | 59.9481 | 6 | 83.7105 | 5.9596 | 60.0113 | 6 | 83.7177 | 5.9462 | 59.948 | 6 | 83.7119 | 5.9714 | 59.971 | 6 | 83.7439 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.7591 | 5.9508 | 59.9481 | 6 | 83.7188 | 5.9598 | 60.0113 | 6 | 83.726 | 5.9461 | 59.948 | 6 | 83.7203 | 5.9718 | 59.971 | 6 | 83.7523 | 5.9742 | 59.9595 | 6
83.7675 | 5.9505 | 59.9481 | 6 | 83.7272 | 5.96 | 60.0113 | 6 | 83.7344 | 5.9463 | 59.948 | 6 | 83.7286 | 5.9722 | 59.971 | 6 | 83.7606 | 5.9745 | 59.9595 | 6
83.7758 | 5.9501 | 59.9481 | 6 | 83.7355 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 83.7427 | 5.9464 | 59.948 | 6 | 83.7369 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 83.7689 | 5.9747 | 59.9595 | 6
83.7842 | 5.9498 | 59.9481 | 6 | 83.7438 | 5.9604 | 60.0113 | 6 | 83.751 | 5.9466 | 59.948 | 6 | 83.7452 | 5.9729 | 59.971 | 6 | 83.7773 | 5.9749 | 59.9595 | 6
83.7925 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7521 | 5.9605 | 60.0113 | 6 | 83.7594 | 5.9469 | 59.948 | 6 | 83.7537 | 5.9733 | 59.971 | 6 | 83.7856 | 5.9751 | 59.9595 | 6
83.8008 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7605 | 5.9606 | 60.0113 | 6 | 83.7678 | 5.9471 | 59.948 | 6 | 83.762 | 5.9737 | 59.971 | 6 | 83.7939 | 5.9751 | 59.9595 | 6
83.8092 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7688 | 5.9607 | 60.0113 | 6 | 83.7761 | 5.9473 | 59.948 | 6 | 83.7703 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 83.8024 | 5.9751 | 59.9595 | 6
83.8175 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7772 | 5.9608 | 60.0113 | 6 | 83.7844 | 5.9476 | 59.948 | 6 | 83.7787 | 5.9744 | 59.971 | 6 | 83.8107 | 5.9751 | 59.9595 | 6
83.8259 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7855 | 5.9619 | 60.0113 | 6 | 83.7928 | 5.9478 | 59.948 | 6 | 83.787 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.819 | 5.9751 | 59.9595 | 6
83.8342 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.7938 | 5.9631 | 60.0113 | 6 | 83.8011 | 5.9478 | 59.948 | 6 | 83.7953 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8273 | 5.975 | 59.9595 | 6
83.8425 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8021 | 5.9643 | 60.0113 | 6 | 83.8094 | 5.9479 | 59.948 | 6 | 83.8037 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8357 | 5.9749 | 59.9595 | 6
83.8509 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8105 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 83.8178 | 5.948 | 59.948 | 6 | 83.812 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.844 | 5.9748 | 59.9595 | 6
83.8592 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8188 | 5.9667 | 60.0113 | 6 | 83.8261 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 83.8203 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8523 | 5.9747 | 59.9595 | 6
83.8676 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8271 | 5.9679 | 60.0113 | 6 | 83.8345 | 5.9485 | 59.948 | 6 | 83.8286 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8607 | 5.9746 | 59.9595 | 6
83.8759 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8354 | 5.9697 | 60.0113 | 6 | 83.8428 | 5.9489 | 59.948 | 6 | 83.837 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.869 | 5.9745 | 59.9595 | 6
83.8842 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8438 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 83.8511 | 5.9493 | 59.948 | 6 | 83.8453 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8773 | 5.9743 | 59.9595 | 6
83.8926 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8521 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 83.8595 | 5.9497 | 59.948 | 6 | 83.8536 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.8857 | 5.9742 | 59.9595 | 6
83.9009 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8605 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 83.8679 | 5.9502 | 59.948 | 6 | 83.8621 | 5.9748 | 59.971 | 6 | 83.894 | 5.9741 | 59.9595 | 6
83.9093 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8688 | 5.9762 | 60.0113 | 6 | 83.8762 | 5.9506 | 59.948 | 6 | 83.8704 | 5.9747 | 59.971 | 6 | 83.9023 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.9176 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8771 | 5.977 | 60.0113 | 6 | 83.8845 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 83.8787 | 5.9747 | 59.971 | 6 | 83.9108 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.9259 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8855 | 5.9777 | 60.0113 | 6 | 83.8929 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 83.8871 | 5.9747 | 59.971 | 6 | 83.9191 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.9343 | 5.9495 | 59.9481 | 6 | 83.8938 | 5.9784 | 60.0113 | 6 | 83.9012 | 5.9521 | 59.948 | 6 | 83.8954 | 5.9746 | 59.971 | 6 | 83.9274 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.9426 | 5.9496 | 59.9481 | 6 | 83.9022 | 5.9791 | 60.0113 | 6 | 83.9095 | 5.9526 | 59.948 | 6 | 83.9037 | 5.9746 | 59.971 | 6 | 83.9358 | 5.974 | 59.9595 | 6
83.951 | 5.9497 | 59.9481 | 6 | 83.9105 | 5.9798 | 60.0113 | 6 | 83.9178 | 5.9527 | 59.948 | 6 | 83.912 | 5.9745 | 59.971 | 6 | 83.9441 | 5.9741 | 59.9595 | 6
83.9593 | 5.9498 | 59.9481 | 6 | 83.9188 | 5.9799 | 60.0113 | 6 | 83.9262 | 5.9528 | 59.948 | 6 | 83.9204 | 5.9744 | 59.971 | 6 | 83.9524 | 5.9741 | 59.9595 | 6
83.9677 | 5.9499 | 59.9481 | 6 | 83.9271 | 5.9799 | 60.0113 | 6 | 83.9346 | 5.9529 | 59.948 | 6 | 83.9287 | 5.9744 | 59.971 | 6 | 83.9607 | 5.9739 | 59.9595 | 6
83.976 | 5.95 | 59.9481 | 6 | 83.9355 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 83.9429 | 5.953 | 59.948 | 6 | 83.937 | 5.9743 | 59.971 | 6 | 83.9691 | 5.9737 | 59.9595 | 6
83.9843 | 5.9502 | 59.9481 | 6 | 83.9438 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 83.9512 | 5.9531 | 59.948 | 6 | 83.9454 | 5.9743 | 59.971 | 6 | 83.9774 | 5.9735 | 59.9595 | 6
83.9927 | 5.9504 | 59.9481 | 6 | 83.9521 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 83.9596 | 5.9532 | 59.948 | 6 | 83.9537 | 5.9742 | 59.971 | 6 | 83.9857 | 5.9733 | 59.9595 | 6
84.001 | 5.9506 | 59.9481 | 6 | 83.9604 | 5.9801 | 60.0113 | 6 | 83.9679 | 5.9532 | 59.948 | 6 | 83.962 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 83.9941 | 5.9731 | 59.9595 | 6
84.0094 | 5.9508 | 59.9481 | 6 | 83.9688 | 5.9801 | 60.0113 | 6 | 83.9763 | 5.9532 | 59.948 | 6 | 83.9705 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0024 | 5.9729 | 59.9595 | 6
84.0177 | 5.9509 | 59.9481 | 6 | 83.9771 | 5.9802 | 60.0113 | 6 | 83.9846 | 5.9533 | 59.948 | 6 | 83.9788 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0107 | 5.9723 | 59.9595 | 6
84.026 | 5.951 | 59.9481 | 6 | 83.9855 | 5.9802 | 60.0113 | 6 | 83.9929 | 5.9533 | 59.948 | 6 | 83.9871 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0192 | 5.9718 | 59.9595 | 6
84.0344 | 5.9511 | 59.9481 | 6 | 83.9938 | 5.9803 | 60.0113 | 6 | 84.0013 | 5.9532 | 59.948 | 6 | 83.9954 | 5.9742 | 59.971 | 6 | 84.0275 | 5.9713 | 59.9595 | 6
84.0427 | 5.9512 | 59.9481 | 6 | 84.0021 | 5.9804 | 60.0113 | 6 | 84.0096 | 5.953 | 59.948 | 6 | 84.0038 | 5.9742 | 59.971 | 6 | 84.0358 | 5.9708 | 59.9595 | 6
84.0511 | 5.9514 | 59.9481 | 6 | 84.0104 | 5.9804 | 60.0113 | 6 | 84.0179 | 5.9529 | 59.948 | 6 | 84.0121 | 5.9742 | 59.971 | 6 | 84.0442 | 5.9707 | 59.9595 | 6
84.0594 | 5.9517 | 59.9481 | 6 | 84.0188 | 5.9805 | 60.0113 | 6 | 84.0263 | 5.9527 | 59.948 | 6 | 84.0204 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0525 | 5.9705 | 59.9595 | 6
84.0677 | 5.952 | 59.9481 | 6 | 84.0271 | 5.9805 | 60.0113 | 6 | 84.0347 | 5.9525 | 59.948 | 6 | 84.0288 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0608 | 5.9703 | 59.9595 | 6
84.0761 | 5.9523 | 59.9481 | 6 | 84.0355 | 5.9806 | 60.0113 | 6 | 84.043 | 5.9524 | 59.948 | 6 | 84.0371 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0692 | 5.9702 | 59.9595 | 6
84.0844 | 5.9526 | 59.9481 | 6 | 84.0438 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.0513 | 5.9522 | 59.948 | 6 | 84.0454 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 84.0775 | 5.9701 | 59.9595 | 6
84.0928 | 5.9529 | 59.9481 | 6 | 84.0521 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.0597 | 5.9521 | 59.948 | 6 | 84.0538 | 5.974 | 59.971 | 6 | 84.0858 | 5.9699 | 59.9595 | 6
84.1011 | 5.9532 | 59.9481 | 6 | 84.0604 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.068 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.0621 | 5.974 | 59.971 | 6 | 84.0941 | 5.9701 | 59.9538 | 6
84.1095 | 5.9535 | 59.9481 | 6 | 84.0688 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.0764 | 5.9517 | 59.948 | 6 | 84.0704 | 5.974 | 59.971 | 6 | 84.1025 | 5.9703 | 59.9538 | 6
84.1178 | 5.9538 | 59.9481 | 6 | 84.0771 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.0847 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.0787 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.1108 | 5.9705 | 59.9538 | 6
84.1261 | 5.9541 | 59.9481 | 6 | 84.0854 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.093 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.0872 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.1191 | 5.9707 | 59.9538 | 6
84.1345 | 5.9542 | 59.9481 | 6 | 84.0938 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.1014 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.0955 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.1276 | 5.9703 | 59.9538 | 6
84.1428 | 5.9544 | 59.9481 | 6 | 84.1021 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1097 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.1038 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.1359 | 5.97 | 59.9538 | 6
84.1512 | 5.9544 | 59.9481 | 6 | 84.1104 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.118 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1122 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 84.1442 | 5.9695 | 59.9538 | 6
84.1595 | 5.9544 | 59.9481 | 6 | 84.1188 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1264 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1205 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 84.1526 | 5.969 | 59.9538 | 6
84.1678 | 5.9538 | 59.9481 | 6 | 84.1271 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1347 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1288 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 84.1609 | 5.9686 | 59.9538 | 6
84.1762 | 5.9532 | 59.9481 | 6 | 84.1354 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1431 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1371 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.1692 | 5.9681 | 59.9538 | 6
84.1845 | 5.9526 | 59.9481 | 6 | 84.1437 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1514 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1455 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.1776 | 5.9675 | 59.9538 | 6
84.1929 | 5.9521 | 59.9481 | 6 | 84.1521 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.1597 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1538 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 84.1859 | 5.9669 | 59.9538 | 6
84.2012 | 5.9515 | 59.9481 | 6 | 84.1604 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.1681 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1621 | 5.9733 | 59.9768 | 6 | 84.1942 | 5.9662 | 59.9538 | 6
84.2095 | 5.9509 | 59.9481 | 6 | 84.1688 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.1765 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1705 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 84.2026 | 5.9656 | 59.9538 | 6
84.2179 | 5.9503 | 59.9481 | 6 | 84.1771 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.1848 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1788 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 84.2109 | 5.9653 | 59.9538 | 6
84.2262 | 5.9497 | 59.9481 | 6 | 84.1854 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.1931 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1871 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 84.2192 | 5.9651 | 59.9538 | 6
84.2346 | 5.9491 | 59.9481 | 6 | 84.1937 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.2015 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.1956 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 84.2277 | 5.965 | 59.9538 | 6
84.2429 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2021 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.2098 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.2039 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 84.236 | 5.9649 | 59.9538 | 6
84.2512 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2104 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 84.2181 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.2122 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 84.2443 | 5.9647 | 59.9538 | 6
84.2596 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2188 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.2265 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.2205 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 84.2527 | 5.9646 | 59.9538 | 6
84.2679 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2271 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.2348 | 5.9517 | 59.948 | 6 | 84.2289 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 84.261 | 5.9646 | 59.9538 | 6
84.2763 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2354 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.2432 | 5.9517 | 59.948 | 6 | 84.2372 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.2693 | 5.9646 | 59.9538 | 6
84.2846 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2437 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.2515 | 5.9517 | 59.948 | 6 | 84.2455 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.2776 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.2929 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2521 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.2598 | 5.9518 | 59.948 | 6 | 84.2539 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.286 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.3013 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2604 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.2682 | 5.9518 | 59.948 | 6 | 84.2622 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.2943 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.3096 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.2687 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.2765 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.2705 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3026 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.318 | 5.9486 | 59.9481 | 6 | 84.277 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.2849 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.2788 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.311 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.3263 | 5.9487 | 59.9481 | 6 | 84.2854 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.2932 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.2872 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3193 | 5.9645 | 59.9538 | 6
84.3346 | 5.9487 | 59.9481 | 6 | 84.2937 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3015 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.2955 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3276 | 5.9646 | 59.9538 | 6
84.343 | 5.9488 | 59.9481 | 6 | 84.3021 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3099 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.3038 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3361 | 5.9647 | 59.9538 | 6
84.3513 | 5.9489 | 59.9481 | 6 | 84.3104 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3182 | 5.9519 | 59.948 | 6 | 84.3123 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3444 | 5.9647 | 59.9538 | 6
84.3597 | 5.9489 | 59.9481 | 6 | 84.3187 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3265 | 5.9518 | 59.948 | 6 | 84.3206 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 84.3527 | 5.9648 | 59.9538 | 6
84.368 | 5.949 | 59.9481 | 6 | 84.327 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3349 | 5.9518 | 59.948 | 6 | 84.3289 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 84.3611 | 5.9649 | 59.9538 | 6
84.3763 | 5.9491 | 59.9481 | 6 | 84.3354 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3433 | 5.9517 | 59.948 | 6 | 84.3373 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 84.3694 | 5.965 | 59.9538 | 6
84.3847 | 5.9491 | 59.9481 | 6 | 84.3437 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3516 | 5.9516 | 59.948 | 6 | 84.3456 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 84.3777 | 5.9651 | 59.9538 | 6
84.393 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.3521 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 84.3599 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.3539 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 84.3861 | 5.9652 | 59.9538 | 6
84.4014 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.3604 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.3683 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.3622 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 84.3944 | 5.9653 | 59.9538 | 6
84.4097 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.3687 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.3766 | 5.9514 | 59.948 | 6 | 84.3706 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 84.4027 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.418 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.377 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.3849 | 5.9513 | 59.948 | 6 | 84.3789 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 84.4111 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4264 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.3854 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.3933 | 5.9512 | 59.948 | 6 | 84.3872 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4194 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4347 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.3937 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4016 | 5.9512 | 59.948 | 6 | 84.3956 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4277 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4431 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.402 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.41 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4039 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4362 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4514 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.4103 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4183 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4122 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4445 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4597 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.4187 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4266 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4205 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4528 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4681 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.4271 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.435 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.429 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4612 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4764 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.4354 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4434 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4373 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4695 | 5.9654 | 59.9538 | 6
84.4848 | 5.9492 | 59.9481 | 6 | 84.4437 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4517 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4456 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4778 | 5.9653 | 59.9538 | 6
84.4931 | 5.9491 | 59.9481 | 6 | 84.452 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.46 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.454 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4861 | 5.9652 | 59.9538 | 6
84.5014 | 5.949 | 59.9481 | 6 | 84.4604 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4683 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4623 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.4945 | 5.9652 | 59.9538 | 6
84.5098 | 5.9489 | 59.9481 | 6 | 84.4687 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.4767 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4706 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5028 | 5.9651 | 59.9538 | 6
84.5181 | 5.9488 | 59.9481 | 6 | 84.4771 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 84.485 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.4789 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5111 | 5.965 | 59.9538 | 6
84.5265 | 5.9488 | 59.9481 | 6 | 84.4854 | 5.9809 | 60.0113 | 6 | 84.4933 | 5.951 | 59.948 | 6 | 84.4873 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5195 | 5.965 | 59.9538 | 6
84.5348 | 5.9487 | 59.9481 | 6 | 84.4937 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 84.5017 | 5.951 | 59.948 | 6 | 84.4956 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5278 | 5.9649 | 59.9538 | 6
84.5432 | 5.9486 | 59.9481 | 6 | 84.502 | 5.9812 | 60.0113 | 6 | 84.5101 | 5.951 | 59.948 | 6 | 84.5039 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5361 | 5.9648 | 59.9538 | 6
84.5515 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.5104 | 5.9814 | 60.0113 | 6 | 84.5184 | 5.9509 | 59.948 | 6 | 84.5123 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 84.5446 | 5.9648 | 59.9538 | 6
84.5598 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.5187 | 5.9817 | 60.0171 | 6 | 84.5267 | 5.9509 | 59.948 | 6 | 84.5206 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 84.5529 | 5.9647 | 59.9538 | 6
84.5682 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.527 | 5.9819 | 60.0171 | 6 | 84.5351 | 5.9509 | 59.948 | 6 | 84.5289 | 5.9733 | 59.9768 | 6 | 84.5612 | 5.9648 | 59.9538 | 6
84.5765 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.5353 | 5.9821 | 60.0171 | 6 | 84.5434 | 5.9509 | 59.948 | 6 | 84.5374 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 84.5696 | 5.9649 | 59.9538 | 6
84.5849 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.5437 | 5.9823 | 60.0171 | 6 | 84.5518 | 5.9509 | 59.948 | 6 | 84.5457 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 84.5779 | 5.9652 | 59.9538 | 6
84.5932 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.552 | 5.9825 | 60.0171 | 6 | 84.5601 | 5.951 | 59.948 | 6 | 84.554 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.5862 | 5.9655 | 59.9538 | 6
84.6015 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.5604 | 5.9828 | 60.0171 | 6 | 84.5684 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.5623 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.5946 | 5.9658 | 59.9538 | 6
84.6099 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.5687 | 5.9829 | 60.0171 | 6 | 84.5768 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.5707 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.6029 | 5.9661 | 59.9538 | 6
84.6182 | 5.9483 | 59.9481 | 6 | 84.577 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.5851 | 5.9512 | 59.948 | 6 | 84.579 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.6112 | 5.9664 | 59.9538 | 6
84.6266 | 5.9483 | 59.9481 | 6 | 84.5853 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.5934 | 5.9513 | 59.948 | 6 | 84.5873 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.6196 | 5.9667 | 59.9538 | 6
84.6349 | 5.9483 | 59.9481 | 6 | 84.5937 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.6018 | 5.9513 | 59.948 | 6 | 84.5957 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.6279 | 5.967 | 59.9538 | 6
84.6432 | 5.9483 | 59.9481 | 6 | 84.602 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.6102 | 5.9514 | 59.948 | 6 | 84.604 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 84.6362 | 5.9673 | 59.9538 | 6
84.6516 | 5.9482 | 59.9481 | 6 | 84.6104 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.6185 | 5.9514 | 59.948 | 6 | 84.6123 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.6447 | 5.9675 | 59.9538 | 6
84.6599 | 5.9482 | 59.9481 | 6 | 84.6187 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.6268 | 5.9515 | 59.948 | 6 | 84.6206 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.653 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.6683 | 5.9481 | 59.9481 | 6 | 84.627 | 5.983 | 60.0171 | 6 | 84.6352 | 5.9513 | 59.948 | 6 | 84.629 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.6613 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.6766 | 5.948 | 59.9481 | 6 | 84.6353 | 5.9831 | 60.0171 | 6 | 84.6435 | 5.9511 | 59.948 | 6 | 84.6373 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.6696 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.685 | 5.9479 | 59.9481 | 6 | 84.6436 | 5.9831 | 60.0171 | 6 | 84.6519 | 5.9508 | 59.948 | 6 | 84.6456 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.678 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.6933 | 5.9478 | 59.9481 | 6 | 84.652 | 5.9832 | 60.0171 | 6 | 84.6602 | 5.9504 | 59.948 | 6 | 84.6541 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.6863 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7016 | 5.9477 | 59.9481 | 6 | 84.6603 | 5.9832 | 60.0171 | 6 | 84.6685 | 5.9501 | 59.948 | 6 | 84.6624 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.6946 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.71 | 5.9476 | 59.9481 | 6 | 84.6686 | 5.9833 | 60.0171 | 6 | 84.6769 | 5.9498 | 59.948 | 6 | 84.6707 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.703 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7183 | 5.9477 | 59.9481 | 6 | 84.6769 | 5.9834 | 60.0171 | 6 | 84.6852 | 5.9494 | 59.948 | 6 | 84.6791 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7113 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7267 | 5.9479 | 59.9481 | 6 | 84.6853 | 5.9835 | 60.0171 | 6 | 84.6935 | 5.9491 | 59.948 | 6 | 84.6874 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7196 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.735 | 5.948 | 59.9481 | 6 | 84.6936 | 5.9836 | 60.0171 | 6 | 84.7019 | 5.9488 | 59.948 | 6 | 84.6957 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.728 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7433 | 5.9482 | 59.9481 | 6 | 84.702 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 84.7102 | 5.9485 | 59.948 | 6 | 84.704 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7363 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7517 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.7103 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 84.7186 | 5.9483 | 59.948 | 6 | 84.7124 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7446 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.76 | 5.9487 | 59.9481 | 6 | 84.7186 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 84.7269 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 84.7207 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7531 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7684 | 5.9486 | 59.9481 | 6 | 84.7269 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 84.7352 | 5.9481 | 59.948 | 6 | 84.729 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7614 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7767 | 5.9485 | 59.9481 | 6 | 84.7353 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 84.7436 | 5.9482 | 59.948 | 6 | 84.7374 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 84.7697 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.785 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.7436 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 84.752 | 5.948 | 59.948 | 6 | 84.7457 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.7781 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.7934 | 5.9484 | 59.9481 | 6 | 84.752 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 84.7603 | 5.9478 | 59.948 | 6 | 84.754 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.7864 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.8017 | 5.948 | 59.9481 | 6 | 84.7603 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 84.7686 | 5.9475 | 59.948 | 6 | 84.7623 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.7947 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.8101 | 5.9477 | 59.9481 | 6 | 84.7686 | 5.9836 | 60.0171 | 6 | 84.777 | 5.9473 | 59.948 | 6 | 84.7708 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 84.8031 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.8184 | 5.9474 | 59.9481 | 6 | 84.7769 | 5.9834 | 60.0171 | 6 | 84.7853 | 5.947 | 59.948 | 6 | 84.7791 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 84.8114 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.8267 | 5.947 | 59.9481 | 6 | 84.7853 | 5.9832 | 60.0171 | 6 | 84.7936 | 5.9468 | 59.948 | 6 | 84.7874 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 84.8197 | 5.9677 | 59.9538 | 6
84.8351 | 5.9467 | 59.9481 | 6 | 84.7936 | 5.9831 | 60.0171 | 6 | 84.802 | 5.9465 | 59.948 | 6 | 84.7958 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 84.8281 | 5.9678 | 59.9538 | 6
84.8434 | 5.9464 | 59.9481 | 6 | 84.8019 | 5.9829 | 60.0171 | 6 | 84.8103 | 5.9463 | 59.948 | 6 | 84.8041 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 84.8364 | 5.9678 | 59.9538 | 6
84.8518 | 5.9465 | 59.9481 | 6 | 84.8102 | 5.9828 | 60.0171 | 6 | 84.8187 | 5.946 | 59.948 | 6 | 84.8124 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 84.8447 | 5.9678 | 59.9538 | 6
84.8601 | 5.9465 | 59.9481 | 6 | 84.8186 | 5.9827 | 60.0171 | 6 | 84.827 | 5.9457 | 59.948 | 6 | 84.8208 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.8531 | 5.9679 | 59.9538 | 6
84.8684 | 5.9466 | 59.9481 | 6 | 84.8269 | 5.9826 | 60.0171 | 6 | 84.8353 | 5.9455 | 59.948 | 6 | 84.8291 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.8615 | 5.9679 | 59.9538 | 6
84.8768 | 5.9466 | 59.9481 | 6 | 84.8353 | 5.9825 | 60.0171 | 6 | 84.8437 | 5.9453 | 59.948 | 6 | 84.8374 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.8698 | 5.968 | 59.9538 | 6
84.8851 | 5.9467 | 59.9481 | 6 | 84.8436 | 5.9824 | 60.0171 | 6 | 84.852 | 5.9452 | 59.948 | 6 | 84.8457 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 84.8781 | 5.968 | 59.9538 | 6
84.8935 | 5.9467 | 59.9481 | 6 | 84.8519 | 5.9824 | 60.0229 | 6 | 84.8604 | 5.9451 | 59.948 | 6 | 84.8541 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 84.8865 | 5.9681 | 59.9538 | 6
84.9018 | 5.9466 | 59.9481 | 6 | 84.8602 | 5.9824 | 60.0229 | 6 | 84.8687 | 5.945 | 59.948 | 6 | 84.8624 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.8948 | 5.9681 | 59.9538 | 6
84.9101 | 5.9466 | 59.9481 | 6 | 84.8686 | 5.9824 | 60.0229 | 6 | 84.877 | 5.9449 | 59.948 | 6 | 84.8707 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9031 | 5.9681 | 59.9538 | 6
84.9185 | 5.9464 | 59.9481 | 6 | 84.8769 | 5.9824 | 60.0229 | 6 | 84.8854 | 5.9448 | 59.948 | 6 | 84.8792 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9115 | 5.9681 | 59.9538 | 6
84.9268 | 5.9463 | 59.9481 | 6 | 84.8853 | 5.9824 | 60.0229 | 6 | 84.8937 | 5.9446 | 59.948 | 6 | 84.8875 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9198 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9352 | 5.9461 | 59.9481 | 6 | 84.8936 | 5.9823 | 60.0229 | 6 | 84.902 | 5.9447 | 59.948 | 6 | 84.8958 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9281 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9435 | 5.946 | 59.9481 | 6 | 84.9019 | 5.9822 | 60.0229 | 6 | 84.9104 | 5.9448 | 59.948 | 6 | 84.9041 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9365 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9518 | 5.9458 | 59.9481 | 6 | 84.9102 | 5.982 | 60.0229 | 6 | 84.9188 | 5.945 | 59.948 | 6 | 84.9125 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 84.9448 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9602 | 5.9457 | 59.9481 | 6 | 84.9186 | 5.9819 | 60.0229 | 6 | 84.9271 | 5.9451 | 59.948 | 6 | 84.9208 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 84.9531 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9685 | 5.9455 | 59.9481 | 6 | 84.9269 | 5.9817 | 60.0229 | 6 | 84.9354 | 5.9454 | 59.948 | 6 | 84.9291 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 84.9615 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9769 | 5.9454 | 59.9481 | 6 | 84.9352 | 5.9816 | 60.0229 | 6 | 84.9438 | 5.9456 | 59.948 | 6 | 84.9375 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 84.9698 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9852 | 5.9454 | 59.9481 | 6 | 84.9435 | 5.9815 | 60.0229 | 6 | 84.9521 | 5.9458 | 59.9538 | 6 | 84.9458 | 5.9749 | 59.9768 | 6 | 84.9781 | 5.9682 | 59.9538 | 6
84.9935 | 5.9454 | 59.9481 | 6 | 84.9519 | 5.9813 | 60.0229 | 6 | 84.9604 | 5.946 | 59.9538 | 6 | 84.9541 | 5.9757 | 59.9768 | 6 | 84.9866 | 5.9682 | 59.9538 | 6
85.0019 | 5.9454 | 59.9481 | 6 | 84.9602 | 5.9812 | 60.0229 | 6 | 84.9688 | 5.9466 | 59.9538 | 6 | 84.9624 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 84.9949 | 5.9681 | 59.9538 | 6
85.0102 | 5.9454 | 59.9481 | 6 | 84.9686 | 5.9811 | 60.0229 | 6 | 84.9771 | 5.9471 | 59.9538 | 6 | 84.9708 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 85.0032 | 5.968 | 59.9538 | 6
85.0186 | 5.9453 | 59.9481 | 6 | 84.9769 | 5.981 | 60.0229 | 6 | 84.9855 | 5.9475 | 59.9538 | 6 | 84.9791 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 85.0116 | 5.9678 | 59.9538 | 6
85.0269 | 5.9452 | 59.9481 | 6 | 84.9852 | 5.9809 | 60.0229 | 6 | 84.9938 | 5.9478 | 59.9538 | 6 | 84.9874 | 5.979 | 59.9768 | 6 | 85.0199 | 5.9677 | 59.9538 | 6
85.0352 | 5.945 | 59.9481 | 6 | 84.9935 | 5.9808 | 60.0229 | 6 | 85.0021 | 5.9482 | 59.9538 | 6 | 84.9958 | 5.9799 | 59.9768 | 6 | 85.0282 | 5.9676 | 59.9538 | 6
85.0436 | 5.9449 | 59.9481 | 6 | 85.0019 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.0105 | 5.9486 | 59.9538 | 6 | 85.0042 | 5.9807 | 59.9768 | 6 | 85.0366 | 5.9675 | 59.9538 | 6
85.0519 | 5.9448 | 59.9481 | 6 | 85.0102 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.0188 | 5.9501 | 59.9538 | 6 | 85.0125 | 5.9816 | 59.9768 | 6 | 85.0449 | 5.9674 | 59.9538 | 6
85.0603 | 5.9447 | 59.9481 | 6 | 85.0185 | 5.9806 | 60.0229 | 6 | 85.0272 | 5.9516 | 59.9538 | 6 | 85.0209 | 5.9824 | 59.9768 | 6 | 85.0532 | 5.9673 | 59.9538 | 6
85.0686 | 5.9455 | 59.9481 | 6 | 85.0269 | 5.9806 | 60.0229 | 6 | 85.0355 | 5.9531 | 59.9538 | 6 | 85.0292 | 5.9825 | 59.9768 | 6 | 85.0616 | 5.9672 | 59.9538 | 6
85.077 | 5.9463 | 59.9481 | 6 | 85.0352 | 5.9806 | 60.0229 | 6 | 85.0438 | 5.9546 | 59.9538 | 6 | 85.0375 | 5.9826 | 59.9768 | 6 | 85.0699 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.0853 | 5.947 | 59.9481 | 6 | 85.0435 | 5.9805 | 60.0229 | 6 | 85.0522 | 5.9558 | 59.9538 | 6 | 85.0458 | 5.9826 | 59.9768 | 6 | 85.0782 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.0936 | 5.9478 | 59.9481 | 6 | 85.0518 | 5.9805 | 60.0229 | 6 | 85.0605 | 5.957 | 59.9538 | 6 | 85.0542 | 5.9827 | 59.9768 | 6 | 85.0865 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.102 | 5.9487 | 59.9481 | 6 | 85.0602 | 5.9805 | 60.0229 | 6 | 85.0688 | 5.9582 | 59.9538 | 6 | 85.0625 | 5.9828 | 59.9768 | 6 | 85.095 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.1103 | 5.9497 | 59.9481 | 6 | 85.0685 | 5.9806 | 60.0229 | 6 | 85.0772 | 5.9594 | 59.9538 | 6 | 85.0708 | 5.9829 | 59.9768 | 6 | 85.1033 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.1187 | 5.9506 | 59.9481 | 6 | 85.0768 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.0855 | 5.9606 | 59.9538 | 6 | 85.0792 | 5.983 | 59.9768 | 6 | 85.1116 | 5.967 | 59.9538 | 6
85.127 | 5.9515 | 59.9481 | 6 | 85.0851 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.0939 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.0875 | 5.9831 | 59.9768 | 6 | 85.12 | 5.967 | 59.9538 | 6
85.1353 | 5.9527 | 59.9481 | 6 | 85.0935 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.1022 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.0958 | 5.9823 | 59.9768 | 6 | 85.1283 | 5.967 | 59.9538 | 6
85.1437 | 5.9538 | 59.9481 | 6 | 85.1018 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.1105 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1041 | 5.9815 | 59.9768 | 6 | 85.1366 | 5.9669 | 59.9538 | 6
85.152 | 5.954 | 59.9481 | 6 | 85.1102 | 5.9808 | 60.0229 | 6 | 85.1189 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1125 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 85.145 | 5.9669 | 59.9538 | 6
85.1604 | 5.9542 | 59.9481 | 6 | 85.1185 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.1273 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1208 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 85.1533 | 5.9669 | 59.9538 | 6
85.1687 | 5.9544 | 59.9481 | 6 | 85.1268 | 5.9807 | 60.0229 | 6 | 85.1356 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1292 | 5.9788 | 59.9768 | 6 | 85.1616 | 5.9669 | 59.9538 | 6
85.177 | 5.9546 | 59.9481 | 6 | 85.1351 | 5.9806 | 60.0229 | 6 | 85.1439 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1376 | 5.9778 | 59.9768 | 6 | 85.17 | 5.9668 | 59.9538 | 6
85.1854 | 5.9548 | 59.9481 | 6 | 85.1435 | 5.9805 | 60.0229 | 6 | 85.1523 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1459 | 5.9769 | 59.9768 | 6 | 85.1783 | 5.9668 | 59.9538 | 6
85.1937 | 5.955 | 59.9481 | 6 | 85.1518 | 5.9804 | 60.0229 | 6 | 85.1606 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1542 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 85.1866 | 5.9668 | 59.9538 | 6
85.2021 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.1602 | 5.9802 | 60.0229 | 6 | 85.1689 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1626 | 5.975 | 59.9768 | 6 | 85.1951 | 5.9667 | 59.9538 | 6
85.2104 | 5.9554 | 59.9481 | 6 | 85.1685 | 5.98 | 60.0229 | 6 | 85.1773 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1709 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 85.2034 | 5.9667 | 59.9538 | 6
85.2187 | 5.9553 | 59.9481 | 6 | 85.1768 | 5.9798 | 60.0229 | 6 | 85.1856 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.1792 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 85.2117 | 5.9667 | 59.9538 | 6
85.2271 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.1851 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 85.194 | 5.962 | 59.9538 | 6 | 85.1875 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 85.2201 | 5.9666 | 59.9538 | 6
85.2354 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.1935 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 85.2023 | 5.962 | 59.9538 | 6 | 85.1959 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 85.2284 | 5.9666 | 59.9538 | 6
85.2438 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2018 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 85.2106 | 5.9621 | 59.9538 | 6 | 85.2042 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 85.2367 | 5.9666 | 59.9538 | 6
85.2521 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2101 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 85.219 | 5.9621 | 59.9538 | 6 | 85.2125 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 85.2451 | 5.9667 | 59.9538 | 6
85.2604 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2184 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 85.2273 | 5.9622 | 59.9538 | 6 | 85.2209 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 85.2534 | 5.9668 | 59.9538 | 6
85.2688 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2267 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 85.2357 | 5.9622 | 59.9538 | 6 | 85.2292 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 85.2617 | 5.967 | 59.9538 | 6
85.2771 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2351 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 85.244 | 5.9623 | 59.9538 | 6 | 85.2375 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 85.27 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.2855 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2434 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 85.2523 | 5.9623 | 59.9538 | 6 | 85.2458 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 85.2784 | 5.9673 | 59.9538 | 6
85.2938 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2518 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 85.2607 | 5.9624 | 59.9538 | 6 | 85.2543 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 85.2867 | 5.9675 | 59.9538 | 6
85.3021 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2601 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 85.269 | 5.9623 | 59.9538 | 6 | 85.2626 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 85.295 | 5.9676 | 59.9538 | 6
85.3105 | 5.9552 | 59.9481 | 6 | 85.2684 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 85.2773 | 5.9622 | 59.9538 | 6 | 85.2709 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 85.3035 | 5.9678 | 59.9538 | 6
85.3188 | 5.9556 | 59.9481 | 6 | 85.2767 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 85.2857 | 5.9621 | 59.9538 | 6 | 85.2793 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 85.3118 | 5.968 | 59.9538 | 6
85.3272 | 5.9559 | 59.9481 | 6 | 85.2851 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 85.294 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 85.2876 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 85.3201 | 5.9681 | 59.9538 | 6
85.3355 | 5.9563 | 59.9481 | 6 | 85.2934 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 85.3024 | 5.9618 | 59.9538 | 6 | 85.2959 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3285 | 5.968 | 59.9538 | 6
85.3438 | 5.9566 | 59.9481 | 6 | 85.3017 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 85.3107 | 5.9617 | 59.9538 | 6 | 85.3042 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3368 | 5.9679 | 59.9538 | 6
85.3522 | 5.957 | 59.9481 | 6 | 85.3101 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 85.319 | 5.9616 | 59.9538 | 6 | 85.3126 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3451 | 5.9678 | 59.9538 | 6
85.3605 | 5.9574 | 59.9481 | 6 | 85.3184 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 85.3274 | 5.9615 | 59.9538 | 6 | 85.3209 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3535 | 5.9677 | 59.9538 | 6
85.3689 | 5.9577 | 59.9481 | 6 | 85.3267 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 85.3358 | 5.9613 | 59.9538 | 6 | 85.3292 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3618 | 5.9676 | 59.9538 | 6
85.3772 | 5.9581 | 59.9481 | 6 | 85.335 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 85.3441 | 5.9612 | 59.9538 | 6 | 85.3376 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 85.3701 | 5.9675 | 59.9538 | 6
85.3855 | 5.9584 | 59.9481 | 6 | 85.3434 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 85.3524 | 5.9611 | 59.9538 | 6 | 85.3459 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 85.3785 | 5.9674 | 59.9538 | 6
85.3939 | 5.9588 | 59.9481 | 6 | 85.3517 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.3608 | 5.9611 | 59.9538 | 6 | 85.3542 | 5.9733 | 59.9883 | 6 | 85.3868 | 5.9673 | 59.9538 | 6
85.4022 | 5.9587 | 59.9481 | 6 | 85.36 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 85.3691 | 5.9611 | 59.9538 | 6 | 85.3625 | 5.973 | 59.9883 | 6 | 85.3951 | 5.9671 | 59.9538 | 6
85.4106 | 5.9586 | 59.9481 | 6 | 85.3683 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 85.3774 | 5.9611 | 59.9538 | 6 | 85.371 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 85.4036 | 5.967 | 59.9538 | 6
85.4189 | 5.9586 | 59.9481 | 6 | 85.3767 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 85.3858 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 85.3793 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 85.4119 | 5.9669 | 59.9538 | 6
85.4273 | 5.9585 | 59.9481 | 6 | 85.385 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.3941 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 85.3876 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 85.4202 | 5.9667 | 59.9538 | 6
85.4356 | 5.9584 | 59.9481 | 6 | 85.3933 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.4025 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 85.3959 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.4286 | 5.9666 | 59.9653 | 6
85.4439 | 5.9584 | 59.9481 | 6 | 85.4017 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 85.4108 | 5.9609 | 59.9538 | 6 | 85.4043 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 85.4369 | 5.9665 | 59.9653 | 6
85.4523 | 5.9583 | 59.9481 | 6 | 85.41 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 85.4191 | 5.9609 | 59.9538 | 6 | 85.4126 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 85.4452 | 5.9664 | 59.9653 | 6
85.4606 | 5.9582 | 59.9481 | 6 | 85.4183 | 5.9723 | 60.0402 | 6 | 85.4275 | 5.9609 | 59.9538 | 6 | 85.4209 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 85.4535 | 5.9663 | 59.9653 | 6
85.469 | 5.9582 | 59.9481 | 6 | 85.4266 | 5.9722 | 60.0402 | 6 | 85.4358 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 85.4293 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 85.4619 | 5.9662 | 59.9653 | 6
85.4773 | 5.9581 | 59.9481 | 6 | 85.435 | 5.9722 | 60.0402 | 6 | 85.4442 | 5.9611 | 59.9538 | 6 | 85.4376 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 85.4702 | 5.9661 | 59.9653 | 6
85.4856 | 5.9581 | 59.9481 | 6 | 85.4433 | 5.9722 | 60.0402 | 6 | 85.4525 | 5.9613 | 59.9538 | 6 | 85.4459 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 85.4785 | 5.9661 | 59.9653 | 6
85.494 | 5.9581 | 59.9481 | 6 | 85.4517 | 5.9723 | 60.0402 | 6 | 85.4608 | 5.9614 | 59.9538 | 6 | 85.4542 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 85.4869 | 5.966 | 59.9653 | 6
85.5023 | 5.958 | 59.9481 | 6 | 85.46 | 5.9723 | 60.0402 | 6 | 85.4692 | 5.9614 | 59.9538 | 6 | 85.4626 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 85.4952 | 5.966 | 59.9653 | 6
85.5107 | 5.9579 | 59.9481 | 6 | 85.4683 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 85.4775 | 5.9615 | 59.9538 | 6 | 85.4709 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 85.5035 | 5.966 | 59.9653 | 6
85.519 | 5.9578 | 59.9481 | 6 | 85.4766 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 85.4858 | 5.9616 | 59.9538 | 6 | 85.4792 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 85.512 | 5.9659 | 59.9653 | 6
85.5273 | 5.9577 | 59.9481 | 6 | 85.4849 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.4942 | 5.9617 | 59.9538 | 6 | 85.4877 | 5.9705 | 59.9883 | 6 | 85.5203 | 5.9659 | 59.9653 | 6
85.5357 | 5.9576 | 59.9481 | 6 | 85.4933 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 85.5025 | 5.9615 | 59.9538 | 6 | 85.496 | 5.9705 | 59.9883 | 6 | 85.5286 | 5.9659 | 59.9653 | 6
85.544 | 5.9575 | 59.9481 | 6 | 85.5016 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 85.5109 | 5.9614 | 59.9538 | 6 | 85.5043 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 85.537 | 5.9659 | 59.9653 | 6
85.5524 | 5.9574 | 59.9481 | 6 | 85.5099 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.5192 | 5.9612 | 59.9538 | 6 | 85.5126 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 85.5453 | 5.966 | 59.9653 | 6
85.5607 | 5.9573 | 59.9481 | 6 | 85.5182 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.5275 | 5.9609 | 59.9538 | 6 | 85.521 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 85.5536 | 5.966 | 59.9653 | 6
85.569 | 5.9572 | 59.9481 | 6 | 85.5266 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 85.5359 | 5.9608 | 59.9538 | 6 | 85.5293 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 85.5619 | 5.9662 | 59.9653 | 6
85.5774 | 5.9571 | 59.9481 | 6 | 85.5349 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 85.5443 | 5.9606 | 59.9538 | 6 | 85.5376 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 85.5703 | 5.9663 | 59.9653 | 6
85.5857 | 5.957 | 59.9481 | 6 | 85.5432 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 85.5526 | 5.9608 | 59.9538 | 6 | 85.546 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 85.5786 | 5.9664 | 59.9653 | 6
85.5941 | 5.9569 | 59.9481 | 6 | 85.5516 | 5.9732 | 60.0402 | 6 | 85.5609 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 85.5543 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 85.5869 | 5.9666 | 59.9653 | 6
85.6024 | 5.9569 | 59.9481 | 6 | 85.5599 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 85.5693 | 5.9612 | 59.9538 | 6 | 85.5626 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 85.5953 | 5.9667 | 59.9653 | 6
85.6107 | 5.9568 | 59.9481 | 6 | 85.5682 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 85.5776 | 5.9613 | 59.9538 | 6 | 85.5709 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 85.6036 | 5.9668 | 59.9653 | 6
85.6191 | 5.9562 | 59.9481 | 6 | 85.5765 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 85.5859 | 5.9617 | 59.9538 | 6 | 85.5793 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 85.6119 | 5.9669 | 59.9653 | 6
85.6274 | 5.9555 | 59.9481 | 6 | 85.5849 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 85.5942 | 5.9621 | 59.9538 | 6 | 85.5876 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.6204 | 5.967 | 59.9653 | 6
85.6358 | 5.955 | 59.9481 | 6 | 85.5932 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 85.6026 | 5.9625 | 59.9538 | 6 | 85.5959 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.6287 | 5.967 | 59.9653 | 6
85.6441 | 5.9544 | 59.9481 | 6 | 85.6015 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 85.611 | 5.9629 | 59.9538 | 6 | 85.6042 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.637 | 5.967 | 59.9653 | 6
85.6525 | 5.9538 | 59.9481 | 6 | 85.6099 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 85.6193 | 5.9632 | 59.9538 | 6 | 85.6127 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.6454 | 5.967 | 59.9653 | 6
85.6608 | 5.9532 | 59.9481 | 6 | 85.6182 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.6276 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 85.621 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.6537 | 5.9669 | 59.9653 | 6
85.6691 | 5.9527 | 59.9481 | 6 | 85.6265 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.636 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 85.6293 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.662 | 5.9669 | 59.9653 | 6
85.6775 | 5.9521 | 59.9481 | 6 | 85.6348 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 85.6443 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 85.6377 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.6703 | 5.9668 | 59.9653 | 6
85.6858 | 5.9516 | 59.9481 | 6 | 85.6432 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 85.6526 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 85.646 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.6787 | 5.9667 | 59.9653 | 6
85.6942 | 5.9511 | 59.9481 | 6 | 85.6515 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 85.661 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 85.6543 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.687 | 5.9666 | 59.9653 | 6
85.7025 | 5.9513 | 59.9481 | 6 | 85.6599 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 85.6693 | 5.9636 | 59.9538 | 6 | 85.6626 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.6953 | 5.9667 | 59.9653 | 6
85.7108 | 5.9516 | 59.9481 | 6 | 85.6682 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.6777 | 5.9637 | 59.9538 | 6 | 85.671 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.7037 | 5.9668 | 59.9653 | 6
85.7192 | 5.9523 | 59.9481 | 6 | 85.6765 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 85.686 | 5.9639 | 59.9538 | 6 | 85.6793 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.712 | 5.967 | 59.9653 | 6
85.7275 | 5.953 | 59.9481 | 6 | 85.6848 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 85.6943 | 5.964 | 59.9538 | 6 | 85.6876 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.7203 | 5.9672 | 59.9653 | 6
85.7359 | 5.9537 | 59.9481 | 6 | 85.6931 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 85.7027 | 5.9641 | 59.9538 | 6 | 85.696 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.7288 | 5.9674 | 59.9653 | 6
85.7442 | 5.9543 | 59.9481 | 6 | 85.7015 | 5.9732 | 60.0402 | 6 | 85.711 | 5.9642 | 59.9538 | 6 | 85.7043 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.7371 | 5.9676 | 59.9653 | 6
85.7525 | 5.9549 | 59.9481 | 6 | 85.7098 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 85.7194 | 5.9643 | 59.9538 | 6 | 85.7126 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 85.7454 | 5.9677 | 59.9653 | 6
85.7609 | 5.9555 | 59.9481 | 6 | 85.7181 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.7277 | 5.9644 | 59.9538 | 6 | 85.7209 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 85.7537 | 5.9679 | 59.9653 | 6
85.7692 | 5.9574 | 59.9481 | 6 | 85.7264 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 85.736 | 5.9645 | 59.9538 | 6 | 85.7294 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 85.7621 | 5.9682 | 59.9595 | 6
85.7776 | 5.9594 | 59.9481 | 6 | 85.7348 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.7444 | 5.9647 | 59.9538 | 6 | 85.7377 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 85.7704 | 5.9684 | 59.9595 | 6
85.7859 | 5.9611 | 59.9481 | 6 | 85.7431 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.7527 | 5.9647 | 59.9538 | 6 | 85.746 | 5.9725 | 59.9883 | 6 | 85.7787 | 5.9684 | 59.9595 | 6
85.7942 | 5.9627 | 59.9481 | 6 | 85.7514 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 85.761 | 5.9647 | 59.9538 | 6 | 85.7544 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 85.7871 | 5.9684 | 59.9595 | 6
85.8026 | 5.9639 | 59.9481 | 6 | 85.7598 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 85.7694 | 5.9648 | 59.9538 | 6 | 85.7627 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 85.7954 | 5.9684 | 59.9595 | 6
85.8109 | 5.9651 | 59.9481 | 6 | 85.7681 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 85.7778 | 5.9648 | 59.9538 | 6 | 85.771 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 85.8037 | 5.9684 | 59.9595 | 6
85.8193 | 5.9664 | 59.9481 | 6 | 85.7764 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 85.7861 | 5.9649 | 59.9538 | 6 | 85.7793 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 85.8121 | 5.9683 | 59.9595 | 6
85.8276 | 5.9678 | 59.9481 | 6 | 85.7847 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.7944 | 5.9649 | 59.9538 | 6 | 85.7877 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 85.8204 | 5.9683 | 59.9595 | 6
85.8359 | 5.9691 | 59.9481 | 6 | 85.7931 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 85.8027 | 5.9648 | 59.9538 | 6 | 85.796 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 85.8287 | 5.9683 | 59.9595 | 6
85.8443 | 5.9704 | 59.9481 | 6 | 85.8014 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 85.8111 | 5.9647 | 59.9538 | 6 | 85.8043 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 85.8372 | 5.9683 | 59.9595 | 6
85.8526 | 5.9704 | 59.9481 | 6 | 85.8098 | 5.9732 | 60.0402 | 6 | 85.8195 | 5.9645 | 59.9538 | 6 | 85.8126 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 85.8455 | 5.9686 | 59.9595 | 6
85.861 | 5.9703 | 59.9481 | 6 | 85.8181 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 85.8278 | 5.9644 | 59.9538 | 6 | 85.821 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 85.8538 | 5.9688 | 59.9595 | 6
85.8693 | 5.97 | 59.9481 | 6 | 85.8264 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 85.8361 | 5.9642 | 59.9538 | 6 | 85.8293 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 85.8622 | 5.969 | 59.9595 | 6
85.8776 | 5.9696 | 59.9481 | 6 | 85.8347 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 85.8445 | 5.964 | 59.9538 | 6 | 85.8376 | 5.9725 | 59.9883 | 6 | 85.8705 | 5.9692 | 59.9595 | 6
85.886 | 5.9693 | 59.9481 | 6 | 85.843 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 85.8528 | 5.9639 | 59.9538 | 6 | 85.8461 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 85.8788 | 5.9695 | 59.9595 | 6
85.8943 | 5.9689 | 59.9481 | 6 | 85.8514 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 85.8611 | 5.9637 | 59.9538 | 6 | 85.8544 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 85.8871 | 5.9697 | 59.9595 | 6
85.9027 | 5.9686 | 59.9481 | 6 | 85.8597 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.8695 | 5.9636 | 59.9538 | 6 | 85.8627 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 85.8955 | 5.9699 | 59.9595 | 6
85.911 | 5.9682 | 59.9481 | 6 | 85.868 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.8778 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 85.871 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 85.9038 | 5.9702 | 59.9595 | 6
85.9193 | 5.9679 | 59.9481 | 6 | 85.8763 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.8862 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 85.8794 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 85.9121 | 5.9704 | 59.9595 | 6
85.9277 | 5.9675 | 59.9481 | 6 | 85.8846 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 85.8945 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 85.8877 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9205 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.936 | 5.9673 | 59.9481 | 6 | 85.893 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 85.9028 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 85.896 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9288 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9444 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9013 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 85.9112 | 5.9633 | 59.9538 | 6 | 85.9044 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9371 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9527 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9097 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 85.9195 | 5.9629 | 59.9538 | 6 | 85.9127 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9456 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.961 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.918 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 85.9279 | 5.9625 | 59.9538 | 6 | 85.921 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9539 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9694 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9263 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 85.9362 | 5.9621 | 59.9538 | 6 | 85.9293 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9622 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9777 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9346 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 85.9445 | 5.9616 | 59.9538 | 6 | 85.9377 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9706 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9861 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.943 | 5.9719 | 60.0402 | 6 | 85.9529 | 5.9612 | 59.9538 | 6 | 85.946 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 85.9789 | 5.9706 | 59.9595 | 6
85.9944 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9513 | 5.9706 | 60.0402 | 6 | 85.9612 | 5.9607 | 59.9538 | 6 | 85.9543 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.9872 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0027 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9596 | 5.9693 | 60.0402 | 6 | 85.9695 | 5.9603 | 59.9538 | 6 | 85.9628 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 85.9956 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0111 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.968 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 85.9779 | 5.9599 | 59.9538 | 6 | 85.9711 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 86.0039 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0194 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9763 | 5.9664 | 60.0402 | 6 | 85.9862 | 5.9596 | 59.9538 | 6 | 85.9794 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 86.0122 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0278 | 5.967 | 59.9481 | 6 | 85.9846 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 85.9946 | 5.9593 | 59.9538 | 6 | 85.9877 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 86.0205 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0361 | 5.9665 | 59.9481 | 6 | 85.9929 | 5.9636 | 60.0402 | 6 | 86.0029 | 5.9593 | 59.9538 | 6 | 85.9961 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 86.0289 | 5.9706 | 59.9595 | 6
86.0444 | 5.9659 | 59.9481 | 6 | 86.0013 | 5.9622 | 60.0402 | 6 | 86.0112 | 5.9594 | 59.9538 | 6 | 86.0044 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 86.0372 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0528 | 5.9654 | 59.9481 | 6 | 86.0096 | 5.9608 | 60.0402 | 6 | 86.0196 | 5.9595 | 59.9538 | 6 | 86.0127 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 86.0455 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0611 | 5.9649 | 59.9481 | 6 | 86.0179 | 5.9604 | 60.0344 | 6 | 86.028 | 5.9596 | 59.9538 | 6 | 86.021 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.054 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0695 | 5.9643 | 59.9481 | 6 | 86.0262 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 86.0363 | 5.9597 | 59.9538 | 6 | 86.0294 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.0623 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0778 | 5.9637 | 59.9481 | 6 | 86.0345 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 86.0446 | 5.9598 | 59.9538 | 6 | 86.0377 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.0706 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0862 | 5.9632 | 59.9481 | 6 | 86.0429 | 5.9603 | 60.0344 | 6 | 86.053 | 5.9608 | 59.9538 | 6 | 86.046 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.079 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.0945 | 5.9626 | 59.9481 | 6 | 86.0512 | 5.9604 | 60.0344 | 6 | 86.0613 | 5.9619 | 59.9538 | 6 | 86.0544 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.0873 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1028 | 5.962 | 59.9481 | 6 | 86.0596 | 5.9606 | 60.0344 | 6 | 86.0696 | 5.9628 | 59.9538 | 6 | 86.0627 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.0956 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1112 | 5.9614 | 59.9481 | 6 | 86.0679 | 5.9607 | 60.0344 | 6 | 86.0779 | 5.9637 | 59.9538 | 6 | 86.071 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 86.104 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1195 | 5.9614 | 59.9481 | 6 | 86.0762 | 5.9608 | 60.0344 | 6 | 86.0863 | 5.9646 | 59.9538 | 6 | 86.0793 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 86.1123 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1279 | 5.9613 | 59.9481 | 6 | 86.0845 | 5.961 | 60.0344 | 6 | 86.0947 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 86.0878 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 86.1206 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1362 | 5.9613 | 59.9481 | 6 | 86.0929 | 5.9611 | 60.0344 | 6 | 86.103 | 5.9665 | 59.9538 | 6 | 86.0961 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 86.129 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1445 | 5.9612 | 59.9481 | 6 | 86.1012 | 5.9612 | 60.0344 | 6 | 86.1113 | 5.9674 | 59.9538 | 6 | 86.1044 | 5.973 | 59.9883 | 6 | 86.1373 | 5.9707 | 59.9595 | 6
86.1529 | 5.9609 | 59.9481 | 6 | 86.1096 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1197 | 5.9688 | 59.948 | 6 | 86.1128 | 5.9733 | 59.9883 | 6 | 86.1456 | 5.9708 | 59.9595 | 6
86.1612 | 5.9606 | 59.9481 | 6 | 86.1179 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.128 | 5.9703 | 59.948 | 6 | 86.1211 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 86.1541 | 5.9709 | 59.9595 | 6
86.1696 | 5.9603 | 59.9481 | 6 | 86.1262 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1364 | 5.9708 | 59.948 | 6 | 86.1294 | 5.9739 | 59.9883 | 6 | 86.1624 | 5.9711 | 59.9595 | 6
86.1779 | 5.96 | 59.9481 | 6 | 86.1345 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1447 | 5.9713 | 59.948 | 6 | 86.1377 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 86.1707 | 5.9712 | 59.9595 | 6
86.1862 | 5.9596 | 59.9481 | 6 | 86.1428 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.153 | 5.9719 | 59.948 | 6 | 86.1461 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 86.179 | 5.9713 | 59.9595 | 6
86.1946 | 5.9593 | 59.9481 | 6 | 86.1512 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1614 | 5.9724 | 59.948 | 6 | 86.1544 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 86.1874 | 5.9714 | 59.9595 | 6
86.2029 | 5.959 | 59.9481 | 6 | 86.1595 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1697 | 5.9729 | 59.948 | 6 | 86.1627 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 86.1957 | 5.9716 | 59.9595 | 6
86.2113 | 5.9587 | 59.9481 | 6 | 86.1678 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.178 | 5.9734 | 59.948 | 6 | 86.1711 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 86.204 | 5.9717 | 59.9595 | 6
86.2196 | 5.958 | 59.9481 | 6 | 86.1761 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1864 | 5.9737 | 59.948 | 6 | 86.1794 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 86.2124 | 5.9719 | 59.9595 | 6
86.228 | 5.9573 | 59.9481 | 6 | 86.1845 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.1948 | 5.974 | 59.948 | 6 | 86.1877 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 86.2207 | 5.972 | 59.9595 | 6
86.2363 | 5.9569 | 59.9481 | 6 | 86.1928 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2031 | 5.9738 | 59.948 | 6 | 86.196 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 86.229 | 5.972 | 59.9595 | 6
86.2446 | 5.9565 | 59.9481 | 6 | 86.2012 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2114 | 5.9736 | 59.948 | 6 | 86.2045 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 86.2374 | 5.972 | 59.9595 | 6
86.253 | 5.9559 | 59.9481 | 6 | 86.2095 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2198 | 5.9734 | 59.948 | 6 | 86.2128 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.2457 | 5.972 | 59.9595 | 6
86.2613 | 5.9553 | 59.9481 | 6 | 86.2178 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2281 | 5.9732 | 59.948 | 6 | 86.2211 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.254 | 5.9719 | 59.9595 | 6
86.2697 | 5.9548 | 59.9481 | 6 | 86.2261 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2365 | 5.973 | 59.948 | 6 | 86.2294 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.2625 | 5.9719 | 59.9653 | 6
86.278 | 5.9543 | 59.9481 | 6 | 86.2344 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2448 | 5.9728 | 59.948 | 6 | 86.2378 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.2708 | 5.9718 | 59.9653 | 6
86.2863 | 5.9541 | 59.9481 | 6 | 86.2428 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2531 | 5.9725 | 59.948 | 6 | 86.2461 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.2791 | 5.972 | 59.9653 | 6
86.2947 | 5.9539 | 59.9481 | 6 | 86.2511 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2615 | 5.9723 | 59.948 | 6 | 86.2544 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 86.2874 | 5.9721 | 59.9653 | 6
86.303 | 5.9541 | 59.9481 | 6 | 86.2595 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2698 | 5.9722 | 59.948 | 6 | 86.2628 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 86.2958 | 5.9723 | 59.9653 | 6
86.3114 | 5.9543 | 59.9481 | 6 | 86.2678 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2781 | 5.9721 | 59.948 | 6 | 86.2711 | 5.9741 | 59.9883 | 6 | 86.3041 | 5.9724 | 59.9653 | 6
86.3197 | 5.9549 | 59.9481 | 6 | 86.2761 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2865 | 5.972 | 59.9538 | 6 | 86.2794 | 5.974 | 59.9883 | 6 | 86.3124 | 5.9726 | 59.9653 | 6
86.328 | 5.9556 | 59.9481 | 6 | 86.2844 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.2948 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 86.2877 | 5.9738 | 59.9883 | 6 | 86.3208 | 5.9727 | 59.9653 | 6
86.3364 | 5.9565 | 59.9481 | 6 | 86.2928 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3032 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 86.2961 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 86.3291 | 5.9729 | 59.9653 | 6
86.3447 | 5.9574 | 59.9481 | 6 | 86.3011 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3115 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 86.3044 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 86.3374 | 5.9732 | 59.9653 | 6
86.3531 | 5.9581 | 59.9481 | 6 | 86.3094 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3198 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 86.3127 | 5.9725 | 59.9883 | 6 | 86.3458 | 5.9734 | 59.9653 | 6
86.3614 | 5.9589 | 59.9481 | 6 | 86.3177 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3282 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 86.3212 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 86.3541 | 5.9736 | 59.9653 | 6
86.3697 | 5.9594 | 59.9481 | 6 | 86.326 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 86.3365 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 86.3295 | 5.9704 | 59.9883 | 6 | 86.3624 | 5.9736 | 59.9653 | 6
86.3781 | 5.9599 | 59.9481 | 6 | 86.3344 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 86.3448 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 86.3378 | 5.9693 | 59.9883 | 6 | 86.3708 | 5.9736 | 59.9653 | 6
86.3864 | 5.9603 | 59.9481 | 6 | 86.3427 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3532 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 86.3461 | 5.9684 | 59.9883 | 6 | 86.3792 | 5.9736 | 59.9653 | 6
86.3948 | 5.9608 | 59.9481 | 6 | 86.3511 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3615 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 86.3545 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 86.3875 | 5.9736 | 59.9653 | 6
86.4031 | 5.9608 | 59.9481 | 6 | 86.3594 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3699 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 86.3628 | 5.9667 | 59.9883 | 6 | 86.3958 | 5.9737 | 59.9653 | 6
86.4114 | 5.9608 | 59.9481 | 6 | 86.3677 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3782 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 86.3711 | 5.9659 | 59.9883 | 6 | 86.4042 | 5.9737 | 59.9653 | 6
86.4198 | 5.9609 | 59.9481 | 6 | 86.376 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3865 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 86.3795 | 5.9651 | 59.9883 | 6 | 86.4125 | 5.9738 | 59.9653 | 6
86.4281 | 5.961 | 59.9481 | 6 | 86.3844 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.3949 | 5.972 | 59.9538 | 6 | 86.3878 | 5.9643 | 59.9883 | 6 | 86.4208 | 5.9739 | 59.9653 | 6
86.4365 | 5.9611 | 59.9481 | 6 | 86.3927 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4033 | 5.9722 | 59.9538 | 6 | 86.3961 | 5.9644 | 59.9883 | 6 | 86.4292 | 5.974 | 59.971 | 6
86.4448 | 5.9613 | 59.9481 | 6 | 86.4011 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4116 | 5.9724 | 59.9538 | 6 | 86.4044 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 86.4375 | 5.9741 | 59.971 | 6
86.4531 | 5.9614 | 59.9481 | 6 | 86.4094 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4199 | 5.9726 | 59.9538 | 6 | 86.4128 | 5.9649 | 59.9883 | 6 | 86.4458 | 5.9741 | 59.971 | 6
86.4615 | 5.9615 | 59.9481 | 6 | 86.4177 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4283 | 5.9727 | 59.9538 | 6 | 86.4211 | 5.9652 | 59.9883 | 6 | 86.4542 | 5.9742 | 59.971 | 6
86.4698 | 5.9617 | 59.9481 | 6 | 86.426 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4366 | 5.9729 | 59.9538 | 6 | 86.4294 | 5.9655 | 59.9883 | 6 | 86.4625 | 5.9743 | 59.971 | 6
86.4782 | 5.9618 | 59.9481 | 6 | 86.4343 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4449 | 5.9731 | 59.9538 | 6 | 86.4377 | 5.9658 | 59.9883 | 6 | 86.4708 | 5.9744 | 59.971 | 6
86.4865 | 5.9619 | 59.9481 | 6 | 86.4427 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4533 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 86.4462 | 5.966 | 59.9883 | 6 | 86.4791 | 5.9743 | 59.971 | 6
86.4948 | 5.9621 | 59.9481 | 6 | 86.451 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4616 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 86.4545 | 5.9663 | 59.9883 | 6 | 86.4875 | 5.9742 | 59.971 | 6
86.5032 | 5.9621 | 59.9481 | 6 | 86.4594 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.47 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 86.4628 | 5.9665 | 59.9883 | 6 | 86.4958 | 5.9741 | 59.971 | 6
86.5115 | 5.9621 | 59.9481 | 6 | 86.4677 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4783 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 86.4712 | 5.9668 | 59.9883 | 6 | 86.5042 | 5.974 | 59.971 | 6
86.5199 | 5.9622 | 59.9481 | 6 | 86.476 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.4866 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 86.4795 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.5126 | 5.9738 | 59.971 | 6
86.5282 | 5.9622 | 59.9481 | 6 | 86.4843 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.495 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 86.4878 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 86.5209 | 5.9737 | 59.971 | 6
86.5365 | 5.9623 | 59.9481 | 6 | 86.4927 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5033 | 5.9741 | 59.9538 | 6 | 86.4961 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 86.5292 | 5.9735 | 59.971 | 6
86.5449 | 5.9624 | 59.9481 | 6 | 86.501 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5117 | 5.9741 | 59.9538 | 6 | 86.5045 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 86.5376 | 5.9734 | 59.971 | 6
86.5532 | 5.9625 | 59.9481 | 6 | 86.5093 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.52 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 86.5128 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 86.5459 | 5.9732 | 59.971 | 6
86.5616 | 5.9627 | 59.9481 | 6 | 86.5176 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5283 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 86.5211 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 86.5542 | 5.9731 | 59.971 | 6
86.5699 | 5.9628 | 59.9481 | 6 | 86.5259 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5367 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 86.5295 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.5625 | 5.973 | 59.971 | 6
86.5782 | 5.963 | 59.9481 | 6 | 86.5343 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.545 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 86.5378 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.5709 | 5.973 | 59.971 | 6
86.5866 | 5.9631 | 59.9481 | 6 | 86.5426 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5533 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 86.5461 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.5792 | 5.973 | 59.971 | 6
86.5949 | 5.9633 | 59.9481 | 6 | 86.551 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5617 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.5544 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.5875 | 5.973 | 59.971 | 6
86.6033 | 5.963 | 59.9481 | 6 | 86.5593 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.57 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.5629 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 86.5959 | 5.9731 | 59.971 | 6
86.6116 | 5.9628 | 59.9481 | 6 | 86.5676 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5784 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.5712 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 86.6042 | 5.9733 | 59.971 | 6
86.6199 | 5.9625 | 59.9481 | 6 | 86.5759 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 86.5867 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 86.5795 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.6125 | 5.9733 | 59.971 | 6
86.6283 | 5.9623 | 59.9481 | 6 | 86.5843 | 5.9615 | 60.0344 | 6 | 86.595 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 86.5879 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 86.621 | 5.9734 | 59.971 | 6
86.6366 | 5.9619 | 59.9481 | 6 | 86.5926 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 86.6034 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 86.5962 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 86.6293 | 5.9734 | 59.971 | 6
86.645 | 5.9616 | 59.9481 | 6 | 86.6009 | 5.9617 | 60.0344 | 6 | 86.6118 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 86.6045 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 86.6376 | 5.9735 | 59.971 | 6
86.6533 | 5.9613 | 59.9481 | 6 | 86.6093 | 5.9619 | 60.0344 | 6 | 86.6201 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 86.6128 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 86.6459 | 5.9737 | 59.971 | 6
86.6617 | 5.961 | 59.9481 | 6 | 86.6176 | 5.9621 | 60.0344 | 6 | 86.6284 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 86.6212 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 86.6543 | 5.9739 | 59.971 | 6
86.67 | 5.9614 | 59.9481 | 6 | 86.6259 | 5.9623 | 60.0344 | 6 | 86.6368 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 86.6295 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 86.6626 | 5.9741 | 59.971 | 6
86.6783 | 5.9617 | 59.9481 | 6 | 86.6342 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 86.6451 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 86.6378 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 86.6709 | 5.9743 | 59.971 | 6
86.6867 | 5.9624 | 59.9481 | 6 | 86.6426 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 86.6534 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 86.6461 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.6793 | 5.9744 | 59.971 | 6
86.695 | 5.9631 | 59.9481 | 6 | 86.6509 | 5.9628 | 60.0344 | 6 | 86.6617 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 86.6545 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.6876 | 5.9744 | 59.971 | 6
86.7034 | 5.9638 | 59.9481 | 6 | 86.6592 | 5.9629 | 60.0344 | 6 | 86.6701 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 86.6628 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.6959 | 5.9746 | 59.971 | 6
86.7117 | 5.9644 | 59.9481 | 6 | 86.6675 | 5.963 | 60.0344 | 6 | 86.6785 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.6711 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7043 | 5.9747 | 59.971 | 6
86.72 | 5.965 | 59.9481 | 6 | 86.6759 | 5.963 | 60.0344 | 6 | 86.6868 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.6796 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7126 | 5.9749 | 59.971 | 6
86.7284 | 5.9656 | 59.9481 | 6 | 86.6842 | 5.963 | 60.0344 | 6 | 86.6951 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.6879 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7209 | 5.975 | 59.971 | 6
86.7367 | 5.9661 | 59.9481 | 6 | 86.6925 | 5.963 | 60.0344 | 6 | 86.7035 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.6962 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7292 | 5.975 | 59.971 | 6
86.7451 | 5.9667 | 59.9481 | 6 | 86.7009 | 5.9631 | 60.0344 | 6 | 86.7118 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.7045 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7377 | 5.975 | 59.971 | 6
86.7534 | 5.9666 | 59.9481 | 6 | 86.7092 | 5.9631 | 60.0344 | 6 | 86.7202 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.7129 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.746 | 5.975 | 59.971 | 6
86.7617 | 5.9665 | 59.9481 | 6 | 86.7175 | 5.9631 | 60.0344 | 6 | 86.7285 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 86.7212 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7543 | 5.975 | 59.971 | 6
86.7701 | 5.9664 | 59.9481 | 6 | 86.7258 | 5.9632 | 60.0344 | 6 | 86.7368 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 86.7295 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7627 | 5.9751 | 59.971 | 6
86.7784 | 5.9663 | 59.9481 | 6 | 86.7342 | 5.9633 | 60.0344 | 6 | 86.7452 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 86.7379 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.771 | 5.9752 | 59.971 | 6
86.7868 | 5.9662 | 59.9481 | 6 | 86.7425 | 5.9634 | 60.0344 | 6 | 86.7535 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 86.7462 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7793 | 5.9753 | 59.971 | 6
86.7951 | 5.9661 | 59.9481 | 6 | 86.7509 | 5.9635 | 60.0344 | 6 | 86.7618 | 5.9741 | 59.9538 | 6 | 86.7545 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 86.7877 | 5.9755 | 59.971 | 6
86.8035 | 5.9661 | 59.9481 | 6 | 86.7592 | 5.9636 | 60.0344 | 6 | 86.7702 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 86.7628 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 86.796 | 5.9755 | 59.971 | 6
86.8118 | 5.9661 | 59.9481 | 6 | 86.7675 | 5.9639 | 60.0344 | 6 | 86.7785 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 86.7712 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 86.8043 | 5.9755 | 59.971 | 6
86.8201 | 5.9659 | 59.9481 | 6 | 86.7758 | 5.9641 | 60.0344 | 6 | 86.7869 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 86.7795 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 86.8126 | 5.9756 | 59.971 | 6
86.8285 | 5.9657 | 59.9481 | 6 | 86.7841 | 5.9642 | 60.0344 | 6 | 86.7952 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 86.7878 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 86.821 | 5.9756 | 59.971 | 6
86.8368 | 5.9656 | 59.9481 | 6 | 86.7925 | 5.9643 | 60.0344 | 6 | 86.8035 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 86.7963 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 86.8293 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8452 | 5.9655 | 59.9481 | 6 | 86.8008 | 5.9645 | 60.0344 | 6 | 86.8119 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 86.8046 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 86.8376 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.8535 | 5.9654 | 59.9481 | 6 | 86.8091 | 5.9646 | 60.0344 | 6 | 86.8203 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 86.8129 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 86.8461 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8618 | 5.9654 | 59.9481 | 6 | 86.8174 | 5.9646 | 60.0344 | 6 | 86.8286 | 5.9732 | 59.9538 | 6 | 86.8212 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 86.8544 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8702 | 5.9654 | 59.9481 | 6 | 86.8258 | 5.9646 | 60.0344 | 6 | 86.8369 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 86.8296 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.8627 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8785 | 5.9655 | 59.9481 | 6 | 86.8341 | 5.9647 | 60.0344 | 6 | 86.8453 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 86.8379 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 86.8711 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8869 | 5.9656 | 59.9423 | 6 | 86.8425 | 5.9647 | 60.0344 | 6 | 86.8536 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 86.8462 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 86.8794 | 5.9757 | 59.971 | 6
86.8952 | 5.9656 | 59.9423 | 6 | 86.8508 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 86.8619 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 86.8545 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.8877 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9035 | 5.9658 | 59.9423 | 6 | 86.8591 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 86.8702 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 86.8629 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.896 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9119 | 5.966 | 59.9423 | 6 | 86.8674 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 86.8786 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 86.8712 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9044 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9202 | 5.9659 | 59.9423 | 6 | 86.8757 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 86.887 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 86.8795 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9127 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9286 | 5.9659 | 59.9423 | 6 | 86.8841 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 86.8953 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 86.8879 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.921 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9369 | 5.9658 | 59.9423 | 6 | 86.8924 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 86.9036 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 86.8962 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9294 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9452 | 5.9657 | 59.9423 | 6 | 86.9008 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 86.912 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 86.9045 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9377 | 5.9758 | 59.971 | 6
86.9536 | 5.9655 | 59.9423 | 6 | 86.9091 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 86.9203 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.9128 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.946 | 5.9759 | 59.971 | 6
86.9619 | 5.9653 | 59.9423 | 6 | 86.9174 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 86.9286 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9213 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9545 | 5.976 | 59.971 | 6
86.9703 | 5.965 | 59.9423 | 6 | 86.9257 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 86.937 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9296 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9628 | 5.976 | 59.971 | 6
86.9786 | 5.9646 | 59.9423 | 6 | 86.9341 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.9453 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9379 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9711 | 5.9761 | 59.971 | 6
86.987 | 5.9643 | 59.9423 | 6 | 86.9424 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.9537 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9463 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9794 | 5.9762 | 59.971 | 6
86.9953 | 5.964 | 59.9423 | 6 | 86.9507 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.962 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9546 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 86.9878 | 5.9763 | 59.971 | 6
87.0036 | 5.9636 | 59.9423 | 6 | 86.959 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.9703 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9629 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 86.9961 | 5.9764 | 59.971 | 6
87.012 | 5.9632 | 59.9423 | 6 | 86.9673 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.9787 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 86.9712 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 87.0044 | 5.9765 | 59.971 | 6
87.0203 | 5.9629 | 59.9423 | 6 | 86.9757 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.987 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 86.9796 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 87.0128 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.0287 | 5.9626 | 59.9423 | 6 | 86.984 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 86.9954 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 86.9879 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0211 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.037 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 86.9924 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 87.0037 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 86.9962 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0294 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.0453 | 5.962 | 59.9423 | 6 | 87.0007 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 87.012 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 87.0046 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0378 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.0537 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 87.009 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 87.0204 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 87.0129 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0461 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.062 | 5.9616 | 59.9423 | 6 | 87.0173 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 87.0287 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 87.0212 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 87.0544 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.0704 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.0256 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 87.037 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 87.0295 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 87.0627 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.0787 | 5.9611 | 59.9423 | 6 | 87.034 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 87.0454 | 5.9732 | 59.9538 | 6 | 87.038 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 87.0712 | 5.9768 | 59.971 | 6
87.087 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0423 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 87.0537 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 87.0463 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0795 | 5.9768 | 59.971 | 6
87.0954 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0507 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 87.0621 | 5.9725 | 59.9538 | 6 | 87.0546 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0878 | 5.9768 | 59.971 | 6
87.1037 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.059 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.0704 | 5.9722 | 59.9538 | 6 | 87.0629 | 5.9678 | 59.9883 | 6 | 87.0962 | 5.9769 | 59.971 | 6
87.1121 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0673 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.0787 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 87.0713 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 87.1045 | 5.9769 | 59.971 | 6
87.1204 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0756 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.0871 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 87.0796 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 87.1128 | 5.9769 | 59.971 | 6
87.1288 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0839 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.0955 | 5.9714 | 59.9538 | 6 | 87.0879 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 87.1212 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1371 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.0923 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1038 | 5.9714 | 59.9538 | 6 | 87.0963 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 87.1295 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1454 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1006 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1121 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 87.1046 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 87.1378 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1538 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1089 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1205 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 87.1129 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 87.1461 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1621 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1172 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1288 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.1212 | 5.9682 | 59.9883 | 6 | 87.1545 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1705 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1256 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1371 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.1296 | 5.9682 | 59.9883 | 6 | 87.1628 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1788 | 5.9614 | 59.9423 | 6 | 87.1339 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1454 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.1379 | 5.9683 | 59.9883 | 6 | 87.1711 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1871 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1423 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1538 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.1462 | 5.9683 | 59.9883 | 6 | 87.1796 | 5.977 | 59.971 | 6
87.1955 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 87.1506 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1622 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.1547 | 5.9684 | 59.9883 | 6 | 87.1879 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2038 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.1589 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 87.1705 | 5.9711 | 59.9538 | 6 | 87.163 | 5.9684 | 59.9883 | 6 | 87.1962 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2122 | 5.9611 | 59.9423 | 6 | 87.1672 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 87.1788 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 87.1713 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 87.2046 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2205 | 5.961 | 59.9423 | 6 | 87.1755 | 5.9644 | 60.0402 | 6 | 87.1872 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 87.1796 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 87.2129 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2289 | 5.9609 | 59.9423 | 6 | 87.1839 | 5.9643 | 60.0402 | 6 | 87.1955 | 5.9708 | 59.9538 | 6 | 87.188 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 87.2212 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2372 | 5.9609 | 59.9423 | 6 | 87.1922 | 5.9642 | 60.0402 | 6 | 87.2039 | 5.9707 | 59.9538 | 6 | 87.1963 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 87.2295 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2455 | 5.9608 | 59.9423 | 6 | 87.2006 | 5.9641 | 60.0402 | 6 | 87.2122 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 87.2046 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 87.2379 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2539 | 5.961 | 59.9423 | 6 | 87.2089 | 5.964 | 60.0402 | 6 | 87.2205 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 87.213 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 87.2462 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2622 | 5.9611 | 59.9423 | 6 | 87.2172 | 5.9638 | 60.0402 | 6 | 87.2289 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 87.2213 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 87.2545 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2706 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 87.2255 | 5.9636 | 60.0402 | 6 | 87.2372 | 5.9704 | 59.9538 | 6 | 87.2296 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 87.2629 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2789 | 5.9614 | 59.9423 | 6 | 87.2338 | 5.9635 | 60.0402 | 6 | 87.2455 | 5.9704 | 59.9538 | 6 | 87.2379 | 5.9664 | 59.9883 | 6 | 87.2712 | 5.977 | 59.971 | 6
87.2872 | 5.9616 | 59.9423 | 6 | 87.2422 | 5.9634 | 60.0402 | 6 | 87.2539 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 87.2463 | 5.9659 | 59.9883 | 6 | 87.2795 | 5.9769 | 59.971 | 6
87.2956 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 87.2505 | 5.9633 | 60.0402 | 6 | 87.2622 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 87.2546 | 5.9653 | 59.9883 | 6 | 87.288 | 5.9769 | 59.971 | 6
87.3039 | 5.9619 | 59.9423 | 6 | 87.2589 | 5.9633 | 60.0402 | 6 | 87.2706 | 5.9707 | 59.9538 | 6 | 87.2629 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.2963 | 5.9768 | 59.971 | 6
87.3123 | 5.9621 | 59.9423 | 6 | 87.2672 | 5.9632 | 60.0402 | 6 | 87.2789 | 5.9708 | 59.9538 | 6 | 87.2712 | 5.9643 | 59.9883 | 6 | 87.3046 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.3206 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 87.2755 | 5.9632 | 60.0402 | 6 | 87.2872 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 87.2797 | 5.9638 | 59.9883 | 6 | 87.3129 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.3289 | 5.9625 | 59.9423 | 6 | 87.2838 | 5.963 | 60.0402 | 6 | 87.2956 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 87.288 | 5.9633 | 59.9883 | 6 | 87.3213 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.3373 | 5.9625 | 59.9423 | 6 | 87.2921 | 5.9629 | 60.0402 | 6 | 87.304 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 87.2963 | 5.9633 | 59.9883 | 6 | 87.3296 | 5.9765 | 59.971 | 6
87.3456 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 87.3005 | 5.9629 | 60.0402 | 6 | 87.3123 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 87.3047 | 5.9633 | 59.9883 | 6 | 87.3379 | 5.9764 | 59.971 | 6
87.354 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 87.3088 | 5.9628 | 60.0402 | 6 | 87.3206 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.313 | 5.9633 | 59.9883 | 6 | 87.3463 | 5.9762 | 59.971 | 6
87.3623 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 87.3171 | 5.9627 | 60.0402 | 6 | 87.329 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 87.3213 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3546 | 5.9761 | 59.971 | 6
87.3707 | 5.9622 | 59.9423 | 6 | 87.3254 | 5.9626 | 60.0402 | 6 | 87.3373 | 5.9714 | 59.9538 | 6 | 87.3296 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3629 | 5.976 | 59.971 | 6
87.379 | 5.9621 | 59.9423 | 6 | 87.3338 | 5.9625 | 60.0402 | 6 | 87.3456 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 87.338 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3713 | 5.9759 | 59.971 | 6
87.3873 | 5.9621 | 59.9423 | 6 | 87.3421 | 5.9624 | 60.0402 | 6 | 87.3539 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 87.3463 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3796 | 5.9758 | 59.971 | 6
87.3957 | 5.962 | 59.9423 | 6 | 87.3505 | 5.9622 | 60.0402 | 6 | 87.3623 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 87.3546 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3879 | 5.9758 | 59.971 | 6
87.404 | 5.9619 | 59.9423 | 6 | 87.3588 | 5.9621 | 60.0402 | 6 | 87.3707 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 87.363 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.3962 | 5.9757 | 59.971 | 6
87.4124 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 87.3671 | 5.9621 | 60.0402 | 6 | 87.379 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 87.3713 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4047 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.4207 | 5.9617 | 59.9423 | 6 | 87.3754 | 5.962 | 60.0402 | 6 | 87.3873 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 87.3796 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.413 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.429 | 5.9617 | 59.9423 | 6 | 87.3837 | 5.9619 | 60.0402 | 6 | 87.3957 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 87.3879 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4213 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.4374 | 5.962 | 59.9423 | 6 | 87.3921 | 5.9619 | 60.0402 | 6 | 87.404 | 5.9702 | 59.9538 | 6 | 87.3964 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4297 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.4457 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 87.4004 | 5.9619 | 60.0402 | 6 | 87.4124 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 87.4047 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.438 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.4541 | 5.9627 | 59.9423 | 6 | 87.4088 | 5.962 | 60.0402 | 6 | 87.4207 | 5.9694 | 59.9538 | 6 | 87.413 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4463 | 5.9755 | 59.971 | 6
87.4624 | 5.963 | 59.9423 | 6 | 87.4171 | 5.9626 | 60.0402 | 6 | 87.429 | 5.969 | 59.9538 | 6 | 87.4214 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4547 | 5.9754 | 59.971 | 6
87.4707 | 5.9634 | 59.9423 | 6 | 87.4254 | 5.9631 | 60.0402 | 6 | 87.4374 | 5.9685 | 59.9538 | 6 | 87.4297 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.463 | 5.9753 | 59.971 | 6
87.4791 | 5.9638 | 59.9423 | 6 | 87.4337 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 87.4457 | 5.968 | 59.9538 | 6 | 87.438 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.4713 | 5.9752 | 59.971 | 6
87.4874 | 5.9642 | 59.9423 | 6 | 87.442 | 5.9664 | 60.0402 | 6 | 87.454 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 87.4463 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.4796 | 5.9751 | 59.971 | 6
87.4958 | 5.9647 | 59.9423 | 6 | 87.4504 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 87.4624 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 87.4547 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.488 | 5.975 | 59.971 | 6
87.5041 | 5.9651 | 59.9423 | 6 | 87.4587 | 5.9696 | 60.0402 | 6 | 87.4707 | 5.9678 | 59.9653 | 6 | 87.463 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 87.4963 | 5.9749 | 59.971 | 6
87.5125 | 5.9655 | 59.9423 | 6 | 87.467 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 87.4791 | 5.9677 | 59.9653 | 6 | 87.4713 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.5046 | 5.9748 | 59.971 | 6
87.5208 | 5.9655 | 59.9423 | 6 | 87.4753 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 87.4874 | 5.9676 | 59.9653 | 6 | 87.4796 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.5131 | 5.9747 | 59.971 | 6
87.5291 | 5.9656 | 59.9423 | 6 | 87.4837 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 87.4957 | 5.9676 | 59.9653 | 6 | 87.488 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.5214 | 5.9746 | 59.971 | 6
87.5375 | 5.9657 | 59.9423 | 6 | 87.492 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 87.5041 | 5.9675 | 59.9653 | 6 | 87.4963 | 5.9635 | 59.9883 | 6 | 87.5297 | 5.9747 | 59.971 | 6
87.5458 | 5.9658 | 59.9423 | 6 | 87.5004 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 87.5124 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 87.5046 | 5.9636 | 59.9883 | 6 | 87.5381 | 5.9747 | 59.971 | 6
87.5542 | 5.9659 | 59.9423 | 6 | 87.5087 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5208 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 87.5131 | 5.9636 | 59.9883 | 6 | 87.5464 | 5.9748 | 59.971 | 6
87.5625 | 5.966 | 59.9423 | 6 | 87.517 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5291 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 87.5214 | 5.9636 | 59.9883 | 6 | 87.5547 | 5.975 | 59.971 | 6
87.5708 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 87.5253 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5374 | 5.9676 | 59.9653 | 6 | 87.5297 | 5.9637 | 59.9883 | 6 | 87.563 | 5.9751 | 59.971 | 6
87.5792 | 5.9663 | 59.9423 | 6 | 87.5336 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5458 | 5.9677 | 59.9653 | 6 | 87.538 | 5.9638 | 59.9883 | 6 | 87.5714 | 5.9752 | 59.971 | 6
87.5875 | 5.9667 | 59.9423 | 6 | 87.542 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5541 | 5.968 | 59.9653 | 6 | 87.5464 | 5.9639 | 59.9883 | 6 | 87.5797 | 5.9753 | 59.971 | 6
87.5959 | 5.967 | 59.9423 | 6 | 87.5503 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 87.5624 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 87.5547 | 5.964 | 59.9883 | 6 | 87.588 | 5.9754 | 59.971 | 6
87.6042 | 5.9673 | 59.9423 | 6 | 87.5587 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 87.5708 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 87.563 | 5.9641 | 59.9883 | 6 | 87.5964 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.6125 | 5.9676 | 59.9423 | 6 | 87.567 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 87.5791 | 5.9687 | 59.9653 | 6 | 87.5714 | 5.9642 | 59.9883 | 6 | 87.6047 | 5.9757 | 59.971 | 6
87.6209 | 5.9678 | 59.9423 | 6 | 87.5753 | 5.9779 | 60.0402 | 6 | 87.5875 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 87.5797 | 5.9643 | 59.9883 | 6 | 87.613 | 5.9758 | 59.971 | 6
87.6292 | 5.9681 | 59.9423 | 6 | 87.5836 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 87.5958 | 5.9692 | 59.9653 | 6 | 87.588 | 5.9644 | 59.9883 | 6 | 87.6215 | 5.9759 | 59.971 | 6
87.6376 | 5.9683 | 59.9423 | 6 | 87.5919 | 5.9774 | 60.0402 | 6 | 87.6041 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 87.5963 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 87.6298 | 5.976 | 59.971 | 6
87.6459 | 5.9685 | 59.9423 | 6 | 87.6003 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 87.6125 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 87.6047 | 5.9646 | 59.9883 | 6 | 87.6381 | 5.9761 | 59.971 | 6
87.6543 | 5.9684 | 59.9423 | 6 | 87.6086 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 87.6208 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 87.613 | 5.9647 | 59.9883 | 6 | 87.6464 | 5.9762 | 59.971 | 6
87.6626 | 5.9682 | 59.9423 | 6 | 87.6169 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 87.6292 | 5.9692 | 59.9653 | 6 | 87.6213 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6548 | 5.9763 | 59.971 | 6
87.6709 | 5.968 | 59.9423 | 6 | 87.6252 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 87.6375 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 87.6298 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6631 | 5.9764 | 59.971 | 6
87.6793 | 5.9678 | 59.9423 | 6 | 87.6336 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 87.6458 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 87.6381 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6714 | 5.9765 | 59.971 | 6
87.6876 | 5.9676 | 59.9423 | 6 | 87.6419 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 87.6542 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 87.6464 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6798 | 5.9766 | 59.971 | 6
87.696 | 5.9674 | 59.9423 | 6 | 87.6503 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 87.6625 | 5.968 | 59.9653 | 6 | 87.6547 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6881 | 5.9767 | 59.971 | 6
87.7043 | 5.9673 | 59.9423 | 6 | 87.6586 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.6708 | 5.9676 | 59.9653 | 6 | 87.6631 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.6964 | 5.9765 | 59.971 | 6
87.7126 | 5.9671 | 59.9423 | 6 | 87.6669 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.6792 | 5.9673 | 59.9653 | 6 | 87.6714 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7048 | 5.9764 | 59.971 | 6
87.721 | 5.9669 | 59.9423 | 6 | 87.6752 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.6875 | 5.9671 | 59.9653 | 6 | 87.6797 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7131 | 5.9762 | 59.971 | 6
87.7293 | 5.9666 | 59.9423 | 6 | 87.6835 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.6959 | 5.9668 | 59.9653 | 6 | 87.688 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7214 | 5.976 | 59.971 | 6
87.7377 | 5.9665 | 59.9423 | 6 | 87.6919 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7042 | 5.9667 | 59.9653 | 6 | 87.6964 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7297 | 5.9758 | 59.971 | 6
87.746 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7002 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7125 | 5.9667 | 59.9653 | 6 | 87.7047 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7382 | 5.9756 | 59.971 | 6
87.7543 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7086 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7209 | 5.9666 | 59.9653 | 6 | 87.713 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7465 | 5.9754 | 59.971 | 6
87.7627 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7169 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7292 | 5.9666 | 59.9653 | 6 | 87.7214 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7548 | 5.9752 | 59.971 | 6
87.771 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7252 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7375 | 5.9665 | 59.9653 | 6 | 87.7297 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7632 | 5.9751 | 59.9768 | 6
87.7794 | 5.9663 | 59.9423 | 6 | 87.7335 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7459 | 5.9665 | 59.9653 | 6 | 87.738 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7715 | 5.975 | 59.9768 | 6
87.7877 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 87.7418 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7542 | 5.9664 | 59.9653 | 6 | 87.7463 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7798 | 5.975 | 59.9768 | 6
87.7961 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 87.7502 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7626 | 5.9664 | 59.9653 | 6 | 87.7548 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7882 | 5.9751 | 59.9768 | 6
87.8044 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 87.7585 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7709 | 5.9662 | 59.9653 | 6 | 87.7631 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.7965 | 5.9752 | 59.9768 | 6
87.8127 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 87.7668 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7792 | 5.966 | 59.9653 | 6 | 87.7714 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8048 | 5.9752 | 59.9768 | 6
87.8211 | 5.9663 | 59.9423 | 6 | 87.7751 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7876 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 87.7798 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8131 | 5.9753 | 59.9768 | 6
87.8294 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7835 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.7959 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 87.7881 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8215 | 5.9753 | 59.9768 | 6
87.8378 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 87.7918 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8043 | 5.9658 | 59.9595 | 6 | 87.7964 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8298 | 5.9754 | 59.9768 | 6
87.8461 | 5.9665 | 59.9423 | 6 | 87.8001 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8126 | 5.9657 | 59.9595 | 6 | 87.8047 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8381 | 5.9754 | 59.9768 | 6
87.8544 | 5.967 | 59.9423 | 6 | 87.8085 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8209 | 5.9656 | 59.9595 | 6 | 87.8131 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8466 | 5.9755 | 59.9768 | 6
87.8628 | 5.9675 | 59.9423 | 6 | 87.8168 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8293 | 5.9656 | 59.9595 | 6 | 87.8214 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8549 | 5.9755 | 59.9768 | 6
87.8711 | 5.968 | 59.9423 | 6 | 87.8251 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8376 | 5.9657 | 59.9595 | 6 | 87.8297 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8632 | 5.9755 | 59.9768 | 6
87.8795 | 5.9685 | 59.9423 | 6 | 87.8334 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8459 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 87.8381 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8715 | 5.9755 | 59.9768 | 6
87.8878 | 5.969 | 59.9423 | 6 | 87.8418 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8543 | 5.9661 | 59.9595 | 6 | 87.8464 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8799 | 5.9754 | 59.9768 | 6
87.8961 | 5.9695 | 59.9423 | 6 | 87.8501 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8626 | 5.9664 | 59.9595 | 6 | 87.8547 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8882 | 5.9753 | 59.9768 | 6
87.9045 | 5.97 | 59.9423 | 6 | 87.8585 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.871 | 5.9666 | 59.9595 | 6 | 87.863 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.8965 | 5.9753 | 59.9768 | 6
87.9128 | 5.9704 | 59.9423 | 6 | 87.8668 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8793 | 5.9669 | 59.9595 | 6 | 87.8715 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9049 | 5.9752 | 59.9768 | 6
87.9212 | 5.9709 | 59.9423 | 6 | 87.8751 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.8876 | 5.9672 | 59.9595 | 6 | 87.8798 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9132 | 5.9751 | 59.9768 | 6
87.9295 | 5.9715 | 59.9423 | 6 | 87.8834 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.896 | 5.9674 | 59.9595 | 6 | 87.8881 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9215 | 5.9751 | 59.9768 | 6
87.9379 | 5.9708 | 59.9423 | 6 | 87.8917 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9043 | 5.9677 | 59.9595 | 6 | 87.8964 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9298 | 5.9751 | 59.9883 | 6
87.9462 | 5.9701 | 59.9423 | 6 | 87.9001 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9127 | 5.9679 | 59.9595 | 6 | 87.9048 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9382 | 5.9752 | 59.9883 | 6
87.9545 | 5.9695 | 59.9423 | 6 | 87.9084 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.921 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9131 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9465 | 5.9753 | 59.9883 | 6
87.9629 | 5.9689 | 59.9423 | 6 | 87.9167 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9293 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9214 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9548 | 5.9755 | 59.9883 | 6
87.9712 | 5.9683 | 59.9423 | 6 | 87.925 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9377 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9298 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9633 | 5.9757 | 59.9883 | 6
87.9796 | 5.9677 | 59.9423 | 6 | 87.9334 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.946 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9381 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9716 | 5.9759 | 59.9883 | 6
87.9879 | 5.9669 | 59.9423 | 6 | 87.9417 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9543 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9464 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9799 | 5.9761 | 59.9883 | 6
87.9962 | 5.966 | 59.9423 | 6 | 87.95 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9627 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9547 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9882 | 5.9763 | 59.9883 | 6
88.0046 | 5.9652 | 59.9423 | 6 | 87.9584 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.971 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9631 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 87.9966 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.0129 | 5.9643 | 59.9423 | 6 | 87.9667 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9794 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9714 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0049 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.0213 | 5.9641 | 59.9423 | 6 | 87.975 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.9877 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9797 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0132 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.0296 | 5.9639 | 59.9423 | 6 | 87.9833 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 87.996 | 5.968 | 59.9595 | 6 | 87.9882 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0216 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.038 | 5.9635 | 59.9423 | 6 | 87.9917 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 88.0044 | 5.9675 | 59.9595 | 6 | 87.9965 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0299 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.0463 | 5.9631 | 59.9423 | 6 | 88 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 88.0128 | 5.967 | 59.9595 | 6 | 88.0048 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0382 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.0546 | 5.9626 | 59.9423 | 6 | 88.0084 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 88.0211 | 5.9665 | 59.9595 | 6 | 88.0131 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0465 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.063 | 5.962 | 59.9423 | 6 | 88.0167 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 88.0294 | 5.966 | 59.9595 | 6 | 88.0215 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0549 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.0713 | 5.9619 | 59.9423 | 6 | 88.025 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 88.0377 | 5.9655 | 59.9595 | 6 | 88.0298 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0632 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.0797 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 88.0333 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 88.0461 | 5.965 | 59.9595 | 6 | 88.0381 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0715 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.088 | 5.9617 | 59.9423 | 6 | 88.0416 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 88.0544 | 5.9645 | 59.9595 | 6 | 88.0465 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.08 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.0963 | 5.9617 | 59.9423 | 6 | 88.05 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 88.0627 | 5.964 | 59.9595 | 6 | 88.0548 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0883 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.1047 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 88.0583 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 88.0711 | 5.9636 | 59.9595 | 6 | 88.0631 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.0966 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.113 | 5.9618 | 59.9423 | 6 | 88.0667 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 88.0795 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.0714 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1049 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.1214 | 5.9621 | 59.9423 | 6 | 88.075 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 88.0878 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.0798 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1133 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.1297 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 88.0833 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 88.0961 | 5.9632 | 59.9595 | 6 | 88.0881 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1216 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.138 | 5.9628 | 59.9423 | 6 | 88.0916 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 88.1044 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.0964 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1299 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.1464 | 5.9632 | 59.9423 | 6 | 88.0999 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 88.1128 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.1047 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1382 | 5.9766 | 59.9883 | 6
88.1547 | 5.9633 | 59.9423 | 6 | 88.1083 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 88.1212 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.1132 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1466 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.1631 | 5.9635 | 59.9423 | 6 | 88.1166 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 88.1295 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.1215 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1549 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.1714 | 5.9636 | 59.9423 | 6 | 88.1249 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 88.1378 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.1298 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1632 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.1798 | 5.9637 | 59.9423 | 6 | 88.1332 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 88.1462 | 5.9631 | 59.9595 | 6 | 88.1382 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1716 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.1881 | 5.9637 | 59.9423 | 6 | 88.1416 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 88.1545 | 5.963 | 59.9595 | 6 | 88.1465 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1799 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.1964 | 5.9638 | 59.9423 | 6 | 88.1499 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 88.1628 | 5.9629 | 59.9595 | 6 | 88.1548 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1882 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.2048 | 5.9639 | 59.9423 | 6 | 88.1582 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 88.1711 | 5.9629 | 59.9595 | 6 | 88.1631 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.1965 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.2131 | 5.964 | 59.9423 | 6 | 88.1666 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 88.1795 | 5.9628 | 59.9595 | 6 | 88.1715 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.205 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.2215 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 88.1749 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 88.1879 | 5.9628 | 59.9595 | 6 | 88.1798 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2133 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2298 | 5.9643 | 59.9366 | 6 | 88.1832 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.1962 | 5.9627 | 59.9595 | 6 | 88.1881 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2216 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2381 | 5.9648 | 59.9366 | 6 | 88.1915 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.2045 | 5.9627 | 59.9595 | 6 | 88.1965 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.23 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2465 | 5.9652 | 59.9366 | 6 | 88.1999 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 88.2129 | 5.9627 | 59.9595 | 6 | 88.2048 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2383 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2548 | 5.9657 | 59.9366 | 6 | 88.2082 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 88.2212 | 5.9627 | 59.9595 | 6 | 88.2131 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2466 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2632 | 5.9661 | 59.9366 | 6 | 88.2166 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 88.2296 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2214 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2549 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2715 | 5.9664 | 59.9366 | 6 | 88.2249 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 88.2379 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2299 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2633 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.2799 | 5.9667 | 59.9366 | 6 | 88.2332 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 88.2462 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2382 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 88.2716 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.2882 | 5.967 | 59.9366 | 6 | 88.2415 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 88.2546 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2465 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.2799 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.2965 | 5.9673 | 59.9366 | 6 | 88.2498 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 88.2629 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2549 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.2883 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.3049 | 5.9676 | 59.9366 | 6 | 88.2582 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 88.2712 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2632 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.2966 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.3132 | 5.9679 | 59.9366 | 6 | 88.2665 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 88.2796 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2715 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.3049 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.3216 | 5.9679 | 59.9366 | 6 | 88.2748 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 88.2879 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2798 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.3132 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.3299 | 5.9679 | 59.9366 | 6 | 88.2831 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.2963 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2882 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.3217 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.3383 | 5.9679 | 59.9366 | 6 | 88.2915 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.3046 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.2965 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.33 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.3466 | 5.9679 | 59.9366 | 6 | 88.2998 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.3129 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3048 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 88.3383 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.3549 | 5.968 | 59.9366 | 6 | 88.3081 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.3213 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3131 | 5.9649 | 59.9941 | 6 | 88.3466 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.3633 | 5.968 | 59.9366 | 6 | 88.3165 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.3296 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3215 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 88.355 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.3716 | 5.9681 | 59.9366 | 6 | 88.3248 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 88.338 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3298 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 88.3633 | 5.9767 | 59.9883 | 6
88.38 | 5.9682 | 59.9366 | 6 | 88.3331 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 88.3463 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3381 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 88.3716 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.3883 | 5.9683 | 59.9366 | 6 | 88.3414 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 88.3546 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3466 | 5.9654 | 59.9941 | 6 | 88.38 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.3967 | 5.9684 | 59.9366 | 6 | 88.3498 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 88.363 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3549 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 88.3883 | 5.9768 | 59.9883 | 6
88.405 | 5.9684 | 59.9366 | 6 | 88.3581 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 88.3713 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3632 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 88.3966 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.4133 | 5.9685 | 59.9366 | 6 | 88.3665 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 88.3796 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3715 | 5.9657 | 59.9941 | 6 | 88.4049 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.4217 | 5.9681 | 59.9366 | 6 | 88.3748 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 88.388 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3799 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 88.4133 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.43 | 5.9678 | 59.9366 | 6 | 88.3831 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.3963 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3882 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 88.4216 | 5.9769 | 59.9883 | 6
88.4384 | 5.9674 | 59.9366 | 6 | 88.3914 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 88.4047 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.3965 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 88.4299 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4467 | 5.9669 | 59.9366 | 6 | 88.3997 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 88.413 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.4048 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 88.4384 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.455 | 5.9665 | 59.9366 | 6 | 88.4081 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 88.4213 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.4132 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 88.4467 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4634 | 5.966 | 59.9366 | 6 | 88.4164 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 88.4297 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.4215 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 88.455 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4717 | 5.9656 | 59.9366 | 6 | 88.4247 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 88.438 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.4298 | 5.966 | 59.9941 | 6 | 88.4633 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4801 | 5.9651 | 59.9366 | 6 | 88.433 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 88.4464 | 5.9626 | 59.9595 | 6 | 88.4382 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 88.4717 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4884 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 88.4413 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 88.4547 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 88.4465 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 88.48 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.4968 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 88.4497 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 88.463 | 5.9626 | 59.9653 | 6 | 88.4548 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 88.4883 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5051 | 5.964 | 59.9366 | 6 | 88.458 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 88.4714 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 88.4631 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 88.4967 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5134 | 5.9638 | 59.9366 | 6 | 88.4664 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 88.4797 | 5.9622 | 59.9653 | 6 | 88.4716 | 5.9665 | 59.9941 | 6 | 88.505 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5218 | 5.9636 | 59.9366 | 6 | 88.4747 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 88.488 | 5.962 | 59.9653 | 6 | 88.4799 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 88.5133 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5301 | 5.9634 | 59.9366 | 6 | 88.483 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 88.4964 | 5.9617 | 59.9653 | 6 | 88.4882 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 88.5216 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5385 | 5.9634 | 59.9366 | 6 | 88.4913 | 5.9719 | 60.0402 | 6 | 88.5047 | 5.9614 | 59.9653 | 6 | 88.4965 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 88.53 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5468 | 5.9633 | 59.9366 | 6 | 88.4997 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 88.5131 | 5.9612 | 59.9653 | 6 | 88.5049 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 88.5383 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5552 | 5.9632 | 59.9366 | 6 | 88.508 | 5.9708 | 60.0402 | 6 | 88.5214 | 5.9609 | 59.9653 | 6 | 88.5132 | 5.967 | 59.9941 | 6 | 88.5466 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5635 | 5.9631 | 59.9366 | 6 | 88.5163 | 5.9704 | 60.0344 | 6 | 88.5297 | 5.9607 | 59.9653 | 6 | 88.5215 | 5.967 | 59.9941 | 6 | 88.5551 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5718 | 5.9631 | 59.9366 | 6 | 88.5247 | 5.9699 | 60.0344 | 6 | 88.5381 | 5.9604 | 59.9653 | 6 | 88.5299 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 88.5634 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5802 | 5.963 | 59.9366 | 6 | 88.533 | 5.9694 | 60.0344 | 6 | 88.5464 | 5.9602 | 59.9653 | 6 | 88.5382 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 88.5717 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5885 | 5.9631 | 59.9366 | 6 | 88.5413 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 88.5547 | 5.9601 | 59.9653 | 6 | 88.5465 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 88.58 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.5969 | 5.9632 | 59.9366 | 6 | 88.5496 | 5.9682 | 60.0344 | 6 | 88.5631 | 5.9601 | 59.9653 | 6 | 88.5548 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 88.5884 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.6052 | 5.9636 | 59.9366 | 6 | 88.558 | 5.9677 | 60.0344 | 6 | 88.5714 | 5.9601 | 59.9653 | 6 | 88.5632 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 88.5967 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.6135 | 5.9639 | 59.9366 | 6 | 88.5663 | 5.9677 | 60.0344 | 6 | 88.5798 | 5.9602 | 59.9653 | 6 | 88.5715 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 88.605 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.6219 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 88.5746 | 5.9678 | 60.0344 | 6 | 88.5881 | 5.9602 | 59.9653 | 6 | 88.5798 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 88.6133 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.6302 | 5.9645 | 59.9366 | 6 | 88.5829 | 5.9679 | 60.0344 | 6 | 88.5964 | 5.9603 | 59.9653 | 6 | 88.5881 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 88.6217 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.6386 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 88.5913 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 88.6048 | 5.9604 | 59.9653 | 6 | 88.5966 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 88.63 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.6469 | 5.965 | 59.9366 | 6 | 88.5996 | 5.9682 | 60.0344 | 6 | 88.6131 | 5.9606 | 59.9653 | 6 | 88.6049 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 88.6383 | 5.9772 | 59.9883 | 6
88.6553 | 5.9652 | 59.9366 | 6 | 88.6079 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 88.6215 | 5.9608 | 59.9653 | 6 | 88.6132 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 88.6467 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.6636 | 5.9654 | 59.9366 | 6 | 88.6163 | 5.9685 | 60.0344 | 6 | 88.6298 | 5.9609 | 59.9653 | 6 | 88.6216 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 88.655 | 5.9775 | 59.9883 | 6
88.6719 | 5.9653 | 59.9366 | 6 | 88.6246 | 5.9687 | 60.0344 | 6 | 88.6381 | 5.9611 | 59.9653 | 6 | 88.6299 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 88.6633 | 5.9776 | 59.9883 | 6
88.6803 | 5.9652 | 59.9366 | 6 | 88.6329 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 88.6465 | 5.9612 | 59.9653 | 6 | 88.6382 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 88.6716 | 5.9777 | 59.9883 | 6
88.6886 | 5.9649 | 59.9366 | 6 | 88.6412 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 88.6548 | 5.9614 | 59.9653 | 6 | 88.6465 | 5.9683 | 59.9941 | 6 | 88.6801 | 5.9777 | 59.9883 | 6
88.697 | 5.9645 | 59.9366 | 6 | 88.6496 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 88.6631 | 5.9616 | 59.9653 | 6 | 88.6549 | 5.9691 | 59.9941 | 6 | 88.6884 | 5.9777 | 59.9883 | 6
88.7053 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 88.6579 | 5.9692 | 60.0344 | 6 | 88.6715 | 5.9619 | 59.9653 | 6 | 88.6632 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 88.6967 | 5.9777 | 59.9883 | 6
88.7137 | 5.9639 | 59.9366 | 6 | 88.6663 | 5.9694 | 60.0344 | 6 | 88.6798 | 5.9621 | 59.9653 | 6 | 88.6715 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 88.7051 | 5.9777 | 59.9883 | 6
88.722 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 88.6746 | 5.9695 | 60.0344 | 6 | 88.6882 | 5.9623 | 59.9653 | 6 | 88.6798 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 88.7134 | 5.9775 | 59.9883 | 6
88.7303 | 5.9645 | 59.9366 | 6 | 88.6829 | 5.9696 | 60.0286 | 6 | 88.6965 | 5.9624 | 59.9653 | 6 | 88.6882 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 88.7217 | 5.9774 | 59.9883 | 6
88.7387 | 5.9648 | 59.9366 | 6 | 88.6912 | 5.9697 | 60.0286 | 6 | 88.7048 | 5.9628 | 59.9653 | 6 | 88.6965 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 88.73 | 5.9773 | 59.9883 | 6
88.747 | 5.9651 | 59.9366 | 6 | 88.6996 | 5.9698 | 60.0286 | 6 | 88.7132 | 5.9631 | 59.9653 | 6 | 88.7048 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 88.7384 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.7554 | 5.9657 | 59.9366 | 6 | 88.7079 | 5.9699 | 60.0286 | 6 | 88.7215 | 5.9635 | 59.9653 | 6 | 88.7133 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 88.7467 | 5.9771 | 59.9883 | 6
88.7637 | 5.9664 | 59.9366 | 6 | 88.7162 | 5.97 | 60.0286 | 6 | 88.7299 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 88.7216 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 88.755 | 5.977 | 59.9883 | 6
88.772 | 5.967 | 59.9366 | 6 | 88.7245 | 5.9701 | 60.0286 | 6 | 88.7382 | 5.9641 | 59.9653 | 6 | 88.7299 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.7634 | 5.977 | 59.994 | 6
88.7804 | 5.9677 | 59.9366 | 6 | 88.7328 | 5.9702 | 60.0286 | 6 | 88.7465 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 88.7382 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 88.7717 | 5.9771 | 59.994 | 6
88.7887 | 5.9688 | 59.9366 | 6 | 88.7412 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7549 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 88.7466 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 88.78 | 5.9771 | 59.994 | 6
88.7971 | 5.97 | 59.9366 | 6 | 88.7495 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7632 | 5.9657 | 59.9653 | 6 | 88.7549 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 88.7883 | 5.9772 | 59.994 | 6
88.8054 | 5.9706 | 59.9366 | 6 | 88.7579 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7715 | 5.9662 | 59.9653 | 6 | 88.7632 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 88.7968 | 5.9772 | 59.994 | 6
88.8138 | 5.9711 | 59.9366 | 6 | 88.7662 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7799 | 5.9667 | 59.9653 | 6 | 88.7715 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 88.8051 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.8221 | 5.9713 | 59.9366 | 6 | 88.7745 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7882 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.7799 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 88.8134 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.8304 | 5.9714 | 59.9366 | 6 | 88.7828 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.7966 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.7882 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 88.8217 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8388 | 5.9716 | 59.9366 | 6 | 88.7912 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.8049 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.7965 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 88.8301 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8471 | 5.9718 | 59.9366 | 6 | 88.7995 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 88.8132 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.8049 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 88.8384 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8555 | 5.9719 | 59.9366 | 6 | 88.8079 | 5.9705 | 60.0286 | 6 | 88.8216 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.8132 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 88.8467 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8638 | 5.9721 | 59.9366 | 6 | 88.8162 | 5.9705 | 60.0286 | 6 | 88.8299 | 5.9667 | 59.9595 | 6 | 88.8215 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 88.8551 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8722 | 5.9717 | 59.9366 | 6 | 88.8245 | 5.9706 | 60.0286 | 6 | 88.8383 | 5.9662 | 59.9595 | 6 | 88.8298 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 88.8634 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8805 | 5.9713 | 59.9366 | 6 | 88.8328 | 5.9706 | 60.0286 | 6 | 88.8466 | 5.9658 | 59.9595 | 6 | 88.8383 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 88.8717 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8888 | 5.9712 | 59.9366 | 6 | 88.8411 | 5.9707 | 60.0286 | 6 | 88.8549 | 5.9655 | 59.9595 | 6 | 88.8466 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 88.88 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.8972 | 5.9711 | 59.9366 | 6 | 88.8495 | 5.9707 | 60.0286 | 6 | 88.8633 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.8549 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 88.8884 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.9055 | 5.9714 | 59.9366 | 6 | 88.8578 | 5.9708 | 60.0286 | 6 | 88.8716 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.8632 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.8967 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.9139 | 5.9717 | 59.9366 | 6 | 88.8661 | 5.9709 | 60.0286 | 6 | 88.8799 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.8716 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.905 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.9222 | 5.9718 | 59.9366 | 6 | 88.8745 | 5.9711 | 60.0286 | 6 | 88.8883 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.8799 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.9133 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.9306 | 5.972 | 59.9366 | 6 | 88.8828 | 5.9712 | 60.0286 | 6 | 88.8966 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.8882 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.9218 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.9389 | 5.972 | 59.9366 | 6 | 88.8911 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 88.905 | 5.9651 | 59.9595 | 6 | 88.8966 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.9301 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.9472 | 5.972 | 59.9366 | 6 | 88.8995 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 88.9133 | 5.9651 | 59.9595 | 6 | 88.9049 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 88.9384 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.9556 | 5.9719 | 59.9366 | 6 | 88.9078 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 88.9216 | 5.965 | 59.9595 | 6 | 88.9132 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 88.9468 | 5.9773 | 59.994 | 6
88.9639 | 5.9719 | 59.9366 | 6 | 88.9161 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 88.93 | 5.965 | 59.9595 | 6 | 88.9215 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.9551 | 5.9774 | 59.994 | 6
88.9723 | 5.9718 | 59.9366 | 6 | 88.9244 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 88.9383 | 5.965 | 59.9595 | 6 | 88.9299 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 88.9634 | 5.9775 | 59.994 | 6
88.9806 | 5.9716 | 59.9366 | 6 | 88.9328 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 88.9467 | 5.9651 | 59.9595 | 6 | 88.9382 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 88.9717 | 5.9775 | 59.994 | 6
88.9889 | 5.9713 | 59.9366 | 6 | 88.9411 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.955 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 88.9465 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 88.9801 | 5.9776 | 59.994 | 6
88.9973 | 5.971 | 59.9366 | 6 | 88.9495 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.9633 | 5.9653 | 59.9595 | 6 | 88.9548 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 88.9884 | 5.9776 | 59.994 | 6
89.0056 | 5.9708 | 59.9366 | 6 | 88.9578 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.9717 | 5.9654 | 59.9595 | 6 | 88.9633 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 88.9967 | 5.9777 | 59.994 | 6
89.014 | 5.9707 | 59.9366 | 6 | 88.9661 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.98 | 5.9654 | 59.9595 | 6 | 88.9716 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 89.005 | 5.9779 | 59.994 | 6
89.0223 | 5.9706 | 59.9366 | 6 | 88.9744 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.9883 | 5.9656 | 59.9595 | 6 | 88.9799 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 89.0134 | 5.9779 | 59.994 | 6
89.0307 | 5.9705 | 59.9366 | 6 | 88.9827 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 88.9967 | 5.9657 | 59.9595 | 6 | 88.9883 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 89.0217 | 5.978 | 59.994 | 6
89.039 | 5.9703 | 59.9366 | 6 | 88.9911 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 89.005 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 88.9966 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 89.03 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0473 | 5.9701 | 59.9366 | 6 | 88.9994 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 89.0134 | 5.966 | 59.9595 | 6 | 89.0049 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 89.0385 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0557 | 5.9699 | 59.9366 | 6 | 89.0078 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 89.0217 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 89.0132 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 89.0468 | 5.978 | 59.994 | 6
89.064 | 5.9696 | 59.9366 | 6 | 89.0161 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.03 | 5.9658 | 59.9595 | 6 | 89.0216 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 89.0551 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0724 | 5.9695 | 59.9366 | 6 | 89.0244 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.0384 | 5.9657 | 59.9595 | 6 | 89.0299 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 89.0634 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0807 | 5.9695 | 59.9366 | 6 | 89.0327 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.0468 | 5.9656 | 59.9595 | 6 | 89.0382 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 89.0718 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0891 | 5.9694 | 59.9366 | 6 | 89.0411 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.0551 | 5.9654 | 59.9595 | 6 | 89.0466 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 89.0801 | 5.978 | 59.994 | 6
89.0974 | 5.9694 | 59.9366 | 6 | 89.0494 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.0634 | 5.9653 | 59.9595 | 6 | 89.0549 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 89.0884 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1057 | 5.9701 | 59.9366 | 6 | 89.0577 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 89.0717 | 5.9652 | 59.9595 | 6 | 89.0632 | 5.9795 | 59.9941 | 6 | 89.0967 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1141 | 5.9707 | 59.9366 | 6 | 89.066 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 89.0801 | 5.9651 | 59.9595 | 6 | 89.0715 | 5.9802 | 59.9941 | 6 | 89.1051 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1224 | 5.9719 | 59.9366 | 6 | 89.0744 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 89.0884 | 5.965 | 59.9595 | 6 | 89.08 | 5.9809 | 59.9941 | 6 | 89.1134 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1308 | 5.973 | 59.9366 | 6 | 89.0827 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 89.0967 | 5.9649 | 59.9595 | 6 | 89.0883 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 89.1217 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1391 | 5.9741 | 59.9366 | 6 | 89.0911 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 89.1051 | 5.9649 | 59.9595 | 6 | 89.0966 | 5.9814 | 59.9941 | 6 | 89.1301 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1474 | 5.9753 | 59.9366 | 6 | 89.0994 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 89.1135 | 5.9649 | 59.9595 | 6 | 89.1049 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.1384 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1558 | 5.9765 | 59.9366 | 6 | 89.1077 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 89.1218 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1133 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.1467 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1641 | 5.9778 | 59.9366 | 6 | 89.116 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 89.1301 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1216 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.155 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1725 | 5.979 | 59.9366 | 6 | 89.1243 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 89.1384 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1299 | 5.9811 | 59.9941 | 6 | 89.1635 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1808 | 5.9803 | 59.9366 | 6 | 89.1327 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 89.1468 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1383 | 5.981 | 59.9941 | 6 | 89.1718 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1892 | 5.9808 | 59.9366 | 6 | 89.141 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1552 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1466 | 5.9811 | 59.9941 | 6 | 89.1801 | 5.978 | 59.994 | 6
89.1975 | 5.9814 | 59.9366 | 6 | 89.1494 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1635 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1549 | 5.9811 | 59.9941 | 6 | 89.1884 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2058 | 5.9816 | 59.9366 | 6 | 89.1577 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1718 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1632 | 5.9811 | 59.9941 | 6 | 89.1968 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2142 | 5.9818 | 59.9366 | 6 | 89.166 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1801 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 89.1716 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.2051 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2225 | 5.982 | 59.9366 | 6 | 89.1743 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1885 | 5.9653 | 59.9653 | 6 | 89.1799 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.2134 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2309 | 5.9822 | 59.9366 | 6 | 89.1827 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.1968 | 5.9657 | 59.9653 | 6 | 89.1882 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.2218 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2392 | 5.9824 | 59.9366 | 6 | 89.191 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 89.2051 | 5.9661 | 59.9653 | 6 | 89.1965 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 89.2301 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2476 | 5.9825 | 59.9366 | 6 | 89.1993 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 89.2135 | 5.9665 | 59.9653 | 6 | 89.205 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.2384 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2559 | 5.9827 | 59.9366 | 6 | 89.2076 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 89.2219 | 5.967 | 59.9653 | 6 | 89.2133 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.2467 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2642 | 5.9829 | 59.9366 | 6 | 89.216 | 5.9712 | 60.0286 | 6 | 89.2302 | 5.9675 | 59.9653 | 6 | 89.2216 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.2551 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2726 | 5.9831 | 59.9366 | 6 | 89.2243 | 5.971 | 60.0286 | 6 | 89.2385 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 89.23 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.2634 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2809 | 5.9833 | 59.9366 | 6 | 89.2326 | 5.9709 | 60.0286 | 6 | 89.2468 | 5.9684 | 59.9653 | 6 | 89.2383 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 89.2717 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2893 | 5.9836 | 59.9366 | 6 | 89.241 | 5.9708 | 60.0286 | 6 | 89.2552 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 89.2466 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 89.28 | 5.978 | 59.994 | 6
89.2976 | 5.9838 | 59.9366 | 6 | 89.2493 | 5.9707 | 60.0286 | 6 | 89.2635 | 5.9693 | 59.9653 | 6 | 89.2549 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 89.2885 | 5.978 | 59.994 | 6
89.306 | 5.984 | 59.9366 | 6 | 89.2576 | 5.9706 | 60.0286 | 6 | 89.2719 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 89.2633 | 5.9819 | 59.9941 | 6 | 89.2968 | 5.978 | 59.994 | 6
89.3143 | 5.9842 | 59.9366 | 6 | 89.2659 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 89.2802 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 89.2716 | 5.9821 | 59.9941 | 6 | 89.3051 | 5.978 | 59.994 | 6
89.3226 | 5.9842 | 59.9366 | 6 | 89.2743 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.2885 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 89.2799 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.3135 | 5.978 | 59.994 | 6
89.331 | 5.9842 | 59.9366 | 6 | 89.2826 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.2969 | 5.97 | 59.971 | 6 | 89.2882 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.3218 | 5.978 | 59.994 | 6
89.3393 | 5.9842 | 59.9366 | 6 | 89.291 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3052 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 89.2966 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 89.3301 | 5.9781 | 59.994 | 6
89.3477 | 5.9842 | 59.9366 | 6 | 89.2993 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3135 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 89.3049 | 5.9829 | 59.9941 | 6 | 89.3384 | 5.9781 | 59.994 | 6
89.356 | 5.9841 | 59.9366 | 6 | 89.3076 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3219 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 89.3132 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 89.3468 | 5.9782 | 59.994 | 6
89.3643 | 5.984 | 59.9366 | 6 | 89.3159 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3302 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 89.3217 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 89.3551 | 5.9784 | 59.994 | 6
89.3727 | 5.9836 | 59.9366 | 6 | 89.3243 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3386 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 89.33 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 89.3634 | 5.9786 | 59.994 | 6
89.381 | 5.9832 | 59.9366 | 6 | 89.3326 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3469 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 89.3383 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 89.3717 | 5.9788 | 59.994 | 6
89.3894 | 5.9828 | 59.9366 | 6 | 89.3409 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3552 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 89.3466 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 89.3801 | 5.979 | 59.994 | 6
89.3977 | 5.9824 | 59.9366 | 6 | 89.3492 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3636 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 89.355 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 89.3884 | 5.9793 | 59.994 | 6
89.4061 | 5.9819 | 59.9366 | 6 | 89.3576 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3719 | 5.97 | 59.971 | 6 | 89.3633 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 89.3967 | 5.9795 | 59.994 | 6
89.4144 | 5.9815 | 59.9366 | 6 | 89.3659 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3802 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 89.3716 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 89.4052 | 5.9797 | 59.994 | 6
89.4227 | 5.981 | 59.9366 | 6 | 89.3742 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3886 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 89.3799 | 5.983 | 59.9941 | 6 | 89.4135 | 5.9799 | 59.994 | 6
89.4311 | 5.9806 | 59.9366 | 6 | 89.3826 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.3969 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 89.3883 | 5.983 | 59.9941 | 6 | 89.4218 | 5.9801 | 59.994 | 6
89.4394 | 5.9802 | 59.9366 | 6 | 89.3909 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.4053 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 89.3966 | 5.9829 | 59.9941 | 6 | 89.4301 | 5.9802 | 59.994 | 6
89.4478 | 5.9797 | 59.9366 | 6 | 89.3992 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.4136 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 89.4049 | 5.9829 | 59.9941 | 6 | 89.4385 | 5.9802 | 59.994 | 6
89.4561 | 5.9795 | 59.9366 | 6 | 89.4075 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.4219 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 89.4133 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4468 | 5.9797 | 59.994 | 6
89.4644 | 5.9792 | 59.9366 | 6 | 89.4159 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 89.4303 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 89.4216 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4551 | 5.9792 | 59.994 | 6
89.4728 | 5.979 | 59.9366 | 6 | 89.4242 | 5.9704 | 60.0286 | 6 | 89.4386 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 89.4299 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4634 | 5.978 | 59.994 | 6
89.4811 | 5.9788 | 59.9366 | 6 | 89.4326 | 5.9703 | 60.0286 | 6 | 89.447 | 5.971 | 59.971 | 6 | 89.4382 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4718 | 5.9767 | 59.994 | 6
89.4895 | 5.9787 | 59.9366 | 6 | 89.4409 | 5.9701 | 60.0286 | 6 | 89.4553 | 5.9716 | 59.9653 | 6 | 89.4467 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4801 | 5.9755 | 59.994 | 6
89.4978 | 5.9787 | 59.9366 | 6 | 89.4492 | 5.97 | 60.0286 | 6 | 89.4636 | 5.9722 | 59.9653 | 6 | 89.455 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4884 | 5.9742 | 59.994 | 6
89.5062 | 5.9787 | 59.9366 | 6 | 89.4575 | 5.9698 | 60.0286 | 6 | 89.472 | 5.9727 | 59.9653 | 6 | 89.4633 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.4968 | 5.973 | 59.994 | 6
89.5145 | 5.9786 | 59.9366 | 6 | 89.4659 | 5.9697 | 60.0286 | 6 | 89.4803 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 89.4716 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5051 | 5.9717 | 59.994 | 6
89.5228 | 5.9786 | 59.9366 | 6 | 89.4742 | 5.9696 | 60.0286 | 6 | 89.4886 | 5.9738 | 59.9653 | 6 | 89.48 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5134 | 5.9705 | 59.994 | 6
89.5312 | 5.9786 | 59.9366 | 6 | 89.4825 | 5.9694 | 60.0286 | 6 | 89.4969 | 5.9744 | 59.9653 | 6 | 89.4883 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5217 | 5.9692 | 59.994 | 6
89.5395 | 5.9786 | 59.9366 | 6 | 89.4908 | 5.9692 | 60.0286 | 6 | 89.5053 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 89.4966 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5302 | 5.9685 | 59.994 | 6
89.5479 | 5.9787 | 59.9366 | 6 | 89.4991 | 5.9691 | 60.0286 | 6 | 89.5137 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 89.505 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5385 | 5.9678 | 59.994 | 6
89.5562 | 5.9786 | 59.9366 | 6 | 89.5075 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.522 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 89.5133 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5468 | 5.9679 | 59.994 | 6
89.5646 | 5.9785 | 59.9366 | 6 | 89.5158 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.5303 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 89.5216 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.5551 | 5.968 | 59.994 | 6
89.5729 | 5.978 | 59.9366 | 6 | 89.5242 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.5387 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 89.5299 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 89.5635 | 5.9681 | 59.994 | 6
89.5812 | 5.9774 | 59.9366 | 6 | 89.5325 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.547 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 89.5383 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 89.5718 | 5.9682 | 59.994 | 6
89.5896 | 5.9758 | 59.9366 | 6 | 89.5408 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.5554 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 89.5466 | 5.9826 | 59.9941 | 6 | 89.5801 | 5.9684 | 59.994 | 6
89.5979 | 5.9741 | 59.9366 | 6 | 89.5491 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.5637 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 89.5549 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.5885 | 5.9685 | 59.994 | 6
89.6063 | 5.9726 | 59.9366 | 6 | 89.5575 | 5.969 | 60.0286 | 6 | 89.572 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 89.5632 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.5968 | 5.9687 | 59.994 | 6
89.6146 | 5.9711 | 59.9366 | 6 | 89.5658 | 5.969 | 60.0286 | 6 | 89.5804 | 5.9752 | 59.9653 | 6 | 89.5717 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 89.6051 | 5.9688 | 59.994 | 6
89.623 | 5.9696 | 59.9366 | 6 | 89.5742 | 5.969 | 60.0286 | 6 | 89.5887 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 89.58 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.6134 | 5.9691 | 59.994 | 6
89.6313 | 5.9681 | 59.9366 | 6 | 89.5825 | 5.9689 | 60.0286 | 6 | 89.597 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 89.5883 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.6218 | 5.9694 | 59.994 | 6
89.6396 | 5.9667 | 59.9366 | 6 | 89.5908 | 5.9688 | 60.0286 | 6 | 89.6053 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 89.5967 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6301 | 5.9699 | 59.994 | 6
89.648 | 5.9653 | 59.9366 | 6 | 89.5991 | 5.9687 | 60.0286 | 6 | 89.6137 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 89.605 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6384 | 5.9705 | 59.994 | 6
89.6563 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 89.6075 | 5.9685 | 60.0286 | 6 | 89.6221 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 89.6133 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6467 | 5.971 | 59.994 | 6
89.6647 | 5.9635 | 59.9366 | 6 | 89.6158 | 5.9683 | 60.0286 | 6 | 89.6304 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 89.6216 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6552 | 5.9715 | 59.994 | 6
89.673 | 5.9637 | 59.9366 | 6 | 89.6241 | 5.9682 | 60.0286 | 6 | 89.6387 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 89.63 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6635 | 5.9719 | 59.994 | 6
89.6813 | 5.9639 | 59.9366 | 6 | 89.6324 | 5.968 | 60.0286 | 6 | 89.6471 | 5.9744 | 59.9595 | 6 | 89.6383 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6718 | 5.9723 | 59.994 | 6
89.6897 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 89.6407 | 5.9678 | 60.0286 | 6 | 89.6554 | 5.9742 | 59.9595 | 6 | 89.6466 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6802 | 5.9727 | 59.994 | 6
89.698 | 5.9649 | 59.9366 | 6 | 89.6491 | 5.9677 | 60.0286 | 6 | 89.6638 | 5.974 | 59.9595 | 6 | 89.6549 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 89.6885 | 5.9731 | 59.994 | 6
89.7064 | 5.9648 | 59.9366 | 6 | 89.6574 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 89.6721 | 5.9738 | 59.9595 | 6 | 89.6633 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.6968 | 5.9733 | 59.994 | 6
89.7147 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 89.6658 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 89.6804 | 5.9736 | 59.9595 | 6 | 89.6716 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.7051 | 5.9736 | 59.994 | 6
89.7231 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 89.6741 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 89.6888 | 5.9735 | 59.9595 | 6 | 89.6799 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.7135 | 5.9735 | 59.994 | 6
89.7314 | 5.9646 | 59.9366 | 6 | 89.6824 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 89.6971 | 5.9733 | 59.9595 | 6 | 89.6884 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 89.7218 | 5.9734 | 59.994 | 6
89.7397 | 5.9645 | 59.9366 | 6 | 89.6907 | 5.9677 | 60.0286 | 6 | 89.7054 | 5.9731 | 59.9595 | 6 | 89.6967 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 89.7301 | 5.9731 | 59.994 | 6
89.7481 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 89.6991 | 5.9678 | 60.0286 | 6 | 89.7138 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.705 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 89.7384 | 5.9728 | 59.994 | 6
89.7564 | 5.9643 | 59.9366 | 6 | 89.7074 | 5.9679 | 60.0286 | 6 | 89.7221 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.7133 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 89.7468 | 5.9726 | 59.994 | 6
89.7648 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 89.7158 | 5.968 | 60.0286 | 6 | 89.7305 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.7217 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7551 | 5.9724 | 59.994 | 6
89.7731 | 5.9637 | 59.9366 | 6 | 89.7241 | 5.9681 | 60.0286 | 6 | 89.7388 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.73 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7634 | 5.9721 | 59.9998 | 6
89.7814 | 5.9633 | 59.9366 | 6 | 89.7324 | 5.9682 | 60.0286 | 6 | 89.7471 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.7383 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7719 | 5.9718 | 59.9998 | 6
89.7898 | 5.9634 | 59.9366 | 6 | 89.7407 | 5.9684 | 60.0286 | 6 | 89.7555 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.7466 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7802 | 5.9715 | 59.9998 | 6
89.7981 | 5.9635 | 59.9366 | 6 | 89.7491 | 5.9677 | 60.0286 | 6 | 89.7638 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 89.755 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7885 | 5.9712 | 59.9998 | 6
89.8065 | 5.9637 | 59.9366 | 6 | 89.7574 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 89.7722 | 5.973 | 59.9595 | 6 | 89.7633 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.7968 | 5.9709 | 59.9998 | 6
89.8148 | 5.9638 | 59.9366 | 6 | 89.7657 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 89.7805 | 5.9731 | 59.9595 | 6 | 89.7716 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8052 | 5.9706 | 59.9998 | 6
89.8232 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 89.774 | 5.9658 | 60.0286 | 6 | 89.7888 | 5.9733 | 59.9595 | 6 | 89.78 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8135 | 5.9705 | 59.9998 | 6
89.8315 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 89.7823 | 5.9652 | 60.0286 | 6 | 89.7972 | 5.9736 | 59.9595 | 6 | 89.7883 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8218 | 5.9704 | 59.9998 | 6
89.8398 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 89.7907 | 5.9645 | 60.0286 | 6 | 89.8055 | 5.9739 | 59.9595 | 6 | 89.7966 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8301 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8482 | 5.9651 | 59.9366 | 6 | 89.799 | 5.9639 | 60.0286 | 6 | 89.8138 | 5.9741 | 59.9595 | 6 | 89.8049 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8385 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8565 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 89.8074 | 5.9632 | 60.0286 | 6 | 89.8222 | 5.9744 | 59.9595 | 6 | 89.8134 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8468 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8649 | 5.9638 | 59.9366 | 6 | 89.8157 | 5.962 | 60.0286 | 6 | 89.8305 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 89.8217 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8551 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8732 | 5.9632 | 59.9366 | 6 | 89.824 | 5.9608 | 60.0286 | 6 | 89.8389 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 89.83 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8635 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8816 | 5.9625 | 59.9366 | 6 | 89.8323 | 5.9604 | 60.0286 | 6 | 89.8472 | 5.9752 | 59.9595 | 6 | 89.8383 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8718 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8899 | 5.9619 | 59.9366 | 6 | 89.8407 | 5.96 | 60.0286 | 6 | 89.8555 | 5.9753 | 59.9595 | 6 | 89.8467 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8801 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.8982 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 89.849 | 5.9596 | 60.0286 | 6 | 89.8639 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.855 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8884 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.9066 | 5.9604 | 59.9366 | 6 | 89.8574 | 5.9593 | 60.0286 | 6 | 89.8722 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.8633 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.8969 | 5.9703 | 59.9998 | 6
89.9149 | 5.9596 | 59.9366 | 6 | 89.8657 | 5.9587 | 60.0286 | 6 | 89.8806 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.8717 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.9052 | 5.9704 | 59.9998 | 6
89.9233 | 5.9588 | 59.9366 | 6 | 89.874 | 5.9582 | 60.0286 | 6 | 89.8889 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.88 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.9135 | 5.9705 | 59.9998 | 6
89.9316 | 5.9579 | 59.9366 | 6 | 89.8823 | 5.9587 | 60.0286 | 6 | 89.8972 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.8883 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.9218 | 5.9707 | 59.9998 | 6
89.94 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 89.8906 | 5.9592 | 60.0286 | 6 | 89.9056 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.8966 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.9302 | 5.9708 | 60.0113 | 6
89.9483 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 89.899 | 5.9601 | 60.0286 | 6 | 89.9139 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 89.905 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 89.9385 | 5.9709 | 60.0113 | 6
89.9566 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 89.9073 | 5.9611 | 60.0286 | 6 | 89.9222 | 5.9756 | 59.9595 | 6 | 89.9133 | 5.9826 | 59.9941 | 6 | 89.9468 | 5.971 | 60.0113 | 6
89.965 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 89.9156 | 5.962 | 60.0286 | 6 | 89.9306 | 5.9757 | 59.9595 | 6 | 89.9216 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 89.9551 | 5.9711 | 60.0113 | 6
89.9733 | 5.9581 | 59.9366 | 6 | 89.924 | 5.963 | 60.0286 | 6 | 89.9389 | 5.9759 | 59.9595 | 6 | 89.9299 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 89.9635 | 5.9712 | 60.0113 | 6
89.9817 | 5.9581 | 59.9366 | 6 | 89.9323 | 5.9639 | 60.0286 | 6 | 89.9473 | 5.976 | 59.9595 | 6 | 89.9384 | 5.9829 | 59.9941 | 6 | 89.9718 | 5.9713 | 60.0113 | 6
89.99 | 5.9581 | 59.9366 | 6 | 89.9406 | 5.9649 | 60.0286 | 6 | 89.9556 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 89.9467 | 5.983 | 59.9941 | 6 | 89.9801 | 5.9714 | 60.0113 | 6
89.9984 | 5.9581 | 59.9366 | 6 | 89.949 | 5.966 | 60.0286 | 6 | 89.9639 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 89.955 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 89.9884 | 5.9714 | 60.0113 | 6
90.0067 | 5.9578 | 59.9366 | 6 | 89.9573 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 89.9723 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 89.9634 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 89.9968 | 5.9714 | 60.0113 | 6
90.015 | 5.9576 | 59.9366 | 6 | 89.9656 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 89.9807 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 89.9717 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 90.0051 | 5.9714 | 60.0113 | 6
90.0234 | 5.9573 | 59.9366 | 6 | 89.9739 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 89.989 | 5.9766 | 59.9653 | 6 | 89.98 | 5.9834 | 59.9941 | 6 | 90.0134 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0317 | 5.957 | 59.9366 | 6 | 89.9823 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 89.9973 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 89.9883 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0217 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0401 | 5.9568 | 59.9366 | 6 | 89.9906 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 90.0056 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 89.9967 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0302 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0484 | 5.9566 | 59.9366 | 6 | 89.999 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 90.014 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.005 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0385 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0567 | 5.9563 | 59.9366 | 6 | 90.0073 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 90.0223 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0133 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0468 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0651 | 5.9561 | 59.9366 | 6 | 90.0156 | 5.9672 | 60.0229 | 6 | 90.0306 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0216 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0551 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0734 | 5.9559 | 59.9366 | 6 | 90.0239 | 5.9671 | 60.0229 | 6 | 90.039 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.03 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0635 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.0818 | 5.9557 | 59.9366 | 6 | 90.0322 | 5.9671 | 60.0229 | 6 | 90.0473 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0383 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0718 | 5.9714 | 60.0113 | 6
90.0901 | 5.9556 | 59.9366 | 6 | 90.0406 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 90.0557 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0466 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0801 | 5.9712 | 60.0113 | 6
90.0984 | 5.9556 | 59.9366 | 6 | 90.0489 | 5.9669 | 60.0229 | 6 | 90.064 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0551 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0884 | 5.9709 | 60.0113 | 6
90.1068 | 5.9556 | 59.9366 | 6 | 90.0573 | 5.9668 | 60.0229 | 6 | 90.0723 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0634 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.0968 | 5.9707 | 60.0113 | 6
90.1151 | 5.9557 | 59.9366 | 6 | 90.0656 | 5.9667 | 60.0229 | 6 | 90.0807 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0717 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1051 | 5.9704 | 60.0113 | 6
90.1235 | 5.9557 | 59.9366 | 6 | 90.0739 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 90.089 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.08 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1134 | 5.9702 | 60.0113 | 6
90.1318 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.0822 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 90.0974 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.0884 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1217 | 5.97 | 60.0113 | 6
90.1402 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.0906 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 90.1057 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 90.0967 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1301 | 5.9698 | 60.0113 | 6
90.1485 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.0989 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 90.114 | 5.9766 | 59.9653 | 6 | 90.105 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1384 | 5.9696 | 60.0113 | 6
90.1568 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.1072 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 90.1224 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 90.1133 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1467 | 5.9692 | 60.0113 | 6
90.1652 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.1155 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 90.1307 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 90.1217 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1552 | 5.9688 | 60.0113 | 6
90.1735 | 5.956 | 59.9366 | 6 | 90.1239 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 90.139 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 90.13 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 90.1635 | 5.9686 | 60.0113 | 6
90.1819 | 5.9561 | 59.9366 | 6 | 90.1322 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 90.1474 | 5.9763 | 59.9653 | 6 | 90.1383 | 5.9834 | 59.9941 | 6 | 90.1718 | 5.9685 | 60.0113 | 6
90.1902 | 5.9563 | 59.9366 | 6 | 90.1406 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 90.1557 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 90.1467 | 5.9834 | 59.9941 | 6 | 90.1801 | 5.9683 | 60.0113 | 6
90.1986 | 5.9565 | 59.9366 | 6 | 90.1489 | 5.9663 | 60.0229 | 6 | 90.1641 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 90.155 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 90.1885 | 5.9681 | 60.0113 | 6
90.2069 | 5.9567 | 59.9366 | 6 | 90.1572 | 5.9662 | 60.0229 | 6 | 90.1724 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 90.1633 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 90.1968 | 5.968 | 60.0113 | 6
90.2152 | 5.9569 | 59.9366 | 6 | 90.1655 | 5.9661 | 60.0229 | 6 | 90.1807 | 5.9758 | 59.9653 | 6 | 90.1716 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 90.2051 | 5.9679 | 60.0113 | 6
90.2236 | 5.9571 | 59.9366 | 6 | 90.1739 | 5.966 | 60.0229 | 6 | 90.1891 | 5.9759 | 59.9653 | 6 | 90.1801 | 5.9829 | 59.9941 | 6 | 90.2134 | 5.9679 | 60.0113 | 6
90.2319 | 5.9573 | 59.9366 | 6 | 90.1822 | 5.9659 | 60.0171 | 6 | 90.1974 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 90.1884 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 90.2218 | 5.968 | 60.0113 | 6
90.2403 | 5.9575 | 59.9366 | 6 | 90.1906 | 5.9658 | 60.0171 | 6 | 90.2057 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 90.1967 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 90.2301 | 5.9683 | 60.0113 | 6
90.2486 | 5.9576 | 59.9366 | 6 | 90.1989 | 5.9657 | 60.0171 | 6 | 90.2141 | 5.9763 | 59.9653 | 6 | 90.2051 | 5.9826 | 59.9941 | 6 | 90.2384 | 5.9686 | 60.0113 | 6
90.257 | 5.9578 | 59.9366 | 6 | 90.2072 | 5.9656 | 60.0171 | 6 | 90.2224 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 90.2134 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 90.2467 | 5.9688 | 60.0113 | 6
90.2653 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 90.2155 | 5.9656 | 60.0171 | 6 | 90.2308 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 90.2217 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 90.2551 | 5.9691 | 60.0113 | 6
90.2736 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 90.2239 | 5.9655 | 60.0171 | 6 | 90.2391 | 5.9766 | 59.9653 | 6 | 90.23 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 90.2634 | 5.9693 | 60.0113 | 6
90.282 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 90.2322 | 5.9657 | 60.0171 | 6 | 90.2474 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 90.2384 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 90.2717 | 5.9696 | 60.0113 | 6
90.2903 | 5.9578 | 59.9366 | 6 | 90.2405 | 5.9658 | 60.0171 | 6 | 90.2558 | 5.9769 | 59.9653 | 6 | 90.2467 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 90.28 | 5.9698 | 60.0113 | 6
90.2987 | 5.9575 | 59.9366 | 6 | 90.2488 | 5.9659 | 60.0171 | 6 | 90.2641 | 5.9771 | 59.9653 | 6 | 90.255 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 90.2885 | 5.97 | 60.0113 | 6
90.307 | 5.9572 | 59.9366 | 6 | 90.2572 | 5.966 | 60.0171 | 6 | 90.2725 | 5.977 | 59.9653 | 6 | 90.2633 | 5.9821 | 59.9941 | 6 | 90.2968 | 5.9705 | 60.0113 | 6
90.3154 | 5.9569 | 59.9366 | 6 | 90.2655 | 5.9661 | 60.0171 | 6 | 90.2808 | 5.9769 | 59.9653 | 6 | 90.2717 | 5.9821 | 59.9941 | 6 | 90.3051 | 5.971 | 60.0113 | 6
90.3237 | 5.9566 | 59.9366 | 6 | 90.2739 | 5.9662 | 60.0171 | 6 | 90.2891 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 90.28 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 90.3134 | 5.9715 | 60.0113 | 6
90.332 | 5.9563 | 59.9366 | 6 | 90.2822 | 5.9663 | 60.0171 | 6 | 90.2975 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 90.2883 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 90.3218 | 5.972 | 60.0113 | 6
90.3404 | 5.956 | 59.9366 | 6 | 90.2905 | 5.9663 | 60.0171 | 6 | 90.3058 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 90.2968 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 90.3301 | 5.9725 | 60.0113 | 6
90.3487 | 5.9558 | 59.9366 | 6 | 90.2988 | 5.9664 | 60.0171 | 6 | 90.3141 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 90.3051 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 90.3384 | 5.973 | 60.0113 | 6
90.3571 | 5.9555 | 59.9366 | 6 | 90.3072 | 5.9664 | 60.0171 | 6 | 90.3225 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 90.3134 | 5.9827 | 59.9941 | 6 | 90.3467 | 5.9743 | 60.0113 | 6
90.3654 | 5.9553 | 59.9366 | 6 | 90.3155 | 5.9664 | 60.0171 | 6 | 90.3308 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 90.3217 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 90.3551 | 5.9756 | 60.0113 | 6
90.3737 | 5.9553 | 59.9366 | 6 | 90.3239 | 5.9665 | 60.0171 | 6 | 90.3392 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 90.3301 | 5.983 | 59.9941 | 6 | 90.3634 | 5.9768 | 60.0113 | 6
90.3821 | 5.9553 | 59.9366 | 6 | 90.3322 | 5.9665 | 60.0171 | 6 | 90.3475 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 90.3384 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 90.3717 | 5.9781 | 60.0113 | 6
90.3904 | 5.9553 | 59.9366 | 6 | 90.3405 | 5.9665 | 60.0171 | 6 | 90.3558 | 5.9736 | 59.9653 | 6 | 90.3467 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 90.38 | 5.9789 | 60.0113 | 6
90.3988 | 5.9554 | 59.9366 | 6 | 90.3488 | 5.9676 | 60.0171 | 6 | 90.3642 | 5.9728 | 59.9653 | 6 | 90.355 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 90.3884 | 5.9797 | 60.0113 | 6
90.4071 | 5.9562 | 59.9366 | 6 | 90.3572 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 90.3725 | 5.9721 | 59.9653 | 6 | 90.3634 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 90.3967 | 5.9805 | 60.0113 | 6
90.4155 | 5.957 | 59.9366 | 6 | 90.3655 | 5.9696 | 60.0171 | 6 | 90.3809 | 5.9713 | 59.9653 | 6 | 90.3717 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 90.405 | 5.9812 | 60.0113 | 6
90.4238 | 5.958 | 59.9366 | 6 | 90.3738 | 5.9706 | 60.0171 | 6 | 90.3892 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 90.38 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 90.4133 | 5.982 | 60.0113 | 6
90.4321 | 5.9589 | 59.9366 | 6 | 90.3821 | 5.9715 | 60.0171 | 6 | 90.3975 | 5.9701 | 59.9653 | 6 | 90.3884 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 90.4218 | 5.9828 | 60.0113 | 6
90.4405 | 5.9599 | 59.9366 | 6 | 90.3904 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 90.4059 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 90.3967 | 5.9832 | 59.9941 | 6 | 90.4301 | 5.9828 | 60.0113 | 6
90.4488 | 5.9609 | 59.9366 | 6 | 90.3988 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 90.4142 | 5.9688 | 59.9653 | 6 | 90.405 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 90.4384 | 5.9828 | 60.0113 | 6
90.4572 | 5.9619 | 59.9366 | 6 | 90.4071 | 5.9744 | 60.0171 | 6 | 90.4225 | 5.9688 | 59.9653 | 6 | 90.4133 | 5.983 | 59.9998 | 6 | 90.4467 | 5.9828 | 60.0113 | 6
90.4655 | 5.9628 | 59.9366 | 6 | 90.4155 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 90.4309 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 90.4218 | 5.9829 | 59.9998 | 6 | 90.4551 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.4738 | 5.9637 | 59.9366 | 6 | 90.4238 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 90.4392 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 90.4301 | 5.9828 | 59.9998 | 6 | 90.4634 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.4822 | 5.9646 | 59.9366 | 6 | 90.4321 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 90.4476 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 90.4384 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 90.4717 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.4905 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 90.4404 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 90.4559 | 5.9692 | 59.9653 | 6 | 90.4467 | 5.9826 | 59.9998 | 6 | 90.48 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.4989 | 5.9648 | 59.9366 | 6 | 90.4488 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 90.4642 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 90.4551 | 5.9826 | 59.9998 | 6 | 90.4884 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5072 | 5.9647 | 59.9366 | 6 | 90.4571 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 90.4726 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.4634 | 5.9825 | 59.9998 | 6 | 90.4967 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5156 | 5.9646 | 59.9366 | 6 | 90.4655 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 90.4809 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.4717 | 5.9824 | 59.9998 | 6 | 90.505 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5239 | 5.9646 | 59.9366 | 6 | 90.4738 | 5.9813 | 60.0171 | 6 | 90.4893 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 90.48 | 5.9823 | 59.9998 | 6 | 90.5133 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5322 | 5.9645 | 59.9366 | 6 | 90.4821 | 5.9821 | 60.0171 | 6 | 90.4976 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 90.4884 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5217 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5406 | 5.9644 | 59.9366 | 6 | 90.4904 | 5.9829 | 60.0171 | 6 | 90.5059 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.4967 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.53 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5489 | 5.9643 | 59.9366 | 6 | 90.4988 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 90.5143 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.505 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5383 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5573 | 5.9643 | 59.9366 | 6 | 90.5071 | 5.9845 | 60.0171 | 6 | 90.5226 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.5134 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5466 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5656 | 5.9643 | 59.9366 | 6 | 90.5154 | 5.9845 | 60.0171 | 6 | 90.5309 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.5217 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5551 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.574 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 90.5237 | 5.9846 | 60.0171 | 6 | 90.5393 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.53 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5634 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5823 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 90.5321 | 5.9846 | 60.0171 | 6 | 90.5476 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 90.5383 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5717 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.5906 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 90.5404 | 5.9846 | 60.0171 | 6 | 90.556 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 90.5468 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.58 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.599 | 5.9642 | 59.9366 | 6 | 90.5488 | 5.9847 | 60.0171 | 6 | 90.5643 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.5551 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5884 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6073 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 90.5571 | 5.9848 | 60.0171 | 6 | 90.5726 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.5634 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.5967 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6157 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 90.5654 | 5.9849 | 60.0171 | 6 | 90.581 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.5717 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.605 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.624 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 90.5737 | 5.985 | 60.0171 | 6 | 90.5893 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.5801 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.6133 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6324 | 5.9641 | 59.9366 | 6 | 90.5821 | 5.9852 | 60.0171 | 6 | 90.5977 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.5884 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.6217 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6407 | 5.9639 | 59.9366 | 6 | 90.5904 | 5.9853 | 60.0171 | 6 | 90.606 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.5967 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.63 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.649 | 5.9637 | 59.9366 | 6 | 90.5988 | 5.9854 | 60.0171 | 6 | 90.6143 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.605 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.6383 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6574 | 5.9635 | 59.9366 | 6 | 90.6071 | 5.9854 | 60.0171 | 6 | 90.6227 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 90.6134 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.6466 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6657 | 5.9633 | 59.9366 | 6 | 90.6154 | 5.9855 | 60.0171 | 6 | 90.631 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 90.6217 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 90.655 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6741 | 5.9631 | 59.9366 | 6 | 90.6237 | 5.9855 | 60.0171 | 6 | 90.6393 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.63 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 90.6633 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6824 | 5.9629 | 59.9366 | 6 | 90.6321 | 5.9855 | 60.0171 | 6 | 90.6477 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.6384 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 90.6716 | 5.9829 | 60.0113 | 6
90.6908 | 5.9628 | 59.9366 | 6 | 90.6404 | 5.9855 | 60.0171 | 6 | 90.656 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.6467 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 90.6799 | 5.9828 | 60.0113 | 6
90.6991 | 5.9626 | 59.9366 | 6 | 90.6487 | 5.9854 | 60.0171 | 6 | 90.6644 | 5.9693 | 59.9653 | 6 | 90.655 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 90.6884 | 5.9827 | 60.0113 | 6
90.7074 | 5.9624 | 59.9366 | 6 | 90.657 | 5.9853 | 60.0171 | 6 | 90.6727 | 5.9692 | 59.9653 | 6 | 90.6633 | 5.982 | 59.9998 | 6 | 90.6967 | 5.9826 | 60.0113 | 6
90.7158 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.6654 | 5.9846 | 60.0171 | 6 | 90.681 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 90.6718 | 5.982 | 59.9998 | 6 | 90.705 | 5.9825 | 60.0113 | 6
90.7241 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.6737 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 90.6894 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 90.6801 | 5.982 | 59.9998 | 6 | 90.7134 | 5.9819 | 60.0113 | 6
90.7325 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.6821 | 5.9832 | 60.0113 | 6 | 90.6977 | 5.9687 | 59.9653 | 6 | 90.6884 | 5.982 | 59.9998 | 6 | 90.7217 | 5.9813 | 60.0113 | 6
90.7408 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.6904 | 5.9826 | 60.0113 | 6 | 90.7061 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 90.6967 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.73 | 5.9808 | 60.0113 | 6
90.7491 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.6987 | 5.9819 | 60.0113 | 6 | 90.7144 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 90.7051 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7383 | 5.9802 | 60.0113 | 6
90.7575 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.707 | 5.9813 | 60.0113 | 6 | 90.7227 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 90.7134 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7467 | 5.9797 | 60.0113 | 6
90.7658 | 5.9622 | 59.9366 | 6 | 90.7154 | 5.9806 | 60.0113 | 6 | 90.7311 | 5.9684 | 59.9653 | 6 | 90.7217 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.755 | 5.9791 | 60.0113 | 6
90.7742 | 5.9621 | 59.9366 | 6 | 90.7237 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 90.7394 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 90.73 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7633 | 5.9787 | 60.0113 | 6
90.7825 | 5.9619 | 59.9366 | 6 | 90.7321 | 5.9795 | 60.0113 | 6 | 90.7477 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 90.7384 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7716 | 5.9782 | 60.0113 | 6
90.7908 | 5.9618 | 59.9366 | 6 | 90.7404 | 5.979 | 60.0113 | 6 | 90.756 | 5.9687 | 59.9653 | 6 | 90.7467 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.78 | 5.9777 | 60.0113 | 6
90.7992 | 5.9616 | 59.9366 | 6 | 90.7487 | 5.9791 | 60.0113 | 6 | 90.7644 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 90.755 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7883 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8075 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.757 | 5.9793 | 60.0113 | 6 | 90.7728 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 90.7634 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.7966 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8159 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 90.7654 | 5.9794 | 60.0113 | 6 | 90.7811 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 90.7717 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8049 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8242 | 5.9612 | 59.9366 | 6 | 90.7737 | 5.9795 | 60.0113 | 6 | 90.7894 | 5.9693 | 59.9653 | 6 | 90.78 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8134 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8326 | 5.961 | 59.9366 | 6 | 90.782 | 5.9795 | 60.0113 | 6 | 90.7978 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.7883 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8217 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8409 | 5.9609 | 59.9366 | 6 | 90.7903 | 5.9796 | 60.0113 | 6 | 90.8061 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.7968 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.83 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8492 | 5.9607 | 59.9366 | 6 | 90.7987 | 5.9798 | 60.0113 | 6 | 90.8145 | 5.9695 | 59.9653 | 6 | 90.8051 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8383 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8576 | 5.9608 | 59.9366 | 6 | 90.807 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 90.8228 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 90.8134 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8467 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8659 | 5.9608 | 59.9366 | 6 | 90.8154 | 5.9801 | 60.0113 | 6 | 90.8311 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 90.8217 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.855 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8743 | 5.9609 | 59.9366 | 6 | 90.8237 | 5.9802 | 60.0113 | 6 | 90.8395 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 90.8301 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8633 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.8826 | 5.961 | 59.9366 | 6 | 90.832 | 5.9803 | 60.0113 | 6 | 90.8478 | 5.97 | 59.9653 | 6 | 90.8384 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8716 | 5.9772 | 60.0113 | 6
90.891 | 5.9611 | 59.9366 | 6 | 90.8403 | 5.9804 | 60.0113 | 6 | 90.8561 | 5.9701 | 59.9653 | 6 | 90.8467 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.88 | 5.9772 | 60.0113 | 6
90.8993 | 5.9612 | 59.9366 | 6 | 90.8487 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 90.8644 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 90.855 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8883 | 5.9772 | 60.0113 | 6
90.9076 | 5.9612 | 59.9366 | 6 | 90.857 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 90.8728 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 90.8634 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.8966 | 5.9773 | 60.0113 | 6
90.916 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 90.8654 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 90.8812 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 90.8717 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9049 | 5.9775 | 60.0113 | 6
90.9243 | 5.9614 | 59.9366 | 6 | 90.8737 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 90.8895 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 90.88 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9133 | 5.9776 | 60.0113 | 6
90.9327 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.882 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 90.8978 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 90.8884 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9216 | 5.9778 | 60.0113 | 6
90.941 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.8904 | 5.9803 | 60.0056 | 6 | 90.9061 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 90.8967 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9299 | 5.9781 | 60.0113 | 6
90.9494 | 5.9616 | 59.9366 | 6 | 90.8987 | 5.9802 | 60.0056 | 6 | 90.9145 | 5.9711 | 59.9653 | 6 | 90.905 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9382 | 5.9784 | 60.0113 | 6
90.9577 | 5.9616 | 59.9366 | 6 | 90.907 | 5.9802 | 60.0056 | 6 | 90.9229 | 5.9713 | 59.9653 | 6 | 90.9133 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9467 | 5.9786 | 60.0113 | 6
90.966 | 5.9616 | 59.9366 | 6 | 90.9153 | 5.9794 | 60.0056 | 6 | 90.9312 | 5.9714 | 59.9653 | 6 | 90.9218 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.955 | 5.9788 | 60.0113 | 6
90.9744 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.9237 | 5.9785 | 60.0056 | 6 | 90.9395 | 5.9715 | 59.9653 | 6 | 90.9301 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9633 | 5.979 | 60.0113 | 6
90.9827 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.932 | 5.9778 | 60.0056 | 6 | 90.9479 | 5.9716 | 59.9653 | 6 | 90.9384 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9716 | 5.9793 | 60.0113 | 6
90.9911 | 5.9615 | 59.9366 | 6 | 90.9404 | 5.9772 | 60.0056 | 6 | 90.9562 | 5.9716 | 59.9595 | 6 | 90.9467 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.98 | 5.9793 | 60.0113 | 6
90.9994 | 5.9614 | 59.9366 | 6 | 90.9487 | 5.9765 | 60.0056 | 6 | 90.9645 | 5.9717 | 59.9595 | 6 | 90.9551 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9883 | 5.9793 | 60.0113 | 6
91.0078 | 5.9614 | 59.9366 | 6 | 90.957 | 5.9758 | 60.0056 | 6 | 90.9728 | 5.9716 | 59.9595 | 6 | 90.9634 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 90.9966 | 5.9793 | 60.0113 | 6
91.0161 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 90.9653 | 5.9751 | 60.0056 | 6 | 90.9812 | 5.9716 | 59.9595 | 6 | 90.9717 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0049 | 5.9793 | 60.0113 | 6
91.0244 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 90.9737 | 5.9744 | 60.0056 | 6 | 90.9896 | 5.9715 | 59.9595 | 6 | 90.98 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0133 | 5.979 | 60.0113 | 6
91.0328 | 5.9613 | 59.9366 | 6 | 90.982 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 90.9979 | 5.9715 | 59.9595 | 6 | 90.9884 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0216 | 5.9787 | 60.0113 | 6
91.0411 | 5.9612 | 59.9366 | 6 | 90.9904 | 5.973 | 60.0056 | 6 | 91.0062 | 5.9714 | 59.9595 | 6 | 90.9967 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0299 | 5.9777 | 60.0113 | 6
91.0495 | 5.9612 | 59.9366 | 6 | 90.9987 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 91.0146 | 5.9713 | 59.9595 | 6 | 91.005 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0382 | 5.9767 | 60.0113 | 6
91.0578 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.007 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0229 | 5.9713 | 59.9595 | 6 | 91.0134 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0466 | 5.9756 | 60.0113 | 6
91.0661 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.0153 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0312 | 5.9712 | 59.9595 | 6 | 91.0217 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.0549 | 5.9746 | 60.0113 | 6
91.0745 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.0237 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0396 | 5.9712 | 59.9595 | 6 | 91.03 | 5.982 | 59.9998 | 6 | 91.0632 | 5.9735 | 60.0113 | 6
91.0828 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.032 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0479 | 5.9712 | 59.9595 | 6 | 91.0383 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 91.0715 | 5.9725 | 60.0113 | 6
91.0912 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.0403 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0563 | 5.9712 | 59.9595 | 6 | 91.0468 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 91.08 | 5.9715 | 60.0113 | 6
91.0995 | 5.9612 | 59.9423 | 6 | 91.0486 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0646 | 5.9711 | 59.9595 | 6 | 91.0551 | 5.9823 | 59.9998 | 6 | 91.0883 | 5.9706 | 60.0113 | 6
91.1078 | 5.9609 | 59.9423 | 6 | 91.057 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 91.0729 | 5.9711 | 59.9595 | 6 | 91.0634 | 5.9824 | 59.9998 | 6 | 91.0966 | 5.9699 | 60.0171 | 6
91.1162 | 5.9605 | 59.9423 | 6 | 91.0653 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 91.0813 | 5.971 | 59.9595 | 6 | 91.0717 | 5.9825 | 59.9998 | 6 | 91.1049 | 5.9693 | 60.0171 | 6
91.1245 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.0737 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 91.0896 | 5.971 | 59.9595 | 6 | 91.0801 | 5.9826 | 59.9998 | 6 | 91.1133 | 5.9698 | 60.0171 | 6
91.1329 | 5.9601 | 59.9423 | 6 | 91.082 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 91.098 | 5.971 | 59.9595 | 6 | 91.0884 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.1216 | 5.9703 | 60.0171 | 6
91.1412 | 5.9602 | 59.9423 | 6 | 91.0903 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 91.1063 | 5.9709 | 59.9595 | 6 | 91.0967 | 5.9829 | 59.9998 | 6 | 91.1299 | 5.9707 | 60.0171 | 6
91.1496 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.0987 | 5.9735 | 60.0056 | 6 | 91.1146 | 5.9709 | 59.9595 | 6 | 91.105 | 5.9831 | 59.9998 | 6 | 91.1382 | 5.9712 | 60.0171 | 6
91.1579 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.107 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 91.123 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 91.1134 | 5.9832 | 59.9998 | 6 | 91.1466 | 5.9716 | 60.0171 | 6
91.1662 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.1154 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 91.1313 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 91.1217 | 5.9833 | 59.9998 | 6 | 91.1549 | 5.9719 | 60.0171 | 6
91.1746 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.1237 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 91.1396 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 91.13 | 5.9834 | 59.9998 | 6 | 91.1632 | 5.9722 | 60.0171 | 6
91.1829 | 5.9602 | 59.9423 | 6 | 91.132 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.148 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1384 | 5.9835 | 59.9998 | 6 | 91.1715 | 5.9724 | 60.0171 | 6
91.1913 | 5.9605 | 59.9423 | 6 | 91.1403 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.1563 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1467 | 5.9836 | 59.9998 | 6 | 91.1799 | 5.9725 | 60.0171 | 6
91.1996 | 5.9607 | 59.9423 | 6 | 91.1487 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.1647 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.155 | 5.9837 | 59.9998 | 6 | 91.1882 | 5.9726 | 60.0171 | 6
91.2079 | 5.9609 | 59.9423 | 6 | 91.157 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.173 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1633 | 5.9838 | 59.9998 | 6 | 91.1965 | 5.9724 | 60.0171 | 6
91.2163 | 5.9611 | 59.9423 | 6 | 91.1653 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.1813 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1718 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2048 | 5.9722 | 60.0171 | 6
91.2246 | 5.9609 | 59.9423 | 6 | 91.1736 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.1897 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1801 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2133 | 5.9722 | 60.0171 | 6
91.233 | 5.9607 | 59.9423 | 6 | 91.182 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.198 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1884 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2216 | 5.9721 | 60.0171 | 6
91.2413 | 5.9605 | 59.9423 | 6 | 91.1903 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2064 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.1967 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2299 | 5.9722 | 60.0171 | 6
91.2496 | 5.9604 | 59.9423 | 6 | 91.1987 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2147 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2051 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2382 | 5.9723 | 60.0171 | 6
91.258 | 5.9602 | 59.9423 | 6 | 91.207 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.223 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2134 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2466 | 5.9725 | 60.0171 | 6
91.2663 | 5.9601 | 59.9423 | 6 | 91.2153 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2314 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2217 | 5.984 | 59.9998 | 6 | 91.2549 | 5.9726 | 60.0171 | 6
91.2747 | 5.96 | 59.9423 | 6 | 91.2236 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2397 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.23 | 5.9839 | 59.9998 | 6 | 91.2632 | 5.9727 | 60.0229 | 6
91.283 | 5.9599 | 59.9423 | 6 | 91.232 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.248 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2384 | 5.9838 | 59.9998 | 6 | 91.2715 | 5.9729 | 60.0229 | 6
91.2914 | 5.96 | 59.9423 | 6 | 91.2403 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2563 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2467 | 5.9837 | 59.9998 | 6 | 91.2799 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.2997 | 5.9602 | 59.9423 | 6 | 91.2487 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2647 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.255 | 5.9836 | 59.9998 | 6 | 91.2882 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.308 | 5.9603 | 59.9423 | 6 | 91.257 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2731 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2634 | 5.9835 | 59.9998 | 6 | 91.2965 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3164 | 5.9604 | 59.9423 | 6 | 91.2653 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2814 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 91.2717 | 5.9834 | 59.9998 | 6 | 91.3048 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3247 | 5.9607 | 59.9423 | 6 | 91.2736 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2897 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 91.28 | 5.9832 | 59.9998 | 6 | 91.3132 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3331 | 5.961 | 59.9423 | 6 | 91.282 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.2981 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 91.2883 | 5.9831 | 59.9998 | 6 | 91.3215 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3414 | 5.9613 | 59.9423 | 6 | 91.2903 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3064 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 91.2968 | 5.983 | 59.9998 | 6 | 91.3298 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3497 | 5.9616 | 59.9423 | 6 | 91.2986 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3148 | 5.9701 | 59.9653 | 6 | 91.3051 | 5.9829 | 59.9998 | 6 | 91.3381 | 5.9732 | 60.0229 | 6
91.3581 | 5.9619 | 59.9423 | 6 | 91.307 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3231 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 91.3134 | 5.9829 | 59.9998 | 6 | 91.3466 | 5.9731 | 60.0229 | 6
91.3664 | 5.9622 | 59.9423 | 6 | 91.3153 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3314 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 91.3217 | 5.9828 | 59.9998 | 6 | 91.3549 | 5.9731 | 60.0229 | 6
91.3748 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 91.3237 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3398 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 91.3301 | 5.9828 | 59.9998 | 6 | 91.3632 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.3831 | 5.9623 | 59.9423 | 6 | 91.332 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3481 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 91.3384 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.3715 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.3914 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3403 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 91.3564 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 91.3467 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.3798 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.3998 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3486 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 91.3647 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 91.355 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.3882 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.4081 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.357 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 91.3731 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 91.3634 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.3965 | 5.973 | 60.0229 | 6
91.4165 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3653 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 91.3815 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 91.3717 | 5.9827 | 59.9998 | 6 | 91.4048 | 5.9729 | 60.0229 | 6
91.4248 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3737 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 91.3898 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 91.38 | 5.9828 | 59.9998 | 6 | 91.4131 | 5.9729 | 60.0229 | 6
91.4332 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.382 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 91.3981 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 91.3884 | 5.9828 | 59.9998 | 6 | 91.4215 | 5.9729 | 60.0229 | 6
91.4415 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3903 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 91.4064 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 91.3967 | 5.9826 | 59.9998 | 6 | 91.4298 | 5.9728 | 60.0229 | 6
91.4498 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.3986 | 5.9746 | 60.0056 | 6 | 91.4148 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 91.405 | 5.9824 | 59.9998 | 6 | 91.4381 | 5.9728 | 60.0229 | 6
91.4582 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.407 | 5.9747 | 60.0056 | 6 | 91.4232 | 5.9681 | 59.9653 | 6 | 91.4133 | 5.9822 | 59.9998 | 6 | 91.4464 | 5.9727 | 60.0229 | 6
91.4665 | 5.9624 | 59.9423 | 6 | 91.4153 | 5.9748 | 60.0056 | 6 | 91.4315 | 5.968 | 59.9653 | 6 | 91.4218 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 91.4548 | 5.9727 | 60.0229 | 6
91.4749 | 5.9628 | 59.9423 | 6 | 91.4236 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 91.4398 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 91.4301 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 91.4631 | 5.9726 | 60.0229 | 6
91.4832 | 5.9632 | 59.9423 | 6 | 91.4319 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 91.4482 | 5.9678 | 59.9653 | 6 | 91.4384 | 5.9817 | 59.9998 | 6 | 91.4714 | 5.9726 | 60.0229 | 6
91.4915 | 5.9636 | 59.9423 | 6 | 91.4403 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 91.4565 | 5.9673 | 59.9653 | 6 | 91.4467 | 5.9815 | 59.9998 | 6 | 91.4797 | 5.9725 | 60.0229 | 6
91.4999 | 5.964 | 59.9423 | 6 | 91.4486 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 91.4648 | 5.9668 | 59.9653 | 6 | 91.4551 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 91.4882 | 5.9725 | 60.0229 | 6
91.5082 | 5.9644 | 59.9423 | 6 | 91.457 | 5.9748 | 60.0056 | 6 | 91.4731 | 5.9663 | 59.9653 | 6 | 91.4634 | 5.9811 | 59.9998 | 6 | 91.4965 | 5.9722 | 60.0229 | 6
91.5166 | 5.9648 | 59.9423 | 6 | 91.4653 | 5.9747 | 60.0056 | 6 | 91.4815 | 5.9659 | 59.9653 | 6 | 91.4717 | 5.9809 | 59.9998 | 6 | 91.5048 | 5.972 | 60.0229 | 6
91.5249 | 5.9652 | 59.9423 | 6 | 91.4736 | 5.9746 | 60.0056 | 6 | 91.4899 | 5.9655 | 59.9653 | 6 | 91.4801 | 5.9809 | 59.9998 | 6 | 91.5131 | 5.9718 | 60.0229 | 6
91.5332 | 5.9656 | 59.9423 | 6 | 91.482 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 91.4982 | 5.9651 | 59.9653 | 6 | 91.4884 | 5.981 | 59.9998 | 6 | 91.5215 | 5.9717 | 60.0229 | 6
91.5416 | 5.966 | 59.9423 | 6 | 91.4903 | 5.9744 | 60.0056 | 6 | 91.5065 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 91.4967 | 5.981 | 59.9998 | 6 | 91.5298 | 5.9715 | 60.0229 | 6
91.5499 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.4987 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 91.5148 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.505 | 5.981 | 59.9998 | 6 | 91.5381 | 5.9713 | 60.0229 | 6
91.5583 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.507 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 91.5232 | 5.964 | 59.9653 | 6 | 91.5134 | 5.9809 | 59.9998 | 6 | 91.5464 | 5.971 | 60.0229 | 6
91.5666 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5153 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 91.5316 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5217 | 5.9808 | 59.9998 | 6 | 91.5548 | 5.9708 | 60.0229 | 6
91.575 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5236 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 91.5399 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.53 | 5.9807 | 59.9998 | 6 | 91.5631 | 5.9706 | 60.0229 | 6
91.5833 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.532 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 91.5482 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5383 | 5.9806 | 59.9998 | 6 | 91.5714 | 5.9704 | 60.0229 | 6
91.5916 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5403 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 91.5566 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5468 | 5.9805 | 59.9998 | 6 | 91.5797 | 5.9704 | 60.0229 | 6
91.6 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5486 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 91.5649 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5551 | 5.9804 | 59.9998 | 6 | 91.5881 | 5.9703 | 60.0229 | 6
91.6083 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5569 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 91.5732 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5634 | 5.9803 | 59.9998 | 6 | 91.5964 | 5.9702 | 60.0229 | 6
91.6167 | 5.9664 | 59.9423 | 6 | 91.5653 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 91.5815 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5717 | 5.9803 | 59.9998 | 6 | 91.6047 | 5.9701 | 60.0229 | 6
91.625 | 5.9662 | 59.9423 | 6 | 91.5736 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 91.5899 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5801 | 5.9802 | 59.9998 | 6 | 91.613 | 5.97 | 60.0229 | 6
91.6333 | 5.9661 | 59.9423 | 6 | 91.582 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 91.5983 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5884 | 5.9801 | 59.9998 | 6 | 91.6213 | 5.97 | 60.0229 | 6
91.6417 | 5.9659 | 59.9423 | 6 | 91.5903 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 91.6066 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.5967 | 5.9801 | 59.9998 | 6 | 91.6298 | 5.9699 | 60.0229 | 6
91.65 | 5.9658 | 59.9423 | 6 | 91.5986 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 91.6149 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.6051 | 5.9801 | 59.9998 | 6 | 91.6381 | 5.9698 | 60.0229 | 6
91.6584 | 5.9663 | 59.9423 | 6 | 91.6069 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6232 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.6134 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 91.6464 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.6667 | 5.9669 | 59.9423 | 6 | 91.6153 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6316 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.6217 | 5.978 | 59.9998 | 6 | 91.6547 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.6751 | 5.9674 | 59.9423 | 6 | 91.6236 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.64 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.63 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 91.6631 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.6834 | 5.9679 | 59.9423 | 6 | 91.632 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6483 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 91.6384 | 5.9746 | 59.9998 | 6 | 91.6714 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.6917 | 5.9685 | 59.9423 | 6 | 91.6403 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6566 | 5.9637 | 59.9653 | 6 | 91.6467 | 5.9729 | 59.9998 | 6 | 91.6797 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.7001 | 5.969 | 59.9423 | 6 | 91.6486 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6649 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 91.655 | 5.9712 | 59.9998 | 6 | 91.688 | 5.9697 | 60.0229 | 6
91.7084 | 5.9697 | 59.9423 | 6 | 91.6569 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6733 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 91.6633 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 91.6964 | 5.9699 | 60.0229 | 6
91.7168 | 5.9704 | 59.9423 | 6 | 91.6653 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6816 | 5.964 | 59.9653 | 6 | 91.6718 | 5.9677 | 59.9998 | 6 | 91.7047 | 5.97 | 60.0229 | 6
91.7251 | 5.971 | 59.9423 | 6 | 91.6736 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 91.6899 | 5.9641 | 59.9653 | 6 | 91.6801 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 91.713 | 5.9702 | 60.0229 | 6
91.7334 | 5.9717 | 59.9423 | 6 | 91.6819 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.6983 | 5.9642 | 59.9653 | 6 | 91.6884 | 5.9643 | 59.9998 | 6 | 91.7213 | 5.9704 | 60.0229 | 6
91.7418 | 5.9717 | 59.9423 | 6 | 91.6902 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7067 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.6967 | 5.9637 | 59.9998 | 6 | 91.7297 | 5.9706 | 60.0229 | 6
91.7501 | 5.9717 | 59.9423 | 6 | 91.6986 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.715 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.7051 | 5.9631 | 59.9998 | 6 | 91.738 | 5.9708 | 60.0229 | 6
91.7585 | 5.9717 | 59.9423 | 6 | 91.7069 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7233 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 91.7134 | 5.9628 | 59.9998 | 6 | 91.7463 | 5.971 | 60.0229 | 6
91.7668 | 5.9717 | 59.9423 | 6 | 91.7153 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7316 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7217 | 5.9625 | 59.9998 | 6 | 91.7546 | 5.9711 | 60.0229 | 6
91.7752 | 5.972 | 59.9423 | 6 | 91.7236 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.74 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7301 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 91.7631 | 5.9713 | 60.0229 | 6
91.7835 | 5.9723 | 59.9423 | 6 | 91.7319 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7484 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7384 | 5.9619 | 59.9998 | 6 | 91.7714 | 5.9715 | 60.0229 | 6
91.7918 | 5.9725 | 59.9423 | 6 | 91.7402 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7567 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7467 | 5.9616 | 59.9998 | 6 | 91.7797 | 5.9715 | 60.0229 | 6
91.8002 | 5.9728 | 59.9423 | 6 | 91.7486 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.765 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.755 | 5.9614 | 59.9998 | 6 | 91.788 | 5.9715 | 60.0229 | 6
91.8085 | 5.973 | 59.9423 | 6 | 91.7569 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7733 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7634 | 5.9611 | 59.9998 | 6 | 91.7964 | 5.9721 | 60.0229 | 6
91.8169 | 5.9732 | 59.9423 | 6 | 91.7653 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.7817 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7717 | 5.9608 | 59.9998 | 6 | 91.8047 | 5.9728 | 60.0229 | 6
91.8252 | 5.9734 | 59.9423 | 6 | 91.7736 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 91.79 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.78 | 5.9604 | 59.9998 | 6 | 91.813 | 5.9735 | 60.0229 | 6
91.8335 | 5.9736 | 59.9423 | 6 | 91.7819 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 91.7983 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7883 | 5.9601 | 59.9998 | 6 | 91.8213 | 5.9741 | 60.0229 | 6
91.8419 | 5.9738 | 59.9423 | 6 | 91.7902 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 91.8067 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.7968 | 5.9601 | 59.9998 | 6 | 91.8296 | 5.9748 | 60.0229 | 6
91.8502 | 5.974 | 59.9423 | 6 | 91.7986 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 91.815 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.8051 | 5.9601 | 59.9998 | 6 | 91.838 | 5.9755 | 60.0229 | 6
91.8586 | 5.9736 | 59.9423 | 6 | 91.8069 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 91.8234 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.8134 | 5.9602 | 59.9998 | 6 | 91.8463 | 5.9763 | 60.0229 | 6
91.8669 | 5.9731 | 59.9423 | 6 | 91.8152 | 5.9738 | 60.0171 | 6 | 91.8317 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.8217 | 5.9602 | 59.9998 | 6 | 91.8546 | 5.9771 | 60.0229 | 6
91.8752 | 5.9726 | 59.9423 | 6 | 91.8235 | 5.9739 | 60.0171 | 6 | 91.84 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 91.8301 | 5.9602 | 59.9998 | 6 | 91.8629 | 5.9779 | 60.0229 | 6
91.8836 | 5.9721 | 59.9423 | 6 | 91.8319 | 5.9741 | 60.0171 | 6 | 91.8484 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 91.8384 | 5.9602 | 59.9998 | 6 | 91.8713 | 5.9787 | 60.0229 | 6
91.8919 | 5.9716 | 59.9481 | 6 | 91.8402 | 5.9742 | 60.0171 | 6 | 91.8568 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 91.8467 | 5.9603 | 59.9998 | 6 | 91.8796 | 5.9788 | 60.0229 | 6
91.9003 | 5.9711 | 59.9481 | 6 | 91.8486 | 5.9743 | 60.0171 | 6 | 91.8651 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 91.8551 | 5.9604 | 59.9998 | 6 | 91.8879 | 5.9789 | 60.0229 | 6
91.9086 | 5.9706 | 59.9481 | 6 | 91.8569 | 5.9744 | 60.0171 | 6 | 91.8734 | 5.9648 | 59.9653 | 6 | 91.8634 | 5.9605 | 59.9998 | 6 | 91.8962 | 5.9789 | 60.0229 | 6
91.917 | 5.9701 | 59.9481 | 6 | 91.8652 | 5.9745 | 60.0171 | 6 | 91.8817 | 5.9648 | 59.9653 | 6 | 91.8717 | 5.9606 | 59.9998 | 6 | 91.9047 | 5.9788 | 60.0229 | 6
91.9253 | 5.9696 | 59.9481 | 6 | 91.8735 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.8901 | 5.9648 | 59.9653 | 6 | 91.88 | 5.9606 | 59.9998 | 6 | 91.913 | 5.9788 | 60.0229 | 6
91.9336 | 5.9692 | 59.9481 | 6 | 91.8819 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.8984 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 91.8884 | 5.9607 | 59.9998 | 6 | 91.9213 | 5.9787 | 60.0229 | 6
91.942 | 5.9688 | 59.9481 | 6 | 91.8902 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.9067 | 5.9648 | 59.9653 | 6 | 91.8967 | 5.9608 | 59.9998 | 6 | 91.9296 | 5.9786 | 60.0229 | 6
91.9503 | 5.9685 | 59.9481 | 6 | 91.8986 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.9151 | 5.9648 | 59.9653 | 6 | 91.905 | 5.9609 | 59.9998 | 6 | 91.938 | 5.9784 | 60.0229 | 6
91.9587 | 5.9683 | 59.9481 | 6 | 91.9069 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.9234 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 91.9133 | 5.961 | 60.0113 | 6 | 91.9463 | 5.9783 | 60.0229 | 6
91.967 | 5.9681 | 59.9481 | 6 | 91.9152 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.9318 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 91.9218 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9546 | 5.9781 | 60.0229 | 6
91.9753 | 5.9678 | 59.9481 | 6 | 91.9235 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 91.9401 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 91.9301 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9629 | 5.9781 | 60.0229 | 6
91.9837 | 5.9676 | 59.9481 | 6 | 91.9319 | 5.9745 | 60.0171 | 6 | 91.9484 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.9384 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9713 | 5.978 | 60.0229 | 6
91.992 | 5.9674 | 59.9481 | 6 | 91.9402 | 5.9743 | 60.0171 | 6 | 91.9568 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 91.9467 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9796 | 5.9788 | 60.0229 | 6
92.0004 | 5.9671 | 59.9481 | 6 | 91.9485 | 5.9741 | 60.0171 | 6 | 91.9651 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 91.9551 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9879 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.0087 | 5.9669 | 59.9481 | 6 | 91.9568 | 5.974 | 60.0171 | 6 | 91.9734 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 91.9634 | 5.9611 | 60.0113 | 6 | 91.9962 | 5.9805 | 60.0229 | 6
92.017 | 5.9667 | 59.9481 | 6 | 91.9652 | 5.9738 | 60.0171 | 6 | 91.9818 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.9717 | 5.961 | 60.0113 | 6 | 92.0046 | 5.9814 | 60.0229 | 6
92.0254 | 5.9669 | 59.9481 | 6 | 91.9735 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 91.9901 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.98 | 5.9609 | 60.0113 | 6 | 92.0129 | 5.9825 | 60.0229 | 6
92.0337 | 5.9671 | 59.9481 | 6 | 91.9819 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 91.9985 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.9884 | 5.9607 | 60.0113 | 6 | 92.0212 | 5.9837 | 60.0229 | 6
92.0421 | 5.9674 | 59.9481 | 6 | 91.9902 | 5.9733 | 60.0171 | 6 | 92.0068 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 91.9967 | 5.9606 | 60.0113 | 6 | 92.0295 | 5.9848 | 60.0229 | 6
92.0504 | 5.9676 | 59.9481 | 6 | 91.9985 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 92.0151 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 92.005 | 5.9605 | 60.0113 | 6 | 92.038 | 5.986 | 60.0229 | 6
92.0587 | 5.9678 | 59.9481 | 6 | 92.0068 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0235 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 92.0133 | 5.9603 | 60.0113 | 6 | 92.0463 | 5.9871 | 60.0229 | 6
92.0671 | 5.9681 | 59.9481 | 6 | 92.0152 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0318 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0217 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0546 | 5.9883 | 60.0229 | 6
92.0754 | 5.9683 | 59.9481 | 6 | 92.0235 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0402 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.03 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0629 | 5.9886 | 60.0229 | 6
92.0838 | 5.9685 | 59.9481 | 6 | 92.0318 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0485 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0383 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0712 | 5.9889 | 60.0229 | 6
92.0921 | 5.9687 | 59.9481 | 6 | 92.0402 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0568 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0466 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0796 | 5.9891 | 60.0229 | 6
92.1004 | 5.969 | 59.9481 | 6 | 92.0485 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0652 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0551 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0879 | 5.9892 | 60.0229 | 6
92.1088 | 5.969 | 59.9481 | 6 | 92.0568 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.0735 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0634 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.0962 | 5.9891 | 60.0229 | 6
92.1171 | 5.969 | 59.9481 | 6 | 92.0651 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.0818 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0717 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.1045 | 5.989 | 60.0229 | 6
92.1255 | 5.969 | 59.9481 | 6 | 92.0735 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.0902 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.08 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.1129 | 5.9889 | 60.0229 | 6
92.1338 | 5.969 | 59.9481 | 6 | 92.0818 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.0985 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0884 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.1212 | 5.9887 | 60.0229 | 6
92.1422 | 5.9692 | 59.9481 | 6 | 92.0901 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | 92.1069 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.0967 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.1295 | 5.9886 | 60.0229 | 6
92.1505 | 5.9694 | 59.9481 | 6 | 92.0984 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.1152 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.105 | 5.9601 | 60.0113 | 6 | 92.1378 | 5.9885 | 60.0229 | 6
92.1588 | 5.9697 | 59.9481 | 6 | 92.1068 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.1235 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.1133 | 5.9601 | 60.0113 | 6 | 92.1462 | 5.9882 | 60.0229 | 6
92.1672 | 5.9699 | 59.9481 | 6 | 92.1151 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.1319 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.1217 | 5.96 | 60.0113 | 6 | 92.1545 | 5.988 | 60.0229 | 6
92.1755 | 5.9701 | 59.9481 | 6 | 92.1235 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.1402 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.13 | 5.9601 | 60.0113 | 6 | 92.1628 | 5.9879 | 60.0229 | 6
92.1839 | 5.9704 | 59.9481 | 6 | 92.1318 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.1486 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.1383 | 5.9602 | 60.0113 | 6 | 92.1711 | 5.9879 | 60.0229 | 6
92.1922 | 5.9706 | 59.9481 | 6 | 92.1401 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1569 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.1466 | 5.9603 | 60.0113 | 6 | 92.1796 | 5.9871 | 60.0229 | 6
92.2005 | 5.9708 | 59.9481 | 6 | 92.1484 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1652 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 92.155 | 5.9603 | 60.0113 | 6 | 92.1879 | 5.9863 | 60.0229 | 6
92.2089 | 5.9713 | 59.9481 | 6 | 92.1568 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1736 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 92.1633 | 5.9605 | 60.0113 | 6 | 92.1962 | 5.9855 | 60.0229 | 6
92.2172 | 5.9718 | 59.9481 | 6 | 92.1651 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1819 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 92.1716 | 5.9607 | 60.0113 | 6 | 92.2045 | 5.9847 | 60.0229 | 6
92.2256 | 5.972 | 59.9481 | 6 | 92.1735 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1902 | 5.9652 | 59.9653 | 6 | 92.1801 | 5.9609 | 60.0113 | 6 | 92.2129 | 5.9839 | 60.0229 | 6
92.2339 | 5.9723 | 59.9481 | 6 | 92.1818 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.1986 | 5.9654 | 59.9653 | 6 | 92.1884 | 5.9612 | 60.0113 | 6 | 92.2212 | 5.9831 | 60.0229 | 6
92.2422 | 5.9725 | 59.9481 | 6 | 92.1901 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2069 | 5.9656 | 59.9653 | 6 | 92.1967 | 5.9613 | 60.0113 | 6 | 92.2295 | 5.9823 | 60.0229 | 6
92.2506 | 5.9728 | 59.9481 | 6 | 92.1984 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2153 | 5.9659 | 59.9653 | 6 | 92.205 | 5.9615 | 60.0113 | 6 | 92.2378 | 5.9815 | 60.0229 | 6
92.2589 | 5.973 | 59.9481 | 6 | 92.2068 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2236 | 5.9661 | 59.9653 | 6 | 92.2134 | 5.9615 | 60.0113 | 6 | 92.2462 | 5.9807 | 60.0229 | 6
92.2673 | 5.9733 | 59.9481 | 6 | 92.2151 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2319 | 5.9664 | 59.9653 | 6 | 92.2217 | 5.9616 | 60.0113 | 6 | 92.2545 | 5.9799 | 60.0229 | 6
92.2756 | 5.9735 | 59.9481 | 6 | 92.2234 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2403 | 5.9666 | 59.9653 | 6 | 92.23 | 5.9619 | 60.0113 | 6 | 92.2628 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.2839 | 5.9738 | 59.9481 | 6 | 92.2318 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2486 | 5.9668 | 59.9653 | 6 | 92.2383 | 5.9622 | 60.0113 | 6 | 92.2711 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.2923 | 5.9738 | 59.9481 | 6 | 92.2401 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.257 | 5.967 | 59.9653 | 6 | 92.2467 | 5.9624 | 60.0056 | 6 | 92.2794 | 5.9796 | 60.0229 | 6
92.3006 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2484 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2653 | 5.9671 | 59.9653 | 6 | 92.255 | 5.9626 | 60.0056 | 6 | 92.2878 | 5.9795 | 60.0229 | 6
92.309 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2568 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2736 | 5.9672 | 59.9653 | 6 | 92.2633 | 5.9628 | 60.0056 | 6 | 92.2961 | 5.9794 | 60.0229 | 6
92.3173 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2651 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.282 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 92.2716 | 5.963 | 60.0056 | 6 | 92.3044 | 5.9793 | 60.0229 | 6
92.3256 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2734 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2903 | 5.9675 | 59.971 | 6 | 92.28 | 5.9632 | 60.0056 | 6 | 92.3127 | 5.9793 | 60.0229 | 6
92.334 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2817 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.2986 | 5.9676 | 59.971 | 6 | 92.2883 | 5.9634 | 60.0056 | 6 | 92.3212 | 5.9793 | 60.0229 | 6
92.3423 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2901 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.307 | 5.9677 | 59.971 | 6 | 92.2966 | 5.9636 | 60.0056 | 6 | 92.3295 | 5.9795 | 60.0229 | 6
92.3507 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.2984 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.3153 | 5.9679 | 59.971 | 6 | 92.3049 | 5.9637 | 60.0056 | 6 | 92.3378 | 5.9796 | 60.0229 | 6
92.359 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3068 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.3237 | 5.968 | 59.971 | 6 | 92.3134 | 5.9637 | 60.0056 | 6 | 92.3461 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.3673 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3151 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.332 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3217 | 5.9636 | 60.0056 | 6 | 92.3545 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.3757 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3234 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.3403 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.33 | 5.9636 | 60.0056 | 6 | 92.3628 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.384 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3317 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.3487 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3383 | 5.9635 | 60.0056 | 6 | 92.3711 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.3924 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3401 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.357 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3467 | 5.9634 | 60.0056 | 6 | 92.3794 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.4007 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3484 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.3654 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.355 | 5.9634 | 60.0056 | 6 | 92.3878 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.409 | 5.9737 | 59.9481 | 6 | 92.3568 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.3737 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3633 | 5.9633 | 60.0056 | 6 | 92.3961 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.4174 | 5.9736 | 59.9481 | 6 | 92.3651 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.382 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3716 | 5.9632 | 60.0056 | 6 | 92.4044 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.4257 | 5.9735 | 59.9481 | 6 | 92.3734 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.3904 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.38 | 5.9639 | 60.0056 | 6 | 92.4127 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.4341 | 5.9734 | 59.9481 | 6 | 92.3817 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.3987 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3883 | 5.9646 | 60.0056 | 6 | 92.4211 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.4424 | 5.9733 | 59.9481 | 6 | 92.3901 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.407 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.3966 | 5.9653 | 60.0056 | 6 | 92.4294 | 5.9796 | 60.0229 | 6
92.4507 | 5.9732 | 59.9481 | 6 | 92.3984 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.4153 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4049 | 5.966 | 60.0056 | 6 | 92.4377 | 5.9795 | 60.0229 | 6
92.4591 | 5.9731 | 59.9481 | 6 | 92.4067 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.4237 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4133 | 5.9667 | 60.0056 | 6 | 92.446 | 5.9796 | 60.0229 | 6
92.4674 | 5.973 | 59.9481 | 6 | 92.415 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.4321 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4216 | 5.9675 | 60.0056 | 6 | 92.4545 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.4758 | 5.973 | 59.9481 | 6 | 92.4234 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | 92.4404 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4299 | 5.9682 | 60.0056 | 6 | 92.4628 | 5.9797 | 60.0229 | 6
92.4841 | 5.9729 | 59.9481 | 6 | 92.4317 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | 92.4487 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4384 | 5.9689 | 60.0056 | 6 | 92.4711 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.4924 | 5.9728 | 59.9481 | 6 | 92.4401 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.457 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4467 | 5.9697 | 60.0056 | 6 | 92.4794 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5008 | 5.9727 | 59.9481 | 6 | 92.4484 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.4654 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.455 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.4878 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5091 | 5.9727 | 59.9481 | 6 | 92.4567 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.4738 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4633 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.4961 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5175 | 5.9726 | 59.9481 | 6 | 92.465 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.4821 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4717 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5044 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5258 | 5.9726 | 59.9481 | 6 | 92.4734 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.4904 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.48 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5127 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5341 | 5.9725 | 59.9481 | 6 | 92.4817 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.4987 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4883 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.521 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5425 | 5.9725 | 59.9481 | 6 | 92.4901 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5071 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.4966 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5294 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5508 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.4984 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5154 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.505 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5377 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5592 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.5067 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5237 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5133 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.546 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5675 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.515 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5321 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5216 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5543 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5759 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.5234 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5404 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5299 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5627 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5842 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.5317 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5488 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5383 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.571 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.5925 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.54 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5571 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5466 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5793 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6009 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.5483 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.5654 | 5.9681 | 59.971 | 6 | 92.5549 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5876 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6092 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.5567 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.5738 | 5.9683 | 59.971 | 6 | 92.5632 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.5961 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6176 | 5.9724 | 59.9481 | 6 | 92.565 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 92.5821 | 5.9685 | 59.971 | 6 | 92.5717 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6044 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6259 | 5.9721 | 59.9481 | 6 | 92.5734 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5905 | 5.9686 | 59.971 | 6 | 92.58 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6127 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6342 | 5.9718 | 59.9481 | 6 | 92.5817 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.5988 | 5.9688 | 59.971 | 6 | 92.5883 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.621 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6426 | 5.9715 | 59.9481 | 6 | 92.59 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.6071 | 5.969 | 59.971 | 6 | 92.5966 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6294 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6509 | 5.9712 | 59.9481 | 6 | 92.5983 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.6155 | 5.9692 | 59.971 | 6 | 92.605 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6377 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6593 | 5.9709 | 59.9481 | 6 | 92.6067 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.6238 | 5.9693 | 59.971 | 6 | 92.6133 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.646 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6676 | 5.9706 | 59.9481 | 6 | 92.615 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.6321 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 92.6216 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6543 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6759 | 5.9704 | 59.9481 | 6 | 92.6234 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.6405 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 92.63 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6627 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6843 | 5.9701 | 59.9481 | 6 | 92.6317 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | 92.6488 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6383 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.671 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.6926 | 5.9698 | 59.9481 | 6 | 92.64 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.6572 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6466 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6793 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.701 | 5.9696 | 59.9481 | 6 | 92.6483 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.6655 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6549 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.6876 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.7093 | 5.9696 | 59.9481 | 6 | 92.6567 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.6738 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6633 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.696 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.7177 | 5.9697 | 59.9481 | 6 | 92.665 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.6822 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6716 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7043 | 5.9798 | 60.0229 | 6
92.726 | 5.9697 | 59.9481 | 6 | 92.6733 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.6905 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6799 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7126 | 5.98 | 60.0229 | 6
92.7343 | 5.9697 | 59.9481 | 6 | 92.6816 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.6989 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.6882 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7209 | 5.9802 | 60.0229 | 6
92.7427 | 5.9698 | 59.9481 | 6 | 92.69 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.7072 | 5.9697 | 59.971 | 6 | 92.6967 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7292 | 5.9804 | 60.0229 | 6
92.751 | 5.9698 | 59.9481 | 6 | 92.6983 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.7155 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 92.705 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7377 | 5.9807 | 60.0229 | 6
92.7594 | 5.9698 | 59.9481 | 6 | 92.7067 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.7239 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 92.7133 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.746 | 5.9809 | 60.0229 | 6
92.7677 | 5.9699 | 59.9481 | 6 | 92.715 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.7322 | 5.9694 | 59.971 | 6 | 92.7216 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7543 | 5.9811 | 60.0229 | 6
92.776 | 5.9701 | 59.9481 | 6 | 92.7233 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 92.7405 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 92.73 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.7626 | 5.9813 | 60.0229 | 6
92.7844 | 5.9703 | 59.9481 | 6 | 92.7316 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 92.7488 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 92.7383 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 92.771 | 5.9814 | 60.0229 | 6
92.7927 | 5.9706 | 59.9481 | 6 | 92.74 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 92.7572 | 5.9695 | 59.971 | 6 | 92.7466 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.7793 | 5.9816 | 60.0229 | 6
92.8011 | 5.9709 | 59.9481 | 6 | 92.7483 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 92.7656 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 92.7549 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.7876 | 5.9818 | 60.0229 | 6
92.8094 | 5.9712 | 59.9481 | 6 | 92.7567 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 92.7739 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 92.7633 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.7959 | 5.9817 | 60.0229 | 6
92.8177 | 5.9715 | 59.9481 | 6 | 92.765 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 92.7822 | 5.9696 | 59.971 | 6 | 92.7716 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8043 | 5.9817 | 60.0229 | 6
92.8261 | 5.9718 | 59.9481 | 6 | 92.7733 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 92.7905 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 92.7799 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8126 | 5.9816 | 60.0229 | 6
92.8344 | 5.972 | 59.9481 | 6 | 92.7816 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 92.7989 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 92.7882 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8209 | 5.9815 | 60.0229 | 6
92.8428 | 5.9723 | 59.9481 | 6 | 92.79 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 92.8073 | 5.97 | 59.971 | 6 | 92.7966 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8292 | 5.9816 | 60.0229 | 6
92.8511 | 5.9726 | 59.9481 | 6 | 92.7983 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 92.8156 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 92.8049 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8376 | 5.9816 | 60.0229 | 6
92.8594 | 5.9727 | 59.9481 | 6 | 92.8066 | 5.9733 | 60.0171 | 6 | 92.8239 | 5.97 | 59.971 | 6 | 92.8132 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8459 | 5.9817 | 60.0229 | 6
92.8678 | 5.9728 | 59.9481 | 6 | 92.8149 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.8322 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 92.8215 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8542 | 5.9818 | 60.0229 | 6
92.8761 | 5.9728 | 59.9481 | 6 | 92.8232 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.8406 | 5.97 | 59.971 | 6 | 92.83 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.8625 | 5.982 | 60.0229 | 6
92.8845 | 5.9728 | 59.9481 | 6 | 92.8316 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.8489 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 92.8383 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.871 | 5.9822 | 60.0229 | 6
92.8928 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 92.8399 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.8572 | 5.9703 | 59.971 | 6 | 92.8466 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 92.8793 | 5.9826 | 60.0229 | 6
92.9011 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 92.8483 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.8656 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 92.8549 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 92.8876 | 5.9829 | 60.0229 | 6
92.9095 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 92.8566 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 92.8739 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 92.8633 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 92.8959 | 5.9833 | 60.0229 | 6
92.9178 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 92.8649 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 92.8823 | 5.9707 | 59.971 | 6 | 92.8716 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 92.9043 | 5.9836 | 60.0229 | 6
92.9262 | 5.9726 | 59.9538 | 6 | 92.8732 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 92.8906 | 5.9709 | 59.971 | 6 | 92.8799 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 92.9126 | 5.9838 | 60.0229 | 6
92.9345 | 5.9724 | 59.9538 | 6 | 92.8816 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.8989 | 5.9711 | 59.971 | 6 | 92.8882 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 92.9209 | 5.984 | 60.0229 | 6
92.9428 | 5.9722 | 59.9538 | 6 | 92.8899 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.9073 | 5.9713 | 59.971 | 6 | 92.8966 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.9292 | 5.9841 | 60.0344 | 6
92.9512 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 92.8983 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.9156 | 5.9716 | 59.971 | 6 | 92.9049 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.9375 | 5.9841 | 60.0344 | 6
92.9595 | 5.9717 | 59.9538 | 6 | 92.9066 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.924 | 5.9724 | 59.971 | 6 | 92.9132 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.9459 | 5.9841 | 60.0344 | 6
92.9679 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 92.9149 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.9323 | 5.9733 | 59.971 | 6 | 92.9215 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 92.9542 | 5.984 | 60.0344 | 6
92.9762 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 92.9232 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.9406 | 5.9741 | 59.971 | 6 | 92.9299 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 92.9625 | 5.9838 | 60.0344 | 6
92.9845 | 5.9711 | 59.9538 | 6 | 92.9316 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.949 | 5.975 | 59.971 | 6 | 92.9382 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 92.9708 | 5.9835 | 60.0344 | 6
92.9929 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 92.9399 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.9573 | 5.9758 | 59.9768 | 6 | 92.9465 | 5.9707 | 60.0113 | 6 | 92.9792 | 5.9833 | 60.0344 | 6
93.0012 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 92.9482 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.9656 | 5.9766 | 59.9768 | 6 | 92.9548 | 5.9708 | 60.0113 | 6 | 92.9875 | 5.9831 | 60.0344 | 6
93.0096 | 5.9707 | 59.9538 | 6 | 92.9565 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.974 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 92.9633 | 5.9707 | 60.0113 | 6 | 92.9958 | 5.9828 | 60.0344 | 6
93.0179 | 5.9708 | 59.9538 | 6 | 92.9649 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.9823 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 92.9716 | 5.9707 | 60.0113 | 6 | 93.0042 | 5.9824 | 60.0344 | 6
93.0262 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 92.9732 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 92.9907 | 5.979 | 59.9768 | 6 | 92.9799 | 5.9712 | 60.0113 | 6 | 93.0126 | 5.9822 | 60.0344 | 6
93.0346 | 5.9702 | 59.9538 | 6 | 92.9816 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 92.999 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 92.9883 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 93.0209 | 5.9819 | 60.0344 | 6
93.0429 | 5.9699 | 59.9538 | 6 | 92.9899 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 93.0073 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 92.9966 | 5.9723 | 60.0113 | 6 | 93.0292 | 5.9816 | 60.0344 | 6
93.0513 | 5.9696 | 59.9538 | 6 | 92.9982 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 93.0156 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 93.0049 | 5.9728 | 60.0113 | 6 | 93.0375 | 5.9813 | 60.0344 | 6
93.0596 | 5.9693 | 59.9538 | 6 | 93.0065 | 5.9733 | 60.0171 | 6 | 93.024 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 93.0132 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.0458 | 5.9811 | 60.0344 | 6
93.0679 | 5.969 | 59.9538 | 6 | 93.0149 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 93.0323 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 93.0216 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.0542 | 5.9808 | 60.0344 | 6
93.0763 | 5.9691 | 59.9538 | 6 | 93.0232 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 93.0406 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 93.0299 | 5.9743 | 60.0113 | 6 | 93.0625 | 5.9805 | 60.0344 | 6
93.0846 | 5.9691 | 59.9538 | 6 | 93.0316 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 93.049 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 93.0382 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.0708 | 5.9802 | 60.0344 | 6
93.093 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 93.0399 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 93.0573 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 93.0465 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 93.0791 | 5.9803 | 60.0344 | 6
93.1013 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 93.0482 | 5.9743 | 60.0171 | 6 | 93.0657 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 93.0549 | 5.9758 | 60.0113 | 6 | 93.0875 | 5.9803 | 60.0344 | 6
93.1096 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 93.0565 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | 93.074 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 93.0632 | 5.9758 | 60.0113 | 6 | 93.0958 | 5.9804 | 60.0344 | 6
93.118 | 5.9727 | 59.9538 | 6 | 93.0649 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 93.0823 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 93.0715 | 5.9757 | 60.0113 | 6 | 93.1041 | 5.9805 | 60.0344 | 6
93.1263 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 93.0732 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 93.0907 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 93.0798 | 5.9756 | 60.0113 | 6 | 93.1124 | 5.9806 | 60.0344 | 6
93.1347 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 93.0815 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 93.099 | 5.9799 | 59.9768 | 6 | 93.0883 | 5.9756 | 60.0113 | 6 | 93.1207 | 5.9808 | 60.0344 | 6
93.143 | 5.9759 | 59.9538 | 6 | 93.0898 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 93.1074 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 93.0966 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 93.1292 | 5.9809 | 60.0344 | 6
93.1513 | 5.977 | 59.9538 | 6 | 93.0982 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 93.1157 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 93.1049 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 93.1375 | 5.981 | 60.0344 | 6
93.1597 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.1065 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.124 | 5.9799 | 59.9883 | 6 | 93.1132 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 93.1458 | 5.981 | 60.0344 | 6
93.168 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.1149 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 93.1324 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 93.1216 | 5.9752 | 60.0113 | 6 | 93.1541 | 5.9811 | 60.0344 | 6
93.1763 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.1232 | 5.9816 | 60.0171 | 6 | 93.1407 | 5.9796 | 59.9883 | 6 | 93.1299 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 93.1625 | 5.981 | 60.0344 | 6
93.1847 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.1315 | 5.9814 | 60.0171 | 6 | 93.149 | 5.9794 | 59.9883 | 6 | 93.1382 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 93.1708 | 5.9809 | 60.0344 | 6
93.193 | 5.9787 | 59.9538 | 6 | 93.1398 | 5.9812 | 60.0171 | 6 | 93.1573 | 5.9793 | 59.9883 | 6 | 93.1465 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 93.1791 | 5.9807 | 60.0344 | 6
93.2014 | 5.9788 | 59.9538 | 6 | 93.1482 | 5.9809 | 60.0171 | 6 | 93.1657 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 93.1549 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.1874 | 5.9805 | 60.0344 | 6
93.2097 | 5.979 | 59.9538 | 6 | 93.1565 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 93.174 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 93.1632 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.1958 | 5.9802 | 60.0344 | 6
93.218 | 5.9792 | 59.9538 | 6 | 93.1649 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 93.1824 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 93.1715 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.2041 | 5.98 | 60.0344 | 6
93.2264 | 5.9793 | 59.9538 | 6 | 93.1732 | 5.9798 | 60.0171 | 6 | 93.1907 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 93.1798 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.2124 | 5.9798 | 60.0344 | 6
93.2347 | 5.9795 | 59.9538 | 6 | 93.1815 | 5.9794 | 60.0171 | 6 | 93.199 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 93.1882 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 93.2207 | 5.9796 | 60.0344 | 6
93.2431 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 93.1898 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 93.2074 | 5.9789 | 59.9883 | 6 | 93.1965 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.229 | 5.9794 | 60.0344 | 6
93.2514 | 5.9798 | 59.9538 | 6 | 93.1982 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 93.2157 | 5.9787 | 59.9883 | 6 | 93.2048 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.2374 | 5.9793 | 60.0344 | 6
93.2598 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.2065 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 93.2241 | 5.9786 | 59.9883 | 6 | 93.2131 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.2457 | 5.9792 | 60.0344 | 6
93.2681 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2148 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 93.2324 | 5.9785 | 59.9883 | 6 | 93.2216 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.254 | 5.9791 | 60.0344 | 6
93.2764 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2231 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 93.2407 | 5.9783 | 59.9883 | 6 | 93.2299 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.2623 | 5.9792 | 60.0344 | 6
93.2848 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2315 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 93.249 | 5.9782 | 59.9883 | 6 | 93.2382 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.2708 | 5.9793 | 60.0344 | 6
93.2931 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2398 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 93.2574 | 5.9781 | 59.9883 | 6 | 93.2465 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.2791 | 5.9793 | 60.0344 | 6
93.3015 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2482 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 93.2657 | 5.9779 | 59.9883 | 6 | 93.2549 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.2874 | 5.9794 | 60.0344 | 6
93.3098 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2565 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 93.274 | 5.9777 | 59.9883 | 6 | 93.2632 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.2957 | 5.9795 | 60.0344 | 6
93.3181 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2648 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 93.2824 | 5.9775 | 59.9883 | 6 | 93.2715 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.304 | 5.9795 | 60.0344 | 6
93.3265 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2731 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 93.2907 | 5.9776 | 59.9883 | 6 | 93.2798 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.3124 | 5.9796 | 60.0344 | 6
93.3348 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2815 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 93.2991 | 5.9777 | 59.9883 | 6 | 93.2882 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.3207 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3431 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.2898 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 93.3074 | 5.9778 | 59.9883 | 6 | 93.2965 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 93.329 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3515 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.2982 | 5.9792 | 60.0171 | 6 | 93.3157 | 5.9778 | 59.9883 | 6 | 93.3048 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 93.3373 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3598 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.3065 | 5.9794 | 60.0171 | 6 | 93.3241 | 5.9779 | 59.9883 | 6 | 93.3131 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 93.3457 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3682 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.3148 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 93.3324 | 5.9781 | 59.9883 | 6 | 93.3215 | 5.9744 | 60.0113 | 6 | 93.354 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3765 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3231 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 93.3408 | 5.9782 | 59.9883 | 6 | 93.3298 | 5.9743 | 60.0113 | 6 | 93.3623 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3848 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3315 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 93.3491 | 5.9783 | 59.9883 | 6 | 93.3381 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 93.3706 | 5.9797 | 60.0344 | 6
93.3932 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3398 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3574 | 5.9785 | 59.9883 | 6 | 93.3464 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 93.379 | 5.9799 | 60.0344 | 6
93.4015 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3481 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3657 | 5.9787 | 59.9883 | 6 | 93.3549 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.3873 | 5.9801 | 60.0344 | 6
93.4099 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3564 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3741 | 5.9788 | 59.9883 | 6 | 93.3632 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 93.3956 | 5.9803 | 60.0344 | 6
93.4182 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3648 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3824 | 5.9789 | 59.9883 | 6 | 93.3715 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.4039 | 5.9805 | 60.0344 | 6
93.4265 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.3731 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3907 | 5.9789 | 59.9883 | 6 | 93.3798 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.4122 | 5.9808 | 60.0344 | 6
93.4349 | 5.9802 | 59.9538 | 6 | 93.3815 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 93.3991 | 5.9789 | 59.9883 | 6 | 93.3882 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.4207 | 5.981 | 60.0344 | 6
93.4432 | 5.9802 | 59.9538 | 6 | 93.3898 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4074 | 5.9787 | 59.9883 | 6 | 93.3965 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.429 | 5.9812 | 60.0401 | 6
93.4516 | 5.9802 | 59.9538 | 6 | 93.3981 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4158 | 5.9784 | 59.9883 | 6 | 93.4048 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.4373 | 5.9814 | 60.0401 | 6
93.4599 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 93.4064 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4241 | 5.9782 | 59.9883 | 6 | 93.4131 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.4456 | 5.9815 | 60.0401 | 6
93.4682 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.4148 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4324 | 5.978 | 59.9883 | 6 | 93.4215 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.454 | 5.9816 | 60.0401 | 6
93.4766 | 5.9799 | 59.9538 | 6 | 93.4231 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4407 | 5.9777 | 59.9883 | 6 | 93.4298 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.4623 | 5.9815 | 60.0401 | 6
93.4849 | 5.9798 | 59.9538 | 6 | 93.4315 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4491 | 5.9774 | 59.9883 | 6 | 93.4381 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.4706 | 5.9813 | 60.0401 | 6
93.4933 | 5.9796 | 59.9538 | 6 | 93.4398 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4574 | 5.9771 | 59.9883 | 6 | 93.4464 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.4789 | 5.9812 | 60.0401 | 6
93.5016 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 93.4481 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4658 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 93.4548 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.4872 | 5.981 | 60.0401 | 6
93.5099 | 5.9792 | 59.9538 | 6 | 93.4564 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4741 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 93.4631 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 93.4956 | 5.9809 | 60.0401 | 6
93.5183 | 5.979 | 59.9538 | 6 | 93.4648 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4824 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 93.4714 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 93.5039 | 5.9807 | 60.0401 | 6
93.5266 | 5.9787 | 59.9538 | 6 | 93.4731 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4908 | 5.976 | 59.9883 | 6 | 93.4797 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 93.5122 | 5.9805 | 60.0401 | 6
93.535 | 5.9784 | 59.9538 | 6 | 93.4814 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.4991 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 93.4882 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 93.5205 | 5.9803 | 60.0401 | 6
93.5433 | 5.9782 | 59.9538 | 6 | 93.4897 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5074 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 93.4965 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5289 | 5.9804 | 60.0401 | 6
93.5516 | 5.9781 | 59.9538 | 6 | 93.4981 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5157 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 93.5048 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5372 | 5.9805 | 60.0401 | 6
93.56 | 5.9779 | 59.9538 | 6 | 93.5064 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5241 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 93.5131 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5455 | 5.9805 | 60.0401 | 6
93.5683 | 5.9778 | 59.9538 | 6 | 93.5148 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5325 | 5.9749 | 59.9883 | 6 | 93.5215 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5538 | 5.9806 | 60.0401 | 6
93.5767 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.5231 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5408 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 93.5298 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5621 | 5.9807 | 60.0401 | 6
93.585 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.5314 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5491 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 93.5381 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5706 | 5.9808 | 60.0401 | 6
93.5933 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 93.5397 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5574 | 5.9739 | 59.9883 | 6 | 93.5465 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5789 | 5.981 | 60.0401 | 6
93.6017 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 93.548 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5658 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 93.5548 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5872 | 5.9811 | 60.0401 | 6
93.61 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 93.5564 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5741 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 93.5631 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.5955 | 5.9812 | 60.0401 | 6
93.6184 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 93.5647 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5825 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 93.5714 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.6039 | 5.9813 | 60.0401 | 6
93.6267 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.5731 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5908 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 93.5798 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.6122 | 5.9813 | 60.0401 | 6
93.635 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.5814 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.5991 | 5.9734 | 59.9883 | 6 | 93.5881 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.6205 | 5.9813 | 60.0401 | 6
93.6434 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.5897 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.6075 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 93.5964 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.6288 | 5.9812 | 60.0401 | 6
93.6517 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.598 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.6158 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 93.6047 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 93.6371 | 5.9812 | 60.0401 | 6
93.66 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 93.6064 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.6241 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.6132 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 93.6455 | 5.981 | 60.0401 | 6
93.6684 | 5.9775 | 59.9538 | 6 | 93.6147 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.6324 | 5.9739 | 59.9825 | 6 | 93.6215 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 93.6538 | 5.9809 | 60.0401 | 6
93.6767 | 5.9775 | 59.9538 | 6 | 93.623 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 93.6408 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 93.6298 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 93.6621 | 5.9802 | 60.0401 | 6
93.6851 | 5.9774 | 59.9538 | 6 | 93.6313 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 93.6491 | 5.9742 | 59.9825 | 6 | 93.6381 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.6704 | 5.9795 | 60.0401 | 6
93.6934 | 5.9773 | 59.9538 | 6 | 93.6397 | 5.9809 | 60.0171 | 6 | 93.6575 | 5.9742 | 59.9825 | 6 | 93.6465 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.6788 | 5.9788 | 60.0401 | 6
93.7018 | 5.9772 | 59.9538 | 6 | 93.648 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 93.6658 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6548 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.6871 | 5.9782 | 60.0401 | 6
93.7101 | 5.9772 | 59.9538 | 6 | 93.6564 | 5.9813 | 60.0171 | 6 | 93.6741 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6631 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.6954 | 5.9776 | 60.0401 | 6
93.7184 | 5.9771 | 59.9538 | 6 | 93.6647 | 5.9817 | 60.0171 | 6 | 93.6825 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6714 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7037 | 5.9769 | 60.0401 | 6
93.7268 | 5.977 | 59.9538 | 6 | 93.673 | 5.9821 | 60.0171 | 6 | 93.6908 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6798 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.712 | 5.9762 | 60.0401 | 6
93.7351 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 93.6813 | 5.9824 | 60.0171 | 6 | 93.6992 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6881 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7205 | 5.9755 | 60.0401 | 6
93.7435 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 93.6897 | 5.9828 | 60.0171 | 6 | 93.7075 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.6964 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7288 | 5.9748 | 60.0401 | 6
93.7518 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 93.698 | 5.9832 | 60.0171 | 6 | 93.7158 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7047 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7371 | 5.9741 | 60.0401 | 6
93.7601 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 93.7064 | 5.9836 | 60.0171 | 6 | 93.7242 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7131 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7454 | 5.974 | 60.0401 | 6
93.7685 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 93.7147 | 5.9836 | 60.0171 | 6 | 93.7325 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7214 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7538 | 5.9739 | 60.0401 | 6
93.7768 | 5.9771 | 59.9538 | 6 | 93.723 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 93.7408 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7297 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7621 | 5.9738 | 60.0344 | 6
93.7852 | 5.9774 | 59.9538 | 6 | 93.7313 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 93.7491 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.738 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 93.7704 | 5.9738 | 60.0344 | 6
93.7935 | 5.9777 | 59.9538 | 6 | 93.7397 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 93.7575 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7465 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.7787 | 5.9737 | 60.0344 | 6
93.8018 | 5.978 | 59.9538 | 6 | 93.748 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 93.7658 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 93.7548 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 93.787 | 5.9737 | 60.0344 | 6
93.8102 | 5.9783 | 59.9538 | 6 | 93.7563 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 93.7742 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 93.7631 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.7954 | 5.9735 | 60.0344 | 6
93.8185 | 5.9786 | 59.9538 | 6 | 93.7646 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 93.7825 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 93.7714 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.8037 | 5.9734 | 60.0344 | 6
93.8269 | 5.9789 | 59.9538 | 6 | 93.773 | 5.9837 | 60.0171 | 6 | 93.7908 | 5.9739 | 59.9825 | 6 | 93.7798 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 93.812 | 5.9733 | 60.0344 | 6
93.8352 | 5.9792 | 59.9538 | 6 | 93.7813 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 93.7992 | 5.9739 | 59.9825 | 6 | 93.7881 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 93.8203 | 5.9731 | 60.0344 | 6
93.8435 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 93.7897 | 5.9838 | 60.0171 | 6 | 93.8075 | 5.9738 | 59.9825 | 6 | 93.7964 | 5.9727 | 60.0113 | 6 | 93.8287 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.8519 | 5.9796 | 59.9538 | 6 | 93.798 | 5.9839 | 60.0171 | 6 | 93.8159 | 5.9738 | 59.9825 | 6 | 93.8047 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 93.837 | 5.9729 | 60.0344 | 6
93.8602 | 5.9795 | 59.9538 | 6 | 93.8063 | 5.9841 | 60.0171 | 6 | 93.8242 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.8131 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 93.8453 | 5.9727 | 60.0344 | 6
93.8685 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 93.8146 | 5.9842 | 60.0171 | 6 | 93.8325 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.8214 | 5.97 | 60.0113 | 6 | 93.8536 | 5.9725 | 60.0344 | 6
93.8769 | 5.9793 | 59.9538 | 6 | 93.823 | 5.9843 | 60.0171 | 6 | 93.8409 | 5.9736 | 59.9825 | 6 | 93.8297 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 93.8619 | 5.9724 | 60.0344 | 6
93.8852 | 5.9791 | 59.9538 | 6 | 93.8313 | 5.9842 | 60.0171 | 6 | 93.8492 | 5.9736 | 59.9825 | 6 | 93.838 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 93.8704 | 5.9723 | 60.0344 | 6
93.8936 | 5.979 | 59.9538 | 6 | 93.8397 | 5.9841 | 60.0171 | 6 | 93.8575 | 5.9736 | 59.9825 | 6 | 93.8464 | 5.9672 | 60.0113 | 6 | 93.8787 | 5.9723 | 60.0344 | 6
93.9019 | 5.9788 | 59.9538 | 6 | 93.848 | 5.9839 | 60.0286 | 6 | 93.8658 | 5.9736 | 59.9825 | 6 | 93.8547 | 5.9662 | 60.0113 | 6 | 93.887 | 5.9724 | 60.0344 | 6
93.9102 | 5.9787 | 59.9538 | 6 | 93.8563 | 5.9836 | 60.0286 | 6 | 93.8742 | 5.9736 | 59.9825 | 6 | 93.863 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 93.8953 | 5.9725 | 60.0344 | 6
93.9186 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.8646 | 5.9834 | 60.0286 | 6 | 93.8825 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.8713 | 5.9642 | 60.0113 | 6 | 93.9037 | 5.9726 | 60.0344 | 6
93.9269 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.873 | 5.9832 | 60.0286 | 6 | 93.8909 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.8798 | 5.9641 | 60.0113 | 6 | 93.912 | 5.9727 | 60.0344 | 6
93.9353 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.8813 | 5.983 | 60.0286 | 6 | 93.8992 | 5.9738 | 59.9825 | 6 | 93.8881 | 5.9641 | 60.0113 | 6 | 93.9203 | 5.9728 | 60.0344 | 6
93.9436 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.8896 | 5.9827 | 60.0286 | 6 | 93.9075 | 5.9739 | 59.9825 | 6 | 93.8964 | 5.964 | 60.0113 | 6 | 93.9286 | 5.9729 | 60.0344 | 6
93.952 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 93.8979 | 5.9825 | 60.0286 | 6 | 93.9159 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 93.9047 | 5.9639 | 60.0113 | 6 | 93.937 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.9603 | 5.9787 | 59.9538 | 6 | 93.9063 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9242 | 5.9737 | 59.9825 | 6 | 93.9131 | 5.9639 | 60.0113 | 6 | 93.9453 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.9686 | 5.9789 | 59.9538 | 6 | 93.9146 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9326 | 5.9734 | 59.9825 | 6 | 93.9214 | 5.9639 | 60.0113 | 6 | 93.9536 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.977 | 5.9793 | 59.9538 | 6 | 93.923 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9409 | 5.973 | 59.9825 | 6 | 93.9297 | 5.9639 | 60.0113 | 6 | 93.9619 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.9853 | 5.9796 | 59.9538 | 6 | 93.9313 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9492 | 5.9727 | 59.9825 | 6 | 93.938 | 5.9639 | 60.0113 | 6 | 93.9702 | 5.973 | 60.0344 | 6
93.9937 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 93.9396 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9576 | 5.9723 | 59.9768 | 6 | 93.9464 | 5.964 | 60.0113 | 6 | 93.9786 | 5.973 | 60.0344 | 6
94.002 | 5.9804 | 59.9538 | 6 | 93.9479 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9659 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 93.9547 | 5.964 | 60.0113 | 6 | 93.9869 | 5.973 | 60.0344 | 6
94.0103 | 5.9807 | 59.9538 | 6 | 93.9562 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9742 | 5.9715 | 59.9768 | 6 | 93.963 | 5.9641 | 60.0113 | 6 | 93.9952 | 5.9729 | 60.0344 | 6
94.0187 | 5.9811 | 59.9538 | 6 | 93.9646 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9825 | 5.9711 | 59.9768 | 6 | 93.9713 | 5.9641 | 60.0113 | 6 | 94.0035 | 5.9728 | 60.0344 | 6
94.027 | 5.9812 | 59.9538 | 6 | 93.9729 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9909 | 5.9707 | 59.9768 | 6 | 93.9797 | 5.9642 | 60.0113 | 6 | 94.012 | 5.9728 | 60.0344 | 6
94.0353 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 93.9813 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 93.9993 | 5.9702 | 59.9768 | 6 | 93.988 | 5.9644 | 60.0113 | 6 | 94.0203 | 5.9728 | 60.0344 | 6
94.0437 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 93.9896 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 94.0076 | 5.9703 | 59.9768 | 6 | 93.9963 | 5.9646 | 60.0113 | 6 | 94.0286 | 5.9727 | 60.0344 | 6
94.052 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 93.9979 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 94.0159 | 5.9703 | 59.9768 | 6 | 94.0046 | 5.9647 | 60.0113 | 6 | 94.0369 | 5.9727 | 60.0344 | 6
94.0604 | 5.9799 | 59.9538 | 6 | 94.0062 | 5.9823 | 60.0286 | 6 | 94.0242 | 5.9704 | 59.9768 | 6 | 94.0131 | 5.9648 | 60.0113 | 6 | 94.0452 | 5.9726 | 60.0344 | 6
94.0687 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 94.0146 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0326 | 5.9706 | 59.9768 | 6 | 94.0214 | 5.9649 | 60.0113 | 6 | 94.0536 | 5.9726 | 60.0344 | 6
94.077 | 5.9771 | 59.9538 | 6 | 94.0229 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0409 | 5.9707 | 59.9768 | 6 | 94.0297 | 5.965 | 60.0113 | 6 | 94.0619 | 5.9725 | 60.0344 | 6
94.0854 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 94.0312 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0493 | 5.9708 | 59.9768 | 6 | 94.038 | 5.9651 | 60.0113 | 6 | 94.0702 | 5.9725 | 60.0344 | 6
94.0937 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 94.0396 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0576 | 5.9709 | 59.9768 | 6 | 94.0464 | 5.9651 | 60.0113 | 6 | 94.0785 | 5.9724 | 60.0344 | 6
94.1021 | 5.9729 | 59.9538 | 6 | 94.0479 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0659 | 5.971 | 59.9768 | 6 | 94.0547 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 94.0869 | 5.9723 | 60.0344 | 6
94.1104 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 94.0562 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0743 | 5.9711 | 59.9768 | 6 | 94.063 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 94.0952 | 5.9722 | 60.0344 | 6
94.1187 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 94.0645 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0826 | 5.9712 | 59.9768 | 6 | 94.0714 | 5.9653 | 60.0113 | 6 | 94.1035 | 5.9722 | 60.0344 | 6
94.1271 | 5.9694 | 59.9538 | 6 | 94.0729 | 5.9823 | 60.0344 | 6 | 94.0909 | 5.9712 | 59.9768 | 6 | 94.0797 | 5.9657 | 60.0113 | 6 | 94.1118 | 5.9721 | 60.0344 | 6
94.1354 | 5.9682 | 59.9538 | 6 | 94.0812 | 5.9822 | 60.0344 | 6 | 94.0993 | 5.9713 | 59.9768 | 6 | 94.088 | 5.9661 | 60.0113 | 6 | 94.1202 | 5.972 | 60.0344 | 6
94.1438 | 5.9687 | 59.9538 | 6 | 94.0895 | 5.9822 | 60.0344 | 6 | 94.1076 | 5.9713 | 59.9768 | 6 | 94.0963 | 5.9665 | 60.0113 | 6 | 94.1285 | 5.9717 | 60.0344 | 6
94.1521 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 94.0978 | 5.9822 | 60.0344 | 6 | 94.116 | 5.9713 | 59.9768 | 6 | 94.1047 | 5.967 | 60.0113 | 6 | 94.1368 | 5.9714 | 60.0344 | 6
94.1604 | 5.9696 | 59.9538 | 6 | 94.1062 | 5.9822 | 60.0344 | 6 | 94.1243 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.113 | 5.9675 | 60.0113 | 6 | 94.1451 | 5.9712 | 60.0344 | 6
94.1688 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 94.1145 | 5.9822 | 60.0344 | 6 | 94.1326 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1213 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 94.1534 | 5.971 | 60.0344 | 6
94.1771 | 5.9707 | 59.9538 | 6 | 94.1229 | 5.9821 | 60.0344 | 6 | 94.1409 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1296 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 94.1619 | 5.9709 | 60.0344 | 6
94.1855 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 94.1312 | 5.9821 | 60.0344 | 6 | 94.1493 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1381 | 5.969 | 60.0113 | 6 | 94.1702 | 5.9708 | 60.0344 | 6
94.1938 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 94.1395 | 5.9821 | 60.0344 | 6 | 94.1577 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1464 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.1785 | 5.9706 | 60.0344 | 6
94.2021 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 94.1478 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.166 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1547 | 5.97 | 60.0113 | 6 | 94.1868 | 5.9705 | 60.0344 | 6
94.2105 | 5.976 | 59.9538 | 6 | 94.1561 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.1743 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.163 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.1952 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2188 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 94.1645 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.1826 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1714 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.2035 | 5.9702 | 60.0344 | 6
94.2272 | 5.9788 | 59.9653 | 6 | 94.1728 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.191 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1797 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.2118 | 5.9703 | 60.0344 | 6
94.2355 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 94.1812 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.1993 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.188 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.2201 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2438 | 5.9808 | 59.9653 | 6 | 94.1895 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.2076 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.1963 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.2285 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2522 | 5.9815 | 59.9653 | 6 | 94.1978 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.216 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.2047 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.2368 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2605 | 5.9813 | 59.9653 | 6 | 94.2061 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.2243 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.213 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.2451 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2688 | 5.9811 | 59.9653 | 6 | 94.2145 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.2327 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 94.2213 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 94.2534 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2772 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 94.2228 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.241 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 94.2296 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 94.2617 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2855 | 5.9789 | 59.9653 | 6 | 94.2311 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.2493 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 94.238 | 5.9707 | 60.0113 | 6 | 94.2701 | 5.9704 | 60.0344 | 6
94.2939 | 5.9777 | 59.9653 | 6 | 94.2394 | 5.982 | 60.0344 | 6 | 94.2576 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 94.2463 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 94.2784 | 5.9707 | 60.0344 | 6
94.3022 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 94.2477 | 5.9819 | 60.0344 | 6 | 94.266 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 94.2546 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 94.2867 | 5.971 | 60.0344 | 6
94.3105 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 94.2561 | 5.9819 | 60.0344 | 6 | 94.2744 | 5.9711 | 59.9825 | 6 | 94.2629 | 5.9706 | 60.0113 | 6 | 94.295 | 5.9713 | 60.0344 | 6
94.3189 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 94.2644 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 94.2827 | 5.9711 | 59.9825 | 6 | 94.2714 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.3035 | 5.9716 | 60.0344 | 6
94.3272 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 94.2728 | 5.9817 | 60.0344 | 6 | 94.291 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 94.2797 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.3118 | 5.9719 | 60.0344 | 6
94.3356 | 5.9723 | 59.9653 | 6 | 94.2811 | 5.9816 | 60.0344 | 6 | 94.2993 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 94.288 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.3201 | 5.9722 | 60.0344 | 6
94.3439 | 5.9722 | 59.9653 | 6 | 94.2894 | 5.9815 | 60.0344 | 6 | 94.3077 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.2963 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.3284 | 5.9724 | 60.0344 | 6
94.3522 | 5.9721 | 59.9653 | 6 | 94.2977 | 5.9814 | 60.0344 | 6 | 94.316 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.3047 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.3367 | 5.9727 | 60.0344 | 6
94.3606 | 5.9718 | 59.9653 | 6 | 94.3061 | 5.9812 | 60.0344 | 6 | 94.3243 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.313 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.3451 | 5.973 | 60.0344 | 6
94.3689 | 5.9716 | 59.9653 | 6 | 94.3144 | 5.9811 | 60.0344 | 6 | 94.3327 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.3213 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.3534 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.3772 | 5.9712 | 59.9653 | 6 | 94.3227 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 94.341 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.3296 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.3617 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.3856 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 94.3311 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 94.3494 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.338 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.37 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.3939 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 94.3394 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 94.3577 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.3463 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.3784 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.4023 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 94.3477 | 5.9808 | 60.0344 | 6 | 94.366 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.3546 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.3867 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.4106 | 5.97 | 59.9653 | 6 | 94.356 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 94.3743 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 94.3629 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.395 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.4189 | 5.9701 | 59.9653 | 6 | 94.3644 | 5.9806 | 60.0344 | 6 | 94.3827 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.3713 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.4033 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.4273 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 94.3727 | 5.9804 | 60.0344 | 6 | 94.3911 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.3796 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.4117 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.4356 | 5.9706 | 59.9653 | 6 | 94.381 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 94.3994 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 94.3879 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.42 | 5.9733 | 60.0344 | 6
94.444 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 94.3893 | 5.9801 | 60.0344 | 6 | 94.4077 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 94.3962 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.4283 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.4523 | 5.9711 | 59.9653 | 6 | 94.3977 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 94.416 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 94.4047 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.4366 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.4606 | 5.9716 | 59.9653 | 6 | 94.406 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 94.4244 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 94.413 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.4449 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.469 | 5.9721 | 59.9653 | 6 | 94.4143 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 94.4327 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.4213 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.4534 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.4773 | 5.9722 | 59.9653 | 6 | 94.4227 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.441 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 94.4296 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.4617 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.4856 | 5.9724 | 59.9653 | 6 | 94.431 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4493 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 94.438 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.47 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.494 | 5.9728 | 59.9653 | 6 | 94.4393 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4577 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.4463 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.4783 | 5.9734 | 60.0401 | 6
94.5023 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 94.4476 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4661 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 94.4546 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.4867 | 5.9734 | 60.0401 | 6
94.5107 | 5.9736 | 59.9653 | 6 | 94.456 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4744 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 94.4629 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.495 | 5.9734 | 60.0401 | 6
94.519 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 94.4643 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4827 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.4713 | 5.9705 | 60.0113 | 6 | 94.5033 | 5.9735 | 60.0401 | 6
94.5273 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 94.4727 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.491 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 94.4796 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.5116 | 5.9735 | 60.0401 | 6
94.5357 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 94.481 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.4994 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 94.4879 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 94.5199 | 5.9736 | 60.0401 | 6
94.544 | 5.9748 | 59.9653 | 6 | 94.4893 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5077 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.4962 | 5.9703 | 60.0113 | 6 | 94.5283 | 5.9736 | 60.0401 | 6
94.5524 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 94.4976 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5161 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.5046 | 5.9702 | 60.0113 | 6 | 94.5366 | 5.9737 | 60.0401 | 6
94.5607 | 5.9755 | 59.9596 | 6 | 94.506 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5244 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 94.5129 | 5.9701 | 60.0113 | 6 | 94.5449 | 5.9737 | 60.0401 | 6
94.569 | 5.9759 | 59.9596 | 6 | 94.5143 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5327 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 94.5212 | 5.97 | 60.0113 | 6 | 94.5532 | 5.9738 | 60.0401 | 6
94.5774 | 5.9757 | 59.9596 | 6 | 94.5226 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5411 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.5295 | 5.9699 | 60.0113 | 6 | 94.5615 | 5.9735 | 60.0401 | 6
94.5857 | 5.9756 | 59.9596 | 6 | 94.5309 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5494 | 5.9719 | 59.9825 | 6 | 94.538 | 5.9698 | 60.0113 | 6 | 94.5699 | 5.9733 | 60.0401 | 6
94.594 | 5.9754 | 59.9596 | 6 | 94.5392 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5577 | 5.9718 | 59.9825 | 6 | 94.5463 | 5.9697 | 60.0113 | 6 | 94.5782 | 5.9731 | 60.0401 | 6
94.6024 | 5.9752 | 59.9596 | 6 | 94.5476 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.566 | 5.9718 | 59.9825 | 6 | 94.5546 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.5865 | 5.9729 | 60.0401 | 6
94.6107 | 5.975 | 59.9596 | 6 | 94.5559 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5744 | 5.9718 | 59.9825 | 6 | 94.5629 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.5948 | 5.9727 | 60.0401 | 6
94.6191 | 5.9748 | 59.9596 | 6 | 94.5643 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5828 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 94.5713 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6033 | 5.9726 | 60.0401 | 6
94.6274 | 5.9747 | 59.9596 | 6 | 94.5726 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5911 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 94.5796 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6116 | 5.9724 | 60.0401 | 6
94.6357 | 5.9745 | 59.9596 | 6 | 94.5809 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.5994 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.5879 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6199 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.6441 | 5.9745 | 59.9596 | 6 | 94.5892 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6077 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.5962 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6282 | 5.9721 | 60.0401 | 6
94.6524 | 5.9745 | 59.9596 | 6 | 94.5976 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6161 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6046 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6365 | 5.9719 | 60.0401 | 6
94.6608 | 5.9747 | 59.9596 | 6 | 94.6059 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6244 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6129 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6449 | 5.972 | 60.0401 | 6
94.6691 | 5.9748 | 59.9596 | 6 | 94.6142 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6328 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6212 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6532 | 5.972 | 60.0401 | 6
94.6774 | 5.975 | 59.9596 | 6 | 94.6226 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6411 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6296 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6615 | 5.9721 | 60.0401 | 6
94.6858 | 5.9752 | 59.9596 | 6 | 94.6309 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6494 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6379 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6698 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.6941 | 5.9754 | 59.9596 | 6 | 94.6392 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6578 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6462 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6782 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.7025 | 5.9756 | 59.9596 | 6 | 94.6475 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6661 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6545 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6865 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.7108 | 5.9757 | 59.9596 | 6 | 94.6559 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6744 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.663 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.6948 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.7191 | 5.9759 | 59.9596 | 6 | 94.6642 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6827 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6713 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7031 | 5.9721 | 60.0401 | 6
94.7275 | 5.9761 | 59.9596 | 6 | 94.6725 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6911 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6796 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7114 | 5.9721 | 60.0401 | 6
94.7358 | 5.9763 | 59.9596 | 6 | 94.6808 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.6995 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6879 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7198 | 5.972 | 60.0401 | 6
94.7441 | 5.9763 | 59.9596 | 6 | 94.6892 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7078 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.6963 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7281 | 5.9719 | 60.0401 | 6
94.7525 | 5.9763 | 59.9596 | 6 | 94.6975 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7161 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7046 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7365 | 5.9718 | 60.0401 | 6
94.7608 | 5.9762 | 59.9596 | 6 | 94.7058 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7244 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7129 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7448 | 5.9717 | 60.0401 | 6
94.7692 | 5.9762 | 59.9596 | 6 | 94.7142 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7328 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7212 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7532 | 5.9717 | 60.0401 | 6
94.7775 | 5.9762 | 59.9596 | 6 | 94.7225 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7411 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7296 | 5.9695 | 60.0113 | 6 | 94.7615 | 5.9716 | 60.0401 | 6
94.7858 | 5.9762 | 59.9596 | 6 | 94.7308 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7495 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7379 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.7698 | 5.9715 | 60.0401 | 6
94.7942 | 5.9761 | 59.9596 | 6 | 94.7391 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7578 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7462 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.7781 | 5.9714 | 60.0401 | 6
94.8025 | 5.976 | 59.9596 | 6 | 94.7475 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7661 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7545 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.7864 | 5.9714 | 60.0401 | 6
94.8109 | 5.976 | 59.9596 | 6 | 94.7558 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7745 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7629 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.7948 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8192 | 5.9759 | 59.9596 | 6 | 94.7642 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7828 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 94.7712 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.8031 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8275 | 5.9762 | 59.9596 | 6 | 94.7725 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7911 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 94.7795 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 94.8114 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8359 | 5.9765 | 59.9596 | 6 | 94.7808 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.7994 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.7878 | 5.9697 | 60.0113 | 6 | 94.8197 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8442 | 5.9768 | 59.9596 | 6 | 94.7891 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8078 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.7963 | 5.9697 | 60.0113 | 6 | 94.8281 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8526 | 5.9771 | 59.9596 | 6 | 94.7974 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8162 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.8046 | 5.9697 | 60.0113 | 6 | 94.8364 | 5.9713 | 60.0401 | 6
94.8609 | 5.9774 | 59.9596 | 6 | 94.8058 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8245 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.8129 | 5.9694 | 60.0113 | 6 | 94.8447 | 5.9714 | 60.0401 | 6
94.8692 | 5.9777 | 59.9596 | 6 | 94.8141 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8328 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.8212 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 94.853 | 5.9714 | 60.0401 | 6
94.8776 | 5.9781 | 59.9596 | 6 | 94.8224 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8411 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 94.8296 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 94.8613 | 5.9714 | 60.0401 | 6
94.8859 | 5.9784 | 59.9596 | 6 | 94.8307 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8495 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 94.8379 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 94.8698 | 5.9715 | 60.0401 | 6
94.8942 | 5.9788 | 59.9596 | 6 | 94.8391 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8578 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 94.8462 | 5.9683 | 60.0113 | 6 | 94.8781 | 5.9716 | 60.0401 | 6
94.9026 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8474 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8661 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 94.8545 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 94.8864 | 5.9717 | 60.0401 | 6
94.9109 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8558 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 94.8745 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 94.8629 | 5.9679 | 60.0113 | 6 | 94.8947 | 5.9719 | 60.0401 | 6
94.9193 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8641 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 94.8828 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 94.8712 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 94.9031 | 5.9722 | 60.0401 | 6
94.9276 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8724 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 94.8912 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 94.8795 | 5.9674 | 60.0113 | 6 | 94.9114 | 5.9724 | 60.0401 | 6
94.9359 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8807 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 94.8995 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 94.8878 | 5.9672 | 60.0113 | 6 | 94.9197 | 5.9727 | 60.0401 | 6
94.9443 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.889 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 94.9078 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 94.8962 | 5.9673 | 60.0113 | 6 | 94.928 | 5.9729 | 60.0401 | 6
94.9526 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.8974 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 94.9161 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 94.9045 | 5.9674 | 60.0113 | 6 | 94.9363 | 5.9732 | 60.0401 | 6
94.961 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.9057 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 94.9245 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 94.9128 | 5.9675 | 60.0113 | 6 | 94.9447 | 5.9734 | 60.0401 | 6
94.9693 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 94.9141 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 94.9328 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 94.9211 | 5.9675 | 60.0113 | 6 | 94.953 | 5.9736 | 60.0401 | 6
94.9776 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 94.9224 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 94.9412 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 94.9296 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 94.9613 | 5.9737 | 60.0401 | 6
94.986 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 94.9307 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 94.9495 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 94.9379 | 5.9679 | 60.0113 | 6 | 94.9696 | 5.9739 | 60.0401 | 6
94.9943 | 5.9793 | 59.9596 | 6 | 94.939 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 94.9578 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 94.9462 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 94.978 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0027 | 5.9794 | 59.9596 | 6 | 94.9474 | 5.9781 | 60.0344 | 6 | 94.9662 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 94.9545 | 5.9683 | 60.0113 | 6 | 94.9863 | 5.9737 | 60.0401 | 6
95.011 | 5.9795 | 59.9596 | 6 | 94.9557 | 5.978 | 60.0344 | 6 | 94.9745 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 94.9629 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 94.9946 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0193 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 94.9641 | 5.9778 | 60.0344 | 6 | 94.9828 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 94.9712 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 95.0029 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0277 | 5.9798 | 59.9596 | 6 | 94.9724 | 5.9777 | 60.0344 | 6 | 94.9911 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 94.9795 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 95.0112 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.036 | 5.98 | 59.9596 | 6 | 94.9807 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 94.9995 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 94.9878 | 5.969 | 60.0113 | 6 | 95.0197 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0443 | 5.9801 | 59.9596 | 6 | 94.989 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 95.0078 | 5.9725 | 59.9883 | 6 | 94.9962 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 95.028 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0527 | 5.9802 | 59.9596 | 6 | 94.9973 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 95.0162 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 95.0045 | 5.9693 | 60.0113 | 6 | 95.0363 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.061 | 5.9803 | 59.9596 | 6 | 95.0057 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 95.0245 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 95.0128 | 5.9693 | 60.0113 | 6 | 95.0446 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0694 | 5.9804 | 59.9596 | 6 | 95.014 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 95.0328 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 95.0211 | 5.9693 | 60.0113 | 6 | 95.053 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.0777 | 5.9802 | 59.9596 | 6 | 95.0223 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 95.0412 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0295 | 5.9692 | 60.0113 | 6 | 95.0613 | 5.9739 | 60.0401 | 6
95.086 | 5.98 | 59.9596 | 6 | 95.0306 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 95.0495 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0378 | 5.9692 | 60.0113 | 6 | 95.0696 | 5.9739 | 60.0401 | 6
95.0944 | 5.9798 | 59.9596 | 6 | 95.039 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 95.0579 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0461 | 5.9692 | 60.0113 | 6 | 95.0779 | 5.9738 | 60.0401 | 6
95.1027 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.0473 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 95.0662 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0544 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 95.0862 | 5.9737 | 60.0401 | 6
95.1111 | 5.9795 | 59.9596 | 6 | 95.0557 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 95.0745 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0629 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 95.0946 | 5.9735 | 60.0401 | 6
95.1194 | 5.9793 | 59.9596 | 6 | 95.064 | 5.9769 | 60.0344 | 6 | 95.0828 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0712 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 95.1029 | 5.9734 | 60.0401 | 6
95.1277 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 95.0723 | 5.9768 | 60.0344 | 6 | 95.0912 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0795 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1112 | 5.9742 | 60.0401 | 6
95.1361 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 95.0806 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 95.0995 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0878 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1195 | 5.975 | 60.0401 | 6
95.1444 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 95.0889 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 95.1078 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.0962 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1279 | 5.9758 | 60.0401 | 6
95.1528 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 95.0973 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 95.1162 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1045 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1362 | 5.9765 | 60.0401 | 6
95.1611 | 5.9792 | 59.9596 | 6 | 95.1056 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 95.1245 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1128 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1445 | 5.9772 | 60.0401 | 6
95.1694 | 5.9793 | 59.9596 | 6 | 95.114 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 95.1329 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1211 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1528 | 5.9779 | 60.0401 | 6
95.1778 | 5.9794 | 59.9596 | 6 | 95.1223 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 95.1412 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1295 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1611 | 5.9786 | 60.0401 | 6
95.1861 | 5.9795 | 59.9596 | 6 | 95.1306 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 95.1495 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1378 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1696 | 5.9794 | 60.0401 | 6
95.1944 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.1389 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 95.1579 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1461 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1779 | 5.9802 | 60.0401 | 6
95.2028 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.1473 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 95.1662 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1544 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1862 | 5.981 | 60.0401 | 6
95.2111 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.1556 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 95.1746 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1628 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.1945 | 5.9809 | 60.0401 | 6
95.2195 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.1639 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 95.1829 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1711 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.2029 | 5.9809 | 60.0401 | 6
95.2278 | 5.9798 | 59.9596 | 6 | 95.1722 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 95.1912 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1794 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.2112 | 5.9811 | 60.0401 | 6
95.2361 | 5.9799 | 59.9596 | 6 | 95.1805 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 95.1995 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1877 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.2195 | 5.9813 | 60.0401 | 6
95.2445 | 5.98 | 59.9596 | 6 | 95.1889 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2079 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.1962 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.2278 | 5.9815 | 60.0401 | 6
95.2528 | 5.9801 | 59.9596 | 6 | 95.1972 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2162 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2045 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.2361 | 5.9818 | 60.0401 | 6
95.2612 | 5.9802 | 59.9596 | 6 | 95.2056 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 95.2245 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2128 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.2445 | 5.982 | 60.0401 | 6
95.2695 | 5.9803 | 59.9596 | 6 | 95.2139 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2329 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2211 | 5.9688 | 60.0171 | 6 | 95.2528 | 5.9822 | 60.0401 | 6
95.2778 | 5.9802 | 59.9596 | 6 | 95.2222 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2412 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2295 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 95.2611 | 5.9825 | 60.0401 | 6
95.2862 | 5.9801 | 59.9596 | 6 | 95.2305 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2496 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2378 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 95.2694 | 5.9827 | 60.0401 | 6
95.2945 | 5.9801 | 59.9596 | 6 | 95.2389 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2579 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2461 | 5.9683 | 60.0171 | 6 | 95.2778 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3029 | 5.98 | 59.9596 | 6 | 95.2472 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 95.2662 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2544 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 95.2861 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.3112 | 5.98 | 59.9596 | 6 | 95.2555 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 95.2745 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2628 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.2944 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.3195 | 5.9799 | 59.9596 | 6 | 95.2639 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2829 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2711 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 95.3027 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3279 | 5.9798 | 59.9596 | 6 | 95.2722 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 95.2912 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2794 | 5.9677 | 60.0171 | 6 | 95.311 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3362 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.2805 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 95.2996 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2877 | 5.9676 | 60.0171 | 6 | 95.3195 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3445 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.2888 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 95.3079 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.2961 | 5.9677 | 60.0171 | 6 | 95.3278 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3529 | 5.9795 | 59.9596 | 6 | 95.2972 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 95.3162 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3044 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 95.3361 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3612 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.3055 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 95.3246 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3127 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 95.3444 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3696 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.3138 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 95.3329 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.321 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 95.3528 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.3779 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.3221 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 95.3412 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3295 | 5.9682 | 60.0171 | 6 | 95.3611 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.3862 | 5.9797 | 59.9596 | 6 | 95.3305 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 95.3495 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3378 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 95.3694 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.3946 | 5.9796 | 59.9596 | 6 | 95.3388 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 95.3579 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3461 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 95.3777 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.4029 | 5.9794 | 59.9596 | 6 | 95.3471 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 95.3663 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3544 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 95.386 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.4113 | 5.9791 | 59.9596 | 6 | 95.3555 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 95.3746 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3628 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.3944 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.4196 | 5.9787 | 59.9596 | 6 | 95.3638 | 5.9745 | 60.0286 | 6 | 95.3829 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 95.3711 | 5.9688 | 60.0171 | 6 | 95.4027 | 5.9831 | 60.0401 | 6
95.4279 | 5.9782 | 59.9596 | 6 | 95.3721 | 5.9739 | 60.0286 | 6 | 95.3912 | 5.9729 | 59.9883 | 6 | 95.3794 | 5.9689 | 60.0171 | 6 | 95.411 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.4363 | 5.9778 | 59.9596 | 6 | 95.3804 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.3996 | 5.9729 | 59.9883 | 6 | 95.3877 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4193 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.4446 | 5.9765 | 59.9596 | 6 | 95.3888 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 95.4079 | 5.9729 | 59.9883 | 6 | 95.3961 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4276 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.453 | 5.9753 | 59.9596 | 6 | 95.3971 | 5.97 | 60.0286 | 6 | 95.4163 | 5.973 | 59.9883 | 6 | 95.4044 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.436 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.4613 | 5.974 | 59.9596 | 6 | 95.4055 | 5.9687 | 60.0286 | 6 | 95.4246 | 5.973 | 59.9883 | 6 | 95.4127 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4443 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.4696 | 5.9728 | 59.9596 | 6 | 95.4138 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 95.4329 | 5.9731 | 59.9883 | 6 | 95.421 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4526 | 5.9827 | 60.0401 | 6
95.478 | 5.9717 | 59.9596 | 6 | 95.4221 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 95.4413 | 5.9731 | 59.9883 | 6 | 95.4294 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4609 | 5.9826 | 60.0401 | 6
95.4863 | 5.9706 | 59.9596 | 6 | 95.4304 | 5.9651 | 60.0286 | 6 | 95.4496 | 5.9731 | 59.9883 | 6 | 95.4377 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4694 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.4946 | 5.9696 | 59.9596 | 6 | 95.4388 | 5.9639 | 60.0286 | 6 | 95.4579 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 95.446 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4777 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.503 | 5.9686 | 59.9596 | 6 | 95.4471 | 5.9632 | 60.0286 | 6 | 95.4662 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 95.4543 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.486 | 5.9821 | 60.0401 | 6
95.5113 | 5.9679 | 59.9596 | 6 | 95.4554 | 5.9626 | 60.0286 | 6 | 95.4746 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.4628 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.4943 | 5.9821 | 60.0401 | 6
95.5197 | 5.9672 | 59.9596 | 6 | 95.4637 | 5.9625 | 60.0286 | 6 | 95.4829 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.4711 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.5026 | 5.982 | 60.0401 | 6
95.528 | 5.9672 | 59.9596 | 6 | 95.472 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 95.4913 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.4794 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.511 | 5.9819 | 60.0401 | 6
95.5363 | 5.9671 | 59.9596 | 6 | 95.4804 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 95.4996 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.4877 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.5193 | 5.9819 | 60.0401 | 6
95.5447 | 5.967 | 59.9596 | 6 | 95.4887 | 5.9623 | 60.0286 | 6 | 95.5079 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.4961 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.5276 | 5.9818 | 60.0401 | 6
95.553 | 5.9669 | 59.9596 | 6 | 95.4971 | 5.9623 | 60.0286 | 6 | 95.5163 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5044 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.5359 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.5614 | 5.9667 | 59.9538 | 6 | 95.5054 | 5.9622 | 60.0286 | 6 | 95.5246 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5127 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5443 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.5697 | 5.9664 | 59.9538 | 6 | 95.5137 | 5.9622 | 60.0286 | 6 | 95.533 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.521 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5526 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.578 | 5.9667 | 59.9538 | 6 | 95.522 | 5.9621 | 60.0286 | 6 | 95.5413 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5294 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5609 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.5864 | 5.9671 | 59.9538 | 6 | 95.5304 | 5.9621 | 60.0286 | 6 | 95.5496 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5377 | 5.9692 | 60.0171 | 6 | 95.5692 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.5947 | 5.9672 | 59.9538 | 6 | 95.5387 | 5.9622 | 60.0286 | 6 | 95.5579 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.546 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5775 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6031 | 5.9673 | 59.9538 | 6 | 95.5471 | 5.9623 | 60.0286 | 6 | 95.5663 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5543 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5859 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6114 | 5.9675 | 59.9538 | 6 | 95.5554 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 95.5746 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.5627 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.5942 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6197 | 5.9677 | 59.9538 | 6 | 95.5637 | 5.9625 | 60.0286 | 6 | 95.5829 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 95.571 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.6025 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6281 | 5.968 | 59.9538 | 6 | 95.572 | 5.9627 | 60.0286 | 6 | 95.5912 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 95.5793 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.6108 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6364 | 5.9682 | 59.9538 | 6 | 95.5804 | 5.9635 | 60.0286 | 6 | 95.5996 | 5.973 | 59.9941 | 6 | 95.5876 | 5.969 | 60.0171 | 6 | 95.6193 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6448 | 5.9687 | 59.9538 | 6 | 95.5887 | 5.9643 | 60.0286 | 6 | 95.608 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 95.5961 | 5.9689 | 60.0171 | 6 | 95.6276 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6531 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 95.597 | 5.9654 | 60.0286 | 6 | 95.6163 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 95.6044 | 5.9689 | 60.0171 | 6 | 95.6359 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6614 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 95.6053 | 5.9665 | 60.0286 | 6 | 95.6246 | 5.9725 | 59.9941 | 6 | 95.6127 | 5.9688 | 60.0171 | 6 | 95.6442 | 5.9817 | 60.0401 | 6
95.6698 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 95.6136 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 95.6329 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 95.621 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.6525 | 5.9818 | 60.0401 | 6
95.6781 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 95.622 | 5.9685 | 60.0286 | 6 | 95.6413 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 95.6294 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.6609 | 5.9819 | 60.0401 | 6
95.6865 | 5.9693 | 59.9538 | 6 | 95.6303 | 5.9695 | 60.0286 | 6 | 95.6496 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 95.6377 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.6692 | 5.9821 | 60.0401 | 6
95.6948 | 5.9693 | 59.9538 | 6 | 95.6387 | 5.9706 | 60.0286 | 6 | 95.658 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 95.646 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.6775 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.7031 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 95.647 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 95.6663 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 95.6543 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 95.6858 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.7115 | 5.969 | 59.9538 | 6 | 95.6553 | 5.9724 | 60.0286 | 6 | 95.6746 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 95.6627 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 95.6942 | 5.9826 | 60.0401 | 6
95.7198 | 5.9688 | 59.9538 | 6 | 95.6636 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.6829 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.671 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 95.7025 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.7281 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 95.672 | 5.9729 | 60.0286 | 6 | 95.6913 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.6793 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 95.7108 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.7365 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 95.6803 | 5.9728 | 60.0286 | 6 | 95.6996 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.6876 | 5.9683 | 60.0171 | 6 | 95.7191 | 5.9831 | 60.0401 | 6
95.7448 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 95.6887 | 5.9728 | 60.0286 | 6 | 95.7079 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.696 | 5.9682 | 60.0171 | 6 | 95.7274 | 5.9832 | 60.0401 | 6
95.7532 | 5.9676 | 59.9653 | 6 | 95.697 | 5.9728 | 60.0286 | 6 | 95.7163 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7043 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 95.7358 | 5.9834 | 60.0401 | 6
95.7615 | 5.9673 | 59.9653 | 6 | 95.7053 | 5.9728 | 60.0286 | 6 | 95.7246 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7126 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7441 | 5.9834 | 60.0401 | 6
95.7699 | 5.967 | 59.9653 | 6 | 95.7136 | 5.9727 | 60.0286 | 6 | 95.733 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7209 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7524 | 5.9835 | 60.0401 | 6
95.7782 | 5.9671 | 59.9653 | 6 | 95.722 | 5.9727 | 60.0286 | 6 | 95.7413 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7292 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7607 | 5.9835 | 60.0401 | 6
95.7865 | 5.9672 | 59.9653 | 6 | 95.7303 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.7496 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7377 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7692 | 5.9835 | 60.0401 | 6
95.7949 | 5.9675 | 59.9653 | 6 | 95.7386 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.7579 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.746 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7775 | 5.9834 | 60.0401 | 6
95.8032 | 5.9678 | 59.9653 | 6 | 95.7469 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.7663 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7543 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 95.7858 | 5.9834 | 60.0401 | 6
95.8115 | 5.9681 | 59.9653 | 6 | 95.7552 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 95.7746 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7626 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 95.7941 | 5.9833 | 60.0401 | 6
95.8199 | 5.9684 | 59.9653 | 6 | 95.7636 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 95.783 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.771 | 5.9682 | 60.0171 | 6 | 95.8024 | 5.9832 | 60.0401 | 6
95.8282 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 95.7719 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 95.7913 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7793 | 5.9683 | 60.0171 | 6 | 95.8108 | 5.9831 | 60.0401 | 6
95.8365 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 95.7803 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 95.7996 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7876 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 95.8191 | 5.983 | 60.0401 | 6
95.8449 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 95.7886 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 95.808 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 95.7959 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 95.8274 | 5.9829 | 60.0401 | 6
95.8532 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 95.7969 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.8163 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 95.8043 | 5.9687 | 60.0171 | 6 | 95.8357 | 5.9828 | 60.0401 | 6
95.8616 | 5.9693 | 59.9653 | 6 | 95.8052 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 95.8246 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 95.8126 | 5.9689 | 60.0171 | 6 | 95.8441 | 5.9826 | 60.0401 | 6
95.8699 | 5.9693 | 59.9653 | 6 | 95.8136 | 5.9728 | 60.0286 | 6 | 95.8329 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 95.8209 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 95.8524 | 5.9825 | 60.0401 | 6
95.8782 | 5.9692 | 59.9653 | 6 | 95.8219 | 5.9729 | 60.0286 | 6 | 95.8413 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 95.8292 | 5.9693 | 60.0171 | 6 | 95.8607 | 5.9825 | 60.0401 | 6
95.8866 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 95.8303 | 5.9731 | 60.0286 | 6 | 95.8496 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 95.8376 | 5.9694 | 60.0171 | 6 | 95.869 | 5.9825 | 60.0401 | 6
95.8949 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 95.8386 | 5.9732 | 60.0286 | 6 | 95.858 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 95.8459 | 5.9695 | 60.0171 | 6 | 95.8773 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.9033 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 95.8469 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 95.8663 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 95.8542 | 5.9695 | 60.0171 | 6 | 95.8857 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.9116 | 5.9687 | 59.9653 | 6 | 95.8552 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 95.8746 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 95.8625 | 5.9696 | 60.0171 | 6 | 95.894 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.9199 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 95.8636 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 95.883 | 5.9725 | 59.9941 | 6 | 95.871 | 5.9696 | 60.0171 | 6 | 95.9023 | 5.9824 | 60.0401 | 6
95.9283 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 95.8719 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 95.8913 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 95.8793 | 5.9696 | 60.0171 | 6 | 95.9106 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9366 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 95.8802 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 95.8997 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 95.8876 | 5.9697 | 60.0171 | 6 | 95.9191 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9449 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 95.8885 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 95.908 | 5.9729 | 59.9941 | 6 | 95.8959 | 5.9697 | 60.0171 | 6 | 95.9274 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9533 | 5.9687 | 59.9653 | 6 | 95.8969 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 95.9163 | 5.973 | 59.9941 | 6 | 95.9043 | 5.9697 | 60.0171 | 6 | 95.9357 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9616 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 95.9052 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 95.9246 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 95.9126 | 5.9705 | 60.0171 | 6 | 95.944 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.97 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 95.9135 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 95.933 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 95.9209 | 5.9713 | 60.0171 | 6 | 95.9523 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9783 | 5.972 | 59.9653 | 6 | 95.9219 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 95.9413 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 95.9292 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | 95.9607 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.9866 | 5.973 | 59.9653 | 6 | 95.9302 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 95.9496 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 95.9376 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 95.969 | 5.9823 | 60.0401 | 6
95.995 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 95.9385 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 95.958 | 5.973 | 59.9941 | 6 | 95.9459 | 5.9738 | 60.0171 | 6 | 95.9773 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0033 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 95.9468 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 95.9663 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 95.9542 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | 95.9856 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0117 | 5.9759 | 59.9653 | 6 | 95.9552 | 5.9775 | 60.0229 | 6 | 95.9747 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 95.9625 | 5.9755 | 60.0171 | 6 | 95.994 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.02 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 95.9635 | 5.978 | 60.0229 | 6 | 95.983 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 95.9709 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 96.0023 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0283 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 95.9719 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 95.9913 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 95.9792 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.0106 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0367 | 5.9769 | 59.9653 | 6 | 95.9802 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 95.9996 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 95.9875 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 96.0189 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.045 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 95.9885 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.008 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 95.9958 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 96.0272 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0533 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 95.9968 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0163 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 96.0043 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 96.0356 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0617 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 96.0052 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0247 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 96.0126 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 96.0439 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.07 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 96.0135 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.033 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 96.0209 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.0522 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0784 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 96.0219 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0413 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 96.0292 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.0605 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.0867 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 96.0302 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0497 | 5.9717 | 59.9941 | 6 | 96.0376 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.069 | 5.9823 | 60.0401 | 6
96.095 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 96.0385 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.058 | 5.9715 | 59.9941 | 6 | 96.0459 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.0773 | 5.9825 | 60.0401 | 6
96.1034 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 96.0468 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0663 | 5.9713 | 59.9941 | 6 | 96.0542 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.0856 | 5.9828 | 60.0401 | 6
96.1117 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 96.0552 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0746 | 5.9711 | 59.9941 | 6 | 96.0625 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 96.0939 | 5.983 | 60.0401 | 6
96.1201 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 96.0635 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.083 | 5.971 | 59.9941 | 6 | 96.0709 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.1022 | 5.9832 | 60.0401 | 6
96.1284 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 96.0718 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0913 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 96.0792 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 96.1106 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.1367 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 96.0801 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.0997 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 96.0875 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1189 | 5.9837 | 60.0401 | 6
96.1451 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 96.0885 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.108 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 96.0958 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1272 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.1534 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 96.0968 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1163 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 96.1042 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1355 | 5.9841 | 60.0401 | 6
96.1618 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 96.1051 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1246 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 96.1125 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1438 | 5.9843 | 60.0401 | 6
96.1701 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 96.1135 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.133 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 96.1208 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1522 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.1784 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 96.1218 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1414 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 96.1292 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1605 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.1868 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 96.1301 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1497 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 96.1376 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1688 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.1951 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 96.1384 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.158 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 96.1459 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1771 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2035 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 96.1468 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1663 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 96.1542 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1855 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2118 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 96.1551 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1747 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 96.1625 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.1938 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2201 | 5.9743 | 59.9538 | 6 | 96.1635 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.183 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 96.1709 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 96.2021 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2285 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 96.1718 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1913 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 96.1792 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.2104 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2368 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 96.1801 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.1996 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 96.1875 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.2188 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2452 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 96.1884 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.208 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 96.1958 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.2272 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2535 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 96.1968 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2164 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 96.2042 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.2355 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2618 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 96.2051 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2247 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 96.2125 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 96.2438 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2702 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2134 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.233 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 96.2208 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 96.2521 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2785 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2217 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2413 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 96.2291 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 96.2605 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2868 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2301 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2497 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 96.2375 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 96.2688 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.2952 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2384 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.258 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 96.2458 | 5.9792 | 60.0171 | 6 | 96.2771 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3035 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2468 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2664 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 96.2542 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 96.2854 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3119 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2551 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2747 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 96.2625 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 96.2937 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3202 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2634 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.283 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 96.2709 | 5.9798 | 60.0171 | 6 | 96.3021 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3286 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2717 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2914 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 96.2792 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 96.3104 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3369 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2801 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.2997 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.2875 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 96.3187 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3452 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2884 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.308 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.2958 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 96.327 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3536 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.2968 | 5.9796 | 60.0229 | 6 | 96.3163 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3042 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 96.3354 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3619 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.3051 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 96.3247 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3125 | 5.9803 | 60.0171 | 6 | 96.3438 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3703 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.3134 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 96.3331 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3208 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 96.3521 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3786 | 5.9752 | 59.9538 | 6 | 96.3217 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 96.3414 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3291 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 96.3604 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3869 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 96.33 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 96.3497 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3375 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 96.3687 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.3953 | 5.9754 | 59.9538 | 6 | 96.3384 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 96.358 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3458 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 96.3771 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.4036 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 96.3467 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 96.3664 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.3541 | 5.98 | 60.0171 | 6 | 96.3854 | 5.9846 | 60.0401 | 6
96.412 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 96.355 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 96.3747 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.3624 | 5.9797 | 60.0171 | 6 | 96.3937 | 5.9845 | 60.0401 | 6
96.4203 | 5.9758 | 59.9538 | 6 | 96.3633 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 96.3831 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.3708 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 96.402 | 5.9844 | 60.0401 | 6
96.4286 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 96.3717 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 96.3914 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.3792 | 5.9792 | 60.0171 | 6 | 96.4104 | 5.9844 | 60.0401 | 6
96.437 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 96.38 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 96.3997 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.3875 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 96.4187 | 5.9843 | 60.0401 | 6
96.4453 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 96.3884 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 96.4081 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.3958 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 96.427 | 5.9842 | 60.0401 | 6
96.4536 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 96.3967 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 96.4164 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4042 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 96.4353 | 5.9842 | 60.0401 | 6
96.462 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 96.405 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 96.4247 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4125 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.4436 | 5.9841 | 60.0401 | 6
96.4703 | 5.9754 | 59.9538 | 6 | 96.4133 | 5.9796 | 60.0229 | 6 | 96.433 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4208 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.452 | 5.9841 | 60.0401 | 6
96.4787 | 5.9752 | 59.9538 | 6 | 96.4217 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 96.4414 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4291 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.4603 | 5.984 | 60.0401 | 6
96.487 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 96.43 | 5.9798 | 60.0229 | 6 | 96.4498 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4375 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.4686 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.4953 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 96.4384 | 5.98 | 60.0229 | 6 | 96.4581 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4458 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.4769 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5037 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 96.4467 | 5.9801 | 60.0229 | 6 | 96.4664 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.4541 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.4854 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.512 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 96.455 | 5.9802 | 60.0229 | 6 | 96.4747 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.4624 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.4937 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5204 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 96.4633 | 5.9803 | 60.0229 | 6 | 96.4831 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.4707 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 96.502 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5287 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 96.4717 | 5.9804 | 60.0229 | 6 | 96.4914 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 96.4791 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 96.5103 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.537 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 96.48 | 5.9804 | 60.0229 | 6 | 96.4998 | 5.9719 | 59.9825 | 6 | 96.4874 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5186 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5454 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 96.4883 | 5.9804 | 60.0229 | 6 | 96.5081 | 5.972 | 59.9825 | 6 | 96.4957 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.527 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5537 | 5.9727 | 59.9538 | 6 | 96.4966 | 5.9803 | 60.0229 | 6 | 96.5164 | 5.9722 | 59.9825 | 6 | 96.504 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5353 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5621 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 96.505 | 5.9802 | 60.0229 | 6 | 96.5248 | 5.9723 | 59.9825 | 6 | 96.5125 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5436 | 5.9839 | 60.0401 | 6
96.5704 | 5.9704 | 59.9538 | 6 | 96.5133 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 96.5331 | 5.9725 | 59.9825 | 6 | 96.5208 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5519 | 5.9838 | 60.0401 | 6
96.5788 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 96.5217 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 96.5414 | 5.9724 | 59.9825 | 6 | 96.5291 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5603 | 5.9837 | 60.0401 | 6
96.5871 | 5.9681 | 59.9538 | 6 | 96.53 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 96.5497 | 5.9724 | 59.9825 | 6 | 96.5374 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 96.5686 | 5.9836 | 60.0401 | 6
96.5954 | 5.9669 | 59.9538 | 6 | 96.5383 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 96.5581 | 5.9723 | 59.9825 | 6 | 96.5458 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 96.5769 | 5.9836 | 60.0401 | 6
96.6038 | 5.9657 | 59.9538 | 6 | 96.5466 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 96.5665 | 5.9722 | 59.9825 | 6 | 96.5541 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 96.5852 | 5.9835 | 60.0401 | 6
96.6121 | 5.9645 | 59.9538 | 6 | 96.5549 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 96.5748 | 5.972 | 59.9825 | 6 | 96.5624 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.5935 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.6204 | 5.9633 | 59.9538 | 6 | 96.5633 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 96.5831 | 5.9718 | 59.9825 | 6 | 96.5707 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.6019 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.6288 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 96.5716 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 96.5914 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 96.5791 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.6102 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6371 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 96.58 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.5998 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.5874 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.6185 | 5.9832 | 60.0401 | 6
96.6455 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 96.5883 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6081 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.5957 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.6268 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6538 | 5.9636 | 59.9538 | 6 | 96.5966 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6165 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 96.604 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.6353 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6621 | 5.9639 | 59.9538 | 6 | 96.6049 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6248 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.6124 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.6436 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6705 | 5.9641 | 59.9538 | 6 | 96.6133 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6331 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.6207 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.6519 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6788 | 5.9644 | 59.9538 | 6 | 96.6216 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6415 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.629 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.6602 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6872 | 5.9646 | 59.9538 | 6 | 96.6299 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6498 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.6373 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.6685 | 5.9833 | 60.0401 | 6
96.6955 | 5.9648 | 59.9538 | 6 | 96.6382 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6581 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.6458 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.6769 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7038 | 5.9651 | 59.9538 | 6 | 96.6465 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6664 | 5.9717 | 59.9825 | 6 | 96.6541 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.6852 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7122 | 5.9652 | 59.9538 | 6 | 96.6549 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6748 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.6624 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.6935 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7205 | 5.9654 | 59.9538 | 6 | 96.6632 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6832 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.6707 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7018 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7289 | 5.9656 | 59.9538 | 6 | 96.6716 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 96.6915 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.6791 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7102 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7372 | 5.9657 | 59.9538 | 6 | 96.6799 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 96.6998 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.6874 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7185 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7455 | 5.9658 | 59.9538 | 6 | 96.6882 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 96.7081 | 5.9714 | 59.9825 | 6 | 96.6957 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7268 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7539 | 5.9658 | 59.9538 | 6 | 96.6965 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 96.7165 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 96.704 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7351 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7622 | 5.9658 | 59.9538 | 6 | 96.7049 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 96.7248 | 5.9711 | 59.9825 | 6 | 96.7124 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7434 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7706 | 5.9657 | 59.9538 | 6 | 96.7132 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 96.7332 | 5.9711 | 59.9825 | 6 | 96.7207 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7518 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7789 | 5.9657 | 59.9538 | 6 | 96.7215 | 5.9787 | 60.0402 | 6 | 96.7415 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 96.729 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7601 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7872 | 5.9656 | 59.9538 | 6 | 96.7299 | 5.9786 | 60.0402 | 6 | 96.7498 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 96.7373 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.7684 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.7956 | 5.9656 | 59.9538 | 6 | 96.7382 | 5.9785 | 60.0402 | 6 | 96.7582 | 5.9712 | 59.9825 | 6 | 96.7457 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.7767 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8039 | 5.9656 | 59.9538 | 6 | 96.7465 | 5.9783 | 60.0402 | 6 | 96.7665 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 96.754 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.7852 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8123 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 96.7548 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 96.7748 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 96.7623 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.7935 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8206 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 96.7632 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 96.7831 | 5.9716 | 59.9825 | 6 | 96.7706 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.8018 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8289 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 96.7715 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 96.7915 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 96.7791 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.8101 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8373 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 96.7798 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 96.7999 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 96.7874 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.8184 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8456 | 5.9655 | 59.9538 | 6 | 96.7881 | 5.9779 | 60.0402 | 6 | 96.8082 | 5.9724 | 59.9768 | 6 | 96.7957 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.8268 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.854 | 5.9656 | 59.9538 | 6 | 96.7964 | 5.9779 | 60.0402 | 6 | 96.8165 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 96.804 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.8351 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8623 | 5.9657 | 59.9538 | 6 | 96.8048 | 5.9779 | 60.0402 | 6 | 96.8248 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 96.8124 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.8434 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8706 | 5.9658 | 59.9538 | 6 | 96.8131 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 96.8332 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 96.8207 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 96.8517 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.879 | 5.9659 | 59.9538 | 6 | 96.8215 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 96.8416 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 96.829 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 96.8601 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8873 | 5.966 | 59.9538 | 6 | 96.8298 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 96.8499 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 96.8373 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 96.8684 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.8957 | 5.9661 | 59.9538 | 6 | 96.8381 | 5.9783 | 60.0402 | 6 | 96.8582 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.8457 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 96.8767 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.904 | 5.9662 | 59.9538 | 6 | 96.8464 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 96.8665 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.854 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 96.885 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9123 | 5.9653 | 59.9538 | 6 | 96.8547 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 96.8749 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.8623 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 96.8933 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9207 | 5.9644 | 59.9538 | 6 | 96.8631 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 96.8832 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.8706 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 96.9017 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.929 | 5.9635 | 59.9538 | 6 | 96.8714 | 5.9779 | 60.0402 | 6 | 96.8915 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.879 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 96.91 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9374 | 5.9626 | 59.9538 | 6 | 96.8798 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 96.8999 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.8873 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9183 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9457 | 5.9616 | 59.9538 | 6 | 96.8881 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 96.9082 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.8956 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9266 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.954 | 5.9606 | 59.9538 | 6 | 96.8964 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 96.9166 | 5.9731 | 59.9768 | 6 | 96.9039 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9349 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9624 | 5.9597 | 59.9538 | 6 | 96.9047 | 5.9775 | 60.0402 | 6 | 96.9249 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 96.9124 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9434 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.9707 | 5.9587 | 59.9538 | 6 | 96.9131 | 5.9773 | 60.0402 | 6 | 96.9332 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 96.9207 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9517 | 5.9834 | 60.0401 | 6
96.979 | 5.9577 | 59.9538 | 6 | 96.9214 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 96.9416 | 5.9733 | 59.9768 | 6 | 96.929 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.96 | 5.9826 | 60.0401 | 6
96.9874 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.9297 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 96.9499 | 5.9733 | 59.9768 | 6 | 96.9373 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9683 | 5.9817 | 60.0401 | 6
96.9957 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.938 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 96.9583 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 96.9457 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9767 | 5.9809 | 60.0401 | 6
97.0041 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.9464 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 96.9666 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 96.954 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.985 | 5.9801 | 60.0401 | 6
97.0124 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.9547 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 96.9749 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 96.9623 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 96.9933 | 5.9793 | 60.0401 | 6
97.0208 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.963 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 96.9832 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 96.9706 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0016 | 5.9785 | 60.0401 | 6
97.0291 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.9714 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 96.9916 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 96.979 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0099 | 5.9777 | 60.0401 | 6
97.0374 | 5.9568 | 59.9538 | 6 | 96.9797 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 96.9999 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 96.9873 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0183 | 5.9768 | 60.0401 | 6
97.0458 | 5.9569 | 59.9538 | 6 | 96.988 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 97.0082 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 96.9956 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0266 | 5.976 | 60.0401 | 6
97.0541 | 5.957 | 59.9538 | 6 | 96.9963 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 97.0166 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0039 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0349 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.0625 | 5.9572 | 59.9538 | 6 | 97.0046 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 97.0249 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0123 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0432 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.0708 | 5.9573 | 59.9538 | 6 | 97.013 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 97.0333 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0206 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0516 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.0791 | 5.9577 | 59.9538 | 6 | 97.0213 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 97.0416 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0289 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0599 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.0875 | 5.9581 | 59.9538 | 6 | 97.0297 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 97.0499 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0372 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0682 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.0958 | 5.9585 | 59.9538 | 6 | 97.038 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 97.0583 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0457 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0765 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.1042 | 5.9589 | 59.9538 | 6 | 97.0463 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 97.0666 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.054 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0848 | 5.9753 | 60.0401 | 6
97.1125 | 5.9592 | 59.9538 | 6 | 97.0546 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.075 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0623 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.0933 | 5.9753 | 60.0401 | 6
97.1208 | 5.9596 | 59.9538 | 6 | 97.0629 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 97.0833 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0706 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1016 | 5.9753 | 60.0401 | 6
97.1292 | 5.9598 | 59.9538 | 6 | 97.0713 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 97.0916 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.079 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1099 | 5.9753 | 60.0401 | 6
97.1375 | 5.9601 | 59.9538 | 6 | 97.0796 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 97.1 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0873 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1182 | 5.9754 | 60.0401 | 6
97.1458 | 5.9603 | 59.9538 | 6 | 97.088 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 97.1083 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.0956 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1266 | 5.9754 | 60.0401 | 6
97.1542 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.0963 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 97.1166 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1039 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1349 | 5.9754 | 60.0401 | 6
97.1625 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.1046 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 97.1249 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1123 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1432 | 5.9754 | 60.0401 | 6
97.1709 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.1129 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 97.1333 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1206 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.1515 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.1792 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.1213 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 97.1417 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1289 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.1598 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.1875 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.1296 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 97.15 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1372 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.1682 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.1959 | 5.9606 | 59.9538 | 6 | 97.1379 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 97.1583 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1456 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.1765 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2042 | 5.9607 | 59.9538 | 6 | 97.1462 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 97.1666 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1539 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.1848 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2126 | 5.9607 | 59.9538 | 6 | 97.1545 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 97.175 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1622 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.1931 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2209 | 5.9608 | 59.9538 | 6 | 97.1629 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 97.1833 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1705 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.2015 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2292 | 5.9609 | 59.9538 | 6 | 97.1712 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 97.1917 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.179 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 97.2098 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2376 | 5.961 | 59.9538 | 6 | 97.1796 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 97.2 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1873 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 97.2181 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2459 | 5.9608 | 59.9538 | 6 | 97.1879 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 97.2083 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.1956 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 97.2264 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2543 | 5.9607 | 59.9538 | 6 | 97.1962 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 97.2167 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2039 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 97.2347 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2626 | 5.9606 | 59.9538 | 6 | 97.2045 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 97.225 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2122 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 97.2432 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.271 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.2128 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 97.2333 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2206 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 97.2515 | 5.9755 | 60.0401 | 6
97.2793 | 5.9603 | 59.9538 | 6 | 97.2212 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 97.2417 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2289 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 97.2598 | 5.9753 | 60.0401 | 6
97.2876 | 5.9601 | 59.9538 | 6 | 97.2295 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 97.25 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2372 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 97.2681 | 5.9752 | 60.0401 | 6
97.296 | 5.9599 | 59.9538 | 6 | 97.2379 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.2584 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 97.2455 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 97.2765 | 5.975 | 60.0401 | 6
97.3043 | 5.9597 | 59.9538 | 6 | 97.2462 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.2667 | 5.9737 | 59.9768 | 6 | 97.2539 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 97.2848 | 5.9749 | 60.0401 | 6
97.3126 | 5.9605 | 59.9538 | 6 | 97.2545 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.275 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2622 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 97.2931 | 5.9748 | 60.0401 | 6
97.321 | 5.9614 | 59.9538 | 6 | 97.2628 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.2834 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2705 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 97.3014 | 5.9746 | 60.0401 | 6
97.3293 | 5.9624 | 59.9538 | 6 | 97.2712 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 97.2917 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2788 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 97.3097 | 5.9745 | 60.0401 | 6
97.3377 | 5.9634 | 59.9538 | 6 | 97.2795 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 97.3 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.2872 | 5.9791 | 60.0171 | 6 | 97.3181 | 5.9744 | 60.0401 | 6
97.346 | 5.9644 | 59.9538 | 6 | 97.2878 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 97.3083 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.2955 | 5.9791 | 60.0171 | 6 | 97.3264 | 5.9742 | 60.0401 | 6
97.3543 | 5.9654 | 59.9538 | 6 | 97.2961 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 97.3167 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.3038 | 5.9792 | 60.0171 | 6 | 97.3347 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.3627 | 5.9664 | 59.9538 | 6 | 97.3044 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 97.3251 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.3121 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 97.343 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.371 | 5.9675 | 59.9538 | 6 | 97.3128 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 97.3334 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.3206 | 5.9794 | 60.0171 | 6 | 97.3514 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.3794 | 5.9682 | 59.9538 | 6 | 97.3211 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 97.3417 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 97.3289 | 5.9794 | 60.0171 | 6 | 97.3597 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.3877 | 5.9689 | 59.9538 | 6 | 97.3295 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 97.35 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 97.3372 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.368 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.396 | 5.9686 | 59.9538 | 6 | 97.3378 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 97.3584 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 97.3455 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.3763 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4044 | 5.9683 | 59.9538 | 6 | 97.3461 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 97.3667 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 97.3539 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.3846 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4127 | 5.9679 | 59.9538 | 6 | 97.3544 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 97.3751 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.3622 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.3931 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4211 | 5.9676 | 59.9538 | 6 | 97.3627 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 97.3834 | 5.9735 | 59.9768 | 6 | 97.3705 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.4014 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4294 | 5.9673 | 59.9538 | 6 | 97.3711 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 97.3917 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.3788 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.4097 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4377 | 5.967 | 59.9538 | 6 | 97.3794 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 97.4001 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 97.3872 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.418 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4461 | 5.9667 | 59.9538 | 6 | 97.3878 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4084 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 97.3955 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.4264 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4544 | 5.9663 | 59.9538 | 6 | 97.3961 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4167 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 97.4038 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.4347 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4628 | 5.9663 | 59.9538 | 6 | 97.4044 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4251 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 97.4121 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 97.443 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4711 | 5.9663 | 59.9538 | 6 | 97.4127 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4334 | 5.9742 | 59.9768 | 6 | 97.4205 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 97.4513 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4794 | 5.9662 | 59.9538 | 6 | 97.4211 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4418 | 5.9744 | 59.9768 | 6 | 97.4288 | 5.9797 | 60.0171 | 6 | 97.4596 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4878 | 5.9662 | 59.9538 | 6 | 97.4294 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 97.4501 | 5.9745 | 59.9768 | 6 | 97.4371 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 97.468 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.4961 | 5.9664 | 59.9538 | 6 | 97.4377 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 97.4584 | 5.9746 | 59.9825 | 6 | 97.4454 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 97.4763 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5045 | 5.9665 | 59.9538 | 6 | 97.446 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 97.4667 | 5.9746 | 59.9825 | 6 | 97.4539 | 5.98 | 60.0171 | 6 | 97.4846 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5128 | 5.9667 | 59.9538 | 6 | 97.4543 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 97.4751 | 5.9746 | 59.9825 | 6 | 97.4622 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 97.4929 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5211 | 5.9668 | 59.9538 | 6 | 97.4627 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 97.4835 | 5.9747 | 59.9825 | 6 | 97.4705 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 97.5013 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5295 | 5.967 | 59.9538 | 6 | 97.471 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 97.4918 | 5.9746 | 59.9825 | 6 | 97.4788 | 5.9803 | 60.0171 | 6 | 97.5096 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5378 | 5.9672 | 59.9538 | 6 | 97.4794 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 97.5001 | 5.9746 | 59.9825 | 6 | 97.4872 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 97.5179 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5462 | 5.9674 | 59.9538 | 6 | 97.4877 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 97.5084 | 5.9745 | 59.9825 | 6 | 97.4955 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 97.5262 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5545 | 5.9675 | 59.9538 | 6 | 97.496 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 97.5168 | 5.9745 | 59.9825 | 6 | 97.5038 | 5.9803 | 60.0171 | 6 | 97.5345 | 5.9741 | 60.0401 | 6
97.5628 | 5.9688 | 59.9538 | 6 | 97.5043 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 97.5251 | 5.9744 | 59.9825 | 6 | 97.5121 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 97.543 | 5.974 | 60.0401 | 6
97.5712 | 5.97 | 59.9538 | 6 | 97.5126 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 97.5334 | 5.9744 | 59.9825 | 6 | 97.5205 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 97.5513 | 5.974 | 60.0401 | 6
97.5795 | 5.9711 | 59.9538 | 6 | 97.521 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 97.5418 | 5.9743 | 59.9825 | 6 | 97.5288 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 97.5596 | 5.9739 | 60.0401 | 6
97.5879 | 5.9721 | 59.9538 | 6 | 97.5293 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 97.5501 | 5.9743 | 59.9825 | 6 | 97.5371 | 5.98 | 60.0171 | 6 | 97.5679 | 5.9738 | 60.0401 | 6
97.5962 | 5.9732 | 59.9538 | 6 | 97.5377 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 97.5585 | 5.9742 | 59.9825 | 6 | 97.5454 | 5.98 | 60.0171 | 6 | 97.5763 | 5.9738 | 60.0401 | 6
97.6045 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 97.546 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 97.5668 | 5.9742 | 59.9825 | 6 | 97.5538 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 97.5846 | 5.9737 | 60.0401 | 6
97.6129 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 97.5543 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 97.5751 | 5.9742 | 59.9825 | 6 | 97.5621 | 5.9797 | 60.0171 | 6 | 97.5929 | 5.9736 | 60.0401 | 6
97.6212 | 5.9763 | 59.9538 | 6 | 97.5626 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 97.5835 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 97.5704 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 97.6012 | 5.9734 | 60.0401 | 6
97.6296 | 5.9774 | 59.9538 | 6 | 97.571 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 97.5918 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 97.5787 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 97.6095 | 5.9732 | 60.0401 | 6
97.6379 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 97.5793 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 97.6002 | 5.9741 | 59.9825 | 6 | 97.5872 | 5.9792 | 60.0171 | 6 | 97.6179 | 5.973 | 60.0401 | 6
97.6462 | 5.9783 | 59.9538 | 6 | 97.5876 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 97.6085 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 97.5955 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 97.6262 | 5.9729 | 60.0401 | 6
97.6546 | 5.9781 | 59.9538 | 6 | 97.5959 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 97.6168 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 97.6038 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 97.6345 | 5.9728 | 60.0401 | 6
97.6629 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 97.6042 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 97.6251 | 5.9741 | 59.9883 | 6 | 97.6121 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 97.6428 | 5.9727 | 60.0401 | 6
97.6712 | 5.9771 | 59.9538 | 6 | 97.6126 | 5.9768 | 60.0344 | 6 | 97.6335 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 97.6205 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 97.6512 | 5.9726 | 60.0401 | 6
97.6796 | 5.9766 | 59.9538 | 6 | 97.6209 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 97.6418 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 97.6288 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 97.6595 | 5.9725 | 60.0401 | 6
97.6879 | 5.9761 | 59.9538 | 6 | 97.6293 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 97.6501 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 97.6371 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 97.6678 | 5.9723 | 60.0401 | 6
97.6963 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 97.6376 | 5.9775 | 60.0344 | 6 | 97.6585 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 97.6454 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 97.6761 | 5.9723 | 60.0401 | 6
97.7046 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 97.6459 | 5.9778 | 60.0344 | 6 | 97.6668 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 97.6538 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 97.6844 | 5.9722 | 60.0401 | 6
97.713 | 5.9741 | 59.9538 | 6 | 97.6542 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 97.6752 | 5.9749 | 59.9883 | 6 | 97.6621 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 97.6929 | 5.9722 | 60.0401 | 6
97.7213 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.6626 | 5.9781 | 60.0344 | 6 | 97.6835 | 5.975 | 59.9883 | 6 | 97.6704 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 97.7012 | 5.9722 | 60.0401 | 6
97.7296 | 5.9726 | 59.9538 | 6 | 97.6709 | 5.9781 | 60.0344 | 6 | 97.6918 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 97.6787 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 97.7095 | 5.9721 | 60.0401 | 6
97.738 | 5.972 | 59.9538 | 6 | 97.6792 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 97.7001 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 97.6871 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 97.7178 | 5.9721 | 60.0401 | 6
97.7463 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 97.6876 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.7085 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 97.6954 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 97.7261 | 5.9721 | 60.0401 | 6
97.7547 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 97.6959 | 5.9777 | 60.0286 | 6 | 97.7169 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 97.7037 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 97.7345 | 5.9721 | 60.0401 | 6
97.763 | 5.9711 | 59.9538 | 6 | 97.7042 | 5.9775 | 60.0286 | 6 | 97.7252 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 97.712 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 97.7428 | 5.9709 | 60.0401 | 6
97.7713 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 97.7125 | 5.9773 | 60.0286 | 6 | 97.7335 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 97.7205 | 5.9768 | 60.0171 | 6 | 97.7511 | 5.9697 | 60.0401 | 6
97.7797 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 97.7209 | 5.9771 | 60.0286 | 6 | 97.7418 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 97.7288 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 97.7594 | 5.9686 | 60.0401 | 6
97.788 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 97.7292 | 5.9769 | 60.0286 | 6 | 97.7502 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 97.7371 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 97.7678 | 5.9676 | 60.0401 | 6
97.7964 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 97.7375 | 5.9767 | 60.0286 | 6 | 97.7585 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 97.7454 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 97.7761 | 5.9665 | 60.0401 | 6
97.8047 | 5.972 | 59.9538 | 6 | 97.7458 | 5.9767 | 60.0286 | 6 | 97.7668 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 97.7538 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 97.7844 | 5.9655 | 60.0401 | 6
97.813 | 5.9724 | 59.9538 | 6 | 97.7542 | 5.9766 | 60.0286 | 6 | 97.7751 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.7621 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 97.7927 | 5.9644 | 60.0401 | 6
97.8214 | 5.9729 | 59.9538 | 6 | 97.7625 | 5.9767 | 60.0286 | 6 | 97.7835 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.7704 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 97.801 | 5.9634 | 60.0401 | 6
97.8297 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.7709 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.7919 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.7787 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 97.8094 | 5.9624 | 60.0401 | 6
97.838 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 97.7792 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.8002 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.7871 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 97.8177 | 5.9613 | 60.0401 | 6
97.8464 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 97.7875 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.8085 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.7954 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 97.826 | 5.9615 | 60.0401 | 6
97.8547 | 5.9741 | 59.9538 | 6 | 97.7958 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.8168 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.8037 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 97.8344 | 5.9616 | 60.0401 | 6
97.8631 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 97.8041 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.8252 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.812 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 97.8428 | 5.9617 | 60.0401 | 6
97.8714 | 5.9739 | 59.9538 | 6 | 97.8125 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 97.8335 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.8203 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 97.8511 | 5.9617 | 60.0401 | 6
97.8797 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 97.8208 | 5.9769 | 60.0286 | 6 | 97.8419 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.8287 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 97.8594 | 5.9619 | 60.0401 | 6
97.8881 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 97.8292 | 5.9769 | 60.0286 | 6 | 97.8502 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.837 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 97.8677 | 5.962 | 60.0401 | 6
97.8964 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 97.8375 | 5.977 | 60.0286 | 6 | 97.8585 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 97.8453 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 97.876 | 5.9621 | 60.0401 | 6
97.9048 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 97.8458 | 5.977 | 60.0286 | 6 | 97.8669 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 97.8536 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.8844 | 5.9622 | 60.0401 | 6
97.9131 | 5.9734 | 59.9538 | 6 | 97.8541 | 5.9771 | 60.0286 | 6 | 97.8752 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 97.8621 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.8927 | 5.9624 | 60.0401 | 6
97.9214 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.8625 | 5.9771 | 60.0286 | 6 | 97.8835 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 97.8704 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.901 | 5.9626 | 60.0401 | 6
97.9298 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.8708 | 5.9772 | 60.0286 | 6 | 97.8918 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 97.8787 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9093 | 5.9628 | 60.0401 | 6
97.9381 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.8792 | 5.9773 | 60.0286 | 6 | 97.9002 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 97.887 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9177 | 5.963 | 60.0401 | 6
97.9465 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.8875 | 5.9774 | 60.0286 | 6 | 97.9085 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 97.8954 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.926 | 5.9632 | 60.0401 | 6
97.9548 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.8958 | 5.9775 | 60.0286 | 6 | 97.9169 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 97.9037 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9343 | 5.9634 | 60.0401 | 6
97.9632 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9041 | 5.9776 | 60.0286 | 6 | 97.9252 | 5.975 | 59.9883 | 6 | 97.912 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9426 | 5.9636 | 60.0401 | 6
97.9715 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9125 | 5.9777 | 60.0286 | 6 | 97.9335 | 5.9749 | 59.9883 | 6 | 97.9203 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9509 | 5.9637 | 60.0401 | 6
97.9798 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9208 | 5.9777 | 60.0286 | 6 | 97.9419 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 97.9287 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9594 | 5.9638 | 60.0401 | 6
97.9882 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9291 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.9502 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 97.937 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9677 | 5.9639 | 60.0401 | 6
97.9965 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9374 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.9586 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 97.9453 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.976 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0048 | 5.9733 | 59.9538 | 6 | 97.9457 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.9669 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 97.9536 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9843 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0132 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 97.9541 | 5.9779 | 60.0286 | 6 | 97.9752 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 97.962 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 97.9927 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0215 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 97.9624 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.9835 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 97.9703 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.001 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0299 | 5.974 | 59.9538 | 6 | 97.9708 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 97.9919 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 97.9786 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0093 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0382 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 97.9791 | 5.9777 | 60.0286 | 6 | 98.0002 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 97.9869 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0176 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0465 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 97.9874 | 5.9776 | 60.0286 | 6 | 98.0085 | 5.9745 | 59.9883 | 6 | 97.9954 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0259 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0549 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 97.9957 | 5.9775 | 60.0286 | 6 | 98.0169 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 98.0037 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0343 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0632 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 98.0041 | 5.9774 | 60.0286 | 6 | 98.0252 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 98.012 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0426 | 5.9639 | 60.0401 | 6
98.0716 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 98.0124 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 98.0336 | 5.974 | 59.9883 | 6 | 98.0203 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0509 | 5.9638 | 60.0401 | 6
98.0799 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 98.0208 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 98.0419 | 5.9738 | 59.9883 | 6 | 98.0286 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0592 | 5.9637 | 60.0401 | 6
98.0882 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 98.0291 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 98.0502 | 5.9736 | 59.9883 | 6 | 98.037 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0676 | 5.9637 | 60.0401 | 6
98.0966 | 5.9736 | 59.9538 | 6 | 98.0374 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 98.0585 | 5.9734 | 59.9883 | 6 | 98.0453 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0759 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.1049 | 5.973 | 59.9538 | 6 | 98.0457 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.0669 | 5.9732 | 59.9883 | 6 | 98.0536 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0842 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.1133 | 5.9724 | 59.9538 | 6 | 98.0541 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.0753 | 5.973 | 59.9883 | 6 | 98.0619 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.0925 | 5.9634 | 60.0401 | 6
98.1216 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 98.0624 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.0836 | 5.9729 | 59.9883 | 6 | 98.0703 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1008 | 5.9633 | 60.0401 | 6
98.1299 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 98.0707 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.0919 | 5.9726 | 59.9883 | 6 | 98.0786 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1093 | 5.9633 | 60.0401 | 6
98.1383 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 98.079 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1002 | 5.9723 | 59.9883 | 6 | 98.0869 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1176 | 5.9632 | 60.0401 | 6
98.1466 | 5.9713 | 59.9538 | 6 | 98.0874 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1086 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 98.0952 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1259 | 5.9632 | 60.0401 | 6
98.155 | 5.9711 | 59.9538 | 6 | 98.0957 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1169 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 98.1036 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1342 | 5.9631 | 60.0401 | 6
98.1633 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 98.104 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1252 | 5.9715 | 59.9825 | 6 | 98.1119 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1426 | 5.9632 | 60.0401 | 6
98.1716 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 98.1124 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1336 | 5.9713 | 59.9825 | 6 | 98.1202 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1509 | 5.9633 | 60.0401 | 6
98.18 | 5.972 | 59.9538 | 6 | 98.1207 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 98.1419 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 98.1285 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1592 | 5.9633 | 60.0401 | 6
98.1883 | 5.9722 | 59.9538 | 6 | 98.129 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 98.1503 | 5.9708 | 59.9825 | 6 | 98.137 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1675 | 5.9634 | 60.0401 | 6
98.1967 | 5.9723 | 59.9538 | 6 | 98.1373 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 98.1586 | 5.9705 | 59.9825 | 6 | 98.1453 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1758 | 5.9634 | 60.0401 | 6
98.205 | 5.9723 | 59.9538 | 6 | 98.1457 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 98.1669 | 5.9703 | 59.9825 | 6 | 98.1536 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1842 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.2133 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 98.154 | 5.9757 | 60.0229 | 6 | 98.1752 | 5.9702 | 59.9825 | 6 | 98.1619 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.1925 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.2217 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 98.1624 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 98.1836 | 5.9701 | 59.9825 | 6 | 98.1703 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2008 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.23 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 98.1707 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.192 | 5.9701 | 59.9825 | 6 | 98.1786 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2091 | 5.9637 | 60.0401 | 6
98.2384 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 98.179 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 98.2003 | 5.9701 | 59.9825 | 6 | 98.1869 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2175 | 5.9637 | 60.0401 | 6
98.2467 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 98.1873 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 98.2086 | 5.9696 | 59.9825 | 6 | 98.1952 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2258 | 5.9637 | 60.0401 | 6
98.255 | 5.9702 | 59.9538 | 6 | 98.1957 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 98.2169 | 5.9691 | 59.9825 | 6 | 98.2036 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2341 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.2634 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 98.204 | 5.9715 | 60.0229 | 6 | 98.2253 | 5.9686 | 59.9825 | 6 | 98.2119 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2424 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.2717 | 5.97 | 59.9538 | 6 | 98.2123 | 5.9708 | 60.0229 | 6 | 98.2336 | 5.9681 | 59.9825 | 6 | 98.2202 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2507 | 5.9636 | 60.0401 | 6
98.2801 | 5.9699 | 59.9538 | 6 | 98.2206 | 5.9702 | 60.0229 | 6 | 98.2419 | 5.9676 | 59.9825 | 6 | 98.2285 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2592 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.2884 | 5.9699 | 59.9538 | 6 | 98.229 | 5.9703 | 60.0229 | 6 | 98.2503 | 5.9671 | 59.9825 | 6 | 98.2369 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2675 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.2967 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 98.2373 | 5.9704 | 60.0229 | 6 | 98.2586 | 5.9666 | 59.9825 | 6 | 98.2452 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2758 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.3051 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 98.2457 | 5.9706 | 60.0229 | 6 | 98.267 | 5.9661 | 59.9825 | 6 | 98.2535 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2841 | 5.9635 | 60.0401 | 6
98.3134 | 5.9699 | 59.9538 | 6 | 98.254 | 5.9708 | 60.0229 | 6 | 98.2753 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 98.2618 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.2925 | 5.9633 | 60.0401 | 6
98.3217 | 5.97 | 59.9538 | 6 | 98.2623 | 5.971 | 60.0229 | 6 | 98.2836 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.2701 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 98.3008 | 5.9632 | 60.0401 | 6
98.3301 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 98.2706 | 5.9712 | 60.0229 | 6 | 98.2919 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.2786 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 98.3091 | 5.9631 | 60.0401 | 6
98.3384 | 5.9703 | 59.9538 | 6 | 98.279 | 5.9715 | 60.0229 | 6 | 98.3003 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.2869 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 98.3174 | 5.963 | 60.0401 | 6
98.3468 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 98.2873 | 5.9717 | 60.0229 | 6 | 98.3087 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.2952 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 98.3257 | 5.9629 | 60.0401 | 6
98.3551 | 5.9715 | 59.9538 | 6 | 98.2957 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 98.317 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.3035 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 98.3341 | 5.9627 | 60.0401 | 6
98.3634 | 5.973 | 59.9538 | 6 | 98.304 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 98.3253 | 5.9652 | 59.9825 | 6 | 98.3119 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 98.3424 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.3718 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 98.3123 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 98.3336 | 5.9652 | 59.9825 | 6 | 98.3202 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 98.3507 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.3801 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 98.3206 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 98.342 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 98.3285 | 5.9735 | 60.0229 | 6 | 98.359 | 5.9624 | 60.0401 | 6
98.3885 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 98.3289 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 98.3503 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 98.3368 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 98.3674 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.3968 | 5.9779 | 59.9538 | 6 | 98.3373 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 98.3586 | 5.9654 | 59.9825 | 6 | 98.3452 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 98.3757 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4052 | 5.9788 | 59.9538 | 6 | 98.3456 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 98.367 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.3535 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 98.384 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4135 | 5.9799 | 59.9538 | 6 | 98.3539 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 98.3753 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.3618 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 98.3923 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4218 | 5.9809 | 59.9538 | 6 | 98.3622 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 98.3837 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 98.3701 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 98.4006 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4302 | 5.9817 | 59.9538 | 6 | 98.3706 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 98.392 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.3785 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 98.4091 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4385 | 5.9826 | 59.9538 | 6 | 98.3789 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 98.4003 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.3868 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 98.4174 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4469 | 5.9826 | 59.9538 | 6 | 98.3873 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 98.4086 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.3951 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 98.4257 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4552 | 5.9827 | 59.9538 | 6 | 98.3956 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 98.417 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 98.4034 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 98.434 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4635 | 5.983 | 59.9538 | 6 | 98.4039 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4254 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 98.4119 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 98.4423 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4719 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 98.4122 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4337 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 98.4202 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 98.4507 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4802 | 5.9838 | 59.9538 | 6 | 98.4206 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.442 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.4285 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.459 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4886 | 5.9841 | 59.9538 | 6 | 98.4289 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4503 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.4368 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.4673 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.4969 | 5.9843 | 59.9538 | 6 | 98.4373 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4587 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 98.4452 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.4756 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5052 | 5.9845 | 59.9538 | 6 | 98.4456 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.467 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 98.4535 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.484 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5136 | 5.9844 | 59.9538 | 6 | 98.4539 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4753 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 98.4618 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.4923 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5219 | 5.9842 | 59.9538 | 6 | 98.4622 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.4837 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.4701 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.5006 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5302 | 5.984 | 59.9538 | 6 | 98.4706 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.492 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.4784 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.5089 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5386 | 5.9839 | 59.9538 | 6 | 98.4789 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5004 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.4868 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.5172 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5469 | 5.9837 | 59.9538 | 6 | 98.4872 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5087 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.4951 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.5256 | 5.9622 | 60.0401 | 6
98.5553 | 5.9836 | 59.9538 | 6 | 98.4955 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.517 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 98.5034 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.5339 | 5.9623 | 60.0401 | 6
98.5636 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 98.5039 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5253 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 98.5117 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.5422 | 5.9623 | 60.0401 | 6
98.5719 | 5.9833 | 59.9538 | 6 | 98.5122 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5337 | 5.9646 | 59.9825 | 6 | 98.5201 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.5505 | 5.9623 | 60.0401 | 6
98.5803 | 5.9833 | 59.9538 | 6 | 98.5206 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5421 | 5.9642 | 59.9825 | 6 | 98.5284 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.559 | 5.9624 | 60.0401 | 6
98.5886 | 5.9833 | 59.9538 | 6 | 98.5289 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5504 | 5.9639 | 59.9825 | 6 | 98.5367 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.5673 | 5.9624 | 60.0401 | 6
98.597 | 5.9831 | 59.9538 | 6 | 98.5372 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5587 | 5.9636 | 59.9825 | 6 | 98.545 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.5756 | 5.9624 | 60.0401 | 6
98.6053 | 5.983 | 59.9538 | 6 | 98.5455 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.567 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.5535 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.5839 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6136 | 5.9828 | 59.9538 | 6 | 98.5539 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5754 | 5.963 | 59.9825 | 6 | 98.5618 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.5922 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.622 | 5.9827 | 59.9538 | 6 | 98.5622 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.5837 | 5.9627 | 59.9825 | 6 | 98.5701 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.6006 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6303 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.5706 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.592 | 5.9625 | 59.9825 | 6 | 98.5784 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.6089 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6387 | 5.9824 | 59.9538 | 6 | 98.5789 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.6004 | 5.9623 | 59.9825 | 6 | 98.5868 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.6172 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.647 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 98.5872 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.6087 | 5.9626 | 59.9825 | 6 | 98.5951 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.6255 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6553 | 5.9821 | 59.9538 | 6 | 98.5955 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.6171 | 5.9628 | 59.9825 | 6 | 98.6034 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.6339 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6637 | 5.9819 | 59.9538 | 6 | 98.6039 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 98.6254 | 5.963 | 59.9825 | 6 | 98.6117 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.6422 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.672 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6122 | 5.9733 | 60.0171 | 6 | 98.6337 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6201 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.6505 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6804 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6205 | 5.9733 | 60.0171 | 6 | 98.6421 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6284 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.6588 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.6887 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6288 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 98.6504 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6367 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.6671 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.697 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6372 | 5.9734 | 60.0171 | 6 | 98.6588 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.645 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.6755 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7054 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6455 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 98.6671 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6534 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.6838 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7137 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6539 | 5.9735 | 60.0171 | 6 | 98.6754 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6617 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.6921 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7221 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 98.6622 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 98.6837 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.67 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.7004 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7304 | 5.9819 | 59.9538 | 6 | 98.6705 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 98.6921 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6783 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.7089 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7387 | 5.9819 | 59.9538 | 6 | 98.6788 | 5.9738 | 60.0171 | 6 | 98.7004 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 98.6868 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.7172 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7471 | 5.982 | 59.9538 | 6 | 98.6872 | 5.9739 | 60.0171 | 6 | 98.7087 | 5.9634 | 59.9825 | 6 | 98.6951 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.7255 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7554 | 5.9821 | 59.9538 | 6 | 98.6955 | 5.974 | 60.0171 | 6 | 98.7171 | 5.9635 | 59.9825 | 6 | 98.7034 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 98.7338 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7638 | 5.9821 | 59.9538 | 6 | 98.7039 | 5.9741 | 60.0171 | 6 | 98.7254 | 5.9642 | 59.9825 | 6 | 98.7117 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 98.7421 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7721 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 98.7122 | 5.9743 | 60.0171 | 6 | 98.7338 | 5.965 | 59.9825 | 6 | 98.72 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.7505 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7804 | 5.9823 | 59.9538 | 6 | 98.7205 | 5.9744 | 60.0171 | 6 | 98.7421 | 5.9659 | 59.9825 | 6 | 98.7284 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 98.7588 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7888 | 5.9823 | 59.9538 | 6 | 98.7288 | 5.9745 | 60.0171 | 6 | 98.7504 | 5.9669 | 59.9825 | 6 | 98.7367 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.7671 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.7971 | 5.9824 | 59.9538 | 6 | 98.7372 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | 98.7588 | 5.9678 | 59.9825 | 6 | 98.745 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 98.7754 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8055 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.7455 | 5.9748 | 60.0171 | 6 | 98.7671 | 5.9687 | 59.9825 | 6 | 98.7533 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 98.7838 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8138 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.7538 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | 98.7755 | 5.9695 | 59.9825 | 6 | 98.7617 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.7921 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8221 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.7621 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | 98.7838 | 5.9703 | 59.9825 | 6 | 98.77 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 98.8004 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8305 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.7705 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | 98.7921 | 5.971 | 59.9768 | 6 | 98.7783 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.8087 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8388 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.7788 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8004 | 5.9718 | 59.9768 | 6 | 98.7866 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 98.817 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8472 | 5.9827 | 59.9538 | 6 | 98.7872 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8088 | 5.972 | 59.9768 | 6 | 98.795 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 98.8254 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8555 | 5.9829 | 59.9538 | 6 | 98.7955 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8171 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 98.8033 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 98.8337 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8638 | 5.9831 | 59.9538 | 6 | 98.8038 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8254 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 98.8116 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 98.842 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8722 | 5.9833 | 59.9538 | 6 | 98.8121 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8338 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 98.8199 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 98.8503 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8805 | 5.9835 | 59.9538 | 6 | 98.8205 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | 98.8421 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 98.8284 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 98.8588 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8889 | 5.9837 | 59.9538 | 6 | 98.8288 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 98.8505 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 98.8367 | 5.9756 | 60.0229 | 6 | 98.8671 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.8972 | 5.9839 | 59.9538 | 6 | 98.8372 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | 98.8588 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 98.845 | 5.9757 | 60.0229 | 6 | 98.8754 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9055 | 5.9841 | 59.9538 | 6 | 98.8455 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.8671 | 5.9724 | 59.9768 | 6 | 98.8533 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 98.8837 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9139 | 5.9843 | 59.9538 | 6 | 98.8538 | 5.9753 | 60.0171 | 6 | 98.8755 | 5.9725 | 59.9768 | 6 | 98.8617 | 5.976 | 60.0229 | 6 | 98.892 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9222 | 5.9845 | 59.9538 | 6 | 98.8621 | 5.9753 | 60.0171 | 6 | 98.8838 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 98.87 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9004 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9306 | 5.9843 | 59.9538 | 6 | 98.8705 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.8922 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 98.8783 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9087 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9389 | 5.9841 | 59.9538 | 6 | 98.8788 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.9005 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 98.8866 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.917 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9472 | 5.9838 | 59.9538 | 6 | 98.8871 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.9088 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 98.895 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9253 | 5.9625 | 60.0401 | 6
98.9556 | 5.9835 | 59.9538 | 6 | 98.8954 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.9172 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 98.9033 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9337 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.9639 | 5.9832 | 59.9538 | 6 | 98.9038 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.9255 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 98.9116 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.942 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.9723 | 5.9828 | 59.9538 | 6 | 98.9121 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 98.9338 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 98.9199 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9503 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.9806 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 98.9205 | 5.9753 | 60.0171 | 6 | 98.9421 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 98.9282 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9586 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.9889 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 98.9288 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9505 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 98.9366 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9669 | 5.9626 | 60.0401 | 6
98.9973 | 5.9819 | 59.9538 | 6 | 98.9371 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9589 | 5.9728 | 59.971 | 6 | 98.9449 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 98.9753 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0056 | 5.9816 | 59.9538 | 6 | 98.9454 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9672 | 5.9727 | 59.971 | 6 | 98.9532 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 98.9836 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0139 | 5.9815 | 59.9538 | 6 | 98.9538 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9755 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 98.9615 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 98.9919 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0223 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 98.9621 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9838 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 98.97 | 5.9763 | 60.0229 | 6 | 99.0002 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0306 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 98.9705 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 98.9922 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 98.9783 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 99.0087 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.039 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 98.9788 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 99.0005 | 5.9724 | 59.971 | 6 | 98.9866 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 99.017 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0473 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 98.9871 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | 99.0089 | 5.9724 | 59.971 | 6 | 98.9949 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 99.0253 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0556 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 98.9954 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | 99.0172 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 99.0033 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 99.0336 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.064 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0038 | 5.975 | 60.0171 | 6 | 99.0255 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 99.0116 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0419 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0723 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0121 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 99.0339 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0199 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0503 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0807 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0204 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 99.0422 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0282 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0586 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.089 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0287 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 99.0505 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0366 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0669 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.0974 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.037 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 99.0589 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0449 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0752 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1057 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0454 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.0672 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0532 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0836 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.114 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0537 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.0756 | 5.9726 | 59.971 | 6 | 99.0615 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.0919 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1224 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0621 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 99.0839 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 99.0699 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1002 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1307 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0704 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 99.0922 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 99.0782 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1085 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1391 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0787 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 99.1006 | 5.9725 | 59.971 | 6 | 99.0865 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1168 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1474 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.087 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 99.1089 | 5.9729 | 59.971 | 6 | 99.0948 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1252 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1557 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.0954 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 99.1172 | 5.9732 | 59.971 | 6 | 99.1033 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1335 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1641 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1037 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 99.1256 | 5.9736 | 59.971 | 6 | 99.1116 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1418 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1724 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1121 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 99.1339 | 5.9739 | 59.971 | 6 | 99.1199 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1501 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1808 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1204 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 99.1423 | 5.9743 | 59.971 | 6 | 99.1282 | 5.9766 | 60.0229 | 6 | 99.1586 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1891 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1287 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 99.1506 | 5.9747 | 59.971 | 6 | 99.1366 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 99.1669 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.1974 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.137 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 99.1589 | 5.975 | 59.971 | 6 | 99.1449 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 99.1752 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2058 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1454 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 99.1673 | 5.9754 | 59.971 | 6 | 99.1532 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 99.1835 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2141 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1537 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 99.1756 | 5.9758 | 59.971 | 6 | 99.1615 | 5.9763 | 60.0229 | 6 | 99.1918 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2224 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.162 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 99.184 | 5.9763 | 59.971 | 6 | 99.1698 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 99.2002 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2308 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1703 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 99.1923 | 5.9763 | 59.971 | 6 | 99.1782 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 99.2085 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2391 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.1787 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 99.2006 | 5.9764 | 59.971 | 6 | 99.1865 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 99.2168 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2475 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.187 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.209 | 5.9764 | 59.971 | 6 | 99.1948 | 5.976 | 60.0229 | 6 | 99.2251 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2558 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 99.1954 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 99.2173 | 5.9765 | 59.971 | 6 | 99.2031 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 99.2334 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2641 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.2037 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 99.2256 | 5.9767 | 59.971 | 6 | 99.2115 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 99.2418 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2725 | 5.9813 | 59.9538 | 6 | 99.212 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 99.2339 | 5.9769 | 59.971 | 6 | 99.2198 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2501 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2808 | 5.9812 | 59.9538 | 6 | 99.2203 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 99.2423 | 5.9771 | 59.971 | 6 | 99.2281 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2584 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2892 | 5.9812 | 59.9538 | 6 | 99.2286 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 99.2507 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.2365 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2667 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.2975 | 5.9811 | 59.9538 | 6 | 99.237 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 99.259 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.2449 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2751 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3058 | 5.9811 | 59.9538 | 6 | 99.2453 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 99.2673 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.2532 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2834 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3142 | 5.981 | 59.9538 | 6 | 99.2537 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.2756 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 99.2615 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.2917 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3225 | 5.981 | 59.9538 | 6 | 99.262 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.284 | 5.9778 | 59.971 | 6 | 99.2698 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3309 | 5.9809 | 59.9538 | 6 | 99.2703 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.2924 | 5.9779 | 59.971 | 6 | 99.2782 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3083 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3392 | 5.9809 | 59.9538 | 6 | 99.2786 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.3007 | 5.9781 | 59.971 | 6 | 99.2865 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3168 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3475 | 5.9809 | 59.9538 | 6 | 99.287 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.309 | 5.978 | 59.971 | 6 | 99.2948 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3251 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3559 | 5.981 | 59.9538 | 6 | 99.2953 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.3173 | 5.978 | 59.971 | 6 | 99.3031 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3334 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3642 | 5.9802 | 59.9538 | 6 | 99.3036 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.3257 | 5.9779 | 59.971 | 6 | 99.3115 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3417 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3726 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 99.312 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.334 | 5.9779 | 59.971 | 6 | 99.3198 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3501 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3809 | 5.9786 | 59.9538 | 6 | 99.3203 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.3423 | 5.9778 | 59.971 | 6 | 99.3281 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3584 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3892 | 5.9778 | 59.9538 | 6 | 99.3286 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.3507 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 99.3364 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3667 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.3976 | 5.9772 | 59.9538 | 6 | 99.3369 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.359 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 99.3448 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.375 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4059 | 5.9766 | 59.9538 | 6 | 99.3453 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.3674 | 5.9776 | 59.971 | 6 | 99.3531 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 99.3833 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4143 | 5.9761 | 59.9538 | 6 | 99.3536 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.3757 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.3615 | 5.9757 | 60.0229 | 6 | 99.3917 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4226 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 99.3619 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.384 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.3698 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 99.4 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4309 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 99.3702 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.3924 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.3781 | 5.9754 | 60.0229 | 6 | 99.4083 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4393 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 99.3786 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4007 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.3865 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 99.4166 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4476 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.3869 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4091 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.3948 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 99.425 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.456 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 99.3952 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4174 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.4031 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 99.4333 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4643 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 99.4036 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4257 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.4114 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 99.4417 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4726 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 99.4119 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4341 | 5.9771 | 59.971 | 6 | 99.4198 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 99.45 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.481 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 99.4202 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 99.4424 | 5.9771 | 59.971 | 6 | 99.4281 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 99.4583 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4893 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 99.4285 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 99.4507 | 5.9771 | 59.971 | 6 | 99.4364 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.4667 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.4977 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 99.4369 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 99.459 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.4447 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.475 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.506 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 99.4452 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 99.4674 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.4531 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.4833 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5143 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 99.4536 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 99.4758 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.4614 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.4916 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5227 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 99.4619 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 99.4841 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.4697 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.531 | 5.9749 | 59.9538 | 6 | 99.4702 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 99.4924 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.478 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5083 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5394 | 5.9748 | 59.9538 | 6 | 99.4785 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 99.5007 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.4865 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5166 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5477 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 99.4868 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 99.5091 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.4948 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5249 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.556 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 99.4952 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 99.5175 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.5031 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5332 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5644 | 5.9746 | 59.9538 | 6 | 99.5035 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 99.5258 | 5.9776 | 59.971 | 6 | 99.5114 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5416 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5727 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 99.5118 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 99.5341 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 99.5198 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5499 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5811 | 5.9745 | 59.9538 | 6 | 99.5201 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 99.5424 | 5.9776 | 59.971 | 6 | 99.5281 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5582 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5894 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5285 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 99.5508 | 5.9776 | 59.971 | 6 | 99.5364 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5665 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.5977 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5368 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 99.5591 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.5447 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.575 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6061 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5452 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 99.5674 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 99.5531 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5833 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6144 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5535 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 99.5758 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.5614 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5916 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6228 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5618 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 99.5841 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.5697 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.5999 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6311 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5701 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 99.5925 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.578 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6082 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6394 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 99.5784 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.6008 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 99.5864 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6166 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6478 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 99.5868 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.6091 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.5947 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6249 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6561 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 99.5951 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.6175 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.603 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6332 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6645 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 99.6035 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6258 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.6113 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6415 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6728 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 99.6118 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6342 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.6196 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6499 | 5.9626 | 60.0401 | 6
99.6811 | 5.9759 | 59.9538 | 6 | 99.6201 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6425 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.6281 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6582 | 5.9624 | 60.0401 | 6
99.6895 | 5.9762 | 59.9538 | 6 | 99.6284 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6508 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.6364 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6665 | 5.9622 | 60.0401 | 6
99.6978 | 5.9763 | 59.9538 | 6 | 99.6368 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6592 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 99.6447 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6748 | 5.9618 | 60.0401 | 6
99.7061 | 5.9764 | 59.9538 | 6 | 99.6451 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6675 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.653 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6831 | 5.9613 | 60.0401 | 6
99.7145 | 5.9765 | 59.9538 | 6 | 99.6534 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.6758 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.6614 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6915 | 5.9608 | 60.0401 | 6
99.7228 | 5.9766 | 59.9538 | 6 | 99.6617 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.6842 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.6697 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.6998 | 5.9603 | 60.0401 | 6
99.7312 | 5.9764 | 59.9538 | 6 | 99.67 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.6925 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.678 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7081 | 5.9598 | 60.0401 | 6
99.7395 | 5.9763 | 59.9538 | 6 | 99.6784 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7009 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.6863 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7164 | 5.9593 | 60.0401 | 6
99.7478 | 5.9761 | 59.9538 | 6 | 99.6867 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7092 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.6947 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7249 | 5.9589 | 60.0401 | 6
99.7562 | 5.9759 | 59.9538 | 6 | 99.6951 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7175 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.703 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7332 | 5.9584 | 60.0401 | 6
99.7645 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 99.7034 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7259 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7113 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7415 | 5.9581 | 60.0401 | 6
99.7729 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 99.7117 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7342 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7196 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7498 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.7812 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 99.72 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7426 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.728 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7581 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.7896 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 99.7284 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7509 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7363 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7665 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.7979 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 99.7367 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 99.7592 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7446 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7748 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.8062 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 99.7451 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.7676 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7529 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7831 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.8146 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 99.7534 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 99.7759 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7614 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7914 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.8229 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 99.7617 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 99.7842 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7697 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.7998 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.8313 | 5.9758 | 59.9538 | 6 | 99.77 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 99.7925 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.778 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8081 | 5.9578 | 60.0401 | 6
99.8396 | 5.9759 | 59.9538 | 6 | 99.7783 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 99.8009 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7863 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8164 | 5.9577 | 60.0401 | 6
99.8479 | 5.976 | 59.9538 | 6 | 99.7867 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 99.8093 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.7947 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8247 | 5.9577 | 60.0401 | 6
99.8563 | 5.9761 | 59.9538 | 6 | 99.795 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 99.8176 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.803 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.833 | 5.9576 | 60.0401 | 6
99.8646 | 5.9763 | 59.9538 | 6 | 99.8033 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 99.8259 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8113 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8414 | 5.9576 | 60.0401 | 6
99.873 | 5.9764 | 59.9538 | 6 | 99.8116 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 99.8342 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8196 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8497 | 5.9576 | 60.0401 | 6
99.8813 | 5.976 | 59.9538 | 6 | 99.82 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 99.8426 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8279 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.858 | 5.9575 | 60.0401 | 6
99.8896 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 99.8283 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 99.851 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8363 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8663 | 5.9575 | 60.0401 | 6
99.898 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 99.8367 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 99.8593 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8446 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8748 | 5.9573 | 60.0401 | 6
99.9063 | 5.975 | 59.9538 | 6 | 99.845 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 99.8676 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8529 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8831 | 5.9571 | 60.0401 | 6
99.9146 | 5.9742 | 59.9538 | 6 | 99.8533 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 99.8759 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8612 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8914 | 5.957 | 60.0401 | 6
99.923 | 5.9735 | 59.9538 | 6 | 99.8616 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 99.8843 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8696 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.8997 | 5.9569 | 60.0401 | 6
99.9313 | 5.9727 | 59.9538 | 6 | 99.8699 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 99.8926 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8779 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.908 | 5.9569 | 60.0401 | 6
99.9397 | 5.9719 | 59.9538 | 6 | 99.8783 | 5.9724 | 60.0344 | 6 | 99.9009 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8862 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9164 | 5.9569 | 60.0401 | 6
99.948 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 99.8866 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 99.9093 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.8945 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9247 | 5.957 | 60.0401 | 6
99.9563 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 99.895 | 5.9722 | 60.0344 | 6 | 99.9176 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.903 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.933 | 5.957 | 60.0401 | 6
99.9647 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 99.9033 | 5.9722 | 60.0344 | 6 | 99.926 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9113 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9413 | 5.957 | 60.0401 | 6
99.973 | 5.9695 | 59.9538 | 6 | 99.9116 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 99.9343 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9196 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9497 | 5.9571 | 60.0401 | 6
99.9814 | 5.9691 | 59.9538 | 6 | 99.9199 | 5.9724 | 60.0344 | 6 | 99.9426 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9279 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.958 | 5.9572 | 60.0401 | 6
99.9897 | 5.9687 | 59.9538 | 6 | 99.9283 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 99.951 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9363 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9663 | 5.9574 | 60.0401 | 6
99.998 | 5.9689 | 59.9538 | 6 | 99.9366 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 99.9593 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9446 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9746 | 5.9575 | 60.0401 | 6
100.0064 | 5.9692 | 59.9538 | 6 | 99.9449 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 99.9677 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9529 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9829 | 5.9577 | 60.0401 | 6
100.0147 | 5.9695 | 59.9538 | 6 | 99.9532 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 99.976 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9612 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9913 | 5.9578 | 60.0401 | 6
100.0231 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 99.9615 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 99.9843 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9696 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 99.9996 | 5.9578 | 60.0401 | 6
100.0314 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 99.9699 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 99.9927 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9779 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0079 | 5.9583 | 60.0401 | 6
100.0397 | 5.9704 | 59.9538 | 6 | 99.9782 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 100.001 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9862 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0162 | 5.9588 | 60.0401 | 6
100.0481 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 99.9866 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 100.0093 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 99.9945 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0245 | 5.9592 | 60.0401 | 6
100.0564 | 5.9714 | 59.9538 | 6 | 99.9949 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 100.0177 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0029 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.033 | 5.9597 | 60.0401 | 6
100.0648 | 5.9719 | 59.9653 | 6 | 100.0032 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 100.026 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0112 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0413 | 5.9603 | 60.0401 | 6
100.0731 | 5.9724 | 59.9653 | 6 | 100.0115 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 100.0344 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0195 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0496 | 5.961 | 60.0401 | 6
100.0814 | 5.9727 | 59.9653 | 6 | 100.0199 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 100.0427 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0278 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0579 | 5.9616 | 60.0401 | 6
100.0898 | 5.973 | 59.9653 | 6 | 100.0282 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 100.051 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0361 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0663 | 5.9623 | 60.0401 | 6
100.0981 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 100.0365 | 5.9721 | 60.0344 | 6 | 100.0594 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0446 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0746 | 5.9629 | 60.0401 | 6
100.1065 | 5.9735 | 59.9653 | 6 | 100.0449 | 5.972 | 60.0344 | 6 | 100.0677 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0529 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0829 | 5.9634 | 60.0401 | 6
100.1148 | 5.9737 | 59.9653 | 6 | 100.0532 | 5.9719 | 60.0344 | 6 | 100.076 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0612 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0912 | 5.9637 | 60.0401 | 6
100.1231 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 100.0615 | 5.9708 | 60.0344 | 6 | 100.0844 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0695 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.0995 | 5.964 | 60.0401 | 6
100.1315 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 100.0698 | 5.9697 | 60.0344 | 6 | 100.0927 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0779 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1079 | 5.9643 | 60.0401 | 6
100.1398 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 100.0782 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 100.1011 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 100.0862 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1162 | 5.9646 | 60.0401 | 6
100.1481 | 5.9738 | 59.9653 | 6 | 100.0865 | 5.9679 | 60.0344 | 6 | 100.1094 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 100.0945 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1245 | 5.9648 | 60.0401 | 6
100.1565 | 5.9736 | 59.9653 | 6 | 100.0948 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 100.1177 | 5.9776 | 59.971 | 6 | 100.1028 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1328 | 5.9649 | 60.0401 | 6
100.1648 | 5.9735 | 59.9653 | 6 | 100.1031 | 5.9661 | 60.0344 | 6 | 100.126 | 5.9778 | 59.971 | 6 | 100.1112 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1412 | 5.9651 | 60.0401 | 6
100.1732 | 5.9734 | 59.9653 | 6 | 100.1115 | 5.9651 | 60.0344 | 6 | 100.1344 | 5.978 | 59.971 | 6 | 100.1195 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1495 | 5.9652 | 60.0401 | 6
100.1815 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 100.1198 | 5.9642 | 60.0344 | 6 | 100.1428 | 5.9782 | 59.971 | 6 | 100.1278 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1578 | 5.9654 | 60.0401 | 6
100.1898 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 100.1282 | 5.9632 | 60.0344 | 6 | 100.1511 | 5.9784 | 59.971 | 6 | 100.1361 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1661 | 5.9656 | 60.0401 | 6
100.1982 | 5.973 | 59.9653 | 6 | 100.1365 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 100.1594 | 5.9786 | 59.971 | 6 | 100.1445 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1744 | 5.9656 | 60.0401 | 6
100.2065 | 5.9729 | 59.9653 | 6 | 100.1448 | 5.9623 | 60.0344 | 6 | 100.1677 | 5.9789 | 59.971 | 6 | 100.1528 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1829 | 5.9657 | 60.0401 | 6
100.2148 | 5.9728 | 59.9653 | 6 | 100.1531 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 100.1761 | 5.9791 | 59.971 | 6 | 100.1611 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1912 | 5.9658 | 60.0401 | 6
100.2232 | 5.9727 | 59.9653 | 6 | 100.1614 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 100.1844 | 5.9793 | 59.971 | 6 | 100.1694 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 100.1995 | 5.9658 | 60.0401 | 6
100.2315 | 5.9727 | 59.9711 | 6 | 100.1698 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 100.1927 | 5.9794 | 59.971 | 6 | 100.1779 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 100.2078 | 5.9659 | 60.0401 | 6
100.2399 | 5.9727 | 59.9711 | 6 | 100.1781 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 100.2011 | 5.9794 | 59.971 | 6 | 100.1862 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 100.2162 | 5.966 | 60.0401 | 6
100.2482 | 5.9726 | 59.9711 | 6 | 100.1865 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 100.2094 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.1945 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 100.2245 | 5.9662 | 60.0401 | 6
100.2565 | 5.9725 | 59.9711 | 6 | 100.1948 | 5.9623 | 60.0286 | 6 | 100.2178 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2028 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 100.2328 | 5.9663 | 60.0401 | 6
100.2649 | 5.9723 | 59.9711 | 6 | 100.2031 | 5.9622 | 60.0286 | 6 | 100.2261 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2112 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 100.2411 | 5.9664 | 60.0401 | 6
100.2732 | 5.9722 | 59.9711 | 6 | 100.2114 | 5.9621 | 60.0286 | 6 | 100.2344 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2195 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 100.2494 | 5.9665 | 60.0401 | 6
100.2816 | 5.9721 | 59.9711 | 6 | 100.2198 | 5.962 | 60.0286 | 6 | 100.2428 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2278 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 100.2578 | 5.9666 | 60.0401 | 6
100.2899 | 5.9721 | 59.9711 | 6 | 100.2281 | 5.9618 | 60.0286 | 6 | 100.2511 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2361 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 100.2661 | 5.9667 | 60.0401 | 6
100.2982 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 100.2365 | 5.9617 | 60.0286 | 6 | 100.2595 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 100.2445 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 100.2744 | 5.9666 | 60.0401 | 6
100.3066 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 100.2448 | 5.9616 | 60.0286 | 6 | 100.2678 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 100.2528 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 100.2827 | 5.9665 | 60.0401 | 6
100.3149 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 100.2531 | 5.9615 | 60.0286 | 6 | 100.2761 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 100.2611 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 100.2911 | 5.9664 | 60.0401 | 6
100.3232 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 100.2614 | 5.9623 | 60.0286 | 6 | 100.2845 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 100.2694 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 100.2994 | 5.9662 | 60.0401 | 6
100.3316 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 100.2697 | 5.9631 | 60.0286 | 6 | 100.2928 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 100.2777 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 100.3077 | 5.966 | 60.0401 | 6
100.3399 | 5.9717 | 59.9711 | 6 | 100.2781 | 5.9639 | 60.0286 | 6 | 100.3011 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.2861 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.316 | 5.9658 | 60.0401 | 6
100.3483 | 5.9717 | 59.9711 | 6 | 100.2864 | 5.9648 | 60.0286 | 6 | 100.3095 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.2944 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.3243 | 5.9655 | 60.0401 | 6
100.3566 | 5.9716 | 59.9711 | 6 | 100.2947 | 5.9656 | 60.0286 | 6 | 100.3178 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.3027 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 100.3328 | 5.9652 | 60.0401 | 6
100.3649 | 5.9715 | 59.9711 | 6 | 100.303 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 100.3262 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.311 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 100.3411 | 5.965 | 60.0401 | 6
100.3733 | 5.9714 | 59.9711 | 6 | 100.3114 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 100.3345 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3195 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3494 | 5.9647 | 60.0401 | 6
100.3816 | 5.9713 | 59.9711 | 6 | 100.3197 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 100.3428 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3278 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3577 | 5.9646 | 60.0401 | 6
100.3899 | 5.9712 | 59.9711 | 6 | 100.3281 | 5.9679 | 60.0286 | 6 | 100.3512 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3361 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3661 | 5.9645 | 60.0401 | 6
100.3983 | 5.9713 | 59.9653 | 6 | 100.3364 | 5.9685 | 60.0286 | 6 | 100.3595 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3444 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3744 | 5.9644 | 60.0401 | 6
100.4066 | 5.9715 | 59.9653 | 6 | 100.3447 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 100.3679 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3528 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3827 | 5.9642 | 60.0401 | 6
100.4149 | 5.9712 | 59.9653 | 6 | 100.353 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 100.3762 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3611 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.391 | 5.9641 | 60.0401 | 6
100.4233 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 100.3614 | 5.9675 | 60.0229 | 6 | 100.3845 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3694 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.3993 | 5.964 | 60.0401 | 6
100.4316 | 5.9706 | 59.9653 | 6 | 100.3697 | 5.9672 | 60.0229 | 6 | 100.3928 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3777 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4077 | 5.964 | 60.0401 | 6
100.44 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 100.3781 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.4012 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3861 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.416 | 5.9639 | 60.0401 | 6
100.4483 | 5.97 | 59.9653 | 6 | 100.3864 | 5.9669 | 60.0229 | 6 | 100.4095 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.3944 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4243 | 5.9638 | 60.0344 | 6
100.4566 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 100.3947 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.4178 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4027 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4326 | 5.9637 | 60.0344 | 6
100.465 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 100.403 | 5.9671 | 60.0229 | 6 | 100.4262 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.411 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.441 | 5.9636 | 60.0344 | 6
100.4733 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 100.4113 | 5.9671 | 60.0229 | 6 | 100.4345 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4194 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4493 | 5.9636 | 60.0344 | 6
100.4817 | 5.9686 | 59.9653 | 6 | 100.4197 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.4429 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4277 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4576 | 5.9644 | 60.0344 | 6
100.49 | 5.9681 | 59.9653 | 6 | 100.428 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.4512 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.436 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4659 | 5.9652 | 60.0344 | 6
100.4983 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 100.4363 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.4595 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4443 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4742 | 5.9659 | 60.0344 | 6
100.5067 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.4446 | 5.9669 | 60.0229 | 6 | 100.4679 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4528 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4827 | 5.9667 | 60.0344 | 6
100.515 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.453 | 5.9669 | 60.0229 | 6 | 100.4762 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4611 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.491 | 5.9675 | 60.0344 | 6
100.5233 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.4613 | 5.9668 | 60.0229 | 6 | 100.4846 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4694 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.4993 | 5.9684 | 60.0344 | 6
100.5317 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.4697 | 5.9667 | 60.0229 | 6 | 100.4929 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4777 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5076 | 5.9692 | 60.0344 | 6
100.54 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.478 | 5.9667 | 60.0229 | 6 | 100.5012 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.486 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.516 | 5.9701 | 60.0344 | 6
100.5484 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.4863 | 5.9666 | 60.0229 | 6 | 100.5096 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.4944 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5243 | 5.971 | 60.0344 | 6
100.5567 | 5.9683 | 59.9653 | 6 | 100.4946 | 5.9666 | 60.0229 | 6 | 100.5179 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5027 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5326 | 5.9718 | 60.0344 | 6
100.565 | 5.9682 | 59.9653 | 6 | 100.503 | 5.9666 | 60.0229 | 6 | 100.5262 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.511 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5409 | 5.9718 | 60.0344 | 6
100.5734 | 5.9681 | 59.9653 | 6 | 100.5113 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 100.5345 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5193 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5493 | 5.9718 | 60.0344 | 6
100.5817 | 5.9678 | 59.9653 | 6 | 100.5197 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 100.5429 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5277 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5576 | 5.9717 | 60.0344 | 6
100.5901 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 100.528 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 100.5513 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.536 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.5659 | 5.9716 | 60.0344 | 6
100.5984 | 5.967 | 59.9653 | 6 | 100.5363 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 100.5596 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5443 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.5742 | 5.9715 | 60.0344 | 6
100.6067 | 5.9666 | 59.9653 | 6 | 100.5446 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 100.5679 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5526 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 100.5825 | 5.9714 | 60.0344 | 6
100.6151 | 5.9662 | 59.9653 | 6 | 100.553 | 5.9675 | 60.0229 | 6 | 100.5762 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.561 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 100.5909 | 5.9713 | 60.0344 | 6
100.6234 | 5.9658 | 59.9653 | 6 | 100.5613 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 100.5846 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5693 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 100.5992 | 5.9712 | 60.0344 | 6
100.6317 | 5.9654 | 59.9653 | 6 | 100.5696 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 100.593 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5776 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 100.6075 | 5.9711 | 60.0344 | 6
100.6401 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.5779 | 5.9694 | 60.0229 | 6 | 100.6013 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5859 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 100.6158 | 5.971 | 60.0344 | 6
100.6484 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 100.5863 | 5.97 | 60.0229 | 6 | 100.6096 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.5944 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 100.6243 | 5.9709 | 60.0344 | 6
100.6568 | 5.964 | 59.9653 | 6 | 100.5946 | 5.9707 | 60.0229 | 6 | 100.6179 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.6027 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 100.6326 | 5.9709 | 60.0344 | 6
100.6651 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 100.603 | 5.9714 | 60.0229 | 6 | 100.6263 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 100.611 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 100.6409 | 5.9709 | 60.0344 | 6
100.6734 | 5.9637 | 59.9653 | 6 | 100.6113 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 100.6346 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.6193 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6492 | 5.9709 | 60.0344 | 6
100.6818 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 100.6196 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.6429 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.6277 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6575 | 5.971 | 60.0344 | 6
100.6901 | 5.9635 | 59.9653 | 6 | 100.6279 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.6513 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 100.636 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6659 | 5.9711 | 60.0344 | 6
100.6984 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 100.6362 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 100.6596 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 100.6443 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6742 | 5.9712 | 60.0344 | 6
100.7068 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 100.6446 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.668 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 100.6526 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6825 | 5.9713 | 60.0344 | 6
100.7151 | 5.9633 | 59.9653 | 6 | 100.6529 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 100.6763 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 100.661 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6908 | 5.9715 | 60.0344 | 6
100.7235 | 5.9632 | 59.9653 | 6 | 100.6613 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 100.6846 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 100.6693 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.6992 | 5.9716 | 60.0344 | 6
100.7318 | 5.9634 | 59.9653 | 6 | 100.6696 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 100.693 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 100.6776 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7075 | 5.9717 | 60.0344 | 6
100.7401 | 5.9636 | 59.9653 | 6 | 100.6779 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 100.7013 | 5.9795 | 59.9768 | 6 | 100.6859 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7158 | 5.9719 | 60.0344 | 6
100.7485 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 100.6862 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 100.7097 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.6943 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7241 | 5.972 | 60.0344 | 6
100.7568 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 100.6946 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 100.718 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.7026 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7325 | 5.9721 | 60.0344 | 6
100.7652 | 5.9641 | 59.9653 | 6 | 100.7029 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 100.7263 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.7109 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7408 | 5.9722 | 60.0344 | 6
100.7735 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 100.7112 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 100.7346 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.7192 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7491 | 5.9722 | 60.0344 | 6
100.7818 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 100.7195 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 100.743 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.7275 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7574 | 5.9723 | 60.0344 | 6
100.7902 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 100.7279 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.7513 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 100.736 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7657 | 5.9724 | 60.0344 | 6
100.7985 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 100.7362 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 100.7596 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7443 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7742 | 5.9726 | 60.0344 | 6
100.8068 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 100.7446 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.768 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7526 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7825 | 5.9727 | 60.0344 | 6
100.8152 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 100.7529 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 100.7763 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7609 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7908 | 5.9728 | 60.0344 | 6
100.8235 | 5.9644 | 59.9653 | 6 | 100.7612 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 100.7847 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7693 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.7991 | 5.9729 | 60.0344 | 6
100.8319 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 100.7695 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 100.793 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7776 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8075 | 5.973 | 60.0344 | 6
100.8402 | 5.9642 | 59.9653 | 6 | 100.7779 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 100.8013 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7859 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8158 | 5.9732 | 60.0344 | 6
100.8485 | 5.964 | 59.9653 | 6 | 100.7862 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.8097 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.7942 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8241 | 5.9737 | 60.0344 | 6
100.8569 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 100.7946 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 100.818 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8026 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8324 | 5.9742 | 60.0344 | 6
100.8652 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 100.8029 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 100.8264 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8109 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8407 | 5.9745 | 60.0344 | 6
100.8736 | 5.9637 | 59.9653 | 6 | 100.8112 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 100.8347 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8192 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8491 | 5.9748 | 60.0344 | 6
100.8819 | 5.9637 | 59.9653 | 6 | 100.8195 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 100.843 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8275 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8574 | 5.9751 | 60.0344 | 6
100.8902 | 5.9638 | 59.9653 | 6 | 100.8279 | 5.9718 | 60.0229 | 6 | 100.8514 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8359 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8657 | 5.9754 | 60.0344 | 6
100.8986 | 5.9639 | 59.9653 | 6 | 100.8362 | 5.9711 | 60.0229 | 6 | 100.8597 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8442 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.874 | 5.9757 | 60.0344 | 6
100.9069 | 5.9641 | 59.9653 | 6 | 100.8445 | 5.9704 | 60.0229 | 6 | 100.868 | 5.9793 | 59.9768 | 6 | 100.8525 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8824 | 5.976 | 60.0344 | 6
100.9152 | 5.9642 | 59.9653 | 6 | 100.8528 | 5.9697 | 60.0229 | 6 | 100.8763 | 5.9792 | 59.9768 | 6 | 100.8608 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.8907 | 5.9763 | 60.0344 | 6
100.9236 | 5.9643 | 59.9653 | 6 | 100.8611 | 5.9691 | 60.0229 | 6 | 100.8847 | 5.9791 | 59.9768 | 6 | 100.8693 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.899 | 5.9766 | 60.0344 | 6
100.9319 | 5.9645 | 59.9653 | 6 | 100.8695 | 5.9684 | 60.0229 | 6 | 100.8931 | 5.9789 | 59.9768 | 6 | 100.8776 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9073 | 5.9765 | 60.0344 | 6
100.9402 | 5.9646 | 59.9653 | 6 | 100.8778 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 100.9014 | 5.9788 | 59.9768 | 6 | 100.8859 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9158 | 5.9764 | 60.0344 | 6
100.9486 | 5.9647 | 59.9653 | 6 | 100.8862 | 5.9671 | 60.0229 | 6 | 100.9097 | 5.9786 | 59.9768 | 6 | 100.8942 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9241 | 5.9765 | 60.0344 | 6
100.9569 | 5.9649 | 59.9653 | 6 | 100.8945 | 5.9666 | 60.0229 | 6 | 100.918 | 5.9785 | 59.9768 | 6 | 100.9026 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9324 | 5.9765 | 60.0344 | 6
100.9653 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9028 | 5.966 | 60.0229 | 6 | 100.9264 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 100.9109 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9407 | 5.9765 | 60.0344 | 6
100.9736 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9111 | 5.9661 | 60.0229 | 6 | 100.9348 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 100.9192 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.949 | 5.9766 | 60.0344 | 6
100.9819 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9195 | 5.9662 | 60.0229 | 6 | 100.9431 | 5.9779 | 59.9768 | 6 | 100.9275 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 100.9574 | 5.9766 | 60.0344 | 6
100.9903 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9278 | 5.9663 | 60.0229 | 6 | 100.9514 | 5.9777 | 59.9768 | 6 | 100.9358 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 100.9657 | 5.9766 | 60.0344 | 6
100.9986 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9362 | 5.9664 | 60.0229 | 6 | 100.9597 | 5.9776 | 59.9768 | 6 | 100.9442 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 100.974 | 5.9767 | 60.0344 | 6
101.007 | 5.965 | 59.9653 | 6 | 100.9445 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 100.9681 | 5.9776 | 59.9768 | 6 | 100.9525 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 100.9823 | 5.9767 | 60.0344 | 6
101.0153 | 5.9652 | 59.9653 | 6 | 100.9528 | 5.9666 | 60.0229 | 6 | 100.9764 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 100.9608 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.9907 | 5.9767 | 60.0344 | 6
101.0236 | 5.9654 | 59.9653 | 6 | 100.9611 | 5.9667 | 60.0229 | 6 | 100.9847 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 100.9691 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 100.999 | 5.9766 | 60.0344 | 6
101.032 | 5.9657 | 59.9653 | 6 | 100.9695 | 5.9668 | 60.0229 | 6 | 100.9931 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 100.9775 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 101.0073 | 5.9766 | 60.0344 | 6
101.0403 | 5.9661 | 59.9653 | 6 | 100.9778 | 5.9669 | 60.0229 | 6 | 101.0014 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 100.9858 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 101.0156 | 5.9765 | 60.0344 | 6
101.0486 | 5.9665 | 59.9653 | 6 | 100.9861 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 101.0098 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 100.9941 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 101.0239 | 5.9764 | 60.0344 | 6
101.057 | 5.9668 | 59.9653 | 6 | 100.9944 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 101.0181 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 101.0024 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 101.0323 | 5.9762 | 60.0344 | 6
101.0653 | 5.9674 | 59.9653 | 6 | 101.0028 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 101.0264 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 101.0109 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 101.0406 | 5.9758 | 60.0344 | 6
101.0737 | 5.9679 | 59.9653 | 6 | 101.0111 | 5.9669 | 60.0171 | 6 | 101.0348 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 101.0192 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 101.049 | 5.9753 | 60.0344 | 6
101.082 | 5.9689 | 59.9653 | 6 | 101.0195 | 5.9669 | 60.0171 | 6 | 101.0431 | 5.9776 | 59.9768 | 6 | 101.0275 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 101.0573 | 5.9748 | 60.0344 | 6
101.0903 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 101.0278 | 5.9674 | 60.0171 | 6 | 101.0515 | 5.9776 | 59.9768 | 6 | 101.0358 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 101.0657 | 5.9743 | 60.0344 | 6
101.0987 | 5.9708 | 59.9653 | 6 | 101.0361 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 101.0598 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 101.0442 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 101.074 | 5.9739 | 60.0344 | 6
101.107 | 5.9719 | 59.9653 | 6 | 101.0444 | 5.9691 | 60.0171 | 6 | 101.0681 | 5.9774 | 59.9768 | 6 | 101.0525 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 101.0823 | 5.9735 | 60.0344 | 6
101.1154 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 101.0528 | 5.9702 | 60.0171 | 6 | 101.0765 | 5.9773 | 59.9768 | 6 | 101.0608 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 101.0906 | 5.9731 | 60.0344 | 6
101.1237 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 101.0611 | 5.9713 | 60.0171 | 6 | 101.0848 | 5.9771 | 59.9768 | 6 | 101.0691 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 101.099 | 5.9726 | 60.0344 | 6
101.132 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.0695 | 5.9725 | 60.0171 | 6 | 101.0931 | 5.977 | 59.9768 | 6 | 101.0775 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 101.1073 | 5.9723 | 60.0344 | 6
101.1404 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 101.0778 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 101.1014 | 5.9769 | 59.9768 | 6 | 101.0858 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 101.1156 | 5.9719 | 60.0344 | 6
101.1487 | 5.978 | 59.9653 | 6 | 101.0861 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | 101.1098 | 5.9767 | 59.9768 | 6 | 101.0941 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 101.1239 | 5.9719 | 60.0344 | 6
101.157 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 101.0944 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 101.1181 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.1024 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1322 | 5.9719 | 60.0344 | 6
101.1654 | 5.9799 | 59.9653 | 6 | 101.1028 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 101.1265 | 5.9763 | 59.9768 | 6 | 101.1108 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1406 | 5.9718 | 60.0344 | 6
101.1737 | 5.9807 | 59.9653 | 6 | 101.1111 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 101.1348 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 101.1191 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1489 | 5.9718 | 60.0344 | 6
101.1821 | 5.9813 | 59.9653 | 6 | 101.1194 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.1431 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 101.1274 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1572 | 5.9718 | 60.0344 | 6
101.1904 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 101.1277 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.1515 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 101.1357 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1655 | 5.9718 | 60.0344 | 6
101.1987 | 5.982 | 59.9653 | 6 | 101.1361 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.1598 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 101.1442 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.174 | 5.9717 | 60.0344 | 6
101.2071 | 5.9821 | 59.9653 | 6 | 101.1444 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.1682 | 5.9759 | 59.9768 | 6 | 101.1525 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1823 | 5.9717 | 60.0344 | 6
101.2154 | 5.9823 | 59.9653 | 6 | 101.1528 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.1765 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 101.1608 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1906 | 5.9718 | 60.0344 | 6
101.2238 | 5.9825 | 59.9653 | 6 | 101.1611 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.1848 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 101.1691 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.1989 | 5.9719 | 60.0344 | 6
101.2321 | 5.9824 | 59.9653 | 6 | 101.1694 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.1932 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 101.1774 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2072 | 5.972 | 60.0344 | 6
101.2404 | 5.9824 | 59.9653 | 6 | 101.1777 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.2015 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 101.1858 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2156 | 5.9721 | 60.0344 | 6
101.2488 | 5.9824 | 59.9653 | 6 | 101.186 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 101.2098 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 101.1941 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2239 | 5.9722 | 60.0344 | 6
101.2571 | 5.9824 | 59.9653 | 6 | 101.1944 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.2181 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 101.2024 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2322 | 5.9723 | 60.0344 | 6
101.2654 | 5.9823 | 59.9653 | 6 | 101.2027 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.2265 | 5.9763 | 59.9768 | 6 | 101.2107 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2405 | 5.9724 | 60.0344 | 6
101.2738 | 5.9822 | 59.9653 | 6 | 101.2111 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.2349 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.2191 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2489 | 5.9725 | 60.0344 | 6
101.2821 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 101.2194 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.2432 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.2274 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2572 | 5.9726 | 60.0344 | 6
101.2905 | 5.9815 | 59.9653 | 6 | 101.2277 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.2515 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.2357 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2655 | 5.9726 | 60.0344 | 6
101.2988 | 5.9807 | 59.9653 | 6 | 101.236 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 101.2598 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.244 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2738 | 5.9726 | 60.0344 | 6
101.3071 | 5.9799 | 59.9653 | 6 | 101.2444 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 101.2682 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.2524 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2822 | 5.9725 | 60.0344 | 6
101.3155 | 5.9788 | 59.9653 | 6 | 101.2527 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.2766 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.2607 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2905 | 5.9725 | 60.0344 | 6
101.3238 | 5.9776 | 59.9653 | 6 | 101.261 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.2849 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.269 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.2988 | 5.9724 | 60.0344 | 6
101.3322 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 101.2693 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.2932 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.2773 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3071 | 5.9724 | 60.0344 | 6
101.3405 | 5.9752 | 59.9653 | 6 | 101.2777 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.3015 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.2858 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3154 | 5.9724 | 60.0344 | 6
101.3488 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.286 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.3099 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.2941 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3239 | 5.9723 | 60.0344 | 6
101.3572 | 5.9729 | 59.9653 | 6 | 101.2944 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.3182 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 101.3024 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3322 | 5.9722 | 60.0344 | 6
101.3655 | 5.972 | 59.9653 | 6 | 101.3027 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 101.3265 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.3107 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3405 | 5.9721 | 60.0344 | 6
101.3738 | 5.9712 | 59.9653 | 6 | 101.311 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 101.3349 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 101.3191 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3488 | 5.9721 | 60.0344 | 6
101.3822 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 101.3193 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.3432 | 5.9766 | 59.9768 | 6 | 101.3274 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3572 | 5.9714 | 60.0344 | 6
101.3905 | 5.9696 | 59.9653 | 6 | 101.3277 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 101.3516 | 5.9768 | 59.9768 | 6 | 101.3357 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3655 | 5.9707 | 60.0344 | 6
101.3988 | 5.9694 | 59.9653 | 6 | 101.336 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.3599 | 5.977 | 59.9768 | 6 | 101.344 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3738 | 5.97 | 60.0344 | 6
101.4072 | 5.9691 | 59.9653 | 6 | 101.3444 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.3682 | 5.9771 | 59.9768 | 6 | 101.3524 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3821 | 5.9693 | 60.0344 | 6
101.4155 | 5.9688 | 59.9653 | 6 | 101.3527 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 101.3766 | 5.9773 | 59.9768 | 6 | 101.3607 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3904 | 5.9685 | 60.0344 | 6
101.4239 | 5.9685 | 59.9653 | 6 | 101.361 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 101.3849 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 101.369 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.3988 | 5.9677 | 60.0344 | 6
101.4322 | 5.9677 | 59.9653 | 6 | 101.3693 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 101.3932 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 101.3773 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4071 | 5.9669 | 60.0344 | 6
101.4405 | 5.967 | 59.9653 | 6 | 101.3777 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4016 | 5.9785 | 59.9768 | 6 | 101.3856 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4154 | 5.9662 | 60.0344 | 6
101.4489 | 5.9662 | 59.9653 | 6 | 101.386 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4099 | 5.9789 | 59.9768 | 6 | 101.394 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4237 | 5.9654 | 60.0344 | 6
101.4572 | 5.9655 | 59.9653 | 6 | 101.3943 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4183 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 101.4023 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4321 | 5.9646 | 60.0344 | 6
101.4656 | 5.9657 | 59.9653 | 6 | 101.4026 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4266 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 101.4106 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4404 | 5.9644 | 60.0344 | 6
101.4739 | 5.9658 | 59.9653 | 6 | 101.411 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4349 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 101.4189 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4487 | 5.9643 | 60.0344 | 6
101.4822 | 5.966 | 59.9653 | 6 | 101.4193 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4432 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 101.4274 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.457 | 5.9641 | 60.0344 | 6
101.4906 | 5.9662 | 59.9653 | 6 | 101.4277 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4516 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 101.4357 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4655 | 5.9639 | 60.0344 | 6
101.4989 | 5.9664 | 59.9653 | 6 | 101.436 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4599 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.444 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4738 | 5.9643 | 60.0344 | 6
101.5072 | 5.9666 | 59.9653 | 6 | 101.4443 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4683 | 5.9812 | 59.971 | 6 | 101.4523 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4821 | 5.9646 | 60.0344 | 6
101.5156 | 5.9678 | 59.9653 | 6 | 101.4526 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4766 | 5.9812 | 59.971 | 6 | 101.4607 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4904 | 5.965 | 60.0344 | 6
101.5239 | 5.969 | 59.9653 | 6 | 101.461 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4849 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 101.469 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.4987 | 5.9654 | 60.0344 | 6
101.5323 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 101.4693 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.4933 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 101.4773 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5071 | 5.9657 | 60.0344 | 6
101.5406 | 5.9714 | 59.9653 | 6 | 101.4777 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5016 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.4856 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5154 | 5.9661 | 60.0344 | 6
101.5489 | 5.9719 | 59.9653 | 6 | 101.486 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5099 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.494 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5237 | 5.9667 | 60.0344 | 6
101.5573 | 5.9725 | 59.9653 | 6 | 101.4943 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5183 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5023 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.532 | 5.9672 | 60.0344 | 6
101.5656 | 5.9729 | 59.9653 | 6 | 101.5026 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5266 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5106 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5404 | 5.9678 | 60.0344 | 6
101.574 | 5.9734 | 59.9653 | 6 | 101.511 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.535 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5189 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5487 | 5.9684 | 60.0344 | 6
101.5823 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 101.5193 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5433 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5273 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.557 | 5.9685 | 60.0344 | 6
101.5906 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 101.5276 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5516 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5356 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5653 | 5.9686 | 60.0344 | 6
101.599 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 101.5359 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.56 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5439 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5737 | 5.9688 | 60.0344 | 6
101.6073 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 101.5443 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5683 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5522 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.582 | 5.9689 | 60.0344 | 6
101.6156 | 5.9741 | 59.9653 | 6 | 101.5526 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5767 | 5.981 | 59.971 | 6 | 101.5607 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5903 | 5.9692 | 60.0286 | 6
101.624 | 5.9741 | 59.9653 | 6 | 101.561 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.585 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.569 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.5986 | 5.9694 | 60.0286 | 6
101.6323 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.5693 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.5933 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.5773 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6069 | 5.9696 | 60.0286 | 6
101.6407 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 101.5776 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6017 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.5856 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6154 | 5.9697 | 60.0286 | 6
101.649 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 101.5859 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.61 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.594 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6237 | 5.9699 | 60.0286 | 6
101.6573 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 101.5943 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6183 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.6023 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.632 | 5.97 | 60.0286 | 6
101.6657 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6026 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6266 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.6106 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6403 | 5.9702 | 60.0286 | 6
101.674 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.611 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.635 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.6189 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6487 | 5.9703 | 60.0286 | 6
101.6823 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6193 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6434 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.6272 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.657 | 5.9705 | 60.0286 | 6
101.6907 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6276 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6517 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6356 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6653 | 5.9706 | 60.0286 | 6
101.699 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6359 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.66 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6439 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.6736 | 5.9706 | 60.0286 | 6
101.7074 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6443 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6683 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6522 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 101.682 | 5.9706 | 60.0286 | 6
101.7157 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6526 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6767 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6605 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 101.6903 | 5.9706 | 60.0286 | 6
101.724 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6609 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6851 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6689 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 101.6986 | 5.9706 | 60.0286 | 6
101.7324 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6693 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.6934 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6772 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 101.7069 | 5.9707 | 60.0286 | 6
101.7407 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6776 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7017 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6855 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 101.7152 | 5.9707 | 60.0286 | 6
101.7491 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6859 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.71 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.6938 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 101.7236 | 5.9708 | 60.0286 | 6
101.7574 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.6943 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7184 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7023 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 101.7319 | 5.9709 | 60.0286 | 6
101.7657 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7026 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7267 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7106 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 101.7402 | 5.971 | 60.0286 | 6
101.7741 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7109 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.735 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7189 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 101.7485 | 5.971 | 60.0286 | 6
101.7824 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7192 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7434 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7272 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 101.757 | 5.9711 | 60.0286 | 6
101.7907 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7276 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7517 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7356 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 101.7653 | 5.9713 | 60.0286 | 6
101.7991 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7359 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7601 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7439 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 101.7736 | 5.9714 | 60.0286 | 6
101.8074 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7443 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7684 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7522 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 101.7819 | 5.9715 | 60.0286 | 6
101.8158 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7526 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7767 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7605 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 101.7903 | 5.9715 | 60.0286 | 6
101.8241 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7609 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7851 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7689 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 101.7986 | 5.9716 | 60.0286 | 6
101.8324 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7692 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.7934 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7772 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 101.8069 | 5.9717 | 60.0286 | 6
101.8408 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 101.7776 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8018 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7855 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 101.8152 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8491 | 5.9741 | 59.9653 | 6 | 101.7859 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8101 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.7938 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 101.8236 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8575 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 101.7943 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8184 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8022 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 101.8319 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8658 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 101.8026 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8268 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8105 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 101.8402 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8741 | 5.9746 | 59.9653 | 6 | 101.8109 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8351 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8188 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 101.8485 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8825 | 5.9748 | 59.9653 | 6 | 101.8192 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8434 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8271 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 101.8568 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8908 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 101.8276 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8518 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8354 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 101.8652 | 5.9718 | 60.0286 | 6
101.8991 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 101.8359 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8601 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.8439 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 101.8735 | 5.9719 | 60.0286 | 6
101.9075 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 101.8442 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8685 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.8522 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.8818 | 5.9719 | 60.0286 | 6
101.9158 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 101.8525 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8768 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.8605 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.8901 | 5.9716 | 60.0286 | 6
101.9241 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.8609 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8851 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.8688 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.8986 | 5.9714 | 60.0286 | 6
101.9325 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.8692 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.8935 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.8772 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9069 | 5.9712 | 60.0286 | 6
101.9408 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.8776 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9018 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.8855 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9152 | 5.971 | 60.0286 | 6
101.9492 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.8859 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9102 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.8938 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9235 | 5.9707 | 60.0286 | 6
101.9575 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.8942 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9185 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.9021 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9319 | 5.9704 | 60.0286 | 6
101.9659 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9025 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9268 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.9105 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9402 | 5.97 | 60.0286 | 6
101.9742 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9109 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9352 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.9188 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9485 | 5.9697 | 60.0286 | 6
101.9825 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9192 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9435 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.9271 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9568 | 5.9694 | 60.0286 | 6
101.9909 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9275 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9518 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.9354 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9651 | 5.969 | 60.0286 | 6
101.9992 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9359 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9601 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.9438 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9735 | 5.9688 | 60.0286 | 6
102.0075 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9442 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9685 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 101.9521 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9818 | 5.9686 | 60.0286 | 6
102.0159 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9525 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9769 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.9604 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9901 | 5.9685 | 60.0286 | 6
102.0242 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9608 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9852 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 101.9688 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 101.9984 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.0325 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9692 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 101.9935 | 5.9807 | 59.971 | 6 | 101.9772 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0068 | 5.9682 | 60.0286 | 6
102.0409 | 5.9756 | 59.9653 | 6 | 101.9775 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0018 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 101.9855 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0151 | 5.9682 | 60.0286 | 6
102.0492 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 101.9858 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0102 | 5.9805 | 59.971 | 6 | 101.9938 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0234 | 5.9681 | 60.0286 | 6
102.0576 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 101.9941 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0186 | 5.9804 | 59.971 | 6 | 102.0021 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0317 | 5.968 | 60.0286 | 6
102.0659 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 102.0025 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0269 | 5.9803 | 59.971 | 6 | 102.0105 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0402 | 5.9679 | 60.0286 | 6
102.0742 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 102.0108 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0352 | 5.9802 | 59.971 | 6 | 102.0188 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0485 | 5.9678 | 60.0286 | 6
102.0826 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 102.0192 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0435 | 5.9801 | 59.971 | 6 | 102.0271 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0568 | 5.9677 | 60.0286 | 6
102.0909 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0275 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0519 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.0354 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0651 | 5.9676 | 60.0286 | 6
102.0993 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0358 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0602 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.0437 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0735 | 5.9684 | 60.0286 | 6
102.1076 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0441 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0685 | 5.9798 | 59.971 | 6 | 102.0521 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0818 | 5.9692 | 60.0286 | 6
102.1159 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0525 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0769 | 5.9798 | 59.971 | 6 | 102.0604 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0901 | 5.9701 | 60.0286 | 6
102.1243 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0608 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0852 | 5.9798 | 59.971 | 6 | 102.0687 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.0984 | 5.9709 | 60.0286 | 6
102.1326 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0692 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.0936 | 5.9798 | 59.971 | 6 | 102.077 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.1067 | 5.9718 | 60.0286 | 6
102.1409 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0775 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.1019 | 5.9798 | 59.971 | 6 | 102.0854 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.1151 | 5.9727 | 60.0286 | 6
102.1493 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0858 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.1102 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.0938 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.1234 | 5.9736 | 60.0286 | 6
102.1576 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.0941 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.1186 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.1021 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 102.1317 | 5.9745 | 60.0286 | 6
102.166 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1025 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.1269 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.1104 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 102.14 | 5.9754 | 60.0286 | 6
102.1743 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1108 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 102.1353 | 5.9799 | 59.971 | 6 | 102.1188 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 102.1484 | 5.9763 | 60.0286 | 6
102.1826 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1191 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 102.1436 | 5.98 | 59.971 | 6 | 102.1271 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 102.1567 | 5.9763 | 60.0286 | 6
102.191 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1274 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 102.1519 | 5.98 | 59.971 | 6 | 102.1354 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 102.165 | 5.9762 | 60.0286 | 6
102.1993 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1358 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 102.1603 | 5.9801 | 59.971 | 6 | 102.1437 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 102.1733 | 5.9762 | 60.0286 | 6
102.2077 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 102.1441 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 102.1686 | 5.9802 | 59.971 | 6 | 102.1521 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 102.1818 | 5.9761 | 60.0286 | 6
102.216 | 5.9757 | 59.9653 | 6 | 102.1525 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 102.1769 | 5.9803 | 59.971 | 6 | 102.1604 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 102.1901 | 5.976 | 60.0286 | 6
102.2243 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 102.1608 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 102.1853 | 5.9805 | 59.971 | 6 | 102.1687 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 102.1984 | 5.9759 | 60.0286 | 6
102.2327 | 5.9764 | 59.9711 | 6 | 102.1691 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 102.1936 | 5.9806 | 59.971 | 6 | 102.177 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 102.2067 | 5.9758 | 60.0286 | 6
102.241 | 5.9767 | 59.9711 | 6 | 102.1774 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 102.202 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 102.1854 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 102.2151 | 5.9757 | 60.0286 | 6
102.2493 | 5.9773 | 59.9711 | 6 | 102.1858 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 102.2103 | 5.981 | 59.971 | 6 | 102.1937 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 102.2234 | 5.9756 | 60.0286 | 6
102.2577 | 5.978 | 59.9711 | 6 | 102.1941 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 102.2186 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 102.202 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2317 | 5.9755 | 60.0286 | 6
102.266 | 5.9787 | 59.9711 | 6 | 102.2025 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 102.227 | 5.9813 | 59.971 | 6 | 102.2103 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.24 | 5.9748 | 60.0286 | 6
102.2744 | 5.9794 | 59.9711 | 6 | 102.2108 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 102.2353 | 5.9815 | 59.971 | 6 | 102.2188 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2483 | 5.9741 | 60.0286 | 6
102.2827 | 5.9801 | 59.9711 | 6 | 102.2191 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 102.2437 | 5.9816 | 59.971 | 6 | 102.2271 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2567 | 5.9734 | 60.0286 | 6
102.291 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 102.2274 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 102.252 | 5.9817 | 59.971 | 6 | 102.2354 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.265 | 5.9728 | 60.0286 | 6
102.2994 | 5.9812 | 59.9711 | 6 | 102.2358 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.2603 | 5.9819 | 59.971 | 6 | 102.2437 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2733 | 5.972 | 60.0286 | 6
102.3077 | 5.9816 | 59.9711 | 6 | 102.2441 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.2687 | 5.982 | 59.971 | 6 | 102.2521 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2816 | 5.9713 | 60.0286 | 6
102.316 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 102.2524 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.277 | 5.982 | 59.971 | 6 | 102.2604 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.29 | 5.9705 | 60.0286 | 6
102.3244 | 5.9824 | 59.9711 | 6 | 102.2607 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.2853 | 5.9821 | 59.971 | 6 | 102.2687 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.2983 | 5.9698 | 60.0286 | 6
102.3327 | 5.9824 | 59.9711 | 6 | 102.2691 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.2936 | 5.982 | 59.971 | 6 | 102.277 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3066 | 5.9691 | 60.0286 | 6
102.341 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.2774 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.302 | 5.982 | 59.971 | 6 | 102.2853 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3149 | 5.9685 | 60.0286 | 6
102.3494 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.2858 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.3104 | 5.9818 | 59.971 | 6 | 102.2937 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3234 | 5.9684 | 60.0286 | 6
102.3577 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.2941 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 102.3187 | 5.9817 | 59.971 | 6 | 102.302 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3317 | 5.9684 | 60.0286 | 6
102.3661 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.3024 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 102.327 | 5.9816 | 59.971 | 6 | 102.3103 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.34 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.3744 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.3107 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 102.3353 | 5.9814 | 59.971 | 6 | 102.3186 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3483 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.3827 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.3191 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 102.3437 | 5.9813 | 59.971 | 6 | 102.327 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3567 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.3911 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 102.3274 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 102.3521 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 102.3353 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.365 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.3994 | 5.9825 | 59.9768 | 6 | 102.3358 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 102.3604 | 5.981 | 59.971 | 6 | 102.3436 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3733 | 5.9683 | 60.0286 | 6
102.4077 | 5.9825 | 59.9768 | 6 | 102.3441 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 102.3687 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 102.3519 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 102.3816 | 5.9682 | 60.0286 | 6
102.4161 | 5.9822 | 59.9768 | 6 | 102.3524 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 102.377 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 102.3604 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 102.3899 | 5.9681 | 60.0286 | 6
102.4244 | 5.9819 | 59.9768 | 6 | 102.3607 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 102.3854 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 102.3687 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 102.3983 | 5.968 | 60.0286 | 6
102.4328 | 5.9816 | 59.9768 | 6 | 102.3691 | 5.9768 | 60.0171 | 6 | 102.3937 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 102.377 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 102.4066 | 5.9679 | 60.0286 | 6
102.4411 | 5.9812 | 59.9768 | 6 | 102.3774 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 102.402 | 5.9809 | 59.971 | 6 | 102.3853 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 102.4149 | 5.9678 | 60.0286 | 6
102.4494 | 5.9811 | 59.9768 | 6 | 102.3857 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | 102.4104 | 5.981 | 59.971 | 6 | 102.3937 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 102.4232 | 5.9676 | 60.0286 | 6
102.4578 | 5.981 | 59.9768 | 6 | 102.394 | 5.9764 | 60.0171 | 6 | 102.4187 | 5.981 | 59.971 | 6 | 102.402 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 102.4316 | 5.9675 | 60.0286 | 6
102.4661 | 5.9809 | 59.9768 | 6 | 102.4024 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 102.4271 | 5.981 | 59.971 | 6 | 102.4103 | 5.9731 | 60.0229 | 6 | 102.4399 | 5.9674 | 60.0286 | 6
102.4744 | 5.9807 | 59.9768 | 6 | 102.4107 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 102.4354 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 102.4186 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 102.4482 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.4828 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 102.4191 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 102.4437 | 5.9811 | 59.971 | 6 | 102.427 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 102.4565 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.4911 | 5.9805 | 59.9768 | 6 | 102.4274 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 102.4521 | 5.9812 | 59.971 | 6 | 102.4353 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 102.465 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.4995 | 5.9807 | 59.9768 | 6 | 102.4357 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.4604 | 5.9814 | 59.971 | 6 | 102.4436 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 102.4733 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.5078 | 5.9808 | 59.9768 | 6 | 102.444 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.4688 | 5.9815 | 59.971 | 6 | 102.4519 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 102.4816 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.5161 | 5.981 | 59.9768 | 6 | 102.4524 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.4771 | 5.9817 | 59.971 | 6 | 102.4603 | 5.9735 | 60.0229 | 6 | 102.4899 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.5245 | 5.9813 | 59.9768 | 6 | 102.4607 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.4854 | 5.9819 | 59.971 | 6 | 102.4686 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 102.4982 | 5.9674 | 60.0286 | 6
102.5328 | 5.9814 | 59.9768 | 6 | 102.4691 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.4938 | 5.982 | 59.971 | 6 | 102.4769 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 102.5066 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.5411 | 5.9814 | 59.9768 | 6 | 102.4774 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.5021 | 5.9822 | 59.971 | 6 | 102.4852 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 102.5149 | 5.9673 | 60.0286 | 6
102.5495 | 5.9814 | 59.9768 | 6 | 102.4857 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | 102.5104 | 5.9824 | 59.971 | 6 | 102.4935 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 102.5232 | 5.9671 | 60.0286 | 6
102.5578 | 5.9813 | 59.9768 | 6 | 102.494 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.5188 | 5.9826 | 59.971 | 6 | 102.502 | 5.9739 | 60.0229 | 6 | 102.5315 | 5.967 | 60.0286 | 6
102.5661 | 5.9813 | 59.9768 | 6 | 102.5024 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.5271 | 5.9827 | 59.971 | 6 | 102.5103 | 5.974 | 60.0229 | 6 | 102.5399 | 5.9668 | 60.0286 | 6
102.5745 | 5.9812 | 59.9768 | 6 | 102.5107 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 102.5355 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 102.5186 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5482 | 5.9666 | 60.0286 | 6
102.5828 | 5.9812 | 59.9768 | 6 | 102.519 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5438 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 102.5269 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5565 | 5.9663 | 60.0286 | 6
102.5912 | 5.9811 | 59.9768 | 6 | 102.5273 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5521 | 5.9829 | 59.971 | 6 | 102.5353 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5648 | 5.966 | 60.0286 | 6
102.5995 | 5.9811 | 59.9768 | 6 | 102.5357 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5605 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 102.5436 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5732 | 5.9659 | 60.0286 | 6
102.6078 | 5.981 | 59.9768 | 6 | 102.544 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5688 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 102.5519 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5815 | 5.9657 | 60.0286 | 6
102.6162 | 5.9808 | 59.9768 | 6 | 102.5524 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5771 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 102.5602 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 102.5898 | 5.9653 | 60.0229 | 6
102.6245 | 5.9807 | 59.9768 | 6 | 102.5607 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.5854 | 5.9827 | 59.971 | 6 | 102.5686 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 102.5981 | 5.965 | 60.0229 | 6
102.6328 | 5.9805 | 59.9768 | 6 | 102.569 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 102.5938 | 5.9826 | 59.971 | 6 | 102.5769 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 102.6066 | 5.9646 | 60.0229 | 6
102.6412 | 5.9802 | 59.9768 | 6 | 102.5773 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 102.6022 | 5.9825 | 59.971 | 6 | 102.5852 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 102.6149 | 5.9643 | 60.0229 | 6
102.6495 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 102.5857 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.6105 | 5.9825 | 59.971 | 6 | 102.5935 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 102.6232 | 5.964 | 60.0229 | 6
102.6579 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 102.594 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.6188 | 5.9824 | 59.971 | 6 | 102.6019 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 102.6315 | 5.9636 | 60.0229 | 6
102.6662 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.6024 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.6271 | 5.9823 | 59.9768 | 6 | 102.6102 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 102.6399 | 5.9635 | 60.0229 | 6
102.6745 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.6107 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.6355 | 5.9822 | 59.9768 | 6 | 102.6185 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 102.6482 | 5.9633 | 60.0229 | 6
102.6829 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.619 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.6439 | 5.9822 | 59.9768 | 6 | 102.6268 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 102.6565 | 5.9632 | 60.0229 | 6
102.6912 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.6273 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 102.6522 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6353 | 5.9763 | 60.0229 | 6 | 102.6648 | 5.963 | 60.0229 | 6
102.6995 | 5.9797 | 59.9768 | 6 | 102.6357 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 102.6605 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6436 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 102.6731 | 5.9638 | 60.0229 | 6
102.7079 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 102.644 | 5.9764 | 60.0171 | 6 | 102.6688 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6519 | 5.9782 | 60.0229 | 6 | 102.6815 | 5.9646 | 60.0229 | 6
102.7162 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.6523 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | 102.6772 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6602 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 102.6898 | 5.9655 | 60.0229 | 6
102.7245 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 102.6606 | 5.9766 | 60.0171 | 6 | 102.6855 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6686 | 5.9799 | 60.0229 | 6 | 102.6981 | 5.9665 | 60.0229 | 6
102.7329 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 102.6689 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 102.6938 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6769 | 5.9808 | 60.0229 | 6 | 102.7064 | 5.9674 | 60.0229 | 6
102.7412 | 5.9803 | 59.9768 | 6 | 102.6773 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 102.7022 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6852 | 5.9816 | 60.0229 | 6 | 102.7148 | 5.9684 | 60.0229 | 6
102.7495 | 5.9802 | 59.9768 | 6 | 102.6856 | 5.9768 | 60.0171 | 6 | 102.7105 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.6935 | 5.9819 | 60.0229 | 6 | 102.7231 | 5.9692 | 60.0229 | 6
102.7579 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 102.694 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.7189 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7019 | 5.9821 | 60.0229 | 6 | 102.7314 | 5.9701 | 60.0229 | 6
102.7662 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 102.7023 | 5.9754 | 60.0171 | 6 | 102.7272 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7102 | 5.9815 | 60.0229 | 6 | 102.7397 | 5.9709 | 60.0229 | 6
102.7746 | 5.9799 | 59.9768 | 6 | 102.7106 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | 102.7355 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7185 | 5.9808 | 60.0229 | 6 | 102.7482 | 5.9718 | 60.0229 | 6
102.7829 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 102.7189 | 5.9739 | 60.0171 | 6 | 102.7439 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7268 | 5.9801 | 60.0229 | 6 | 102.7565 | 5.9719 | 60.0171 | 6
102.7912 | 5.9802 | 59.9768 | 6 | 102.7273 | 5.9738 | 60.0171 | 6 | 102.7522 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7351 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 102.7648 | 5.972 | 60.0171 | 6
102.7996 | 5.9802 | 59.9768 | 6 | 102.7356 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 102.7606 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7435 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 102.7731 | 5.9721 | 60.0171 | 6
102.8079 | 5.9803 | 59.9768 | 6 | 102.744 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 102.7689 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7518 | 5.9783 | 60.0229 | 6 | 102.7815 | 5.9722 | 60.0171 | 6
102.8162 | 5.9803 | 59.9768 | 6 | 102.7523 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 102.7772 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7601 | 5.9777 | 60.0229 | 6 | 102.7898 | 5.9723 | 60.0171 | 6
102.8246 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 102.7606 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 102.7856 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7684 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 102.7981 | 5.9724 | 60.0171 | 6
102.8329 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 102.7689 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 102.7939 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7769 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 102.8064 | 5.9725 | 60.0171 | 6
102.8412 | 5.9805 | 59.9768 | 6 | 102.7773 | 5.9744 | 60.0171 | 6 | 102.8022 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7852 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 102.8148 | 5.9726 | 60.0171 | 6
102.8496 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 102.7856 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 102.8105 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.7935 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 102.8231 | 5.9726 | 60.0171 | 6
102.8579 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 102.7939 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 102.8189 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8018 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 102.8314 | 5.9727 | 60.0171 | 6
102.8663 | 5.9805 | 59.9768 | 6 | 102.8022 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 102.8272 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8102 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 102.8397 | 5.9727 | 60.0171 | 6
102.8746 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 102.8106 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 102.8356 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8185 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 102.8481 | 5.9727 | 60.0171 | 6
102.8829 | 5.9803 | 59.9768 | 6 | 102.8189 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 102.8439 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8268 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 102.8564 | 5.9728 | 60.0171 | 6
102.8913 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 102.8273 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 102.8522 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8351 | 5.9768 | 60.0229 | 6 | 102.8647 | 5.9728 | 60.0171 | 6
102.8996 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 102.8356 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 102.8606 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8435 | 5.9768 | 60.0229 | 6 | 102.873 | 5.9729 | 60.0171 | 6
102.9079 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 102.8439 | 5.9772 | 60.0113 | 6 | 102.8689 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8518 | 5.9767 | 60.0229 | 6 | 102.8815 | 5.9729 | 60.0171 | 6
102.9163 | 5.9792 | 59.9768 | 6 | 102.8522 | 5.9772 | 60.0113 | 6 | 102.8773 | 5.9821 | 59.9768 | 6 | 102.8601 | 5.9767 | 60.0229 | 6 | 102.8898 | 5.973 | 60.0171 | 6
102.9246 | 5.9789 | 59.9768 | 6 | 102.8606 | 5.9771 | 60.0113 | 6 | 102.8856 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.8981 | 5.973 | 60.0171 | 6
102.933 | 5.9789 | 59.9768 | 6 | 102.8689 | 5.977 | 60.0113 | 6 | 102.8939 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9064 | 5.973 | 60.0171 | 6
102.9413 | 5.9788 | 59.9768 | 6 | 102.8773 | 5.977 | 60.0113 | 6 | 102.9023 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9148 | 5.973 | 60.0171 | 6
102.9496 | 5.9788 | 59.9768 | 6 | 102.8856 | 5.9769 | 60.0113 | 6 | 102.9106 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9231 | 5.973 | 60.0171 | 6
102.958 | 5.9789 | 59.9768 | 6 | 102.8939 | 5.9769 | 60.0113 | 6 | 102.9189 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9314 | 5.9729 | 60.0171 | 6
102.9663 | 5.979 | 59.9768 | 6 | 102.9022 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 102.9272 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9397 | 5.9728 | 60.0171 | 6
102.9746 | 5.9791 | 59.9768 | 6 | 102.9106 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 102.9356 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9481 | 5.9727 | 60.0171 | 6
102.983 | 5.9794 | 59.9768 | 6 | 102.9189 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.944 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9564 | 5.9726 | 60.0171 | 6
102.9913 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 102.9272 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.9523 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9647 | 5.9726 | 60.0171 | 6
102.9996 | 5.98 | 59.9768 | 6 | 102.9355 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.9606 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.973 | 5.9725 | 60.0171 | 6
103.008 | 5.9803 | 59.9768 | 6 | 102.9439 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.9689 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9814 | 5.9724 | 60.0171 | 6
103.0163 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 102.9522 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.9773 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.9897 | 5.9723 | 60.0171 | 6
103.0247 | 5.9806 | 59.9768 | 6 | 102.9606 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.9857 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 102.998 | 5.9723 | 60.0171 | 6
103.033 | 5.9804 | 59.9768 | 6 | 102.9689 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 102.994 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0063 | 5.9722 | 60.0171 | 6
103.0413 | 5.9802 | 59.9768 | 6 | 102.9772 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0023 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0148 | 5.9721 | 60.0171 | 6
103.0497 | 5.9801 | 59.9768 | 6 | 102.9856 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0106 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0231 | 5.972 | 60.0171 | 6
103.058 | 5.9799 | 59.9768 | 6 | 102.9939 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.019 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0314 | 5.9718 | 60.0171 | 6
103.0663 | 5.9798 | 59.9768 | 6 | 103.0023 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0273 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0397 | 5.9717 | 60.0171 | 6
103.0747 | 5.9796 | 59.9768 | 6 | 103.0106 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0356 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0481 | 5.9715 | 60.0171 | 6
103.083 | 5.9792 | 59.9768 | 6 | 103.0189 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.044 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0564 | 5.9713 | 60.0171 | 6
103.0914 | 5.9787 | 59.9768 | 6 | 103.0272 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0523 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0647 | 5.9711 | 60.0171 | 6
103.0997 | 5.9784 | 59.9768 | 6 | 103.0356 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0607 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.073 | 5.9708 | 60.0171 | 6
103.108 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 103.0439 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.069 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0814 | 5.9706 | 60.0171 | 6
103.1164 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 103.0522 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0773 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.0897 | 5.971 | 60.0171 | 6
103.1247 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 103.0605 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.0857 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.098 | 5.9715 | 60.0171 | 6
103.133 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 103.0689 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.094 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1063 | 5.9722 | 60.0171 | 6
103.1414 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 103.0772 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1024 | 5.9821 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1147 | 5.9728 | 60.0171 | 6
103.1497 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 103.0856 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1107 | 5.982 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.123 | 5.9735 | 60.0171 | 6
103.158 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 103.0939 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.119 | 5.9819 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1313 | 5.9742 | 60.0171 | 6
103.1664 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 103.1022 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1274 | 5.9819 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1396 | 5.975 | 60.0171 | 6
103.1747 | 5.9785 | 59.9768 | 6 | 103.1105 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1357 | 5.9818 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1479 | 5.9757 | 60.0171 | 6
103.183 | 5.9786 | 59.9768 | 6 | 103.1189 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.144 | 5.9817 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1564 | 5.9766 | 60.0171 | 6
103.1914 | 5.9786 | 59.9768 | 6 | 103.1272 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1523 | 5.9817 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1647 | 5.9774 | 60.0171 | 6
103.1997 | 5.9786 | 59.9768 | 6 | 103.1356 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1607 | 5.9816 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.173 | 5.9777 | 60.0171 | 6
103.2081 | 5.9785 | 59.9768 | 6 | 103.1439 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.169 | 5.9815 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1813 | 5.9779 | 60.0171 | 6
103.2164 | 5.9785 | 59.9768 | 6 | 103.1522 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1774 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.1897 | 5.978 | 60.0171 | 6
103.2247 | 5.9784 | 59.9768 | 6 | 103.1605 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.1857 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.198 | 5.9781 | 60.0171 | 6
103.2331 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 103.1689 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.194 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2063 | 5.9784 | 60.0171 | 6
103.2414 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.1772 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2024 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2146 | 5.9786 | 60.0171 | 6
103.2497 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.1855 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2107 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.223 | 5.9784 | 60.0171 | 6
103.2581 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.1938 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2191 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2313 | 5.9783 | 60.0171 | 6
103.2664 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.2022 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2274 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2396 | 5.978 | 60.0171 | 6
103.2747 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.2105 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2357 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2479 | 5.9777 | 60.0171 | 6
103.2831 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.2189 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2441 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2563 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.2914 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 103.2272 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2524 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2646 | 5.9772 | 60.0113 | 6
103.2998 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 103.2355 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2607 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2729 | 5.9769 | 60.0113 | 6
103.3081 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 103.2438 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.2691 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2812 | 5.9766 | 60.0113 | 6
103.3164 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 103.2522 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 103.2774 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.2897 | 5.9762 | 60.0113 | 6
103.3248 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 103.2605 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 103.2858 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.298 | 5.9757 | 60.0113 | 6
103.3331 | 5.9778 | 59.9711 | 6 | 103.2689 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 103.2941 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3063 | 5.9757 | 60.0113 | 6
103.3415 | 5.9773 | 59.9711 | 6 | 103.2772 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 103.3024 | 5.9814 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3146 | 5.9757 | 60.0113 | 6
103.3498 | 5.9769 | 59.9711 | 6 | 103.2855 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 103.3107 | 5.9817 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.323 | 5.9758 | 60.0113 | 6
103.3581 | 5.9764 | 59.9711 | 6 | 103.2938 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 103.3191 | 5.982 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3313 | 5.9758 | 60.0113 | 6
103.3665 | 5.976 | 59.9711 | 6 | 103.3022 | 5.9769 | 60.0113 | 6 | 103.3275 | 5.9823 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3396 | 5.9758 | 60.0113 | 6
103.3748 | 5.9755 | 59.9711 | 6 | 103.3105 | 5.977 | 60.0113 | 6 | 103.3358 | 5.9826 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3479 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.3831 | 5.975 | 59.9711 | 6 | 103.3188 | 5.9771 | 60.0113 | 6 | 103.3441 | 5.9829 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3563 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.3915 | 5.9746 | 59.9711 | 6 | 103.3271 | 5.9772 | 60.0113 | 6 | 103.3524 | 5.9831 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3646 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.3998 | 5.9742 | 59.9711 | 6 | 103.3355 | 5.9774 | 60.0113 | 6 | 103.3608 | 5.9834 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3729 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4082 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.3438 | 5.9775 | 60.0113 | 6 | 103.3691 | 5.9837 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3813 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4165 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.3522 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.3774 | 5.984 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3896 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4248 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 103.3605 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.3858 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.3979 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4332 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 103.3688 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.3941 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4062 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4415 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 103.3771 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4025 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4147 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4498 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 103.3855 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4108 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.423 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4582 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 103.3938 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4191 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4313 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.4665 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.4022 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4275 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4396 | 5.976 | 60.0113 | 6
103.4749 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.4105 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4358 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.448 | 5.9761 | 60.0113 | 6
103.4832 | 5.9737 | 59.9711 | 6 | 103.4188 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4442 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4563 | 5.9762 | 60.0113 | 6
103.4915 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4271 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4525 | 5.9843 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4646 | 5.9764 | 60.0113 | 6
103.4999 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4355 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4608 | 5.9845 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4729 | 5.9765 | 60.0113 | 6
103.5082 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4438 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4692 | 5.9846 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4813 | 5.9767 | 60.0113 | 6
103.5165 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4521 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4775 | 5.9847 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4896 | 5.9767 | 60.0113 | 6
103.5249 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4604 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4858 | 5.9848 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.4979 | 5.9768 | 60.0113 | 6
103.5332 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4688 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.4941 | 5.985 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5062 | 5.9769 | 60.0113 | 6
103.5415 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4771 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5025 | 5.9851 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5146 | 5.977 | 60.0113 | 6
103.5499 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 103.4855 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5109 | 5.9854 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5229 | 5.977 | 60.0113 | 6
103.5582 | 5.9737 | 59.9711 | 6 | 103.4938 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5192 | 5.9858 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5312 | 5.9769 | 60.0113 | 6
103.5666 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5021 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5275 | 5.9861 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5396 | 5.9767 | 60.0113 | 6
103.5749 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5104 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5358 | 5.9865 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.548 | 5.9765 | 60.0113 | 6
103.5832 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5188 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5442 | 5.9867 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5563 | 5.9762 | 60.0113 | 6
103.5916 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5272 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5525 | 5.987 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5646 | 5.976 | 60.0113 | 6
103.5999 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5355 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5609 | 5.9872 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5729 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.6082 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5438 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5692 | 5.9874 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5813 | 5.9758 | 60.0113 | 6
103.6166 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5521 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5775 | 5.9876 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5896 | 5.9757 | 60.0113 | 6
103.6249 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5605 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5859 | 5.9878 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.5979 | 5.9755 | 60.0113 | 6
103.6333 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5688 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.5942 | 5.9877 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6062 | 5.9756 | 60.0113 | 6
103.6416 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5771 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6025 | 5.9876 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6146 | 5.9757 | 60.0113 | 6
103.6499 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5854 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6109 | 5.9876 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6229 | 5.9759 | 60.0113 | 6
103.6583 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.5938 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6192 | 5.9875 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6312 | 5.9762 | 60.0113 | 6
103.6666 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.6021 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6276 | 5.9875 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6395 | 5.9764 | 60.0113 | 6
103.6749 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 103.6105 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6359 | 5.9874 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6479 | 5.9766 | 60.0113 | 6
103.6833 | 5.9732 | 59.9711 | 6 | 103.6188 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6442 | 5.9876 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6562 | 5.9767 | 60.0113 | 6
103.6916 | 5.9726 | 59.9711 | 6 | 103.6271 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6525 | 5.9878 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6646 | 5.9769 | 60.0113 | 6
103.7 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.6354 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6609 | 5.988 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6729 | 5.977 | 60.0113 | 6
103.7083 | 5.9714 | 59.9711 | 6 | 103.6438 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6693 | 5.9883 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6813 | 5.977 | 60.0113 | 6
103.7166 | 5.9708 | 59.9711 | 6 | 103.6521 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6776 | 5.9885 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6896 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.725 | 5.9701 | 59.9711 | 6 | 103.6605 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6859 | 5.9887 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.6979 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.7333 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 103.6688 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 103.6942 | 5.989 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7062 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.7417 | 5.969 | 59.9711 | 6 | 103.6771 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7026 | 5.9892 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7146 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.75 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.6854 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7109 | 5.9895 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7229 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.7583 | 5.9679 | 59.9711 | 6 | 103.6938 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7192 | 5.9897 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7312 | 5.9771 | 60.0113 | 6
103.7667 | 5.9679 | 59.9711 | 6 | 103.7021 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7276 | 5.9898 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7395 | 5.9772 | 60.0113 | 6
103.775 | 5.968 | 59.9711 | 6 | 103.7104 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7359 | 5.9898 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7479 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.7833 | 5.9681 | 59.9711 | 6 | 103.7188 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7443 | 5.9898 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7562 | 5.9776 | 60.0113 | 6
103.7917 | 5.9681 | 59.9711 | 6 | 103.7271 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7526 | 5.9897 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7645 | 5.9778 | 60.0113 | 6
103.8 | 5.9682 | 59.9711 | 6 | 103.7354 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 103.7609 | 5.9897 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7728 | 5.9779 | 60.0113 | 6
103.8083 | 5.9683 | 59.9711 | 6 | 103.7438 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 103.7693 | 5.9896 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7812 | 5.978 | 60.0113 | 6
103.8167 | 5.9687 | 59.9711 | 6 | 103.7521 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 103.7776 | 5.9896 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7896 | 5.9781 | 60.0113 | 6
103.825 | 5.9691 | 59.9711 | 6 | 103.7604 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 103.7859 | 5.9895 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.7979 | 5.9782 | 60.0113 | 6
103.8334 | 5.9694 | 59.9711 | 6 | 103.7687 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 103.7943 | 5.9895 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8062 | 5.9782 | 60.0113 | 6
103.8417 | 5.9698 | 59.9711 | 6 | 103.7771 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 103.8026 | 5.9894 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8146 | 5.9782 | 60.0113 | 6
103.85 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 103.7854 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 103.811 | 5.9894 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8229 | 5.9781 | 60.0113 | 6
103.8584 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 103.7938 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 103.8193 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8312 | 5.978 | 60.0113 | 6
103.8667 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 103.8021 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 103.8276 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8395 | 5.9779 | 60.0113 | 6
103.875 | 5.9713 | 59.9711 | 6 | 103.8104 | 5.9802 | 60.0171 | 6 | 103.8359 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8479 | 5.9778 | 60.0113 | 6
103.8834 | 5.9716 | 59.9711 | 6 | 103.8187 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.8443 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8562 | 5.9777 | 60.0113 | 6
103.8917 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8271 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.8527 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8645 | 5.9775 | 60.0113 | 6
103.9001 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8354 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 103.861 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8728 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9084 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8438 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 103.8693 | 5.9893 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8812 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9167 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8521 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 103.8776 | 5.9894 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8895 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9251 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8604 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 103.886 | 5.9894 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.8978 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9334 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.8687 | 5.9807 | 60.0171 | 6 | 103.8943 | 5.9896 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9061 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9417 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 103.877 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.9026 | 5.9897 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9146 | 5.9773 | 60.0113 | 6
103.9501 | 5.9716 | 59.9711 | 6 | 103.8854 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.911 | 5.9898 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9229 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9584 | 5.9713 | 59.9711 | 6 | 103.8937 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.9193 | 5.9899 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9312 | 5.9774 | 60.0113 | 6
103.9668 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 103.902 | 5.9806 | 60.0171 | 6 | 103.9277 | 5.9901 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9396 | 5.9775 | 60.0113 | 6
103.9751 | 5.9706 | 59.9711 | 6 | 103.9103 | 5.9804 | 60.0171 | 6 | 103.936 | 5.9902 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9479 | 5.9775 | 60.0113 | 6
103.9834 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 103.9187 | 5.9803 | 60.0171 | 6 | 103.9443 | 5.9889 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9562 | 5.9775 | 60.0113 | 6
103.9918 | 5.9699 | 59.9711 | 6 | 103.927 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 103.9527 | 5.9875 | 59.9768 | 6 |  |  |  |  | 103.9645 | 5.9775 | 60.0113 | 6
104.0001 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 103.9354 | 5.98 | 60.0171 | 6 | 103.961 | 5.9857 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 103.9729 | 5.9775 | 60.0113 | 6
104.0084 | 5.9692 | 59.9711 | 6 | 103.9437 | 5.9799 | 60.0171 | 6 | 103.9694 | 5.9839 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 103.9812 | 5.9775 | 60.0113 | 6
104.0168 | 5.9689 | 59.9711 | 6 | 103.952 | 5.9797 | 60.0171 | 6 | 103.9777 | 5.9821 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 103.9895 | 5.9773 | 60.0113 | 6
104.0251 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.9603 | 5.9796 | 60.0171 | 6 | 103.986 | 5.9803 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 103.9978 | 5.9771 | 60.0113 | 6
104.0334 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.9687 | 5.9795 | 60.0171 | 6 | 103.9943 | 5.9784 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0062 | 5.9768 | 60.0113 | 6
104.0418 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.977 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 104.0027 | 5.9766 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0145 | 5.9766 | 60.0113 | 6
104.0501 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.9854 | 5.9791 | 60.0171 | 6 | 104.011 | 5.9747 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0228 | 5.9763 | 60.0113 | 6
104.0585 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 103.9937 | 5.979 | 60.0171 | 6 | 104.0193 | 5.9729 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0311 | 5.9761 | 60.0113 | 6
104.0668 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.002 | 5.9789 | 60.0171 | 6 | 104.0277 | 5.9725 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0396 | 5.9756 | 60.0113 | 6
104.0751 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.0103 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 104.036 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0479 | 5.9752 | 60.0113 | 6
104.0835 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.0187 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 104.0444 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0562 | 5.9748 | 60.0113 | 6
104.0918 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.027 | 5.9787 | 60.0171 | 6 | 104.0527 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0645 | 5.9744 | 60.0113 | 6
104.1002 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.0353 | 5.9786 | 60.0171 | 6 | 104.061 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0729 | 5.9742 | 60.0113 | 6
104.1085 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.0436 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 104.0694 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0812 | 5.974 | 60.0113 | 6
104.1168 | 5.9685 | 59.9711 | 6 | 104.052 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 104.0777 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0895 | 5.9737 | 60.0113 | 6
104.1252 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 104.0603 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 104.0861 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.0978 | 5.9735 | 60.0113 | 6
104.1335 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 104.0687 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 104.0944 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.1062 | 5.9734 | 60.0113 | 6
104.1418 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 104.077 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 104.1027 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.1145 | 5.9733 | 60.0113 | 6
104.1502 | 5.9688 | 59.9711 | 6 | 104.0853 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 104.111 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.1228 | 5.9734 | 60.0113 | 6
104.1585 | 5.969 | 59.9711 | 6 | 104.0936 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 104.1194 | 5.9721 | 59.9825 | 6 |  |  |  |  | 104.1311 | 5.9735 | 60.0113 | 6
104.1669 | 5.9691 | 59.9711 | 6 | 104.102 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 104.1277 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1395 | 5.9735 | 60.0113 | 6
104.1752 | 5.9693 | 59.9711 | 6 | 104.1103 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 104.136 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1478 | 5.9736 | 60.0113 | 6
104.1835 | 5.9697 | 59.9711 | 6 | 104.1187 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 104.1444 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1561 | 5.9736 | 60.0113 | 6
104.1919 | 5.9701 | 59.9711 | 6 | 104.127 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 104.1527 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1644 | 5.9736 | 60.0113 | 6
104.2002 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 104.1353 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 104.1611 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1729 | 5.9735 | 60.0113 | 6
104.2085 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 104.1436 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 104.1694 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1812 | 5.9735 | 60.0113 | 6
104.2169 | 5.9712 | 59.9711 | 6 | 104.152 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 104.1777 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1895 | 5.9734 | 60.0113 | 6
104.2252 | 5.9715 | 59.9711 | 6 | 104.1603 | 5.9766 | 60.0171 | 6 | 104.1861 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.1978 | 5.9734 | 60.0113 | 6
104.2336 | 5.9716 | 59.9711 | 6 | 104.1686 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | 104.1944 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2062 | 5.9732 | 60.0113 | 6
104.2419 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.1769 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | 104.2028 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2145 | 5.9731 | 60.0113 | 6
104.2502 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 104.1853 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | 104.2111 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2228 | 5.9729 | 60.0113 | 6
104.2586 | 5.9721 | 59.9711 | 6 | 104.1936 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 104.2194 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2311 | 5.9728 | 60.0113 | 6
104.2669 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 104.202 | 5.976 | 60.0171 | 6 | 104.2277 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2395 | 5.9733 | 60.0113 | 6
104.2752 | 5.972 | 59.9711 | 6 | 104.2103 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | 104.2361 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2478 | 5.9737 | 60.0113 | 6
104.2836 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 104.2186 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | 104.2444 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2561 | 5.9742 | 60.0113 | 6
104.2919 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2269 | 5.9758 | 60.0171 | 6 | 104.2527 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2644 | 5.9747 | 60.0113 | 6
104.3002 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2353 | 5.9757 | 60.0171 | 6 | 104.2611 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2728 | 5.9753 | 60.0113 | 6
104.3086 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2436 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | 104.2694 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2811 | 5.9759 | 60.0113 | 6
104.3169 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.252 | 5.9748 | 60.0171 | 6 | 104.2778 | 5.9723 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2894 | 5.9766 | 60.0113 | 6
104.3253 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2603 | 5.9744 | 60.0171 | 6 | 104.2861 | 5.9724 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.2977 | 5.9773 | 60.0113 | 6
104.3336 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2686 | 5.9739 | 60.0171 | 6 | 104.2944 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3062 | 5.9779 | 60.0113 | 6
104.3419 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2769 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | 104.3027 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3145 | 5.9786 | 60.0113 | 6
104.3503 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2853 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 104.3111 | 5.9728 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3228 | 5.9788 | 60.0113 | 6
104.3586 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.2936 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 104.3195 | 5.9729 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3311 | 5.9789 | 60.0113 | 6
104.3669 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.3019 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 104.3278 | 5.973 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3395 | 5.9791 | 60.0113 | 6
104.3753 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 104.3102 | 5.972 | 60.0171 | 6 | 104.3361 | 5.9731 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3478 | 5.9792 | 60.0113 | 6
104.3836 | 5.9716 | 59.9711 | 6 | 104.3186 | 5.9716 | 60.0171 | 6 | 104.3444 | 5.9732 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3561 | 5.9793 | 60.0113 | 6
104.392 | 5.9714 | 59.9711 | 6 | 104.3269 | 5.9715 | 60.0171 | 6 | 104.3528 | 5.9733 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3644 | 5.9794 | 60.0113 | 6
104.4003 | 5.9712 | 59.9711 | 6 | 104.3353 | 5.9714 | 60.0171 | 6 | 104.3611 | 5.9733 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3728 | 5.9794 | 60.0113 | 6
104.4086 | 5.971 | 59.9711 | 6 | 104.3436 | 5.9713 | 60.0171 | 6 | 104.3694 | 5.9733 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3811 | 5.9795 | 60.0113 | 6
104.417 | 5.9708 | 59.9711 | 6 | 104.3519 | 5.9712 | 60.0171 | 6 | 104.3777 | 5.9732 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3894 | 5.9795 | 60.0113 | 6
104.4253 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 104.3602 | 5.9711 | 60.0171 | 6 | 104.3861 | 5.9732 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.3977 | 5.9796 | 60.0113 | 6
104.4336 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 104.3686 | 5.971 | 60.0171 | 6 | 104.3945 | 5.9731 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4061 | 5.9796 | 60.0113 | 6
104.442 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 104.3769 | 5.9709 | 60.0171 | 6 | 104.4028 | 5.973 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4144 | 5.9796 | 60.0113 | 6
104.4503 | 5.9677 | 59.9711 | 6 | 104.3853 | 5.9708 | 60.0171 | 6 | 104.4111 | 5.973 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4227 | 5.9796 | 60.0056 | 6
104.4587 | 5.9667 | 59.9711 | 6 | 104.3936 | 5.9707 | 60.0171 | 6 | 104.4194 | 5.9729 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.431 | 5.9797 | 60.0056 | 6
104.467 | 5.9659 | 59.9711 | 6 | 104.4019 | 5.9707 | 60.0171 | 6 | 104.4278 | 5.9728 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4395 | 5.9796 | 60.0056 | 6
104.4753 | 5.9652 | 59.9711 | 6 | 104.4102 | 5.9707 | 60.0171 | 6 | 104.4361 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4478 | 5.9796 | 60.0056 | 6
104.4837 | 5.9644 | 59.9711 | 6 | 104.4186 | 5.9707 | 60.0171 | 6 | 104.4445 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4561 | 5.9798 | 60.0056 | 6
104.492 | 5.9637 | 59.9711 | 6 | 104.4269 | 5.9708 | 60.0171 | 6 | 104.4528 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4645 | 5.98 | 60.0056 | 6
104.5004 | 5.9629 | 59.9711 | 6 | 104.4352 | 5.9709 | 60.0171 | 6 | 104.4611 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4728 | 5.9802 | 60.0056 | 6
104.5087 | 5.962 | 59.9711 | 6 | 104.4435 | 5.971 | 60.0171 | 6 | 104.4695 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4811 | 5.9804 | 60.0056 | 6
104.517 | 5.9619 | 59.9711 | 6 | 104.4519 | 5.971 | 60.0171 | 6 | 104.4778 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4894 | 5.9806 | 60.0056 | 6
104.5254 | 5.9618 | 59.9711 | 6 | 104.4602 | 5.9711 | 60.0171 | 6 | 104.4861 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.4978 | 5.9808 | 60.0056 | 6
104.5337 | 5.9616 | 59.9711 | 6 | 104.4686 | 5.9712 | 60.0171 | 6 | 104.4944 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5061 | 5.981 | 60.0056 | 6
104.542 | 5.9615 | 59.9711 | 6 | 104.4769 | 5.9713 | 60.0171 | 6 | 104.5028 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5144 | 5.9811 | 60.0056 | 6
104.5504 | 5.9614 | 59.9711 | 6 | 104.4852 | 5.9714 | 60.0171 | 6 | 104.5111 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5227 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.5587 | 5.9613 | 59.9711 | 6 | 104.4935 | 5.9716 | 60.0171 | 6 | 104.5195 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5311 | 5.9815 | 60.0056 | 6
104.567 | 5.9612 | 59.9711 | 6 | 104.5019 | 5.9717 | 60.0171 | 6 | 104.5278 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5394 | 5.9814 | 60.0056 | 6
104.5754 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 104.5102 | 5.9718 | 60.0171 | 6 | 104.5361 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5477 | 5.9814 | 60.0056 | 6
104.5837 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 104.5186 | 5.9719 | 60.0171 | 6 | 104.5445 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.556 | 5.9814 | 60.0056 | 6
104.5921 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 104.5269 | 5.9717 | 60.0171 | 6 | 104.5528 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5645 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.6004 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 104.5352 | 5.9715 | 60.0171 | 6 | 104.5612 | 5.9724 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5728 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.6087 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 104.5435 | 5.9713 | 60.0171 | 6 | 104.5695 | 5.9724 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5811 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.6171 | 5.9609 | 59.9711 | 6 | 104.5519 | 5.971 | 60.0171 | 6 | 104.5778 | 5.9723 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5894 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.6254 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 104.5602 | 5.9709 | 60.0171 | 6 | 104.5861 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.5978 | 5.9813 | 60.0056 | 6
104.6337 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 104.5685 | 5.9707 | 60.0171 | 6 | 104.5945 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6061 | 5.9811 | 60.0056 | 6
104.6421 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 104.5768 | 5.9704 | 60.0171 | 6 | 104.6028 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6144 | 5.9809 | 60.0056 | 6
104.6504 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 104.5852 | 5.9701 | 60.0171 | 6 | 104.6111 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6227 | 5.9808 | 60.0056 | 6
104.6588 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 104.5935 | 5.9698 | 60.0171 | 6 | 104.6195 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6311 | 5.9806 | 60.0056 | 6
104.6671 | 5.9604 | 59.9711 | 6 | 104.6019 | 5.9694 | 60.0171 | 6 | 104.6278 | 5.9719 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6394 | 5.9804 | 60.0056 | 6
104.6754 | 5.9603 | 59.9711 | 6 | 104.6102 | 5.9695 | 60.0171 | 6 | 104.6362 | 5.9718 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6477 | 5.9802 | 60.0056 | 6
104.6838 | 5.9602 | 59.9711 | 6 | 104.6185 | 5.9696 | 60.0171 | 6 | 104.6445 | 5.9718 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6561 | 5.98 | 60.0056 | 6
104.6921 | 5.9601 | 59.9711 | 6 | 104.6268 | 5.9697 | 60.0171 | 6 | 104.6528 | 5.9718 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6644 | 5.9798 | 60.0056 | 6
104.7004 | 5.9601 | 59.9711 | 6 | 104.6352 | 5.9698 | 60.0171 | 6 | 104.6611 | 5.9718 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6727 | 5.9797 | 60.0056 | 6
104.7088 | 5.9601 | 59.9711 | 6 | 104.6435 | 5.9698 | 60.0171 | 6 | 104.6695 | 5.9718 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.681 | 5.9796 | 60.0056 | 6
104.7171 | 5.96 | 59.9711 | 6 | 104.6518 | 5.9698 | 60.0171 | 6 | 104.6779 | 5.9719 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6895 | 5.9796 | 60.0056 | 6
104.7254 | 5.9598 | 59.9711 | 6 | 104.6602 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.6862 | 5.9719 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.6978 | 5.9797 | 60.0056 | 6
104.7338 | 5.9597 | 59.9711 | 6 | 104.6685 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.6945 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7061 | 5.9797 | 60.0056 | 6
104.7421 | 5.9596 | 59.9711 | 6 | 104.6768 | 5.97 | 60.0171 | 6 | 104.7028 | 5.972 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7144 | 5.9798 | 60.0056 | 6
104.7505 | 5.9595 | 59.9711 | 6 | 104.6851 | 5.97 | 60.0171 | 6 | 104.7112 | 5.9721 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7228 | 5.9798 | 60.0056 | 6
104.7588 | 5.9593 | 59.9711 | 6 | 104.6935 | 5.97 | 60.0171 | 6 | 104.7195 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7311 | 5.9799 | 60.0056 | 6
104.7671 | 5.9592 | 59.9711 | 6 | 104.7018 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7278 | 5.9722 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7394 | 5.9799 | 60.0056 | 6
104.7755 | 5.9591 | 59.9711 | 6 | 104.7101 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7362 | 5.9723 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7477 | 5.9799 | 60.0056 | 6
104.7838 | 5.9589 | 59.9711 | 6 | 104.7184 | 5.97 | 60.0171 | 6 | 104.7445 | 5.9724 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7561 | 5.9798 | 59.9998 | 6
104.7922 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7268 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7529 | 5.9725 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7644 | 5.9798 | 59.9998 | 6
104.8005 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7351 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7612 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7727 | 5.9797 | 59.9998 | 6
104.8088 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7435 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7695 | 5.9726 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.781 | 5.9796 | 59.9998 | 6
104.8172 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7518 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7778 | 5.9727 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7894 | 5.9794 | 59.9998 | 6
104.8255 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7601 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7862 | 5.9728 | 59.9883 | 6 |  |  |  |  | 104.7977 | 5.9793 | 59.9998 | 6
104.8338 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7684 | 5.9699 | 60.0171 | 6 | 104.7945 | 5.9728 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.806 | 5.9791 | 59.9998 | 6
104.8422 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7768 | 5.9698 | 60.0171 | 6 | 104.8029 | 5.9729 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8145 | 5.9789 | 59.9998 | 6
104.8505 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7851 | 5.9697 | 60.0171 | 6 | 104.8112 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8228 | 5.9788 | 59.9998 | 6
104.8589 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.7935 | 5.9703 | 60.0171 | 6 | 104.8195 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8311 | 5.9788 | 59.9998 | 6
104.8672 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.8018 | 5.971 | 60.0171 | 6 | 104.8279 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8394 | 5.9785 | 59.9998 | 6
104.8755 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.8101 | 5.9717 | 60.0171 | 6 | 104.8362 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8478 | 5.9783 | 59.9998 | 6
104.8839 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.8184 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 104.8445 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8561 | 5.9781 | 59.9998 | 6
104.8922 | 5.9588 | 59.9711 | 6 | 104.8268 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 104.8528 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8644 | 5.9779 | 59.9998 | 6
104.9005 | 5.959 | 59.9711 | 6 | 104.8351 | 5.974 | 60.0171 | 6 | 104.8612 | 5.9732 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8727 | 5.9777 | 59.9998 | 6
104.9089 | 5.9591 | 59.9711 | 6 | 104.8434 | 5.9748 | 60.0171 | 6 | 104.8695 | 5.9733 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8811 | 5.9776 | 59.9998 | 6
104.9172 | 5.96 | 59.9711 | 6 | 104.8517 | 5.9755 | 60.0171 | 6 | 104.8779 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8894 | 5.9774 | 59.9998 | 6
104.9256 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 104.8601 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | 104.8862 | 5.9736 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.8977 | 5.9773 | 59.9998 | 6
104.9339 | 5.9616 | 59.9711 | 6 | 104.8684 | 5.9774 | 60.0171 | 6 | 104.8945 | 5.9736 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.906 | 5.9772 | 59.9998 | 6
104.9422 | 5.9624 | 59.9711 | 6 | 104.8768 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 104.9029 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9144 | 5.977 | 59.9998 | 6
104.9506 | 5.9631 | 59.9711 | 6 | 104.8851 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 104.9112 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9227 | 5.977 | 59.9998 | 6
104.9589 | 5.9637 | 59.9711 | 6 | 104.8934 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 104.9196 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.931 | 5.9771 | 59.9998 | 6
104.9672 | 5.9647 | 59.9711 | 6 | 104.9017 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 104.9279 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9395 | 5.9771 | 59.9998 | 6
104.9756 | 5.9657 | 59.9711 | 6 | 104.9101 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 104.9362 | 5.9734 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9478 | 5.9772 | 59.9998 | 6
104.9839 | 5.9665 | 59.9711 | 6 | 104.9184 | 5.9777 | 60.0171 | 6 | 104.9445 | 5.9732 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9561 | 5.9772 | 59.9998 | 6
104.9922 | 5.9673 | 59.9711 | 6 | 104.9268 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 104.9529 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9644 | 5.9773 | 59.9998 | 6
105.0006 | 5.9675 | 59.9711 | 6 | 104.9351 | 5.9773 | 60.0171 | 6 | 104.9612 | 5.9729 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9728 | 5.9773 | 59.9998 | 6
105.0089 | 5.9677 | 59.9711 | 6 | 104.9434 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 104.9695 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9811 | 5.9774 | 59.9998 | 6
105.0173 | 5.9675 | 59.9711 | 6 | 104.9517 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 104.9778 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9894 | 5.9774 | 59.9998 | 6
105.0256 | 5.9673 | 59.9711 | 6 | 104.9601 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 104.9862 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 104.9977 | 5.9775 | 59.9998 | 6
105.0339 | 5.9673 | 59.9711 | 6 | 104.9684 | 5.9775 | 60.0171 | 6 | 104.9946 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0061 | 5.9767 | 59.9998 | 6
105.0423 | 5.9673 | 59.9711 | 6 | 104.9767 | 5.9779 | 60.0171 | 6 | 105.0029 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0144 | 5.9759 | 59.9998 | 6
105.0506 | 5.9682 | 59.9711 | 6 | 104.985 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 105.0112 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0227 | 5.9751 | 59.9998 | 6
105.0589 | 5.9691 | 59.9711 | 6 | 104.9934 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 105.0195 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.031 | 5.9743 | 59.9998 | 6
105.0673 | 5.97 | 59.9768 | 6 | 105.0017 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 105.0279 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0394 | 5.9734 | 59.9998 | 6
105.0756 | 5.9709 | 59.9768 | 6 | 105.0101 | 5.98 | 60.0113 | 6 | 105.0362 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0477 | 5.9725 | 59.9998 | 6
105.084 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 105.0184 | 5.9806 | 60.0113 | 6 | 105.0446 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.056 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.0923 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 105.0267 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 105.0529 | 5.9727 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0645 | 5.9708 | 59.9998 | 6
105.1006 | 5.9725 | 59.9768 | 6 | 105.035 | 5.9817 | 60.0113 | 6 | 105.0612 | 5.9728 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0728 | 5.9699 | 59.9998 | 6
105.109 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 105.0434 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.0695 | 5.9729 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0811 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.1173 | 5.9718 | 59.9768 | 6 | 105.0517 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.0779 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0894 | 5.9691 | 59.9998 | 6
105.1256 | 5.9715 | 59.9768 | 6 | 105.0601 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.0862 | 5.973 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.0978 | 5.9692 | 59.9998 | 6
105.134 | 5.9699 | 59.9768 | 6 | 105.0684 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.0945 | 5.9731 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1061 | 5.9693 | 59.9998 | 6
105.1423 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 105.0767 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1029 | 5.9732 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1144 | 5.9694 | 59.9998 | 6
105.1507 | 5.9669 | 59.9768 | 6 | 105.085 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1112 | 5.9733 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1227 | 5.9696 | 59.9998 | 6
105.159 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 105.0934 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1196 | 5.9733 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1311 | 5.9698 | 59.9998 | 6
105.1673 | 5.9639 | 59.9768 | 6 | 105.1017 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1279 | 5.9734 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1394 | 5.9699 | 59.9998 | 6
105.1757 | 5.9623 | 59.9768 | 6 | 105.11 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1362 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1477 | 5.9701 | 59.9998 | 6
105.184 | 5.9625 | 59.9768 | 6 | 105.1183 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1445 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.156 | 5.9703 | 59.9998 | 6
105.1923 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 105.1267 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1529 | 5.9735 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1644 | 5.9705 | 59.9998 | 6
105.2007 | 5.9627 | 59.9768 | 6 | 105.135 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 105.1612 | 5.9737 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1727 | 5.9706 | 59.9998 | 6
105.209 | 5.9628 | 59.9768 | 6 | 105.1434 | 5.9817 | 60.0113 | 6 | 105.1696 | 5.974 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.181 | 5.9706 | 59.9998 | 6
105.2173 | 5.9629 | 59.9768 | 6 | 105.1517 | 5.9816 | 60.0113 | 6 | 105.1779 | 5.9742 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1895 | 5.9707 | 59.9998 | 6
105.2257 | 5.9629 | 59.9768 | 6 | 105.16 | 5.9815 | 60.0113 | 6 | 105.1862 | 5.9745 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.1978 | 5.9709 | 59.9998 | 6
105.234 | 5.9628 | 59.9711 | 6 | 105.1683 | 5.9814 | 60.0113 | 6 | 105.1946 | 5.9747 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2061 | 5.971 | 59.9998 | 6
105.2424 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.1767 | 5.9811 | 60.0113 | 6 | 105.2029 | 5.9749 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2144 | 5.9712 | 59.9998 | 6
105.2507 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.185 | 5.9808 | 60.0113 | 6 | 105.2112 | 5.9752 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2228 | 5.9713 | 59.9998 | 6
105.259 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.1934 | 5.9805 | 60.0113 | 6 | 105.2195 | 5.9754 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2311 | 5.9714 | 59.9998 | 6
105.2674 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.2017 | 5.9802 | 60.0113 | 6 | 105.2279 | 5.9757 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2394 | 5.9715 | 59.9998 | 6
105.2757 | 5.9628 | 59.9711 | 6 | 105.21 | 5.9799 | 60.0113 | 6 | 105.2362 | 5.9759 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2477 | 5.9716 | 59.9998 | 6
105.284 | 5.9629 | 59.9711 | 6 | 105.2183 | 5.9796 | 60.0113 | 6 | 105.2446 | 5.9759 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2561 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.2924 | 5.963 | 59.9711 | 6 | 105.2267 | 5.9794 | 60.0113 | 6 | 105.2529 | 5.9759 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2644 | 5.9718 | 59.9998 | 6
105.3007 | 5.9631 | 59.9711 | 6 | 105.235 | 5.9792 | 60.0113 | 6 | 105.2612 | 5.9759 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2727 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.3091 | 5.9632 | 59.9711 | 6 | 105.2433 | 5.9791 | 60.0113 | 6 | 105.2696 | 5.976 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.281 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.3174 | 5.9635 | 59.9711 | 6 | 105.2516 | 5.979 | 60.0113 | 6 | 105.2779 | 5.976 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2894 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.3257 | 5.9637 | 59.9711 | 6 | 105.26 | 5.9792 | 60.0113 | 6 | 105.2863 | 5.976 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.2977 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.3341 | 5.9639 | 59.9711 | 6 | 105.2683 | 5.9794 | 60.0113 | 6 | 105.2946 | 5.976 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.306 | 5.9714 | 59.9998 | 6
105.3424 | 5.9641 | 59.9711 | 6 | 105.2767 | 5.9796 | 60.0113 | 6 | 105.3029 | 5.9761 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3145 | 5.9711 | 59.9998 | 6
105.3507 | 5.964 | 59.9711 | 6 | 105.285 | 5.9797 | 60.0113 | 6 | 105.3112 | 5.9762 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3228 | 5.9708 | 59.9998 | 6
105.3591 | 5.964 | 59.9711 | 6 | 105.2933 | 5.9799 | 60.0113 | 6 | 105.3196 | 5.9764 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3311 | 5.9705 | 59.9998 | 6
105.3674 | 5.9639 | 59.9711 | 6 | 105.3017 | 5.9801 | 60.0113 | 6 | 105.3279 | 5.9765 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3394 | 5.9703 | 59.9998 | 6
105.3757 | 5.9639 | 59.9711 | 6 | 105.31 | 5.9802 | 60.0113 | 6 | 105.3362 | 5.9767 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3478 | 5.9701 | 59.9998 | 6
105.3841 | 5.9639 | 59.9711 | 6 | 105.3184 | 5.9804 | 60.0113 | 6 | 105.3446 | 5.9768 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3561 | 5.9699 | 59.9998 | 6
105.3924 | 5.9638 | 59.9711 | 6 | 105.3267 | 5.9806 | 60.0113 | 6 | 105.3529 | 5.9769 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3644 | 5.9697 | 59.9998 | 6
105.4008 | 5.9637 | 59.9711 | 6 | 105.335 | 5.9807 | 60.0113 | 6 | 105.3613 | 5.977 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3727 | 5.9694 | 59.9998 | 6
105.4091 | 5.9636 | 59.9711 | 6 | 105.3433 | 5.9805 | 60.0113 | 6 | 105.3696 | 5.9771 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3811 | 5.9692 | 59.9998 | 6
105.4174 | 5.9635 | 59.9711 | 6 | 105.3517 | 5.9803 | 60.0113 | 6 | 105.3779 | 5.9773 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3894 | 5.9694 | 59.9998 | 6
105.4258 | 5.9634 | 59.9711 | 6 | 105.36 | 5.9801 | 60.0113 | 6 | 105.3862 | 5.9775 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.3977 | 5.9695 | 59.9998 | 6
105.4341 | 5.9633 | 59.9711 | 6 | 105.3683 | 5.9799 | 60.0113 | 6 | 105.3946 | 5.9777 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.406 | 5.9695 | 59.9998 | 6
105.4424 | 5.9633 | 59.9711 | 6 | 105.3766 | 5.9798 | 60.0113 | 6 | 105.4029 | 5.9778 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4144 | 5.9696 | 59.9998 | 6
105.4508 | 5.9632 | 59.9711 | 6 | 105.385 | 5.9796 | 60.0113 | 6 | 105.4113 | 5.9779 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4227 | 5.9696 | 59.9998 | 6
105.4591 | 5.9632 | 59.9711 | 6 | 105.3933 | 5.9795 | 60.0113 | 6 | 105.4196 | 5.978 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.431 | 5.9696 | 59.9998 | 6
105.4675 | 5.9631 | 59.9711 | 6 | 105.4017 | 5.9793 | 60.0113 | 6 | 105.4279 | 5.9783 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4395 | 5.9695 | 59.9998 | 6
105.4758 | 5.963 | 59.9711 | 6 | 105.41 | 5.9791 | 60.0113 | 6 | 105.4363 | 5.9786 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4478 | 5.9694 | 59.9998 | 6
105.4841 | 5.963 | 59.9711 | 6 | 105.4183 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.4446 | 5.9789 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4561 | 5.9694 | 59.9998 | 6
105.4925 | 5.9629 | 59.9711 | 6 | 105.4266 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 105.4529 | 5.9792 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4644 | 5.9693 | 59.9998 | 6
105.5008 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.435 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 105.4612 | 5.9793 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4728 | 5.9692 | 59.9998 | 6
105.5092 | 5.9624 | 59.9711 | 6 | 105.4433 | 5.979 | 60.0113 | 6 | 105.4696 | 5.9795 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4811 | 5.9691 | 59.9998 | 6
105.5175 | 5.9622 | 59.9711 | 6 | 105.4517 | 5.979 | 60.0113 | 6 | 105.4779 | 5.9796 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4894 | 5.9691 | 59.9998 | 6
105.5258 | 5.9619 | 59.9711 | 6 | 105.46 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 105.4863 | 5.9798 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.4977 | 5.9691 | 59.9998 | 6
105.5342 | 5.9617 | 59.9711 | 6 | 105.4683 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 105.4946 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5061 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5425 | 5.9615 | 59.9711 | 6 | 105.4766 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.5029 | 5.98 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5144 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5508 | 5.9612 | 59.9711 | 6 | 105.485 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.5112 | 5.98 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5227 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5592 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 105.4933 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.5196 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.531 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5675 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 105.5016 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.528 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5394 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5759 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.5099 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.5363 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5477 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5842 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.5183 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.5446 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.556 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.5925 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.5266 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.5529 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5645 | 5.969 | 59.9998 | 6
105.6009 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.535 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.5613 | 5.98 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5728 | 5.9689 | 59.9998 | 6
105.6092 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.5433 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.5696 | 5.98 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5811 | 5.9687 | 59.9998 | 6
105.6175 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 105.5516 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.5779 | 5.9799 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5894 | 5.9685 | 59.9998 | 6
105.6259 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 105.5599 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.5862 | 5.9798 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.5978 | 5.9684 | 59.9998 | 6
105.6342 | 5.9611 | 59.9711 | 6 | 105.5683 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.5946 | 5.9796 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.6061 | 5.9683 | 59.9998 | 6
105.6425 | 5.9613 | 59.9711 | 6 | 105.5766 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.6029 | 5.9795 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.6144 | 5.9682 | 59.9998 | 6
105.6509 | 5.9615 | 59.9711 | 6 | 105.585 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.6113 | 5.9793 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.6227 | 5.9691 | 59.9998 | 6
105.6592 | 5.9616 | 59.9711 | 6 | 105.5933 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.6196 | 5.979 | 59.9941 | 6 |  |  |  |  | 105.6311 | 5.9699 | 59.9998 | 6
105.6676 | 5.9617 | 59.9711 | 6 | 105.6016 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.6279 | 5.9787 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6394 | 5.9708 | 59.9998 | 6
105.6759 | 5.9618 | 59.9711 | 6 | 105.6099 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.6363 | 5.9783 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6477 | 5.9717 | 59.9998 | 6
105.6842 | 5.9619 | 59.9711 | 6 | 105.6183 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.6446 | 5.9779 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.656 | 5.9727 | 59.9998 | 6
105.6926 | 5.9621 | 59.9711 | 6 | 105.6266 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.653 | 5.9775 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6644 | 5.9737 | 59.9998 | 6
105.7009 | 5.9622 | 59.9711 | 6 | 105.6349 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 105.6613 | 5.9773 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6727 | 5.9747 | 59.9998 | 6
105.7092 | 5.9623 | 59.9711 | 6 | 105.6432 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.6696 | 5.9772 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.681 | 5.9757 | 59.9998 | 6
105.7176 | 5.9624 | 59.9711 | 6 | 105.6516 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 105.6779 | 5.977 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6895 | 5.9766 | 59.9998 | 6
105.7259 | 5.9626 | 59.9711 | 6 | 105.6599 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.6863 | 5.9768 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.6978 | 5.9774 | 59.9998 | 6
105.7343 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.6683 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 105.6946 | 5.9766 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7061 | 5.9775 | 59.9998 | 6
105.7426 | 5.9628 | 59.9711 | 6 | 105.6766 | 5.9785 | 60.0056 | 6 | 105.7029 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7144 | 5.9775 | 59.9998 | 6
105.7509 | 5.9629 | 59.9711 | 6 | 105.6849 | 5.9784 | 60.0056 | 6 | 105.7112 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7228 | 5.9774 | 59.9998 | 6
105.7593 | 5.963 | 59.9711 | 6 | 105.6932 | 5.9784 | 60.0056 | 6 | 105.7196 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7311 | 5.9773 | 59.9998 | 6
105.7676 | 5.9629 | 59.9711 | 6 | 105.7016 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.728 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7394 | 5.9775 | 59.9998 | 6
105.7759 | 5.9628 | 59.9711 | 6 | 105.7099 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7363 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7477 | 5.9777 | 59.9998 | 6
105.7843 | 5.9625 | 59.9711 | 6 | 105.7183 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7446 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7561 | 5.978 | 59.9998 | 6
105.7926 | 5.9622 | 59.9711 | 6 | 105.7266 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7529 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7644 | 5.9783 | 59.9998 | 6
105.801 | 5.9619 | 59.9711 | 6 | 105.7349 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7613 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7727 | 5.9785 | 59.9998 | 6
105.8093 | 5.9616 | 59.9711 | 6 | 105.7433 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7696 | 5.9765 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.781 | 5.9786 | 59.9998 | 6
105.8176 | 5.9613 | 59.9711 | 6 | 105.7516 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.778 | 5.9766 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7894 | 5.9787 | 59.9998 | 6
105.826 | 5.961 | 59.9711 | 6 | 105.7599 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7863 | 5.9766 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.7977 | 5.9787 | 59.9998 | 6
105.8343 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 105.7682 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.7946 | 5.9766 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.806 | 5.9788 | 59.9998 | 6
105.8427 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.7766 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8029 | 5.9766 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8145 | 5.9789 | 59.9998 | 6
105.851 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.7849 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8113 | 5.9758 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8228 | 5.9788 | 59.9998 | 6
105.8593 | 5.9604 | 59.9711 | 6 | 105.7933 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8196 | 5.975 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8311 | 5.9786 | 59.9998 | 6
105.8677 | 5.9604 | 59.9711 | 6 | 105.8016 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8279 | 5.9742 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8394 | 5.9783 | 59.9998 | 6
105.876 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.8099 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8362 | 5.9734 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8478 | 5.9781 | 59.9998 | 6
105.8843 | 5.9605 | 59.9711 | 6 | 105.8182 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8446 | 5.9726 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8561 | 5.9778 | 59.9998 | 6
105.8927 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.8266 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.853 | 5.9717 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8644 | 5.9776 | 59.9998 | 6
105.901 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.8349 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8613 | 5.971 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8727 | 5.9773 | 59.9998 | 6
105.9093 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.8433 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8696 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8811 | 5.977 | 59.9998 | 6
105.9177 | 5.9606 | 59.9711 | 6 | 105.8516 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8779 | 5.9695 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8894 | 5.977 | 59.9998 | 6
105.926 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.8599 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8863 | 5.9687 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.8977 | 5.977 | 59.9998 | 6
105.9344 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.8682 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.8946 | 5.9688 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.906 | 5.977 | 59.9998 | 6
105.9427 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.8766 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.903 | 5.9688 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9144 | 5.977 | 59.9998 | 6
105.951 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.8849 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9113 | 5.9689 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9227 | 5.9771 | 59.994 | 6
105.9594 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.8932 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9196 | 5.9689 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.931 | 5.9771 | 59.994 | 6
105.9677 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.9016 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9279 | 5.969 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9395 | 5.9774 | 59.994 | 6
105.976 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 105.9099 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9363 | 5.9692 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9478 | 5.9777 | 59.994 | 6
105.9844 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 105.9182 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9446 | 5.9693 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9561 | 5.978 | 59.994 | 6
105.9927 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 105.9266 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9529 | 5.9693 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9644 | 5.9783 | 59.994 | 6
106.0011 | 5.9614 | 59.9711 | 6 | 105.9349 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9612 | 5.9695 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9728 | 5.9787 | 59.994 | 6
106.0094 | 5.9621 | 59.9711 | 6 | 105.9432 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9696 | 5.9696 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9811 | 5.9791 | 59.994 | 6
106.0177 | 5.9627 | 59.9711 | 6 | 105.9516 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.978 | 5.9698 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9894 | 5.9796 | 59.994 | 6
106.0261 | 5.9634 | 59.9711 | 6 | 105.9599 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9863 | 5.9699 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 105.9977 | 5.98 | 59.994 | 6
106.0344 | 5.964 | 59.9711 | 6 | 105.9683 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 105.9946 | 5.9701 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0061 | 5.9805 | 59.994 | 6
106.0427 | 5.9646 | 59.9711 | 6 | 105.9766 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 106.0029 | 5.9702 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0144 | 5.9809 | 59.994 | 6
106.0511 | 5.9653 | 59.9711 | 6 | 105.9849 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 106.0113 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0227 | 5.9813 | 59.994 | 6
106.0594 | 5.9659 | 59.9711 | 6 | 105.9932 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 106.0196 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0311 | 5.9817 | 59.994 | 6
106.0677 | 5.9665 | 59.9711 | 6 | 106.0016 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 106.028 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0394 | 5.982 | 59.994 | 6
106.0761 | 5.967 | 59.9711 | 6 | 106.0099 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0363 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0477 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.0844 | 5.9669 | 59.9711 | 6 | 106.0182 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0446 | 5.9703 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.056 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.0928 | 5.9668 | 59.9711 | 6 | 106.0266 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0529 | 5.9702 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0645 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.1011 | 5.9667 | 59.9711 | 6 | 106.0349 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0613 | 5.9698 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0728 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.1094 | 5.9667 | 59.9711 | 6 | 106.0432 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0696 | 5.9695 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0811 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.1178 | 5.9668 | 59.9711 | 6 | 106.0516 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0779 | 5.9691 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0894 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.1261 | 5.9668 | 59.9711 | 6 | 106.0599 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0862 | 5.9687 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.0978 | 5.9824 | 59.994 | 6
106.1344 | 5.9669 | 59.9711 | 6 | 106.0682 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.0946 | 5.9684 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.1061 | 5.9825 | 59.994 | 6
106.1428 | 5.967 | 59.9711 | 6 | 106.0765 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.103 | 5.9681 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.1144 | 5.9825 | 59.994 | 6
106.1511 | 5.9676 | 59.9711 | 6 | 106.0849 | 5.9782 | 60.0113 | 6 | 106.1113 | 5.9678 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.1228 | 5.9826 | 59.994 | 6
106.1595 | 5.9683 | 59.9711 | 6 | 106.0932 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1196 | 5.9675 | 59.9998 | 6 |  |  |  |  | 106.1311 | 5.9826 | 59.994 | 6
106.1678 | 5.9689 | 59.9711 | 6 | 106.1016 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1279 | 5.9672 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1394 | 5.9827 | 59.994 | 6
106.1761 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 106.1099 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1363 | 5.9669 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1477 | 5.9827 | 59.994 | 6
106.1845 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 106.1182 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1446 | 5.967 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1561 | 5.9827 | 59.994 | 6
106.1928 | 5.9708 | 59.9711 | 6 | 106.1265 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.153 | 5.9671 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1644 | 5.9828 | 59.994 | 6
106.2012 | 5.9713 | 59.9711 | 6 | 106.1349 | 5.9782 | 60.0113 | 6 | 106.1613 | 5.9672 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1727 | 5.9828 | 59.994 | 6
106.2095 | 5.9718 | 59.9711 | 6 | 106.1432 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1696 | 5.9673 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.181 | 5.9828 | 59.994 | 6
106.2178 | 5.9726 | 59.9711 | 6 | 106.1516 | 5.9783 | 60.0113 | 6 | 106.1779 | 5.9675 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1895 | 5.9828 | 59.994 | 6
106.2262 | 5.9733 | 59.9711 | 6 | 106.1599 | 5.9784 | 60.0113 | 6 | 106.1863 | 5.9677 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.1978 | 5.9827 | 59.994 | 6
106.2345 | 5.9735 | 59.9711 | 6 | 106.1682 | 5.9785 | 60.0113 | 6 | 106.1946 | 5.9679 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2061 | 5.9827 | 59.994 | 6
106.2428 | 5.9738 | 59.9711 | 6 | 106.1765 | 5.9785 | 60.0113 | 6 | 106.2029 | 5.9681 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2145 | 5.9826 | 59.994 | 6
106.2512 | 5.974 | 59.9711 | 6 | 106.1849 | 5.9784 | 60.0113 | 6 | 106.2112 | 5.9683 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2228 | 5.9823 | 59.994 | 6
106.2595 | 5.9743 | 59.9711 | 6 | 106.1932 | 5.9785 | 60.0113 | 6 | 106.2196 | 5.9685 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2311 | 5.9821 | 59.994 | 6
106.2679 | 5.9745 | 59.9711 | 6 | 106.2015 | 5.9786 | 60.0113 | 6 | 106.2279 | 5.9687 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2394 | 5.9818 | 59.994 | 6
106.2762 | 5.9747 | 59.9711 | 6 | 106.2098 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 106.2363 | 5.9689 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2478 | 5.9815 | 59.994 | 6
106.2845 | 5.975 | 59.9711 | 6 | 106.2182 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 106.2446 | 5.9691 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2561 | 5.9813 | 59.994 | 6
106.2929 | 5.9752 | 59.9711 | 6 | 106.2265 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 106.2529 | 5.9693 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2644 | 5.981 | 59.994 | 6
106.3012 | 5.9752 | 59.9711 | 6 | 106.2349 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 106.2612 | 5.9697 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2727 | 5.9808 | 59.994 | 6
106.3095 | 5.9752 | 59.9711 | 6 | 106.2432 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 106.2696 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2811 | 5.9806 | 59.994 | 6
106.3179 | 5.9753 | 59.9711 | 6 | 106.2515 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.2779 | 5.9713 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2894 | 5.9802 | 59.994 | 6
106.3262 | 5.9753 | 59.9711 | 6 | 106.2598 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.2863 | 5.9725 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.2977 | 5.9798 | 59.994 | 6
106.3345 | 5.9754 | 59.9711 | 6 | 106.2682 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.2946 | 5.9736 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3062 | 5.9796 | 59.994 | 6
106.3429 | 5.9755 | 59.9711 | 6 | 106.2765 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3029 | 5.9748 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3145 | 5.9794 | 59.994 | 6
106.3512 | 5.9755 | 59.9711 | 6 | 106.2849 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3112 | 5.9759 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3228 | 5.9792 | 59.994 | 6
106.3596 | 5.9756 | 59.9711 | 6 | 106.2932 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3196 | 5.9771 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3311 | 5.979 | 59.994 | 6
106.3679 | 5.9757 | 59.9711 | 6 | 106.3015 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3279 | 5.9782 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3395 | 5.9782 | 59.994 | 6
106.3762 | 5.9758 | 59.9711 | 6 | 106.3098 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3362 | 5.9794 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3478 | 5.9774 | 59.994 | 6
106.3846 | 5.9758 | 59.9711 | 6 | 106.3182 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3445 | 5.98 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3561 | 5.9765 | 59.994 | 6
106.3929 | 5.9759 | 59.9711 | 6 | 106.3265 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 106.3529 | 5.9806 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3645 | 5.9757 | 59.994 | 6
106.4012 | 5.9759 | 59.9711 | 6 | 106.3348 | 5.9788 | 60.0113 | 6 | 106.3612 | 5.9802 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3728 | 5.975 | 59.994 | 6
106.4096 | 5.976 | 59.9711 | 6 | 106.3431 | 5.9787 | 60.0113 | 6 | 106.3696 | 5.9798 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3811 | 5.9744 | 59.994 | 6
106.4179 | 5.9761 | 59.9711 | 6 | 106.3515 | 5.9785 | 60.0113 | 6 | 106.3779 | 5.9795 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3894 | 5.9737 | 59.994 | 6
106.4263 | 5.9762 | 59.9711 | 6 | 106.3598 | 5.9784 | 60.0113 | 6 | 106.3862 | 5.9791 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.3978 | 5.973 | 59.994 | 6
106.4346 | 5.9763 | 59.9711 | 6 | 106.3682 | 5.9782 | 60.0113 | 6 | 106.3945 | 5.9788 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4061 | 5.9724 | 59.994 | 6
106.4429 | 5.9763 | 59.9711 | 6 | 106.3765 | 5.978 | 60.0113 | 6 | 106.4029 | 5.9785 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4144 | 5.9717 | 59.994 | 6
106.4513 | 5.9764 | 59.9711 | 6 | 106.3848 | 5.9779 | 60.0113 | 6 | 106.4112 | 5.9783 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4227 | 5.9717 | 59.994 | 6
106.4596 | 5.9765 | 59.9711 | 6 | 106.3932 | 5.9776 | 60.0113 | 6 | 106.4196 | 5.9782 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4312 | 5.9716 | 59.994 | 6
106.4679 | 5.9766 | 59.9711 | 6 | 106.4015 | 5.9773 | 60.0113 | 6 | 106.4279 | 5.9784 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4395 | 5.9716 | 59.994 | 6
106.4763 | 5.9768 | 59.9711 | 6 | 106.4099 | 5.977 | 60.0113 | 6 | 106.4362 | 5.9786 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4478 | 5.9715 | 59.994 | 6
106.4846 | 5.9769 | 59.9711 | 6 | 106.4182 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 106.4445 | 5.979 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4562 | 5.9714 | 59.994 | 6
106.493 | 5.9769 | 59.9711 | 6 | 106.4265 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 106.4529 | 5.9795 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.4645 | 5.9713 | 59.994 | 6
106.5013 | 5.977 | 59.9711 | 6 | 106.4348 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 106.4612 | 5.9799 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.4728 | 5.9713 | 59.994 | 6
106.5096 | 5.977 | 59.9711 | 6 | 106.4432 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 106.4695 | 5.9803 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.4811 | 5.9712 | 59.994 | 6
106.518 | 5.977 | 59.9711 | 6 | 106.4515 | 5.9763 | 60.0113 | 6 | 106.4778 | 5.9808 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.4895 | 5.9714 | 59.994 | 6
106.5263 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.4598 | 5.9761 | 60.0113 | 6 | 106.4862 | 5.9812 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.4978 | 5.9716 | 59.994 | 6
106.5346 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.4681 | 5.9759 | 60.0113 | 6 | 106.4945 | 5.9815 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5061 | 5.9719 | 59.994 | 6
106.543 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.4765 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 106.5029 | 5.9818 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5144 | 5.9722 | 59.994 | 6
106.5513 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.4848 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 106.5112 | 5.9819 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5228 | 5.9726 | 59.994 | 6
106.5597 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.4932 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 106.5195 | 5.9819 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5311 | 5.973 | 59.994 | 6
106.568 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5015 | 5.9743 | 60.0113 | 6 | 106.5278 | 5.982 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5394 | 5.9734 | 59.994 | 6
106.5763 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5098 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 106.5362 | 5.9821 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5479 | 5.9738 | 59.994 | 6
106.5847 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5181 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 106.5445 | 5.9821 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5562 | 5.9741 | 59.994 | 6
106.593 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5265 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 106.5529 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5645 | 5.9745 | 59.994 | 6
106.6013 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5348 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 106.5612 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5728 | 5.9745 | 59.994 | 6
106.6097 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5432 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 106.5695 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5812 | 5.9746 | 59.994 | 6
106.618 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 106.5515 | 5.9732 | 60.0113 | 6 | 106.5778 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5895 | 5.9747 | 59.994 | 6
106.6264 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.5598 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 106.5862 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.5978 | 5.9748 | 59.994 | 6
106.6347 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.5681 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 106.5945 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6061 | 5.9749 | 59.994 | 6
106.643 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.5765 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 106.6028 | 5.9822 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6145 | 5.9751 | 59.994 | 6
106.6514 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.5848 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 106.6111 | 5.9821 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6228 | 5.9751 | 59.994 | 6
106.6597 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.5931 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 106.6195 | 5.9819 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6311 | 5.9752 | 59.994 | 6
106.668 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6014 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 106.6278 | 5.9807 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6395 | 5.9753 | 59.994 | 6
106.6764 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6098 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 106.6362 | 5.9795 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6478 | 5.9754 | 59.994 | 6
106.6847 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6181 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 106.6445 | 5.9783 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6561 | 5.9755 | 59.994 | 6
106.6931 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6265 | 5.9731 | 60.0113 | 6 | 106.6528 | 5.9771 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6644 | 5.9755 | 59.994 | 6
106.7014 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6348 | 5.973 | 60.0113 | 6 | 106.6611 | 5.9759 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6729 | 5.9753 | 59.994 | 6
106.7097 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6431 | 5.9729 | 60.0113 | 6 | 106.6695 | 5.9747 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6812 | 5.9751 | 59.994 | 6
106.7181 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6514 | 5.9729 | 60.0113 | 6 | 106.6778 | 5.9735 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6895 | 5.9749 | 59.994 | 6
106.7264 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6598 | 5.973 | 60.0113 | 6 | 106.6862 | 5.9723 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.6978 | 5.9748 | 59.994 | 6
106.7347 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6681 | 5.9731 | 60.0113 | 6 | 106.6945 | 5.9713 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7062 | 5.9745 | 59.994 | 6
106.7431 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6765 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 106.7028 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7145 | 5.9743 | 59.994 | 6
106.7514 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6848 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 106.7111 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7228 | 5.974 | 59.994 | 6
106.7598 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.6931 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 106.7195 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7312 | 5.9738 | 59.994 | 6
106.7681 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.7014 | 5.9735 | 60.0056 | 6 | 106.7278 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7395 | 5.9736 | 59.994 | 6
106.7764 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.7098 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 106.7361 | 5.9702 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7478 | 5.9734 | 59.994 | 6
106.7848 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.7181 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 106.7444 | 5.9703 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7561 | 5.9732 | 59.994 | 6
106.7931 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.7264 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 106.7528 | 5.9704 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7645 | 5.9731 | 59.994 | 6
106.8014 | 5.9773 | 59.9711 | 6 | 106.7347 | 5.973 | 60.0056 | 6 | 106.7611 | 5.9707 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7728 | 5.973 | 59.994 | 6
106.8098 | 5.9774 | 59.9711 | 6 | 106.7431 | 5.9728 | 60.0056 | 6 | 106.7695 | 5.971 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7811 | 5.9728 | 59.994 | 6
106.8181 | 5.9775 | 59.9711 | 6 | 106.7514 | 5.9726 | 60.0056 | 6 | 106.7778 | 5.9715 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7894 | 5.9732 | 59.994 | 6
106.8264 | 5.9777 | 59.9711 | 6 | 106.7598 | 5.9725 | 60.0056 | 6 | 106.7861 | 5.9721 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.7979 | 5.9736 | 59.994 | 6
106.8348 | 5.9778 | 59.9711 | 6 | 106.7681 | 5.9724 | 60.0056 | 6 | 106.7944 | 5.9727 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8062 | 5.9742 | 59.994 | 6
106.8431 | 5.9779 | 59.9711 | 6 | 106.7764 | 5.9726 | 60.0056 | 6 | 106.8028 | 5.9732 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8145 | 5.9747 | 59.994 | 6
106.8515 | 5.9781 | 59.9711 | 6 | 106.7848 | 5.9727 | 60.0056 | 6 | 106.8112 | 5.9737 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8229 | 5.9752 | 59.994 | 6
106.8598 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 106.7931 | 5.9729 | 60.0056 | 6 | 106.8195 | 5.9743 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8312 | 5.9758 | 59.994 | 6
106.8681 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 106.8015 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 106.8278 | 5.9747 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8395 | 5.9764 | 59.994 | 6
106.8765 | 5.9784 | 59.9711 | 6 | 106.8098 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 106.8361 | 5.9751 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8478 | 5.977 | 59.994 | 6
106.8848 | 5.9784 | 59.9711 | 6 | 106.8181 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 106.8445 | 5.9753 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8562 | 5.9783 | 59.994 | 6
106.8931 | 5.9784 | 59.9711 | 6 | 106.8264 | 5.9735 | 60.0056 | 6 | 106.8528 | 5.9755 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8645 | 5.9797 | 59.994 | 6
106.9015 | 5.9783 | 59.9711 | 6 | 106.8348 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 106.8611 | 5.9754 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8728 | 5.9806 | 59.994 | 6
106.9098 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 106.8431 | 5.9736 | 59.9998 | 6 | 106.8694 | 5.9753 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8811 | 5.9815 | 59.994 | 6
106.9182 | 5.9781 | 59.9711 | 6 | 106.8514 | 5.9735 | 59.9998 | 6 | 106.8778 | 5.9752 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8895 | 5.9822 | 59.994 | 6
106.9265 | 5.9779 | 59.9711 | 6 | 106.8597 | 5.9734 | 59.9998 | 6 | 106.8861 | 5.9751 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.8978 | 5.9829 | 59.994 | 6
106.9348 | 5.9778 | 59.9711 | 6 | 106.8681 | 5.9733 | 59.9998 | 6 | 106.8945 | 5.9751 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9061 | 5.9836 | 59.994 | 6
106.9432 | 5.9776 | 59.9711 | 6 | 106.8764 | 5.9732 | 59.9998 | 6 | 106.9028 | 5.9751 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9146 | 5.9843 | 59.994 | 6
106.9515 | 5.9775 | 59.9711 | 6 | 106.8848 | 5.9731 | 59.9998 | 6 | 106.9111 | 5.9748 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9229 | 5.9848 | 59.9883 | 6
106.9599 | 5.9773 | 59.9711 | 6 | 106.8931 | 5.973 | 59.9998 | 6 | 106.9194 | 5.9746 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9312 | 5.9852 | 59.9883 | 6
106.9682 | 5.9772 | 59.9711 | 6 | 106.9014 | 5.9729 | 59.9998 | 6 | 106.9278 | 5.9743 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9395 | 5.9849 | 59.9883 | 6
106.9765 | 5.977 | 59.9711 | 6 | 106.9097 | 5.9729 | 59.9998 | 6 | 106.9361 | 5.974 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9479 | 5.9846 | 59.9883 | 6
106.9849 | 5.977 | 59.9711 | 6 | 106.9181 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 106.9445 | 5.9737 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9562 | 5.9844 | 59.9883 | 6
106.9932 | 5.9769 | 59.9711 | 6 | 106.9265 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 106.9528 | 5.9734 | 60.0113 | 6 |  |  |  |  | 106.9645 | 5.9841 | 59.9883 | 6
107.0015 | 5.9769 | 59.9711 | 6 | 106.9348 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 106.9611 | 5.9731 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.9729 | 5.9834 | 59.9883 | 6
107.0099 | 5.9768 | 59.9711 | 6 | 106.9431 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 106.9694 | 5.9728 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.9812 | 5.9826 | 59.9883 | 6
107.0182 | 5.9768 | 59.9711 | 6 | 106.9514 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 106.9778 | 5.9725 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.9895 | 5.9819 | 59.9883 | 6
107.0266 | 5.9768 | 59.9711 | 6 | 106.9598 | 5.973 | 59.9998 | 6 | 106.9861 | 5.9722 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 106.9978 | 5.9812 | 59.9883 | 6
107.0349 | 5.9761 | 59.9711 | 6 | 106.9681 | 5.9732 | 59.9998 | 6 | 106.9944 | 5.9721 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0062 | 5.9806 | 59.9883 | 6
107.0432 | 5.9755 | 59.9711 | 6 | 106.9764 | 5.9734 | 59.9998 | 6 | 107.0027 | 5.972 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0145 | 5.9801 | 59.9883 | 6
107.0516 | 5.9749 | 59.9711 | 6 | 106.9847 | 5.9735 | 59.9998 | 6 | 107.0111 | 5.972 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0228 | 5.9796 | 59.9883 | 6
107.0599 | 5.9743 | 59.9711 | 6 | 106.9931 | 5.9738 | 59.9998 | 6 | 107.0194 | 5.972 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0311 | 5.9791 | 59.9883 | 6
107.0682 | 5.9737 | 59.9711 | 6 | 107.0014 | 5.974 | 59.9998 | 6 | 107.0278 | 5.972 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0396 | 5.9786 | 59.9883 | 6
107.0766 | 5.9731 | 59.9711 | 6 | 107.0098 | 5.9742 | 59.9998 | 6 | 107.0361 | 5.972 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0479 | 5.9781 | 59.9883 | 6
107.0849 | 5.9725 | 59.9711 | 6 | 107.0181 | 5.9744 | 59.9998 | 6 | 107.0444 | 5.9719 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0562 | 5.9779 | 59.9883 | 6
107.0932 | 5.9719 | 59.9711 | 6 | 107.0264 | 5.9747 | 59.9998 | 6 | 107.0527 | 5.9718 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0646 | 5.9777 | 59.9883 | 6
107.1016 | 5.9713 | 59.9711 | 6 | 107.0347 | 5.9749 | 59.9998 | 6 | 107.0611 | 5.9717 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0729 | 5.9775 | 59.9883 | 6
107.1099 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 107.0431 | 5.975 | 59.9998 | 6 | 107.0694 | 5.9715 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0812 | 5.9773 | 59.9883 | 6
107.1183 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 107.0515 | 5.975 | 59.9998 | 6 | 107.0778 | 5.9714 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0895 | 5.9773 | 59.9825 | 6
107.1266 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 107.0598 | 5.9751 | 59.9998 | 6 | 107.0861 | 5.9713 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.0979 | 5.9772 | 59.9825 | 6
107.1349 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 107.0681 | 5.9751 | 59.9998 | 6 | 107.0944 | 5.9712 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.1062 | 5.9772 | 59.9825 | 6
107.1433 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 107.0764 | 5.9751 | 59.9998 | 6 | 107.1027 | 5.971 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.1145 | 5.9771 | 59.9825 | 6
107.1516 | 5.9698 | 59.9711 | 6 | 107.0848 | 5.975 | 59.9998 | 6 | 107.1111 | 5.9708 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.1229 | 5.9771 | 59.9825 | 6
107.1599 | 5.9688 | 59.9711 | 6 | 107.0931 | 5.975 | 59.9998 | 6 | 107.1194 | 5.9705 | 60.0171 | 6 |  |  |  |  | 107.1312 | 5.9771 | 59.9825 | 6
107.1683 | 5.9677 | 59.9711 | 6 | 107.1014 | 5.9749 | 59.9998 | 6 | 107.1277 | 5.9703 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1395 | 5.9773 | 59.9825 | 6
107.1766 | 5.9665 | 59.9711 | 6 | 107.1097 | 5.9749 | 59.9998 | 6 | 107.136 | 5.9701 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1478 | 5.9776 | 59.9825 | 6
107.185 | 5.9654 | 59.9711 | 6 | 107.1181 | 5.9749 | 59.9998 | 6 | 107.1443 | 5.9699 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1562 | 5.9778 | 59.9825 | 6
107.1933 | 5.9643 | 59.9711 | 6 | 107.1264 | 5.9748 | 59.9998 | 6 | 107.1527 | 5.9697 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1646 | 5.978 | 59.9825 | 6
107.2016 | 5.9631 | 59.9711 | 6 | 107.1348 | 5.9748 | 59.9998 | 6 | 107.161 | 5.9695 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1729 | 5.9782 | 59.9825 | 6
107.21 | 5.962 | 59.9711 | 6 | 107.1431 | 5.9747 | 59.9998 | 6 | 107.1694 | 5.9693 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1813 | 5.9785 | 59.9825 | 6
107.2183 | 5.9608 | 59.9711 | 6 | 107.1514 | 5.9747 | 59.9998 | 6 | 107.1777 | 5.9691 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1896 | 5.9786 | 59.9825 | 6
107.2266 | 5.9597 | 59.9711 | 6 | 107.1597 | 5.9747 | 59.9998 | 6 | 107.186 | 5.9689 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.1979 | 5.9787 | 59.9825 | 6
107.235 | 5.9596 | 59.9711 | 6 | 107.1681 | 5.9747 | 59.9998 | 6 | 107.1943 | 5.9689 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2062 | 5.9788 | 59.9825 | 6
107.2433 | 5.9596 | 59.9711 | 6 | 107.1765 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 107.2027 | 5.9689 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2146 | 5.9789 | 59.9825 | 6
107.2517 | 5.9601 | 59.9711 | 6 | 107.1848 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 107.211 | 5.9689 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2229 | 5.979 | 59.9825 | 6
107.26 | 5.9607 | 59.9711 | 6 | 107.1931 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.2194 | 5.969 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2312 | 5.9791 | 59.9825 | 6
107.2683 | 5.9612 | 59.9711 | 6 | 107.2014 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.2277 | 5.969 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2396 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.2767 | 5.9617 | 59.9711 | 6 | 107.2098 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 107.236 | 5.9691 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2479 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.285 | 5.9623 | 59.9711 | 6 | 107.2181 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 107.2443 | 5.9691 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2562 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.2934 | 5.9628 | 59.9711 | 6 | 107.2264 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 107.2527 | 5.9692 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2645 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.3017 | 5.9634 | 59.9711 | 6 | 107.2347 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.261 | 5.9691 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2729 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.31 | 5.9639 | 59.9711 | 6 | 107.2431 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.2693 | 5.9691 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2812 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.3184 | 5.9643 | 59.9711 | 6 | 107.2514 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.2776 | 5.969 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.2896 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.3267 | 5.9647 | 59.9711 | 6 | 107.2598 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 107.286 | 5.9689 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.298 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.335 | 5.9649 | 59.9711 | 6 | 107.2681 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 107.2943 | 5.9688 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3063 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.3434 | 5.9652 | 59.9711 | 6 | 107.2764 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 107.3027 | 5.9687 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3146 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.3517 | 5.9655 | 59.9711 | 6 | 107.2848 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 107.311 | 5.9686 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3229 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.36 | 5.9658 | 59.9711 | 6 | 107.2931 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 107.3193 | 5.9685 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3313 | 5.9794 | 59.9825 | 6
107.3684 | 5.966 | 59.9711 | 6 | 107.3015 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3276 | 5.9684 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3396 | 5.9795 | 59.9825 | 6
107.3767 | 5.9663 | 59.9711 | 6 | 107.3098 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.336 | 5.9683 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3479 | 5.9796 | 59.9825 | 6
107.3851 | 5.9666 | 59.9711 | 6 | 107.3181 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3443 | 5.9683 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3563 | 5.9796 | 59.9825 | 6
107.3934 | 5.9668 | 59.9711 | 6 | 107.3264 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3527 | 5.9683 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3646 | 5.9797 | 59.9825 | 6
107.4017 | 5.9671 | 59.9768 | 6 | 107.3348 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.361 | 5.9683 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3729 | 5.9798 | 59.9825 | 6
107.4101 | 5.9674 | 59.9768 | 6 | 107.3431 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3693 | 5.9683 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3812 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.4184 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 107.3514 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3776 | 5.9681 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3896 | 5.98 | 59.9825 | 6
107.4267 | 5.9679 | 59.9768 | 6 | 107.3598 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.3859 | 5.9678 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.3979 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4351 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 107.3681 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 107.3943 | 5.9676 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4062 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4434 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 107.3765 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 107.4026 | 5.9673 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4147 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4518 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 107.3848 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 107.4109 | 5.967 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.423 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4601 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 107.3931 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 107.4193 | 5.9668 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4313 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4684 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 107.4014 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 107.4276 | 5.9665 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4396 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4768 | 5.9693 | 59.9768 | 6 | 107.4098 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 107.4359 | 5.9663 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.448 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.4851 | 5.9695 | 59.9768 | 6 | 107.4181 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.4443 | 5.966 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4563 | 5.9802 | 59.9825 | 6
107.4934 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4265 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.4526 | 5.9658 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4646 | 5.9803 | 59.9825 | 6
107.5018 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4348 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 107.4609 | 5.9658 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.473 | 5.9804 | 59.9825 | 6
107.5101 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4431 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 107.4692 | 5.9658 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4813 | 5.9805 | 59.9825 | 6
107.5184 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4515 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 107.4776 | 5.9657 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4896 | 5.9805 | 59.9825 | 6
107.5268 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4598 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 107.4859 | 5.9657 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.4979 | 5.9806 | 59.9825 | 6
107.5351 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4681 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.4943 | 5.9655 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5063 | 5.9806 | 59.9825 | 6
107.5435 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4764 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5026 | 5.9652 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5146 | 5.9807 | 59.9825 | 6
107.5518 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4848 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5109 | 5.965 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5229 | 5.9808 | 59.9825 | 6
107.5601 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.4931 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5192 | 5.9648 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5314 | 5.9808 | 59.9825 | 6
107.5685 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 107.5015 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5276 | 5.9645 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5397 | 5.9807 | 59.9825 | 6
107.5768 | 5.9697 | 59.9768 | 6 | 107.5098 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5359 | 5.9643 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.548 | 5.9806 | 59.9825 | 6
107.5851 | 5.9695 | 59.9768 | 6 | 107.5181 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5443 | 5.964 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5563 | 5.9806 | 59.9825 | 6
107.5935 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 107.5265 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5526 | 5.9638 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5647 | 5.9805 | 59.9825 | 6
107.6018 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 107.5348 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5609 | 5.9636 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.573 | 5.9804 | 59.9825 | 6
107.6101 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 107.5432 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5692 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5813 | 5.9803 | 59.9825 | 6
107.6185 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 107.5515 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5776 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.5897 | 5.9802 | 59.9825 | 6
107.6268 | 5.968 | 59.9768 | 6 | 107.5598 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5859 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.598 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.6351 | 5.9677 | 59.9768 | 6 | 107.5681 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 107.5942 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.6063 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.6435 | 5.9673 | 59.9768 | 6 | 107.5765 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 107.6025 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.6146 | 5.98 | 59.9825 | 6
107.6518 | 5.9669 | 59.9768 | 6 | 107.5848 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 107.6108 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.623 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.6602 | 5.9665 | 59.9768 | 6 | 107.5931 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 107.6192 | 5.9634 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 107.6313 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.6685 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 107.6014 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 107.6275 | 5.9634 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6396 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.6768 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 107.6098 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 107.6359 | 5.9634 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6481 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.6852 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 107.6182 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 107.6442 | 5.9639 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6564 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.6935 | 5.9662 | 59.9768 | 6 | 107.6265 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 107.6525 | 5.9645 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6647 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.7018 | 5.9661 | 59.9768 | 6 | 107.6348 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 107.6608 | 5.965 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.673 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.7102 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 107.6431 | 5.9758 | 59.9941 | 6 | 107.6692 | 5.9656 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6814 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.7185 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 107.6515 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 107.6775 | 5.9662 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.6897 | 5.98 | 59.9825 | 6
107.7269 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 107.6598 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 107.6859 | 5.9667 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.698 | 5.9801 | 59.9825 | 6
107.7352 | 5.966 | 59.9711 | 6 | 107.6682 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 107.6942 | 5.9688 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7064 | 5.98 | 59.9825 | 6
107.7435 | 5.9661 | 59.9711 | 6 | 107.6765 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 107.7025 | 5.9709 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7147 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.7519 | 5.9661 | 59.9711 | 6 | 107.6848 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 107.7108 | 5.973 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.723 | 5.9799 | 59.9825 | 6
107.7602 | 5.9662 | 59.9711 | 6 | 107.6931 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 107.7192 | 5.975 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7313 | 5.9798 | 59.9825 | 6
107.7685 | 5.9659 | 59.9711 | 6 | 107.7015 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7275 | 5.9765 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7397 | 5.9797 | 59.9825 | 6
107.7769 | 5.9657 | 59.9711 | 6 | 107.7098 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7358 | 5.9781 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.748 | 5.9797 | 59.9825 | 6
107.7852 | 5.9655 | 59.9711 | 6 | 107.7181 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7441 | 5.9799 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7563 | 5.9795 | 59.9825 | 6
107.7935 | 5.9653 | 59.9711 | 6 | 107.7265 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7524 | 5.9817 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7648 | 5.9793 | 59.9825 | 6
107.8019 | 5.9653 | 59.9711 | 6 | 107.7348 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7608 | 5.9835 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7731 | 5.9789 | 59.9825 | 6
107.8102 | 5.9653 | 59.9711 | 6 | 107.7432 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7691 | 5.9853 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7814 | 5.9786 | 59.9825 | 6
107.8186 | 5.9654 | 59.9711 | 6 | 107.7515 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7775 | 5.9856 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7897 | 5.9783 | 59.9825 | 6
107.8269 | 5.9654 | 59.9711 | 6 | 107.7598 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7858 | 5.9859 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.7981 | 5.9781 | 59.9825 | 6
107.8352 | 5.9655 | 59.9711 | 6 | 107.7681 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.7941 | 5.9862 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8064 | 5.9779 | 59.9825 | 6
107.8436 | 5.9656 | 59.9711 | 6 | 107.7765 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8024 | 5.9864 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8147 | 5.9776 | 59.9825 | 6
107.8519 | 5.9659 | 59.9711 | 6 | 107.7848 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8108 | 5.9867 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8231 | 5.9774 | 59.9825 | 6
107.8602 | 5.9662 | 59.9711 | 6 | 107.7932 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8191 | 5.9869 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8314 | 5.9771 | 59.9825 | 6
107.8686 | 5.9667 | 59.9711 | 6 | 107.8015 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8275 | 5.9868 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8397 | 5.977 | 59.9825 | 6
107.8769 | 5.9672 | 59.9711 | 6 | 107.8098 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8358 | 5.9868 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8481 | 5.9769 | 59.9825 | 6
107.8853 | 5.9676 | 59.9711 | 6 | 107.8182 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8441 | 5.9864 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8564 | 5.9768 | 59.9825 | 6
107.8936 | 5.9681 | 59.9711 | 6 | 107.8265 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 107.8524 | 5.986 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8647 | 5.9767 | 59.9825 | 6
107.9019 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 107.8348 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 107.8607 | 5.9857 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.873 | 5.9766 | 59.9825 | 6
107.9103 | 5.9691 | 59.9711 | 6 | 107.8431 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 107.8691 | 5.9853 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8815 | 5.9766 | 59.9825 | 6
107.9186 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 107.8515 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 107.8774 | 5.9847 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8898 | 5.9756 | 59.9825 | 6
107.927 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 107.8598 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 107.8857 | 5.9841 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.8981 | 5.9746 | 59.9825 | 6
107.9353 | 5.9701 | 59.9711 | 6 | 107.8682 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 107.894 | 5.9835 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9065 | 5.9736 | 59.9825 | 6
107.9436 | 5.9699 | 59.9711 | 6 | 107.8765 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 107.9024 | 5.9829 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9148 | 5.9726 | 59.9825 | 6
107.952 | 5.9696 | 59.9711 | 6 | 107.8848 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 107.9107 | 5.9809 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9231 | 5.9717 | 59.9825 | 6
107.9603 | 5.9693 | 59.9711 | 6 | 107.8932 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9191 | 5.9789 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9314 | 5.9708 | 59.9825 | 6
107.9686 | 5.9686 | 59.9711 | 6 | 107.9015 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9274 | 5.9772 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9398 | 5.9701 | 59.9825 | 6
107.977 | 5.968 | 59.9711 | 6 | 107.9099 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9357 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9481 | 5.9695 | 59.9825 | 6
107.9853 | 5.9669 | 59.9711 | 6 | 107.9182 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.944 | 5.974 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9564 | 5.9688 | 59.9825 | 6
107.9937 | 5.9659 | 59.9711 | 6 | 107.9265 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9523 | 5.9724 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 107.9648 | 5.9681 | 59.9825 | 6
108.002 | 5.9648 | 59.9711 | 6 | 107.9348 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9607 | 5.9712 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.9731 | 5.9683 | 59.9825 | 6
108.0103 | 5.9638 | 59.9711 | 6 | 107.9432 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.969 | 5.9699 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.9814 | 5.9685 | 59.9825 | 6
108.0187 | 5.9637 | 59.9711 | 6 | 107.9515 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9774 | 5.9687 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.9897 | 5.9685 | 59.9825 | 6
108.027 | 5.9636 | 59.9711 | 6 | 107.9598 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.9857 | 5.9674 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 107.9982 | 5.9685 | 59.9825 | 6
108.0353 | 5.9635 | 59.9711 | 6 | 107.9681 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 107.994 | 5.9675 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0065 | 5.9684 | 59.9825 | 6
108.0437 | 5.9634 | 59.9711 | 6 | 107.9765 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.0023 | 5.9676 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0148 | 5.9683 | 59.9825 | 6
108.052 | 5.9635 | 59.9711 | 6 | 107.9849 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.0107 | 5.9676 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0232 | 5.968 | 59.9825 | 6
108.0603 | 5.9636 | 59.9711 | 6 | 107.9932 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.019 | 5.9677 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0315 | 5.9678 | 59.9825 | 6
108.0687 | 5.9638 | 59.9768 | 6 | 108.0015 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.0273 | 5.9677 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0398 | 5.968 | 59.9825 | 6
108.077 | 5.9641 | 59.9768 | 6 | 108.0098 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.0356 | 5.9677 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0481 | 5.9682 | 59.9825 | 6
108.0854 | 5.9644 | 59.9768 | 6 | 108.0182 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 108.044 | 5.9677 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0565 | 5.9684 | 59.9825 | 6
108.0937 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 108.0265 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 108.0523 | 5.9676 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0648 | 5.9686 | 59.9825 | 6
108.102 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 108.0349 | 5.9775 | 59.9941 | 6 | 108.0606 | 5.9687 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0731 | 5.9691 | 59.9825 | 6
108.1104 | 5.9644 | 59.9768 | 6 | 108.0432 | 5.9776 | 59.9941 | 6 | 108.069 | 5.9699 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0815 | 5.9696 | 59.9825 | 6
108.1187 | 5.9643 | 59.9768 | 6 | 108.0515 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 108.0773 | 5.9711 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0898 | 5.9701 | 59.9825 | 6
108.127 | 5.9642 | 59.9768 | 6 | 108.0599 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 108.0856 | 5.9723 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.0981 | 5.9706 | 59.9825 | 6
108.1354 | 5.9642 | 59.9768 | 6 | 108.0682 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 108.0939 | 5.9735 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.1064 | 5.9712 | 59.9825 | 6
108.1437 | 5.9641 | 59.9768 | 6 | 108.0765 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 108.1023 | 5.9747 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.1149 | 5.9718 | 59.9825 | 6
108.1521 | 5.964 | 59.9768 | 6 | 108.0848 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 108.1106 | 5.976 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.1232 | 5.9719 | 59.9825 | 6
108.1604 | 5.9639 | 59.9768 | 6 | 108.0932 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 108.119 | 5.9772 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.1315 | 5.9721 | 59.9825 | 6
108.1687 | 5.9638 | 59.9768 | 6 | 108.1015 | 5.9782 | 59.9941 | 6 | 108.1273 | 5.9784 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1399 | 5.9723 | 59.9825 | 6
108.1771 | 5.9638 | 59.9768 | 6 | 108.1099 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 108.1356 | 5.9797 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1482 | 5.9725 | 59.9825 | 6
108.1854 | 5.9638 | 59.9768 | 6 | 108.1182 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 108.1439 | 5.9798 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1565 | 5.9728 | 59.9825 | 6
108.1937 | 5.9638 | 59.9768 | 6 | 108.1265 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 108.1523 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1648 | 5.973 | 59.9825 | 6
108.2021 | 5.9641 | 59.9768 | 6 | 108.1348 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 108.1606 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1732 | 5.9729 | 59.9825 | 6
108.2104 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 108.1432 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 108.1689 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1815 | 5.9729 | 59.9825 | 6
108.2187 | 5.965 | 59.9768 | 6 | 108.1516 | 5.9775 | 59.9941 | 6 | 108.1772 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1898 | 5.9728 | 59.9825 | 6
108.2271 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 108.1599 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 108.1856 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.1982 | 5.9727 | 59.9825 | 6
108.2354 | 5.9659 | 59.9768 | 6 | 108.1682 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 108.1939 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2065 | 5.9726 | 59.9825 | 6
108.2438 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 108.1765 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 108.2023 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2148 | 5.9725 | 59.9825 | 6
108.2521 | 5.9668 | 59.9768 | 6 | 108.1849 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 108.2106 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2231 | 5.9722 | 59.9825 | 6
108.2604 | 5.9672 | 59.9768 | 6 | 108.1932 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 108.2189 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2316 | 5.9718 | 59.9825 | 6
108.2688 | 5.9682 | 59.9768 | 6 | 108.2015 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 108.2272 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2399 | 5.9715 | 59.9825 | 6
108.2771 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 108.2098 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 108.2355 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2482 | 5.9712 | 59.9825 | 6
108.2854 | 5.9697 | 59.9768 | 6 | 108.2182 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2439 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2566 | 5.9711 | 59.9825 | 6
108.2938 | 5.9702 | 59.9768 | 6 | 108.2265 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2522 | 5.9802 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2649 | 5.9711 | 59.9825 | 6
108.3021 | 5.97 | 59.9768 | 6 | 108.2349 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2606 | 5.9801 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2732 | 5.9708 | 59.9825 | 6
108.3104 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 108.2432 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2689 | 5.9801 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2815 | 5.9705 | 59.9825 | 6
108.3188 | 5.9696 | 59.9768 | 6 | 108.2515 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2772 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2899 | 5.9702 | 59.9825 | 6
108.3271 | 5.9694 | 59.9768 | 6 | 108.2599 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2855 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.2982 | 5.97 | 59.9825 | 6
108.3354 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 108.2682 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 108.2939 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3065 | 5.9698 | 59.9825 | 6
108.3438 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 108.2766 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3022 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3149 | 5.9697 | 59.9825 | 6
108.3521 | 5.9682 | 59.9768 | 6 | 108.2849 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3105 | 5.98 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3232 | 5.9696 | 59.9825 | 6
108.3605 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 108.2932 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 108.3188 | 5.9801 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3315 | 5.9694 | 59.9825 | 6
108.3688 | 5.9668 | 59.9768 | 6 | 108.3015 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 108.3272 | 5.9799 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3398 | 5.9693 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3099 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3355 | 5.9797 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3483 | 5.9692 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3182 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3439 | 5.9796 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3566 | 5.9693 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3265 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3522 | 5.9796 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3649 | 5.9694 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3349 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 108.3605 | 5.9794 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3733 | 5.9694 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3432 | 5.9764 | 59.9998 | 6 | 108.3688 | 5.9793 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3816 | 5.9695 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3516 | 5.9764 | 59.9998 | 6 | 108.3772 | 5.9791 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3899 | 5.9689 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3599 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.3855 | 5.979 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.3982 | 5.9682 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3682 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.3939 | 5.9788 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4066 | 5.968 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3765 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.4022 | 5.9786 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4149 | 5.9677 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3849 | 5.9766 | 59.9998 | 6 | 108.4105 | 5.9785 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4232 | 5.9675 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.3932 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.4188 | 5.9784 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4316 | 5.9672 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4016 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.4272 | 5.9771 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4399 | 5.9669 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4099 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.4355 | 5.9758 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4482 | 5.9666 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4182 | 5.9765 | 59.9998 | 6 | 108.4438 | 5.9745 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.4565 | 5.9663 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4265 | 5.9764 | 59.9998 | 6 | 108.4521 | 5.9731 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.465 | 5.966 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4349 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.4604 | 5.9718 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.4733 | 5.9664 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4432 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.4688 | 5.9705 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.4816 | 5.9669 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4515 | 5.9762 | 59.9998 | 6 | 108.4771 | 5.9694 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.49 | 5.9669 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4599 | 5.9762 | 59.9998 | 6 | 108.4855 | 5.9682 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.4983 | 5.9668 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4682 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.4938 | 5.9671 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5066 | 5.9669 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4766 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.5021 | 5.966 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5149 | 5.967 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4849 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.5104 | 5.9661 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5233 | 5.9671 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.4932 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.5188 | 5.9662 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5316 | 5.9673 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5015 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 108.5271 | 5.9664 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5399 | 5.9674 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5099 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5355 | 5.9666 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5483 | 5.9676 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5182 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5438 | 5.9668 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5566 | 5.9677 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5266 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5521 | 5.967 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5649 | 5.9679 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5349 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5604 | 5.9669 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5732 | 5.968 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5432 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5687 | 5.9669 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5817 | 5.9682 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5515 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.5771 | 5.9668 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.59 | 5.9683 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5599 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.5854 | 5.9667 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.5983 | 5.9685 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5682 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.5938 | 5.9666 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6067 | 5.9685 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5765 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6021 | 5.9666 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.615 | 5.9685 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5848 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6104 | 5.9663 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6233 | 5.9684 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.5932 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6187 | 5.966 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6316 | 5.9683 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6015 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6271 | 5.9656 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.64 | 5.968 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6099 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6354 | 5.9653 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6483 | 5.9676 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6182 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6437 | 5.9651 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6566 | 5.9673 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6265 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.652 | 5.9649 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.665 | 5.9669 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6348 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 108.6603 | 5.9646 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6733 | 5.9664 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6432 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 108.6687 | 5.9644 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6816 | 5.9659 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6515 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 108.677 | 5.9641 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6899 | 5.9655 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6599 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6854 | 5.9639 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.6984 | 5.965 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6682 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 108.6937 | 5.9641 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7067 | 5.9646 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6765 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.702 | 5.9643 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.715 | 5.9642 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6848 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 108.7103 | 5.9646 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7234 | 5.9642 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.6932 | 5.9763 | 60.0113 | 6 | 108.7187 | 5.9649 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7317 | 5.9641 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.7015 | 5.9762 | 60.0113 | 6 | 108.727 | 5.9662 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.74 | 5.9641 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.7098 | 5.9761 | 60.0113 | 6 | 108.7354 | 5.9674 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7483 | 5.964 | 59.9825 | 6
|  |  |  | 108.7181 | 5.976 | 60.0113 | 6 | 108.7437 | 5.9687 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7567 | 5.9639 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7265 | 5.9758 | 60.0113 | 6 | 108.752 | 5.9701 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.765 | 5.9638 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7348 | 5.9756 | 60.0113 | 6 | 108.7603 | 5.9714 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7733 | 5.9636 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7432 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 108.7686 | 5.9727 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7817 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7515 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 108.777 | 5.9736 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.79 | 5.9631 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7598 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 108.7853 | 5.9745 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 108.7983 | 5.963 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7682 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 108.7936 | 5.9754 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8068 | 5.9627 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7765 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 108.8019 | 5.9763 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8151 | 5.9624 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7849 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 108.8103 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8234 | 5.9621 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.7932 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 108.8186 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8317 | 5.9619 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8015 | 5.9744 | 60.0113 | 6 | 108.827 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8401 | 5.9617 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8098 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8353 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8484 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8182 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8436 | 5.976 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8567 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8265 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8519 | 5.9759 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8651 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8348 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8602 | 5.976 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8734 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8431 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8686 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8817 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8515 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 108.8769 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.89 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8598 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 108.8853 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.8984 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8682 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 108.8936 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9067 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8765 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 108.9019 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.915 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8848 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 108.9102 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9235 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.8931 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 108.9186 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9318 | 5.9616 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9015 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 108.9269 | 5.9762 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9401 | 5.9625 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9098 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 108.9352 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9484 | 5.9635 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9182 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 108.9435 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9568 | 5.9645 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9265 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 108.9519 | 5.9761 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 108.9651 | 5.9654 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9348 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 108.9602 | 5.976 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.9734 | 5.9664 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9431 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 108.9686 | 5.976 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.9818 | 5.9674 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9515 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 108.9769 | 5.9757 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.9901 | 5.9684 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9598 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 108.9852 | 5.9754 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 108.9984 | 5.9693 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9681 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 108.9935 | 5.9751 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0068 | 5.9703 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9764 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 109.0018 | 5.9749 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0151 | 5.9713 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9848 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 109.0102 | 5.9749 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0234 | 5.9713 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 108.9931 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 109.0185 | 5.9749 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0317 | 5.9713 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0015 | 5.9757 | 60.0113 | 6 | 109.0269 | 5.975 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0402 | 5.9712 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0098 | 5.9759 | 60.0113 | 6 | 109.0352 | 5.975 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0485 | 5.9712 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0181 | 5.9761 | 60.0113 | 6 | 109.0435 | 5.975 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0568 | 5.9711 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0264 | 5.9763 | 60.0113 | 6 | 109.0518 | 5.9751 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0652 | 5.971 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0348 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 109.0602 | 5.9754 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0735 | 5.9709 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0431 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 109.0685 | 5.9757 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0818 | 5.9709 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0515 | 5.9771 | 60.0113 | 6 | 109.0768 | 5.9762 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0901 | 5.9706 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0598 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | 109.0851 | 5.9767 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.0985 | 5.9704 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0681 | 5.9763 | 60.0113 | 6 | 109.0935 | 5.9774 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1068 | 5.9701 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0764 | 5.976 | 60.0113 | 6 | 109.1018 | 5.978 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1151 | 5.9698 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0848 | 5.9756 | 60.0113 | 6 | 109.1102 | 5.9787 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1235 | 5.9697 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.0931 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 109.1185 | 5.9793 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1318 | 5.9695 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1014 | 5.9749 | 60.0113 | 6 | 109.1268 | 5.9793 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1401 | 5.9694 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1097 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 109.1351 | 5.9792 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1486 | 5.9692 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1181 | 5.9742 | 60.0113 | 6 | 109.1435 | 5.9792 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1569 | 5.9693 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1264 | 5.9738 | 60.0113 | 6 | 109.1518 | 5.9792 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1652 | 5.9694 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1348 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 109.1602 | 5.979 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1735 | 5.9699 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1431 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 109.1685 | 5.9789 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1819 | 5.9705 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1514 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 109.1768 | 5.9782 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1902 | 5.971 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1597 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 109.1851 | 5.9776 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.1985 | 5.9716 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1681 | 5.9736 | 60.0113 | 6 | 109.1935 | 5.977 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2069 | 5.9721 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1764 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 109.2018 | 5.9764 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2152 | 5.9726 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1848 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.2101 | 5.9764 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2235 | 5.9731 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.1931 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 109.2184 | 5.9764 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2318 | 5.9737 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2014 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.2267 | 5.9765 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2402 | 5.9743 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2097 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.2351 | 5.9765 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2485 | 5.9749 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2181 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 109.2434 | 5.9765 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2568 | 5.9752 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2264 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.2518 | 5.9764 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2653 | 5.9755 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2347 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 109.2601 | 5.9763 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2736 | 5.9758 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2431 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 109.2684 | 5.9763 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2819 | 5.9762 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2514 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 109.2767 | 5.9762 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2902 | 5.9765 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2598 | 5.9744 | 60.0056 | 6 | 109.2851 | 5.9762 | 60.0229 | 6 |  |  |  |  | 109.2986 | 5.9768 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2681 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 109.2934 | 5.9762 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3069 | 5.977 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2764 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 109.3018 | 5.9762 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3152 | 5.9772 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2847 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 109.3101 | 5.9762 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3236 | 5.977 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.2931 | 5.9744 | 60.0056 | 6 | 109.3184 | 5.9762 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3319 | 5.9768 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3014 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 109.3267 | 5.9763 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3402 | 5.9767 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3098 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 109.3351 | 5.9763 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3486 | 5.9765 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3181 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.3434 | 5.9764 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3569 | 5.9758 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3264 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.3517 | 5.9765 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3652 | 5.9751 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3347 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 109.36 | 5.9766 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3735 | 5.9743 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3431 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.3683 | 5.9766 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.382 | 5.9735 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3514 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 109.3767 | 5.9767 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3903 | 5.9728 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3597 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.385 | 5.9767 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.3986 | 5.9722 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.368 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.3934 | 5.9767 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.407 | 5.9715 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3764 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.4017 | 5.9767 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4153 | 5.9708 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3847 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.41 | 5.9766 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4236 | 5.9701 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.3931 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.4183 | 5.9766 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4319 | 5.9694 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4014 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.4267 | 5.9766 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4403 | 5.9693 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4097 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 109.435 | 5.9765 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4486 | 5.9692 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.418 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 109.4434 | 5.9763 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4569 | 5.9691 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4264 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 109.4517 | 5.9761 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4653 | 5.9691 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4348 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.46 | 5.9759 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4736 | 5.9686 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4431 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.4683 | 5.9758 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4819 | 5.968 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4514 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 109.4766 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4904 | 5.9674 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4597 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 109.485 | 5.9754 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.4987 | 5.9668 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4681 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 109.4933 | 5.9754 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.507 | 5.9663 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4764 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.5016 | 5.9754 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5153 | 5.9658 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.4847 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.5099 | 5.9754 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5237 | 5.9651 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.493 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.5183 | 5.9754 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.532 | 5.9645 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5014 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 109.5266 | 5.9755 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5403 | 5.964 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5097 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 109.535 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5487 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5181 | 5.9744 | 60.0056 | 6 | 109.5433 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.557 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5264 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 109.5516 | 5.9757 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5653 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5347 | 5.9746 | 60.0056 | 6 | 109.5599 | 5.9758 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5736 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.543 | 5.9747 | 60.0056 | 6 | 109.5682 | 5.976 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.582 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5514 | 5.9748 | 60.0056 | 6 | 109.5766 | 5.9761 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5903 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5597 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 109.5849 | 5.9762 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.5986 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5681 | 5.975 | 60.0056 | 6 | 109.5933 | 5.9759 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.6071 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5764 | 5.9751 | 60.0056 | 6 | 109.6016 | 5.9757 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.6154 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.5847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6099 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.6237 | 5.9634 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.593 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6182 | 5.9756 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.6321 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6014 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6266 | 5.9755 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6404 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6097 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6349 | 5.9755 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6487 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.618 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6432 | 5.9752 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.657 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6263 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6516 | 5.975 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6654 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6347 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6599 | 5.9747 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6737 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6431 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6682 | 5.9744 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.682 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6514 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6765 | 5.9744 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6904 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6597 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6849 | 5.9744 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.6987 | 5.9633 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.668 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.6932 | 5.9743 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.707 | 5.9632 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6764 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7015 | 5.9743 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7153 | 5.9631 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7098 | 5.9742 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7238 | 5.9628 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.6931 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7182 | 5.9742 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7321 | 5.9625 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7014 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7265 | 5.9742 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7404 | 5.9622 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7097 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7349 | 5.9743 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7488 | 5.9619 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.718 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7432 | 5.9744 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7571 | 5.9613 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7264 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7515 | 5.9745 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7654 | 5.9608 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7347 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7598 | 5.9745 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7738 | 5.9603 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.743 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7681 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7821 | 5.9598 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7513 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7765 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7904 | 5.9593 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7597 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7848 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.7987 | 5.9588 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.768 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.7932 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8071 | 5.9586 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7764 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8015 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8154 | 5.9584 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.7847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8098 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8237 | 5.9581 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.793 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8181 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8322 | 5.9578 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8013 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8265 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8405 | 5.9579 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8097 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8348 | 5.9746 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8488 | 5.958 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.818 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8431 | 5.9745 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8571 | 5.958 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8264 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8514 | 5.9743 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8655 | 5.9581 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8347 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8598 | 5.9742 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8738 | 5.9591 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.843 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8681 | 5.9741 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8821 | 5.9602 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8514 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8765 | 5.974 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8905 | 5.9613 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8597 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8848 | 5.9738 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.8988 | 5.9624 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.868 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.8931 | 5.9737 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9071 | 5.9635 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8763 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9014 | 5.9736 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9154 | 5.9646 | 59.9768 | 6
|  |  |  | 109.8847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9097 | 5.9734 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9238 | 5.9656 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.893 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9181 | 5.9733 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9321 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9014 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9264 | 5.9733 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9404 | 5.9679 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9097 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9348 | 5.9733 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9489 | 5.9692 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.918 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9431 | 5.9733 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9572 | 5.9695 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9263 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9514 | 5.9733 | 60.0286 | 6 |  |  |  |  | 109.9655 | 5.9697 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9347 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9597 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.9739 | 5.97 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.943 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9681 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.9822 | 5.9703 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9514 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9764 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.9905 | 5.9706 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9597 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.9847 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 109.9988 | 5.9708 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.968 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 109.993 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0072 | 5.9711 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9763 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0014 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0155 | 5.9714 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.9847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0097 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0238 | 5.9713 | 59.971 | 6
|  |  |  | 109.993 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.018 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0322 | 5.9711 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0013 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0264 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0405 | 5.9709 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0096 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0347 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0488 | 5.9707 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.018 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.043 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0573 | 5.9702 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0263 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0513 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0656 | 5.9696 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0347 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0597 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0739 | 5.9692 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.043 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.068 | 5.9733 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0822 | 5.9687 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0513 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0764 | 5.9732 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0906 | 5.9683 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0597 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.0847 | 5.9732 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.0989 | 5.9678 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.068 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.093 | 5.9731 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1072 | 5.9676 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0764 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.1013 | 5.973 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1156 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.0847 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.1096 | 5.9729 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1239 | 5.9672 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.093 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.118 | 5.9728 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1322 | 5.967 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1013 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 110.1263 | 5.9727 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1406 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1097 | 5.9753 | 60.0056 | 6 | 110.1346 | 5.9726 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1489 | 5.9673 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.118 | 5.9754 | 60.0056 | 6 | 110.1429 | 5.9724 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1572 | 5.9673 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1263 | 5.9755 | 60.0056 | 6 | 110.1513 | 5.9723 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1655 | 5.9673 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1346 | 5.9756 | 60.0056 | 6 | 110.1596 | 5.9722 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.174 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.143 | 5.9757 | 60.0056 | 6 | 110.168 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1823 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1513 | 5.9759 | 60.0056 | 6 | 110.1763 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.1906 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1597 | 5.9761 | 60.0056 | 6 | 110.1846 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.199 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.168 | 5.9763 | 60.0056 | 6 | 110.1929 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.2073 | 5.9672 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1763 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 110.2012 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.2156 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.1846 | 5.9766 | 60.0113 | 6 | 110.2096 | 5.9721 | 60.0344 | 6 |  |  |  |  | 110.224 | 5.967 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.193 | 5.9767 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2323 | 5.9668 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2013 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2406 | 5.9667 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2097 | 5.9769 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2489 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.218 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2573 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2263 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2656 | 5.9665 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2346 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2739 | 5.9665 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.243 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2823 | 5.9664 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2513 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.2906 | 5.9665 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2596 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.299 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2679 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3074 | 5.9668 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2763 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3157 | 5.967 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.2846 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.324 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.293 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3323 | 5.9672 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3013 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3407 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3096 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.349 | 5.967 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3179 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3573 | 5.9669 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3263 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.3657 | 5.9669 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3346 | 5.977 | 60.0113 | 6 | [8 empty] | 110.374 | 5.9668 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.343 | 5.977 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.3823 | 5.9668 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3513 | 5.977 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.3907 | 5.9667 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3596 | 5.977 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.399 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3679 | 5.977 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4073 | 5.9666 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3763 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4156 | 5.9665 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3846 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4241 | 5.9667 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.3929 | 5.9768 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4324 | 5.9669 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4012 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4407 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4096 | 5.9766 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4491 | 5.9672 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4179 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4574 | 5.9673 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4263 | 5.9765 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4657 | 5.9674 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4346 | 5.9764 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4741 | 5.9675 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4429 | 5.9763 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4824 | 5.9676 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4512 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.4907 | 5.9676 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4596 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.499 | 5.9677 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4679 | 5.9762 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5074 | 5.9676 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4763 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5157 | 5.9675 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4846 | 5.976 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.524 | 5.9673 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.4929 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5325 | 5.9671 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5012 | 5.9758 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5408 | 5.966 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5096 | 5.9756 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5491 | 5.9648 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5179 | 5.9755 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5575 | 5.9637 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5262 | 5.9753 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5658 | 5.9626 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5345 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5741 | 5.9617 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5429 | 5.975 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5824 | 5.9608 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5512 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5908 | 5.9598 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5596 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.5991 | 5.9589 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5679 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6074 | 5.958 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5762 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6158 | 5.9571 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5845 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6241 | 5.9573 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.5929 | 5.9749 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6324 | 5.9574 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6012 | 5.975 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6409 | 5.9575 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6096 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6492 | 5.9576 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6179 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6575 | 5.9575 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6262 | 5.9752 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6658 | 5.9573 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6345 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6742 | 5.9579 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6429 | 5.975 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6825 | 5.9584 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6512 | 5.9748 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6908 | 5.959 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6595 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.6992 | 5.9596 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6678 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7075 | 5.9603 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6762 | 5.9745 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7158 | 5.9609 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6845 | 5.9743 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7242 | 5.9626 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.6929 | 5.9742 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7325 | 5.9643 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7012 | 5.974 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7408 | 5.966 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7095 | 5.9736 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7491 | 5.9678 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7178 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7576 | 5.9689 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7262 | 5.973 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7659 | 5.97 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7345 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7742 | 5.971 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7429 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7826 | 5.9721 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7512 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7909 | 5.9731 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7595 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.7992 | 5.9741 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7678 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8076 | 5.9741 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7762 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8159 | 5.9741 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7845 | 5.972 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8242 | 5.9741 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.7928 | 5.9722 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8325 | 5.9741 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8011 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8409 | 5.9742 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8095 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8492 | 5.9742 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8178 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8575 | 5.9743 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8262 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.866 | 5.9744 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8345 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8743 | 5.9745 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8428 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8826 | 5.9746 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8511 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.891 | 5.9748 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8595 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.8993 | 5.9749 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8678 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9076 | 5.975 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8762 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9159 | 5.9751 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8845 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9243 | 5.9752 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.8928 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9326 | 5.9753 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9011 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9409 | 5.9752 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9095 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9493 | 5.9752 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9178 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9576 | 5.9752 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9261 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9659 | 5.9752 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9344 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9744 | 5.9751 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9428 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9827 | 5.9751 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9511 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.991 | 5.975 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9595 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 110.9993 | 5.9749 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9678 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0077 | 5.9748 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9761 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.016 | 5.9747 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9844 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0243 | 5.9747 | 59.971 | 6
|  |  |  | 110.9928 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0327 | 5.9747 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0011 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.041 | 5.9746 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0095 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0493 | 5.9745 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0178 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0577 | 5.9745 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0261 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.066 | 5.9744 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0344 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0743 | 5.9744 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0428 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0826 | 5.9745 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0511 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0911 | 5.9746 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0594 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.0994 | 5.9747 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0677 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.1077 | 5.9748 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0761 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.1161 | 5.975 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0844 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | [8 empty] | 111.1244 | 5.9751 | 59.971 | 6
|  |  |  | 111.0927 | 5.9724 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1011 | 5.9724 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1094 | 5.9723 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1177 | 5.9722 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.126 | 5.9721 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1344 | 5.972 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1427 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1511 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1594 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1677 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.176 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1844 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.1927 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.201 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2094 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2177 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.226 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2344 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2427 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.251 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2593 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2677 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.276 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2844 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.2927 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.301 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3093 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3177 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.326 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3344 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3427 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.351 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3593 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3677 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.376 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3843 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.3926 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.401 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4093 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4177 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.426 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4343 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4426 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.451 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4593 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4677 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.476 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4843 | 5.9714 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.4926 | 5.9712 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.501 | 5.9711 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5093 | 5.971 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5176 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5259 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5343 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5426 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.551 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5593 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5676 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5759 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5843 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.5926 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.601 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6093 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6176 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6259 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6343 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6426 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6509 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6592 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6676 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6759 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6843 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.6926 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7009 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7092 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7176 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7259 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7343 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7426 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7509 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7592 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7676 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7759 | 5.9706 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7842 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.7925 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8009 | 5.9707 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8092 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8176 | 5.9708 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8259 | 5.9709 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8342 | 5.9709 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8425 | 5.9709 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8508 | 5.971 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8592 | 5.971 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8675 | 5.9711 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8759 | 5.9711 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8842 | 5.9711 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.8925 | 5.9712 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9008 | 5.9713 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9092 | 5.9714 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9175 | 5.9714 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9258 | 5.9715 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9341 | 5.9716 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9425 | 5.9717 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9508 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9592 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9675 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9758 | 5.972 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9841 | 5.972 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 111.9925 | 5.972 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0008 | 5.9721 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0092 | 5.9722 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0175 | 5.9722 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0258 | 5.9723 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0341 | 5.9724 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0425 | 5.9724 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0508 | 5.9725 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0591 | 5.9725 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0674 | 5.9726 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0758 | 5.9726 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0841 | 5.9726 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.0925 | 5.9727 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1008 | 5.9727 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1091 | 5.9728 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1174 | 5.9729 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1258 | 5.973 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1341 | 5.9731 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1425 | 5.9732 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1508 | 5.9733 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1591 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1674 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1758 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1841 | 5.9737 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.1924 | 5.9737 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2007 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2091 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2174 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2258 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2341 | 5.9733 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2424 | 5.9732 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2507 | 5.9732 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2591 | 5.9732 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2674 | 5.9733 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2758 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2841 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.2924 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3007 | 5.9738 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3091 | 5.9739 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3174 | 5.974 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3257 | 5.9741 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.334 | 5.9742 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3424 | 5.9742 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3507 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3591 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3674 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3757 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.384 | 5.9744 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.3924 | 5.9744 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4007 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4091 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4174 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4257 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.434 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4424 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4507 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.459 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4673 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4757 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.484 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.4924 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5007 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.509 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5173 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5257 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.534 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5424 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5507 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.559 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5673 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5757 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.584 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.5923 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6006 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.609 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6173 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6256 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.634 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6423 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6506 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6589 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6673 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6756 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.684 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.6923 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7006 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7089 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7173 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7256 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7339 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7422 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7506 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7589 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7673 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7756 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7839 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.7922 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8006 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8089 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8173 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8256 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8339 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8422 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8506 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8589 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8672 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8755 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8839 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.8922 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9006 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9089 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9172 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9255 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9339 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9422 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9506 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9589 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9672 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9755 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9839 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 112.9922 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 113.0005 | 5.9744 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 113.0089 | 5.9743 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0172 | 5.9741 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0255 | 5.9739 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0339 | 5.9737 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0422 | 5.9736 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0505 | 5.9734 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0588 | 5.9732 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0672 | 5.9731 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0755 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0839 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.0922 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1005 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1088 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1171 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1255 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1338 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1422 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1505 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1588 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1671 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1755 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1838 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.1921 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2004 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2088 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2171 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2255 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2338 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2421 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2504 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2588 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2671 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2755 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2838 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.2921 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3004 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3088 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3171 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3254 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3337 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3421 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3504 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3587 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3671 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3754 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.3837 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.392 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4004 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4087 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4171 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4254 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4337 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.442 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4504 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4587 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.467 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4753 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.4837 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.492 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5004 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5087 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.517 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5253 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5337 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.542 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5504 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5587 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.567 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5753 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.5836 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.592 | 5.973 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6003 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6086 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6169 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6253 | 5.9728 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6336 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.642 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6503 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6586 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6669 | 5.9725 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6753 | 5.9724 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.6836 | 5.9723 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.692 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7003 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7086 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7169 | 5.9715 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7253 | 5.9714 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7336 | 5.9712 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7419 | 5.971 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7502 | 5.9708 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7586 | 5.9708 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7669 | 5.9707 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7753 | 5.9707 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7836 | 5.9707 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.7919 | 5.9708 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8002 | 5.9709 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8085 | 5.9709 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8169 | 5.971 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8252 | 5.9711 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8336 | 5.9711 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8419 | 5.9713 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8502 | 5.9715 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8585 | 5.9716 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8669 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8752 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8835 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.8918 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9002 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9085 | 5.9723 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9169 | 5.9724 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9252 | 5.9725 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9335 | 5.9725 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9418 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9502 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9585 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9669 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9752 | 5.9725 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9835 | 5.9723 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 113.9918 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0002 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0085 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0168 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0251 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0334 | 5.9715 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0418 | 5.9716 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0501 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0585 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0668 | 5.972 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0751 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0834 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.0918 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1001 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1085 | 5.9725 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1168 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1251 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1334 | 5.9732 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1418 | 5.9734 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1501 | 5.9736 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1584 | 5.9739 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1667 | 5.9741 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1751 | 5.9743 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1834 | 5.9746 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.1918 | 5.9745 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2001 | 5.9744 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2084 | 5.9749 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2167 | 5.9753 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2251 | 5.9758 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2334 | 5.9762 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2417 | 5.9768 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2501 | 5.9774 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2584 | 5.9778 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2667 | 5.9783 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.275 | 5.9788 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2834 | 5.9794 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.2917 | 5.9795 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.3 | 5.9796 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.3083 | 5.9796 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.3167 | 5.9796 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.325 | 5.9797 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.3334 | 5.9797 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 114.3417 | 5.9798 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.35 | 5.9799 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.3583 | 5.9801 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.3667 | 5.9802 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.375 | 5.9803 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.3834 | 5.9803 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.3917 | 5.9803 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4 | 5.9803 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4083 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4167 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.425 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4333 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4417 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.45 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4583 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4667 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.475 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4833 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.4916 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5083 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5167 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.525 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5333 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5416 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.55 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5583 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5667 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.575 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5833 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.5916 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6083 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6166 | 5.9804 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6249 | 5.9805 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6333 | 5.9806 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6416 | 5.9806 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.65 | 5.9807 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6583 | 5.9808 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6666 | 5.9808 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6749 | 5.9809 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6833 | 5.981 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.6916 | 5.981 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7 | 5.981 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7083 | 5.981 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7166 | 5.9809 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7249 | 5.981 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7332 | 5.9811 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7416 | 5.9812 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7499 | 5.9812 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7582 | 5.9813 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7665 | 5.9813 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7749 | 5.9814 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7832 | 5.9815 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7916 | 5.9815 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.7999 | 5.9816 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8082 | 5.9817 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8165 | 5.9818 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8249 | 5.9819 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8332 | 5.982 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8416 | 5.9822 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8499 | 5.9823 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8582 | 5.9825 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8665 | 5.9828 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8749 | 5.983 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8832 | 5.9832 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8915 | 5.9833 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.8998 | 5.9834 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9082 | 5.9834 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9165 | 5.9834 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9249 | 5.9834 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9332 | 5.9834 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9415 | 5.9833 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9498 | 5.9831 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9582 | 5.983 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9665 | 5.9829 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9749 | 5.9828 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9832 | 5.9827 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9915 | 5.9826 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 114.9998 | 5.9826 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 115.0082 | 5.9826 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0165 | 5.9826 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0248 | 5.9826 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0331 | 5.9826 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0415 | 5.9827 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0498 | 5.9827 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0582 | 5.9828 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0665 | 5.9828 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0748 | 5.9828 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0831 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0915 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.0998 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1082 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1165 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1248 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1331 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1415 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1498 | 5.983 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1581 | 5.983 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1664 | 5.983 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1747 | 5.9831 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1831 | 5.9832 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1914 | 5.9833 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.1998 | 5.9834 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2081 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2164 | 5.9836 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2247 | 5.9837 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2331 | 5.9837 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2414 | 5.9838 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2498 | 5.9838 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2581 | 5.9837 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2664 | 5.9837 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2747 | 5.9837 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2831 | 5.9836 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2914 | 5.9836 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.2997 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.308 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3164 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3247 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3331 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3414 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3497 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.358 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3664 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3747 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.383 | 5.9835 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3914 | 5.9834 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.3997 | 5.9833 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.408 | 5.9832 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4163 | 5.9831 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4247 | 5.983 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.433 | 5.9829 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4413 | 5.9827 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4496 | 5.9825 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.458 | 5.9821 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4663 | 5.9817 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4747 | 5.9813 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.483 | 5.9809 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4913 | 5.9805 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.4996 | 5.9801 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.508 | 5.9797 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5163 | 5.9793 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5247 | 5.979 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.533 | 5.9787 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5413 | 5.9781 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5496 | 5.9775 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.558 | 5.977 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5663 | 5.9764 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5746 | 5.9759 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5829 | 5.9754 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5912 | 5.9749 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.5996 | 5.9744 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6079 | 5.974 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6163 | 5.9735 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6246 | 5.9736 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6329 | 5.9737 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6412 | 5.9736 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6496 | 5.9735 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6579 | 5.9735 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6663 | 5.9735 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6746 | 5.9734 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6829 | 5.9733 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6912 | 5.9732 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.6996 | 5.9731 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7079 | 5.9729 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7162 | 5.9728 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7245 | 5.9728 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7329 | 5.9728 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7412 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7496 | 5.9727 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7579 | 5.9726 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7662 | 5.9724 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7745 | 5.9723 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7829 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7912 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.7996 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8079 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8162 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8245 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8328 | 5.9717 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8412 | 5.9718 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8495 | 5.9719 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8578 | 5.972 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8661 | 5.972 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8745 | 5.9721 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8828 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8912 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.8995 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9078 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9161 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9245 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9328 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9412 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9495 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9578 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9661 | 5.9722 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9745 | 5.9709 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9828 | 5.9696 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9911 | 5.9683 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 115.9995 | 5.967 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0078 | 5.9657 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0161 | 5.9644 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0245 | 5.9631 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0328 | 5.9618 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0411 | 5.9605 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0494 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0577 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0661 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0744 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0828 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0911 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.0994 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1077 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1161 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1244 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1328 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1411 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1494 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1577 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1661 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1744 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1827 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.191 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.1994 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2077 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2161 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2244 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2327 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.241 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2494 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2577 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.266 | 5.9591 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2744 | 5.9591 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2827 | 5.9591 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.291 | 5.9592 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.2993 | 5.9593 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3077 | 5.9594 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.316 | 5.9595 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3243 | 5.9597 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3326 | 5.9598 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.341 | 5.9599 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3493 | 5.96 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3577 | 5.9601 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.366 | 5.9601 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3743 | 5.9601 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3826 | 5.96 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.391 | 5.9599 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.3993 | 5.9598 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4077 | 5.9596 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.416 | 5.9594 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4243 | 5.9591 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4326 | 5.9588 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.441 | 5.9587 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4493 | 5.9585 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4576 | 5.9583 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4659 | 5.9581 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4743 | 5.958 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4826 | 5.958 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4909 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.4993 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5076 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5159 | 5.9578 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5242 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5326 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5409 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5493 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5576 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5659 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5742 | 5.958 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5826 | 5.9581 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5909 | 5.9582 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.5992 | 5.9583 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6075 | 5.9584 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6159 | 5.9584 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6242 | 5.9584 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6326 | 5.9584 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6409 | 5.9583 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6492 | 5.9582 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6575 | 5.958 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6659 | 5.9578 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6742 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6826 | 5.9579 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6909 | 5.9581 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.6992 | 5.9582 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7075 | 5.9585 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7158 | 5.9587 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7242 | 5.959 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7325 | 5.9594 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7408 | 5.9597 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7491 | 5.96 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7575 | 5.9603 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7658 | 5.9606 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7742 | 5.9608 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7825 | 5.961 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7908 | 5.9611 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.7991 | 5.9613 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.8075 | 5.9613 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.8158 | 5.9614 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.8242 | 5.9613 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.8325 | 5.9613 | 60.0229 | 6
|  |  |  | 116.8408 | 5.9622 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8491 | 5.9631 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8575 | 5.964 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8658 | 5.965 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8741 | 5.966 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8824 | 5.967 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8908 | 5.9681 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.8991 | 5.9692 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9075 | 5.9705 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9158 | 5.9718 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9241 | 5.9719 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9324 | 5.9721 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9408 | 5.9723 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9491 | 5.9724 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9575 | 5.9726 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9658 | 5.9727 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9741 | 5.9728 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9824 | 5.9728 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9908 | 5.9729 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 116.9991 | 5.973 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0074 | 5.973 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0157 | 5.9731 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0241 | 5.9733 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0324 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0408 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0491 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0574 | 5.9737 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0657 | 5.9738 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0741 | 5.9738 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0824 | 5.9739 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0908 | 5.9738 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.0991 | 5.9737 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1074 | 5.9736 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1157 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1241 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1324 | 5.9733 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1407 | 5.9734 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.149 | 5.9735 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1573 | 5.9737 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1657 | 5.9739 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.174 | 5.9741 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1824 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.1907 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.199 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2073 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2157 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.224 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2324 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2407 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.249 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2573 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2657 | 5.9759 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.274 | 5.9759 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2823 | 5.9759 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.2906 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.299 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3073 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3157 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.324 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3323 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3406 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.349 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3573 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3657 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.374 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3823 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.3906 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.399 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4073 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4156 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.424 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4323 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4406 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.449 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4573 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4656 | 5.9748 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4739 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4823 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.4906 | 5.9746 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.499 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5073 | 5.9744 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5156 | 5.9743 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5239 | 5.9742 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5323 | 5.9742 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5406 | 5.9744 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.549 | 5.9745 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5573 | 5.9747 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5656 | 5.9749 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5739 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5823 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5906 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.5989 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6072 | 5.9761 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6156 | 5.9764 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6239 | 5.9765 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6323 | 5.9767 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6406 | 5.9768 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6489 | 5.9769 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6572 | 5.9771 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6656 | 5.9772 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6739 | 5.9772 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6823 | 5.9773 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6906 | 5.9774 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.6989 | 5.9775 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7072 | 5.9775 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7156 | 5.9775 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7239 | 5.9775 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7322 | 5.9775 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7405 | 5.9776 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7489 | 5.9776 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7572 | 5.9777 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7656 | 5.9777 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7739 | 5.9778 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7822 | 5.9779 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7905 | 5.9779 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.7989 | 5.9779 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8072 | 5.978 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8156 | 5.9781 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8239 | 5.9781 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8322 | 5.9781 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8405 | 5.9778 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8489 | 5.9776 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8572 | 5.9773 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8655 | 5.9771 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8738 | 5.9769 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8821 | 5.9767 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8905 | 5.9764 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.8988 | 5.9762 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9072 | 5.9759 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9155 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9238 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9321 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9405 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9488 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9572 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9655 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9738 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9821 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9905 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 117.9988 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0071 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0154 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0238 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0321 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0405 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0488 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0571 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0654 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0738 | 5.9755 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0821 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0905 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.0988 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1071 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1154 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1238 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1321 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1404 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1487 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1571 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1654 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1738 | 5.9758 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1821 | 5.9757 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1904 | 5.9756 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.1987 | 5.9754 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2071 | 5.9753 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2154 | 5.9752 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2238 | 5.9751 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2321 | 5.975 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2404 | 5.974 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2487 | 5.973 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2571 | 5.972 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2654 | 5.971 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2737 | 5.97 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.282 | 5.9691 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2904 | 5.9682 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.2987 | 5.9674 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3071 | 5.9665 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3154 | 5.9657 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3237 | 5.9657 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.332 | 5.9657 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3404 | 5.9658 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3487 | 5.9658 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3571 | 5.9658 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3654 | 5.9657 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3737 | 5.9655 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.382 | 5.9653 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3904 | 5.9651 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.3987 | 5.9648 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.407 | 5.9642 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4153 | 5.9635 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4237 | 5.963 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.432 | 5.9625 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4404 | 5.9621 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4487 | 5.9618 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.457 | 5.9614 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4653 | 5.9611 | 60.0171 | 6
|  |  |  | 118.4737 | 5.9608 | 60.0171 | 6

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 2,65 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 6 MW.
Potencia declarada (MW) | 19.9 | Rampa ajustada %/min | 13 | Rango disponible (MW) | 5.3
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 2.65 | 50 | -2.5355 | -12.7413
2 | 2.65 | 50 | -2.5291 | -12.7092
3 | 2.65 | 50 | -2.5418 | -12.773
4 | 2.65 | 50 | -2.5355 | -12.7412
5 | 2.65 | 50 | -2.5403 | -12.7655
Promedio |  |  | -2.5365 | -12.746
Desviación estándar |  |  | 0.0049787
Coeficiente de variación |  |  | -0.0019629
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.954% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0052452 | 5.9739 | 60.0114 | 6 | 0.0020447 | 5.9746 | 59.9365 | 6 | 0.0056763 | 5.9605 | 60.0171 | 6 | 0.0073853 | 5.9721 | 60.0344 | 6 | 0.005249 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.013577 | 5.9742 | 60.0114 | 6 | 0.010376 | 5.9746 | 59.9365 | 6 | 0.014038 | 5.9606 | 60.0171 | 6 | 0.015747 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 0.013672 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.02191 | 5.9747 | 60.0114 | 6 | 0.018738 | 5.9747 | 59.9365 | 6 | 0.022339 | 5.9607 | 60.0171 | 6 | 0.024048 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 0.021973 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.030241 | 5.9751 | 60.0114 | 6 | 0.027069 | 5.9748 | 59.9365 | 6 | 0.030701 | 5.9606 | 60.0171 | 6 | 0.03241 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 0.030273 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.038574 | 5.9755 | 60.0114 | 6 | 0.0354 | 5.9749 | 59.9365 | 6 | 0.039001 | 5.9606 | 60.0171 | 6 | 0.04071 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 0.038574 | 5.9765 | 60.0229 | 6
0.046904 | 5.9758 | 60.0114 | 6 | 0.043762 | 5.975 | 59.9365 | 6 | 0.047363 | 5.9607 | 60.0171 | 6 | 0.049072 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 0.046997 | 5.9765 | 60.0229 | 6
0.055237 | 5.9764 | 60.0114 | 6 | 0.052094 | 5.9751 | 59.9365 | 6 | 0.055664 | 5.9607 | 60.0171 | 6 | 0.057373 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 0.055298 | 5.9765 | 60.0229 | 6
0.063568 | 5.9769 | 60.0114 | 6 | 0.060455 | 5.9752 | 59.9365 | 6 | 0.064026 | 5.9608 | 60.0171 | 6 | 0.065735 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 0.063599 | 5.9765 | 60.0229 | 6
0.071901 | 5.9773 | 60.0114 | 6 | 0.068787 | 5.9753 | 59.9365 | 6 | 0.072327 | 5.9609 | 60.0171 | 6 | 0.074036 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.071899 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.080231 | 5.9777 | 60.0114 | 6 | 0.077118 | 5.9754 | 59.9365 | 6 | 0.080688 | 5.961 | 60.0171 | 6 | 0.082336 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 0.0802 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.088564 | 5.9775 | 60.0114 | 6 | 0.08548 | 5.9755 | 59.9365 | 6 | 0.088989 | 5.9612 | 60.0171 | 6 | 0.090698 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 0.088623 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.096895 | 5.9773 | 60.0114 | 6 | 0.093811 | 5.9756 | 59.9365 | 6 | 0.097351 | 5.9614 | 60.0171 | 6 | 0.098999 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 0.096924 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.10523 | 5.977 | 60.0114 | 6 | 0.10214 | 5.9757 | 59.9365 | 6 | 0.10565 | 5.9615 | 60.0171 | 6 | 0.10736 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.10522 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.11356 | 5.9768 | 60.0114 | 6 | 0.1105 | 5.9756 | 59.9365 | 6 | 0.11401 | 5.9618 | 60.0171 | 6 | 0.11566 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.11353 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.12189 | 5.9766 | 60.0114 | 6 | 0.11884 | 5.9755 | 59.9365 | 6 | 0.12231 | 5.962 | 60.0171 | 6 | 0.12402 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.12195 | 5.9767 | 60.0229 | 6
0.13022 | 5.9765 | 60.0114 | 6 | 0.12717 | 5.9753 | 59.9365 | 6 | 0.13068 | 5.9621 | 60.0171 | 6 | 0.13232 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.13025 | 5.9768 | 60.0229 | 6
0.13855 | 5.9763 | 60.0114 | 6 | 0.13553 | 5.9752 | 59.9365 | 6 | 0.13898 | 5.9622 | 60.0171 | 6 | 0.14069 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 0.13855 | 5.9768 | 60.0229 | 6
0.14688 | 5.9761 | 60.0114 | 6 | 0.14386 | 5.975 | 59.9365 | 6 | 0.14728 | 5.9623 | 60.0171 | 6 | 0.14899 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 0.14685 | 5.9767 | 60.0229 | 6
0.15522 | 5.976 | 60.0114 | 6 | 0.15219 | 5.9747 | 59.9365 | 6 | 0.15564 | 5.9624 | 60.0171 | 6 | 0.15735 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 0.15527 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.16355 | 5.9759 | 60.0114 | 6 | 0.16055 | 5.9744 | 59.9365 | 6 | 0.16394 | 5.9625 | 60.0171 | 6 | 0.16565 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 0.16357 | 5.9766 | 60.0229 | 6
0.17188 | 5.9759 | 60.0114 | 6 | 0.16888 | 5.9742 | 59.9365 | 6 | 0.1723 | 5.9626 | 60.0171 | 6 | 0.17395 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 0.17188 | 5.9765 | 60.0229 | 6
0.18021 | 5.9759 | 60.0114 | 6 | 0.17722 | 5.9738 | 59.9365 | 6 | 0.1806 | 5.9627 | 60.0171 | 6 | 0.18231 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 0.18018 | 5.9764 | 60.0229 | 6
0.18855 | 5.976 | 60.0114 | 6 | 0.18558 | 5.9735 | 59.9365 | 6 | 0.18896 | 5.9627 | 60.0171 | 6 | 0.19061 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 0.1886 | 5.9763 | 60.0229 | 6
0.19688 | 5.976 | 60.0114 | 6 | 0.19391 | 5.973 | 59.9365 | 6 | 0.19727 | 5.9626 | 60.0171 | 6 | 0.19897 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 0.1969 | 5.9762 | 60.0229 | 6
0.20521 | 5.9752 | 60.0114 | 6 | 0.20227 | 5.9726 | 59.9365 | 6 | 0.20563 | 5.9626 | 60.0171 | 6 | 0.20728 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 0.2052 | 5.9761 | 60.0229 | 6
0.21354 | 5.9744 | 60.0114 | 6 | 0.2106 | 5.9721 | 59.9365 | 6 | 0.21393 | 5.9625 | 60.0171 | 6 | 0.21564 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 0.2135 | 5.9759 | 60.0229 | 6
0.22187 | 5.9735 | 60.0114 | 6 | 0.21893 | 5.9717 | 59.9365 | 6 | 0.22229 | 5.9624 | 60.0171 | 6 | 0.22394 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 0.22192 | 5.9757 | 60.0229 | 6
0.2302 | 5.9727 | 60.0114 | 6 | 0.22729 | 5.9714 | 59.9365 | 6 | 0.23059 | 5.9623 | 60.0171 | 6 | 0.2323 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 0.23022 | 5.9756 | 60.0229 | 6
0.23853 | 5.9721 | 60.0114 | 6 | 0.23563 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.23895 | 5.9622 | 60.0171 | 6 | 0.2406 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 0.23853 | 5.9755 | 60.0229 | 6
0.24687 | 5.9714 | 60.0114 | 6 | 0.24396 | 5.9709 | 59.9365 | 6 | 0.24725 | 5.9621 | 60.0171 | 6 | 0.24896 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.24683 | 5.9754 | 60.0229 | 6
0.2552 | 5.9704 | 60.0114 | 6 | 0.25232 | 5.9706 | 59.9365 | 6 | 0.25562 | 5.9619 | 60.0171 | 6 | 0.25726 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.25525 | 5.9754 | 60.0229 | 6
0.26353 | 5.9695 | 60.0114 | 6 | 0.26065 | 5.9704 | 59.9365 | 6 | 0.26392 | 5.9625 | 60.0171 | 6 | 0.26556 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.26355 | 5.9753 | 60.0229 | 6
0.27186 | 5.9684 | 60.0114 | 6 | 0.26898 | 5.9702 | 59.9365 | 6 | 0.27228 | 5.963 | 60.0171 | 6 | 0.27393 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.27185 | 5.9752 | 60.0229 | 6
0.28019 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 0.27734 | 5.9704 | 59.9365 | 6 | 0.28058 | 5.9637 | 60.0171 | 6 | 0.28223 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 0.28015 | 5.9752 | 60.0229 | 6
0.28852 | 5.9671 | 60.0114 | 6 | 0.28568 | 5.9706 | 59.9365 | 6 | 0.28894 | 5.9643 | 60.0171 | 6 | 0.29059 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 0.28857 | 5.9752 | 60.0229 | 6
0.29686 | 5.9669 | 60.0114 | 6 | 0.29401 | 5.9707 | 59.9365 | 6 | 0.29724 | 5.965 | 60.0171 | 6 | 0.29889 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 0.29688 | 5.9752 | 60.0229 | 6
0.30519 | 5.9669 | 60.0114 | 6 | 0.30237 | 5.9708 | 59.9365 | 6 | 0.3056 | 5.9656 | 60.0171 | 6 | 0.30725 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 0.30518 | 5.9753 | 60.0229 | 6
0.31352 | 5.9668 | 60.0114 | 6 | 0.3107 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.3139 | 5.9663 | 60.0171 | 6 | 0.31555 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.31348 | 5.9754 | 60.0229 | 6
0.32185 | 5.9665 | 60.0114 | 6 | 0.31906 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.32227 | 5.967 | 60.0171 | 6 | 0.32391 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 0.32178 | 5.9755 | 60.0229 | 6
0.33018 | 5.9662 | 60.0114 | 6 | 0.32739 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.33057 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 0.33221 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 0.3302 | 5.9757 | 60.0229 | 6
0.33852 | 5.9664 | 60.0114 | 6 | 0.33572 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.33893 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 0.34058 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 0.3385 | 5.9758 | 60.0229 | 6
0.34685 | 5.9666 | 60.0114 | 6 | 0.34409 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.34723 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 0.34888 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 0.3468 | 5.9759 | 60.0229 | 6
0.35518 | 5.9669 | 60.0114 | 6 | 0.35242 | 5.9713 | 59.9365 | 6 | 0.35559 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 0.35718 | 5.9746 | 60.0344 | 6 | 0.3551 | 5.9761 | 60.0229 | 6
0.36351 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 0.36075 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.36389 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 0.36554 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 0.36353 | 5.9762 | 60.0229 | 6
0.37184 | 5.9676 | 60.0114 | 6 | 0.36911 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.37225 | 5.9676 | 60.0171 | 6 | 0.37384 | 5.9778 | 60.0344 | 6 | 0.37183 | 5.9762 | 60.0229 | 6
0.38017 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 0.37744 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.38055 | 5.9671 | 60.0171 | 6 | 0.3822 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 0.38013 | 5.9763 | 60.0229 | 6
0.38851 | 5.9681 | 60.0114 | 6 | 0.38577 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.38892 | 5.9667 | 60.0171 | 6 | 0.3905 | 5.9811 | 60.0344 | 6 | 0.38843 | 5.9764 | 60.0229 | 6
0.39684 | 5.9683 | 60.0114 | 6 | 0.39413 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.39722 | 5.9661 | 60.0171 | 6 | 0.39886 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.39685 | 5.9763 | 60.0229 | 6
0.40517 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 0.40247 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.40558 | 5.9656 | 60.0171 | 6 | 0.40717 | 5.9844 | 60.0344 | 6 | 0.40515 | 5.9763 | 60.0229 | 6
0.4135 | 5.9687 | 60.0114 | 6 | 0.4108 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.41388 | 5.9649 | 60.0171 | 6 | 0.41553 | 5.9861 | 60.0344 | 6 | 0.41345 | 5.9762 | 60.0229 | 6
0.42183 | 5.9686 | 60.0114 | 6 | 0.41916 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.42224 | 5.9642 | 60.0171 | 6 | 0.42383 | 5.9878 | 60.0344 | 6 | 0.42175 | 5.9761 | 60.0229 | 6
0.43017 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 0.42749 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.43054 | 5.9635 | 60.0171 | 6 | 0.43219 | 5.9889 | 60.0344 | 6 | 0.43018 | 5.9761 | 60.0229 | 6
0.4385 | 5.9683 | 60.0056 | 6 | 0.43585 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.4389 | 5.9628 | 60.0171 | 6 | 0.44049 | 5.99 | 60.0344 | 6 | 0.43848 | 5.976 | 60.0229 | 6
0.44683 | 5.9681 | 60.0056 | 6 | 0.44418 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.4472 | 5.9626 | 60.0171 | 6 | 0.44879 | 5.99 | 60.0344 | 6 | 0.44678 | 5.976 | 60.0229 | 6
0.45516 | 5.9679 | 60.0056 | 6 | 0.45251 | 5.971 | 59.9365 | 6 | 0.45557 | 5.9624 | 60.0171 | 6 | 0.45715 | 5.99 | 60.0344 | 6 | 0.45508 | 5.9759 | 60.0229 | 6
0.4635 | 5.9678 | 60.0056 | 6 | 0.46088 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.46387 | 5.9622 | 60.0171 | 6 | 0.46545 | 5.99 | 60.0344 | 6 | 0.4635 | 5.9759 | 60.0229 | 6
0.47183 | 5.9676 | 60.0056 | 6 | 0.46921 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.47223 | 5.9621 | 60.0171 | 6 | 0.47382 | 5.99 | 60.0344 | 6 | 0.4718 | 5.9759 | 60.0229 | 6
0.48016 | 5.9674 | 60.0056 | 6 | 0.47754 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.48053 | 5.962 | 60.0171 | 6 | 0.48212 | 5.9899 | 60.0344 | 6 | 0.4801 | 5.976 | 60.0229 | 6
0.48849 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 0.4859 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.48889 | 5.9619 | 60.0171 | 6 | 0.49048 | 5.9899 | 60.0344 | 6 | 0.4884 | 5.9761 | 60.0229 | 6
0.49682 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.49423 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.49719 | 5.9619 | 60.0171 | 6 | 0.49878 | 5.9898 | 60.0344 | 6 | 0.49683 | 5.9762 | 60.0229 | 6
0.50516 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.50256 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.50555 | 5.9619 | 60.0171 | 6 | 0.50714 | 5.9898 | 60.0344 | 6 | 0.50513 | 5.9763 | 60.0229 | 6
0.51349 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.51093 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.51385 | 5.9619 | 60.0171 | 6 | 0.51544 | 5.9897 | 60.0344 | 6 | 0.51343 | 5.976 | 60.0229 | 6
0.52182 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.51926 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.52222 | 5.962 | 60.0171 | 6 | 0.5238 | 5.9896 | 60.0344 | 6 | 0.52173 | 5.9757 | 60.0229 | 6
0.53016 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.52759 | 5.9712 | 59.9365 | 6 | 0.53052 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.5321 | 5.9894 | 60.0344 | 6 | 0.53003 | 5.9748 | 60.0229 | 6
0.53849 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.53595 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.53888 | 5.9624 | 59.9998 | 6 | 0.54041 | 5.9891 | 60.0344 | 6 | 0.53845 | 5.9739 | 60.0229 | 6
0.54682 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.54428 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.54718 | 5.9624 | 59.9998 | 6 | 0.54877 | 5.9889 | 60.0344 | 6 | 0.54675 | 5.9729 | 60.0229 | 6
0.55515 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.55264 | 5.9711 | 59.9365 | 6 | 0.55554 | 5.9624 | 59.9998 | 6 | 0.55707 | 5.9886 | 60.0344 | 6 | 0.55505 | 5.9719 | 60.0229 | 6
0.56349 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.56097 | 5.9712 | 59.9308 | 6 | 0.56384 | 5.9623 | 59.9998 | 6 | 0.56543 | 5.9884 | 60.0344 | 6 | 0.56335 | 5.9709 | 60.0229 | 6
0.57182 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.56931 | 5.9712 | 59.9308 | 6 | 0.5722 | 5.9623 | 59.9998 | 6 | 0.57373 | 5.9882 | 60.0344 | 6 | 0.57178 | 5.9699 | 60.0229 | 6
0.58015 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.57767 | 5.9712 | 59.9308 | 6 | 0.58051 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.58209 | 5.988 | 60.0344 | 6 | 0.58008 | 5.9688 | 60.0229 | 6
0.58848 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.586 | 5.9713 | 59.9308 | 6 | 0.58887 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.59039 | 5.9878 | 60.0344 | 6 | 0.58838 | 5.9677 | 60.0229 | 6
0.59682 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.59433 | 5.9715 | 59.9308 | 6 | 0.59723 | 5.9623 | 59.9998 | 6 | 0.59875 | 5.9875 | 60.0344 | 6 | 0.59668 | 5.9669 | 60.0229 | 6
0.60515 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.60269 | 5.9716 | 59.9308 | 6 | 0.60553 | 5.9623 | 59.9998 | 6 | 0.60706 | 5.9871 | 60.0344 | 6 | 0.6051 | 5.9661 | 60.0229 | 6
0.61348 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.61102 | 5.9719 | 59.9308 | 6 | 0.61389 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.61542 | 5.9869 | 60.0344 | 6 | 0.6134 | 5.9659 | 60.0229 | 6
0.62181 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.61938 | 5.9721 | 59.9308 | 6 | 0.62219 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.62372 | 5.9867 | 60.0344 | 6 | 0.6217 | 5.9658 | 60.0229 | 6
0.63015 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.62772 | 5.9734 | 59.9308 | 6 | 0.63055 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.63202 | 5.9865 | 60.0344 | 6 | 0.63 | 5.9657 | 60.0229 | 6
0.63848 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.63605 | 5.9748 | 59.9308 | 6 | 0.63885 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.64038 | 5.9863 | 60.0344 | 6 | 0.63843 | 5.9656 | 60.0229 | 6
0.64681 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.64441 | 5.9761 | 59.9308 | 6 | 0.64722 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.64868 | 5.9862 | 60.0344 | 6 | 0.64673 | 5.9654 | 60.0229 | 6
0.65514 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.65274 | 5.9774 | 59.9308 | 6 | 0.65552 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.65704 | 5.986 | 60.0344 | 6 | 0.65503 | 5.9653 | 60.0229 | 6
0.66348 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.66107 | 5.9788 | 59.9308 | 6 | 0.66388 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.66534 | 5.9858 | 60.0344 | 6 | 0.66333 | 5.9653 | 60.0229 | 6
0.67181 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.66943 | 5.9801 | 59.9308 | 6 | 0.67218 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.67371 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.67175 | 5.9653 | 60.0229 | 6
0.68014 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 0.67776 | 5.9813 | 59.9308 | 6 | 0.68054 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.68201 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.68005 | 5.9654 | 60.0229 | 6
0.68847 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.68613 | 5.9826 | 59.9308 | 6 | 0.68884 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.69037 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.68835 | 5.9655 | 60.0229 | 6
0.69681 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.69446 | 5.9838 | 59.9308 | 6 | 0.6972 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.69867 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.69666 | 5.9656 | 60.0229 | 6
0.70514 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.70279 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.70551 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.70703 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.70508 | 5.9657 | 60.0229 | 6
0.71347 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.71115 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.71387 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.71533 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.71338 | 5.9657 | 60.0171 | 6
0.7218 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.71948 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.72223 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.72369 | 5.9856 | 60.0344 | 6 | 0.72168 | 5.9658 | 60.0171 | 6
0.73014 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.72781 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.73053 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.73199 | 5.9857 | 60.0344 | 6 | 0.72998 | 5.966 | 60.0171 | 6
0.73847 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.73618 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.73889 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.7403 | 5.9857 | 60.0344 | 6 | 0.7384 | 5.9661 | 60.0171 | 6
0.7468 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.74451 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.74719 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.74866 | 5.9858 | 60.0344 | 6 | 0.7467 | 5.9662 | 60.0171 | 6
0.75513 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.75287 | 5.9851 | 59.9308 | 6 | 0.75555 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.75696 | 5.9859 | 60.0344 | 6 | 0.755 | 5.9662 | 60.0171 | 6
0.76347 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.7612 | 5.9852 | 59.9308 | 6 | 0.76385 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.76532 | 5.986 | 60.0344 | 6 | 0.76331 | 5.9663 | 60.0171 | 6
0.7718 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.76953 | 5.9853 | 59.9308 | 6 | 0.77222 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.77362 | 5.9861 | 60.0344 | 6 | 0.77173 | 5.9663 | 60.0171 | 6
0.78013 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.77789 | 5.9855 | 59.9308 | 6 | 0.78052 | 5.9615 | 59.9998 | 6 | 0.78198 | 5.9861 | 60.0344 | 6 | 0.78003 | 5.9664 | 60.0171 | 6
0.78846 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.78622 | 5.9856 | 59.9308 | 6 | 0.78888 | 5.9608 | 59.9998 | 6 | 0.79028 | 5.9862 | 60.0344 | 6 | 0.78833 | 5.9665 | 60.0171 | 6
0.7968 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.79459 | 5.9857 | 59.9308 | 6 | 0.79718 | 5.9603 | 59.9998 | 6 | 0.79865 | 5.9863 | 60.0344 | 6 | 0.79663 | 5.9665 | 60.0171 | 6
0.80513 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.80292 | 5.9859 | 59.9308 | 6 | 0.80554 | 5.9597 | 59.9998 | 6 | 0.80695 | 5.9865 | 60.0344 | 6 | 0.80505 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.81346 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.81125 | 5.986 | 59.9308 | 6 | 0.81384 | 5.9592 | 59.9998 | 6 | 0.81531 | 5.9861 | 60.0344 | 6 | 0.81335 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.82179 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.81961 | 5.9861 | 59.9308 | 6 | 0.8222 | 5.9586 | 59.9998 | 6 | 0.82361 | 5.9857 | 60.0344 | 6 | 0.82166 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.83013 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.82794 | 5.9862 | 59.9308 | 6 | 0.83051 | 5.9581 | 59.9998 | 6 | 0.83191 | 5.9854 | 60.0344 | 6 | 0.82996 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.83846 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.83627 | 5.9864 | 59.9308 | 6 | 0.83887 | 5.9575 | 59.9998 | 6 | 0.84027 | 5.985 | 60.0344 | 6 | 0.83826 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.84679 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.84464 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.84723 | 5.9571 | 59.9998 | 6 | 0.84857 | 5.9846 | 60.0344 | 6 | 0.84668 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.85512 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.85297 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.85553 | 5.9568 | 59.9998 | 6 | 0.85693 | 5.9843 | 60.0344 | 6 | 0.85498 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.86346 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.86133 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.86389 | 5.9571 | 59.9998 | 6 | 0.86523 | 5.9839 | 60.0344 | 6 | 0.86328 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.87179 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.86966 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.87219 | 5.9574 | 59.9998 | 6 | 0.8736 | 5.9835 | 60.0344 | 6 | 0.87158 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.88012 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.87799 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.88055 | 5.9575 | 59.9998 | 6 | 0.8819 | 5.9831 | 60.0344 | 6 | 0.88 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.88845 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.88635 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.88885 | 5.9577 | 59.9998 | 6 | 0.89026 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.88831 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.89679 | 5.9671 | 60.0056 | 6 | 0.89468 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.89722 | 5.9579 | 59.9998 | 6 | 0.89856 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.89661 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.90512 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 0.90305 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.90552 | 5.9581 | 59.9998 | 6 | 0.90692 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.90491 | 5.9666 | 60.0171 | 6
0.91345 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 0.91138 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.91388 | 5.9583 | 59.9998 | 6 | 0.91522 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.91333 | 5.9665 | 60.0171 | 6
0.92179 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 0.91971 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.92218 | 5.9585 | 59.9998 | 6 | 0.92352 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.92163 | 5.9665 | 60.0171 | 6
0.93012 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 0.92807 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.93054 | 5.9585 | 59.9998 | 6 | 0.93188 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.92993 | 5.966 | 60.0171 | 6
0.93845 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.9364 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.93884 | 5.9585 | 59.9998 | 6 | 0.94019 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.93823 | 5.9656 | 60.0171 | 6
0.94678 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.94473 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.9472 | 5.9591 | 59.9998 | 6 | 0.94855 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.94666 | 5.9652 | 60.0171 | 6
0.95511 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.95309 | 5.9862 | 59.9308 | 6 | 0.95551 | 5.9597 | 59.9998 | 6 | 0.95685 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.95496 | 5.9648 | 60.0171 | 6
0.96345 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.96143 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.96387 | 5.9603 | 59.9998 | 6 | 0.96521 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.96326 | 5.9643 | 60.0171 | 6
0.97178 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.96979 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 0.97223 | 5.9608 | 59.9998 | 6 | 0.97351 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.97156 | 5.9638 | 60.0171 | 6
0.98011 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 0.97812 | 5.9864 | 59.9308 | 6 | 0.98053 | 5.9615 | 59.9998 | 6 | 0.98187 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.97998 | 5.9633 | 60.0171 | 6
0.98844 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 0.98645 | 5.9865 | 59.9308 | 6 | 0.98889 | 5.9622 | 59.9998 | 6 | 0.99017 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.98828 | 5.9628 | 60.0171 | 6
0.99677 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 0.99481 | 5.9866 | 59.9308 | 6 | 0.99719 | 5.9629 | 59.9998 | 6 | 0.99854 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 0.99658 | 5.9624 | 60.0171 | 6
1.0051 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 1.0031 | 5.9867 | 59.9308 | 6 | 1.0056 | 5.9636 | 59.9998 | 6 | 1.0068 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0049 | 5.9619 | 60.0171 | 6
1.0134 | 5.9673 | 60.0114 | 6 | 1.0115 | 5.9868 | 59.9308 | 6 | 1.0139 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.0151 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0133 | 5.9619 | 60.0171 | 6
1.0218 | 5.9674 | 60.0114 | 6 | 1.0198 | 5.9869 | 59.9308 | 6 | 1.0222 | 5.9649 | 59.9998 | 6 | 1.0235 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0216 | 5.9618 | 60.0171 | 6
1.0301 | 5.9674 | 60.0114 | 6 | 1.0282 | 5.9871 | 59.9308 | 6 | 1.0305 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 1.0318 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0299 | 5.9617 | 60.0171 | 6
1.0384 | 5.9675 | 60.0114 | 6 | 1.0365 | 5.9873 | 59.9308 | 6 | 1.0389 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 1.0402 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0382 | 5.9616 | 60.0171 | 6
1.0468 | 5.9676 | 60.0114 | 6 | 1.0449 | 5.9873 | 59.9308 | 6 | 1.0472 | 5.9652 | 59.9998 | 6 | 1.0485 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0466 | 5.9617 | 60.0171 | 6
1.0551 | 5.9676 | 60.0114 | 6 | 1.0532 | 5.9874 | 59.9308 | 6 | 1.0555 | 5.9653 | 59.9998 | 6 | 1.0568 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0549 | 5.9618 | 60.0171 | 6
1.0634 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.0616 | 5.9875 | 59.9308 | 6 | 1.0638 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 1.0651 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0632 | 5.9618 | 60.0171 | 6
1.0718 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.0699 | 5.9875 | 59.9308 | 6 | 1.0722 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 1.0735 | 5.9827 | 60.0344 | 6 | 1.0715 | 5.9619 | 60.0171 | 6
1.0801 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.0782 | 5.9875 | 59.9308 | 6 | 1.0805 | 5.9648 | 59.9998 | 6 | 1.0818 | 5.9827 | 60.0402 | 6 | 1.08 | 5.962 | 60.0171 | 6
1.0884 | 5.968 | 60.0114 | 6 | 1.0866 | 5.9874 | 59.9308 | 6 | 1.0889 | 5.9646 | 59.9998 | 6 | 1.0901 | 5.9827 | 60.0402 | 6 | 1.0883 | 5.9622 | 60.0171 | 6
1.0968 | 5.9682 | 60.0114 | 6 | 1.0949 | 5.9874 | 59.9308 | 6 | 1.0972 | 5.9643 | 59.9998 | 6 | 1.0984 | 5.9827 | 60.0402 | 6 | 1.0966 | 5.9623 | 60.0171 | 6
1.1051 | 5.9682 | 60.0114 | 6 | 1.1033 | 5.9874 | 59.9308 | 6 | 1.1055 | 5.9641 | 59.9998 | 6 | 1.1068 | 5.9827 | 60.0402 | 6 | 1.1049 | 5.9625 | 60.0171 | 6
1.1134 | 5.9683 | 60.0114 | 6 | 1.1116 | 5.9872 | 59.9308 | 6 | 1.1139 | 5.9639 | 59.9998 | 6 | 1.1151 | 5.9826 | 60.0402 | 6 | 1.1133 | 5.9626 | 60.0171 | 6
1.1217 | 5.9684 | 60.0114 | 6 | 1.1199 | 5.987 | 59.9308 | 6 | 1.1222 | 5.9636 | 59.9998 | 6 | 1.1234 | 5.9826 | 60.0402 | 6 | 1.1216 | 5.9628 | 60.0171 | 6
1.1301 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 1.1283 | 5.9868 | 59.9308 | 6 | 1.1306 | 5.9635 | 59.9998 | 6 | 1.1318 | 5.9824 | 60.0402 | 6 | 1.1299 | 5.9629 | 60.0171 | 6
1.1384 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 1.1366 | 5.9866 | 59.9308 | 6 | 1.1389 | 5.9635 | 59.9998 | 6 | 1.1401 | 5.9823 | 60.0402 | 6 | 1.1382 | 5.963 | 60.0171 | 6
1.1467 | 5.9686 | 60.0114 | 6 | 1.145 | 5.9863 | 59.9308 | 6 | 1.1472 | 5.9635 | 59.9998 | 6 | 1.1484 | 5.9821 | 60.0402 | 6 | 1.1466 | 5.9631 | 60.0171 | 6
1.1551 | 5.9686 | 60.0114 | 6 | 1.1533 | 5.986 | 59.9308 | 6 | 1.1555 | 5.9634 | 59.9998 | 6 | 1.1567 | 5.9819 | 60.0402 | 6 | 1.1549 | 5.9631 | 60.0171 | 6
1.1634 | 5.9686 | 60.0114 | 6 | 1.1617 | 5.9858 | 59.9308 | 6 | 1.1639 | 5.9636 | 59.9998 | 6 | 1.165 | 5.9817 | 60.0402 | 6 | 1.1632 | 5.9632 | 60.0171 | 6
1.1717 | 5.9686 | 60.0114 | 6 | 1.17 | 5.9855 | 59.9308 | 6 | 1.1722 | 5.9637 | 59.9998 | 6 | 1.1734 | 5.9816 | 60.0402 | 6 | 1.1715 | 5.9632 | 60.0171 | 6
1.1801 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 1.1783 | 5.985 | 59.9308 | 6 | 1.1805 | 5.9638 | 59.9998 | 6 | 1.1817 | 5.9814 | 60.0402 | 6 | 1.1799 | 5.9633 | 60.0171 | 6
1.1884 | 5.9684 | 60.0114 | 6 | 1.1867 | 5.9844 | 59.9308 | 6 | 1.1888 | 5.9639 | 59.9998 | 6 | 1.1901 | 5.9812 | 60.0402 | 6 | 1.1882 | 5.9633 | 60.0171 | 6
1.1967 | 5.9683 | 60.0114 | 6 | 1.195 | 5.9841 | 59.9308 | 6 | 1.1972 | 5.964 | 59.9998 | 6 | 1.1984 | 5.981 | 60.0402 | 6 | 1.1965 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2051 | 5.9682 | 60.0114 | 6 | 1.2034 | 5.9838 | 59.9308 | 6 | 1.2055 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.2067 | 5.9809 | 60.0402 | 6 | 1.2048 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2134 | 5.9681 | 60.0114 | 6 | 1.2117 | 5.9835 | 59.9308 | 6 | 1.2139 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.215 | 5.9808 | 60.0402 | 6 | 1.2133 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2217 | 5.968 | 60.0114 | 6 | 1.2201 | 5.9831 | 59.9308 | 6 | 1.2222 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.2234 | 5.9806 | 60.0402 | 6 | 1.2216 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2301 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.2284 | 5.983 | 59.9308 | 6 | 1.2305 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.2317 | 5.9804 | 60.0402 | 6 | 1.2299 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2384 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.2368 | 5.9829 | 59.9308 | 6 | 1.2389 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 1.24 | 5.9801 | 60.0402 | 6 | 1.2382 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2467 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.2451 | 5.9826 | 59.9308 | 6 | 1.2472 | 5.9643 | 59.9998 | 6 | 1.2484 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 1.2466 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2551 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.2534 | 5.9824 | 59.9308 | 6 | 1.2556 | 5.9644 | 59.9998 | 6 | 1.2567 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 1.2549 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.2634 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.2618 | 5.9824 | 59.9308 | 6 | 1.2639 | 5.9645 | 59.9998 | 6 | 1.265 | 5.9795 | 60.0402 | 6 | 1.2632 | 5.9633 | 60.0171 | 6
1.2717 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.2701 | 5.9825 | 59.9308 | 6 | 1.2722 | 5.9646 | 59.9998 | 6 | 1.2733 | 5.9793 | 60.0402 | 6 | 1.2715 | 5.9632 | 60.0171 | 6
1.2801 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.2785 | 5.9824 | 59.9308 | 6 | 1.2805 | 5.9652 | 59.9998 | 6 | 1.2817 | 5.9791 | 60.0402 | 6 | 1.2799 | 5.9631 | 60.0171 | 6
1.2884 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.2868 | 5.9824 | 59.9308 | 6 | 1.2889 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 1.29 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 1.2882 | 5.963 | 60.0171 | 6
1.2967 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.2951 | 5.9824 | 59.9308 | 6 | 1.2972 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 1.2983 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 1.2965 | 5.963 | 60.0171 | 6
1.305 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.3035 | 5.9823 | 59.9308 | 6 | 1.3055 | 5.9668 | 59.9998 | 6 | 1.3066 | 5.9787 | 60.0402 | 6 | 1.3048 | 5.9629 | 60.0171 | 6
1.3134 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.3118 | 5.9822 | 59.9308 | 6 | 1.3138 | 5.9673 | 59.9998 | 6 | 1.3149 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 1.3132 | 5.9629 | 60.0171 | 6
1.3217 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.3202 | 5.982 | 59.9308 | 6 | 1.3222 | 5.9679 | 59.9998 | 6 | 1.3233 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 1.3215 | 5.9628 | 60.0171 | 6
1.33 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.3285 | 5.9821 | 59.9308 | 6 | 1.3305 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 1.3316 | 5.9791 | 60.0402 | 6 | 1.3298 | 5.9628 | 60.0171 | 6
1.3384 | 5.9678 | 60.0114 | 6 | 1.3369 | 5.9821 | 59.9308 | 6 | 1.3389 | 5.9688 | 59.9998 | 6 | 1.34 | 5.9793 | 60.0402 | 6 | 1.3381 | 5.9627 | 60.0171 | 6
1.3467 | 5.9676 | 60.0114 | 6 | 1.3452 | 5.982 | 59.9308 | 6 | 1.3472 | 5.9692 | 59.9998 | 6 | 1.3483 | 5.9796 | 60.0402 | 6 | 1.3466 | 5.9631 | 60.0171 | 6
1.355 | 5.9674 | 60.0114 | 6 | 1.3535 | 5.9819 | 59.9308 | 6 | 1.3555 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 1.3566 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 1.3549 | 5.9634 | 60.0171 | 6
1.3634 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 1.3619 | 5.9817 | 59.9308 | 6 | 1.3639 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 1.3649 | 5.98 | 60.0402 | 6 | 1.3632 | 5.9638 | 60.0171 | 6
1.3717 | 5.9671 | 60.0114 | 6 | 1.3702 | 5.9816 | 59.9308 | 6 | 1.3722 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 1.3733 | 5.9802 | 60.0402 | 6 | 1.3715 | 5.9641 | 60.0171 | 6
1.38 | 5.9669 | 60.0114 | 6 | 1.3786 | 5.9815 | 59.9308 | 6 | 1.3806 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 1.3816 | 5.9804 | 60.0402 | 6 | 1.3799 | 5.9645 | 60.0171 | 6
1.3884 | 5.9668 | 60.0114 | 6 | 1.3869 | 5.9814 | 59.9308 | 6 | 1.3889 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 1.3899 | 5.9807 | 60.0402 | 6 | 1.3882 | 5.9649 | 60.0171 | 6
1.3967 | 5.9666 | 60.0114 | 6 | 1.3953 | 5.9814 | 59.9308 | 6 | 1.3972 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 1.3983 | 5.9809 | 60.0402 | 6 | 1.3965 | 5.9654 | 60.0171 | 6
1.405 | 5.9664 | 60.0114 | 6 | 1.4036 | 5.9813 | 59.9308 | 6 | 1.4055 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 1.4066 | 5.9811 | 60.0402 | 6 | 1.4048 | 5.9658 | 60.0171 | 6
1.4134 | 5.9663 | 60.0114 | 6 | 1.412 | 5.9811 | 59.9308 | 6 | 1.4139 | 5.9693 | 59.9998 | 6 | 1.4149 | 5.9812 | 60.0344 | 6 | 1.4132 | 5.9663 | 60.0171 | 6
1.4217 | 5.9663 | 60.0114 | 6 | 1.4203 | 5.9809 | 59.9308 | 6 | 1.4222 | 5.9692 | 59.9998 | 6 | 1.4232 | 5.9813 | 60.0344 | 6 | 1.4215 | 5.9668 | 60.0171 | 6
1.43 | 5.9664 | 60.0114 | 6 | 1.4286 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 1.4305 | 5.969 | 59.9998 | 6 | 1.4316 | 5.9812 | 60.0344 | 6 | 1.4298 | 5.9669 | 60.0171 | 6
1.4384 | 5.9664 | 60.0114 | 6 | 1.437 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 1.4388 | 5.9689 | 59.9998 | 6 | 1.4399 | 5.9812 | 60.0344 | 6 | 1.4381 | 5.9669 | 60.0171 | 6
1.4467 | 5.9665 | 60.0114 | 6 | 1.4453 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 1.4472 | 5.9688 | 59.9998 | 6 | 1.4482 | 5.9812 | 60.0344 | 6 | 1.4465 | 5.967 | 60.0171 | 6
1.455 | 5.9665 | 60.0114 | 6 | 1.4537 | 5.9806 | 59.9308 | 6 | 1.4555 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.4565 | 5.9811 | 60.0344 | 6 | 1.4548 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.4634 | 5.9666 | 60.0114 | 6 | 1.462 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 1.4639 | 5.9685 | 59.9998 | 6 | 1.4648 | 5.9811 | 60.0344 | 6 | 1.4631 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.4717 | 5.9666 | 60.0114 | 6 | 1.4703 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 1.4722 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 1.4732 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 1.4714 | 5.9673 | 60.0171 | 6
1.48 | 5.9666 | 60.0114 | 6 | 1.4787 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 1.4805 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 1.4815 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 1.4799 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.4883 | 5.9667 | 60.0114 | 6 | 1.487 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 1.4889 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.4899 | 5.981 | 60.0344 | 6 | 1.4882 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.4967 | 5.9667 | 60.0114 | 6 | 1.4954 | 5.9812 | 59.9308 | 6 | 1.4972 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.4982 | 5.9809 | 60.0344 | 6 | 1.4965 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.505 | 5.967 | 60.0114 | 6 | 1.5037 | 5.9816 | 59.9308 | 6 | 1.5056 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.5065 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5048 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.5133 | 5.9672 | 60.0114 | 6 | 1.5121 | 5.981 | 59.9308 | 6 | 1.5139 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.5148 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5132 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.5217 | 5.9675 | 60.0114 | 6 | 1.5204 | 5.9804 | 59.9308 | 6 | 1.5222 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.5232 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5215 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.53 | 5.9677 | 60.0114 | 6 | 1.5287 | 5.9797 | 59.9308 | 6 | 1.5305 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.5315 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5298 | 5.9672 | 60.0171 | 6
1.5383 | 5.9679 | 60.0114 | 6 | 1.5371 | 5.9791 | 59.9308 | 6 | 1.5389 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5399 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5381 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.5467 | 5.9682 | 60.0114 | 6 | 1.5454 | 5.9783 | 59.9308 | 6 | 1.5472 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5482 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5465 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.555 | 5.9685 | 60.0114 | 6 | 1.5538 | 5.9776 | 59.9308 | 6 | 1.5555 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5565 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5548 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.5633 | 5.9688 | 60.0114 | 6 | 1.5621 | 5.9768 | 59.9308 | 6 | 1.5638 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5648 | 5.9807 | 60.0344 | 6 | 1.5631 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.5717 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.5705 | 5.976 | 59.9308 | 6 | 1.5722 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5731 | 5.9806 | 60.0344 | 6 | 1.5714 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.58 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.5788 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.5806 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5815 | 5.9805 | 60.0344 | 6 | 1.5797 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.5883 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.5872 | 5.9739 | 59.9308 | 6 | 1.5889 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5898 | 5.9804 | 60.0344 | 6 | 1.5881 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.5967 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.5955 | 5.9738 | 59.9308 | 6 | 1.5972 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.5981 | 5.9804 | 60.0344 | 6 | 1.5964 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.605 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6039 | 5.9737 | 59.9308 | 6 | 1.6055 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.6064 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 1.6047 | 5.9671 | 60.0171 | 6
1.6133 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6122 | 5.9736 | 59.9308 | 6 | 1.6139 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.6148 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 1.613 | 5.967 | 60.0171 | 6
1.6217 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6205 | 5.9736 | 59.9308 | 6 | 1.6222 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.6231 | 5.9801 | 60.0344 | 6 | 1.6215 | 5.967 | 60.0171 | 6
1.63 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6289 | 5.9735 | 59.9308 | 6 | 1.6306 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 1.6315 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6298 | 5.9669 | 60.0171 | 6
1.6383 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6372 | 5.9734 | 59.9308 | 6 | 1.6389 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.6398 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6381 | 5.9668 | 60.0171 | 6
1.6467 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6456 | 5.9733 | 59.9308 | 6 | 1.6472 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 1.6481 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6464 | 5.9675 | 60.0171 | 6
1.655 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6539 | 5.9732 | 59.9308 | 6 | 1.6555 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 1.6564 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6548 | 5.9683 | 60.0171 | 6
1.6633 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6622 | 5.9732 | 59.9308 | 6 | 1.6639 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 1.6647 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6631 | 5.9691 | 60.0171 | 6
1.6716 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6706 | 5.9731 | 59.9308 | 6 | 1.6722 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 1.6731 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6714 | 5.9699 | 60.0171 | 6
1.68 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6789 | 5.9731 | 59.9308 | 6 | 1.6805 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 1.6814 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6797 | 5.9707 | 60.0171 | 6
1.6883 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6873 | 5.9731 | 59.9308 | 6 | 1.6888 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 1.6898 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6881 | 5.9715 | 60.0171 | 6
1.6966 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.6956 | 5.9731 | 59.9308 | 6 | 1.6972 | 5.9685 | 59.9998 | 6 | 1.6981 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.6964 | 5.9724 | 60.0171 | 6
1.705 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7039 | 5.9731 | 59.9308 | 6 | 1.7056 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7064 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.7047 | 5.9733 | 60.0171 | 6
1.7133 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7123 | 5.9732 | 59.9308 | 6 | 1.7139 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7147 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.713 | 5.9742 | 60.0171 | 6
1.7216 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7206 | 5.9733 | 59.9308 | 6 | 1.7222 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7231 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.7214 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.73 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.729 | 5.9734 | 59.9308 | 6 | 1.7305 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7314 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 1.7297 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.7383 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7373 | 5.9735 | 59.9308 | 6 | 1.7389 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7397 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 1.738 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.7466 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7457 | 5.9737 | 59.9308 | 6 | 1.7472 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.748 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 1.7463 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.755 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.754 | 5.9738 | 59.9308 | 6 | 1.7556 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7563 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 1.7548 | 5.975 | 60.0171 | 6
1.7633 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7624 | 5.9739 | 59.9308 | 6 | 1.7639 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7647 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 1.7631 | 5.975 | 60.0171 | 6
1.7716 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7707 | 5.974 | 59.9308 | 6 | 1.7722 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.773 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 1.7714 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.78 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7791 | 5.9742 | 59.9308 | 6 | 1.7805 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7814 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 1.7797 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.7883 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7874 | 5.9743 | 59.9308 | 6 | 1.7889 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.7897 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 1.7881 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.7966 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.7957 | 5.9743 | 59.9308 | 6 | 1.7972 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.798 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 1.7964 | 5.9751 | 60.0171 | 6
1.805 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.8041 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8055 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8063 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 1.8047 | 5.9752 | 60.0171 | 6
1.8133 | 5.9693 | 60.0114 | 6 | 1.8124 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8138 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8147 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.813 | 5.9752 | 60.0171 | 6
1.8216 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.8208 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8222 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.823 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.8214 | 5.9752 | 60.0171 | 6
1.8299 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.8291 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8306 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8314 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.8297 | 5.9753 | 60.0171 | 6
1.8383 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.8374 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8389 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8397 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.838 | 5.9754 | 60.0171 | 6
1.8466 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.8458 | 5.9744 | 59.9308 | 6 | 1.8472 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.848 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.8463 | 5.9754 | 60.0171 | 6
1.8549 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.8541 | 5.9745 | 59.9308 | 6 | 1.8555 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8563 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 1.8547 | 5.9754 | 60.0171 | 6
1.8633 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.8625 | 5.9746 | 59.9308 | 6 | 1.8639 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8646 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 1.863 | 5.9754 | 60.0171 | 6
1.8716 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.8708 | 5.9746 | 59.9308 | 6 | 1.8722 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.873 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 1.8713 | 5.9754 | 60.0171 | 6
1.8799 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.8792 | 5.9747 | 59.9308 | 6 | 1.8806 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8813 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 1.8796 | 5.9755 | 60.0171 | 6
1.8883 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.8875 | 5.9747 | 59.9308 | 6 | 1.8889 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8896 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 1.8881 | 5.9756 | 60.0171 | 6
1.8966 | 5.9689 | 60.0114 | 6 | 1.8958 | 5.9748 | 59.9308 | 6 | 1.8972 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.8979 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 1.8964 | 5.9757 | 60.0171 | 6
1.9049 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.9042 | 5.9749 | 59.9308 | 6 | 1.9055 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.9063 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 1.9047 | 5.9758 | 60.0171 | 6
1.9133 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.9125 | 5.9749 | 59.9308 | 6 | 1.9139 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.9146 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 1.913 | 5.976 | 60.0171 | 6
1.9216 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.9209 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.9222 | 5.9686 | 59.9998 | 6 | 1.923 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 1.9214 | 5.9761 | 60.0171 | 6
1.9299 | 5.969 | 60.0114 | 6 | 1.9292 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.9305 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 1.9313 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 1.9297 | 5.9762 | 60.0171 | 6
1.9383 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.9376 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.9388 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 1.9396 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.938 | 5.9763 | 60.0171 | 6
1.9466 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.9459 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.9472 | 5.9679 | 59.9998 | 6 | 1.9479 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.9463 | 5.9764 | 60.0171 | 6
1.9549 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 1.9543 | 5.975 | 59.9308 | 6 | 1.9556 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 1.9562 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.9547 | 5.9765 | 60.0171 | 6
1.9633 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.9626 | 5.9751 | 59.9308 | 6 | 1.9639 | 5.9674 | 59.9998 | 6 | 1.9646 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.963 | 5.9765 | 60.0171 | 6
1.9716 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.9709 | 5.9752 | 59.9308 | 6 | 1.9722 | 5.9672 | 59.9998 | 6 | 1.9729 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.9713 | 5.9766 | 60.0171 | 6
1.9799 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.9793 | 5.9753 | 59.9308 | 6 | 1.9805 | 5.967 | 59.9998 | 6 | 1.9813 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.9796 | 5.9766 | 60.0171 | 6
1.9883 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.9876 | 5.9753 | 59.9308 | 6 | 1.9889 | 5.9667 | 59.9998 | 6 | 1.9896 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.988 | 5.9767 | 60.0171 | 6
1.9966 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 1.996 | 5.9754 | 59.9308 | 6 | 1.9972 | 5.9665 | 59.9998 | 6 | 1.9979 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 1.9963 | 5.9767 | 60.0171 | 6
2.0049 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0043 | 5.9755 | 59.9308 | 6 | 2.0056 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0062 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0046 | 5.9768 | 60.0171 | 6
2.0132 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0126 | 5.9756 | 59.9308 | 6 | 2.0139 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0146 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0129 | 5.9768 | 60.0171 | 6
2.0216 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.021 | 5.9757 | 59.9308 | 6 | 2.0222 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0229 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0214 | 5.9769 | 60.0171 | 6
2.0299 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0293 | 5.9758 | 59.9308 | 6 | 2.0305 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0312 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0297 | 5.9769 | 60.0171 | 6
2.0382 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0377 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0389 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0396 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.038 | 5.977 | 60.0171 | 6
2.0466 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.046 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0472 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0479 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0463 | 5.9776 | 60.0171 | 6
2.0549 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0544 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0555 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0562 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0547 | 5.9783 | 60.0171 | 6
2.0632 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0627 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0638 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0645 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.063 | 5.979 | 60.0171 | 6
2.0716 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.071 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0722 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0729 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0713 | 5.9796 | 60.0171 | 6
2.0799 | 5.9692 | 60.0114 | 6 | 2.0794 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0806 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0812 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0796 | 5.9803 | 60.0171 | 6
2.0882 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 2.0877 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0889 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0895 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.088 | 5.981 | 60.0171 | 6
2.0966 | 5.9691 | 60.0114 | 6 | 2.0961 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.0972 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.0978 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.0963 | 5.9817 | 60.0171 | 6
2.1049 | 5.9691 | 60.0172 | 6 | 2.1044 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1055 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.1062 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1046 | 5.9824 | 60.0171 | 6
2.1132 | 5.9691 | 60.0172 | 6 | 2.1128 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1139 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 2.1145 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1129 | 5.9831 | 60.0171 | 6
2.1216 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1211 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1222 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 2.1228 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1213 | 5.9837 | 60.0171 | 6
2.1299 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1295 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1306 | 5.9661 | 59.9998 | 6 | 2.1312 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1296 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.1382 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1378 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1389 | 5.9661 | 59.9998 | 6 | 2.1395 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1379 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.1466 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1461 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1472 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 2.1478 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1462 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.1549 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1545 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1555 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 2.1561 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1547 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.1632 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1628 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1639 | 5.9659 | 59.9998 | 6 | 2.1645 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.163 | 5.9837 | 60.0171 | 6
2.1715 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1712 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1722 | 5.9659 | 59.9998 | 6 | 2.1728 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1713 | 5.9836 | 60.0171 | 6
2.1799 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1795 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1805 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.1812 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1796 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.1882 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1878 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1888 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.1895 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.188 | 5.9833 | 60.0171 | 6
2.1965 | 5.969 | 60.0172 | 6 | 2.1962 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.1972 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.1978 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.1963 | 5.9831 | 60.0171 | 6
2.2049 | 5.9689 | 60.0172 | 6 | 2.2045 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.2056 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2061 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2046 | 5.983 | 60.0171 | 6
2.2132 | 5.9689 | 60.0172 | 6 | 2.2129 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.2139 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2144 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2129 | 5.9828 | 60.0171 | 6
2.2215 | 5.9688 | 60.0172 | 6 | 2.2212 | 5.9759 | 59.9308 | 6 | 2.2222 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2228 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2213 | 5.9826 | 60.0171 | 6
2.2299 | 5.9688 | 60.0172 | 6 | 2.2296 | 5.9762 | 59.9308 | 6 | 2.2305 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2311 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2296 | 5.9825 | 60.0171 | 6
2.2382 | 5.9687 | 60.0172 | 6 | 2.2379 | 5.9765 | 59.9308 | 6 | 2.2389 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2394 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2379 | 5.9823 | 60.0171 | 6
2.2465 | 5.9687 | 60.0172 | 6 | 2.2462 | 5.9767 | 59.9308 | 6 | 2.2472 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2477 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2462 | 5.9822 | 60.0171 | 6
2.2549 | 5.9687 | 60.0172 | 6 | 2.2546 | 5.977 | 59.9308 | 6 | 2.2556 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2561 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2546 | 5.9822 | 60.0171 | 6
2.2632 | 5.9687 | 60.0172 | 6 | 2.2629 | 5.9773 | 59.9308 | 6 | 2.2639 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2644 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2629 | 5.9822 | 60.0171 | 6
2.2715 | 5.9688 | 60.0172 | 6 | 2.2713 | 5.9776 | 59.9308 | 6 | 2.2722 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2728 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2712 | 5.9822 | 60.0171 | 6
2.2798 | 5.9689 | 60.0172 | 6 | 2.2796 | 5.9779 | 59.9308 | 6 | 2.2805 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2811 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2795 | 5.9823 | 60.0171 | 6
2.2882 | 5.9691 | 60.0172 | 6 | 2.288 | 5.9782 | 59.9308 | 6 | 2.2889 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2894 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.288 | 5.9823 | 60.0171 | 6
2.2965 | 5.9693 | 60.0172 | 6 | 2.2963 | 5.9784 | 59.9308 | 6 | 2.2972 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.2977 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.2963 | 5.9824 | 60.0171 | 6
2.3048 | 5.9695 | 60.0172 | 6 | 2.3047 | 5.9787 | 59.9308 | 6 | 2.3055 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.306 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3046 | 5.9824 | 60.0171 | 6
2.3132 | 5.9696 | 60.0172 | 6 | 2.313 | 5.9788 | 59.9308 | 6 | 2.3138 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.3144 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3129 | 5.9826 | 60.0171 | 6
2.3215 | 5.9698 | 60.0172 | 6 | 2.3213 | 5.979 | 59.9308 | 6 | 2.3222 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.3227 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3212 | 5.9827 | 60.0171 | 6
2.3298 | 5.97 | 60.0172 | 6 | 2.3297 | 5.9791 | 59.9308 | 6 | 2.3306 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.3311 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3296 | 5.9828 | 60.0171 | 6
2.3382 | 5.9702 | 60.0172 | 6 | 2.338 | 5.9793 | 59.9308 | 6 | 2.3389 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.3394 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3379 | 5.983 | 60.0171 | 6
2.3465 | 5.9703 | 60.0172 | 6 | 2.3464 | 5.9794 | 59.9308 | 6 | 2.3472 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.3477 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3462 | 5.9831 | 60.0171 | 6
2.3548 | 5.9703 | 60.0172 | 6 | 2.3547 | 5.9795 | 59.9308 | 6 | 2.3555 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.356 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3545 | 5.9832 | 60.0171 | 6
2.3632 | 5.9703 | 60.0172 | 6 | 2.363 | 5.9796 | 59.9308 | 6 | 2.3639 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.3644 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3629 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.3715 | 5.9704 | 60.0172 | 6 | 2.3714 | 5.9797 | 59.9308 | 6 | 2.3722 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.3727 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3712 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.3798 | 5.9704 | 60.0172 | 6 | 2.3797 | 5.9799 | 59.9308 | 6 | 2.3806 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.381 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3795 | 5.9836 | 60.0171 | 6
2.3881 | 5.9705 | 60.0172 | 6 | 2.3881 | 5.98 | 59.9308 | 6 | 2.3889 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.3893 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3878 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.3965 | 5.9705 | 60.0172 | 6 | 2.3964 | 5.98 | 59.9308 | 6 | 2.3972 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.3976 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.3962 | 5.9838 | 60.0171 | 6
2.4048 | 5.9706 | 60.0172 | 6 | 2.4048 | 5.98 | 59.9308 | 6 | 2.4055 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.406 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4045 | 5.9839 | 60.0171 | 6
2.4131 | 5.9706 | 60.0172 | 6 | 2.4131 | 5.98 | 59.9308 | 6 | 2.4139 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4143 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4128 | 5.9839 | 60.0171 | 6
2.4215 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.4214 | 5.9799 | 59.9308 | 6 | 2.4222 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4227 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4211 | 5.9839 | 60.0171 | 6
2.4298 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4298 | 5.9798 | 59.9308 | 6 | 2.4305 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.431 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4296 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.4381 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4381 | 5.9798 | 59.9308 | 6 | 2.4388 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4393 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4379 | 5.9831 | 60.0171 | 6
2.4465 | 5.9709 | 60.0172 | 6 | 2.4465 | 5.9798 | 59.9308 | 6 | 2.4472 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4476 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4462 | 5.9827 | 60.0171 | 6
2.4548 | 5.9709 | 60.0172 | 6 | 2.4548 | 5.9797 | 59.9308 | 6 | 2.4556 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.456 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4545 | 5.9824 | 60.0171 | 6
2.4631 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4632 | 5.9797 | 59.9308 | 6 | 2.4639 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4643 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4629 | 5.982 | 60.0171 | 6
2.4715 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4715 | 5.9796 | 59.9308 | 6 | 2.4722 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4727 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4712 | 5.9816 | 60.0171 | 6
2.4798 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4799 | 5.9795 | 59.9308 | 6 | 2.4805 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.481 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4795 | 5.9812 | 60.0171 | 6
2.4881 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4882 | 5.9794 | 59.9308 | 6 | 2.4889 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4893 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4878 | 5.9807 | 60.0171 | 6
2.4965 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.4965 | 5.9793 | 59.9308 | 6 | 2.4972 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.4976 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.4962 | 5.9803 | 60.0171 | 6
2.5048 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.5049 | 5.9792 | 59.9308 | 6 | 2.5056 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.5059 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5045 | 5.9798 | 60.0171 | 6
2.5131 | 5.9708 | 60.0172 | 6 | 2.5132 | 5.9793 | 59.9308 | 6 | 2.5139 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5143 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5128 | 5.9797 | 60.0171 | 6
2.5214 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5216 | 5.9794 | 59.9308 | 6 | 2.5222 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5226 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5211 | 5.9796 | 60.0171 | 6
2.5298 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5299 | 5.9795 | 59.9308 | 6 | 2.5305 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5309 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5295 | 5.9795 | 60.0171 | 6
2.5381 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5382 | 5.9796 | 59.9308 | 6 | 2.5389 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5392 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5378 | 5.9793 | 60.0171 | 6
2.5464 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5466 | 5.9798 | 59.9308 | 6 | 2.5472 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5476 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5461 | 5.9792 | 60.0171 | 6
2.5548 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5549 | 5.9799 | 59.9308 | 6 | 2.5555 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5559 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 2.5544 | 5.9791 | 60.0171 | 6
2.5631 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5633 | 5.9801 | 59.9308 | 6 | 2.5638 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.5643 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 2.5629 | 5.9792 | 60.0171 | 6
2.5714 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.5716 | 5.9803 | 59.9308 | 6 | 2.5722 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.5726 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 2.5712 | 5.9793 | 60.0171 | 6
2.5798 | 5.9707 | 60.0172 | 6 | 2.58 | 5.9806 | 59.9308 | 6 | 2.5806 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.5809 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 2.5795 | 5.9794 | 60.0171 | 6
2.5881 | 5.9712 | 60.0172 | 6 | 2.5883 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 2.5889 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.5892 | 5.9787 | 60.0344 | 6 | 2.5878 | 5.9795 | 60.0171 | 6
2.5964 | 5.9717 | 60.0172 | 6 | 2.5966 | 5.9808 | 59.9308 | 6 | 2.5972 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 2.5975 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 2.5962 | 5.9801 | 60.0171 | 6
2.6048 | 5.9722 | 60.0172 | 6 | 2.605 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 2.6055 | 5.9661 | 59.9998 | 6 | 2.6059 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 2.6045 | 5.9807 | 60.0171 | 6
2.6131 | 5.9727 | 60.0172 | 6 | 2.6133 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 2.6139 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 2.6142 | 5.9785 | 60.0344 | 6 | 2.6128 | 5.9813 | 60.0171 | 6
2.6214 | 5.9732 | 60.0172 | 6 | 2.6217 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 2.6222 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.6226 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 2.6211 | 5.9819 | 60.0171 | 6
2.6297 | 5.9737 | 60.0172 | 6 | 2.63 | 5.9806 | 59.9308 | 6 | 2.6306 | 5.9664 | 59.9998 | 6 | 2.6309 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6295 | 5.9823 | 60.0171 | 6
2.6381 | 5.9742 | 60.0172 | 6 | 2.6384 | 5.9804 | 59.9308 | 6 | 2.6389 | 5.9665 | 59.9998 | 6 | 2.6392 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.6378 | 5.9828 | 60.0171 | 6
2.6464 | 5.9747 | 60.0172 | 6 | 2.6467 | 5.9803 | 59.9308 | 6 | 2.6472 | 5.9664 | 59.9998 | 6 | 2.6475 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.6461 | 5.9831 | 60.0171 | 6
2.6547 | 5.9752 | 60.0172 | 6 | 2.6551 | 5.9802 | 59.9308 | 6 | 2.6555 | 5.9664 | 59.9998 | 6 | 2.6559 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.6544 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.6631 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.6634 | 5.9801 | 59.9308 | 6 | 2.6639 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.6642 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6628 | 5.9837 | 60.0171 | 6
2.6714 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.6718 | 5.9801 | 59.9308 | 6 | 2.6722 | 5.9663 | 59.9998 | 6 | 2.6725 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6711 | 5.984 | 60.0171 | 6
2.6797 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.6801 | 5.9802 | 59.9308 | 6 | 2.6805 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 2.6808 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6794 | 5.9839 | 60.0171 | 6
2.6881 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.6884 | 5.9803 | 59.9308 | 6 | 2.6888 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 2.6891 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6877 | 5.9837 | 60.0171 | 6
2.6964 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.6968 | 5.9803 | 59.9308 | 6 | 2.6972 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 2.6975 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.6962 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.7047 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.7051 | 5.9804 | 59.9308 | 6 | 2.7056 | 5.9659 | 59.9998 | 6 | 2.7058 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 2.7045 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.7131 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.7134 | 5.9805 | 59.9308 | 6 | 2.7139 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 2.7142 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.7128 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.7214 | 5.9759 | 60.0172 | 6 | 2.7218 | 5.9807 | 59.9308 | 6 | 2.7222 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.7225 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.7211 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.7297 | 5.976 | 60.0172 | 6 | 2.7301 | 5.9807 | 59.9423 | 6 | 2.7305 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 2.7308 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.7295 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.738 | 5.9762 | 60.0172 | 6 | 2.7385 | 5.9807 | 59.9423 | 6 | 2.7389 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.7391 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 2.7378 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.7464 | 5.9764 | 60.0172 | 6 | 2.7468 | 5.9809 | 59.9423 | 6 | 2.7472 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.7475 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7461 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.7547 | 5.9766 | 60.0172 | 6 | 2.7552 | 5.9812 | 59.9423 | 6 | 2.7556 | 5.9656 | 59.9998 | 6 | 2.7558 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7544 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.763 | 5.9767 | 60.0172 | 6 | 2.7635 | 5.9814 | 59.9423 | 6 | 2.7639 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 2.7641 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7628 | 5.9835 | 60.0171 | 6
2.7714 | 5.9769 | 60.0172 | 6 | 2.7719 | 5.9817 | 59.9423 | 6 | 2.7722 | 5.9654 | 59.9998 | 6 | 2.7725 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7711 | 5.9834 | 60.0171 | 6
2.7797 | 5.9771 | 60.0172 | 6 | 2.7802 | 5.9819 | 59.9423 | 6 | 2.7805 | 5.9654 | 59.9998 | 6 | 2.7808 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7794 | 5.9827 | 60.0171 | 6
2.788 | 5.9772 | 60.0172 | 6 | 2.7885 | 5.9821 | 59.9423 | 6 | 2.7889 | 5.9653 | 59.9998 | 6 | 2.7891 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7877 | 5.982 | 60.0171 | 6
2.7964 | 5.9773 | 60.0172 | 6 | 2.7969 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 2.7972 | 5.9652 | 59.9998 | 6 | 2.7974 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.7961 | 5.9812 | 60.0171 | 6
2.8047 | 5.9773 | 60.0172 | 6 | 2.8052 | 5.9826 | 59.9423 | 6 | 2.8055 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 2.8058 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.8044 | 5.9804 | 60.0171 | 6
2.813 | 5.9773 | 60.0172 | 6 | 2.8135 | 5.9829 | 59.9423 | 6 | 2.8138 | 5.9649 | 59.9998 | 6 | 2.8141 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.8127 | 5.9796 | 60.0171 | 6
2.8214 | 5.9772 | 60.0172 | 6 | 2.8219 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8222 | 5.9647 | 59.9998 | 6 | 2.8224 | 5.9782 | 60.0402 | 6 | 2.821 | 5.9789 | 60.0171 | 6
2.8297 | 5.9772 | 60.0172 | 6 | 2.8302 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8306 | 5.9642 | 59.9998 | 6 | 2.8307 | 5.9784 | 60.0402 | 6 | 2.8295 | 5.9781 | 60.0171 | 6
2.838 | 5.9771 | 60.0172 | 6 | 2.8386 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8389 | 5.9637 | 59.9998 | 6 | 2.8391 | 5.9786 | 60.0402 | 6 | 2.8378 | 5.9773 | 60.0171 | 6
2.8463 | 5.9771 | 60.0172 | 6 | 2.8469 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8472 | 5.9633 | 59.9998 | 6 | 2.8474 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 2.8461 | 5.9763 | 60.0171 | 6
2.8547 | 5.9768 | 60.0172 | 6 | 2.8553 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8555 | 5.963 | 59.9998 | 6 | 2.8557 | 5.979 | 60.0402 | 6 | 2.8544 | 5.9753 | 60.0171 | 6
2.863 | 5.9766 | 60.0172 | 6 | 2.8636 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8639 | 5.9627 | 59.9998 | 6 | 2.8641 | 5.9791 | 60.0402 | 6 | 2.8628 | 5.9751 | 60.0171 | 6
2.8713 | 5.9763 | 60.0172 | 6 | 2.8719 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8722 | 5.9624 | 59.9998 | 6 | 2.8724 | 5.9793 | 60.0402 | 6 | 2.8711 | 5.9748 | 60.0171 | 6
2.8797 | 5.9761 | 60.0172 | 6 | 2.8803 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8806 | 5.9621 | 59.9998 | 6 | 2.8807 | 5.9795 | 60.0402 | 6 | 2.8794 | 5.9745 | 60.0171 | 6
2.888 | 5.9759 | 60.0172 | 6 | 2.8886 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 2.8889 | 5.9619 | 59.9998 | 6 | 2.889 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 2.8877 | 5.9743 | 60.0171 | 6
2.8963 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 2.897 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 2.8972 | 5.9617 | 59.9998 | 6 | 2.8974 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 2.8961 | 5.974 | 60.0171 | 6
2.9047 | 5.9755 | 60.0172 | 6 | 2.9053 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 2.9055 | 5.9614 | 59.9998 | 6 | 2.9057 | 5.98 | 60.0402 | 6 | 2.9044 | 5.9738 | 60.0171 | 6
2.913 | 5.9753 | 60.0172 | 6 | 2.9136 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 2.9139 | 5.9616 | 59.9998 | 6 | 2.914 | 5.98 | 60.0402 | 6 | 2.9127 | 5.9735 | 60.0171 | 6
2.9213 | 5.9751 | 60.0172 | 6 | 2.922 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 2.9222 | 5.9617 | 59.9998 | 6 | 2.9224 | 5.98 | 60.0402 | 6 | 2.921 | 5.9733 | 60.0171 | 6
2.9297 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9303 | 5.9834 | 59.948 | 6 | 2.9305 | 5.9612 | 59.9998 | 6 | 2.9307 | 5.98 | 60.0402 | 6 | 2.9294 | 5.9734 | 60.0171 | 6
2.938 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9387 | 5.9834 | 59.948 | 6 | 2.9388 | 5.9607 | 59.9998 | 6 | 2.939 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 2.9377 | 5.9735 | 60.0171 | 6
2.9463 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.947 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 2.9472 | 5.9602 | 59.9998 | 6 | 2.9473 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 2.946 | 5.9736 | 60.0171 | 6
2.9547 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9554 | 5.9831 | 59.948 | 6 | 2.9556 | 5.9597 | 59.9998 | 6 | 2.9557 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 2.9543 | 5.9737 | 60.0171 | 6
2.963 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9637 | 5.983 | 59.948 | 6 | 2.9639 | 5.9593 | 59.9998 | 6 | 2.964 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 2.9628 | 5.9739 | 60.0171 | 6
2.9713 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.972 | 5.9828 | 59.948 | 6 | 2.9722 | 5.9588 | 59.9998 | 6 | 2.9724 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 2.9711 | 5.974 | 60.0171 | 6
2.9796 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9804 | 5.9827 | 59.948 | 6 | 2.9805 | 5.9591 | 59.9998 | 6 | 2.9807 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 2.9794 | 5.9742 | 60.0171 | 6
2.988 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.9887 | 5.9825 | 59.948 | 6 | 2.9889 | 5.9594 | 59.9998 | 6 | 2.989 | 5.9796 | 60.0402 | 6 | 2.9877 | 5.9744 | 60.0171 | 6
2.9963 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 2.997 | 5.9822 | 59.948 | 6 | 2.9972 | 5.9598 | 59.9998 | 6 | 2.9973 | 5.9796 | 60.0402 | 6 | 2.9961 | 5.9745 | 60.0171 | 6
3.0046 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0054 | 5.9819 | 59.948 | 6 | 3.0056 | 5.9601 | 59.9998 | 6 | 3.0056 | 5.9795 | 60.0402 | 6 | 3.0044 | 5.9747 | 60.0171 | 6
3.013 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0137 | 5.9815 | 59.948 | 6 | 3.0139 | 5.961 | 59.9998 | 6 | 3.014 | 5.9795 | 60.0402 | 6 | 3.0127 | 5.9748 | 60.0171 | 6
3.0213 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0221 | 5.9811 | 59.948 | 6 | 3.0222 | 5.9618 | 59.9998 | 6 | 3.0223 | 5.9795 | 60.0402 | 6 | 3.021 | 5.9749 | 60.0171 | 6
3.0296 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0304 | 5.981 | 59.948 | 6 | 3.0305 | 5.9626 | 59.9941 | 6 | 3.0306 | 5.9794 | 60.0402 | 6 | 3.0294 | 5.975 | 60.0171 | 6
3.038 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0388 | 5.9808 | 59.948 | 6 | 3.0389 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.0389 | 5.9792 | 60.0402 | 6 | 3.0377 | 5.9751 | 60.0171 | 6
3.0463 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0471 | 5.9805 | 59.948 | 6 | 3.0472 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 3.0472 | 5.9791 | 60.0402 | 6 | 3.046 | 5.9752 | 60.0171 | 6
3.0546 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0555 | 5.9802 | 59.948 | 6 | 3.0555 | 5.9649 | 59.9941 | 6 | 3.0556 | 5.979 | 60.0402 | 6 | 3.0543 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.063 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0638 | 5.98 | 59.948 | 6 | 3.0639 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 3.0639 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 3.0626 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.0713 | 5.9749 | 60.0172 | 6 | 3.0721 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.0722 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.0723 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 3.071 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.0796 | 5.975 | 60.0172 | 6 | 3.0804 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.0806 | 5.9645 | 59.9941 | 6 | 3.0806 | 5.9787 | 60.0344 | 6 | 3.0793 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.0879 | 5.975 | 60.0172 | 6 | 3.0888 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.0889 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 3.0889 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 3.0876 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.0963 | 5.975 | 60.0172 | 6 | 3.0971 | 5.9796 | 59.948 | 6 | 3.0972 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 3.0972 | 5.9785 | 60.0344 | 6 | 3.0959 | 5.9752 | 60.0171 | 6
3.1046 | 5.9751 | 60.0172 | 6 | 3.1055 | 5.9795 | 59.948 | 6 | 3.1055 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 3.1056 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.1044 | 5.9751 | 60.0171 | 6
3.1129 | 5.9751 | 60.0172 | 6 | 3.1138 | 5.9795 | 59.948 | 6 | 3.1139 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 3.1139 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.1127 | 5.9751 | 60.0171 | 6
3.1213 | 5.9752 | 60.0172 | 6 | 3.1222 | 5.9794 | 59.948 | 6 | 3.1222 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 3.1223 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.121 | 5.975 | 60.0171 | 6
3.1296 | 5.9753 | 60.0172 | 6 | 3.1305 | 5.9795 | 59.948 | 6 | 3.1306 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 3.1306 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.1293 | 5.9749 | 60.0171 | 6
3.1379 | 5.9754 | 60.0172 | 6 | 3.1389 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.1389 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.1389 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.1377 | 5.9749 | 60.0171 | 6
3.1463 | 5.9755 | 60.0172 | 6 | 3.1472 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.1472 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.1472 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 3.146 | 5.9749 | 60.0171 | 6
3.1546 | 5.9757 | 60.0172 | 6 | 3.1555 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 3.1556 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.1555 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 3.1543 | 5.975 | 60.0171 | 6
3.1629 | 5.9758 | 60.0172 | 6 | 3.1638 | 5.9799 | 59.948 | 6 | 3.1639 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.1639 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 3.1626 | 5.975 | 60.0171 | 6
3.1713 | 5.9761 | 60.0172 | 6 | 3.1722 | 5.98 | 59.948 | 6 | 3.1722 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.1722 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 3.171 | 5.975 | 60.0171 | 6
3.1796 | 5.9764 | 60.0172 | 6 | 3.1805 | 5.9802 | 59.948 | 6 | 3.1805 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.1805 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 3.1793 | 5.9751 | 60.0171 | 6
3.1879 | 5.9767 | 60.0172 | 6 | 3.1889 | 5.9804 | 59.948 | 6 | 3.1889 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.1888 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 3.1876 | 5.9752 | 60.0171 | 6
3.1963 | 5.977 | 60.0172 | 6 | 3.1972 | 5.9811 | 59.948 | 6 | 3.1972 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.1972 | 5.9706 | 60.0344 | 6 | 3.1959 | 5.9754 | 60.0171 | 6
3.2046 | 5.9772 | 60.0172 | 6 | 3.2056 | 5.9818 | 59.948 | 6 | 3.2056 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.2055 | 5.9695 | 60.0344 | 6 | 3.2043 | 5.9755 | 60.0171 | 6
3.2129 | 5.9774 | 60.0172 | 6 | 3.2139 | 5.9824 | 59.948 | 6 | 3.2139 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 3.2139 | 5.9683 | 60.0344 | 6 | 3.2126 | 5.9756 | 60.0171 | 6
3.2212 | 5.9777 | 60.0172 | 6 | 3.2223 | 5.983 | 59.948 | 6 | 3.2222 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 3.2222 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 3.2209 | 5.9758 | 60.0171 | 6
3.2296 | 5.9779 | 60.0172 | 6 | 3.2306 | 5.9836 | 59.948 | 6 | 3.2305 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 3.2305 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 3.2292 | 5.9758 | 60.0171 | 6
3.2379 | 5.978 | 60.0172 | 6 | 3.2389 | 5.9843 | 59.948 | 6 | 3.2389 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 3.2388 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 3.2377 | 5.9759 | 60.0171 | 6
3.2462 | 5.9781 | 60.0172 | 6 | 3.2473 | 5.9848 | 59.948 | 6 | 3.2473 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 3.2471 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 3.246 | 5.976 | 60.0171 | 6
3.2546 | 5.9781 | 60.0172 | 6 | 3.2556 | 5.9854 | 59.948 | 6 | 3.2556 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 3.2555 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 3.2543 | 5.976 | 60.0171 | 6
3.2629 | 5.9781 | 60.0172 | 6 | 3.2639 | 5.985 | 59.948 | 6 | 3.2639 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 3.2638 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 3.2626 | 5.9761 | 60.0171 | 6
3.2712 | 5.9781 | 60.0172 | 6 | 3.2723 | 5.9847 | 59.948 | 6 | 3.2722 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 3.2722 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 3.271 | 5.9761 | 60.0171 | 6
3.2796 | 5.978 | 60.0172 | 6 | 3.2806 | 5.9839 | 59.948 | 6 | 3.2806 | 5.9628 | 59.9941 | 6 | 3.2805 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.2793 | 5.9761 | 60.0171 | 6
3.2879 | 5.9779 | 60.0172 | 6 | 3.289 | 5.983 | 59.948 | 6 | 3.2889 | 5.9628 | 59.9941 | 6 | 3.2888 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.2876 | 5.9762 | 60.0171 | 6
3.2962 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.2973 | 5.9821 | 59.948 | 6 | 3.2972 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 3.2971 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 3.2959 | 5.9761 | 60.0171 | 6
3.3046 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.3057 | 5.9812 | 59.948 | 6 | 3.3055 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 3.3054 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 3.3043 | 5.976 | 60.0171 | 6
3.3129 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.314 | 5.9804 | 59.948 | 6 | 3.3139 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 3.3138 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 3.3126 | 5.9757 | 60.0171 | 6
3.3212 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.3223 | 5.9795 | 59.948 | 6 | 3.3223 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 3.3221 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 3.3209 | 5.9755 | 60.0171 | 6
3.3295 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.3307 | 5.9786 | 59.948 | 6 | 3.3306 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 3.3304 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 3.3292 | 5.9754 | 60.0171 | 6
3.3379 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.339 | 5.9777 | 59.948 | 6 | 3.3389 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 3.3387 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 3.3376 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.3462 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.3474 | 5.9776 | 59.948 | 6 | 3.3472 | 5.9639 | 59.9941 | 6 | 3.3471 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 3.3459 | 5.9753 | 60.0171 | 6
3.3545 | 5.9778 | 60.0172 | 6 | 3.3557 | 5.9776 | 59.948 | 6 | 3.3556 | 5.9641 | 59.9941 | 6 | 3.3554 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 3.3542 | 5.9752 | 60.0171 | 6
3.3629 | 5.9779 | 60.0172 | 6 | 3.364 | 5.9776 | 59.948 | 6 | 3.3639 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 3.3638 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 3.3625 | 5.9752 | 60.0171 | 6
3.3712 | 5.9781 | 60.0172 | 6 | 3.3724 | 5.9776 | 59.948 | 6 | 3.3723 | 5.9644 | 59.9941 | 6 | 3.3721 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 3.371 | 5.9751 | 60.0171 | 6
3.3795 | 5.9783 | 60.0172 | 6 | 3.3807 | 5.9776 | 59.948 | 6 | 3.3806 | 5.9645 | 59.9941 | 6 | 3.3804 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 3.3793 | 5.9751 | 60.0113 | 6
3.3879 | 5.9785 | 60.0172 | 6 | 3.3891 | 5.9777 | 59.948 | 6 | 3.3889 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 3.3887 | 5.9683 | 60.0402 | 6 | 3.3876 | 5.9752 | 60.0113 | 6
3.3962 | 5.9786 | 60.0172 | 6 | 3.3974 | 5.9778 | 59.948 | 6 | 3.3972 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 3.397 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.3959 | 5.9753 | 60.0113 | 6
3.4045 | 5.9787 | 60.0172 | 6 | 3.4057 | 5.9778 | 59.948 | 6 | 3.4056 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 3.4054 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4043 | 5.9755 | 60.0113 | 6
3.4129 | 5.9788 | 60.0172 | 6 | 3.4141 | 5.9779 | 59.948 | 6 | 3.4139 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4137 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4126 | 5.9755 | 60.0113 | 6
3.4212 | 5.9788 | 60.0172 | 6 | 3.4224 | 5.978 | 59.948 | 6 | 3.4222 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4221 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4209 | 5.9756 | 60.0113 | 6
3.4295 | 5.9788 | 60.0172 | 6 | 3.4308 | 5.9783 | 59.948 | 6 | 3.4306 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4304 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4292 | 5.9756 | 60.0113 | 6
3.4378 | 5.9787 | 60.0229 | 6 | 3.4391 | 5.9786 | 59.948 | 6 | 3.4389 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4387 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4376 | 5.9756 | 60.0113 | 6
3.4462 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 3.4474 | 5.9786 | 59.948 | 6 | 3.4473 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.447 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.4459 | 5.9755 | 60.0113 | 6
3.4545 | 5.9784 | 60.0229 | 6 | 3.4558 | 5.9785 | 59.948 | 6 | 3.4556 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4553 | 5.9685 | 60.0402 | 6 | 3.4542 | 5.9755 | 60.0113 | 6
3.4628 | 5.9781 | 60.0229 | 6 | 3.4641 | 5.9784 | 59.948 | 6 | 3.4639 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4637 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 3.4625 | 5.9754 | 60.0113 | 6
3.4712 | 5.9779 | 60.0229 | 6 | 3.4725 | 5.9783 | 59.948 | 6 | 3.4722 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.472 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 3.4709 | 5.9753 | 60.0113 | 6
3.4795 | 5.9777 | 60.0229 | 6 | 3.4808 | 5.9782 | 59.948 | 6 | 3.4806 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4803 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 3.4792 | 5.9752 | 60.0113 | 6
3.4878 | 5.9775 | 60.0229 | 6 | 3.4891 | 5.978 | 59.948 | 6 | 3.4889 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.4886 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 3.4875 | 5.9751 | 60.0113 | 6
3.4962 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 3.4975 | 5.9779 | 59.948 | 6 | 3.4973 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.497 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 3.4958 | 5.975 | 60.0113 | 6
3.5045 | 5.9774 | 60.0229 | 6 | 3.5058 | 5.9777 | 59.948 | 6 | 3.5056 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5053 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 3.5043 | 5.9749 | 60.0113 | 6
3.5128 | 5.9774 | 60.0229 | 6 | 3.5142 | 5.9774 | 59.948 | 6 | 3.5139 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5137 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 3.5126 | 5.9747 | 60.0113 | 6
3.5211 | 5.9776 | 60.0229 | 6 | 3.5225 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5223 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.522 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 3.5209 | 5.9744 | 60.0113 | 6
3.5295 | 5.9778 | 60.0229 | 6 | 3.5309 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5306 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5303 | 5.9685 | 60.0402 | 6 | 3.5292 | 5.9743 | 60.0113 | 6
3.5378 | 5.9769 | 60.0229 | 6 | 3.5392 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5389 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 3.5386 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.5376 | 5.9742 | 60.0113 | 6
3.5461 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 3.5475 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5472 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5469 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 3.5459 | 5.974 | 60.0113 | 6
3.5545 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 3.5559 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5556 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5553 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 3.5542 | 5.9739 | 60.0113 | 6
3.5628 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 3.5642 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5639 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 3.5636 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 3.5625 | 5.9737 | 60.0113 | 6
3.5711 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 3.5725 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5723 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 3.572 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.5709 | 5.9736 | 60.0113 | 6
3.5795 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 3.5809 | 5.977 | 59.948 | 6 | 3.5806 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 3.5803 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.5792 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.5878 | 5.9714 | 60.0229 | 6 | 3.5892 | 5.9769 | 59.948 | 6 | 3.5889 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 3.5886 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.5875 | 5.9733 | 60.0113 | 6
3.5961 | 5.9703 | 60.0229 | 6 | 3.5976 | 5.9768 | 59.948 | 6 | 3.5973 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 3.5969 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 3.5958 | 5.9733 | 60.0113 | 6
3.6045 | 5.9693 | 60.0229 | 6 | 3.6059 | 5.9768 | 59.948 | 6 | 3.6056 | 5.9649 | 59.9941 | 6 | 3.6052 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 3.6042 | 5.9733 | 60.0113 | 6
3.6128 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6143 | 5.9767 | 59.948 | 6 | 3.614 | 5.9649 | 59.9941 | 6 | 3.6136 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 3.6125 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.6211 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6226 | 5.9766 | 59.948 | 6 | 3.6223 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 3.6219 | 5.9694 | 60.0402 | 6 | 3.6208 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.6294 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6309 | 5.9759 | 59.948 | 6 | 3.6306 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 3.6302 | 5.9705 | 60.0402 | 6 | 3.6293 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.6378 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6393 | 5.9752 | 59.948 | 6 | 3.6389 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 3.6385 | 5.9715 | 60.0402 | 6 | 3.6376 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.6461 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6476 | 5.9745 | 59.948 | 6 | 3.6473 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 3.6469 | 5.9726 | 60.0402 | 6 | 3.6459 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.6544 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6559 | 5.9739 | 59.948 | 6 | 3.6556 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 3.6552 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 3.6542 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.6628 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6643 | 5.9732 | 59.948 | 6 | 3.6639 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 3.6635 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 3.6626 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.6711 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6726 | 5.9726 | 59.948 | 6 | 3.6722 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 3.6719 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 3.6709 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.6794 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.681 | 5.9717 | 59.948 | 6 | 3.6806 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 3.6802 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 3.6792 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.6878 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6893 | 5.9708 | 59.948 | 6 | 3.689 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 3.6885 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.6875 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.6961 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.6977 | 5.9699 | 59.948 | 6 | 3.6973 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 3.6968 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.6959 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7044 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.706 | 5.9691 | 59.948 | 6 | 3.7056 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 3.7052 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.7042 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7127 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.7143 | 5.9688 | 59.948 | 6 | 3.7139 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 3.7135 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.7125 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7211 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.7227 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 3.7223 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 3.7219 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.7208 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7294 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.731 | 5.9683 | 59.948 | 6 | 3.7306 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 3.7302 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.7292 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7377 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.7393 | 5.968 | 59.948 | 6 | 3.739 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 3.7385 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 3.7375 | 5.9735 | 60.0113 | 6
3.7461 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 3.7477 | 5.9677 | 59.948 | 6 | 3.7473 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 3.7468 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 3.7458 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.7544 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 3.756 | 5.9675 | 59.948 | 6 | 3.7556 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 3.7551 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 3.7542 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.7627 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 3.7644 | 5.9676 | 59.948 | 6 | 3.7639 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 3.7635 | 5.9775 | 60.0402 | 6 | 3.7626 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.7711 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 3.7727 | 5.9677 | 59.948 | 6 | 3.7723 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 3.7718 | 5.9773 | 60.0402 | 6 | 3.7709 | 5.9734 | 60.0113 | 6
3.7794 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 3.7811 | 5.9678 | 59.948 | 6 | 3.7806 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 3.7802 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 3.7792 | 5.9733 | 60.0113 | 6
3.7877 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 3.7894 | 5.968 | 59.948 | 6 | 3.7889 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.7885 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 3.7875 | 5.9731 | 60.0113 | 6
3.796 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 3.7978 | 5.9681 | 59.948 | 6 | 3.7973 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.7968 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 3.7959 | 5.973 | 60.0113 | 6
3.8044 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 3.8061 | 5.9682 | 59.948 | 6 | 3.8056 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.8051 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 3.8042 | 5.9729 | 60.0113 | 6
3.8127 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 3.8144 | 5.9683 | 59.948 | 6 | 3.814 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.8134 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 3.8125 | 5.9728 | 60.0113 | 6
3.821 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 3.8228 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 3.8223 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.8218 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 3.8208 | 5.9727 | 60.0113 | 6
3.8294 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 3.8311 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 3.8306 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 3.8301 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 3.8292 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.8377 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 3.8394 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8389 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 3.8384 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 3.8375 | 5.9724 | 60.0113 | 6
3.846 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.8478 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8473 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 3.8467 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 3.8458 | 5.9723 | 60.0113 | 6
3.8544 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.8561 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8557 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 3.8551 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 3.8541 | 5.9722 | 60.0113 | 6
3.8627 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.8645 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.864 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 3.8634 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 3.8625 | 5.9722 | 60.0113 | 6
3.871 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.8728 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8723 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 3.8718 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 3.8708 | 5.9722 | 60.0113 | 6
3.8793 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.8812 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8806 | 5.9677 | 59.9941 | 6 | 3.8801 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 3.8792 | 5.9723 | 60.0113 | 6
3.8877 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.8895 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.889 | 5.9677 | 59.9941 | 6 | 3.8884 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 3.8875 | 5.9723 | 60.0113 | 6
3.896 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.8978 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.8973 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.8967 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 3.8959 | 5.9724 | 60.0113 | 6
3.9043 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.9062 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9056 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.905 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 3.9042 | 5.9724 | 60.0113 | 6
3.9127 | 5.9681 | 60.0229 | 6 | 3.9145 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9139 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9134 | 5.9766 | 60.0344 | 6 | 3.9125 | 5.9724 | 60.0113 | 6
3.921 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.9229 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9223 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9217 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 3.9208 | 5.9724 | 60.0113 | 6
3.9293 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.9312 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9306 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9301 | 5.9768 | 60.0344 | 6 | 3.9292 | 5.9725 | 60.0113 | 6
3.9377 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 3.9395 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.939 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9384 | 5.9769 | 60.0344 | 6 | 3.9375 | 5.9725 | 60.0113 | 6
3.946 | 5.9683 | 60.0229 | 6 | 3.9479 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9473 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9467 | 5.9769 | 60.0344 | 6 | 3.9458 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.9543 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 3.9562 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.9556 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.955 | 5.9769 | 60.0344 | 6 | 3.9541 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.9626 | 5.9695 | 60.0229 | 6 | 3.9646 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 3.964 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9633 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 3.9625 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.971 | 5.9701 | 60.0229 | 6 | 3.9729 | 5.9686 | 59.948 | 6 | 3.9723 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9717 | 5.9779 | 60.0344 | 6 | 3.9708 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.9793 | 5.9707 | 60.0229 | 6 | 3.9812 | 5.9686 | 59.948 | 6 | 3.9807 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.98 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 3.9791 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.9876 | 5.9713 | 60.0229 | 6 | 3.9896 | 5.9686 | 59.948 | 6 | 3.989 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9883 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 3.9874 | 5.9726 | 60.0113 | 6
3.996 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 3.9979 | 5.9686 | 59.948 | 6 | 3.9973 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 3.9966 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 3.9958 | 5.9727 | 60.0113 | 6
4.0043 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 4.0063 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 4.0056 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.005 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 4.0042 | 5.9727 | 60.0113 | 6
4.0126 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 4.0146 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 4.014 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0133 | 5.9804 | 60.0344 | 6 | 4.0125 | 5.9729 | 60.0113 | 6
4.021 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 4.0229 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 4.0223 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0217 | 5.9808 | 60.0344 | 6 | 4.0208 | 5.9731 | 60.0113 | 6
4.0293 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 4.0313 | 5.9685 | 59.948 | 6 | 4.0306 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.03 | 5.9813 | 60.0344 | 6 | 4.0292 | 5.9732 | 60.0113 | 6
4.0376 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 4.0396 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.039 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0383 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0375 | 5.9734 | 60.0113 | 6
4.0459 | 5.9744 | 60.0229 | 6 | 4.048 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.0473 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0466 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0458 | 5.9735 | 60.0113 | 6
4.0543 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 4.0563 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.0557 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0549 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0541 | 5.9737 | 60.0113 | 6
4.0626 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 4.0646 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.064 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0633 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0625 | 5.9738 | 60.0113 | 6
4.0709 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 4.073 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.0723 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0716 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0708 | 5.974 | 60.0113 | 6
4.0793 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 4.0813 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.0806 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.08 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0791 | 5.9741 | 60.0113 | 6
4.0876 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 4.0897 | 5.9684 | 59.948 | 6 | 4.089 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0883 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0874 | 5.9742 | 60.0113 | 6
4.0959 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.098 | 5.9687 | 59.948 | 6 | 4.0973 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.0966 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.0958 | 5.9742 | 60.0113 | 6
4.1043 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.1064 | 5.969 | 59.948 | 6 | 4.1057 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1049 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1041 | 5.9742 | 60.0113 | 6
4.1126 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.1147 | 5.9693 | 59.948 | 6 | 4.114 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1133 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1124 | 5.9743 | 60.0113 | 6
4.1209 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.123 | 5.9695 | 59.948 | 6 | 4.1223 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1216 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1207 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1292 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.1314 | 5.9698 | 59.948 | 6 | 4.1307 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1299 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1292 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1376 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.1397 | 5.9701 | 59.948 | 6 | 4.139 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1382 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1375 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1459 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.148 | 5.9703 | 59.948 | 6 | 4.1473 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1465 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1458 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1542 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.1564 | 5.9705 | 59.948 | 6 | 4.1556 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1549 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1541 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1626 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.1647 | 5.9709 | 59.948 | 6 | 4.164 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1632 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1625 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1709 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 4.1731 | 5.9712 | 59.948 | 6 | 4.1723 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 4.1716 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1708 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1792 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.1814 | 5.9713 | 59.948 | 6 | 4.1807 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 4.1799 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1791 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1876 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.1898 | 5.9713 | 59.948 | 6 | 4.189 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 4.1882 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1875 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.1959 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.1981 | 5.9714 | 59.948 | 6 | 4.1973 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 4.1965 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.1958 | 5.9743 | 60.0113 | 6
4.2042 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2064 | 5.9715 | 59.948 | 6 | 4.2056 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 4.2049 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.2041 | 5.9742 | 60.0113 | 6
4.2126 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2148 | 5.9715 | 59.948 | 6 | 4.214 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 4.2132 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.2124 | 5.9743 | 60.0113 | 6
4.2209 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2231 | 5.9716 | 59.948 | 6 | 4.2224 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 4.2216 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.2208 | 5.9744 | 60.0113 | 6
4.2292 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2314 | 5.9716 | 59.948 | 6 | 4.2307 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 4.2299 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.2291 | 5.9745 | 60.0113 | 6
4.2375 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2398 | 5.9716 | 59.948 | 6 | 4.239 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 4.2382 | 5.9818 | 60.0344 | 6 | 4.2374 | 5.9746 | 60.0113 | 6
4.2459 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2481 | 5.9714 | 59.948 | 6 | 4.2473 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 4.2465 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.2457 | 5.9749 | 60.0113 | 6
4.2542 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2565 | 5.9713 | 59.948 | 6 | 4.2557 | 5.967 | 59.9941 | 6 | 4.2548 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.2542 | 5.9753 | 60.0113 | 6
4.2625 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 4.2648 | 5.9711 | 59.948 | 6 | 4.264 | 5.967 | 59.9941 | 6 | 4.2632 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.2625 | 5.9757 | 60.0113 | 6
4.2709 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.2732 | 5.9709 | 59.948 | 6 | 4.2723 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 4.2715 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.2708 | 5.976 | 60.0113 | 6
4.2792 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.2815 | 5.9709 | 59.948 | 6 | 4.2806 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 4.2798 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.2791 | 5.9763 | 60.0113 | 6
4.2875 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.2898 | 5.971 | 59.948 | 6 | 4.289 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.2881 | 5.9819 | 60.0402 | 6 | 4.2875 | 5.9766 | 60.0113 | 6
4.2958 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.2982 | 5.971 | 59.948 | 6 | 4.2973 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.2965 | 5.9821 | 60.0402 | 6 | 4.2958 | 5.9768 | 60.0113 | 6
4.3042 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.3065 | 5.971 | 59.948 | 6 | 4.3057 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.3048 | 5.9824 | 60.0402 | 6 | 4.3041 | 5.977 | 60.0113 | 6
4.3125 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 4.3148 | 5.9711 | 59.948 | 6 | 4.314 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.3131 | 5.9826 | 60.0402 | 6 | 4.3124 | 5.9771 | 60.0113 | 6
4.3208 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 4.3232 | 5.9712 | 59.948 | 6 | 4.3223 | 5.9665 | 59.9941 | 6 | 4.3215 | 5.9829 | 60.0402 | 6 | 4.3208 | 5.9772 | 60.0113 | 6
4.3292 | 5.9746 | 60.0344 | 6 | 4.3315 | 5.9714 | 59.948 | 6 | 4.3307 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 4.3298 | 5.9831 | 60.0402 | 6 | 4.3291 | 5.977 | 60.0113 | 6
4.3375 | 5.9746 | 60.0344 | 6 | 4.3399 | 5.9716 | 59.948 | 6 | 4.339 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.3381 | 5.9834 | 60.0402 | 6 | 4.3374 | 5.9768 | 60.0113 | 6
4.3458 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 4.3482 | 5.9719 | 59.948 | 6 | 4.3474 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 4.3464 | 5.9837 | 60.0402 | 6 | 4.3457 | 5.9766 | 60.0113 | 6
4.3541 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 4.3566 | 5.9721 | 59.948 | 6 | 4.3557 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 4.3548 | 5.9841 | 60.0402 | 6 | 4.3541 | 5.9764 | 60.0113 | 6
4.3625 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 4.3649 | 5.9725 | 59.948 | 6 | 4.364 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 4.3631 | 5.9845 | 60.0402 | 6 | 4.3624 | 5.9763 | 60.0113 | 6
4.3708 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 4.3732 | 5.9728 | 59.948 | 6 | 4.3723 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 4.3715 | 5.9848 | 60.0402 | 6 | 4.3707 | 5.9761 | 60.0113 | 6
4.3791 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 4.3816 | 5.9732 | 59.948 | 6 | 4.3807 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 4.3798 | 5.985 | 60.0402 | 6 | 4.379 | 5.976 | 60.0113 | 6
4.3875 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 4.3899 | 5.9736 | 59.948 | 6 | 4.389 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 4.3881 | 5.9851 | 60.0402 | 6 | 4.3875 | 5.9758 | 60.0113 | 6
4.3958 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 4.3983 | 5.974 | 59.9595 | 6 | 4.3973 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 4.3964 | 5.9853 | 60.0402 | 6 | 4.3958 | 5.9758 | 60.0113 | 6
4.4041 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 4.4066 | 5.9743 | 59.9595 | 6 | 4.4057 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 4.4047 | 5.9854 | 60.0402 | 6 | 4.4041 | 5.9757 | 60.0113 | 6
4.4124 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 4.4149 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 4.414 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.4131 | 5.9855 | 60.0402 | 6 | 4.4124 | 5.9758 | 60.0113 | 6
4.4208 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 4.4233 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.4224 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.4214 | 5.9857 | 60.0402 | 6 | 4.4208 | 5.9758 | 60.0113 | 6
4.4291 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 4.4316 | 5.9753 | 59.9595 | 6 | 4.4307 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.4297 | 5.9857 | 60.0402 | 6 | 4.4291 | 5.9761 | 60.0113 | 6
4.4374 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 4.44 | 5.9756 | 59.9595 | 6 | 4.439 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.438 | 5.9858 | 60.0402 | 6 | 4.4374 | 5.9764 | 60.0113 | 6
4.4458 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 4.4483 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 4.4473 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 4.4464 | 5.9853 | 60.0402 | 6 | 4.4457 | 5.9766 | 60.0113 | 6
4.4541 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 4.4566 | 5.9754 | 59.9595 | 6 | 4.4557 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 4.4547 | 5.9847 | 60.0402 | 6 | 4.4541 | 5.9768 | 60.0113 | 6
4.4624 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 4.465 | 5.9753 | 59.9595 | 6 | 4.464 | 5.9654 | 59.9941 | 6 | 4.463 | 5.9842 | 60.0402 | 6 | 4.4624 | 5.977 | 60.0113 | 6
4.4707 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 4.4733 | 5.9752 | 59.9595 | 6 | 4.4724 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 4.4714 | 5.9837 | 60.0402 | 6 | 4.4707 | 5.9772 | 60.0113 | 6
4.4791 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 4.4817 | 5.9752 | 59.9595 | 6 | 4.4807 | 5.9657 | 59.9941 | 6 | 4.4797 | 5.9831 | 60.0402 | 6 | 4.479 | 5.9774 | 60.0113 | 6
4.4874 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 4.49 | 5.9751 | 59.9595 | 6 | 4.489 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 4.488 | 5.9825 | 60.0402 | 6 | 4.4874 | 5.9776 | 60.0113 | 6
4.4957 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 4.4983 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.4974 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 4.4963 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 4.4957 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5041 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 4.5067 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.5057 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 4.5047 | 5.9811 | 60.0402 | 6 | 4.504 | 5.9779 | 60.0113 | 6
4.5124 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 4.515 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.514 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 4.513 | 5.9803 | 60.0402 | 6 | 4.5123 | 5.9779 | 60.0113 | 6
4.5207 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 4.5233 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.5223 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.5214 | 5.9796 | 60.0402 | 6 | 4.5208 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.529 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 4.5317 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.5307 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.5297 | 5.9794 | 60.0402 | 6 | 4.5291 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5374 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 4.54 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.539 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.538 | 5.9792 | 60.0402 | 6 | 4.5374 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5457 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 4.5484 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.5474 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.5463 | 5.9791 | 60.0402 | 6 | 4.5457 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.554 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 4.5567 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 4.5557 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 4.5546 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 4.5541 | 5.9779 | 60.0113 | 6
4.5624 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 4.565 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.564 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 4.563 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 4.5624 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5707 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 4.5734 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.5724 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 4.5713 | 5.9788 | 60.0402 | 6 | 4.5707 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.579 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 4.5817 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.5807 | 5.9668 | 59.9941 | 6 | 4.5797 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 4.579 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5873 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 4.5901 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.5891 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.588 | 5.9785 | 60.0344 | 6 | 4.5874 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.5957 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 4.5984 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.5974 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 4.5963 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 4.5957 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.604 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 4.6068 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.6057 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.6046 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 4.604 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.6123 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 4.6151 | 5.975 | 59.9653 | 6 | 4.614 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 4.6129 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 4.6123 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.6207 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 4.6234 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 4.6224 | 5.9665 | 59.9941 | 6 | 4.6213 | 5.978 | 60.0344 | 6 | 4.6207 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.629 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 4.6317 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 4.6307 | 5.9665 | 59.9941 | 6 | 4.6296 | 5.9779 | 60.0344 | 6 | 4.629 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.6373 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 4.6401 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 4.639 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 4.6379 | 5.9777 | 60.0344 | 6 | 4.6373 | 5.9778 | 60.0113 | 6
4.6456 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.6484 | 5.9748 | 59.9653 | 6 | 4.6473 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 4.6462 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 4.6456 | 5.9777 | 60.0113 | 6
4.654 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.6568 | 5.9747 | 59.9653 | 6 | 4.6557 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6546 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.6541 | 5.9777 | 60.0113 | 6
4.6623 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.6651 | 5.9746 | 59.9653 | 6 | 4.6641 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6629 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.6624 | 5.9776 | 60.0113 | 6
4.6706 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 4.6734 | 5.9744 | 59.9653 | 6 | 4.6724 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6713 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.6707 | 5.9775 | 60.0113 | 6
4.679 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.6818 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 4.6807 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6796 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.679 | 5.9775 | 60.0113 | 6
4.6873 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 4.6901 | 5.9741 | 59.9653 | 6 | 4.689 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6879 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.6874 | 5.9774 | 60.0113 | 6
4.6956 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 4.6985 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 4.6974 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.6962 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.6957 | 5.9774 | 60.0113 | 6
4.7039 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 4.7068 | 5.9737 | 59.9653 | 6 | 4.7057 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.7045 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.704 | 5.9773 | 60.0113 | 6
4.7123 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 4.7151 | 5.9735 | 59.9653 | 6 | 4.7141 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.7129 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7123 | 5.9771 | 60.0056 | 6
4.7206 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 4.7235 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 4.7224 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.7212 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7207 | 5.9769 | 60.0056 | 6
4.7289 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.7318 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 4.7307 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.7296 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.729 | 5.9768 | 60.0056 | 6
4.7373 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.7401 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 4.739 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 4.7379 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7373 | 5.9767 | 60.0056 | 6
4.7456 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.7485 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 4.7474 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 4.7462 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7457 | 5.9766 | 60.0056 | 6
4.7539 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.7568 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 4.7557 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 4.7545 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.754 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.7622 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 4.7652 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 4.764 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 4.7629 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7623 | 5.9764 | 60.0056 | 6
4.7706 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 4.7735 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 4.7724 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 4.7712 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7706 | 5.9763 | 60.0056 | 6
4.7789 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.7818 | 5.9731 | 59.9653 | 6 | 4.7807 | 5.966 | 59.9941 | 6 | 4.7795 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7791 | 5.9762 | 60.0056 | 6
4.7872 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.7902 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 4.7891 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 4.7878 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7874 | 5.9762 | 60.0056 | 6
4.7956 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.7985 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 4.7974 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 4.7961 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.7957 | 5.9762 | 60.0056 | 6
4.8039 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.8069 | 5.9732 | 59.9653 | 6 | 4.8057 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 4.8045 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.804 | 5.9762 | 60.0056 | 6
4.8122 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.8152 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 4.814 | 5.9657 | 59.9941 | 6 | 4.8128 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.8124 | 5.9763 | 60.0056 | 6
4.8205 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.8235 | 5.9734 | 59.9653 | 6 | 4.8224 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 4.8212 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 4.8207 | 5.9763 | 60.0056 | 6
4.8289 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.8319 | 5.9735 | 59.9653 | 6 | 4.8307 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 4.8295 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 4.829 | 5.9763 | 60.0056 | 6
4.8372 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.8402 | 5.9735 | 59.9653 | 6 | 4.8391 | 5.9654 | 59.9941 | 6 | 4.8378 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 4.8373 | 5.9764 | 60.0056 | 6
4.8455 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.8485 | 5.9736 | 59.9653 | 6 | 4.8474 | 5.9654 | 59.9941 | 6 | 4.8461 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 4.8457 | 5.9764 | 60.0056 | 6
4.8539 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.8569 | 5.9737 | 59.9653 | 6 | 4.8557 | 5.9654 | 59.9941 | 6 | 4.8545 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 4.854 | 5.9764 | 60.0056 | 6
4.8622 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.8652 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 4.8641 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 4.8628 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 4.8623 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.8705 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.8736 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 4.8724 | 5.9653 | 59.9941 | 6 | 4.8712 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 4.8706 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.8788 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.8819 | 5.9746 | 59.9653 | 6 | 4.8807 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 4.8795 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.879 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.8872 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.8902 | 5.9748 | 59.9653 | 6 | 4.889 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 4.8878 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.8873 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.8955 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 4.8986 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 4.8974 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 4.8961 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.8956 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9038 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 4.9069 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 4.9057 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9044 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.9039 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9122 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.9153 | 5.9755 | 59.9653 | 6 | 4.9141 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9128 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.9124 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9205 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 4.9236 | 5.9757 | 59.9653 | 6 | 4.9224 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9211 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 4.9207 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9288 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 4.9319 | 5.9759 | 59.9653 | 6 | 4.9307 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9294 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 4.929 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9371 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 4.9402 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 4.9391 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9377 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 4.9374 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9455 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 4.9486 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 4.9474 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 4.9461 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 4.9457 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9538 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 4.9569 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 4.9557 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 4.9544 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 4.954 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9621 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 4.9653 | 5.9761 | 59.9653 | 6 | 4.9641 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 4.9628 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 4.9623 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9705 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 4.9736 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 4.9724 | 5.9649 | 59.9941 | 6 | 4.9711 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 4.9707 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9788 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 4.982 | 5.9762 | 59.9653 | 6 | 4.9807 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 4.9794 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 4.979 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9871 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 4.9903 | 5.9763 | 59.9653 | 6 | 4.9891 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 4.9877 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 4.9873 | 5.9765 | 60.0056 | 6
4.9954 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 4.9986 | 5.9763 | 59.9653 | 6 | 4.9974 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 4.996 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 4.9956 | 5.9765 | 60.0056 | 6
5.0038 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.007 | 5.9763 | 59.9653 | 6 | 5.0057 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 5.0044 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.004 | 5.9765 | 60.0056 | 6
5.0121 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0153 | 5.9765 | 59.9653 | 6 | 5.0141 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 5.0127 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0123 | 5.9765 | 60.0056 | 6
5.0204 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0237 | 5.9766 | 59.9653 | 6 | 5.0224 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 5.0211 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0206 | 5.9765 | 60.0056 | 6
5.0288 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.032 | 5.9767 | 59.9653 | 6 | 5.0308 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 5.0294 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0289 | 5.9766 | 60.0056 | 6
5.0371 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0403 | 5.9768 | 59.9653 | 6 | 5.0391 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 5.0377 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0374 | 5.9767 | 60.0056 | 6
5.0454 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0486 | 5.9769 | 59.9653 | 6 | 5.0474 | 5.9645 | 59.9941 | 6 | 5.046 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0457 | 5.9769 | 60.0056 | 6
5.0537 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.057 | 5.977 | 59.9653 | 6 | 5.0557 | 5.9644 | 59.9941 | 6 | 5.0544 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.054 | 5.977 | 60.0056 | 6
5.0621 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0653 | 5.9771 | 59.9653 | 6 | 5.0641 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 5.0627 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.0623 | 5.9771 | 60.0056 | 6
5.0704 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0737 | 5.9772 | 59.9653 | 6 | 5.0724 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 5.071 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.0707 | 5.9773 | 60.0056 | 6
5.0787 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.082 | 5.9766 | 59.9653 | 6 | 5.0807 | 5.9641 | 59.9941 | 6 | 5.0793 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.079 | 5.9774 | 60.0056 | 6
5.0871 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0904 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 5.0891 | 5.9641 | 59.9941 | 6 | 5.0876 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.0873 | 5.9775 | 60.0056 | 6
5.0954 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.0987 | 5.9753 | 59.9653 | 6 | 5.0974 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 5.096 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.0956 | 5.9777 | 60.0056 | 6
5.1037 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.107 | 5.9747 | 59.9653 | 6 | 5.1058 | 5.9639 | 59.9941 | 6 | 5.1043 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.104 | 5.9778 | 60.0056 | 6
5.112 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1154 | 5.974 | 59.9653 | 6 | 5.1141 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 5.1127 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1123 | 5.977 | 60.0056 | 6
5.1204 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1237 | 5.9733 | 59.9653 | 6 | 5.1224 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.121 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1206 | 5.9762 | 60.0056 | 6
5.1287 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.132 | 5.9726 | 59.9653 | 6 | 5.1307 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.1293 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.129 | 5.9754 | 60.0056 | 6
5.137 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1404 | 5.9719 | 59.9653 | 6 | 5.1391 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.1376 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1373 | 5.9745 | 60.0056 | 6
5.1454 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1487 | 5.9712 | 59.9653 | 6 | 5.1474 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 5.146 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1456 | 5.9737 | 60.0056 | 6
5.1537 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.157 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1558 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 5.1543 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1539 | 5.9729 | 60.0056 | 6
5.162 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1654 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1641 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 5.1626 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1624 | 5.972 | 60.0056 | 6
5.1703 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1737 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1724 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 5.171 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.1707 | 5.9712 | 60.0056 | 6
5.1787 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1821 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1807 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 5.1793 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 5.179 | 5.9704 | 60.0056 | 6
5.187 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1904 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1891 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 5.1876 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 5.1873 | 5.9695 | 60.0056 | 6
5.1953 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.1987 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.1974 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 5.1959 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 5.1957 | 5.9695 | 60.0056 | 6
5.2037 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.2071 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.2057 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2043 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 5.204 | 5.9695 | 60.0056 | 6
5.212 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.2154 | 5.9705 | 59.9653 | 6 | 5.2141 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2126 | 5.9722 | 60.0344 | 6 | 5.2123 | 5.9695 | 60.0056 | 6
5.2203 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.2238 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 5.2224 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2209 | 5.972 | 60.0344 | 6 | 5.2206 | 5.9696 | 60.0056 | 6
5.2286 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 5.2321 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2308 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2292 | 5.9718 | 60.0344 | 6 | 5.229 | 5.9696 | 60.0056 | 6
5.237 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 5.2404 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 5.2391 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2376 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.2373 | 5.9696 | 60.0056 | 6
5.2453 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 5.2488 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2474 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2459 | 5.9715 | 60.0344 | 6 | 5.2456 | 5.9696 | 60.0056 | 6
5.2536 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 5.2571 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2557 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2542 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2539 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.262 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 5.2654 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2641 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2626 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2623 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.2703 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 5.2738 | 5.9704 | 59.9711 | 6 | 5.2724 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2709 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2706 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.2786 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 5.2821 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2808 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2792 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2789 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.2869 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 5.2905 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2891 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2875 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2872 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.2953 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 5.2988 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.2974 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.2959 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.2957 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3036 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 5.3071 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.3058 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3042 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.304 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3119 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3155 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.3141 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3126 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.3123 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3203 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3238 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.3224 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3209 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.3206 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3286 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3322 | 5.9701 | 59.9711 | 6 | 5.3307 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3292 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.329 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3369 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3405 | 5.97 | 59.9711 | 6 | 5.3391 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3375 | 5.9713 | 60.0344 | 6 | 5.3373 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.3452 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3488 | 5.9699 | 59.9711 | 6 | 5.3474 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3458 | 5.9714 | 60.0344 | 6 | 5.3456 | 5.9699 | 60.0056 | 6
5.3536 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3571 | 5.9698 | 59.9711 | 6 | 5.3558 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3542 | 5.9716 | 60.0344 | 6 | 5.354 | 5.9699 | 60.0056 | 6
5.3619 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 5.3655 | 5.9698 | 59.9711 | 6 | 5.3641 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3625 | 5.9718 | 60.0344 | 6 | 5.3623 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.3702 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 5.3738 | 5.9699 | 59.9711 | 6 | 5.3724 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3708 | 5.9719 | 60.0344 | 6 | 5.3706 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.3785 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 5.3822 | 5.97 | 59.9711 | 6 | 5.3808 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3792 | 5.9721 | 60.0344 | 6 | 5.3789 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.3869 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 5.3905 | 5.9701 | 59.9711 | 6 | 5.3891 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 5.3875 | 5.9722 | 60.0344 | 6 | 5.3873 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.3952 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 5.3988 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 5.3975 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 5.3958 | 5.9724 | 60.0344 | 6 | 5.3956 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.4035 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 5.4072 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.4058 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 5.4042 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 5.4039 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.4119 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 5.4155 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.4141 | 5.9628 | 59.9941 | 6 | 5.4125 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 5.4122 | 5.9701 | 60.0056 | 6
5.4202 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 5.4239 | 5.9704 | 59.9711 | 6 | 5.4224 | 5.9626 | 59.9941 | 6 | 5.4208 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4207 | 5.9702 | 60.0056 | 6
5.4285 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.4322 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 5.4308 | 5.9625 | 59.9941 | 6 | 5.4291 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.429 | 5.9703 | 60.0056 | 6
5.4368 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 5.4405 | 5.9706 | 59.9711 | 6 | 5.4391 | 5.9624 | 59.9941 | 6 | 5.4374 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4373 | 5.9704 | 60.0056 | 6
5.4452 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 5.4489 | 5.9706 | 59.9711 | 6 | 5.4474 | 5.9623 | 59.9941 | 6 | 5.4458 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4456 | 5.9705 | 60.0056 | 6
5.4535 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 5.4572 | 5.9706 | 59.9711 | 6 | 5.4558 | 5.9621 | 59.9941 | 6 | 5.4541 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.454 | 5.9706 | 60.0056 | 6
5.4618 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 5.4655 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 5.4641 | 5.962 | 59.9941 | 6 | 5.4625 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4623 | 5.9707 | 60.0056 | 6
5.4702 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 5.4739 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 5.4725 | 5.9619 | 59.9941 | 6 | 5.4708 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4706 | 5.9708 | 60.0056 | 6
5.4785 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.4822 | 5.9704 | 59.9711 | 6 | 5.4808 | 5.962 | 59.9941 | 6 | 5.4791 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4789 | 5.9709 | 60.0056 | 6
5.4868 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.4906 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.4891 | 5.962 | 59.9941 | 6 | 5.4874 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.4873 | 5.9709 | 60.0056 | 6
5.4951 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.4989 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.4974 | 5.9621 | 59.9941 | 6 | 5.4958 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.4956 | 5.9709 | 60.0056 | 6
5.5035 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5072 | 5.9702 | 59.9711 | 6 | 5.5058 | 5.9623 | 59.9941 | 6 | 5.5041 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.5039 | 5.9708 | 60.0056 | 6
5.5118 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5156 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.5141 | 5.9624 | 59.9941 | 6 | 5.5125 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.5122 | 5.9708 | 60.0056 | 6
5.5201 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5239 | 5.9703 | 59.9711 | 6 | 5.5225 | 5.9625 | 59.9941 | 6 | 5.5208 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.5206 | 5.9708 | 60.0056 | 6
5.5285 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5322 | 5.9704 | 59.9711 | 6 | 5.5308 | 5.9627 | 59.9941 | 6 | 5.5291 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.5289 | 5.9707 | 60.0056 | 6
5.5368 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5406 | 5.9704 | 59.9711 | 6 | 5.5391 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 5.5374 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 5.5372 | 5.9706 | 60.0056 | 6
5.5451 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5489 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 5.5475 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 5.5457 | 5.9728 | 60.0344 | 6 | 5.5457 | 5.9705 | 60.0056 | 6
5.5534 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5573 | 5.9705 | 59.9711 | 6 | 5.5558 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 5.5541 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 5.554 | 5.9703 | 60.0056 | 6
5.5618 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5656 | 5.9706 | 59.9711 | 6 | 5.5641 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 5.5624 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 5.5623 | 5.9703 | 60.0056 | 6
5.5701 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5739 | 5.9707 | 59.9711 | 6 | 5.5724 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 5.5707 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 5.5706 | 5.9702 | 60.0056 | 6
5.5784 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5823 | 5.9708 | 59.9711 | 6 | 5.5808 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 5.579 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 5.579 | 5.9702 | 60.0056 | 6
5.5867 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5906 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 5.5891 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 5.5874 | 5.9721 | 60.0344 | 6 | 5.5873 | 5.9702 | 60.0056 | 6
5.5951 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.5989 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 5.5975 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.5957 | 5.9719 | 60.0344 | 6 | 5.5956 | 5.97 | 60.0056 | 6
5.6034 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6073 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 5.6058 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.6041 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6039 | 5.9699 | 60.0056 | 6
5.6117 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6156 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 5.6141 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.6124 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6123 | 5.9698 | 60.0056 | 6
5.6201 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.624 | 5.9709 | 59.9711 | 6 | 5.6224 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 5.6207 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6206 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.6284 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6323 | 5.971 | 59.9711 | 6 | 5.6308 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.629 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6289 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.6367 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6406 | 5.971 | 59.9711 | 6 | 5.6392 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.6373 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6372 | 5.9697 | 60.0056 | 6
5.645 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.649 | 5.9711 | 59.9711 | 6 | 5.6475 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.6457 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6456 | 5.9696 | 60.0056 | 6
5.6534 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6573 | 5.9711 | 59.9711 | 6 | 5.6558 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.654 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6539 | 5.9695 | 60.0056 | 6
5.6617 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6656 | 5.9721 | 59.9711 | 6 | 5.6641 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.6624 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6622 | 5.9693 | 60.0056 | 6
5.67 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.674 | 5.973 | 59.9711 | 6 | 5.6725 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.6707 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6705 | 5.9691 | 60.0056 | 6
5.6783 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6823 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 5.6808 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.679 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.679 | 5.969 | 60.0056 | 6
5.6867 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.6906 | 5.9749 | 59.9711 | 6 | 5.6891 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 5.6873 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6873 | 5.9689 | 60.0056 | 6
5.695 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.699 | 5.9758 | 59.9711 | 6 | 5.6974 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 5.6957 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.6956 | 5.9676 | 60.0056 | 6
5.7033 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.7073 | 5.9767 | 59.9711 | 6 | 5.7058 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 5.704 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 5.7039 | 5.9662 | 60.0056 | 6
5.7117 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.7157 | 5.9776 | 59.9711 | 6 | 5.7141 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 5.7123 | 5.9719 | 60.0344 | 6 | 5.7123 | 5.9649 | 60.0056 | 6
5.72 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 5.724 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 5.7225 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 5.7206 | 5.9721 | 60.0344 | 6 | 5.7206 | 5.9636 | 60.0056 | 6
5.7283 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 5.7323 | 5.9794 | 59.9711 | 6 | 5.7308 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 5.7289 | 5.9723 | 60.0344 | 6 | 5.7289 | 5.9623 | 60.0056 | 6
5.7366 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 5.7407 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7391 | 5.9645 | 59.9941 | 6 | 5.7373 | 5.9725 | 60.0344 | 6 | 5.7373 | 5.9609 | 60.0056 | 6
5.745 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 5.749 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7475 | 5.9647 | 59.9941 | 6 | 5.7456 | 5.9727 | 60.0344 | 6 | 5.7456 | 5.9598 | 60.0056 | 6
5.7533 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 5.7574 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7558 | 5.965 | 59.9941 | 6 | 5.754 | 5.9729 | 60.0344 | 6 | 5.7539 | 5.9586 | 60.0056 | 6
5.7616 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 5.7657 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7642 | 5.9652 | 59.9941 | 6 | 5.7623 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.7622 | 5.9575 | 60.0056 | 6
5.77 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 5.774 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7725 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 5.7706 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 5.7706 | 5.9563 | 60.0056 | 6
5.7783 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 5.7823 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7808 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 5.7789 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 5.7789 | 5.9563 | 60.0056 | 6
5.7866 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.7907 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7891 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 5.7873 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.7872 | 5.9564 | 60.0056 | 6
5.7949 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.799 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.7975 | 5.966 | 59.9941 | 6 | 5.7956 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.7955 | 5.9564 | 60.0056 | 6
5.8033 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8074 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8058 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 5.804 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.804 | 5.9563 | 60.0056 | 6
5.8116 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8157 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8141 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 5.8123 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8123 | 5.9564 | 60.0056 | 6
5.8199 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 5.824 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8225 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8206 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8206 | 5.9564 | 60.0056 | 6
5.8282 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 5.8324 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8308 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8289 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8289 | 5.9563 | 60.0056 | 6
5.8366 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8407 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8392 | 5.9665 | 59.9941 | 6 | 5.8372 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8373 | 5.9563 | 60.0056 | 6
5.8449 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8491 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 5.8475 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8456 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8456 | 5.9562 | 60.0056 | 6
5.8532 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8574 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 5.8558 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8539 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 5.8539 | 5.9562 | 60.0056 | 6
5.8616 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 5.8657 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8641 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8622 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 5.8622 | 5.9561 | 60.0056 | 6
5.8699 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 5.8741 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 5.8725 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 5.8705 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 5.8706 | 5.956 | 60.0056 | 6
5.8782 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 5.8824 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8808 | 5.9663 | 59.9941 | 6 | 5.8789 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 5.8789 | 5.956 | 59.9998 | 6
5.8865 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 5.8907 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 5.8892 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 5.8872 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 5.8872 | 5.956 | 59.9998 | 6
5.8949 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 5.8991 | 5.9801 | 59.9711 | 6 | 5.8975 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 5.8956 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 5.8955 | 5.956 | 59.9998 | 6
5.9032 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 5.9074 | 5.98 | 59.9711 | 6 | 5.9058 | 5.9661 | 59.9941 | 6 | 5.9039 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 5.9039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9115 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 5.9158 | 5.9799 | 59.9711 | 6 | 5.9142 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 5.9122 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 5.9122 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9199 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 5.9241 | 5.9797 | 59.9711 | 6 | 5.9225 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 5.9205 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 5.9205 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9282 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 5.9324 | 5.9796 | 59.9711 | 6 | 5.9308 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 5.9288 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.929 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9365 | 5.9758 | 60.046 | 6 | 5.9408 | 5.9795 | 59.9711 | 6 | 5.9391 | 5.9677 | 59.9941 | 6 | 5.9372 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9373 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9448 | 5.9758 | 60.046 | 6 | 5.9491 | 5.9792 | 59.9711 | 6 | 5.9475 | 5.9685 | 59.9941 | 6 | 5.9455 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9456 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9532 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9575 | 5.979 | 59.9711 | 6 | 5.9558 | 5.9692 | 59.9941 | 6 | 5.9539 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9539 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9615 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9658 | 5.979 | 59.9711 | 6 | 5.9642 | 5.97 | 59.9941 | 6 | 5.9622 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9623 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9698 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9741 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 5.9725 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 5.9705 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9706 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9781 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9825 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 5.9808 | 5.9716 | 59.9941 | 6 | 5.9788 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9789 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9865 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9908 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 5.9891 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 5.9872 | 5.9732 | 60.0344 | 6 | 5.9872 | 5.9559 | 59.9998 | 6
5.9948 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 5.9991 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 5.9975 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 5.9955 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 5.9956 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0031 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0075 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.0059 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 6.0038 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 6.0039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0115 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0158 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.0142 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 6.0121 | 5.9733 | 60.0344 | 6 | 6.0122 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0198 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0241 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.0225 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 6.0204 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 6.0205 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0281 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0325 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.0308 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 6.0288 | 5.9735 | 60.0344 | 6 | 6.0289 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0364 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0408 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.0392 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 6.0371 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 6.0372 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0448 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0492 | 5.9788 | 59.9711 | 6 | 6.0475 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 6.0455 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 6.0455 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0531 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0575 | 5.9788 | 59.9711 | 6 | 6.0558 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 6.0538 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.054 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0614 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0658 | 5.9788 | 59.9711 | 6 | 6.0641 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 6.0621 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 6.0623 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0697 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0742 | 5.9787 | 59.9711 | 6 | 6.0725 | 5.9729 | 59.9941 | 6 | 6.0704 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 6.0706 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0781 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0825 | 5.9787 | 59.9711 | 6 | 6.0809 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.0788 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 6.0789 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0864 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0909 | 5.9786 | 59.9711 | 6 | 6.0892 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 6.0871 | 5.9746 | 60.0344 | 6 | 6.0873 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.0947 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.0992 | 5.9786 | 59.9711 | 6 | 6.0975 | 5.9715 | 59.9941 | 6 | 6.0954 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 6.0956 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.103 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1075 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1058 | 5.9711 | 59.9941 | 6 | 6.1038 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 6.1039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1114 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1158 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1142 | 5.9711 | 59.9941 | 6 | 6.1121 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 6.1122 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1197 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1242 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1225 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 6.1204 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 6.1206 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.128 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1325 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1309 | 5.9717 | 59.9941 | 6 | 6.1287 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 6.1289 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1364 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1409 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1392 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 6.1371 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 6.1372 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1447 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1492 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1475 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 6.1454 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 6.1455 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.153 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1575 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 6.1558 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.1537 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 6.1539 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1613 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1659 | 5.9787 | 59.9711 | 6 | 6.1642 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 6.162 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 6.1622 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1697 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1742 | 5.9789 | 59.9711 | 6 | 6.1725 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 6.1704 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 6.1705 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.178 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1826 | 5.9791 | 59.9711 | 6 | 6.1808 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 6.1787 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 6.179 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1863 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1909 | 5.9793 | 59.9711 | 6 | 6.1892 | 5.9759 | 59.9941 | 6 | 6.187 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 6.1873 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.1946 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.1992 | 5.9795 | 59.9711 | 6 | 6.1975 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 6.1954 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 6.1956 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.203 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2076 | 5.9797 | 59.9711 | 6 | 6.2059 | 5.9762 | 59.9941 | 6 | 6.2037 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 6.2039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2113 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2159 | 5.9799 | 59.9711 | 6 | 6.2142 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 6.212 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 6.2123 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2196 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2242 | 5.9801 | 59.9711 | 6 | 6.2225 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 6.2203 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 6.2206 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.228 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2326 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.2308 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 6.2287 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 6.2289 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2363 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2409 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.2392 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 6.237 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 6.2372 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2446 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2493 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.2475 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 6.2454 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 6.2456 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2529 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2576 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.2559 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 6.2537 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 6.2539 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2613 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2659 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.2642 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 6.262 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 6.2622 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2696 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2743 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 6.2725 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 6.2703 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 6.2705 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2779 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2826 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 6.2809 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 6.2786 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 6.2789 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2862 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.291 | 5.9807 | 59.9711 | 6 | 6.2892 | 5.9758 | 59.9941 | 6 | 6.287 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 6.2872 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.2946 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.2993 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.2975 | 5.9756 | 59.9941 | 6 | 6.2953 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 6.2955 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3029 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3076 | 5.9809 | 59.9711 | 6 | 6.3058 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 6.3036 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 6.304 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3112 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3159 | 5.9809 | 59.9711 | 6 | 6.3142 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 6.312 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 6.3123 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3195 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3243 | 5.9809 | 59.9711 | 6 | 6.3225 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 6.3203 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 6.3206 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3279 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3326 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.3309 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 6.3286 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 6.3289 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3362 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.341 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.3392 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 6.337 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 6.3373 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3445 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3493 | 5.9807 | 59.9711 | 6 | 6.3475 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 6.3453 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 6.3456 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3529 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3576 | 5.9807 | 59.9711 | 6 | 6.3559 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 6.3536 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 6.3539 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3612 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.366 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 6.3642 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 6.3619 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.3622 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3695 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3743 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.3726 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 6.3702 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.3706 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3778 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3827 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 6.3809 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 6.3786 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 6.3789 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3862 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.391 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.3892 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 6.3869 | 5.9737 | 60.0344 | 6 | 6.3872 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.3945 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.3993 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.3975 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 6.3953 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 6.3955 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4028 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4077 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4059 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 6.4036 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.4039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4111 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.416 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4142 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.4119 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.4122 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4195 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4243 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4225 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 6.4202 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 6.4205 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4278 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4327 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4308 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.4286 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 6.429 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4361 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.441 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4392 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.4369 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 6.4373 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4445 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4493 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4476 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.4453 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 6.4456 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4528 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4577 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4559 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 6.4536 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 6.4539 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4611 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.466 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4642 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 6.4619 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 6.4623 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4694 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4744 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4725 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 6.4702 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 6.4706 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4778 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4827 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4809 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 6.4785 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 6.4789 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4861 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.491 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4892 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 6.4869 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 6.4872 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.4944 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.4994 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.4976 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 6.4952 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 6.4956 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5027 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5077 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.5059 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 6.5035 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.5039 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5111 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5161 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 6.5142 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 6.5118 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.5122 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5194 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5244 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 6.5225 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 6.5202 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.5205 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5277 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5327 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.5309 | 5.9729 | 59.9941 | 6 | 6.5285 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 6.5289 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.536 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5411 | 5.981 | 59.9711 | 6 | 6.5392 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 6.5369 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.5372 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5444 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5494 | 5.9811 | 59.9711 | 6 | 6.5475 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 6.5452 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.5455 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.5527 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5577 | 5.9813 | 59.9711 | 6 | 6.5559 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.5535 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 6.554 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.561 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5661 | 5.9815 | 59.9711 | 6 | 6.5642 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.5618 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 6.5623 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.5694 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5744 | 5.9816 | 59.9711 | 6 | 6.5726 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 6.5701 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 6.5706 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.5777 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5828 | 5.9818 | 59.9711 | 6 | 6.5809 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 6.5785 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 6.5789 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.586 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5911 | 5.9819 | 59.9711 | 6 | 6.5892 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.5868 | 5.9736 | 60.0286 | 6 | 6.5873 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.5943 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.5994 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.5975 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 6.5952 | 5.9733 | 60.0286 | 6 | 6.5956 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.6027 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6078 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.6059 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 6.6035 | 5.973 | 60.0286 | 6 | 6.6039 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.611 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6161 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.6143 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.6118 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 6.6122 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.6193 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6245 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.6226 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.6201 | 5.9723 | 60.0286 | 6 | 6.6206 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.6276 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6328 | 5.9817 | 59.9711 | 6 | 6.6309 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.6285 | 5.972 | 60.0286 | 6 | 6.6289 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.636 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6411 | 5.9815 | 59.9711 | 6 | 6.6392 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.6368 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 6.6372 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.6443 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6494 | 5.9812 | 59.9711 | 6 | 6.6476 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.6451 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 6.6455 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.6526 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6578 | 5.981 | 59.9711 | 6 | 6.6559 | 5.9725 | 59.9941 | 6 | 6.6534 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.6539 | 5.9557 | 59.9998 | 6
6.661 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6661 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.6642 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 6.6618 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.6622 | 5.9557 | 59.9998 | 6
6.6693 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 6.6745 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.6725 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.6701 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.6705 | 5.9556 | 59.9998 | 6
6.6776 | 5.9758 | 60.046 | 6 | 6.6828 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 6.6809 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.6784 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.679 | 5.9555 | 59.9998 | 6
6.6859 | 5.9758 | 60.046 | 6 | 6.6911 | 5.98 | 59.9711 | 6 | 6.6892 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 6.6868 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.6873 | 5.9555 | 59.9998 | 6
6.6943 | 5.9758 | 60.046 | 6 | 6.6995 | 5.9798 | 59.9711 | 6 | 6.6976 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 6.6951 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.6956 | 5.9554 | 59.9998 | 6
6.7026 | 5.9757 | 60.046 | 6 | 6.7078 | 5.9796 | 59.9711 | 6 | 6.7059 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 6.7034 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.7039 | 5.9554 | 59.9998 | 6
6.7109 | 5.9756 | 60.046 | 6 | 6.7162 | 5.9797 | 59.9711 | 6 | 6.7142 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 6.7117 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 6.7123 | 5.9553 | 59.9998 | 6
6.7192 | 5.9755 | 60.046 | 6 | 6.7245 | 5.9798 | 59.9711 | 6 | 6.7226 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 6.7201 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 6.7206 | 5.9552 | 59.9998 | 6
6.7276 | 5.9755 | 60.046 | 6 | 6.7328 | 5.9801 | 59.9711 | 6 | 6.7309 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 6.7284 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 6.7289 | 5.9552 | 59.9998 | 6
6.7359 | 5.9754 | 60.046 | 6 | 6.7411 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 6.7393 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 6.7368 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 6.7372 | 5.9552 | 59.9998 | 6
6.7442 | 5.9753 | 60.046 | 6 | 6.7495 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.7476 | 5.9715 | 59.9941 | 6 | 6.7451 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 6.7456 | 5.9552 | 59.9998 | 6
6.7526 | 5.9753 | 60.046 | 6 | 6.7578 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 6.7559 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 6.7534 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 6.7539 | 5.9553 | 59.9998 | 6
6.7609 | 5.9752 | 60.046 | 6 | 6.7662 | 5.981 | 59.9711 | 6 | 6.7642 | 5.971 | 59.9941 | 6 | 6.7617 | 5.9715 | 60.0286 | 6 | 6.7622 | 5.9553 | 59.9998 | 6
6.7692 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 6.7745 | 5.9813 | 59.9711 | 6 | 6.7726 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 6.7701 | 5.9716 | 60.0286 | 6 | 6.7705 | 5.9554 | 59.9998 | 6
6.7775 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 6.7828 | 5.9814 | 59.9711 | 6 | 6.7809 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 6.7784 | 5.9717 | 60.0286 | 6 | 6.7789 | 5.9555 | 59.9998 | 6
6.7859 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 6.7912 | 5.9816 | 59.9711 | 6 | 6.7892 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 6.7867 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 6.7872 | 5.9555 | 59.9998 | 6
6.7942 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 6.7995 | 5.9818 | 59.9711 | 6 | 6.7976 | 5.97 | 59.9941 | 6 | 6.795 | 5.9718 | 60.0286 | 6 | 6.7955 | 5.9556 | 59.9998 | 6
6.8025 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 6.8079 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.8059 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 6.8033 | 5.9719 | 60.0286 | 6 | 6.804 | 5.9556 | 59.9998 | 6
6.8108 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8162 | 5.9822 | 59.9711 | 6 | 6.8143 | 5.9696 | 59.9941 | 6 | 6.8117 | 5.972 | 60.0286 | 6 | 6.8123 | 5.9557 | 59.9998 | 6
6.8192 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8245 | 5.9824 | 59.9711 | 6 | 6.8226 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 6.82 | 5.9721 | 60.0286 | 6 | 6.8206 | 5.9557 | 59.9998 | 6
6.8275 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8329 | 5.9822 | 59.9711 | 6 | 6.8309 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 6.8284 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8289 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.8358 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8412 | 5.9821 | 59.9711 | 6 | 6.8392 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 6.8367 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8373 | 5.9559 | 59.9998 | 6
6.8441 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8495 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 6.8476 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 6.845 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8456 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.8525 | 5.975 | 60.046 | 6 | 6.8579 | 5.9818 | 59.9711 | 6 | 6.8559 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 6.8533 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8539 | 5.9558 | 59.9998 | 6
6.8608 | 5.9749 | 60.046 | 6 | 6.8662 | 5.9812 | 59.9711 | 6 | 6.8643 | 5.9693 | 59.9941 | 6 | 6.8617 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8622 | 5.9569 | 59.9998 | 6
6.8691 | 5.9749 | 60.046 | 6 | 6.8745 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 6.8726 | 5.9693 | 59.9941 | 6 | 6.87 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8706 | 5.9579 | 59.9998 | 6
6.8775 | 5.9748 | 60.046 | 6 | 6.8829 | 5.9798 | 59.9711 | 6 | 6.8809 | 5.9692 | 59.9941 | 6 | 6.8784 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8789 | 5.9589 | 59.9998 | 6
6.8858 | 5.9748 | 60.046 | 6 | 6.8912 | 5.9791 | 59.9711 | 6 | 6.8893 | 5.9691 | 59.9941 | 6 | 6.8867 | 5.9722 | 60.0286 | 6 | 6.8872 | 5.9599 | 59.9998 | 6
6.8941 | 5.9747 | 60.046 | 6 | 6.8996 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 6.8976 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 6.895 | 5.9724 | 60.0286 | 6 | 6.8955 | 5.9609 | 59.9998 | 6
6.9024 | 5.9747 | 60.046 | 6 | 6.9079 | 5.9775 | 59.9768 | 6 | 6.9059 | 5.9689 | 59.9941 | 6 | 6.9033 | 5.9725 | 60.0286 | 6 | 6.9039 | 5.9619 | 59.9998 | 6
6.9108 | 5.9746 | 60.046 | 6 | 6.9162 | 5.977 | 59.9768 | 6 | 6.9142 | 5.9687 | 59.9941 | 6 | 6.9117 | 5.9726 | 60.0286 | 6 | 6.9122 | 5.9629 | 59.9998 | 6
6.9191 | 5.9745 | 60.046 | 6 | 6.9246 | 5.9766 | 59.9768 | 6 | 6.9226 | 5.9684 | 59.9941 | 6 | 6.92 | 5.9727 | 60.0286 | 6 | 6.9205 | 5.9639 | 59.9998 | 6
6.9274 | 5.9745 | 60.046 | 6 | 6.9329 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 6.9309 | 5.9682 | 59.9941 | 6 | 6.9283 | 5.9729 | 60.0286 | 6 | 6.929 | 5.9649 | 59.9998 | 6
6.9357 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9413 | 5.9757 | 59.9768 | 6 | 6.9393 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 6.9366 | 5.973 | 60.0286 | 6 | 6.9373 | 5.9659 | 59.9998 | 6
6.9441 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9496 | 5.9757 | 59.9768 | 6 | 6.9476 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 6.9449 | 5.9731 | 60.0286 | 6 | 6.9456 | 5.966 | 59.9998 | 6
6.9524 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9579 | 5.9758 | 59.9768 | 6 | 6.9559 | 5.9676 | 59.9941 | 6 | 6.9533 | 5.9733 | 60.0286 | 6 | 6.9539 | 5.966 | 59.9998 | 6
6.9607 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9662 | 5.9758 | 59.9768 | 6 | 6.9642 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 6.9616 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 6.9623 | 5.9661 | 59.9998 | 6
6.9691 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9746 | 5.9759 | 59.9768 | 6 | 6.9726 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 6.97 | 5.9737 | 60.0286 | 6 | 6.9706 | 5.9661 | 59.9998 | 6
6.9774 | 5.9744 | 60.046 | 6 | 6.9829 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 6.981 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 6.9783 | 5.9739 | 60.0286 | 6 | 6.9789 | 5.9662 | 59.9998 | 6
6.9857 | 5.9746 | 60.046 | 6 | 6.9913 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 6.9893 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 6.9866 | 5.974 | 60.0286 | 6 | 6.9872 | 5.9662 | 59.9998 | 6
6.994 | 5.9748 | 60.046 | 6 | 6.9996 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 6.9976 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 6.9949 | 5.9742 | 60.0286 | 6 | 6.9956 | 5.9662 | 59.9998 | 6
7.0024 | 5.9751 | 60.046 | 6 | 7.0079 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0059 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 7.0033 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 7.0039 | 5.9662 | 59.9998 | 6
7.0107 | 5.9754 | 60.046 | 6 | 7.0163 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0143 | 5.9672 | 59.9941 | 6 | 7.0116 | 5.9745 | 60.0286 | 6 | 7.0122 | 5.9662 | 59.9998 | 6
7.019 | 5.9756 | 60.046 | 6 | 7.0246 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0226 | 5.9673 | 59.9941 | 6 | 7.02 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 7.0206 | 5.9662 | 59.9998 | 6
7.0273 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 7.033 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0309 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 7.0283 | 5.9748 | 60.0286 | 6 | 7.0289 | 5.9663 | 59.9998 | 6
7.0357 | 5.9761 | 60.046 | 6 | 7.0413 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0392 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0366 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 7.0372 | 5.9663 | 59.9998 | 6
7.044 | 5.9764 | 60.046 | 6 | 7.0496 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.0476 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0449 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 7.0455 | 5.9664 | 59.9998 | 6
7.0523 | 5.9767 | 60.046 | 6 | 7.058 | 5.9762 | 59.9768 | 6 | 7.056 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0533 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 7.054 | 5.9664 | 59.9998 | 6
7.0606 | 5.9769 | 60.046 | 6 | 7.0663 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 7.0643 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0616 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 7.0623 | 5.9665 | 59.9998 | 6
7.069 | 5.977 | 60.046 | 6 | 7.0746 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 7.0726 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0699 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 7.0706 | 5.9666 | 59.9998 | 6
7.0773 | 5.9771 | 60.046 | 6 | 7.083 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 7.0809 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0782 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 7.0789 | 5.9668 | 59.9998 | 6
7.0856 | 5.9771 | 60.046 | 6 | 7.0913 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 7.0893 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0865 | 5.9749 | 60.0286 | 6 | 7.0873 | 5.9669 | 59.9998 | 6
7.094 | 5.9772 | 60.046 | 6 | 7.0996 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 7.0976 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.0949 | 5.9748 | 60.0286 | 6 | 7.0956 | 5.9671 | 59.9998 | 6
7.1023 | 5.9774 | 60.046 | 6 | 7.108 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 7.106 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 7.1032 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 7.1039 | 5.9672 | 59.9998 | 6
7.1106 | 5.9776 | 60.046 | 6 | 7.1163 | 5.9765 | 59.9883 | 6 | 7.1143 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 7.1116 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 7.1122 | 5.9673 | 59.9998 | 6
7.1189 | 5.9778 | 60.046 | 6 | 7.1246 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 7.1226 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 7.1199 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.1206 | 5.9675 | 59.9998 | 6
7.1273 | 5.978 | 60.046 | 6 | 7.133 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 7.131 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 7.1282 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.1289 | 5.9675 | 59.9998 | 6
7.1356 | 5.9783 | 60.046 | 6 | 7.1413 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 7.1393 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.1365 | 5.9759 | 60.0286 | 6 | 7.1372 | 5.9676 | 59.9998 | 6
7.1439 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.1497 | 5.9765 | 59.9883 | 6 | 7.1476 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.1449 | 5.9762 | 60.0286 | 6 | 7.1456 | 5.9678 | 59.9998 | 6
7.1522 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 7.158 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 7.1559 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.1532 | 5.9765 | 60.0286 | 6 | 7.1539 | 5.9679 | 59.9998 | 6
7.1606 | 5.9791 | 60.046 | 6 | 7.1663 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 7.1643 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.1616 | 5.9769 | 60.0286 | 6 | 7.1622 | 5.9679 | 59.9998 | 6
7.1689 | 5.9794 | 60.046 | 6 | 7.1747 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 7.1726 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 7.1699 | 5.9773 | 60.0286 | 6 | 7.1705 | 5.9679 | 59.9998 | 6
7.1772 | 5.9797 | 60.046 | 6 | 7.183 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 7.181 | 5.9676 | 59.9883 | 6 | 7.1782 | 5.9777 | 60.0286 | 6 | 7.179 | 5.9679 | 59.9998 | 6
7.1856 | 5.9796 | 60.046 | 6 | 7.1913 | 5.9761 | 59.9883 | 6 | 7.1893 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 7.1865 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.1873 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.1939 | 5.9795 | 60.046 | 6 | 7.1996 | 5.9759 | 59.9883 | 6 | 7.1976 | 5.9677 | 59.9825 | 6 | 7.1948 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.1956 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2022 | 5.9795 | 60.046 | 6 | 7.208 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 7.206 | 5.9678 | 59.9825 | 6 | 7.2032 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.2039 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2105 | 5.9794 | 60.046 | 6 | 7.2163 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 7.2143 | 5.9677 | 59.9825 | 6 | 7.2115 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.2123 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2189 | 5.9794 | 60.046 | 6 | 7.2247 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 7.2227 | 5.9675 | 59.9825 | 6 | 7.2198 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.2206 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2272 | 5.9793 | 60.046 | 6 | 7.233 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 7.231 | 5.9674 | 59.9825 | 6 | 7.2281 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.2289 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2355 | 5.9791 | 60.046 | 6 | 7.2413 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 7.2393 | 5.9673 | 59.9825 | 6 | 7.2365 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.2372 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2438 | 5.979 | 60.046 | 6 | 7.2497 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 7.2477 | 5.9672 | 59.9825 | 6 | 7.2448 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2456 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2522 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 7.258 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 7.256 | 5.9671 | 59.9825 | 6 | 7.2532 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2539 | 5.968 | 59.9998 | 6
7.2605 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 7.2663 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 7.2643 | 5.9668 | 59.9825 | 6 | 7.2615 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2622 | 5.9678 | 59.9998 | 6
7.2688 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 7.2747 | 5.9759 | 59.9883 | 6 | 7.2726 | 5.9665 | 59.9825 | 6 | 7.2698 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2706 | 5.9677 | 59.9998 | 6
7.2771 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 7.283 | 5.976 | 59.9883 | 6 | 7.281 | 5.9662 | 59.9825 | 6 | 7.2781 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2789 | 5.9676 | 59.9998 | 6
7.2855 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 7.2914 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 7.2893 | 5.9659 | 59.9825 | 6 | 7.2865 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2872 | 5.9675 | 59.9998 | 6
7.2938 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.2997 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 7.2977 | 5.9659 | 59.9825 | 6 | 7.2948 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.2955 | 5.9674 | 59.9998 | 6
7.3021 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.308 | 5.9765 | 59.9883 | 6 | 7.306 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 7.3032 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.304 | 5.9673 | 59.9998 | 6
7.3105 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.3163 | 5.9765 | 59.9883 | 6 | 7.3143 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 7.3115 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.3123 | 5.967 | 59.9998 | 6
7.3188 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.3247 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 7.3227 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 7.3198 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.3206 | 5.9668 | 59.9998 | 6
7.3271 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 7.333 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 7.331 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 7.3281 | 5.9782 | 60.0286 | 6 | 7.3289 | 5.9667 | 59.9998 | 6
7.3354 | 5.9787 | 60.046 | 6 | 7.3413 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 7.3394 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 7.3364 | 5.9782 | 60.0286 | 6 | 7.3373 | 5.9665 | 59.9998 | 6
7.3438 | 5.9789 | 60.046 | 6 | 7.3497 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 7.3477 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 7.3448 | 5.9783 | 60.0286 | 6 | 7.3456 | 5.9665 | 59.9998 | 6
7.3521 | 5.9791 | 60.046 | 6 | 7.358 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 7.356 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 7.3531 | 5.9784 | 60.0286 | 6 | 7.3539 | 5.9665 | 59.9998 | 6
7.3604 | 5.9793 | 60.046 | 6 | 7.3664 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 7.3644 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.3615 | 5.9785 | 60.0286 | 6 | 7.3622 | 5.9665 | 59.9998 | 6
7.3687 | 5.9795 | 60.046 | 6 | 7.3747 | 5.9768 | 59.9883 | 6 | 7.3727 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.3698 | 5.9785 | 60.0286 | 6 | 7.3706 | 5.9664 | 59.9998 | 6
7.3771 | 5.9797 | 60.046 | 6 | 7.383 | 5.9772 | 59.9883 | 6 | 7.381 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.3781 | 5.9785 | 60.0286 | 6 | 7.3789 | 5.9664 | 59.9941 | 6
7.3854 | 5.9799 | 60.046 | 6 | 7.3914 | 5.9776 | 59.9883 | 6 | 7.3893 | 5.9653 | 59.9768 | 6 | 7.3864 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.3872 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.3937 | 5.9801 | 60.046 | 6 | 7.3997 | 5.9781 | 59.9883 | 6 | 7.3977 | 5.9653 | 59.9768 | 6 | 7.3948 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.3956 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4021 | 5.9803 | 60.046 | 6 | 7.408 | 5.9785 | 59.9883 | 6 | 7.406 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 7.4031 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.4039 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4104 | 5.9805 | 60.046 | 6 | 7.4164 | 5.979 | 59.9883 | 6 | 7.4144 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 7.4114 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.4122 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4187 | 5.9805 | 60.046 | 6 | 7.4247 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 7.4227 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 7.4197 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.4205 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.427 | 5.9806 | 60.046 | 6 | 7.433 | 5.98 | 59.9883 | 6 | 7.431 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 7.4281 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.429 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4354 | 5.9807 | 60.0575 | 6 | 7.4414 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 7.4394 | 5.9653 | 59.9768 | 6 | 7.4364 | 5.9786 | 60.0286 | 6 | 7.4373 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4437 | 5.9808 | 60.0575 | 6 | 7.4497 | 5.9809 | 59.9883 | 6 | 7.4477 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.4448 | 5.9785 | 60.0286 | 6 | 7.4456 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.452 | 5.9809 | 60.0575 | 6 | 7.458 | 5.9813 | 59.9883 | 6 | 7.4561 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.4531 | 5.9785 | 60.0286 | 6 | 7.4539 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4603 | 5.9809 | 60.0575 | 6 | 7.4664 | 5.9813 | 59.9883 | 6 | 7.4644 | 5.9655 | 59.9768 | 6 | 7.4614 | 5.9783 | 60.0286 | 6 | 7.4623 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4687 | 5.981 | 60.0575 | 6 | 7.4747 | 5.9812 | 59.9883 | 6 | 7.4727 | 5.9655 | 59.9768 | 6 | 7.4697 | 5.9782 | 60.0286 | 6 | 7.4706 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.477 | 5.9811 | 60.0575 | 6 | 7.483 | 5.9812 | 59.9883 | 6 | 7.4811 | 5.9656 | 59.9768 | 6 | 7.478 | 5.9781 | 60.0286 | 6 | 7.4789 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4853 | 5.9812 | 60.0575 | 6 | 7.4914 | 5.9812 | 59.9883 | 6 | 7.4894 | 5.9656 | 59.9768 | 6 | 7.4864 | 5.978 | 60.0286 | 6 | 7.4873 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.4936 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.4997 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.4977 | 5.9657 | 59.9768 | 6 | 7.4947 | 5.9779 | 60.0286 | 6 | 7.4956 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.502 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.5081 | 5.9808 | 59.9883 | 6 | 7.506 | 5.9658 | 59.9768 | 6 | 7.5031 | 5.9778 | 60.0286 | 6 | 7.5039 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5103 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.5164 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 7.5144 | 5.9657 | 59.9768 | 6 | 7.5114 | 5.9775 | 60.0286 | 6 | 7.5122 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5186 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.5247 | 5.9803 | 59.9883 | 6 | 7.5228 | 5.9656 | 59.9768 | 6 | 7.5197 | 5.9772 | 60.0286 | 6 | 7.5206 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5269 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.5331 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 7.5311 | 5.9656 | 59.9768 | 6 | 7.528 | 5.977 | 60.0286 | 6 | 7.5289 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5353 | 5.9813 | 60.0575 | 6 | 7.5414 | 5.98 | 59.9883 | 6 | 7.5394 | 5.9655 | 59.9768 | 6 | 7.5364 | 5.9768 | 60.0286 | 6 | 7.5372 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5436 | 5.9812 | 60.0575 | 6 | 7.5497 | 5.9798 | 59.9883 | 6 | 7.5477 | 5.9655 | 59.9768 | 6 | 7.5447 | 5.9766 | 60.0286 | 6 | 7.5455 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5519 | 5.9811 | 60.0575 | 6 | 7.5581 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 7.5561 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.553 | 5.9764 | 60.0286 | 6 | 7.554 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5602 | 5.9811 | 60.0575 | 6 | 7.5664 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 7.5645 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.5613 | 5.9761 | 60.0286 | 6 | 7.5623 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5686 | 5.981 | 60.0575 | 6 | 7.5747 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 7.5728 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 7.5697 | 5.9759 | 60.0286 | 6 | 7.5706 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5769 | 5.9808 | 60.0575 | 6 | 7.5831 | 5.9798 | 59.9883 | 6 | 7.5811 | 5.9653 | 59.9768 | 6 | 7.578 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.579 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5852 | 5.9807 | 60.0575 | 6 | 7.5914 | 5.9799 | 59.9883 | 6 | 7.5894 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 7.5863 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.5873 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.5935 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.5997 | 5.98 | 59.9883 | 6 | 7.5978 | 5.9651 | 59.9768 | 6 | 7.5947 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.5956 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6019 | 5.9803 | 60.0575 | 6 | 7.6081 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 7.6061 | 5.9651 | 59.9768 | 6 | 7.603 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.6039 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6102 | 5.9801 | 60.0575 | 6 | 7.6164 | 5.9802 | 59.9883 | 6 | 7.6144 | 5.965 | 59.9768 | 6 | 7.6113 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.6123 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6185 | 5.98 | 60.0575 | 6 | 7.6248 | 5.9804 | 59.9883 | 6 | 7.6228 | 5.9649 | 59.9768 | 6 | 7.6196 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 7.6206 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6268 | 5.9799 | 60.0575 | 6 | 7.6331 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 7.6311 | 5.9648 | 59.9768 | 6 | 7.628 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 7.6289 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6352 | 5.9797 | 60.0575 | 6 | 7.6414 | 5.9806 | 59.9883 | 6 | 7.6395 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 7.6363 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 7.6372 | 5.9663 | 59.9941 | 6
7.6435 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.6497 | 5.9806 | 59.9883 | 6 | 7.6478 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 7.6447 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.6456 | 5.9664 | 59.9941 | 6
7.6518 | 5.9794 | 60.0575 | 6 | 7.6581 | 5.9806 | 59.9883 | 6 | 7.6561 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 7.653 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.6539 | 5.9665 | 59.9941 | 6
7.6601 | 5.9792 | 60.0575 | 6 | 7.6664 | 5.9807 | 59.9883 | 6 | 7.6645 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 7.6613 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.6622 | 5.9666 | 59.9941 | 6
7.6685 | 5.9792 | 60.0575 | 6 | 7.6747 | 5.9808 | 59.9883 | 6 | 7.6728 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 7.6696 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.6707 | 5.9667 | 59.9941 | 6
7.6768 | 5.9791 | 60.0575 | 6 | 7.6831 | 5.9809 | 59.9883 | 6 | 7.6812 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 7.678 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.679 | 5.9668 | 59.9941 | 6
7.6851 | 5.979 | 60.0575 | 6 | 7.6914 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.6895 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 7.6863 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.6873 | 5.9669 | 59.9941 | 6
7.6934 | 5.979 | 60.0575 | 6 | 7.6998 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.6978 | 5.9646 | 59.971 | 6 | 7.6946 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.6956 | 5.967 | 59.9941 | 6
7.7018 | 5.979 | 60.0575 | 6 | 7.7081 | 5.9811 | 59.9883 | 6 | 7.7062 | 5.9647 | 59.971 | 6 | 7.7029 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.704 | 5.9672 | 59.9941 | 6
7.7101 | 5.979 | 60.0575 | 6 | 7.7164 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.7145 | 5.9648 | 59.971 | 6 | 7.7113 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.7123 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7184 | 5.979 | 60.0575 | 6 | 7.7248 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.7228 | 5.9649 | 59.971 | 6 | 7.7196 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.7206 | 5.9674 | 59.9941 | 6
7.7267 | 5.9791 | 60.0575 | 6 | 7.7331 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 7.7311 | 5.9648 | 59.971 | 6 | 7.7279 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.7289 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7351 | 5.9792 | 60.0575 | 6 | 7.7414 | 5.9809 | 59.9883 | 6 | 7.7395 | 5.9648 | 59.971 | 6 | 7.7363 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.7373 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7434 | 5.9793 | 60.0575 | 6 | 7.7498 | 5.9808 | 59.9883 | 6 | 7.7479 | 5.9653 | 59.971 | 6 | 7.7446 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.7456 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7517 | 5.9793 | 60.0575 | 6 | 7.7581 | 5.9807 | 59.9883 | 6 | 7.7562 | 5.9658 | 59.971 | 6 | 7.7529 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.7539 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.76 | 5.9794 | 60.0575 | 6 | 7.7664 | 5.9796 | 59.9883 | 6 | 7.7645 | 5.9663 | 59.971 | 6 | 7.7612 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.7623 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7684 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.7748 | 5.9786 | 59.9883 | 6 | 7.7728 | 5.9668 | 59.971 | 6 | 7.7696 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.7706 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7767 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.7831 | 5.978 | 59.9883 | 6 | 7.7812 | 5.9673 | 59.971 | 6 | 7.7779 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.7789 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.785 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.7914 | 5.9774 | 59.9883 | 6 | 7.7896 | 5.9679 | 59.971 | 6 | 7.7863 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.7872 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.7934 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.7998 | 5.9768 | 59.9883 | 6 | 7.7979 | 5.9685 | 59.971 | 6 | 7.7946 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.7957 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8017 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.8081 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 7.8062 | 5.9691 | 59.971 | 6 | 7.8029 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.804 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.81 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.8164 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 7.8145 | 5.9698 | 59.971 | 6 | 7.8112 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.8123 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8183 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.8248 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 7.8229 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 7.8196 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.8206 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8267 | 5.9795 | 60.0575 | 6 | 7.8331 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 7.8312 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 7.8279 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.829 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.835 | 5.9796 | 60.0575 | 6 | 7.8415 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 7.8395 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 7.8362 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 7.8373 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8433 | 5.9797 | 60.0575 | 6 | 7.8498 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 7.8479 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 7.8445 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.8456 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8516 | 5.9798 | 60.0575 | 6 | 7.8581 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 7.8562 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 7.8528 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.854 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.86 | 5.9799 | 60.0575 | 6 | 7.8665 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 7.8646 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 7.8612 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.8623 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8683 | 5.98 | 60.0575 | 6 | 7.8748 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 7.8729 | 5.9706 | 59.971 | 6 | 7.8695 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.8706 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8766 | 5.9801 | 60.0575 | 6 | 7.8831 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 7.8812 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 7.8779 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.8789 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8849 | 5.9802 | 60.0575 | 6 | 7.8914 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 7.8896 | 5.9705 | 59.971 | 6 | 7.8862 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.8873 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.8933 | 5.9803 | 60.0575 | 6 | 7.8998 | 5.9753 | 59.9826 | 6 | 7.8979 | 5.9704 | 59.971 | 6 | 7.8945 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.8956 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9016 | 5.9804 | 60.0575 | 6 | 7.9081 | 5.9754 | 59.9826 | 6 | 7.9062 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 7.9028 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 7.9039 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9099 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9165 | 5.9756 | 59.9826 | 6 | 7.9146 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 7.9112 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.9122 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9182 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9248 | 5.9758 | 59.9826 | 6 | 7.9229 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 7.9195 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 7.9207 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9266 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9331 | 5.976 | 59.9826 | 6 | 7.9313 | 5.9702 | 59.971 | 6 | 7.9279 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.929 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9349 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9415 | 5.9762 | 59.9826 | 6 | 7.9396 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 7.9362 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.9373 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9432 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9498 | 5.9764 | 59.9826 | 6 | 7.9479 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 7.9445 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.9457 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9515 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9582 | 5.9766 | 59.9826 | 6 | 7.9563 | 5.9701 | 59.971 | 6 | 7.9528 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.954 | 5.9673 | 59.9941 | 6
7.9599 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9665 | 5.9768 | 59.9826 | 6 | 7.9646 | 5.97 | 59.971 | 6 | 7.9612 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.9623 | 5.9672 | 59.9941 | 6
7.9682 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9748 | 5.977 | 59.9826 | 6 | 7.973 | 5.9699 | 59.971 | 6 | 7.9695 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.9706 | 5.9672 | 59.9941 | 6
7.9765 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9832 | 5.9771 | 59.9826 | 6 | 7.9813 | 5.9708 | 59.971 | 6 | 7.9778 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.979 | 5.9671 | 59.9941 | 6
7.9848 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9915 | 5.9773 | 59.9826 | 6 | 7.9896 | 5.9717 | 59.971 | 6 | 7.9861 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 7.9873 | 5.967 | 59.9941 | 6
7.9932 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 7.9998 | 5.9773 | 59.9826 | 6 | 7.998 | 5.9727 | 59.971 | 6 | 7.9944 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 7.9956 | 5.9669 | 59.9941 | 6
8.0015 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0081 | 5.9774 | 59.9826 | 6 | 8.0063 | 5.9736 | 59.971 | 6 | 8.0028 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 8.0039 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0098 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0165 | 5.9771 | 59.9826 | 6 | 8.0146 | 5.9745 | 59.971 | 6 | 8.0111 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 8.0123 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0181 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0248 | 5.9769 | 59.9826 | 6 | 8.0229 | 5.9754 | 59.971 | 6 | 8.0195 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 8.0206 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0265 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0332 | 5.9766 | 59.9826 | 6 | 8.0313 | 5.9764 | 59.971 | 6 | 8.0278 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 8.0289 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0348 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0415 | 5.9764 | 59.9826 | 6 | 8.0397 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 8.0361 | 5.9748 | 60.0286 | 6 | 8.0374 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0431 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0498 | 5.9761 | 59.9826 | 6 | 8.048 | 5.9785 | 59.971 | 6 | 8.0444 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 8.0457 | 5.9668 | 59.9941 | 6
8.0514 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0582 | 5.9759 | 59.9826 | 6 | 8.0563 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 8.0528 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 8.054 | 5.9669 | 59.9941 | 6
8.0598 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0665 | 5.9757 | 59.9826 | 6 | 8.0646 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 8.0611 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 8.0623 | 5.967 | 59.9941 | 6
8.0681 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0749 | 5.9755 | 59.9826 | 6 | 8.073 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 8.0695 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 8.0707 | 5.967 | 59.9941 | 6
8.0764 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0832 | 5.9752 | 59.9826 | 6 | 8.0814 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 8.0778 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 8.079 | 5.9671 | 59.9941 | 6
8.0847 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0915 | 5.9749 | 59.9826 | 6 | 8.0897 | 5.9796 | 59.971 | 6 | 8.0861 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 8.0873 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.0931 | 5.9805 | 60.0575 | 6 | 8.0999 | 5.9749 | 59.9826 | 6 | 8.098 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 8.0944 | 5.9749 | 60.0286 | 6 | 8.0956 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1014 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1082 | 5.9749 | 59.9826 | 6 | 8.1063 | 5.9794 | 59.971 | 6 | 8.1028 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 8.104 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1097 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1165 | 5.9748 | 59.9826 | 6 | 8.1147 | 5.9792 | 59.971 | 6 | 8.1111 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 8.1123 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.118 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1248 | 5.9748 | 59.9826 | 6 | 8.123 | 5.979 | 59.971 | 6 | 8.1194 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 8.1206 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1264 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1332 | 5.9748 | 59.9826 | 6 | 8.1313 | 5.9791 | 59.971 | 6 | 8.1277 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 8.129 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1347 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1415 | 5.9748 | 59.9826 | 6 | 8.1397 | 5.9792 | 59.971 | 6 | 8.136 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 8.1373 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.143 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1499 | 5.9747 | 59.9826 | 6 | 8.148 | 5.9795 | 59.971 | 6 | 8.1444 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 8.1456 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1513 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1582 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.1564 | 5.9797 | 59.971 | 6 | 8.1527 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 8.1539 | 5.9672 | 59.9941 | 6
8.1597 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1665 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.1647 | 5.9801 | 59.971 | 6 | 8.1611 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 8.1624 | 5.9674 | 59.9941 | 6
8.168 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1749 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.173 | 5.9804 | 59.971 | 6 | 8.1694 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 8.1707 | 5.9676 | 59.9941 | 6
8.1763 | 5.9805 | 60.0633 | 6 | 8.1832 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.1814 | 5.9808 | 59.971 | 6 | 8.1777 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 8.179 | 5.9678 | 59.9941 | 6
8.1846 | 5.9803 | 60.0633 | 6 | 8.1916 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.1897 | 5.9812 | 59.971 | 6 | 8.186 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 8.1874 | 5.968 | 59.9941 | 6
8.193 | 5.98 | 60.0633 | 6 | 8.1999 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.1981 | 5.9815 | 59.9653 | 6 | 8.1944 | 5.9742 | 60.0286 | 6 | 8.1957 | 5.9683 | 59.9941 | 6
8.2013 | 5.9798 | 60.0633 | 6 | 8.2082 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.2064 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.2027 | 5.9734 | 60.0286 | 6 | 8.204 | 5.9685 | 59.9941 | 6
8.2096 | 5.9796 | 60.0633 | 6 | 8.2166 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.2147 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.2111 | 5.9727 | 60.0286 | 6 | 8.2123 | 5.9687 | 59.9941 | 6
8.2179 | 5.9795 | 60.0633 | 6 | 8.2249 | 5.9746 | 59.9826 | 6 | 8.2231 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.2194 | 5.972 | 60.0286 | 6 | 8.2207 | 5.9689 | 59.9941 | 6
8.2263 | 5.9793 | 60.0633 | 6 | 8.2332 | 5.976 | 59.9826 | 6 | 8.2314 | 5.9816 | 59.9653 | 6 | 8.2277 | 5.9713 | 60.0286 | 6 | 8.229 | 5.9691 | 59.9941 | 6
8.2346 | 5.9792 | 60.0633 | 6 | 8.2415 | 5.9774 | 59.9826 | 6 | 8.2397 | 5.9814 | 59.9653 | 6 | 8.236 | 5.9706 | 60.0286 | 6 | 8.2373 | 5.9693 | 59.9941 | 6
8.2429 | 5.9791 | 60.0633 | 6 | 8.2499 | 5.9784 | 59.9826 | 6 | 8.2481 | 5.9812 | 59.9653 | 6 | 8.2443 | 5.9699 | 60.0229 | 6 | 8.2456 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.2512 | 5.9789 | 60.0633 | 6 | 8.2582 | 5.9794 | 59.9826 | 6 | 8.2564 | 5.981 | 59.9653 | 6 | 8.2527 | 5.9692 | 60.0229 | 6 | 8.254 | 5.9696 | 59.9941 | 6
8.2596 | 5.9788 | 60.0633 | 6 | 8.2666 | 5.9803 | 59.9826 | 6 | 8.2648 | 5.9808 | 59.9653 | 6 | 8.261 | 5.9684 | 60.0229 | 6 | 8.2623 | 5.9697 | 59.9941 | 6
8.2679 | 5.9789 | 60.0633 | 6 | 8.2749 | 5.9812 | 59.9826 | 6 | 8.2731 | 5.9807 | 59.9653 | 6 | 8.2693 | 5.9676 | 60.0229 | 6 | 8.2706 | 5.9699 | 59.9941 | 6
8.2762 | 5.979 | 60.0633 | 6 | 8.2832 | 5.9813 | 59.9826 | 6 | 8.2814 | 5.9806 | 59.9653 | 6 | 8.2776 | 5.9675 | 60.0229 | 6 | 8.2791 | 5.97 | 59.9941 | 6
8.2845 | 5.9791 | 60.0633 | 6 | 8.2916 | 5.9814 | 59.9826 | 6 | 8.2898 | 5.9805 | 59.9653 | 6 | 8.286 | 5.9674 | 60.0229 | 6 | 8.2874 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.2929 | 5.9792 | 60.0633 | 6 | 8.2999 | 5.9819 | 59.9826 | 6 | 8.2981 | 5.9806 | 59.9653 | 6 | 8.2943 | 5.9673 | 60.0229 | 6 | 8.2957 | 5.9703 | 59.9941 | 6
8.3012 | 5.9791 | 60.0633 | 6 | 8.3083 | 5.9823 | 59.9826 | 6 | 8.3065 | 5.9807 | 59.9653 | 6 | 8.3027 | 5.9672 | 60.0229 | 6 | 8.304 | 5.9704 | 59.9941 | 6
8.3095 | 5.9791 | 60.0633 | 6 | 8.3166 | 5.9815 | 59.9826 | 6 | 8.3148 | 5.9808 | 59.9653 | 6 | 8.311 | 5.9675 | 60.0229 | 6 | 8.3124 | 5.9705 | 59.9941 | 6
8.3178 | 5.979 | 60.0633 | 6 | 8.3249 | 5.9807 | 59.9826 | 6 | 8.3231 | 5.9809 | 59.9653 | 6 | 8.3193 | 5.9677 | 60.0229 | 6 | 8.3207 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3262 | 5.9789 | 60.0633 | 6 | 8.3333 | 5.9803 | 59.9826 | 6 | 8.3315 | 5.981 | 59.9653 | 6 | 8.3276 | 5.9687 | 60.0229 | 6 | 8.329 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3345 | 5.9789 | 60.0633 | 6 | 8.3416 | 5.9799 | 59.9826 | 6 | 8.3398 | 5.9812 | 59.9653 | 6 | 8.336 | 5.9697 | 60.0229 | 6 | 8.3373 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3428 | 5.9788 | 60.0633 | 6 | 8.3499 | 5.9796 | 59.9826 | 6 | 8.3481 | 5.9813 | 59.9653 | 6 | 8.3443 | 5.9707 | 60.0229 | 6 | 8.3457 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3511 | 5.9787 | 60.0633 | 6 | 8.3583 | 5.9792 | 59.9826 | 6 | 8.3565 | 5.9815 | 59.9653 | 6 | 8.3527 | 5.9717 | 60.0229 | 6 | 8.354 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3595 | 5.9787 | 60.0633 | 6 | 8.3666 | 5.9797 | 59.9826 | 6 | 8.3648 | 5.9817 | 59.9653 | 6 | 8.361 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 8.3623 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3678 | 5.9786 | 60.0633 | 6 | 8.3749 | 5.9802 | 59.9826 | 6 | 8.3732 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.3693 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 8.3707 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3761 | 5.9785 | 60.0633 | 6 | 8.3833 | 5.9803 | 59.9826 | 6 | 8.3815 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 8.3776 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 8.379 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3844 | 5.9785 | 60.0633 | 6 | 8.3916 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.3898 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 8.386 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 8.3873 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.3927 | 5.9785 | 60.0633 | 6 | 8.3999 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.3982 | 5.982 | 59.9653 | 6 | 8.3943 | 5.9765 | 60.0229 | 6 | 8.3956 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.4011 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4083 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4065 | 5.982 | 59.9653 | 6 | 8.4026 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4041 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.4094 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4166 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4149 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 8.4109 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4124 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.4177 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.425 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4232 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 8.4193 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4207 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.426 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4333 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4315 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 8.4276 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.429 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.4344 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4416 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4399 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.436 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4374 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.4427 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.45 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4482 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.4443 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4457 | 5.9706 | 59.9941 | 6
8.451 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4583 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4565 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 8.4526 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.454 | 5.9705 | 59.9941 | 6
8.4593 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4666 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4649 | 5.9813 | 59.9653 | 6 | 8.4609 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4624 | 5.9705 | 59.9941 | 6
8.4677 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.475 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4732 | 5.9808 | 59.9653 | 6 | 8.4692 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4707 | 5.9704 | 59.9941 | 6
8.476 | 5.9784 | 60.0633 | 6 | 8.4833 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4816 | 5.9804 | 59.9653 | 6 | 8.4776 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.479 | 5.9704 | 59.9941 | 6
8.4843 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.4916 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4899 | 5.9799 | 59.9653 | 6 | 8.4859 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4873 | 5.9703 | 59.9941 | 6
8.4926 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.5 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.4982 | 5.9794 | 59.9653 | 6 | 8.4943 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.4957 | 5.9703 | 59.9941 | 6
8.501 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.5083 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5066 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 8.5026 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.504 | 5.9702 | 59.9941 | 6
8.5093 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.5166 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5149 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 8.5109 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.5123 | 5.9702 | 59.9941 | 6
8.5176 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.525 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5233 | 5.9782 | 59.9653 | 6 | 8.5192 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.5206 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5259 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.5333 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5316 | 5.9778 | 59.9653 | 6 | 8.5276 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.5291 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5343 | 5.9785 | 60.0633 | 6 | 8.5417 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5399 | 5.9774 | 59.9653 | 6 | 8.5359 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.5374 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5426 | 5.9788 | 60.0633 | 6 | 8.55 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5483 | 5.9775 | 59.9653 | 6 | 8.5443 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.5457 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5509 | 5.9791 | 60.0633 | 6 | 8.5583 | 5.9805 | 59.9826 | 6 | 8.5566 | 5.9776 | 59.9653 | 6 | 8.5526 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.5541 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5592 | 5.9794 | 60.0633 | 6 | 8.5667 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.5649 | 5.9778 | 59.9653 | 6 | 8.5609 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.5624 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5676 | 5.9797 | 60.0633 | 6 | 8.575 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.5732 | 5.9779 | 59.9653 | 6 | 8.5692 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.5707 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5759 | 5.98 | 60.0633 | 6 | 8.5833 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.5816 | 5.978 | 59.9653 | 6 | 8.5776 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.579 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5842 | 5.9803 | 60.0633 | 6 | 8.5917 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.59 | 5.9781 | 59.9653 | 6 | 8.5859 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.5874 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.5925 | 5.9806 | 60.0633 | 6 | 8.6 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.5983 | 5.9783 | 59.9653 | 6 | 8.5942 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.5957 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6009 | 5.9809 | 60.0633 | 6 | 8.6083 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6066 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.6025 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.604 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6092 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.6167 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.615 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 8.6109 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.6123 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6175 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.625 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6233 | 5.9787 | 59.9653 | 6 | 8.6192 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.6207 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6258 | 5.9813 | 60.0633 | 6 | 8.6333 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6317 | 5.9788 | 59.9653 | 6 | 8.6276 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.629 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6342 | 5.9813 | 60.0633 | 6 | 8.6417 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.64 | 5.9789 | 59.9653 | 6 | 8.6359 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.6373 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6425 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.65 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6483 | 5.9789 | 59.9653 | 6 | 8.6442 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.6458 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6508 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.6583 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6567 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 8.6525 | 5.9771 | 60.0229 | 6 | 8.6541 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6591 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.6667 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.665 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.6609 | 5.9772 | 60.0229 | 6 | 8.6624 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6675 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.675 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 8.6733 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.6692 | 5.9773 | 60.0229 | 6 | 8.6707 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6758 | 5.9812 | 60.0633 | 6 | 8.6833 | 5.9807 | 59.9883 | 6 | 8.6816 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.6776 | 5.9774 | 60.0229 | 6 | 8.6791 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6841 | 5.9811 | 60.0633 | 6 | 8.6917 | 5.9809 | 59.9883 | 6 | 8.69 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.6859 | 5.9775 | 60.0229 | 6 | 8.6874 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.6924 | 5.981 | 60.0633 | 6 | 8.7 | 5.9811 | 59.9883 | 6 | 8.6984 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.6942 | 5.9777 | 60.0229 | 6 | 8.6957 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7008 | 5.9809 | 60.0633 | 6 | 8.7083 | 5.9813 | 59.9883 | 6 | 8.7067 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7025 | 5.978 | 60.0229 | 6 | 8.704 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7091 | 5.9808 | 60.0633 | 6 | 8.7167 | 5.9815 | 59.9883 | 6 | 8.715 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7108 | 5.9782 | 60.0229 | 6 | 8.7124 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7174 | 5.9804 | 60.0633 | 6 | 8.725 | 5.9816 | 59.9883 | 6 | 8.7234 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7192 | 5.9784 | 60.0229 | 6 | 8.7207 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7257 | 5.9801 | 60.0633 | 6 | 8.7334 | 5.9818 | 59.9941 | 6 | 8.7317 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7275 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 8.729 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7341 | 5.9797 | 60.0633 | 6 | 8.7417 | 5.982 | 59.9941 | 6 | 8.7401 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7358 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 8.7374 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7424 | 5.9793 | 60.0633 | 6 | 8.75 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 8.7484 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7441 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 8.7457 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7507 | 5.9789 | 60.0633 | 6 | 8.7584 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 8.7567 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7525 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 8.754 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.759 | 5.9786 | 60.0633 | 6 | 8.7667 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 8.7651 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 8.7608 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 8.7623 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7674 | 5.9783 | 60.0633 | 6 | 8.775 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 8.7734 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 8.7692 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 8.7708 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7757 | 5.978 | 60.0633 | 6 | 8.7834 | 5.9823 | 59.9941 | 6 | 8.7817 | 5.9789 | 59.9653 | 6 | 8.7775 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.7791 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.784 | 5.9777 | 60.0633 | 6 | 8.7917 | 5.9821 | 59.9941 | 6 | 8.79 | 5.9788 | 59.9653 | 6 | 8.7858 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.7874 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.7923 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 8.8 | 5.982 | 59.9941 | 6 | 8.7984 | 5.9788 | 59.9653 | 6 | 8.7941 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.7957 | 5.9701 | 59.9941 | 6
8.8007 | 5.9775 | 60.0633 | 6 | 8.8083 | 5.9818 | 59.9941 | 6 | 8.8068 | 5.9787 | 59.9653 | 6 | 8.8025 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.8041 | 5.97 | 59.9941 | 6
8.809 | 5.9775 | 60.0633 | 6 | 8.8167 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 8.8151 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 8.8108 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8124 | 5.9699 | 59.9941 | 6
8.8173 | 5.9775 | 60.0633 | 6 | 8.825 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 8.8234 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 8.8192 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8207 | 5.9699 | 59.9941 | 6
8.8256 | 5.9775 | 60.0633 | 6 | 8.8334 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 8.8317 | 5.9785 | 59.9653 | 6 | 8.8275 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8291 | 5.9698 | 59.9941 | 6
8.834 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 8.8417 | 5.9809 | 59.9941 | 6 | 8.8401 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8358 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8374 | 5.9697 | 59.9941 | 6
8.8423 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 8.85 | 5.9807 | 59.9941 | 6 | 8.8484 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8441 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8457 | 5.9697 | 59.9941 | 6
8.8506 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 8.8584 | 5.9804 | 59.9941 | 6 | 8.8568 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8525 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.854 | 5.9696 | 59.9941 | 6
8.8589 | 5.9773 | 60.0633 | 6 | 8.8667 | 5.9802 | 59.9941 | 6 | 8.8651 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8608 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8624 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.8672 | 5.9773 | 60.0633 | 6 | 8.875 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 8.8735 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8691 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8707 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.8756 | 5.9772 | 60.0633 | 6 | 8.8834 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 8.8818 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8774 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.879 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.8839 | 5.9772 | 60.0633 | 6 | 8.8917 | 5.9796 | 59.9941 | 6 | 8.8901 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8858 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 8.8873 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.8922 | 5.9771 | 60.0633 | 6 | 8.9 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 8.8984 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.8941 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.8958 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.9005 | 5.9771 | 60.0633 | 6 | 8.9084 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 8.9068 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9025 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 8.9041 | 5.9695 | 59.9941 | 6
8.9089 | 5.9772 | 60.0633 | 6 | 8.9167 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 8.9152 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9108 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 8.9124 | 5.9694 | 59.9941 | 6
8.9172 | 5.9769 | 60.0633 | 6 | 8.925 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 8.9235 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9191 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 8.9208 | 5.9694 | 59.9941 | 6
8.9255 | 5.9766 | 60.0633 | 6 | 8.9334 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 8.9318 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9274 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 8.9291 | 5.9694 | 59.9941 | 6
8.9338 | 5.9763 | 60.0633 | 6 | 8.9417 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 8.9401 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9357 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 8.9374 | 5.9694 | 59.9941 | 6
8.9422 | 5.976 | 60.0633 | 6 | 8.95 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 8.9485 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9441 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 8.9457 | 5.9694 | 59.9941 | 6
8.9505 | 5.9758 | 60.0633 | 6 | 8.9584 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 8.9568 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9524 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 8.9541 | 5.9693 | 59.9941 | 6
8.9588 | 5.9755 | 60.0633 | 6 | 8.9667 | 5.9796 | 59.9941 | 6 | 8.9651 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9608 | 5.9788 | 60.0229 | 6 | 8.9624 | 5.9692 | 59.9941 | 6
8.9671 | 5.9753 | 60.0633 | 6 | 8.975 | 5.9797 | 59.9941 | 6 | 8.9735 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9691 | 5.9787 | 60.0229 | 6 | 8.9707 | 5.9691 | 59.9941 | 6
8.9755 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 8.9834 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 8.9818 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9774 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 8.979 | 5.9691 | 59.9941 | 6
8.9838 | 5.9749 | 60.0633 | 6 | 8.9917 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 8.9902 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9857 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 8.9874 | 5.969 | 59.9941 | 6
8.9921 | 5.9747 | 60.0633 | 6 | 9.0001 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 8.9985 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 8.9941 | 5.9785 | 60.0229 | 6 | 8.9957 | 5.9689 | 59.9941 | 6
9.0004 | 5.9748 | 60.0633 | 6 | 9.0084 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 9.0068 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 9.0024 | 5.9785 | 60.0229 | 6 | 9.004 | 5.9688 | 59.9941 | 6
9.0088 | 5.9749 | 60.0633 | 6 | 9.0167 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 9.0152 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 9.0107 | 5.9785 | 60.0229 | 6 | 9.0125 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0171 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 9.0251 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 9.0236 | 5.9784 | 59.9653 | 6 | 9.019 | 5.9785 | 60.0229 | 6 | 9.0208 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0254 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 9.0334 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 9.0319 | 5.9784 | 59.971 | 6 | 9.0274 | 5.9785 | 60.0229 | 6 | 9.0291 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0337 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 9.0417 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 9.0402 | 5.9784 | 59.971 | 6 | 9.0357 | 5.9786 | 60.0229 | 6 | 9.0374 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0421 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 9.05 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 9.0485 | 5.9784 | 59.971 | 6 | 9.0441 | 5.9787 | 60.0229 | 6 | 9.0458 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0504 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.0584 | 5.9803 | 59.9941 | 6 | 9.0569 | 5.9783 | 59.971 | 6 | 9.0524 | 5.9788 | 60.0229 | 6 | 9.0541 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0587 | 5.9754 | 60.0633 | 6 | 9.0667 | 5.9804 | 59.9941 | 6 | 9.0652 | 5.9783 | 59.971 | 6 | 9.0607 | 5.9788 | 60.0229 | 6 | 9.0624 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.067 | 5.9755 | 60.0633 | 6 | 9.075 | 5.9805 | 59.9941 | 6 | 9.0735 | 5.9782 | 59.971 | 6 | 9.069 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 9.0707 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0754 | 5.9756 | 60.0633 | 6 | 9.0834 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 9.0819 | 5.9781 | 59.971 | 6 | 9.0774 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 9.0791 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.0837 | 5.9757 | 60.0633 | 6 | 9.0917 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 9.0902 | 5.9779 | 59.971 | 6 | 9.0857 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 9.0874 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.092 | 5.9759 | 60.0633 | 6 | 9.1001 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 9.0986 | 5.9778 | 59.971 | 6 | 9.0941 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.0957 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.1003 | 5.9762 | 60.0633 | 6 | 9.1084 | 5.9791 | 59.9941 | 6 | 9.1069 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 9.1024 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 9.1041 | 5.9687 | 59.9941 | 6
9.1087 | 5.9764 | 60.0633 | 6 | 9.1167 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 9.1152 | 5.9775 | 59.971 | 6 | 9.1107 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 9.1124 | 5.9688 | 59.9941 | 6
9.117 | 5.9767 | 60.0633 | 6 | 9.1251 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 9.1236 | 5.9773 | 59.971 | 6 | 9.119 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 9.1207 | 5.9689 | 59.9941 | 6
9.1253 | 5.977 | 60.0633 | 6 | 9.1334 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 9.1319 | 5.9771 | 59.971 | 6 | 9.1273 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 9.129 | 5.969 | 59.9941 | 6
9.1336 | 5.9771 | 60.0633 | 6 | 9.1417 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 9.1403 | 5.977 | 59.971 | 6 | 9.1357 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 9.1375 | 5.9691 | 59.9941 | 6
9.142 | 5.9773 | 60.0633 | 6 | 9.1501 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 9.1486 | 5.9768 | 59.971 | 6 | 9.144 | 5.9796 | 60.0229 | 6 | 9.1458 | 5.9692 | 59.9941 | 6
9.1503 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 9.1584 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 9.1569 | 5.9767 | 59.971 | 6 | 9.1523 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 9.1541 | 5.9693 | 59.9941 | 6
9.1586 | 5.9776 | 60.0633 | 6 | 9.1667 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 9.1653 | 5.9766 | 59.971 | 6 | 9.1606 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 9.1624 | 5.9694 | 59.9941 | 6
9.1669 | 5.9777 | 60.0633 | 6 | 9.1751 | 5.976 | 59.9941 | 6 | 9.1736 | 5.9765 | 59.971 | 6 | 9.169 | 5.9797 | 60.0229 | 6 | 9.1708 | 5.9695 | 59.9941 | 6
9.1753 | 5.9778 | 60.0633 | 6 | 9.1834 | 5.9758 | 59.9941 | 6 | 9.1819 | 5.9765 | 59.971 | 6 | 9.1773 | 5.9796 | 60.0229 | 6 | 9.1791 | 5.9697 | 59.9941 | 6
9.1836 | 5.9777 | 60.0633 | 6 | 9.1917 | 5.9757 | 59.9941 | 6 | 9.1903 | 5.9765 | 59.971 | 6 | 9.1857 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 9.1874 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.1919 | 5.9776 | 60.0633 | 6 | 9.2001 | 5.9756 | 59.9941 | 6 | 9.1986 | 5.9764 | 59.971 | 6 | 9.194 | 5.9795 | 60.0229 | 6 | 9.1958 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2002 | 5.9774 | 60.0633 | 6 | 9.2084 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 9.207 | 5.9763 | 59.971 | 6 | 9.2023 | 5.9794 | 60.0229 | 6 | 9.2041 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2086 | 5.9773 | 60.0633 | 6 | 9.2167 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 9.2153 | 5.9762 | 59.971 | 6 | 9.2106 | 5.9793 | 60.0229 | 6 | 9.2124 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2169 | 5.9771 | 60.0633 | 6 | 9.2251 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 9.2236 | 5.9761 | 59.971 | 6 | 9.219 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 9.2207 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2252 | 5.977 | 60.0633 | 6 | 9.2334 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 9.232 | 5.9762 | 59.971 | 6 | 9.2273 | 5.9792 | 60.0229 | 6 | 9.2291 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2335 | 5.9767 | 60.0633 | 6 | 9.2417 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 9.2403 | 5.9763 | 59.971 | 6 | 9.2357 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2374 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2419 | 5.9764 | 60.0633 | 6 | 9.2501 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.2487 | 5.9765 | 59.971 | 6 | 9.244 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2457 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2502 | 5.976 | 60.0633 | 6 | 9.2584 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 9.257 | 5.9767 | 59.971 | 6 | 9.2523 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.254 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2585 | 5.9757 | 60.0633 | 6 | 9.2668 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 9.2653 | 5.9768 | 59.971 | 6 | 9.2606 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2625 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2668 | 5.9754 | 60.0633 | 6 | 9.2751 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 9.2737 | 5.9769 | 59.971 | 6 | 9.269 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2708 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2752 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 9.2834 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 9.282 | 5.9772 | 59.971 | 6 | 9.2773 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2791 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2835 | 5.9748 | 60.0633 | 6 | 9.2917 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 9.2903 | 5.9774 | 59.971 | 6 | 9.2856 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2875 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.2918 | 5.9745 | 60.0633 | 6 | 9.3001 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 9.2986 | 5.9777 | 59.971 | 6 | 9.2939 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.2958 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3001 | 5.9742 | 60.0633 | 6 | 9.3084 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 9.307 | 5.9781 | 59.971 | 6 | 9.3023 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.3041 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3084 | 5.9739 | 60.0633 | 6 | 9.3167 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 9.3154 | 5.9782 | 59.971 | 6 | 9.3106 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.3124 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3168 | 5.9737 | 60.0633 | 6 | 9.3251 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 9.3237 | 5.9783 | 59.971 | 6 | 9.319 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.3208 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3251 | 5.9735 | 60.0633 | 6 | 9.3334 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 9.332 | 5.9785 | 59.971 | 6 | 9.3273 | 5.9791 | 60.0229 | 6 | 9.3291 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3334 | 5.9734 | 60.0633 | 6 | 9.3417 | 5.973 | 59.9941 | 6 | 9.3403 | 5.9786 | 59.971 | 6 | 9.3356 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 9.3374 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3417 | 5.9732 | 60.0633 | 6 | 9.3501 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 9.3487 | 5.9788 | 59.971 | 6 | 9.3439 | 5.979 | 60.0229 | 6 | 9.3458 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3501 | 5.9732 | 60.0633 | 6 | 9.3584 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 9.3571 | 5.979 | 59.971 | 6 | 9.3523 | 5.9789 | 60.0229 | 6 | 9.3541 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3584 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 9.3668 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 9.3654 | 5.9792 | 59.9653 | 6 | 9.3606 | 5.9788 | 60.0229 | 6 | 9.3624 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3667 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 9.3751 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 9.3737 | 5.9793 | 59.9653 | 6 | 9.3689 | 5.9787 | 60.0229 | 6 | 9.3707 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.375 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 9.3834 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 9.382 | 5.9794 | 59.9653 | 6 | 9.3773 | 5.9781 | 60.0229 | 6 | 9.3792 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3834 | 5.9735 | 60.0633 | 6 | 9.3918 | 5.9716 | 59.9941 | 6 | 9.3904 | 5.9795 | 59.9653 | 6 | 9.3856 | 5.9776 | 60.0229 | 6 | 9.3875 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.3917 | 5.9736 | 60.0633 | 6 | 9.4001 | 5.9713 | 59.9941 | 6 | 9.3987 | 5.9796 | 59.9653 | 6 | 9.3939 | 5.977 | 60.0229 | 6 | 9.3958 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.4 | 5.9739 | 60.0633 | 6 | 9.4084 | 5.971 | 59.9941 | 6 | 9.407 | 5.9797 | 59.9653 | 6 | 9.4022 | 5.9764 | 60.0229 | 6 | 9.4041 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.4083 | 5.9741 | 60.0633 | 6 | 9.4167 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.4154 | 5.9796 | 59.9653 | 6 | 9.4106 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 9.4125 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.4167 | 5.9743 | 60.0633 | 6 | 9.4251 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 9.4237 | 5.9795 | 59.9653 | 6 | 9.4189 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 9.4208 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.425 | 5.9746 | 60.0633 | 6 | 9.4334 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 9.4321 | 5.9793 | 59.9653 | 6 | 9.4272 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 9.4291 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.4333 | 5.9747 | 60.0633 | 6 | 9.4418 | 5.9701 | 59.9941 | 6 | 9.4404 | 5.9792 | 59.9653 | 6 | 9.4355 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 9.4375 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.4416 | 5.9748 | 60.0633 | 6 | 9.4501 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 9.4487 | 5.9792 | 59.9653 | 6 | 9.4439 | 5.9735 | 60.0229 | 6 | 9.4458 | 5.9698 | 59.9941 | 6
9.45 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 9.4584 | 5.9696 | 59.9941 | 6 | 9.4571 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 9.4522 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 9.4541 | 5.9699 | 59.9941 | 6
9.4583 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 9.4668 | 5.9697 | 59.9941 | 6 | 9.4654 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 9.4606 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 9.4624 | 5.97 | 59.9941 | 6
9.4666 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.4751 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 9.4738 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 9.4689 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 9.4708 | 5.9701 | 59.9941 | 6
9.4749 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.4834 | 5.9699 | 59.9941 | 6 | 9.4821 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 9.4772 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 9.4791 | 5.9701 | 59.9941 | 6
9.4833 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.4918 | 5.97 | 59.9941 | 6 | 9.4904 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 9.4855 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 9.4874 | 5.9702 | 59.9941 | 6
9.4916 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.5001 | 5.9702 | 59.9941 | 6 | 9.4988 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 9.4939 | 5.9727 | 60.0229 | 6 | 9.4957 | 5.9703 | 59.9941 | 6
9.4999 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.5084 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 9.5071 | 5.9792 | 59.9653 | 6 | 9.5022 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 9.5042 | 5.9704 | 59.9941 | 6
9.5082 | 5.9751 | 60.0633 | 6 | 9.5168 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 9.5154 | 5.9793 | 59.9653 | 6 | 9.5106 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 9.5125 | 5.9706 | 59.9941 | 6
9.5166 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 9.5251 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 9.5238 | 5.9793 | 59.9653 | 6 | 9.5189 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 9.5208 | 5.9708 | 59.9941 | 6
9.5249 | 5.9749 | 60.0633 | 6 | 9.5334 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 9.5321 | 5.9792 | 59.9653 | 6 | 9.5272 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 9.5292 | 5.971 | 59.9941 | 6
9.5332 | 5.9748 | 60.0633 | 6 | 9.5418 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.5405 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 9.5355 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 9.5375 | 5.9712 | 59.9941 | 6
9.5415 | 5.9746 | 60.0633 | 6 | 9.5501 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.5488 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 9.5439 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 9.5458 | 5.9714 | 59.9941 | 6
9.5499 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 9.5584 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.5571 | 5.978 | 59.9653 | 6 | 9.5522 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 9.5541 | 5.9717 | 59.9941 | 6
9.5582 | 5.9754 | 60.0633 | 6 | 9.5668 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.5655 | 5.9774 | 59.9653 | 6 | 9.5605 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.5625 | 5.972 | 59.9941 | 6
9.5665 | 5.9758 | 60.0633 | 6 | 9.5751 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 9.5738 | 5.9769 | 59.9653 | 6 | 9.5688 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.5708 | 5.9723 | 59.9941 | 6
9.5748 | 5.9762 | 60.0633 | 6 | 9.5834 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 9.5822 | 5.9764 | 59.9653 | 6 | 9.5771 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.5791 | 5.9725 | 59.9941 | 6
9.5832 | 5.9766 | 60.0633 | 6 | 9.5918 | 5.971 | 59.9941 | 6 | 9.5905 | 5.9759 | 59.9653 | 6 | 9.5855 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.5874 | 5.9728 | 59.9941 | 6
9.5915 | 5.9771 | 60.0633 | 6 | 9.6001 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 9.5988 | 5.9754 | 59.9653 | 6 | 9.5938 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.5958 | 5.9729 | 59.9941 | 6
9.5998 | 5.9767 | 60.0633 | 6 | 9.6084 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 9.6072 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 9.6022 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6041 | 5.973 | 59.9941 | 6
9.6081 | 5.9764 | 60.0633 | 6 | 9.6168 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.6155 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 9.6105 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6124 | 5.9732 | 59.9941 | 6
9.6165 | 5.9761 | 60.0633 | 6 | 9.6251 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 9.6238 | 5.9741 | 59.9653 | 6 | 9.6188 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6208 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6248 | 5.9759 | 60.0633 | 6 | 9.6335 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 9.6322 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 9.6271 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6292 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6331 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.6418 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 9.6405 | 5.9742 | 59.9653 | 6 | 9.6355 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6375 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6414 | 5.9746 | 60.0633 | 6 | 9.6501 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 9.6489 | 5.9743 | 59.9653 | 6 | 9.6438 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 9.6458 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6498 | 5.9739 | 60.0633 | 6 | 9.6584 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 9.6572 | 5.9744 | 59.9653 | 6 | 9.6522 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 9.6542 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6581 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 9.6668 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 9.6655 | 5.9744 | 59.9653 | 6 | 9.6605 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 9.6625 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.6664 | 5.9727 | 60.0633 | 6 | 9.6751 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 9.6739 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 9.6688 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 9.6708 | 5.9734 | 59.9941 | 6
9.6747 | 5.972 | 60.0633 | 6 | 9.6834 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 9.6822 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 9.6771 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 9.6791 | 5.9734 | 59.9941 | 6
9.6831 | 5.9722 | 60.0633 | 6 | 9.6918 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 9.6906 | 5.9745 | 59.9653 | 6 | 9.6855 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 9.6875 | 5.9735 | 59.9941 | 6
9.6914 | 5.9724 | 60.0633 | 6 | 9.7001 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 9.6989 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.6938 | 5.9716 | 60.0229 | 6 | 9.6958 | 5.9734 | 59.9941 | 6
9.6997 | 5.9725 | 60.0633 | 6 | 9.7085 | 5.9714 | 59.9941 | 6 | 9.7072 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.7021 | 5.9708 | 60.0229 | 6 | 9.7041 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.708 | 5.9727 | 60.0633 | 6 | 9.7168 | 5.9717 | 59.9941 | 6 | 9.7156 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.7104 | 5.97 | 60.0229 | 6 | 9.7125 | 5.9733 | 59.9941 | 6
9.7164 | 5.9727 | 60.0633 | 6 | 9.7251 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 9.7239 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.7188 | 5.9692 | 60.0229 | 6 | 9.7208 | 5.9732 | 59.9941 | 6
9.7247 | 5.9727 | 60.0633 | 6 | 9.7335 | 5.9722 | 59.9941 | 6 | 9.7322 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.7271 | 5.9685 | 60.0229 | 6 | 9.7291 | 5.9731 | 59.9941 | 6
9.733 | 5.9728 | 60.0633 | 6 | 9.7418 | 5.9725 | 59.9941 | 6 | 9.7406 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.7355 | 5.9677 | 60.0229 | 6 | 9.7374 | 5.9731 | 59.9941 | 6
9.7413 | 5.9728 | 60.0633 | 6 | 9.7501 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 9.7489 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7438 | 5.967 | 60.0229 | 6 | 9.7458 | 5.9729 | 59.9941 | 6
9.7497 | 5.9729 | 60.0633 | 6 | 9.7585 | 5.9729 | 59.9941 | 6 | 9.7573 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7521 | 5.9663 | 60.0229 | 6 | 9.7542 | 5.9728 | 59.9941 | 6
9.758 | 5.9729 | 60.0633 | 6 | 9.7668 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 9.7656 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7604 | 5.9656 | 60.0229 | 6 | 9.7625 | 5.9727 | 59.9941 | 6
9.7663 | 5.973 | 60.0633 | 6 | 9.7751 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 9.7739 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7688 | 5.9648 | 60.0229 | 6 | 9.7708 | 5.9725 | 59.9941 | 6
9.7746 | 5.973 | 60.0633 | 6 | 9.7834 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 9.7823 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7771 | 5.9649 | 60.0229 | 6 | 9.7792 | 5.9725 | 59.9941 | 6
9.7829 | 5.9732 | 60.0633 | 6 | 9.7918 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 9.7906 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7855 | 5.965 | 60.0229 | 6 | 9.7875 | 5.9725 | 59.9941 | 6
9.7913 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 9.8001 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 9.799 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.7938 | 5.9651 | 60.0229 | 6 | 9.7958 | 5.9725 | 59.9941 | 6
9.7996 | 5.9734 | 60.0633 | 6 | 9.8085 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.8073 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 9.8021 | 5.9652 | 60.0229 | 6 | 9.8042 | 5.9724 | 59.9941 | 6
9.8079 | 5.9735 | 60.0633 | 6 | 9.8168 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 9.8156 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.8104 | 5.9652 | 60.0229 | 6 | 9.8125 | 5.9723 | 59.9941 | 6
9.8162 | 5.9736 | 60.0633 | 6 | 9.8251 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 9.824 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.8187 | 5.9653 | 60.0229 | 6 | 9.8208 | 5.9722 | 59.9941 | 6
9.8246 | 5.9737 | 60.0633 | 6 | 9.8335 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 9.8323 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 9.8271 | 5.9653 | 60.0229 | 6 | 9.8291 | 5.9721 | 59.9941 | 6
9.8329 | 5.9738 | 60.0633 | 6 | 9.8418 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 9.8406 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8354 | 5.9652 | 60.0229 | 6 | 9.8375 | 5.972 | 59.9941 | 6
9.8412 | 5.974 | 60.0633 | 6 | 9.8501 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 9.849 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8438 | 5.9652 | 60.0229 | 6 | 9.8458 | 5.9719 | 59.9941 | 6
9.8495 | 5.9742 | 60.0633 | 6 | 9.8585 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 9.8574 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8521 | 5.9652 | 60.0229 | 6 | 9.8541 | 5.9718 | 59.9941 | 6
9.8579 | 5.9743 | 60.0633 | 6 | 9.8668 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 9.8657 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8604 | 5.9651 | 60.0229 | 6 | 9.8624 | 5.9717 | 59.9941 | 6
9.8662 | 5.9743 | 60.0633 | 6 | 9.8751 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 9.874 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8687 | 5.965 | 60.0229 | 6 | 9.8708 | 5.9716 | 59.9941 | 6
9.8745 | 5.9742 | 60.0633 | 6 | 9.8835 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 9.8823 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8771 | 5.9649 | 60.0229 | 6 | 9.8792 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.8828 | 5.9743 | 60.0633 | 6 | 9.8918 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 9.8907 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 9.8854 | 5.9649 | 60.0229 | 6 | 9.8875 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.8912 | 5.9744 | 60.0633 | 6 | 9.9001 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 9.899 | 5.9743 | 59.9595 | 6 | 9.8937 | 5.9648 | 60.0229 | 6 | 9.8959 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.8995 | 5.9744 | 60.0633 | 6 | 9.9085 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 9.9073 | 5.9741 | 59.9595 | 6 | 9.902 | 5.9647 | 60.0229 | 6 | 9.9042 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9078 | 5.9745 | 60.0633 | 6 | 9.9168 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 9.9157 | 5.9738 | 59.9595 | 6 | 9.9104 | 5.9647 | 60.0229 | 6 | 9.9125 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9161 | 5.9745 | 60.0633 | 6 | 9.9251 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 9.9241 | 5.9736 | 59.9595 | 6 | 9.9187 | 5.9646 | 60.0229 | 6 | 9.9208 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9245 | 5.9744 | 60.0633 | 6 | 9.9335 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 9.9324 | 5.9734 | 59.9595 | 6 | 9.9271 | 5.9643 | 60.0229 | 6 | 9.9292 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9328 | 5.9744 | 60.0633 | 6 | 9.9418 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 9.9407 | 5.9731 | 59.9595 | 6 | 9.9354 | 5.9641 | 60.0229 | 6 | 9.9375 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9411 | 5.9745 | 60.0633 | 6 | 9.9501 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 9.949 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 9.9437 | 5.9638 | 60.0229 | 6 | 9.9458 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9494 | 5.9748 | 60.0633 | 6 | 9.9585 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.9574 | 5.9727 | 59.9595 | 6 | 9.952 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 9.9541 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9578 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 9.9668 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.9658 | 5.9725 | 59.9595 | 6 | 9.9604 | 5.9634 | 60.0229 | 6 | 9.9625 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9661 | 5.9754 | 60.0633 | 6 | 9.9752 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.9741 | 5.9723 | 59.9595 | 6 | 9.9687 | 5.9632 | 60.0229 | 6 | 9.9708 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9744 | 5.9756 | 60.0633 | 6 | 9.9835 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 9.9824 | 5.9723 | 59.9595 | 6 | 9.9771 | 5.9629 | 60.0229 | 6 | 9.9791 | 5.9715 | 59.9941 | 6
9.9827 | 5.9758 | 60.0633 | 6 | 9.9918 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 9.9908 | 5.9723 | 59.9595 | 6 | 9.9854 | 5.9627 | 60.0229 | 6 | 9.9875 | 5.9716 | 59.9941 | 6
9.9911 | 5.976 | 60.0633 | 6 | 10.0002 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 9.9991 | 5.9724 | 59.9595 | 6 | 9.9937 | 5.9624 | 60.0229 | 6 | 9.9958 | 5.9717 | 59.9941 | 6
9.9994 | 5.9762 | 60.0633 | 6 | 10.0085 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 10.0074 | 5.9725 | 59.9595 | 6 | 10.002 | 5.9621 | 60.0229 | 6 | 10.0042 | 5.9717 | 59.9941 | 6
10.0077 | 5.9763 | 60.0633 | 6 | 10.0168 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 10.0157 | 5.9726 | 59.9595 | 6 | 10.0104 | 5.9621 | 60.0229 | 6 | 10.0125 | 5.9718 | 59.9941 | 6
10.016 | 5.9764 | 60.0633 | 6 | 10.0251 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 10.0241 | 5.9727 | 59.9595 | 6 | 10.0187 | 5.9621 | 60.0229 | 6 | 10.0209 | 5.9719 | 59.9941 | 6
10.0244 | 5.9764 | 60.0633 | 6 | 10.0335 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 10.0325 | 5.9728 | 59.9595 | 6 | 10.027 | 5.962 | 60.0229 | 6 | 10.0292 | 5.972 | 59.9941 | 6
10.0327 | 5.9762 | 60.0633 | 6 | 10.0418 | 5.9756 | 59.9941 | 6 | 10.0408 | 5.9728 | 59.9595 | 6 | 10.0353 | 5.962 | 60.0229 | 6 | 10.0375 | 5.972 | 59.9941 | 6
10.041 | 5.9761 | 60.0633 | 6 | 10.0501 | 5.976 | 59.9941 | 6 | 10.0491 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 10.0436 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0458 | 5.9721 | 59.9941 | 6
10.0493 | 5.9759 | 60.0633 | 6 | 10.0585 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 10.0575 | 5.973 | 59.9595 | 6 | 10.052 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0542 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.0577 | 5.9757 | 60.0633 | 6 | 10.0668 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 10.0658 | 5.9731 | 59.9595 | 6 | 10.0603 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0625 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.066 | 5.9755 | 60.0633 | 6 | 10.0752 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 10.0742 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.0687 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0708 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.0743 | 5.9753 | 60.0633 | 6 | 10.0835 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 10.0825 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.077 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0792 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.0826 | 5.9752 | 60.0633 | 6 | 10.0918 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 10.0908 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.0853 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 10.0875 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.091 | 5.975 | 60.0633 | 6 | 10.1002 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 10.0992 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.0936 | 5.962 | 60.0229 | 6 | 10.0958 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.0993 | 5.9747 | 60.0633 | 6 | 10.1085 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.1075 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.102 | 5.9621 | 60.0229 | 6 | 10.1041 | 5.9722 | 59.9941 | 6
10.1076 | 5.9744 | 60.0633 | 6 | 10.1168 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.1158 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1103 | 5.9622 | 60.0229 | 6 | 10.1125 | 5.9721 | 59.9941 | 6
10.1159 | 5.9741 | 60.0633 | 6 | 10.1252 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.1242 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1187 | 5.9623 | 60.0229 | 6 | 10.1208 | 5.9721 | 59.9941 | 6
10.1243 | 5.9738 | 60.0633 | 6 | 10.1335 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1325 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.127 | 5.9624 | 60.0229 | 6 | 10.1292 | 5.9721 | 59.9941 | 6
10.1326 | 5.9736 | 60.0633 | 6 | 10.1418 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1409 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1353 | 5.9625 | 60.0229 | 6 | 10.1375 | 5.972 | 59.9941 | 6
10.1409 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 10.1501 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1492 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1436 | 5.9626 | 60.0229 | 6 | 10.1459 | 5.972 | 59.9941 | 6
10.1492 | 5.9731 | 60.0633 | 6 | 10.1585 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 10.1575 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.152 | 5.9627 | 60.0229 | 6 | 10.1542 | 5.9719 | 59.9941 | 6
10.1576 | 5.9729 | 60.0633 | 6 | 10.1668 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 10.1659 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1603 | 5.9628 | 60.0229 | 6 | 10.1625 | 5.9719 | 59.9941 | 6
10.1659 | 5.9724 | 60.0633 | 6 | 10.1752 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 10.1742 | 5.9732 | 59.9595 | 6 | 10.1686 | 5.9629 | 60.0229 | 6 | 10.1709 | 5.9719 | 59.9941 | 6
10.1742 | 5.9719 | 60.0633 | 6 | 10.1835 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1826 | 5.9734 | 59.9595 | 6 | 10.1769 | 5.9629 | 60.0229 | 6 | 10.1792 | 5.9718 | 59.9941 | 6
10.1825 | 5.9715 | 60.0633 | 6 | 10.1918 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1909 | 5.9736 | 59.9595 | 6 | 10.1853 | 5.9629 | 60.0229 | 6 | 10.1875 | 5.9718 | 59.9941 | 6
10.1909 | 5.9712 | 60.0633 | 6 | 10.2002 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.1992 | 5.9737 | 59.9595 | 6 | 10.1936 | 5.9628 | 60.0229 | 6 | 10.1958 | 5.9718 | 59.9941 | 6
10.1992 | 5.971 | 60.0633 | 6 | 10.2085 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.2076 | 5.9739 | 59.9595 | 6 | 10.202 | 5.9628 | 60.0229 | 6 | 10.2042 | 5.9718 | 59.9941 | 6
10.2075 | 5.9708 | 60.0633 | 6 | 10.2168 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.2159 | 5.9741 | 59.9595 | 6 | 10.2103 | 5.9627 | 60.0229 | 6 | 10.2125 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2158 | 5.9707 | 60.0633 | 6 | 10.2252 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.2242 | 5.9742 | 59.9595 | 6 | 10.2186 | 5.9627 | 60.0229 | 6 | 10.2208 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2241 | 5.9706 | 60.0633 | 6 | 10.2335 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 10.2326 | 5.9744 | 59.9595 | 6 | 10.2269 | 5.9629 | 60.0229 | 6 | 10.2291 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2325 | 5.9711 | 60.0633 | 6 | 10.2419 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 10.2409 | 5.9746 | 59.9595 | 6 | 10.2353 | 5.9631 | 60.0229 | 6 | 10.2375 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2408 | 5.9716 | 60.0633 | 6 | 10.2502 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 10.2493 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 10.2436 | 5.9633 | 60.0229 | 6 | 10.2458 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2491 | 5.9724 | 60.0633 | 6 | 10.2585 | 5.9783 | 59.9941 | 6 | 10.2576 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2519 | 5.9635 | 60.0229 | 6 | 10.2542 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2575 | 5.9733 | 60.0633 | 6 | 10.2668 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 10.2659 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2603 | 5.9637 | 60.0229 | 6 | 10.2626 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2658 | 5.9741 | 60.0575 | 6 | 10.2752 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 10.2743 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2686 | 5.9639 | 60.0229 | 6 | 10.2709 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2741 | 5.975 | 60.0575 | 6 | 10.2835 | 5.9786 | 59.9941 | 6 | 10.2826 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2769 | 5.9642 | 60.0229 | 6 | 10.2792 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2824 | 5.9756 | 60.0575 | 6 | 10.2918 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 10.291 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2852 | 5.9644 | 60.0229 | 6 | 10.2875 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2907 | 5.9762 | 60.0575 | 6 | 10.3002 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 10.2993 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.2936 | 5.9646 | 60.0229 | 6 | 10.2959 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.2991 | 5.9766 | 60.0575 | 6 | 10.3085 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 10.3076 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3019 | 5.9648 | 60.0229 | 6 | 10.3042 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.3074 | 5.977 | 60.0575 | 6 | 10.3168 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 10.316 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3102 | 5.9648 | 60.0229 | 6 | 10.3125 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.3157 | 5.9768 | 60.0575 | 6 | 10.3252 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 10.3243 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3185 | 5.9647 | 60.0229 | 6 | 10.3208 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.3241 | 5.9765 | 60.0575 | 6 | 10.3335 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 10.3326 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3269 | 5.9647 | 60.0229 | 6 | 10.3292 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.3324 | 5.9763 | 60.0575 | 6 | 10.3419 | 5.9782 | 59.9941 | 6 | 10.341 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3352 | 5.9646 | 60.0229 | 6 | 10.3375 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.3407 | 5.976 | 60.0575 | 6 | 10.3502 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 10.3493 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3436 | 5.9645 | 60.0229 | 6 | 10.3458 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.349 | 5.9758 | 60.0575 | 6 | 10.3585 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 10.3577 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3519 | 5.9643 | 60.0229 | 6 | 10.3541 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.3574 | 5.9755 | 60.0575 | 6 | 10.3669 | 5.9776 | 59.9941 | 6 | 10.366 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3602 | 5.9642 | 60.0229 | 6 | 10.3625 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.3657 | 5.9754 | 60.0575 | 6 | 10.3752 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 10.3743 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3685 | 5.9641 | 60.0229 | 6 | 10.3708 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.374 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.3835 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 10.3827 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3769 | 5.964 | 60.0229 | 6 | 10.3792 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.3823 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.3918 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 10.3911 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 10.3852 | 5.9639 | 60.0229 | 6 | 10.3876 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.3907 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4002 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 10.3994 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 10.3936 | 5.9638 | 60.0229 | 6 | 10.3959 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.399 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4085 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 10.4077 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 10.4019 | 5.9637 | 60.0229 | 6 | 10.4042 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.4073 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4168 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 10.416 | 5.9751 | 59.9595 | 6 | 10.4102 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 10.4125 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.4156 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4252 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 10.4244 | 5.9753 | 59.9595 | 6 | 10.4185 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 10.4209 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.424 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4335 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 10.4327 | 5.9754 | 59.9595 | 6 | 10.4269 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 10.4292 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.4323 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4419 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 10.441 | 5.9755 | 59.9595 | 6 | 10.4352 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 10.4375 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.4406 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4502 | 5.9777 | 59.9941 | 6 | 10.4494 | 5.9757 | 59.9595 | 6 | 10.4435 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 10.4458 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.4489 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4585 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 10.4578 | 5.9758 | 59.9595 | 6 | 10.4518 | 5.9635 | 60.0229 | 6 | 10.4542 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4573 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.4669 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 10.4661 | 5.9759 | 59.9595 | 6 | 10.4602 | 5.9634 | 60.0229 | 6 | 10.4625 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4656 | 5.9754 | 60.0575 | 6 | 10.4752 | 5.9813 | 59.9941 | 6 | 10.4744 | 5.9761 | 59.9595 | 6 | 10.4685 | 5.9633 | 60.0229 | 6 | 10.4708 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4739 | 5.9754 | 60.0575 | 6 | 10.4835 | 5.9826 | 59.9941 | 6 | 10.4827 | 5.9761 | 59.9595 | 6 | 10.4768 | 5.9633 | 60.0229 | 6 | 10.4791 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4822 | 5.9755 | 60.0575 | 6 | 10.4919 | 5.9838 | 59.9941 | 6 | 10.4911 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.4852 | 5.9632 | 60.0229 | 6 | 10.4875 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4906 | 5.9756 | 60.0575 | 6 | 10.5002 | 5.985 | 59.9941 | 6 | 10.4995 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.4935 | 5.9638 | 60.0229 | 6 | 10.4958 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.4989 | 5.9756 | 60.0575 | 6 | 10.5085 | 5.9862 | 59.9941 | 6 | 10.5078 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5018 | 5.9645 | 60.0229 | 6 | 10.5042 | 5.9718 | 59.9998 | 6
10.5072 | 5.9757 | 60.0575 | 6 | 10.5169 | 5.9873 | 59.9941 | 6 | 10.5161 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5101 | 5.9651 | 60.0229 | 6 | 10.5126 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.5155 | 5.9757 | 60.0575 | 6 | 10.5252 | 5.9884 | 59.9941 | 6 | 10.5245 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5185 | 5.9658 | 60.0229 | 6 | 10.5209 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.5239 | 5.9758 | 60.0575 | 6 | 10.5335 | 5.9884 | 59.9941 | 6 | 10.5328 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5268 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 10.5292 | 5.9717 | 59.9998 | 6
10.5322 | 5.9758 | 60.0575 | 6 | 10.5419 | 5.9884 | 59.9941 | 6 | 10.5411 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5352 | 5.9672 | 60.0229 | 6 | 10.5375 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.5405 | 5.9758 | 60.0575 | 6 | 10.5502 | 5.9883 | 59.9941 | 6 | 10.5494 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5435 | 5.968 | 60.0229 | 6 | 10.5459 | 5.9716 | 59.9998 | 6
10.5488 | 5.9757 | 60.0575 | 6 | 10.5585 | 5.9882 | 59.9941 | 6 | 10.5578 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5518 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 10.5542 | 5.9715 | 59.9998 | 6
10.5572 | 5.9756 | 60.0575 | 6 | 10.5669 | 5.9879 | 59.9941 | 6 | 10.5662 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5601 | 5.9698 | 60.0229 | 6 | 10.5625 | 5.9715 | 59.9998 | 6
10.5655 | 5.9755 | 60.0575 | 6 | 10.5752 | 5.9876 | 59.9941 | 6 | 10.5745 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5685 | 5.9707 | 60.0229 | 6 | 10.5708 | 5.9714 | 59.9998 | 6
10.5738 | 5.9754 | 60.0575 | 6 | 10.5835 | 5.9873 | 59.9941 | 6 | 10.5828 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5768 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 10.5792 | 5.9714 | 59.9998 | 6
10.5821 | 5.9753 | 60.0575 | 6 | 10.5919 | 5.987 | 59.9941 | 6 | 10.5912 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5851 | 5.9711 | 60.0229 | 6 | 10.5875 | 5.9713 | 59.9998 | 6
10.5905 | 5.9752 | 60.0575 | 6 | 10.6002 | 5.9867 | 59.9941 | 6 | 10.5995 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.5934 | 5.9713 | 60.0229 | 6 | 10.5958 | 5.9713 | 59.9998 | 6
10.5988 | 5.9751 | 60.0575 | 6 | 10.6086 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.6078 | 5.9762 | 59.9595 | 6 | 10.6018 | 5.9714 | 60.0229 | 6 | 10.6041 | 5.9713 | 59.9998 | 6
10.6071 | 5.975 | 60.0575 | 6 | 10.6169 | 5.9862 | 59.9941 | 6 | 10.6161 | 5.9765 | 59.9595 | 6 | 10.6101 | 5.9716 | 60.0229 | 6 | 10.6125 | 5.9712 | 59.9998 | 6
10.6154 | 5.975 | 60.0575 | 6 | 10.6252 | 5.986 | 59.9941 | 6 | 10.6245 | 5.9768 | 59.9595 | 6 | 10.6185 | 5.9718 | 60.0229 | 6 | 10.6208 | 5.9712 | 59.9998 | 6
10.6238 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6335 | 5.9859 | 59.9941 | 6 | 10.6329 | 5.9772 | 59.9595 | 6 | 10.6268 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 10.6292 | 5.9711 | 59.9998 | 6
10.6321 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6419 | 5.9858 | 59.9941 | 6 | 10.6412 | 5.9775 | 59.9595 | 6 | 10.6351 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.6376 | 5.971 | 59.9998 | 6
10.6404 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6502 | 5.9859 | 59.9941 | 6 | 10.6495 | 5.9779 | 59.9595 | 6 | 10.6434 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.6459 | 5.9709 | 59.9998 | 6
10.6487 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6585 | 5.986 | 59.9941 | 6 | 10.6579 | 5.9783 | 59.9595 | 6 | 10.6518 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.6542 | 5.9708 | 59.9998 | 6
10.6571 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6669 | 5.9861 | 59.9941 | 6 | 10.6662 | 5.9787 | 59.9595 | 6 | 10.6601 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.6625 | 5.9707 | 59.9998 | 6
10.6654 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6752 | 5.9862 | 59.9941 | 6 | 10.6746 | 5.9791 | 59.9595 | 6 | 10.6685 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.6709 | 5.9706 | 59.9998 | 6
10.6737 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6835 | 5.9863 | 59.9941 | 6 | 10.6829 | 5.9795 | 59.9595 | 6 | 10.6768 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 10.6792 | 5.9705 | 59.9998 | 6
10.682 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.6919 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.6912 | 5.9799 | 59.9595 | 6 | 10.6851 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 10.6875 | 5.9705 | 59.9998 | 6
10.6904 | 5.9749 | 60.0575 | 6 | 10.7002 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.6996 | 5.9799 | 59.9653 | 6 | 10.6934 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 10.6958 | 5.9704 | 59.9998 | 6
10.6987 | 5.9744 | 60.0575 | 6 | 10.7086 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.7079 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 10.7017 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 10.7042 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.707 | 5.974 | 60.0575 | 6 | 10.7169 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.7162 | 5.9801 | 59.9653 | 6 | 10.7101 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 10.7125 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7153 | 5.9735 | 60.0575 | 6 | 10.7252 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.7246 | 5.9801 | 59.9653 | 6 | 10.7184 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 10.7208 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7237 | 5.9731 | 60.0575 | 6 | 10.7336 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.7329 | 5.9804 | 59.9653 | 6 | 10.7267 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 10.7291 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.732 | 5.9727 | 60.0575 | 6 | 10.7419 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 10.7413 | 5.9806 | 59.9653 | 6 | 10.735 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 10.7375 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7403 | 5.9722 | 60.0575 | 6 | 10.7502 | 5.9862 | 59.9941 | 6 | 10.7496 | 5.9808 | 59.9653 | 6 | 10.7434 | 5.972 | 60.0229 | 6 | 10.7458 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7486 | 5.9718 | 60.0575 | 6 | 10.7585 | 5.986 | 59.9941 | 6 | 10.7579 | 5.981 | 59.9653 | 6 | 10.7517 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 10.7542 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.757 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.7669 | 5.9859 | 59.9941 | 6 | 10.7663 | 5.9812 | 59.9653 | 6 | 10.7601 | 5.9722 | 60.0229 | 6 | 10.7626 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7653 | 5.971 | 60.0575 | 6 | 10.7752 | 5.9858 | 59.9941 | 6 | 10.7746 | 5.9814 | 59.9653 | 6 | 10.7684 | 5.9723 | 60.0229 | 6 | 10.7709 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7736 | 5.9707 | 60.0575 | 6 | 10.7836 | 5.9857 | 59.9941 | 6 | 10.783 | 5.9815 | 59.9653 | 6 | 10.7767 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 10.7792 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7819 | 5.9708 | 60.0575 | 6 | 10.7919 | 5.9856 | 59.9941 | 6 | 10.7913 | 5.9817 | 59.9653 | 6 | 10.785 | 5.9724 | 60.0229 | 6 | 10.7875 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7903 | 5.9709 | 60.0575 | 6 | 10.8002 | 5.9852 | 59.9941 | 6 | 10.7996 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 10.7934 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 10.7959 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.7986 | 5.971 | 60.0575 | 6 | 10.8086 | 5.9849 | 59.9941 | 6 | 10.808 | 5.982 | 59.9653 | 6 | 10.8017 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8042 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8069 | 5.9711 | 60.0575 | 6 | 10.8169 | 5.9845 | 59.9941 | 6 | 10.8163 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 10.8101 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8125 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8152 | 5.9711 | 60.0575 | 6 | 10.8252 | 5.9842 | 59.9941 | 6 | 10.8246 | 5.9819 | 59.9653 | 6 | 10.8184 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8208 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8236 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.8336 | 5.9841 | 59.9941 | 6 | 10.8329 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 10.8267 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8292 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8319 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.8419 | 5.984 | 59.9941 | 6 | 10.8413 | 5.9817 | 59.9653 | 6 | 10.835 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8375 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8402 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8502 | 5.9838 | 59.9941 | 6 | 10.8497 | 5.9817 | 59.9653 | 6 | 10.8434 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8458 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8485 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8586 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.858 | 5.9817 | 59.9653 | 6 | 10.8517 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8541 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8569 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8669 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 10.8663 | 5.9816 | 59.971 | 6 | 10.86 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8625 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8652 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8752 | 5.9833 | 59.9941 | 6 | 10.8747 | 5.9815 | 59.971 | 6 | 10.8683 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8708 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8735 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8836 | 5.9834 | 59.9941 | 6 | 10.883 | 5.9818 | 59.971 | 6 | 10.8767 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8792 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8818 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 10.8919 | 5.9835 | 59.9941 | 6 | 10.8914 | 5.982 | 59.971 | 6 | 10.885 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8876 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8902 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.9002 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.8997 | 5.9823 | 59.971 | 6 | 10.8934 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.8959 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.8985 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.9086 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.908 | 5.9826 | 59.971 | 6 | 10.9017 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9042 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9068 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.9169 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.9164 | 5.9828 | 59.971 | 6 | 10.91 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9125 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9151 | 5.9713 | 60.0575 | 6 | 10.9252 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.9247 | 5.9831 | 59.971 | 6 | 10.9183 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9209 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9235 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9336 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.933 | 5.9833 | 59.971 | 6 | 10.9266 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9292 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9318 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9419 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.9413 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 10.935 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9375 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9401 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9502 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.9497 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 10.9433 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9458 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9485 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9586 | 5.9837 | 59.9941 | 6 | 10.9581 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.9517 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9542 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9568 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9669 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.9664 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.96 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9625 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9651 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9753 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.9747 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.9683 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9708 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9734 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9836 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.983 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.9766 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9791 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9818 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 10.9919 | 5.9836 | 59.9941 | 6 | 10.9914 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.985 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9875 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9901 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 11.0002 | 5.9834 | 59.9941 | 6 | 10.9998 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 10.9933 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 10.9958 | 5.9703 | 59.9998 | 6
10.9984 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 11.0086 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 11.0081 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0016 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0042 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0067 | 5.9711 | 60.0575 | 6 | 11.0169 | 5.9828 | 59.9941 | 6 | 11.0164 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0099 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0126 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0151 | 5.9711 | 60.0575 | 6 | 11.0252 | 5.9825 | 59.9941 | 6 | 11.0247 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0183 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0209 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0234 | 5.971 | 60.0575 | 6 | 11.0336 | 5.9822 | 59.9941 | 6 | 11.0331 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0266 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0292 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0317 | 5.9709 | 60.0575 | 6 | 11.0419 | 5.9819 | 59.9941 | 6 | 11.0414 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.035 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0375 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.04 | 5.9707 | 60.0575 | 6 | 11.0503 | 5.9814 | 59.9941 | 6 | 11.0497 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0433 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0459 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0484 | 5.9706 | 60.0575 | 6 | 11.0586 | 5.9808 | 59.9941 | 6 | 11.0581 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0516 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0542 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0567 | 5.9704 | 60.0575 | 6 | 11.0669 | 5.9802 | 59.9941 | 6 | 11.0664 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0599 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0625 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.065 | 5.9702 | 60.0575 | 6 | 11.0753 | 5.9797 | 59.9941 | 6 | 11.0748 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0683 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0708 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0733 | 5.9701 | 60.0575 | 6 | 11.0836 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 11.0831 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0766 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0792 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0817 | 5.97 | 60.0575 | 6 | 11.0919 | 5.9791 | 59.9941 | 6 | 11.0914 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.085 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0875 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.09 | 5.9699 | 60.0575 | 6 | 11.1003 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 11.0998 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.0933 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.0958 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.0983 | 5.9696 | 60.0575 | 6 | 11.1086 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 11.1081 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.1016 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.1041 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1066 | 5.9692 | 60.0575 | 6 | 11.1169 | 5.9782 | 59.9941 | 6 | 11.1165 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.1099 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.1125 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.115 | 5.969 | 60.0575 | 6 | 11.1252 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1248 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.1183 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.1208 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1233 | 5.9688 | 60.0575 | 6 | 11.1336 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1331 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.1266 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.1292 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1316 | 5.9686 | 60.0575 | 6 | 11.1419 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1415 | 5.9843 | 59.971 | 6 | 11.1349 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 11.1376 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1399 | 5.9684 | 60.0575 | 6 | 11.1503 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1498 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.1432 | 5.9728 | 60.0229 | 6 | 11.1459 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1483 | 5.9683 | 60.0575 | 6 | 11.1586 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1581 | 5.9841 | 59.971 | 6 | 11.1516 | 5.973 | 60.0229 | 6 | 11.1542 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1566 | 5.9683 | 60.0575 | 6 | 11.1669 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 11.1665 | 5.984 | 59.971 | 6 | 11.1599 | 5.9732 | 60.0229 | 6 | 11.1625 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1649 | 5.9683 | 60.0575 | 6 | 11.1753 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 11.1748 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 11.1682 | 5.9734 | 60.0229 | 6 | 11.1709 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1732 | 5.9682 | 60.0575 | 6 | 11.1836 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 11.1832 | 5.9838 | 59.971 | 6 | 11.1766 | 5.9736 | 60.0229 | 6 | 11.1792 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1816 | 5.9677 | 60.0575 | 6 | 11.1919 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 11.1915 | 5.9837 | 59.971 | 6 | 11.1849 | 5.9738 | 60.0229 | 6 | 11.1875 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1899 | 5.9673 | 60.0575 | 6 | 11.2003 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 11.1998 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 11.1932 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 11.1958 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.1982 | 5.9668 | 60.0575 | 6 | 11.2086 | 5.9805 | 59.9941 | 6 | 11.2081 | 5.9835 | 59.971 | 6 | 11.2015 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 11.2042 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2065 | 5.9663 | 60.0575 | 6 | 11.2169 | 5.9811 | 59.9941 | 6 | 11.2165 | 5.9834 | 59.971 | 6 | 11.2099 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 11.2125 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2149 | 5.9658 | 60.0575 | 6 | 11.2253 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 11.2249 | 5.9832 | 59.971 | 6 | 11.2182 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 11.2208 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2232 | 5.9654 | 60.0575 | 6 | 11.2336 | 5.9824 | 59.9941 | 6 | 11.2332 | 5.9833 | 59.971 | 6 | 11.2266 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2291 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2315 | 5.9647 | 60.0575 | 6 | 11.2419 | 5.9831 | 59.9941 | 6 | 11.2415 | 5.9834 | 59.971 | 6 | 11.2349 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2375 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2398 | 5.9641 | 60.0575 | 6 | 11.2503 | 5.9838 | 59.9941 | 6 | 11.2498 | 5.9834 | 59.971 | 6 | 11.2432 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2458 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2482 | 5.9634 | 60.0575 | 6 | 11.2586 | 5.9844 | 59.9941 | 6 | 11.2582 | 5.9835 | 59.971 | 6 | 11.2515 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2542 | 5.9703 | 59.9998 | 6
11.2565 | 5.9627 | 60.0575 | 6 | 11.2669 | 5.9846 | 59.9941 | 6 | 11.2665 | 5.9835 | 59.971 | 6 | 11.2599 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2626 | 5.9705 | 59.9998 | 6
11.2648 | 5.9626 | 60.0575 | 6 | 11.2753 | 5.9848 | 59.9941 | 6 | 11.2748 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 11.2682 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 11.2709 | 5.9707 | 59.9998 | 6
11.2731 | 5.9626 | 60.0575 | 6 | 11.2836 | 5.985 | 59.9941 | 6 | 11.2832 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 11.2766 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 11.2792 | 5.9709 | 59.9998 | 6
11.2815 | 5.9625 | 60.0575 | 6 | 11.2919 | 5.9852 | 59.9941 | 6 | 11.2915 | 5.9837 | 59.971 | 6 | 11.2849 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 11.2875 | 5.9712 | 59.9998 | 6
11.2898 | 5.9624 | 60.0575 | 6 | 11.3003 | 5.9854 | 59.9941 | 6 | 11.2999 | 5.9838 | 59.971 | 6 | 11.2932 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 11.2959 | 5.9714 | 59.9998 | 6
11.2981 | 5.9624 | 60.0575 | 6 | 11.3086 | 5.9856 | 59.9941 | 6 | 11.3082 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 11.3015 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 11.3042 | 5.9717 | 59.9998 | 6
11.3064 | 5.9623 | 60.0575 | 6 | 11.317 | 5.9857 | 59.9941 | 6 | 11.3165 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 11.3099 | 5.9757 | 60.0229 | 6 | 11.3125 | 5.9719 | 59.9998 | 6
11.3148 | 5.9622 | 60.0575 | 6 | 11.3253 | 5.9858 | 59.9941 | 6 | 11.3249 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 11.3182 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 11.3208 | 5.9722 | 59.9998 | 6
11.3231 | 5.9622 | 60.0575 | 6 | 11.3336 | 5.9858 | 59.9941 | 6 | 11.3332 | 5.9838 | 59.971 | 6 | 11.3265 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 11.3292 | 5.9724 | 59.9998 | 6
11.3314 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3419 | 5.9858 | 59.9941 | 6 | 11.3416 | 5.9838 | 59.971 | 6 | 11.3348 | 5.9763 | 60.0229 | 6 | 11.3375 | 5.9727 | 59.9998 | 6
11.3397 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3503 | 5.9857 | 59.9941 | 6 | 11.3499 | 5.9837 | 59.971 | 6 | 11.3432 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 11.3458 | 5.9726 | 59.9998 | 6
11.3481 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3586 | 5.9856 | 59.9941 | 6 | 11.3582 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 11.3515 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 11.3541 | 5.9725 | 59.9998 | 6
11.3564 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3669 | 5.9855 | 59.9941 | 6 | 11.3666 | 5.9835 | 59.971 | 6 | 11.3598 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 11.3625 | 5.9724 | 59.9998 | 6
11.3647 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3753 | 5.9854 | 59.9941 | 6 | 11.3749 | 5.9835 | 59.971 | 6 | 11.3682 | 5.9756 | 60.0229 | 6 | 11.3708 | 5.9722 | 59.9998 | 6
11.373 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3836 | 5.9854 | 59.9941 | 6 | 11.3832 | 5.9833 | 59.971 | 6 | 11.3765 | 5.9754 | 60.0229 | 6 | 11.3792 | 5.9721 | 60.0056 | 6
11.3814 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.3919 | 5.9853 | 59.9941 | 6 | 11.3916 | 5.9832 | 59.971 | 6 | 11.3848 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 11.3876 | 5.9719 | 60.0056 | 6
11.3897 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.4003 | 5.9853 | 59.9941 | 6 | 11.3999 | 5.9833 | 59.971 | 6 | 11.3931 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 11.3959 | 5.9718 | 60.0056 | 6
11.398 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.4086 | 5.9853 | 59.9941 | 6 | 11.4083 | 5.9834 | 59.971 | 6 | 11.4015 | 5.9746 | 60.0229 | 6 | 11.4042 | 5.9716 | 60.0056 | 6
11.4063 | 5.962 | 60.0575 | 6 | 11.417 | 5.9853 | 59.9941 | 6 | 11.4166 | 5.9836 | 59.971 | 6 | 11.4098 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 11.4125 | 5.9715 | 60.0056 | 6
11.4147 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.4253 | 5.9853 | 59.9941 | 6 | 11.4249 | 5.9838 | 59.971 | 6 | 11.4182 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 11.4209 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.423 | 5.9621 | 60.0575 | 6 | 11.4336 | 5.9856 | 59.9941 | 6 | 11.4333 | 5.9839 | 59.971 | 6 | 11.4265 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 11.4292 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4313 | 5.9622 | 60.0575 | 6 | 11.442 | 5.9859 | 59.9941 | 6 | 11.4416 | 5.984 | 59.971 | 6 | 11.4348 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.4375 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4396 | 5.9622 | 60.0575 | 6 | 11.4503 | 5.9861 | 59.9941 | 6 | 11.45 | 5.9842 | 59.971 | 6 | 11.4431 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.4458 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.448 | 5.9624 | 60.0575 | 6 | 11.4586 | 5.9862 | 59.9941 | 6 | 11.4583 | 5.9844 | 59.971 | 6 | 11.4515 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.4542 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4563 | 5.9625 | 60.0575 | 6 | 11.4669 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 11.4666 | 5.9845 | 59.971 | 6 | 11.4598 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.4625 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4646 | 5.9626 | 60.0575 | 6 | 11.4753 | 5.9866 | 59.9941 | 6 | 11.475 | 5.9847 | 59.971 | 6 | 11.4681 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.4708 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4729 | 5.9627 | 60.0575 | 6 | 11.4836 | 5.9866 | 59.9941 | 6 | 11.4833 | 5.9848 | 59.971 | 6 | 11.4764 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.4791 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4813 | 5.9638 | 60.0575 | 6 | 11.492 | 5.9865 | 59.9941 | 6 | 11.4916 | 5.9849 | 59.971 | 6 | 11.4847 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.4875 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4896 | 5.965 | 60.0575 | 6 | 11.5003 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 11.4999 | 5.9837 | 59.971 | 6 | 11.4931 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.4958 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.4979 | 5.966 | 60.0575 | 6 | 11.5086 | 5.9864 | 59.9941 | 6 | 11.5083 | 5.9824 | 59.971 | 6 | 11.5014 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.5042 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5062 | 5.9671 | 60.0575 | 6 | 11.517 | 5.9861 | 59.9941 | 6 | 11.5167 | 5.9813 | 59.971 | 6 | 11.5098 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.5125 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5146 | 5.9681 | 60.0575 | 6 | 11.5253 | 5.9859 | 59.9941 | 6 | 11.525 | 5.9801 | 59.971 | 6 | 11.5181 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 11.5209 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5229 | 5.9692 | 60.0575 | 6 | 11.5336 | 5.9857 | 59.9941 | 6 | 11.5333 | 5.979 | 59.9768 | 6 | 11.5264 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.5292 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5312 | 5.9702 | 60.0575 | 6 | 11.542 | 5.9855 | 59.9941 | 6 | 11.5416 | 5.9778 | 59.9768 | 6 | 11.5347 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.5375 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5396 | 5.9712 | 60.0575 | 6 | 11.5503 | 5.9854 | 59.9941 | 6 | 11.55 | 5.9767 | 59.9768 | 6 | 11.5431 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 11.5459 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5479 | 5.9723 | 60.0575 | 6 | 11.5586 | 5.9852 | 59.9941 | 6 | 11.5583 | 5.9755 | 59.9768 | 6 | 11.5514 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 11.5542 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5562 | 5.9734 | 60.0575 | 6 | 11.567 | 5.985 | 60.0056 | 6 | 11.5667 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 11.5598 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 11.5625 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5645 | 5.9735 | 60.0575 | 6 | 11.5753 | 5.9849 | 60.0056 | 6 | 11.575 | 5.972 | 59.9768 | 6 | 11.5681 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 11.5708 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5729 | 5.9737 | 60.0575 | 6 | 11.5836 | 5.9847 | 60.0056 | 6 | 11.5833 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 11.5764 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 11.5792 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5812 | 5.9738 | 60.0575 | 6 | 11.592 | 5.9846 | 60.0056 | 6 | 11.5917 | 5.9712 | 59.9768 | 6 | 11.5847 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 11.5875 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5895 | 5.9739 | 60.0575 | 6 | 11.6003 | 5.9844 | 60.0056 | 6 | 11.6 | 5.9707 | 59.9768 | 6 | 11.593 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 11.5958 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.5978 | 5.9739 | 60.0575 | 6 | 11.6086 | 5.9843 | 60.0056 | 6 | 11.6083 | 5.9703 | 59.9768 | 6 | 11.6014 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 11.6041 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6062 | 5.9739 | 60.0575 | 6 | 11.617 | 5.9841 | 60.0056 | 6 | 11.6167 | 5.9698 | 59.9768 | 6 | 11.6097 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 11.6125 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6145 | 5.9739 | 60.0575 | 6 | 11.6253 | 5.984 | 60.0056 | 6 | 11.625 | 5.9693 | 59.9768 | 6 | 11.618 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 11.6208 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6228 | 5.974 | 60.0575 | 6 | 11.6336 | 5.9838 | 60.0056 | 6 | 11.6334 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 11.6263 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 11.6292 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6311 | 5.9738 | 60.0575 | 6 | 11.642 | 5.9837 | 60.0056 | 6 | 11.6417 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 11.6347 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 11.6375 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6395 | 5.9737 | 60.0575 | 6 | 11.6503 | 5.9836 | 60.0056 | 6 | 11.65 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 11.643 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 11.6459 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6478 | 5.9735 | 60.0575 | 6 | 11.6586 | 5.9835 | 60.0056 | 6 | 11.6584 | 5.9694 | 59.9768 | 6 | 11.6513 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 11.6542 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6561 | 5.9733 | 60.0575 | 6 | 11.667 | 5.9831 | 60.0056 | 6 | 11.6667 | 5.9697 | 59.9768 | 6 | 11.6597 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 11.6625 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6644 | 5.9732 | 60.0575 | 6 | 11.6753 | 5.9828 | 60.0056 | 6 | 11.675 | 5.97 | 59.9768 | 6 | 11.668 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 11.6708 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6728 | 5.973 | 60.0575 | 6 | 11.6836 | 5.9825 | 60.0056 | 6 | 11.6833 | 5.9703 | 59.9768 | 6 | 11.6763 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 11.6792 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6811 | 5.9724 | 60.0575 | 6 | 11.692 | 5.9822 | 60.0056 | 6 | 11.6917 | 5.9706 | 59.9768 | 6 | 11.6846 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 11.6875 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6894 | 5.9717 | 60.0575 | 6 | 11.7003 | 5.9819 | 60.0056 | 6 | 11.7001 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 11.693 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 11.6958 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.6977 | 5.9711 | 60.0575 | 6 | 11.7086 | 5.9817 | 60.0056 | 6 | 11.7084 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 11.7013 | 5.9732 | 60.0402 | 6 | 11.7041 | 5.9714 | 60.0056 | 6
11.7061 | 5.9704 | 60.0575 | 6 | 11.7169 | 5.9814 | 60.0056 | 6 | 11.7167 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 11.7097 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 11.7125 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.7144 | 5.9697 | 60.0575 | 6 | 11.7253 | 5.9811 | 60.0056 | 6 | 11.725 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 11.718 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 11.7208 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.7227 | 5.9691 | 60.0575 | 6 | 11.7336 | 5.9809 | 60.0056 | 6 | 11.7334 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 11.7263 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 11.7291 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.731 | 5.9685 | 60.0575 | 6 | 11.7419 | 5.9807 | 60.0056 | 6 | 11.7417 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 11.7346 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 11.7374 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.7394 | 5.9678 | 60.0575 | 6 | 11.7503 | 5.9807 | 60.0056 | 6 | 11.7501 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 11.7429 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 11.7458 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.7477 | 5.9672 | 60.0575 | 6 | 11.7586 | 5.9807 | 60.0056 | 6 | 11.7584 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 11.7513 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 11.7542 | 5.9714 | 60.0113 | 6
11.756 | 5.9665 | 60.0575 | 6 | 11.7669 | 5.9806 | 60.0056 | 6 | 11.7667 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 11.7596 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 11.7625 | 5.9715 | 60.0113 | 6
11.7643 | 5.9665 | 60.0575 | 6 | 11.7753 | 5.9805 | 60.0056 | 6 | 11.7751 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 11.7679 | 5.973 | 60.0344 | 6 | 11.7708 | 5.9716 | 60.0113 | 6
11.7727 | 5.9665 | 60.0575 | 6 | 11.7836 | 5.9805 | 60.0056 | 6 | 11.7834 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.7762 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 11.7792 | 5.9717 | 60.0113 | 6
11.781 | 5.9665 | 60.0575 | 6 | 11.792 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 11.7917 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.7846 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 11.7875 | 5.9718 | 60.0113 | 6
11.7893 | 5.9666 | 60.0575 | 6 | 11.8003 | 5.9803 | 60.0056 | 6 | 11.8 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.7929 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 11.7958 | 5.9719 | 60.0113 | 6
11.7976 | 5.9666 | 60.0575 | 6 | 11.8086 | 5.9803 | 60.0056 | 6 | 11.8084 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.8013 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 11.8042 | 5.972 | 60.0113 | 6
11.806 | 5.9666 | 60.0575 | 6 | 11.817 | 5.9802 | 60.0056 | 6 | 11.8167 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.8096 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 11.8125 | 5.972 | 60.0113 | 6
11.8143 | 5.9673 | 60.0575 | 6 | 11.8253 | 5.9801 | 60.0056 | 6 | 11.8251 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.8179 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 11.8208 | 5.9721 | 60.0113 | 6
11.8226 | 5.9679 | 60.0575 | 6 | 11.8336 | 5.98 | 60.0056 | 6 | 11.8334 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.8262 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 11.8291 | 5.9723 | 60.0113 | 6
11.8309 | 5.9684 | 60.0575 | 6 | 11.8419 | 5.9799 | 60.0056 | 6 | 11.8417 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 11.8345 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 11.8375 | 5.9725 | 60.0113 | 6
11.8393 | 5.969 | 60.0575 | 6 | 11.8503 | 5.9797 | 60.0056 | 6 | 11.8501 | 5.9705 | 59.9883 | 6 | 11.8429 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 11.8458 | 5.9725 | 60.0113 | 6
11.8476 | 5.9695 | 60.0575 | 6 | 11.8586 | 5.9794 | 60.0056 | 6 | 11.8584 | 5.9702 | 59.9883 | 6 | 11.8512 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 11.8541 | 5.9726 | 60.0113 | 6
11.8559 | 5.97 | 60.0575 | 6 | 11.8669 | 5.9791 | 60.0056 | 6 | 11.8668 | 5.97 | 59.9883 | 6 | 11.8596 | 5.9787 | 60.0344 | 6 | 11.8624 | 5.9727 | 60.0113 | 6
11.8642 | 5.9705 | 60.0575 | 6 | 11.8753 | 5.9787 | 60.0056 | 6 | 11.8751 | 5.9697 | 59.9883 | 6 | 11.8679 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 11.8708 | 5.9728 | 60.0113 | 6
11.8726 | 5.971 | 60.0575 | 6 | 11.8836 | 5.9784 | 60.0056 | 6 | 11.8834 | 5.9694 | 59.9883 | 6 | 11.8762 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 11.8792 | 5.9728 | 60.0113 | 6
11.8809 | 5.9714 | 60.0575 | 6 | 11.8919 | 5.978 | 60.0056 | 6 | 11.8917 | 5.969 | 59.9883 | 6 | 11.8845 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 11.8875 | 5.9729 | 60.0113 | 6
11.8892 | 5.9717 | 60.0575 | 6 | 11.9003 | 5.9776 | 59.9998 | 6 | 11.9001 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 11.8929 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 11.8958 | 5.973 | 60.0113 | 6
11.8975 | 5.9716 | 60.0575 | 6 | 11.9086 | 5.9773 | 59.9998 | 6 | 11.9084 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 11.9012 | 5.9781 | 60.0344 | 6 | 11.9042 | 5.9731 | 60.0113 | 6
11.9059 | 5.9715 | 60.0575 | 6 | 11.9169 | 5.9767 | 59.9998 | 6 | 11.9167 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 11.9095 | 5.9779 | 60.0344 | 6 | 11.9125 | 5.9731 | 60.0113 | 6
11.9142 | 5.9715 | 60.0575 | 6 | 11.9253 | 5.9762 | 59.9998 | 6 | 11.9251 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 11.9178 | 5.9778 | 60.0344 | 6 | 11.9208 | 5.973 | 60.0113 | 6
11.9225 | 5.9715 | 60.0575 | 6 | 11.9336 | 5.9759 | 59.9998 | 6 | 11.9334 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 11.9261 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 11.9291 | 5.973 | 60.0113 | 6
11.9308 | 5.9713 | 60.0518 | 6 | 11.9419 | 5.9756 | 59.9998 | 6 | 11.9418 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 11.9345 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 11.9375 | 5.9729 | 60.0113 | 6
11.9392 | 5.9712 | 60.0518 | 6 | 11.9503 | 5.9754 | 59.9998 | 6 | 11.9501 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 11.9428 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 11.9458 | 5.9727 | 60.0113 | 6
11.9475 | 5.971 | 60.0518 | 6 | 11.9586 | 5.9751 | 59.9998 | 6 | 11.9584 | 5.9668 | 59.9883 | 6 | 11.9512 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 11.9541 | 5.9726 | 60.0113 | 6
11.9558 | 5.9709 | 60.0518 | 6 | 11.9669 | 5.9744 | 59.9998 | 6 | 11.9668 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 11.9595 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 11.9624 | 5.9724 | 60.0113 | 6
11.9641 | 5.9711 | 60.0518 | 6 | 11.9753 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 11.9751 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 11.9678 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 11.9708 | 5.9723 | 60.0113 | 6
11.9725 | 5.9712 | 60.0518 | 6 | 11.9836 | 5.973 | 59.9998 | 6 | 11.9835 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 11.9761 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 11.9791 | 5.9722 | 60.0113 | 6
11.9808 | 5.9712 | 60.0518 | 6 | 11.9919 | 5.9723 | 59.9998 | 6 | 11.9918 | 5.968 | 59.9883 | 6 | 11.9845 | 5.9771 | 60.0344 | 6 | 11.9874 | 5.9721 | 60.0113 | 6
11.9891 | 5.9713 | 60.0518 | 6 | 12.0003 | 5.9719 | 59.9998 | 6 | 12.0001 | 5.9682 | 59.9883 | 6 | 11.9928 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 11.9957 | 5.972 | 60.0113 | 6
11.9975 | 5.9713 | 60.0518 | 6 | 12.0086 | 5.9714 | 59.9998 | 6 | 12.0084 | 5.9685 | 59.9883 | 6 | 12.0011 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 12.0042 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.0058 | 5.9713 | 60.0518 | 6 | 12.0169 | 5.9709 | 59.9998 | 6 | 12.0168 | 5.9686 | 59.9883 | 6 | 12.0095 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 12.0125 | 5.9717 | 60.0113 | 6
12.0141 | 5.9714 | 60.0518 | 6 | 12.0253 | 5.9704 | 59.9998 | 6 | 12.0251 | 5.9687 | 59.9883 | 6 | 12.0178 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 12.0208 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0224 | 5.9716 | 60.0518 | 6 | 12.0336 | 5.9699 | 59.9998 | 6 | 12.0334 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0261 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 12.0291 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0308 | 5.9717 | 60.0518 | 6 | 12.0419 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0418 | 5.969 | 59.9883 | 6 | 12.0344 | 5.9778 | 60.0344 | 6 | 12.0375 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0391 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.0503 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0501 | 5.969 | 59.9883 | 6 | 12.0428 | 5.978 | 60.0344 | 6 | 12.0458 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0474 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.0586 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0585 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0511 | 5.9782 | 60.0344 | 6 | 12.0541 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0557 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.0669 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0668 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0594 | 5.9784 | 60.0344 | 6 | 12.0624 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0641 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.0753 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0751 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0677 | 5.9786 | 60.0344 | 6 | 12.0708 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0724 | 5.9719 | 60.0518 | 6 | 12.0836 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.0834 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0761 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.0791 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0807 | 5.9719 | 60.0518 | 6 | 12.0919 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 12.0918 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0844 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.0874 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.089 | 5.9719 | 60.0518 | 6 | 12.1003 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 12.1001 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.0927 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 12.0957 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.0974 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.1086 | 5.9695 | 59.9998 | 6 | 12.1085 | 5.969 | 59.9883 | 6 | 12.1011 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 12.1041 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.1057 | 5.9718 | 60.0518 | 6 | 12.1169 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 12.1168 | 5.9695 | 59.9883 | 6 | 12.1094 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 12.1124 | 5.9717 | 60.0113 | 6
12.114 | 5.9717 | 60.0518 | 6 | 12.1253 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 12.1251 | 5.97 | 59.9883 | 6 | 12.1177 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 12.1207 | 5.9717 | 60.0113 | 6
12.1223 | 5.9716 | 60.0518 | 6 | 12.1336 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 12.1335 | 5.9704 | 59.9883 | 6 | 12.126 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.129 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.1307 | 5.9715 | 60.0518 | 6 | 12.1419 | 5.9696 | 59.9998 | 6 | 12.1418 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 12.1344 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.1375 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.139 | 5.9714 | 60.0518 | 6 | 12.1503 | 5.9698 | 59.9998 | 6 | 12.1501 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 12.1427 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 12.1458 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.1473 | 5.9712 | 60.0518 | 6 | 12.1586 | 5.9699 | 59.9998 | 6 | 12.1584 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 12.1511 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 12.1541 | 5.9719 | 60.0113 | 6
12.1557 | 5.9711 | 60.0518 | 6 | 12.1669 | 5.9703 | 59.9998 | 6 | 12.1668 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 12.1594 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 12.1624 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.164 | 5.971 | 60.0518 | 6 | 12.1753 | 5.9707 | 59.9998 | 6 | 12.1752 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 12.1677 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.1708 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.1723 | 5.9709 | 60.0518 | 6 | 12.1836 | 5.9711 | 59.9998 | 6 | 12.1835 | 5.9741 | 59.9883 | 6 | 12.176 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.1791 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.1806 | 5.9709 | 60.0518 | 6 | 12.1919 | 5.9715 | 59.9998 | 6 | 12.1918 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 12.1843 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.1874 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.189 | 5.9709 | 60.0518 | 6 | 12.2003 | 5.9719 | 59.9998 | 6 | 12.2001 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.1927 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.1957 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.1973 | 5.9709 | 60.0518 | 6 | 12.2086 | 5.9723 | 59.9998 | 6 | 12.2085 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 12.201 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.2041 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2056 | 5.971 | 60.0518 | 6 | 12.2169 | 5.9727 | 59.9998 | 6 | 12.2168 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 12.2094 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.2124 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2139 | 5.9712 | 60.0518 | 6 | 12.2253 | 5.9731 | 59.9998 | 6 | 12.2252 | 5.976 | 59.9883 | 6 | 12.2177 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.2207 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2223 | 5.9714 | 60.0518 | 6 | 12.2336 | 5.9734 | 59.9998 | 6 | 12.2335 | 5.9761 | 59.9883 | 6 | 12.226 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.229 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2306 | 5.9716 | 60.0518 | 6 | 12.2419 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2418 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 12.2343 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.2374 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2389 | 5.9719 | 60.0518 | 6 | 12.2503 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2502 | 5.9763 | 59.9883 | 6 | 12.2427 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.2457 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2472 | 5.9719 | 60.0518 | 6 | 12.2586 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2585 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 12.251 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.254 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2556 | 5.972 | 60.0518 | 6 | 12.2669 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2668 | 5.9765 | 59.9883 | 6 | 12.2593 | 5.9796 | 60.0344 | 6 | 12.2623 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2639 | 5.9721 | 60.0518 | 6 | 12.2753 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2751 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 12.2676 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 12.2708 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2722 | 5.9723 | 60.0518 | 6 | 12.2836 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2835 | 5.977 | 59.9883 | 6 | 12.2759 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.2791 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2805 | 5.9724 | 60.0518 | 6 | 12.2919 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.2918 | 5.9774 | 59.9883 | 6 | 12.2843 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.2874 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2889 | 5.9725 | 60.0518 | 6 | 12.3003 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.3002 | 5.9777 | 59.9883 | 6 | 12.2926 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 12.2957 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.2972 | 5.9725 | 60.0518 | 6 | 12.3086 | 5.9737 | 59.9998 | 6 | 12.3085 | 5.978 | 59.9883 | 6 | 12.301 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 12.3041 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3055 | 5.9726 | 60.0518 | 6 | 12.3169 | 5.9731 | 59.9998 | 6 | 12.3168 | 5.9783 | 59.9883 | 6 | 12.3093 | 5.9792 | 60.0344 | 6 | 12.3124 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3138 | 5.9726 | 60.0518 | 6 | 12.3253 | 5.9726 | 59.9998 | 6 | 12.3252 | 5.9786 | 59.9883 | 6 | 12.3176 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 12.3207 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3222 | 5.9726 | 60.0518 | 6 | 12.3336 | 5.9722 | 59.9998 | 6 | 12.3335 | 5.9789 | 59.9883 | 6 | 12.3259 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.329 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3305 | 5.9727 | 60.0518 | 6 | 12.3419 | 5.9718 | 59.9998 | 6 | 12.3419 | 5.9792 | 59.9883 | 6 | 12.3343 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.3374 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3388 | 5.9728 | 60.0518 | 6 | 12.3503 | 5.9715 | 59.9998 | 6 | 12.3502 | 5.9794 | 59.9883 | 6 | 12.3426 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.3457 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3471 | 5.9729 | 60.0518 | 6 | 12.3586 | 5.9712 | 59.9998 | 6 | 12.3585 | 5.9796 | 59.9883 | 6 | 12.351 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.354 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3555 | 5.9729 | 60.0518 | 6 | 12.3669 | 5.9709 | 59.9998 | 6 | 12.3668 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.3593 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.3624 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3638 | 5.973 | 60.0518 | 6 | 12.3753 | 5.9706 | 59.9998 | 6 | 12.3752 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.3676 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.3707 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3721 | 5.973 | 60.0518 | 6 | 12.3836 | 5.9704 | 59.9998 | 6 | 12.3835 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.3759 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.379 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3805 | 5.9728 | 60.0518 | 6 | 12.3919 | 5.9701 | 59.9998 | 6 | 12.3918 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.3842 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.3873 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3888 | 5.9727 | 60.0518 | 6 | 12.4003 | 5.9705 | 59.9998 | 6 | 12.4002 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.3926 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.3958 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.3971 | 5.9726 | 60.0518 | 6 | 12.4086 | 5.9708 | 59.9998 | 6 | 12.4085 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.4009 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4041 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4054 | 5.9725 | 60.0518 | 6 | 12.4169 | 5.971 | 59.9998 | 6 | 12.4169 | 5.9795 | 59.9883 | 6 | 12.4092 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4124 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4138 | 5.9724 | 60.0518 | 6 | 12.4253 | 5.9712 | 59.9998 | 6 | 12.4252 | 5.9796 | 59.9883 | 6 | 12.4175 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4207 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4221 | 5.9722 | 60.0518 | 6 | 12.4336 | 5.9711 | 59.9998 | 6 | 12.4335 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 12.4259 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4291 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4304 | 5.9721 | 60.046 | 6 | 12.4419 | 5.971 | 59.9998 | 6 | 12.4418 | 5.9798 | 59.9883 | 6 | 12.4342 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4374 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4387 | 5.9719 | 60.046 | 6 | 12.4503 | 5.9708 | 59.9998 | 6 | 12.4502 | 5.98 | 59.9883 | 6 | 12.4426 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4457 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4471 | 5.9718 | 60.046 | 6 | 12.4586 | 5.9707 | 59.9998 | 6 | 12.4586 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 12.4509 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.454 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4554 | 5.9717 | 60.046 | 6 | 12.4669 | 5.9705 | 59.9998 | 6 | 12.4669 | 5.9802 | 59.9883 | 6 | 12.4592 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4624 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4637 | 5.9717 | 60.046 | 6 | 12.4753 | 5.9703 | 59.9998 | 6 | 12.4752 | 5.9802 | 59.9883 | 6 | 12.4675 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4707 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.472 | 5.9717 | 60.046 | 6 | 12.4836 | 5.9699 | 59.9998 | 6 | 12.4835 | 5.9803 | 59.9883 | 6 | 12.4758 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.479 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4804 | 5.9715 | 60.046 | 6 | 12.4919 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 12.4919 | 5.9803 | 59.9883 | 6 | 12.4842 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4873 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.4887 | 5.9713 | 60.046 | 6 | 12.5003 | 5.9689 | 59.9998 | 6 | 12.5002 | 5.9804 | 59.9883 | 6 | 12.4925 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.4957 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.497 | 5.9712 | 60.046 | 6 | 12.5086 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 12.5085 | 5.9806 | 59.9883 | 6 | 12.5009 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.504 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.5054 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.5169 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 12.5168 | 5.9807 | 59.9883 | 6 | 12.5092 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.5123 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.5137 | 5.971 | 60.046 | 6 | 12.5253 | 5.9678 | 59.9998 | 6 | 12.5252 | 5.9809 | 59.9883 | 6 | 12.5175 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.5206 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.522 | 5.9709 | 60.046 | 6 | 12.5336 | 5.9674 | 59.9998 | 6 | 12.5336 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 12.5258 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.5291 | 5.9721 | 60.0113 | 6
12.5303 | 5.9708 | 60.046 | 6 | 12.5419 | 5.967 | 59.9998 | 6 | 12.5419 | 5.9812 | 59.9883 | 6 | 12.5342 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.5374 | 5.9722 | 60.0113 | 6
12.5387 | 5.9706 | 60.046 | 6 | 12.5503 | 5.9666 | 59.9998 | 6 | 12.5502 | 5.9813 | 59.9883 | 6 | 12.5425 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.5457 | 5.9722 | 60.0113 | 6
12.547 | 5.9705 | 60.046 | 6 | 12.5586 | 5.9662 | 59.9998 | 6 | 12.5585 | 5.9815 | 59.9883 | 6 | 12.5508 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.554 | 5.9723 | 60.0113 | 6
12.5553 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.5669 | 5.966 | 59.9941 | 6 | 12.5669 | 5.9816 | 59.9883 | 6 | 12.5591 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.5624 | 5.9724 | 60.0113 | 6
12.5636 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.5753 | 5.9659 | 59.9941 | 6 | 12.5752 | 5.9817 | 59.9883 | 6 | 12.5674 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.5707 | 5.9724 | 60.0113 | 6
12.572 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.5836 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 12.5836 | 5.9815 | 59.9883 | 6 | 12.5758 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.579 | 5.9725 | 60.0113 | 6
12.5803 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.5919 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 12.5919 | 5.9814 | 59.9883 | 6 | 12.5841 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.5873 | 5.9725 | 60.0113 | 6
12.5886 | 5.9705 | 60.046 | 6 | 12.6003 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 12.6002 | 5.9812 | 59.9883 | 6 | 12.5925 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.5957 | 5.9726 | 60.0113 | 6
12.597 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.6086 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 12.6086 | 5.981 | 59.9883 | 6 | 12.6008 | 5.9788 | 60.0344 | 6 | 12.604 | 5.9727 | 60.0113 | 6
12.6053 | 5.9703 | 60.046 | 6 | 12.6169 | 5.9684 | 59.9941 | 6 | 12.6169 | 5.9808 | 59.9883 | 6 | 12.6091 | 5.9789 | 60.0344 | 6 | 12.6123 | 5.9726 | 60.0113 | 6
12.6136 | 5.9703 | 60.046 | 6 | 12.6253 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 12.6252 | 5.9806 | 59.9883 | 6 | 12.6174 | 5.979 | 60.0344 | 6 | 12.6206 | 5.9726 | 60.0113 | 6
12.6219 | 5.9702 | 60.046 | 6 | 12.6336 | 5.9702 | 59.9941 | 6 | 12.6335 | 5.9805 | 59.9883 | 6 | 12.6258 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 12.629 | 5.9726 | 60.0113 | 6
12.6303 | 5.9701 | 60.046 | 6 | 12.6419 | 5.9711 | 59.9941 | 6 | 12.6419 | 5.9803 | 59.9883 | 6 | 12.6341 | 5.9793 | 60.0344 | 6 | 12.6373 | 5.9725 | 60.0113 | 6
12.6386 | 5.9701 | 60.046 | 6 | 12.6503 | 5.9719 | 59.9941 | 6 | 12.6502 | 5.9802 | 59.9883 | 6 | 12.6424 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.6456 | 5.9724 | 60.0113 | 6
12.6469 | 5.97 | 60.046 | 6 | 12.6586 | 5.9727 | 59.9941 | 6 | 12.6586 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 12.6508 | 5.9795 | 60.0344 | 6 | 12.6539 | 5.9724 | 60.0113 | 6
12.6552 | 5.9699 | 60.046 | 6 | 12.667 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 12.6669 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 12.6591 | 5.9797 | 60.0344 | 6 | 12.6624 | 5.9723 | 60.0113 | 6
12.6636 | 5.9698 | 60.046 | 6 | 12.6753 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 12.6752 | 5.9801 | 59.9883 | 6 | 12.6674 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 12.6707 | 5.9722 | 60.0113 | 6
12.6719 | 5.9697 | 60.046 | 6 | 12.6836 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 12.6836 | 5.9802 | 59.9883 | 6 | 12.6757 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 12.679 | 5.9722 | 60.0113 | 6
12.6802 | 5.9697 | 60.046 | 6 | 12.692 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 12.6919 | 5.9803 | 59.9883 | 6 | 12.6841 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.6873 | 5.9721 | 60.0113 | 6
12.6885 | 5.9697 | 60.046 | 6 | 12.7003 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 12.7003 | 5.98 | 59.9883 | 6 | 12.6924 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.6957 | 5.972 | 60.0113 | 6
12.6969 | 5.9697 | 60.046 | 6 | 12.7086 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 12.7086 | 5.9797 | 59.9883 | 6 | 12.7007 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.704 | 5.9719 | 60.0113 | 6
12.7052 | 5.9696 | 60.046 | 6 | 12.7169 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 12.7169 | 5.9794 | 59.9883 | 6 | 12.709 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.7123 | 5.9719 | 60.0113 | 6
12.7135 | 5.9698 | 60.046 | 6 | 12.7253 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 12.7252 | 5.9791 | 59.9883 | 6 | 12.7174 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7206 | 5.9719 | 60.0113 | 6
12.7219 | 5.9699 | 60.046 | 6 | 12.7336 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 12.7336 | 5.9788 | 59.9883 | 6 | 12.7257 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.729 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.7302 | 5.97 | 60.046 | 6 | 12.7419 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 12.7419 | 5.9784 | 59.9883 | 6 | 12.734 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7373 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.7385 | 5.9701 | 60.046 | 6 | 12.7503 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 12.7502 | 5.9781 | 59.9883 | 6 | 12.7424 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7456 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.7468 | 5.9702 | 60.046 | 6 | 12.7586 | 5.9748 | 59.9883 | 6 | 12.7586 | 5.9778 | 59.9883 | 6 | 12.7507 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7539 | 5.9718 | 60.0113 | 6
12.7552 | 5.9703 | 60.046 | 6 | 12.767 | 5.9749 | 59.9883 | 6 | 12.7669 | 5.9773 | 59.9883 | 6 | 12.759 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7623 | 5.9717 | 60.0113 | 6
12.7635 | 5.9704 | 60.046 | 6 | 12.7753 | 5.9749 | 59.9883 | 6 | 12.7753 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.7673 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7706 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.7718 | 5.9705 | 60.046 | 6 | 12.7836 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 12.7836 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.7757 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7789 | 5.9716 | 60.0113 | 6
12.7801 | 5.9707 | 60.046 | 6 | 12.792 | 5.9734 | 59.9883 | 6 | 12.7919 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.784 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7872 | 5.9715 | 60.0113 | 6
12.7885 | 5.9708 | 60.046 | 6 | 12.8003 | 5.9727 | 59.9883 | 6 | 12.8003 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.7924 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.7957 | 5.9715 | 60.0113 | 6
12.7968 | 5.9708 | 60.046 | 6 | 12.8086 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 12.8086 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8007 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.804 | 5.9714 | 60.0113 | 6
12.8051 | 5.9709 | 60.046 | 6 | 12.817 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 12.817 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.809 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8123 | 5.9714 | 60.0113 | 6
12.8135 | 5.971 | 60.046 | 6 | 12.8253 | 5.9705 | 59.9883 | 6 | 12.8253 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8173 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8206 | 5.9713 | 60.0113 | 6
12.8218 | 5.971 | 60.046 | 6 | 12.8336 | 5.9697 | 59.9883 | 6 | 12.8336 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8256 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.829 | 5.9713 | 60.0113 | 6
12.8301 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.842 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 12.8419 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.834 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8373 | 5.9712 | 60.0113 | 6
12.8384 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.8503 | 5.9687 | 59.9883 | 6 | 12.8503 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8423 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8456 | 5.9713 | 60.0113 | 6
12.8468 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.8586 | 5.9686 | 59.9883 | 6 | 12.8586 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8506 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8539 | 5.9713 | 60.0113 | 6
12.8551 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.867 | 5.9691 | 59.9883 | 6 | 12.8669 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8589 | 5.9803 | 60.0344 | 6 | 12.8623 | 5.9714 | 60.0113 | 6
12.8634 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.8753 | 5.9696 | 59.9883 | 6 | 12.8753 | 5.9769 | 59.9883 | 6 | 12.8673 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.8706 | 5.9714 | 60.0113 | 6
12.8717 | 5.9712 | 60.046 | 6 | 12.8836 | 5.9701 | 59.9883 | 6 | 12.8836 | 5.9767 | 59.9883 | 6 | 12.8756 | 5.9802 | 60.0344 | 6 | 12.8789 | 5.9714 | 60.0171 | 6
12.8801 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.892 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 12.892 | 5.9766 | 59.9883 | 6 | 12.884 | 5.9801 | 60.0344 | 6 | 12.8872 | 5.9715 | 60.0171 | 6
12.8884 | 5.9711 | 60.046 | 6 | 12.9003 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 12.9003 | 5.9764 | 59.9883 | 6 | 12.8923 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 12.8956 | 5.9714 | 60.0171 | 6
12.8967 | 5.9713 | 60.046 | 6 | 12.9087 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 12.9086 | 5.9762 | 59.9883 | 6 | 12.9006 | 5.98 | 60.0344 | 6 | 12.9039 | 5.9714 | 60.0171 | 6
12.905 | 5.9715 | 60.046 | 6 | 12.917 | 5.9728 | 59.9883 | 6 | 12.9169 | 5.976 | 59.9883 | 6 | 12.9089 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 12.9122 | 5.9713 | 60.0171 | 6
12.9134 | 5.9719 | 60.046 | 6 | 12.9253 | 5.9735 | 59.9883 | 6 | 12.9253 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 12.9172 | 5.9799 | 60.0344 | 6 | 12.9205 | 5.9713 | 60.0171 | 6
12.9217 | 5.9724 | 60.046 | 6 | 12.9337 | 5.9737 | 59.9883 | 6 | 12.9336 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 12.9256 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.929 | 5.9712 | 60.0171 | 6
12.93 | 5.9729 | 60.046 | 6 | 12.942 | 5.9738 | 59.9883 | 6 | 12.942 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 12.9339 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.9373 | 5.9711 | 60.0171 | 6
12.9384 | 5.9734 | 60.046 | 6 | 12.9503 | 5.974 | 59.9883 | 6 | 12.9503 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 12.9423 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.9456 | 5.971 | 60.0171 | 6
12.9467 | 5.9738 | 60.046 | 6 | 12.9587 | 5.9742 | 59.9883 | 6 | 12.9586 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9506 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.9539 | 5.9709 | 60.0171 | 6
12.955 | 5.9743 | 60.046 | 6 | 12.967 | 5.9744 | 59.9883 | 6 | 12.967 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9589 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.9623 | 5.9709 | 60.0171 | 6
12.9633 | 5.9747 | 60.046 | 6 | 12.9753 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 12.9753 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9672 | 5.9798 | 60.0344 | 6 | 12.9706 | 5.9708 | 60.0171 | 6
12.9717 | 5.9752 | 60.046 | 6 | 12.9837 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 12.9836 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9756 | 5.9794 | 60.0344 | 6 | 12.9789 | 5.9708 | 60.0171 | 6
12.98 | 5.9754 | 60.046 | 6 | 12.992 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 12.9919 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9839 | 5.9791 | 60.0344 | 6 | 12.9872 | 5.9708 | 60.0171 | 6
12.9883 | 5.9757 | 60.046 | 6 | 13.0003 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.0003 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 12.9922 | 5.9787 | 60.0344 | 6 | 12.9956 | 5.9708 | 60.0171 | 6
12.9966 | 5.9759 | 60.046 | 6 | 13.0087 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.0087 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 13.0005 | 5.9783 | 60.0344 | 6 | 13.0039 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.005 | 5.9761 | 60.046 | 6 | 13.017 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.017 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 13.0089 | 5.978 | 60.0344 | 6 | 13.0122 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.0133 | 5.9763 | 60.046 | 6 | 13.0253 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.0253 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 13.0172 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 13.0205 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.0216 | 5.9766 | 60.046 | 6 | 13.0337 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.0336 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 13.0255 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 13.0289 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.03 | 5.9768 | 60.046 | 6 | 13.042 | 5.9747 | 59.9883 | 6 | 13.042 | 5.9751 | 59.9883 | 6 | 13.0339 | 5.9769 | 60.0344 | 6 | 13.0372 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.0383 | 5.977 | 60.046 | 6 | 13.0504 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 13.0503 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 13.0422 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 13.0455 | 5.9709 | 60.0171 | 6
13.0466 | 5.9772 | 60.046 | 6 | 13.0587 | 5.9746 | 59.9883 | 6 | 13.0587 | 5.9752 | 59.9883 | 6 | 13.0505 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 13.0538 | 5.9709 | 60.0171 | 6
13.0549 | 5.9774 | 60.046 | 6 | 13.067 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 13.067 | 5.9753 | 59.9883 | 6 | 13.0588 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 13.0623 | 5.9709 | 60.0171 | 6
13.0633 | 5.9778 | 60.046 | 6 | 13.0753 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 13.0753 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 13.0672 | 5.9762 | 60.0344 | 6 | 13.0706 | 5.971 | 60.0171 | 6
13.0716 | 5.9782 | 60.046 | 6 | 13.0837 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 13.0837 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 13.0755 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.0789 | 5.971 | 60.0171 | 6
13.0799 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.092 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 13.092 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 13.0839 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.0872 | 5.971 | 60.0171 | 6
13.0882 | 5.9787 | 60.046 | 6 | 13.1003 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 13.1003 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 13.0922 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.0956 | 5.9711 | 60.0171 | 6
13.0966 | 5.9789 | 60.046 | 6 | 13.1087 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 13.1086 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 13.1005 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.1039 | 5.9711 | 60.0171 | 6
13.1049 | 5.9792 | 60.046 | 6 | 13.117 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 13.117 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 13.1088 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 13.1122 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1132 | 5.9794 | 60.046 | 6 | 13.1254 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 13.1253 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1171 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 13.1205 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1215 | 5.9797 | 60.046 | 6 | 13.1337 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 13.1337 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1255 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 13.1289 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1299 | 5.9799 | 60.046 | 6 | 13.142 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.142 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1338 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 13.1372 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1382 | 5.9801 | 60.046 | 6 | 13.1504 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 13.1503 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1422 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 13.1455 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1465 | 5.9802 | 60.046 | 6 | 13.1587 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 13.1587 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1505 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 13.1538 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.1549 | 5.9802 | 60.046 | 6 | 13.167 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 13.167 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1588 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 13.1622 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.1632 | 5.9802 | 60.046 | 6 | 13.1754 | 5.9716 | 59.9941 | 6 | 13.1754 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1671 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 13.1705 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.1715 | 5.9802 | 60.046 | 6 | 13.1837 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 13.1837 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1754 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 13.1788 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.1798 | 5.9801 | 60.046 | 6 | 13.192 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 13.192 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1838 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.1871 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.1882 | 5.98 | 60.046 | 6 | 13.2004 | 5.9699 | 59.9941 | 6 | 13.2003 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.1921 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.1956 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.1965 | 5.98 | 60.046 | 6 | 13.2087 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 13.2087 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2004 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 13.2039 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.2048 | 5.9799 | 60.046 | 6 | 13.217 | 5.9686 | 59.9941 | 6 | 13.217 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2087 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 13.2122 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.2131 | 5.9798 | 60.046 | 6 | 13.2254 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 13.2253 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2171 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 13.2205 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.2215 | 5.9797 | 60.046 | 6 | 13.2337 | 5.9675 | 59.9941 | 6 | 13.2337 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2254 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 13.2289 | 5.9714 | 60.0171 | 6
13.2298 | 5.9794 | 60.046 | 6 | 13.242 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 13.242 | 5.9759 | 59.9883 | 6 | 13.2338 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.2372 | 5.9714 | 60.0171 | 6
13.2381 | 5.9791 | 60.046 | 6 | 13.2504 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 13.2504 | 5.9759 | 59.9883 | 6 | 13.2421 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.2455 | 5.9715 | 60.0171 | 6
13.2465 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 13.2587 | 5.9658 | 59.9941 | 6 | 13.2587 | 5.9759 | 59.9883 | 6 | 13.2504 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2538 | 5.9715 | 60.0171 | 6
13.2548 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 13.267 | 5.9651 | 59.9941 | 6 | 13.267 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2587 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2622 | 5.9716 | 60.0171 | 6
13.2631 | 5.9783 | 60.046 | 6 | 13.2754 | 5.9644 | 59.9941 | 6 | 13.2753 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.267 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2705 | 5.9716 | 60.0171 | 6
13.2714 | 5.9781 | 60.046 | 6 | 13.2837 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 13.2837 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2754 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2788 | 5.9717 | 60.0171 | 6
13.2798 | 5.9779 | 60.046 | 6 | 13.2921 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 13.2921 | 5.9758 | 59.9883 | 6 | 13.2837 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2871 | 5.9717 | 60.0171 | 6
13.2881 | 5.9777 | 60.046 | 6 | 13.3004 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 13.3004 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 13.2921 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.2955 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.2964 | 5.9777 | 60.046 | 6 | 13.3087 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 13.3087 | 5.9757 | 59.9883 | 6 | 13.3004 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3038 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3047 | 5.9776 | 60.046 | 6 | 13.317 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 13.317 | 5.9756 | 59.9883 | 6 | 13.3087 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3121 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3131 | 5.9777 | 60.046 | 6 | 13.3254 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 13.3254 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 13.317 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3204 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3214 | 5.9779 | 60.046 | 6 | 13.3337 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 13.3337 | 5.9755 | 59.9883 | 6 | 13.3253 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3289 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3297 | 5.978 | 60.046 | 6 | 13.342 | 5.9628 | 59.9941 | 6 | 13.342 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 13.3337 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3372 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3381 | 5.9781 | 60.046 | 6 | 13.3504 | 5.9627 | 59.9941 | 6 | 13.3503 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 13.342 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3455 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3464 | 5.9783 | 60.046 | 6 | 13.3587 | 5.9626 | 59.9941 | 6 | 13.3587 | 5.9754 | 59.9883 | 6 | 13.3503 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3538 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3547 | 5.9784 | 60.046 | 6 | 13.367 | 5.9628 | 59.9941 | 6 | 13.3671 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.3586 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3622 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.363 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.3754 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 13.3754 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.367 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3705 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3714 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 13.3837 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 13.3837 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.3753 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3788 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3797 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 13.3921 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 13.392 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.3837 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.3871 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.388 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4004 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 13.4004 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.392 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.3955 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.3963 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4087 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 13.4087 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.4003 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4038 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4047 | 5.9784 | 60.046 | 6 | 13.4171 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 13.4171 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.4086 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4121 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.413 | 5.9784 | 60.046 | 6 | 13.4254 | 5.9639 | 59.9941 | 6 | 13.4254 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.4169 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4204 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4213 | 5.9783 | 60.046 | 6 | 13.4337 | 5.9641 | 59.9941 | 6 | 13.4337 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.4253 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4288 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4296 | 5.9784 | 60.046 | 6 | 13.442 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 13.4421 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 13.4336 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4371 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.438 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4504 | 5.9656 | 59.9941 | 6 | 13.4504 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 13.442 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4454 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4463 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4587 | 5.9669 | 59.9941 | 6 | 13.4587 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 13.4503 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4537 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4546 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4671 | 5.9683 | 59.9941 | 6 | 13.467 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 13.4586 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4622 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.463 | 5.9785 | 60.046 | 6 | 13.4754 | 5.9696 | 59.9941 | 6 | 13.4754 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 13.4669 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4705 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4713 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 13.4837 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 13.4837 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 13.4752 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.4788 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4796 | 5.9786 | 60.046 | 6 | 13.4921 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 13.4921 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 13.4836 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.4871 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4879 | 5.9787 | 60.046 | 6 | 13.5004 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 13.5004 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 13.4919 | 5.9773 | 60.0402 | 6 | 13.4955 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.4963 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 13.5087 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 13.5087 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 13.5002 | 5.9774 | 60.0402 | 6 | 13.5038 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.5046 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 13.5171 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 13.517 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 13.5085 | 5.9774 | 60.0402 | 6 | 13.5121 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.5129 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 13.5254 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 13.5254 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5169 | 5.9775 | 60.0402 | 6 | 13.5204 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.5212 | 5.9788 | 60.046 | 6 | 13.5337 | 5.9786 | 59.9941 | 6 | 13.5338 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5252 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 13.5288 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.5296 | 5.9787 | 60.046 | 6 | 13.5421 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 13.5421 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5335 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 13.5371 | 5.9718 | 60.0171 | 6
13.5379 | 5.9787 | 60.046 | 6 | 13.5504 | 5.979 | 59.9941 | 6 | 13.5504 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5419 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5454 | 5.9717 | 60.0171 | 6
13.5462 | 5.9784 | 60.046 | 6 | 13.5587 | 5.9792 | 59.9941 | 6 | 13.5587 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5502 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5537 | 5.9717 | 60.0171 | 6
13.5546 | 5.9781 | 60.046 | 6 | 13.5671 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 13.5671 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5585 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5621 | 5.9716 | 60.0171 | 6
13.5629 | 5.9777 | 60.046 | 6 | 13.5754 | 5.9796 | 59.9941 | 6 | 13.5754 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.5668 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5704 | 5.9715 | 60.0171 | 6
13.5712 | 5.9774 | 60.046 | 6 | 13.5837 | 5.9795 | 59.9941 | 6 | 13.5837 | 5.9734 | 59.9941 | 6 | 13.5752 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5787 | 5.9714 | 60.0171 | 6
13.5795 | 5.977 | 60.046 | 6 | 13.5921 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 13.592 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 13.5835 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.587 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.5879 | 5.9766 | 60.046 | 6 | 13.6004 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 13.6004 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 13.5919 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.5955 | 5.9711 | 60.0171 | 6
13.5962 | 5.976 | 60.046 | 6 | 13.6087 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 13.6087 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 13.6002 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.6038 | 5.971 | 60.0171 | 6
13.6045 | 5.9753 | 60.046 | 6 | 13.6171 | 5.9792 | 59.9941 | 6 | 13.6171 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 13.6085 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.6121 | 5.9709 | 60.0171 | 6
13.6128 | 5.9748 | 60.046 | 6 | 13.6254 | 5.9792 | 59.9941 | 6 | 13.6254 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 13.6168 | 5.9778 | 60.0402 | 6 | 13.6204 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.6212 | 5.9743 | 60.046 | 6 | 13.6337 | 5.9791 | 59.9941 | 6 | 13.6337 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 13.6251 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 13.6287 | 5.9707 | 60.0171 | 6
13.6295 | 5.9741 | 60.046 | 6 | 13.6421 | 5.979 | 59.9941 | 6 | 13.6421 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 13.6335 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 13.6371 | 5.9706 | 60.0171 | 6
13.6378 | 5.9739 | 60.046 | 6 | 13.6504 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 13.6504 | 5.9755 | 59.9941 | 6 | 13.6418 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 13.6454 | 5.9706 | 60.0171 | 6
13.6461 | 5.973 | 60.046 | 6 | 13.6588 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 13.6588 | 5.9758 | 59.9941 | 6 | 13.6501 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 13.6537 | 5.9705 | 60.0171 | 6
13.6545 | 5.9722 | 60.046 | 6 | 13.6671 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 13.6671 | 5.9759 | 59.9941 | 6 | 13.6584 | 5.9774 | 60.0402 | 6 | 13.662 | 5.9705 | 60.0171 | 6
13.6628 | 5.9714 | 60.046 | 6 | 13.6754 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 13.6754 | 5.976 | 59.9941 | 6 | 13.6668 | 5.9773 | 60.0402 | 6 | 13.6704 | 5.9705 | 60.0171 | 6
13.6711 | 5.9707 | 60.046 | 6 | 13.6837 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 13.6837 | 5.976 | 59.9941 | 6 | 13.6751 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 13.6787 | 5.9705 | 60.0171 | 6
13.6795 | 5.9702 | 60.046 | 6 | 13.6921 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 13.6921 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 13.6834 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 13.687 | 5.9705 | 60.0171 | 6
13.6878 | 5.9696 | 60.046 | 6 | 13.7004 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 13.7004 | 5.9762 | 59.9941 | 6 | 13.6918 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 13.6953 | 5.9707 | 60.0171 | 6
13.6961 | 5.9691 | 60.046 | 6 | 13.7087 | 5.9787 | 59.9941 | 6 | 13.7087 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 13.7001 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 13.7037 | 5.9708 | 60.0171 | 6
13.7044 | 5.9686 | 60.046 | 6 | 13.7171 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 13.7171 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7084 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 13.712 | 5.9709 | 60.0171 | 6
13.7128 | 5.968 | 60.046 | 6 | 13.7254 | 5.9782 | 59.9941 | 6 | 13.7254 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7167 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 13.7203 | 5.9711 | 60.0171 | 6
13.7211 | 5.9675 | 60.046 | 6 | 13.7338 | 5.978 | 59.9941 | 6 | 13.7338 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7251 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 13.7286 | 5.9712 | 60.0171 | 6
13.7294 | 5.9677 | 60.046 | 6 | 13.7421 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 13.7421 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7334 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7371 | 5.9713 | 60.0171 | 6
13.7377 | 5.9678 | 60.046 | 6 | 13.7504 | 5.9775 | 59.9941 | 6 | 13.7504 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7417 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7454 | 5.9715 | 60.0171 | 6
13.7461 | 5.9678 | 60.046 | 6 | 13.7588 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 13.7587 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7501 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7537 | 5.9716 | 60.0171 | 6
13.7544 | 5.9678 | 60.046 | 6 | 13.7671 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 13.7671 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7584 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.762 | 5.9719 | 60.0171 | 6
13.7627 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 13.7754 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 13.7754 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7667 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7704 | 5.9721 | 60.0171 | 6
13.7711 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 13.7838 | 5.9759 | 59.9941 | 6 | 13.7838 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.775 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7787 | 5.9722 | 60.0171 | 6
13.7794 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 13.7921 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 13.7921 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7834 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.787 | 5.9723 | 60.0171 | 6
13.7877 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 13.8004 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 13.8004 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.7917 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.7953 | 5.9725 | 60.0171 | 6
13.796 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 13.8087 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 13.8088 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.8 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8037 | 5.9726 | 60.0171 | 6
13.8044 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 13.8171 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 13.8171 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.8083 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.812 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.8127 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 13.8254 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 13.8254 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.8167 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8203 | 5.9728 | 60.0171 | 6
13.821 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 13.8338 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 13.8337 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.825 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8286 | 5.9729 | 60.0171 | 6
13.8293 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 13.8421 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 13.8421 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.8333 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.837 | 5.973 | 60.0171 | 6
13.8377 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 13.8504 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 13.8504 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.8417 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8453 | 5.9729 | 60.0171 | 6
13.846 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 13.8588 | 5.9713 | 59.9941 | 6 | 13.8588 | 5.9764 | 59.9941 | 6 | 13.85 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8536 | 5.9729 | 60.0171 | 6
13.8543 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 13.8671 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 13.8671 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 13.8583 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8619 | 5.9728 | 60.0171 | 6
13.8627 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 13.8754 | 5.9699 | 59.9941 | 6 | 13.8754 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 13.8666 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8704 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.871 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 13.8838 | 5.9691 | 59.9941 | 6 | 13.8837 | 5.9773 | 59.9941 | 6 | 13.875 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8787 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.8793 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 13.8921 | 5.9683 | 59.9941 | 6 | 13.8921 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 13.8833 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.887 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.8876 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 13.9004 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 13.9005 | 5.9783 | 59.9941 | 6 | 13.8916 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.8953 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.896 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 13.9088 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 13.9088 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 13.9 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.9037 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9043 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 13.9171 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 13.9171 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 13.9083 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.912 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9126 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 13.9254 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 13.9254 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 13.9166 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.9203 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.921 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 13.9338 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 13.9338 | 5.9803 | 59.9941 | 6 | 13.9249 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 13.9286 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9293 | 5.9683 | 60.0344 | 6 | 13.9421 | 5.9666 | 59.9883 | 6 | 13.9421 | 5.9808 | 59.9941 | 6 | 13.9333 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 13.937 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9376 | 5.9683 | 60.0344 | 6 | 13.9504 | 5.967 | 59.9883 | 6 | 13.9504 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 13.9416 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 13.9453 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9459 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 13.9588 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 13.9587 | 5.9816 | 59.9941 | 6 | 13.95 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.9536 | 5.9728 | 60.0171 | 6
13.9543 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 13.9671 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 13.9671 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 13.9583 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 13.9619 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9626 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 13.9755 | 5.969 | 59.9883 | 6 | 13.9755 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 13.9666 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 13.9703 | 5.9727 | 60.0171 | 6
13.9709 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 13.9838 | 5.9692 | 59.9883 | 6 | 13.9838 | 5.9817 | 59.9941 | 6 | 13.9749 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 13.9786 | 5.9726 | 60.0171 | 6
13.9793 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 13.9921 | 5.9694 | 59.9883 | 6 | 13.9921 | 5.9816 | 59.9941 | 6 | 13.9832 | 5.9771 | 60.0402 | 6 | 13.9869 | 5.9725 | 60.0171 | 6
13.9876 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0005 | 5.9696 | 59.9883 | 6 | 14.0004 | 5.9816 | 59.9941 | 6 | 13.9916 | 5.9776 | 60.0402 | 6 | 13.9952 | 5.9726 | 60.0171 | 6
13.9959 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0088 | 5.9699 | 59.9883 | 6 | 14.0088 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 13.9999 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 14.0037 | 5.9727 | 60.0171 | 6
14.0042 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0171 | 5.9701 | 59.9883 | 6 | 14.0171 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 14.0082 | 5.9789 | 60.0402 | 6 | 14.012 | 5.9728 | 60.0171 | 6
14.0126 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0255 | 5.9703 | 59.9883 | 6 | 14.0255 | 5.9815 | 59.9941 | 6 | 14.0165 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 14.0203 | 5.9729 | 60.0171 | 6
14.0209 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0338 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 14.0338 | 5.9812 | 59.9941 | 6 | 14.0249 | 5.9806 | 60.0402 | 6 | 14.0286 | 5.9729 | 60.0171 | 6
14.0292 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0421 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 14.0421 | 5.981 | 59.9941 | 6 | 14.0332 | 5.9814 | 60.0402 | 6 | 14.037 | 5.9729 | 60.0171 | 6
14.0376 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0505 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 14.0504 | 5.9808 | 59.9941 | 6 | 14.0415 | 5.9823 | 60.0402 | 6 | 14.0453 | 5.9728 | 60.0229 | 6
14.0459 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0588 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 14.0588 | 5.9806 | 59.9941 | 6 | 14.0499 | 5.9831 | 60.0402 | 6 | 14.0536 | 5.9726 | 60.0229 | 6
14.0542 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0671 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 14.0671 | 5.9806 | 59.9941 | 6 | 14.0582 | 5.9834 | 60.0402 | 6 | 14.0619 | 5.9726 | 60.0229 | 6
14.0625 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0755 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 14.0754 | 5.9806 | 59.9941 | 6 | 14.0665 | 5.9838 | 60.0402 | 6 | 14.0703 | 5.9726 | 60.0229 | 6
14.0709 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0838 | 5.971 | 59.9883 | 6 | 14.0838 | 5.9805 | 59.9941 | 6 | 14.0748 | 5.9841 | 60.0402 | 6 | 14.0786 | 5.9724 | 60.0229 | 6
14.0792 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.0921 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 14.0921 | 5.9805 | 59.9941 | 6 | 14.0832 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.0869 | 5.9722 | 60.0229 | 6
14.0875 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 14.1005 | 5.9704 | 59.9883 | 6 | 14.1005 | 5.9804 | 59.9941 | 6 | 14.0915 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.0952 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.0959 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1088 | 5.9696 | 59.9883 | 6 | 14.1088 | 5.9802 | 59.9941 | 6 | 14.0999 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1036 | 5.9717 | 60.0229 | 6
14.1042 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1172 | 5.9689 | 59.9883 | 6 | 14.1171 | 5.9802 | 59.9941 | 6 | 14.1082 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1119 | 5.9716 | 60.0229 | 6
14.1125 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1255 | 5.9681 | 59.9883 | 6 | 14.1254 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 14.1165 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1202 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1208 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1338 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 14.1338 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 14.1248 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1285 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1292 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1422 | 5.9666 | 59.9883 | 6 | 14.1421 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 14.1331 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.137 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1375 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1505 | 5.9658 | 59.9883 | 6 | 14.1505 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 14.1415 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1453 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1458 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1588 | 5.9649 | 59.9883 | 6 | 14.1588 | 5.9797 | 59.9941 | 6 | 14.1498 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1536 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1541 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 14.1671 | 5.9639 | 59.9883 | 6 | 14.1671 | 5.9796 | 59.9941 | 6 | 14.1581 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1619 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1625 | 5.9685 | 60.0402 | 6 | 14.1755 | 5.9629 | 59.9883 | 6 | 14.1755 | 5.9795 | 59.9941 | 6 | 14.1664 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1702 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1708 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 14.1838 | 5.9628 | 59.9883 | 6 | 14.1838 | 5.9795 | 59.9941 | 6 | 14.1747 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1786 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1791 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 14.1922 | 5.9627 | 59.9883 | 6 | 14.1921 | 5.9794 | 59.9941 | 6 | 14.1831 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1869 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1875 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 14.2005 | 5.9626 | 59.9883 | 6 | 14.2004 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.1914 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.1952 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.1958 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 14.2088 | 5.9625 | 59.9883 | 6 | 14.2088 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.1998 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2035 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2041 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 14.2172 | 5.9625 | 59.9883 | 6 | 14.2171 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.2081 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2119 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2124 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.2255 | 5.9626 | 59.9883 | 6 | 14.2255 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.2164 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2202 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2208 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 14.2338 | 5.9626 | 59.9883 | 6 | 14.2338 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.2247 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2285 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2291 | 5.9693 | 60.0402 | 6 | 14.2422 | 5.9626 | 59.9883 | 6 | 14.2421 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 14.2331 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2368 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2374 | 5.9693 | 60.0402 | 6 | 14.2505 | 5.9628 | 59.9883 | 6 | 14.2504 | 5.9792 | 59.9998 | 6 | 14.2414 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2452 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2458 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 14.2589 | 5.9629 | 59.9883 | 6 | 14.2588 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 14.2497 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2535 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2541 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 14.2672 | 5.9632 | 59.9883 | 6 | 14.2672 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 14.2581 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2618 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2624 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 14.2755 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 14.2755 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 14.2664 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2701 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2707 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.2838 | 5.9638 | 59.9883 | 6 | 14.2838 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 14.2747 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2786 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2791 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.2922 | 5.9642 | 59.9883 | 6 | 14.2921 | 5.9797 | 59.9998 | 6 | 14.283 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2869 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2874 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.3005 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 14.3005 | 5.98 | 59.9998 | 6 | 14.2914 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.2952 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.2957 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.3088 | 5.9647 | 59.9883 | 6 | 14.3088 | 5.9804 | 59.9998 | 6 | 14.2997 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3035 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.304 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 14.3172 | 5.9652 | 59.9883 | 6 | 14.3171 | 5.9808 | 59.9998 | 6 | 14.308 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3119 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3124 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 14.3255 | 5.9657 | 59.9883 | 6 | 14.3254 | 5.9812 | 59.9998 | 6 | 14.3163 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3202 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3207 | 5.9693 | 60.0402 | 6 | 14.3339 | 5.9662 | 59.9883 | 6 | 14.3338 | 5.9816 | 59.9998 | 6 | 14.3246 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3285 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.329 | 5.9694 | 60.0402 | 6 | 14.3422 | 5.9666 | 59.9883 | 6 | 14.3421 | 5.9821 | 59.9998 | 6 | 14.333 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3368 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3374 | 5.9695 | 60.0402 | 6 | 14.3505 | 5.9668 | 59.9883 | 6 | 14.3505 | 5.9825 | 59.9998 | 6 | 14.3413 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3452 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3457 | 5.9698 | 60.0402 | 6 | 14.3589 | 5.967 | 59.9883 | 6 | 14.3588 | 5.9829 | 59.9998 | 6 | 14.3497 | 5.9844 | 60.0402 | 6 | 14.3535 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.354 | 5.9701 | 60.0402 | 6 | 14.3672 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 14.3671 | 5.9829 | 60.0113 | 6 | 14.358 | 5.9842 | 60.0402 | 6 | 14.3618 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3623 | 5.9704 | 60.0402 | 6 | 14.3755 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 14.3754 | 5.9828 | 60.0113 | 6 | 14.3663 | 5.9841 | 60.0402 | 6 | 14.3701 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3707 | 5.9707 | 60.0402 | 6 | 14.3839 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 14.3838 | 5.9828 | 60.0113 | 6 | 14.3746 | 5.9838 | 60.0402 | 6 | 14.3784 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.379 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 14.3922 | 5.9666 | 59.9883 | 6 | 14.3921 | 5.9827 | 60.0113 | 6 | 14.383 | 5.9836 | 60.0402 | 6 | 14.3868 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3873 | 5.9712 | 60.0402 | 6 | 14.4005 | 5.9661 | 59.9826 | 6 | 14.4005 | 5.9826 | 60.0113 | 6 | 14.3913 | 5.9833 | 60.0402 | 6 | 14.3951 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.3956 | 5.9715 | 60.0402 | 6 | 14.4089 | 5.9656 | 59.9826 | 6 | 14.4088 | 5.9826 | 60.0113 | 6 | 14.3996 | 5.983 | 60.0402 | 6 | 14.4034 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.404 | 5.9718 | 60.0402 | 6 | 14.4172 | 5.9657 | 59.9826 | 6 | 14.4171 | 5.9825 | 60.0113 | 6 | 14.408 | 5.9828 | 60.0402 | 6 | 14.4117 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4123 | 5.972 | 60.0402 | 6 | 14.4255 | 5.9659 | 59.9826 | 6 | 14.4254 | 5.9824 | 60.0113 | 6 | 14.4163 | 5.9825 | 60.0402 | 6 | 14.4202 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4206 | 5.9723 | 60.0402 | 6 | 14.4339 | 5.9663 | 59.9826 | 6 | 14.4338 | 5.9828 | 60.0113 | 6 | 14.4246 | 5.9823 | 60.0402 | 6 | 14.4285 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.429 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 14.4422 | 5.9666 | 59.9826 | 6 | 14.4421 | 5.9831 | 60.0113 | 6 | 14.4329 | 5.982 | 60.0402 | 6 | 14.4368 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4373 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 14.4506 | 5.9668 | 59.9826 | 6 | 14.4504 | 5.9824 | 60.0113 | 6 | 14.4413 | 5.9819 | 60.0402 | 6 | 14.4451 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4456 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 14.4589 | 5.967 | 59.9826 | 6 | 14.4588 | 5.9817 | 60.0113 | 6 | 14.4496 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4535 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4539 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 14.4672 | 5.9675 | 59.9826 | 6 | 14.4671 | 5.981 | 60.0113 | 6 | 14.4579 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4618 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4623 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 14.4756 | 5.9681 | 59.9826 | 6 | 14.4755 | 5.9803 | 60.0113 | 6 | 14.4662 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4701 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4706 | 5.9724 | 60.0402 | 6 | 14.4839 | 5.9686 | 59.9826 | 6 | 14.4838 | 5.9796 | 60.0113 | 6 | 14.4745 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4784 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4789 | 5.9727 | 60.0402 | 6 | 14.4922 | 5.9692 | 59.9826 | 6 | 14.4921 | 5.9789 | 60.0113 | 6 | 14.4829 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4868 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4873 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 14.5005 | 5.9691 | 59.9826 | 6 | 14.5004 | 5.9782 | 60.0113 | 6 | 14.4912 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.4951 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.4956 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 14.5089 | 5.969 | 59.9826 | 6 | 14.5088 | 5.9775 | 60.0113 | 6 | 14.4996 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5034 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5039 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 14.5172 | 5.9686 | 59.9826 | 6 | 14.5171 | 5.9765 | 60.0113 | 6 | 14.5079 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5117 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5122 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 14.5256 | 5.9683 | 59.9826 | 6 | 14.5255 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 14.5162 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5201 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5206 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 14.5339 | 5.9681 | 59.9826 | 6 | 14.5338 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 14.5245 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5284 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5289 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 14.5422 | 5.9679 | 59.9826 | 6 | 14.5421 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 14.5328 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5367 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5372 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 14.5506 | 5.9677 | 59.9826 | 6 | 14.5504 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 14.5412 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.545 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5455 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.5589 | 5.9674 | 59.9826 | 6 | 14.5588 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 14.5495 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5535 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5539 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 14.5673 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 14.5671 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 14.5579 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5618 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5622 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 14.5756 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 14.5754 | 5.9754 | 60.0113 | 6 | 14.5662 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5701 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5705 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 14.5839 | 5.9701 | 59.9768 | 6 | 14.5837 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 14.5745 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5784 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5789 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.5923 | 5.971 | 59.9768 | 6 | 14.5921 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 14.5828 | 5.9818 | 60.0402 | 6 | 14.5868 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5872 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 14.6006 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 14.6004 | 5.9753 | 60.0113 | 6 | 14.5912 | 5.9819 | 60.0402 | 6 | 14.5951 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.5955 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.6089 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 14.6088 | 5.9752 | 60.0113 | 6 | 14.5995 | 5.9821 | 60.0402 | 6 | 14.6034 | 5.9715 | 60.0229 | 6
14.6038 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.6173 | 5.9744 | 59.9768 | 6 | 14.6171 | 5.9752 | 60.0113 | 6 | 14.6078 | 5.9822 | 60.0402 | 6 | 14.6117 | 5.9716 | 60.0229 | 6
14.6122 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.6256 | 5.9755 | 59.9768 | 6 | 14.6254 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 14.6161 | 5.9823 | 60.0402 | 6 | 14.62 | 5.9716 | 60.0229 | 6
14.6205 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.6339 | 5.9768 | 59.9768 | 6 | 14.6337 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 14.6245 | 5.9825 | 60.0402 | 6 | 14.6284 | 5.9717 | 60.0229 | 6
14.6288 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.6423 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 14.6421 | 5.975 | 60.0113 | 6 | 14.6328 | 5.9826 | 60.0402 | 6 | 14.6367 | 5.9717 | 60.0229 | 6
14.6372 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 14.6506 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 14.6504 | 5.9748 | 60.0113 | 6 | 14.6411 | 5.9828 | 60.0402 | 6 | 14.645 | 5.9718 | 60.0229 | 6
14.6455 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.6589 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 14.6588 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 14.6495 | 5.9829 | 60.0402 | 6 | 14.6533 | 5.9718 | 60.0229 | 6
14.6538 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.6673 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 14.6671 | 5.9746 | 60.0113 | 6 | 14.6578 | 5.9831 | 60.0402 | 6 | 14.6617 | 5.9718 | 60.0229 | 6
14.6621 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 14.6756 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 14.6754 | 5.9745 | 60.0113 | 6 | 14.6661 | 5.9833 | 60.0402 | 6 | 14.67 | 5.9719 | 60.0229 | 6
14.6705 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.684 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.6837 | 5.9744 | 60.0113 | 6 | 14.6744 | 5.9834 | 60.0402 | 6 | 14.6783 | 5.9719 | 60.0229 | 6
14.6788 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.6923 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.6921 | 5.9743 | 60.0113 | 6 | 14.6827 | 5.9835 | 60.0402 | 6 | 14.6866 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.6871 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7006 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.7004 | 5.9742 | 60.0113 | 6 | 14.6911 | 5.9834 | 60.0402 | 6 | 14.6951 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.6954 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.709 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.7087 | 5.9742 | 60.0113 | 6 | 14.6994 | 5.9834 | 60.0402 | 6 | 14.7034 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.7038 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7173 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.717 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7078 | 5.9833 | 60.0402 | 6 | 14.7117 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.7121 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7256 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.7254 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.7161 | 5.9833 | 60.0402 | 6 | 14.72 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.7204 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.734 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.7337 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7244 | 5.9832 | 60.0402 | 6 | 14.7284 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.7288 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7423 | 5.9783 | 59.9768 | 6 | 14.7421 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7327 | 5.9832 | 60.0402 | 6 | 14.7367 | 5.972 | 60.0229 | 6
14.7371 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7506 | 5.9782 | 59.9768 | 6 | 14.7504 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7411 | 5.9823 | 60.0402 | 6 | 14.745 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7454 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.759 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 14.7587 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7494 | 5.9814 | 60.0402 | 6 | 14.7533 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7537 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7673 | 5.9779 | 59.9768 | 6 | 14.767 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7577 | 5.9806 | 60.0402 | 6 | 14.7617 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7621 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 14.7757 | 5.9777 | 59.9768 | 6 | 14.7754 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7661 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 14.77 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7704 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 14.784 | 5.9773 | 59.9768 | 6 | 14.7837 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7744 | 5.979 | 60.0402 | 6 | 14.7783 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7787 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.7923 | 5.977 | 59.9768 | 6 | 14.7921 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7827 | 5.9783 | 60.0402 | 6 | 14.7866 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7871 | 5.9766 | 60.0402 | 6 | 14.8007 | 5.9766 | 59.9768 | 6 | 14.8004 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.791 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 14.795 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.7954 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 14.809 | 5.9763 | 59.9768 | 6 | 14.8087 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.7994 | 5.977 | 60.0402 | 6 | 14.8033 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8037 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.8174 | 5.9755 | 59.9768 | 6 | 14.817 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.8077 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.8116 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.812 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 14.8257 | 5.9747 | 59.9768 | 6 | 14.8254 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 14.816 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 14.8199 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8204 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 14.834 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 14.8337 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.8243 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 14.8282 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8287 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.8423 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 14.842 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.8326 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.8367 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.837 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.8507 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 14.8503 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.841 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.845 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8453 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 14.859 | 5.9724 | 59.9768 | 6 | 14.8587 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.8493 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.8533 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8537 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 14.8674 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 14.867 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.8577 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 14.8616 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.862 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 14.8757 | 5.9717 | 59.9768 | 6 | 14.8754 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.866 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 14.87 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8703 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 14.884 | 5.9714 | 59.9768 | 6 | 14.8837 | 5.974 | 60.0113 | 6 | 14.8743 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.8783 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8787 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.8924 | 5.971 | 59.9768 | 6 | 14.892 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.8826 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 14.8866 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.887 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 14.9007 | 5.9714 | 59.9768 | 6 | 14.9003 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.8909 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 14.8949 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.8953 | 5.9768 | 60.0402 | 6 | 14.9091 | 5.9718 | 59.9768 | 6 | 14.9087 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.8993 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 14.9033 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9036 | 5.9772 | 60.0402 | 6 | 14.9174 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 14.917 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9076 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 14.9116 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.912 | 5.9777 | 60.0402 | 6 | 14.9257 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 14.9254 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.916 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 14.9199 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9203 | 5.9781 | 60.0402 | 6 | 14.9341 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 14.9337 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9243 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 14.9282 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9286 | 5.9785 | 60.0402 | 6 | 14.9424 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 14.942 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9326 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 14.9366 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.937 | 5.979 | 60.0402 | 6 | 14.9507 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 14.9503 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9409 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 14.9449 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9453 | 5.9794 | 60.0402 | 6 | 14.9591 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 14.9587 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9493 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 14.9532 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9536 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 14.9674 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 14.967 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9576 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 14.9615 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9619 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 14.9757 | 5.9728 | 59.9768 | 6 | 14.9753 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9659 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 14.97 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9703 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 14.9841 | 5.9725 | 59.9768 | 6 | 14.9837 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9742 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 14.9783 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9786 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 14.9924 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 14.992 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9825 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 14.9866 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9869 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 15.0008 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 15.0004 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9909 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 14.9949 | 5.9721 | 60.0229 | 6
14.9952 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 15.0091 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 15.0087 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 14.9992 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 15.0033 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0036 | 5.9796 | 60.0402 | 6 | 15.0174 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 15.017 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0076 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.0116 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0119 | 5.9797 | 60.0402 | 6 | 15.0258 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 15.0253 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0159 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.0199 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0202 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 15.0341 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 15.0337 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0242 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 15.0282 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0286 | 5.9799 | 60.0402 | 6 | 15.0424 | 5.9716 | 59.9768 | 6 | 15.042 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0325 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 15.0365 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0369 | 5.9801 | 60.0402 | 6 | 15.0508 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 15.0504 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0408 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 15.0449 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0452 | 5.9803 | 60.0402 | 6 | 15.0591 | 5.9726 | 59.9768 | 6 | 15.0587 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0492 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.0532 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0535 | 5.9804 | 60.0402 | 6 | 15.0674 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 15.067 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0575 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.0615 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0619 | 5.9806 | 60.0402 | 6 | 15.0758 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 15.0753 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0659 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.0698 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0702 | 5.9808 | 60.0402 | 6 | 15.0841 | 5.9743 | 59.9768 | 6 | 15.0837 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0742 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.0782 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0785 | 5.981 | 60.0402 | 6 | 15.0924 | 5.9749 | 59.9768 | 6 | 15.092 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 15.0825 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.0865 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0869 | 5.9811 | 60.0402 | 6 | 15.1008 | 5.9755 | 59.9768 | 6 | 15.1003 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 15.0908 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.0948 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.0952 | 5.9812 | 60.0402 | 6 | 15.1091 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 15.1086 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 15.0992 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1031 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1035 | 5.9812 | 60.0402 | 6 | 15.1175 | 5.9766 | 59.9768 | 6 | 15.117 | 5.9732 | 60.0113 | 6 | 15.1075 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1116 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1118 | 5.9809 | 60.0402 | 6 | 15.1258 | 5.9772 | 59.9768 | 6 | 15.1253 | 5.973 | 60.0113 | 6 | 15.1158 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1199 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1202 | 5.9805 | 60.0402 | 6 | 15.1341 | 5.9772 | 59.9768 | 6 | 15.1337 | 5.9727 | 60.0113 | 6 | 15.1241 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1282 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1285 | 5.9801 | 60.0402 | 6 | 15.1425 | 5.9772 | 59.9768 | 6 | 15.142 | 5.9725 | 60.0113 | 6 | 15.1324 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1365 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1368 | 5.9798 | 60.0402 | 6 | 15.1508 | 5.9771 | 59.9768 | 6 | 15.1503 | 5.9723 | 60.0113 | 6 | 15.1408 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1449 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1451 | 5.9794 | 60.0402 | 6 | 15.1591 | 5.9769 | 59.9768 | 6 | 15.1586 | 5.972 | 60.0113 | 6 | 15.1491 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1532 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1535 | 5.979 | 60.0402 | 6 | 15.1675 | 5.9767 | 59.9768 | 6 | 15.167 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 15.1575 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1615 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1618 | 5.9785 | 60.0402 | 6 | 15.1758 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 15.1753 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.1658 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1698 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1701 | 5.978 | 60.0402 | 6 | 15.1841 | 5.9763 | 59.9768 | 6 | 15.1837 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.1741 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.1782 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1785 | 5.9774 | 60.0402 | 6 | 15.1925 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 15.192 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.1824 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1865 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1868 | 5.9769 | 60.0402 | 6 | 15.2008 | 5.9759 | 59.9768 | 6 | 15.2003 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.1907 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.1948 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.1951 | 5.9767 | 60.0402 | 6 | 15.2092 | 5.9757 | 59.9768 | 6 | 15.2086 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.1991 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.2031 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2034 | 5.9765 | 60.0402 | 6 | 15.2175 | 5.9756 | 59.9768 | 6 | 15.217 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.2074 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.2115 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2118 | 5.9764 | 60.0402 | 6 | 15.2258 | 5.9754 | 59.9768 | 6 | 15.2253 | 5.9714 | 60.0113 | 6 | 15.2158 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.2198 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2201 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 15.2342 | 5.9754 | 59.9768 | 6 | 15.2336 | 5.9714 | 60.0113 | 6 | 15.2241 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.2281 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2284 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.2425 | 5.9754 | 59.9768 | 6 | 15.2419 | 5.9713 | 60.0113 | 6 | 15.2324 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.2365 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2368 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 15.2509 | 5.9754 | 59.9768 | 6 | 15.2503 | 5.9712 | 60.0113 | 6 | 15.2407 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.2449 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2451 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.2592 | 5.9754 | 59.9768 | 6 | 15.2586 | 5.9712 | 60.0113 | 6 | 15.2491 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.2532 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2534 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 15.2675 | 5.9753 | 59.9768 | 6 | 15.267 | 5.9711 | 60.0113 | 6 | 15.2574 | 5.9753 | 60.0402 | 6 | 15.2615 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2617 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 15.2758 | 5.9752 | 59.9768 | 6 | 15.2753 | 5.9711 | 60.0113 | 6 | 15.2657 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 15.2698 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2701 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 15.2842 | 5.9752 | 59.9768 | 6 | 15.2836 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.274 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 15.2781 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2784 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 15.2925 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 15.2919 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.2823 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 15.2865 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.2867 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 15.3009 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 15.3003 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.2907 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 15.2948 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.295 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 15.3092 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 15.3086 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.299 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 15.3031 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3034 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 15.3175 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 15.317 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3074 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 15.3114 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3117 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 15.3259 | 5.975 | 59.9768 | 6 | 15.3253 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3157 | 5.9715 | 60.0402 | 6 | 15.3198 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.32 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 15.3342 | 5.9749 | 59.9768 | 6 | 15.3336 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.324 | 5.9704 | 60.0402 | 6 | 15.3281 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3284 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 15.3426 | 5.9748 | 59.9768 | 6 | 15.3419 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3323 | 5.9694 | 60.0402 | 6 | 15.3364 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3367 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3509 | 5.9747 | 59.9768 | 6 | 15.3503 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3406 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 15.3447 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.345 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3592 | 5.9747 | 59.9768 | 6 | 15.3586 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.349 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 15.3531 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3533 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3676 | 5.9746 | 59.9768 | 6 | 15.3669 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3573 | 5.9669 | 60.0402 | 6 | 15.3615 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3617 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3759 | 5.9744 | 59.9768 | 6 | 15.3752 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3657 | 5.9662 | 60.0402 | 6 | 15.3698 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.37 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3842 | 5.9745 | 59.9768 | 6 | 15.3836 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.374 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 15.3781 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3783 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.3926 | 5.9746 | 59.9768 | 6 | 15.3919 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3823 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 15.3865 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.3867 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 15.4009 | 5.9747 | 59.9768 | 6 | 15.4003 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3906 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 15.3948 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.395 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 15.4092 | 5.9748 | 59.9768 | 6 | 15.4086 | 5.9709 | 60.0113 | 6 | 15.3989 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 15.4031 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4033 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 15.4176 | 5.9748 | 59.9768 | 6 | 15.4169 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4073 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 15.4114 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4116 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 15.4259 | 5.9749 | 59.9768 | 6 | 15.4252 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4156 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 15.4198 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.42 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.4342 | 5.9746 | 59.9768 | 6 | 15.4336 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.424 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 15.4281 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4283 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 15.4426 | 5.9743 | 59.9768 | 6 | 15.4419 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4323 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 15.4364 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4366 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 15.4509 | 5.9739 | 59.9768 | 6 | 15.4503 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4406 | 5.9661 | 60.0402 | 6 | 15.4447 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4449 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 15.4593 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 15.4586 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4489 | 5.967 | 60.0402 | 6 | 15.4531 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4533 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 15.4676 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 15.4669 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4573 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 15.4614 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4616 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 15.4759 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 15.4752 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4656 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 15.4697 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4699 | 5.9754 | 60.0402 | 6 | 15.4843 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 15.4836 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4739 | 5.9701 | 60.0402 | 6 | 15.478 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4783 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.4926 | 5.9732 | 59.9768 | 6 | 15.4919 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4822 | 5.9711 | 60.0402 | 6 | 15.4863 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4866 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5009 | 5.9736 | 59.9768 | 6 | 15.5002 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4905 | 5.9722 | 60.0402 | 6 | 15.4948 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.4949 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.5093 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 15.5085 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.4989 | 5.9733 | 60.0402 | 6 | 15.5031 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5032 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.5176 | 5.9746 | 59.9768 | 6 | 15.5169 | 5.971 | 60.0113 | 6 | 15.5072 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 15.5114 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5116 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.5259 | 5.9752 | 59.9768 | 6 | 15.5253 | 5.9711 | 60.0113 | 6 | 15.5156 | 5.9755 | 60.0402 | 6 | 15.5197 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5199 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.5343 | 5.9756 | 59.9768 | 6 | 15.5336 | 5.9711 | 60.0113 | 6 | 15.5239 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5281 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5282 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.5426 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 15.5419 | 5.9712 | 60.0113 | 6 | 15.5322 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5364 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5366 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.551 | 5.9765 | 59.9768 | 6 | 15.5502 | 5.9712 | 60.0113 | 6 | 15.5405 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5447 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5449 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.5593 | 5.9769 | 59.9768 | 6 | 15.5586 | 5.9713 | 60.0113 | 6 | 15.5488 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.553 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5532 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5676 | 5.9764 | 59.9768 | 6 | 15.5669 | 5.9713 | 60.0113 | 6 | 15.5572 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5614 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5615 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.576 | 5.976 | 59.9768 | 6 | 15.5753 | 5.9714 | 60.0113 | 6 | 15.5655 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.5697 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5699 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.5843 | 5.9755 | 59.9768 | 6 | 15.5836 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.5739 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 15.578 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5782 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 15.5927 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 15.5919 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.5822 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 15.5863 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5865 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 15.601 | 5.9747 | 59.9768 | 6 | 15.6002 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.5905 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 15.5947 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.5948 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 15.6093 | 5.9744 | 59.9768 | 6 | 15.6086 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.5988 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 15.603 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6032 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.6176 | 5.9741 | 59.9768 | 6 | 15.6169 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6072 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 15.6113 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6115 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.626 | 5.9738 | 59.9768 | 6 | 15.6252 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6155 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 15.6196 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6198 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 15.6343 | 5.9734 | 59.9768 | 6 | 15.6335 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6238 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 15.6281 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6282 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 15.6427 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 15.6419 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6321 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 15.6364 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6365 | 5.9763 | 60.0402 | 6 | 15.651 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 15.6502 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6404 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 15.6447 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6448 | 5.9762 | 60.0402 | 6 | 15.6593 | 5.9724 | 59.9768 | 6 | 15.6586 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6488 | 5.9749 | 60.0344 | 6 | 15.653 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6531 | 5.9761 | 60.0402 | 6 | 15.6677 | 5.9721 | 59.9768 | 6 | 15.6669 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6571 | 5.9748 | 60.0344 | 6 | 15.6614 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6615 | 5.976 | 60.0402 | 6 | 15.676 | 5.9718 | 59.9768 | 6 | 15.6752 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6655 | 5.9747 | 60.0344 | 6 | 15.6697 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6698 | 5.9759 | 60.0402 | 6 | 15.6844 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 15.6835 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6738 | 5.9746 | 60.0344 | 6 | 15.678 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6781 | 5.9758 | 60.0402 | 6 | 15.6927 | 5.972 | 59.9768 | 6 | 15.6919 | 5.9716 | 60.0113 | 6 | 15.6821 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.6863 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6865 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.701 | 5.9722 | 59.9768 | 6 | 15.7002 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.6904 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.6947 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.6948 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.7094 | 5.9724 | 59.9768 | 6 | 15.7086 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.6988 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.703 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7031 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.7177 | 5.9727 | 59.9768 | 6 | 15.7169 | 5.9717 | 60.0113 | 6 | 15.7071 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7113 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7114 | 5.9757 | 60.0402 | 6 | 15.726 | 5.9729 | 59.9768 | 6 | 15.7252 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 15.7154 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7196 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7198 | 5.9756 | 60.0402 | 6 | 15.7344 | 5.9737 | 59.9711 | 6 | 15.7335 | 5.9719 | 60.0113 | 6 | 15.7238 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7279 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7281 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 15.7427 | 5.9745 | 59.9711 | 6 | 15.7419 | 5.9721 | 60.0113 | 6 | 15.7321 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7363 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7364 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 15.751 | 5.9755 | 59.9711 | 6 | 15.7502 | 5.9723 | 60.0113 | 6 | 15.7404 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7446 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7447 | 5.9732 | 60.0402 | 6 | 15.7594 | 5.9766 | 59.9711 | 6 | 15.7585 | 5.9726 | 60.0113 | 6 | 15.7487 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7529 | 5.9721 | 60.0229 | 6
15.7531 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 15.7677 | 5.9774 | 59.9711 | 6 | 15.7668 | 5.9722 | 60.0113 | 6 | 15.7571 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7612 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.7614 | 5.9717 | 60.0344 | 6 | 15.7761 | 5.9781 | 59.9711 | 6 | 15.7752 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 15.7654 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.7697 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.7697 | 5.9709 | 60.0344 | 6 | 15.7844 | 5.9788 | 59.9711 | 6 | 15.7835 | 5.9715 | 60.0113 | 6 | 15.7737 | 5.9745 | 60.0344 | 6 | 15.778 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.7781 | 5.9701 | 60.0344 | 6 | 15.7927 | 5.9796 | 59.9711 | 6 | 15.7919 | 5.9713 | 60.0113 | 6 | 15.782 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 15.7863 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.7864 | 5.9693 | 60.0344 | 6 | 15.8011 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 15.8002 | 5.9708 | 60.0113 | 6 | 15.7904 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 15.7946 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.7947 | 5.9685 | 60.0344 | 6 | 15.8094 | 5.9811 | 59.9711 | 6 | 15.8085 | 5.9704 | 60.0113 | 6 | 15.7987 | 5.9744 | 60.0344 | 6 | 15.803 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.803 | 5.9677 | 60.0344 | 6 | 15.8177 | 5.9818 | 59.9711 | 6 | 15.8168 | 5.97 | 60.0113 | 6 | 15.807 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 15.8113 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8114 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 15.8261 | 5.9825 | 59.9711 | 6 | 15.8252 | 5.9696 | 60.0113 | 6 | 15.8154 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 15.8196 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8197 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 15.8344 | 5.9829 | 59.9711 | 6 | 15.8335 | 5.9691 | 60.0113 | 6 | 15.8237 | 5.9743 | 60.0344 | 6 | 15.8279 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.828 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 15.8427 | 5.9833 | 59.9711 | 6 | 15.8419 | 5.9686 | 60.0113 | 6 | 15.832 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8363 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8364 | 5.9675 | 60.0344 | 6 | 15.8511 | 5.9837 | 59.9711 | 6 | 15.8502 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 15.8403 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8446 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8447 | 5.9674 | 60.0344 | 6 | 15.8594 | 5.984 | 59.9711 | 6 | 15.8585 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 15.8487 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8529 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.853 | 5.9674 | 60.0344 | 6 | 15.8678 | 5.9844 | 59.9711 | 6 | 15.8668 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 15.857 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8612 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8613 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 15.8761 | 5.9848 | 59.9711 | 6 | 15.8752 | 5.9689 | 60.0113 | 6 | 15.8654 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8696 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8697 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 15.8844 | 5.9852 | 59.9711 | 6 | 15.8835 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 15.8737 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8779 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.878 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 15.8928 | 5.9856 | 59.9711 | 6 | 15.8918 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 15.882 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8862 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8863 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9011 | 5.9856 | 59.9711 | 6 | 15.9001 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 15.8903 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.8945 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.8947 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9095 | 5.9856 | 59.9711 | 6 | 15.9085 | 5.9686 | 60.0113 | 6 | 15.8986 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 15.903 | 5.9719 | 60.0229 | 6
15.903 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9178 | 5.9854 | 59.9711 | 6 | 15.9168 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 15.907 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9113 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9113 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9261 | 5.9853 | 59.9711 | 6 | 15.9252 | 5.9684 | 60.0113 | 6 | 15.9153 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9196 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9196 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9344 | 5.9851 | 59.9711 | 6 | 15.9335 | 5.9683 | 60.0113 | 6 | 15.9236 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9279 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.928 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9428 | 5.9849 | 59.9711 | 6 | 15.9418 | 5.9682 | 60.0113 | 6 | 15.9319 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9362 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9363 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9511 | 5.9847 | 59.9711 | 6 | 15.9501 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 15.9403 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9446 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9446 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9595 | 5.9845 | 59.9711 | 6 | 15.9585 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9486 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 15.9529 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.953 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9678 | 5.9843 | 59.9711 | 6 | 15.9668 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.957 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 15.9612 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9613 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9761 | 5.9841 | 59.9711 | 6 | 15.9752 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9653 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 15.9695 | 5.9718 | 60.0229 | 6
15.9696 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9845 | 5.984 | 59.9711 | 6 | 15.9835 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9736 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 15.9779 | 5.972 | 60.0229 | 6
15.9779 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 15.9928 | 5.9839 | 59.9711 | 6 | 15.9918 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9819 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 15.9862 | 5.9722 | 60.0229 | 6
15.9863 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 16.0012 | 5.9839 | 59.9711 | 6 | 16.0001 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9902 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 15.9945 | 5.9724 | 60.0229 | 6
15.9946 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 16.0095 | 5.984 | 59.9711 | 6 | 16.0085 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 15.9986 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 16.0028 | 5.9725 | 60.0229 | 6
16.0029 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 16.0178 | 5.9841 | 59.9711 | 6 | 16.0168 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.0069 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 16.0112 | 5.9727 | 60.0229 | 6
16.0113 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 16.0262 | 5.9842 | 59.9711 | 6 | 16.0251 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.0153 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 16.0195 | 5.9729 | 60.0229 | 6
16.0196 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 16.0345 | 5.9842 | 59.9711 | 6 | 16.0334 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.0236 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 16.0278 | 5.973 | 60.0229 | 6
16.0279 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 16.0428 | 5.9842 | 59.9711 | 6 | 16.0418 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.0319 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 16.0361 | 5.9732 | 60.0229 | 6
16.0362 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 16.0512 | 5.9842 | 59.9711 | 6 | 16.0501 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.0402 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 16.0446 | 5.9734 | 60.0229 | 6
16.0446 | 5.9674 | 60.0344 | 6 | 16.0595 | 5.9842 | 59.9711 | 6 | 16.0585 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 16.0485 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.0529 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0529 | 5.9675 | 60.0344 | 6 | 16.0679 | 5.9837 | 59.9711 | 6 | 16.0668 | 5.9682 | 60.0113 | 6 | 16.0569 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.0612 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0612 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 16.0762 | 5.9833 | 59.9711 | 6 | 16.0751 | 5.9683 | 60.0113 | 6 | 16.0652 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.0695 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0696 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 16.0845 | 5.9829 | 59.9711 | 6 | 16.0834 | 5.9683 | 60.0113 | 6 | 16.0735 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 16.0779 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0779 | 5.9677 | 60.0344 | 6 | 16.0929 | 5.9826 | 59.9711 | 6 | 16.0918 | 5.9684 | 60.0113 | 6 | 16.0818 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 16.0862 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0862 | 5.9678 | 60.0344 | 6 | 16.1012 | 5.9822 | 59.9711 | 6 | 16.1002 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 16.0902 | 5.9752 | 60.0402 | 6 | 16.0945 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.0945 | 5.9679 | 60.0344 | 6 | 16.1096 | 5.9819 | 59.9711 | 6 | 16.1085 | 5.9686 | 60.0113 | 6 | 16.0985 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.1028 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1029 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1179 | 5.981 | 59.9711 | 6 | 16.1168 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 16.1069 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.1112 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1112 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1262 | 5.98 | 59.9711 | 6 | 16.1251 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 16.1152 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 16.1195 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1195 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1346 | 5.9791 | 59.9711 | 6 | 16.1335 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1235 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 16.1278 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1279 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1429 | 5.9782 | 59.9711 | 6 | 16.1418 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1318 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 16.1361 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1362 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1512 | 5.9777 | 59.9711 | 6 | 16.1501 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1401 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 16.1444 | 5.9736 | 60.0229 | 6
16.1445 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1596 | 5.9771 | 59.9711 | 6 | 16.1584 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1485 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 16.1528 | 5.9735 | 60.0229 | 6
16.1528 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1679 | 5.9764 | 59.9711 | 6 | 16.1668 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1568 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 16.1611 | 5.9735 | 60.0229 | 6
16.1612 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1762 | 5.9757 | 59.9711 | 6 | 16.1751 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1652 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 16.1694 | 5.9735 | 60.0229 | 6
16.1695 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1846 | 5.9749 | 59.9711 | 6 | 16.1835 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1735 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 16.1777 | 5.9735 | 60.0229 | 6
16.1778 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.1929 | 5.9741 | 59.9711 | 6 | 16.1918 | 5.9688 | 60.0113 | 6 | 16.1818 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 16.1862 | 5.9734 | 60.0229 | 6
16.1862 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.2013 | 5.9739 | 59.9711 | 6 | 16.2001 | 5.9687 | 60.0113 | 6 | 16.1901 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 16.1945 | 5.9734 | 60.0229 | 6
16.1945 | 5.9679 | 60.0344 | 6 | 16.2096 | 5.9737 | 59.9711 | 6 | 16.2084 | 5.9686 | 60.0113 | 6 | 16.1984 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 16.2028 | 5.9734 | 60.0229 | 6
16.2028 | 5.9679 | 60.0344 | 6 | 16.2179 | 5.9734 | 59.9711 | 6 | 16.2168 | 5.9685 | 60.0113 | 6 | 16.2068 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 16.2111 | 5.9734 | 60.0229 | 6
16.2111 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.2263 | 5.9732 | 59.9711 | 6 | 16.2251 | 5.9684 | 60.0113 | 6 | 16.2151 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 16.2195 | 5.9733 | 60.0229 | 6
16.2195 | 5.968 | 60.0344 | 6 | 16.2346 | 5.973 | 59.9711 | 6 | 16.2335 | 5.9682 | 60.0113 | 6 | 16.2234 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 16.2278 | 5.9733 | 60.0229 | 6
16.2278 | 5.9681 | 60.0344 | 6 | 16.243 | 5.9729 | 59.9711 | 6 | 16.2418 | 5.9681 | 60.0113 | 6 | 16.2318 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 16.2361 | 5.9733 | 60.0229 | 6
16.2361 | 5.9682 | 60.0344 | 6 | 16.2513 | 5.9728 | 59.9711 | 6 | 16.2501 | 5.968 | 60.0113 | 6 | 16.2401 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 16.2444 | 5.9742 | 60.0229 | 6
16.2445 | 5.9682 | 60.0344 | 6 | 16.2596 | 5.9728 | 59.9711 | 6 | 16.2584 | 5.9679 | 60.0113 | 6 | 16.2484 | 5.9735 | 60.0402 | 6 | 16.2528 | 5.9751 | 60.0229 | 6
16.2528 | 5.9683 | 60.0344 | 6 | 16.2679 | 5.9729 | 59.9711 | 6 | 16.2668 | 5.9678 | 60.0113 | 6 | 16.2568 | 5.9736 | 60.0402 | 6 | 16.2611 | 5.9759 | 60.0229 | 6
16.2611 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 16.2763 | 5.973 | 59.9711 | 6 | 16.2751 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.2651 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 16.2694 | 5.9768 | 60.0229 | 6
16.2694 | 5.9684 | 60.0344 | 6 | 16.2846 | 5.9736 | 59.9711 | 6 | 16.2834 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.2734 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 16.2777 | 5.9777 | 60.0229 | 6
16.2778 | 5.9685 | 60.0344 | 6 | 16.293 | 5.9742 | 59.9711 | 6 | 16.2917 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.2817 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 16.2861 | 5.9786 | 60.0229 | 6
16.2861 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.3013 | 5.9748 | 59.9711 | 6 | 16.3001 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.29 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 16.2944 | 5.9795 | 60.0229 | 6
16.2944 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.3096 | 5.9754 | 59.9711 | 6 | 16.3084 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.2984 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 16.3027 | 5.9804 | 60.0229 | 6
16.3028 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.318 | 5.9764 | 59.9711 | 6 | 16.3168 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3067 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 16.311 | 5.9813 | 60.0229 | 6
16.3111 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.3263 | 5.9775 | 59.9711 | 6 | 16.3251 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3151 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 16.3195 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.3194 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.3347 | 5.9785 | 59.9711 | 6 | 16.3334 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3234 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 16.3278 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.3277 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.343 | 5.9795 | 59.9711 | 6 | 16.3417 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3317 | 5.975 | 60.0402 | 6 | 16.3361 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3361 | 5.9686 | 60.0344 | 6 | 16.3513 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 16.3501 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.34 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 16.3444 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3444 | 5.9687 | 60.0344 | 6 | 16.3597 | 5.9816 | 59.9711 | 6 | 16.3584 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3483 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 16.3528 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3527 | 5.9687 | 60.0344 | 6 | 16.368 | 5.9821 | 59.9711 | 6 | 16.3668 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3567 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 16.3611 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3611 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 16.3763 | 5.9826 | 59.9711 | 6 | 16.3751 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.365 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 16.3694 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3694 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 16.3847 | 5.9832 | 59.9711 | 6 | 16.3834 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3734 | 5.973 | 60.0402 | 6 | 16.3777 | 5.9823 | 60.0229 | 6
16.3777 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 16.393 | 5.9837 | 59.9711 | 6 | 16.3917 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3817 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 16.386 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.386 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4014 | 5.9838 | 59.9711 | 6 | 16.4001 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.39 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 16.3944 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.3944 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4097 | 5.9839 | 59.9711 | 6 | 16.4084 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.3983 | 5.97 | 60.0402 | 6 | 16.4027 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.4027 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.418 | 5.9837 | 59.9711 | 6 | 16.4167 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4066 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 16.411 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.411 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4264 | 5.9836 | 59.9711 | 6 | 16.425 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.415 | 5.9676 | 60.0344 | 6 | 16.4193 | 5.9822 | 60.0229 | 6
16.4194 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4347 | 5.9835 | 59.9711 | 6 | 16.4334 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4233 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 16.4277 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4277 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4431 | 5.9834 | 59.9711 | 6 | 16.4417 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4316 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.436 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.436 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 16.4514 | 5.9832 | 59.9711 | 6 | 16.4501 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4399 | 5.9651 | 60.0344 | 6 | 16.4443 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4443 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 16.4597 | 5.9831 | 59.9711 | 6 | 16.4584 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4483 | 5.9642 | 60.0344 | 6 | 16.4526 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4527 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 16.468 | 5.9829 | 59.9711 | 6 | 16.4667 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4566 | 5.9633 | 60.0344 | 6 | 16.4611 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.461 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 16.4764 | 5.9828 | 59.9711 | 6 | 16.475 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.465 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.4694 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4693 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 16.4847 | 5.9824 | 59.9711 | 6 | 16.4834 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4733 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.4777 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4777 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 16.4931 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 16.4917 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4816 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.486 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.486 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5014 | 5.9818 | 59.9711 | 6 | 16.5001 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4899 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.4944 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.4943 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5097 | 5.9816 | 59.9711 | 6 | 16.5084 | 5.9677 | 60.0113 | 6 | 16.4982 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.5027 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5026 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5181 | 5.9814 | 59.9711 | 6 | 16.5167 | 5.9678 | 60.0113 | 6 | 16.5066 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.511 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.511 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5264 | 5.9812 | 59.9711 | 6 | 16.525 | 5.9678 | 60.0113 | 6 | 16.5149 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.5193 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5193 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5348 | 5.981 | 59.9711 | 6 | 16.5334 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5233 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.5277 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5276 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5431 | 5.9809 | 59.9711 | 6 | 16.5417 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5316 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.536 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.536 | 5.9691 | 60.0344 | 6 | 16.5514 | 5.9806 | 59.9711 | 6 | 16.55 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5399 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.5443 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5443 | 5.9693 | 60.0344 | 6 | 16.5598 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 16.5583 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5482 | 5.9626 | 60.0344 | 6 | 16.5526 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5526 | 5.9695 | 60.0344 | 6 | 16.5681 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 16.5667 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5566 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.561 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5609 | 5.9696 | 60.0344 | 6 | 16.5764 | 5.9804 | 59.9711 | 6 | 16.575 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5649 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.5693 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5693 | 5.9698 | 60.0344 | 6 | 16.5848 | 5.9803 | 59.9711 | 6 | 16.5834 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5732 | 5.9625 | 60.0344 | 6 | 16.5776 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5776 | 5.97 | 60.0344 | 6 | 16.5931 | 5.9801 | 59.9711 | 6 | 16.5917 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5815 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.5859 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5859 | 5.9702 | 60.0344 | 6 | 16.6014 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 16.6 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5898 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.5942 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.5943 | 5.9703 | 60.0344 | 6 | 16.6098 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 16.6083 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.5982 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.6027 | 5.9821 | 60.0229 | 6
16.6026 | 5.9705 | 60.0344 | 6 | 16.6181 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 16.6167 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6065 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.611 | 5.9818 | 60.0229 | 6
16.6109 | 5.9707 | 60.0344 | 6 | 16.6265 | 5.9802 | 59.9711 | 6 | 16.625 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6149 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.6193 | 5.9816 | 60.0229 | 6
16.6192 | 5.9708 | 60.0344 | 6 | 16.6348 | 5.9805 | 59.9711 | 6 | 16.6334 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6232 | 5.9624 | 60.0344 | 6 | 16.6276 | 5.9814 | 60.0229 | 6
16.6276 | 5.9708 | 60.0344 | 6 | 16.6431 | 5.9808 | 59.9711 | 6 | 16.6417 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6315 | 5.9623 | 60.0344 | 6 | 16.636 | 5.9812 | 60.0229 | 6
16.6359 | 5.9708 | 60.0344 | 6 | 16.6515 | 5.9811 | 59.9711 | 6 | 16.65 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6398 | 5.9623 | 60.0344 | 6 | 16.6443 | 5.981 | 60.0229 | 6
16.6442 | 5.9703 | 60.0344 | 6 | 16.6598 | 5.9813 | 59.9711 | 6 | 16.6583 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6482 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.6526 | 5.9808 | 60.0229 | 6
16.6526 | 5.9698 | 60.0344 | 6 | 16.6682 | 5.9817 | 59.9711 | 6 | 16.6667 | 5.9678 | 60.0171 | 6 | 16.6565 | 5.9621 | 60.0344 | 6 | 16.6609 | 5.9806 | 60.0229 | 6
16.6609 | 5.9693 | 60.0344 | 6 | 16.6765 | 5.982 | 59.9711 | 6 | 16.675 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.6649 | 5.9621 | 60.0344 | 6 | 16.6693 | 5.9804 | 60.0229 | 6
16.6692 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 16.6848 | 5.9822 | 59.9711 | 6 | 16.6833 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.6732 | 5.962 | 60.0344 | 6 | 16.6776 | 5.9802 | 60.0229 | 6
16.6775 | 5.9683 | 60.0344 | 6 | 16.6932 | 5.9824 | 59.9711 | 6 | 16.6917 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.6815 | 5.9619 | 60.0344 | 6 | 16.6859 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.6859 | 5.9678 | 60.0344 | 6 | 16.7015 | 5.9829 | 59.9711 | 6 | 16.7 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.6898 | 5.9618 | 60.0344 | 6 | 16.6942 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.6942 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 16.7098 | 5.9834 | 59.9711 | 6 | 16.7083 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.6981 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 16.7026 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7025 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 16.7182 | 5.9837 | 59.9711 | 6 | 16.7167 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.7065 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 16.7109 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7109 | 5.9663 | 60.0344 | 6 | 16.7265 | 5.9841 | 59.9711 | 6 | 16.725 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.7148 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 16.7192 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7192 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7349 | 5.9844 | 59.9711 | 6 | 16.7333 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.7231 | 5.9615 | 60.0344 | 6 | 16.7275 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7275 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7432 | 5.9847 | 59.9711 | 6 | 16.7416 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.7314 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 16.736 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7358 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7515 | 5.985 | 59.9711 | 6 | 16.75 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.7398 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 16.7443 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7442 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7599 | 5.9853 | 59.9711 | 6 | 16.7583 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.7481 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 16.7526 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7525 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7682 | 5.9857 | 59.9711 | 6 | 16.7667 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.7565 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 16.7609 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7608 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7765 | 5.986 | 59.9711 | 6 | 16.775 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.7648 | 5.9612 | 60.0344 | 6 | 16.7693 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7692 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7849 | 5.986 | 59.9711 | 6 | 16.7833 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.7731 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 16.7776 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7775 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.7932 | 5.9859 | 59.9711 | 6 | 16.7916 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.7814 | 5.9613 | 60.0344 | 6 | 16.7859 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7858 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8015 | 5.9858 | 59.9711 | 6 | 16.8 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.7897 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 16.7942 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.7941 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8099 | 5.9857 | 59.9711 | 6 | 16.8083 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.7981 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 16.8026 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8025 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8182 | 5.9855 | 59.9711 | 6 | 16.8167 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8064 | 5.9615 | 60.0344 | 6 | 16.8109 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8108 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8266 | 5.9854 | 59.9711 | 6 | 16.825 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8148 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 16.8192 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8191 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8349 | 5.9854 | 59.9711 | 6 | 16.8333 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8231 | 5.9617 | 60.0344 | 6 | 16.8275 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8275 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8432 | 5.9853 | 59.9711 | 6 | 16.8416 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8314 | 5.9617 | 60.0344 | 6 | 16.8358 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8358 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8516 | 5.9851 | 59.9711 | 6 | 16.85 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8397 | 5.9618 | 60.0344 | 6 | 16.8442 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8441 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8599 | 5.9848 | 59.9711 | 6 | 16.8583 | 5.9679 | 60.0171 | 6 | 16.8481 | 5.9619 | 60.0344 | 6 | 16.8525 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8524 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8683 | 5.9844 | 59.9711 | 6 | 16.8666 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.8564 | 5.962 | 60.0344 | 6 | 16.8608 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8608 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8766 | 5.984 | 59.9711 | 6 | 16.8749 | 5.968 | 60.0171 | 6 | 16.8647 | 5.962 | 60.0344 | 6 | 16.8691 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8691 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8849 | 5.9836 | 59.9711 | 6 | 16.8833 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.873 | 5.9621 | 60.0344 | 6 | 16.8776 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8774 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.8932 | 5.9832 | 59.9711 | 6 | 16.8916 | 5.9682 | 60.0171 | 6 | 16.8813 | 5.9621 | 60.0344 | 6 | 16.8859 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8858 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9016 | 5.9828 | 59.9653 | 6 | 16.9 | 5.9683 | 60.0171 | 6 | 16.8897 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.8942 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.8941 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9099 | 5.9825 | 59.9653 | 6 | 16.9083 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 16.898 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.9025 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9024 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9183 | 5.9821 | 59.9653 | 6 | 16.9166 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 16.9064 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.9109 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9107 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9266 | 5.9818 | 59.9653 | 6 | 16.9249 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 16.9147 | 5.9623 | 60.0344 | 6 | 16.9192 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9191 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9349 | 5.9804 | 59.9653 | 6 | 16.9333 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 16.923 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.9275 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9274 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9433 | 5.9791 | 59.9653 | 6 | 16.9416 | 5.9686 | 60.0171 | 6 | 16.9313 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 16.9358 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9357 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9516 | 5.9781 | 59.9653 | 6 | 16.95 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 16.9397 | 5.962 | 60.0344 | 6 | 16.9442 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9441 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.96 | 5.977 | 59.9653 | 6 | 16.9583 | 5.9685 | 60.0171 | 6 | 16.948 | 5.9618 | 60.0344 | 6 | 16.9525 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9524 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9683 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 16.9666 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 16.9564 | 5.9616 | 60.0344 | 6 | 16.9608 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9607 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9767 | 5.9749 | 59.9653 | 6 | 16.9749 | 5.9684 | 60.0171 | 6 | 16.9647 | 5.9614 | 60.0344 | 6 | 16.9691 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.969 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.985 | 5.9739 | 59.9653 | 6 | 16.9833 | 5.9682 | 60.0171 | 6 | 16.973 | 5.9612 | 60.0344 | 6 | 16.9775 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9774 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 16.9933 | 5.9728 | 59.9653 | 6 | 16.9916 | 5.9681 | 60.0171 | 6 | 16.9813 | 5.9611 | 60.0344 | 6 | 16.9858 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.9857 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 17.0016 | 5.9718 | 59.9653 | 6 | 16.9999 | 5.9688 | 60.0171 | 6 | 16.9896 | 5.9609 | 60.0344 | 6 | 16.9941 | 5.98 | 60.0229 | 6
16.994 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 17.01 | 5.9709 | 59.9653 | 6 | 17.0082 | 5.9695 | 60.0171 | 6 | 16.998 | 5.9607 | 60.0344 | 6 | 17.0024 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0024 | 5.966 | 60.0344 | 6 | 17.0183 | 5.971 | 59.9653 | 6 | 17.0166 | 5.9703 | 60.0171 | 6 | 17.0063 | 5.9605 | 60.0344 | 6 | 17.0109 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0107 | 5.9661 | 60.0344 | 6 | 17.0267 | 5.9711 | 59.9653 | 6 | 17.0249 | 5.9711 | 60.0171 | 6 | 17.0146 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.0192 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.019 | 5.9662 | 60.0344 | 6 | 17.035 | 5.9708 | 59.9653 | 6 | 17.0333 | 5.9719 | 60.0171 | 6 | 17.0229 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.0275 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0273 | 5.9663 | 60.0344 | 6 | 17.0433 | 5.9706 | 59.9653 | 6 | 17.0416 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 17.0313 | 5.96 | 60.0344 | 6 | 17.0358 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0357 | 5.9664 | 60.0344 | 6 | 17.0517 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 17.0499 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 17.0396 | 5.9598 | 60.0344 | 6 | 17.0441 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.044 | 5.9664 | 60.0344 | 6 | 17.06 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 17.0582 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | 17.048 | 5.9596 | 60.0344 | 6 | 17.0525 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0523 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 17.0684 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 17.0666 | 5.9757 | 60.0171 | 6 | 17.0563 | 5.9595 | 60.0344 | 6 | 17.0608 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0607 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 17.0767 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 17.0749 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 17.0646 | 5.9593 | 60.0344 | 6 | 17.0691 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.069 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 17.085 | 5.97 | 59.9653 | 6 | 17.0833 | 5.9769 | 60.0171 | 6 | 17.0729 | 5.9592 | 60.0344 | 6 | 17.0774 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0773 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 17.0934 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 17.0916 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 17.0812 | 5.9591 | 60.0344 | 6 | 17.0858 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.0856 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 17.1017 | 5.9698 | 59.9653 | 6 | 17.0999 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 17.0896 | 5.9592 | 60.0344 | 6 | 17.0941 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.094 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.11 | 5.9697 | 59.9653 | 6 | 17.1082 | 5.9772 | 60.0171 | 6 | 17.0979 | 5.9594 | 60.0344 | 6 | 17.1024 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1023 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1184 | 5.9699 | 59.9653 | 6 | 17.1166 | 5.9771 | 60.0171 | 6 | 17.1063 | 5.9596 | 60.0344 | 6 | 17.1107 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1106 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1267 | 5.9701 | 59.9653 | 6 | 17.1249 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 17.1146 | 5.9598 | 60.0344 | 6 | 17.1191 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.119 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1351 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 17.1332 | 5.9767 | 60.0171 | 6 | 17.1229 | 5.96 | 60.0344 | 6 | 17.1274 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1273 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1434 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 17.1415 | 5.9764 | 60.0171 | 6 | 17.1312 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.1357 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1356 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1517 | 5.9707 | 59.9653 | 6 | 17.1498 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 17.1396 | 5.9603 | 60.0344 | 6 | 17.144 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1439 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1601 | 5.9708 | 59.9653 | 6 | 17.1582 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | 17.1479 | 5.9604 | 60.0344 | 6 | 17.1525 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1523 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1684 | 5.9706 | 59.9653 | 6 | 17.1665 | 5.9755 | 60.0171 | 6 | 17.1562 | 5.9605 | 60.0344 | 6 | 17.1608 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1606 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.1768 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 17.1749 | 5.9751 | 60.0171 | 6 | 17.1646 | 5.9605 | 60.0344 | 6 | 17.1691 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1689 | 5.9666 | 60.0402 | 6 | 17.1851 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 17.1832 | 5.9746 | 60.0171 | 6 | 17.1729 | 5.9604 | 60.0344 | 6 | 17.1774 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1772 | 5.9665 | 60.0402 | 6 | 17.1934 | 5.9704 | 59.9653 | 6 | 17.1915 | 5.9741 | 60.0171 | 6 | 17.1812 | 5.9603 | 60.0344 | 6 | 17.1858 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1856 | 5.9663 | 60.0402 | 6 | 17.2018 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 17.1998 | 5.9737 | 60.0229 | 6 | 17.1895 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.1941 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.1939 | 5.9661 | 60.0402 | 6 | 17.2101 | 5.9703 | 59.9653 | 6 | 17.2082 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 17.1979 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.2024 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.2022 | 5.966 | 60.0402 | 6 | 17.2184 | 5.9702 | 59.9653 | 6 | 17.2165 | 5.9729 | 60.0229 | 6 | 17.2062 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.2107 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.2106 | 5.9658 | 60.0402 | 6 | 17.2268 | 5.97 | 59.9653 | 6 | 17.2249 | 5.9725 | 60.0229 | 6 | 17.2145 | 5.96 | 60.0344 | 6 | 17.2191 | 5.98 | 60.0229 | 6
17.2189 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 17.2351 | 5.97 | 59.9595 | 6 | 17.2332 | 5.9721 | 60.0229 | 6 | 17.2228 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.2274 | 5.9801 | 60.0229 | 6
17.2272 | 5.9655 | 60.0402 | 6 | 17.2435 | 5.9701 | 59.9595 | 6 | 17.2415 | 5.9716 | 60.0229 | 6 | 17.2312 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.2357 | 5.9801 | 60.0229 | 6
17.2355 | 5.9653 | 60.0402 | 6 | 17.2518 | 5.9702 | 59.9595 | 6 | 17.2498 | 5.9714 | 60.0229 | 6 | 17.2395 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.244 | 5.9803 | 60.0229 | 6
17.2439 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 17.2601 | 5.9703 | 59.9595 | 6 | 17.2582 | 5.9711 | 60.0229 | 6 | 17.2478 | 5.9601 | 60.0344 | 6 | 17.2524 | 5.9805 | 60.0229 | 6
17.2522 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 17.2685 | 5.9703 | 59.9595 | 6 | 17.2665 | 5.971 | 60.0229 | 6 | 17.2562 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.2607 | 5.9807 | 60.0229 | 6
17.2605 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 17.2768 | 5.9702 | 59.9595 | 6 | 17.2748 | 5.971 | 60.0229 | 6 | 17.2645 | 5.9602 | 60.0344 | 6 | 17.269 | 5.9809 | 60.0229 | 6
17.2689 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 17.2852 | 5.9701 | 59.9595 | 6 | 17.2831 | 5.971 | 60.0229 | 6 | 17.2728 | 5.9609 | 60.0344 | 6 | 17.2773 | 5.9811 | 60.0229 | 6
17.2772 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 17.2935 | 5.97 | 59.9595 | 6 | 17.2915 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.2811 | 5.9617 | 60.0344 | 6 | 17.2856 | 5.9813 | 60.0229 | 6
17.2855 | 5.965 | 60.0402 | 6 | 17.3018 | 5.9699 | 59.9595 | 6 | 17.2998 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.2895 | 5.9622 | 60.0344 | 6 | 17.2941 | 5.9815 | 60.0229 | 6
17.2938 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 17.3102 | 5.9698 | 59.9595 | 6 | 17.3082 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.2978 | 5.9627 | 60.0344 | 6 | 17.3024 | 5.9817 | 60.0229 | 6
17.3022 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.3185 | 5.9697 | 59.9595 | 6 | 17.3165 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3062 | 5.9631 | 60.0344 | 6 | 17.3107 | 5.9819 | 60.0229 | 6
17.3105 | 5.9653 | 60.0402 | 6 | 17.3268 | 5.9695 | 59.9595 | 6 | 17.3248 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3145 | 5.9636 | 60.0344 | 6 | 17.319 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3188 | 5.9654 | 60.0402 | 6 | 17.3352 | 5.9695 | 59.9595 | 6 | 17.3331 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3228 | 5.9642 | 60.0344 | 6 | 17.3274 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3271 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 17.3435 | 5.9694 | 59.9595 | 6 | 17.3415 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3311 | 5.9649 | 60.0344 | 6 | 17.3357 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3355 | 5.9658 | 60.0402 | 6 | 17.3519 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.3498 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3394 | 5.9656 | 60.0344 | 6 | 17.344 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3438 | 5.9661 | 60.0402 | 6 | 17.3602 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.3582 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3478 | 5.9663 | 60.0344 | 6 | 17.3523 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3521 | 5.9664 | 60.0402 | 6 | 17.3685 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.3665 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3561 | 5.9662 | 60.0344 | 6 | 17.3607 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3605 | 5.9665 | 60.0402 | 6 | 17.3769 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.3748 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3644 | 5.9661 | 60.0344 | 6 | 17.369 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3688 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 17.3852 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.3831 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3727 | 5.9664 | 60.0344 | 6 | 17.3773 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3771 | 5.9668 | 60.0402 | 6 | 17.3936 | 5.9692 | 59.9595 | 6 | 17.3915 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3811 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 17.3856 | 5.982 | 60.0229 | 6
17.3854 | 5.967 | 60.0402 | 6 | 17.4019 | 5.9692 | 59.9595 | 6 | 17.3998 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3894 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 17.394 | 5.9816 | 60.0229 | 6
17.3938 | 5.9671 | 60.0402 | 6 | 17.4102 | 5.9691 | 59.9595 | 6 | 17.4081 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.3978 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 17.4023 | 5.9811 | 60.0229 | 6
17.4021 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 17.4186 | 5.9691 | 59.9595 | 6 | 17.4164 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4061 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.4106 | 5.9806 | 60.0229 | 6
17.4104 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4269 | 5.969 | 59.9595 | 6 | 17.4247 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4144 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.4189 | 5.9801 | 60.0229 | 6
17.4188 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4352 | 5.969 | 59.9595 | 6 | 17.4331 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4227 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.4274 | 5.9797 | 60.0229 | 6
17.4271 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4436 | 5.9689 | 59.9595 | 6 | 17.4414 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.431 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.4357 | 5.9792 | 60.0229 | 6
17.4354 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4519 | 5.9689 | 59.9595 | 6 | 17.4498 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4394 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.444 | 5.9787 | 60.0229 | 6
17.4437 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4603 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4581 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4477 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.4523 | 5.9783 | 60.0229 | 6
17.4521 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.4686 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4664 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4561 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 17.4607 | 5.9778 | 60.0229 | 6
17.4604 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 17.477 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4747 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4644 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 17.469 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.4687 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 17.4853 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4831 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.4727 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 17.4773 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.477 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 17.4936 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4914 | 5.9709 | 60.0229 | 6 | 17.481 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 17.4856 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.4854 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 17.502 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.4998 | 5.9706 | 60.0229 | 6 | 17.4894 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 17.4939 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.4937 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.5103 | 5.9688 | 59.9595 | 6 | 17.5081 | 5.9703 | 60.0229 | 6 | 17.4977 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 17.5023 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.502 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.5186 | 5.9693 | 59.9595 | 6 | 17.5164 | 5.97 | 60.0229 | 6 | 17.506 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 17.5106 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5104 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 17.527 | 5.9698 | 59.9595 | 6 | 17.5247 | 5.9697 | 60.0229 | 6 | 17.5143 | 5.9667 | 60.0286 | 6 | 17.5189 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5187 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 17.5353 | 5.9702 | 59.9595 | 6 | 17.5331 | 5.9694 | 60.0229 | 6 | 17.5227 | 5.9666 | 60.0286 | 6 | 17.5272 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.527 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 17.5437 | 5.9707 | 59.9595 | 6 | 17.5414 | 5.9691 | 60.0229 | 6 | 17.531 | 5.9665 | 60.0286 | 6 | 17.5356 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5353 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 17.552 | 5.9712 | 59.9595 | 6 | 17.5497 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 17.5394 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.5439 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5437 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 17.5603 | 5.9718 | 59.9595 | 6 | 17.558 | 5.9685 | 60.0229 | 6 | 17.5477 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.5522 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.552 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 17.5687 | 5.9724 | 59.9595 | 6 | 17.5664 | 5.9682 | 60.0229 | 6 | 17.556 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.5605 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5603 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 17.577 | 5.9729 | 59.9595 | 6 | 17.5747 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 17.5643 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.569 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.5687 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 17.5854 | 5.9736 | 59.9595 | 6 | 17.5831 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 17.5726 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.5773 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.577 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 17.5937 | 5.9742 | 59.9595 | 6 | 17.5914 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 17.581 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.5856 | 5.9772 | 60.0229 | 6
17.5853 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 17.6021 | 5.9745 | 59.9595 | 6 | 17.5997 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 17.5893 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.5939 | 5.9772 | 60.0229 | 6
17.5936 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 17.6104 | 5.9748 | 59.9595 | 6 | 17.608 | 5.9679 | 60.0229 | 6 | 17.5977 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6023 | 5.9772 | 60.0229 | 6
17.602 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 17.6187 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 17.6164 | 5.9678 | 60.0229 | 6 | 17.606 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6106 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6103 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 17.627 | 5.9753 | 59.9595 | 6 | 17.6247 | 5.9677 | 60.0229 | 6 | 17.6143 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6189 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6186 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.6354 | 5.9752 | 59.9595 | 6 | 17.633 | 5.9684 | 60.0229 | 6 | 17.6226 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6272 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6269 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.6437 | 5.975 | 59.9595 | 6 | 17.6414 | 5.9691 | 60.0229 | 6 | 17.631 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6356 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6353 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.6521 | 5.9749 | 59.9595 | 6 | 17.6497 | 5.9698 | 60.0229 | 6 | 17.6393 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 17.6439 | 5.977 | 60.0229 | 6
17.6436 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 17.6604 | 5.9747 | 59.9595 | 6 | 17.658 | 5.9705 | 60.0229 | 6 | 17.6476 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6522 | 5.977 | 60.0229 | 6
17.6519 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 17.6688 | 5.9744 | 59.9595 | 6 | 17.6663 | 5.9712 | 60.0229 | 6 | 17.6559 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6605 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6603 | 5.9671 | 60.0402 | 6 | 17.6771 | 5.9741 | 59.9595 | 6 | 17.6747 | 5.9719 | 60.0229 | 6 | 17.6643 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6689 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.6686 | 5.9668 | 60.0402 | 6 | 17.6854 | 5.9735 | 59.9595 | 6 | 17.683 | 5.9726 | 60.0229 | 6 | 17.6726 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6772 | 5.9772 | 60.0229 | 6
17.6769 | 5.9665 | 60.0402 | 6 | 17.6938 | 5.9728 | 59.9595 | 6 | 17.6913 | 5.9733 | 60.0229 | 6 | 17.681 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6855 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.6852 | 5.9663 | 60.0402 | 6 | 17.7021 | 5.972 | 59.9595 | 6 | 17.6996 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 17.6893 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.6938 | 5.9773 | 60.0229 | 6
17.6936 | 5.966 | 60.0402 | 6 | 17.7104 | 5.9713 | 59.9595 | 6 | 17.708 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 17.6976 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.7023 | 5.9774 | 60.0229 | 6
17.7019 | 5.9658 | 60.0402 | 6 | 17.7188 | 5.9708 | 59.9595 | 6 | 17.7163 | 5.9751 | 60.0229 | 6 | 17.7059 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.7106 | 5.9775 | 60.0229 | 6
17.7102 | 5.9655 | 60.0402 | 6 | 17.7271 | 5.9704 | 59.9595 | 6 | 17.7247 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 17.7142 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.7189 | 5.9775 | 60.0229 | 6
17.7186 | 5.9653 | 60.0402 | 6 | 17.7355 | 5.9701 | 59.9595 | 6 | 17.733 | 5.9754 | 60.0229 | 6 | 17.7226 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 17.7272 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7269 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7438 | 5.9697 | 59.9595 | 6 | 17.7413 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 17.7309 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.7355 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7352 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7521 | 5.9692 | 59.9595 | 6 | 17.7496 | 5.9756 | 60.0229 | 6 | 17.7393 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.7439 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7435 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7605 | 5.9687 | 59.9595 | 6 | 17.758 | 5.9758 | 60.0229 | 6 | 17.7476 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.7522 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7519 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7688 | 5.9685 | 59.9595 | 6 | 17.7663 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 17.7559 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 17.7605 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7602 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7772 | 5.9683 | 59.9595 | 6 | 17.7747 | 5.976 | 60.0229 | 6 | 17.7642 | 5.9665 | 60.0286 | 6 | 17.7688 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7685 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 17.7855 | 5.9679 | 59.9595 | 6 | 17.783 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 17.7726 | 5.9666 | 60.0286 | 6 | 17.7772 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7768 | 5.9653 | 60.0402 | 6 | 17.7938 | 5.9674 | 59.9595 | 6 | 17.7913 | 5.9762 | 60.0229 | 6 | 17.7809 | 5.9666 | 60.0286 | 6 | 17.7855 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7852 | 5.9654 | 60.0402 | 6 | 17.8022 | 5.9669 | 59.9595 | 6 | 17.7996 | 5.9761 | 60.0229 | 6 | 17.7892 | 5.9667 | 60.0286 | 6 | 17.7938 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.7935 | 5.9654 | 60.0402 | 6 | 17.8105 | 5.9664 | 59.9595 | 6 | 17.808 | 5.976 | 60.0229 | 6 | 17.7975 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 17.8021 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8018 | 5.9655 | 60.0402 | 6 | 17.8188 | 5.9659 | 59.9595 | 6 | 17.8163 | 5.9759 | 60.0229 | 6 | 17.8059 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 17.8105 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8102 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 17.8272 | 5.9654 | 59.9595 | 6 | 17.8246 | 5.9757 | 60.0229 | 6 | 17.8142 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 17.8188 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8185 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 17.8355 | 5.9651 | 59.9595 | 6 | 17.8329 | 5.9756 | 60.0229 | 6 | 17.8225 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 17.8271 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8268 | 5.9662 | 60.0402 | 6 | 17.8439 | 5.9647 | 59.9595 | 6 | 17.8413 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 17.8309 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8354 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8351 | 5.9666 | 60.0402 | 6 | 17.8522 | 5.9646 | 59.9595 | 6 | 17.8496 | 5.9753 | 60.0229 | 6 | 17.8392 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8439 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8435 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 17.8605 | 5.9645 | 59.9595 | 6 | 17.8579 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 17.8475 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8522 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8518 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 17.8689 | 5.9647 | 59.9595 | 6 | 17.8663 | 5.975 | 60.0229 | 6 | 17.8558 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8605 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8601 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 17.8772 | 5.9649 | 59.9595 | 6 | 17.8746 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 17.8642 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8688 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8685 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 17.8856 | 5.9653 | 59.9595 | 6 | 17.8829 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 17.8725 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8772 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8768 | 5.9695 | 60.0402 | 6 | 17.8939 | 5.9657 | 59.9595 | 6 | 17.8912 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 17.8809 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8855 | 5.9776 | 60.0229 | 6
17.8851 | 5.97 | 60.0402 | 6 | 17.9023 | 5.9663 | 59.9538 | 6 | 17.8996 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 17.8892 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.8938 | 5.9775 | 60.0229 | 6
17.8934 | 5.9705 | 60.0402 | 6 | 17.9106 | 5.9668 | 59.9538 | 6 | 17.9079 | 5.9749 | 60.0229 | 6 | 17.8975 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9021 | 5.9774 | 60.0229 | 6
17.9018 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 17.9189 | 5.9674 | 59.9538 | 6 | 17.9163 | 5.9747 | 60.0229 | 6 | 17.9058 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9105 | 5.9772 | 60.0229 | 6
17.9101 | 5.9712 | 60.0402 | 6 | 17.9272 | 5.9679 | 59.9538 | 6 | 17.9246 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 17.9142 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9188 | 5.9771 | 60.0229 | 6
17.9184 | 5.9714 | 60.0402 | 6 | 17.9356 | 5.9684 | 59.9538 | 6 | 17.9329 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 17.9225 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9271 | 5.9769 | 60.0229 | 6
17.9267 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 17.9439 | 5.9689 | 59.9538 | 6 | 17.9412 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 17.9308 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9354 | 5.9767 | 60.0229 | 6
17.9351 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 17.9523 | 5.9697 | 59.9538 | 6 | 17.9496 | 5.9741 | 60.0229 | 6 | 17.9391 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9437 | 5.9765 | 60.0229 | 6
17.9434 | 5.9712 | 60.0402 | 6 | 17.9606 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 17.9579 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 17.9475 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9521 | 5.9763 | 60.0229 | 6
17.9517 | 5.9712 | 60.0402 | 6 | 17.969 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 17.9662 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 17.9558 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9604 | 5.9761 | 60.0229 | 6
17.9601 | 5.9707 | 60.0402 | 6 | 17.9773 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 17.9745 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 17.9641 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9688 | 5.9759 | 60.0229 | 6
17.9684 | 5.9703 | 60.0402 | 6 | 17.9856 | 5.9728 | 59.9538 | 6 | 17.9829 | 5.9742 | 60.0229 | 6 | 17.9725 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9771 | 5.9758 | 60.0229 | 6
17.9767 | 5.9698 | 60.0402 | 6 | 17.994 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 17.9912 | 5.9743 | 60.0229 | 6 | 17.9808 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9855 | 5.9757 | 60.0229 | 6
17.985 | 5.9694 | 60.0402 | 6 | 18.0023 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 17.9996 | 5.9745 | 60.0229 | 6 | 17.9891 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 17.9938 | 5.9757 | 60.0229 | 6
17.9934 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 18.0107 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 18.0079 | 5.9748 | 60.0229 | 6 | 17.9974 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0021 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0017 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 18.019 | 5.9765 | 59.9538 | 6 | 18.0162 | 5.9752 | 60.0229 | 6 | 18.0058 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0104 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.01 | 5.9683 | 60.0402 | 6 | 18.0273 | 5.9774 | 59.9538 | 6 | 18.0245 | 5.9755 | 60.0229 | 6 | 18.0141 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0188 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0183 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 18.0357 | 5.9779 | 59.9538 | 6 | 18.0329 | 5.9757 | 60.0171 | 6 | 18.0225 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0271 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0267 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 18.044 | 5.9784 | 59.9538 | 6 | 18.0412 | 5.9759 | 60.0171 | 6 | 18.0308 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0354 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.035 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 18.0524 | 5.9789 | 59.9538 | 6 | 18.0496 | 5.9761 | 60.0171 | 6 | 18.0391 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0437 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0433 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 18.0607 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 18.0579 | 5.9764 | 60.0171 | 6 | 18.0474 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0521 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0517 | 5.9676 | 60.0402 | 6 | 18.069 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.0662 | 5.977 | 60.0171 | 6 | 18.0558 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0604 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.06 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 18.0774 | 5.9799 | 59.9538 | 6 | 18.0745 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 18.0641 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0687 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0683 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 18.0857 | 5.9802 | 59.9538 | 6 | 18.0829 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 18.0724 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.077 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0766 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 18.0941 | 5.9805 | 59.9538 | 6 | 18.0912 | 5.9788 | 60.0171 | 6 | 18.0807 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0854 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.085 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 18.1024 | 5.9809 | 59.9538 | 6 | 18.0995 | 5.9793 | 60.0171 | 6 | 18.0891 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.0938 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.0933 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 18.1107 | 5.9812 | 59.9538 | 6 | 18.1078 | 5.9797 | 60.0171 | 6 | 18.0974 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1021 | 5.9757 | 60.0229 | 6
18.1016 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 18.1191 | 5.9815 | 59.9538 | 6 | 18.1162 | 5.9801 | 60.0171 | 6 | 18.1057 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1104 | 5.9756 | 60.0229 | 6
18.11 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 18.1274 | 5.9819 | 59.9538 | 6 | 18.1245 | 5.9805 | 60.0171 | 6 | 18.1141 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1188 | 5.9756 | 60.0229 | 6
18.1183 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 18.1357 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.1329 | 5.9808 | 60.0171 | 6 | 18.1224 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1271 | 5.9755 | 60.0229 | 6
18.1266 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 18.1441 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 18.1412 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.1307 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1354 | 5.9754 | 60.0229 | 6
18.1349 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 18.1524 | 5.9828 | 59.9538 | 6 | 18.1495 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.139 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1437 | 5.9754 | 60.0229 | 6
18.1433 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 18.1608 | 5.9831 | 59.9538 | 6 | 18.1578 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.1474 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1521 | 5.9753 | 60.0229 | 6
18.1516 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 18.1691 | 5.9832 | 59.9538 | 6 | 18.1661 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.1557 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1604 | 5.9752 | 60.0229 | 6
18.1599 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 18.1775 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 18.1745 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.1641 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1687 | 5.975 | 60.0229 | 6
18.1683 | 5.9671 | 60.0402 | 6 | 18.1858 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 18.1828 | 5.9811 | 60.0171 | 6 | 18.1724 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.177 | 5.9749 | 60.0229 | 6
18.1766 | 5.9669 | 60.0402 | 6 | 18.1941 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 18.1912 | 5.9812 | 60.0171 | 6 | 18.1807 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1853 | 5.9748 | 60.0229 | 6
18.1849 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 18.2025 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 18.1995 | 5.9813 | 60.0113 | 6 | 18.189 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.1937 | 5.9747 | 60.0229 | 6
18.1932 | 5.9664 | 60.0402 | 6 | 18.2108 | 5.9834 | 59.9538 | 6 | 18.2078 | 5.9815 | 60.0113 | 6 | 18.1974 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.202 | 5.9746 | 60.0229 | 6
18.2016 | 5.9662 | 60.0402 | 6 | 18.2191 | 5.9835 | 59.9538 | 6 | 18.2162 | 5.9816 | 60.0113 | 6 | 18.2057 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2103 | 5.9745 | 60.0286 | 6
18.2099 | 5.966 | 60.0402 | 6 | 18.2275 | 5.9835 | 59.9538 | 6 | 18.2245 | 5.9817 | 60.0113 | 6 | 18.214 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2186 | 5.9745 | 60.0286 | 6
18.2182 | 5.9658 | 60.0402 | 6 | 18.2358 | 5.9833 | 59.9538 | 6 | 18.2328 | 5.9818 | 60.0113 | 6 | 18.2224 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2271 | 5.9744 | 60.0286 | 6
18.2265 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2442 | 5.9831 | 59.9538 | 6 | 18.2411 | 5.9819 | 60.0113 | 6 | 18.2307 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2354 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2349 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2525 | 5.9828 | 59.9538 | 6 | 18.2495 | 5.9819 | 60.0113 | 6 | 18.239 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2437 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2432 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2608 | 5.9826 | 59.9538 | 6 | 18.2578 | 5.9819 | 60.0113 | 6 | 18.2473 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.252 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2515 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2692 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 18.2662 | 5.982 | 60.0113 | 6 | 18.2557 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2604 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2599 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2775 | 5.9825 | 59.9538 | 6 | 18.2745 | 5.9821 | 60.0113 | 6 | 18.264 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.2687 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2682 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 18.2859 | 5.9824 | 59.9538 | 6 | 18.2828 | 5.9822 | 60.0113 | 6 | 18.2723 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 18.277 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2765 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.2942 | 5.9823 | 59.9538 | 6 | 18.2911 | 5.9823 | 60.0113 | 6 | 18.2806 | 5.9672 | 60.0286 | 6 | 18.2853 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2848 | 5.9657 | 60.0402 | 6 | 18.3026 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.2995 | 5.9823 | 60.0113 | 6 | 18.289 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 18.2937 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.2932 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 18.3109 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.3078 | 5.9823 | 60.0113 | 6 | 18.2973 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 18.302 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.3015 | 5.9654 | 60.0402 | 6 | 18.3192 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.3162 | 5.9824 | 60.0113 | 6 | 18.3057 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 18.3103 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.3098 | 5.9653 | 60.0402 | 6 | 18.3276 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.3245 | 5.9824 | 60.0113 | 6 | 18.314 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 18.3186 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.3181 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 18.3359 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.3328 | 5.9824 | 60.0113 | 6 | 18.3223 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 18.3269 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.3265 | 5.9651 | 60.0402 | 6 | 18.3442 | 5.9822 | 59.9538 | 6 | 18.3411 | 5.9823 | 60.0113 | 6 | 18.3306 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 18.3353 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.3348 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 18.3526 | 5.9818 | 59.9538 | 6 | 18.3495 | 5.9822 | 60.0113 | 6 | 18.339 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 18.3436 | 5.9742 | 60.0286 | 6
18.3431 | 5.9648 | 60.0402 | 6 | 18.3609 | 5.9814 | 59.9538 | 6 | 18.3578 | 5.9822 | 60.0113 | 6 | 18.3473 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 18.3519 | 5.9741 | 60.0286 | 6
18.3515 | 5.9647 | 60.0402 | 6 | 18.3693 | 5.981 | 59.9538 | 6 | 18.3661 | 5.9813 | 60.0056 | 6 | 18.3556 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 18.3602 | 5.974 | 60.0286 | 6
18.3598 | 5.9645 | 60.0402 | 6 | 18.3776 | 5.9806 | 59.9538 | 6 | 18.3745 | 5.9804 | 60.0056 | 6 | 18.364 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 18.3687 | 5.9739 | 60.0286 | 6
18.3681 | 5.9643 | 60.0402 | 6 | 18.386 | 5.9801 | 59.9538 | 6 | 18.3828 | 5.9796 | 60.0056 | 6 | 18.3723 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 18.377 | 5.9738 | 60.0286 | 6
18.3764 | 5.9641 | 60.0402 | 6 | 18.3943 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.3911 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 18.3806 | 5.9672 | 60.0286 | 6 | 18.3853 | 5.9737 | 60.0286 | 6
18.3848 | 5.964 | 60.0402 | 6 | 18.4026 | 5.9791 | 59.9538 | 6 | 18.3995 | 5.978 | 60.0056 | 6 | 18.3889 | 5.9672 | 60.0286 | 6 | 18.3936 | 5.9736 | 60.0286 | 6
18.3931 | 5.9638 | 60.0402 | 6 | 18.4109 | 5.9785 | 59.9538 | 6 | 18.4078 | 5.9772 | 60.0056 | 6 | 18.3973 | 5.9672 | 60.0286 | 6 | 18.402 | 5.9735 | 60.0286 | 6
18.4014 | 5.9636 | 60.0402 | 6 | 18.4193 | 5.978 | 59.9538 | 6 | 18.4161 | 5.9766 | 60.0056 | 6 | 18.4056 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4103 | 5.9735 | 60.0286 | 6
18.4098 | 5.9635 | 60.0402 | 6 | 18.4276 | 5.9774 | 59.9538 | 6 | 18.4244 | 5.9759 | 60.0056 | 6 | 18.4139 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4186 | 5.9734 | 60.0286 | 6
18.4181 | 5.9633 | 60.0402 | 6 | 18.436 | 5.9772 | 59.9538 | 6 | 18.4328 | 5.975 | 60.0056 | 6 | 18.4222 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4269 | 5.9734 | 60.0286 | 6
18.4264 | 5.9632 | 60.0402 | 6 | 18.4443 | 5.9769 | 59.9538 | 6 | 18.4411 | 5.9742 | 60.0056 | 6 | 18.4306 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4353 | 5.9734 | 60.0286 | 6
18.4347 | 5.9631 | 60.0402 | 6 | 18.4527 | 5.9767 | 59.9538 | 6 | 18.4495 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 18.4389 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4436 | 5.9735 | 60.0286 | 6
18.4431 | 5.9629 | 60.0402 | 6 | 18.461 | 5.9765 | 59.9538 | 6 | 18.4578 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 18.4473 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4519 | 5.9737 | 60.0286 | 6
18.4514 | 5.9628 | 60.0402 | 6 | 18.4693 | 5.9762 | 59.9538 | 6 | 18.4661 | 5.973 | 60.0056 | 6 | 18.4556 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4602 | 5.9738 | 60.0286 | 6
18.4597 | 5.9627 | 60.0402 | 6 | 18.4777 | 5.976 | 59.9538 | 6 | 18.4744 | 5.9726 | 60.0056 | 6 | 18.4639 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4685 | 5.974 | 60.0286 | 6
18.468 | 5.9627 | 60.0402 | 6 | 18.486 | 5.9758 | 59.9538 | 6 | 18.4828 | 5.9721 | 60.0056 | 6 | 18.4722 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4769 | 5.9743 | 60.0286 | 6
18.4764 | 5.9627 | 60.0402 | 6 | 18.4944 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 18.4911 | 5.9717 | 60.0056 | 6 | 18.4805 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4852 | 5.9745 | 60.0286 | 6
18.4847 | 5.9627 | 60.0402 | 6 | 18.5027 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 18.4995 | 5.9712 | 60.0056 | 6 | 18.4889 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.4935 | 5.9748 | 60.0286 | 6
18.493 | 5.9628 | 60.0402 | 6 | 18.511 | 5.9754 | 59.9538 | 6 | 18.5078 | 5.9708 | 60.0056 | 6 | 18.4972 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.5018 | 5.9751 | 60.0286 | 6
18.5014 | 5.9629 | 60.0402 | 6 | 18.5194 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 18.5161 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 18.5056 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.5103 | 5.9753 | 60.0286 | 6
18.5097 | 5.963 | 60.0402 | 6 | 18.5277 | 5.9752 | 59.9538 | 6 | 18.5245 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.5139 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.5186 | 5.9756 | 60.0286 | 6
18.518 | 5.9631 | 60.0402 | 6 | 18.5361 | 5.9753 | 59.9538 | 6 | 18.5328 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.5222 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.5269 | 5.9757 | 60.0286 | 6
18.5263 | 5.9634 | 60.0402 | 6 | 18.5444 | 5.9754 | 59.9538 | 6 | 18.5411 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.5305 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.5352 | 5.9758 | 60.0286 | 6
18.5347 | 5.9637 | 60.0402 | 6 | 18.5527 | 5.9755 | 59.9538 | 6 | 18.5494 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.5389 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5436 | 5.9759 | 60.0286 | 6
18.543 | 5.964 | 60.0402 | 6 | 18.5611 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 18.5578 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.5472 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5519 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.5513 | 5.9643 | 60.0402 | 6 | 18.5694 | 5.9757 | 59.9538 | 6 | 18.5661 | 5.9701 | 60.0056 | 6 | 18.5555 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5602 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.5597 | 5.9646 | 60.0402 | 6 | 18.5778 | 5.9758 | 59.9538 | 6 | 18.5745 | 5.9702 | 60.0056 | 6 | 18.5638 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5685 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.568 | 5.9649 | 60.0402 | 6 | 18.5861 | 5.976 | 59.9538 | 6 | 18.5828 | 5.9703 | 60.0056 | 6 | 18.5721 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5768 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.5763 | 5.9652 | 60.0402 | 6 | 18.5945 | 5.9761 | 59.9538 | 6 | 18.5911 | 5.9703 | 60.0056 | 6 | 18.5805 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5852 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.5846 | 5.9656 | 60.0402 | 6 | 18.6028 | 5.9765 | 59.9538 | 6 | 18.5994 | 5.9703 | 60.0056 | 6 | 18.5888 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.5935 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.593 | 5.966 | 60.0402 | 6 | 18.6111 | 5.977 | 59.9538 | 6 | 18.6078 | 5.9702 | 60.0056 | 6 | 18.5972 | 5.9673 | 60.0344 | 6 | 18.6018 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6013 | 5.9663 | 60.0402 | 6 | 18.6194 | 5.9771 | 59.9538 | 6 | 18.6161 | 5.9701 | 60.0056 | 6 | 18.6055 | 5.9672 | 60.0344 | 6 | 18.6101 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6096 | 5.9665 | 60.0402 | 6 | 18.6278 | 5.9773 | 59.9538 | 6 | 18.6245 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.6138 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.6185 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6179 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 18.6361 | 5.9775 | 59.9538 | 6 | 18.6328 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 18.6221 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 18.6268 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6263 | 5.9669 | 60.0402 | 6 | 18.6445 | 5.9776 | 59.9538 | 6 | 18.6411 | 5.9699 | 60.0056 | 6 | 18.6305 | 5.9669 | 60.0344 | 6 | 18.6351 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6346 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 18.6528 | 5.9772 | 59.9538 | 6 | 18.6494 | 5.9701 | 60.0056 | 6 | 18.6388 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 18.6434 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6429 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 18.6612 | 5.9767 | 59.9538 | 6 | 18.6578 | 5.9704 | 60.0056 | 6 | 18.6471 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 18.6519 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6513 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 18.6695 | 5.9763 | 59.9538 | 6 | 18.6661 | 5.9705 | 60.0056 | 6 | 18.6555 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 18.6602 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6596 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 18.6778 | 5.9759 | 59.9538 | 6 | 18.6744 | 5.9707 | 60.0056 | 6 | 18.6638 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 18.6685 | 5.9761 | 60.0286 | 6
18.6679 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 18.6862 | 5.9751 | 59.9538 | 6 | 18.6827 | 5.971 | 60.0056 | 6 | 18.6721 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 18.6768 | 5.9762 | 60.0286 | 6
18.6762 | 5.9683 | 60.0402 | 6 | 18.6945 | 5.9744 | 59.9538 | 6 | 18.6911 | 5.9713 | 60.0056 | 6 | 18.6804 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 18.6852 | 5.9763 | 60.0286 | 6
18.6846 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 18.7029 | 5.9737 | 59.9538 | 6 | 18.6994 | 5.9716 | 60.0056 | 6 | 18.6888 | 5.9668 | 60.0344 | 6 | 18.6935 | 5.9764 | 60.0286 | 6
18.6929 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 18.7112 | 5.9731 | 59.9538 | 6 | 18.7078 | 5.9719 | 60.0056 | 6 | 18.6971 | 5.9669 | 60.0344 | 6 | 18.7018 | 5.9766 | 60.0286 | 6
18.7012 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 18.7195 | 5.9724 | 59.9538 | 6 | 18.7161 | 5.9721 | 60.0056 | 6 | 18.7054 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 18.7101 | 5.9767 | 60.0286 | 6
18.7096 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 18.7279 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 18.7244 | 5.9724 | 60.0056 | 6 | 18.7137 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.7184 | 5.9768 | 60.0286 | 6
18.7179 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7362 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 18.7328 | 5.9723 | 60.0056 | 6 | 18.7221 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.7268 | 5.977 | 60.0286 | 6
18.7262 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7446 | 5.9718 | 59.9538 | 6 | 18.7411 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 18.7304 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.7351 | 5.9771 | 60.0286 | 6
18.7345 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7529 | 5.9716 | 59.9538 | 6 | 18.7495 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 18.7387 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.7434 | 5.9772 | 60.0286 | 6
18.7429 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7612 | 5.9714 | 59.9538 | 6 | 18.7578 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 18.7471 | 5.9671 | 60.0344 | 6 | 18.7517 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.7512 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7696 | 5.9712 | 59.9538 | 6 | 18.7661 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 18.7554 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 18.7601 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.7595 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7779 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 18.7744 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 18.7637 | 5.967 | 60.0344 | 6 | 18.7684 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.7678 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 18.7863 | 5.9709 | 59.9538 | 6 | 18.7828 | 5.9724 | 60.0056 | 6 | 18.772 | 5.9669 | 60.0344 | 6 | 18.7767 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.7762 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 18.7946 | 5.9708 | 59.9538 | 6 | 18.7911 | 5.9725 | 60.0056 | 6 | 18.7804 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 18.785 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.7845 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 18.8029 | 5.9707 | 59.9538 | 6 | 18.7994 | 5.9727 | 60.0056 | 6 | 18.7887 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 18.7935 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.7928 | 5.9692 | 60.0402 | 6 | 18.8113 | 5.9706 | 59.9538 | 6 | 18.8077 | 5.9729 | 60.0056 | 6 | 18.7971 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 18.8018 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8012 | 5.9694 | 60.0402 | 6 | 18.8196 | 5.9705 | 59.9538 | 6 | 18.8161 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 18.8054 | 5.9663 | 60.0344 | 6 | 18.8101 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8095 | 5.97 | 60.0402 | 6 | 18.8279 | 5.9704 | 59.9538 | 6 | 18.8244 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 18.8137 | 5.9662 | 60.0344 | 6 | 18.8184 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8178 | 5.9706 | 60.0402 | 6 | 18.8363 | 5.9702 | 59.9538 | 6 | 18.8328 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 18.822 | 5.966 | 60.0344 | 6 | 18.8268 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8261 | 5.9712 | 60.0402 | 6 | 18.8446 | 5.9701 | 59.9538 | 6 | 18.8411 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 18.8303 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 18.8351 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8345 | 5.9717 | 60.0402 | 6 | 18.853 | 5.97 | 59.9538 | 6 | 18.8494 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 18.8387 | 5.9658 | 60.0344 | 6 | 18.8434 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8428 | 5.9723 | 60.0402 | 6 | 18.8613 | 5.9698 | 59.9538 | 6 | 18.8577 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 18.847 | 5.9656 | 60.0344 | 6 | 18.8517 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.8511 | 5.9729 | 60.0402 | 6 | 18.8697 | 5.971 | 59.9538 | 6 | 18.8661 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.8553 | 5.9656 | 60.0344 | 6 | 18.86 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.8595 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 18.878 | 5.9721 | 59.9538 | 6 | 18.8744 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.8636 | 5.9655 | 60.0344 | 6 | 18.8684 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.8678 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 18.8863 | 5.973 | 59.9538 | 6 | 18.8828 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.872 | 5.9654 | 60.0344 | 6 | 18.8767 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.8761 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 18.8947 | 5.9738 | 59.9538 | 6 | 18.8911 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.8803 | 5.9653 | 60.0344 | 6 | 18.885 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.8844 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 18.903 | 5.9747 | 59.9538 | 6 | 18.8994 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.8887 | 5.9655 | 60.0344 | 6 | 18.8933 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.8928 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 18.9113 | 5.9756 | 59.9538 | 6 | 18.9077 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 18.897 | 5.9656 | 60.0344 | 6 | 18.9017 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.9011 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 18.9197 | 5.9768 | 59.9538 | 6 | 18.9161 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 18.9053 | 5.9658 | 60.0344 | 6 | 18.91 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.9094 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 18.928 | 5.9779 | 59.9538 | 6 | 18.9244 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 18.9136 | 5.9659 | 60.0344 | 6 | 18.9183 | 5.9775 | 60.0286 | 6
18.9177 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9364 | 5.9791 | 59.9538 | 6 | 18.9327 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 18.9219 | 5.966 | 60.0344 | 6 | 18.9266 | 5.9774 | 60.0286 | 6
18.9261 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9447 | 5.9803 | 59.9538 | 6 | 18.9411 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 18.9303 | 5.9661 | 60.0344 | 6 | 18.9351 | 5.9773 | 60.0286 | 6
18.9344 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.953 | 5.98 | 59.9538 | 6 | 18.9494 | 5.9735 | 60.0056 | 6 | 18.9386 | 5.9662 | 60.0344 | 6 | 18.9434 | 5.9772 | 60.0286 | 6
18.9427 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9614 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.9578 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 18.947 | 5.9663 | 60.0344 | 6 | 18.9517 | 5.9771 | 60.0286 | 6
18.9511 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9697 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.9661 | 5.9734 | 60.0056 | 6 | 18.9553 | 5.9664 | 60.0344 | 6 | 18.96 | 5.9771 | 60.0286 | 6
18.9594 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9781 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.9744 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 18.9636 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 18.9683 | 5.977 | 60.0286 | 6
18.9677 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 18.9864 | 5.9797 | 59.9538 | 6 | 18.9827 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 18.9719 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 18.9767 | 5.9769 | 60.0286 | 6
18.976 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 18.9948 | 5.9796 | 59.9538 | 6 | 18.9911 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 18.9803 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 18.985 | 5.9768 | 60.0286 | 6
18.9844 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.0031 | 5.9796 | 59.9538 | 6 | 18.9994 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 18.9886 | 5.9665 | 60.0344 | 6 | 18.9933 | 5.9767 | 60.0286 | 6
18.9927 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 19.0114 | 5.9795 | 59.9538 | 6 | 19.0078 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 18.9969 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.0016 | 5.9766 | 60.0286 | 6
19.001 | 5.9751 | 60.0402 | 6 | 19.0198 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 19.0161 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0052 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.01 | 5.976 | 60.0286 | 6
19.0094 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 19.0281 | 5.9793 | 59.9538 | 6 | 19.0244 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0135 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.0183 | 5.9754 | 60.0286 | 6
19.0177 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 19.0364 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 19.0327 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0219 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.0266 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.026 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.0448 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 19.0411 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0302 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.0349 | 5.9742 | 60.0286 | 6
19.0343 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.0531 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 19.0494 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0386 | 5.9666 | 60.0344 | 6 | 19.0433 | 5.9735 | 60.0344 | 6
19.0427 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 19.0615 | 5.9794 | 59.9538 | 6 | 19.0577 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0469 | 5.9667 | 60.0344 | 6 | 19.0516 | 5.9729 | 60.0344 | 6
19.051 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 19.0698 | 5.9794 | 59.948 | 6 | 19.066 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0552 | 5.9677 | 60.0344 | 6 | 19.0599 | 5.9723 | 60.0344 | 6
19.0593 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.0782 | 5.9794 | 59.948 | 6 | 19.0744 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0635 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 19.0682 | 5.9717 | 60.0344 | 6
19.0676 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.0865 | 5.9792 | 59.948 | 6 | 19.0827 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0719 | 5.9699 | 60.0344 | 6 | 19.0767 | 5.9711 | 60.0344 | 6
19.076 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 19.0948 | 5.9791 | 59.948 | 6 | 19.0911 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0802 | 5.971 | 60.0344 | 6 | 19.085 | 5.9705 | 60.0344 | 6
19.0843 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.1032 | 5.9789 | 59.948 | 6 | 19.0994 | 5.9732 | 60.0056 | 6 | 19.0886 | 5.972 | 60.0344 | 6 | 19.0933 | 5.9705 | 60.0344 | 6
19.0926 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 19.1115 | 5.9787 | 59.948 | 6 | 19.1077 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.0969 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 19.1016 | 5.9705 | 60.0344 | 6
19.101 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.1198 | 5.9785 | 59.948 | 6 | 19.116 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1052 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 19.1099 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.1093 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 19.1282 | 5.9783 | 59.948 | 6 | 19.1244 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1135 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 19.1183 | 5.9708 | 60.0344 | 6
19.1176 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 19.1365 | 5.9778 | 59.948 | 6 | 19.1328 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1218 | 5.9764 | 60.0344 | 6 | 19.1266 | 5.971 | 60.0344 | 6
19.1259 | 5.9748 | 60.0402 | 6 | 19.1449 | 5.9772 | 59.948 | 6 | 19.1411 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1302 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 19.1349 | 5.9711 | 60.0344 | 6
19.1343 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 19.1532 | 5.9766 | 59.948 | 6 | 19.1494 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1385 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 19.1432 | 5.9711 | 60.0344 | 6
19.1426 | 5.9746 | 60.0402 | 6 | 19.1616 | 5.976 | 59.948 | 6 | 19.1577 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1469 | 5.9776 | 60.0344 | 6 | 19.1516 | 5.9712 | 60.0344 | 6
19.1509 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.1699 | 5.9757 | 59.948 | 6 | 19.1661 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1552 | 5.9775 | 60.0344 | 6 | 19.1599 | 5.9712 | 60.0344 | 6
19.1593 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.1782 | 5.9754 | 59.948 | 6 | 19.1744 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1635 | 5.9774 | 60.0344 | 6 | 19.1682 | 5.9713 | 60.0344 | 6
19.1676 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.1866 | 5.9752 | 59.948 | 6 | 19.1827 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1718 | 5.9773 | 60.0344 | 6 | 19.1765 | 5.9713 | 60.0344 | 6
19.1759 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.1949 | 5.975 | 59.948 | 6 | 19.191 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1802 | 5.9772 | 60.0344 | 6 | 19.1848 | 5.9713 | 60.0344 | 6
19.1842 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.2032 | 5.9748 | 59.948 | 6 | 19.1994 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1885 | 5.977 | 60.0344 | 6 | 19.1932 | 5.9713 | 60.0344 | 6
19.1926 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.2116 | 5.9746 | 59.948 | 6 | 19.2077 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.1968 | 5.9768 | 60.0344 | 6 | 19.2015 | 5.9712 | 60.0344 | 6
19.2009 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.2199 | 5.9748 | 59.948 | 6 | 19.2161 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2051 | 5.9767 | 60.0344 | 6 | 19.2098 | 5.971 | 60.0344 | 6
19.2092 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.2283 | 5.9751 | 59.948 | 6 | 19.2244 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2134 | 5.9765 | 60.0344 | 6 | 19.2181 | 5.9708 | 60.0344 | 6
19.2175 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.2366 | 5.9754 | 59.948 | 6 | 19.2327 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2218 | 5.9763 | 60.0344 | 6 | 19.2266 | 5.9708 | 60.0344 | 6
19.2259 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 19.245 | 5.9756 | 59.948 | 6 | 19.241 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2301 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 19.2349 | 5.9708 | 60.0344 | 6
19.2342 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 19.2533 | 5.9762 | 59.948 | 6 | 19.2494 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2385 | 5.9761 | 60.0344 | 6 | 19.2432 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.2425 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 19.2616 | 5.9768 | 59.948 | 6 | 19.2577 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2468 | 5.976 | 60.0344 | 6 | 19.2515 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.2509 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 19.27 | 5.9774 | 59.948 | 6 | 19.2661 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2551 | 5.9759 | 60.0344 | 6 | 19.2599 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.2592 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 19.2783 | 5.9779 | 59.948 | 6 | 19.2744 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2634 | 5.9758 | 60.0344 | 6 | 19.2682 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.2675 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 19.2867 | 5.9787 | 59.948 | 6 | 19.2827 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2718 | 5.9757 | 60.0344 | 6 | 19.2765 | 5.9706 | 60.0344 | 6
19.2758 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 19.295 | 5.9795 | 59.948 | 6 | 19.291 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2801 | 5.9756 | 60.0344 | 6 | 19.2848 | 5.9706 | 60.0344 | 6
19.2842 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 19.3033 | 5.9803 | 59.948 | 6 | 19.2994 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2885 | 5.9755 | 60.0344 | 6 | 19.2931 | 5.9706 | 60.0344 | 6
19.2925 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.3117 | 5.9811 | 59.948 | 6 | 19.3077 | 5.9731 | 60.0056 | 6 | 19.2968 | 5.9754 | 60.0344 | 6 | 19.3015 | 5.9707 | 60.0344 | 6
19.3008 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.32 | 5.9818 | 59.948 | 6 | 19.316 | 5.973 | 60.0056 | 6 | 19.3051 | 5.9753 | 60.0344 | 6 | 19.3098 | 5.9706 | 60.0344 | 6
19.3092 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.3284 | 5.9826 | 59.948 | 6 | 19.3243 | 5.9728 | 60.0056 | 6 | 19.3134 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 19.3181 | 5.9706 | 60.0344 | 6
19.3175 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.3367 | 5.9829 | 59.948 | 6 | 19.3327 | 5.9727 | 60.0056 | 6 | 19.3217 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 19.3264 | 5.971 | 60.0344 | 6
19.3258 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.345 | 5.9831 | 59.948 | 6 | 19.3411 | 5.9726 | 60.0056 | 6 | 19.3301 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 19.3348 | 5.9714 | 60.0344 | 6
19.3341 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 19.3534 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 19.3494 | 5.9724 | 60.0056 | 6 | 19.3384 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 19.3431 | 5.9718 | 60.0344 | 6
19.3425 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 19.3617 | 5.9835 | 59.948 | 6 | 19.3577 | 5.9723 | 60.0056 | 6 | 19.3467 | 5.975 | 60.0344 | 6 | 19.3514 | 5.9722 | 60.0344 | 6
19.3508 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 19.3701 | 5.9834 | 59.948 | 6 | 19.366 | 5.9722 | 60.0113 | 6 | 19.355 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 19.3597 | 5.9726 | 60.0344 | 6
19.3591 | 5.9731 | 60.0402 | 6 | 19.3784 | 5.9832 | 59.948 | 6 | 19.3744 | 5.972 | 60.0113 | 6 | 19.3634 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 19.368 | 5.973 | 60.0344 | 6
19.3674 | 5.9728 | 60.0402 | 6 | 19.3867 | 5.983 | 59.948 | 6 | 19.3827 | 5.9719 | 60.0113 | 6 | 19.3717 | 5.9751 | 60.0344 | 6 | 19.3765 | 5.9734 | 60.0286 | 6
19.3758 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 19.3951 | 5.9828 | 59.948 | 6 | 19.3911 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.3801 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 19.3848 | 5.9739 | 60.0286 | 6
19.3841 | 5.9722 | 60.0402 | 6 | 19.4034 | 5.9826 | 59.948 | 6 | 19.3994 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.3884 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 19.3931 | 5.9744 | 60.0286 | 6
19.3924 | 5.9719 | 60.0402 | 6 | 19.4118 | 5.9825 | 59.948 | 6 | 19.4077 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.3967 | 5.9752 | 60.0344 | 6 | 19.4014 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4008 | 5.9716 | 60.0402 | 6 | 19.4201 | 5.9822 | 59.948 | 6 | 19.416 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.405 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 19.4098 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4091 | 5.9713 | 60.0402 | 6 | 19.4284 | 5.982 | 59.948 | 6 | 19.4244 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4133 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 19.4181 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4174 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4368 | 5.9816 | 59.948 | 6 | 19.4327 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4217 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 19.4264 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4257 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4451 | 5.9813 | 59.948 | 6 | 19.441 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.43 | 5.9749 | 60.0286 | 6 | 19.4347 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4341 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4535 | 5.9813 | 59.948 | 6 | 19.4493 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4384 | 5.9747 | 60.0286 | 6 | 19.4431 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4424 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4618 | 5.9812 | 59.948 | 6 | 19.4577 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4467 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 19.4514 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4507 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4702 | 5.9811 | 59.948 | 6 | 19.466 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.455 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 19.4597 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.459 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4785 | 5.9809 | 59.948 | 6 | 19.4744 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4633 | 5.9742 | 60.0286 | 6 | 19.468 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4674 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4868 | 5.9807 | 59.948 | 6 | 19.4827 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.4717 | 5.9741 | 60.0286 | 6 | 19.4764 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4757 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.4952 | 5.9805 | 59.948 | 6 | 19.491 | 5.9718 | 60.0113 | 6 | 19.48 | 5.9739 | 60.0286 | 6 | 19.4847 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.484 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5035 | 5.9802 | 59.948 | 6 | 19.4993 | 5.972 | 60.0113 | 6 | 19.4883 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 19.493 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.4924 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5118 | 5.9799 | 59.948 | 6 | 19.5077 | 5.9722 | 60.0113 | 6 | 19.4966 | 5.9737 | 60.0286 | 6 | 19.5013 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.5007 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5202 | 5.9797 | 59.948 | 6 | 19.516 | 5.9724 | 60.0113 | 6 | 19.505 | 5.9736 | 60.0286 | 6 | 19.5096 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.509 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5285 | 5.9794 | 59.948 | 6 | 19.5244 | 5.9726 | 60.0113 | 6 | 19.5133 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.5181 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.5173 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5369 | 5.979 | 59.948 | 6 | 19.5327 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 19.5216 | 5.9734 | 60.0286 | 6 | 19.5264 | 5.9748 | 60.0286 | 6
19.5257 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5452 | 5.9786 | 59.948 | 6 | 19.541 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 19.53 | 5.9732 | 60.0286 | 6 | 19.5347 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.534 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5536 | 5.9784 | 59.948 | 6 | 19.5493 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 19.5383 | 5.9733 | 60.0286 | 6 | 19.543 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.5423 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5619 | 5.9782 | 59.948 | 6 | 19.5577 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.5466 | 5.9733 | 60.0286 | 6 | 19.5514 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.5507 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5703 | 5.9781 | 59.9423 | 6 | 19.566 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 19.5549 | 5.9734 | 60.0286 | 6 | 19.5597 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.559 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5786 | 5.9779 | 59.9423 | 6 | 19.5743 | 5.9732 | 60.0171 | 6 | 19.5633 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.568 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.5673 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5869 | 5.9779 | 59.9423 | 6 | 19.5826 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 19.5716 | 5.9736 | 60.0286 | 6 | 19.5763 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.5756 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.5953 | 5.978 | 59.9423 | 6 | 19.591 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 19.58 | 5.9736 | 60.0286 | 6 | 19.5847 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.584 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6036 | 5.978 | 59.9423 | 6 | 19.5993 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.5883 | 5.9737 | 60.0286 | 6 | 19.593 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.5923 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6119 | 5.978 | 59.9423 | 6 | 19.6077 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 19.5966 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 19.6013 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.6006 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6203 | 5.9781 | 59.9423 | 6 | 19.616 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6049 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 19.6096 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.609 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6286 | 5.9782 | 59.9423 | 6 | 19.6243 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6133 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 19.6179 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.6173 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.637 | 5.9782 | 59.9423 | 6 | 19.6326 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6216 | 5.9737 | 60.0286 | 6 | 19.6263 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.6256 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6453 | 5.9783 | 59.9423 | 6 | 19.641 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6299 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.6346 | 5.9749 | 60.0286 | 6
19.6339 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6537 | 5.9783 | 59.9423 | 6 | 19.6493 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6382 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.6429 | 5.975 | 60.0286 | 6
19.6423 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.662 | 5.9783 | 59.9423 | 6 | 19.6577 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.6465 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.6512 | 5.975 | 60.0286 | 6
19.6506 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6703 | 5.9784 | 59.9423 | 6 | 19.666 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 19.6549 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.6597 | 5.975 | 60.0286 | 6
19.6589 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6787 | 5.9784 | 59.9423 | 6 | 19.6743 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 19.6632 | 5.9735 | 60.0286 | 6 | 19.668 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.6672 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.687 | 5.9784 | 59.9423 | 6 | 19.6826 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 19.6716 | 5.9738 | 60.0286 | 6 | 19.6763 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.6756 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.6953 | 5.9785 | 59.9423 | 6 | 19.691 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 19.6799 | 5.9741 | 60.0286 | 6 | 19.6846 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.6839 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7037 | 5.9787 | 59.9423 | 6 | 19.6993 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 19.6882 | 5.9745 | 60.0286 | 6 | 19.693 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.6922 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.712 | 5.9789 | 59.9423 | 6 | 19.7076 | 5.9727 | 60.0171 | 6 | 19.6965 | 5.9749 | 60.0286 | 6 | 19.7013 | 5.9752 | 60.0286 | 6
19.7006 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7204 | 5.9791 | 59.9423 | 6 | 19.7159 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 19.7049 | 5.9753 | 60.0286 | 6 | 19.7096 | 5.9752 | 60.0286 | 6
19.7089 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7287 | 5.9793 | 59.9423 | 6 | 19.7243 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 19.7132 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 19.7179 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7172 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7371 | 5.9795 | 59.9423 | 6 | 19.7326 | 5.9729 | 60.0171 | 6 | 19.7216 | 5.976 | 60.0286 | 6 | 19.7263 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7255 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7454 | 5.9797 | 59.9423 | 6 | 19.741 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.7299 | 5.9763 | 60.0286 | 6 | 19.7346 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7339 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7538 | 5.9799 | 59.9423 | 6 | 19.7493 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.7382 | 5.9763 | 60.0286 | 6 | 19.7429 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7422 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7621 | 5.9801 | 59.9423 | 6 | 19.7576 | 5.9731 | 60.0171 | 6 | 19.7465 | 5.9763 | 60.0286 | 6 | 19.7512 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7505 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7704 | 5.9803 | 59.9423 | 6 | 19.7659 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.7549 | 5.9759 | 60.0286 | 6 | 19.7595 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7589 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7788 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.7743 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.7632 | 5.9756 | 60.0286 | 6 | 19.7679 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7672 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7871 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.7826 | 5.9728 | 60.0171 | 6 | 19.7715 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 19.7762 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7755 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.7954 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.791 | 5.9726 | 60.0171 | 6 | 19.7798 | 5.9751 | 60.0286 | 6 | 19.7845 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7838 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8038 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.7993 | 5.9723 | 60.0171 | 6 | 19.7881 | 5.9749 | 60.0286 | 6 | 19.7928 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.7922 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8121 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.8076 | 5.9721 | 60.0171 | 6 | 19.7965 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 19.8013 | 5.9751 | 60.0286 | 6
19.8005 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8205 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.8159 | 5.9718 | 60.0171 | 6 | 19.8048 | 5.9743 | 60.0286 | 6 | 19.8096 | 5.9752 | 60.0286 | 6
19.8088 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8288 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.8243 | 5.9715 | 60.0171 | 6 | 19.8132 | 5.9741 | 60.0286 | 6 | 19.8179 | 5.9752 | 60.0286 | 6
19.8171 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8372 | 5.9804 | 59.9423 | 6 | 19.8326 | 5.9712 | 60.0171 | 6 | 19.8215 | 5.9741 | 60.0286 | 6 | 19.8262 | 5.9753 | 60.0286 | 6
19.8255 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8455 | 5.9803 | 59.9423 | 6 | 19.8409 | 5.9709 | 60.0171 | 6 | 19.8298 | 5.9742 | 60.0286 | 6 | 19.8346 | 5.9753 | 60.0286 | 6
19.8338 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8539 | 5.9803 | 59.9423 | 6 | 19.8492 | 5.9705 | 60.0171 | 6 | 19.8381 | 5.9743 | 60.0286 | 6 | 19.8429 | 5.9754 | 60.0286 | 6
19.8421 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8622 | 5.9803 | 59.9423 | 6 | 19.8576 | 5.9701 | 60.0171 | 6 | 19.8465 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 19.8512 | 5.9754 | 60.0286 | 6
19.8505 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8705 | 5.9805 | 59.9423 | 6 | 19.8659 | 5.9706 | 60.0171 | 6 | 19.8548 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 19.8595 | 5.9754 | 60.0286 | 6
19.8588 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8789 | 5.9807 | 59.9423 | 6 | 19.8743 | 5.9711 | 60.0171 | 6 | 19.8632 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 19.8679 | 5.9755 | 60.0286 | 6
19.8671 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8872 | 5.9809 | 59.9423 | 6 | 19.8826 | 5.9717 | 60.0171 | 6 | 19.8715 | 5.9746 | 60.0286 | 6 | 19.8762 | 5.9755 | 60.0344 | 6
19.8754 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.8955 | 5.9811 | 59.9423 | 6 | 19.8909 | 5.9724 | 60.0171 | 6 | 19.8798 | 5.9748 | 60.0286 | 6 | 19.8845 | 5.9755 | 60.0344 | 6
19.8838 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9039 | 5.9819 | 59.9423 | 6 | 19.8992 | 5.973 | 60.0171 | 6 | 19.8881 | 5.975 | 60.0286 | 6 | 19.8928 | 5.9755 | 60.0344 | 6
19.8921 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9122 | 5.9827 | 59.9423 | 6 | 19.9075 | 5.9737 | 60.0171 | 6 | 19.8965 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 19.9011 | 5.9755 | 60.0344 | 5.9997
19.9004 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9206 | 5.9836 | 59.9423 | 6 | 19.9159 | 5.9747 | 60.0171 | 6 | 19.9048 | 5.9754 | 60.0286 | 6 | 19.9095 | 5.9755 | 60.0344 | 5.9776
19.9087 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9289 | 5.9845 | 59.9423 | 6 | 19.9242 | 5.9756 | 60.0171 | 6 | 19.9131 | 5.9755 | 60.0286 | 6 | 19.9178 | 5.9755 | 60.0344 | 5.9555
19.9171 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9373 | 5.9854 | 59.9423 | 6 | 19.9326 | 5.9766 | 60.0171 | 6 | 19.9214 | 5.9757 | 60.0286 | 6 | 19.9261 | 5.9755 | 60.0344 | 5.9335
19.9254 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9456 | 5.9862 | 59.9423 | 6 | 19.9409 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 19.9297 | 5.9759 | 60.0286 | 6 | 19.9344 | 5.9755 | 60.0344 | 5.9114
19.9337 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9539 | 5.9868 | 59.9423 | 6 | 19.9492 | 5.9778 | 60.0171 | 6 | 19.9381 | 5.9761 | 60.0286 | 6 | 19.9429 | 5.9755 | 60.0344 | 5.8893
19.9421 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9623 | 5.9874 | 59.9423 | 6 | 19.9575 | 5.9781 | 60.0171 | 6 | 19.9464 | 5.9762 | 60.0286 | 6 | 19.9512 | 5.9755 | 60.0344 | 5.8672
19.9504 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9706 | 5.988 | 59.9423 | 6 | 19.9659 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 19.9548 | 5.9763 | 60.0286 | 6 | 19.9595 | 5.9756 | 60.0344 | 5.8452
19.9587 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.979 | 5.9886 | 59.9423 | 6 | 19.9742 | 5.9782 | 60.0171 | 6 | 19.9631 | 5.9763 | 60.0286 | 6 | 19.9678 | 5.9758 | 60.0344 | 5.8231
19.967 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9873 | 5.9889 | 59.9423 | 6 | 19.9825 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 19.9714 | 5.9762 | 60.0286 | 6 | 19.9761 | 5.9759 | 60.0344 | 5.801
19.9754 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 19.9956 | 5.9892 | 59.9423 | 6 | 19.9908 | 5.9785 | 60.0171 | 6 | 19.9797 | 5.9761 | 60.0286 | 6 | 19.9845 | 5.976 | 60.0344 | 5.779
19.9837 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.004 | 5.9895 | 59.9423 | 6 | 19.9992 | 5.9784 | 60.0171 | 6 | 19.9881 | 5.976 | 60.0286 | 6 | 19.9928 | 5.9761 | 60.0344 | 5.7569
19.992 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0123 | 5.9899 | 59.9423 | 6 | 20.0075 | 5.9783 | 60.0171 | 6 | 19.9964 | 5.9759 | 60.0286 | 6 | 20.0011 | 5.9762 | 60.0344 | 5.7348
20.0004 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0207 | 5.9902 | 59.9423 | 6 | 20.0159 | 5.978 | 60.0171 | 6 | 20.0048 | 5.9752 | 60.0286 | 6 | 20.0094 | 5.9763 | 60.0344 | 5.7127
20.0087 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.029 | 5.9905 | 59.9423 | 6 | 20.0242 | 5.9776 | 60.0171 | 6 | 20.0131 | 5.9744 | 60.0286 | 6 | 20.0178 | 5.9764 | 60.0344 | 5.6907
20.017 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0374 | 5.9908 | 59.9423 | 6 | 20.0325 | 5.9772 | 60.0113 | 6 | 20.0214 | 5.9736 | 60.0286 | 6 | 20.0261 | 5.9764 | 60.0344 | 5.6686
20.0253 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0457 | 5.9911 | 59.9423 | 6 | 20.0408 | 5.9768 | 60.0113 | 6 | 20.0297 | 5.9729 | 60.0286 | 6 | 20.0344 | 5.9764 | 60.0344 | 5.6465
20.0337 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.054 | 5.9914 | 59.9423 | 6 | 20.0492 | 5.9764 | 60.0113 | 6 | 20.038 | 5.9721 | 60.0286 | 6 | 20.0427 | 5.9764 | 60.0344 | 5.6245
20.042 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0624 | 5.9917 | 59.9423 | 6 | 20.0575 | 5.976 | 60.0113 | 6 | 20.0464 | 5.9714 | 60.0286 | 6 | 20.0511 | 5.9763 | 60.0344 | 5.6024
20.0503 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0707 | 5.9917 | 59.948 | 6 | 20.0659 | 5.9755 | 60.0113 | 6 | 20.0547 | 5.9707 | 60.0286 | 6 | 20.0594 | 5.9762 | 60.0344 | 5.5803
20.0587 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0791 | 5.9917 | 59.948 | 6 | 20.0742 | 5.9751 | 60.0113 | 6 | 20.063 | 5.9701 | 60.0286 | 6 | 20.0677 | 5.976 | 60.0344 | 5.5582
20.067 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0874 | 5.9917 | 59.948 | 6 | 20.0825 | 5.9747 | 60.0113 | 6 | 20.0714 | 5.9694 | 60.0229 | 6 | 20.076 | 5.976 | 60.0344 | 5.5362
20.0753 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.0957 | 5.9917 | 59.948 | 6 | 20.0908 | 5.9742 | 60.0113 | 6 | 20.0797 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.0844 | 5.976 | 60.0344 | 5.5141
20.0836 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1041 | 5.9912 | 59.948 | 6 | 20.0992 | 5.9741 | 60.0113 | 6 | 20.088 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.0928 | 5.976 | 60.0344 | 5.492
20.092 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1124 | 5.9908 | 59.948 | 6 | 20.1075 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 20.0964 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1011 | 5.976 | 60.0344 | 5.47
20.1003 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1208 | 5.9903 | 59.948 | 6 | 20.1158 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 20.1047 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1094 | 5.976 | 60.0344 | 5.4479
20.1086 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1291 | 5.9899 | 59.948 | 6 | 20.1242 | 5.9739 | 60.0113 | 6 | 20.113 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1177 | 5.9761 | 60.0344 | 5.4258
20.1169 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1375 | 5.9894 | 59.948 | 6 | 20.1325 | 5.9737 | 60.0113 | 6 | 20.1213 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1261 | 5.9762 | 60.0344 | 5.4038
20.1253 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1458 | 5.989 | 59.948 | 6 | 20.1409 | 5.9735 | 60.0113 | 6 | 20.1297 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1344 | 5.9762 | 60.0344 | 5.3817
20.1336 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1541 | 5.9885 | 59.948 | 6 | 20.1492 | 5.9734 | 60.0113 | 6 | 20.138 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1427 | 5.9763 | 60.0344 | 5.3596
20.1419 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1625 | 5.9881 | 59.948 | 6 | 20.1575 | 5.9733 | 60.0113 | 6 | 20.1464 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.151 | 5.9765 | 60.0344 | 5.3375
20.1503 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1708 | 5.9876 | 59.948 | 6 | 20.1658 | 5.9732 | 60.0113 | 6 | 20.1547 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.1593 | 5.9765 | 60.0344 | 5.3155
20.1586 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1791 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.1742 | 5.973 | 60.0113 | 6 | 20.163 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 20.1677 | 5.9765 | 60.0344 | 5.2934
20.1669 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1875 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.1825 | 5.9728 | 60.0113 | 6 | 20.1713 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 20.176 | 5.9764 | 60.0344 | 5.2713
20.1752 | 5.971 | 60.0402 | 6 | 20.1958 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.1909 | 5.9726 | 60.0113 | 6 | 20.1797 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 20.1843 | 5.9764 | 60.0344 | 5.2493
20.1836 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2042 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.1992 | 5.9724 | 60.0056 | 6 | 20.188 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 20.1926 | 5.9764 | 60.0344 | 5.2272
20.1919 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2125 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2075 | 5.9722 | 60.0056 | 6 | 20.1964 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.201 | 5.9764 | 60.0344 | 5.2051
20.2002 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2209 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2158 | 5.9713 | 60.0056 | 6 | 20.2047 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2094 | 5.9764 | 60.0286 | 5.183
20.2085 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2292 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2242 | 5.9705 | 60.0056 | 6 | 20.213 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2177 | 5.9764 | 60.0286 | 5.161
20.2169 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2375 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2325 | 5.9696 | 60.0056 | 6 | 20.2213 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.226 | 5.9763 | 60.0286 | 5.1389
20.2252 | 5.9709 | 60.0402 | 6 | 20.2459 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2408 | 5.9687 | 60.0056 | 6 | 20.2296 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2344 | 5.9763 | 60.0286 | 5.1168
20.2335 | 5.9708 | 60.0402 | 6 | 20.2542 | 5.9871 | 59.948 | 6 | 20.2491 | 5.968 | 60.0056 | 6 | 20.238 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2427 | 5.9763 | 60.0286 | 5.0948
20.2419 | 5.9706 | 60.0402 | 6 | 20.2625 | 5.987 | 59.948 | 6 | 20.2575 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 20.2463 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.251 | 5.9763 | 60.0286 | 5.0727
20.2502 | 5.9704 | 60.0402 | 6 | 20.2709 | 5.9869 | 59.948 | 6 | 20.2658 | 5.9664 | 60.0056 | 6 | 20.2546 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2593 | 5.9763 | 60.0286 | 5.0506
20.2585 | 5.9702 | 60.0402 | 6 | 20.2792 | 5.9869 | 59.948 | 6 | 20.2742 | 5.9655 | 60.0056 | 6 | 20.2629 | 5.969 | 60.0229 | 6 | 20.2676 | 5.9764 | 60.0286 | 5.0285
20.2668 | 5.97 | 60.0402 | 6 | 20.2876 | 5.9868 | 59.948 | 6 | 20.2825 | 5.9647 | 60.0056 | 6 | 20.2713 | 5.9689 | 60.0229 | 6 | 20.276 | 5.9758 | 60.0286 | 5.0065
20.2752 | 5.9698 | 60.0402 | 3.35 | 20.2959 | 5.9868 | 59.948 | 6 | 20.2908 | 5.9638 | 60.0056 | 6 | 20.2796 | 5.9688 | 60.0229 | 6 | 20.2843 | 5.9752 | 60.0286 | 4.9844
20.2835 | 5.9696 | 60.0402 | 3.35 | 20.3043 | 5.9869 | 59.948 | 6 | 20.2991 | 5.9638 | 60.0056 | 6 | 20.288 | 5.9687 | 60.0229 | 6 | 20.2926 | 5.9746 | 60.0286 | 4.9623
20.2918 | 5.9694 | 60.0402 | 3.35 | 20.3126 | 5.9869 | 59.948 | 6 | 20.3075 | 5.9637 | 60.0056 | 6 | 20.2963 | 5.9686 | 60.0229 | 6 | 20.3009 | 5.9741 | 60.0286 | 4.9402
20.3002 | 5.9692 | 60.0402 | 3.35 | 20.3209 | 5.987 | 59.948 | 6 | 20.3158 | 5.9632 | 60.0056 | 6 | 20.3046 | 5.9685 | 60.0229 | 6 | 20.3093 | 5.9735 | 60.0286 | 4.9182
20.3085 | 5.9689 | 60.0402 | 3.35 | 20.3293 | 5.9872 | 59.948 | 6 | 20.3242 | 5.9627 | 60.0056 | 6 | 20.3129 | 5.9684 | 60.0229 | 6 | 20.3176 | 5.973 | 60.0286 | 4.8961
20.3168 | 5.9685 | 60.0402 | 3.35 | 20.3376 | 5.987 | 59.948 | 6 | 20.3325 | 5.9623 | 60.0056 | 6 | 20.3213 | 5.9675 | 60.0229 | 6 | 20.3259 | 5.9724 | 60.0286 | 4.874
20.3251 | 5.9684 | 60.0402 | 3.35 | 20.3459 | 5.9868 | 59.948 | 6 | 20.3408 | 5.9619 | 60.0056 | 6 | 20.3296 | 5.9665 | 60.0229 | 6 | 20.3342 | 5.9719 | 60.0286 | 4.852
20.3335 | 5.9682 | 60.0402 | 3.35 | 20.3543 | 5.9866 | 59.948 | 6 | 20.3491 | 5.9616 | 60.0056 | 6 | 20.338 | 5.9655 | 60.0229 | 6 | 20.3427 | 5.9713 | 60.0286 | 4.8299
20.3418 | 5.9681 | 60.0402 | 3.35 | 20.3626 | 5.9864 | 59.948 | 6 | 20.3575 | 5.9612 | 60.0056 | 6 | 20.3463 | 5.9645 | 60.0229 | 6 | 20.351 | 5.9708 | 60.0286 | 4.8078
20.3501 | 5.9679 | 60.0402 | 3.35 | 20.371 | 5.9862 | 59.948 | 6 | 20.3658 | 5.9608 | 59.9998 | 6 | 20.3546 | 5.9636 | 60.0229 | 6 | 20.3593 | 5.9708 | 60.0286 | 4.7857
20.3584 | 5.9678 | 60.0402 | 3.35 | 20.3793 | 5.986 | 59.948 | 6 | 20.3741 | 5.9605 | 59.9998 | 6 | 20.3629 | 5.9627 | 60.0229 | 6 | 20.3676 | 5.9709 | 60.0286 | 4.7637
20.3668 | 5.9676 | 60.0402 | 3.35 | 20.3877 | 5.9856 | 59.948 | 6 | 20.3825 | 5.9599 | 59.9998 | 6 | 20.3713 | 5.9619 | 60.0229 | 6 | 20.376 | 5.9709 | 60.0286 | 4.7416
20.3751 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.396 | 5.9853 | 59.948 | 6 | 20.3908 | 5.9593 | 59.9998 | 6 | 20.3796 | 5.961 | 60.0229 | 6 | 20.3843 | 5.9709 | 60.0286 | 4.7195
20.3834 | 5.9673 | 60.0402 | 3.35 | 20.4043 | 5.9847 | 59.948 | 6 | 20.3992 | 5.9592 | 59.9998 | 6 | 20.3879 | 5.9601 | 60.0229 | 6 | 20.3926 | 5.9709 | 60.0286 | 4.6974
20.3918 | 5.9673 | 60.0402 | 3.35 | 20.4127 | 5.9841 | 59.948 | 6 | 20.4075 | 5.9591 | 59.9998 | 6 | 20.3962 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4009 | 5.9709 | 60.0286 | 4.6754
20.4001 | 5.9674 | 60.0402 | 3.35 | 20.421 | 5.9839 | 59.948 | 6 | 20.4158 | 5.9589 | 59.9998 | 6 | 20.4046 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4092 | 5.9709 | 60.0286 | 4.6533
20.4084 | 5.9674 | 60.0402 | 3.35 | 20.4294 | 5.9838 | 59.948 | 6 | 20.4241 | 5.9588 | 59.9998 | 6 | 20.4129 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4176 | 5.9709 | 60.0286 | 4.6312
20.4167 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.4377 | 5.9837 | 59.948 | 6 | 20.4325 | 5.9586 | 59.9998 | 6 | 20.4213 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4259 | 5.9709 | 60.0286 | 4.6092
20.4251 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.446 | 5.9835 | 59.948 | 6 | 20.4408 | 5.9585 | 59.9998 | 6 | 20.4296 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4342 | 5.9709 | 60.0286 | 4.5871
20.4334 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.4544 | 5.9834 | 59.948 | 6 | 20.4492 | 5.9584 | 59.9998 | 6 | 20.4379 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4425 | 5.9709 | 60.0286 | 4.565
20.4417 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.4627 | 5.9833 | 59.948 | 6 | 20.4575 | 5.9584 | 59.9998 | 6 | 20.4462 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.4509 | 5.9709 | 60.0286 | 4.5429
20.4501 | 5.9675 | 60.0402 | 3.35 | 20.4711 | 5.9834 | 59.948 | 6 | 20.4658 | 5.9586 | 59.9998 | 6 | 20.4545 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.4592 | 5.9709 | 60.0286 | 4.5209
20.4584 | 5.9676 | 60.0402 | 3.35 | 20.4794 | 5.9835 | 59.948 | 6 | 20.4741 | 5.9587 | 59.9998 | 6 | 20.4629 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.4675 | 5.9709 | 60.0286 | 4.4988
20.4667 | 5.9677 | 60.0402 | 3.35 | 20.4877 | 5.9839 | 59.948 | 6 | 20.4825 | 5.959 | 59.9998 | 6 | 20.4712 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.4758 | 5.9708 | 60.0286 | 4.4767
20.475 | 5.9678 | 60.0402 | 3.35 | 20.4961 | 5.9842 | 59.948 | 6 | 20.4908 | 5.9592 | 59.9998 | 6 | 20.4796 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.4843 | 5.9708 | 60.0286 | 4.4546
20.4834 | 5.9678 | 60.0402 | 3.35 | 20.5044 | 5.9845 | 59.948 | 6 | 20.4991 | 5.9594 | 59.9998 | 6 | 20.4879 | 5.9595 | 60.0229 | 6 | 20.4926 | 5.9708 | 60.0286 | 4.4326
20.4917 | 5.9679 | 60.0402 | 3.35 | 20.5128 | 5.9848 | 59.948 | 6 | 20.5075 | 5.9596 | 59.9998 | 6 | 20.4962 | 5.9595 | 60.0229 | 6 | 20.5009 | 5.9708 | 60.0286 | 4.4105
20.5 | 5.9679 | 60.0402 | 3.35 | 20.5211 | 5.9844 | 59.948 | 6 | 20.5158 | 5.96 | 59.9998 | 6 | 20.5045 | 5.9596 | 60.0229 | 6 | 20.5092 | 5.9708 | 60.0286 | 4.3884
20.5083 | 5.9681 | 60.0402 | 3.35 | 20.5294 | 5.9839 | 59.948 | 6 | 20.5242 | 5.9605 | 59.9998 | 6 | 20.5129 | 5.9597 | 60.0229 | 6 | 20.5176 | 5.9708 | 60.0286 | 4.3664
20.5167 | 5.9683 | 60.0402 | 3.35 | 20.5378 | 5.9835 | 59.948 | 6 | 20.5325 | 5.9609 | 59.9941 | 6 | 20.5212 | 5.9597 | 60.0229 | 6 | 20.5259 | 5.9709 | 60.0286 | 4.3443
20.525 | 5.9683 | 60.0402 | 3.35 | 20.5461 | 5.983 | 59.948 | 6 | 20.5408 | 5.9613 | 59.9941 | 6 | 20.5295 | 5.9598 | 60.0229 | 6 | 20.5342 | 5.9709 | 60.0286 | 4.3222
20.5333 | 5.9683 | 60.0402 | 3.35 | 20.5545 | 5.9824 | 59.948 | 6 | 20.5491 | 5.9618 | 59.9941 | 6 | 20.5378 | 5.9596 | 60.0229 | 6 | 20.5425 | 5.9703 | 60.0344 | 4.3001
20.5417 | 5.9682 | 60.0402 | 3.35 | 20.5628 | 5.9817 | 59.948 | 6 | 20.5575 | 5.9622 | 59.9941 | 6 | 20.5462 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.5508 | 5.9698 | 60.0344 | 4.2781
20.55 | 5.968 | 60.0402 | 3.35 | 20.5712 | 5.9813 | 59.9423 | 6 | 20.5658 | 5.9626 | 59.9941 | 6 | 20.5545 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.5592 | 5.9692 | 60.0344 | 4.256
20.5583 | 5.9677 | 60.0402 | 3.35 | 20.5795 | 5.981 | 59.9423 | 6 | 20.5742 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 20.5629 | 5.9591 | 60.0229 | 6 | 20.5675 | 5.9686 | 60.0344 | 4.2339
20.5666 | 5.9674 | 60.0402 | 3.35 | 20.5878 | 5.9806 | 59.9423 | 6 | 20.5825 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 20.5712 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 20.5758 | 5.9681 | 60.0344 | 4.2119
20.575 | 5.9671 | 60.0402 | 3.35 | 20.5962 | 5.9803 | 59.9423 | 6 | 20.5908 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 20.5795 | 5.9588 | 60.0229 | 6 | 20.5841 | 5.9675 | 60.0344 | 4.1898
20.5833 | 5.9668 | 60.0402 | 3.35 | 20.6045 | 5.9806 | 59.9423 | 6 | 20.5992 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 20.5878 | 5.9586 | 60.0229 | 6 | 20.5925 | 5.9669 | 60.0344 | 4.1677
20.5916 | 5.9662 | 60.0402 | 3.35 | 20.6129 | 5.9809 | 59.9423 | 6 | 20.6075 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 20.5962 | 5.9584 | 60.0229 | 6 | 20.6008 | 5.9664 | 60.0344 | 4.1456
20.6 | 5.9656 | 60.0402 | 3.35 | 20.6212 | 5.9813 | 59.9423 | 6 | 20.6158 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 20.6045 | 5.9583 | 60.0229 | 6 | 20.6091 | 5.9657 | 60.0344 | 4.1236
20.6083 | 5.9653 | 60.0402 | 3.35 | 20.6295 | 5.9816 | 59.9423 | 6 | 20.6241 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 20.6129 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6174 | 5.9651 | 60.0344 | 4.1015
20.6166 | 5.9649 | 60.0402 | 3.35 | 20.6379 | 5.982 | 59.9423 | 6 | 20.6325 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 20.6212 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6257 | 5.9651 | 60.0344 | 4.0794
20.6249 | 5.9642 | 60.0402 | 3.35 | 20.6462 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6408 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 20.6295 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6342 | 5.965 | 60.0344 | 4.0574
20.6333 | 5.9635 | 60.0402 | 3.35 | 20.6546 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6492 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 20.6378 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6425 | 5.965 | 60.0344 | 4.0353
20.6416 | 5.9631 | 60.0402 | 3.35 | 20.6629 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6575 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 20.6462 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6508 | 5.965 | 60.0344 | 4.0132
20.6499 | 5.9628 | 60.0402 | 3.35 | 20.6712 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6658 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 20.6545 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6591 | 5.9649 | 60.0344 | 3.9911
20.6582 | 5.9625 | 60.0402 | 3.35 | 20.6796 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6741 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 20.6628 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.6675 | 5.9648 | 60.0344 | 3.9691
20.6666 | 5.9622 | 60.0402 | 3.35 | 20.6879 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6825 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 20.6711 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.6758 | 5.9648 | 60.0344 | 3.947
20.6749 | 5.962 | 60.0402 | 3.35 | 20.6963 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6909 | 5.963 | 59.9941 | 6 | 20.6794 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.6841 | 5.9647 | 60.0344 | 3.9249
20.6832 | 5.9618 | 60.0402 | 3.35 | 20.7046 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.6992 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 20.6878 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.6924 | 5.9647 | 60.0344 | 3.9029
20.6916 | 5.9617 | 60.0402 | 3.35 | 20.713 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7075 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 20.6961 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.7008 | 5.9646 | 60.0344 | 3.8808
20.6999 | 5.9616 | 60.0402 | 3.35 | 20.7213 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7158 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 20.7045 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.7091 | 5.9646 | 60.0344 | 3.8587
20.7082 | 5.9618 | 60.0402 | 3.35 | 20.7296 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7242 | 5.9629 | 59.9941 | 6 | 20.7128 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 20.7174 | 5.9645 | 60.0344 | 3.8367
20.7165 | 5.9619 | 60.0402 | 3.35 | 20.738 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7325 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 20.7211 | 5.9581 | 60.0229 | 6 | 20.7257 | 5.9644 | 60.0344 | 3.8146
20.7249 | 5.962 | 60.0402 | 3.35 | 20.7463 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7408 | 5.9633 | 59.9941 | 6 | 20.7294 | 5.9582 | 60.0229 | 6 | 20.734 | 5.9644 | 60.0344 | 3.7925
20.7332 | 5.9621 | 60.0402 | 3.35 | 20.7547 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7491 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 20.7378 | 5.9582 | 60.0229 | 6 | 20.7424 | 5.9644 | 60.0344 | 3.7704
20.7415 | 5.962 | 60.0402 | 3.35 | 20.763 | 5.9823 | 59.9423 | 6 | 20.7575 | 5.9636 | 59.9941 | 6 | 20.7461 | 5.9583 | 60.0229 | 6 | 20.7507 | 5.9644 | 60.0344 | 3.7484
20.7499 | 5.9619 | 60.0402 | 3.35 | 20.7713 | 5.9822 | 59.9423 | 6 | 20.7658 | 5.9638 | 59.9941 | 6 | 20.7545 | 5.9584 | 60.0229 | 6 | 20.759 | 5.9643 | 60.0344 | 3.7263
20.7582 | 5.9618 | 60.0344 | 3.35 | 20.7797 | 5.9822 | 59.9423 | 6 | 20.7742 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 20.7628 | 5.9584 | 60.0229 | 6 | 20.7673 | 5.9643 | 60.0344 | 3.7042
20.7665 | 5.9617 | 60.0344 | 3.35 | 20.788 | 5.982 | 59.9423 | 6 | 20.7825 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 20.7711 | 5.9585 | 60.0229 | 6 | 20.7758 | 5.9643 | 60.0344 | 3.6822
20.7748 | 5.9615 | 60.0344 | 3.35 | 20.7964 | 5.9818 | 59.9423 | 6 | 20.7908 | 5.9644 | 59.9941 | 6 | 20.7794 | 5.9586 | 60.0229 | 6 | 20.7841 | 5.9643 | 60.0344 | 3.6601
20.7832 | 5.9613 | 60.0344 | 3.35 | 20.8047 | 5.9815 | 59.9423 | 6 | 20.7992 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 20.7878 | 5.9587 | 60.0229 | 6 | 20.7924 | 5.9644 | 60.0344 | 3.638
20.7915 | 5.9613 | 60.0344 | 3.35 | 20.813 | 5.9813 | 59.9423 | 6 | 20.8075 | 5.9648 | 59.9941 | 6 | 20.7961 | 5.9588 | 60.0229 | 6 | 20.8007 | 5.9645 | 60.0344 | 3.6159
20.7998 | 5.9613 | 60.0344 | 3.35 | 20.8214 | 5.9811 | 59.9423 | 6 | 20.8159 | 5.9646 | 59.9941 | 6 | 20.8044 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 20.809 | 5.9646 | 60.0344 | 3.5939
20.8082 | 5.9612 | 60.0344 | 3.35 | 20.8297 | 5.9809 | 59.9423 | 6 | 20.8242 | 5.9645 | 59.9941 | 6 | 20.8127 | 5.959 | 60.0229 | 6 | 20.8174 | 5.9647 | 60.0344 | 3.5718
20.8165 | 5.9611 | 60.0344 | 3.35 | 20.8381 | 5.9808 | 59.9423 | 6 | 20.8325 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 20.8211 | 5.959 | 60.0229 | 6 | 20.8257 | 5.9647 | 60.0344 | 3.5497
20.8248 | 5.961 | 60.0344 | 3.35 | 20.8464 | 5.9806 | 59.9423 | 6 | 20.8408 | 5.9642 | 59.9941 | 6 | 20.8294 | 5.9591 | 60.0229 | 6 | 20.834 | 5.9646 | 60.0344 | 3.5277
20.8331 | 5.961 | 60.0344 | 3.35 | 20.8548 | 5.9809 | 59.9423 | 6 | 20.8492 | 5.964 | 59.9941 | 6 | 20.8378 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 20.8423 | 5.9646 | 60.0344 | 3.5056
20.8415 | 5.9609 | 60.0344 | 3.35 | 20.8631 | 5.9813 | 59.9423 | 6 | 20.8575 | 5.9639 | 59.9941 | 6 | 20.8461 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.8507 | 5.9645 | 60.0344 | 3.4835
20.8498 | 5.9609 | 60.0344 | 3.35 | 20.8714 | 5.9818 | 59.9423 | 6 | 20.8658 | 5.9637 | 59.9941 | 6 | 20.8544 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.859 | 5.9644 | 60.0344 | 3.4614
20.8581 | 5.9608 | 60.0344 | 3.35 | 20.8798 | 5.9824 | 59.9423 | 6 | 20.8742 | 5.9635 | 59.9941 | 6 | 20.8627 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 20.8673 | 5.9643 | 60.0344 | 3.4394
20.8665 | 5.9607 | 60.0344 | 3.35 | 20.8881 | 5.9829 | 59.9423 | 6 | 20.8825 | 5.9634 | 59.9941 | 6 | 20.8711 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.8756 | 5.964 | 60.0344 | 3.4173
20.8748 | 5.9605 | 60.0344 | 3.35 | 20.8965 | 5.9834 | 59.9423 | 6 | 20.8909 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 20.8794 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.884 | 5.9638 | 60.0344 | 3.3952
20.8831 | 5.9604 | 60.0344 | 3.35 | 20.9048 | 5.9839 | 59.9423 | 6 | 20.8992 | 5.9632 | 59.9941 | 6 | 20.8878 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.8923 | 5.9636 | 60.0344 | 3.3732
20.8914 | 5.9603 | 60.0344 | 3.35 | 20.9131 | 5.9845 | 59.9423 | 6 | 20.9075 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 20.8961 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9006 | 5.9633 | 60.0344 | 3.3511
20.8998 | 5.9601 | 60.0344 | 3.35 | 20.9215 | 5.985 | 59.9423 | 6 | 20.9158 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 20.9044 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9089 | 5.9632 | 60.0344 | 3.35
20.9081 | 5.9601 | 60.0344 | 3.35 | 20.9298 | 5.9856 | 59.9423 | 6 | 20.9242 | 5.9631 | 59.9941 | 6 | 20.9127 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9172 | 5.9631 | 60.0344 | 3.35
20.9164 | 5.9601 | 60.0344 | 3.35 | 20.9382 | 5.9856 | 59.9423 | 6 | 20.9325 | 5.9643 | 59.9941 | 6 | 20.921 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9257 | 5.9631 | 60.0344 | 3.35
20.9248 | 5.9603 | 60.0287 | 3.35 | 20.9465 | 5.9856 | 59.9423 | 6 | 20.9409 | 5.9655 | 59.9941 | 6 | 20.9294 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.934 | 5.963 | 60.0344 | 3.35
20.9331 | 5.9605 | 60.0287 | 3.35 | 20.9549 | 5.9857 | 59.9423 | 6 | 20.9492 | 5.9666 | 59.9941 | 6 | 20.9377 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9423 | 5.963 | 60.0344 | 3.35
20.9414 | 5.9614 | 60.0287 | 3.35 | 20.9632 | 5.9857 | 59.9423 | 6 | 20.9575 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 20.946 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9506 | 5.9629 | 60.0344 | 3.35
20.9497 | 5.9624 | 60.0287 | 3.35 | 20.9715 | 5.9857 | 59.9423 | 6 | 20.9659 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 20.9543 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.959 | 5.963 | 60.0344 | 3.35
20.9581 | 5.9632 | 60.0287 | 3.35 | 20.9799 | 5.9857 | 59.9423 | 6 | 20.9742 | 5.9701 | 59.9941 | 6 | 20.9627 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9673 | 5.9631 | 60.0344 | 3.35
20.9664 | 5.9641 | 60.0287 | 3.35 | 20.9882 | 5.9854 | 59.9423 | 6 | 20.9825 | 5.9713 | 59.9941 | 6 | 20.971 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9756 | 5.9632 | 60.0344 | 3.35
20.9747 | 5.9651 | 60.0287 | 3.35 | 20.9966 | 5.9851 | 59.9423 | 6 | 20.9908 | 5.9724 | 59.9941 | 6 | 20.9794 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9839 | 5.9633 | 60.0344 | 3.35
20.9831 | 5.9662 | 60.0287 | 3.35 | 21.0049 | 5.9847 | 59.9423 | 6 | 20.9992 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 20.9877 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 20.9923 | 5.9635 | 60.0344 | 3.35
20.9914 | 5.9673 | 60.0287 | 3.35 | 21.0132 | 5.9844 | 59.9423 | 6 | 21.0075 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 20.996 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0006 | 5.9638 | 60.0344 | 3.35
20.9997 | 5.9683 | 60.0287 | 3.35 | 21.0216 | 5.9842 | 59.9423 | 6 | 21.0159 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 21.0043 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0089 | 5.9644 | 60.0344 | 3.35
21.008 | 5.9692 | 60.0287 | 3.35 | 21.0299 | 5.984 | 59.9423 | 6 | 21.0242 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 21.0127 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0172 | 5.9651 | 60.0344 | 3.35
21.0164 | 5.97 | 60.0287 | 3.35 | 21.0383 | 5.9838 | 59.9423 | 6 | 21.0325 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 21.021 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0255 | 5.9657 | 60.0344 | 3.35
21.0247 | 5.9702 | 60.0287 | 3.35 | 21.0466 | 5.9836 | 59.9423 | 6 | 21.0409 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 21.0294 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0339 | 5.9663 | 60.0344 | 3.35
21.033 | 5.9704 | 60.0287 | 3.35 | 21.055 | 5.9834 | 59.9423 | 6 | 21.0492 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 21.0377 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0422 | 5.9668 | 60.0286 | 3.35
21.0414 | 5.9706 | 60.0287 | 3.35 | 21.0633 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 21.0576 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 21.046 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0505 | 5.9674 | 60.0286 | 3.35
21.0497 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.0716 | 5.9835 | 59.9423 | 6 | 21.0659 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 21.0543 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0588 | 5.9679 | 60.0286 | 3.35
21.058 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.08 | 5.9837 | 59.9423 | 6 | 21.0742 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 21.0627 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0673 | 5.9684 | 60.0286 | 3.35
21.0663 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.0883 | 5.9838 | 59.9423 | 6 | 21.0825 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 21.071 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0756 | 5.9688 | 60.0286 | 3.35
21.0747 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.0966 | 5.9839 | 59.9423 | 6 | 21.0909 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 21.0793 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0839 | 5.9692 | 60.0286 | 3.35
21.083 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.105 | 5.9838 | 59.9423 | 6 | 21.0992 | 5.9757 | 59.9941 | 6 | 21.0876 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.0922 | 5.969 | 60.0286 | 3.35
21.0913 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1133 | 5.9837 | 59.9423 | 6 | 21.1075 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 21.096 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1006 | 5.9688 | 60.0286 | 3.35
21.0997 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1217 | 5.9836 | 59.9423 | 6 | 21.1158 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 21.1043 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1089 | 5.9675 | 60.0286 | 3.35
21.108 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.13 | 5.9836 | 59.9423 | 6 | 21.1242 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 21.1127 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1172 | 5.9662 | 60.0286 | 3.35
21.1163 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1384 | 5.9835 | 59.9423 | 6 | 21.1326 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 21.121 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1255 | 5.965 | 60.0286 | 3.35
21.1247 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1467 | 5.9834 | 59.9423 | 6 | 21.1409 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 21.1293 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1338 | 5.9637 | 60.0286 | 3.35
21.133 | 5.9709 | 60.0287 | 3.35 | 21.1551 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 21.1492 | 5.9783 | 59.9941 | 6 | 21.1376 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1422 | 5.9624 | 60.0286 | 3.35
21.1413 | 5.9709 | 60.0287 | 3.35 | 21.1634 | 5.9832 | 59.9423 | 6 | 21.1575 | 5.9788 | 59.9941 | 6 | 21.1459 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1505 | 5.9611 | 60.0286 | 3.35
21.1496 | 5.9709 | 60.0287 | 3.35 | 21.1717 | 5.9833 | 59.9423 | 6 | 21.1659 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 21.1543 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1588 | 5.9599 | 60.0286 | 3.35
21.158 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1801 | 5.9835 | 59.9423 | 6 | 21.1742 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 21.1626 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1671 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35
21.1663 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1884 | 5.9837 | 59.9423 | 6 | 21.1826 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 21.171 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1755 | 5.9574 | 60.0286 | 3.35
21.1746 | 5.9708 | 60.0287 | 3.35 | 21.1967 | 5.9839 | 59.9423 | 6 | 21.1909 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.1793 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1838 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.183 | 5.9707 | 60.0287 | 3.35 | 21.2051 | 5.9841 | 59.9423 | 6 | 21.1992 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.1876 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.1921 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.1913 | 5.9702 | 60.0287 | 3.35 | 21.2134 | 5.9843 | 59.9423 | 6 | 21.2075 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.1959 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2004 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.1996 | 5.9697 | 60.0287 | 3.35 | 21.2218 | 5.9835 | 59.9423 | 6 | 21.2159 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.2043 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2089 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.208 | 5.9691 | 60.0287 | 3.35 | 21.2301 | 5.9827 | 59.9423 | 6 | 21.2242 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.2126 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2172 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2163 | 5.9686 | 60.0287 | 3.35 | 21.2385 | 5.9819 | 59.9423 | 6 | 21.2325 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 21.2209 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2255 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2246 | 5.9682 | 60.0287 | 3.35 | 21.2468 | 5.9812 | 59.9423 | 6 | 21.2409 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 21.2292 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2338 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2329 | 5.9677 | 60.0287 | 3.35 | 21.2552 | 5.9804 | 59.9423 | 6 | 21.2492 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 21.2376 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2421 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2413 | 5.9673 | 60.0287 | 3.35 | 21.2635 | 5.9795 | 59.9423 | 6 | 21.2576 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 21.2459 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2505 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2496 | 5.9669 | 60.0287 | 3.35 | 21.2718 | 5.979 | 59.9423 | 6 | 21.2659 | 5.9798 | 59.9941 | 6 | 21.2543 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2588 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2579 | 5.9665 | 60.0287 | 3.35 | 21.2802 | 5.9785 | 59.9423 | 6 | 21.2742 | 5.9797 | 59.9941 | 6 | 21.2626 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.2671 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2663 | 5.9661 | 60.0287 | 3.35 | 21.2885 | 5.9779 | 59.9423 | 6 | 21.2825 | 5.9799 | 59.9941 | 6 | 21.2709 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.2754 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2746 | 5.9662 | 60.0287 | 3.35 | 21.2968 | 5.9774 | 59.9423 | 6 | 21.2909 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 21.2792 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.2838 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2829 | 5.9662 | 60.0287 | 3.35 | 21.3052 | 5.9779 | 59.9423 | 6 | 21.2992 | 5.9801 | 59.9941 | 6 | 21.2876 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.2921 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2912 | 5.966 | 60.0287 | 3.35 | 21.3135 | 5.9784 | 59.9423 | 6 | 21.3076 | 5.9803 | 59.9941 | 6 | 21.2959 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.3004 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.2996 | 5.9659 | 60.0287 | 3.35 | 21.3219 | 5.9788 | 59.9423 | 6 | 21.3159 | 5.9804 | 59.9941 | 6 | 21.3043 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3087 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.3079 | 5.9657 | 60.0287 | 3.35 | 21.3302 | 5.9792 | 59.9423 | 6 | 21.3242 | 5.9805 | 59.9941 | 6 | 21.3126 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3171 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.3162 | 5.9656 | 60.0287 | 3.35 | 21.3386 | 5.9794 | 59.9423 | 6 | 21.3326 | 5.9808 | 59.9941 | 6 | 21.3209 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3254 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3246 | 5.9654 | 60.0287 | 3.35 | 21.3469 | 5.9797 | 59.9423 | 6 | 21.3409 | 5.981 | 59.9941 | 6 | 21.3292 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3337 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3329 | 5.9653 | 60.0287 | 3.35 | 21.3552 | 5.9794 | 59.9423 | 6 | 21.3492 | 5.9807 | 59.9941 | 6 | 21.3375 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.342 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3412 | 5.9651 | 60.0287 | 3.35 | 21.3636 | 5.9792 | 59.9423 | 6 | 21.3575 | 5.9804 | 59.9941 | 6 | 21.3459 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3505 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3495 | 5.9649 | 60.0287 | 3.35 | 21.3719 | 5.9789 | 59.9423 | 5.9936 | 21.3659 | 5.98 | 59.9941 | 6 | 21.3542 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3588 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3579 | 5.9647 | 60.0287 | 3.35 | 21.3802 | 5.9787 | 59.9423 | 5.9715 | 21.3742 | 5.9796 | 59.9941 | 6 | 21.3625 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3671 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3662 | 5.9645 | 60.0287 | 3.35 | 21.3886 | 5.9784 | 59.9423 | 5.9494 | 21.3826 | 5.9793 | 59.9941 | 6 | 21.3708 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3754 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.3745 | 5.9646 | 60.0287 | 3.35 | 21.3969 | 5.9781 | 59.9423 | 5.9272 | 21.3909 | 5.9789 | 59.9941 | 6 | 21.3792 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3837 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.3829 | 5.9646 | 60.0287 | 3.35 | 21.4053 | 5.9779 | 59.948 | 5.9051 | 21.3992 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 21.3875 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.3921 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.3912 | 5.9648 | 60.0287 | 3.35 | 21.4136 | 5.9776 | 59.948 | 5.883 | 21.4076 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 21.3959 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4004 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.3995 | 5.965 | 60.0287 | 3.35 | 21.422 | 5.9775 | 59.948 | 5.8609 | 21.4159 | 5.9776 | 59.9941 | 6 | 21.4042 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4087 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4079 | 5.9652 | 60.0287 | 3.35 | 21.4303 | 5.9774 | 59.948 | 5.8388 | 21.4243 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 21.4125 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.417 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4162 | 5.9654 | 60.0287 | 3.35 | 21.4387 | 5.9761 | 59.948 | 5.8167 | 21.4326 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 21.4208 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4254 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4245 | 5.9655 | 60.0287 | 3.35 | 21.447 | 5.9748 | 59.948 | 5.7946 | 21.4409 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 21.4292 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4337 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4328 | 5.9657 | 60.0287 | 3.35 | 21.4553 | 5.9752 | 59.948 | 5.7725 | 21.4492 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 21.4375 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.442 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4412 | 5.966 | 60.0287 | 3.35 | 21.4637 | 5.9755 | 59.948 | 5.7504 | 21.4576 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 21.4459 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4503 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4495 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.472 | 5.976 | 59.948 | 5.7283 | 21.4659 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 21.4542 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4587 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4578 | 5.9664 | 60.0287 | 3.35 | 21.4803 | 5.9765 | 59.948 | 5.7062 | 21.4742 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 21.4625 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.467 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4662 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.4887 | 5.9769 | 59.948 | 5.6841 | 21.4825 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 21.4708 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.4753 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4745 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.497 | 5.9772 | 59.948 | 5.662 | 21.4909 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 21.4792 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.4836 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.4828 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5054 | 5.9776 | 59.948 | 5.6399 | 21.4993 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 21.4875 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.4921 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.4911 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5137 | 5.9779 | 59.948 | 5.6178 | 21.5076 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.4958 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.5004 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.4995 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5221 | 5.9795 | 59.948 | 5.5957 | 21.5159 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5042 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.5087 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.5078 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5304 | 5.9811 | 59.948 | 5.5736 | 21.5242 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5125 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.517 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.5161 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5387 | 5.981 | 59.948 | 5.5515 | 21.5326 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5208 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.5253 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.5245 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5471 | 5.9809 | 59.948 | 5.5294 | 21.5409 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5292 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.5337 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5328 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.5554 | 5.9804 | 59.948 | 5.5073 | 21.5493 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5375 | 5.9591 | 60.0229 | 6 | 21.542 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5411 | 5.9668 | 60.0287 | 3.35 | 21.5638 | 5.98 | 59.948 | 5.4852 | 21.5576 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5458 | 5.959 | 60.0229 | 6 | 21.5503 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5495 | 5.9669 | 60.0287 | 3.35 | 21.5721 | 5.9793 | 59.9423 | 5.4631 | 21.5659 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 21.5541 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 21.5586 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5578 | 5.9671 | 60.0287 | 3.35 | 21.5804 | 5.9787 | 59.9423 | 5.441 | 21.5743 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.5625 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 21.567 | 5.9561 | 60.0286 | 3.35
21.5661 | 5.9673 | 60.0287 | 3.35 | 21.5888 | 5.978 | 59.9423 | 5.4189 | 21.5826 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.5708 | 5.9588 | 60.0229 | 6 | 21.5753 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5744 | 5.9675 | 60.0287 | 3.35 | 21.5971 | 5.9773 | 59.9423 | 5.3968 | 21.5909 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.5791 | 5.9587 | 60.0229 | 6 | 21.5836 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5828 | 5.9677 | 60.0287 | 3.35 | 21.6055 | 5.9764 | 59.9423 | 5.3747 | 21.5992 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.5875 | 5.9586 | 60.0229 | 6 | 21.5919 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5911 | 5.9679 | 60.0287 | 3.35 | 21.6138 | 5.9756 | 59.9423 | 5.3526 | 21.6076 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.5958 | 5.9586 | 60.0229 | 6 | 21.6003 | 5.9562 | 60.0286 | 3.35
21.5994 | 5.9681 | 60.0287 | 3.35 | 21.6222 | 5.9749 | 59.9423 | 5.3305 | 21.6159 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.6041 | 5.9587 | 60.0229 | 6 | 21.6086 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6078 | 5.9683 | 60.0287 | 3.35 | 21.6305 | 5.9742 | 59.9423 | 5.3084 | 21.6243 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 21.6124 | 5.9587 | 60.0229 | 6 | 21.6169 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6161 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6388 | 5.9736 | 59.9423 | 5.2863 | 21.6326 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 21.6208 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 21.6252 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6244 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6472 | 5.973 | 59.9423 | 5.2642 | 21.6409 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 21.6291 | 5.959 | 60.0229 | 6 | 21.6335 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6327 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6555 | 5.9717 | 59.9423 | 5.242 | 21.6492 | 5.9763 | 59.9941 | 6 | 21.6375 | 5.9592 | 60.0229 | 6 | 21.642 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6411 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6638 | 5.9704 | 59.9423 | 5.2199 | 21.6576 | 5.9762 | 59.9941 | 6 | 21.6458 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.6503 | 5.9563 | 60.0286 | 3.35
21.6494 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6722 | 5.9691 | 59.9423 | 5.1978 | 21.666 | 5.976 | 59.9941 | 6 | 21.6541 | 5.9594 | 60.0229 | 6 | 21.6586 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.6577 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6805 | 5.9678 | 59.9423 | 5.1757 | 21.6743 | 5.9758 | 59.9941 | 6 | 21.6624 | 5.9596 | 60.0229 | 6 | 21.6669 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.6661 | 5.9684 | 60.0287 | 3.35 | 21.6889 | 5.9666 | 59.9423 | 5.1536 | 21.6826 | 5.9756 | 59.9941 | 6 | 21.6708 | 5.9597 | 60.0229 | 6 | 21.6753 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.6744 | 5.9683 | 60.0287 | 3.35 | 21.6972 | 5.9655 | 59.9423 | 5.1315 | 21.6909 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 21.6791 | 5.9598 | 60.0229 | 6 | 21.6836 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.6827 | 5.9682 | 60.0287 | 3.35 | 21.7056 | 5.9645 | 59.9423 | 5.1094 | 21.6993 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 21.6874 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.6919 | 5.9566 | 60.0286 | 3.35
21.6911 | 5.968 | 60.0287 | 3.35 | 21.7139 | 5.9636 | 59.9423 | 5.0873 | 21.7076 | 5.9751 | 59.9941 | 6 | 21.6957 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7002 | 5.9566 | 60.0286 | 3.35
21.6994 | 5.9679 | 60.0287 | 3.35 | 21.7222 | 5.9626 | 59.9423 | 5.0652 | 21.7159 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 21.7041 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7086 | 5.9567 | 60.0286 | 3.35
21.7077 | 5.9678 | 60.0287 | 3.35 | 21.7306 | 5.9617 | 59.9423 | 5.0431 | 21.7242 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7124 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7169 | 5.9567 | 60.0286 | 3.35
21.716 | 5.9676 | 60.0287 | 3.35 | 21.7389 | 5.9618 | 59.9365 | 5.021 | 21.7326 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7208 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7252 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.7244 | 5.9675 | 60.0287 | 3.35 | 21.7473 | 5.9619 | 59.9365 | 4.9989 | 21.7409 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7291 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7335 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.7327 | 5.9674 | 60.0287 | 3.35 | 21.7556 | 5.9626 | 59.9365 | 4.9768 | 21.7493 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7374 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7419 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.741 | 5.9673 | 60.0287 | 3.35 | 21.7639 | 5.9633 | 59.9365 | 4.9547 | 21.7576 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7457 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7502 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.7494 | 5.9671 | 60.0287 | 3.35 | 21.7723 | 5.9639 | 59.9365 | 4.9326 | 21.7659 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7541 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7585 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.7577 | 5.967 | 60.0287 | 3.35 | 21.7806 | 5.9646 | 59.9365 | 4.9105 | 21.7743 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 21.7624 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7668 | 5.9568 | 60.0286 | 3.35
21.766 | 5.967 | 60.0287 | 3.35 | 21.789 | 5.9654 | 59.9365 | 4.8884 | 21.7826 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 21.7708 | 5.96 | 60.0229 | 6 | 21.7751 | 5.9567 | 60.0286 | 3.35
21.7743 | 5.9669 | 60.0287 | 3.35 | 21.7973 | 5.9663 | 59.9365 | 4.8663 | 21.791 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 21.7791 | 5.96 | 60.0229 | 6 | 21.7836 | 5.9567 | 60.0286 | 3.35
21.7827 | 5.9668 | 60.0287 | 3.35 | 21.8057 | 5.9671 | 59.9365 | 4.8441 | 21.7993 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 21.7874 | 5.9599 | 60.0229 | 6 | 21.7919 | 5.9565 | 60.0286 | 3.35
21.791 | 5.9667 | 60.0287 | 3.35 | 21.814 | 5.968 | 59.9365 | 4.822 | 21.8076 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 21.7957 | 5.9598 | 60.0229 | 6 | 21.8002 | 5.9564 | 60.0286 | 3.35
21.7993 | 5.9666 | 60.0287 | 3.35 | 21.8224 | 5.9689 | 59.9365 | 4.7999 | 21.8159 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 21.804 | 5.9597 | 60.0229 | 6 | 21.8085 | 5.9556 | 60.0286 | 3.35
21.8077 | 5.9665 | 60.0287 | 3.35 | 21.8307 | 5.9697 | 59.9365 | 4.7778 | 21.8243 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 21.8124 | 5.9595 | 60.0229 | 6 | 21.8169 | 5.9547 | 60.0286 | 3.35
21.816 | 5.9665 | 60.0287 | 3.35 | 21.839 | 5.9701 | 59.9365 | 4.7557 | 21.8326 | 5.9743 | 59.9941 | 6 | 21.8207 | 5.9593 | 60.0229 | 6 | 21.8252 | 5.9539 | 60.0286 | 3.35
21.8243 | 5.9664 | 60.0287 | 3.35 | 21.8474 | 5.9705 | 59.9365 | 4.7336 | 21.8409 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 21.829 | 5.9591 | 60.0229 | 6 | 21.8335 | 5.953 | 60.0286 | 3.35
21.8326 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.8557 | 5.9709 | 59.9365 | 4.7115 | 21.8493 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 21.8373 | 5.9589 | 60.0229 | 6 | 21.8418 | 5.9521 | 60.0286 | 3.35
21.841 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.864 | 5.9713 | 59.9365 | 4.6894 | 21.8576 | 5.9739 | 59.9941 | 6 | 21.8457 | 5.9587 | 60.0229 | 6 | 21.8502 | 5.9513 | 60.0286 | 3.35
21.8493 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.8724 | 5.9713 | 59.9365 | 4.6673 | 21.866 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 21.854 | 5.9585 | 60.0229 | 6 | 21.8585 | 5.9505 | 60.0286 | 3.35
21.8576 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.8807 | 5.9713 | 59.9365 | 4.6452 | 21.8743 | 5.9738 | 59.9941 | 6 | 21.8624 | 5.9583 | 60.0229 | 6 | 21.8668 | 5.9496 | 60.0286 | 3.35
21.866 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.8891 | 5.9713 | 59.9365 | 4.6231 | 21.8826 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 21.8707 | 5.9582 | 60.0229 | 6 | 21.8751 | 5.9489 | 60.0286 | 3.35
21.8743 | 5.9663 | 60.0287 | 3.35 | 21.8974 | 5.9713 | 59.9365 | 4.601 | 21.8909 | 5.9736 | 59.9941 | 6 | 21.879 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 21.8835 | 5.9482 | 60.0286 | 3.35
21.8826 | 5.9662 | 60.0287 | 3.35 | 21.9058 | 5.9717 | 59.9423 | 4.5789 | 21.8993 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 21.8873 | 5.958 | 60.0229 | 6 | 21.8918 | 5.9483 | 60.0286 | 3.35
21.891 | 5.9661 | 60.0287 | 3.35 | 21.9141 | 5.9722 | 59.9423 | 4.5568 | 21.9076 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 21.8957 | 5.9579 | 60.0229 | 6 | 21.9001 | 5.9483 | 60.0286 | 3.35
21.8993 | 5.966 | 60.0287 | 3.35 | 21.9225 | 5.9727 | 59.9423 | 4.5347 | 21.916 | 5.9733 | 59.9941 | 6 | 21.904 | 5.958 | 60.0344 | 6 | 21.9084 | 5.9484 | 60.0286 | 3.35
21.9076 | 5.9658 | 60.0287 | 3.35 | 21.9308 | 5.9732 | 59.9423 | 4.5126 | 21.9243 | 5.9731 | 59.9941 | 6 | 21.9124 | 5.9581 | 60.0344 | 6 | 21.9167 | 5.9484 | 60.0286 | 3.35
21.9159 | 5.9656 | 60.0287 | 3.35 | 21.9391 | 5.9736 | 59.9423 | 4.4904 | 21.9326 | 5.9728 | 59.9941 | 6 | 21.9207 | 5.9582 | 60.0344 | 6 | 21.9252 | 5.9485 | 60.0286 | 3.35
21.9243 | 5.9653 | 60.0287 | 3.35 | 21.9475 | 5.9741 | 59.9423 | 4.4683 | 21.941 | 5.9726 | 59.9941 | 6 | 21.929 | 5.9583 | 60.0344 | 6 | 21.9335 | 5.9485 | 60.0286 | 3.35
21.9326 | 5.9651 | 60.0287 | 3.35 | 21.9558 | 5.9746 | 59.9423 | 4.4462 | 21.9493 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 21.9373 | 5.9584 | 60.0344 | 6 | 21.9418 | 5.9475 | 60.0286 | 3.35
21.9409 | 5.9649 | 60.0287 | 3.35 | 21.9642 | 5.9751 | 59.9423 | 4.4241 | 21.9576 | 5.972 | 59.9941 | 6 | 21.9457 | 5.9584 | 60.0344 | 6 | 21.9501 | 5.9464 | 60.0286 | 3.35
21.9493 | 5.9646 | 60.0287 | 3.35 | 21.9725 | 5.9755 | 59.9423 | 4.402 | 21.9659 | 5.9717 | 59.9941 | 6 | 21.954 | 5.9585 | 60.0344 | 6 | 21.9585 | 5.9453 | 60.0286 | 3.35
21.9576 | 5.9645 | 60.0287 | 3.35 | 21.9808 | 5.976 | 59.9423 | 4.3799 | 21.9743 | 5.9714 | 59.9941 | 6 | 21.9623 | 5.9585 | 60.0344 | 6 | 21.9668 | 5.9441 | 60.0286 | 3.35
21.9659 | 5.9643 | 60.0287 | 3.35 | 21.9892 | 5.976 | 59.9423 | 4.3578 | 21.9826 | 5.9712 | 59.9941 | 6 | 21.9706 | 5.9584 | 60.0344 | 6 | 21.9751 | 5.943 | 60.0286 | 3.35
21.9743 | 5.9641 | 60.0287 | 3.35 | 21.9975 | 5.976 | 59.9423 | 4.3357 | 21.991 | 5.971 | 59.9941 | 6 | 21.9789 | 5.9583 | 60.0344 | 6 | 21.9834 | 5.9419 | 60.0286 | 3.35
21.9826 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0059 | 5.976 | 59.9423 | 4.3136 | 21.9993 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 21.9873 | 5.9581 | 60.0344 | 6 | 21.9918 | 5.9408 | 60.0286 | 3.35
21.9909 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0142 | 5.976 | 59.9423 | 4.2915 | 22.0076 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 21.9956 | 5.958 | 60.0344 | 6 | 22.0001 | 5.9397 | 60.0286 | 3.35
21.9992 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0226 | 5.9761 | 59.9423 | 4.2694 | 22.016 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 22.004 | 5.9578 | 60.0344 | 6 | 22.0084 | 5.9385 | 60.0286 | 3.35
22.0076 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0309 | 5.9763 | 59.9423 | 4.2473 | 22.0243 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 22.0123 | 5.9577 | 60.0344 | 6 | 22.0167 | 5.9374 | 60.0286 | 3.35
22.0159 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0392 | 5.9764 | 59.9423 | 4.2252 | 22.0327 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 22.0206 | 5.9575 | 60.0344 | 6 | 22.025 | 5.9374 | 60.0286 | 3.35
22.0242 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0476 | 5.9766 | 59.9423 | 4.2031 | 22.041 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 22.0289 | 5.9574 | 60.0344 | 6 | 22.0334 | 5.9374 | 60.0286 | 3.35
22.0326 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0559 | 5.9767 | 59.9423 | 4.181 | 22.0493 | 5.9708 | 59.9941 | 6 | 22.0373 | 5.9572 | 60.0344 | 6 | 22.0417 | 5.9374 | 60.0229 | 3.35
22.0409 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0643 | 5.9768 | 59.9423 | 4.1589 | 22.0576 | 5.9707 | 59.9941 | 6 | 22.0456 | 5.957 | 60.0344 | 6 | 22.05 | 5.9374 | 60.0229 | 3.35
22.0492 | 5.964 | 60.0287 | 3.35 | 22.0726 | 5.9769 | 59.948 | 4.1368 | 22.066 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 22.0539 | 5.9569 | 60.0344 | 6 | 22.0583 | 5.9374 | 60.0229 | 3.35
22.0575 | 5.9639 | 60.0287 | 3.35 | 22.0809 | 5.977 | 59.948 | 4.1147 | 22.0743 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 22.0623 | 5.9568 | 60.0344 | 6 | 22.0668 | 5.9374 | 60.0229 | 3.35
22.0659 | 5.9638 | 60.0287 | 3.35 | 22.0893 | 5.977 | 59.948 | 4.0926 | 22.0826 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 22.0706 | 5.9567 | 60.0344 | 6 | 22.0751 | 5.9373 | 60.0229 | 3.35
22.0742 | 5.9638 | 60.0287 | 3.35 | 22.0976 | 5.9771 | 59.948 | 4.0705 | 22.0909 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 22.0789 | 5.9566 | 60.0344 | 6 | 22.0834 | 5.9373 | 60.0229 | 3.35
22.0825 | 5.9638 | 60.0287 | 3.35 | 22.106 | 5.977 | 59.948 | 4.0484 | 22.0993 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 22.0872 | 5.9566 | 60.0344 | 6 | 22.0917 | 5.9373 | 60.0229 | 3.35
22.0909 | 5.9637 | 60.0287 | 3.35 | 22.1143 | 5.9769 | 59.948 | 4.0263 | 22.1077 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 22.0956 | 5.9567 | 60.0344 | 6 | 22.1001 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.0992 | 5.9635 | 60.0287 | 3.35 | 22.1227 | 5.9765 | 59.948 | 4.0042 | 22.116 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 22.1039 | 5.9567 | 60.0344 | 6 | 22.1084 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1075 | 5.9634 | 60.0287 | 3.35 | 22.131 | 5.976 | 59.948 | 3.9821 | 22.1243 | 5.9706 | 59.9941 | 6 | 22.1122 | 5.9567 | 60.0344 | 6 | 22.1167 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1158 | 5.9633 | 60.0287 | 3.35 | 22.1393 | 5.9756 | 59.948 | 3.96 | 22.1326 | 5.9709 | 59.9941 | 6 | 22.1205 | 5.9568 | 60.0344 | 6 | 22.125 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1242 | 5.9632 | 60.0287 | 3.35 | 22.1477 | 5.9751 | 59.948 | 3.9379 | 22.141 | 5.9711 | 59.9941 | 6 | 22.1289 | 5.957 | 60.0344 | 6 | 22.1334 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1325 | 5.963 | 60.0287 | 3.35 | 22.156 | 5.9745 | 59.948 | 3.9158 | 22.1493 | 5.9714 | 59.9941 | 6 | 22.1372 | 5.9571 | 60.0344 | 6 | 22.1417 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1408 | 5.9627 | 60.0287 | 3.35 | 22.1643 | 5.9738 | 59.948 | 3.8936 | 22.1577 | 5.9716 | 59.9941 | 6 | 22.1455 | 5.9572 | 60.0344 | 6 | 22.15 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1492 | 5.9625 | 60.0287 | 3.35 | 22.1727 | 5.9731 | 59.948 | 3.8715 | 22.166 | 5.9718 | 59.9941 | 6 | 22.1539 | 5.9574 | 60.0344 | 6 | 22.1583 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1575 | 5.9621 | 60.0287 | 3.35 | 22.181 | 5.9725 | 59.948 | 3.8494 | 22.1743 | 5.9721 | 59.9941 | 6 | 22.1622 | 5.9575 | 60.0344 | 6 | 22.1667 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1658 | 5.9617 | 60.0287 | 3.35 | 22.1894 | 5.9722 | 59.948 | 3.8273 | 22.1826 | 5.9725 | 59.9941 | 6 | 22.1705 | 5.9575 | 60.0344 | 6 | 22.175 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1742 | 5.9616 | 60.0287 | 3.35 | 22.1977 | 5.9718 | 59.948 | 3.8052 | 22.191 | 5.973 | 59.9941 | 6 | 22.1788 | 5.9576 | 60.0344 | 6 | 22.1833 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1825 | 5.9615 | 60.0287 | 3.35 | 22.2061 | 5.972 | 59.948 | 3.7831 | 22.1993 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 22.1872 | 5.9575 | 60.0344 | 6 | 22.1917 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1908 | 5.9614 | 60.0287 | 3.35 | 22.2144 | 5.9723 | 59.948 | 3.761 | 22.2076 | 5.9735 | 59.9941 | 6 | 22.1955 | 5.9575 | 60.0344 | 6 | 22.2001 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.1991 | 5.9612 | 60.0287 | 3.35 | 22.2227 | 5.9725 | 59.948 | 3.7389 | 22.216 | 5.9737 | 59.9941 | 6 | 22.2039 | 5.9576 | 60.0344 | 6 | 22.2084 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2075 | 5.9611 | 60.0287 | 3.35 | 22.2311 | 5.9727 | 59.948 | 3.7168 | 22.2243 | 5.974 | 59.9941 | 6 | 22.2122 | 5.9576 | 60.0344 | 6 | 22.2167 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2158 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.2394 | 5.9732 | 59.9423 | 3.6947 | 22.2327 | 5.9742 | 59.9941 | 6 | 22.2205 | 5.9577 | 60.0344 | 6 | 22.225 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2241 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.2477 | 5.9737 | 59.9423 | 3.6726 | 22.241 | 5.9744 | 59.9941 | 6 | 22.2288 | 5.9578 | 60.0344 | 6 | 22.2333 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2325 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.2561 | 5.9741 | 59.9423 | 3.6505 | 22.2493 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 22.2371 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.2417 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2408 | 5.9611 | 60.0287 | 3.35 | 22.2644 | 5.9744 | 59.9423 | 3.6284 | 22.2576 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.2455 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.25 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2491 | 5.9611 | 60.0287 | 3.35 | 22.2728 | 5.9745 | 59.9423 | 3.6063 | 22.266 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.2538 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.2583 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2574 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.2811 | 5.9745 | 59.9423 | 3.5842 | 22.2743 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.2621 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.2666 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2658 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.2895 | 5.975 | 59.9423 | 3.5621 | 22.2827 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.2704 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.275 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2741 | 5.9609 | 60.0287 | 3.35 | 22.2978 | 5.9756 | 59.9423 | 3.54 | 22.291 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 22.2788 | 5.9577 | 60.0286 | 6 | 22.2833 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2824 | 5.9608 | 60.0287 | 3.35 | 22.3062 | 5.9761 | 59.9423 | 3.5179 | 22.2993 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 22.2871 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.2916 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2908 | 5.9608 | 60.0287 | 3.35 | 22.3145 | 5.9767 | 59.9423 | 3.4958 | 22.3077 | 5.9748 | 59.9941 | 6 | 22.2955 | 5.9575 | 60.0286 | 6 | 22.2999 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.2991 | 5.9607 | 60.0287 | 3.35 | 22.3228 | 5.9771 | 59.9423 | 3.4737 | 22.316 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.3038 | 5.9574 | 60.0286 | 6 | 22.3083 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3074 | 5.9608 | 60.0287 | 3.35 | 22.3312 | 5.9775 | 59.9423 | 3.4516 | 22.3243 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.3121 | 5.9573 | 60.0286 | 6 | 22.3167 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3158 | 5.9609 | 60.0287 | 3.35 | 22.3395 | 5.978 | 59.9423 | 3.4295 | 22.3326 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.3204 | 5.9572 | 60.0286 | 6 | 22.325 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3241 | 5.961 | 60.0287 | 3.35 | 22.3478 | 5.9784 | 59.9423 | 3.4074 | 22.341 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 22.3288 | 5.9572 | 60.0286 | 6 | 22.3333 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3324 | 5.9611 | 60.0287 | 3.35 | 22.3562 | 5.9788 | 59.9423 | 3.3853 | 22.3493 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 22.3371 | 5.9572 | 60.0286 | 6 | 22.3417 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3407 | 5.9612 | 60.0287 | 3.35 | 22.3645 | 5.9793 | 59.9423 | 3.3632 | 22.3577 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 22.3455 | 5.9573 | 60.0286 | 6 | 22.35 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3491 | 5.9613 | 60.0287 | 3.35 | 22.3729 | 5.979 | 59.9423 | 3.35 | 22.366 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 22.3538 | 5.9573 | 60.0286 | 6 | 22.3583 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3574 | 5.9607 | 60.0287 | 3.35 | 22.3812 | 5.9788 | 59.9423 | 3.35 | 22.3743 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 22.3621 | 5.9573 | 60.0286 | 6 | 22.3666 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3657 | 5.96 | 60.0287 | 3.35 | 22.3896 | 5.9785 | 59.9423 | 3.35 | 22.3827 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 22.3704 | 5.9574 | 60.0286 | 6 | 22.375 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3741 | 5.9593 | 60.0287 | 3.35 | 22.3979 | 5.9783 | 59.9423 | 3.35 | 22.391 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 22.3787 | 5.9575 | 60.0286 | 6 | 22.3833 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3824 | 5.9587 | 60.0287 | 3.35 | 22.4062 | 5.9782 | 59.9423 | 3.35 | 22.3994 | 5.9753 | 59.9941 | 6 | 22.3871 | 5.9575 | 60.0286 | 6 | 22.3916 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.3907 | 5.9566 | 60.0287 | 3.35 | 22.4146 | 5.978 | 59.9423 | 3.35 | 22.4077 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 22.3954 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.3999 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.399 | 5.9546 | 60.0287 | 3.35 | 22.4229 | 5.978 | 59.9423 | 3.35 | 22.416 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 22.4037 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.4083 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4074 | 5.9526 | 60.0287 | 3.35 | 22.4312 | 5.978 | 59.9423 | 3.35 | 22.4243 | 5.9747 | 59.9941 | 6 | 22.412 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.4166 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4157 | 5.9505 | 60.0287 | 3.35 | 22.4396 | 5.978 | 59.9423 | 3.35 | 22.4327 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 22.4204 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.4249 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.424 | 5.9485 | 60.0287 | 3.35 | 22.4479 | 5.978 | 59.9423 | 3.35 | 22.441 | 5.9745 | 59.9941 | 6 | 22.4287 | 5.9576 | 60.0286 | 6 | 22.4332 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4324 | 5.9466 | 60.0287 | 3.35 | 22.4563 | 5.9785 | 59.9423 | 3.35 | 22.4493 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 22.4371 | 5.9575 | 60.0286 | 6 | 22.4417 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4407 | 5.9454 | 60.0287 | 3.35 | 22.4646 | 5.979 | 59.9423 | 3.35 | 22.4576 | 5.9746 | 59.9941 | 6 | 22.4454 | 5.9575 | 60.0286 | 6 | 22.45 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.449 | 5.9442 | 60.0287 | 3.35 | 22.473 | 5.9796 | 59.9423 | 3.35 | 22.466 | 5.9749 | 59.9941 | 6 | 22.4537 | 5.9574 | 60.0286 | 6 | 22.4583 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4574 | 5.9431 | 60.0287 | 3.35 | 22.4813 | 5.9802 | 59.9423 | 3.35 | 22.4744 | 5.9752 | 59.9941 | 6 | 22.462 | 5.9574 | 60.0286 | 6 | 22.4666 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4657 | 5.942 | 60.0287 | 3.35 | 22.4897 | 5.9808 | 59.9423 | 3.35 | 22.4827 | 5.9754 | 59.9941 | 6 | 22.4704 | 5.9582 | 60.0286 | 6 | 22.4749 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.474 | 5.9421 | 60.0287 | 3.35 | 22.498 | 5.9814 | 59.9423 | 3.35 | 22.491 | 5.9757 | 59.9941 | 6 | 22.4787 | 5.959 | 60.0286 | 6 | 22.4833 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4823 | 5.9422 | 60.0287 | 3.35 | 22.5063 | 5.9818 | 59.9423 | 3.35 | 22.4993 | 5.9761 | 59.9941 | 6 | 22.487 | 5.9598 | 60.0286 | 6 | 22.4916 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.4907 | 5.9424 | 60.0287 | 3.35 | 22.5147 | 5.9822 | 59.9423 | 3.35 | 22.5077 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 22.4954 | 5.9606 | 60.0286 | 6 | 22.4999 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.499 | 5.9426 | 60.0287 | 3.35 | 22.523 | 5.9826 | 59.9423 | 3.35 | 22.516 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 22.5037 | 5.9615 | 60.0286 | 6 | 22.5082 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.5073 | 5.9427 | 60.0287 | 3.35 | 22.5313 | 5.983 | 59.9423 | 3.35 | 22.5244 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 22.512 | 5.9624 | 60.0286 | 6 | 22.5166 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.5157 | 5.9428 | 60.0287 | 3.35 | 22.5397 | 5.9829 | 59.9423 | 3.35 | 22.5327 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 22.5203 | 5.9632 | 60.0286 | 6 | 22.5249 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.524 | 5.943 | 60.0287 | 3.35 | 22.548 | 5.9829 | 59.9423 | 3.35 | 22.541 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 22.5287 | 5.9641 | 60.0286 | 6 | 22.5332 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.5323 | 5.9432 | 60.0287 | 3.35 | 22.5564 | 5.9821 | 59.9423 | 3.35 | 22.5494 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 22.537 | 5.965 | 60.0286 | 6 | 22.5415 | 5.937 | 60.0229 | 3.35
22.5406 | 5.9433 | 60.0287 | 3.35 | 22.5647 | 5.9813 | 59.9423 | 3.35 | 22.5577 | 5.9771 | 59.9941 | 6 | 22.5453 | 5.9658 | 60.0286 | 6 | 22.5499 | 5.937 | 60.0229 | 3.35
22.549 | 5.9435 | 60.0287 | 3.35 | 22.5731 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.566 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 22.5536 | 5.9659 | 60.0286 | 6 | 22.5582 | 5.9369 | 60.0229 | 3.35
22.5573 | 5.9436 | 60.0287 | 3.35 | 22.5814 | 5.9798 | 59.948 | 3.35 | 22.5743 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 22.562 | 5.966 | 60.0286 | 6 | 22.5665 | 5.9368 | 60.0229 | 3.35
22.5656 | 5.9438 | 60.0287 | 3.35 | 22.5898 | 5.9792 | 59.948 | 3.35 | 22.5827 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 22.5703 | 5.966 | 60.0286 | 6 | 22.5748 | 5.9368 | 60.0229 | 3.35
22.574 | 5.9439 | 60.0287 | 3.35 | 22.5981 | 5.9786 | 59.948 | 3.35 | 22.591 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 22.5787 | 5.9661 | 60.0286 | 6 | 22.5833 | 5.9367 | 60.0229 | 3.35
22.5823 | 5.9441 | 60.0287 | 3.35 | 22.6064 | 5.9781 | 59.948 | 3.35 | 22.5994 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 22.587 | 5.9661 | 60.0286 | 6 | 22.5916 | 5.9366 | 60.0229 | 3.35
22.5906 | 5.9442 | 60.0229 | 3.35 | 22.6148 | 5.9776 | 59.948 | 3.35 | 22.6077 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 22.5953 | 5.9661 | 60.0286 | 6 | 22.5999 | 5.9365 | 60.0229 | 3.35
22.599 | 5.9444 | 60.0229 | 3.35 | 22.6231 | 5.9769 | 59.948 | 3.35 | 22.616 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 22.6036 | 5.9661 | 60.0286 | 6 | 22.6082 | 5.9365 | 60.0229 | 3.35
22.6073 | 5.9445 | 60.0229 | 3.35 | 22.6314 | 5.9763 | 59.948 | 3.35 | 22.6243 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 22.612 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 22.6166 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.6156 | 5.9446 | 60.0229 | 3.35 | 22.6398 | 5.9762 | 59.948 | 3.35 | 22.6327 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 22.6203 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 22.6249 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.6239 | 5.9447 | 60.0229 | 3.35 | 22.6481 | 5.9761 | 59.948 | 3.35 | 22.6411 | 5.9765 | 59.9941 | 6 | 22.6286 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 22.6332 | 5.9363 | 60.0229 | 3.35
22.6323 | 5.9447 | 60.0229 | 3.35 | 22.6565 | 5.9761 | 59.948 | 3.35 | 22.6494 | 5.9766 | 59.9941 | 6 | 22.637 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 22.6415 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.6406 | 5.9448 | 60.0229 | 3.35 | 22.6648 | 5.976 | 59.948 | 3.35 | 22.6577 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 22.6453 | 5.9662 | 60.0286 | 6 | 22.6499 | 5.9365 | 60.0229 | 3.35
22.6489 | 5.9448 | 60.0229 | 3.35 | 22.6732 | 5.9759 | 59.948 | 3.35 | 22.666 | 5.9767 | 59.9941 | 6 | 22.6536 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 22.6582 | 5.9366 | 60.0229 | 3.35
22.6573 | 5.9449 | 60.0229 | 3.35 | 22.6815 | 5.9759 | 59.948 | 3.35 | 22.6744 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 22.6619 | 5.9663 | 60.0286 | 6 | 22.6665 | 5.9366 | 60.0229 | 3.35
22.6656 | 5.9449 | 60.0229 | 3.35 | 22.6898 | 5.9758 | 59.948 | 3.35 | 22.6827 | 5.9769 | 59.9941 | 6 | 22.6703 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 22.6748 | 5.9367 | 60.0229 | 3.35
22.6739 | 5.945 | 60.0229 | 3.35 | 22.6982 | 5.9757 | 59.948 | 3.35 | 22.691 | 5.977 | 59.9941 | 6 | 22.6786 | 5.9664 | 60.0286 | 6 | 22.6832 | 5.9368 | 60.0229 | 3.35
22.6823 | 5.945 | 60.0229 | 3.35 | 22.7065 | 5.9758 | 59.948 | 3.35 | 22.6993 | 5.9772 | 59.9941 | 6 | 22.687 | 5.9665 | 60.0286 | 6 | 22.6915 | 5.9369 | 60.0229 | 3.35
22.6906 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7148 | 5.9759 | 59.948 | 3.35 | 22.7077 | 5.9774 | 59.9941 | 6 | 22.6953 | 5.9665 | 60.0286 | 6 | 22.6998 | 5.937 | 60.0229 | 3.35
22.6989 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7232 | 5.976 | 59.948 | 3.35 | 22.716 | 5.9776 | 59.9941 | 6 | 22.7036 | 5.9666 | 60.0286 | 6 | 22.7081 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.7072 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7315 | 5.9762 | 59.948 | 3.35 | 22.7244 | 5.9778 | 59.9941 | 6 | 22.7119 | 5.9667 | 60.0286 | 6 | 22.7164 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.7156 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7399 | 5.9763 | 59.948 | 3.35 | 22.7327 | 5.9779 | 59.9941 | 6 | 22.7203 | 5.9667 | 60.0286 | 6 | 22.7249 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.7239 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7482 | 5.9764 | 59.948 | 3.35 | 22.741 | 5.9781 | 59.9941 | 6 | 22.7286 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 22.7332 | 5.9372 | 60.0229 | 3.35
22.7322 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7566 | 5.9768 | 59.948 | 3.35 | 22.7494 | 5.9782 | 59.9941 | 6 | 22.7369 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 22.7415 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.7406 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7649 | 5.9773 | 59.948 | 3.35 | 22.7577 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 22.7452 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 22.7498 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.7489 | 5.9452 | 60.0229 | 3.35 | 22.7732 | 5.9778 | 59.948 | 3.35 | 22.7661 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 22.7535 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 22.7582 | 5.9371 | 60.0229 | 3.35
22.7572 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7816 | 5.9782 | 59.948 | 3.35 | 22.7744 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 22.7619 | 5.9668 | 60.0286 | 6 | 22.7665 | 5.937 | 60.0229 | 3.35
22.7656 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7899 | 5.9786 | 59.948 | 3.35 | 22.7827 | 5.9785 | 59.9941 | 6 | 22.7702 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 22.7748 | 5.937 | 60.0229 | 3.35
22.7739 | 5.9451 | 60.0229 | 3.35 | 22.7982 | 5.979 | 59.948 | 3.35 | 22.791 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 22.7786 | 5.9669 | 60.0286 | 6 | 22.7831 | 5.9369 | 60.0229 | 3.35
22.7822 | 5.945 | 60.0229 | 3.35 | 22.8066 | 5.9794 | 59.948 | 3.35 | 22.7994 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 22.7869 | 5.967 | 60.0286 | 6 | 22.7915 | 5.9368 | 60.0229 | 3.35
22.7905 | 5.945 | 60.0229 | 3.35 | 22.8149 | 5.9798 | 59.948 | 3.35 | 22.8077 | 5.9784 | 59.9941 | 6 | 22.7952 | 5.9671 | 60.0286 | 6 | 22.7998 | 5.9366 | 60.0229 | 3.35
22.7989 | 5.945 | 60.0229 | 3.35 | 22.8233 | 5.9802 | 59.948 | 3.35 | 22.816 | 5.9776 | 59.9941 | 6 | 22.8035 | 5.9672 | 60.0286 | 6 | 22.8081 | 5.9365 | 60.0229 | 3.35
22.8072 | 5.9449 | 60.0229 | 3.35 | 22.8316 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.8244 | 5.9768 | 59.9941 | 6 | 22.8119 | 5.9673 | 60.0286 | 6 | 22.8164 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8155 | 5.9448 | 60.0229 | 3.35 | 22.84 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.8327 | 5.9759 | 59.9941 | 6 | 22.8202 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 22.8248 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8239 | 5.9447 | 60.0229 | 3.35 | 22.8483 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.8411 | 5.975 | 59.9941 | 6 | 22.8286 | 5.9674 | 60.0286 | 6 | 22.8331 | 5.9363 | 60.0229 | 3.35
22.8322 | 5.9446 | 60.0229 | 3.35 | 22.8566 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.8494 | 5.9741 | 59.9941 | 6 | 22.8369 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 22.8414 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8405 | 5.9432 | 60.0229 | 3.35 | 22.865 | 5.9806 | 59.948 | 3.35 | 22.8577 | 5.9732 | 59.9941 | 6 | 22.8452 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8497 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8489 | 5.9417 | 60.0229 | 3.35 | 22.8733 | 5.9808 | 59.948 | 3.35 | 22.866 | 5.9723 | 59.9941 | 6 | 22.8535 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8582 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8572 | 5.9403 | 60.0229 | 3.35 | 22.8817 | 5.981 | 59.948 | 3.35 | 22.8744 | 5.9713 | 59.9941 | 6 | 22.8619 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8665 | 5.9364 | 60.0229 | 3.35
22.8655 | 5.9389 | 60.0229 | 3.35 | 22.89 | 5.9813 | 59.948 | 3.35 | 22.8827 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 22.8702 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8748 | 5.9355 | 60.0229 | 3.35
22.8738 | 5.9374 | 60.0229 | 3.35 | 22.8983 | 5.9815 | 59.948 | 3.35 | 22.8911 | 5.9694 | 59.9941 | 6 | 22.8785 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8831 | 5.9346 | 60.0229 | 3.35
22.8822 | 5.936 | 60.0229 | 3.35 | 22.9067 | 5.9817 | 59.948 | 3.35 | 22.8994 | 5.9692 | 59.9941 | 6 | 22.8868 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8915 | 5.9336 | 60.0229 | 3.35
22.8905 | 5.9346 | 60.0229 | 3.35 | 22.915 | 5.9819 | 59.948 | 3.35 | 22.9077 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 22.8951 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.8998 | 5.9327 | 60.0229 | 3.35
22.8988 | 5.9333 | 60.0229 | 3.35 | 22.9234 | 5.9819 | 59.948 | 3.35 | 22.9161 | 5.9691 | 59.9941 | 6 | 22.9035 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9081 | 5.9317 | 60.0229 | 3.35
22.9072 | 5.9319 | 60.0229 | 3.35 | 22.9317 | 5.982 | 59.948 | 3.35 | 22.9244 | 5.9692 | 59.9941 | 6 | 22.9118 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9164 | 5.9307 | 60.0229 | 3.35
22.9155 | 5.9305 | 60.0229 | 3.35 | 22.94 | 5.982 | 59.948 | 3.35 | 22.9327 | 5.9688 | 59.9941 | 6 | 22.9202 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9247 | 5.9297 | 60.0229 | 3.35
22.9238 | 5.9304 | 60.0229 | 3.35 | 22.9484 | 5.9821 | 59.948 | 3.35 | 22.941 | 5.9684 | 59.9941 | 6 | 22.9285 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9331 | 5.9287 | 60.0229 | 3.35
22.9322 | 5.9303 | 60.0229 | 3.35 | 22.9567 | 5.9819 | 59.948 | 3.35 | 22.9494 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 22.9368 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9414 | 5.9277 | 60.0229 | 3.35
22.9405 | 5.9303 | 60.0229 | 3.35 | 22.9651 | 5.9817 | 59.948 | 3.35 | 22.9577 | 5.9678 | 59.9941 | 6 | 22.9451 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9497 | 5.9267 | 60.0229 | 3.35
22.9488 | 5.9302 | 60.0229 | 3.35 | 22.9734 | 5.9817 | 59.948 | 3.35 | 22.9661 | 5.9674 | 59.9941 | 6 | 22.9535 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.958 | 5.9268 | 60.0229 | 3.35
22.9571 | 5.9301 | 60.0229 | 3.35 | 22.9818 | 5.9816 | 59.948 | 3.35 | 22.9744 | 5.9671 | 59.9941 | 6 | 22.9618 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9664 | 5.9269 | 60.0229 | 3.35
22.9655 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 22.9901 | 5.9814 | 59.948 | 3.35 | 22.9827 | 5.9667 | 59.9941 | 6 | 22.9702 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9747 | 5.9269 | 60.0229 | 3.35
22.9738 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 22.9984 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 22.991 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 22.9785 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.983 | 5.927 | 60.0229 | 3.35
22.9821 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0068 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 22.9994 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 22.9868 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9913 | 5.927 | 60.0229 | 3.35
22.9905 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0151 | 5.9811 | 59.948 | 3.35 | 23.0078 | 5.966 | 59.9941 | 6 | 22.9951 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 22.9998 | 5.927 | 60.0229 | 3.35
22.9988 | 5.9298 | 60.0229 | 3.35 | 23.0234 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.0161 | 5.9662 | 59.9941 | 6 | 23.0035 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0081 | 5.927 | 60.0229 | 3.35
23.0071 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0318 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.0244 | 5.9664 | 59.9941 | 6 | 23.0118 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0164 | 5.9269 | 60.0229 | 3.35
23.0155 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 23.0401 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.0327 | 5.9667 | 59.9883 | 6 | 23.0201 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0247 | 5.9269 | 60.0229 | 3.35
23.0238 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 23.0485 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.0411 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 23.0284 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0331 | 5.9268 | 60.0229 | 3.35
23.0321 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 23.0568 | 5.9813 | 59.948 | 3.35 | 23.0494 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 23.0367 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0414 | 5.9267 | 60.0229 | 3.35
23.0405 | 5.93 | 60.0229 | 3.35 | 23.0652 | 5.9813 | 59.948 | 3.35 | 23.0577 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 23.0451 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0497 | 5.9267 | 60.0229 | 3.35
23.0488 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0735 | 5.9816 | 59.948 | 3.35 | 23.066 | 5.9677 | 59.9883 | 6 | 23.0534 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.058 | 5.9265 | 60.0229 | 3.35
23.0571 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0818 | 5.9818 | 59.948 | 3.35 | 23.0744 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.0618 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0664 | 5.9263 | 60.0229 | 3.35
23.0654 | 5.9299 | 60.0229 | 3.35 | 23.0902 | 5.982 | 59.948 | 3.35 | 23.0828 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.0701 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0747 | 5.9262 | 60.0229 | 3.35
23.0738 | 5.9298 | 60.0229 | 3.35 | 23.0985 | 5.9822 | 59.948 | 3.35 | 23.0911 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.0784 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.083 | 5.9261 | 60.0229 | 3.35
23.0821 | 5.9298 | 60.0229 | 3.35 | 23.1068 | 5.9825 | 59.948 | 3.35 | 23.0994 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.0867 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0913 | 5.9249 | 60.0229 | 3.35
23.0904 | 5.9297 | 60.0229 | 3.35 | 23.1152 | 5.9829 | 59.948 | 3.35 | 23.1077 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.0951 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.0997 | 5.9236 | 60.0229 | 3.35
23.0988 | 5.9296 | 60.0229 | 3.35 | 23.1235 | 5.9832 | 59.948 | 3.35 | 23.1161 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1034 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.108 | 5.9224 | 60.0229 | 3.35
23.1071 | 5.9285 | 60.0229 | 3.35 | 23.1319 | 5.9836 | 59.948 | 3.35 | 23.1244 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1118 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.1163 | 5.9212 | 60.0229 | 3.35
23.1154 | 5.9273 | 60.0229 | 3.35 | 23.1402 | 5.9833 | 59.948 | 3.35 | 23.1328 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1201 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.1246 | 5.9199 | 60.0229 | 3.35
23.1238 | 5.9262 | 60.0229 | 3.35 | 23.1486 | 5.983 | 59.948 | 3.35 | 23.1411 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1284 | 5.9675 | 60.0286 | 6 | 23.1329 | 5.9187 | 60.0229 | 3.35
23.1321 | 5.9251 | 60.0229 | 3.35 | 23.1569 | 5.9828 | 59.948 | 3.35 | 23.1494 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1367 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.1414 | 5.9176 | 60.0229 | 3.35
23.1404 | 5.9239 | 60.0229 | 3.35 | 23.1653 | 5.9826 | 59.948 | 3.35 | 23.1578 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.145 | 5.9676 | 60.0286 | 6 | 23.1497 | 5.9164 | 60.0229 | 3.35
23.1487 | 5.9228 | 60.0229 | 3.35 | 23.1736 | 5.9824 | 59.948 | 3.35 | 23.1661 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1534 | 5.9678 | 60.0286 | 6 | 23.158 | 5.9153 | 60.0229 | 3.35
23.1571 | 5.9217 | 60.0229 | 3.35 | 23.1819 | 5.9821 | 59.948 | 3.35 | 23.1744 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1617 | 5.9679 | 60.0286 | 6 | 23.1663 | 5.9142 | 60.0229 | 3.35
23.1654 | 5.9206 | 60.0229 | 3.35 | 23.1903 | 5.9818 | 59.948 | 3.35 | 23.1827 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.17 | 5.968 | 60.0286 | 6 | 23.1747 | 5.9141 | 60.0229 | 3.35
23.1737 | 5.9195 | 60.0229 | 3.35 | 23.1986 | 5.9814 | 59.948 | 3.35 | 23.1911 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1783 | 5.9681 | 60.0286 | 6 | 23.183 | 5.9141 | 60.0229 | 3.35
23.1821 | 5.9184 | 60.0229 | 3.35 | 23.2069 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.1994 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.1867 | 5.9682 | 60.0286 | 6 | 23.1913 | 5.914 | 60.0229 | 3.35
23.1904 | 5.9185 | 60.0229 | 3.35 | 23.2153 | 5.9809 | 59.948 | 3.35 | 23.2078 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.195 | 5.9683 | 60.0286 | 6 | 23.1996 | 5.9139 | 60.0229 | 3.35
23.1987 | 5.9185 | 60.0229 | 3.35 | 23.2236 | 5.9811 | 59.948 | 3.35 | 23.2161 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2034 | 5.9685 | 60.0286 | 6 | 23.208 | 5.9139 | 60.0171 | 3.35
23.2071 | 5.9186 | 60.0229 | 3.35 | 23.232 | 5.9812 | 59.948 | 3.35 | 23.2244 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2117 | 5.9686 | 60.0286 | 6 | 23.2163 | 5.9138 | 60.0171 | 3.35
23.2154 | 5.9186 | 60.0229 | 3.35 | 23.2403 | 5.9812 | 59.9538 | 3.35 | 23.2328 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.22 | 5.9687 | 60.0286 | 6 | 23.2246 | 5.9137 | 60.0171 | 3.35
23.2237 | 5.9185 | 60.0229 | 3.35 | 23.2487 | 5.9811 | 59.9538 | 3.35 | 23.2411 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2283 | 5.9688 | 60.0286 | 6 | 23.2329 | 5.9137 | 60.0171 | 3.35
23.232 | 5.9184 | 60.0229 | 3.35 | 23.257 | 5.9811 | 59.9538 | 3.35 | 23.2495 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2367 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 23.2413 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2404 | 5.9183 | 60.0229 | 3.35 | 23.2653 | 5.981 | 59.9538 | 3.35 | 23.2578 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.245 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 23.2496 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2487 | 5.9183 | 60.0229 | 3.35 | 23.2737 | 5.9808 | 59.9538 | 3.35 | 23.2661 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2534 | 5.9688 | 60.0344 | 6 | 23.2579 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.257 | 5.9181 | 60.0229 | 3.35 | 23.282 | 5.9807 | 59.9538 | 3.35 | 23.2744 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2617 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 23.2662 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2654 | 5.9179 | 60.0229 | 3.35 | 23.2903 | 5.9805 | 59.9538 | 3.35 | 23.2828 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.27 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 23.2747 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2737 | 5.9179 | 60.0229 | 3.35 | 23.2987 | 5.9803 | 59.9538 | 3.35 | 23.2911 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2783 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 23.283 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.282 | 5.9178 | 60.0229 | 3.35 | 23.307 | 5.9797 | 59.9538 | 3.35 | 23.2994 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.2866 | 5.9689 | 60.0344 | 6 | 23.2913 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2904 | 5.9177 | 60.0229 | 3.35 | 23.3154 | 5.979 | 59.9538 | 3.35 | 23.3078 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.295 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.2996 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.2987 | 5.9176 | 60.0229 | 3.35 | 23.3237 | 5.9786 | 59.9538 | 3.35 | 23.3161 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.3033 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.308 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.307 | 5.9177 | 60.0229 | 3.35 | 23.332 | 5.9781 | 59.9538 | 3.35 | 23.3245 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.3116 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3163 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3153 | 5.9178 | 60.0229 | 3.35 | 23.3404 | 5.9776 | 59.9538 | 3.35 | 23.3328 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.3199 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3246 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3237 | 5.9178 | 60.0229 | 3.35 | 23.3487 | 5.9772 | 59.9538 | 3.35 | 23.3411 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.3283 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3329 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.332 | 5.9179 | 60.0229 | 3.35 | 23.3571 | 5.9762 | 59.9538 | 3.35 | 23.3494 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.3366 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3413 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3403 | 5.9179 | 60.0229 | 3.35 | 23.3654 | 5.9752 | 59.9538 | 3.35 | 23.3578 | 5.9679 | 59.9883 | 6 | 23.345 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3496 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3487 | 5.918 | 60.0229 | 3.35 | 23.3737 | 5.9742 | 59.9538 | 3.35 | 23.3661 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3533 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3579 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.357 | 5.918 | 60.0229 | 3.35 | 23.3821 | 5.9732 | 59.9538 | 3.35 | 23.3745 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3616 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3662 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3653 | 5.9181 | 60.0229 | 3.35 | 23.3904 | 5.9727 | 59.9538 | 3.35 | 23.3828 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3699 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3746 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3737 | 5.9182 | 60.0229 | 3.35 | 23.3988 | 5.9722 | 59.9538 | 3.35 | 23.3911 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3782 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3829 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.382 | 5.9182 | 60.0229 | 3.35 | 23.4071 | 5.9717 | 59.9538 | 3.35 | 23.3995 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3866 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3912 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3903 | 5.9183 | 60.0229 | 3.35 | 23.4154 | 5.9712 | 59.9538 | 3.35 | 23.4078 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.3949 | 5.969 | 60.0344 | 6 | 23.3995 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.3986 | 5.9183 | 60.0229 | 3.35 | 23.4238 | 5.9706 | 59.9538 | 3.35 | 23.4161 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4033 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.408 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.407 | 5.9182 | 60.0229 | 3.35 | 23.4321 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4244 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4116 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4163 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4153 | 5.918 | 60.0229 | 3.35 | 23.4405 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4328 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4199 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4246 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4236 | 5.9178 | 60.0229 | 3.35 | 23.4488 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4412 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4282 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4329 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.432 | 5.9177 | 60.0229 | 3.35 | 23.4572 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4495 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4365 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4413 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4403 | 5.9175 | 60.0229 | 3.35 | 23.4655 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4578 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4449 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4496 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4486 | 5.9172 | 60.0229 | 3.35 | 23.4738 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4661 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4532 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4579 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.457 | 5.9169 | 60.0229 | 3.35 | 23.4821 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4745 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4615 | 5.9691 | 60.0402 | 6 | 23.4662 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4653 | 5.9166 | 60.0229 | 3.35 | 23.4905 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4828 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4698 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4746 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4736 | 5.9164 | 60.0229 | 3.35 | 23.4988 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4911 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4782 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4829 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4819 | 5.9163 | 60.0229 | 3.35 | 23.5072 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.4995 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4865 | 5.969 | 60.0402 | 6 | 23.4912 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4903 | 5.9163 | 60.0229 | 3.35 | 23.5155 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.5078 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.4949 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.4995 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.4986 | 5.9164 | 60.0229 | 3.35 | 23.5239 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.5161 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5032 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5079 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5069 | 5.9162 | 60.0229 | 3.35 | 23.5322 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.5245 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5115 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5162 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5153 | 5.9161 | 60.0229 | 3.35 | 23.5405 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.5328 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5198 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5245 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5236 | 5.916 | 60.0229 | 3.35 | 23.5489 | 5.9701 | 59.9538 | 3.35 | 23.5411 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5281 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5328 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5319 | 5.916 | 60.0229 | 3.35 | 23.5572 | 5.9699 | 59.9538 | 3.35 | 23.5495 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5365 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 23.5413 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5403 | 5.9159 | 60.0229 | 3.35 | 23.5656 | 5.9698 | 59.9538 | 3.35 | 23.5578 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5448 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 23.5496 | 5.9136 | 60.0171 | 3.35
23.5486 | 5.9159 | 60.0229 | 3.35 | 23.5739 | 5.9696 | 59.9538 | 3.35 | 23.5662 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5532 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 23.5579 | 5.9137 | 60.0171 | 3.35
23.5569 | 5.9156 | 60.0229 | 3.35 | 23.5822 | 5.9694 | 59.9538 | 3.35 | 23.5745 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5615 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5662 | 5.9138 | 60.0171 | 3.35
23.5653 | 5.9153 | 60.0229 | 3.35 | 23.5906 | 5.969 | 59.9538 | 3.35 | 23.5828 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5698 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5746 | 5.9139 | 60.0171 | 3.35
23.5736 | 5.915 | 60.0229 | 3.35 | 23.5989 | 5.9687 | 59.9538 | 3.35 | 23.5911 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5781 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5829 | 5.9141 | 60.0171 | 3.35
23.5819 | 5.9147 | 60.0229 | 3.35 | 23.6073 | 5.9684 | 59.9538 | 3.35 | 23.5995 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5864 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5912 | 5.9142 | 60.0171 | 3.35
23.5902 | 5.9146 | 60.0172 | 3.35 | 23.6156 | 5.9681 | 59.9538 | 3.35 | 23.6078 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.5948 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.5995 | 5.9144 | 60.0171 | 3.35
23.5986 | 5.9145 | 60.0172 | 3.35 | 23.6239 | 5.9677 | 59.9538 | 3.35 | 23.6161 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6031 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6079 | 5.9145 | 60.0171 | 3.35
23.6069 | 5.9143 | 60.0172 | 3.35 | 23.6323 | 5.9674 | 59.9538 | 3.35 | 23.6245 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6115 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6162 | 5.9147 | 60.0171 | 3.35
23.6152 | 5.9141 | 60.0172 | 3.35 | 23.6406 | 5.9671 | 59.9538 | 3.35 | 23.6328 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6198 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6245 | 5.9148 | 60.0171 | 3.35
23.6236 | 5.9137 | 60.0172 | 3.35 | 23.649 | 5.9668 | 59.9538 | 3.35 | 23.6412 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6281 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6328 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6319 | 5.9132 | 60.0172 | 3.35 | 23.6573 | 5.9666 | 59.9538 | 3.35 | 23.6495 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6364 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6412 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6402 | 5.913 | 60.0172 | 3.35 | 23.6656 | 5.9663 | 59.9538 | 3.35 | 23.6578 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6448 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6495 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6486 | 5.9127 | 60.0172 | 3.35 | 23.674 | 5.9661 | 59.9538 | 3.35 | 23.6661 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6531 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6578 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6569 | 5.9125 | 60.0172 | 3.35 | 23.6823 | 5.966 | 59.9538 | 3.35 | 23.6745 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6614 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6661 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6652 | 5.9122 | 60.0172 | 3.35 | 23.6906 | 5.9658 | 59.9538 | 3.35 | 23.6828 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6697 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6746 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.6735 | 5.912 | 60.0172 | 3.35 | 23.699 | 5.9657 | 59.9538 | 3.35 | 23.6912 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.678 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6829 | 5.9148 | 60.0171 | 3.35
23.6819 | 5.9117 | 60.0172 | 3.35 | 23.7073 | 5.9655 | 59.9538 | 3.35 | 23.6995 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6864 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.6912 | 5.9148 | 60.0171 | 3.35
23.6902 | 5.9115 | 60.0172 | 3.35 | 23.7157 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7078 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.6947 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 23.6995 | 5.9148 | 60.0171 | 3.35
23.6985 | 5.9113 | 60.0172 | 3.35 | 23.724 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7162 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.7031 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7078 | 5.9148 | 60.0171 | 3.35
23.7069 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.7324 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7245 | 5.9679 | 59.9941 | 6 | 23.7114 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7162 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.7152 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.7407 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7328 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 23.7197 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7245 | 5.9149 | 60.0171 | 3.35
23.7235 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.749 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7411 | 5.9681 | 59.9941 | 6 | 23.728 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7328 | 5.915 | 60.0171 | 3.35
23.7319 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.7574 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7495 | 5.9682 | 59.9941 | 6 | 23.7363 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7411 | 5.915 | 60.0171 | 3.35
23.7402 | 5.9111 | 60.0172 | 3.35 | 23.7657 | 5.9654 | 59.9538 | 3.35 | 23.7578 | 5.9683 | 59.9941 | 6 | 23.7447 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7495 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.7485 | 5.9111 | 60.0172 | 3.35 | 23.774 | 5.9656 | 59.9538 | 3.35 | 23.7662 | 5.9686 | 59.9941 | 6 | 23.753 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7578 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.7569 | 5.911 | 60.0172 | 3.35 | 23.7824 | 5.9659 | 59.9538 | 3.35 | 23.7745 | 5.9689 | 59.9941 | 6 | 23.7614 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7661 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.7652 | 5.911 | 60.0172 | 3.35 | 23.7907 | 5.9661 | 59.9538 | 3.35 | 23.7828 | 5.9692 | 59.9941 | 6 | 23.7697 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7744 | 5.9152 | 60.0171 | 3.35
23.7735 | 5.911 | 60.0172 | 3.35 | 23.7991 | 5.9664 | 59.9538 | 3.35 | 23.7911 | 5.9695 | 59.9941 | 6 | 23.778 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7828 | 5.9152 | 60.0171 | 3.35
23.7819 | 5.9109 | 60.0172 | 3.35 | 23.8074 | 5.9667 | 59.9538 | 3.35 | 23.7995 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 23.7863 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7911 | 5.9152 | 60.0171 | 3.35
23.7902 | 5.9109 | 60.0172 | 3.35 | 23.8157 | 5.9669 | 59.9538 | 3.35 | 23.8079 | 5.9701 | 59.9941 | 6 | 23.7946 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.7994 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.7985 | 5.9109 | 60.0172 | 3.35 | 23.8241 | 5.9673 | 59.9538 | 3.35 | 23.8162 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 23.803 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.8077 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.8068 | 5.9108 | 60.0172 | 3.35 | 23.8324 | 5.9678 | 59.9538 | 3.35 | 23.8245 | 5.9704 | 59.9941 | 6 | 23.8113 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 23.8162 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.8152 | 5.9108 | 60.0172 | 3.35 | 23.8408 | 5.9668 | 59.9538 | 3.35 | 23.8328 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 23.8196 | 5.9688 | 60.0402 | 6 | 23.8245 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.8235 | 5.9109 | 60.0172 | 3.35 | 23.8491 | 5.9658 | 59.9538 | 3.35 | 23.8412 | 5.9705 | 59.9941 | 6 | 23.8279 | 5.9687 | 60.0402 | 6 | 23.8328 | 5.915 | 60.0171 | 3.35
23.8318 | 5.9109 | 60.0172 | 3.35 | 23.8575 | 5.9645 | 59.9538 | 3.35 | 23.8495 | 5.9703 | 59.9941 | 6 | 23.8363 | 5.9686 | 60.0402 | 6 | 23.8411 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.8402 | 5.911 | 60.0172 | 3.35 | 23.8658 | 5.9633 | 59.9538 | 3.35 | 23.8578 | 5.9702 | 59.9941 | 6 | 23.8446 | 5.9685 | 60.0402 | 6 | 23.8495 | 5.9151 | 60.0171 | 3.35
23.8485 | 5.9111 | 60.0172 | 3.35 | 23.8741 | 5.962 | 59.9538 | 3.35 | 23.8661 | 5.97 | 59.9941 | 6 | 23.853 | 5.9684 | 60.0402 | 6 | 23.8578 | 5.9125 | 60.0171 | 3.35
23.8568 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.8825 | 5.9608 | 59.9538 | 3.35 | 23.8745 | 5.9698 | 59.9941 | 6 | 23.8613 | 5.9683 | 60.0402 | 6 | 23.8661 | 5.9098 | 60.0171 | 3.35
23.8652 | 5.9112 | 60.0172 | 3.35 | 23.8908 | 5.9595 | 59.9538 | 3.35 | 23.8829 | 5.9697 | 59.9941 | 6 | 23.8696 | 5.9682 | 60.0402 | 6 | 23.8744 | 5.9072 | 60.0171 | 3.35
23.8735 | 5.9113 | 60.0172 | 3.35 | 23.8991 | 5.9582 | 59.9538 | 3.35 | 23.8912 | 5.9695 | 59.9941 | 6 | 23.8779 | 5.9681 | 60.0402 | 6 | 23.8828 | 5.9045 | 60.0171 | 3.35
23.8818 | 5.9115 | 60.0172 | 3.35 | 23.9075 | 5.9568 | 59.9538 | 3.35 | 23.8995 | 5.9693 | 59.9941 | 6 | 23.8862 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 23.8911 | 5.9019 | 60.0171 | 3.35
23.8902 | 5.9116 | 60.0172 | 3.35 | 23.9158 | 5.9553 | 59.9538 | 3.35 | 23.9078 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 23.8946 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 23.8994 | 5.8992 | 60.0171 | 3.35
23.8985 | 5.9117 | 60.0172 | 3.35 | 23.9242 | 5.9553 | 59.9538 | 3.35 | 23.9162 | 5.969 | 59.9941 | 6 | 23.9029 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 23.9077 | 5.8966 | 60.0171 | 3.35
23.9068 | 5.9117 | 60.0172 | 3.35 | 23.9325 | 5.9553 | 59.9538 | 3.35 | 23.9245 | 5.9689 | 59.9941 | 6 | 23.9113 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 23.9161 | 5.8939 | 60.0171 | 3.35
23.9151 | 5.9118 | 60.0172 | 3.35 | 23.9409 | 5.9552 | 59.9538 | 3.35 | 23.9329 | 5.9689 | 59.9941 | 6 | 23.9196 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 23.9244 | 5.8912 | 60.0171 | 3.35
23.9235 | 5.9118 | 60.0172 | 3.35 | 23.9492 | 5.9552 | 59.9538 | 3.35 | 23.9412 | 5.9688 | 59.9941 | 6 | 23.9279 | 5.9679 | 60.0402 | 6 | 23.9327 | 5.8885 | 60.0171 | 3.35
23.9318 | 5.9118 | 60.0172 | 3.35 | 23.9575 | 5.9552 | 59.9538 | 3.35 | 23.9495 | 5.9688 | 59.9941 | 6 | 23.9362 | 5.9678 | 60.0402 | 6 | 23.941 | 5.8884 | 60.0171 | 3.35
23.9401 | 5.9119 | 60.0172 | 3.35 | 23.9659 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9578 | 5.9687 | 59.9941 | 6 | 23.9445 | 5.9677 | 60.0402 | 6 | 23.9495 | 5.8884 | 60.0171 | 3.35
23.9485 | 5.912 | 60.0172 | 3.35 | 23.9742 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9662 | 5.9686 | 59.9941 | 6 | 23.9529 | 5.9675 | 60.0402 | 6 | 23.9578 | 5.8883 | 60.0171 | 3.35
23.9568 | 5.912 | 60.0172 | 3.35 | 23.9825 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9745 | 5.9685 | 59.9941 | 6 | 23.9612 | 5.9674 | 60.0402 | 6 | 23.9661 | 5.8883 | 60.0171 | 3.35
23.9651 | 5.9121 | 60.0172 | 3.35 | 23.9909 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9828 | 5.9685 | 59.9941 | 6 | 23.9695 | 5.9673 | 60.0402 | 6 | 23.9744 | 5.8883 | 60.0171 | 3.35
23.9735 | 5.9103 | 60.0172 | 3.35 | 23.9992 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9912 | 5.9685 | 59.9941 | 6 | 23.9778 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 23.9828 | 5.8882 | 60.0171 | 3.35
23.9818 | 5.9086 | 60.0172 | 3.35 | 24.0076 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 23.9995 | 5.9684 | 59.9941 | 6 | 23.9862 | 5.9671 | 60.0402 | 6 | 23.9911 | 5.8881 | 60.0171 | 3.35
23.9901 | 5.9068 | 60.0172 | 3.35 | 24.0159 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0079 | 5.9684 | 59.9941 | 6 | 23.9945 | 5.967 | 60.0402 | 6 | 23.9994 | 5.8879 | 60.0171 | 3.35
23.9985 | 5.905 | 60.0172 | 3.35 | 24.0242 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0162 | 5.9682 | 59.9941 | 6 | 24.0029 | 5.9668 | 60.0402 | 6 | 24.0077 | 5.8878 | 60.0171 | 3.35
24.0068 | 5.9031 | 60.0172 | 3.35 | 24.0326 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0245 | 5.968 | 59.9941 | 6 | 24.0112 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0161 | 5.8877 | 60.0171 | 3.35
24.0151 | 5.9012 | 60.0172 | 3.35 | 24.0409 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0328 | 5.9677 | 59.9998 | 6 | 24.0195 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0244 | 5.8876 | 60.0171 | 3.35
24.0234 | 5.8992 | 60.0172 | 3.35 | 24.0493 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0412 | 5.9674 | 59.9998 | 6 | 24.0278 | 5.9666 | 60.0402 | 6 | 24.0327 | 5.8874 | 60.0171 | 3.35
24.0318 | 5.8971 | 60.0172 | 3.35 | 24.0576 | 5.9552 | 59.9538 | 3.35 | 24.0495 | 5.9671 | 59.9998 | 6 | 24.0361 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.041 | 5.8871 | 60.0171 | 3.35
24.0401 | 5.895 | 60.0172 | 3.35 | 24.0659 | 5.9552 | 59.9538 | 3.35 | 24.0579 | 5.9669 | 59.9998 | 6 | 24.0445 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0494 | 5.8868 | 60.0171 | 3.35
24.0484 | 5.8929 | 60.0172 | 3.35 | 24.0743 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0662 | 5.9666 | 59.9998 | 6 | 24.0528 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0577 | 5.8865 | 60.0171 | 3.35
24.0568 | 5.8927 | 60.0172 | 3.35 | 24.0826 | 5.9551 | 59.9538 | 3.35 | 24.0745 | 5.9664 | 59.9998 | 6 | 24.0612 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.066 | 5.8862 | 60.0171 | 3.35
24.0651 | 5.8925 | 60.0172 | 3.35 | 24.091 | 5.955 | 59.9538 | 3.35 | 24.0829 | 5.9661 | 59.9998 | 6 | 24.0695 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0743 | 5.8859 | 60.0171 | 3.35
24.0734 | 5.8923 | 60.0172 | 3.35 | 24.0993 | 5.955 | 59.9538 | 3.35 | 24.0912 | 5.9658 | 59.9998 | 6 | 24.0778 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0828 | 5.8857 | 60.0171 | 3.35
24.0818 | 5.8921 | 60.0172 | 3.35 | 24.1076 | 5.9549 | 59.9538 | 3.35 | 24.0995 | 5.9657 | 59.9998 | 6 | 24.0861 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0911 | 5.8854 | 60.0171 | 3.35
24.0901 | 5.8919 | 60.0172 | 3.35 | 24.116 | 5.9549 | 59.9538 | 3.35 | 24.1078 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 24.0944 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.0994 | 5.8852 | 60.0171 | 3.35
24.0984 | 5.8916 | 60.0172 | 3.35 | 24.1243 | 5.9549 | 59.9538 | 3.35 | 24.1162 | 5.9655 | 59.9998 | 6 | 24.1028 | 5.9668 | 60.0402 | 6 | 24.1077 | 5.8851 | 60.0171 | 3.35
24.1068 | 5.8916 | 60.0172 | 3.35 | 24.1327 | 5.9548 | 59.9538 | 3.35 | 24.1245 | 5.9654 | 59.9998 | 6 | 24.1111 | 5.9669 | 60.0402 | 6 | 24.1161 | 5.8851 | 60.0171 | 3.35
24.1151 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.141 | 5.9544 | 59.9538 | 3.35 | 24.1329 | 5.9654 | 59.9998 | 6 | 24.1194 | 5.9669 | 60.0402 | 6 | 24.1244 | 5.8852 | 60.0171 | 3.35
24.1234 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.1494 | 5.954 | 59.9538 | 3.35 | 24.1412 | 5.9654 | 59.9998 | 6 | 24.1277 | 5.9668 | 60.0402 | 6 | 24.1327 | 5.8853 | 60.0171 | 3.35
24.1318 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.1577 | 5.9537 | 59.9538 | 3.35 | 24.1495 | 5.9653 | 59.9998 | 6 | 24.1361 | 5.9667 | 60.0402 | 6 | 24.141 | 5.8843 | 60.0171 | 3.35
24.1401 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.166 | 5.9533 | 59.9538 | 3.35 | 24.1578 | 5.9653 | 59.9998 | 6 | 24.1444 | 5.9666 | 60.0402 | 6 | 24.1494 | 5.8833 | 60.0171 | 3.35
24.1484 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.1743 | 5.953 | 59.9538 | 3.35 | 24.1662 | 5.9652 | 59.9998 | 6 | 24.1528 | 5.9666 | 60.0402 | 6 | 24.1577 | 5.8824 | 60.0171 | 3.35
24.1567 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.1827 | 5.9526 | 59.9538 | 3.35 | 24.1745 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 24.1611 | 5.9665 | 60.0402 | 6 | 24.166 | 5.8815 | 60.0171 | 3.35
24.1651 | 5.8915 | 60.0172 | 3.35 | 24.191 | 5.9523 | 59.9538 | 3.35 | 24.1829 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 24.1694 | 5.9664 | 60.0402 | 6 | 24.1743 | 5.8805 | 60.0171 | 3.35
24.1734 | 5.8917 | 60.0172 | 3.35 | 24.1994 | 5.952 | 59.9538 | 3.35 | 24.1912 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 24.1777 | 5.9663 | 60.0402 | 6 | 24.1827 | 5.8796 | 60.0171 | 3.35
24.1817 | 5.8919 | 60.0172 | 3.35 | 24.2077 | 5.9516 | 59.9538 | 3.35 | 24.1995 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.186 | 5.9672 | 60.0402 | 6 | 24.191 | 5.8785 | 60.0171 | 3.35
24.1901 | 5.8919 | 60.0172 | 3.35 | 24.2161 | 5.9513 | 59.9538 | 3.35 | 24.2079 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.1944 | 5.968 | 60.0402 | 6 | 24.1993 | 5.8774 | 60.0171 | 3.35
24.1984 | 5.892 | 60.0172 | 3.35 | 24.2244 | 5.9511 | 59.9538 | 3.35 | 24.2162 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.2027 | 5.9689 | 60.0402 | 6 | 24.2076 | 5.8763 | 60.0113 | 3.35
24.2067 | 5.892 | 60.0172 | 3.35 | 24.2327 | 5.951 | 59.9538 | 3.35 | 24.2245 | 5.9653 | 60.0113 | 6 | 24.2111 | 5.9698 | 60.0402 | 6 | 24.2161 | 5.8752 | 60.0113 | 3.35
24.2151 | 5.8919 | 60.0172 | 3.35 | 24.2411 | 5.9508 | 59.9538 | 3.35 | 24.2328 | 5.9653 | 60.0113 | 6 | 24.2194 | 5.9707 | 60.0402 | 6 | 24.2244 | 5.8752 | 60.0113 | 3.35
24.2234 | 5.8917 | 60.0172 | 3.35 | 24.2494 | 5.9507 | 59.9538 | 3.35 | 24.2412 | 5.9654 | 60.0113 | 6 | 24.2277 | 5.9717 | 60.0402 | 6 | 24.2327 | 5.8752 | 60.0113 | 3.35
24.2317 | 5.8916 | 60.0172 | 3.35 | 24.2578 | 5.9505 | 59.9538 | 3.35 | 24.2495 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.236 | 5.9725 | 60.0402 | 6 | 24.241 | 5.8753 | 60.0113 | 3.35
24.2401 | 5.8914 | 60.0172 | 3.35 | 24.2661 | 5.9504 | 59.9538 | 3.35 | 24.2579 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.2443 | 5.9734 | 60.0402 | 6 | 24.2494 | 5.8755 | 60.0113 | 3.35
24.2484 | 5.8912 | 60.0172 | 3.35 | 24.2744 | 5.9502 | 59.9538 | 3.35 | 24.2662 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.2527 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 24.2577 | 5.8756 | 60.0113 | 3.35
24.2567 | 5.891 | 60.0172 | 3.35 | 24.2828 | 5.9501 | 59.9538 | 3.35 | 24.2745 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.261 | 5.9749 | 60.0402 | 6 | 24.266 | 5.8757 | 60.0113 | 3.35
24.265 | 5.8909 | 60.0172 | 3.35 | 24.2911 | 5.9499 | 59.9538 | 3.35 | 24.2828 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.2693 | 5.9747 | 60.0402 | 6 | 24.2743 | 5.8759 | 60.0113 | 3.35
24.2734 | 5.8908 | 60.0172 | 3.35 | 24.2995 | 5.9498 | 59.9538 | 3.35 | 24.2912 | 5.9657 | 60.0113 | 6 | 24.2776 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 24.2827 | 5.876 | 60.0113 | 3.35
24.2817 | 5.8908 | 60.0172 | 3.35 | 24.3078 | 5.9498 | 59.9538 | 3.35 | 24.2995 | 5.9658 | 60.0113 | 6 | 24.286 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 24.291 | 5.8762 | 60.0113 | 3.35
24.29 | 5.8907 | 60.0172 | 3.35 | 24.3161 | 5.9498 | 59.9538 | 3.35 | 24.3079 | 5.9659 | 60.0113 | 6 | 24.2943 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 24.2993 | 5.8763 | 60.0113 | 3.35
24.2984 | 5.8907 | 60.0172 | 3.35 | 24.3245 | 5.9496 | 59.9538 | 3.35 | 24.3162 | 5.966 | 60.0113 | 6 | 24.3026 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.3076 | 5.8764 | 60.0113 | 3.35
24.3067 | 5.8908 | 60.0172 | 3.35 | 24.3328 | 5.9493 | 59.9538 | 3.35 | 24.3245 | 5.9661 | 60.0113 | 6 | 24.311 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.316 | 5.8766 | 60.0113 | 3.35
24.315 | 5.8908 | 60.0172 | 3.35 | 24.3412 | 5.9491 | 59.9538 | 3.35 | 24.3328 | 5.9661 | 60.0113 | 6 | 24.3193 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.3243 | 5.8766 | 60.0113 | 3.35
24.3234 | 5.8909 | 60.0172 | 3.35 | 24.3495 | 5.9489 | 59.9538 | 3.35 | 24.3412 | 5.9662 | 60.0113 | 6 | 24.3276 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.3326 | 5.8766 | 60.0113 | 3.35
24.3317 | 5.8911 | 60.0172 | 3.35 | 24.3578 | 5.9487 | 59.9538 | 3.35 | 24.3495 | 5.9661 | 60.0113 | 6 | 24.3359 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.3409 | 5.8766 | 60.0113 | 3.35
24.34 | 5.8912 | 60.0172 | 3.35 | 24.3662 | 5.9485 | 59.9538 | 3.35 | 24.3578 | 5.966 | 60.0113 | 6 | 24.3443 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.3494 | 5.8766 | 60.0113 | 3.35
24.3484 | 5.8913 | 60.0172 | 3.35 | 24.3745 | 5.9482 | 59.9538 | 3.35 | 24.3661 | 5.9659 | 60.0113 | 6 | 24.3526 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.3577 | 5.8744 | 60.0113 | 3.35
24.3567 | 5.8916 | 60.0172 | 3.35 | 24.3828 | 5.948 | 59.9538 | 3.35 | 24.3745 | 5.9658 | 60.0113 | 6 | 24.361 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 24.366 | 5.8721 | 60.0113 | 3.35
24.365 | 5.8919 | 60.0172 | 3.35 | 24.3912 | 5.9477 | 59.9538 | 3.35 | 24.3828 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.3693 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 24.3743 | 5.8699 | 60.0113 | 3.35
24.3733 | 5.8922 | 60.0172 | 3.35 | 24.3995 | 5.9474 | 59.9538 | 3.35 | 24.3912 | 5.9653 | 60.0113 | 6 | 24.3776 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 24.3827 | 5.8676 | 60.0113 | 3.35
24.3817 | 5.8925 | 60.0172 | 3.35 | 24.4079 | 5.9474 | 59.9538 | 3.35 | 24.3995 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.3859 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 24.391 | 5.8654 | 60.0113 | 3.35
24.39 | 5.8927 | 60.0172 | 3.35 | 24.4162 | 5.9474 | 59.9538 | 3.35 | 24.4078 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.3942 | 5.9745 | 60.0402 | 6 | 24.3993 | 5.8632 | 60.0113 | 3.35
24.3983 | 5.8929 | 60.0172 | 3.35 | 24.4246 | 5.9473 | 59.9538 | 3.35 | 24.4161 | 5.965 | 60.0113 | 6 | 24.4026 | 5.9744 | 60.0402 | 6 | 24.4076 | 5.8609 | 60.0113 | 3.35
24.4067 | 5.8931 | 60.0172 | 3.35 | 24.4329 | 5.9473 | 59.9538 | 3.35 | 24.4245 | 5.9648 | 60.0113 | 6 | 24.4109 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 24.416 | 5.8587 | 60.0113 | 3.35
24.415 | 5.8932 | 60.0172 | 3.35 | 24.4412 | 5.9472 | 59.9538 | 3.35 | 24.4328 | 5.9647 | 60.0113 | 6 | 24.4193 | 5.9743 | 60.0402 | 6 | 24.4243 | 5.8565 | 60.0113 | 3.35
24.4233 | 5.8932 | 60.0172 | 3.35 | 24.4496 | 5.9471 | 59.9538 | 3.35 | 24.4412 | 5.9646 | 60.0113 | 6 | 24.4276 | 5.9742 | 60.0402 | 6 | 24.4326 | 5.8542 | 60.0113 | 3.35
24.4317 | 5.8932 | 60.0172 | 3.35 | 24.4579 | 5.946 | 59.9538 | 3.35 | 24.4495 | 5.9646 | 60.0113 | 6 | 24.4359 | 5.9741 | 60.0402 | 6 | 24.4409 | 5.8542 | 60.0113 | 3.35
24.44 | 5.8932 | 60.0172 | 3.35 | 24.4662 | 5.9449 | 59.9538 | 3.35 | 24.4578 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.4442 | 5.974 | 60.0402 | 6 | 24.4493 | 5.8541 | 60.0113 | 3.35
24.4483 | 5.8932 | 60.0172 | 3.35 | 24.4746 | 5.9439 | 59.9538 | 3.35 | 24.4661 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.4525 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.4576 | 5.854 | 60.0113 | 3.35
24.4567 | 5.893 | 60.0172 | 3.35 | 24.4829 | 5.9429 | 59.9538 | 3.35 | 24.4745 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.4609 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.4659 | 5.854 | 60.0113 | 3.35
24.465 | 5.8929 | 60.0172 | 3.35 | 24.4913 | 5.9422 | 59.9538 | 3.35 | 24.4828 | 5.9644 | 60.0113 | 6 | 24.4692 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.4742 | 5.8539 | 60.0113 | 3.35
24.4733 | 5.8925 | 60.0172 | 3.35 | 24.4996 | 5.9415 | 59.9538 | 3.35 | 24.4911 | 5.9643 | 60.0113 | 6 | 24.4775 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.4827 | 5.8538 | 60.0113 | 3.35
24.4817 | 5.8922 | 60.0172 | 3.35 | 24.5079 | 5.9409 | 59.9538 | 3.35 | 24.4995 | 5.9644 | 60.0113 | 6 | 24.4858 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.491 | 5.8537 | 60.0113 | 3.35
24.49 | 5.8904 | 60.0172 | 3.35 | 24.5163 | 5.9402 | 59.9538 | 3.35 | 24.5078 | 5.9644 | 60.0113 | 6 | 24.4942 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.4993 | 5.8537 | 60.0113 | 3.35
24.4983 | 5.8885 | 60.0172 | 3.35 | 24.5246 | 5.9395 | 59.9538 | 3.35 | 24.5161 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.5025 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.5076 | 5.8536 | 60.0113 | 3.35
24.5066 | 5.8869 | 60.0172 | 3.35 | 24.533 | 5.9388 | 59.9538 | 3.35 | 24.5245 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.5109 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.516 | 5.8535 | 60.0113 | 3.35
24.515 | 5.8853 | 60.0172 | 3.35 | 24.5413 | 5.9395 | 59.9538 | 3.35 | 24.5328 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.5192 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.5243 | 5.8535 | 60.0113 | 3.35
24.5233 | 5.8835 | 60.0172 | 3.35 | 24.5497 | 5.9401 | 59.9538 | 3.35 | 24.5411 | 5.9645 | 60.0113 | 6 | 24.5275 | 5.9739 | 60.0402 | 6 | 24.5326 | 5.8534 | 60.0113 | 3.35
24.5316 | 5.8817 | 60.0172 | 3.35 | 24.558 | 5.9407 | 59.9538 | 3.35 | 24.5494 | 5.9646 | 60.0113 | 6 | 24.5358 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.5409 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.54 | 5.88 | 60.0172 | 3.35 | 24.5663 | 5.9414 | 59.9538 | 3.35 | 24.5578 | 5.9646 | 60.0113 | 6 | 24.5441 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.5493 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.5483 | 5.8783 | 60.0172 | 3.35 | 24.5747 | 5.9417 | 59.9653 | 3.35 | 24.5661 | 5.9648 | 60.0113 | 6 | 24.5525 | 5.9738 | 60.0402 | 6 | 24.5576 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.5566 | 5.8768 | 60.0172 | 3.35 | 24.583 | 5.942 | 59.9653 | 3.35 | 24.5745 | 5.9649 | 60.0113 | 6 | 24.5608 | 5.9737 | 60.0402 | 6 | 24.5659 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.565 | 5.8752 | 60.0172 | 3.35 | 24.5913 | 5.9423 | 59.9653 | 3.35 | 24.5828 | 5.9649 | 60.0113 | 6 | 24.5692 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 24.5742 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.5733 | 5.8753 | 60.0172 | 3.35 | 24.5997 | 5.9425 | 59.9653 | 3.35 | 24.5911 | 5.965 | 60.0113 | 6 | 24.5775 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 24.5826 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.5816 | 5.8753 | 60.0172 | 3.35 | 24.608 | 5.9428 | 59.9653 | 3.35 | 24.5994 | 5.9651 | 60.0113 | 6 | 24.5858 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 24.5909 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.59 | 5.8752 | 60.0114 | 3.35 | 24.6164 | 5.9431 | 59.9653 | 3.35 | 24.6078 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.5941 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 24.5992 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.5983 | 5.8752 | 60.0114 | 3.35 | 24.6247 | 5.9432 | 59.9653 | 3.35 | 24.6161 | 5.9653 | 60.0113 | 6 | 24.6024 | 5.9741 | 60.0344 | 6 | 24.6075 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.6066 | 5.875 | 60.0114 | 3.35 | 24.633 | 5.9433 | 59.9653 | 3.35 | 24.6245 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.6108 | 5.9742 | 60.0344 | 6 | 24.616 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.6149 | 5.8748 | 60.0114 | 3.35 | 24.6414 | 5.9432 | 59.9653 | 3.35 | 24.6328 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.6191 | 5.974 | 60.0344 | 6 | 24.6243 | 5.8536 | 60.0171 | 3.35
24.6233 | 5.8746 | 60.0114 | 3.35 | 24.6497 | 5.9432 | 59.9653 | 3.35 | 24.6411 | 5.9657 | 60.0113 | 6 | 24.6274 | 5.9739 | 60.0344 | 6 | 24.6326 | 5.8538 | 60.0171 | 3.35
24.6316 | 5.8745 | 60.0114 | 3.35 | 24.6581 | 5.9434 | 59.9653 | 3.35 | 24.6494 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.6357 | 5.9738 | 60.0344 | 6 | 24.6409 | 5.854 | 60.0171 | 3.35
24.6399 | 5.8743 | 60.0114 | 3.35 | 24.6664 | 5.9435 | 59.9653 | 3.35 | 24.6578 | 5.9656 | 60.0113 | 6 | 24.6441 | 5.9736 | 60.0344 | 6 | 24.6493 | 5.8541 | 60.0171 | 3.35
24.6483 | 5.8741 | 60.0114 | 3.35 | 24.6747 | 5.9437 | 59.9653 | 3.35 | 24.6661 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.6524 | 5.9734 | 60.0344 | 6 | 24.6576 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.6566 | 5.8731 | 60.0114 | 3.35 | 24.6831 | 5.9439 | 59.9653 | 3.35 | 24.6744 | 5.9655 | 60.0113 | 6 | 24.6608 | 5.9731 | 60.0344 | 6 | 24.6659 | 5.8544 | 60.0171 | 3.35
24.6649 | 5.8721 | 60.0114 | 3.35 | 24.6914 | 5.9439 | 59.9653 | 3.35 | 24.6827 | 5.9654 | 60.0113 | 6 | 24.6691 | 5.9726 | 60.0344 | 6 | 24.6742 | 5.8546 | 60.0171 | 3.35
24.6733 | 5.8711 | 60.0114 | 3.35 | 24.6997 | 5.9439 | 59.9653 | 3.35 | 24.6911 | 5.9652 | 60.0113 | 6 | 24.6774 | 5.972 | 60.0344 | 6 | 24.6826 | 5.8547 | 60.0171 | 3.35
24.6816 | 5.8701 | 60.0114 | 3.35 | 24.7081 | 5.9439 | 59.9653 | 3.35 | 24.6994 | 5.9651 | 60.0056 | 6 | 24.6857 | 5.9714 | 60.0344 | 6 | 24.6909 | 5.8548 | 60.0171 | 3.35
24.6899 | 5.8693 | 60.0114 | 3.35 | 24.7164 | 5.9438 | 59.9653 | 3.35 | 24.7078 | 5.9649 | 60.0056 | 6 | 24.694 | 5.9709 | 60.0344 | 6 | 24.6992 | 5.8549 | 60.0171 | 3.35
24.6983 | 5.8685 | 60.0114 | 3.35 | 24.7248 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 24.7161 | 5.9647 | 60.0056 | 6 | 24.7024 | 5.9706 | 60.0344 | 6 | 24.7075 | 5.8548 | 60.0171 | 3.35
24.7066 | 5.8664 | 60.0114 | 3.35 | 24.7331 | 5.9403 | 59.9653 | 3.35 | 24.7244 | 5.9645 | 60.0056 | 6 | 24.7107 | 5.9703 | 60.0344 | 6 | 24.7159 | 5.8547 | 60.0171 | 3.35
24.7149 | 5.8643 | 60.0114 | 3.35 | 24.7414 | 5.9383 | 59.9653 | 3.35 | 24.7328 | 5.9657 | 60.0056 | 6 | 24.7191 | 5.97 | 60.0344 | 6 | 24.7242 | 5.8546 | 60.0171 | 3.35
24.7233 | 5.8622 | 60.0114 | 3.35 | 24.7498 | 5.9363 | 59.9653 | 3.35 | 24.7411 | 5.9669 | 60.0056 | 6 | 24.7274 | 5.9697 | 60.0344 | 6 | 24.7325 | 5.8545 | 60.0171 | 3.35
24.7316 | 5.8601 | 60.0114 | 3.35 | 24.7581 | 5.9341 | 59.9653 | 3.35 | 24.7495 | 5.9681 | 60.0056 | 6 | 24.7357 | 5.9694 | 60.0286 | 3.35 | 24.7408 | 5.8544 | 60.0171 | 3.35
24.7399 | 5.8588 | 60.0114 | 3.35 | 24.7664 | 5.9319 | 59.9653 | 3.35 | 24.7578 | 5.9694 | 60.0056 | 6 | 24.744 | 5.9692 | 60.0286 | 3.35 | 24.7493 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.7483 | 5.8575 | 60.0114 | 3.35 | 24.7748 | 5.93 | 59.9653 | 3.35 | 24.7661 | 5.9707 | 60.0056 | 6 | 24.7524 | 5.9692 | 60.0286 | 3.35 | 24.7576 | 5.8542 | 60.0171 | 3.35
24.7566 | 5.8562 | 60.0114 | 3.35 | 24.7831 | 5.928 | 59.9653 | 3.35 | 24.7744 | 5.972 | 60.0056 | 6 | 24.7607 | 5.9693 | 60.0286 | 3.35 | 24.7659 | 5.8542 | 60.0171 | 3.35
24.7649 | 5.8549 | 60.0114 | 3.35 | 24.7915 | 5.926 | 59.9653 | 3.35 | 24.7828 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 24.769 | 5.9693 | 60.0286 | 3.35 | 24.7742 | 5.8542 | 60.0171 | 3.35
24.7733 | 5.8535 | 60.0114 | 3.35 | 24.7998 | 5.924 | 59.9653 | 3.35 | 24.7911 | 5.9747 | 60.0056 | 6 | 24.7773 | 5.9694 | 60.0286 | 3.35 | 24.7826 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.7816 | 5.8521 | 60.0114 | 3.35 | 24.8081 | 5.9238 | 59.9653 | 3.35 | 24.7994 | 5.9759 | 60.0056 | 6 | 24.7857 | 5.9694 | 60.0286 | 3.35 | 24.7909 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.7899 | 5.852 | 60.0114 | 3.35 | 24.8165 | 5.9236 | 59.9653 | 3.35 | 24.8077 | 5.977 | 60.0056 | 6 | 24.794 | 5.9695 | 60.0286 | 3.35 | 24.7992 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.7982 | 5.8519 | 60.0114 | 3.35 | 24.8248 | 5.9234 | 59.9653 | 3.35 | 24.8161 | 5.9769 | 60.0056 | 6 | 24.8023 | 5.9694 | 60.0286 | 3.35 | 24.8075 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.8066 | 5.8518 | 60.0114 | 3.35 | 24.8332 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8244 | 5.9768 | 60.0056 | 6 | 24.8107 | 5.9693 | 60.0286 | 3.35 | 24.8159 | 5.8543 | 60.0171 | 3.35
24.8149 | 5.8518 | 60.0114 | 3.35 | 24.8415 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8328 | 5.9767 | 60.0056 | 6 | 24.819 | 5.9693 | 60.0286 | 3.35 | 24.8242 | 5.8541 | 60.0171 | 3.35
24.8232 | 5.8517 | 60.0114 | 3.35 | 24.8498 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8411 | 5.9766 | 60.0056 | 6 | 24.8273 | 5.9692 | 60.0286 | 3.35 | 24.8325 | 5.854 | 60.0171 | 3.35
24.8316 | 5.8517 | 60.0114 | 3.35 | 24.8582 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8494 | 5.9765 | 60.0056 | 6 | 24.8356 | 5.9691 | 60.0286 | 3.35 | 24.8408 | 5.8537 | 60.0171 | 3.35
24.8399 | 5.8517 | 60.0114 | 3.35 | 24.8665 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8577 | 5.9764 | 60.0056 | 6 | 24.844 | 5.969 | 60.0286 | 3.35 | 24.8492 | 5.8534 | 60.0171 | 3.35
24.8482 | 5.8516 | 60.0114 | 3.35 | 24.8748 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8661 | 5.9763 | 60.0056 | 6 | 24.8523 | 5.9686 | 60.0286 | 3.35 | 24.8575 | 5.8532 | 60.0171 | 3.35
24.8566 | 5.8517 | 60.0114 | 3.35 | 24.8832 | 5.9233 | 59.9653 | 3.35 | 24.8744 | 5.9762 | 60.0056 | 6 | 24.8607 | 5.9682 | 60.0286 | 3.35 | 24.8658 | 5.8529 | 60.0171 | 3.35
24.8649 | 5.8518 | 60.0114 | 3.35 | 24.8915 | 5.9232 | 59.9653 | 3.35 | 24.8828 | 5.9762 | 60.0056 | 6 | 24.869 | 5.9677 | 60.0286 | 3.35 | 24.8741 | 5.8527 | 60.0113 | 3.35
24.8732 | 5.8518 | 60.0114 | 3.35 | 24.8998 | 5.9231 | 59.9653 | 3.35 | 24.8911 | 5.9762 | 60.0056 | 6 | 24.8773 | 5.9672 | 60.0286 | 3.35 | 24.8826 | 5.8524 | 60.0113 | 3.35
24.8816 | 5.8519 | 60.0114 | 3.35 | 24.9082 | 5.923 | 59.9653 | 3.35 | 24.8994 | 5.9764 | 60.0056 | 6 | 24.8856 | 5.9668 | 60.0286 | 3.35 | 24.8909 | 5.8523 | 60.0113 | 3.35
24.8899 | 5.852 | 60.0114 | 3.35 | 24.9165 | 5.923 | 59.9653 | 3.35 | 24.9078 | 5.9765 | 60.0056 | 6 | 24.894 | 5.9664 | 60.0286 | 3.35 | 24.8992 | 5.8522 | 60.0113 | 3.35
24.8982 | 5.8521 | 60.0114 | 3.35 | 24.9249 | 5.9228 | 59.9653 | 3.35 | 24.9161 | 5.9766 | 60.0056 | 6 | 24.9023 | 5.9653 | 60.0286 | 3.35 | 24.9075 | 5.8522 | 60.0113 | 3.35
24.9066 | 5.8521 | 60.0114 | 3.35 | 24.9332 | 5.9227 | 59.9653 | 3.35 | 24.9244 | 5.9767 | 60.0056 | 6 | 24.9106 | 5.9642 | 60.0286 | 3.35 | 24.9159 | 5.8522 | 60.0113 | 3.35
24.9149 | 5.8521 | 60.0114 | 3.35 | 24.9416 | 5.9226 | 59.9653 | 3.35 | 24.9327 | 5.9768 | 60.0056 | 6 | 24.9189 | 5.9632 | 60.0286 | 3.35 | 24.9242 | 5.8522 | 60.0113 | 3.35
24.9232 | 5.8522 | 60.0114 | 3.35 | 24.9499 | 5.9225 | 59.9653 | 3.35 | 24.9411 | 5.9769 | 60.0056 | 6 | 24.9272 | 5.9622 | 60.0286 | 3.35 | 24.9325 | 5.8523 | 60.0113 | 3.35
24.9316 | 5.8522 | 60.0114 | 3.35 | 24.9582 | 5.9226 | 59.9653 | 3.35 | 24.9494 | 5.9772 | 60.0056 | 6 | 24.9356 | 5.9615 | 60.0286 | 3.35 | 24.9408 | 5.8513 | 60.0113 | 3.35
24.9399 | 5.8524 | 60.0114 | 3.35 | 24.9666 | 5.9228 | 59.9653 | 3.35 | 24.9578 | 5.9774 | 60.0056 | 6 | 24.9439 | 5.9608 | 60.0286 | 3.35 | 24.9492 | 5.8502 | 60.0113 | 3.35
24.9482 | 5.8525 | 60.0114 | 3.35 | 24.9749 | 5.923 | 59.9653 | 3.35 | 24.9661 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 24.9523 | 5.9602 | 60.0286 | 3.35 | 24.9575 | 5.8492 | 60.0113 | 3.35
24.9566 | 5.8526 | 60.0114 | 3.35 | 24.9832 | 5.9232 | 59.9653 | 3.35 | 24.9744 | 5.9779 | 60.0056 | 6 | 24.9606 | 5.9595 | 60.0286 | 3.35 | 24.9658 | 5.8482 | 60.0113 | 3.35
24.9649 | 5.8528 | 60.0114 | 3.35 | 24.9916 | 5.9235 | 59.9653 | 3.35 | 24.9827 | 5.978 | 60.0056 | 6 | 24.9689 | 5.9589 | 60.0286 | 3.35 | 24.9741 | 5.8471 | 60.0113 | 3.35
24.9732 | 5.8529 | 60.0114 | 3.35 | 24.9999 | 5.9237 | 59.9653 | 3.35 | 24.9911 | 5.9782 | 60.0056 | 6 | 24.9772 | 5.9582 | 60.0286 | 3.35 | 24.9825 | 5.8461 | 60.0113 | 3.35
24.9815 | 5.853 | 60.0114 | 3.35 | 25.0082 | 5.924 | 59.9653 | 3.35 | 24.9994 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 24.9856 | 5.9583 | 60.0286 | 3.35 | 24.9908 | 5.845 | 60.0113 | 3.35
24.9899 | 5.8531 | 60.0114 | 3.35 | 25.0166 | 5.9242 | 59.9653 | 3.35 | 25.0078 | 5.9785 | 60.0056 | 6 | 24.9939 | 5.9583 | 60.0286 | 3.35 | 24.9991 | 5.844 | 60.0113 | 3.35
24.9982 | 5.8532 | 60.0114 | 3.35 | 25.0249 | 5.9245 | 59.9653 | 3.35 | 25.0161 | 5.9786 | 60.0056 | 6 | 25.0023 | 5.9583 | 60.0286 | 3.35 | 25.0074 | 5.8429 | 60.0113 | 3.35
25.0065 | 5.8533 | 60.0114 | 3.35 | 25.0333 | 5.9248 | 59.9653 | 3.35 | 25.0244 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0106 | 5.9583 | 60.0286 | 3.35 | 25.0159 | 5.8419 | 60.0113 | 3.35
25.0149 | 5.8534 | 60.0114 | 3.35 | 25.0416 | 5.9246 | 59.9653 | 3.35 | 25.0327 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0189 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.0242 | 5.8418 | 60.0113 | 3.35
25.0232 | 5.8534 | 60.0114 | 3.35 | 25.0499 | 5.9244 | 59.9653 | 3.35 | 25.0411 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0272 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.0325 | 5.8418 | 60.0113 | 3.35
25.0315 | 5.8534 | 60.0114 | 3.35 | 25.0583 | 5.9241 | 59.9653 | 3.35 | 25.0494 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0356 | 5.9585 | 60.0286 | 3.35 | 25.0408 | 5.8417 | 60.0113 | 3.35
25.0399 | 5.8536 | 60.0114 | 3.35 | 25.0666 | 5.9237 | 59.9653 | 3.35 | 25.0577 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0439 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.0492 | 5.8417 | 60.0113 | 3.35
25.0482 | 5.8537 | 60.0114 | 3.35 | 25.075 | 5.9234 | 59.9653 | 3.35 | 25.066 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.0522 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.0575 | 5.8416 | 60.0113 | 3.35
25.0565 | 5.8539 | 60.0114 | 3.35 | 25.0833 | 5.923 | 59.9653 | 3.35 | 25.0744 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.0605 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.0658 | 5.8416 | 60.0113 | 3.35
25.0649 | 5.8541 | 60.0114 | 3.35 | 25.0916 | 5.9227 | 59.9653 | 3.35 | 25.0827 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.0688 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.0741 | 5.8415 | 60.0113 | 3.35
25.0732 | 5.8542 | 60.0114 | 3.35 | 25.1 | 5.9224 | 59.9653 | 3.35 | 25.0911 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.0772 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.0825 | 5.8414 | 60.0113 | 3.35
25.0815 | 5.8544 | 60.0114 | 3.35 | 25.1083 | 5.922 | 59.9653 | 3.35 | 25.0994 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.0855 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.0908 | 5.8414 | 60.0113 | 3.35
25.0899 | 5.8546 | 60.0114 | 3.35 | 25.1166 | 5.9217 | 59.9653 | 3.35 | 25.1077 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.0939 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.0991 | 5.8413 | 60.0113 | 3.35
25.0982 | 5.8547 | 60.0114 | 3.35 | 25.125 | 5.9215 | 59.9653 | 3.35 | 25.1161 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.1022 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.1074 | 5.8413 | 60.0113 | 3.35
25.1065 | 5.855 | 60.0114 | 3.35 | 25.1333 | 5.9214 | 59.9653 | 3.35 | 25.1244 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1105 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.1158 | 5.8412 | 60.0113 | 3.35
25.1149 | 5.8552 | 60.0114 | 3.35 | 25.1417 | 5.9214 | 59.9653 | 3.35 | 25.1328 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1188 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.1241 | 5.8412 | 60.0113 | 3.35
25.1232 | 5.8553 | 60.0114 | 3.35 | 25.15 | 5.9214 | 59.9653 | 3.35 | 25.1411 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1272 | 5.9585 | 60.0286 | 3.35 | 25.1324 | 5.8412 | 60.0113 | 3.35
25.1315 | 5.8554 | 60.0114 | 3.35 | 25.1583 | 5.9212 | 59.9653 | 3.35 | 25.1494 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1355 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.1407 | 5.8411 | 60.0113 | 3.35
25.1399 | 5.8555 | 60.0114 | 3.35 | 25.1667 | 5.921 | 59.9653 | 3.35 | 25.1577 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1439 | 5.9583 | 60.0286 | 3.35 | 25.1492 | 5.841 | 60.0113 | 3.35
25.1482 | 5.8556 | 60.0114 | 3.35 | 25.175 | 5.9209 | 59.9653 | 3.35 | 25.1661 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1522 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.1575 | 5.841 | 60.0113 | 3.35
25.1565 | 5.8558 | 60.0114 | 3.35 | 25.1833 | 5.9207 | 59.9653 | 3.35 | 25.1744 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1605 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.1658 | 5.8409 | 60.0113 | 3.35
25.1648 | 5.8559 | 60.0114 | 3.35 | 25.1917 | 5.9205 | 59.9653 | 3.35 | 25.1827 | 5.979 | 60.0056 | 6 | 25.1688 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.1742 | 5.8408 | 60.0113 | 3.35
25.1732 | 5.8559 | 60.0114 | 3.35 | 25.2 | 5.9203 | 59.9653 | 3.35 | 25.191 | 5.9789 | 60.0056 | 6 | 25.1772 | 5.9584 | 60.0286 | 3.35 | 25.1825 | 5.8407 | 60.0113 | 3.35
25.1815 | 5.8559 | 60.0114 | 3.35 | 25.2084 | 5.9202 | 59.9653 | 3.35 | 25.1994 | 5.9788 | 60.0056 | 6 | 25.1855 | 5.9585 | 60.0286 | 3.35 | 25.1908 | 5.8407 | 60.0113 | 3.35
25.1898 | 5.8555 | 60.0114 | 3.35 | 25.2167 | 5.92 | 59.9653 | 3.35 | 25.2077 | 5.9786 | 60.0056 | 6 | 25.1938 | 5.9585 | 60.0286 | 3.35 | 25.1991 | 5.8407 | 60.0113 | 3.35
25.1982 | 5.8552 | 60.0114 | 3.35 | 25.225 | 5.9198 | 59.9653 | 3.35 | 25.2161 | 5.9785 | 60.0056 | 6 | 25.2021 | 5.9585 | 60.0286 | 3.35 | 25.2075 | 5.8406 | 60.0113 | 3.35
25.2065 | 5.8548 | 60.0114 | 3.35 | 25.2334 | 5.9196 | 59.9653 | 3.35 | 25.2244 | 5.9784 | 60.0056 | 6 | 25.2104 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.2158 | 5.8406 | 60.0113 | 3.35
25.2148 | 5.8545 | 60.0114 | 3.35 | 25.2417 | 5.9197 | 59.9711 | 3.35 | 25.2327 | 5.9783 | 60.0056 | 6 | 25.2188 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.2241 | 5.8406 | 60.0113 | 3.35
25.2232 | 5.8541 | 60.0114 | 3.35 | 25.2501 | 5.9198 | 59.9711 | 3.35 | 25.241 | 5.9781 | 60.0056 | 6 | 25.2271 | 5.9586 | 60.0286 | 3.35 | 25.2324 | 5.8407 | 60.0113 | 3.35
25.2315 | 5.8537 | 60.0114 | 3.35 | 25.2584 | 5.9199 | 59.9711 | 3.35 | 25.2494 | 5.978 | 60.0056 | 6 | 25.2355 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.2408 | 5.8408 | 60.0113 | 3.35
25.2398 | 5.8533 | 60.0114 | 3.35 | 25.2667 | 5.9201 | 59.9711 | 3.35 | 25.2577 | 5.9778 | 60.0056 | 6 | 25.2438 | 5.9589 | 60.0286 | 3.35 | 25.2491 | 5.8408 | 60.0113 | 3.35
25.2482 | 5.8529 | 60.0114 | 3.35 | 25.2751 | 5.9204 | 59.9711 | 3.35 | 25.2661 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.2521 | 5.959 | 60.0286 | 3.35 | 25.2574 | 5.8409 | 60.0113 | 3.35
25.2565 | 5.8525 | 60.0114 | 3.35 | 25.2834 | 5.9208 | 59.9711 | 3.35 | 25.2744 | 5.9776 | 60.0056 | 6 | 25.2604 | 5.9591 | 60.0286 | 3.35 | 25.2657 | 5.8409 | 60.0113 | 3.35
25.2648 | 5.8521 | 60.0114 | 3.35 | 25.2917 | 5.9211 | 59.9711 | 3.35 | 25.2827 | 5.9776 | 60.0056 | 6 | 25.2688 | 5.9592 | 60.0286 | 3.35 | 25.2742 | 5.841 | 60.0113 | 3.35
25.2732 | 5.8519 | 60.0114 | 3.35 | 25.3001 | 5.9214 | 59.9711 | 3.35 | 25.291 | 5.9776 | 60.0056 | 6 | 25.2771 | 5.9593 | 60.0286 | 3.35 | 25.2825 | 5.841 | 60.0113 | 3.35
25.2815 | 5.8517 | 60.0114 | 3.35 | 25.3084 | 5.9218 | 59.9711 | 3.35 | 25.2994 | 5.9776 | 60.0056 | 6 | 25.2855 | 5.9594 | 60.0286 | 3.35 | 25.2908 | 5.841 | 60.0113 | 3.35
25.2898 | 5.8515 | 60.0114 | 3.35 | 25.3167 | 5.9221 | 59.9711 | 3.35 | 25.3077 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.2938 | 5.9595 | 60.0286 | 3.35 | 25.2991 | 5.8411 | 60.0113 | 3.35
25.2982 | 5.8513 | 60.0114 | 3.35 | 25.3251 | 5.9224 | 59.9711 | 3.35 | 25.316 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3021 | 5.9596 | 60.0286 | 3.35 | 25.3075 | 5.8411 | 60.0113 | 3.35
25.3065 | 5.8511 | 60.0114 | 3.35 | 25.3334 | 5.9226 | 59.9711 | 3.35 | 25.3244 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3104 | 5.9597 | 60.0286 | 3.35 | 25.3158 | 5.8412 | 60.0113 | 3.35
25.3148 | 5.8509 | 60.0114 | 3.35 | 25.3418 | 5.9228 | 59.9711 | 3.35 | 25.3327 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3187 | 5.9596 | 60.0286 | 3.35 | 25.3241 | 5.8393 | 60.0113 | 3.35
25.3231 | 5.8507 | 60.0114 | 3.35 | 25.3501 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3411 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3271 | 5.9595 | 60.0286 | 3.35 | 25.3324 | 5.8374 | 60.0113 | 3.35
25.3315 | 5.8505 | 60.0114 | 3.35 | 25.3584 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3494 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3354 | 5.9595 | 60.0286 | 3.35 | 25.3408 | 5.8355 | 60.0113 | 3.35
25.3398 | 5.8499 | 60.0114 | 3.35 | 25.3668 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3577 | 5.9778 | 60.0056 | 6 | 25.3438 | 5.9594 | 60.0286 | 3.35 | 25.3491 | 5.8337 | 60.0113 | 3.35
25.3481 | 5.8493 | 60.0114 | 3.35 | 25.3751 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.366 | 5.9777 | 60.0056 | 6 | 25.3521 | 5.9594 | 60.0286 | 3.35 | 25.3574 | 5.8317 | 60.0113 | 3.35
25.3565 | 5.8489 | 60.0114 | 3.35 | 25.3835 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3744 | 5.9776 | 60.0056 | 6 | 25.3604 | 5.9593 | 60.0286 | 3.35 | 25.3657 | 5.8298 | 60.0113 | 3.35
25.3648 | 5.8485 | 60.0114 | 3.35 | 25.3918 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3827 | 5.9774 | 60.0056 | 6 | 25.3687 | 5.9592 | 60.0286 | 3.35 | 25.3741 | 5.8279 | 60.0113 | 3.35
25.3731 | 5.848 | 60.0114 | 3.35 | 25.4001 | 5.923 | 59.9711 | 3.35 | 25.3911 | 5.9772 | 60.0056 | 6 | 25.3771 | 5.9592 | 60.0286 | 3.35 | 25.3824 | 5.826 | 60.0113 | 3.35
25.3815 | 5.8474 | 60.0114 | 3.35 | 25.4085 | 5.9226 | 59.9711 | 3.35 | 25.3994 | 5.9769 | 60.0056 | 6 | 25.3854 | 5.9591 | 60.0286 | 3.35 | 25.3907 | 5.8241 | 60.0113 | 3.35
25.3898 | 5.8465 | 60.0114 | 3.35 | 25.4168 | 5.9223 | 59.9711 | 3.35 | 25.4077 | 5.9767 | 60.0056 | 6 | 25.3937 | 5.959 | 60.0286 | 3.35 | 25.399 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.3981 | 5.8456 | 60.0114 | 3.35 | 25.4251 | 5.9219 | 59.9711 | 3.35 | 25.416 | 5.9764 | 60.0056 | 6 | 25.402 | 5.959 | 60.0286 | 3.35 | 25.4075 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.4065 | 5.8446 | 60.0114 | 3.35 | 25.4335 | 5.9215 | 59.9711 | 3.35 | 25.4244 | 5.9761 | 60.0056 | 6 | 25.4104 | 5.9589 | 60.0286 | 3.35 | 25.4158 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.4148 | 5.8436 | 60.0114 | 3.35 | 25.4418 | 5.9212 | 59.9711 | 3.35 | 25.4327 | 5.9758 | 60.0056 | 6 | 25.4187 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.4241 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.4231 | 5.8432 | 60.0114 | 3.35 | 25.4502 | 5.9208 | 59.9711 | 3.35 | 25.441 | 5.9755 | 60.0056 | 6 | 25.4271 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.4324 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.4315 | 5.8427 | 60.0114 | 3.35 | 25.4585 | 5.9205 | 59.9711 | 3.35 | 25.4493 | 5.9752 | 60.0056 | 6 | 25.4354 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.4408 | 5.8222 | 60.0113 | 3.35
25.4398 | 5.8423 | 60.0114 | 3.35 | 25.4668 | 5.9202 | 59.9711 | 3.35 | 25.4577 | 5.9749 | 60.0056 | 6 | 25.4437 | 5.9587 | 60.0286 | 3.35 | 25.4491 | 5.8223 | 60.0113 | 3.35
25.4481 | 5.8418 | 60.0114 | 3.35 | 25.4752 | 5.9198 | 59.9711 | 3.35 | 25.466 | 5.9747 | 60.0056 | 6 | 25.452 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.4574 | 5.8201 | 60.0113 | 3.35
25.4565 | 5.8414 | 60.0114 | 3.35 | 25.4835 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.4744 | 5.9745 | 60.0056 | 6 | 25.4603 | 5.9588 | 60.0286 | 3.35 | 25.4657 | 5.8179 | 60.0113 | 3.35
25.4648 | 5.841 | 60.0114 | 3.35 | 25.4919 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.4827 | 5.9743 | 60.0056 | 6 | 25.4687 | 5.9589 | 60.0286 | 3.35 | 25.4741 | 5.8158 | 60.0113 | 3.35
25.4731 | 5.8412 | 60.0114 | 3.35 | 25.5002 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.491 | 5.9741 | 60.0056 | 6 | 25.477 | 5.959 | 60.0286 | 3.35 | 25.4824 | 5.8136 | 60.0113 | 3.35
25.4815 | 5.8413 | 60.0114 | 3.35 | 25.5085 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.4993 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 25.4854 | 5.9591 | 60.0286 | 3.35 | 25.4907 | 5.8115 | 60.0113 | 3.35
25.4898 | 5.8415 | 60.0114 | 3.35 | 25.5168 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5077 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 25.4937 | 5.9593 | 60.0286 | 3.35 | 25.499 | 5.8093 | 60.0113 | 3.35
25.4981 | 5.8417 | 60.0114 | 3.35 | 25.5252 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5161 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 25.502 | 5.9594 | 60.0286 | 3.35 | 25.5074 | 5.8071 | 60.0113 | 3.35
25.5064 | 5.8418 | 60.0114 | 3.35 | 25.5335 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5244 | 5.9736 | 60.0056 | 6 | 25.5103 | 5.9595 | 60.0286 | 3.35 | 25.5157 | 5.805 | 60.0113 | 3.35
25.5148 | 5.8418 | 60.0114 | 3.35 | 25.5419 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5327 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 25.5187 | 5.9604 | 60.0286 | 3.35 | 25.524 | 5.8029 | 60.0113 | 3.35
25.5231 | 5.8419 | 60.0114 | 3.35 | 25.5502 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.541 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 25.527 | 5.9613 | 60.0286 | 3.35 | 25.5323 | 5.8007 | 60.0113 | 3.35
25.5314 | 5.842 | 60.0114 | 3.35 | 25.5585 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5494 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 25.5353 | 5.9638 | 60.0286 | 3.35 | 25.5408 | 5.8009 | 60.0113 | 3.35
25.5398 | 5.8421 | 60.0114 | 3.35 | 25.5669 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5577 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 25.5436 | 5.9662 | 60.0286 | 3.35 | 25.5491 | 5.801 | 60.0113 | 3.35
25.5481 | 5.8422 | 60.0114 | 3.35 | 25.5752 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.566 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 25.552 | 5.9685 | 60.0286 | 3.35 | 25.5574 | 5.8012 | 60.0113 | 3.35
25.5564 | 5.8421 | 60.0114 | 3.35 | 25.5836 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5743 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 25.5603 | 5.9708 | 60.0286 | 3.35 | 25.5657 | 5.8014 | 60.0113 | 3.35
25.5648 | 5.8421 | 60.0114 | 3.35 | 25.5919 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5827 | 5.974 | 60.0056 | 6 | 25.5687 | 5.9731 | 60.0286 | 3.35 | 25.5741 | 5.8006 | 60.0113 | 3.35
25.5731 | 5.8421 | 60.0114 | 3.35 | 25.6002 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.591 | 5.9739 | 60.0056 | 6 | 25.577 | 5.9753 | 60.0286 | 3.35 | 25.5824 | 5.7998 | 60.0113 | 3.35
25.5814 | 5.842 | 60.0114 | 3.35 | 25.6086 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.5994 | 5.9738 | 60.0056 | 6 | 25.5853 | 5.9776 | 60.0286 | 3.35 | 25.5907 | 5.799 | 60.0113 | 3.35
25.5898 | 5.842 | 60.0056 | 3.35 | 25.6169 | 5.9195 | 59.9711 | 3.35 | 25.6077 | 5.9737 | 60.0056 | 6 | 25.5936 | 5.9799 | 60.0286 | 3.35 | 25.599 | 5.7982 | 60.0113 | 3.35
25.5981 | 5.8419 | 60.0056 | 3.35 | 25.6252 | 5.9198 | 59.9711 | 3.35 | 25.616 | 5.9735 | 60.0056 | 6 | 25.6019 | 5.9813 | 60.0286 | 3.35 | 25.6074 | 5.7973 | 60.0113 | 3.35
25.6064 | 5.8419 | 60.0056 | 3.35 | 25.6336 | 5.9201 | 59.9711 | 3.35 | 25.6243 | 5.9733 | 60.0056 | 6 | 25.6103 | 5.9827 | 60.0286 | 3.35 | 25.6157 | 5.7964 | 60.0113 | 3.35
25.6148 | 5.8419 | 60.0056 | 3.35 | 25.6419 | 5.9204 | 59.9711 | 3.35 | 25.6327 | 5.9721 | 60.0056 | 6 | 25.6186 | 5.9825 | 60.0286 | 3.35 | 25.624 | 5.7955 | 60.0113 | 3.35
25.6231 | 5.8418 | 60.0056 | 3.35 | 25.6502 | 5.9207 | 59.9711 | 3.35 | 25.641 | 5.9708 | 60.0056 | 6 | 25.627 | 5.9824 | 60.0286 | 3.35 | 25.6323 | 5.7946 | 60.0113 | 3.35
25.6314 | 5.8417 | 60.0056 | 3.35 | 25.6586 | 5.9194 | 59.9711 | 3.35 | 25.6494 | 5.97 | 60.0056 | 6 | 25.6353 | 5.9823 | 60.0286 | 3.35 | 25.6407 | 5.7937 | 60.0113 | 3.35
25.6398 | 5.8416 | 60.0056 | 3.35 | 25.6669 | 5.918 | 59.9711 | 3.35 | 25.6577 | 5.9692 | 60.0056 | 6 | 25.6436 | 5.9822 | 60.0286 | 3.35 | 25.649 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
25.6481 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.6753 | 5.9166 | 59.9711 | 3.35 | 25.666 | 5.9685 | 60.0056 | 6 | 25.6519 | 5.9822 | 60.0286 | 3.35 | 25.6573 | 5.7928 | 60.0113 | 3.35
25.6564 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.6836 | 5.9152 | 59.9711 | 3.35 | 25.6743 | 5.9677 | 60.0056 | 6 | 25.6603 | 5.9822 | 60.0286 | 3.35 | 25.6656 | 5.7928 | 60.0113 | 3.35
25.6648 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.6919 | 5.9138 | 59.9711 | 3.35 | 25.6827 | 5.967 | 60.0056 | 6 | 25.6686 | 5.9823 | 60.0286 | 3.35 | 25.6741 | 5.7928 | 60.0113 | 3.35
25.6731 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.7003 | 5.9124 | 59.9711 | 3.35 | 25.691 | 5.9663 | 60.0056 | 6 | 25.6769 | 5.9823 | 60.0286 | 3.35 | 25.6824 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
25.6814 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.7086 | 5.9107 | 59.9711 | 3.35 | 25.6993 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.6852 | 5.9832 | 60.0286 | 3.35 | 25.6907 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
25.6898 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.7169 | 5.909 | 59.9711 | 3.35 | 25.7076 | 5.9649 | 60.0056 | 6 | 25.6936 | 5.9841 | 60.0286 | 3.35 | 25.699 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
25.6981 | 5.8415 | 60.0056 | 3.35 | 25.7253 | 5.9073 | 59.9711 | 3.35 | 25.716 | 5.9653 | 60.0056 | 6 | 25.7019 | 5.9849 | 60.0286 | 3.35 | 25.7074 | 5.7929 | 60.0056 | 3.35
25.7064 | 5.8416 | 60.0056 | 3.35 | 25.7336 | 5.9056 | 59.9711 | 3.35 | 25.7244 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7102 | 5.9858 | 60.0286 | 3.35 | 25.7157 | 5.7929 | 60.0056 | 3.35
25.7148 | 5.8418 | 60.0056 | 3.35 | 25.742 | 5.9056 | 59.9711 | 3.35 | 25.7327 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7186 | 5.9868 | 60.0286 | 3.35 | 25.724 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7231 | 5.842 | 60.0056 | 3.35 | 25.7503 | 5.9056 | 59.9711 | 3.35 | 25.741 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7269 | 5.9878 | 60.0286 | 3.35 | 25.7324 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7314 | 5.8422 | 60.0056 | 3.35 | 25.7586 | 5.9054 | 59.9711 | 3.35 | 25.7493 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7352 | 5.9886 | 60.0286 | 3.35 | 25.7407 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7397 | 5.8424 | 60.0056 | 3.35 | 25.767 | 5.9051 | 59.9711 | 3.35 | 25.7577 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7435 | 5.9895 | 60.0286 | 3.35 | 25.749 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7481 | 5.8426 | 60.0056 | 3.35 | 25.7753 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 25.766 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7519 | 5.9904 | 60.0286 | 3.35 | 25.7573 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7564 | 5.8428 | 60.0056 | 3.35 | 25.7837 | 5.9045 | 59.9711 | 3.35 | 25.7744 | 5.9656 | 60.0056 | 6 | 25.7602 | 5.9913 | 60.0286 | 3.35 | 25.7657 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7647 | 5.843 | 60.0056 | 3.35 | 25.792 | 5.9041 | 59.9711 | 3.35 | 25.7827 | 5.9657 | 60.0056 | 6 | 25.7686 | 5.9914 | 60.0286 | 3.35 | 25.774 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7731 | 5.8433 | 60.0056 | 3.35 | 25.8003 | 5.9038 | 59.9711 | 3.35 | 25.791 | 5.9658 | 60.0056 | 6 | 25.7769 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 25.7823 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7814 | 5.8435 | 60.0056 | 3.35 | 25.8087 | 5.9035 | 59.9711 | 3.35 | 25.7993 | 5.966 | 60.0056 | 6 | 25.7852 | 5.9916 | 60.0286 | 3.35 | 25.7906 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7897 | 5.8436 | 60.0056 | 3.35 | 25.817 | 5.9032 | 59.9711 | 3.35 | 25.8077 | 5.9661 | 60.0056 | 6 | 25.7935 | 5.9916 | 60.0286 | 3.35 | 25.7991 | 5.7928 | 60.0056 | 3.35
25.7981 | 5.8437 | 60.0056 | 3.35 | 25.8253 | 5.9028 | 59.9711 | 3.35 | 25.816 | 5.9662 | 60.0056 | 6 | 25.8019 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.8074 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.8064 | 5.8437 | 60.0056 | 3.35 | 25.8337 | 5.9025 | 59.9711 | 3.35 | 25.8243 | 5.9664 | 60.0056 | 6 | 25.8102 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.8157 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.8147 | 5.8437 | 60.0056 | 3.35 | 25.842 | 5.9025 | 59.9711 | 3.35 | 25.8326 | 5.9667 | 60.0056 | 6 | 25.8185 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.824 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.8231 | 5.8436 | 60.0056 | 3.35 | 25.8503 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.841 | 5.9669 | 60.0056 | 6 | 25.8268 | 5.9918 | 60.0286 | 3.35 | 25.8324 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.8314 | 5.8434 | 60.0056 | 3.35 | 25.8587 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.8493 | 5.9672 | 60.0056 | 6 | 25.8352 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.8407 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.8397 | 5.8432 | 60.0056 | 3.35 | 25.867 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.8577 | 5.9674 | 60.0056 | 6 | 25.8435 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.849 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.8481 | 5.8431 | 60.0056 | 3.35 | 25.8754 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.866 | 5.9675 | 59.9998 | 6 | 25.8518 | 5.9917 | 60.0286 | 3.35 | 25.8573 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.8564 | 5.8429 | 60.0056 | 3.35 | 25.8837 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.8743 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 25.8602 | 5.9916 | 60.0286 | 3.35 | 25.8657 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.8647 | 5.8427 | 60.0056 | 3.35 | 25.892 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.8826 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 25.8685 | 5.9916 | 60.0286 | 3.35 | 25.874 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.8731 | 5.8426 | 60.0056 | 3.35 | 25.9004 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.891 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 25.8768 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 25.8823 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.8814 | 5.8426 | 60.0056 | 3.35 | 25.9087 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.8994 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 25.8851 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 25.8906 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.8897 | 5.8426 | 60.0056 | 3.35 | 25.9171 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.9077 | 5.9676 | 59.9998 | 6 | 25.8935 | 5.9914 | 60.0286 | 3.35 | 25.899 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.8981 | 5.8426 | 60.0056 | 3.35 | 25.9254 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.916 | 5.9674 | 59.9998 | 6 | 25.9018 | 5.9913 | 60.0286 | 3.35 | 25.9073 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.9064 | 5.8407 | 60.0056 | 3.35 | 25.9337 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 25.9243 | 5.9673 | 59.9998 | 6 | 25.9102 | 5.9913 | 60.0286 | 3.35 | 25.9156 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.9147 | 5.8389 | 60.0056 | 3.35 | 25.942 | 5.9026 | 59.9711 | 3.35 | 25.9327 | 5.9671 | 59.9998 | 6 | 25.9185 | 5.9912 | 60.0286 | 3.35 | 25.9241 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.9231 | 5.8369 | 60.0056 | 3.35 | 25.9504 | 5.9028 | 59.9711 | 3.35 | 25.941 | 5.9669 | 59.9998 | 6 | 25.9268 | 5.9912 | 60.0286 | 3.35 | 25.9324 | 5.7925 | 60.0056 | 3.35
25.9314 | 5.835 | 60.0056 | 3.35 | 25.9587 | 5.903 | 59.9711 | 3.35 | 25.9493 | 5.9668 | 59.9998 | 6 | 25.9351 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 25.9407 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.9397 | 5.8331 | 60.0056 | 3.35 | 25.9671 | 5.9032 | 59.9711 | 3.35 | 25.9576 | 5.9667 | 59.9998 | 6 | 25.9435 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 25.949 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.9481 | 5.8312 | 60.0056 | 3.35 | 25.9754 | 5.9035 | 59.9711 | 3.35 | 25.966 | 5.9667 | 59.9998 | 6 | 25.9518 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 25.9574 | 5.7926 | 60.0056 | 3.35
25.9564 | 5.8293 | 60.0056 | 3.35 | 25.9837 | 5.9037 | 59.9711 | 3.35 | 25.9743 | 5.9667 | 59.9998 | 6 | 25.9601 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 25.9657 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.9647 | 5.8273 | 60.0056 | 3.35 | 25.9921 | 5.904 | 59.9711 | 3.35 | 25.9827 | 5.9668 | 59.9998 | 6 | 25.9684 | 5.9912 | 60.0286 | 3.35 | 25.974 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.9731 | 5.8246 | 60.0056 | 3.35 | 26.0004 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 25.991 | 5.9669 | 59.9998 | 6 | 25.9767 | 5.9912 | 60.0286 | 3.35 | 25.9823 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.9814 | 5.8219 | 60.0056 | 3.35 | 26.0088 | 5.9044 | 59.9711 | 3.35 | 25.9993 | 5.967 | 59.9998 | 6 | 25.9851 | 5.9913 | 60.0286 | 3.35 | 25.9907 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.9897 | 5.8212 | 60.0056 | 3.35 | 26.0171 | 5.9047 | 59.9711 | 3.35 | 26.0076 | 5.9671 | 59.9998 | 6 | 25.9934 | 5.9914 | 60.0286 | 3.35 | 25.999 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
25.9981 | 5.8205 | 60.0056 | 3.35 | 26.0254 | 5.9047 | 59.9711 | 3.35 | 26.016 | 5.9672 | 59.9998 | 6 | 26.0018 | 5.9914 | 60.0286 | 3.35 | 26.0073 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
26.0064 | 5.8198 | 60.0056 | 3.35 | 26.0338 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0244 | 5.9673 | 59.9998 | 6 | 26.0101 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.0156 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
26.0147 | 5.8191 | 60.0056 | 3.35 | 26.0421 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0327 | 5.9674 | 59.9998 | 6 | 26.0184 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.024 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
26.0231 | 5.8184 | 60.0056 | 3.35 | 26.0504 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.041 | 5.9675 | 59.9998 | 6 | 26.0267 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.0323 | 5.7927 | 60.0056 | 3.35
26.0314 | 5.8177 | 60.0056 | 3.35 | 26.0588 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0493 | 5.9677 | 59.9998 | 6 | 26.0351 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.0406 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0397 | 5.817 | 60.0056 | 3.35 | 26.0671 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0577 | 5.9678 | 59.9998 | 6 | 26.0434 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.049 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0481 | 5.8163 | 60.0056 | 3.35 | 26.0755 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.066 | 5.9679 | 59.9998 | 6 | 26.0518 | 5.9915 | 60.0286 | 3.35 | 26.0574 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0564 | 5.8163 | 60.0056 | 3.35 | 26.0838 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0743 | 5.9679 | 59.9998 | 6 | 26.0601 | 5.9914 | 60.0286 | 3.35 | 26.0657 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0647 | 5.8163 | 60.0056 | 3.35 | 26.0921 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0826 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 26.0684 | 5.9913 | 60.0286 | 3.35 | 26.074 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0731 | 5.8163 | 60.0056 | 3.35 | 26.1005 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.091 | 5.9681 | 59.9998 | 6 | 26.0767 | 5.9912 | 60.0286 | 3.35 | 26.0823 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0814 | 5.8164 | 60.0056 | 3.35 | 26.1088 | 5.9048 | 59.9711 | 3.35 | 26.0993 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 26.0851 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 26.0907 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.0897 | 5.8163 | 60.0056 | 3.35 | 26.1172 | 5.9047 | 59.9711 | 3.35 | 26.1077 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 26.0934 | 5.991 | 60.0286 | 3.35 | 26.099 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.098 | 5.8162 | 60.0056 | 3.35 | 26.1255 | 5.9046 | 59.9711 | 3.35 | 26.116 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 26.1017 | 5.991 | 60.0286 | 3.35 | 26.1073 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.1064 | 5.8161 | 60.0056 | 3.35 | 26.1338 | 5.9046 | 59.9711 | 3.35 | 26.1243 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 26.11 | 5.9909 | 60.0286 | 3.35 | 26.1156 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.1147 | 5.816 | 60.0056 | 3.35 | 26.1422 | 5.9045 | 59.9711 | 3.35 | 26.1326 | 5.9685 | 59.9998 | 6 | 26.1183 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.124 | 5.7928 | 60.0113 | 3.35
26.123 | 5.816 | 60.0056 | 3.35 | 26.1505 | 5.9044 | 59.9711 | 3.35 | 26.141 | 5.9685 | 59.9998 | 6 | 26.1267 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.1323 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
26.1314 | 5.8159 | 60.0056 | 3.35 | 26.1588 | 5.9044 | 59.9711 | 3.35 | 26.1494 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 26.135 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.1406 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
26.1397 | 5.8158 | 60.0056 | 3.35 | 26.1672 | 5.9043 | 59.9711 | 3.35 | 26.1577 | 5.9684 | 59.9998 | 6 | 26.1434 | 5.9906 | 60.0286 | 3.35 | 26.1489 | 5.793 | 60.0113 | 3.35
26.148 | 5.8157 | 60.0056 | 3.35 | 26.1755 | 5.9043 | 59.9711 | 3.35 | 26.166 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 26.1517 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.1573 | 5.7931 | 60.0113 | 3.35
26.1564 | 5.8156 | 60.0056 | 3.35 | 26.1838 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 26.1743 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 26.16 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.1656 | 5.7932 | 60.0113 | 3.35
26.1647 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.1922 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 26.1827 | 5.9682 | 59.9998 | 6 | 26.1683 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.174 | 5.7932 | 60.0113 | 3.35
26.173 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2005 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 26.191 | 5.9683 | 59.9998 | 6 | 26.1767 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.1823 | 5.7933 | 60.0113 | 3.35
26.1814 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2089 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 26.1993 | 5.9694 | 59.9998 | 6 | 26.185 | 5.9909 | 60.0286 | 3.35 | 26.1907 | 5.7934 | 60.0113 | 3.35
26.1897 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2172 | 5.9042 | 59.9711 | 3.35 | 26.2076 | 5.9705 | 59.9998 | 6 | 26.1934 | 5.991 | 60.0286 | 3.35 | 26.199 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.198 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2255 | 5.904 | 59.9711 | 3.35 | 26.216 | 5.9716 | 59.9998 | 6 | 26.2017 | 5.991 | 60.0286 | 3.35 | 26.2073 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2064 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2339 | 5.9038 | 59.9711 | 3.35 | 26.2243 | 5.9727 | 59.9998 | 6 | 26.21 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 26.2156 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2147 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2422 | 5.9037 | 59.9711 | 3.35 | 26.2327 | 5.9739 | 59.9998 | 6 | 26.2183 | 5.9911 | 60.0286 | 3.35 | 26.224 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.223 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2505 | 5.9035 | 59.9711 | 3.35 | 26.241 | 5.9751 | 59.9998 | 6 | 26.2267 | 5.991 | 60.0286 | 3.35 | 26.2323 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2314 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2589 | 5.9033 | 59.9711 | 3.35 | 26.2493 | 5.9763 | 59.9998 | 6 | 26.235 | 5.9909 | 60.0286 | 3.35 | 26.2406 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2397 | 5.8156 | 60.0056 | 3.35 | 26.2672 | 5.9031 | 59.9711 | 3.35 | 26.2576 | 5.9774 | 59.9998 | 6 | 26.2433 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.249 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.248 | 5.8156 | 60.0056 | 3.35 | 26.2755 | 5.903 | 59.9711 | 3.35 | 26.266 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 26.2516 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.2573 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2564 | 5.8155 | 60.0056 | 3.35 | 26.2839 | 5.9028 | 59.9711 | 3.35 | 26.2744 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.2599 | 5.9906 | 60.0286 | 3.35 | 26.2656 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2647 | 5.8153 | 60.0056 | 3.35 | 26.2922 | 5.9026 | 59.9711 | 3.35 | 26.2827 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.2683 | 5.9905 | 60.0286 | 3.35 | 26.2739 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.273 | 5.8151 | 60.0056 | 3.35 | 26.3006 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.291 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.2766 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.2823 | 5.7935 | 60.0113 | 3.35
26.2814 | 5.815 | 60.0056 | 3.35 | 26.3089 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.2993 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.285 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.2906 | 5.7934 | 60.0113 | 3.35
26.2897 | 5.8148 | 60.0056 | 3.35 | 26.3172 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.3077 | 5.9797 | 59.9998 | 6 | 26.2933 | 5.9902 | 60.0286 | 3.35 | 26.299 | 5.7934 | 60.0113 | 3.35
26.298 | 5.8146 | 60.0056 | 3.35 | 26.3256 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.316 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.3016 | 5.9902 | 60.0286 | 3.35 | 26.3073 | 5.7934 | 60.0113 | 3.35
26.3064 | 5.8145 | 60.0056 | 3.35 | 26.3339 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.3243 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.3099 | 5.9902 | 60.0286 | 3.35 | 26.3157 | 5.7934 | 60.0113 | 3.35
26.3147 | 5.8143 | 60.0056 | 3.35 | 26.3423 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.3326 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.3183 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.324 | 5.7933 | 60.0113 | 3.35
26.323 | 5.8141 | 60.0056 | 3.35 | 26.3506 | 5.9024 | 59.9711 | 3.35 | 26.341 | 5.9796 | 59.9998 | 6 | 26.3266 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.3323 | 5.7933 | 60.0113 | 3.35
26.3314 | 5.8139 | 60.0056 | 3.35 | 26.3589 | 5.9002 | 59.9711 | 3.35 | 26.3493 | 5.9795 | 59.9998 | 6 | 26.335 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.3406 | 5.7932 | 60.0113 | 3.35
26.3397 | 5.8139 | 60.0056 | 3.35 | 26.3672 | 5.8979 | 59.9711 | 3.35 | 26.3577 | 5.9795 | 59.9998 | 6 | 26.3433 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.349 | 5.793 | 60.0113 | 3.35
26.348 | 5.8139 | 60.0056 | 3.35 | 26.3756 | 5.8956 | 59.9711 | 3.35 | 26.366 | 5.9795 | 59.9998 | 6 | 26.3516 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.3573 | 5.7929 | 60.0113 | 3.35
26.3564 | 5.8139 | 60.0056 | 3.35 | 26.3839 | 5.8934 | 59.9711 | 3.35 | 26.3743 | 5.9795 | 59.9998 | 6 | 26.3599 | 5.9903 | 60.0286 | 3.35 | 26.3656 | 5.7928 | 60.0113 | 3.35
26.3647 | 5.814 | 60.0056 | 3.35 | 26.3923 | 5.8911 | 59.9711 | 3.35 | 26.3826 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 26.3682 | 5.9904 | 60.0286 | 3.35 | 26.3739 | 5.7927 | 60.0113 | 3.35
26.373 | 5.8141 | 60.0056 | 3.35 | 26.4006 | 5.8888 | 59.9711 | 3.35 | 26.391 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 26.3766 | 5.9905 | 60.0286 | 3.35 | 26.3823 | 5.7925 | 60.0113 | 3.35
26.3814 | 5.8142 | 60.0056 | 3.35 | 26.4089 | 5.8866 | 59.9711 | 3.35 | 26.3994 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 26.3849 | 5.9906 | 60.0286 | 3.35 | 26.3906 | 5.7924 | 60.0113 | 3.35
26.3897 | 5.8142 | 60.0056 | 3.35 | 26.4173 | 5.8843 | 59.9711 | 3.35 | 26.4077 | 5.9794 | 59.9998 | 6 | 26.3932 | 5.9906 | 60.0286 | 3.35 | 26.3989 | 5.7923 | 60.0113 | 3.35
26.398 | 5.8143 | 60.0056 | 3.35 | 26.4256 | 5.882 | 59.9711 | 3.35 | 26.416 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 26.4016 | 5.9907 | 60.0286 | 3.35 | 26.4072 | 5.7922 | 60.0113 | 3.35
26.4064 | 5.8143 | 60.0056 | 3.35 | 26.434 | 5.8798 | 59.9711 | 3.35 | 26.4243 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 26.4099 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.4156 | 5.7921 | 60.0113 | 3.35
26.4147 | 5.8144 | 60.0056 | 3.35 | 26.4423 | 5.8798 | 59.9711 | 3.35 | 26.4327 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 26.4182 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.424 | 5.792 | 60.0113 | 3.35
26.423 | 5.8129 | 60.0056 | 3.35 | 26.4506 | 5.8798 | 59.9711 | 3.35 | 26.441 | 5.9792 | 59.9998 | 6 | 26.4266 | 5.9908 | 60.0286 | 3.35 | 26.4323 | 5.7919 | 60.0113 | 3.35
26.4314 | 5.8115 | 60.0056 | 3.35 | 26.459 | 5.8798 | 59.9711 | 3.35 | 26.4493 | 5.9792 | 59.9998 | 6 | 26.4349 | 5.99 | 60.0286 | 3.35 | 26.4406 | 5.7918 | 60.0113 | 3.35
26.4397 | 5.81 | 60.0056 | 3.35 | 26.4673 | 5.8798 | 59.9711 | 3.35 | 26.4576 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 26.4432 | 5.9891 | 60.0286 | 3.35 | 26.449 | 5.7918 | 60.0113 | 3.35
26.448 | 5.8085 | 60.0056 | 3.35 | 26.4756 | 5.8799 | 59.9711 | 3.35 | 26.466 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 26.4515 | 5.9883 | 60.0286 | 3.35 | 26.4573 | 5.7917 | 60.0113 | 3.35
26.4563 | 5.8069 | 60.0056 | 3.35 | 26.484 | 5.88 | 59.9711 | 3.35 | 26.4743 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 26.4599 | 5.9875 | 60.0286 | 3.35 | 26.4656 | 5.7916 | 60.0113 | 3.35
26.4647 | 5.8054 | 60.0056 | 3.35 | 26.4923 | 5.8802 | 59.9711 | 3.35 | 26.4827 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 26.4682 | 5.9868 | 60.0286 | 3.35 | 26.4739 | 5.7915 | 60.0113 | 3.35
26.473 | 5.8038 | 60.0056 | 3.35 | 26.5007 | 5.8803 | 59.9711 | 3.35 | 26.491 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 26.4766 | 5.986 | 60.0286 | 3.35 | 26.4823 | 5.7914 | 60.0113 | 3.35
26.4813 | 5.8023 | 60.0056 | 3.35 | 26.509 | 5.8804 | 59.9711 | 3.35 | 26.4993 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 26.4849 | 5.9852 | 60.0286 | 3.35 | 26.4906 | 5.7914 | 60.0113 | 3.35
26.4897 | 5.8008 | 60.0056 | 3.35 | 26.5173 | 5.8806 | 59.9711 | 3.35 | 26.5076 | 5.9797 | 59.9998 | 6 | 26.4932 | 5.9845 | 60.0286 | 3.35 | 26.4989 | 5.7913 | 60.0113 | 3.35
26.498 | 5.7993 | 60.0056 | 3.35 | 26.5257 | 5.8807 | 59.9711 | 3.35 | 26.516 | 5.98 | 59.9998 | 6 | 26.5015 | 5.9838 | 60.0286 | 3.35 | 26.5072 | 5.7913 | 60.0113 | 3.35
26.5063 | 5.7993 | 60.0056 | 3.35 | 26.534 | 5.8808 | 59.9711 | 3.35 | 26.5244 | 5.9803 | 59.9998 | 6 | 26.5098 | 5.9832 | 60.0286 | 3.35 | 26.5156 | 5.7913 | 60.0113 | 3.35
26.5147 | 5.7993 | 60.0056 | 3.35 | 26.5424 | 5.881 | 59.9711 | 3.35 | 26.5327 | 5.9807 | 59.9998 | 6 | 26.5182 | 5.9834 | 60.0286 | 3.35 | 26.5239 | 5.7898 | 60.0113 | 3.35
26.523 | 5.7993 | 60.0056 | 3.35 | 26.5507 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.541 | 5.981 | 59.9998 | 6 | 26.5265 | 5.9837 | 60.0286 | 3.35 | 26.5322 | 5.7883 | 60.0113 | 3.35
26.5313 | 5.7993 | 60.0056 | 3.35 | 26.559 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.5493 | 5.9812 | 59.9998 | 6 | 26.5349 | 5.9838 | 60.0286 | 3.35 | 26.5405 | 5.7868 | 60.0056 | 3.35
26.5397 | 5.7994 | 60.0056 | 3.35 | 26.5674 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.5577 | 5.9815 | 59.9998 | 6 | 26.5432 | 5.9838 | 60.0286 | 3.35 | 26.549 | 5.7853 | 60.0056 | 3.35
26.548 | 5.7995 | 60.0056 | 3.35 | 26.5757 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.566 | 5.9817 | 59.9998 | 6 | 26.5515 | 5.9833 | 60.0286 | 3.35 | 26.5573 | 5.7838 | 60.0056 | 3.35
26.5563 | 5.7996 | 60.0056 | 3.35 | 26.584 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.5743 | 5.9819 | 59.9998 | 6 | 26.5598 | 5.9828 | 60.0286 | 3.35 | 26.5656 | 5.7823 | 60.0056 | 3.35
26.5647 | 5.7996 | 60.0056 | 3.35 | 26.5924 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.5826 | 5.9818 | 59.9998 | 6 | 26.5682 | 5.9823 | 60.0286 | 3.35 | 26.5739 | 5.7808 | 60.0056 | 3.35
26.573 | 5.7997 | 60.0056 | 3.35 | 26.6007 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.591 | 5.9817 | 59.9998 | 6 | 26.5765 | 5.9818 | 60.0286 | 3.35 | 26.5823 | 5.7793 | 60.0056 | 3.35
26.5813 | 5.7998 | 60.0056 | 3.35 | 26.609 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.5993 | 5.9816 | 59.9998 | 6 | 26.5848 | 5.9805 | 60.0286 | 3.35 | 26.5906 | 5.7778 | 60.0056 | 3.35
26.5897 | 5.7999 | 60.0114 | 3.35 | 26.6174 | 5.881 | 59.9711 | 3.35 | 26.6077 | 5.9815 | 59.9998 | 6 | 26.5931 | 5.9793 | 60.0286 | 3.35 | 26.5989 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.598 | 5.8 | 60.0114 | 3.35 | 26.6257 | 5.8811 | 59.9711 | 3.35 | 26.616 | 5.9814 | 59.9998 | 6 | 26.6015 | 5.9781 | 60.0286 | 3.35 | 26.6072 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6063 | 5.8 | 60.0114 | 3.35 | 26.6341 | 5.8812 | 59.9711 | 3.35 | 26.6243 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6098 | 5.9768 | 60.0286 | 3.35 | 26.6156 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6147 | 5.8001 | 60.0114 | 3.35 | 26.6424 | 5.8813 | 59.9711 | 3.35 | 26.6326 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6182 | 5.9757 | 60.0286 | 3.35 | 26.6239 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.623 | 5.8001 | 60.0114 | 3.35 | 26.6507 | 5.8813 | 59.9711 | 3.35 | 26.641 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6265 | 5.9747 | 60.0286 | 3.35 | 26.6322 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6313 | 5.8001 | 60.0114 | 3.35 | 26.6591 | 5.8814 | 59.9711 | 3.35 | 26.6494 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6348 | 5.974 | 60.0286 | 3.35 | 26.6406 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6397 | 5.8001 | 60.0114 | 3.35 | 26.6674 | 5.8814 | 59.9711 | 3.35 | 26.6577 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6431 | 5.9734 | 60.0286 | 3.35 | 26.6489 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.648 | 5.8002 | 60.0114 | 3.35 | 26.6758 | 5.8815 | 59.9711 | 3.35 | 26.666 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6514 | 5.9727 | 60.0286 | 3.35 | 26.6572 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6563 | 5.8002 | 60.0114 | 3.35 | 26.6841 | 5.8815 | 59.9711 | 3.35 | 26.6743 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6598 | 5.9721 | 60.0286 | 3.35 | 26.6655 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6647 | 5.8002 | 60.0114 | 3.35 | 26.6924 | 5.8816 | 59.9711 | 3.35 | 26.6827 | 5.9813 | 59.9998 | 6 | 26.6681 | 5.9722 | 60.0286 | 3.35 | 26.674 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.673 | 5.8002 | 60.0114 | 3.35 | 26.7007 | 5.8817 | 59.9711 | 3.35 | 26.691 | 5.9812 | 59.9998 | 6 | 26.6765 | 5.9724 | 60.0286 | 3.35 | 26.6823 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6813 | 5.8002 | 60.0114 | 3.35 | 26.7091 | 5.8796 | 59.9711 | 3.35 | 26.6993 | 5.9812 | 59.9998 | 6 | 26.6848 | 5.9726 | 60.0286 | 3.35 | 26.6906 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.6897 | 5.8 | 60.0114 | 3.35 | 26.7174 | 5.8775 | 59.9711 | 3.35 | 26.7076 | 5.9811 | 59.9998 | 6 | 26.6931 | 5.9728 | 60.0286 | 3.35 | 26.6989 | 5.7763 | 60.0056 | 3.35
26.698 | 5.7999 | 60.0114 | 3.35 | 26.7258 | 5.8754 | 59.9711 | 3.35 | 26.716 | 5.9811 | 59.9998 | 6 | 26.7014 | 5.9728 | 60.0286 | 3.35 | 26.7073 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7063 | 5.7997 | 60.0114 | 3.35 | 26.7341 | 5.8733 | 59.9711 | 3.35 | 26.7243 | 5.981 | 59.9998 | 6 | 26.7098 | 5.9729 | 60.0286 | 3.35 | 26.7156 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7146 | 5.7995 | 60.0114 | 3.35 | 26.7424 | 5.8712 | 59.9768 | 3.35 | 26.7327 | 5.9809 | 59.9998 | 6 | 26.7181 | 5.973 | 60.0286 | 3.35 | 26.7239 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.723 | 5.7994 | 60.0114 | 3.35 | 26.7508 | 5.8691 | 59.9768 | 3.35 | 26.741 | 5.9809 | 59.9998 | 6 | 26.7264 | 5.9732 | 60.0286 | 3.35 | 26.7322 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7313 | 5.7992 | 60.0114 | 3.35 | 26.7591 | 5.867 | 59.9768 | 3.35 | 26.7493 | 5.9808 | 59.9998 | 6 | 26.7347 | 5.9732 | 60.0286 | 3.35 | 26.7406 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7396 | 5.799 | 60.0114 | 3.35 | 26.7675 | 5.865 | 59.9768 | 3.35 | 26.7576 | 5.9807 | 59.9998 | 6 | 26.7431 | 5.9733 | 60.0286 | 3.35 | 26.7489 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.748 | 5.7989 | 60.0114 | 3.35 | 26.7758 | 5.8629 | 59.9768 | 3.35 | 26.766 | 5.9806 | 59.9998 | 6 | 26.7514 | 5.9732 | 60.0286 | 3.35 | 26.7572 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7563 | 5.7988 | 60.0114 | 3.35 | 26.7841 | 5.8608 | 59.9768 | 3.35 | 26.7744 | 5.9805 | 59.9998 | 6 | 26.7597 | 5.9731 | 60.0286 | 3.35 | 26.7655 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7646 | 5.7987 | 60.0114 | 3.35 | 26.7924 | 5.8608 | 59.9768 | 3.35 | 26.7827 | 5.9805 | 59.9998 | 6 | 26.7681 | 5.9728 | 60.0286 | 3.35 | 26.7739 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.773 | 5.7988 | 60.0114 | 3.35 | 26.8008 | 5.8608 | 59.9768 | 3.35 | 26.791 | 5.9804 | 59.9998 | 6 | 26.7764 | 5.9725 | 60.0286 | 3.35 | 26.7822 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7813 | 5.7989 | 60.0114 | 3.35 | 26.8091 | 5.8605 | 59.9768 | 3.35 | 26.7993 | 5.9804 | 59.9998 | 6 | 26.7847 | 5.9722 | 60.0286 | 3.35 | 26.7905 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.7896 | 5.7983 | 60.0114 | 3.35 | 26.8175 | 5.8602 | 59.9768 | 3.35 | 26.8077 | 5.9803 | 59.9998 | 6 | 26.793 | 5.9719 | 60.0286 | 3.35 | 26.7988 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.798 | 5.7977 | 60.0114 | 3.35 | 26.8258 | 5.8599 | 59.9768 | 3.35 | 26.816 | 5.9803 | 59.9998 | 6 | 26.8014 | 5.9716 | 60.0286 | 3.35 | 26.8073 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.8063 | 5.7974 | 60.0114 | 3.35 | 26.8341 | 5.8596 | 59.9768 | 3.35 | 26.8243 | 5.9802 | 59.9998 | 6 | 26.8097 | 5.9712 | 60.0286 | 3.35 | 26.8156 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.8146 | 5.7971 | 60.0114 | 3.35 | 26.8425 | 5.8593 | 59.9768 | 3.35 | 26.8326 | 5.9801 | 59.9998 | 6 | 26.8181 | 5.971 | 60.0286 | 3.35 | 26.8239 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.823 | 5.7967 | 60.0114 | 3.35 | 26.8508 | 5.8591 | 59.9768 | 3.35 | 26.841 | 5.9799 | 59.9998 | 6 | 26.8264 | 5.9708 | 60.0286 | 3.35 | 26.8322 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.8313 | 5.7964 | 60.0114 | 3.35 | 26.8592 | 5.8588 | 59.9768 | 3.35 | 26.8493 | 5.9798 | 59.9998 | 6 | 26.8347 | 5.9708 | 60.0286 | 3.35 | 26.8406 | 5.7763 | 60.0113 | 3.35
26.8396 | 5.796 | 60.0114 | 3.35 | 26.8675 | 5.8586 | 59.9768 | 3.35 | 26.8577 | 5.9797 | 59.9998 | 6 | 26.843 | 5.9708 | 60.0286 | 3.35 | 26.8489 | 5.7764 | 60.0113 | 3.35
26.848 | 5.7956 | 60.0114 | 3.35 | 26.8758 | 5.8583 | 59.9768 | 3.35 | 26.866 | 5.9795 | 59.9998 | 6 | 26.8514 | 5.9708 | 60.0286 | 3.35 | 26.8572 | 5.7764 | 60.0113 | 3.35
26.8563 | 5.7947 | 60.0114 | 3.35 | 26.8842 | 5.858 | 59.9768 | 3.35 | 26.8743 | 5.9793 | 59.9998 | 6 | 26.8597 | 5.9709 | 60.0286 | 3.35 | 26.8655 | 5.7764 | 60.0113 | 3.35
26.8646 | 5.7939 | 60.0114 | 3.35 | 26.8925 | 5.8581 | 59.9768 | 3.35 | 26.8827 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 26.868 | 5.9709 | 60.0286 | 3.35 | 26.8739 | 5.7765 | 60.0113 | 3.35
26.873 | 5.7937 | 60.0114 | 3.35 | 26.9008 | 5.8582 | 59.9768 | 3.35 | 26.891 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 26.8763 | 5.971 | 60.0286 | 3.35 | 26.8822 | 5.7765 | 60.0113 | 3.35
26.8813 | 5.7935 | 60.0114 | 3.35 | 26.9092 | 5.8582 | 59.9768 | 3.35 | 26.8994 | 5.9787 | 59.9998 | 6 | 26.8847 | 5.971 | 60.0286 | 3.35 | 26.8905 | 5.7766 | 60.0113 | 3.35
26.8896 | 5.7931 | 60.0114 | 3.35 | 26.9175 | 5.8582 | 59.9768 | 3.35 | 26.9077 | 5.9786 | 59.9998 | 6 | 26.893 | 5.971 | 60.0286 | 3.35 | 26.8988 | 5.7767 | 60.0113 | 3.35
26.8979 | 5.7926 | 60.0114 | 3.35 | 26.9258 | 5.858 | 59.9768 | 3.35 | 26.916 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 26.9013 | 5.9703 | 60.0229 | 3.35 | 26.9072 | 5.7768 | 60.0113 | 3.35
26.9063 | 5.7922 | 60.0114 | 3.35 | 26.9342 | 5.8578 | 59.9768 | 3.35 | 26.9243 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 26.9097 | 5.9697 | 60.0229 | 3.35 | 26.9155 | 5.7769 | 60.0113 | 3.35
26.9146 | 5.7918 | 60.0114 | 3.35 | 26.9425 | 5.8576 | 59.9768 | 3.35 | 26.9327 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 26.918 | 5.969 | 60.0229 | 3.35 | 26.9238 | 5.777 | 60.0113 | 3.35
26.9229 | 5.7914 | 60.0114 | 3.35 | 26.9509 | 5.8574 | 59.9768 | 3.35 | 26.941 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 26.9263 | 5.9683 | 60.0229 | 3.35 | 26.9321 | 5.7772 | 60.0113 | 3.35
26.9313 | 5.7911 | 60.0114 | 3.35 | 26.9592 | 5.8571 | 59.9768 | 3.35 | 26.9493 | 5.9786 | 59.9998 | 6 | 26.9346 | 5.9676 | 60.0229 | 3.35 | 26.9406 | 5.7773 | 60.0113 | 3.35
26.9396 | 5.7911 | 60.0114 | 3.35 | 26.9675 | 5.8568 | 59.9768 | 3.35 | 26.9576 | 5.9787 | 59.9998 | 6 | 26.943 | 5.9669 | 60.0229 | 3.35 | 26.9489 | 5.7775 | 60.0113 | 3.35
26.9479 | 5.7911 | 60.0114 | 3.35 | 26.9759 | 5.8566 | 59.9768 | 3.35 | 26.966 | 5.9787 | 59.9998 | 6 | 26.9513 | 5.9662 | 60.0229 | 3.35 | 26.9572 | 5.7776 | 60.0113 | 3.35
26.9563 | 5.7909 | 60.0114 | 3.35 | 26.9842 | 5.8563 | 59.9768 | 3.35 | 26.9743 | 5.9788 | 59.9998 | 6 | 26.9597 | 5.9656 | 60.0229 | 3.35 | 26.9655 | 5.7777 | 60.0113 | 3.35
26.9646 | 5.7907 | 60.0114 | 3.35 | 26.9926 | 5.856 | 59.9768 | 3.35 | 26.9827 | 5.9788 | 59.9998 | 6 | 26.968 | 5.9649 | 60.0229 | 3.35 | 26.9739 | 5.7778 | 60.0113 | 3.35
26.9729 | 5.7905 | 60.0114 | 3.35 | 27.0009 | 5.8556 | 59.9768 | 3.35 | 26.991 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 26.9763 | 5.9642 | 60.0229 | 3.35 | 26.9822 | 5.7779 | 60.0113 | 3.35
26.9813 | 5.7903 | 60.0114 | 3.35 | 27.0092 | 5.8554 | 59.9768 | 3.35 | 26.9993 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 26.9846 | 5.9624 | 60.0229 | 3.35 | 26.9905 | 5.778 | 60.0113 | 3.35
26.9896 | 5.7901 | 60.0114 | 3.35 | 27.0175 | 5.8553 | 59.9768 | 3.35 | 27.0077 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 26.993 | 5.9607 | 60.0229 | 3.35 | 26.9988 | 5.7781 | 60.0113 | 3.35
26.9979 | 5.7899 | 60.0114 | 3.35 | 27.0259 | 5.8551 | 59.9768 | 3.35 | 27.016 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 27.0013 | 5.959 | 60.0229 | 3.35 | 27.0072 | 5.7759 | 60.0113 | 3.35
27.0063 | 5.7897 | 60.0114 | 3.35 | 27.0342 | 5.8549 | 59.9768 | 3.35 | 27.0244 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.0096 | 5.9573 | 60.0229 | 3.35 | 27.0155 | 5.7737 | 60.0113 | 3.35
27.0146 | 5.7895 | 60.0114 | 3.35 | 27.0426 | 5.8548 | 59.9768 | 3.35 | 27.0327 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.0179 | 5.9556 | 60.0229 | 3.35 | 27.0238 | 5.7715 | 60.0113 | 3.35
27.0229 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.0509 | 5.8547 | 59.9768 | 3.35 | 27.041 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.0263 | 5.9538 | 60.0229 | 3.35 | 27.0321 | 5.7693 | 60.0113 | 3.35
27.0313 | 5.7892 | 60.0114 | 3.35 | 27.0592 | 5.8546 | 59.9768 | 3.35 | 27.0493 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.0346 | 5.9521 | 60.0229 | 3.35 | 27.0405 | 5.7671 | 60.0056 | 3.35
27.0396 | 5.7892 | 60.0114 | 3.35 | 27.0676 | 5.8545 | 59.9768 | 3.35 | 27.0577 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.043 | 5.9504 | 60.0229 | 3.35 | 27.0488 | 5.7649 | 60.0056 | 3.35
27.0479 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.0759 | 5.8548 | 59.9768 | 3.35 | 27.066 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 27.0513 | 5.9488 | 60.0229 | 3.35 | 27.0571 | 5.7628 | 60.0056 | 3.35
27.0562 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.0842 | 5.8551 | 59.9768 | 3.35 | 27.0743 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 27.0596 | 5.9473 | 60.0229 | 3.35 | 27.0656 | 5.7606 | 60.0056 | 3.35
27.0646 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.0926 | 5.8554 | 59.9768 | 3.35 | 27.0826 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 27.0679 | 5.9474 | 60.0171 | 3.35 | 27.0739 | 5.7584 | 60.0056 | 3.35
27.0729 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.1009 | 5.8557 | 59.9768 | 3.35 | 27.091 | 5.9792 | 59.9998 | 6 | 27.0763 | 5.9475 | 60.0171 | 3.35 | 27.0822 | 5.7562 | 60.0056 | 3.35
27.0812 | 5.7893 | 60.0114 | 3.35 | 27.1093 | 5.856 | 59.9768 | 3.35 | 27.0993 | 5.9791 | 59.9998 | 6 | 27.0846 | 5.9476 | 60.0171 | 3.35 | 27.0905 | 5.7563 | 60.0056 | 3.35
27.0896 | 5.7891 | 60.0114 | 3.35 | 27.1176 | 5.8563 | 59.9768 | 3.35 | 27.1077 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.093 | 5.9478 | 60.0171 | 3.35 | 27.0989 | 5.7563 | 60.0056 | 3.35
27.0979 | 5.7889 | 60.0114 | 3.35 | 27.1259 | 5.8568 | 59.9768 | 3.35 | 27.116 | 5.979 | 59.9998 | 6 | 27.1013 | 5.9479 | 60.0171 | 3.35 | 27.1072 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1062 | 5.7886 | 60.0114 | 3.35 | 27.1342 | 5.8572 | 59.9768 | 3.35 | 27.1243 | 5.9789 | 59.9998 | 6 | 27.1096 | 5.948 | 60.0171 | 3.35 | 27.1155 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1146 | 5.7884 | 60.0114 | 3.35 | 27.1426 | 5.8577 | 59.9768 | 3.35 | 27.1327 | 5.9788 | 59.9998 | 6 | 27.1179 | 5.9481 | 60.0171 | 3.35 | 27.1238 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1229 | 5.788 | 60.0114 | 3.35 | 27.1509 | 5.8582 | 59.9768 | 3.35 | 27.141 | 5.9788 | 59.9998 | 6 | 27.1263 | 5.9482 | 60.0171 | 3.35 | 27.1322 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1312 | 5.7876 | 60.0114 | 3.35 | 27.1593 | 5.8584 | 59.9768 | 3.35 | 27.1494 | 5.9787 | 59.9998 | 6 | 27.1346 | 5.9483 | 60.0171 | 3.35 | 27.1405 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1396 | 5.787 | 60.0114 | 3.35 | 27.1676 | 5.8585 | 59.9768 | 3.35 | 27.1577 | 5.9786 | 59.9998 | 6 | 27.1429 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1488 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1479 | 5.7864 | 60.0114 | 3.35 | 27.1759 | 5.8586 | 59.9768 | 3.35 | 27.166 | 5.9785 | 59.9998 | 6 | 27.1512 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1571 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1562 | 5.7858 | 60.0114 | 3.35 | 27.1843 | 5.8587 | 59.9768 | 3.35 | 27.1743 | 5.9784 | 59.9998 | 6 | 27.1596 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1655 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1646 | 5.7852 | 60.0114 | 3.35 | 27.1926 | 5.8585 | 59.9768 | 3.35 | 27.1827 | 5.9783 | 59.9998 | 6 | 27.1679 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1738 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1729 | 5.7847 | 60.0114 | 3.35 | 27.201 | 5.8584 | 59.9768 | 3.35 | 27.191 | 5.9782 | 59.9998 | 6 | 27.1762 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1821 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35
27.1812 | 5.7842 | 60.0114 | 3.35 | 27.2093 | 5.858 | 59.9768 | 3.35 | 27.1993 | 5.9782 | 59.9998 | 6 | 27.1846 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1904 | 5.7534 | 60.0056 | 3.35
27.1896 | 5.7824 | 60.0114 | 3.35 | 27.2176 | 5.8577 | 59.9768 | 3.35 | 27.2076 | 5.9781 | 59.9998 | 6 | 27.1929 | 5.9484 | 60.0171 | 3.35 | 27.1989 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35
27.1979 | 5.7806 | 60.0114 | 3.35 | 27.226 | 5.8573 | 59.9768 | 3.35 | 27.216 | 5.9781 | 59.9998 | 6 | 27.2012 | 5.9485 | 60.0171 | 3.35 | 27.2072 | 5.7475 | 60.0113 | 3.35
27.2062 | 5.7789 | 60.0114 | 3.35 | 27.2343 | 5.857 | 59.9768 | 3.35 | 27.2243 | 5.9781 | 59.9998 | 6 | 27.2095 | 5.9486 | 60.0171 | 3.35 | 27.2155 | 5.7445 | 60.0113 | 3.35
27.2146 | 5.7773 | 60.0114 | 3.35 | 27.2426 | 5.8567 | 59.9768 | 3.35 | 27.2327 | 5.9782 | 59.9998 | 6 | 27.2179 | 5.9488 | 60.0171 | 3.35 | 27.2238 | 5.7415 | 60.0113 | 3.35
27.2229 | 5.7759 | 60.0114 | 3.35 | 27.251 | 5.8564 | 59.9768 | 3.35 | 27.241 | 5.9783 | 59.9998 | 6 | 27.2262 | 5.9489 | 60.0171 | 3.35 | 27.2322 | 5.7385 | 60.0113 | 3.35
27.2312 | 5.7746 | 60.0114 | 3.35 | 27.2593 | 5.8563 | 59.9768 | 3.35 | 27.2493 | 5.978 | 59.9998 | 6 | 27.2346 | 5.949 | 60.0171 | 3.35 | 27.2405 | 5.7355 | 60.0113 | 3.35
27.2395 | 5.7736 | 60.0114 | 3.35 | 27.2676 | 5.8563 | 59.9768 | 3.35 | 27.2577 | 5.9776 | 59.9998 | 6 | 27.2429 | 5.9492 | 60.0171 | 3.35 | 27.2488 | 5.7325 | 60.0113 | 3.35
27.2479 | 5.7725 | 60.0114 | 3.35 | 27.276 | 5.8566 | 59.9768 | 3.35 | 27.266 | 5.9773 | 59.9998 | 6 | 27.2512 | 5.9493 | 60.0171 | 3.35 | 27.2571 | 5.7295 | 60.0113 | 3.35
27.2562 | 5.77 | 60.0056 | 3.35 | 27.2843 | 5.8569 | 59.9768 | 3.35 | 27.2744 | 5.977 | 59.9998 | 6 | 27.2595 | 5.9495 | 60.0171 | 3.35 | 27.2655 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.2645 | 5.7676 | 60.0056 | 3.35 | 27.2927 | 5.8572 | 59.9768 | 3.35 | 27.2827 | 5.9767 | 59.9998 | 6 | 27.2679 | 5.9496 | 60.0171 | 3.35 | 27.2738 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.2729 | 5.7669 | 60.0056 | 3.35 | 27.301 | 5.8575 | 59.9768 | 3.35 | 27.291 | 5.9764 | 59.9998 | 6 | 27.2762 | 5.9497 | 60.0171 | 3.35 | 27.2821 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.2812 | 5.7662 | 60.0056 | 3.35 | 27.3093 | 5.8578 | 59.9768 | 3.35 | 27.2993 | 5.976 | 59.9998 | 6 | 27.2845 | 5.9498 | 60.0171 | 3.35 | 27.2904 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.2895 | 5.7655 | 60.0056 | 3.35 | 27.3177 | 5.8581 | 59.9768 | 3.35 | 27.3077 | 5.9756 | 59.9998 | 6 | 27.2928 | 5.9498 | 60.0171 | 3.35 | 27.2988 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.2979 | 5.7648 | 60.0056 | 3.35 | 27.326 | 5.8583 | 59.9768 | 3.35 | 27.316 | 5.9742 | 59.9998 | 6 | 27.3012 | 5.9499 | 60.0171 | 3.35 | 27.3071 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.3062 | 5.7628 | 60.0056 | 3.35 | 27.3344 | 5.8586 | 59.9768 | 3.35 | 27.3243 | 5.9728 | 59.9998 | 6 | 27.3095 | 5.9499 | 60.0171 | 3.35 | 27.3154 | 5.7265 | 60.0113 | 3.35
27.3145 | 5.7607 | 60.0056 | 3.35 | 27.3427 | 5.8587 | 59.9768 | 3.35 | 27.3326 | 5.9719 | 59.9998 | 6 | 27.3179 | 5.95 | 60.0171 | 3.35 | 27.3239 | 5.7263 | 60.0113 | 3.35
27.3229 | 5.7586 | 60.0056 | 3.35 | 27.351 | 5.8589 | 59.9768 | 3.35 | 27.341 | 5.9709 | 59.9998 | 6 | 27.3262 | 5.9501 | 60.0171 | 3.35 | 27.3322 | 5.7262 | 60.0113 | 3.35
27.3312 | 5.7564 | 60.0056 | 3.35 | 27.3593 | 5.859 | 59.9768 | 3.35 | 27.3493 | 5.9699 | 59.9998 | 6 | 27.3345 | 5.9502 | 60.0171 | 3.35 | 27.3405 | 5.726 | 60.0113 | 3.35
27.3395 | 5.7556 | 60.0056 | 3.35 | 27.3677 | 5.859 | 59.9768 | 3.35 | 27.3577 | 5.9689 | 59.9998 | 6 | 27.3428 | 5.9502 | 60.0171 | 3.35 | 27.3488 | 5.7259 | 60.0113 | 3.35
27.3479 | 5.7549 | 60.0056 | 3.35 | 27.376 | 5.8576 | 59.9768 | 3.35 | 27.366 | 5.968 | 59.9998 | 6 | 27.3512 | 5.9492 | 60.0171 | 3.35 | 27.3572 | 5.7258 | 60.0113 | 3.35
27.3562 | 5.7537 | 60.0056 | 3.35 | 27.3844 | 5.8561 | 59.9768 | 3.35 | 27.3743 | 5.967 | 59.9998 | 6 | 27.3595 | 5.9482 | 60.0171 | 3.35 | 27.3655 | 5.7256 | 60.0113 | 3.35
27.3645 | 5.7525 | 60.0056 | 3.35 | 27.3927 | 5.8547 | 59.9768 | 3.35 | 27.3827 | 5.966 | 59.9998 | 6 | 27.3679 | 5.9473 | 60.0171 | 3.35 | 27.3738 | 5.7255 | 60.0113 | 3.35
27.3729 | 5.7514 | 60.0056 | 3.35 | 27.401 | 5.8532 | 59.9768 | 3.35 | 27.391 | 5.9651 | 59.9998 | 6 | 27.3762 | 5.9464 | 60.0171 | 3.35 | 27.3821 | 5.7253 | 60.0113 | 3.35
27.3812 | 5.7502 | 60.0056 | 3.35 | 27.4094 | 5.8517 | 59.9768 | 3.35 | 27.3994 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 27.3845 | 5.9454 | 60.0171 | 3.35 | 27.3905 | 5.7252 | 60.0113 | 3.35
27.3895 | 5.7503 | 60.0056 | 3.35 | 27.4177 | 5.8503 | 59.9768 | 3.35 | 27.4077 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 27.3928 | 5.9445 | 60.0171 | 3.35 | 27.3988 | 5.725 | 60.0113 | 3.35
27.3979 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4261 | 5.8488 | 59.9768 | 3.35 | 27.416 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 27.4012 | 5.9434 | 60.0171 | 3.35 | 27.4071 | 5.725 | 60.0113 | 3.35
27.4062 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4344 | 5.8472 | 59.9768 | 3.35 | 27.4243 | 5.965 | 59.9998 | 6 | 27.4095 | 5.9424 | 60.0171 | 3.35 | 27.4154 | 5.725 | 60.0113 | 3.35
27.4145 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4427 | 5.8457 | 59.9768 | 3.35 | 27.4327 | 5.9645 | 59.9998 | 6 | 27.4178 | 5.9414 | 60.0171 | 3.35 | 27.4238 | 5.725 | 60.0113 | 3.35
27.4229 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.451 | 5.8442 | 59.9768 | 3.35 | 27.441 | 5.964 | 59.9998 | 6 | 27.4261 | 5.9405 | 60.0171 | 3.35 | 27.4321 | 5.7249 | 60.0113 | 3.35
27.4312 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4594 | 5.8441 | 59.9768 | 3.35 | 27.4493 | 5.9635 | 59.9998 | 6 | 27.4345 | 5.9406 | 60.0171 | 3.35 | 27.4404 | 5.7248 | 60.0113 | 3.35
27.4395 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4677 | 5.8441 | 59.9768 | 3.35 | 27.4576 | 5.963 | 59.9998 | 6 | 27.4428 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.4487 | 5.7248 | 60.0113 | 3.35
27.4479 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4761 | 5.844 | 59.9768 | 3.35 | 27.466 | 5.9626 | 59.9998 | 6 | 27.4512 | 5.9408 | 60.0171 | 3.35 | 27.4572 | 5.7247 | 60.0113 | 3.35
27.4562 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4844 | 5.8439 | 59.9768 | 3.35 | 27.4743 | 5.9621 | 59.9998 | 6 | 27.4595 | 5.9409 | 60.0171 | 3.35 | 27.4655 | 5.7246 | 60.0113 | 3.35
27.4645 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.4927 | 5.8439 | 59.9768 | 3.35 | 27.4827 | 5.9616 | 59.9998 | 6 | 27.4678 | 5.941 | 60.0171 | 3.35 | 27.4738 | 5.7246 | 60.0113 | 3.35
27.4729 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5011 | 5.8438 | 59.9768 | 3.35 | 27.491 | 5.961 | 59.9998 | 6 | 27.4761 | 5.9411 | 60.0171 | 3.35 | 27.4821 | 5.7245 | 60.0113 | 3.35
27.4812 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5094 | 5.8437 | 59.9768 | 3.35 | 27.4993 | 5.9605 | 59.9998 | 6 | 27.4845 | 5.9411 | 60.0171 | 3.35 | 27.4905 | 5.7244 | 60.0113 | 3.35
27.4895 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5177 | 5.8437 | 59.9768 | 3.35 | 27.5077 | 5.9599 | 59.9998 | 6 | 27.4928 | 5.9411 | 60.0171 | 3.35 | 27.4988 | 5.7243 | 60.0113 | 3.35
27.4979 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5261 | 5.8436 | 59.9768 | 3.35 | 27.516 | 5.96 | 59.9998 | 6 | 27.5012 | 5.941 | 60.0171 | 3.35 | 27.5071 | 5.7244 | 60.0113 | 3.35
27.5062 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5344 | 5.8435 | 59.9768 | 3.35 | 27.5244 | 5.96 | 59.9998 | 6 | 27.5095 | 5.9409 | 60.0171 | 3.35 | 27.5154 | 5.7244 | 60.0113 | 3.35
27.5145 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5428 | 5.8435 | 59.9768 | 3.35 | 27.5327 | 5.9601 | 59.9941 | 6 | 27.5178 | 5.9408 | 60.0171 | 3.35 | 27.5238 | 5.7244 | 60.0113 | 3.35
27.5229 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5511 | 5.8435 | 59.9768 | 3.35 | 27.541 | 5.9602 | 59.9941 | 6 | 27.5261 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.5321 | 5.7244 | 60.0113 | 3.35
27.5312 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5594 | 5.8433 | 59.9768 | 3.35 | 27.5493 | 5.9602 | 59.9941 | 6 | 27.5345 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.5404 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.5395 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5677 | 5.8431 | 59.9768 | 3.35 | 27.5577 | 5.9603 | 59.9941 | 6 | 27.5428 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.5487 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5479 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5761 | 5.8429 | 59.9768 | 3.35 | 27.566 | 5.9603 | 59.9941 | 6 | 27.5511 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.5571 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5562 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5844 | 5.8426 | 59.9768 | 3.35 | 27.5743 | 5.9604 | 59.9941 | 6 | 27.5594 | 5.9406 | 60.0171 | 3.35 | 27.5654 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5645 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.5928 | 5.8424 | 59.9768 | 3.35 | 27.5826 | 5.9604 | 59.9941 | 6 | 27.5678 | 5.9407 | 60.0171 | 3.35 | 27.5737 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5728 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.6011 | 5.8422 | 59.9768 | 3.35 | 27.591 | 5.9604 | 59.9941 | 6 | 27.5761 | 5.9408 | 60.0171 | 3.35 | 27.582 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5812 | 5.7504 | 60.0056 | 3.35 | 27.6094 | 5.8409 | 59.9768 | 3.35 | 27.5994 | 5.9602 | 59.9941 | 6 | 27.5845 | 5.9409 | 60.0171 | 3.35 | 27.5905 | 5.7245 | 60.0056 | 3.35
27.5895 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6178 | 5.8397 | 59.9768 | 3.35 | 27.6077 | 5.9601 | 59.9941 | 6 | 27.5928 | 5.941 | 60.0171 | 3.35 | 27.5988 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.5978 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6261 | 5.8385 | 59.9768 | 3.35 | 27.616 | 5.9598 | 59.9941 | 6 | 27.6011 | 5.9411 | 60.0171 | 3.35 | 27.6071 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.6062 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6345 | 5.8374 | 59.9768 | 3.35 | 27.6243 | 5.9596 | 59.9941 | 6 | 27.6094 | 5.9412 | 60.0171 | 3.35 | 27.6154 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.6145 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6428 | 5.8364 | 59.9768 | 3.35 | 27.6327 | 5.9593 | 59.9941 | 6 | 27.6178 | 5.9411 | 60.0171 | 3.35 | 27.6238 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.6228 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6511 | 5.8353 | 59.9768 | 3.35 | 27.641 | 5.9591 | 59.9941 | 6 | 27.6261 | 5.941 | 60.0171 | 3.35 | 27.6321 | 5.7244 | 60.0056 | 3.35
27.6312 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6595 | 5.8342 | 59.9768 | 3.35 | 27.6494 | 5.9588 | 59.9941 | 6 | 27.6345 | 5.9409 | 60.0171 | 3.35 | 27.6404 | 5.7228 | 60.0056 | 3.35
27.6395 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6678 | 5.8331 | 59.9768 | 3.35 | 27.6577 | 5.9585 | 59.9941 | 6 | 27.6428 | 5.9408 | 60.0171 | 3.35 | 27.6487 | 5.7212 | 60.0056 | 3.35
27.6478 | 5.7504 | 60.0114 | 3.35 | 27.6761 | 5.8319 | 59.9768 | 3.35 | 27.666 | 5.9584 | 59.9941 | 6 | 27.6511 | 5.9389 | 60.0171 | 3.35 | 27.6571 | 5.7195 | 60.0056 | 3.35
27.6562 | 5.7503 | 60.0114 | 3.35 | 27.6845 | 5.8308 | 59.9768 | 3.35 | 27.6743 | 5.9582 | 59.9941 | 6 | 27.6594 | 5.9371 | 60.0171 | 3.35 | 27.6654 | 5.7179 | 60.0056 | 3.35
27.6645 | 5.7503 | 60.0114 | 3.35 | 27.6928 | 5.8299 | 59.9768 | 3.35 | 27.6827 | 5.9582 | 59.9941 | 6 | 27.6678 | 5.9353 | 60.0171 | 3.35 | 27.6737 | 5.7163 | 60.0056 | 3.35
27.6728 | 5.7502 | 60.0114 | 3.35 | 27.7011 | 5.8289 | 59.9768 | 3.35 | 27.691 | 5.9582 | 59.9941 | 6 | 27.6761 | 5.9334 | 60.0171 | 3.35 | 27.6821 | 5.7147 | 60.0056 | 3.35
27.6812 | 5.7502 | 60.0114 | 3.35 | 27.7095 | 5.8279 | 59.9768 | 3.35 | 27.6993 | 5.9584 | 59.9883 | 6 | 27.6844 | 5.9316 | 60.0171 | 3.35 | 27.6904 | 5.7131 | 60.0056 | 3.35
27.6895 | 5.75 | 60.0114 | 3.35 | 27.7178 | 5.827 | 59.9768 | 3.35 | 27.7077 | 5.9586 | 59.9883 | 6 | 27.6927 | 5.9297 | 60.0171 | 3.35 | 27.6987 | 5.7115 | 60.0056 | 3.35
27.6978 | 5.7498 | 60.0114 | 3.35 | 27.7262 | 5.8262 | 59.9768 | 3.35 | 27.716 | 5.959 | 59.9883 | 6 | 27.7011 | 5.928 | 60.0171 | 3.35 | 27.707 | 5.7099 | 60.0056 | 3.35
27.7062 | 5.7493 | 60.0114 | 3.35 | 27.7345 | 5.8255 | 59.9768 | 3.35 | 27.7244 | 5.9595 | 59.9883 | 6 | 27.7094 | 5.9263 | 60.0171 | 3.35 | 27.7155 | 5.7083 | 60.0056 | 3.35
27.7145 | 5.7488 | 60.0114 | 3.35 | 27.7428 | 5.8249 | 59.9768 | 3.35 | 27.7327 | 5.9599 | 59.9883 | 6 | 27.7178 | 5.9247 | 60.0171 | 3.35 | 27.7238 | 5.7083 | 60.0056 | 3.35
27.7228 | 5.7482 | 60.0114 | 3.35 | 27.7512 | 5.8243 | 59.9768 | 3.35 | 27.741 | 5.9603 | 59.9883 | 6 | 27.7261 | 5.9231 | 60.0171 | 3.35 | 27.7321 | 5.7083 | 60.0056 | 3.35
27.7312 | 5.7476 | 60.0114 | 3.35 | 27.7595 | 5.8236 | 59.9768 | 3.35 | 27.7493 | 5.9607 | 59.9883 | 6 | 27.7344 | 5.9232 | 60.0171 | 3.35 | 27.7404 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7395 | 5.7469 | 60.0114 | 3.35 | 27.7679 | 5.823 | 59.9768 | 3.35 | 27.7577 | 5.9611 | 59.9883 | 6 | 27.7427 | 5.9234 | 60.0171 | 3.35 | 27.7488 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7478 | 5.7462 | 60.0114 | 3.35 | 27.7762 | 5.8232 | 59.9768 | 3.35 | 27.7661 | 5.9613 | 59.9883 | 6 | 27.7511 | 5.9235 | 60.0171 | 3.35 | 27.7571 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7561 | 5.7457 | 60.0114 | 3.35 | 27.7845 | 5.8234 | 59.9768 | 3.35 | 27.7744 | 5.9615 | 59.9883 | 6 | 27.7594 | 5.9237 | 60.0171 | 3.35 | 27.7654 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7645 | 5.7452 | 60.0114 | 3.35 | 27.7928 | 5.8236 | 59.9768 | 3.35 | 27.7827 | 5.9617 | 59.9883 | 6 | 27.7678 | 5.9238 | 60.0171 | 3.35 | 27.7737 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7728 | 5.7448 | 60.0114 | 3.35 | 27.8012 | 5.8238 | 59.9768 | 3.35 | 27.791 | 5.9619 | 59.9883 | 6 | 27.7761 | 5.9239 | 60.0171 | 3.35 | 27.7821 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7811 | 5.7444 | 60.0114 | 3.35 | 27.8095 | 5.8239 | 59.9768 | 3.35 | 27.7994 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.7844 | 5.9241 | 60.0171 | 3.35 | 27.7904 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7895 | 5.7444 | 60.0114 | 3.35 | 27.8179 | 5.824 | 59.9768 | 3.35 | 27.8077 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.7927 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.7987 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.7978 | 5.7443 | 60.0114 | 3.35 | 27.8262 | 5.8242 | 59.9768 | 3.35 | 27.816 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.8011 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.807 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.8061 | 5.7438 | 60.0114 | 3.35 | 27.8345 | 5.8243 | 59.9768 | 3.35 | 27.8243 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.8094 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8154 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.8145 | 5.7433 | 60.0114 | 3.35 | 27.8429 | 5.8245 | 59.9768 | 3.35 | 27.8327 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.8177 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8237 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.8228 | 5.7429 | 60.0114 | 3.35 | 27.8512 | 5.8246 | 59.9768 | 3.35 | 27.8411 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.826 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.832 | 5.7084 | 60.0056 | 3.35
27.8311 | 5.7425 | 60.0114 | 3.35 | 27.8595 | 5.8247 | 59.9768 | 3.35 | 27.8494 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.8344 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8403 | 5.7085 | 60.0056 | 3.35
27.8395 | 5.742 | 60.0114 | 3.35 | 27.8679 | 5.8249 | 59.9768 | 3.35 | 27.8577 | 5.9618 | 59.9883 | 6 | 27.8427 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8488 | 5.7085 | 60.0056 | 3.35
27.8478 | 5.7414 | 60.0114 | 3.35 | 27.8762 | 5.825 | 59.9768 | 3.35 | 27.866 | 5.962 | 59.9883 | 6 | 27.8511 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8571 | 5.7086 | 60.0056 | 3.35
27.8561 | 5.7406 | 60.0114 | 3.35 | 27.8846 | 5.8252 | 59.9768 | 3.35 | 27.8744 | 5.9622 | 59.9883 | 6 | 27.8594 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8654 | 5.7087 | 60.0056 | 3.35
27.8645 | 5.7398 | 60.0114 | 3.35 | 27.8929 | 5.8252 | 59.9768 | 3.35 | 27.8827 | 5.9624 | 59.9883 | 6 | 27.8677 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8738 | 5.7088 | 60.0056 | 3.35
27.8728 | 5.739 | 60.0114 | 3.35 | 27.9012 | 5.8253 | 59.9768 | 3.35 | 27.8911 | 5.9626 | 59.9883 | 6 | 27.876 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8821 | 5.7089 | 60.0056 | 3.35
27.8811 | 5.7382 | 60.0114 | 3.35 | 27.9096 | 5.8253 | 59.9768 | 3.35 | 27.8994 | 5.9628 | 59.9883 | 6 | 27.8844 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8904 | 5.709 | 60.0056 | 3.35
27.8895 | 5.7378 | 60.0114 | 3.35 | 27.9179 | 5.8253 | 59.9768 | 3.35 | 27.9077 | 5.9631 | 59.9883 | 6 | 27.8927 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.8987 | 5.709 | 60.0056 | 3.35
27.8978 | 5.7374 | 60.0114 | 3.35 | 27.9262 | 5.8254 | 59.9768 | 3.35 | 27.9161 | 5.9634 | 59.9883 | 6 | 27.9011 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9071 | 5.7091 | 60.0056 | 3.35
27.9061 | 5.7371 | 60.0114 | 3.35 | 27.9346 | 5.8254 | 59.9768 | 3.35 | 27.9244 | 5.9636 | 59.9883 | 6 | 27.9094 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9154 | 5.7092 | 60.0056 | 3.35
27.9145 | 5.7368 | 60.0114 | 3.35 | 27.9429 | 5.8253 | 59.9768 | 3.35 | 27.9327 | 5.9639 | 59.9883 | 6 | 27.9177 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9237 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9228 | 5.7364 | 60.0056 | 3.35 | 27.9512 | 5.8251 | 59.9768 | 3.35 | 27.941 | 5.9642 | 59.9883 | 6 | 27.926 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.932 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9311 | 5.7361 | 60.0056 | 3.35 | 27.9596 | 5.825 | 59.9768 | 3.35 | 27.9494 | 5.9642 | 59.9883 | 6 | 27.9343 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9404 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9394 | 5.736 | 60.0056 | 3.35 | 27.9679 | 5.8249 | 59.9768 | 3.35 | 27.9577 | 5.9643 | 59.9883 | 6 | 27.9427 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9487 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9478 | 5.7359 | 60.0056 | 3.35 | 27.9763 | 5.8247 | 59.9768 | 3.35 | 27.9661 | 5.9644 | 59.9883 | 6 | 27.951 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.957 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9561 | 5.7345 | 60.0056 | 3.35 | 27.9846 | 5.8245 | 59.9768 | 3.35 | 27.9744 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 27.9594 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9653 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9644 | 5.733 | 60.0056 | 3.35 | 27.9929 | 5.8243 | 59.9768 | 3.35 | 27.9827 | 5.9644 | 59.9883 | 6 | 27.9677 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9738 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9728 | 5.7311 | 60.0056 | 3.35 | 28.0013 | 5.8241 | 59.9768 | 3.35 | 27.9911 | 5.9644 | 59.9883 | 6 | 27.976 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9821 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9811 | 5.7292 | 60.0056 | 3.35 | 28.0096 | 5.8239 | 59.9768 | 3.35 | 27.9994 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 27.9843 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9904 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9894 | 5.7279 | 60.0056 | 3.35 | 28.0179 | 5.8236 | 59.9768 | 3.35 | 28.0078 | 5.9645 | 59.9883 | 6 | 27.9927 | 5.9242 | 60.0171 | 3.35 | 27.9987 | 5.7093 | 60.0056 | 3.35
27.9978 | 5.7266 | 60.0056 | 3.35 | 28.0263 | 5.8226 | 59.9768 | 3.35 | 28.0161 | 5.9646 | 59.9883 | 6 | 28.001 | 5.9244 | 60.0171 | 3.35 | 28.0071 | 5.7092 | 60.0056 | 3.35
28.0061 | 5.7252 | 60.0056 | 3.35 | 28.0346 | 5.8215 | 59.9768 | 3.35 | 28.0244 | 5.9646 | 59.9883 | 6 | 28.0093 | 5.9246 | 60.0171 | 3.35 | 28.0154 | 5.7091 | 60.0056 | 3.35
28.0144 | 5.7238 | 60.0056 | 3.35 | 28.0429 | 5.8205 | 59.9768 | 3.35 | 28.0327 | 5.9647 | 59.9883 | 6 | 28.0176 | 5.9248 | 60.0171 | 3.35 | 28.0237 | 5.709 | 60.0056 | 3.35
28.0228 | 5.7227 | 60.0056 | 3.35 | 28.0513 | 5.8195 | 59.9768 | 3.35 | 28.0411 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 28.026 | 5.925 | 60.0171 | 3.35 | 28.032 | 5.7089 | 60.0056 | 3.35
28.0311 | 5.7215 | 60.0056 | 3.35 | 28.0596 | 5.8183 | 59.9768 | 3.35 | 28.0494 | 5.9648 | 59.9883 | 6 | 28.0343 | 5.9251 | 60.0171 | 3.35 | 28.0404 | 5.7088 | 60.0113 | 3.35
28.0394 | 5.7217 | 60.0056 | 3.35 | 28.068 | 5.817 | 59.9768 | 3.35 | 28.0577 | 5.9649 | 59.9883 | 6 | 28.0427 | 5.9253 | 60.0171 | 3.35 | 28.0487 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.0478 | 5.7219 | 60.0056 | 3.35 | 28.0763 | 5.8158 | 59.9711 | 3.35 | 28.0661 | 5.9651 | 59.9883 | 6 | 28.051 | 5.9255 | 60.0171 | 3.35 | 28.057 | 5.7085 | 60.0113 | 3.35
28.0561 | 5.7227 | 60.0056 | 3.35 | 28.0846 | 5.8146 | 59.9711 | 3.35 | 28.0744 | 5.9654 | 59.9883 | 6 | 28.0593 | 5.9257 | 60.0171 | 3.35 | 28.0653 | 5.7084 | 60.0113 | 3.35
28.0644 | 5.7235 | 60.0056 | 3.35 | 28.093 | 5.8135 | 59.9711 | 3.35 | 28.0828 | 5.9656 | 59.9883 | 6 | 28.0676 | 5.9258 | 60.0171 | 3.35 | 28.0737 | 5.7083 | 60.0113 | 3.35
28.0728 | 5.7237 | 60.0056 | 3.35 | 28.1013 | 5.8123 | 59.9711 | 3.35 | 28.0911 | 5.9659 | 59.9883 | 6 | 28.076 | 5.926 | 60.0171 | 3.35 | 28.082 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.0811 | 5.7239 | 60.0056 | 3.35 | 28.1096 | 5.8121 | 59.9711 | 3.35 | 28.0994 | 5.9662 | 59.9883 | 6 | 28.0843 | 5.9261 | 60.0171 | 3.35 | 28.0903 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.0894 | 5.7241 | 60.0056 | 3.35 | 28.118 | 5.8119 | 59.9711 | 3.35 | 28.1078 | 5.9664 | 59.9883 | 6 | 28.0927 | 5.9262 | 60.0171 | 3.35 | 28.0986 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.0978 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1263 | 5.8103 | 59.9711 | 3.35 | 28.1161 | 5.9667 | 59.9883 | 6 | 28.101 | 5.9263 | 60.0171 | 3.35 | 28.1071 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1061 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1346 | 5.8087 | 59.9711 | 3.35 | 28.1245 | 5.967 | 59.9883 | 6 | 28.1093 | 5.9264 | 60.0171 | 3.35 | 28.1154 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1144 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.143 | 5.8072 | 59.9711 | 3.35 | 28.1328 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 28.1176 | 5.9267 | 60.0171 | 3.35 | 28.1237 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1228 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1513 | 5.8058 | 59.9711 | 3.35 | 28.1411 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.126 | 5.927 | 60.0171 | 3.35 | 28.1321 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1311 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1597 | 5.8043 | 59.9711 | 3.35 | 28.1494 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1343 | 5.9273 | 60.0171 | 3.35 | 28.1404 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1394 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.168 | 5.8029 | 59.9711 | 3.35 | 28.1578 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1426 | 5.9276 | 60.0171 | 3.35 | 28.1487 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1478 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1763 | 5.8015 | 59.9711 | 3.35 | 28.1661 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1509 | 5.9279 | 60.0171 | 3.35 | 28.157 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1561 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.1847 | 5.8 | 59.9711 | 3.35 | 28.1744 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1593 | 5.9282 | 60.0171 | 3.35 | 28.1654 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1644 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.193 | 5.7986 | 59.9711 | 3.35 | 28.1828 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1676 | 5.9283 | 60.0171 | 3.35 | 28.1737 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1728 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2014 | 5.7972 | 59.9711 | 3.35 | 28.1911 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.176 | 5.9285 | 60.0171 | 3.35 | 28.182 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1811 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2097 | 5.7972 | 59.9711 | 3.35 | 28.1995 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1843 | 5.9289 | 60.0171 | 3.35 | 28.1903 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1894 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.218 | 5.7972 | 59.9711 | 3.35 | 28.2078 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.1926 | 5.9292 | 60.0171 | 3.35 | 28.1987 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.1978 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2264 | 5.7977 | 59.9711 | 3.35 | 28.2161 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.2009 | 5.9294 | 60.0171 | 3.35 | 28.207 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.2061 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2347 | 5.7983 | 59.9711 | 3.35 | 28.2244 | 5.9675 | 59.9883 | 6 | 28.2093 | 5.9295 | 60.0171 | 3.35 | 28.2153 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.2144 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.243 | 5.7988 | 59.9711 | 3.35 | 28.2328 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 28.2176 | 5.9297 | 60.0171 | 3.35 | 28.2236 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.2228 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2514 | 5.7994 | 59.9711 | 3.35 | 28.2411 | 5.9674 | 59.9883 | 6 | 28.226 | 5.9298 | 60.0171 | 3.35 | 28.2321 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.2311 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2597 | 5.8 | 59.9711 | 3.35 | 28.2495 | 5.9673 | 59.9883 | 6 | 28.2343 | 5.93 | 60.0171 | 3.35 | 28.2404 | 5.7083 | 60.0113 | 3.35
28.2394 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2681 | 5.8006 | 59.9711 | 3.35 | 28.2578 | 5.9672 | 59.9883 | 6 | 28.2426 | 5.9302 | 60.0171 | 3.35 | 28.2487 | 5.7083 | 60.0113 | 3.35
28.2478 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2764 | 5.8012 | 59.9711 | 3.35 | 28.2661 | 5.9671 | 59.9883 | 6 | 28.2509 | 5.93 | 60.0171 | 3.35 | 28.257 | 5.7084 | 60.0113 | 3.35
28.2561 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2847 | 5.8017 | 59.9711 | 3.35 | 28.2745 | 5.967 | 59.9883 | 6 | 28.2593 | 5.9299 | 60.0171 | 3.35 | 28.2654 | 5.7084 | 60.0113 | 3.35
28.2644 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.2931 | 5.8023 | 59.9711 | 3.35 | 28.2828 | 5.9669 | 59.9883 | 6 | 28.2676 | 5.9296 | 60.0171 | 3.35 | 28.2737 | 5.7085 | 60.0113 | 3.35
28.2728 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3014 | 5.8029 | 59.9711 | 3.35 | 28.2911 | 5.9667 | 59.9883 | 6 | 28.2759 | 5.9293 | 60.0171 | 3.35 | 28.282 | 5.7085 | 60.0113 | 3.35
28.2811 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3098 | 5.803 | 59.9711 | 3.35 | 28.2994 | 5.9666 | 59.9883 | 6 | 28.2842 | 5.929 | 60.0171 | 3.35 | 28.2903 | 5.7086 | 60.0113 | 3.35
28.2894 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3181 | 5.803 | 59.9711 | 3.35 | 28.3078 | 5.9664 | 59.9883 | 6 | 28.2926 | 5.9287 | 60.0171 | 3.35 | 28.2987 | 5.7086 | 60.0113 | 3.35
28.2977 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3264 | 5.803 | 59.9711 | 3.35 | 28.3162 | 5.9663 | 59.9883 | 6 | 28.3009 | 5.9284 | 60.0171 | 3.35 | 28.307 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3061 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3347 | 5.8031 | 59.9711 | 3.35 | 28.3245 | 5.9662 | 59.9883 | 6 | 28.3093 | 5.9281 | 60.0171 | 3.35 | 28.3153 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3144 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3431 | 5.803 | 59.9711 | 3.35 | 28.3328 | 5.966 | 59.9883 | 6 | 28.3176 | 5.9278 | 60.0171 | 3.35 | 28.3236 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3227 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3514 | 5.803 | 59.9711 | 3.35 | 28.3411 | 5.9658 | 59.9883 | 6 | 28.3259 | 5.9274 | 60.0171 | 3.35 | 28.332 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3311 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3598 | 5.8029 | 59.9711 | 3.35 | 28.3495 | 5.9661 | 59.9883 | 6 | 28.3342 | 5.9274 | 60.0171 | 3.35 | 28.3403 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3394 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3681 | 5.8029 | 59.9711 | 3.35 | 28.3578 | 5.9665 | 59.9883 | 6 | 28.3426 | 5.9274 | 60.0171 | 3.35 | 28.3486 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3477 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3764 | 5.8028 | 59.9711 | 3.35 | 28.3661 | 5.9668 | 59.9825 | 6 | 28.3509 | 5.9275 | 60.0171 | 3.35 | 28.3569 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3561 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3848 | 5.8028 | 59.9711 | 3.35 | 28.3745 | 5.9672 | 59.9825 | 6 | 28.3593 | 5.9275 | 60.0171 | 3.35 | 28.3654 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.3644 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.3931 | 5.8027 | 59.9711 | 3.35 | 28.3828 | 5.9676 | 59.9825 | 6 | 28.3676 | 5.9273 | 60.0171 | 3.35 | 28.3737 | 5.7088 | 60.0113 | 3.35
28.3727 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4015 | 5.8027 | 59.9711 | 3.35 | 28.3912 | 5.968 | 59.9825 | 6 | 28.3759 | 5.9272 | 60.0171 | 3.35 | 28.382 | 5.7089 | 60.0113 | 3.35
28.3811 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4098 | 5.8026 | 59.9711 | 3.35 | 28.3995 | 5.9685 | 59.9825 | 6 | 28.3842 | 5.927 | 60.0171 | 3.35 | 28.3903 | 5.7089 | 60.0113 | 3.35
28.3894 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4181 | 5.8026 | 59.9711 | 3.35 | 28.4078 | 5.969 | 59.9825 | 6 | 28.3926 | 5.9268 | 60.0171 | 3.35 | 28.3987 | 5.709 | 60.0113 | 3.35
28.3977 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4265 | 5.8022 | 59.9711 | 3.35 | 28.4161 | 5.9696 | 59.9825 | 6 | 28.4009 | 5.9266 | 60.0229 | 3.35 | 28.407 | 5.7091 | 60.0113 | 3.35
28.4061 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4348 | 5.8017 | 59.9711 | 3.35 | 28.4245 | 5.9702 | 59.9825 | 6 | 28.4092 | 5.9264 | 60.0229 | 3.35 | 28.4153 | 5.7091 | 60.0113 | 3.35
28.4144 | 5.7243 | 60.0056 | 3.35 | 28.4431 | 5.8008 | 59.9711 | 3.35 | 28.4328 | 5.9702 | 59.9825 | 6 | 28.4175 | 5.9262 | 60.0229 | 3.35 | 28.4236 | 5.7092 | 60.0113 | 3.35
28.4227 | 5.7243 | 60.0114 | 3.35 | 28.4515 | 5.7999 | 59.9711 | 3.35 | 28.4412 | 5.9703 | 59.9825 | 6 | 28.4259 | 5.926 | 60.0229 | 3.35 | 28.432 | 5.7093 | 60.0113 | 3.35
28.4311 | 5.7243 | 60.0114 | 3.35 | 28.4598 | 5.799 | 59.9711 | 3.35 | 28.4495 | 5.9704 | 59.9825 | 6 | 28.4342 | 5.9258 | 60.0229 | 3.35 | 28.4403 | 5.7093 | 60.0113 | 3.35
28.4394 | 5.7243 | 60.0114 | 3.35 | 28.4681 | 5.7981 | 59.9711 | 3.35 | 28.4578 | 5.9704 | 59.9825 | 6 | 28.4426 | 5.9256 | 60.0229 | 3.35 | 28.4486 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4477 | 5.7243 | 60.0114 | 3.35 | 28.4765 | 5.797 | 59.9711 | 3.35 | 28.4662 | 5.9705 | 59.9825 | 6 | 28.4509 | 5.9256 | 60.0229 | 3.35 | 28.4569 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4561 | 5.7241 | 60.0114 | 3.35 | 28.4848 | 5.7959 | 59.9711 | 3.35 | 28.4745 | 5.9705 | 59.9825 | 6 | 28.4592 | 5.9256 | 60.0229 | 3.35 | 28.4653 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4644 | 5.7238 | 60.0114 | 3.35 | 28.4932 | 5.7937 | 59.9711 | 3.35 | 28.4828 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.4675 | 5.9256 | 60.0229 | 3.35 | 28.4736 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4727 | 5.7235 | 60.0114 | 3.35 | 28.5015 | 5.7916 | 59.9711 | 3.35 | 28.4911 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.4759 | 5.9256 | 60.0229 | 3.35 | 28.4819 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4811 | 5.7231 | 60.0114 | 3.35 | 28.5098 | 5.7899 | 59.9711 | 3.35 | 28.4995 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.4842 | 5.9258 | 60.0229 | 3.35 | 28.4902 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4894 | 5.7227 | 60.0114 | 3.35 | 28.5182 | 5.7882 | 59.9711 | 3.35 | 28.5079 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.4925 | 5.9259 | 60.0229 | 3.35 | 28.4987 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.4977 | 5.7223 | 60.0114 | 3.35 | 28.5265 | 5.787 | 59.9711 | 3.35 | 28.5162 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5009 | 5.926 | 60.0229 | 3.35 | 28.507 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5061 | 5.7219 | 60.0114 | 3.35 | 28.5349 | 5.7857 | 59.9711 | 3.35 | 28.5245 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5092 | 5.9261 | 60.0229 | 3.35 | 28.5153 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5144 | 5.7215 | 60.0114 | 3.35 | 28.5432 | 5.7844 | 59.9711 | 3.35 | 28.5328 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5175 | 5.9261 | 60.0229 | 3.35 | 28.5236 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5227 | 5.7211 | 60.0114 | 3.35 | 28.5515 | 5.783 | 59.9711 | 3.35 | 28.5412 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5258 | 5.9262 | 60.0229 | 3.35 | 28.532 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.531 | 5.7207 | 60.0114 | 3.35 | 28.5598 | 5.7818 | 59.9711 | 3.35 | 28.5495 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5342 | 5.9248 | 60.0229 | 3.35 | 28.5403 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5394 | 5.7205 | 60.0114 | 3.35 | 28.5682 | 5.7806 | 59.9711 | 3.35 | 28.5579 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5425 | 5.9234 | 60.0229 | 3.35 | 28.5486 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5477 | 5.7204 | 60.0114 | 3.35 | 28.5765 | 5.7805 | 59.9711 | 3.35 | 28.5662 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5508 | 5.922 | 60.0229 | 3.35 | 28.5569 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.556 | 5.7203 | 60.0114 | 3.35 | 28.5849 | 5.7803 | 59.9711 | 3.35 | 28.5745 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5591 | 5.9206 | 60.0229 | 3.35 | 28.5653 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5644 | 5.7202 | 60.0114 | 3.35 | 28.5932 | 5.7801 | 59.9711 | 3.35 | 28.5829 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5675 | 5.9191 | 60.0344 | 3.35 | 28.5736 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5727 | 5.7201 | 60.0114 | 3.35 | 28.6015 | 5.7799 | 59.9711 | 3.35 | 28.5912 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5758 | 5.9175 | 60.0344 | 3.35 | 28.5819 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.581 | 5.7201 | 60.0114 | 3.35 | 28.6099 | 5.7798 | 59.9711 | 3.35 | 28.5995 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5842 | 5.9148 | 60.0344 | 3.35 | 28.5902 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5894 | 5.72 | 60.0114 | 3.35 | 28.6182 | 5.7797 | 59.9711 | 3.35 | 28.6078 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.5925 | 5.912 | 60.0344 | 3.35 | 28.5986 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.5977 | 5.7199 | 60.0114 | 3.35 | 28.6266 | 5.7797 | 59.9711 | 3.35 | 28.6162 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6008 | 5.9093 | 60.0344 | 3.35 | 28.6069 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.606 | 5.7195 | 60.0114 | 3.35 | 28.6349 | 5.7798 | 59.9711 | 3.35 | 28.6246 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6091 | 5.9065 | 60.0344 | 3.35 | 28.6152 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6144 | 5.7191 | 60.0114 | 3.35 | 28.6432 | 5.7799 | 59.9711 | 3.35 | 28.6329 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6175 | 5.9053 | 60.0344 | 3.35 | 28.6235 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6227 | 5.7187 | 60.0114 | 3.35 | 28.6516 | 5.7799 | 59.9711 | 3.35 | 28.6412 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6258 | 5.904 | 60.0344 | 3.35 | 28.632 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.631 | 5.7182 | 60.0114 | 3.35 | 28.6599 | 5.78 | 59.9711 | 3.35 | 28.6495 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6341 | 5.9027 | 60.0344 | 3.35 | 28.6403 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6394 | 5.7178 | 60.0114 | 3.35 | 28.6682 | 5.7801 | 59.9711 | 3.35 | 28.6579 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6425 | 5.9014 | 60.0344 | 3.35 | 28.6486 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6477 | 5.7174 | 60.0114 | 3.35 | 28.6766 | 5.7802 | 59.9711 | 3.35 | 28.6662 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6508 | 5.9002 | 60.0344 | 3.35 | 28.6569 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.656 | 5.717 | 60.0114 | 3.35 | 28.6849 | 5.7803 | 59.9711 | 3.35 | 28.6746 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6591 | 5.8989 | 60.0344 | 3.35 | 28.6653 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6644 | 5.7166 | 60.0114 | 3.35 | 28.6933 | 5.7807 | 59.9711 | 3.35 | 28.6829 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6674 | 5.8989 | 60.0344 | 3.35 | 28.6736 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6727 | 5.7163 | 60.0114 | 3.35 | 28.7016 | 5.7811 | 59.9711 | 3.35 | 28.6912 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6758 | 5.8988 | 60.0344 | 3.35 | 28.6819 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.681 | 5.716 | 60.0114 | 3.35 | 28.7099 | 5.78 | 59.9711 | 3.35 | 28.6996 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6841 | 5.8988 | 60.0344 | 3.35 | 28.6903 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6894 | 5.7161 | 60.0114 | 3.35 | 28.7183 | 5.7789 | 59.9711 | 3.35 | 28.7079 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.6924 | 5.8987 | 60.0344 | 3.35 | 28.6986 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.6977 | 5.7162 | 60.0114 | 3.35 | 28.7266 | 5.7777 | 59.9711 | 3.35 | 28.7162 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7007 | 5.8986 | 60.0344 | 3.35 | 28.7069 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.706 | 5.7166 | 60.0114 | 3.35 | 28.735 | 5.7766 | 59.9711 | 3.35 | 28.7246 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7091 | 5.8986 | 60.0344 | 3.35 | 28.7152 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7143 | 5.717 | 60.0114 | 3.35 | 28.7433 | 5.7755 | 59.9711 | 3.35 | 28.7329 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7174 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7236 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7227 | 5.7174 | 60.0114 | 3.35 | 28.7516 | 5.7744 | 59.9711 | 3.35 | 28.7413 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7257 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 28.7319 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.731 | 5.7178 | 60.0114 | 3.35 | 28.7599 | 5.7733 | 59.9711 | 3.35 | 28.7496 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7341 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7402 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7393 | 5.7183 | 60.0114 | 3.35 | 28.7683 | 5.7722 | 59.9711 | 3.35 | 28.7579 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7424 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7485 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7477 | 5.7187 | 60.0114 | 3.35 | 28.7766 | 5.7708 | 59.9711 | 3.35 | 28.7662 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7507 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.757 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.756 | 5.7161 | 60.0056 | 3.35 | 28.785 | 5.7694 | 59.9711 | 3.35 | 28.7746 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.759 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7653 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7643 | 5.7135 | 60.0056 | 3.35 | 28.7933 | 5.7694 | 59.9711 | 3.35 | 28.783 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7674 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7736 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7727 | 5.7112 | 60.0056 | 3.35 | 28.8016 | 5.7694 | 59.9711 | 3.35 | 28.7913 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7757 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7819 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.781 | 5.7089 | 60.0056 | 3.35 | 28.81 | 5.7693 | 59.9711 | 3.35 | 28.7996 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7841 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7903 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7893 | 5.7064 | 60.0056 | 3.35 | 28.8183 | 5.7692 | 59.9711 | 3.35 | 28.8079 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.7924 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.7986 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.7977 | 5.7038 | 60.0056 | 3.35 | 28.8267 | 5.769 | 59.9711 | 3.35 | 28.8163 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8007 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.8069 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.806 | 5.7013 | 60.0056 | 3.35 | 28.835 | 5.7689 | 59.9711 | 3.35 | 28.8246 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.809 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.8152 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8143 | 5.6988 | 60.0056 | 3.35 | 28.8433 | 5.7687 | 59.9711 | 3.35 | 28.8329 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8173 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.8236 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8227 | 5.6963 | 60.0056 | 3.35 | 28.8517 | 5.7685 | 59.9711 | 3.35 | 28.8413 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8257 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 28.8319 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.831 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 28.86 | 5.7684 | 59.9711 | 3.35 | 28.8496 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.834 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 28.8402 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8393 | 5.6942 | 60.0056 | 3.35 | 28.8683 | 5.7682 | 59.9711 | 3.35 | 28.858 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8423 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 28.8485 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8477 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.8767 | 5.7681 | 59.9711 | 3.35 | 28.8663 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8506 | 5.8983 | 60.0344 | 3.35 | 28.8569 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.856 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.885 | 5.768 | 59.9711 | 3.35 | 28.8746 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.859 | 5.8982 | 60.0344 | 3.35 | 28.8652 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8643 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.8933 | 5.768 | 59.9711 | 3.35 | 28.8829 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8673 | 5.8981 | 60.0344 | 3.35 | 28.8735 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8727 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.9017 | 5.768 | 59.9711 | 3.35 | 28.8913 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8757 | 5.8979 | 60.0344 | 3.35 | 28.8818 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.881 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.91 | 5.7679 | 59.9711 | 3.35 | 28.8997 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.884 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 28.8903 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8893 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.9184 | 5.7679 | 59.9711 | 3.35 | 28.908 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.8923 | 5.8976 | 60.0344 | 3.35 | 28.8986 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.8977 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.9267 | 5.7679 | 59.9711 | 3.35 | 28.9163 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9006 | 5.8976 | 60.0344 | 3.35 | 28.9069 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.906 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.935 | 5.7679 | 59.9711 | 3.35 | 28.9246 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9089 | 5.8975 | 60.0344 | 3.35 | 28.9152 | 5.7094 | 60.0113 | 3.35
28.9143 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.9434 | 5.7678 | 59.9711 | 3.35 | 28.933 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9173 | 5.8974 | 60.0344 | 3.35 | 28.9236 | 5.7093 | 60.0113 | 3.35
28.9227 | 5.6946 | 60.0056 | 3.35 | 28.9517 | 5.7677 | 59.9711 | 3.35 | 28.9413 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9256 | 5.8973 | 60.0344 | 3.35 | 28.9319 | 5.7092 | 60.0113 | 3.35
28.931 | 5.6945 | 60.0056 | 3.35 | 28.9601 | 5.7676 | 59.9711 | 3.35 | 28.9496 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.934 | 5.8973 | 60.0344 | 3.35 | 28.9402 | 5.7091 | 60.0113 | 3.35
28.9393 | 5.6944 | 60.0056 | 3.35 | 28.9684 | 5.7676 | 59.9711 | 3.35 | 28.958 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9423 | 5.8973 | 60.0344 | 3.35 | 28.9485 | 5.7089 | 60.0113 | 3.35
28.9477 | 5.6944 | 60.0056 | 3.35 | 28.9767 | 5.7675 | 59.9711 | 3.35 | 28.9663 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9506 | 5.8974 | 60.0344 | 3.35 | 28.9569 | 5.7088 | 60.0113 | 3.35
28.956 | 5.6943 | 60.0056 | 3.35 | 28.9851 | 5.7675 | 59.9711 | 3.35 | 28.9747 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 28.9589 | 5.8975 | 60.0344 | 3.35 | 28.9652 | 5.7087 | 60.0113 | 3.35
28.9643 | 5.6942 | 60.0056 | 3.35 | 28.9934 | 5.7675 | 59.9711 | 3.35 | 28.983 | 5.9708 | 59.9825 | 6 | 28.9673 | 5.8976 | 60.0344 | 3.35 | 28.9735 | 5.7086 | 60.0113 | 3.35
28.9727 | 5.6941 | 60.0056 | 3.35 | 29.0017 | 5.7675 | 59.9711 | 3.35 | 28.9913 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 28.9756 | 5.8977 | 60.0344 | 3.35 | 28.9818 | 5.7085 | 60.0113 | 3.35
28.981 | 5.6941 | 60.0056 | 3.35 | 29.0101 | 5.7677 | 59.9711 | 3.35 | 28.9996 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 28.9839 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 28.9902 | 5.7084 | 60.0113 | 3.35
28.9893 | 5.694 | 60.0056 | 3.35 | 29.0184 | 5.768 | 59.9711 | 3.35 | 29.008 | 5.9709 | 59.9825 | 6 | 28.9922 | 5.8979 | 60.0344 | 3.35 | 28.9985 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
28.9977 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0268 | 5.7682 | 59.9711 | 3.35 | 29.0164 | 5.9707 | 59.9825 | 6 | 29.0005 | 5.8979 | 60.0344 | 3.35 | 29.0068 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
29.006 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0351 | 5.7684 | 59.9711 | 3.35 | 29.0247 | 5.9706 | 59.9825 | 6 | 29.0089 | 5.898 | 60.0344 | 3.35 | 29.0151 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
29.0143 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0434 | 5.7687 | 59.9711 | 3.35 | 29.033 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 29.0172 | 5.8981 | 60.0344 | 3.35 | 29.0236 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
29.0226 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0518 | 5.7689 | 59.9711 | 3.35 | 29.0413 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 29.0256 | 5.8983 | 60.0344 | 3.35 | 29.0319 | 5.7082 | 60.0113 | 3.35
29.031 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0601 | 5.7691 | 59.9711 | 3.35 | 29.0497 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 29.0339 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.0402 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0393 | 5.6939 | 60.0056 | 3.35 | 29.0685 | 5.7693 | 59.9711 | 3.35 | 29.058 | 5.9707 | 59.9883 | 6 | 29.0422 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 29.0485 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0476 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 29.0768 | 5.7684 | 59.9711 | 3.35 | 29.0663 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 29.0505 | 5.8986 | 60.0344 | 3.35 | 29.0569 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.056 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 29.0851 | 5.7675 | 59.9711 | 3.35 | 29.0747 | 5.9704 | 59.9883 | 6 | 29.0589 | 5.8987 | 60.0344 | 3.35 | 29.0652 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0643 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 29.0934 | 5.7664 | 59.9711 | 3.35 | 29.083 | 5.9705 | 59.9883 | 6 | 29.0672 | 5.8988 | 60.0344 | 3.35 | 29.0735 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0726 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 29.1018 | 5.7653 | 59.9711 | 3.35 | 29.0914 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 29.0756 | 5.8989 | 60.0344 | 3.35 | 29.0818 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.081 | 5.6938 | 60.0056 | 3.35 | 29.1101 | 5.7644 | 59.9711 | 3.35 | 29.0997 | 5.9708 | 59.9883 | 6 | 29.0839 | 5.899 | 60.0344 | 3.35 | 29.0902 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0893 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1185 | 5.7634 | 59.9711 | 3.35 | 29.108 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 29.0922 | 5.8991 | 60.0344 | 3.35 | 29.0985 | 5.7082 | 60.0171 | 3.35
29.0976 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1268 | 5.7625 | 59.9711 | 3.35 | 29.1163 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 29.1005 | 5.8991 | 60.0344 | 3.35 | 29.1068 | 5.7083 | 60.0171 | 3.35
29.106 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1351 | 5.7616 | 59.9711 | 3.35 | 29.1247 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 29.1088 | 5.8991 | 60.0344 | 3.35 | 29.1151 | 5.7083 | 60.0171 | 3.35
29.1143 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1435 | 5.7607 | 59.9711 | 3.35 | 29.133 | 5.9712 | 59.9883 | 6 | 29.1172 | 5.8991 | 60.0344 | 3.35 | 29.1235 | 5.7083 | 60.0171 | 3.35
29.1226 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1518 | 5.7597 | 59.9711 | 3.35 | 29.1414 | 5.9713 | 59.9883 | 6 | 29.1255 | 5.899 | 60.0344 | 3.35 | 29.1318 | 5.7083 | 60.0171 | 3.35
29.131 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1602 | 5.7594 | 59.9711 | 3.35 | 29.1497 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 29.1339 | 5.8989 | 60.0344 | 3.35 | 29.1401 | 5.7062 | 60.0171 | 3.35
29.1393 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1685 | 5.7591 | 59.9711 | 3.35 | 29.158 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 29.1422 | 5.8988 | 60.0344 | 3.35 | 29.1484 | 5.7041 | 60.0171 | 3.35
29.1476 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1768 | 5.7587 | 59.9711 | 3.35 | 29.1664 | 5.9715 | 59.9883 | 6 | 29.1505 | 5.8988 | 60.0344 | 3.35 | 29.1569 | 5.6996 | 60.0171 | 3.35
29.156 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1852 | 5.7583 | 59.9711 | 3.35 | 29.1747 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 29.1588 | 5.8987 | 60.0344 | 3.35 | 29.1652 | 5.6952 | 60.0171 | 3.35
29.1643 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.1935 | 5.7578 | 59.9711 | 3.35 | 29.183 | 5.9716 | 59.9883 | 6 | 29.1672 | 5.8986 | 60.0344 | 3.35 | 29.1735 | 5.6907 | 60.0171 | 3.35
29.1726 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.2018 | 5.7573 | 59.9711 | 3.35 | 29.1913 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 29.1755 | 5.8986 | 60.0344 | 3.35 | 29.1818 | 5.6863 | 60.0171 | 3.35
29.181 | 5.6937 | 60.0114 | 3.35 | 29.2102 | 5.7566 | 59.9711 | 3.35 | 29.1997 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.1838 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 29.1902 | 5.6818 | 60.0171 | 3.35
29.1893 | 5.6923 | 60.0114 | 3.35 | 29.2185 | 5.756 | 59.9711 | 3.35 | 29.208 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.1921 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.1985 | 5.6773 | 60.0171 | 3.35
29.1976 | 5.6908 | 60.0114 | 3.35 | 29.2268 | 5.7555 | 59.9711 | 3.35 | 29.2164 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.2004 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.2068 | 5.6728 | 60.0171 | 3.35
29.206 | 5.6894 | 60.0114 | 3.35 | 29.2352 | 5.755 | 59.9711 | 3.35 | 29.2247 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 29.2088 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.2151 | 5.6683 | 60.0171 | 3.35
29.2143 | 5.6879 | 60.0114 | 3.35 | 29.2435 | 5.755 | 59.9711 | 3.35 | 29.233 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 29.2171 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.2235 | 5.666 | 60.0171 | 3.35
29.2226 | 5.6851 | 60.0114 | 3.35 | 29.2519 | 5.7549 | 59.9711 | 3.35 | 29.2414 | 5.9717 | 59.9883 | 6 | 29.2255 | 5.8985 | 60.0344 | 3.35 | 29.2318 | 5.6638 | 60.0171 | 3.35
29.2309 | 5.6822 | 60.0114 | 3.35 | 29.2602 | 5.755 | 59.9711 | 3.35 | 29.2497 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.2338 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.2401 | 5.6639 | 60.0171 | 3.35
29.2393 | 5.6794 | 60.0114 | 3.35 | 29.2685 | 5.755 | 59.9711 | 3.35 | 29.2581 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.2421 | 5.8984 | 60.0344 | 3.35 | 29.2484 | 5.6639 | 60.0171 | 3.35
29.2476 | 5.6766 | 60.0114 | 3.35 | 29.2769 | 5.755 | 59.9711 | 3.35 | 29.2664 | 5.9719 | 59.9883 | 6 | 29.2504 | 5.8983 | 60.0344 | 3.35 | 29.2568 | 5.6618 | 60.0171 | 3.35
29.2559 | 5.6737 | 60.0114 | 3.35 | 29.2852 | 5.7549 | 59.9711 | 3.35 | 29.2747 | 5.972 | 59.9883 | 6 | 29.2588 | 5.8982 | 60.0344 | 3.35 | 29.2651 | 5.6596 | 60.0171 | 3.35
29.2643 | 5.6709 | 60.0114 | 3.35 | 29.2935 | 5.7548 | 59.9711 | 3.35 | 29.2831 | 5.9722 | 59.9883 | 6 | 29.2671 | 5.8982 | 60.0344 | 3.35 | 29.2734 | 5.6575 | 60.0171 | 3.35
29.2726 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.3019 | 5.7547 | 59.9711 | 3.35 | 29.2914 | 5.9724 | 59.9883 | 6 | 29.2754 | 5.8981 | 60.0344 | 3.35 | 29.2817 | 5.6553 | 60.0171 | 3.35
29.2809 | 5.668 | 60.0114 | 3.35 | 29.3102 | 5.7545 | 59.9711 | 3.35 | 29.2997 | 5.9721 | 59.9883 | 6 | 29.2838 | 5.8981 | 60.0344 | 3.35 | 29.2902 | 5.6532 | 60.0171 | 3.35
29.2893 | 5.6666 | 60.0114 | 3.35 | 29.3186 | 5.7543 | 59.9711 | 3.35 | 29.308 | 5.9718 | 59.9883 | 6 | 29.2921 | 5.898 | 60.0344 | 3.35 | 29.2985 | 5.6511 | 60.0171 | 3.35
29.2976 | 5.6652 | 60.0114 | 3.35 | 29.3269 | 5.7517 | 59.9711 | 3.35 | 29.3164 | 5.9714 | 59.9883 | 6 | 29.3004 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 29.3068 | 5.6489 | 60.0171 | 3.35
29.3059 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.3352 | 5.7491 | 59.9711 | 3.35 | 29.3247 | 5.9711 | 59.9883 | 6 | 29.3087 | 5.8977 | 60.0344 | 3.35 | 29.3151 | 5.6466 | 60.0171 | 3.35
29.3143 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.3436 | 5.7467 | 59.9711 | 3.35 | 29.3331 | 5.9709 | 59.9883 | 6 | 29.3171 | 5.8977 | 60.0344 | 3.35 | 29.3235 | 5.6444 | 60.0171 | 3.35
29.3226 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.3519 | 5.7442 | 59.9711 | 3.35 | 29.3414 | 5.9706 | 59.9883 | 6 | 29.3254 | 5.8977 | 60.0344 | 3.35 | 29.3318 | 5.6422 | 60.0171 | 3.35
29.3309 | 5.665 | 60.0114 | 3.35 | 29.3603 | 5.7419 | 59.9711 | 3.35 | 29.3497 | 5.9703 | 59.9883 | 6 | 29.3337 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 29.3401 | 5.6421 | 60.0171 | 3.35
29.3393 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.3686 | 5.7396 | 59.9711 | 3.35 | 29.3581 | 5.97 | 59.9883 | 6 | 29.342 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 29.3484 | 5.6419 | 60.0171 | 3.35
29.3476 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.3769 | 5.7372 | 59.9711 | 3.35 | 29.3664 | 5.9696 | 59.9825 | 6 | 29.3504 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 29.3568 | 5.6418 | 60.0171 | 3.35
29.3559 | 5.6657 | 60.0114 | 3.35 | 29.3853 | 5.7348 | 59.9711 | 3.35 | 29.3748 | 5.9692 | 59.9825 | 6 | 29.3587 | 5.8978 | 60.0344 | 3.35 | 29.3651 | 5.6417 | 60.0171 | 3.35
29.3643 | 5.6662 | 60.0114 | 3.35 | 29.3936 | 5.7325 | 59.9711 | 3.35 | 29.3831 | 5.9692 | 59.9825 | 6 | 29.367 | 5.8976 | 60.0344 | 3.35 | 29.3734 | 5.6415 | 60.0113 | 3.35
29.3726 | 5.6667 | 60.0114 | 3.35 | 29.4019 | 5.7302 | 59.9711 | 3.35 | 29.3914 | 5.9693 | 59.9825 | 6 | 29.3754 | 5.8974 | 60.0344 | 3.35 | 29.3817 | 5.6412 | 60.0113 | 3.35
29.3809 | 5.6673 | 60.0114 | 3.35 | 29.4103 | 5.7292 | 59.9653 | 3.35 | 29.3997 | 5.9694 | 59.9825 | 6 | 29.3837 | 5.8973 | 60.0344 | 3.35 | 29.3901 | 5.641 | 60.0113 | 3.35
29.3893 | 5.6678 | 60.0114 | 3.35 | 29.4186 | 5.7283 | 59.9653 | 3.35 | 29.4081 | 5.9696 | 59.9825 | 6 | 29.392 | 5.8971 | 60.0344 | 3.35 | 29.3984 | 5.6407 | 60.0113 | 3.35
29.3976 | 5.6684 | 60.0114 | 3.35 | 29.4269 | 5.7272 | 59.9653 | 3.35 | 29.4164 | 5.9697 | 59.9825 | 6 | 29.4003 | 5.8968 | 60.0344 | 3.35 | 29.4067 | 5.6405 | 60.0113 | 3.35
29.4059 | 5.6689 | 60.0114 | 3.35 | 29.4353 | 5.7262 | 59.9653 | 3.35 | 29.4247 | 5.9698 | 59.9825 | 6 | 29.4087 | 5.8965 | 60.0344 | 3.35 | 29.415 | 5.6402 | 60.0113 | 3.35
29.4142 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.4436 | 5.7252 | 59.9653 | 3.35 | 29.4331 | 5.9699 | 59.9825 | 6 | 29.417 | 5.8961 | 60.0344 | 3.35 | 29.4235 | 5.6401 | 60.0113 | 3.35
29.4226 | 5.6699 | 60.0114 | 3.35 | 29.452 | 5.7242 | 59.9653 | 3.35 | 29.4414 | 5.9699 | 59.9825 | 6 | 29.4254 | 5.8958 | 60.0344 | 3.35 | 29.4318 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
29.4309 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.4603 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.4498 | 5.97 | 59.9825 | 6 | 29.4337 | 5.8955 | 60.0344 | 3.35 | 29.4401 | 5.6399 | 60.0113 | 3.35
29.4392 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.4686 | 5.7224 | 59.9653 | 3.35 | 29.4581 | 5.9701 | 59.9825 | 6 | 29.442 | 5.8951 | 60.0344 | 3.35 | 29.4484 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4476 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.477 | 5.7219 | 59.9653 | 3.35 | 29.4664 | 5.9696 | 59.9825 | 6 | 29.4503 | 5.8948 | 60.0344 | 3.35 | 29.4568 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4559 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.4853 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 29.4748 | 5.969 | 59.9825 | 6 | 29.4586 | 5.8945 | 60.0344 | 3.35 | 29.4651 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4642 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.4937 | 5.7219 | 59.9653 | 3.35 | 29.4831 | 5.9683 | 59.9825 | 6 | 29.467 | 5.8943 | 60.0344 | 3.35 | 29.4734 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4726 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.502 | 5.7224 | 59.9653 | 3.35 | 29.4915 | 5.9677 | 59.9825 | 6 | 29.4753 | 5.894 | 60.0344 | 3.35 | 29.4817 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4809 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.5103 | 5.7228 | 59.9653 | 3.35 | 29.4998 | 5.967 | 59.9825 | 6 | 29.4836 | 5.8938 | 60.0344 | 3.35 | 29.4901 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4892 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.5187 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.5081 | 5.9663 | 59.9825 | 6 | 29.4919 | 5.8936 | 60.0344 | 3.35 | 29.4984 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.4976 | 5.6705 | 60.0114 | 3.35 | 29.527 | 5.7237 | 59.9653 | 3.35 | 29.5164 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 29.5003 | 5.8907 | 60.0344 | 3.35 | 29.5067 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5059 | 5.6706 | 60.0114 | 3.35 | 29.5353 | 5.724 | 59.9653 | 3.35 | 29.5248 | 5.965 | 59.9825 | 6 | 29.5086 | 5.8877 | 60.0344 | 3.35 | 29.515 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5142 | 5.6707 | 60.0114 | 3.35 | 29.5437 | 5.7244 | 59.9653 | 3.35 | 29.5331 | 5.9644 | 59.9825 | 6 | 29.517 | 5.8847 | 60.0344 | 3.35 | 29.5234 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5226 | 5.6707 | 60.0114 | 3.35 | 29.552 | 5.7248 | 59.9653 | 3.35 | 29.5414 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5253 | 5.8818 | 60.0344 | 3.35 | 29.5317 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5309 | 5.6707 | 60.0114 | 3.35 | 29.5604 | 5.7248 | 59.9653 | 3.35 | 29.5498 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5336 | 5.8789 | 60.0344 | 3.35 | 29.54 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5392 | 5.6707 | 60.0114 | 3.35 | 29.5687 | 5.7248 | 59.9653 | 3.35 | 29.5581 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5419 | 5.8761 | 60.0344 | 3.35 | 29.5483 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5476 | 5.6707 | 60.0114 | 3.35 | 29.577 | 5.7248 | 59.9653 | 3.35 | 29.5665 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5503 | 5.8723 | 60.0344 | 3.35 | 29.5568 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5559 | 5.6705 | 60.0114 | 3.35 | 29.5854 | 5.7248 | 59.9653 | 3.35 | 29.5748 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5586 | 5.8685 | 60.0344 | 3.35 | 29.5651 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.5642 | 5.6704 | 60.0114 | 3.35 | 29.5937 | 5.7247 | 59.9653 | 3.35 | 29.5831 | 5.9637 | 59.9825 | 6 | 29.5669 | 5.8647 | 60.0344 | 3.35 | 29.5734 | 5.6397 | 60.0113 | 3.35
29.5725 | 5.6702 | 60.0114 | 3.35 | 29.6021 | 5.7246 | 59.9653 | 3.35 | 29.5915 | 5.9636 | 59.9825 | 6 | 29.5753 | 5.861 | 60.0344 | 3.35 | 29.5817 | 5.6396 | 60.0113 | 3.35
29.5809 | 5.67 | 60.0114 | 3.35 | 29.6104 | 5.7244 | 59.9653 | 3.35 | 29.5998 | 5.9636 | 59.9825 | 6 | 29.5836 | 5.8599 | 60.0344 | 3.35 | 29.5901 | 5.6395 | 60.0113 | 3.35
29.5892 | 5.6697 | 60.0114 | 3.35 | 29.6187 | 5.7243 | 59.9653 | 3.35 | 29.6082 | 5.9635 | 59.9825 | 6 | 29.5919 | 5.8589 | 60.0344 | 3.35 | 29.5984 | 5.6394 | 60.0113 | 3.35
29.5975 | 5.6695 | 60.0114 | 3.35 | 29.6271 | 5.7242 | 59.9653 | 3.35 | 29.6165 | 5.9634 | 59.9825 | 6 | 29.6002 | 5.8579 | 60.0344 | 3.35 | 29.6067 | 5.6393 | 60.0113 | 3.35
29.6059 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.6354 | 5.7241 | 59.9653 | 3.35 | 29.6248 | 5.9633 | 59.9825 | 6 | 29.6086 | 5.8569 | 60.0344 | 3.35 | 29.615 | 5.6391 | 60.0113 | 3.35
29.6142 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.6437 | 5.7239 | 59.9653 | 3.35 | 29.6331 | 5.9632 | 59.9825 | 6 | 29.6169 | 5.856 | 60.0344 | 3.35 | 29.6234 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.6225 | 5.6693 | 60.0114 | 3.35 | 29.6521 | 5.7238 | 59.9653 | 3.35 | 29.6415 | 5.9631 | 59.9825 | 6 | 29.6252 | 5.8551 | 60.0344 | 3.35 | 29.6317 | 5.6389 | 60.0113 | 3.35
29.6309 | 5.6693 | 60.0114 | 3.35 | 29.6604 | 5.7237 | 59.9653 | 3.35 | 29.6498 | 5.9629 | 59.9825 | 6 | 29.6335 | 5.8543 | 60.0344 | 3.35 | 29.64 | 5.6388 | 60.0113 | 3.35
29.6392 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.6688 | 5.7236 | 59.9653 | 3.35 | 29.6581 | 5.9627 | 59.9825 | 6 | 29.6419 | 5.8536 | 60.0344 | 3.35 | 29.6483 | 5.6387 | 60.0113 | 3.35
29.6475 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.6771 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.6665 | 5.9626 | 59.9825 | 6 | 29.6502 | 5.8529 | 60.0344 | 3.35 | 29.6567 | 5.6388 | 60.0113 | 3.35
29.6559 | 5.6695 | 60.0114 | 3.35 | 29.6854 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.6748 | 5.9625 | 59.9825 | 6 | 29.6585 | 5.8522 | 60.0344 | 3.35 | 29.665 | 5.6388 | 60.0113 | 3.35
29.6642 | 5.6696 | 60.0114 | 3.35 | 29.6938 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.6832 | 5.9624 | 59.9825 | 6 | 29.6669 | 5.8513 | 60.0344 | 3.35 | 29.6733 | 5.6388 | 60.0113 | 3.35
29.6725 | 5.6694 | 60.0114 | 3.35 | 29.7021 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.6915 | 5.9623 | 59.9825 | 6 | 29.6752 | 5.8503 | 60.0344 | 3.35 | 29.6816 | 5.6389 | 60.0113 | 3.35
29.6809 | 5.6691 | 60.0114 | 3.35 | 29.7104 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.6998 | 5.9622 | 59.9825 | 6 | 29.6835 | 5.8495 | 60.0344 | 3.35 | 29.6901 | 5.6389 | 60.0113 | 3.35
29.6892 | 5.6688 | 60.0114 | 3.35 | 29.7188 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.7082 | 5.9621 | 59.9825 | 6 | 29.6918 | 5.8487 | 60.0344 | 3.35 | 29.6984 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.6975 | 5.6684 | 60.0114 | 3.35 | 29.7271 | 5.7235 | 59.9653 | 3.35 | 29.7165 | 5.9625 | 59.9825 | 6 | 29.7002 | 5.8478 | 60.0344 | 3.35 | 29.7067 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7059 | 5.6681 | 60.0114 | 3.35 | 29.7354 | 5.7234 | 59.9653 | 3.35 | 29.7249 | 5.9629 | 59.9825 | 6 | 29.7085 | 5.8469 | 60.0344 | 3.35 | 29.715 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7142 | 5.6678 | 60.0114 | 3.35 | 29.7438 | 5.7234 | 59.9653 | 3.35 | 29.7332 | 5.9633 | 59.9825 | 6 | 29.7169 | 5.8468 | 60.0344 | 3.35 | 29.7234 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7225 | 5.6672 | 60.0114 | 3.35 | 29.7521 | 5.7234 | 59.9653 | 3.35 | 29.7415 | 5.9638 | 59.9825 | 6 | 29.7252 | 5.8466 | 60.0344 | 3.35 | 29.7317 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7309 | 5.6666 | 60.0114 | 3.35 | 29.7605 | 5.7234 | 59.9653 | 3.35 | 29.7498 | 5.9642 | 59.9825 | 6 | 29.7335 | 5.8465 | 60.0344 | 3.35 | 29.74 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7392 | 5.666 | 60.0114 | 3.35 | 29.7688 | 5.7234 | 59.9653 | 3.35 | 29.7582 | 5.9647 | 59.9825 | 6 | 29.7418 | 5.8464 | 60.0344 | 3.35 | 29.7483 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7475 | 5.6654 | 60.0114 | 3.35 | 29.7772 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.7665 | 5.965 | 59.9825 | 6 | 29.7501 | 5.8464 | 60.0344 | 3.35 | 29.7567 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7558 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.7855 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.7748 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 29.7585 | 5.8465 | 60.0344 | 3.35 | 29.765 | 5.639 | 60.0113 | 3.35
29.7642 | 5.6647 | 60.0114 | 3.35 | 29.7938 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.7832 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 29.7668 | 5.8456 | 60.0344 | 3.35 | 29.7733 | 5.6391 | 60.0113 | 3.35
29.7725 | 5.6646 | 60.0114 | 3.35 | 29.8022 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.7915 | 5.966 | 59.9825 | 6 | 29.7751 | 5.8447 | 60.0344 | 3.35 | 29.7816 | 5.6393 | 60.0113 | 3.35
29.7808 | 5.6645 | 60.0114 | 3.35 | 29.8105 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.7999 | 5.9659 | 59.9825 | 6 | 29.7834 | 5.8438 | 60.0344 | 3.35 | 29.79 | 5.6394 | 60.0113 | 3.35
29.7892 | 5.6641 | 60.0114 | 3.35 | 29.8188 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.8082 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 29.7918 | 5.8429 | 60.0344 | 3.35 | 29.7983 | 5.6395 | 60.0113 | 3.35
29.7975 | 5.6638 | 60.0114 | 3.35 | 29.8272 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.8165 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 29.8001 | 5.8421 | 60.0344 | 3.35 | 29.8066 | 5.6396 | 60.0113 | 3.35
29.8058 | 5.6639 | 60.0114 | 3.35 | 29.8355 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.8249 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 29.8085 | 5.8412 | 60.0344 | 3.35 | 29.8151 | 5.6397 | 60.0113 | 3.35
29.8142 | 5.6639 | 60.0114 | 3.35 | 29.8438 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.8332 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 29.8168 | 5.8403 | 60.0344 | 3.35 | 29.8234 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
29.8225 | 5.664 | 60.0114 | 3.35 | 29.8522 | 5.7233 | 59.9653 | 3.35 | 29.8416 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 29.8251 | 5.8394 | 60.0344 | 3.35 | 29.8317 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
29.8308 | 5.6641 | 60.0114 | 3.35 | 29.8605 | 5.7229 | 59.9653 | 3.35 | 29.8499 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 29.8334 | 5.8385 | 60.0344 | 3.35 | 29.84 | 5.6401 | 60.0113 | 3.35
29.8392 | 5.6644 | 60.0114 | 3.35 | 29.8689 | 5.7224 | 59.9653 | 3.35 | 29.8582 | 5.9654 | 59.9825 | 6 | 29.8417 | 5.8377 | 60.0344 | 3.35 | 29.8484 | 5.6402 | 60.0113 | 3.35
29.8475 | 5.6647 | 60.0114 | 3.35 | 29.8772 | 5.7219 | 59.9653 | 3.35 | 29.8665 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 29.8501 | 5.8382 | 60.0344 | 3.35 | 29.8567 | 5.6402 | 60.0113 | 3.35
29.8558 | 5.6649 | 60.0114 | 3.35 | 29.8856 | 5.7213 | 59.9653 | 3.35 | 29.8749 | 5.9652 | 59.9825 | 6 | 29.8584 | 5.8388 | 60.0344 | 3.35 | 29.865 | 5.6402 | 60.0113 | 3.35
29.8642 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.8939 | 5.7207 | 59.9653 | 3.35 | 29.8832 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 29.8668 | 5.8367 | 60.0344 | 3.35 | 29.8733 | 5.6402 | 60.0171 | 3.35
29.8725 | 5.6655 | 60.0114 | 3.35 | 29.9022 | 5.7201 | 59.9653 | 3.35 | 29.8915 | 5.965 | 59.9825 | 6 | 29.8751 | 5.8346 | 60.0344 | 3.35 | 29.8817 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.8808 | 5.666 | 60.0114 | 3.35 | 29.9106 | 5.7195 | 59.9653 | 3.35 | 29.8999 | 5.9649 | 59.9825 | 6 | 29.8834 | 5.8326 | 60.0344 | 3.35 | 29.89 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.8892 | 5.666 | 60.0114 | 3.35 | 29.9189 | 5.7189 | 59.9653 | 3.35 | 29.9082 | 5.9648 | 59.9825 | 6 | 29.8917 | 5.8305 | 60.0344 | 3.35 | 29.8983 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.8975 | 5.666 | 60.0114 | 3.35 | 29.9272 | 5.7182 | 59.9653 | 3.35 | 29.9166 | 5.9647 | 59.9825 | 6 | 29.9001 | 5.8285 | 60.0286 | 3.35 | 29.9066 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.9058 | 5.6661 | 60.0114 | 3.35 | 29.9356 | 5.7176 | 59.9653 | 3.35 | 29.9249 | 5.9646 | 59.9825 | 6 | 29.9084 | 5.8265 | 60.0286 | 3.35 | 29.915 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.9142 | 5.6661 | 60.0114 | 3.35 | 29.9439 | 5.717 | 59.9653 | 3.35 | 29.9332 | 5.9648 | 59.9825 | 6 | 29.9167 | 5.8249 | 60.0286 | 3.35 | 29.9233 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.9225 | 5.6651 | 60.0114 | 3.35 | 29.9522 | 5.7164 | 59.9653 | 3.35 | 29.9416 | 5.9649 | 59.9825 | 6 | 29.925 | 5.8233 | 60.0286 | 3.35 | 29.9316 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.9308 | 5.664 | 60.0114 | 3.35 | 29.9606 | 5.716 | 59.9653 | 3.35 | 29.9499 | 5.9651 | 59.9825 | 6 | 29.9333 | 5.8211 | 60.0286 | 3.35 | 29.9399 | 5.6404 | 60.0171 | 3.35
29.9391 | 5.6629 | 60.0114 | 3.35 | 29.9689 | 5.7155 | 59.9653 | 3.35 | 29.9583 | 5.9652 | 59.9825 | 6 | 29.9417 | 5.8189 | 60.0286 | 3.35 | 29.9484 | 5.6405 | 60.0171 | 3.35
29.9475 | 5.6619 | 60.0114 | 3.35 | 29.9773 | 5.7151 | 59.9653 | 3.35 | 29.9666 | 5.9654 | 59.9825 | 6 | 29.95 | 5.8194 | 60.0286 | 3.35 | 29.9567 | 5.6405 | 60.0171 | 3.35
29.9558 | 5.6607 | 60.0114 | 3.35 | 29.9856 | 5.7147 | 59.9653 | 3.35 | 29.9749 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 29.9584 | 5.8198 | 60.0286 | 3.35 | 29.965 | 5.6405 | 60.0171 | 3.35
29.9641 | 5.6596 | 60.0114 | 3.35 | 29.9939 | 5.7143 | 59.9653 | 3.35 | 29.9833 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 29.9667 | 5.8202 | 60.0286 | 3.35 | 29.9733 | 5.6404 | 60.0171 | 3.35
29.9725 | 5.6589 | 60.0114 | 3.35 | 30.0023 | 5.7139 | 59.9653 | 3.35 | 29.9916 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 29.975 | 5.8207 | 60.0286 | 3.35 | 29.9816 | 5.6404 | 60.0171 | 3.35
29.9808 | 5.6582 | 60.0114 | 3.35 | 30.0106 | 5.7134 | 59.9653 | 3.35 | 29.9999 | 5.966 | 59.9825 | 6 | 29.9833 | 5.8211 | 60.0286 | 3.35 | 29.99 | 5.6403 | 60.0171 | 3.35
29.9891 | 5.6576 | 60.0114 | 3.35 | 30.019 | 5.713 | 59.9653 | 3.35 | 30.0082 | 5.9661 | 59.9825 | 6 | 29.9917 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 29.9983 | 5.6401 | 60.0171 | 3.35
29.9975 | 5.657 | 60.0114 | 3.35 | 30.0273 | 5.713 | 59.9653 | 3.35 | 30.0166 | 5.966 | 59.9825 | 6 | 30 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0066 | 5.64 | 60.0171 | 3.35
30.0058 | 5.6573 | 60.0114 | 3.35 | 30.0356 | 5.713 | 59.9653 | 3.35 | 30.0249 | 5.9659 | 59.9825 | 6 | 30.0084 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0149 | 5.6399 | 60.0171 | 3.35
30.0141 | 5.6575 | 60.0114 | 3.35 | 30.044 | 5.7134 | 59.9653 | 3.35 | 30.0333 | 5.9658 | 59.9825 | 6 | 30.0167 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0233 | 5.6397 | 60.0171 | 3.35
30.0225 | 5.6578 | 60.0114 | 3.35 | 30.0523 | 5.7137 | 59.9653 | 3.35 | 30.0416 | 5.9657 | 59.9825 | 6 | 30.025 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0316 | 5.6395 | 60.0171 | 3.35
30.0308 | 5.6582 | 60.0114 | 3.35 | 30.0606 | 5.7142 | 59.9653 | 3.35 | 30.0499 | 5.9655 | 59.9825 | 6 | 30.0333 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0399 | 5.6394 | 60.0171 | 3.35
30.0391 | 5.6581 | 60.0114 | 3.35 | 30.069 | 5.7147 | 59.9653 | 3.35 | 30.0583 | 5.9654 | 59.9825 | 6 | 30.0417 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0482 | 5.6393 | 60.0171 | 3.35
30.0475 | 5.658 | 60.0114 | 3.35 | 30.0773 | 5.7154 | 59.9653 | 3.35 | 30.0666 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 30.05 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0566 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0558 | 5.6577 | 60.0114 | 3.35 | 30.0857 | 5.7161 | 59.9653 | 3.35 | 30.075 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 30.0583 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0649 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0641 | 5.6575 | 60.0114 | 3.35 | 30.094 | 5.7167 | 59.9653 | 3.35 | 30.0833 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 30.0667 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0732 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0725 | 5.6572 | 60.0114 | 3.35 | 30.1023 | 5.7174 | 59.9653 | 3.35 | 30.0916 | 5.9653 | 59.9825 | 6 | 30.075 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0815 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0808 | 5.6568 | 60.0114 | 3.35 | 30.1107 | 5.7183 | 59.9653 | 3.35 | 30.1 | 5.9654 | 59.9825 | 6 | 30.0833 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.09 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0891 | 5.6566 | 60.0056 | 3.35 | 30.119 | 5.7191 | 59.9653 | 3.35 | 30.1083 | 5.9656 | 59.9825 | 6 | 30.0916 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.0983 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.0975 | 5.6563 | 60.0056 | 3.35 | 30.1273 | 5.7196 | 59.9653 | 3.35 | 30.1166 | 5.9666 | 59.9825 | 6 | 30.1 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.1066 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1058 | 5.6559 | 60.0056 | 3.35 | 30.1357 | 5.7201 | 59.9653 | 3.35 | 30.1249 | 5.9677 | 59.9825 | 6 | 30.1083 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.1149 | 5.639 | 60.0171 | 3.35
30.1141 | 5.6555 | 60.0056 | 3.35 | 30.144 | 5.7205 | 59.9653 | 3.35 | 30.1333 | 5.9688 | 59.9825 | 6 | 30.1166 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.1233 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1224 | 5.6556 | 60.0056 | 3.35 | 30.1524 | 5.7209 | 59.9653 | 3.35 | 30.1416 | 5.9699 | 59.9825 | 6 | 30.1249 | 5.8215 | 60.0286 | 3.35 | 30.1316 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1308 | 5.6556 | 60.0056 | 3.35 | 30.1607 | 5.721 | 59.9653 | 3.35 | 30.15 | 5.971 | 59.9825 | 6 | 30.1333 | 5.8216 | 60.0286 | 3.35 | 30.1399 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1391 | 5.6556 | 60.0056 | 3.35 | 30.169 | 5.7212 | 59.9653 | 3.35 | 30.1583 | 5.972 | 59.9825 | 6 | 30.1416 | 5.8217 | 60.0286 | 3.35 | 30.1482 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1474 | 5.6557 | 60.0056 | 3.35 | 30.1774 | 5.7214 | 59.9653 | 3.35 | 30.1666 | 5.973 | 59.9825 | 6 | 30.15 | 5.8218 | 60.0286 | 3.35 | 30.1566 | 5.6391 | 60.0171 | 3.35
30.1558 | 5.6557 | 60.0056 | 3.35 | 30.1857 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 30.175 | 5.974 | 59.9825 | 6 | 30.1583 | 5.8218 | 60.0286 | 3.35 | 30.1649 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.1641 | 5.6557 | 60.0056 | 3.35 | 30.1941 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 30.1833 | 5.975 | 59.9825 | 6 | 30.1666 | 5.8219 | 60.0286 | 3.35 | 30.1732 | 5.6392 | 60.0171 | 3.35
30.1724 | 5.6557 | 60.0056 | 3.35 | 30.2024 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 30.1917 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.1749 | 5.822 | 60.0286 | 3.35 | 30.1815 | 5.6393 | 60.0171 | 3.35
30.1808 | 5.6557 | 60.0056 | 3.35 | 30.2107 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 30.2 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.1833 | 5.8221 | 60.0286 | 3.35 | 30.1899 | 5.6395 | 60.0171 | 3.35
30.1891 | 5.6555 | 60.0056 | 3.35 | 30.2191 | 5.7215 | 59.9653 | 3.35 | 30.2083 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.1916 | 5.8222 | 60.0286 | 3.35 | 30.1982 | 5.6396 | 60.0171 | 3.35
30.1974 | 5.6553 | 60.0056 | 3.35 | 30.2274 | 5.7216 | 59.9653 | 3.35 | 30.2167 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.1999 | 5.8223 | 60.0286 | 3.35 | 30.2065 | 5.6396 | 60.0113 | 3.35
30.2058 | 5.6551 | 60.0056 | 3.35 | 30.2357 | 5.7216 | 59.9653 | 3.35 | 30.225 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.2083 | 5.8224 | 60.0286 | 3.35 | 30.2148 | 5.6397 | 60.0113 | 3.35
30.2141 | 5.6548 | 60.0056 | 3.35 | 30.2441 | 5.7215 | 59.9711 | 3.35 | 30.2333 | 5.9759 | 59.9825 | 6 | 30.2166 | 5.8224 | 60.0286 | 3.35 | 30.2233 | 5.6397 | 60.0113 | 3.35
30.2224 | 5.6546 | 60.0056 | 3.35 | 30.2524 | 5.7214 | 59.9711 | 3.35 | 30.2416 | 5.9759 | 59.9825 | 6 | 30.2249 | 5.8224 | 60.0286 | 3.35 | 30.2316 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
30.2308 | 5.6544 | 60.0056 | 3.35 | 30.2608 | 5.7214 | 59.9711 | 3.35 | 30.25 | 5.9758 | 59.9825 | 6 | 30.2332 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2399 | 5.6398 | 60.0113 | 3.35
30.2391 | 5.6542 | 60.0056 | 3.35 | 30.2691 | 5.7213 | 59.9711 | 3.35 | 30.2583 | 5.9757 | 59.9825 | 6 | 30.2416 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2482 | 5.6399 | 60.0113 | 3.35
30.2474 | 5.654 | 60.0056 | 3.35 | 30.2774 | 5.7213 | 59.9711 | 3.35 | 30.2667 | 5.976 | 59.9825 | 6 | 30.2499 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2566 | 5.6399 | 60.0113 | 3.35
30.2558 | 5.6536 | 60.0056 | 3.35 | 30.2858 | 5.7212 | 59.9711 | 3.35 | 30.275 | 5.9763 | 59.9825 | 6 | 30.2582 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2649 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.2641 | 5.6533 | 60.0056 | 3.35 | 30.2941 | 5.7212 | 59.9711 | 3.35 | 30.2833 | 5.9765 | 59.9825 | 6 | 30.2665 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2732 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.2724 | 5.6532 | 60.0056 | 3.35 | 30.3025 | 5.7211 | 59.9711 | 3.35 | 30.2917 | 5.9767 | 59.9825 | 6 | 30.2749 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2815 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.2808 | 5.653 | 60.0056 | 3.35 | 30.3108 | 5.7209 | 59.9711 | 3.35 | 30.3 | 5.9769 | 59.9825 | 6 | 30.2832 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2899 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.2891 | 5.6529 | 60.0056 | 3.35 | 30.3191 | 5.7208 | 59.9711 | 3.35 | 30.3083 | 5.9771 | 59.9825 | 6 | 30.2916 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.2982 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.2974 | 5.6528 | 60.0056 | 3.35 | 30.3275 | 5.7207 | 59.9711 | 3.35 | 30.3167 | 5.9773 | 59.9825 | 6 | 30.2999 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3065 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3058 | 5.6527 | 60.0056 | 3.35 | 30.3358 | 5.7206 | 59.9711 | 3.35 | 30.325 | 5.9775 | 59.9825 | 6 | 30.3082 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3148 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3141 | 5.6525 | 60.0056 | 3.35 | 30.3441 | 5.7202 | 59.9711 | 3.35 | 30.3334 | 5.9778 | 59.9825 | 6 | 30.3165 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3232 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3224 | 5.6522 | 60.0056 | 3.35 | 30.3525 | 5.7199 | 59.9711 | 3.35 | 30.3417 | 5.978 | 59.9825 | 6 | 30.3248 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3315 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3308 | 5.6519 | 60.0056 | 3.35 | 30.3608 | 5.7196 | 59.9711 | 3.35 | 30.35 | 5.978 | 59.9825 | 6 | 30.3332 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3398 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3391 | 5.6518 | 60.0056 | 3.35 | 30.3691 | 5.7193 | 59.9711 | 3.35 | 30.3583 | 5.9779 | 59.9825 | 6 | 30.3415 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3481 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3474 | 5.6517 | 60.0056 | 3.35 | 30.3775 | 5.719 | 59.9711 | 3.35 | 30.3667 | 5.9779 | 59.9768 | 6 | 30.3499 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3566 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3558 | 5.6517 | 60.0056 | 3.35 | 30.3858 | 5.7186 | 59.9711 | 3.35 | 30.375 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 30.3582 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3649 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3641 | 5.6517 | 60.0056 | 3.35 | 30.3942 | 5.7184 | 59.9711 | 3.35 | 30.3834 | 5.978 | 59.9768 | 6 | 30.3665 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3732 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3724 | 5.6514 | 60.0056 | 3.35 | 30.4025 | 5.7182 | 59.9711 | 3.35 | 30.3917 | 5.9781 | 59.9768 | 6 | 30.3748 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3816 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3808 | 5.6512 | 60.0056 | 3.35 | 30.4108 | 5.718 | 59.9711 | 3.35 | 30.4 | 5.9771 | 59.9768 | 6 | 30.3832 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3899 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3891 | 5.6509 | 60.0056 | 3.35 | 30.4192 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4084 | 5.9761 | 59.9768 | 6 | 30.3915 | 5.8224 | 60.0344 | 3.35 | 30.3982 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.3974 | 5.6506 | 60.0056 | 3.35 | 30.4275 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4167 | 5.9751 | 59.9768 | 6 | 30.3998 | 5.8207 | 60.0344 | 3.35 | 30.4065 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4058 | 5.6505 | 60.0056 | 3.35 | 30.4359 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.425 | 5.974 | 59.9768 | 6 | 30.4081 | 5.8191 | 60.0344 | 3.35 | 30.4149 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4141 | 5.6505 | 60.0056 | 3.35 | 30.4442 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4334 | 5.973 | 59.9768 | 6 | 30.4164 | 5.8187 | 60.0344 | 3.35 | 30.4232 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4224 | 5.65 | 60.0056 | 3.35 | 30.4525 | 5.7179 | 59.9711 | 3.35 | 30.4417 | 5.9719 | 59.9768 | 6 | 30.4248 | 5.8184 | 60.0344 | 3.35 | 30.4315 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4308 | 5.6496 | 60.0056 | 3.35 | 30.4608 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4501 | 5.9708 | 59.9768 | 6 | 30.4331 | 5.818 | 60.0344 | 3.35 | 30.4398 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4391 | 5.6494 | 60.0056 | 3.35 | 30.4692 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4584 | 5.9697 | 59.9768 | 6 | 30.4415 | 5.8177 | 60.0344 | 3.35 | 30.4482 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4474 | 5.6492 | 60.0056 | 3.35 | 30.4775 | 5.7179 | 59.9711 | 3.35 | 30.4667 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 30.4498 | 5.8168 | 60.0344 | 3.35 | 30.4565 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4557 | 5.6482 | 60.0056 | 3.35 | 30.4859 | 5.7179 | 59.9711 | 3.35 | 30.475 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 30.4581 | 5.816 | 60.0344 | 3.35 | 30.4648 | 5.64 | 60.0113 | 3.35
30.4641 | 5.6471 | 60.0056 | 3.35 | 30.4942 | 5.7179 | 59.9711 | 3.35 | 30.4834 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 30.4664 | 5.8154 | 60.0344 | 3.35 | 30.4731 | 5.6383 | 60.0113 | 3.35
30.4724 | 5.6444 | 60.0056 | 3.35 | 30.5025 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.4918 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 30.4748 | 5.8147 | 60.0344 | 3.35 | 30.4816 | 5.6367 | 60.0113 | 3.35
30.4807 | 5.6418 | 60.0056 | 3.35 | 30.5109 | 5.7178 | 59.9711 | 3.35 | 30.5001 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 30.4831 | 5.8156 | 60.0344 | 3.35 | 30.4899 | 5.6351 | 60.0113 | 3.35
30.4891 | 5.6393 | 60.0056 | 3.35 | 30.5192 | 5.7177 | 59.9711 | 3.35 | 30.5084 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.4914 | 5.8166 | 60.0344 | 3.35 | 30.4982 | 5.6334 | 60.0113 | 3.35
30.4974 | 5.6369 | 60.0056 | 3.35 | 30.5276 | 5.7177 | 59.9711 | 3.35 | 30.5167 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.4998 | 5.8162 | 60.0344 | 3.35 | 30.5065 | 5.6318 | 60.0113 | 3.35
30.5057 | 5.6347 | 60.0056 | 3.35 | 30.5359 | 5.7176 | 59.9711 | 3.35 | 30.5251 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5081 | 5.8159 | 60.0344 | 3.35 | 30.5149 | 5.6302 | 60.0113 | 3.35
30.5141 | 5.6325 | 60.0056 | 3.35 | 30.5442 | 5.7176 | 59.9711 | 3.35 | 30.5334 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5164 | 5.8156 | 60.0344 | 3.35 | 30.5232 | 5.6286 | 60.0113 | 3.35
30.5224 | 5.63 | 60.0056 | 3.35 | 30.5526 | 5.7175 | 59.9711 | 3.35 | 30.5417 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5247 | 5.8153 | 60.0344 | 3.35 | 30.5315 | 5.627 | 60.0113 | 3.35
30.5307 | 5.6276 | 60.0056 | 3.35 | 30.5609 | 5.7174 | 59.9711 | 3.35 | 30.5501 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5331 | 5.8155 | 60.0344 | 3.35 | 30.5398 | 5.6233 | 60.0171 | 3.35
30.5391 | 5.6262 | 60.0056 | 3.35 | 30.5692 | 5.7173 | 59.9711 | 3.35 | 30.5584 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5414 | 5.8156 | 60.0344 | 3.35 | 30.5482 | 5.6195 | 60.0171 | 3.35
30.5474 | 5.6248 | 60.0056 | 3.35 | 30.5776 | 5.7173 | 59.9711 | 3.35 | 30.5668 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5497 | 5.8156 | 60.0344 | 3.35 | 30.5565 | 5.6174 | 60.0171 | 3.35
30.5557 | 5.6251 | 60.0056 | 3.35 | 30.5859 | 5.7172 | 59.9711 | 3.35 | 30.5751 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.558 | 5.8157 | 60.0344 | 3.35 | 30.5648 | 5.6153 | 60.0171 | 3.35
30.5641 | 5.6253 | 60.0056 | 3.35 | 30.5943 | 5.7171 | 59.9711 | 3.35 | 30.5834 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5664 | 5.8157 | 60.0344 | 3.35 | 30.5731 | 5.6131 | 60.0171 | 3.35
30.5724 | 5.6253 | 60.0056 | 3.35 | 30.6026 | 5.717 | 59.9711 | 3.35 | 30.5918 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5747 | 5.8157 | 60.0344 | 3.35 | 30.5815 | 5.611 | 60.0171 | 3.35
30.5807 | 5.6253 | 60.0056 | 3.35 | 30.6109 | 5.7169 | 59.9711 | 3.35 | 30.6001 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.583 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.5898 | 5.6089 | 60.0171 | 3.35
30.5891 | 5.6252 | 59.9999 | 3.35 | 30.6193 | 5.7168 | 59.9711 | 3.35 | 30.6085 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5914 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.5981 | 5.6068 | 60.0171 | 3.35
30.5974 | 5.6251 | 59.9999 | 3.35 | 30.6276 | 5.7168 | 59.9711 | 3.35 | 30.6168 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.5997 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6064 | 5.6046 | 60.0171 | 3.35
30.6057 | 5.6239 | 59.9999 | 3.35 | 30.636 | 5.7167 | 59.9711 | 3.35 | 30.6251 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.608 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6149 | 5.6023 | 60.0171 | 3.35
30.6141 | 5.6226 | 59.9999 | 3.35 | 30.6443 | 5.7166 | 59.9711 | 3.35 | 30.6335 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6163 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6232 | 5.6023 | 60.0171 | 3.35
30.6224 | 5.6213 | 59.9999 | 3.35 | 30.6526 | 5.7165 | 59.9711 | 3.35 | 30.6418 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6247 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6315 | 5.6022 | 60.0171 | 3.35
30.6307 | 5.62 | 59.9999 | 3.35 | 30.6609 | 5.7152 | 59.9711 | 3.35 | 30.6501 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.633 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6398 | 5.6022 | 60.0171 | 3.35
30.6391 | 5.6187 | 59.9999 | 3.35 | 30.6693 | 5.7139 | 59.9711 | 3.35 | 30.6584 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6414 | 5.8158 | 60.0344 | 3.35 | 30.6482 | 5.6022 | 60.0171 | 3.35
30.6474 | 5.6174 | 59.9999 | 3.35 | 30.6776 | 5.7126 | 59.9711 | 3.35 | 30.6668 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6497 | 5.8159 | 60.0344 | 3.35 | 30.6565 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.6557 | 5.6162 | 59.9999 | 3.35 | 30.686 | 5.7113 | 59.9711 | 3.35 | 30.6752 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.658 | 5.8161 | 60.0344 | 3.35 | 30.6648 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.6641 | 5.6149 | 59.9999 | 3.35 | 30.6943 | 5.7099 | 59.9711 | 3.35 | 30.6835 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6663 | 5.8162 | 60.0344 | 3.35 | 30.6731 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.6724 | 5.6137 | 59.9999 | 3.35 | 30.7026 | 5.7085 | 59.9711 | 3.35 | 30.6918 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6746 | 5.8164 | 60.0344 | 3.35 | 30.6815 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.6807 | 5.6125 | 59.9999 | 3.35 | 30.711 | 5.7071 | 59.9711 | 3.35 | 30.7001 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.683 | 5.8169 | 60.0344 | 3.35 | 30.6898 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.6891 | 5.6127 | 59.9999 | 3.35 | 30.7193 | 5.7058 | 59.9711 | 3.35 | 30.7085 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6913 | 5.8174 | 60.0344 | 3.35 | 30.6981 | 5.602 | 60.0171 | 3.35
30.6974 | 5.6129 | 59.9999 | 3.35 | 30.7277 | 5.7044 | 59.9711 | 3.35 | 30.7168 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.6996 | 5.8154 | 60.0344 | 3.35 | 30.7064 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.7057 | 5.613 | 59.9999 | 3.35 | 30.736 | 5.703 | 59.9711 | 3.35 | 30.7252 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7079 | 5.8134 | 60.0344 | 3.35 | 30.7148 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.7141 | 5.6132 | 59.9999 | 3.35 | 30.7443 | 5.7028 | 59.9711 | 3.35 | 30.7335 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7163 | 5.8114 | 60.0344 | 3.35 | 30.7231 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.7224 | 5.6135 | 59.9999 | 3.35 | 30.7527 | 5.7027 | 59.9711 | 3.35 | 30.7418 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7246 | 5.8094 | 60.0344 | 3.35 | 30.7314 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.7307 | 5.6138 | 59.9999 | 3.35 | 30.761 | 5.7027 | 59.9711 | 3.35 | 30.7502 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.733 | 5.8072 | 60.0402 | 3.35 | 30.7397 | 5.602 | 60.0171 | 3.35
30.7391 | 5.614 | 59.9999 | 3.35 | 30.7693 | 5.7026 | 59.9711 | 3.35 | 30.7585 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7413 | 5.805 | 60.0402 | 3.35 | 30.7482 | 5.602 | 60.0171 | 3.35
30.7474 | 5.6143 | 59.9999 | 3.35 | 30.7777 | 5.7026 | 59.9711 | 3.35 | 30.7668 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7496 | 5.8027 | 60.0402 | 3.35 | 30.7565 | 5.6019 | 60.0171 | 3.35
30.7557 | 5.6146 | 59.9999 | 3.35 | 30.786 | 5.7025 | 59.9711 | 3.35 | 30.7752 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7579 | 5.8005 | 60.0402 | 3.35 | 30.7648 | 5.6019 | 60.0171 | 3.35
30.7641 | 5.6149 | 59.9999 | 3.35 | 30.7943 | 5.6998 | 59.9711 | 3.35 | 30.7835 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7662 | 5.7979 | 60.0402 | 3.35 | 30.7731 | 5.6018 | 60.0171 | 3.35
30.7724 | 5.6148 | 59.9999 | 3.35 | 30.8027 | 5.697 | 59.9711 | 3.35 | 30.7919 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7746 | 5.7953 | 60.0402 | 3.35 | 30.7814 | 5.6018 | 60.0171 | 3.35
30.7807 | 5.6148 | 59.9999 | 3.35 | 30.811 | 5.6942 | 59.9711 | 3.35 | 30.8002 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7829 | 5.7952 | 60.0402 | 3.35 | 30.7898 | 5.6018 | 60.0171 | 3.35
30.7891 | 5.6147 | 59.9999 | 3.35 | 30.8194 | 5.6914 | 59.9711 | 3.35 | 30.8085 | 5.9676 | 59.9768 | 6 | 30.7913 | 5.7951 | 60.0402 | 3.35 | 30.7981 | 5.6018 | 60.0171 | 3.35
30.7974 | 5.6147 | 59.9999 | 3.35 | 30.8277 | 5.6886 | 59.9711 | 3.35 | 30.8169 | 5.9678 | 59.9768 | 6 | 30.7996 | 5.795 | 60.0402 | 3.35 | 30.8064 | 5.6017 | 60.0171 | 3.35
30.8057 | 5.6145 | 59.9999 | 3.35 | 30.836 | 5.6858 | 59.9711 | 3.35 | 30.8252 | 5.9679 | 59.9768 | 6 | 30.8079 | 5.7949 | 60.0402 | 3.35 | 30.8147 | 5.6015 | 60.0171 | 3.35
30.8141 | 5.6144 | 59.9999 | 3.35 | 30.8444 | 5.6829 | 59.9711 | 3.35 | 30.8336 | 5.968 | 59.9768 | 6 | 30.8162 | 5.7949 | 60.0402 | 3.35 | 30.8231 | 5.6015 | 60.0171 | 3.35
30.8224 | 5.6142 | 59.9999 | 3.35 | 30.8527 | 5.6799 | 59.9711 | 3.35 | 30.8419 | 5.9682 | 59.9768 | 6 | 30.8246 | 5.7949 | 60.0402 | 3.35 | 30.8314 | 5.6015 | 60.0171 | 3.35
30.8307 | 5.6141 | 59.9999 | 3.35 | 30.8611 | 5.6773 | 59.9711 | 3.35 | 30.8502 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 30.8329 | 5.7949 | 60.0402 | 3.35 | 30.8397 | 5.6014 | 60.0171 | 3.35
30.8391 | 5.614 | 59.9999 | 3.35 | 30.8694 | 5.6747 | 59.9711 | 3.35 | 30.8585 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 30.8412 | 5.7948 | 60.0402 | 3.35 | 30.848 | 5.6014 | 60.0171 | 3.35
30.8474 | 5.6138 | 59.9999 | 3.35 | 30.8777 | 5.6748 | 59.9711 | 3.35 | 30.8669 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 30.8495 | 5.7948 | 60.0402 | 3.35 | 30.8564 | 5.6014 | 60.0171 | 3.35
30.8557 | 5.6138 | 59.9999 | 3.35 | 30.886 | 5.675 | 59.9711 | 3.35 | 30.8752 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 30.8578 | 5.7947 | 60.0402 | 3.35 | 30.8647 | 5.6013 | 60.0171 | 3.35
30.8641 | 5.6138 | 59.9999 | 3.35 | 30.8944 | 5.6751 | 59.9711 | 3.35 | 30.8835 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 30.8662 | 5.7946 | 60.0402 | 3.35 | 30.873 | 5.6013 | 60.0171 | 3.35
30.8724 | 5.6137 | 59.9999 | 3.35 | 30.9027 | 5.6752 | 59.9711 | 3.35 | 30.8919 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.8745 | 5.7946 | 60.0402 | 3.35 | 30.8813 | 5.6013 | 60.0171 | 3.35
30.8807 | 5.6137 | 59.9999 | 3.35 | 30.9111 | 5.6754 | 59.9711 | 3.35 | 30.9002 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.8829 | 5.7945 | 60.0402 | 3.35 | 30.8898 | 5.6014 | 60.0171 | 3.35
30.8891 | 5.6136 | 59.9999 | 3.35 | 30.9194 | 5.6755 | 59.9711 | 3.35 | 30.9086 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.8912 | 5.7944 | 60.0402 | 3.35 | 30.8981 | 5.6015 | 60.0171 | 3.35
30.8974 | 5.6135 | 59.9999 | 3.35 | 30.9277 | 5.6758 | 59.9711 | 3.35 | 30.9169 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.8995 | 5.7944 | 60.0402 | 3.35 | 30.9064 | 5.6016 | 60.0171 | 3.35
30.9057 | 5.6135 | 59.9999 | 3.35 | 30.9361 | 5.6762 | 59.9711 | 3.35 | 30.9252 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9078 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9147 | 5.6018 | 60.0171 | 3.35
30.9141 | 5.6134 | 59.9999 | 3.35 | 30.9444 | 5.6763 | 59.9711 | 3.35 | 30.9336 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9161 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9231 | 5.6019 | 60.0171 | 3.35
30.9224 | 5.6134 | 59.9999 | 3.35 | 30.9528 | 5.6765 | 59.9711 | 3.35 | 30.9419 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9245 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9314 | 5.6021 | 60.0171 | 3.35
30.9307 | 5.6133 | 59.9999 | 3.35 | 30.9611 | 5.6766 | 59.9711 | 3.35 | 30.9503 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9328 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9397 | 5.6022 | 60.0171 | 3.35
30.9391 | 5.6132 | 59.9999 | 3.35 | 30.9694 | 5.6768 | 59.9711 | 3.35 | 30.9586 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9412 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.948 | 5.6024 | 60.0171 | 3.35
30.9474 | 5.6132 | 59.9999 | 3.35 | 30.9778 | 5.6768 | 59.9711 | 3.35 | 30.9669 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9495 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9564 | 5.6024 | 60.0171 | 3.35
30.9557 | 5.6128 | 59.9999 | 3.35 | 30.9861 | 5.6768 | 59.9711 | 3.35 | 30.9753 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9578 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9647 | 5.6025 | 60.0171 | 3.35
30.9641 | 5.6125 | 59.9999 | 3.35 | 30.9944 | 5.6769 | 59.9711 | 3.35 | 30.9836 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9661 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.973 | 5.6026 | 60.0171 | 3.35
30.9724 | 5.6122 | 59.9999 | 3.35 | 31.0028 | 5.677 | 59.9711 | 3.35 | 30.9919 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9744 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9813 | 5.6026 | 60.0171 | 3.35
30.9807 | 5.6119 | 59.9999 | 3.35 | 31.0111 | 5.6769 | 59.9711 | 3.35 | 31.0002 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9828 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.9897 | 5.6017 | 60.0171 | 3.35
30.9891 | 5.6115 | 59.9999 | 3.35 | 31.0195 | 5.6769 | 59.9711 | 3.35 | 31.0086 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 30.9911 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 30.998 | 5.6008 | 60.0171 | 3.35
30.9974 | 5.6112 | 59.9999 | 3.35 | 31.0278 | 5.6769 | 59.9711 | 3.35 | 31.017 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 30.9995 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0063 | 5.6 | 60.0171 | 3.35
31.0057 | 5.6107 | 59.9999 | 3.35 | 31.0361 | 5.6769 | 59.9711 | 3.35 | 31.0253 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.0078 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0146 | 5.5991 | 60.0171 | 3.35
31.0141 | 5.6102 | 59.9999 | 3.35 | 31.0445 | 5.677 | 59.9711 | 3.35 | 31.0336 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.0161 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0231 | 5.5982 | 60.0171 | 3.35
31.0224 | 5.6095 | 59.9999 | 3.35 | 31.0528 | 5.677 | 59.9711 | 3.35 | 31.0419 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.0244 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0314 | 5.5973 | 60.0171 | 3.35
31.0307 | 5.6087 | 59.9999 | 3.35 | 31.0612 | 5.6772 | 59.9711 | 3.35 | 31.0503 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.0328 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0397 | 5.5965 | 60.0113 | 3.35
31.0391 | 5.6083 | 59.9999 | 3.35 | 31.0695 | 5.6775 | 59.9711 | 3.35 | 31.0587 | 5.9685 | 59.9768 | 6 | 31.0411 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.048 | 5.5957 | 60.0113 | 3.35
31.0474 | 5.6078 | 59.9999 | 3.35 | 31.0778 | 5.6777 | 59.9711 | 3.35 | 31.067 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 31.0494 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0564 | 5.5949 | 60.0113 | 3.35
31.0557 | 5.6074 | 59.9999 | 3.35 | 31.0862 | 5.6779 | 59.9711 | 3.35 | 31.0753 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.0577 | 5.7943 | 60.0402 | 3.35 | 31.0647 | 5.5941 | 60.0113 | 3.35
31.0641 | 5.607 | 59.9999 | 3.35 | 31.0945 | 5.678 | 59.9711 | 3.35 | 31.0836 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.066 | 5.7939 | 60.0402 | 3.35 | 31.073 | 5.5942 | 60.0113 | 3.35
31.0724 | 5.6067 | 59.9999 | 3.35 | 31.1028 | 5.6781 | 59.9711 | 3.35 | 31.092 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.0744 | 5.7935 | 60.0402 | 3.35 | 31.0813 | 5.5943 | 60.0113 | 3.35
31.0807 | 5.6065 | 59.9999 | 3.35 | 31.1112 | 5.6781 | 59.9711 | 3.35 | 31.1003 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 31.0827 | 5.7932 | 60.0402 | 3.35 | 31.0897 | 5.5944 | 60.0113 | 3.35
31.0891 | 5.6064 | 59.9999 | 3.35 | 31.1195 | 5.6781 | 59.9711 | 3.35 | 31.1086 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 31.0911 | 5.7928 | 60.0402 | 3.35 | 31.098 | 5.5945 | 60.0113 | 3.35
31.0974 | 5.6063 | 59.9999 | 3.35 | 31.1278 | 5.6781 | 59.9711 | 3.35 | 31.117 | 5.9685 | 59.9768 | 6 | 31.0994 | 5.7924 | 60.0402 | 3.35 | 31.1063 | 5.5946 | 60.0113 | 3.35
31.1057 | 5.6055 | 59.9999 | 3.35 | 31.1362 | 5.6781 | 59.9711 | 3.35 | 31.1253 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.1077 | 5.792 | 60.0402 | 3.35 | 31.1146 | 5.5947 | 60.0113 | 3.35
31.1141 | 5.6046 | 59.9999 | 3.35 | 31.1445 | 5.6779 | 59.9711 | 3.35 | 31.1337 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.116 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.123 | 5.5947 | 60.0113 | 3.35
31.1224 | 5.6038 | 59.9999 | 3.35 | 31.1529 | 5.6777 | 59.9711 | 3.35 | 31.142 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.1243 | 5.7913 | 60.0402 | 3.35 | 31.1313 | 5.5947 | 60.0113 | 3.35
31.1307 | 5.603 | 59.9999 | 3.35 | 31.1612 | 5.676 | 59.9711 | 3.35 | 31.1503 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.1327 | 5.7909 | 60.0402 | 3.35 | 31.1396 | 5.5946 | 60.0113 | 3.35
31.1391 | 5.6028 | 59.9999 | 3.35 | 31.1695 | 5.6743 | 59.9711 | 3.35 | 31.1587 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.141 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.1479 | 5.5944 | 60.0113 | 3.35
31.1474 | 5.6027 | 59.9999 | 3.35 | 31.1779 | 5.6727 | 59.9711 | 3.35 | 31.167 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.1494 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.1564 | 5.5943 | 60.0113 | 3.35
31.1557 | 5.6024 | 59.9999 | 3.35 | 31.1862 | 5.671 | 59.9711 | 3.35 | 31.1754 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.1577 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.1647 | 5.5941 | 60.0113 | 3.35
31.1641 | 5.602 | 59.9999 | 3.35 | 31.1945 | 5.6695 | 59.9711 | 3.35 | 31.1837 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.166 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.173 | 5.594 | 60.0113 | 3.35
31.1724 | 5.6018 | 59.9999 | 3.35 | 31.2029 | 5.668 | 59.9711 | 3.35 | 31.192 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.1743 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.1813 | 5.5939 | 60.0113 | 3.35
31.1807 | 5.6015 | 59.9999 | 3.35 | 31.2112 | 5.6665 | 59.9711 | 3.35 | 31.2003 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.1827 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.1897 | 5.5938 | 60.0113 | 3.35
31.1891 | 5.6023 | 59.9999 | 3.35 | 31.2195 | 5.6651 | 59.9711 | 3.35 | 31.2087 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.191 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.198 | 5.5937 | 60.0113 | 3.35
31.1974 | 5.603 | 59.9999 | 3.35 | 31.2279 | 5.6636 | 59.9711 | 3.35 | 31.217 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.1993 | 5.7906 | 60.0402 | 3.35 | 31.2063 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2057 | 5.6038 | 59.9999 | 3.35 | 31.2362 | 5.6622 | 59.9711 | 3.35 | 31.2253 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.2076 | 5.7906 | 60.0402 | 3.35 | 31.2146 | 5.5934 | 60.0171 | 3.35
31.2141 | 5.6045 | 59.9999 | 3.35 | 31.2446 | 5.6621 | 59.9653 | 3.35 | 31.2337 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.2159 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.223 | 5.5934 | 60.0171 | 3.35
31.2224 | 5.6046 | 59.9999 | 3.35 | 31.2529 | 5.6621 | 59.9653 | 3.35 | 31.242 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.2243 | 5.7905 | 60.0402 | 3.35 | 31.2313 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2307 | 5.6046 | 59.9999 | 3.35 | 31.2612 | 5.662 | 59.9653 | 3.35 | 31.2504 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.2326 | 5.7906 | 60.0402 | 3.35 | 31.2396 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2391 | 5.6047 | 59.9999 | 3.35 | 31.2696 | 5.6619 | 59.9653 | 3.35 | 31.2587 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.241 | 5.7907 | 60.0402 | 3.35 | 31.2479 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2474 | 5.6047 | 59.9999 | 3.35 | 31.2779 | 5.6617 | 59.9653 | 3.35 | 31.267 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.2493 | 5.7907 | 60.0402 | 3.35 | 31.2563 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2557 | 5.6049 | 59.9999 | 3.35 | 31.2863 | 5.6615 | 59.9653 | 3.35 | 31.2754 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.2576 | 5.7908 | 60.0402 | 3.35 | 31.2646 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2641 | 5.6051 | 59.9999 | 3.35 | 31.2946 | 5.6612 | 59.9653 | 3.35 | 31.2837 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 31.2659 | 5.7908 | 60.0402 | 3.35 | 31.2729 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2724 | 5.6052 | 59.9999 | 3.35 | 31.3029 | 5.661 | 59.9653 | 3.35 | 31.2921 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 31.2742 | 5.7909 | 60.0402 | 3.35 | 31.2812 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2807 | 5.6054 | 59.9999 | 3.35 | 31.3113 | 5.6606 | 59.9653 | 3.35 | 31.3004 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 31.2826 | 5.791 | 60.0402 | 3.35 | 31.2897 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2891 | 5.6056 | 59.9999 | 3.35 | 31.3196 | 5.6603 | 59.9653 | 3.35 | 31.3087 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 31.2909 | 5.791 | 60.0402 | 3.35 | 31.298 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.2974 | 5.6058 | 59.9999 | 3.35 | 31.3279 | 5.6601 | 59.9653 | 3.35 | 31.3171 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 31.2993 | 5.7911 | 60.0402 | 3.35 | 31.3063 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.3057 | 5.6059 | 59.9999 | 3.35 | 31.3363 | 5.6599 | 59.9653 | 3.35 | 31.3254 | 5.9693 | 59.9768 | 6 | 31.3076 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3146 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.3141 | 5.6061 | 59.9999 | 3.35 | 31.3446 | 5.6593 | 59.9653 | 3.35 | 31.3337 | 5.9693 | 59.9768 | 6 | 31.3159 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.323 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.3224 | 5.6063 | 59.9999 | 3.35 | 31.353 | 5.6588 | 59.9653 | 3.35 | 31.342 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 31.3242 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3313 | 5.5935 | 60.0171 | 3.35
31.3307 | 5.6065 | 59.9999 | 3.35 | 31.3613 | 5.6583 | 59.9653 | 3.35 | 31.3504 | 5.9692 | 59.9768 | 6 | 31.3325 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3396 | 5.5896 | 60.0171 | 3.35
31.3391 | 5.6063 | 59.9999 | 3.35 | 31.3696 | 5.6579 | 59.9653 | 3.35 | 31.3588 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 31.3409 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3479 | 5.5856 | 60.0171 | 3.35
31.3474 | 5.6062 | 59.9999 | 3.35 | 31.378 | 5.6575 | 59.9653 | 3.35 | 31.3671 | 5.9691 | 59.9768 | 6 | 31.3492 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3563 | 5.5817 | 60.0171 | 3.35
31.3557 | 5.606 | 59.9999 | 3.35 | 31.3863 | 5.6572 | 59.9653 | 3.35 | 31.3754 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 31.3575 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3646 | 5.5777 | 60.0171 | 3.35
31.3641 | 5.6058 | 59.9999 | 3.35 | 31.3947 | 5.6568 | 59.9653 | 3.35 | 31.3837 | 5.969 | 59.9768 | 6 | 31.3658 | 5.7912 | 60.0402 | 3.35 | 31.3729 | 5.5738 | 60.0171 | 3.35
31.3724 | 5.6056 | 59.9999 | 3.35 | 31.403 | 5.6564 | 59.9653 | 3.35 | 31.3921 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 31.3742 | 5.7913 | 60.0402 | 3.35 | 31.3812 | 5.5698 | 60.0171 | 3.35
31.3807 | 5.6053 | 59.9999 | 3.35 | 31.4113 | 5.656 | 59.9653 | 3.35 | 31.4005 | 5.9689 | 59.9768 | 6 | 31.3825 | 5.7913 | 60.0402 | 3.35 | 31.3896 | 5.5659 | 60.0171 | 3.35
31.3891 | 5.6035 | 59.9999 | 3.35 | 31.4197 | 5.6555 | 59.9653 | 3.35 | 31.4088 | 5.9688 | 59.9768 | 6 | 31.3909 | 5.7914 | 60.0402 | 3.35 | 31.3979 | 5.562 | 60.0171 | 3.35
31.3974 | 5.6018 | 59.9999 | 3.35 | 31.428 | 5.6553 | 59.9653 | 3.35 | 31.4171 | 5.9687 | 59.9768 | 6 | 31.3992 | 5.7915 | 60.0402 | 3.35 | 31.4062 | 5.558 | 60.0171 | 3.35
31.4057 | 5.6 | 59.9999 | 3.35 | 31.4363 | 5.6551 | 59.9653 | 3.35 | 31.4254 | 5.9686 | 59.9768 | 6 | 31.4075 | 5.7915 | 60.0402 | 3.35 | 31.4146 | 5.5539 | 60.0171 | 3.35
31.4141 | 5.5983 | 59.9999 | 3.35 | 31.4447 | 5.6547 | 59.9653 | 3.35 | 31.4338 | 5.9685 | 59.9768 | 6 | 31.4158 | 5.7916 | 60.0402 | 3.35 | 31.423 | 5.5539 | 60.0171 | 3.35
31.4224 | 5.5967 | 59.9999 | 3.35 | 31.453 | 5.6544 | 59.9653 | 3.35 | 31.4421 | 5.9684 | 59.9768 | 6 | 31.4241 | 5.7916 | 60.0402 | 3.35 | 31.4313 | 5.5538 | 60.0171 | 3.35
31.4307 | 5.5951 | 59.9999 | 3.35 | 31.4614 | 5.654 | 59.9653 | 3.35 | 31.4504 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.4325 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.4396 | 5.5538 | 60.0171 | 3.35
31.4391 | 5.5936 | 59.9999 | 3.35 | 31.4697 | 5.6537 | 59.9653 | 3.35 | 31.4588 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.4408 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.4479 | 5.5537 | 60.0171 | 3.35
31.4474 | 5.5921 | 59.9999 | 3.35 | 31.478 | 5.6536 | 59.9653 | 3.35 | 31.4671 | 5.9683 | 59.9768 | 6 | 31.4492 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.4563 | 5.5537 | 60.0171 | 3.35
31.4557 | 5.5905 | 59.9999 | 3.35 | 31.4864 | 5.6535 | 59.9653 | 3.35 | 31.4755 | 5.9682 | 59.9768 | 6 | 31.4575 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.4646 | 5.5536 | 60.0171 | 3.35
31.4641 | 5.589 | 59.9999 | 3.35 | 31.4947 | 5.6534 | 59.9653 | 3.35 | 31.4838 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 31.4658 | 5.7917 | 60.0402 | 3.35 | 31.4729 | 5.5535 | 60.0171 | 3.35
31.4724 | 5.589 | 59.9999 | 3.35 | 31.5031 | 5.6534 | 59.9653 | 3.35 | 31.4921 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 31.4741 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.4812 | 5.5534 | 60.0171 | 3.35
31.4807 | 5.5889 | 59.9999 | 3.35 | 31.5114 | 5.6538 | 59.9653 | 3.35 | 31.5005 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 31.4824 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.4896 | 5.5534 | 60.0171 | 3.35
31.4891 | 5.5891 | 59.9999 | 3.35 | 31.5197 | 5.6542 | 59.9653 | 3.35 | 31.5088 | 5.9682 | 59.9768 | 6 | 31.4908 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.4979 | 5.5534 | 60.0171 | 3.35
31.4974 | 5.5892 | 59.9999 | 3.35 | 31.5281 | 5.6547 | 59.9653 | 3.35 | 31.5172 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 31.4991 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5062 | 5.5534 | 60.0171 | 3.35
31.5057 | 5.589 | 59.9999 | 3.35 | 31.5364 | 5.6551 | 59.9653 | 3.35 | 31.5255 | 5.9681 | 59.9768 | 6 | 31.5074 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5145 | 5.5533 | 60.0171 | 3.35
31.5141 | 5.5888 | 59.9999 | 3.35 | 31.5447 | 5.6555 | 59.9653 | 3.35 | 31.5338 | 5.9679 | 59.9768 | 6 | 31.5157 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5229 | 5.5533 | 60.0171 | 3.35
31.5224 | 5.5886 | 59.9999 | 3.35 | 31.5531 | 5.656 | 59.9653 | 3.35 | 31.5422 | 5.9678 | 59.9768 | 6 | 31.5241 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5312 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.5307 | 5.5883 | 59.9999 | 3.35 | 31.5614 | 5.6563 | 59.9653 | 3.35 | 31.5505 | 5.9677 | 59.9768 | 6 | 31.5324 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5396 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.5391 | 5.5882 | 59.9999 | 3.35 | 31.5698 | 5.6566 | 59.9653 | 3.35 | 31.5588 | 5.9675 | 59.9768 | 6 | 31.5408 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5479 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.5474 | 5.5881 | 59.9999 | 3.35 | 31.5781 | 5.6569 | 59.9653 | 3.35 | 31.5671 | 5.9673 | 59.9768 | 6 | 31.5491 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5563 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.5557 | 5.588 | 59.9999 | 3.35 | 31.5864 | 5.6572 | 59.9653 | 3.35 | 31.5755 | 5.9672 | 59.9768 | 6 | 31.5574 | 5.7918 | 60.0402 | 3.35 | 31.5646 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.5641 | 5.5879 | 59.9999 | 3.35 | 31.5948 | 5.6573 | 59.9653 | 3.35 | 31.5838 | 5.967 | 59.9768 | 6 | 31.5657 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.5729 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.5724 | 5.5876 | 59.9999 | 3.35 | 31.6031 | 5.6574 | 59.9653 | 3.35 | 31.5922 | 5.9668 | 59.9768 | 6 | 31.574 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.5812 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.5807 | 5.5874 | 59.9999 | 3.35 | 31.6115 | 5.6575 | 59.9653 | 3.35 | 31.6005 | 5.9667 | 59.9768 | 6 | 31.5824 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.5896 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.5891 | 5.5875 | 59.9999 | 3.35 | 31.6198 | 5.6576 | 59.9653 | 3.35 | 31.6088 | 5.9667 | 59.9768 | 6 | 31.5907 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.5979 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.5974 | 5.5876 | 59.9999 | 3.35 | 31.6281 | 5.6577 | 59.9653 | 3.35 | 31.6172 | 5.9666 | 59.9768 | 6 | 31.5991 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6062 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.6057 | 5.5878 | 59.9999 | 3.35 | 31.6365 | 5.6578 | 59.9653 | 3.35 | 31.6255 | 5.9665 | 59.9768 | 6 | 31.6074 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6145 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.6141 | 5.5879 | 59.9999 | 3.35 | 31.6448 | 5.6579 | 59.9653 | 3.35 | 31.6339 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.6157 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6229 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.6224 | 5.5865 | 59.9999 | 3.35 | 31.6531 | 5.658 | 59.9653 | 3.35 | 31.6422 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.624 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6312 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.6307 | 5.585 | 59.9999 | 3.35 | 31.6615 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.6505 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.6323 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6395 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.6391 | 5.5835 | 59.9999 | 3.35 | 31.6698 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.6589 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.6407 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6478 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.6474 | 5.582 | 59.9999 | 3.35 | 31.6782 | 5.6582 | 59.9653 | 3.35 | 31.6672 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.649 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6562 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.6557 | 5.5805 | 59.9999 | 3.35 | 31.6865 | 5.6582 | 59.9653 | 3.35 | 31.6755 | 5.9664 | 59.9768 | 6 | 31.6573 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6646 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.6641 | 5.5789 | 59.9999 | 3.35 | 31.6948 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.6838 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 31.6656 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6729 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.6724 | 5.5772 | 59.9999 | 3.35 | 31.7032 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.6922 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 31.674 | 5.7919 | 60.0459 | 3.35 | 31.6812 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.6807 | 5.5755 | 59.9999 | 3.35 | 31.7115 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.7006 | 5.9663 | 59.9768 | 6 | 31.6823 | 5.7918 | 60.0459 | 3.35 | 31.6896 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.6891 | 5.5738 | 59.9999 | 3.35 | 31.7198 | 5.6581 | 59.9653 | 3.35 | 31.7089 | 5.9662 | 59.9768 | 6 | 31.6906 | 5.7917 | 60.0459 | 3.35 | 31.6979 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.6974 | 5.5721 | 59.9999 | 3.35 | 31.7282 | 5.6578 | 59.9653 | 3.35 | 31.7172 | 5.9662 | 59.9768 | 6 | 31.699 | 5.7917 | 60.0459 | 3.35 | 31.7062 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7057 | 5.572 | 59.9999 | 3.35 | 31.7365 | 5.6575 | 59.9653 | 3.35 | 31.7255 | 5.9662 | 59.9768 | 6 | 31.7073 | 5.7916 | 60.0459 | 3.35 | 31.7145 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7141 | 5.5719 | 59.9999 | 3.35 | 31.7448 | 5.6572 | 59.9595 | 3.35 | 31.7339 | 5.9661 | 59.9768 | 6 | 31.7156 | 5.7913 | 60.0459 | 3.35 | 31.7229 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7224 | 5.5719 | 59.9999 | 3.35 | 31.7532 | 5.6569 | 59.9595 | 3.35 | 31.7422 | 5.9661 | 59.9768 | 6 | 31.7239 | 5.7909 | 60.0459 | 3.35 | 31.7312 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7307 | 5.5718 | 59.9999 | 3.35 | 31.7615 | 5.6566 | 59.9595 | 3.35 | 31.7505 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7322 | 5.7905 | 60.0459 | 3.35 | 31.7395 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7391 | 5.5717 | 59.9999 | 3.35 | 31.7699 | 5.6564 | 59.9595 | 3.35 | 31.7589 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7406 | 5.7902 | 60.0459 | 3.35 | 31.7478 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7474 | 5.5715 | 59.9999 | 3.35 | 31.7782 | 5.6561 | 59.9595 | 3.35 | 31.7672 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7489 | 5.7899 | 60.0459 | 3.35 | 31.7562 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7557 | 5.5714 | 59.9999 | 3.35 | 31.7866 | 5.6558 | 59.9595 | 3.35 | 31.7756 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7573 | 5.7895 | 60.0459 | 3.35 | 31.7645 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7641 | 5.5713 | 59.9999 | 3.35 | 31.7949 | 5.6537 | 59.9595 | 3.35 | 31.7839 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7656 | 5.7892 | 60.0459 | 3.35 | 31.7728 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7724 | 5.5711 | 59.9999 | 3.35 | 31.8032 | 5.6516 | 59.9595 | 3.35 | 31.7922 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7739 | 5.789 | 60.0459 | 3.35 | 31.7811 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7807 | 5.5709 | 59.9999 | 3.35 | 31.8116 | 5.6498 | 59.9595 | 3.35 | 31.8006 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7822 | 5.7886 | 60.0459 | 3.35 | 31.7896 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7891 | 5.5707 | 59.9999 | 3.35 | 31.8199 | 5.6479 | 59.9595 | 3.35 | 31.8089 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7905 | 5.7883 | 60.0459 | 3.35 | 31.7979 | 5.5532 | 60.0171 | 3.35
31.7974 | 5.5705 | 59.9999 | 3.35 | 31.8282 | 5.6461 | 59.9595 | 3.35 | 31.8173 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.7989 | 5.7883 | 60.0459 | 3.35 | 31.8062 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.8057 | 5.5703 | 59.9999 | 3.35 | 31.8366 | 5.6442 | 59.9595 | 3.35 | 31.8256 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8072 | 5.7883 | 60.0459 | 3.35 | 31.8145 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.8141 | 5.5701 | 59.9999 | 3.35 | 31.8449 | 5.6424 | 59.9595 | 3.35 | 31.8339 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8156 | 5.7884 | 60.0459 | 3.35 | 31.8229 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.8224 | 5.5699 | 59.9999 | 3.35 | 31.8533 | 5.6405 | 59.9595 | 3.35 | 31.8423 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8239 | 5.7886 | 60.0459 | 3.35 | 31.8312 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.8307 | 5.5696 | 59.9999 | 3.35 | 31.8616 | 5.6386 | 59.9595 | 3.35 | 31.8506 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8322 | 5.7887 | 60.0459 | 3.35 | 31.8395 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.8391 | 5.5695 | 59.9999 | 3.35 | 31.8699 | 5.6367 | 59.9595 | 3.35 | 31.8589 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8405 | 5.7887 | 60.0459 | 3.35 | 31.8478 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.8474 | 5.5693 | 59.9999 | 3.35 | 31.8783 | 5.6366 | 59.9595 | 3.35 | 31.8672 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8488 | 5.7888 | 60.0459 | 3.35 | 31.8562 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8557 | 5.5691 | 59.9999 | 3.35 | 31.8866 | 5.6365 | 59.9595 | 3.35 | 31.8756 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8572 | 5.7889 | 60.0459 | 3.35 | 31.8645 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8641 | 5.569 | 59.9999 | 3.35 | 31.895 | 5.6365 | 59.9595 | 3.35 | 31.884 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8655 | 5.789 | 60.0459 | 3.35 | 31.8728 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8724 | 5.5689 | 59.9999 | 3.35 | 31.9033 | 5.6364 | 59.9595 | 3.35 | 31.8923 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8738 | 5.789 | 60.0459 | 3.35 | 31.8811 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8807 | 5.5688 | 59.9999 | 3.35 | 31.9117 | 5.6365 | 59.9595 | 3.35 | 31.9006 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8821 | 5.7892 | 60.0459 | 3.35 | 31.8895 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8891 | 5.5688 | 59.9999 | 3.35 | 31.92 | 5.6365 | 59.9595 | 3.35 | 31.9089 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8905 | 5.7894 | 60.0459 | 3.35 | 31.8978 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.8974 | 5.5688 | 59.9999 | 3.35 | 31.9283 | 5.6366 | 59.9595 | 3.35 | 31.9173 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.8988 | 5.7894 | 60.0402 | 3.35 | 31.9061 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.9057 | 5.5688 | 59.9999 | 3.35 | 31.9366 | 5.6366 | 59.9595 | 3.35 | 31.9256 | 5.966 | 59.9768 | 6 | 31.9071 | 5.7893 | 60.0402 | 3.35 | 31.9144 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.9141 | 5.5688 | 59.9999 | 3.35 | 31.945 | 5.6367 | 59.9595 | 3.35 | 31.934 | 5.9659 | 59.9768 | 6 | 31.9155 | 5.7894 | 60.0402 | 3.35 | 31.9227 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.9224 | 5.5689 | 59.9999 | 3.35 | 31.9533 | 5.6369 | 59.9595 | 3.35 | 31.9423 | 5.9658 | 59.9768 | 6 | 31.9238 | 5.7894 | 60.0402 | 3.35 | 31.9312 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.9307 | 5.5691 | 59.9999 | 3.35 | 31.9617 | 5.637 | 59.9595 | 3.35 | 31.9506 | 5.9657 | 59.9768 | 6 | 31.9321 | 5.7882 | 60.0402 | 3.35 | 31.9395 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.9391 | 5.5692 | 59.9999 | 3.35 | 31.97 | 5.6371 | 59.9595 | 3.35 | 31.959 | 5.9656 | 59.9768 | 6 | 31.9404 | 5.787 | 60.0402 | 3.35 | 31.9478 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.9474 | 5.5694 | 59.9999 | 3.35 | 31.9784 | 5.6372 | 59.9595 | 3.35 | 31.9673 | 5.9655 | 59.9768 | 6 | 31.9488 | 5.7858 | 60.0402 | 3.35 | 31.9561 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.9557 | 5.5695 | 59.9999 | 3.35 | 31.9867 | 5.6373 | 59.9595 | 3.35 | 31.9756 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 31.9571 | 5.7846 | 60.0402 | 3.35 | 31.9645 | 5.5531 | 60.0171 | 3.35
31.9641 | 5.5697 | 59.9999 | 3.35 | 31.995 | 5.6374 | 59.9595 | 3.35 | 31.984 | 5.9654 | 59.9768 | 6 | 31.9655 | 5.7833 | 60.0402 | 3.35 | 31.9728 | 5.553 | 60.0171 | 3.35
31.9724 | 5.5697 | 59.9999 | 3.35 | 32.0034 | 5.6374 | 59.9595 | 3.35 | 31.9923 | 5.9653 | 59.9768 | 6 | 31.9738 | 5.782 | 60.0402 | 3.35 | 31.9811 | 5.5529 | 60.0171 | 3.35
31.9807 | 5.5698 | 59.9999 | 3.35 | 32.0117 | 5.6375 | 59.9595 | 3.35 | 32.0007 | 5.9652 | 59.9768 | 6 | 31.9821 | 5.7808 | 60.0402 | 3.35 | 31.9894 | 5.5528 | 60.0171 | 3.35
31.9891 | 5.5696 | 59.9999 | 3.35 | 32.0201 | 5.6375 | 59.9595 | 3.35 | 32.009 | 5.965 | 59.9768 | 6 | 31.9904 | 5.7796 | 60.0402 | 3.35 | 31.9978 | 5.5526 | 60.0171 | 3.35
31.9974 | 5.5694 | 59.9999 | 3.35 | 32.0284 | 5.6376 | 59.9595 | 3.35 | 32.0173 | 5.965 | 59.9768 | 6 | 31.9987 | 5.7784 | 60.0402 | 3.35 | 32.0061 | 5.5521 | 60.0171 | 3.35
32.0057 | 5.569 | 59.9999 | 3.35 | 32.0367 | 5.6376 | 59.9595 | 3.35 | 32.0257 | 5.965 | 59.9768 | 6 | 32.0071 | 5.7772 | 60.0402 | 3.35 | 32.0144 | 5.5515 | 60.0171 | 3.35
32.0141 | 5.5686 | 59.9999 | 3.35 | 32.0451 | 5.6377 | 59.9595 | 3.35 | 32.034 | 5.9649 | 59.9768 | 6 | 32.0154 | 5.7772 | 60.0402 | 3.35 | 32.0227 | 5.5488 | 60.0171 | 3.35
32.0224 | 5.5683 | 59.9999 | 3.35 | 32.0534 | 5.6377 | 59.9595 | 3.35 | 32.0424 | 5.9648 | 59.9768 | 6 | 32.0237 | 5.7772 | 60.0402 | 3.35 | 32.0311 | 5.5461 | 60.0171 | 3.35
32.0307 | 5.5681 | 59.9999 | 3.35 | 32.0617 | 5.6378 | 59.9595 | 3.35 | 32.0507 | 5.9646 | 59.9768 | 6 | 32.032 | 5.7773 | 60.0402 | 3.35 | 32.0394 | 5.5434 | 60.0171 | 3.35
32.0391 | 5.5678 | 59.9999 | 3.35 | 32.0701 | 5.6378 | 59.9595 | 3.35 | 32.059 | 5.9645 | 59.9768 | 6 | 32.0404 | 5.7773 | 60.0402 | 3.35 | 32.0477 | 5.5406 | 60.0171 | 3.35
32.0474 | 5.5675 | 59.9999 | 3.35 | 32.0784 | 5.6378 | 59.9653 | 3.35 | 32.0673 | 5.9642 | 59.9768 | 6 | 32.0487 | 5.7773 | 60.0402 | 3.35 | 32.056 | 5.538 | 60.0171 | 3.35
32.0557 | 5.5673 | 59.9999 | 3.35 | 32.0868 | 5.6378 | 59.9653 | 3.35 | 32.0757 | 5.9639 | 59.9768 | 6 | 32.057 | 5.7774 | 60.0402 | 3.35 | 32.0645 | 5.5354 | 60.0171 | 3.35
32.0641 | 5.5671 | 59.9999 | 3.35 | 32.0951 | 5.6378 | 59.9653 | 3.35 | 32.084 | 5.9636 | 59.9768 | 6 | 32.0654 | 5.7773 | 60.0402 | 3.35 | 32.0728 | 5.5328 | 60.0171 | 3.35
32.0724 | 5.5671 | 59.9999 | 3.35 | 32.1034 | 5.6377 | 59.9653 | 3.35 | 32.0923 | 5.9634 | 59.9768 | 6 | 32.0737 | 5.7773 | 60.0402 | 3.35 | 32.0811 | 5.5303 | 60.0171 | 3.35
32.0807 | 5.5671 | 59.9999 | 3.35 | 32.1118 | 5.6376 | 59.9653 | 3.35 | 32.1007 | 5.9633 | 59.9768 | 6 | 32.082 | 5.7772 | 60.0402 | 3.35 | 32.0894 | 5.5281 | 60.0171 | 3.35
32.0891 | 5.567 | 59.9999 | 3.35 | 32.1201 | 5.6375 | 59.9653 | 3.35 | 32.109 | 5.9631 | 59.9768 | 6 | 32.0903 | 5.7771 | 60.0402 | 3.35 | 32.0978 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.0974 | 5.567 | 59.9999 | 3.35 | 32.1284 | 5.6373 | 59.9653 | 3.35 | 32.1174 | 5.963 | 59.9768 | 6 | 32.0987 | 5.7744 | 60.0402 | 3.35 | 32.1061 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1057 | 5.5669 | 59.9999 | 3.35 | 32.1368 | 5.6372 | 59.9653 | 3.35 | 32.1257 | 5.9629 | 59.9768 | 6 | 32.107 | 5.7716 | 60.0402 | 3.35 | 32.1144 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1141 | 5.5668 | 59.9999 | 3.35 | 32.1451 | 5.6371 | 59.9653 | 3.35 | 32.134 | 5.9628 | 59.9768 | 6 | 32.1154 | 5.7688 | 60.0402 | 3.35 | 32.1227 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1224 | 5.5668 | 59.9999 | 3.35 | 32.1535 | 5.637 | 59.9653 | 3.35 | 32.1424 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 32.1237 | 5.7661 | 60.0402 | 3.35 | 32.1311 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1307 | 5.5667 | 59.9999 | 3.35 | 32.1618 | 5.637 | 59.9653 | 3.35 | 32.1507 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 32.132 | 5.7633 | 60.0402 | 3.35 | 32.1394 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1391 | 5.5652 | 59.9999 | 3.35 | 32.1701 | 5.6369 | 59.9653 | 3.35 | 32.1591 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 32.1403 | 5.7606 | 60.0402 | 3.35 | 32.1477 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1474 | 5.5636 | 59.9999 | 3.35 | 32.1785 | 5.6368 | 59.9653 | 3.35 | 32.1674 | 5.9627 | 59.9768 | 6 | 32.1486 | 5.7578 | 60.0402 | 3.35 | 32.156 | 5.526 | 60.0171 | 3.35
32.1557 | 5.562 | 59.9999 | 3.35 | 32.1868 | 5.6367 | 59.9653 | 3.35 | 32.1757 | 5.9628 | 59.9768 | 6 | 32.157 | 5.7551 | 60.0402 | 3.35 | 32.1644 | 5.5261 | 60.0171 | 3.35
32.1641 | 5.5604 | 59.9999 | 3.35 | 32.1952 | 5.6369 | 59.9653 | 3.35 | 32.1841 | 5.9628 | 59.9768 | 6 | 32.1653 | 5.7523 | 60.0402 | 3.35 | 32.1727 | 5.5262 | 60.0171 | 3.35
32.1724 | 5.5588 | 59.9999 | 3.35 | 32.2035 | 5.6371 | 59.9653 | 3.35 | 32.1924 | 5.9628 | 59.9768 | 6 | 32.1736 | 5.7496 | 60.0402 | 3.35 | 32.181 | 5.5262 | 60.0171 | 3.35
32.1807 | 5.5572 | 59.9999 | 3.35 | 32.2118 | 5.6372 | 59.9653 | 3.35 | 32.2007 | 5.9627 | 59.9768 | 6 | 32.1819 | 5.7496 | 60.0402 | 3.35 | 32.1893 | 5.5263 | 60.0171 | 3.35
32.1891 | 5.5555 | 59.9999 | 3.35 | 32.2202 | 5.6374 | 59.9653 | 3.35 | 32.209 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 32.1902 | 5.7496 | 60.0402 | 3.35 | 32.1978 | 5.5264 | 60.0171 | 3.35
32.1974 | 5.5539 | 59.9999 | 3.35 | 32.2285 | 5.6351 | 59.9653 | 3.35 | 32.2174 | 5.9626 | 59.9768 | 6 | 32.1986 | 5.7497 | 60.0402 | 3.35 | 32.2061 | 5.5264 | 60.0171 | 3.35
32.2057 | 5.552 | 59.9999 | 3.35 | 32.2368 | 5.6327 | 59.9653 | 3.35 | 32.2258 | 5.9625 | 59.9768 | 6 | 32.2069 | 5.7497 | 60.0402 | 3.35 | 32.2144 | 5.5265 | 60.0171 | 3.35
32.2141 | 5.5502 | 59.9999 | 3.35 | 32.2452 | 5.6304 | 59.9711 | 3.35 | 32.2341 | 5.9624 | 59.9768 | 6 | 32.2153 | 5.7497 | 60.0402 | 3.35 | 32.2227 | 5.5267 | 60.0171 | 3.35
32.2224 | 5.5501 | 59.9999 | 3.35 | 32.2535 | 5.628 | 59.9711 | 3.35 | 32.2424 | 5.9622 | 59.9768 | 6 | 32.2236 | 5.7498 | 60.0402 | 3.35 | 32.2311 | 5.5269 | 60.0171 | 3.35
32.2307 | 5.5499 | 59.9999 | 3.35 | 32.2618 | 5.6257 | 59.9711 | 3.35 | 32.2507 | 5.9619 | 59.9768 | 6 | 32.2319 | 5.7498 | 60.0402 | 3.35 | 32.2394 | 5.5271 | 60.0171 | 3.35
32.2391 | 5.5498 | 59.9999 | 3.35 | 32.2702 | 5.6234 | 59.9711 | 3.35 | 32.2591 | 5.9616 | 59.9768 | 6 | 32.2402 | 5.7498 | 60.0402 | 3.35 | 32.2477 | 5.5273 | 60.0171 | 3.35
32.2474 | 5.5497 | 59.9999 | 3.35 | 32.2785 | 5.6209 | 59.9711 | 3.35 | 32.2675 | 5.9614 | 59.9768 | 6 | 32.2486 | 5.75 | 60.0402 | 3.35 | 32.256 | 5.5274 | 60.0171 | 3.35
32.2557 | 5.5489 | 59.9941 | 3.35 | 32.2869 | 5.6185 | 59.9711 | 3.35 | 32.2758 | 5.9612 | 59.9768 | 6 | 32.2569 | 5.7502 | 60.0402 | 3.35 | 32.2644 | 5.5276 | 60.0171 | 3.35
32.2641 | 5.5481 | 59.9941 | 3.35 | 32.2952 | 5.616 | 59.9711 | 3.35 | 32.2841 | 5.9611 | 59.9768 | 6 | 32.2652 | 5.7504 | 60.0402 | 3.35 | 32.2727 | 5.5278 | 60.0171 | 3.35
32.2724 | 5.5474 | 59.9941 | 3.35 | 32.3035 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.2924 | 5.961 | 59.9768 | 6 | 32.2736 | 5.7506 | 60.0402 | 3.35 | 32.281 | 5.5279 | 60.0171 | 3.35
32.2807 | 5.5467 | 59.9941 | 3.35 | 32.3119 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3008 | 5.961 | 59.9768 | 6 | 32.2819 | 5.7508 | 60.0402 | 3.35 | 32.2893 | 5.5282 | 60.0171 | 3.35
32.2891 | 5.5462 | 59.9941 | 3.35 | 32.3202 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3091 | 5.9609 | 59.9768 | 6 | 32.2902 | 5.751 | 60.0402 | 3.35 | 32.2977 | 5.5284 | 60.0171 | 3.35
32.2974 | 5.5457 | 59.9941 | 3.35 | 32.3286 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3174 | 5.9612 | 59.9768 | 6 | 32.2985 | 5.7512 | 60.0402 | 3.35 | 32.306 | 5.5285 | 60.0171 | 3.35
32.3057 | 5.5451 | 59.9941 | 3.35 | 32.3369 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3258 | 5.9614 | 59.9768 | 6 | 32.3069 | 5.7513 | 60.0402 | 3.35 | 32.3143 | 5.5286 | 60.0171 | 3.35
32.3141 | 5.5445 | 59.9941 | 3.35 | 32.3452 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3341 | 5.9617 | 59.9768 | 6 | 32.3152 | 5.7516 | 60.0402 | 3.35 | 32.3226 | 5.5287 | 60.0171 | 3.35
32.3224 | 5.544 | 59.9941 | 3.35 | 32.3536 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3425 | 5.9619 | 59.9768 | 6 | 32.3235 | 5.7518 | 60.0402 | 3.35 | 32.3311 | 5.5287 | 60.0171 | 3.35
32.3307 | 5.5434 | 59.9941 | 3.35 | 32.3619 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3508 | 5.962 | 59.9768 | 6 | 32.3318 | 5.7519 | 60.0402 | 3.35 | 32.3394 | 5.5288 | 60.0171 | 3.35
32.3391 | 5.5436 | 59.9941 | 3.35 | 32.3702 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3591 | 5.962 | 59.9768 | 6 | 32.3401 | 5.7519 | 60.0402 | 3.35 | 32.3477 | 5.5289 | 60.0171 | 3.35
32.3474 | 5.5439 | 59.9941 | 3.35 | 32.3786 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3675 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 32.3485 | 5.7517 | 60.0402 | 3.35 | 32.356 | 5.5289 | 60.0171 | 3.35
32.3558 | 5.544 | 59.9941 | 3.35 | 32.3869 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3758 | 5.9622 | 59.971 | 6 | 32.3568 | 5.7516 | 60.0402 | 3.35 | 32.3644 | 5.529 | 60.0171 | 3.35
32.3641 | 5.5441 | 59.9941 | 3.35 | 32.3953 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3842 | 5.9622 | 59.971 | 6 | 32.3652 | 5.7515 | 60.0402 | 3.35 | 32.3727 | 5.5274 | 60.0171 | 3.35
32.3724 | 5.5441 | 59.9941 | 3.35 | 32.4036 | 5.6135 | 59.9711 | 3.35 | 32.3925 | 5.9622 | 59.971 | 6 | 32.3735 | 5.7513 | 60.0402 | 3.35 | 32.381 | 5.5258 | 60.0171 | 3.35
32.3808 | 5.5441 | 59.9941 | 3.35 | 32.4119 | 5.6134 | 59.9711 | 3.35 | 32.4008 | 5.9621 | 59.971 | 6 | 32.3818 | 5.7512 | 60.0402 | 3.35 | 32.3893 | 5.5241 | 60.0171 | 3.35
32.3891 | 5.5442 | 59.9941 | 3.35 | 32.4203 | 5.6134 | 59.9711 | 3.35 | 32.4092 | 5.962 | 59.971 | 6 | 32.3901 | 5.7511 | 60.0402 | 3.35 | 32.3977 | 5.5225 | 60.0171 | 3.35
32.3974 | 5.5442 | 59.9941 | 3.35 | 32.4286 | 5.6133 | 59.9711 | 3.35 | 32.4175 | 5.9627 | 59.971 | 6 | 32.3985 | 5.7509 | 60.0402 | 3.35 | 32.406 | 5.5209 | 60.0171 | 3.35
32.4058 | 5.5442 | 59.9941 | 3.35 | 32.437 | 5.6132 | 59.9711 | 3.35 | 32.4258 | 5.9634 | 59.971 | 6 | 32.4068 | 5.7507 | 60.0402 | 3.35 | 32.4143 | 5.5193 | 60.0171 | 3.35
32.4141 | 5.5442 | 59.9941 | 3.35 | 32.4453 | 5.6131 | 59.9711 | 3.35 | 32.4341 | 5.9643 | 59.971 | 6 | 32.4151 | 5.7505 | 60.0402 | 3.35 | 32.4226 | 5.5175 | 60.0171 | 3.35
32.4224 | 5.5441 | 59.9883 | 3.35 | 32.4536 | 5.6131 | 59.9711 | 3.35 | 32.4425 | 5.9651 | 59.971 | 6 | 32.4235 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.431 | 5.5157 | 60.0171 | 3.35
32.4308 | 5.544 | 59.9883 | 3.35 | 32.4619 | 5.613 | 59.9711 | 3.35 | 32.4509 | 5.9659 | 59.971 | 6 | 32.4318 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4393 | 5.5139 | 60.0171 | 3.35
32.4391 | 5.5439 | 59.9883 | 3.35 | 32.4703 | 5.6129 | 59.9711 | 3.35 | 32.4592 | 5.9667 | 59.971 | 6 | 32.4401 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4476 | 5.5121 | 60.0171 | 3.35
32.4474 | 5.5437 | 59.9883 | 3.35 | 32.4786 | 5.6129 | 59.9711 | 3.35 | 32.4675 | 5.9676 | 59.971 | 6 | 32.4484 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4559 | 5.5119 | 60.0171 | 3.35
32.4558 | 5.5436 | 59.9883 | 3.35 | 32.487 | 5.6128 | 59.9711 | 3.35 | 32.4758 | 5.9685 | 59.971 | 6 | 32.4568 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4644 | 5.5118 | 60.0171 | 3.35
32.4641 | 5.5435 | 59.9883 | 3.35 | 32.4953 | 5.6128 | 59.9711 | 3.35 | 32.4842 | 5.97 | 59.971 | 6 | 32.4651 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4727 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
32.4724 | 5.5433 | 59.9883 | 3.35 | 32.5036 | 5.6128 | 59.9711 | 3.35 | 32.4926 | 5.9715 | 59.971 | 6 | 32.4734 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.481 | 5.5115 | 60.0171 | 3.35
32.4808 | 5.5431 | 59.9883 | 3.35 | 32.512 | 5.6127 | 59.9711 | 3.35 | 32.5009 | 5.9721 | 59.971 | 6 | 32.4818 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4893 | 5.5113 | 60.0171 | 3.35
32.4891 | 5.543 | 59.9883 | 3.35 | 32.5203 | 5.6127 | 59.9711 | 3.35 | 32.5092 | 5.9728 | 59.971 | 6 | 32.4901 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.4977 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.4974 | 5.5429 | 59.9883 | 3.35 | 32.5287 | 5.6126 | 59.9711 | 3.35 | 32.5175 | 5.9735 | 59.971 | 6 | 32.4984 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.506 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.5058 | 5.5428 | 59.9883 | 3.35 | 32.537 | 5.6125 | 59.9711 | 3.35 | 32.5259 | 5.9743 | 59.971 | 6 | 32.5067 | 5.7503 | 60.0402 | 3.35 | 32.5143 | 5.5112 | 60.0171 | 3.35
32.5141 | 5.5427 | 59.9883 | 3.35 | 32.5453 | 5.6125 | 59.9711 | 3.35 | 32.5342 | 5.9751 | 59.9653 | 6 | 32.5151 | 5.7504 | 60.0402 | 3.35 | 32.5226 | 5.5112 | 60.0171 | 3.35
32.5224 | 5.5427 | 59.9883 | 3.35 | 32.5536 | 5.6124 | 59.9711 | 3.35 | 32.5425 | 5.976 | 59.9653 | 6 | 32.5234 | 5.7505 | 60.0402 | 3.35 | 32.531 | 5.5112 | 60.0171 | 3.35
32.5308 | 5.5427 | 59.9883 | 3.35 | 32.562 | 5.6124 | 59.9711 | 3.35 | 32.5509 | 5.977 | 59.9653 | 6 | 32.5317 | 5.7507 | 60.0402 | 3.35 | 32.5393 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.5391 | 5.5428 | 59.9883 | 3.35 | 32.5703 | 5.6123 | 59.9711 | 3.35 | 32.5592 | 5.9779 | 59.9653 | 6 | 32.54 | 5.7508 | 60.0402 | 3.35 | 32.5476 | 5.511 | 60.0171 | 3.35
32.5475 | 5.5428 | 59.9883 | 3.35 | 32.5787 | 5.6123 | 59.9711 | 3.35 | 32.5676 | 5.9783 | 59.9653 | 6 | 32.5483 | 5.7511 | 60.0402 | 3.35 | 32.5559 | 5.5109 | 60.0171 | 3.35
32.5558 | 5.5429 | 59.9883 | 3.35 | 32.587 | 5.6122 | 59.9711 | 3.35 | 32.5759 | 5.9786 | 59.9653 | 6 | 32.5567 | 5.7513 | 60.0402 | 3.35 | 32.5643 | 5.5108 | 60.0171 | 3.35
32.5641 | 5.543 | 59.9883 | 3.35 | 32.5953 | 5.6122 | 59.9711 | 3.35 | 32.5842 | 5.979 | 59.9653 | 6 | 32.565 | 5.7515 | 60.0402 | 3.35 | 32.5726 | 5.5108 | 60.0171 | 3.35
32.5725 | 5.543 | 59.9883 | 3.35 | 32.6037 | 5.6123 | 59.9711 | 3.35 | 32.5926 | 5.9793 | 59.9653 | 6 | 32.5734 | 5.7517 | 60.0402 | 3.35 | 32.5809 | 5.5107 | 60.0171 | 3.35
32.5808 | 5.5431 | 59.9883 | 3.35 | 32.612 | 5.6123 | 59.9711 | 3.35 | 32.6009 | 5.9795 | 59.9653 | 6 | 32.5817 | 5.752 | 60.0402 | 3.35 | 32.5892 | 5.5106 | 60.0171 | 3.35
32.5891 | 5.5431 | 59.9883 | 3.35 | 32.6204 | 5.6123 | 59.9711 | 3.35 | 32.6093 | 5.9797 | 59.9653 | 6 | 32.59 | 5.7522 | 60.0402 | 3.35 | 32.5977 | 5.5105 | 60.0171 | 3.35
32.5975 | 5.5432 | 59.9883 | 3.35 | 32.6287 | 5.6116 | 59.9711 | 3.35 | 32.6176 | 5.9799 | 59.9653 | 6 | 32.5983 | 5.7522 | 60.0402 | 3.35 | 32.606 | 5.5105 | 60.0171 | 3.35
32.6058 | 5.5433 | 59.9883 | 3.35 | 32.637 | 5.6109 | 59.9711 | 3.35 | 32.6259 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6067 | 5.7521 | 60.0402 | 3.35 | 32.6143 | 5.5105 | 60.0171 | 3.35
32.6141 | 5.5433 | 59.9883 | 3.35 | 32.6454 | 5.6102 | 59.9711 | 3.35 | 32.6343 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.615 | 5.7494 | 60.0402 | 3.35 | 32.6226 | 5.5106 | 60.0171 | 3.35
32.6225 | 5.5421 | 59.9883 | 3.35 | 32.6537 | 5.6094 | 59.9711 | 3.35 | 32.6426 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6233 | 5.7468 | 60.0402 | 3.35 | 32.631 | 5.5107 | 60.0171 | 3.35
32.6308 | 5.5408 | 59.9883 | 3.35 | 32.662 | 5.6087 | 59.9711 | 3.35 | 32.6509 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6317 | 5.7441 | 60.0402 | 3.35 | 32.6393 | 5.5108 | 60.0171 | 3.35
32.6391 | 5.5395 | 59.9883 | 3.35 | 32.6704 | 5.608 | 59.9711 | 3.35 | 32.6593 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.64 | 5.7415 | 60.0402 | 3.35 | 32.6476 | 5.5108 | 60.0171 | 3.35
32.6475 | 5.5382 | 59.9883 | 3.35 | 32.6787 | 5.6073 | 59.9711 | 3.35 | 32.6676 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6483 | 5.7388 | 60.0402 | 3.35 | 32.6559 | 5.5109 | 60.0171 | 3.35
32.6558 | 5.5369 | 59.9883 | 3.35 | 32.6871 | 5.6066 | 59.9711 | 3.35 | 32.676 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6566 | 5.7362 | 60.0402 | 3.35 | 32.6642 | 5.511 | 60.0171 | 3.35
32.6641 | 5.5357 | 59.9883 | 3.35 | 32.6954 | 5.6058 | 59.9711 | 3.35 | 32.6843 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.665 | 5.7322 | 60.0402 | 3.35 | 32.6726 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.6725 | 5.5344 | 59.9883 | 3.35 | 32.7037 | 5.6049 | 59.9711 | 3.35 | 32.6926 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6733 | 5.7283 | 60.0402 | 3.35 | 32.6809 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.6808 | 5.5331 | 59.9883 | 3.35 | 32.7121 | 5.6048 | 59.9711 | 3.35 | 32.701 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6816 | 5.7245 | 60.0402 | 3.35 | 32.6892 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.6891 | 5.5319 | 59.9883 | 3.35 | 32.7204 | 5.6046 | 59.9711 | 3.35 | 32.7093 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6899 | 5.7208 | 60.0402 | 3.35 | 32.6975 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.6975 | 5.5306 | 59.9883 | 3.35 | 32.7288 | 5.6045 | 59.9711 | 3.35 | 32.7177 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.6982 | 5.7195 | 60.0402 | 3.35 | 32.7059 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.7058 | 5.5306 | 59.9883 | 3.35 | 32.7371 | 5.6043 | 59.9711 | 3.35 | 32.726 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7066 | 5.7183 | 60.0402 | 3.35 | 32.7142 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.7141 | 5.5307 | 59.9883 | 3.35 | 32.7454 | 5.6042 | 59.9711 | 3.35 | 32.7343 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7149 | 5.717 | 60.0402 | 3.35 | 32.7225 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.7225 | 5.5307 | 59.9883 | 3.35 | 32.7538 | 5.6041 | 59.9711 | 3.35 | 32.7427 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7233 | 5.7158 | 60.0402 | 3.35 | 32.7308 | 5.5111 | 60.0171 | 3.35
32.7308 | 5.5307 | 59.9883 | 3.35 | 32.7621 | 5.6039 | 59.9711 | 3.35 | 32.751 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7316 | 5.7145 | 60.0402 | 3.35 | 32.7393 | 5.5112 | 60.0171 | 3.35
32.7392 | 5.5308 | 59.9883 | 3.35 | 32.7704 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.7593 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7399 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7476 | 5.5113 | 60.0171 | 3.35
32.7475 | 5.5309 | 59.9883 | 3.35 | 32.7788 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.7677 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7482 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7559 | 5.5114 | 60.0171 | 3.35
32.7558 | 5.531 | 59.9883 | 3.35 | 32.7871 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.776 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7566 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7642 | 5.5115 | 60.0171 | 3.35
32.7642 | 5.5312 | 59.9883 | 3.35 | 32.7954 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.7844 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7649 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7726 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
32.7725 | 5.5312 | 59.9883 | 3.35 | 32.8038 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.7927 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7732 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7809 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
32.7808 | 5.5312 | 59.9883 | 3.35 | 32.8121 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.801 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7816 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7892 | 5.5117 | 60.0171 | 3.35
32.7892 | 5.5311 | 59.9883 | 3.35 | 32.8205 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8094 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7899 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.7975 | 5.5118 | 60.0171 | 3.35
32.7975 | 5.531 | 59.9883 | 3.35 | 32.8288 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8177 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.7982 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8059 | 5.5119 | 60.0171 | 3.35
32.8058 | 5.5308 | 59.9883 | 3.35 | 32.8371 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.826 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.8065 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8142 | 5.5121 | 60.0171 | 3.35
32.8142 | 5.5305 | 59.9883 | 3.35 | 32.8455 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8344 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.8149 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8225 | 5.5121 | 60.0171 | 3.35
32.8225 | 5.5302 | 59.9883 | 3.35 | 32.8538 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8427 | 5.98 | 59.9653 | 6 | 32.8232 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8308 | 5.5122 | 60.0171 | 3.35
32.8308 | 5.5298 | 59.9883 | 3.35 | 32.8622 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8511 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8315 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8392 | 5.5122 | 60.0171 | 3.35
32.8392 | 5.5295 | 59.9883 | 3.35 | 32.8705 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8594 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8398 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8475 | 5.5123 | 60.0171 | 3.35
32.8475 | 5.5291 | 59.9883 | 3.35 | 32.8788 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8677 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8481 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 32.8558 | 5.5123 | 60.0171 | 3.35
32.8558 | 5.5289 | 59.9883 | 3.35 | 32.8871 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8761 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8565 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 32.8641 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
32.8642 | 5.5286 | 59.9883 | 3.35 | 32.8955 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8844 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8648 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 32.8726 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
32.8725 | 5.5283 | 59.9883 | 3.35 | 32.9038 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.8928 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8732 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8809 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.8808 | 5.5281 | 59.9883 | 3.35 | 32.9122 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.9011 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8815 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8892 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.8892 | 5.5279 | 59.9883 | 3.35 | 32.9205 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 32.9094 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8898 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 32.8975 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.8975 | 5.5278 | 59.9883 | 3.35 | 32.9288 | 5.6037 | 59.9711 | 3.35 | 32.9178 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.8981 | 5.7131 | 60.0402 | 3.35 | 32.9059 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9059 | 5.5277 | 59.9883 | 3.35 | 32.9372 | 5.6037 | 59.9711 | 3.35 | 32.9261 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9064 | 5.7131 | 60.0402 | 3.35 | 32.9142 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9142 | 5.5275 | 59.9883 | 3.35 | 32.9455 | 5.6036 | 59.9711 | 3.35 | 32.9344 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9148 | 5.7131 | 60.0402 | 3.35 | 32.9225 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9225 | 5.5274 | 59.9883 | 3.35 | 32.9539 | 5.6035 | 59.9711 | 3.35 | 32.9428 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9231 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 32.9308 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9309 | 5.5272 | 59.9883 | 3.35 | 32.9622 | 5.6034 | 59.9711 | 3.35 | 32.9511 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9315 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 32.9392 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9392 | 5.5271 | 59.9883 | 3.35 | 32.9705 | 5.6034 | 59.9711 | 3.35 | 32.9595 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9398 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9475 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9475 | 5.527 | 59.9883 | 3.35 | 32.9789 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 32.9678 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9481 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9558 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9559 | 5.5269 | 59.9883 | 3.35 | 32.9872 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 32.9761 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9564 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9641 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9642 | 5.5269 | 59.9883 | 3.35 | 32.9955 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 32.9845 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9648 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9725 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9725 | 5.5269 | 59.9883 | 3.35 | 33.0039 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 32.9928 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9731 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9808 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9809 | 5.5269 | 59.9883 | 3.35 | 33.0122 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 33.0012 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9814 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9891 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
32.9892 | 5.527 | 59.9883 | 3.35 | 33.0205 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 33.0095 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.9897 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 32.9974 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
32.9975 | 5.5271 | 59.9883 | 3.35 | 33.0289 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 33.0178 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 32.998 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.0059 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0059 | 5.5273 | 59.9883 | 3.35 | 33.0372 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 33.0262 | 5.98 | 59.9653 | 3.35 | 33.0064 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.0142 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0142 | 5.5274 | 59.9883 | 3.35 | 33.0456 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 33.0345 | 5.98 | 59.971 | 3.35 | 33.0147 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.0225 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0225 | 5.5276 | 59.9883 | 3.35 | 33.0539 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 33.0428 | 5.98 | 59.971 | 3.35 | 33.0231 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.0308 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0309 | 5.5278 | 59.9883 | 3.35 | 33.0622 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 33.0511 | 5.9801 | 59.971 | 3.35 | 33.0314 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.0392 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0392 | 5.5281 | 59.9883 | 3.35 | 33.0706 | 5.6034 | 59.9711 | 3.35 | 33.0595 | 5.9802 | 59.971 | 3.35 | 33.0397 | 5.7128 | 60.0402 | 3.35 | 33.0475 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0475 | 5.5285 | 59.9883 | 3.35 | 33.0789 | 5.6035 | 59.9711 | 3.35 | 33.0679 | 5.9803 | 59.971 | 3.35 | 33.048 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.0558 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0559 | 5.5288 | 59.9883 | 3.35 | 33.0872 | 5.6035 | 59.9711 | 3.35 | 33.0762 | 5.9804 | 59.971 | 3.35 | 33.0563 | 5.7131 | 60.0402 | 3.35 | 33.0641 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0642 | 5.5291 | 59.9883 | 3.35 | 33.0956 | 5.6036 | 59.9711 | 3.35 | 33.0845 | 5.9806 | 59.971 | 3.35 | 33.0647 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 33.0725 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0726 | 5.5294 | 59.9883 | 3.35 | 33.1039 | 5.6037 | 59.9711 | 3.35 | 33.0928 | 5.9807 | 59.971 | 3.35 | 33.073 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 33.0808 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0809 | 5.5296 | 59.9883 | 3.35 | 33.1123 | 5.6037 | 59.9711 | 3.35 | 33.1012 | 5.9808 | 59.971 | 3.35 | 33.0814 | 5.7135 | 60.0402 | 3.35 | 33.0891 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0892 | 5.5298 | 59.9883 | 3.35 | 33.1206 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 33.1096 | 5.9809 | 59.971 | 3.35 | 33.0897 | 5.7136 | 60.0402 | 3.35 | 33.0974 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.0976 | 5.5299 | 59.9883 | 3.35 | 33.1289 | 5.6039 | 59.9711 | 3.35 | 33.1179 | 5.981 | 59.971 | 3.35 | 33.098 | 5.7137 | 60.0402 | 3.35 | 33.1058 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1059 | 5.5301 | 59.9883 | 3.35 | 33.1373 | 5.6039 | 59.9711 | 3.35 | 33.1262 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1063 | 5.7139 | 60.0402 | 3.35 | 33.1141 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1142 | 5.5302 | 59.9883 | 3.35 | 33.1456 | 5.6039 | 59.9711 | 3.35 | 33.1345 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1147 | 5.714 | 60.0402 | 3.35 | 33.1224 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1226 | 5.5302 | 59.9883 | 3.35 | 33.154 | 5.6039 | 59.9711 | 3.35 | 33.1429 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.123 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1307 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1309 | 5.5302 | 59.9883 | 3.35 | 33.1623 | 5.6038 | 59.9711 | 3.35 | 33.1512 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1313 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1392 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1392 | 5.5304 | 59.9883 | 3.35 | 33.1706 | 5.6037 | 59.9711 | 3.35 | 33.1595 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1396 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1475 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1476 | 5.5305 | 59.9883 | 3.35 | 33.179 | 5.6036 | 59.9711 | 3.35 | 33.1679 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1479 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1558 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1559 | 5.5307 | 59.9883 | 3.35 | 33.1873 | 5.6035 | 59.9711 | 3.35 | 33.1762 | 5.9812 | 59.971 | 3.35 | 33.1563 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1641 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1642 | 5.5309 | 59.9883 | 3.35 | 33.1956 | 5.6034 | 59.9711 | 3.35 | 33.1846 | 5.9811 | 59.971 | 3.35 | 33.1646 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1725 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1726 | 5.531 | 59.9883 | 3.35 | 33.204 | 5.6033 | 59.9711 | 3.35 | 33.1929 | 5.9811 | 59.971 | 3.35 | 33.173 | 5.7142 | 60.0402 | 3.35 | 33.1808 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1809 | 5.5312 | 59.9883 | 3.35 | 33.2123 | 5.6032 | 59.9711 | 3.35 | 33.2012 | 5.9811 | 59.971 | 3.35 | 33.1813 | 5.7139 | 60.0402 | 3.35 | 33.1891 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1892 | 5.5314 | 59.9883 | 3.35 | 33.2206 | 5.6031 | 59.9711 | 3.35 | 33.2096 | 5.981 | 59.971 | 3.35 | 33.1896 | 5.7137 | 60.0402 | 3.35 | 33.1974 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.1976 | 5.5316 | 59.9883 | 3.35 | 33.229 | 5.603 | 59.9711 | 3.35 | 33.2179 | 5.9809 | 59.971 | 3.35 | 33.1979 | 5.7134 | 60.0402 | 3.35 | 33.2058 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2059 | 5.5315 | 59.9883 | 3.35 | 33.2373 | 5.6029 | 59.9711 | 3.35 | 33.2263 | 5.9808 | 59.971 | 3.35 | 33.2062 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 33.2141 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2142 | 5.5315 | 59.9883 | 3.35 | 33.2457 | 5.6029 | 59.9711 | 3.35 | 33.2346 | 5.9807 | 59.971 | 3.35 | 33.2146 | 5.7129 | 60.0402 | 3.35 | 33.2224 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2226 | 5.5311 | 59.9883 | 3.35 | 33.254 | 5.6029 | 59.9711 | 3.35 | 33.2429 | 5.9805 | 59.971 | 3.35 | 33.2229 | 5.7126 | 60.0402 | 3.35 | 33.2307 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2309 | 5.5307 | 59.9883 | 3.35 | 33.2623 | 5.599 | 59.9711 | 3.35 | 33.2513 | 5.9803 | 59.971 | 3.35 | 33.2313 | 5.7124 | 60.0402 | 3.35 | 33.2391 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2393 | 5.5304 | 59.9883 | 3.35 | 33.2707 | 5.595 | 59.9711 | 3.35 | 33.2596 | 5.9801 | 59.971 | 3.35 | 33.2396 | 5.7121 | 60.0402 | 3.35 | 33.2474 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2476 | 5.53 | 59.9883 | 3.35 | 33.279 | 5.5911 | 59.9711 | 3.35 | 33.2679 | 5.98 | 59.971 | 3.35 | 33.2479 | 5.7118 | 60.0402 | 3.35 | 33.2557 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2559 | 5.5297 | 59.9883 | 3.35 | 33.2874 | 5.5872 | 59.9711 | 3.35 | 33.2763 | 5.9799 | 59.971 | 3.35 | 33.2562 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.264 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2643 | 5.5295 | 59.9883 | 3.35 | 33.2957 | 5.5833 | 59.9711 | 3.35 | 33.2846 | 5.9797 | 59.971 | 3.35 | 33.2645 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.2725 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2726 | 5.5292 | 59.9883 | 3.35 | 33.304 | 5.5793 | 59.9711 | 3.35 | 33.293 | 5.9796 | 59.971 | 3.35 | 33.2729 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.2808 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2809 | 5.529 | 59.9883 | 3.35 | 33.3123 | 5.5754 | 59.9711 | 3.35 | 33.3013 | 5.9795 | 59.971 | 3.35 | 33.2812 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.2891 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2893 | 5.5281 | 59.9883 | 3.35 | 33.3207 | 5.5715 | 59.9711 | 3.35 | 33.3096 | 5.9794 | 59.971 | 3.35 | 33.2896 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.2974 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.2976 | 5.5272 | 59.9883 | 3.35 | 33.329 | 5.5677 | 59.9711 | 3.35 | 33.318 | 5.9794 | 59.971 | 3.35 | 33.2979 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.3058 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.3059 | 5.5264 | 59.9883 | 3.35 | 33.3374 | 5.5638 | 59.9711 | 3.35 | 33.3263 | 5.9794 | 59.971 | 3.35 | 33.3062 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.3141 | 5.5124 | 60.0171 | 3.35
33.3143 | 5.5256 | 59.9883 | 3.35 | 33.3457 | 5.5639 | 59.9711 | 3.35 | 33.3347 | 5.9793 | 59.971 | 3.35 | 33.3145 | 5.7117 | 60.0402 | 3.35 | 33.3224 | 5.5123 | 60.0171 | 3.35
33.3226 | 5.5247 | 59.9883 | 3.35 | 33.354 | 5.564 | 59.9711 | 3.35 | 33.343 | 5.9792 | 59.971 | 3.35 | 33.3229 | 5.7118 | 60.0402 | 3.35 | 33.3307 | 5.5122 | 60.0171 | 3.35
33.3309 | 5.5237 | 59.9883 | 3.35 | 33.3624 | 5.5641 | 59.9711 | 3.35 | 33.3513 | 5.9791 | 59.971 | 3.35 | 33.3312 | 5.7119 | 60.0402 | 3.35 | 33.3391 | 5.5121 | 60.0171 | 3.35
33.3393 | 5.5225 | 59.9883 | 3.35 | 33.3707 | 5.5642 | 59.9711 | 3.35 | 33.3597 | 5.979 | 59.971 | 3.35 | 33.3395 | 5.7121 | 60.0402 | 3.35 | 33.3474 | 5.512 | 60.0171 | 3.35
33.3476 | 5.5212 | 59.9883 | 3.35 | 33.3791 | 5.5644 | 59.9711 | 3.35 | 33.368 | 5.9788 | 59.971 | 3.35 | 33.3478 | 5.7122 | 60.0402 | 3.35 | 33.3557 | 5.5119 | 60.0171 | 3.35
33.3559 | 5.52 | 59.9883 | 3.35 | 33.3874 | 5.5645 | 59.9711 | 3.35 | 33.3763 | 5.9787 | 59.971 | 3.35 | 33.3561 | 5.7124 | 60.0402 | 3.35 | 33.364 | 5.5119 | 60.0171 | 3.35
33.3643 | 5.5188 | 59.9883 | 3.35 | 33.3957 | 5.5645 | 59.9711 | 3.35 | 33.3846 | 5.9786 | 59.971 | 3.35 | 33.3645 | 5.7125 | 60.0402 | 3.35 | 33.3724 | 5.5118 | 60.0171 | 3.35
33.3726 | 5.5185 | 59.9883 | 3.35 | 33.4041 | 5.5645 | 59.9711 | 3.35 | 33.393 | 5.9785 | 59.971 | 3.35 | 33.3728 | 5.7127 | 60.0402 | 3.35 | 33.3807 | 5.5117 | 60.0171 | 3.35
33.3809 | 5.5182 | 59.9883 | 3.35 | 33.4124 | 5.5644 | 59.9711 | 3.35 | 33.4014 | 5.9784 | 59.971 | 3.35 | 33.3812 | 5.7128 | 60.0402 | 3.35 | 33.389 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
33.3893 | 5.518 | 59.9883 | 3.35 | 33.4207 | 5.5643 | 59.9711 | 3.35 | 33.4097 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.3895 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.3973 | 5.5115 | 60.0171 | 3.35
33.3976 | 5.5177 | 59.9883 | 3.35 | 33.4291 | 5.5643 | 59.9711 | 3.35 | 33.418 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.3978 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4056 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
33.4059 | 5.5177 | 59.9883 | 3.35 | 33.4374 | 5.5642 | 59.9711 | 3.35 | 33.4263 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4061 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4141 | 5.5116 | 60.0171 | 3.35
33.4143 | 5.5176 | 59.9883 | 3.35 | 33.4458 | 5.5641 | 59.9711 | 3.35 | 33.4347 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4144 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4224 | 5.5118 | 60.0171 | 3.35
33.4226 | 5.5175 | 59.9883 | 3.35 | 33.4541 | 5.564 | 59.9711 | 3.35 | 33.4431 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4228 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4307 | 5.5119 | 60.0171 | 3.35
33.431 | 5.5174 | 59.9883 | 3.35 | 33.4624 | 5.5627 | 59.9711 | 3.35 | 33.4514 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4311 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.439 | 5.5121 | 60.0171 | 3.35
33.4393 | 5.5172 | 59.9883 | 3.35 | 33.4708 | 5.5615 | 59.9711 | 3.35 | 33.4597 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4395 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4474 | 5.5123 | 60.0171 | 3.35
33.4476 | 5.5171 | 59.9883 | 3.35 | 33.4791 | 5.5602 | 59.9711 | 3.35 | 33.468 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4478 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.4557 | 5.5125 | 60.0171 | 3.35
33.456 | 5.5169 | 59.9883 | 3.35 | 33.4875 | 5.559 | 59.9711 | 3.35 | 33.4764 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4561 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.464 | 5.5127 | 60.0171 | 3.35
33.4643 | 5.5168 | 59.9883 | 3.35 | 33.4958 | 5.5578 | 59.9711 | 3.35 | 33.4847 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4644 | 5.7131 | 60.0402 | 3.35 | 33.4723 | 5.5129 | 60.0171 | 3.35
33.4726 | 5.5167 | 59.9883 | 3.35 | 33.5041 | 5.5566 | 59.9711 | 3.35 | 33.493 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4728 | 5.7132 | 60.0402 | 3.35 | 33.4807 | 5.5131 | 60.0171 | 3.35
33.481 | 5.5166 | 59.9883 | 3.35 | 33.5125 | 5.5554 | 59.9711 | 3.35 | 33.5014 | 5.9783 | 59.971 | 3.35 | 33.4811 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 33.489 | 5.5132 | 60.0171 | 3.35
33.4893 | 5.5146 | 59.9883 | 3.35 | 33.5208 | 5.5542 | 59.9711 | 3.35 | 33.5097 | 5.9782 | 59.971 | 3.35 | 33.4894 | 5.7133 | 60.0402 | 3.35 | 33.4973 | 5.5134 | 60.0171 | 3.35
33.4976 | 5.5126 | 59.9883 | 3.35 | 33.5291 | 5.553 | 59.9711 | 3.35 | 33.5181 | 5.9782 | 59.971 | 3.35 | 33.4977 | 5.7134 | 60.0402 | 3.35 | 33.5056 | 5.5133 | 60.0171 | 3.35
33.506 | 5.5108 | 59.9883 | 3.35 | 33.5375 | 5.5517 | 59.9711 | 3.35 | 33.5264 | 5.9782 | 59.971 | 3.35 | 33.506 | 5.7135 | 60.0402 | 3.35 | 33.514 | 5.5133 | 60.0171 | 3.35
33.5143 | 5.5091 | 59.9883 | 3.35 | 33.5458 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.5347 | 5.9782 | 59.971 | 3.35 | 33.5144 | 5.7136 | 60.0402 | 3.35 | 33.5223 | 5.5133 | 60.0171 | 3.35
33.5226 | 5.5075 | 59.9883 | 3.35 | 33.5541 | 5.5521 | 59.9711 | 3.35 | 33.5431 | 5.9782 | 59.971 | 3.35 | 33.5227 | 5.7137 | 60.0402 | 3.35 | 33.5306 | 5.5132 | 60.0171 | 3.35
33.531 | 5.5059 | 59.9883 | 3.35 | 33.5625 | 5.5523 | 59.9711 | 3.35 | 33.5514 | 5.9781 | 59.971 | 3.35 | 33.5311 | 5.7137 | 60.0402 | 3.35 | 33.5389 | 5.5131 | 60.0229 | 3.35
33.5393 | 5.5041 | 59.9883 | 3.35 | 33.5708 | 5.5524 | 59.9711 | 3.35 | 33.5598 | 5.978 | 59.971 | 3.35 | 33.5394 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.5474 | 5.513 | 60.0229 | 3.35
33.5476 | 5.5024 | 59.9883 | 3.35 | 33.5792 | 5.5526 | 59.9711 | 3.35 | 33.5681 | 5.9779 | 59.971 | 3.35 | 33.5477 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.5557 | 5.5129 | 60.0229 | 3.35
33.556 | 5.5006 | 59.9883 | 3.35 | 33.5875 | 5.5528 | 59.9711 | 3.35 | 33.5764 | 5.9778 | 59.971 | 3.35 | 33.556 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.564 | 5.5128 | 60.0229 | 3.35
33.5643 | 5.4988 | 59.9883 | 3.35 | 33.5958 | 5.553 | 59.9711 | 3.35 | 33.5848 | 5.9777 | 59.971 | 3.35 | 33.5643 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.5723 | 5.5128 | 60.0229 | 3.35
33.5726 | 5.4988 | 59.9883 | 3.35 | 33.6042 | 5.5531 | 59.9711 | 3.35 | 33.5931 | 5.9776 | 59.971 | 3.35 | 33.5727 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.5807 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.581 | 5.4987 | 59.9883 | 3.35 | 33.6125 | 5.5533 | 59.9711 | 3.35 | 33.6014 | 5.9775 | 59.971 | 3.35 | 33.581 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.589 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.5893 | 5.4989 | 59.9883 | 3.35 | 33.6208 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6098 | 5.9774 | 59.971 | 3.35 | 33.5894 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.5973 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.5977 | 5.4991 | 59.9883 | 3.35 | 33.6292 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6181 | 5.9773 | 59.971 | 3.35 | 33.5977 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.6056 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.606 | 5.4992 | 59.9883 | 3.35 | 33.6375 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6265 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.606 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.614 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6143 | 5.4993 | 59.9883 | 3.35 | 33.6458 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6348 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.6143 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.6223 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6227 | 5.4994 | 59.9883 | 3.35 | 33.6542 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6431 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.6227 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.6306 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.631 | 5.4994 | 59.9883 | 3.35 | 33.6625 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6515 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.631 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.6389 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6393 | 5.4995 | 59.9883 | 3.35 | 33.6709 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6598 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.6393 | 5.7138 | 60.0402 | 3.35 | 33.6473 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6477 | 5.4996 | 59.9883 | 3.35 | 33.6792 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6682 | 5.9771 | 59.971 | 3.35 | 33.6476 | 5.7134 | 60.0402 | 3.35 | 33.6556 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.656 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.6875 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6765 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.6559 | 5.713 | 60.0402 | 3.35 | 33.6639 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6643 | 5.5 | 59.9883 | 3.35 | 33.6959 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6848 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.6643 | 5.7124 | 60.0402 | 3.35 | 33.6722 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6727 | 5.5 | 59.9883 | 3.35 | 33.7042 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.6932 | 5.9769 | 59.971 | 3.35 | 33.6726 | 5.7119 | 60.0402 | 3.35 | 33.6807 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.681 | 5.5 | 59.9883 | 3.35 | 33.7126 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.7015 | 5.9768 | 59.971 | 3.35 | 33.681 | 5.7114 | 60.0402 | 3.35 | 33.689 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6893 | 5.5002 | 59.9883 | 3.35 | 33.7209 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.7098 | 5.9767 | 59.971 | 3.35 | 33.6893 | 5.7109 | 60.0402 | 3.35 | 33.6973 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.6977 | 5.5004 | 59.9883 | 3.35 | 33.7292 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.7181 | 5.9767 | 59.971 | 3.35 | 33.6976 | 5.7104 | 60.0402 | 3.35 | 33.7056 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.706 | 5.5005 | 59.9883 | 3.35 | 33.7376 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.7265 | 5.9766 | 59.971 | 3.35 | 33.7059 | 5.7099 | 60.0402 | 3.35 | 33.714 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.7143 | 5.5007 | 59.9883 | 3.35 | 33.7459 | 5.5533 | 59.9711 | 3.35 | 33.7349 | 5.9766 | 59.971 | 3.35 | 33.7142 | 5.7094 | 60.0402 | 3.35 | 33.7223 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.7227 | 5.5008 | 59.9883 | 3.35 | 33.7542 | 5.5532 | 59.9711 | 3.35 | 33.7432 | 5.9765 | 59.971 | 3.35 | 33.7226 | 5.7088 | 60.0402 | 3.35 | 33.7306 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.731 | 5.501 | 59.9883 | 3.35 | 33.7626 | 5.553 | 59.9711 | 3.35 | 33.7515 | 5.9766 | 59.971 | 3.35 | 33.7309 | 5.7088 | 60.0402 | 3.35 | 33.7389 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.7393 | 5.5008 | 59.9883 | 3.35 | 33.7709 | 5.5528 | 59.9711 | 3.35 | 33.7598 | 5.9767 | 59.971 | 3.35 | 33.7393 | 5.7087 | 60.0402 | 3.35 | 33.7472 | 5.5127 | 60.0229 | 3.35
33.7477 | 5.5007 | 59.9883 | 3.35 | 33.7793 | 5.5527 | 59.9711 | 3.35 | 33.7682 | 5.9767 | 59.971 | 3.35 | 33.7476 | 5.7089 | 60.0402 | 3.35 | 33.7556 | 5.5102 | 60.0229 | 3.35
33.756 | 5.5006 | 59.9883 | 3.35 | 33.7876 | 5.5525 | 59.9711 | 3.35 | 33.7766 | 5.9768 | 59.971 | 3.35 | 33.7559 | 5.7092 | 60.0402 | 3.35 | 33.7639 | 5.5077 | 60.0229 | 3.35
33.7644 | 5.5004 | 59.9883 | 3.35 | 33.7959 | 5.5524 | 59.9711 | 3.35 | 33.7849 | 5.9769 | 59.971 | 3.35 | 33.7642 | 5.7095 | 60.0402 | 3.35 | 33.7722 | 5.5052 | 60.0229 | 3.35
33.7727 | 5.5002 | 59.9883 | 3.35 | 33.8043 | 5.5522 | 59.9711 | 3.35 | 33.7932 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.7725 | 5.7098 | 60.0402 | 3.35 | 33.7805 | 5.5026 | 60.0229 | 3.35
33.781 | 5.5 | 59.9883 | 3.35 | 33.8126 | 5.5521 | 59.9711 | 3.35 | 33.8015 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.7809 | 5.7101 | 60.0402 | 3.35 | 33.7889 | 5.5001 | 60.0229 | 3.35
33.7894 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.821 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8099 | 5.9771 | 59.971 | 3.35 | 33.7892 | 5.7104 | 60.0402 | 3.35 | 33.7972 | 5.4976 | 60.0229 | 3.35
33.7977 | 5.4996 | 59.9883 | 3.35 | 33.8293 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8182 | 5.9771 | 59.971 | 3.35 | 33.7975 | 5.7107 | 60.0402 | 3.35 | 33.8055 | 5.4951 | 60.0229 | 3.35
33.806 | 5.4994 | 59.9883 | 3.35 | 33.8376 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8265 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.8058 | 5.711 | 60.0402 | 3.35 | 33.8138 | 5.4926 | 60.0229 | 3.35
33.8144 | 5.4992 | 59.9883 | 3.35 | 33.8459 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8349 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.8142 | 5.7113 | 60.0402 | 3.35 | 33.8223 | 5.4901 | 60.0229 | 3.35
33.8227 | 5.4993 | 59.9883 | 3.35 | 33.8543 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8432 | 5.9772 | 59.971 | 3.35 | 33.8225 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8306 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.831 | 5.4995 | 59.9883 | 3.35 | 33.8626 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8516 | 5.9771 | 59.971 | 3.35 | 33.8309 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8389 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.8394 | 5.4996 | 59.9883 | 3.35 | 33.871 | 5.5519 | 59.9711 | 3.35 | 33.8599 | 5.9771 | 59.971 | 3.35 | 33.8392 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8472 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.8477 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.8793 | 5.552 | 59.9711 | 3.35 | 33.8682 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.8475 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8556 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.856 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.8876 | 5.5521 | 59.9711 | 3.35 | 33.8766 | 5.977 | 59.971 | 3.35 | 33.8558 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8639 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.8644 | 5.4999 | 59.9883 | 3.35 | 33.896 | 5.5523 | 59.9711 | 3.35 | 33.8849 | 5.9769 | 59.971 | 3.35 | 33.8641 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8722 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.8727 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.9043 | 5.5526 | 59.9711 | 3.35 | 33.8932 | 5.9768 | 59.971 | 3.35 | 33.8725 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8805 | 5.4876 | 60.0229 | 3.35
33.881 | 5.4998 | 59.9883 | 3.35 | 33.9127 | 5.5528 | 59.9711 | 3.35 | 33.9016 | 5.9767 | 59.971 | 3.35 | 33.8808 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8889 | 5.4877 | 60.0229 | 3.35
33.8894 | 5.4994 | 59.9883 | 3.35 | 33.921 | 5.5531 | 59.9711 | 3.35 | 33.9099 | 5.9766 | 59.971 | 3.35 | 33.8892 | 5.7115 | 60.0402 | 3.35 | 33.8972 | 5.4879 | 60.0229 | 3.35
33.8977 | 5.4991 | 59.9883 | 3.35 | 33.9293 | 5.5533 | 59.9711 | 3.35 | 33.9183 | 5.9765 | 59.971 | 3.35 | 33.8975 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.9055 | 5.488 | 60.0229 | 3.35
33.906 | 5.4986 | 59.9883 | 3.35 | 33.9377 | 5.5535 | 59.9711 | 3.35 | 33.9266 | 5.9764 | 59.971 | 3.35 | 33.9058 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.9138 | 5.4881 | 60.0229 | 3.35
33.9144 | 5.4982 | 59.9883 | 3.35 | 33.946 | 5.5537 | 59.9711 | 3.35 | 33.9349 | 5.9763 | 59.971 | 3.35 | 33.9141 | 5.7116 | 60.0402 | 3.35 | 33.9222 | 5.4882 | 60.0229 | 3.35
33.9227 | 5.4977 | 59.9883 | 3.35 | 33.9543 | 5.554 | 59.9711 | 3.35 | 33.9433 | 5.9762 | 59.971 | 3.35 | 33.9224 | 5.7117 | 60.0402 | 3.35 | 33.9305 | 5.4883 | 60.0229 | 3.35
33.9311 | 5.4973 | 59.9883 | 3.35 | 33.9627 | 5.5541 | 59.9711 | 3.35 | 33.9516 | 5.9762 | 59.971 | 3.35 | 33.9308 | 5.7118 | 60.0402 | 3.35 | 33.9388 | 5.4885 | 60.0229 | 3.35
33.9394 | 5.497 | 59.9883 | 3.35 | 33.971 | 5.5542 | 59.9711 | 3.35 | 33.96 | 5.9762 | 59.971 | 3.35 | 33.9391 | 5.7118 | 60.0402 | 3.35 | 33.9471 | 5.4886 | 60.0229 | 3.35
33.9477 | 5.4968 | 59.9883 | 3.35 | 33.9793 | 5.5542 | 59.9711 | 3.35 | 33.9683 | 5.9761 | 59.971 | 3.35 | 33.9474 | 5.7105 | 60.0402 | 3.35 | 33.9554 | 5.4887 | 60.0229 | 3.35
33.9561 | 5.4966 | 59.9883 | 3.35 | 33.9877 | 5.5541 | 59.9711 | 3.35 | 33.9766 | 5.9761 | 59.971 | 3.35 | 33.9557 | 5.7092 | 60.0402 | 3.35 | 33.9639 | 5.4888 | 60.0229 | 3.35
33.9644 | 5.4965 | 59.9883 | 3.35 | 33.996 | 5.5541 | 59.9711 | 3.35 | 33.985 | 5.976 | 59.971 | 3.35 | 33.9641 | 5.708 | 60.0402 | 3.35 | 33.9722 | 5.4888 | 60.0229 | 3.35
33.9727 | 5.4966 | 59.9883 | 3.35 | 34.0044 | 5.5541 | 59.9711 | 3.35 | 33.9933 | 5.9759 | 59.971 | 3.35 | 33.9724 | 5.7067 | 60.0402 | 3.35 | 33.9805 | 5.4887 | 60.0229 | 3.35
33.9811 | 5.4968 | 59.9883 | 3.35 | 34.0127 | 5.5542 | 59.9711 | 3.35 | 34.0016 | 5.9758 | 59.971 | 3.35 | 33.9808 | 5.7053 | 60.0402 | 3.35 | 33.9888 | 5.4887 | 60.0229 | 3.35
33.9894 | 5.4969 | 59.9883 | 3.35 | 34.021 | 5.5542 | 59.9711 | 3.35 | 34.0099 | 5.9758 | 59.971 | 3.35 | 33.9891 | 5.704 | 60.0402 | 3.35 | 33.9972 | 5.4886 | 60.0229 | 3.35
33.9977 | 5.4971 | 59.9883 | 3.35 | 34.0294 | 5.5543 | 59.9711 | 3.35 | 34.0183 | 5.9757 | 59.971 | 3.35 | 33.9974 | 5.7023 | 60.0402 | 3.35 | 34.0055 | 5.4874 | 60.0229 | 3.35
34.0061 | 5.4961 | 59.9883 | 3.35 | 34.0377 | 5.5544 | 59.9711 | 3.35 | 34.0267 | 5.9757 | 59.971 | 3.35 | 34.0057 | 5.7007 | 60.0402 | 3.35 | 34.0138 | 5.4862 | 60.0229 | 3.35
34.0144 | 5.495 | 59.9883 | 3.35 | 34.0461 | 5.5544 | 59.9711 | 3.35 | 34.035 | 5.9756 | 59.971 | 3.35 | 34.014 | 5.699 | 60.0402 | 3.35 | 34.0221 | 5.4849 | 60.0229 | 3.35
34.0227 | 5.4937 | 59.9883 | 3.35 | 34.0544 | 5.5545 | 59.9711 | 3.35 | 34.0433 | 5.9754 | 59.971 | 3.35 | 34.0224 | 5.6974 | 60.0402 | 3.35 | 34.0305 | 5.4836 | 60.0229 | 3.35
34.0311 | 5.4923 | 59.9883 | 3.35 | 34.0627 | 5.5545 | 59.9711 | 3.35 | 34.0516 | 5.9752 | 59.971 | 3.35 | 34.0307 | 5.697 | 60.0402 | 3.35 | 34.0388 | 5.4822 | 60.0344 | 3.35
34.0394 | 5.4912 | 59.9883 | 3.35 | 34.071 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.06 | 5.9749 | 59.971 | 3.35 | 34.0391 | 5.6967 | 60.0402 | 3.35 | 34.0471 | 5.4807 | 60.0344 | 3.35
34.0477 | 5.4901 | 59.9883 | 3.35 | 34.0794 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.0684 | 5.9747 | 59.971 | 3.35 | 34.0474 | 5.6963 | 60.0402 | 3.35 | 34.0554 | 5.4794 | 60.0344 | 3.35
34.0561 | 5.489 | 59.9883 | 3.35 | 34.0877 | 5.5547 | 59.9711 | 3.35 | 34.0767 | 5.9745 | 59.971 | 3.35 | 34.0557 | 5.6958 | 60.0402 | 3.35 | 34.0638 | 5.478 | 60.0344 | 3.35
34.0644 | 5.4879 | 59.9883 | 3.35 | 34.0961 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.085 | 5.9743 | 59.971 | 3.35 | 34.064 | 5.6954 | 60.0402 | 3.35 | 34.0721 | 5.4766 | 60.0344 | 3.35
34.0727 | 5.4869 | 59.9883 | 3.35 | 34.1044 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.0933 | 5.9742 | 59.971 | 3.35 | 34.0723 | 5.695 | 60.0402 | 3.35 | 34.0804 | 5.4752 | 60.0344 | 3.35
34.0811 | 5.4858 | 59.9883 | 3.35 | 34.1127 | 5.5545 | 59.9711 | 3.35 | 34.1017 | 5.9722 | 59.971 | 3.35 | 34.0807 | 5.6948 | 60.0402 | 3.35 | 34.0887 | 5.4751 | 60.0344 | 3.35
34.0894 | 5.4861 | 59.9883 | 3.35 | 34.1211 | 5.5545 | 59.9711 | 3.35 | 34.11 | 5.9703 | 59.971 | 3.35 | 34.089 | 5.6947 | 60.0402 | 3.35 | 34.097 | 5.4749 | 60.0344 | 3.35
34.0978 | 5.4863 | 59.9883 | 3.35 | 34.1294 | 5.5545 | 59.9711 | 3.35 | 34.1183 | 5.9685 | 59.971 | 3.35 | 34.0974 | 5.6947 | 60.0402 | 3.35 | 34.1055 | 5.4748 | 60.0344 | 3.35
34.1061 | 5.4867 | 59.9883 | 3.35 | 34.1378 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.1267 | 5.9666 | 59.971 | 3.35 | 34.1057 | 5.6947 | 60.0402 | 3.35 | 34.1138 | 5.4747 | 60.0344 | 3.35
34.1144 | 5.4871 | 59.9883 | 3.35 | 34.1461 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.135 | 5.9648 | 59.971 | 3.35 | 34.114 | 5.6947 | 60.0402 | 3.35 | 34.1221 | 5.4748 | 60.0344 | 3.35
34.1228 | 5.4872 | 59.9883 | 3.35 | 34.1544 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.1434 | 5.9629 | 59.971 | 3.35 | 34.1223 | 5.6947 | 60.0402 | 3.35 | 34.1304 | 5.4749 | 60.0344 | 3.35
34.1311 | 5.4874 | 59.9883 | 3.35 | 34.1628 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.1517 | 5.9612 | 59.971 | 3.35 | 34.1306 | 5.693 | 60.0402 | 3.35 | 34.1388 | 5.4749 | 60.0344 | 3.35
34.1394 | 5.4875 | 59.9883 | 3.35 | 34.1711 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.16 | 5.9594 | 59.971 | 3.35 | 34.139 | 5.6913 | 60.0402 | 3.35 | 34.1471 | 5.475 | 60.0344 | 3.35
34.1478 | 5.4876 | 59.9883 | 3.35 | 34.1794 | 5.5546 | 59.9711 | 3.35 | 34.1684 | 5.9562 | 59.971 | 3.35 | 34.1473 | 5.6896 | 60.0402 | 3.35 | 34.1554 | 5.4751 | 60.0344 | 3.35
34.1561 | 5.4876 | 59.9883 | 3.35 | 34.1878 | 5.5547 | 59.9711 | 3.35 | 34.1767 | 5.9529 | 59.971 | 3.35 | 34.1556 | 5.6878 | 60.0402 | 3.35 | 34.1637 | 5.4752 | 60.0344 | 3.35
34.1644 | 5.4876 | 59.9883 | 3.35 | 34.1961 | 5.5539 | 59.9711 | 3.35 | 34.1851 | 5.9513 | 59.971 | 3.35 | 34.1639 | 5.6864 | 60.0402 | 3.35 | 34.1721 | 5.4753 | 60.0344 | 3.35
34.1728 | 5.4876 | 59.9883 | 3.35 | 34.2045 | 5.5531 | 59.9711 | 3.35 | 34.1934 | 5.9498 | 59.971 | 3.35 | 34.1723 | 5.685 | 60.0402 | 3.35 | 34.1804 | 5.4755 | 60.0344 | 3.35
34.1811 | 5.4876 | 59.9883 | 3.35 | 34.2128 | 5.5523 | 59.9711 | 3.35 | 34.2017 | 5.9483 | 59.9653 | 3.35 | 34.1806 | 5.6834 | 60.0402 | 3.35 | 34.1887 | 5.4755 | 60.0344 | 3.35
34.1894 | 5.4865 | 59.9883 | 3.35 | 34.2211 | 5.5514 | 59.9711 | 3.35 | 34.2101 | 5.9467 | 59.9653 | 3.35 | 34.189 | 5.6818 | 60.0402 | 3.35 | 34.197 | 5.4756 | 60.0344 | 3.35
34.1978 | 5.4854 | 59.9883 | 3.35 | 34.2295 | 5.5505 | 59.9711 | 3.35 | 34.2184 | 5.9453 | 59.9653 | 3.35 | 34.1973 | 5.6803 | 60.0402 | 3.35 | 34.2053 | 5.4756 | 60.0344 | 3.35
34.2061 | 5.4842 | 59.9883 | 3.35 | 34.2378 | 5.5496 | 59.9711 | 3.35 | 34.2267 | 5.9439 | 59.9653 | 3.35 | 34.2056 | 5.6787 | 60.0402 | 3.35 | 34.2137 | 5.4756 | 60.0344 | 3.35
34.2144 | 5.4831 | 59.9883 | 3.35 | 34.2462 | 5.5487 | 59.9768 | 3.35 | 34.2351 | 5.9425 | 59.9653 | 3.35 | 34.2139 | 5.679 | 60.0402 | 3.35 | 34.222 | 5.4755 | 60.0344 | 3.35
34.2228 | 5.4818 | 59.9883 | 3.35 | 34.2545 | 5.5478 | 59.9768 | 3.35 | 34.2434 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.2222 | 5.6793 | 60.0402 | 3.35 | 34.2303 | 5.4754 | 60.0344 | 3.35
34.2311 | 5.4806 | 59.9883 | 3.35 | 34.2628 | 5.5469 | 59.9768 | 3.35 | 34.2518 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.2306 | 5.6796 | 60.0402 | 3.35 | 34.2386 | 5.4716 | 60.0344 | 3.35
34.2394 | 5.4794 | 59.9883 | 3.35 | 34.2711 | 5.546 | 59.9768 | 3.35 | 34.2601 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.2389 | 5.6799 | 60.0402 | 3.35 | 34.2471 | 5.4678 | 60.0344 | 3.35
34.2478 | 5.4781 | 59.9883 | 3.35 | 34.2795 | 5.546 | 59.9768 | 3.35 | 34.2684 | 5.9412 | 59.9653 | 3.35 | 34.2473 | 5.6799 | 60.0402 | 3.35 | 34.2554 | 5.4639 | 60.0344 | 3.35
34.2561 | 5.4769 | 59.9883 | 3.35 | 34.2878 | 5.5459 | 59.9768 | 3.35 | 34.2768 | 5.9413 | 59.9653 | 3.35 | 34.2556 | 5.6799 | 60.0402 | 3.35 | 34.2637 | 5.4601 | 60.0344 | 3.35
34.2645 | 5.4756 | 59.9883 | 3.35 | 34.2962 | 5.5459 | 59.9768 | 3.35 | 34.2851 | 5.9413 | 59.9653 | 3.35 | 34.2639 | 5.68 | 60.0402 | 3.35 | 34.272 | 5.4563 | 60.0344 | 3.35
34.2728 | 5.4754 | 59.9883 | 3.35 | 34.3045 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.2935 | 5.9413 | 59.9653 | 3.35 | 34.2722 | 5.6802 | 60.0402 | 3.35 | 34.2803 | 5.4524 | 60.0344 | 3.35
34.2811 | 5.4752 | 59.9883 | 3.35 | 34.3128 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3018 | 5.9412 | 59.9653 | 3.35 | 34.2805 | 5.6803 | 60.0402 | 3.35 | 34.2887 | 5.4487 | 60.0344 | 3.35
34.2895 | 5.4751 | 59.9883 | 3.35 | 34.3212 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3101 | 5.9412 | 59.9653 | 3.35 | 34.2889 | 5.6804 | 60.0402 | 3.35 | 34.297 | 5.4449 | 60.0344 | 3.35
34.2978 | 5.4749 | 59.9883 | 3.35 | 34.3295 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3185 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.2972 | 5.6806 | 60.0402 | 3.35 | 34.3053 | 5.4412 | 60.0344 | 3.35
34.3061 | 5.4749 | 59.9883 | 3.35 | 34.3379 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3268 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.3055 | 5.6807 | 60.0402 | 3.35 | 34.3136 | 5.4376 | 60.0344 | 3.35
34.3145 | 5.4749 | 59.9883 | 3.35 | 34.3462 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3351 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.3138 | 5.6808 | 60.0402 | 3.35 | 34.322 | 5.4376 | 60.0344 | 3.35
34.3228 | 5.475 | 59.9883 | 3.35 | 34.3545 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3435 | 5.941 | 59.9653 | 3.35 | 34.3222 | 5.681 | 60.0402 | 3.35 | 34.3303 | 5.4377 | 60.0344 | 3.35
34.3311 | 5.4751 | 59.9883 | 3.35 | 34.3629 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3518 | 5.941 | 59.9653 | 3.35 | 34.3305 | 5.6811 | 60.0402 | 3.35 | 34.3386 | 5.4378 | 60.0344 | 3.35
34.3395 | 5.4751 | 59.9883 | 3.35 | 34.3712 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3602 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.3389 | 5.6813 | 60.0402 | 3.35 | 34.3469 | 5.4379 | 60.0344 | 3.35
34.3478 | 5.4752 | 59.9883 | 3.35 | 34.3795 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3685 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.3472 | 5.6814 | 60.0402 | 3.35 | 34.3553 | 5.438 | 60.0344 | 3.35
34.3561 | 5.4753 | 59.9883 | 3.35 | 34.3879 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3768 | 5.9412 | 59.9653 | 3.35 | 34.3555 | 5.6815 | 60.0402 | 3.35 | 34.3636 | 5.4381 | 60.0344 | 3.35
34.3645 | 5.4754 | 59.9883 | 3.35 | 34.3962 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3852 | 5.9413 | 59.9653 | 3.35 | 34.3638 | 5.6814 | 60.0402 | 3.35 | 34.3719 | 5.4382 | 60.0286 | 3.35
34.3728 | 5.4753 | 59.9883 | 3.35 | 34.4045 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.3935 | 5.9414 | 59.9653 | 3.35 | 34.3721 | 5.6813 | 60.0402 | 3.35 | 34.3802 | 5.4383 | 60.0286 | 3.35
34.3811 | 5.4753 | 59.9883 | 3.35 | 34.4129 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.4019 | 5.9415 | 59.9653 | 3.35 | 34.3805 | 5.6812 | 60.0402 | 3.35 | 34.3885 | 5.4384 | 60.0286 | 3.35
34.3895 | 5.4753 | 59.9883 | 3.35 | 34.4212 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.4102 | 5.9417 | 59.9653 | 3.35 | 34.3888 | 5.681 | 60.0402 | 3.35 | 34.397 | 5.4385 | 60.0286 | 3.35
34.3978 | 5.4752 | 59.9883 | 3.35 | 34.4295 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.4185 | 5.9419 | 59.9653 | 3.35 | 34.3972 | 5.6797 | 60.0344 | 3.35 | 34.4053 | 5.4365 | 60.0286 | 3.35
34.4061 | 5.4751 | 59.9883 | 3.35 | 34.4379 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.4269 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 34.4055 | 5.6784 | 60.0344 | 3.35 | 34.4136 | 5.4346 | 60.0286 | 3.35
34.4145 | 5.475 | 59.9883 | 3.35 | 34.4462 | 5.5459 | 59.9768 | 3.35 | 34.4352 | 5.9422 | 59.9653 | 3.35 | 34.4138 | 5.6768 | 60.0344 | 3.35 | 34.4219 | 5.4325 | 60.0286 | 3.35
34.4228 | 5.475 | 59.9826 | 3.35 | 34.4546 | 5.546 | 59.9768 | 3.35 | 34.4435 | 5.9424 | 59.9653 | 3.35 | 34.4221 | 5.6752 | 60.0344 | 3.35 | 34.4303 | 5.4305 | 60.0286 | 3.35
34.4311 | 5.475 | 59.9826 | 3.35 | 34.4629 | 5.546 | 59.9768 | 3.35 | 34.4519 | 5.9425 | 59.9653 | 3.35 | 34.4304 | 5.6735 | 60.0344 | 3.35 | 34.4386 | 5.4284 | 60.0286 | 3.35
34.4395 | 5.475 | 59.9826 | 3.35 | 34.4712 | 5.5461 | 59.9768 | 3.35 | 34.4602 | 5.9426 | 59.9653 | 3.35 | 34.4388 | 5.6717 | 60.0344 | 3.35 | 34.4469 | 5.4264 | 60.0286 | 3.35
34.4478 | 5.475 | 59.9826 | 3.35 | 34.4796 | 5.5462 | 59.9768 | 3.35 | 34.4686 | 5.9427 | 59.9653 | 3.35 | 34.4471 | 5.6702 | 60.0344 | 3.35 | 34.4552 | 5.4243 | 60.0286 | 3.35
34.4562 | 5.4751 | 59.9826 | 3.35 | 34.4879 | 5.5463 | 59.9768 | 3.35 | 34.4769 | 5.9427 | 59.9653 | 3.35 | 34.4554 | 5.6686 | 60.0344 | 3.35 | 34.4636 | 5.4223 | 60.0286 | 3.35
34.4645 | 5.4752 | 59.9826 | 3.35 | 34.4962 | 5.5463 | 59.9768 | 3.35 | 34.4852 | 5.9427 | 59.9653 | 3.35 | 34.4637 | 5.6671 | 60.0344 | 3.35 | 34.4719 | 5.4202 | 60.0286 | 3.35
34.4728 | 5.4753 | 59.9826 | 3.35 | 34.5046 | 5.5464 | 59.9768 | 3.35 | 34.4936 | 5.9426 | 59.9653 | 3.35 | 34.4721 | 5.6656 | 60.0344 | 3.35 | 34.4802 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.4812 | 5.4755 | 59.9826 | 3.35 | 34.5129 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5019 | 5.9425 | 59.9653 | 3.35 | 34.4804 | 5.6654 | 60.0344 | 3.35 | 34.4885 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.4895 | 5.4756 | 59.9826 | 3.35 | 34.5212 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5103 | 5.9424 | 59.9653 | 3.35 | 34.4888 | 5.6652 | 60.0344 | 3.35 | 34.4969 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.4978 | 5.4757 | 59.9826 | 3.35 | 34.5296 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5186 | 5.9423 | 59.9653 | 3.35 | 34.4971 | 5.6653 | 60.0344 | 3.35 | 34.5052 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5062 | 5.4757 | 59.9826 | 3.35 | 34.5379 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5269 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 34.5054 | 5.6653 | 60.0344 | 3.35 | 34.5135 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5145 | 5.4758 | 59.9826 | 3.35 | 34.5463 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5353 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 34.5137 | 5.6654 | 60.0344 | 3.35 | 34.5219 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5228 | 5.4758 | 59.9826 | 3.35 | 34.5546 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5436 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 34.522 | 5.6655 | 60.0344 | 3.35 | 34.5302 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5312 | 5.4759 | 59.9826 | 3.35 | 34.5629 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5519 | 5.9419 | 59.9653 | 3.35 | 34.5304 | 5.6656 | 60.0344 | 3.35 | 34.5386 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5395 | 5.4759 | 59.9826 | 3.35 | 34.5713 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5603 | 5.9417 | 59.9653 | 3.35 | 34.5387 | 5.6657 | 60.0344 | 3.35 | 34.5469 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5478 | 5.4759 | 59.9826 | 3.35 | 34.5796 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.5686 | 5.9414 | 59.9653 | 3.35 | 34.5471 | 5.6658 | 60.0344 | 3.35 | 34.5552 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5562 | 5.4759 | 59.9826 | 3.35 | 34.588 | 5.5465 | 59.9768 | 3.35 | 34.577 | 5.9412 | 59.9653 | 3.35 | 34.5554 | 5.6659 | 60.0344 | 3.35 | 34.5635 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5645 | 5.476 | 59.9826 | 3.35 | 34.5963 | 5.5464 | 59.9768 | 3.35 | 34.5853 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.5637 | 5.6658 | 60.0286 | 3.35 | 34.5719 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5729 | 5.476 | 59.9826 | 3.35 | 34.6046 | 5.5464 | 59.9768 | 3.35 | 34.5936 | 5.9411 | 59.9653 | 3.35 | 34.572 | 5.6658 | 60.0286 | 3.35 | 34.5802 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5812 | 5.4761 | 59.9826 | 3.35 | 34.6129 | 5.5463 | 59.9768 | 3.35 | 34.602 | 5.9416 | 59.9653 | 3.35 | 34.5804 | 5.6658 | 60.0286 | 3.35 | 34.5885 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5895 | 5.474 | 59.9826 | 3.35 | 34.6213 | 5.5462 | 59.9768 | 3.35 | 34.6103 | 5.9421 | 59.9653 | 3.35 | 34.5887 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.5968 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.5979 | 5.4719 | 59.9826 | 3.35 | 34.6296 | 5.5461 | 59.9768 | 3.35 | 34.6187 | 5.9426 | 59.9653 | 3.35 | 34.597 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6052 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6062 | 5.4698 | 59.9826 | 3.35 | 34.638 | 5.546 | 59.9768 | 3.35 | 34.627 | 5.943 | 59.9653 | 3.35 | 34.6053 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6135 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6145 | 5.4676 | 59.9826 | 3.35 | 34.6463 | 5.5459 | 59.9768 | 3.35 | 34.6353 | 5.9436 | 59.9653 | 3.35 | 34.6137 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6218 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6229 | 5.4656 | 59.9826 | 3.35 | 34.6546 | 5.5458 | 59.9768 | 3.35 | 34.6437 | 5.9443 | 59.9653 | 3.35 | 34.622 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6301 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6312 | 5.4636 | 59.9826 | 3.35 | 34.663 | 5.5456 | 59.9768 | 3.35 | 34.652 | 5.9449 | 59.9653 | 3.35 | 34.6303 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6384 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6395 | 5.4615 | 59.9826 | 3.35 | 34.6713 | 5.5453 | 59.9768 | 3.35 | 34.6603 | 5.9456 | 59.9653 | 3.35 | 34.6387 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6469 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6479 | 5.4594 | 59.9826 | 3.35 | 34.6797 | 5.5452 | 59.9768 | 3.35 | 34.6686 | 5.9459 | 59.9653 | 3.35 | 34.647 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6552 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6562 | 5.4568 | 59.9826 | 3.35 | 34.688 | 5.545 | 59.9768 | 3.35 | 34.677 | 5.9462 | 59.9653 | 3.35 | 34.6553 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6635 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6646 | 5.4541 | 59.9826 | 3.35 | 34.6963 | 5.5449 | 59.9768 | 3.35 | 34.6854 | 5.946 | 59.9653 | 3.35 | 34.6636 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6718 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6729 | 5.4537 | 59.9826 | 3.35 | 34.7047 | 5.5448 | 59.9768 | 3.35 | 34.6937 | 5.9458 | 59.9653 | 3.35 | 34.672 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6802 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6812 | 5.4532 | 59.9826 | 3.35 | 34.713 | 5.5446 | 59.9768 | 3.35 | 34.702 | 5.9438 | 59.9595 | 3.35 | 34.6803 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6885 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6896 | 5.4528 | 59.9826 | 3.35 | 34.7213 | 5.5445 | 59.9768 | 3.35 | 34.7104 | 5.9419 | 59.9595 | 3.35 | 34.6887 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.6968 | 5.4182 | 60.0286 | 3.35
34.6979 | 5.4523 | 59.9826 | 3.35 | 34.7297 | 5.5432 | 59.9768 | 3.35 | 34.7187 | 5.9401 | 59.9595 | 3.35 | 34.697 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.7051 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.7062 | 5.4519 | 59.9826 | 3.35 | 34.738 | 5.5419 | 59.9768 | 3.35 | 34.7271 | 5.9382 | 59.9595 | 3.35 | 34.7053 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.7135 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.7146 | 5.4515 | 59.9826 | 3.35 | 34.7463 | 5.5407 | 59.9768 | 3.35 | 34.7354 | 5.9365 | 59.9595 | 3.35 | 34.7136 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.7218 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.7229 | 5.4511 | 59.9826 | 3.35 | 34.7547 | 5.5396 | 59.9768 | 3.35 | 34.7437 | 5.9347 | 59.9595 | 3.35 | 34.722 | 5.6657 | 60.0286 | 3.35 | 34.7301 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.7312 | 5.4507 | 59.9826 | 3.35 | 34.763 | 5.5384 | 59.9768 | 3.35 | 34.7521 | 5.933 | 59.9595 | 3.35 | 34.7303 | 5.6656 | 60.0344 | 3.35 | 34.7384 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.7396 | 5.4508 | 59.9826 | 3.35 | 34.7713 | 5.5372 | 59.9768 | 3.35 | 34.7604 | 5.9313 | 59.9595 | 3.35 | 34.7386 | 5.6656 | 60.0344 | 3.35 | 34.7467 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.7479 | 5.451 | 59.9826 | 3.35 | 34.7797 | 5.5361 | 59.9768 | 3.35 | 34.7687 | 5.9296 | 59.9595 | 3.35 | 34.7469 | 5.6652 | 60.0344 | 3.35 | 34.7551 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.7562 | 5.4511 | 59.9826 | 3.35 | 34.788 | 5.5349 | 59.9768 | 3.35 | 34.7771 | 5.9279 | 59.9595 | 3.35 | 34.7552 | 5.6647 | 60.0344 | 3.35 | 34.7634 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.7646 | 5.4511 | 59.9826 | 3.35 | 34.7964 | 5.5337 | 59.9768 | 3.35 | 34.7854 | 5.9278 | 59.9595 | 3.35 | 34.7636 | 5.6643 | 60.0344 | 3.35 | 34.7717 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.7729 | 5.4512 | 59.9826 | 3.35 | 34.8047 | 5.5324 | 59.9768 | 3.35 | 34.7938 | 5.9278 | 59.9595 | 3.35 | 34.7719 | 5.6639 | 60.0344 | 3.35 | 34.78 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.7812 | 5.4512 | 59.9826 | 3.35 | 34.813 | 5.5325 | 59.9768 | 3.35 | 34.8021 | 5.9277 | 59.9595 | 3.35 | 34.7803 | 5.6635 | 60.0344 | 3.35 | 34.7885 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.7896 | 5.4511 | 59.9826 | 3.35 | 34.8214 | 5.5325 | 59.9768 | 3.35 | 34.8104 | 5.9276 | 59.9595 | 3.35 | 34.7886 | 5.6631 | 60.0344 | 3.35 | 34.7968 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.7979 | 5.4511 | 59.9826 | 3.35 | 34.8297 | 5.5325 | 59.9768 | 3.35 | 34.8188 | 5.9275 | 59.9595 | 3.35 | 34.7969 | 5.6627 | 60.0344 | 3.35 | 34.8051 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.8063 | 5.4509 | 59.9826 | 3.35 | 34.838 | 5.5324 | 59.9768 | 3.35 | 34.8271 | 5.9273 | 59.9595 | 3.35 | 34.8052 | 5.6623 | 60.0344 | 3.35 | 34.8134 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.8146 | 5.4507 | 59.9826 | 3.35 | 34.8464 | 5.5324 | 59.9768 | 3.35 | 34.8354 | 5.9273 | 59.9595 | 3.35 | 34.8136 | 5.6622 | 60.0344 | 3.35 | 34.8218 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.8229 | 5.4506 | 59.9826 | 3.35 | 34.8547 | 5.5324 | 59.9768 | 3.35 | 34.8438 | 5.9272 | 59.9595 | 3.35 | 34.8219 | 5.6621 | 60.0344 | 3.35 | 34.8301 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.8313 | 5.4505 | 59.9826 | 3.35 | 34.863 | 5.5323 | 59.9768 | 3.35 | 34.8521 | 5.9271 | 59.9595 | 3.35 | 34.8303 | 5.6611 | 60.0344 | 3.35 | 34.8384 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.8396 | 5.4504 | 59.9826 | 3.35 | 34.8714 | 5.5323 | 59.9768 | 3.35 | 34.8605 | 5.9271 | 59.9595 | 3.35 | 34.8386 | 5.6601 | 60.0344 | 3.35 | 34.8467 | 5.4182 | 60.0344 | 3.35
34.8479 | 5.4503 | 59.9826 | 3.35 | 34.8797 | 5.5321 | 59.9768 | 3.35 | 34.8688 | 5.9271 | 59.9538 | 3.35 | 34.8469 | 5.6591 | 60.0344 | 3.35 | 34.855 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.8563 | 5.4502 | 59.9826 | 3.35 | 34.8881 | 5.532 | 59.9768 | 3.35 | 34.8771 | 5.9271 | 59.9538 | 3.35 | 34.8552 | 5.6581 | 60.0344 | 3.35 | 34.8634 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.8646 | 5.4501 | 59.9826 | 3.35 | 34.8964 | 5.53 | 59.9768 | 3.35 | 34.8855 | 5.9272 | 59.9538 | 3.35 | 34.8635 | 5.6571 | 60.0344 | 3.35 | 34.8717 | 5.4183 | 60.0344 | 3.35
34.8729 | 5.4492 | 59.9826 | 3.35 | 34.9047 | 5.528 | 59.9768 | 3.35 | 34.8938 | 5.9273 | 59.9538 | 3.35 | 34.8719 | 5.6561 | 60.0344 | 3.35 | 34.88 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.8813 | 5.4482 | 59.9826 | 3.35 | 34.9131 | 5.5261 | 59.9883 | 3.35 | 34.9022 | 5.9273 | 59.9538 | 3.35 | 34.8802 | 5.6551 | 60.0344 | 3.35 | 34.8883 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.8896 | 5.4473 | 59.9826 | 3.35 | 34.9214 | 5.5241 | 59.9883 | 3.35 | 34.9105 | 5.9274 | 59.9538 | 3.35 | 34.8885 | 5.6542 | 60.0344 | 3.35 | 34.8967 | 5.4184 | 60.0344 | 3.35
34.898 | 5.4464 | 59.9826 | 3.35 | 34.9297 | 5.5222 | 59.9883 | 3.35 | 34.9188 | 5.9274 | 59.9538 | 3.35 | 34.8969 | 5.6529 | 60.0344 | 3.35 | 34.905 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9063 | 5.4453 | 59.9826 | 3.35 | 34.9381 | 5.5203 | 59.9883 | 3.35 | 34.9272 | 5.9275 | 59.9538 | 3.35 | 34.9052 | 5.6517 | 60.0344 | 3.35 | 34.9133 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9146 | 5.4443 | 59.9826 | 3.35 | 34.9464 | 5.5184 | 59.9883 | 3.35 | 34.9355 | 5.9276 | 59.9538 | 3.35 | 34.9135 | 5.6518 | 60.0344 | 3.35 | 34.9216 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.923 | 5.4432 | 59.9826 | 3.35 | 34.9547 | 5.5164 | 59.9883 | 3.35 | 34.9438 | 5.9276 | 59.9538 | 3.35 | 34.9219 | 5.6519 | 60.0344 | 3.35 | 34.9301 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9313 | 5.4422 | 59.9826 | 3.35 | 34.9631 | 5.5145 | 59.9883 | 3.35 | 34.9522 | 5.9277 | 59.9538 | 3.35 | 34.9302 | 5.6521 | 60.0344 | 3.35 | 34.9384 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9396 | 5.4413 | 59.9826 | 3.35 | 34.9714 | 5.5125 | 59.9883 | 3.35 | 34.9605 | 5.9277 | 59.9538 | 3.35 | 34.9385 | 5.6523 | 60.0344 | 3.35 | 34.9467 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.948 | 5.4404 | 59.9826 | 3.35 | 34.9797 | 5.5125 | 59.9883 | 3.35 | 34.9689 | 5.9277 | 59.9538 | 3.35 | 34.9468 | 5.6524 | 60.0344 | 3.35 | 34.955 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9563 | 5.4405 | 59.9826 | 3.35 | 34.9881 | 5.5124 | 59.9883 | 3.35 | 34.9772 | 5.9276 | 59.9538 | 3.35 | 34.9551 | 5.6526 | 60.0344 | 3.35 | 34.9633 | 5.4185 | 60.0344 | 3.35
34.9646 | 5.4406 | 59.9826 | 3.35 | 34.9964 | 5.5123 | 59.9883 | 3.35 | 34.9855 | 5.9276 | 59.9538 | 3.35 | 34.9635 | 5.6528 | 60.0344 | 3.35 | 34.9717 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.973 | 5.4407 | 59.9826 | 3.35 | 35.0048 | 5.5122 | 59.9883 | 3.35 | 34.9939 | 5.9276 | 59.9538 | 3.35 | 34.9718 | 5.653 | 60.0344 | 3.35 | 34.98 | 5.4186 | 60.0344 | 3.35
34.9813 | 5.4408 | 59.9826 | 3.35 | 35.0131 | 5.5121 | 59.9883 | 3.35 | 35.0023 | 5.9275 | 59.9538 | 3.35 | 34.9802 | 5.6532 | 60.0344 | 3.35 | 34.9883 | 5.4187 | 60.0344 | 3.35
34.9896 | 5.441 | 59.9826 | 3.35 | 35.0214 | 5.5119 | 59.9883 | 3.35 | 35.0106 | 5.9275 | 59.9538 | 3.35 | 34.9885 | 5.6534 | 60.0344 | 3.35 | 34.9966 | 5.4187 | 60.0344 | 3.35
34.998 | 5.4412 | 59.9826 | 3.35 | 35.0298 | 5.5117 | 59.9883 | 3.35 | 35.0189 | 5.9274 | 59.9538 | 3.35 | 34.9968 | 5.6537 | 60.0344 | 3.35 | 35.005 | 5.4188 | 60.0344 | 3.35
35.0063 | 5.4414 | 59.9826 | 3.35 | 35.0381 | 5.5116 | 59.9883 | 3.35 | 35.0273 | 5.9274 | 59.9538 | 3.35 | 35.0051 | 5.6539 | 60.0344 | 3.35 | 35.0133 | 5.4189 | 60.0344 | 3.35
35.0147 | 5.4417 | 59.9826 | 3.35 | 35.0464 | 5.5116 | 59.9883 | 3.35 | 35.0356 | 5.9273 | 59.9538 | 3.35 | 35.0135 | 5.6539 | 60.0344 | 3.35 | 35.0216 | 5.4189 | 60.0344 | 3.35
35.023 | 5.4416 | 59.9826 | 3.35 | 35.0547 | 5.5116 | 59.9883 | 3.35 | 35.0439 | 5.9272 | 59.9538 | 3.35 | 35.0218 | 5.654 | 60.0344 | 3.35 | 35.0299 | 5.419 | 60.0344 | 3.35
35.0313 | 5.4416 | 59.9826 | 3.35 | 35.0631 | 5.5115 | 59.9883 | 3.35 | 35.0522 | 5.9266 | 59.9538 | 3.35 | 35.0301 | 5.6541 | 60.0344 | 3.35 | 35.0382 | 5.419 | 60.0344 | 3.35
35.0397 | 5.4415 | 59.9826 | 3.35 | 35.0714 | 5.5114 | 59.9883 | 3.35 | 35.0606 | 5.9259 | 59.9538 | 3.35 | 35.0385 | 5.6542 | 60.0344 | 3.35 | 35.0466 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.048 | 5.4415 | 59.9826 | 3.35 | 35.0798 | 5.5094 | 59.9883 | 3.35 | 35.069 | 5.9252 | 59.9538 | 3.35 | 35.0468 | 5.6528 | 60.0344 | 3.35 | 35.0549 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.0563 | 5.4415 | 59.9826 | 3.35 | 35.0881 | 5.5074 | 59.9883 | 3.35 | 35.0773 | 5.9246 | 59.9538 | 3.35 | 35.0551 | 5.6514 | 60.0344 | 3.35 | 35.0632 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.0647 | 5.4414 | 59.9826 | 3.35 | 35.0964 | 5.5057 | 59.9883 | 3.35 | 35.0856 | 5.924 | 59.9538 | 3.35 | 35.0634 | 5.65 | 60.0344 | 3.35 | 35.0715 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.073 | 5.4413 | 59.9826 | 3.35 | 35.1048 | 5.5039 | 59.9883 | 3.35 | 35.094 | 5.9234 | 59.9538 | 3.35 | 35.0718 | 5.6486 | 60.0344 | 3.35 | 35.08 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.0813 | 5.4412 | 59.9826 | 3.35 | 35.1131 | 5.5022 | 59.9883 | 3.35 | 35.1023 | 5.9228 | 59.9538 | 3.35 | 35.0801 | 5.6472 | 60.0344 | 3.35 | 35.0883 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.0897 | 5.4411 | 59.9826 | 3.35 | 35.1214 | 5.5005 | 59.9883 | 3.35 | 35.1107 | 5.9223 | 59.9538 | 3.35 | 35.0884 | 5.6458 | 60.0344 | 3.35 | 35.0966 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.098 | 5.4411 | 59.9826 | 3.35 | 35.1298 | 5.4988 | 59.9883 | 3.35 | 35.119 | 5.9217 | 59.9538 | 3.35 | 35.0967 | 5.6443 | 60.0344 | 3.35 | 35.1049 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1063 | 5.4411 | 59.9826 | 3.35 | 35.1381 | 5.4972 | 59.9883 | 3.35 | 35.1273 | 5.9211 | 59.9538 | 3.35 | 35.1051 | 5.6429 | 60.0344 | 3.35 | 35.1133 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1147 | 5.4411 | 59.9826 | 3.35 | 35.1465 | 5.4956 | 59.9883 | 3.35 | 35.1357 | 5.9211 | 59.9538 | 3.35 | 35.1134 | 5.6415 | 60.0344 | 3.35 | 35.1216 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.123 | 5.441 | 59.9826 | 3.35 | 35.1548 | 5.4939 | 59.9883 | 3.35 | 35.144 | 5.9212 | 59.9538 | 3.35 | 35.1217 | 5.6401 | 60.0344 | 3.35 | 35.1299 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1314 | 5.4408 | 59.9826 | 3.35 | 35.1631 | 5.4942 | 59.9883 | 3.35 | 35.1523 | 5.9212 | 59.9538 | 3.35 | 35.1301 | 5.6401 | 60.0344 | 3.35 | 35.1382 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1397 | 5.4407 | 59.9826 | 3.35 | 35.1714 | 5.4945 | 59.9883 | 3.35 | 35.1607 | 5.9213 | 59.9538 | 3.35 | 35.1384 | 5.6401 | 60.0344 | 3.35 | 35.1465 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.148 | 5.4406 | 59.9826 | 3.35 | 35.1798 | 5.4946 | 59.9883 | 3.35 | 35.169 | 5.9213 | 59.9538 | 3.35 | 35.1467 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.1549 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1564 | 5.4404 | 59.9826 | 3.35 | 35.1881 | 5.4947 | 59.9883 | 3.35 | 35.1774 | 5.9214 | 59.9538 | 3.35 | 35.155 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.1632 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1647 | 5.4402 | 59.9826 | 3.35 | 35.1964 | 5.4948 | 59.9883 | 3.35 | 35.1857 | 5.9214 | 59.9538 | 3.35 | 35.1634 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.1715 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.173 | 5.4402 | 59.9826 | 3.35 | 35.2048 | 5.4949 | 59.9883 | 3.35 | 35.194 | 5.9215 | 59.9538 | 3.35 | 35.1717 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.1798 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1814 | 5.4401 | 59.9826 | 3.35 | 35.2131 | 5.4948 | 59.9883 | 3.35 | 35.2024 | 5.9216 | 59.9538 | 3.35 | 35.1801 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.1882 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.1897 | 5.44 | 59.9826 | 3.35 | 35.2215 | 5.4948 | 59.9883 | 3.35 | 35.2108 | 5.9217 | 59.9538 | 3.35 | 35.1884 | 5.6403 | 60.0344 | 3.35 | 35.1965 | 5.4191 | 60.0344 | 3.35
35.198 | 5.4399 | 59.9826 | 3.35 | 35.2298 | 5.4948 | 59.9883 | 3.35 | 35.2191 | 5.9218 | 59.9538 | 3.35 | 35.1967 | 5.6403 | 60.0344 | 3.35 | 35.2048 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2064 | 5.4378 | 59.9826 | 3.35 | 35.2381 | 5.4949 | 59.9883 | 3.35 | 35.2274 | 5.9219 | 59.9538 | 3.35 | 35.205 | 5.6403 | 60.0344 | 3.35 | 35.2131 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2147 | 5.4357 | 59.9826 | 3.35 | 35.2465 | 5.4948 | 59.9826 | 3.35 | 35.2358 | 5.9221 | 59.9538 | 3.35 | 35.2133 | 5.6402 | 60.0344 | 3.35 | 35.2214 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.223 | 5.4336 | 59.9826 | 3.35 | 35.2548 | 5.4948 | 59.9826 | 3.35 | 35.2441 | 5.9222 | 59.9538 | 3.35 | 35.2217 | 5.6401 | 60.0344 | 3.35 | 35.2299 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2314 | 5.4315 | 59.9826 | 3.35 | 35.2631 | 5.4948 | 59.9826 | 3.35 | 35.2524 | 5.9214 | 59.9538 | 3.35 | 35.23 | 5.64 | 60.0344 | 3.35 | 35.2382 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2397 | 5.4294 | 59.9826 | 3.35 | 35.2715 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.2607 | 5.9206 | 59.9538 | 3.35 | 35.2383 | 5.6398 | 60.0344 | 3.35 | 35.2465 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2481 | 5.4274 | 59.9826 | 3.35 | 35.2798 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.2691 | 5.9198 | 59.9538 | 3.35 | 35.2466 | 5.6398 | 60.0344 | 3.35 | 35.2548 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2564 | 5.4251 | 59.9768 | 3.35 | 35.2881 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.2775 | 5.919 | 59.9538 | 3.35 | 35.255 | 5.6397 | 60.0344 | 3.35 | 35.2632 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2647 | 5.4227 | 59.9768 | 3.35 | 35.2965 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.2858 | 5.9181 | 59.9538 | 3.35 | 35.2633 | 5.6396 | 60.0344 | 3.35 | 35.2715 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2731 | 5.4203 | 59.9768 | 3.35 | 35.3048 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.2941 | 5.9173 | 59.9538 | 3.35 | 35.2717 | 5.6394 | 60.0344 | 3.35 | 35.2798 | 5.4191 | 60.0402 | 3.35
35.2814 | 5.418 | 59.9768 | 3.35 | 35.3131 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.3025 | 5.9164 | 59.9538 | 3.35 | 35.28 | 5.6393 | 60.0344 | 3.35 | 35.2881 | 5.4166 | 60.0402 | 3.35
35.2897 | 5.4177 | 59.9768 | 3.35 | 35.3215 | 5.4949 | 59.9826 | 3.35 | 35.3108 | 5.9156 | 59.9538 | 3.35 | 35.2883 | 5.6392 | 60.0344 | 3.35 | 35.2964 | 5.4141 | 60.0402 | 3.35
35.2981 | 5.4175 | 59.9768 | 3.35 | 35.3298 | 5.4948 | 59.9826 | 3.35 | 35.3192 | 5.9148 | 59.9538 | 3.35 | 35.2966 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.3048 | 5.4116 | 60.0402 | 3.35
35.3064 | 5.415 | 59.9768 | 3.35 | 35.3382 | 5.4947 | 59.9826 | 3.35 | 35.3275 | 5.9139 | 59.9538 | 3.35 | 35.3049 | 5.639 | 60.0344 | 3.35 | 35.3131 | 5.4091 | 60.0402 | 3.35
35.3147 | 5.4125 | 59.9768 | 3.35 | 35.3465 | 5.4944 | 59.9826 | 3.35 | 35.3358 | 5.9139 | 59.9538 | 3.35 | 35.3133 | 5.6389 | 60.0344 | 3.35 | 35.3214 | 5.4066 | 60.0402 | 3.35
35.3231 | 5.4101 | 59.9768 | 3.35 | 35.3548 | 5.4942 | 59.9826 | 3.35 | 35.3442 | 5.9139 | 59.9538 | 3.35 | 35.3216 | 5.6388 | 60.0344 | 3.35 | 35.3297 | 5.404 | 60.0402 | 3.35
35.3314 | 5.4077 | 59.9768 | 3.35 | 35.3632 | 5.4939 | 59.9826 | 3.35 | 35.3525 | 5.9139 | 59.9538 | 3.35 | 35.33 | 5.6387 | 60.0344 | 3.35 | 35.3381 | 5.4015 | 60.0402 | 3.35
35.3398 | 5.4055 | 59.9768 | 3.35 | 35.3715 | 5.4936 | 59.9826 | 3.35 | 35.3608 | 5.9139 | 59.9538 | 3.35 | 35.3383 | 5.6385 | 60.0344 | 3.35 | 35.3464 | 5.399 | 60.0402 | 3.35
35.3481 | 5.4033 | 59.9768 | 3.35 | 35.3799 | 5.4933 | 59.9826 | 3.35 | 35.3692 | 5.9141 | 59.9538 | 3.35 | 35.3466 | 5.6384 | 60.0344 | 3.35 | 35.3547 | 5.3965 | 60.0402 | 3.35
35.3564 | 5.4011 | 59.9768 | 3.35 | 35.3882 | 5.4931 | 59.9826 | 3.35 | 35.3775 | 5.9142 | 59.9538 | 3.35 | 35.3549 | 5.6383 | 60.0344 | 3.35 | 35.363 | 5.394 | 60.0402 | 3.35
35.3648 | 5.399 | 59.9768 | 3.35 | 35.3965 | 5.4928 | 59.9826 | 3.35 | 35.3859 | 5.9143 | 59.9538 | 3.35 | 35.3633 | 5.6379 | 60.0344 | 3.35 | 35.3713 | 5.394 | 60.0402 | 3.35
35.3731 | 5.3968 | 59.9768 | 3.35 | 35.4048 | 5.4926 | 59.9826 | 3.35 | 35.3942 | 5.9145 | 59.9538 | 3.35 | 35.3716 | 5.6376 | 60.0344 | 3.35 | 35.3798 | 5.394 | 60.0402 | 3.35
35.3814 | 5.3947 | 59.9768 | 3.35 | 35.4132 | 5.4919 | 59.9826 | 3.35 | 35.4025 | 5.9146 | 59.9538 | 3.35 | 35.3799 | 5.6373 | 60.0344 | 3.35 | 35.3881 | 5.394 | 60.0402 | 3.35
35.3898 | 5.3948 | 59.9768 | 3.35 | 35.4215 | 5.4912 | 59.9826 | 3.35 | 35.4109 | 5.9148 | 59.9538 | 3.35 | 35.3882 | 5.637 | 60.0344 | 3.35 | 35.3964 | 5.394 | 60.0402 | 3.35
35.3981 | 5.3949 | 59.9768 | 3.35 | 35.4298 | 5.4906 | 59.9826 | 3.35 | 35.4193 | 5.9149 | 59.9538 | 3.35 | 35.3965 | 5.6367 | 60.0344 | 3.35 | 35.4047 | 5.3941 | 60.0402 | 3.35
35.4064 | 5.3948 | 59.9768 | 3.35 | 35.4382 | 5.49 | 59.9826 | 3.35 | 35.4276 | 5.915 | 59.9538 | 3.35 | 35.4049 | 5.6364 | 60.0344 | 3.35 | 35.4131 | 5.3941 | 60.0402 | 3.35
35.4148 | 5.3947 | 59.9768 | 3.35 | 35.4465 | 5.4895 | 59.9826 | 3.35 | 35.4359 | 5.9152 | 59.9538 | 3.35 | 35.4132 | 5.6362 | 60.0344 | 3.35 | 35.4214 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4231 | 5.3944 | 59.9711 | 3.35 | 35.4549 | 5.4889 | 59.9826 | 3.35 | 35.4442 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4216 | 5.6359 | 60.0344 | 3.35 | 35.4297 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4315 | 5.3941 | 59.9711 | 3.35 | 35.4632 | 5.4883 | 59.9826 | 3.35 | 35.4526 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4299 | 5.6356 | 60.0344 | 3.35 | 35.438 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4398 | 5.3938 | 59.9711 | 3.35 | 35.4715 | 5.4877 | 59.9826 | 3.35 | 35.4609 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4382 | 5.6353 | 60.0344 | 3.35 | 35.4463 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4481 | 5.3935 | 59.9711 | 3.35 | 35.4799 | 5.4871 | 59.9826 | 3.35 | 35.4692 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4465 | 5.6352 | 60.0344 | 3.35 | 35.4547 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4565 | 5.3926 | 59.9711 | 3.35 | 35.4882 | 5.4864 | 59.9826 | 3.35 | 35.4776 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4549 | 5.635 | 60.0344 | 3.35 | 35.463 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4648 | 5.3917 | 59.9711 | 3.35 | 35.4966 | 5.4865 | 59.9826 | 3.35 | 35.486 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4632 | 5.6348 | 60.0344 | 3.35 | 35.4713 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4731 | 5.3909 | 59.9711 | 3.35 | 35.5049 | 5.4865 | 59.9826 | 3.35 | 35.4943 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4716 | 5.6347 | 60.0344 | 3.35 | 35.4796 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4815 | 5.3901 | 59.9711 | 3.35 | 35.5132 | 5.4859 | 59.9826 | 3.35 | 35.5026 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4799 | 5.6345 | 60.0344 | 3.35 | 35.488 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4898 | 5.3894 | 59.9711 | 3.35 | 35.5215 | 5.4853 | 59.9826 | 3.35 | 35.511 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4882 | 5.6343 | 60.0344 | 3.35 | 35.4963 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.4982 | 5.3887 | 59.9711 | 3.35 | 35.5299 | 5.4846 | 59.9826 | 3.35 | 35.5193 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.4965 | 5.6343 | 60.0344 | 3.35 | 35.5046 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5065 | 5.3882 | 59.9711 | 3.35 | 35.5382 | 5.484 | 59.9826 | 3.35 | 35.5276 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5048 | 5.6344 | 60.0344 | 3.35 | 35.5129 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5148 | 5.3877 | 59.9711 | 3.35 | 35.5465 | 5.4834 | 59.9826 | 3.35 | 35.536 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5132 | 5.6344 | 60.0344 | 3.35 | 35.5212 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5232 | 5.3872 | 59.9711 | 3.35 | 35.5549 | 5.4828 | 59.9826 | 3.35 | 35.5443 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5215 | 5.6344 | 60.0344 | 3.35 | 35.5297 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5315 | 5.3866 | 59.9711 | 3.35 | 35.5632 | 5.4822 | 59.9826 | 3.35 | 35.5527 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5298 | 5.6345 | 60.0344 | 3.35 | 35.538 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5398 | 5.3869 | 59.9711 | 3.35 | 35.5716 | 5.4816 | 59.9826 | 3.35 | 35.561 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5381 | 5.6346 | 60.0344 | 3.35 | 35.5463 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5482 | 5.3872 | 59.9711 | 3.35 | 35.5799 | 5.4809 | 59.9826 | 3.35 | 35.5693 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5465 | 5.6347 | 60.0344 | 3.35 | 35.5546 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5565 | 5.3876 | 59.9711 | 3.35 | 35.5882 | 5.4802 | 59.9826 | 3.35 | 35.5777 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5548 | 5.6347 | 60.0344 | 3.35 | 35.563 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5649 | 5.3881 | 59.9711 | 3.35 | 35.5966 | 5.48 | 59.9826 | 3.35 | 35.586 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5632 | 5.6351 | 60.0286 | 3.35 | 35.5713 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5732 | 5.3886 | 59.9711 | 3.35 | 35.6049 | 5.4799 | 59.9826 | 3.35 | 35.5944 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5715 | 5.6354 | 60.0286 | 3.35 | 35.5796 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5815 | 5.389 | 59.9711 | 3.35 | 35.6133 | 5.4796 | 59.9826 | 3.35 | 35.6027 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5798 | 5.6356 | 60.0286 | 3.35 | 35.5879 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5899 | 5.3895 | 59.9711 | 3.35 | 35.6216 | 5.4794 | 59.9826 | 3.35 | 35.611 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5881 | 5.6358 | 60.0286 | 3.35 | 35.5962 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.5982 | 5.39 | 59.9711 | 3.35 | 35.6299 | 5.4792 | 59.9826 | 3.35 | 35.6194 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.5964 | 5.636 | 60.0286 | 3.35 | 35.6046 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6065 | 5.3904 | 59.9711 | 3.35 | 35.6382 | 5.4789 | 59.9826 | 3.35 | 35.6277 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6048 | 5.6361 | 60.0286 | 3.35 | 35.6129 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6149 | 5.3909 | 59.9711 | 3.35 | 35.6466 | 5.4788 | 59.9826 | 3.35 | 35.636 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6131 | 5.6364 | 60.0286 | 3.35 | 35.6212 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6232 | 5.3912 | 59.9711 | 3.35 | 35.6549 | 5.4787 | 59.9826 | 3.35 | 35.6444 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6215 | 5.6367 | 60.0286 | 3.35 | 35.6295 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6316 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.6633 | 5.4776 | 59.9826 | 3.35 | 35.6527 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6298 | 5.6372 | 60.0286 | 3.35 | 35.6379 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6399 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.6716 | 5.4765 | 59.9826 | 3.35 | 35.6611 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6381 | 5.6376 | 60.0286 | 3.35 | 35.6462 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6482 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.6799 | 5.4754 | 59.9826 | 3.35 | 35.6694 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6464 | 5.6378 | 60.0286 | 3.35 | 35.6545 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6566 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.6883 | 5.4743 | 59.9826 | 3.35 | 35.6777 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6548 | 5.638 | 60.0286 | 3.35 | 35.6628 | 5.3941 | 60.0402 | 3.35
35.6649 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.6966 | 5.4733 | 59.9826 | 3.35 | 35.6861 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6631 | 5.6382 | 60.0286 | 3.35 | 35.6711 | 5.3942 | 60.0402 | 3.35
35.6732 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7049 | 5.4722 | 59.9826 | 3.35 | 35.6945 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6714 | 5.6384 | 60.0286 | 3.35 | 35.6796 | 5.3943 | 60.0402 | 3.35
35.6816 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7133 | 5.4712 | 59.9826 | 3.35 | 35.7028 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6797 | 5.6385 | 60.0286 | 3.35 | 35.6879 | 5.3944 | 60.0402 | 3.35
35.6899 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7216 | 5.4701 | 59.9826 | 3.35 | 35.7111 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.6881 | 5.6387 | 60.0286 | 3.35 | 35.6962 | 5.3946 | 60.0402 | 3.35
35.6983 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7299 | 5.4692 | 59.9826 | 3.35 | 35.7195 | 5.9152 | 59.9538 | 3.35 | 35.6964 | 5.6389 | 60.0286 | 3.35 | 35.7045 | 5.3947 | 60.0402 | 3.35
35.7066 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7383 | 5.4682 | 59.9826 | 3.35 | 35.7278 | 5.9151 | 59.9538 | 3.35 | 35.7048 | 5.6391 | 60.0286 | 3.35 | 35.7128 | 5.3948 | 60.0402 | 3.35
35.7149 | 5.3914 | 59.9711 | 3.35 | 35.7466 | 5.4682 | 59.9826 | 3.35 | 35.7361 | 5.9151 | 59.9538 | 3.35 | 35.7131 | 5.6391 | 60.0286 | 3.35 | 35.7212 | 5.395 | 60.0402 | 3.35
35.7233 | 5.3915 | 59.9711 | 3.35 | 35.7549 | 5.4683 | 59.9826 | 3.35 | 35.7444 | 5.915 | 59.9538 | 3.35 | 35.7214 | 5.6391 | 60.0286 | 3.35 | 35.7295 | 5.3951 | 60.0402 | 3.35
35.7316 | 5.3915 | 59.9711 | 3.35 | 35.7633 | 5.4684 | 59.9826 | 3.35 | 35.7528 | 5.9149 | 59.9538 | 3.35 | 35.7297 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.7378 | 5.3953 | 60.0402 | 3.35
35.7399 | 5.3916 | 59.9711 | 3.35 | 35.7716 | 5.4686 | 59.9826 | 3.35 | 35.7612 | 5.9149 | 59.9538 | 3.35 | 35.738 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.7461 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.7483 | 5.3916 | 59.9711 | 3.35 | 35.78 | 5.4688 | 59.9826 | 3.35 | 35.7695 | 5.9148 | 59.9538 | 3.35 | 35.7464 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.7545 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.7566 | 5.3916 | 59.9711 | 3.35 | 35.7883 | 5.469 | 59.9826 | 3.35 | 35.7778 | 5.9148 | 59.9538 | 3.35 | 35.7547 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.7628 | 5.3957 | 60.0402 | 3.35
35.7649 | 5.3917 | 59.9711 | 3.35 | 35.7966 | 5.4693 | 59.9826 | 3.35 | 35.7862 | 5.9147 | 59.9538 | 3.35 | 35.7631 | 5.6391 | 60.0344 | 3.35 | 35.7711 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.7733 | 5.3917 | 59.9711 | 3.35 | 35.805 | 5.4696 | 59.9826 | 3.35 | 35.7945 | 5.9147 | 59.9538 | 3.35 | 35.7714 | 5.6392 | 60.0344 | 3.35 | 35.7794 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.7816 | 5.3917 | 59.9711 | 3.35 | 35.8133 | 5.4697 | 59.9826 | 3.35 | 35.8029 | 5.9147 | 59.9538 | 3.35 | 35.7797 | 5.637 | 60.0344 | 3.35 | 35.7877 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.79 | 5.3918 | 59.9711 | 3.35 | 35.8216 | 5.4699 | 59.9826 | 3.35 | 35.8112 | 5.9147 | 59.9538 | 3.35 | 35.788 | 5.6348 | 60.0344 | 3.35 | 35.7961 | 5.3956 | 60.0402 | 3.35
35.7983 | 5.3919 | 59.9711 | 3.35 | 35.83 | 5.47 | 59.9826 | 3.35 | 35.8195 | 5.9148 | 59.9538 | 3.35 | 35.7964 | 5.6326 | 60.0344 | 3.35 | 35.8044 | 5.3955 | 60.0402 | 3.35
35.8066 | 5.3919 | 59.9711 | 3.35 | 35.8383 | 5.4701 | 59.9826 | 3.35 | 35.8279 | 5.9149 | 59.9538 | 3.35 | 35.8047 | 5.6304 | 60.0344 | 3.35 | 35.8127 | 5.3955 | 60.0402 | 3.35
35.815 | 5.3919 | 59.9711 | 3.35 | 35.8466 | 5.4703 | 59.9826 | 3.35 | 35.8362 | 5.9151 | 59.9538 | 3.35 | 35.813 | 5.6283 | 60.0344 | 3.35 | 35.821 | 5.3954 | 60.0402 | 3.35
35.8233 | 5.3919 | 59.9711 | 3.35 | 35.855 | 5.4704 | 59.9826 | 3.35 | 35.8445 | 5.9153 | 59.9538 | 3.35 | 35.8214 | 5.6261 | 60.0344 | 3.35 | 35.8295 | 5.3954 | 60.0402 | 3.35
35.8316 | 5.3919 | 59.9711 | 3.35 | 35.8633 | 5.4705 | 59.9826 | 3.35 | 35.8529 | 5.9155 | 59.9538 | 3.35 | 35.8297 | 5.6239 | 60.0344 | 3.35 | 35.8378 | 5.3953 | 60.0402 | 3.35
35.84 | 5.392 | 59.9711 | 3.35 | 35.8716 | 5.4706 | 59.9826 | 3.35 | 35.8612 | 5.9156 | 59.9538 | 3.35 | 35.838 | 5.6218 | 60.0344 | 3.35 | 35.8461 | 5.3953 | 60.0402 | 3.35
35.8483 | 5.392 | 59.9711 | 3.35 | 35.88 | 5.4707 | 59.9826 | 3.35 | 35.8696 | 5.9158 | 59.9538 | 3.35 | 35.8463 | 5.6196 | 60.0344 | 3.35 | 35.8544 | 5.3952 | 60.0402 | 3.35
35.8567 | 5.392 | 59.9711 | 3.35 | 35.8883 | 5.4708 | 59.9826 | 3.35 | 35.8779 | 5.916 | 59.9538 | 3.35 | 35.8547 | 5.6174 | 60.0344 | 3.35 | 35.8627 | 5.3952 | 60.0402 | 3.35
35.865 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 35.8967 | 5.4708 | 59.9826 | 3.35 | 35.8862 | 5.9161 | 59.9538 | 3.35 | 35.863 | 5.6174 | 60.0344 | 3.35 | 35.8711 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.8733 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 35.905 | 5.4708 | 59.9826 | 3.35 | 35.8946 | 5.9163 | 59.9538 | 3.35 | 35.8713 | 5.6175 | 60.0344 | 3.35 | 35.8794 | 5.3951 | 60.0459 | 3.35
35.8817 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 35.9133 | 5.4709 | 59.9826 | 3.35 | 35.903 | 5.9163 | 59.9538 | 3.35 | 35.8796 | 5.6176 | 60.0344 | 3.35 | 35.8877 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.89 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 35.9217 | 5.4709 | 59.9826 | 3.35 | 35.9113 | 5.9164 | 59.9538 | 3.35 | 35.888 | 5.6177 | 60.0344 | 3.35 | 35.896 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.8983 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 35.93 | 5.4709 | 59.9826 | 3.35 | 35.9196 | 5.9164 | 59.9538 | 3.35 | 35.8963 | 5.6177 | 60.0344 | 3.35 | 35.9044 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.9067 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9383 | 5.4709 | 59.9826 | 3.35 | 35.928 | 5.9164 | 59.9538 | 3.35 | 35.9047 | 5.6178 | 60.0344 | 3.35 | 35.9127 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.915 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9467 | 5.4699 | 59.9826 | 3.35 | 35.9363 | 5.9165 | 59.9538 | 3.35 | 35.913 | 5.6178 | 60.0344 | 3.35 | 35.921 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.9234 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.955 | 5.469 | 59.9826 | 3.35 | 35.9446 | 5.9166 | 59.9538 | 3.35 | 35.9213 | 5.6178 | 60.0344 | 3.35 | 35.9293 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.9317 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9633 | 5.468 | 59.9826 | 3.35 | 35.9529 | 5.9166 | 59.9538 | 3.35 | 35.9296 | 5.6179 | 60.0344 | 3.35 | 35.9376 | 5.3952 | 60.0459 | 3.35
35.94 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9717 | 5.4671 | 59.9826 | 3.35 | 35.9613 | 5.9167 | 59.9538 | 3.35 | 35.9379 | 5.6179 | 60.0344 | 3.35 | 35.946 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9484 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.98 | 5.4661 | 59.9826 | 3.35 | 35.9697 | 5.9167 | 59.9538 | 3.35 | 35.9463 | 5.6179 | 60.0344 | 3.35 | 35.9543 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9567 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9883 | 5.4652 | 59.9826 | 3.35 | 35.978 | 5.9168 | 59.9538 | 3.35 | 35.9546 | 5.618 | 60.0344 | 3.35 | 35.9626 | 5.3954 | 60.0459 | 3.35
35.965 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 35.9967 | 5.4615 | 59.9826 | 3.35 | 35.9863 | 5.9168 | 59.9538 | 3.35 | 35.963 | 5.618 | 60.0344 | 3.35 | 35.9709 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9734 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 36.005 | 5.4579 | 59.9826 | 3.35 | 35.9947 | 5.9167 | 59.9538 | 3.35 | 35.9713 | 5.6181 | 60.0344 | 3.35 | 35.9792 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9817 | 5.3922 | 59.9711 | 3.35 | 36.0134 | 5.4543 | 59.9826 | 3.35 | 36.003 | 5.9167 | 59.9538 | 3.35 | 35.9796 | 5.6179 | 60.0344 | 3.35 | 35.9877 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9901 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 36.0217 | 5.4508 | 59.9826 | 3.35 | 36.0114 | 5.9166 | 59.9538 | 3.35 | 35.9879 | 5.6178 | 60.0344 | 3.35 | 35.996 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
35.9984 | 5.3921 | 59.9711 | 3.35 | 36.03 | 5.4481 | 59.9826 | 3.35 | 36.0197 | 5.9164 | 59.9538 | 3.35 | 35.9963 | 5.6177 | 60.0344 | 3.35 | 36.0043 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0067 | 5.392 | 59.9711 | 3.35 | 36.0384 | 5.4455 | 59.9826 | 3.35 | 36.028 | 5.9162 | 59.9538 | 3.35 | 36.0046 | 5.6175 | 60.0344 | 3.35 | 36.0126 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0151 | 5.392 | 59.9711 | 3.35 | 36.0467 | 5.4429 | 59.9826 | 3.35 | 36.0364 | 5.9159 | 59.9653 | 3.35 | 36.0129 | 5.6174 | 60.0344 | 3.35 | 36.021 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0234 | 5.3903 | 59.9711 | 3.35 | 36.055 | 5.4402 | 59.9826 | 3.35 | 36.0447 | 5.9157 | 59.9653 | 3.35 | 36.0212 | 5.6174 | 60.0344 | 3.35 | 36.0293 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0317 | 5.3886 | 59.9711 | 3.35 | 36.0634 | 5.4377 | 59.9826 | 3.35 | 36.053 | 5.9155 | 59.9653 | 3.35 | 36.0295 | 5.6172 | 60.0344 | 3.35 | 36.0376 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0401 | 5.3869 | 59.9711 | 3.35 | 36.0717 | 5.4352 | 59.9826 | 3.35 | 36.0614 | 5.9153 | 59.9653 | 3.35 | 36.0379 | 5.6171 | 60.0344 | 3.35 | 36.0459 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0484 | 5.3851 | 59.9711 | 3.35 | 36.08 | 5.4355 | 59.9768 | 3.35 | 36.0697 | 5.9151 | 59.9653 | 3.35 | 36.0462 | 5.617 | 60.0344 | 3.35 | 36.0542 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0568 | 5.3834 | 59.9711 | 3.35 | 36.0884 | 5.4358 | 59.9768 | 3.35 | 36.0781 | 5.915 | 59.9653 | 3.35 | 36.0546 | 5.6168 | 60.0344 | 3.35 | 36.0626 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0651 | 5.3816 | 59.9711 | 3.35 | 36.0967 | 5.4361 | 59.9768 | 3.35 | 36.0864 | 5.9148 | 59.9653 | 3.35 | 36.0629 | 5.6166 | 60.0344 | 3.35 | 36.0709 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0734 | 5.3799 | 59.9711 | 3.35 | 36.105 | 5.4364 | 59.9768 | 3.35 | 36.0947 | 5.9147 | 59.9653 | 3.35 | 36.0712 | 5.6164 | 60.0344 | 3.35 | 36.0792 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0818 | 5.3782 | 59.9711 | 3.35 | 36.1134 | 5.4367 | 59.9768 | 3.35 | 36.1031 | 5.9146 | 59.9653 | 3.35 | 36.0795 | 5.6162 | 60.0344 | 3.35 | 36.0875 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0901 | 5.3765 | 59.9711 | 3.35 | 36.1217 | 5.437 | 59.9768 | 3.35 | 36.1114 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.0879 | 5.616 | 60.0344 | 3.35 | 36.0958 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.0984 | 5.3748 | 59.9711 | 3.35 | 36.1301 | 5.4373 | 59.9768 | 3.35 | 36.1198 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.0962 | 5.6158 | 60.0344 | 3.35 | 36.1042 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.1068 | 5.3747 | 59.9711 | 3.35 | 36.1384 | 5.4376 | 59.9768 | 3.35 | 36.1281 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1045 | 5.6156 | 60.0344 | 3.35 | 36.1125 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.1151 | 5.3746 | 59.9711 | 3.35 | 36.1467 | 5.4378 | 59.9768 | 3.35 | 36.1364 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1129 | 5.6154 | 60.0344 | 3.35 | 36.1208 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.1235 | 5.3746 | 59.9711 | 3.35 | 36.1551 | 5.4379 | 59.9768 | 3.35 | 36.1448 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1212 | 5.6151 | 60.0344 | 3.35 | 36.1292 | 5.3953 | 60.0459 | 3.35
36.1318 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.1634 | 5.4379 | 59.9768 | 3.35 | 36.1531 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1295 | 5.6149 | 60.0344 | 3.35 | 36.1376 | 5.393 | 60.0459 | 3.35
36.1401 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.1718 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.1614 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1378 | 5.6146 | 60.0344 | 3.35 | 36.1459 | 5.3906 | 60.0459 | 3.35
36.1485 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.1801 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.1698 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1462 | 5.6146 | 60.0344 | 3.35 | 36.1542 | 5.3882 | 60.0459 | 3.35
36.1568 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.1884 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.1781 | 5.9145 | 59.9653 | 3.35 | 36.1545 | 5.6146 | 60.0344 | 3.35 | 36.1625 | 5.3859 | 60.0459 | 3.35
36.1651 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.1967 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.1865 | 5.9146 | 59.9653 | 3.35 | 36.1628 | 5.6145 | 60.0344 | 3.35 | 36.1708 | 5.3835 | 60.0459 | 3.35
36.1735 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2051 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.1948 | 5.9147 | 59.9653 | 3.35 | 36.1711 | 5.6145 | 60.0344 | 3.35 | 36.1792 | 5.3812 | 60.0459 | 3.35
36.1818 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2134 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2031 | 5.9148 | 59.971 | 3.35 | 36.1795 | 5.6143 | 60.0344 | 3.35 | 36.1875 | 5.3788 | 60.0459 | 3.35
36.1902 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2218 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2115 | 5.9149 | 59.971 | 3.35 | 36.1878 | 5.6141 | 60.0344 | 3.35 | 36.1958 | 5.3764 | 60.0459 | 3.35
36.1985 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2301 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2198 | 5.915 | 59.971 | 3.35 | 36.1961 | 5.6126 | 60.0344 | 3.35 | 36.2041 | 5.3741 | 60.0459 | 3.35
36.2068 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2384 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2281 | 5.9152 | 59.971 | 3.35 | 36.2045 | 5.611 | 60.0344 | 3.35 | 36.2124 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.2152 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2468 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2365 | 5.9154 | 59.971 | 3.35 | 36.2128 | 5.6095 | 60.0344 | 3.35 | 36.2208 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.2235 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2551 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2448 | 5.9156 | 59.971 | 3.35 | 36.2211 | 5.6079 | 60.0344 | 3.35 | 36.2291 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.2318 | 5.3745 | 59.9711 | 3.35 | 36.2635 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2532 | 5.9158 | 59.971 | 3.35 | 36.2294 | 5.6063 | 60.0286 | 3.35 | 36.2374 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.2402 | 5.3747 | 59.9711 | 3.35 | 36.2718 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2615 | 5.916 | 59.971 | 3.35 | 36.2378 | 5.6048 | 60.0286 | 3.35 | 36.2457 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.2485 | 5.3748 | 59.9711 | 3.35 | 36.2801 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2698 | 5.9161 | 59.971 | 3.35 | 36.2461 | 5.6033 | 60.0286 | 3.35 | 36.2542 | 5.3716 | 60.0459 | 3.35
36.2569 | 5.375 | 59.9711 | 3.35 | 36.2885 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2781 | 5.9162 | 59.971 | 3.35 | 36.2545 | 5.6017 | 60.0286 | 3.35 | 36.2625 | 5.3716 | 60.0459 | 3.35
36.2652 | 5.3751 | 59.9711 | 3.35 | 36.2968 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2865 | 5.9162 | 59.971 | 3.35 | 36.2628 | 5.6002 | 60.0286 | 3.35 | 36.2708 | 5.3716 | 60.0459 | 3.35
36.2735 | 5.3753 | 59.9711 | 3.35 | 36.3051 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.2949 | 5.9161 | 59.971 | 3.35 | 36.2711 | 5.5987 | 60.0286 | 3.35 | 36.2791 | 5.3715 | 60.0459 | 3.35
36.2819 | 5.3754 | 59.9711 | 3.35 | 36.3135 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3032 | 5.916 | 59.971 | 3.35 | 36.2794 | 5.5974 | 60.0286 | 3.35 | 36.2874 | 5.3715 | 60.0459 | 3.35
36.2902 | 5.3738 | 59.9711 | 3.35 | 36.3218 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3115 | 5.9159 | 59.971 | 3.35 | 36.2878 | 5.5961 | 60.0286 | 3.35 | 36.2958 | 5.3715 | 60.0459 | 3.35
36.2985 | 5.3722 | 59.9711 | 3.35 | 36.3301 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3198 | 5.9157 | 59.971 | 3.35 | 36.2961 | 5.5948 | 60.0286 | 3.35 | 36.3041 | 5.3714 | 60.0459 | 3.35
36.3069 | 5.3706 | 59.9711 | 3.35 | 36.3385 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3282 | 5.9155 | 59.971 | 3.35 | 36.3044 | 5.5934 | 60.0286 | 3.35 | 36.3124 | 5.3714 | 60.0459 | 3.35
36.3152 | 5.369 | 59.9711 | 3.35 | 36.3468 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3365 | 5.9154 | 59.971 | 3.35 | 36.3127 | 5.5921 | 60.0286 | 3.35 | 36.3207 | 5.3714 | 60.0459 | 3.35
36.3236 | 5.3674 | 59.9711 | 3.35 | 36.3552 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3448 | 5.9152 | 59.971 | 3.35 | 36.321 | 5.5907 | 60.0286 | 3.35 | 36.329 | 5.3713 | 60.0459 | 3.35
36.3319 | 5.3658 | 59.9711 | 3.35 | 36.3635 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3532 | 5.915 | 59.971 | 3.35 | 36.3294 | 5.5894 | 60.0286 | 3.35 | 36.3374 | 5.3713 | 60.0459 | 3.35
36.3402 | 5.3642 | 59.9711 | 3.35 | 36.3718 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3615 | 5.9148 | 59.971 | 3.35 | 36.3377 | 5.5882 | 60.0286 | 3.35 | 36.3457 | 5.3712 | 60.0459 | 3.35
36.3486 | 5.3626 | 59.9711 | 3.35 | 36.3802 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3699 | 5.9148 | 59.971 | 3.35 | 36.3461 | 5.5869 | 60.0286 | 3.35 | 36.354 | 5.3712 | 60.0459 | 3.35
36.3569 | 5.3611 | 59.9711 | 3.35 | 36.3885 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3782 | 5.9147 | 59.971 | 3.35 | 36.3544 | 5.5856 | 60.0286 | 3.35 | 36.3623 | 5.3712 | 60.0459 | 3.35
36.3652 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.3968 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3865 | 5.9146 | 59.971 | 3.35 | 36.3627 | 5.5857 | 60.0286 | 3.35 | 36.3707 | 5.3711 | 60.0459 | 3.35
36.3736 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.4052 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.3949 | 5.9145 | 59.971 | 3.35 | 36.371 | 5.5859 | 60.0286 | 3.35 | 36.379 | 5.3711 | 60.0459 | 3.35
36.3819 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.4135 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4032 | 5.9143 | 59.971 | 3.35 | 36.3794 | 5.586 | 60.0286 | 3.35 | 36.3873 | 5.371 | 60.0459 | 3.35
36.3903 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.4218 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4116 | 5.9142 | 59.971 | 3.35 | 36.3877 | 5.5861 | 60.0286 | 3.35 | 36.3956 | 5.371 | 60.0459 | 3.35
36.3986 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4302 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4199 | 5.9141 | 59.971 | 3.35 | 36.3961 | 5.5863 | 60.0286 | 3.35 | 36.4039 | 5.371 | 60.0459 | 3.35
36.4069 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4385 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4282 | 5.9139 | 59.971 | 3.35 | 36.4044 | 5.5864 | 60.0286 | 3.35 | 36.4124 | 5.371 | 60.0459 | 3.35
36.4153 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4468 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4366 | 5.9138 | 59.971 | 3.35 | 36.4127 | 5.5865 | 60.0286 | 3.35 | 36.4207 | 5.371 | 60.0459 | 3.35
36.4236 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4552 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4449 | 5.9137 | 59.971 | 3.35 | 36.421 | 5.5867 | 60.0286 | 3.35 | 36.429 | 5.3711 | 60.0459 | 3.35
36.4319 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4635 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4532 | 5.9135 | 59.971 | 3.35 | 36.4293 | 5.5868 | 60.0286 | 3.35 | 36.4373 | 5.3712 | 60.0459 | 3.35
36.4403 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4719 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4616 | 5.9133 | 59.971 | 3.35 | 36.4377 | 5.587 | 60.0286 | 3.35 | 36.4456 | 5.3713 | 60.0459 | 3.35
36.4486 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4802 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4699 | 5.9133 | 59.971 | 3.35 | 36.446 | 5.587 | 60.0286 | 3.35 | 36.454 | 5.3714 | 60.0459 | 3.35
36.457 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4885 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4783 | 5.9132 | 59.971 | 3.35 | 36.4543 | 5.587 | 60.0286 | 3.35 | 36.4623 | 5.3715 | 60.0459 | 3.35
36.4653 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.4969 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4866 | 5.9131 | 59.971 | 3.35 | 36.4626 | 5.5869 | 60.0286 | 3.35 | 36.4706 | 5.3717 | 60.0459 | 3.35
36.4736 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5052 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.4949 | 5.9131 | 59.971 | 3.35 | 36.471 | 5.5869 | 60.0286 | 3.35 | 36.4789 | 5.3718 | 60.0459 | 3.35
36.482 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5135 | 5.438 | 59.9768 | 3.35 | 36.5033 | 5.9129 | 59.971 | 3.35 | 36.4793 | 5.5866 | 60.0286 | 3.35 | 36.4873 | 5.3718 | 60.0459 | 3.35
36.4903 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5219 | 5.4381 | 59.9768 | 3.35 | 36.5116 | 5.9128 | 59.971 | 3.35 | 36.4877 | 5.5863 | 60.0286 | 3.35 | 36.4956 | 5.3719 | 60.0459 | 3.35
36.4986 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5302 | 5.4381 | 59.9768 | 3.35 | 36.52 | 5.9126 | 59.971 | 3.35 | 36.496 | 5.5851 | 60.0286 | 3.35 | 36.5039 | 5.372 | 60.0459 | 3.35
36.507 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5385 | 5.4381 | 59.9768 | 3.35 | 36.5283 | 5.9125 | 59.971 | 3.35 | 36.5043 | 5.5838 | 60.0286 | 3.35 | 36.5122 | 5.3721 | 60.0459 | 3.35
36.5153 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5469 | 5.4381 | 59.9768 | 3.35 | 36.5366 | 5.9099 | 59.971 | 3.35 | 36.5126 | 5.5826 | 60.0286 | 3.35 | 36.5205 | 5.372 | 60.0459 | 3.35
36.5237 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5552 | 5.4382 | 59.9768 | 3.35 | 36.545 | 5.9074 | 59.971 | 3.35 | 36.521 | 5.5814 | 60.0286 | 3.35 | 36.5289 | 5.3719 | 60.0459 | 3.35
36.532 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 36.5636 | 5.4382 | 59.9768 | 3.35 | 36.5533 | 5.9023 | 59.971 | 3.35 | 36.5293 | 5.5801 | 60.0286 | 3.35 | 36.5372 | 5.3718 | 60.0517 | 3.35
36.5403 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.5719 | 5.4382 | 59.9768 | 3.35 | 36.5616 | 5.8972 | 59.971 | 3.35 | 36.5377 | 5.5789 | 60.0286 | 3.35 | 36.5455 | 5.3717 | 60.0517 | 3.35
36.5487 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.5802 | 5.4383 | 59.9883 | 3.35 | 36.5699 | 5.892 | 59.971 | 3.35 | 36.546 | 5.5777 | 60.0286 | 3.35 | 36.5538 | 5.3716 | 60.0517 | 3.35
36.557 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.5886 | 5.4383 | 59.9883 | 3.35 | 36.5783 | 5.8868 | 59.971 | 3.35 | 36.5543 | 5.5765 | 60.0286 | 3.35 | 36.5621 | 5.3715 | 60.0517 | 3.35
36.5653 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.5969 | 5.4384 | 59.9883 | 3.35 | 36.5867 | 5.8817 | 59.971 | 3.35 | 36.5626 | 5.5756 | 60.0286 | 3.35 | 36.5706 | 5.3714 | 60.0517 | 3.35
36.5737 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.6053 | 5.4385 | 59.9883 | 3.35 | 36.595 | 5.8766 | 59.971 | 3.35 | 36.5709 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.5789 | 5.3713 | 60.0517 | 3.35
36.582 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.6136 | 5.4385 | 59.9883 | 3.35 | 36.6033 | 5.8717 | 59.971 | 3.35 | 36.5793 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.5872 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.5904 | 5.3596 | 59.9711 | 3.35 | 36.6219 | 5.4386 | 59.9883 | 3.35 | 36.6116 | 5.8668 | 59.971 | 3.35 | 36.5876 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.5955 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.5987 | 5.3596 | 59.9711 | 3.35 | 36.6302 | 5.4386 | 59.9883 | 3.35 | 36.62 | 5.8604 | 59.971 | 3.35 | 36.5959 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.6039 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.607 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.6386 | 5.4387 | 59.9883 | 3.35 | 36.6284 | 5.854 | 59.971 | 3.35 | 36.6042 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.6122 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6154 | 5.3594 | 59.9711 | 3.35 | 36.6469 | 5.4388 | 59.9883 | 3.35 | 36.6367 | 5.8501 | 59.971 | 3.35 | 36.6126 | 5.5752 | 60.0286 | 3.35 | 36.6205 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6237 | 5.3594 | 59.9711 | 3.35 | 36.6552 | 5.4388 | 59.9883 | 3.35 | 36.645 | 5.8463 | 59.971 | 3.35 | 36.6209 | 5.5756 | 60.0286 | 3.35 | 36.6288 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.632 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.6636 | 5.4388 | 59.9883 | 3.35 | 36.6533 | 5.8426 | 59.971 | 3.35 | 36.6293 | 5.576 | 60.0286 | 3.35 | 36.6371 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6404 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.6719 | 5.4388 | 59.9883 | 3.35 | 36.6617 | 5.8388 | 59.971 | 3.35 | 36.6376 | 5.5764 | 60.0286 | 3.35 | 36.6455 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6487 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.6803 | 5.4389 | 59.9883 | 3.35 | 36.67 | 5.835 | 59.971 | 3.35 | 36.6459 | 5.5762 | 60.0286 | 3.35 | 36.6538 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.657 | 5.3595 | 59.9711 | 3.35 | 36.6886 | 5.439 | 59.9883 | 3.35 | 36.6783 | 5.8312 | 59.971 | 3.35 | 36.6542 | 5.5761 | 60.0286 | 3.35 | 36.6621 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6654 | 5.3596 | 59.9711 | 3.35 | 36.6969 | 5.439 | 59.9883 | 3.35 | 36.6867 | 5.8273 | 59.971 | 3.35 | 36.6626 | 5.576 | 60.0286 | 3.35 | 36.6704 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6737 | 5.3596 | 59.9711 | 3.35 | 36.7053 | 5.4391 | 59.9883 | 3.35 | 36.695 | 5.8233 | 59.971 | 3.35 | 36.6709 | 5.5758 | 60.0286 | 3.35 | 36.6787 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6821 | 5.3596 | 59.9711 | 3.35 | 36.7136 | 5.4392 | 59.9883 | 3.35 | 36.7034 | 5.8233 | 59.9653 | 3.35 | 36.6793 | 5.5757 | 60.0286 | 3.35 | 36.6871 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6904 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.7219 | 5.4393 | 59.9883 | 3.35 | 36.7117 | 5.8233 | 59.9653 | 3.35 | 36.6876 | 5.5756 | 60.0286 | 3.35 | 36.6954 | 5.3712 | 60.0517 | 3.35
36.6987 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.7303 | 5.4394 | 59.9883 | 3.35 | 36.72 | 5.8232 | 59.9653 | 3.35 | 36.6959 | 5.5752 | 60.0286 | 3.35 | 36.7037 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7071 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.7386 | 5.4395 | 59.9883 | 3.35 | 36.7284 | 5.8232 | 59.9653 | 3.35 | 36.7042 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.712 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7154 | 5.3597 | 59.9711 | 3.35 | 36.7469 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.7367 | 5.8232 | 59.9653 | 3.35 | 36.7125 | 5.5744 | 60.0286 | 3.35 | 36.7203 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7237 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7553 | 5.4398 | 59.9883 | 3.35 | 36.7451 | 5.8232 | 59.9653 | 3.35 | 36.7209 | 5.574 | 60.0286 | 3.35 | 36.7288 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7321 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7636 | 5.4398 | 59.9883 | 3.35 | 36.7534 | 5.8233 | 59.9653 | 3.35 | 36.7292 | 5.5741 | 60.0286 | 3.35 | 36.7371 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7404 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7719 | 5.4399 | 59.9883 | 3.35 | 36.7617 | 5.8233 | 59.9653 | 3.35 | 36.7375 | 5.5741 | 60.0286 | 3.35 | 36.7454 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7488 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7803 | 5.4399 | 59.9883 | 3.35 | 36.7701 | 5.8234 | 59.9653 | 3.35 | 36.7458 | 5.5742 | 60.0286 | 3.35 | 36.7537 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7571 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7886 | 5.44 | 59.9883 | 3.35 | 36.7784 | 5.8235 | 59.9653 | 3.35 | 36.7542 | 5.5742 | 60.0286 | 3.35 | 36.762 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.7654 | 5.3598 | 59.9711 | 3.35 | 36.7969 | 5.44 | 59.9883 | 3.35 | 36.7867 | 5.8236 | 59.9653 | 3.35 | 36.7625 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.7704 | 5.3713 | 60.0575 | 3.35
36.7738 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8053 | 5.4401 | 59.9883 | 3.35 | 36.7951 | 5.8237 | 59.9653 | 3.35 | 36.7709 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.7787 | 5.3714 | 60.0575 | 3.35
36.7821 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8136 | 5.44 | 59.9883 | 3.35 | 36.8034 | 5.8238 | 59.9653 | 3.35 | 36.7792 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.787 | 5.3716 | 60.0575 | 3.35
36.7904 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.822 | 5.44 | 59.9883 | 3.35 | 36.8118 | 5.8239 | 59.9653 | 3.35 | 36.7875 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.7953 | 5.3719 | 60.0575 | 3.35
36.7988 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8303 | 5.4399 | 59.9883 | 3.35 | 36.8201 | 5.824 | 59.9653 | 3.35 | 36.7958 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.8036 | 5.3721 | 60.0575 | 3.35
36.8071 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8386 | 5.4398 | 59.9883 | 3.35 | 36.8284 | 5.8241 | 59.9653 | 3.35 | 36.8042 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.812 | 5.3724 | 60.0575 | 3.35
36.8155 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.847 | 5.4398 | 59.9883 | 3.35 | 36.8368 | 5.824 | 59.9653 | 3.35 | 36.8125 | 5.5742 | 60.0286 | 3.35 | 36.8203 | 5.3726 | 60.0575 | 3.35
36.8238 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8553 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8451 | 5.8239 | 59.9653 | 3.35 | 36.8209 | 5.5742 | 60.0286 | 3.35 | 36.8286 | 5.3729 | 60.0575 | 3.35
36.8321 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8636 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8535 | 5.8238 | 59.9653 | 3.35 | 36.8292 | 5.5743 | 60.0286 | 3.35 | 36.8369 | 5.3731 | 60.0575 | 3.35
36.8405 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8719 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8618 | 5.8238 | 59.9653 | 3.35 | 36.8375 | 5.5744 | 60.0286 | 3.35 | 36.8452 | 5.3734 | 60.0575 | 3.35
36.8488 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8803 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8701 | 5.8237 | 59.9595 | 3.35 | 36.8458 | 5.5745 | 60.0286 | 3.35 | 36.8536 | 5.3734 | 60.0575 | 3.35
36.8571 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.8886 | 5.4396 | 59.9883 | 3.35 | 36.8785 | 5.8236 | 59.9595 | 3.35 | 36.8541 | 5.5746 | 60.0286 | 3.35 | 36.8619 | 5.3734 | 60.0575 | 3.35
36.8655 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.897 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8868 | 5.8235 | 59.9595 | 3.35 | 36.8625 | 5.5747 | 60.0286 | 3.35 | 36.8702 | 5.3733 | 60.0575 | 3.35
36.8738 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.9053 | 5.4397 | 59.9883 | 3.35 | 36.8951 | 5.8234 | 59.9595 | 3.35 | 36.8708 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.8785 | 5.3731 | 60.0575 | 3.35
36.8822 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.9136 | 5.4371 | 59.9883 | 3.35 | 36.9035 | 5.8234 | 59.9595 | 3.35 | 36.8792 | 5.5749 | 60.0286 | 3.35 | 36.8868 | 5.3728 | 60.0575 | 3.35
36.8905 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.922 | 5.4345 | 59.9883 | 3.35 | 36.9118 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.8875 | 5.575 | 60.0286 | 3.35 | 36.8953 | 5.3725 | 60.0575 | 3.35
36.8988 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.9303 | 5.432 | 59.9883 | 3.35 | 36.9202 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.8958 | 5.5751 | 60.0286 | 3.35 | 36.9036 | 5.3722 | 60.0575 | 3.35
36.9072 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.9386 | 5.4295 | 59.9883 | 3.35 | 36.9285 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9041 | 5.5752 | 60.0286 | 3.35 | 36.9119 | 5.3719 | 60.0575 | 3.35
36.9155 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.947 | 5.4268 | 59.9883 | 3.35 | 36.9368 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9125 | 5.5752 | 60.0286 | 3.35 | 36.9202 | 5.3717 | 60.0575 | 3.35
36.9238 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.9553 | 5.4241 | 59.9883 | 3.35 | 36.9452 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9208 | 5.5751 | 60.0286 | 3.35 | 36.9285 | 5.3715 | 60.0575 | 3.35
36.9322 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.9637 | 5.4215 | 59.9883 | 3.35 | 36.9536 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9291 | 5.575 | 60.0286 | 3.35 | 36.9369 | 5.3713 | 60.0575 | 3.35
36.9405 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.972 | 5.4188 | 59.9883 | 3.35 | 36.9619 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9374 | 5.5749 | 60.0286 | 3.35 | 36.9452 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.9489 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 36.9803 | 5.4162 | 59.9883 | 3.35 | 36.9702 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9458 | 5.5748 | 60.0286 | 3.35 | 36.9535 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
36.9572 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 36.9886 | 5.4135 | 59.9883 | 3.35 | 36.9785 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9541 | 5.5747 | 60.0286 | 3.35 | 36.9618 | 5.371 | 60.0575 | 3.35
36.9655 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 36.997 | 5.4135 | 59.9883 | 3.35 | 36.9869 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9624 | 5.5745 | 60.0286 | 3.35 | 36.9701 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
36.9739 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.0053 | 5.4135 | 59.9883 | 3.35 | 36.9952 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9708 | 5.5742 | 60.0286 | 3.35 | 36.9785 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
36.9822 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.0136 | 5.4134 | 59.9883 | 3.35 | 37.0035 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9791 | 5.574 | 60.0286 | 3.35 | 36.9868 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
36.9905 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.022 | 5.4133 | 59.9883 | 3.35 | 37.0119 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9874 | 5.5739 | 60.0286 | 3.35 | 36.9951 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
36.9989 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.0303 | 5.4133 | 59.9883 | 3.35 | 37.0203 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 36.9957 | 5.5737 | 60.0286 | 3.35 | 37.0034 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
37.0072 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.0387 | 5.4133 | 59.9883 | 3.35 | 37.0286 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0041 | 5.5735 | 60.0286 | 3.35 | 37.0117 | 5.3711 | 60.0575 | 3.35
37.0156 | 5.3599 | 59.9711 | 3.35 | 37.047 | 5.4133 | 59.9883 | 3.35 | 37.0369 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0124 | 5.5733 | 60.0286 | 3.35 | 37.0201 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
37.0239 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 37.0553 | 5.4132 | 59.9883 | 3.35 | 37.0452 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0208 | 5.5731 | 60.0286 | 3.35 | 37.0284 | 5.3712 | 60.0575 | 3.35
37.0322 | 5.36 | 59.9711 | 3.35 | 37.0637 | 5.4132 | 59.9883 | 3.35 | 37.0536 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0291 | 5.5729 | 60.0286 | 3.35 | 37.0367 | 5.3713 | 60.0517 | 3.35
37.0406 | 5.3601 | 59.9711 | 3.35 | 37.072 | 5.4131 | 59.9883 | 3.35 | 37.062 | 5.8234 | 59.9595 | 3.35 | 37.0374 | 5.5727 | 60.0286 | 3.35 | 37.045 | 5.3713 | 60.0517 | 3.35
37.0489 | 5.3602 | 59.9711 | 3.35 | 37.0803 | 5.413 | 59.9883 | 3.35 | 37.0703 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0457 | 5.5727 | 60.0286 | 3.35 | 37.0533 | 5.3687 | 60.0517 | 3.35
37.0572 | 5.3603 | 59.9711 | 3.35 | 37.0887 | 5.413 | 59.9883 | 3.35 | 37.0786 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.0541 | 5.5727 | 60.0286 | 3.35 | 37.0618 | 5.366 | 60.0517 | 3.35
37.0656 | 5.3604 | 59.9711 | 3.35 | 37.097 | 5.4129 | 59.9883 | 3.35 | 37.087 | 5.8232 | 59.9595 | 3.35 | 37.0624 | 5.5725 | 60.0286 | 3.35 | 37.0701 | 5.3633 | 60.0517 | 3.35
37.0739 | 5.3604 | 59.9711 | 3.35 | 37.1053 | 5.4129 | 59.9883 | 3.35 | 37.0953 | 5.8231 | 59.9595 | 3.35 | 37.0707 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.0784 | 5.3606 | 60.0517 | 3.35
37.0823 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.1137 | 5.4128 | 59.9883 | 3.35 | 37.1036 | 5.8231 | 59.9595 | 3.35 | 37.079 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.0867 | 5.3579 | 60.0517 | 3.35
37.0906 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.122 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.1119 | 5.823 | 59.9595 | 3.35 | 37.0873 | 5.5722 | 60.0286 | 3.35 | 37.0951 | 5.3552 | 60.0517 | 3.35
37.0989 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.1303 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.1203 | 5.823 | 59.9595 | 3.35 | 37.0957 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.1034 | 5.3525 | 60.0517 | 3.35
37.1073 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.1387 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.1287 | 5.8229 | 59.9595 | 3.35 | 37.104 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.1117 | 5.3498 | 60.0517 | 3.35
37.1156 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.147 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.137 | 5.8228 | 59.9595 | 3.35 | 37.1124 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.12 | 5.347 | 60.0517 | 3.35
37.1239 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.1553 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.1453 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.1207 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.1283 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.1323 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.1637 | 5.4127 | 59.9883 | 3.35 | 37.1537 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.129 | 5.5723 | 60.0286 | 3.35 | 37.1367 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.1406 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.172 | 5.4126 | 59.9883 | 3.35 | 37.162 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.1373 | 5.5724 | 60.0286 | 3.35 | 37.145 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.149 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.1804 | 5.4126 | 59.9883 | 3.35 | 37.1703 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.1457 | 5.5724 | 60.0286 | 3.35 | 37.1533 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.1573 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.1887 | 5.4125 | 59.9883 | 3.35 | 37.1786 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.154 | 5.5724 | 60.0286 | 3.35 | 37.1616 | 5.3443 | 60.0517 | 3.35
37.1656 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.197 | 5.4125 | 59.9883 | 3.35 | 37.187 | 5.8226 | 59.9595 | 3.35 | 37.1624 | 5.5706 | 60.0286 | 3.35 | 37.1699 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.174 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.2054 | 5.4124 | 59.9883 | 3.35 | 37.1954 | 5.8226 | 59.9595 | 3.35 | 37.1707 | 5.5688 | 60.0286 | 3.35 | 37.1783 | 5.3442 | 60.0517 | 3.35
37.1823 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.2137 | 5.4124 | 59.9883 | 3.35 | 37.2037 | 5.8225 | 59.9595 | 3.35 | 37.179 | 5.5669 | 60.0286 | 3.35 | 37.1866 | 5.3416 | 60.0517 | 3.35
37.1906 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.222 | 5.4123 | 59.9883 | 3.35 | 37.212 | 5.8225 | 59.9595 | 3.35 | 37.1873 | 5.565 | 60.0286 | 3.35 | 37.1949 | 5.3391 | 60.0517 | 3.35
37.199 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.2303 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2204 | 5.8224 | 59.9595 | 3.35 | 37.1957 | 5.5632 | 60.0286 | 3.35 | 37.2032 | 5.3366 | 60.0575 | 3.35
37.2073 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.2387 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2287 | 5.8224 | 59.9595 | 3.35 | 37.204 | 5.5613 | 60.0286 | 3.35 | 37.2115 | 5.3341 | 60.0575 | 3.35
37.2156 | 5.3606 | 59.9711 | 3.35 | 37.247 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2371 | 5.8223 | 59.9595 | 3.35 | 37.2123 | 5.5569 | 60.0286 | 3.35 | 37.22 | 5.3316 | 60.0575 | 3.35
37.224 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.2554 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2454 | 5.8223 | 59.9595 | 3.35 | 37.2206 | 5.5526 | 60.0286 | 3.35 | 37.2283 | 5.329 | 60.0575 | 3.35
37.2323 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.2637 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2537 | 5.8223 | 59.9595 | 3.35 | 37.2289 | 5.5481 | 60.0286 | 3.35 | 37.2366 | 5.3265 | 60.0575 | 3.35
37.2407 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.272 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2621 | 5.8223 | 59.9595 | 3.35 | 37.2373 | 5.5436 | 60.0286 | 3.35 | 37.2449 | 5.324 | 60.0575 | 3.35
37.249 | 5.3605 | 59.9711 | 3.35 | 37.2804 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2704 | 5.8224 | 59.9595 | 3.35 | 37.2456 | 5.541 | 60.0286 | 3.35 | 37.2532 | 5.3216 | 60.0575 | 3.35
37.2573 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.2887 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2787 | 5.8225 | 59.9595 | 3.35 | 37.254 | 5.5384 | 60.0286 | 3.35 | 37.2616 | 5.3191 | 60.0575 | 3.35
37.2657 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.297 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2871 | 5.8226 | 59.9595 | 3.35 | 37.2623 | 5.5358 | 60.0286 | 3.35 | 37.2699 | 5.3191 | 60.0575 | 3.35
37.274 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3054 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.2954 | 5.8226 | 59.9595 | 3.35 | 37.2706 | 5.5332 | 60.0286 | 3.35 | 37.2782 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.2823 | 5.3606 | 59.9768 | 3.35 | 37.3137 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3038 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.2789 | 5.5306 | 60.0286 | 3.35 | 37.2865 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.2907 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3221 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3121 | 5.8227 | 59.9595 | 3.35 | 37.2873 | 5.528 | 60.0286 | 3.35 | 37.2948 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.299 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3304 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3204 | 5.8228 | 59.9595 | 3.35 | 37.2956 | 5.5261 | 60.0286 | 3.35 | 37.3032 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3074 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3387 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3288 | 5.8229 | 59.9595 | 3.35 | 37.304 | 5.5241 | 60.0286 | 3.35 | 37.3115 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3157 | 5.3606 | 59.9768 | 3.35 | 37.347 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3371 | 5.8229 | 59.9595 | 3.35 | 37.3123 | 5.5222 | 60.0286 | 3.35 | 37.3198 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.324 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3554 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3455 | 5.823 | 59.9595 | 3.35 | 37.3206 | 5.5203 | 60.0286 | 3.35 | 37.3281 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3324 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.3637 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3538 | 5.823 | 59.9595 | 3.35 | 37.3289 | 5.5185 | 60.0286 | 3.35 | 37.3364 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3407 | 5.3604 | 59.9768 | 3.35 | 37.3721 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3621 | 5.823 | 59.9595 | 3.35 | 37.3373 | 5.5166 | 60.0286 | 3.35 | 37.3448 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.349 | 5.3604 | 59.9768 | 3.35 | 37.3804 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3705 | 5.8231 | 59.9595 | 3.35 | 37.3456 | 5.5148 | 60.0286 | 3.35 | 37.3531 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3574 | 5.3603 | 59.9768 | 3.35 | 37.3887 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3788 | 5.8231 | 59.9595 | 3.35 | 37.3539 | 5.5129 | 60.0286 | 3.35 | 37.3615 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3657 | 5.3603 | 59.9768 | 3.35 | 37.3971 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3871 | 5.8232 | 59.9595 | 3.35 | 37.3622 | 5.511 | 60.0286 | 3.35 | 37.3698 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3741 | 5.3604 | 59.9768 | 3.35 | 37.4054 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.3955 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.3705 | 5.509 | 60.0286 | 3.35 | 37.3781 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3824 | 5.3605 | 59.9768 | 3.35 | 37.4137 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4038 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.3789 | 5.509 | 60.0286 | 3.35 | 37.3865 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3907 | 5.3606 | 59.9768 | 3.35 | 37.4221 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4122 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.3872 | 5.509 | 60.0286 | 3.35 | 37.3948 | 5.3192 | 60.0575 | 3.35
37.3991 | 5.3608 | 59.9768 | 3.35 | 37.4304 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4205 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.3956 | 5.509 | 60.0229 | 3.35 | 37.4031 | 5.3191 | 60.0575 | 3.35
37.4074 | 5.3609 | 59.9768 | 3.35 | 37.4387 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4288 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4039 | 5.509 | 60.0229 | 3.35 | 37.4114 | 5.3189 | 60.0575 | 3.35
37.4157 | 5.3611 | 59.9768 | 3.35 | 37.4471 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4372 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4122 | 5.5089 | 60.0229 | 3.35 | 37.4197 | 5.3187 | 60.0575 | 3.35
37.4241 | 5.3613 | 59.9768 | 3.35 | 37.4554 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4455 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4205 | 5.5088 | 60.0229 | 3.35 | 37.4281 | 5.3185 | 60.0575 | 3.35
37.4324 | 5.3614 | 59.9768 | 3.35 | 37.4637 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4539 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4289 | 5.5088 | 60.0229 | 3.35 | 37.4364 | 5.3182 | 60.0575 | 3.35
37.4407 | 5.3616 | 59.9768 | 3.35 | 37.4721 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4622 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4372 | 5.5087 | 60.0229 | 3.35 | 37.4447 | 5.318 | 60.0575 | 3.35
37.4491 | 5.3617 | 59.9768 | 3.35 | 37.4804 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4705 | 5.8233 | 59.9595 | 3.35 | 37.4456 | 5.5086 | 60.0229 | 3.35 | 37.453 | 5.3178 | 60.0575 | 3.35
37.4574 | 5.3589 | 59.9768 | 3.35 | 37.4887 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4789 | 5.8234 | 59.9595 | 3.35 | 37.4539 | 5.5086 | 60.0229 | 3.35 | 37.4613 | 5.3176 | 60.0575 | 3.35
37.4658 | 5.3561 | 59.9768 | 3.35 | 37.4971 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4872 | 5.8235 | 59.9595 | 3.35 | 37.4622 | 5.5085 | 60.0229 | 3.35 | 37.4697 | 5.3174 | 60.0575 | 3.35
37.4741 | 5.3533 | 59.9768 | 3.35 | 37.5054 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.4955 | 5.8236 | 59.9595 | 3.35 | 37.4705 | 5.5085 | 60.0229 | 3.35 | 37.478 | 5.3171 | 60.0575 | 3.35
37.4824 | 5.3506 | 59.9768 | 3.35 | 37.5138 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.5039 | 5.8237 | 59.9595 | 3.35 | 37.4789 | 5.5084 | 60.0229 | 3.35 | 37.4863 | 5.3171 | 60.0575 | 3.35
37.4908 | 5.3479 | 59.9768 | 3.35 | 37.5221 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.5122 | 5.8238 | 59.9595 | 3.35 | 37.4872 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.4946 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.4991 | 5.3452 | 59.9768 | 3.35 | 37.5304 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.5206 | 5.8239 | 59.9595 | 3.35 | 37.4955 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5029 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5074 | 5.3425 | 59.9768 | 3.35 | 37.5388 | 5.4122 | 59.9883 | 3.35 | 37.5289 | 5.824 | 59.9595 | 3.35 | 37.5038 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5114 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5158 | 5.3398 | 59.9768 | 3.35 | 37.5471 | 5.4121 | 59.9883 | 3.35 | 37.5372 | 5.8241 | 59.9595 | 3.35 | 37.5122 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5197 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5241 | 5.3371 | 59.9768 | 3.35 | 37.5554 | 5.4121 | 59.9883 | 3.35 | 37.5456 | 5.8242 | 59.9595 | 3.35 | 37.5205 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.528 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5324 | 5.3344 | 59.9768 | 3.35 | 37.5638 | 5.412 | 59.9883 | 3.35 | 37.554 | 5.8242 | 59.9595 | 3.35 | 37.5289 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5363 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5408 | 5.3346 | 59.9768 | 3.35 | 37.5721 | 5.4119 | 59.9883 | 3.35 | 37.5623 | 5.8243 | 59.9595 | 3.35 | 37.5372 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5446 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5491 | 5.3348 | 59.9768 | 3.35 | 37.5804 | 5.4119 | 59.9941 | 3.35 | 37.5706 | 5.8243 | 59.9595 | 3.35 | 37.5455 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.553 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5575 | 5.335 | 59.9768 | 3.35 | 37.5888 | 5.4118 | 59.9941 | 3.35 | 37.5789 | 5.8243 | 59.9595 | 3.35 | 37.5538 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5613 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5658 | 5.3352 | 59.9768 | 3.35 | 37.5971 | 5.4117 | 59.9941 | 3.35 | 37.5873 | 5.8244 | 59.9595 | 3.35 | 37.5621 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5696 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5741 | 5.3353 | 59.9768 | 3.35 | 37.6054 | 5.4117 | 59.9941 | 3.35 | 37.5956 | 5.8244 | 59.9595 | 3.35 | 37.5705 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5779 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5825 | 5.3354 | 59.9768 | 3.35 | 37.6138 | 5.4116 | 59.9941 | 3.35 | 37.6039 | 5.8245 | 59.9595 | 3.35 | 37.5788 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5862 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5908 | 5.3355 | 59.9883 | 3.35 | 37.6221 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6123 | 5.8245 | 59.9595 | 3.35 | 37.5872 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.5946 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.5991 | 5.3356 | 59.9883 | 3.35 | 37.6304 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6207 | 5.8245 | 59.9595 | 3.35 | 37.5955 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6029 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6075 | 5.3343 | 59.9883 | 3.35 | 37.6388 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.629 | 5.8246 | 59.9595 | 3.35 | 37.6038 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6112 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6158 | 5.3329 | 59.9883 | 3.35 | 37.6471 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6373 | 5.8246 | 59.9595 | 3.35 | 37.6121 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6195 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6241 | 5.3315 | 59.9883 | 3.35 | 37.6554 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6456 | 5.8246 | 59.9595 | 3.35 | 37.6205 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6278 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6325 | 5.33 | 59.9883 | 3.35 | 37.6638 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.654 | 5.8246 | 59.9595 | 3.35 | 37.6288 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6362 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6408 | 5.3285 | 59.9883 | 3.35 | 37.6721 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6624 | 5.8246 | 59.9595 | 3.35 | 37.6371 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6445 | 5.317 | 60.0575 | 3.35
37.6491 | 5.327 | 59.9883 | 3.35 | 37.6805 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.6707 | 5.8229 | 59.9595 | 3.35 | 37.6454 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6528 | 5.3171 | 60.0575 | 3.35
37.6575 | 5.3255 | 59.9883 | 3.35 | 37.6888 | 5.4115 | 59.9941 | 3.35 | 37.679 | 5.8211 | 59.9595 | 3.35 | 37.6538 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6611 | 5.3172 | 60.0575 | 3.35
37.6658 | 5.3241 | 59.9883 | 3.35 | 37.6971 | 5.4116 | 59.9941 | 3.35 | 37.6874 | 5.8193 | 59.9595 | 3.35 | 37.6621 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6694 | 5.3173 | 60.0575 | 3.35
37.6741 | 5.3226 | 59.9883 | 3.35 | 37.7054 | 5.4117 | 59.9941 | 3.35 | 37.6957 | 5.8176 | 59.9595 | 3.35 | 37.6705 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6779 | 5.3174 | 60.0575 | 3.35
37.6825 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7138 | 5.4119 | 59.9941 | 3.35 | 37.704 | 5.8158 | 59.9595 | 3.35 | 37.6788 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6862 | 5.3175 | 60.0575 | 3.35
37.6908 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7221 | 5.412 | 59.9941 | 3.35 | 37.7123 | 5.814 | 59.9595 | 3.35 | 37.6871 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.6945 | 5.3177 | 60.0575 | 3.35
37.6992 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7304 | 5.4121 | 59.9941 | 3.35 | 37.7207 | 5.8122 | 59.9595 | 3.35 | 37.6954 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7028 | 5.3178 | 60.0575 | 3.35
37.7075 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7388 | 5.4122 | 59.9941 | 3.35 | 37.7291 | 5.8105 | 59.9595 | 3.35 | 37.7038 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7112 | 5.3179 | 60.0575 | 3.35
37.7158 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7471 | 5.4123 | 59.9941 | 3.35 | 37.7374 | 5.8087 | 59.9595 | 3.35 | 37.7121 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7195 | 5.318 | 60.0575 | 3.35
37.7242 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7555 | 5.4124 | 59.9941 | 3.35 | 37.7457 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7205 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7278 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7325 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7638 | 5.4126 | 59.9941 | 3.35 | 37.7541 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7288 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7361 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7408 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7721 | 5.4128 | 59.9941 | 3.35 | 37.7624 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7371 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7444 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7492 | 5.3211 | 59.9883 | 3.35 | 37.7805 | 5.413 | 59.9941 | 3.35 | 37.7708 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7454 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7528 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7575 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.7888 | 5.4133 | 59.9941 | 3.35 | 37.7791 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7538 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7611 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7658 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.7971 | 5.4105 | 59.9941 | 3.35 | 37.7874 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7621 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7694 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7742 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8055 | 5.4077 | 59.9941 | 3.35 | 37.7958 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7704 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7777 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7825 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8138 | 5.4049 | 59.9941 | 3.35 | 37.8041 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7787 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.786 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7908 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8221 | 5.4022 | 59.9941 | 3.35 | 37.8124 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.787 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.7944 | 5.3181 | 60.0575 | 3.35
37.7992 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8304 | 5.3994 | 59.9941 | 3.35 | 37.8208 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.7954 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8027 | 5.3167 | 60.0575 | 3.35
37.8075 | 5.3212 | 59.9941 | 3.35 | 37.8388 | 5.3966 | 59.9941 | 3.35 | 37.8291 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8037 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.811 | 5.3153 | 60.0575 | 3.35
37.8158 | 5.3212 | 59.9941 | 3.35 | 37.8471 | 5.3937 | 59.9941 | 3.35 | 37.8375 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8121 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8193 | 5.314 | 60.0575 | 3.35
37.8242 | 5.3212 | 59.9941 | 3.35 | 37.8555 | 5.3908 | 59.9941 | 3.35 | 37.8458 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8204 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8276 | 5.3126 | 60.0575 | 3.35
37.8325 | 5.3212 | 59.9941 | 3.35 | 37.8638 | 5.3878 | 59.9941 | 3.35 | 37.8541 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8287 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8361 | 5.3112 | 60.0575 | 3.35
37.8408 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8721 | 5.3847 | 59.9941 | 3.35 | 37.8625 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.837 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8444 | 5.3098 | 60.0575 | 3.35
37.8492 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8805 | 5.3846 | 59.9941 | 3.35 | 37.8708 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8454 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.8527 | 5.3085 | 60.0575 | 3.35
37.8575 | 5.3211 | 59.9941 | 3.35 | 37.8888 | 5.3844 | 59.9941 | 3.35 | 37.8792 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8537 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 37.861 | 5.3071 | 60.0575 | 3.35
37.8658 | 5.321 | 59.9941 | 3.35 | 37.8971 | 5.3843 | 59.9941 | 3.35 | 37.8875 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8621 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 37.8693 | 5.3057 | 60.0632 | 3.35
37.8742 | 5.3209 | 59.9941 | 3.35 | 37.9055 | 5.3841 | 59.9941 | 3.35 | 37.8958 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8704 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 37.8777 | 5.3043 | 60.0632 | 3.35
37.8825 | 5.3209 | 59.9941 | 3.35 | 37.9138 | 5.384 | 59.9941 | 3.35 | 37.9042 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8787 | 5.508 | 60.0229 | 3.35 | 37.886 | 5.3043 | 60.0632 | 3.35
37.8908 | 5.3208 | 59.9941 | 3.35 | 37.9221 | 5.3839 | 59.9941 | 3.35 | 37.9125 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.887 | 5.508 | 60.0229 | 3.35 | 37.8943 | 5.3043 | 60.0632 | 3.35
37.8992 | 5.3207 | 59.9941 | 3.35 | 37.9305 | 5.3837 | 59.9941 | 3.35 | 37.9208 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.8954 | 5.5079 | 60.0229 | 3.35 | 37.9026 | 5.3043 | 60.0632 | 3.35
37.9075 | 5.3206 | 59.9941 | 3.35 | 37.9388 | 5.3836 | 59.9941 | 3.35 | 37.9292 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.9037 | 5.5078 | 60.0229 | 3.35 | 37.9109 | 5.3043 | 60.0632 | 3.35
37.9158 | 5.3206 | 59.9941 | 3.35 | 37.9471 | 5.3833 | 59.9941 | 3.35 | 37.9375 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.912 | 5.5078 | 60.0229 | 3.35 | 37.9192 | 5.3044 | 60.0632 | 3.35
37.9242 | 5.3205 | 59.9941 | 3.35 | 37.9555 | 5.3831 | 59.9941 | 3.35 | 37.9459 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.9203 | 5.5077 | 60.0229 | 3.35 | 37.9276 | 5.3045 | 60.0632 | 3.35
37.9325 | 5.3205 | 59.9941 | 3.35 | 37.9638 | 5.383 | 59.9941 | 3.35 | 37.9542 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.9287 | 5.5076 | 60.0229 | 3.35 | 37.9359 | 5.3047 | 60.0632 | 3.35
37.9408 | 5.3205 | 59.9941 | 3.35 | 37.9721 | 5.3829 | 59.9941 | 3.35 | 37.9625 | 5.8069 | 59.9595 | 3.35 | 37.937 | 5.5076 | 60.0229 | 3.35 | 37.9442 | 5.3049 | 60.0632 | 3.35
37.9492 | 5.3204 | 59.9941 | 3.35 | 37.9805 | 5.3827 | 59.9941 | 3.35 | 37.9709 | 5.807 | 59.9595 | 3.35 | 37.9454 | 5.5076 | 60.0229 | 3.35 | 37.9525 | 5.3051 | 60.0632 | 3.35
37.9575 | 5.3204 | 59.9941 | 3.35 | 37.9888 | 5.3826 | 59.9941 | 3.35 | 37.9792 | 5.8071 | 59.9595 | 3.35 | 37.9537 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 37.9608 | 5.3053 | 60.0632 | 3.35
37.9659 | 5.3204 | 59.9941 | 3.35 | 37.9971 | 5.3825 | 59.9941 | 3.35 | 37.9875 | 5.8072 | 59.9595 | 3.35 | 37.962 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 37.9692 | 5.3055 | 60.0632 | 3.35
37.9742 | 5.3204 | 59.9941 | 3.35 | 38.0055 | 5.3824 | 59.9941 | 3.35 | 37.9959 | 5.8073 | 59.9595 | 3.35 | 37.9703 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 37.9775 | 5.3057 | 60.0632 | 3.35
37.9825 | 5.3203 | 59.9941 | 3.35 | 38.0138 | 5.3822 | 59.9941 | 3.35 | 38.0042 | 5.8075 | 59.9595 | 3.35 | 37.9787 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 37.9858 | 5.3059 | 60.0632 | 3.35
37.9909 | 5.3203 | 59.9941 | 3.35 | 38.0222 | 5.3821 | 59.9941 | 3.35 | 38.0126 | 5.8077 | 59.9595 | 3.35 | 37.987 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 37.9941 | 5.3061 | 60.0632 | 3.35
37.9992 | 5.3203 | 59.9941 | 3.35 | 38.0305 | 5.3821 | 59.9941 | 3.35 | 38.0209 | 5.8079 | 59.9595 | 3.35 | 37.9953 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 38.0024 | 5.3061 | 60.0632 | 3.35
38.0075 | 5.3202 | 59.9941 | 3.35 | 38.0388 | 5.382 | 59.9941 | 3.35 | 38.0292 | 5.8081 | 59.9595 | 3.35 | 38.0037 | 5.5074 | 60.0229 | 3.35 | 38.0109 | 5.3061 | 60.0632 | 3.35
38.0159 | 5.3202 | 59.9941 | 3.35 | 38.0471 | 5.38 | 59.9941 | 3.35 | 38.0376 | 5.8082 | 59.9653 | 3.35 | 38.012 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 38.0192 | 5.306 | 60.0632 | 3.35
38.0242 | 5.3201 | 59.9941 | 3.35 | 38.0555 | 5.3779 | 59.9941 | 3.35 | 38.0459 | 5.8084 | 59.9653 | 3.35 | 38.0203 | 5.5075 | 60.0229 | 3.35 | 38.0275 | 5.3058 | 60.0632 | 3.35
38.0325 | 5.3201 | 59.9941 | 3.35 | 38.0638 | 5.376 | 59.9941 | 3.35 | 38.0543 | 5.8085 | 59.9653 | 3.35 | 38.0286 | 5.5076 | 60.0229 | 3.35 | 38.0358 | 5.3057 | 60.0575 | 3.35
38.0409 | 5.32 | 59.9941 | 3.35 | 38.0721 | 5.3741 | 59.9941 | 3.35 | 38.0626 | 5.8086 | 59.9653 | 3.35 | 38.037 | 5.5077 | 60.0229 | 3.35 | 38.0441 | 5.3055 | 60.0575 | 3.35
38.0492 | 5.32 | 59.9941 | 3.35 | 38.0805 | 5.3721 | 59.9941 | 3.35 | 38.0709 | 5.8087 | 59.9653 | 3.35 | 38.0453 | 5.5077 | 60.0229 | 3.35 | 38.0525 | 5.3054 | 60.0575 | 3.35
38.0575 | 5.32 | 59.9941 | 3.35 | 38.0888 | 5.3702 | 59.9941 | 3.35 | 38.0793 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.0536 | 5.5078 | 60.0229 | 3.35 | 38.0608 | 5.3052 | 60.0575 | 3.35
38.0659 | 5.32 | 59.9941 | 3.35 | 38.0971 | 5.3683 | 59.9941 | 3.35 | 38.0876 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.062 | 5.5079 | 60.0229 | 3.35 | 38.0691 | 5.3051 | 60.0575 | 3.35
38.0742 | 5.3198 | 59.9941 | 3.35 | 38.1055 | 5.3663 | 59.9941 | 3.35 | 38.0959 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.0703 | 5.5079 | 60.0229 | 3.35 | 38.0774 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.0825 | 5.3196 | 59.9941 | 3.35 | 38.1138 | 5.3644 | 59.9941 | 3.35 | 38.1043 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.0786 | 5.508 | 60.0229 | 3.35 | 38.0857 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.0909 | 5.3194 | 59.9941 | 3.35 | 38.1222 | 5.3625 | 59.9941 | 3.35 | 38.1126 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.087 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.0941 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.0992 | 5.3192 | 59.9941 | 3.35 | 38.1305 | 5.3626 | 59.9941 | 3.35 | 38.121 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.0953 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1024 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1075 | 5.319 | 59.9941 | 3.35 | 38.1388 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1293 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1036 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1107 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.1159 | 5.3188 | 59.9941 | 3.35 | 38.1472 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1376 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1119 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.119 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1242 | 5.3186 | 59.9941 | 3.35 | 38.1555 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.146 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1203 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1273 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1325 | 5.3184 | 59.9941 | 3.35 | 38.1638 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1543 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1286 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1357 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1409 | 5.3182 | 59.9941 | 3.35 | 38.1721 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1627 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.137 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.144 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1492 | 5.318 | 59.9941 | 3.35 | 38.1805 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.171 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1453 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1523 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.1575 | 5.3181 | 59.9941 | 3.35 | 38.1888 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1793 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1536 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1606 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.1659 | 5.3182 | 59.9941 | 3.35 | 38.1971 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.1877 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1619 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1689 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.1742 | 5.3183 | 59.9941 | 3.35 | 38.2055 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.196 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1703 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1774 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1825 | 5.3183 | 59.9941 | 3.35 | 38.2138 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.2043 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1786 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.1857 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1909 | 5.3186 | 59.9941 | 3.35 | 38.2222 | 5.3629 | 59.9941 | 3.35 | 38.2127 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.187 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.194 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.1992 | 5.3188 | 59.9941 | 3.35 | 38.2305 | 5.3629 | 59.9941 | 3.35 | 38.221 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.1953 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2023 | 5.3049 | 60.0575 | 3.35
38.2075 | 5.319 | 59.9941 | 3.35 | 38.2388 | 5.3629 | 59.9941 | 3.35 | 38.2294 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.2036 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2106 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.2159 | 5.3192 | 59.9941 | 3.35 | 38.2472 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2377 | 5.8087 | 59.9653 | 3.35 | 38.2119 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.219 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.2242 | 5.317 | 59.9941 | 3.35 | 38.2555 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.246 | 5.8087 | 59.9653 | 3.35 | 38.2202 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2273 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.2325 | 5.3148 | 59.9941 | 3.35 | 38.2638 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2544 | 5.8088 | 59.9653 | 3.35 | 38.2286 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2356 | 5.3048 | 60.0575 | 3.35
38.2409 | 5.3125 | 59.9941 | 3.35 | 38.2722 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2627 | 5.8089 | 59.9653 | 3.35 | 38.2369 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2439 | 5.3047 | 60.0575 | 3.35
38.2492 | 5.3103 | 59.9941 | 3.35 | 38.2805 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2711 | 5.809 | 59.9653 | 3.35 | 38.2452 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2522 | 5.3046 | 60.0575 | 3.35
38.2575 | 5.308 | 59.9941 | 3.35 | 38.2888 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2794 | 5.8091 | 59.9653 | 3.35 | 38.2535 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2606 | 5.3045 | 60.0575 | 3.35
38.2659 | 5.3057 | 59.9941 | 3.35 | 38.2972 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2877 | 5.8092 | 59.9653 | 3.35 | 38.2619 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2689 | 5.3044 | 60.0575 | 3.35
38.2742 | 5.3034 | 59.9941 | 3.35 | 38.3055 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.2961 | 5.8093 | 59.9653 | 3.35 | 38.2702 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2772 | 5.3043 | 60.0575 | 3.35
38.2826 | 5.3011 | 59.9941 | 3.35 | 38.3138 | 5.3629 | 59.9941 | 3.35 | 38.3044 | 5.8094 | 59.9653 | 3.35 | 38.2786 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2855 | 5.3042 | 60.0575 | 3.35
38.2909 | 5.2988 | 59.9941 | 3.35 | 38.3222 | 5.3627 | 59.9941 | 3.35 | 38.3127 | 5.8095 | 59.9653 | 3.35 | 38.2869 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.2938 | 5.3042 | 60.0575 | 3.35
38.2992 | 5.2966 | 59.9941 | 3.35 | 38.3305 | 5.3625 | 59.9941 | 3.35 | 38.3211 | 5.8096 | 59.9653 | 3.35 | 38.2952 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3022 | 5.3039 | 60.0575 | 3.35
38.3076 | 5.2967 | 59.9941 | 3.35 | 38.3388 | 5.3624 | 59.9941 | 3.35 | 38.3294 | 5.8098 | 59.9653 | 3.35 | 38.3035 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3105 | 5.3037 | 60.0575 | 3.35
38.3159 | 5.2968 | 59.9941 | 3.35 | 38.3472 | 5.3622 | 59.9941 | 3.35 | 38.3378 | 5.8096 | 59.9653 | 3.35 | 38.3119 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3188 | 5.3035 | 60.0575 | 3.35
38.3242 | 5.2969 | 59.9941 | 3.35 | 38.3555 | 5.362 | 59.9941 | 3.35 | 38.3461 | 5.8095 | 59.9653 | 3.35 | 38.3202 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3271 | 5.3033 | 60.0575 | 3.35
38.3326 | 5.297 | 59.9941 | 3.35 | 38.3638 | 5.3619 | 59.9941 | 3.35 | 38.3544 | 5.8094 | 59.9653 | 3.35 | 38.3286 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3354 | 5.3032 | 60.0575 | 3.35
38.3409 | 5.2971 | 59.9941 | 3.35 | 38.3722 | 5.3617 | 59.9941 | 3.35 | 38.3628 | 5.8093 | 59.9653 | 3.35 | 38.3369 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3439 | 5.303 | 60.0575 | 3.35
38.3492 | 5.2972 | 59.9941 | 3.35 | 38.3805 | 5.3615 | 59.9941 | 3.35 | 38.3711 | 5.8092 | 59.971 | 3.35 | 38.3452 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3522 | 5.3029 | 60.0575 | 3.35
38.3576 | 5.2973 | 59.9941 | 3.35 | 38.3889 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.3795 | 5.8091 | 59.971 | 3.35 | 38.3535 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3605 | 5.3027 | 60.0575 | 3.35
38.3659 | 5.2973 | 59.9941 | 3.35 | 38.3972 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.3878 | 5.809 | 59.971 | 3.35 | 38.3619 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3688 | 5.3025 | 60.0632 | 3.35
38.3742 | 5.2974 | 59.9941 | 3.35 | 38.4055 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.3961 | 5.8089 | 59.971 | 3.35 | 38.3702 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3771 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.3826 | 5.2974 | 59.9941 | 3.35 | 38.4138 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4045 | 5.8088 | 59.971 | 3.35 | 38.3785 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3855 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.3909 | 5.2975 | 59.9941 | 3.35 | 38.4222 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4128 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.3868 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.3938 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.3992 | 5.2976 | 59.9941 | 3.35 | 38.4305 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4211 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.3952 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.4021 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4076 | 5.2977 | 59.9941 | 3.35 | 38.4388 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4295 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4035 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.4104 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4159 | 5.2978 | 59.9941 | 3.35 | 38.4472 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4378 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4119 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.4187 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4242 | 5.2979 | 59.9999 | 3.35 | 38.4555 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4462 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4202 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.4271 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4326 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.4638 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4545 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4285 | 5.5081 | 60.0229 | 3.35 | 38.4354 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4409 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.4722 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4628 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4368 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.4437 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4492 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.4805 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4712 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4451 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.452 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4576 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.4889 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4795 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4535 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.4603 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4659 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.4972 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4879 | 5.8087 | 59.971 | 3.35 | 38.4618 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.4688 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4742 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.5055 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.4962 | 5.8086 | 59.971 | 3.35 | 38.4702 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.4771 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4826 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.5139 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5045 | 5.8086 | 59.971 | 3.35 | 38.4785 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.4854 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4909 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.5222 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5129 | 5.8085 | 59.971 | 3.35 | 38.4868 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.4937 | 5.3024 | 60.0632 | 3.35
38.4992 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.5305 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5212 | 5.8084 | 59.971 | 3.35 | 38.4951 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.502 | 5.302 | 60.0632 | 3.35
38.5076 | 5.2981 | 59.9999 | 3.35 | 38.5388 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5295 | 5.8084 | 59.971 | 3.35 | 38.5035 | 5.5084 | 60.0229 | 3.35 | 38.5104 | 5.3015 | 60.0632 | 3.35
38.5159 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5472 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5378 | 5.8083 | 59.971 | 3.35 | 38.5118 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.5187 | 5.301 | 60.0632 | 3.35
38.5242 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5555 | 5.3614 | 59.9941 | 3.35 | 38.5462 | 5.8082 | 59.971 | 3.35 | 38.5201 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.527 | 5.3006 | 60.0632 | 3.35
38.5326 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5639 | 5.3613 | 59.9941 | 3.35 | 38.5546 | 5.8081 | 59.971 | 3.35 | 38.5284 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5353 | 5.298 | 60.0632 | 3.35
38.5409 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5722 | 5.3613 | 59.9941 | 3.35 | 38.5629 | 5.808 | 59.971 | 3.35 | 38.5368 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5436 | 5.2954 | 60.0632 | 3.35
38.5492 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5805 | 5.3613 | 59.9941 | 3.35 | 38.5712 | 5.808 | 59.971 | 3.35 | 38.5451 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.552 | 5.2928 | 60.0632 | 3.35
38.5576 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5889 | 5.3613 | 59.9941 | 3.35 | 38.5795 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.5535 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5603 | 5.2901 | 60.0632 | 3.35
38.5659 | 5.298 | 59.9999 | 3.35 | 38.5972 | 5.3615 | 59.9941 | 3.35 | 38.5879 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.5618 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5686 | 5.2874 | 60.0632 | 3.35
38.5742 | 5.2979 | 59.9999 | 3.35 | 38.6055 | 5.3617 | 59.9941 | 3.35 | 38.5963 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.5701 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5769 | 5.2848 | 60.0632 | 3.35
38.5826 | 5.2978 | 59.9999 | 3.35 | 38.6139 | 5.3619 | 59.9941 | 3.35 | 38.6046 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.5784 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5852 | 5.2826 | 60.0632 | 3.35
38.5909 | 5.2977 | 59.9999 | 3.35 | 38.6222 | 5.3621 | 59.9941 | 3.35 | 38.6129 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.5868 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.5936 | 5.2804 | 60.0632 | 3.35
38.5992 | 5.2975 | 59.9999 | 3.35 | 38.6305 | 5.3622 | 59.9941 | 3.35 | 38.6212 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.5951 | 5.5082 | 60.0229 | 3.35 | 38.6019 | 5.2782 | 60.0632 | 3.35
38.6076 | 5.2974 | 59.9999 | 3.35 | 38.6389 | 5.3624 | 59.9941 | 3.35 | 38.6296 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.6035 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.6102 | 5.276 | 60.0632 | 3.35
38.6159 | 5.2973 | 59.9999 | 3.35 | 38.6472 | 5.3626 | 59.9941 | 3.35 | 38.6379 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.6118 | 5.5084 | 60.0229 | 3.35 | 38.6185 | 5.2759 | 60.0632 | 3.35
38.6242 | 5.2972 | 59.9999 | 3.35 | 38.6555 | 5.3628 | 59.9941 | 3.35 | 38.6462 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.6201 | 5.5084 | 60.0229 | 3.35 | 38.6268 | 5.2759 | 60.0632 | 3.35
38.6326 | 5.297 | 59.9999 | 3.35 | 38.6639 | 5.363 | 59.9941 | 3.35 | 38.6546 | 5.8077 | 59.971 | 3.35 | 38.6284 | 5.5086 | 60.0229 | 3.35 | 38.6353 | 5.2759 | 60.0632 | 3.35
38.6409 | 5.2969 | 59.9999 | 3.35 | 38.6722 | 5.3632 | 59.9941 | 3.35 | 38.6629 | 5.8077 | 59.971 | 3.35 | 38.6368 | 5.5088 | 60.0229 | 3.35 | 38.6436 | 5.276 | 60.0632 | 3.35
38.6492 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.6805 | 5.3633 | 59.9941 | 3.35 | 38.6713 | 5.8077 | 59.971 | 3.35 | 38.6451 | 5.5089 | 60.0229 | 3.35 | 38.6519 | 5.2761 | 60.0632 | 3.35
38.6576 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.6889 | 5.3634 | 59.9941 | 3.35 | 38.6796 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.6534 | 5.5091 | 60.0229 | 3.35 | 38.6602 | 5.2762 | 60.0632 | 3.35
38.6659 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.6972 | 5.3635 | 59.9941 | 3.35 | 38.6879 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.6617 | 5.5093 | 60.0229 | 3.35 | 38.6685 | 5.2763 | 60.0632 | 3.35
38.6742 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7055 | 5.3637 | 59.9941 | 3.35 | 38.6963 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.67 | 5.5095 | 60.0229 | 3.35 | 38.6768 | 5.2764 | 60.0632 | 3.35
38.6826 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7139 | 5.3638 | 59.9941 | 3.35 | 38.7046 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.6784 | 5.5095 | 60.0229 | 3.35 | 38.6852 | 5.2764 | 60.0632 | 3.35
38.6909 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7222 | 5.3639 | 59.9941 | 3.35 | 38.713 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.6867 | 5.5096 | 60.0229 | 3.35 | 38.6935 | 5.2763 | 60.0632 | 3.35
38.6992 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7305 | 5.3641 | 59.9941 | 3.35 | 38.7213 | 5.8076 | 59.971 | 3.35 | 38.6951 | 5.5097 | 60.0229 | 3.35 | 38.7018 | 5.2759 | 60.0575 | 3.35
38.7076 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7389 | 5.3642 | 59.9941 | 3.35 | 38.7296 | 5.8077 | 59.971 | 3.35 | 38.7034 | 5.5098 | 60.0229 | 3.35 | 38.7101 | 5.2754 | 60.0575 | 3.35
38.7159 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7472 | 5.3643 | 59.9998 | 3.35 | 38.738 | 5.8078 | 59.971 | 3.35 | 38.7117 | 5.5098 | 60.0229 | 3.35 | 38.7184 | 5.2749 | 60.0575 | 3.35
38.7242 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7556 | 5.3643 | 59.9998 | 3.35 | 38.7463 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.72 | 5.5098 | 60.0229 | 3.35 | 38.7268 | 5.2744 | 60.0575 | 3.35
38.7326 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7639 | 5.3643 | 59.9998 | 3.35 | 38.7546 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.7284 | 5.5098 | 60.0229 | 3.35 | 38.7351 | 5.2738 | 60.0575 | 3.35
38.7409 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 38.7722 | 5.3643 | 59.9998 | 3.35 | 38.763 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.7367 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.7434 | 5.2733 | 60.0575 | 3.35
38.7492 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 38.7805 | 5.3642 | 59.9998 | 3.35 | 38.7713 | 5.8079 | 59.971 | 3.35 | 38.7451 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.7517 | 5.2727 | 60.0575 | 3.35
38.7576 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 38.7889 | 5.3641 | 59.9998 | 3.35 | 38.7797 | 5.808 | 59.971 | 3.35 | 38.7534 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.76 | 5.2721 | 60.0575 | 3.35
38.7659 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 38.7972 | 5.3641 | 59.9998 | 3.35 | 38.788 | 5.808 | 59.971 | 3.35 | 38.7617 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.7684 | 5.2716 | 60.0575 | 3.35
38.7742 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 38.8055 | 5.364 | 59.9998 | 3.35 | 38.7963 | 5.8081 | 59.971 | 3.35 | 38.77 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.7767 | 5.2712 | 60.0575 | 3.35
38.7826 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 38.8139 | 5.3639 | 59.9998 | 3.35 | 38.8047 | 5.8081 | 59.971 | 3.35 | 38.7784 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.785 | 5.2711 | 60.0575 | 3.35
38.7909 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 38.8222 | 5.3638 | 59.9998 | 3.35 | 38.813 | 5.8082 | 59.971 | 3.35 | 38.7867 | 5.5099 | 60.0229 | 3.35 | 38.7933 | 5.2711 | 60.0575 | 3.35
38.7992 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 38.8305 | 5.3638 | 59.9998 | 3.35 | 38.8214 | 5.8083 | 59.971 | 3.35 | 38.795 | 5.51 | 60.0229 | 3.35 | 38.8016 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8076 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8389 | 5.3637 | 59.9998 | 3.35 | 38.8297 | 5.8083 | 59.971 | 3.35 | 38.8033 | 5.5101 | 60.0229 | 3.35 | 38.8101 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8159 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8472 | 5.3637 | 59.9998 | 3.35 | 38.838 | 5.8083 | 59.971 | 3.35 | 38.8117 | 5.5083 | 60.0229 | 3.35 | 38.8184 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8242 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8556 | 5.3637 | 59.9998 | 3.35 | 38.8464 | 5.8082 | 59.971 | 3.35 | 38.82 | 5.5064 | 60.0229 | 3.35 | 38.8267 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8326 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8639 | 5.3637 | 59.9998 | 3.35 | 38.8547 | 5.805 | 59.971 | 3.35 | 38.8284 | 5.5047 | 60.0229 | 3.35 | 38.835 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8409 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8722 | 5.3636 | 59.9998 | 3.35 | 38.863 | 5.8018 | 59.971 | 3.35 | 38.8367 | 5.5029 | 60.0229 | 3.35 | 38.8433 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8492 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8806 | 5.3636 | 59.9998 | 3.35 | 38.8713 | 5.7985 | 59.9768 | 3.35 | 38.845 | 5.5012 | 60.0229 | 3.35 | 38.8517 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8576 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8889 | 5.3636 | 59.9998 | 3.35 | 38.8797 | 5.7952 | 59.9768 | 3.35 | 38.8533 | 5.4994 | 60.0229 | 3.35 | 38.86 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8659 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 38.8972 | 5.3636 | 59.9998 | 3.35 | 38.888 | 5.7918 | 59.9768 | 3.35 | 38.8617 | 5.4977 | 60.0229 | 3.35 | 38.8683 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8742 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 38.9055 | 5.3636 | 59.9998 | 3.35 | 38.8964 | 5.7884 | 59.9768 | 3.35 | 38.87 | 5.4959 | 60.0229 | 3.35 | 38.8766 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8826 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 38.9139 | 5.3635 | 59.9998 | 3.35 | 38.9047 | 5.785 | 59.9768 | 3.35 | 38.8783 | 5.4941 | 60.0229 | 3.35 | 38.8849 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8909 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 38.9222 | 5.3634 | 59.9998 | 3.35 | 38.913 | 5.7816 | 59.9768 | 3.35 | 38.8867 | 5.4922 | 60.0229 | 3.35 | 38.8933 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.8992 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 38.9305 | 5.3633 | 59.9998 | 3.35 | 38.9214 | 5.7784 | 59.9768 | 3.35 | 38.895 | 5.4923 | 60.0229 | 3.35 | 38.9016 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9076 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 38.9389 | 5.3633 | 59.9998 | 3.35 | 38.9297 | 5.7751 | 59.9768 | 3.35 | 38.9033 | 5.4924 | 60.0229 | 3.35 | 38.9099 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9159 | 5.2962 | 59.9999 | 3.35 | 38.9472 | 5.3632 | 59.9998 | 3.35 | 38.938 | 5.775 | 59.9768 | 3.35 | 38.9116 | 5.4924 | 60.0229 | 3.35 | 38.9182 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9242 | 5.2962 | 59.9999 | 3.35 | 38.9555 | 5.3631 | 59.9998 | 3.35 | 38.9464 | 5.7748 | 59.9768 | 3.35 | 38.92 | 5.4924 | 60.0229 | 3.35 | 38.9266 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9326 | 5.2962 | 59.9999 | 3.35 | 38.9639 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 38.9547 | 5.7748 | 59.9768 | 3.35 | 38.9283 | 5.4926 | 60.0229 | 3.35 | 38.9349 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9409 | 5.2962 | 59.9999 | 3.35 | 38.9722 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 38.9631 | 5.7747 | 59.9768 | 3.35 | 38.9366 | 5.4928 | 60.0229 | 3.35 | 38.9432 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9492 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 38.9806 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 38.9714 | 5.7746 | 59.9768 | 3.35 | 38.9449 | 5.4929 | 60.0229 | 3.35 | 38.9515 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9576 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 38.9889 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 38.9797 | 5.7745 | 59.9768 | 3.35 | 38.9533 | 5.493 | 60.0229 | 3.35 | 38.9598 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9659 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 38.9972 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 38.9881 | 5.7744 | 59.9768 | 3.35 | 38.9616 | 5.4932 | 60.0229 | 3.35 | 38.9683 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9742 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 39.0056 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 38.9964 | 5.7744 | 59.9768 | 3.35 | 38.97 | 5.4933 | 60.0229 | 3.35 | 38.9766 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9826 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 39.0139 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.0048 | 5.7734 | 59.9768 | 3.35 | 38.9783 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 38.9849 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9909 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 39.0222 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.0131 | 5.7724 | 59.9768 | 3.35 | 38.9866 | 5.4935 | 60.0229 | 3.35 | 38.9932 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
38.9992 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0305 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.0214 | 5.7715 | 59.9768 | 3.35 | 38.9949 | 5.4936 | 60.0229 | 3.35 | 39.0015 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
39.0076 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0389 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0297 | 5.7705 | 59.9768 | 3.35 | 39.0033 | 5.4936 | 60.0229 | 3.35 | 39.0099 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
39.0159 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0472 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0381 | 5.7696 | 59.9768 | 3.35 | 39.0116 | 5.4935 | 60.0229 | 3.35 | 39.0182 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
39.0242 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0555 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0464 | 5.7687 | 59.9768 | 3.35 | 39.02 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.0265 | 5.271 | 60.0575 | 3.35
39.0326 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0639 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0547 | 5.7678 | 59.9768 | 3.35 | 39.0283 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.0348 | 5.271 | 60.0632 | 3.35
39.0409 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0722 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0631 | 5.7669 | 59.9768 | 3.35 | 39.0366 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.0431 | 5.271 | 60.0632 | 3.35
39.0492 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.0805 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0714 | 5.7641 | 59.9768 | 3.35 | 39.0449 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.0515 | 5.271 | 60.0632 | 3.35
39.0576 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 39.0889 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.0798 | 5.7613 | 59.9768 | 3.35 | 39.0533 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.0598 | 5.271 | 60.0632 | 3.35
39.0659 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 39.0972 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 39.0881 | 5.7594 | 59.9768 | 3.35 | 39.0616 | 5.4933 | 60.0229 | 3.35 | 39.0681 | 5.2709 | 60.0632 | 3.35
39.0742 | 5.2961 | 59.9999 | 3.35 | 39.1056 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 39.0964 | 5.7575 | 59.9768 | 3.35 | 39.0699 | 5.4933 | 60.0229 | 3.35 | 39.0764 | 5.2709 | 60.0632 | 3.35
39.0826 | 5.296 | 59.9999 | 3.35 | 39.1139 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 39.1048 | 5.7556 | 59.9768 | 3.35 | 39.0782 | 5.4933 | 60.0229 | 3.35 | 39.0847 | 5.2708 | 60.0632 | 3.35
39.0909 | 5.296 | 59.9999 | 3.35 | 39.1222 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.1131 | 5.7537 | 59.9768 | 3.35 | 39.0866 | 5.4934 | 60.0229 | 3.35 | 39.093 | 5.2708 | 60.0632 | 3.35
39.0992 | 5.296 | 59.9999 | 3.35 | 39.1306 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.1215 | 5.7518 | 59.9768 | 3.35 | 39.0949 | 5.4917 | 60.0229 | 3.35 | 39.1014 | 5.2707 | 60.0632 | 3.35
39.1076 | 5.2959 | 59.9999 | 3.35 | 39.1389 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.1298 | 5.7499 | 59.9768 | 3.35 | 39.1032 | 5.49 | 60.0229 | 3.35 | 39.1097 | 5.2707 | 60.0632 | 3.35
39.1159 | 5.2959 | 59.9999 | 3.35 | 39.1472 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.1381 | 5.7481 | 59.9768 | 3.35 | 39.1116 | 5.4884 | 60.0229 | 3.35 | 39.118 | 5.2706 | 60.0632 | 3.35
39.1242 | 5.2959 | 59.9999 | 3.35 | 39.1555 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1465 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1199 | 5.4867 | 60.0229 | 3.35 | 39.1263 | 5.2705 | 60.0632 | 3.35
39.1326 | 5.2959 | 59.9999 | 3.35 | 39.1639 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1548 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1282 | 5.485 | 60.0229 | 3.35 | 39.1346 | 5.2704 | 60.0632 | 3.35
39.1409 | 5.296 | 59.9999 | 3.35 | 39.1722 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1631 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1365 | 5.4834 | 60.0229 | 3.35 | 39.1431 | 5.2703 | 60.0632 | 3.35
39.1492 | 5.2961 | 59.9999 | 3.35 | 39.1805 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1714 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1449 | 5.4817 | 60.0229 | 3.35 | 39.1514 | 5.2702 | 60.0632 | 3.35
39.1576 | 5.2961 | 59.9999 | 3.35 | 39.1889 | 5.3627 | 59.9998 | 3.35 | 39.1798 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1532 | 5.4801 | 60.0229 | 3.35 | 39.1597 | 5.2701 | 60.0632 | 3.35
39.1659 | 5.2962 | 59.9999 | 3.35 | 39.1972 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1882 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1616 | 5.4785 | 60.0229 | 3.35 | 39.168 | 5.2703 | 60.0632 | 3.35
39.1742 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 39.2055 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.1965 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1699 | 5.4769 | 60.0229 | 3.35 | 39.1763 | 5.2704 | 60.0632 | 3.35
39.1826 | 5.2963 | 59.9999 | 3.35 | 39.2139 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.2048 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1782 | 5.477 | 60.0229 | 3.35 | 39.1847 | 5.2687 | 60.0632 | 3.35
39.1909 | 5.2964 | 59.9999 | 3.35 | 39.2222 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.2131 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1865 | 5.4771 | 60.0229 | 3.35 | 39.193 | 5.267 | 60.0632 | 3.35
39.1992 | 5.2965 | 59.9999 | 3.35 | 39.2306 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.2215 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.1949 | 5.4772 | 60.0229 | 3.35 | 39.2013 | 5.2655 | 60.0575 | 3.35
39.2076 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 39.2389 | 5.363 | 59.9998 | 3.35 | 39.2299 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.2032 | 5.4773 | 60.0229 | 3.35 | 39.2096 | 5.2639 | 60.0575 | 3.35
39.2159 | 5.2966 | 59.9999 | 3.35 | 39.2472 | 5.3631 | 59.9998 | 3.35 | 39.2382 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.2115 | 5.4774 | 60.0229 | 3.35 | 39.2179 | 5.2624 | 60.0575 | 3.35
39.2242 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 39.2556 | 5.3632 | 59.9998 | 3.35 | 39.2465 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.2198 | 5.4775 | 60.0229 | 3.35 | 39.2263 | 5.2608 | 60.0575 | 3.35
39.2326 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 39.2639 | 5.3633 | 59.9998 | 3.35 | 39.2548 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.2282 | 5.4777 | 60.0229 | 3.35 | 39.2346 | 5.2592 | 60.0575 | 3.35
39.2409 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 39.2722 | 5.3633 | 59.9998 | 3.35 | 39.2632 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.2365 | 5.4778 | 60.0229 | 3.35 | 39.2429 | 5.2575 | 60.0575 | 3.35
39.2492 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 39.2805 | 5.3632 | 59.9998 | 3.35 | 39.2715 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2449 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2512 | 5.2557 | 60.0575 | 3.35
39.2576 | 5.2969 | 59.9999 | 3.35 | 39.2889 | 5.3631 | 59.9998 | 3.35 | 39.2798 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2532 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2595 | 5.2539 | 60.0575 | 3.35
39.2659 | 5.2969 | 59.9999 | 3.35 | 39.2972 | 5.3629 | 59.9998 | 3.35 | 39.2882 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2615 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2679 | 5.2539 | 60.0575 | 3.35
39.2742 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 39.3055 | 5.3628 | 59.9998 | 3.35 | 39.2965 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2698 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2762 | 5.2538 | 60.0575 | 3.35
39.2826 | 5.2967 | 59.9999 | 3.35 | 39.3139 | 5.3626 | 59.9998 | 3.35 | 39.3049 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2782 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2845 | 5.2536 | 60.0575 | 3.35
39.2909 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 39.3222 | 5.3624 | 59.9998 | 3.35 | 39.3132 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2865 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.2928 | 5.2534 | 60.0575 | 3.35
39.2992 | 5.2968 | 59.9999 | 3.35 | 39.3305 | 5.3599 | 59.9998 | 3.35 | 39.3215 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.2949 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.3011 | 5.2533 | 60.0575 | 3.35
39.3076 | 5.2969 | 59.9999 | 3.35 | 39.3389 | 5.3575 | 59.9998 | 3.35 | 39.3299 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3032 | 5.4779 | 60.0229 | 3.35 | 39.3096 | 5.2531 | 60.0575 | 3.35
39.3159 | 5.297 | 59.9999 | 3.35 | 39.3472 | 5.3551 | 59.9998 | 3.35 | 39.3382 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3115 | 5.478 | 60.0229 | 3.35 | 39.3179 | 5.253 | 60.0575 | 3.35
39.3242 | 5.2971 | 59.9999 | 3.35 | 39.3556 | 5.3526 | 59.9998 | 3.35 | 39.3466 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3198 | 5.478 | 60.0229 | 3.35 | 39.3262 | 5.2529 | 60.0575 | 3.35
39.3326 | 5.2973 | 59.9999 | 3.35 | 39.3639 | 5.3504 | 59.9998 | 3.35 | 39.3549 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3281 | 5.4781 | 60.0229 | 3.35 | 39.3345 | 5.2529 | 60.0575 | 3.35
39.3409 | 5.2975 | 59.9999 | 3.35 | 39.3722 | 5.3481 | 59.9998 | 3.35 | 39.3632 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3365 | 5.4782 | 60.0229 | 3.35 | 39.3428 | 5.2528 | 60.0575 | 3.35
39.3492 | 5.2976 | 59.9999 | 3.35 | 39.3806 | 5.3458 | 59.9998 | 3.35 | 39.3715 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3448 | 5.4782 | 60.0229 | 3.35 | 39.3512 | 5.2526 | 60.0575 | 3.35
39.3576 | 5.2943 | 59.9999 | 3.35 | 39.3889 | 5.3435 | 59.9998 | 3.35 | 39.3799 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3531 | 5.4783 | 60.0229 | 3.35 | 39.3595 | 5.2523 | 60.0575 | 3.35
39.3659 | 5.2909 | 59.9999 | 3.35 | 39.3972 | 5.3412 | 59.9998 | 3.35 | 39.3882 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3615 | 5.4758 | 60.0229 | 3.35 | 39.3678 | 5.2514 | 60.0575 | 3.35
39.3742 | 5.2875 | 59.9999 | 3.35 | 39.4055 | 5.3389 | 59.9998 | 3.35 | 39.3965 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3698 | 5.4732 | 60.0229 | 3.35 | 39.3761 | 5.2504 | 60.0575 | 3.35
39.3826 | 5.2841 | 59.9999 | 3.35 | 39.4139 | 5.3388 | 59.9998 | 3.35 | 39.4049 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3781 | 5.4707 | 60.0229 | 3.35 | 39.3844 | 5.2495 | 60.0575 | 3.35
39.3909 | 5.2808 | 59.9999 | 3.35 | 39.4222 | 5.3387 | 59.9998 | 3.35 | 39.4132 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.3865 | 5.4681 | 60.0229 | 3.35 | 39.3928 | 5.2485 | 60.0575 | 3.35
39.3992 | 5.2775 | 59.9999 | 3.35 | 39.4305 | 5.3387 | 59.9998 | 3.35 | 39.4216 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.3948 | 5.4655 | 60.0229 | 3.35 | 39.4011 | 5.2475 | 60.0575 | 3.35
39.4076 | 5.274 | 59.9999 | 3.35 | 39.4389 | 5.3386 | 59.9998 | 3.35 | 39.4299 | 5.7462 | 59.9768 | 3.35 | 39.4031 | 5.4629 | 60.0229 | 3.35 | 39.4094 | 5.2466 | 60.0575 | 3.35
39.4159 | 5.2705 | 59.9999 | 3.35 | 39.4472 | 5.3386 | 59.9998 | 3.35 | 39.4382 | 5.7461 | 59.9768 | 3.35 | 39.4114 | 5.4602 | 60.0229 | 3.35 | 39.4177 | 5.2456 | 60.0575 | 3.35
39.4242 | 5.2645 | 60.0114 | 3.35 | 39.4555 | 5.3386 | 59.9998 | 3.35 | 39.4466 | 5.7461 | 59.9768 | 3.35 | 39.4198 | 5.4576 | 60.0229 | 3.35 | 39.426 | 5.2446 | 60.0575 | 3.35
39.4326 | 5.2584 | 60.0114 | 3.35 | 39.4639 | 5.3386 | 59.9998 | 3.35 | 39.4549 | 5.7461 | 59.9768 | 3.35 | 39.4281 | 5.455 | 60.0229 | 3.35 | 39.4344 | 5.2439 | 60.0575 | 3.35
39.4409 | 5.2558 | 60.0114 | 3.35 | 39.4722 | 5.3387 | 59.9998 | 3.35 | 39.4633 | 5.746 | 59.9768 | 3.35 | 39.4365 | 5.4524 | 60.0229 | 3.35 | 39.4427 | 5.2431 | 60.0575 | 3.35
39.4492 | 5.2532 | 60.0114 | 3.35 | 39.4806 | 5.3342 | 59.9998 | 3.35 | 39.4716 | 5.7459 | 59.9768 | 3.35 | 39.4448 | 5.4524 | 60.0229 | 3.35 | 39.451 | 5.2431 | 60.0575 | 3.35
39.4576 | 5.2506 | 60.0114 | 3.35 | 39.4889 | 5.3297 | 59.9998 | 3.35 | 39.4799 | 5.7459 | 59.9768 | 3.35 | 39.4531 | 5.4524 | 60.0229 | 3.35 | 39.4594 | 5.2431 | 60.0575 | 3.35
39.4659 | 5.248 | 60.0114 | 3.35 | 39.4972 | 5.3253 | 59.9998 | 3.35 | 39.4883 | 5.7458 | 59.9768 | 3.35 | 39.4614 | 5.4524 | 60.0229 | 3.35 | 39.4677 | 5.2432 | 60.0575 | 3.35
39.4742 | 5.2453 | 60.0114 | 3.35 | 39.5056 | 5.3209 | 59.9998 | 3.35 | 39.4966 | 5.7458 | 59.9768 | 3.35 | 39.4698 | 5.4525 | 60.0229 | 3.35 | 39.4761 | 5.2432 | 60.0575 | 3.35
39.4826 | 5.2426 | 60.0114 | 3.35 | 39.5139 | 5.3165 | 59.9998 | 3.35 | 39.5049 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.4781 | 5.4525 | 60.0229 | 3.35 | 39.4844 | 5.2432 | 60.0575 | 3.35
39.4909 | 5.2399 | 60.0114 | 3.35 | 39.5222 | 5.3121 | 59.9998 | 3.35 | 39.5132 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.4865 | 5.4526 | 60.0229 | 3.35 | 39.4927 | 5.2432 | 60.0575 | 3.35
39.4992 | 5.2373 | 60.0114 | 3.35 | 39.5305 | 5.3077 | 59.9998 | 3.35 | 39.5216 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.4948 | 5.4526 | 60.0229 | 3.35 | 39.501 | 5.2433 | 60.0575 | 3.35
39.5075 | 5.2373 | 60.0114 | 3.35 | 39.5389 | 5.3032 | 59.9998 | 3.35 | 39.53 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.5031 | 5.4526 | 60.0229 | 3.35 | 39.5093 | 5.2433 | 60.0575 | 3.35
39.5159 | 5.2372 | 60.0114 | 3.35 | 39.5472 | 5.2988 | 59.9998 | 3.35 | 39.5383 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.5114 | 5.4527 | 60.0229 | 3.35 | 39.5177 | 5.2434 | 60.0575 | 3.35
39.5242 | 5.2372 | 60.0114 | 3.35 | 39.5555 | 5.2943 | 59.9998 | 3.35 | 39.5466 | 5.7455 | 59.9768 | 3.35 | 39.5198 | 5.4527 | 60.0229 | 3.35 | 39.526 | 5.2435 | 60.0575 | 3.35
39.5325 | 5.2373 | 60.0114 | 3.35 | 39.5639 | 5.2945 | 59.9998 | 3.35 | 39.5549 | 5.7455 | 59.9768 | 3.35 | 39.5281 | 5.4526 | 60.0229 | 3.35 | 39.5343 | 5.2435 | 60.0575 | 3.35
39.5409 | 5.2371 | 60.0114 | 3.35 | 39.5722 | 5.2946 | 59.9998 | 3.35 | 39.5633 | 5.7454 | 59.9768 | 3.35 | 39.5364 | 5.4525 | 60.0229 | 3.35 | 39.5426 | 5.2436 | 60.0575 | 3.35
39.5492 | 5.237 | 60.0114 | 3.35 | 39.5805 | 5.2947 | 59.9998 | 3.35 | 39.5717 | 5.7453 | 59.9768 | 3.35 | 39.5447 | 5.4524 | 60.0229 | 3.35 | 39.5509 | 5.2437 | 60.0575 | 3.35
39.5575 | 5.2369 | 60.0114 | 3.35 | 39.5889 | 5.2947 | 59.9998 | 3.35 | 39.58 | 5.7452 | 59.9768 | 3.35 | 39.553 | 5.4523 | 60.0229 | 3.35 | 39.5593 | 5.2438 | 60.0575 | 3.35
39.5659 | 5.2368 | 60.0114 | 3.35 | 39.5972 | 5.2947 | 59.9998 | 3.35 | 39.5883 | 5.7451 | 59.9768 | 3.35 | 39.5614 | 5.4522 | 60.0229 | 3.35 | 39.5676 | 5.2439 | 60.0575 | 3.35
39.5742 | 5.2366 | 60.0114 | 3.35 | 39.6056 | 5.2947 | 59.9998 | 3.35 | 39.5966 | 5.745 | 59.9768 | 3.35 | 39.5697 | 5.4521 | 60.0229 | 3.35 | 39.5759 | 5.244 | 60.0575 | 3.35
39.5825 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 39.6139 | 5.2948 | 59.9998 | 3.35 | 39.605 | 5.7449 | 59.9768 | 3.35 | 39.5781 | 5.452 | 60.0229 | 3.35 | 39.5842 | 5.2441 | 60.0575 | 3.35
39.5909 | 5.2364 | 60.0114 | 3.35 | 39.6222 | 5.2948 | 59.9998 | 3.35 | 39.6133 | 5.7448 | 59.9768 | 3.35 | 39.5864 | 5.4518 | 60.0229 | 3.35 | 39.5925 | 5.2443 | 60.0575 | 3.35
39.5992 | 5.2363 | 60.0114 | 3.35 | 39.6306 | 5.2914 | 59.9998 | 3.35 | 39.6216 | 5.7448 | 59.9768 | 3.35 | 39.5947 | 5.4516 | 60.0229 | 3.35 | 39.601 | 5.2443 | 60.0575 | 3.35
39.6075 | 5.2359 | 60.0114 | 3.35 | 39.6389 | 5.2881 | 59.9998 | 3.35 | 39.63 | 5.7448 | 59.9768 | 3.35 | 39.603 | 5.4515 | 60.0229 | 3.35 | 39.6093 | 5.2444 | 60.0575 | 3.35
39.6159 | 5.2356 | 60.0114 | 3.35 | 39.6472 | 5.2847 | 59.9998 | 3.35 | 39.6383 | 5.7448 | 59.9768 | 3.35 | 39.6114 | 5.4514 | 60.0229 | 3.35 | 39.6176 | 5.2445 | 60.0575 | 3.35
39.6242 | 5.2354 | 60.0114 | 3.35 | 39.6555 | 5.2812 | 59.9998 | 3.35 | 39.6467 | 5.7449 | 59.9768 | 3.35 | 39.6197 | 5.4514 | 60.0229 | 3.35 | 39.6259 | 5.2445 | 60.0575 | 3.35
39.6325 | 5.2352 | 60.0114 | 3.35 | 39.6639 | 5.2779 | 59.9998 | 3.35 | 39.655 | 5.745 | 59.9768 | 3.35 | 39.6281 | 5.4514 | 60.0229 | 3.35 | 39.6342 | 5.2446 | 60.0575 | 3.35
39.6409 | 5.235 | 60.0114 | 3.35 | 39.6722 | 5.2745 | 59.9998 | 3.35 | 39.6633 | 5.745 | 59.9768 | 3.35 | 39.6364 | 5.4513 | 60.0229 | 3.35 | 39.6426 | 5.2447 | 60.0575 | 3.35
39.6492 | 5.2348 | 60.0114 | 3.35 | 39.6805 | 5.2712 | 59.9998 | 3.35 | 39.6717 | 5.7452 | 59.9768 | 3.35 | 39.6447 | 5.4513 | 60.0229 | 3.35 | 39.6509 | 5.2448 | 60.0575 | 3.35
39.6575 | 5.2346 | 60.0114 | 3.35 | 39.6889 | 5.2678 | 59.9998 | 3.35 | 39.68 | 5.7453 | 59.9768 | 3.35 | 39.653 | 5.4513 | 60.0229 | 3.35 | 39.6592 | 5.2449 | 60.0575 | 3.35
39.6659 | 5.2343 | 60.0114 | 3.35 | 39.6972 | 5.2645 | 59.9998 | 3.35 | 39.6884 | 5.7454 | 59.9768 | 3.35 | 39.6614 | 5.4514 | 60.0229 | 3.35 | 39.6675 | 5.2449 | 60.0575 | 3.35
39.6742 | 5.2341 | 60.0114 | 3.35 | 39.7055 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.6967 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.6697 | 5.4515 | 60.0229 | 3.35 | 39.6758 | 5.2449 | 60.0575 | 3.35
39.6825 | 5.2338 | 60.0114 | 3.35 | 39.7139 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.705 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.678 | 5.4516 | 60.0229 | 3.35 | 39.6842 | 5.2449 | 60.0575 | 3.35
39.6908 | 5.2336 | 60.0114 | 3.35 | 39.7222 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.7134 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.6863 | 5.4516 | 60.0229 | 3.35 | 39.6925 | 5.2448 | 60.0575 | 3.35
39.6992 | 5.2334 | 60.0114 | 3.35 | 39.7306 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.7217 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.6947 | 5.4516 | 60.0229 | 3.35 | 39.7008 | 5.2447 | 60.0575 | 3.35
39.7075 | 5.2331 | 60.0114 | 3.35 | 39.7389 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.73 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.703 | 5.4517 | 60.0229 | 3.35 | 39.7091 | 5.2446 | 60.0575 | 3.35
39.7158 | 5.2329 | 60.0114 | 3.35 | 39.7472 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 39.7383 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.7114 | 5.4517 | 60.0229 | 3.35 | 39.7174 | 5.2445 | 60.0575 | 3.35
39.7242 | 5.2326 | 60.0114 | 3.35 | 39.7556 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 39.7467 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.7197 | 5.4517 | 60.0229 | 3.35 | 39.7258 | 5.2444 | 60.0575 | 3.35
39.7325 | 5.2322 | 60.0114 | 3.35 | 39.7639 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 39.755 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.728 | 5.4511 | 60.0229 | 3.35 | 39.7341 | 5.2407 | 60.0575 | 3.35
39.7408 | 5.232 | 60.0114 | 3.35 | 39.7722 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 39.7634 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.7363 | 5.4506 | 60.0229 | 3.35 | 39.7424 | 5.237 | 60.0575 | 3.35
39.7492 | 5.2318 | 60.0114 | 3.35 | 39.7805 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 39.7717 | 5.7456 | 59.9768 | 3.35 | 39.7447 | 5.4497 | 60.0229 | 3.35 | 39.7507 | 5.2335 | 60.0575 | 3.35
39.7575 | 5.2316 | 60.0114 | 3.35 | 39.7889 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 39.78 | 5.7457 | 59.9768 | 3.35 | 39.753 | 5.4489 | 60.0229 | 3.35 | 39.7592 | 5.2299 | 60.0575 | 3.35
39.7658 | 5.2314 | 60.0114 | 3.35 | 39.7972 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.7884 | 5.7458 | 59.9768 | 3.35 | 39.7614 | 5.4482 | 60.0229 | 3.35 | 39.7675 | 5.2265 | 60.0575 | 3.35
39.7742 | 5.2314 | 60.0114 | 3.35 | 39.8055 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.7967 | 5.746 | 59.9768 | 3.35 | 39.7697 | 5.4476 | 60.0229 | 3.35 | 39.7758 | 5.2231 | 60.0575 | 3.35
39.7825 | 5.2314 | 60.0114 | 3.35 | 39.8139 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.8051 | 5.7461 | 59.9768 | 3.35 | 39.778 | 5.4469 | 60.0229 | 3.35 | 39.7841 | 5.2196 | 60.0575 | 3.35
39.7908 | 5.2314 | 60.0114 | 3.35 | 39.8222 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8134 | 5.7463 | 59.9768 | 3.35 | 39.7863 | 5.4463 | 60.0229 | 3.35 | 39.7924 | 5.2161 | 60.0575 | 3.35
39.7992 | 5.2314 | 60.0114 | 3.35 | 39.8305 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8217 | 5.7464 | 59.9768 | 3.35 | 39.7946 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.8008 | 5.2106 | 60.0575 | 3.35
39.8075 | 5.2315 | 60.0114 | 3.35 | 39.8389 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8301 | 5.7466 | 59.9768 | 3.35 | 39.803 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 39.8091 | 5.205 | 60.0575 | 3.35
39.8158 | 5.2316 | 60.0114 | 3.35 | 39.8472 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8384 | 5.7467 | 59.9768 | 3.35 | 39.8113 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 39.8174 | 5.203 | 60.0575 | 3.35
39.8242 | 5.2316 | 60.0114 | 3.35 | 39.8556 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8467 | 5.7469 | 59.9768 | 3.35 | 39.8196 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 39.8257 | 5.201 | 60.0575 | 3.35
39.8325 | 5.2316 | 60.0114 | 3.35 | 39.8639 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.855 | 5.7458 | 59.9768 | 3.35 | 39.8279 | 5.4451 | 60.0229 | 3.35 | 39.834 | 5.1989 | 60.0575 | 3.35
39.8408 | 5.2317 | 60.0114 | 3.35 | 39.8722 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8634 | 5.7447 | 59.9768 | 3.35 | 39.8363 | 5.4453 | 60.0229 | 3.35 | 39.8424 | 5.1967 | 60.0575 | 3.35
39.8492 | 5.2318 | 60.0114 | 3.35 | 39.8806 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.8718 | 5.7437 | 59.9768 | 3.35 | 39.8446 | 5.4454 | 60.0229 | 3.35 | 39.8507 | 5.1946 | 60.0575 | 3.35
39.8575 | 5.2322 | 60.0114 | 3.35 | 39.8889 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.8801 | 5.7426 | 59.9768 | 3.35 | 39.853 | 5.4454 | 60.0229 | 3.35 | 39.859 | 5.1924 | 60.0575 | 3.35
39.8658 | 5.2325 | 60.0114 | 3.35 | 39.8972 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.8884 | 5.7416 | 59.9768 | 3.35 | 39.8613 | 5.4455 | 60.0229 | 3.35 | 39.8673 | 5.1904 | 60.0575 | 3.35
39.8741 | 5.2328 | 60.0114 | 3.35 | 39.9055 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.8967 | 5.7405 | 59.9768 | 3.35 | 39.8696 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.8756 | 5.1884 | 60.0575 | 3.35
39.8825 | 5.2331 | 60.0114 | 3.35 | 39.9139 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9051 | 5.7394 | 59.9768 | 3.35 | 39.8779 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.884 | 5.1885 | 60.0575 | 3.35
39.8908 | 5.2305 | 60.0114 | 3.35 | 39.9222 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9135 | 5.7384 | 59.9768 | 3.35 | 39.8863 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.8923 | 5.1886 | 60.0575 | 3.35
39.8991 | 5.228 | 60.0114 | 3.35 | 39.9305 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9218 | 5.7373 | 59.9768 | 3.35 | 39.8946 | 5.4457 | 60.0229 | 3.35 | 39.9006 | 5.1887 | 60.0575 | 3.35
39.9075 | 5.2255 | 60.0114 | 3.35 | 39.9389 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9301 | 5.7362 | 59.9768 | 3.35 | 39.903 | 5.4457 | 60.0229 | 3.35 | 39.9089 | 5.1888 | 60.0575 | 3.35
39.9158 | 5.223 | 60.0114 | 3.35 | 39.9472 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9384 | 5.7362 | 59.9768 | 3.35 | 39.9113 | 5.4457 | 60.0229 | 3.35 | 39.9172 | 5.1889 | 60.0575 | 3.35
39.9241 | 5.2204 | 60.0114 | 3.35 | 39.9555 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 39.9468 | 5.7362 | 59.9768 | 3.35 | 39.9196 | 5.4457 | 60.0229 | 3.35 | 39.9257 | 5.189 | 60.0575 | 3.35
39.9325 | 5.2178 | 60.0114 | 3.35 | 39.9639 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.9551 | 5.7362 | 59.9768 | 3.35 | 39.9279 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.934 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9408 | 5.215 | 60.0114 | 3.35 | 39.9722 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 39.9634 | 5.7361 | 59.9768 | 3.35 | 39.9363 | 5.4456 | 60.0229 | 3.35 | 39.9423 | 5.1892 | 60.0575 | 3.35
39.9491 | 5.2122 | 60.0114 | 3.35 | 39.9806 | 5.2616 | 59.9998 | 3.35 | 39.9718 | 5.7361 | 59.9768 | 3.35 | 39.9446 | 5.4455 | 60.0229 | 3.35 | 39.9506 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9575 | 5.2094 | 60.0114 | 3.35 | 39.9889 | 5.2616 | 59.9998 | 3.35 | 39.9801 | 5.736 | 59.9768 | 3.35 | 39.9529 | 5.4454 | 60.0229 | 3.35 | 39.9589 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9658 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 39.9972 | 5.2616 | 59.9998 | 3.35 | 39.9885 | 5.736 | 59.9768 | 3.35 | 39.9612 | 5.4453 | 60.0229 | 3.35 | 39.9673 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9741 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0056 | 5.2617 | 59.9998 | 3.35 | 39.9968 | 5.736 | 59.9768 | 3.35 | 39.9696 | 5.4452 | 60.0229 | 3.35 | 39.9756 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9825 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0139 | 5.2617 | 59.9998 | 3.35 | 40.0051 | 5.7361 | 59.9768 | 3.35 | 39.9779 | 5.4451 | 60.0229 | 3.35 | 39.9839 | 5.1891 | 60.0575 | 3.35
39.9908 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0222 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.0135 | 5.7362 | 59.9768 | 3.35 | 39.9862 | 5.4451 | 60.0229 | 3.35 | 39.9922 | 5.1892 | 60.0575 | 3.35
39.9991 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0305 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.0218 | 5.7363 | 59.9768 | 3.35 | 39.9946 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 40.0005 | 5.1892 | 60.0575 | 3.35
40.0075 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0389 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.0302 | 5.7364 | 59.9768 | 3.35 | 40.0029 | 5.4449 | 60.0229 | 3.35 | 40.0089 | 5.1893 | 60.0575 | 3.35
40.0158 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0472 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.0385 | 5.7365 | 59.9768 | 3.35 | 40.0112 | 5.4448 | 60.0229 | 3.35 | 40.0172 | 5.1893 | 60.0575 | 3.35
40.0241 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0555 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.0468 | 5.7367 | 59.9768 | 3.35 | 40.0195 | 5.4448 | 60.0229 | 3.35 | 40.0255 | 5.1894 | 60.0575 | 3.35
40.0325 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0639 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.0552 | 5.7368 | 59.9768 | 3.35 | 40.0279 | 5.4448 | 60.0229 | 3.35 | 40.0338 | 5.1895 | 60.0517 | 3.35
40.0408 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0722 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.0635 | 5.7369 | 59.9768 | 3.35 | 40.0362 | 5.4449 | 60.0229 | 3.35 | 40.0421 | 5.1896 | 60.0517 | 3.35
40.0491 | 5.2066 | 60.0114 | 3.35 | 40.0805 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.0718 | 5.737 | 59.9768 | 3.35 | 40.0446 | 5.4449 | 60.0229 | 3.35 | 40.0505 | 5.1896 | 60.0517 | 3.35
40.0574 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.0889 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.0801 | 5.737 | 59.9768 | 3.35 | 40.0529 | 5.4449 | 60.0229 | 3.35 | 40.0588 | 5.1897 | 60.0517 | 3.35
40.0658 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.0972 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.0885 | 5.7359 | 59.9768 | 3.35 | 40.0612 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 40.0671 | 5.1897 | 60.0517 | 3.35
40.0741 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1056 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.0968 | 5.7348 | 59.9768 | 3.35 | 40.0695 | 5.445 | 60.0229 | 3.35 | 40.0754 | 5.1897 | 60.0517 | 3.35
40.0824 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1139 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.1052 | 5.7337 | 59.9768 | 3.35 | 40.0779 | 5.4436 | 60.0229 | 3.35 | 40.0837 | 5.1905 | 60.0517 | 3.35
40.0908 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1222 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.1135 | 5.7325 | 59.9768 | 3.35 | 40.0862 | 5.4423 | 60.0229 | 3.35 | 40.0922 | 5.1913 | 60.0517 | 3.35
40.0991 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1306 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.1218 | 5.7314 | 59.9768 | 3.35 | 40.0945 | 5.441 | 60.0229 | 3.35 | 40.1005 | 5.192 | 60.0517 | 3.35
40.1074 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1389 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1302 | 5.7302 | 59.9768 | 3.35 | 40.1028 | 5.4398 | 60.0229 | 3.35 | 40.1088 | 5.1927 | 60.0517 | 3.35
40.1158 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1472 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1385 | 5.7291 | 59.9768 | 3.35 | 40.1112 | 5.4385 | 60.0229 | 3.35 | 40.1171 | 5.1936 | 60.0517 | 3.35
40.1241 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1555 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1469 | 5.728 | 59.9768 | 3.35 | 40.1195 | 5.4373 | 60.0229 | 3.35 | 40.1254 | 5.1945 | 60.0517 | 3.35
40.1324 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1639 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1552 | 5.7268 | 59.9768 | 3.35 | 40.1279 | 5.436 | 60.0229 | 3.35 | 40.1338 | 5.1953 | 60.0517 | 3.35
40.1408 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1722 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1635 | 5.7257 | 59.9768 | 3.35 | 40.1362 | 5.4348 | 60.0229 | 3.35 | 40.1421 | 5.1962 | 60.0517 | 3.35
40.1491 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1805 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1719 | 5.7232 | 59.9768 | 3.35 | 40.1445 | 5.4335 | 60.0229 | 3.35 | 40.1504 | 5.197 | 60.0517 | 3.35
40.1574 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1889 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1802 | 5.7206 | 59.9768 | 3.35 | 40.1528 | 5.4323 | 60.0229 | 3.35 | 40.1587 | 5.1979 | 60.0517 | 3.35
40.1658 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.1972 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.1885 | 5.7181 | 59.9768 | 3.35 | 40.1612 | 5.4324 | 60.0229 | 3.35 | 40.167 | 5.1967 | 60.0517 | 3.35
40.1741 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2055 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.1969 | 5.7156 | 59.9768 | 3.35 | 40.1695 | 5.4326 | 60.0229 | 3.35 | 40.1754 | 5.1955 | 60.0517 | 3.35
40.1824 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2139 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2052 | 5.7131 | 59.9768 | 3.35 | 40.1779 | 5.4326 | 60.0229 | 3.35 | 40.1837 | 5.1944 | 60.0517 | 3.35
40.1908 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2222 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2136 | 5.7106 | 59.9768 | 3.35 | 40.1862 | 5.4326 | 60.0229 | 3.35 | 40.192 | 5.1933 | 60.0517 | 3.35
40.1991 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2306 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2219 | 5.7081 | 59.9768 | 3.35 | 40.1945 | 5.4325 | 60.0229 | 3.35 | 40.2003 | 5.1921 | 60.0575 | 3.35
40.2074 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2389 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2302 | 5.7056 | 59.9768 | 3.35 | 40.2028 | 5.4324 | 60.0229 | 3.35 | 40.2087 | 5.1909 | 60.0575 | 3.35
40.2157 | 5.2067 | 60.0114 | 3.35 | 40.2472 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2385 | 5.703 | 59.9768 | 3.35 | 40.2112 | 5.4323 | 60.0229 | 3.35 | 40.217 | 5.1896 | 60.0575 | 3.35
40.2241 | 5.2068 | 60.0114 | 3.35 | 40.2556 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2469 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2195 | 5.4321 | 60.0229 | 3.35 | 40.2253 | 5.1884 | 60.0575 | 3.35
40.2324 | 5.2068 | 60.0114 | 3.35 | 40.2639 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2552 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2278 | 5.432 | 60.0229 | 3.35 | 40.2336 | 5.1874 | 60.0575 | 3.35
40.2407 | 5.2069 | 60.0114 | 3.35 | 40.2722 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.2635 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2361 | 5.4319 | 60.0229 | 3.35 | 40.2419 | 5.1863 | 60.0575 | 3.35
40.2491 | 5.2069 | 60.0114 | 3.35 | 40.2805 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.2719 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2444 | 5.4318 | 60.0229 | 3.35 | 40.2504 | 5.1869 | 60.0575 | 3.35
40.2574 | 5.207 | 60.0114 | 3.35 | 40.2889 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.2802 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2528 | 5.4317 | 60.0229 | 3.35 | 40.2587 | 5.1875 | 60.0575 | 3.35
40.2657 | 5.207 | 60.0114 | 3.35 | 40.2972 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.2886 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2611 | 5.4315 | 60.0229 | 3.35 | 40.267 | 5.1881 | 60.0575 | 3.35
40.2741 | 5.2071 | 60.0114 | 3.35 | 40.3055 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.2969 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2695 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.2753 | 5.1887 | 60.0575 | 3.35
40.2824 | 5.2072 | 60.0114 | 3.35 | 40.3139 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.3052 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2778 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.2836 | 5.1894 | 60.0575 | 3.35
40.2907 | 5.2073 | 60.0114 | 3.35 | 40.3222 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.3136 | 5.7005 | 59.9768 | 3.35 | 40.2861 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.292 | 5.1901 | 60.0575 | 3.35
40.2991 | 5.2074 | 60.0114 | 3.35 | 40.3305 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.3219 | 5.7004 | 59.9768 | 3.35 | 40.2944 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3003 | 5.1908 | 60.0575 | 3.35
40.3074 | 5.2074 | 60.0114 | 3.35 | 40.3389 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.3303 | 5.7003 | 59.9768 | 3.35 | 40.3028 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3086 | 5.1916 | 60.0575 | 3.35
40.3157 | 5.2075 | 60.0114 | 3.35 | 40.3472 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.3386 | 5.7002 | 59.9768 | 3.35 | 40.3111 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3169 | 5.1923 | 60.0575 | 3.35
40.3241 | 5.2075 | 60.0114 | 3.35 | 40.3556 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.3469 | 5.7001 | 59.9768 | 3.35 | 40.3195 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3252 | 5.1931 | 60.0575 | 3.35
40.3324 | 5.2076 | 60.0114 | 3.35 | 40.3639 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.3553 | 5.7 | 59.9768 | 3.35 | 40.3278 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3336 | 5.1934 | 60.0575 | 3.35
40.3407 | 5.2076 | 60.0114 | 3.35 | 40.3722 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.3636 | 5.6998 | 59.9768 | 3.35 | 40.3361 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3419 | 5.1937 | 60.0575 | 3.35
40.3491 | 5.2076 | 60.0114 | 3.35 | 40.3806 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.3719 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.3444 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3502 | 5.194 | 60.0575 | 3.35
40.3574 | 5.2075 | 60.0114 | 3.35 | 40.3889 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.3802 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.3528 | 5.4314 | 60.0229 | 3.35 | 40.3585 | 5.1944 | 60.0575 | 3.35
40.3657 | 5.2075 | 60.0114 | 3.35 | 40.3972 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.3886 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.3611 | 5.4313 | 60.0229 | 3.35 | 40.3668 | 5.1938 | 60.0575 | 3.35
40.3741 | 5.2074 | 60.0114 | 3.35 | 40.4055 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 40.397 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.3694 | 5.4313 | 60.0229 | 3.35 | 40.3752 | 5.1932 | 60.0575 | 3.35
40.3824 | 5.2074 | 60.0114 | 3.35 | 40.4139 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.4053 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.3777 | 5.4313 | 60.0229 | 3.35 | 40.3835 | 5.1927 | 60.0575 | 3.35
40.3907 | 5.2073 | 60.0114 | 3.35 | 40.4222 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.4136 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.3861 | 5.4313 | 60.0229 | 3.35 | 40.3918 | 5.1921 | 60.0575 | 3.35
40.399 | 5.2073 | 60.0114 | 3.35 | 40.4305 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.4219 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.3944 | 5.4312 | 60.0229 | 3.35 | 40.4001 | 5.1913 | 60.0575 | 3.35
40.4074 | 5.2072 | 60.0114 | 3.35 | 40.4389 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.4303 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4028 | 5.431 | 60.0229 | 3.35 | 40.4084 | 5.1905 | 60.0575 | 3.35
40.4157 | 5.2072 | 60.0114 | 3.35 | 40.4472 | 5.2623 | 59.9998 | 3.35 | 40.4387 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4111 | 5.4308 | 60.0229 | 3.35 | 40.4169 | 5.1898 | 60.0575 | 3.35
40.424 | 5.2071 | 60.0172 | 3.35 | 40.4555 | 5.2623 | 59.9998 | 3.35 | 40.447 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4194 | 5.4307 | 60.0229 | 3.35 | 40.4252 | 5.189 | 60.0575 | 3.35
40.4324 | 5.2071 | 60.0172 | 3.35 | 40.4639 | 5.2624 | 59.9998 | 3.35 | 40.4553 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4277 | 5.4305 | 60.0229 | 3.35 | 40.4335 | 5.1879 | 60.0575 | 3.35
40.4407 | 5.207 | 60.0172 | 3.35 | 40.4722 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.4636 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.436 | 5.4303 | 60.0229 | 3.35 | 40.4418 | 5.1869 | 60.0575 | 3.35
40.449 | 5.207 | 60.0172 | 3.35 | 40.4806 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.472 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4444 | 5.4301 | 60.0229 | 3.35 | 40.4501 | 5.1865 | 60.0575 | 3.35
40.4574 | 5.2069 | 60.0172 | 3.35 | 40.4889 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.4803 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4527 | 5.4299 | 60.0229 | 3.35 | 40.4585 | 5.1862 | 60.0575 | 3.35
40.4657 | 5.2069 | 60.0172 | 3.35 | 40.4972 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.4886 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4611 | 5.4298 | 60.0229 | 3.35 | 40.4668 | 5.1858 | 60.0575 | 3.35
40.474 | 5.2068 | 60.0172 | 3.35 | 40.5056 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.497 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4694 | 5.4298 | 60.0229 | 3.35 | 40.4751 | 5.1855 | 60.0575 | 3.35
40.4824 | 5.2068 | 60.0172 | 3.35 | 40.5139 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5053 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4777 | 5.4299 | 60.0229 | 3.35 | 40.4834 | 5.1852 | 60.0575 | 3.35
40.4907 | 5.2066 | 60.0172 | 3.35 | 40.5222 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5137 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.486 | 5.43 | 60.0229 | 3.35 | 40.4917 | 5.1848 | 60.0575 | 3.35
40.499 | 5.2065 | 60.0172 | 3.35 | 40.5305 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.522 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.4944 | 5.4301 | 60.0229 | 3.35 | 40.5001 | 5.1844 | 60.0575 | 3.35
40.5074 | 5.2063 | 60.0172 | 3.35 | 40.5389 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5303 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5027 | 5.4302 | 60.0229 | 3.35 | 40.5084 | 5.184 | 60.0575 | 3.35
40.5157 | 5.2062 | 60.0172 | 3.35 | 40.5472 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5387 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.511 | 5.4303 | 60.0229 | 3.35 | 40.5167 | 5.1838 | 60.0575 | 3.35
40.524 | 5.206 | 60.0172 | 3.35 | 40.5555 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.547 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5193 | 5.4304 | 60.0229 | 3.35 | 40.525 | 5.1837 | 60.0575 | 3.35
40.5323 | 5.2058 | 60.0172 | 3.35 | 40.5639 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5554 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5277 | 5.4305 | 60.0229 | 3.35 | 40.5333 | 5.1837 | 60.0517 | 3.35
40.5407 | 5.2057 | 60.0172 | 3.35 | 40.5722 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5637 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.536 | 5.4307 | 60.0229 | 3.35 | 40.5417 | 5.1837 | 60.0517 | 3.35
40.549 | 5.2055 | 60.0172 | 3.35 | 40.5805 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.572 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5444 | 5.4307 | 60.0229 | 3.35 | 40.55 | 5.1837 | 60.0517 | 3.35
40.5573 | 5.2054 | 60.0172 | 3.35 | 40.5889 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5803 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5527 | 5.4307 | 60.0229 | 3.35 | 40.5583 | 5.1837 | 60.0517 | 3.35
40.5657 | 5.2052 | 60.0172 | 3.35 | 40.5972 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.5887 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.561 | 5.4291 | 60.0229 | 3.35 | 40.5667 | 5.1836 | 60.0517 | 3.35
40.574 | 5.2051 | 60.0172 | 3.35 | 40.6056 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.597 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5693 | 5.4275 | 60.0229 | 3.35 | 40.575 | 5.1834 | 60.0517 | 3.35
40.5823 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6139 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6053 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5777 | 5.4259 | 60.0229 | 3.35 | 40.5834 | 5.1834 | 60.0517 | 3.35
40.5907 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6222 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6137 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.586 | 5.4243 | 60.0229 | 3.35 | 40.5917 | 5.1834 | 60.0517 | 3.35
40.599 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6306 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.622 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.5944 | 5.4226 | 60.0229 | 3.35 | 40.6 | 5.1834 | 60.0517 | 3.35
40.6073 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6389 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6304 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6027 | 5.421 | 60.0229 | 3.35 | 40.6083 | 5.1834 | 60.0517 | 3.35
40.6157 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6472 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6387 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.611 | 5.4192 | 60.0229 | 3.35 | 40.6166 | 5.1833 | 60.0517 | 3.35
40.624 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6555 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.647 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6193 | 5.4175 | 60.0229 | 3.35 | 40.625 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.6323 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6639 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6554 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6277 | 5.4141 | 60.0229 | 3.35 | 40.6333 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.6406 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6722 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6637 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.636 | 5.4107 | 60.0229 | 3.35 | 40.6416 | 5.1831 | 60.0517 | 3.35
40.649 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6805 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6721 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6443 | 5.4089 | 60.0229 | 3.35 | 40.6499 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.6573 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6889 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6804 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6526 | 5.4071 | 60.0229 | 3.35 | 40.6582 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.6656 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.6972 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6887 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6609 | 5.4054 | 60.0229 | 3.35 | 40.6666 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.674 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7055 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.6971 | 5.6995 | 59.9768 | 3.35 | 40.6693 | 5.4036 | 60.0229 | 3.35 | 40.6749 | 5.1832 | 60.0517 | 3.35
40.6823 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7139 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7054 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.6776 | 5.4019 | 60.0229 | 3.35 | 40.6832 | 5.1829 | 60.0517 | 3.35
40.6906 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7222 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7137 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.686 | 5.4003 | 60.0229 | 3.35 | 40.6915 | 5.1827 | 60.0517 | 3.35
40.699 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7306 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.722 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.6943 | 5.3987 | 60.0229 | 3.35 | 40.7 | 5.1824 | 60.0517 | 3.35
40.7073 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7389 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7304 | 5.6996 | 59.9768 | 3.35 | 40.7026 | 5.3972 | 60.0229 | 3.35 | 40.7083 | 5.1821 | 60.0517 | 3.35
40.7156 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7472 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7388 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.7109 | 5.3973 | 60.0229 | 3.35 | 40.7166 | 5.1818 | 60.0517 | 3.35
40.724 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7556 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7471 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.7193 | 5.3974 | 60.0229 | 3.35 | 40.7249 | 5.1815 | 60.0517 | 3.35
40.7323 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7639 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7554 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.7276 | 5.3975 | 60.0229 | 3.35 | 40.7332 | 5.1813 | 60.0517 | 3.35
40.7406 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7722 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7637 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.736 | 5.3977 | 60.0229 | 3.35 | 40.7416 | 5.1812 | 60.0517 | 3.35
40.749 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7805 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7721 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.7443 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.7499 | 5.1808 | 60.0517 | 3.35
40.7573 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7889 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7805 | 5.6997 | 59.9768 | 3.35 | 40.7526 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.7582 | 5.1804 | 60.0517 | 3.35
40.7656 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.7972 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.7888 | 5.6998 | 59.9768 | 3.35 | 40.7609 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.7665 | 5.1801 | 60.0517 | 3.35
40.7739 | 5.2049 | 60.0172 | 3.35 | 40.8055 | 5.2624 | 59.9998 | 3.35 | 40.7971 | 5.6999 | 59.9768 | 3.35 | 40.7693 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.7748 | 5.1799 | 60.0517 | 3.35
40.7823 | 5.2049 | 60.0172 | 3.35 | 40.8139 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8054 | 5.7 | 59.9768 | 3.35 | 40.7776 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.7832 | 5.1797 | 60.0517 | 3.35
40.7906 | 5.2049 | 60.0172 | 3.35 | 40.8222 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8138 | 5.7001 | 59.9768 | 3.35 | 40.7859 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.7915 | 5.1795 | 60.0517 | 3.35
40.7989 | 5.2049 | 60.0172 | 3.35 | 40.8305 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8221 | 5.7002 | 59.9768 | 3.35 | 40.7943 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.7998 | 5.1793 | 60.0517 | 3.35
40.8073 | 5.2048 | 60.0172 | 3.35 | 40.8389 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8304 | 5.7003 | 59.9768 | 3.35 | 40.8026 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.8081 | 5.179 | 60.0517 | 3.35
40.8156 | 5.2048 | 60.0172 | 3.35 | 40.8472 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8388 | 5.7004 | 59.9768 | 3.35 | 40.8109 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.8164 | 5.1785 | 60.0517 | 3.35
40.8239 | 5.2048 | 60.0172 | 3.35 | 40.8556 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.8471 | 5.7006 | 59.9768 | 3.35 | 40.8193 | 5.3978 | 60.0229 | 3.35 | 40.8248 | 5.1779 | 60.0517 | 3.35
40.8323 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.8639 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8555 | 5.7006 | 59.9768 | 3.35 | 40.8276 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.8331 | 5.1778 | 60.0517 | 3.35
40.8406 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.8722 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8638 | 5.7007 | 59.9768 | 3.35 | 40.8359 | 5.3979 | 60.0229 | 3.35 | 40.8414 | 5.1777 | 60.0517 | 3.35
40.8489 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.8806 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8721 | 5.7006 | 59.9883 | 3.35 | 40.8442 | 5.398 | 60.0229 | 3.35 | 40.8497 | 5.1775 | 60.0517 | 3.35
40.8573 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.8889 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8805 | 5.7006 | 59.9883 | 3.35 | 40.8526 | 5.398 | 60.0229 | 3.35 | 40.858 | 5.1774 | 60.0517 | 3.35
40.8656 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.8972 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8888 | 5.7006 | 59.9883 | 3.35 | 40.8609 | 5.3982 | 60.0229 | 3.35 | 40.8665 | 5.1773 | 60.0517 | 3.35
40.8739 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.9055 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.8972 | 5.7005 | 59.9883 | 3.35 | 40.8693 | 5.3983 | 60.0229 | 3.35 | 40.8748 | 5.1772 | 60.0517 | 3.35
40.8822 | 5.2047 | 60.0172 | 3.35 | 40.9139 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.9055 | 5.7005 | 59.9883 | 3.35 | 40.8776 | 5.3984 | 60.0229 | 3.35 | 40.8831 | 5.1772 | 60.0517 | 3.35
40.8906 | 5.2048 | 60.0172 | 3.35 | 40.9222 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.9138 | 5.7005 | 59.9883 | 3.35 | 40.8859 | 5.3985 | 60.0229 | 3.35 | 40.8914 | 5.1772 | 60.0517 | 3.35
40.8989 | 5.2048 | 60.0172 | 3.35 | 40.9305 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.9221 | 5.7003 | 59.9883 | 3.35 | 40.8942 | 5.3985 | 60.0229 | 3.35 | 40.8998 | 5.1773 | 60.0517 | 3.35
40.9072 | 5.2049 | 60.0172 | 3.35 | 40.9389 | 5.2626 | 59.9998 | 3.35 | 40.9305 | 5.7001 | 59.9883 | 3.35 | 40.9025 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9081 | 5.1773 | 60.0517 | 3.35
40.9156 | 5.205 | 60.0172 | 3.35 | 40.9472 | 5.2625 | 59.9998 | 3.35 | 40.9388 | 5.6999 | 59.9883 | 3.35 | 40.9109 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9164 | 5.1774 | 60.0517 | 3.35
40.9239 | 5.2051 | 60.0172 | 3.35 | 40.9556 | 5.2624 | 59.9998 | 3.35 | 40.9471 | 5.6997 | 59.9883 | 3.35 | 40.9192 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9247 | 5.1775 | 60.0517 | 3.35
40.9322 | 5.2052 | 60.0172 | 3.35 | 40.9639 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 40.9555 | 5.6995 | 59.9883 | 3.35 | 40.9276 | 5.3987 | 60.0229 | 3.35 | 40.933 | 5.1769 | 60.0517 | 3.35
40.9406 | 5.2053 | 60.0172 | 3.35 | 40.9722 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 40.9638 | 5.6993 | 59.9883 | 3.35 | 40.9359 | 5.3987 | 60.0229 | 3.35 | 40.9414 | 5.1762 | 60.0517 | 3.35
40.9489 | 5.2054 | 60.0172 | 3.35 | 40.9806 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 40.9722 | 5.6991 | 59.9883 | 3.35 | 40.9442 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9497 | 5.1756 | 60.0517 | 3.35
40.9572 | 5.2055 | 60.0172 | 3.35 | 40.9889 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 40.9805 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 40.9525 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.958 | 5.1749 | 60.0517 | 3.35
40.9656 | 5.2056 | 60.0172 | 3.35 | 40.9972 | 5.2617 | 59.9998 | 3.35 | 40.9888 | 5.6985 | 59.9883 | 3.35 | 40.9609 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9663 | 5.1742 | 60.0517 | 3.35
40.9739 | 5.2057 | 60.0172 | 3.35 | 41.0056 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 40.9971 | 5.6982 | 59.9883 | 3.35 | 40.9692 | 5.3986 | 60.0229 | 3.35 | 40.9746 | 5.1734 | 60.0517 | 3.35
40.9822 | 5.2058 | 60.0172 | 3.35 | 41.0139 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 41.0055 | 5.698 | 59.9883 | 3.35 | 40.9775 | 5.3987 | 60.0229 | 3.35 | 40.983 | 5.1728 | 60.0517 | 3.35
40.9905 | 5.2059 | 60.0172 | 3.35 | 41.0222 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0139 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 40.9858 | 5.3987 | 60.0229 | 3.35 | 40.9913 | 5.1721 | 60.0517 | 3.35
40.9989 | 5.206 | 60.0172 | 3.35 | 41.0305 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0222 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 40.9942 | 5.3988 | 60.0229 | 3.35 | 40.9996 | 5.1715 | 60.0517 | 3.35
41.0072 | 5.2061 | 60.0172 | 3.35 | 41.0389 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0305 | 5.6977 | 59.9883 | 3.35 | 41.0025 | 5.3988 | 60.0229 | 3.35 | 41.0079 | 5.1708 | 60.0517 | 3.35
41.0155 | 5.2061 | 60.0172 | 3.35 | 41.0472 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0388 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 41.0109 | 5.3988 | 60.0229 | 3.35 | 41.0162 | 5.1709 | 60.0517 | 3.35
41.0239 | 5.2063 | 60.0172 | 3.35 | 41.0555 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 41.0472 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 41.0192 | 5.3989 | 60.0229 | 3.35 | 41.0247 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0322 | 5.2065 | 60.0172 | 3.35 | 41.0639 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0555 | 5.698 | 59.9883 | 3.35 | 41.0275 | 5.3989 | 60.0229 | 3.35 | 41.033 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0405 | 5.2066 | 60.0172 | 3.35 | 41.0722 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0638 | 5.6981 | 59.9883 | 3.35 | 41.0358 | 5.3989 | 60.0229 | 3.35 | 41.0413 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0489 | 5.2068 | 60.0172 | 3.35 | 41.0806 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0721 | 5.6982 | 59.9883 | 3.35 | 41.0442 | 5.3989 | 60.0229 | 3.35 | 41.0496 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0572 | 5.2069 | 60.0172 | 3.35 | 41.0889 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0805 | 5.6984 | 59.9883 | 3.35 | 41.0525 | 5.3989 | 60.0229 | 3.35 | 41.0579 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0655 | 5.207 | 60.0172 | 3.35 | 41.0972 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0889 | 5.6985 | 59.9883 | 3.35 | 41.0609 | 5.3969 | 60.0229 | 3.35 | 41.0663 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0739 | 5.2069 | 60.0172 | 3.35 | 41.1056 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.0972 | 5.6986 | 59.9883 | 3.35 | 41.0692 | 5.3949 | 60.0229 | 3.35 | 41.0746 | 5.171 | 60.0517 | 3.35
41.0822 | 5.2069 | 60.0172 | 3.35 | 41.1139 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1055 | 5.6987 | 59.9883 | 3.35 | 41.0775 | 5.3929 | 60.0229 | 3.35 | 41.0829 | 5.171 | 60.0517 | 3.35
41.0905 | 5.2069 | 60.0229 | 3.35 | 41.1222 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1138 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.0858 | 5.391 | 60.0229 | 3.35 | 41.0912 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.0989 | 5.2069 | 60.0229 | 3.35 | 41.1306 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1222 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.0942 | 5.389 | 60.0229 | 3.35 | 41.0995 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.1072 | 5.2068 | 60.0229 | 3.35 | 41.1389 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1305 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1025 | 5.387 | 60.0229 | 3.35 | 41.1079 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.1155 | 5.2068 | 60.0229 | 3.35 | 41.1472 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1389 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1108 | 5.3852 | 60.0229 | 3.35 | 41.1162 | 5.1712 | 60.0517 | 3.35
41.1238 | 5.2067 | 60.0229 | 3.35 | 41.1555 | 5.2613 | 59.9998 | 3.35 | 41.1472 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1191 | 5.3833 | 60.0229 | 3.35 | 41.1245 | 5.1713 | 60.0517 | 3.35
41.1322 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.1639 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 41.1555 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1274 | 5.3814 | 60.0229 | 3.35 | 41.1328 | 5.1713 | 60.0517 | 3.35
41.1405 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.1722 | 5.2615 | 59.9998 | 3.35 | 41.1639 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1358 | 5.3795 | 60.0229 | 3.35 | 41.1412 | 5.1713 | 60.0517 | 3.35
41.1488 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.1805 | 5.2616 | 59.9998 | 3.35 | 41.1722 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1441 | 5.3796 | 60.0229 | 3.35 | 41.1495 | 5.1713 | 60.0517 | 3.35
41.1572 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.1889 | 5.2617 | 59.9998 | 3.35 | 41.1805 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1525 | 5.3797 | 60.0229 | 3.35 | 41.1578 | 5.1713 | 60.0517 | 3.35
41.1655 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.1972 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 41.1888 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1608 | 5.3797 | 60.0229 | 3.35 | 41.1661 | 5.1712 | 60.0517 | 3.35
41.1738 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2056 | 5.2619 | 59.9998 | 3.35 | 41.1972 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.1691 | 5.3797 | 60.0229 | 3.35 | 41.1744 | 5.1711 | 60.0517 | 3.35
41.1822 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2139 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 41.2055 | 5.6989 | 59.9883 | 3.35 | 41.1774 | 5.3797 | 60.0229 | 3.35 | 41.1829 | 5.1709 | 60.0517 | 3.35
41.1905 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2222 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 41.2139 | 5.6989 | 59.9883 | 3.35 | 41.1858 | 5.3797 | 60.0229 | 3.35 | 41.1912 | 5.1706 | 60.0517 | 3.35
41.1988 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2306 | 5.2622 | 59.9998 | 3.35 | 41.2222 | 5.6989 | 59.9883 | 3.35 | 41.1941 | 5.378 | 60.0229 | 3.35 | 41.1995 | 5.1704 | 60.0517 | 3.35
41.2071 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2389 | 5.2623 | 59.9998 | 3.35 | 41.2305 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2025 | 5.3762 | 60.0229 | 3.35 | 41.2078 | 5.1702 | 60.0517 | 3.35
41.2155 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.2472 | 5.2621 | 59.9998 | 3.35 | 41.2389 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2108 | 5.3744 | 60.0229 | 3.35 | 41.2161 | 5.1701 | 60.0517 | 3.35
41.2238 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2556 | 5.262 | 59.9998 | 3.35 | 41.2472 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2191 | 5.3726 | 60.0229 | 3.35 | 41.2245 | 5.17 | 60.0517 | 3.35
41.2321 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2639 | 5.2618 | 59.9998 | 3.35 | 41.2556 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2274 | 5.3708 | 60.0171 | 3.35 | 41.2328 | 5.1699 | 60.0517 | 3.35
41.2405 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2722 | 5.2616 | 59.9998 | 3.35 | 41.2639 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2358 | 5.3689 | 60.0171 | 3.35 | 41.2411 | 5.1698 | 60.0517 | 3.35
41.2488 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2805 | 5.2614 | 59.9998 | 3.35 | 41.2722 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2441 | 5.3671 | 60.0171 | 3.35 | 41.2494 | 5.1697 | 60.0517 | 3.35
41.2571 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2889 | 5.2612 | 59.9998 | 3.35 | 41.2805 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2524 | 5.3653 | 60.0171 | 3.35 | 41.2577 | 5.1696 | 60.0517 | 3.35
41.2655 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.2972 | 5.2611 | 59.9998 | 3.35 | 41.2889 | 5.699 | 59.9883 | 3.35 | 41.2607 | 5.3636 | 60.0171 | 3.35 | 41.2661 | 5.1697 | 60.0517 | 3.35
41.2738 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.3055 | 5.2609 | 59.9998 | 3.35 | 41.2972 | 5.6989 | 59.9883 | 3.35 | 41.2691 | 5.3618 | 60.0171 | 3.35 | 41.2744 | 5.1697 | 60.0517 | 3.35
41.2821 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.3139 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3055 | 5.6989 | 59.9883 | 3.35 | 41.2774 | 5.3617 | 60.0171 | 3.35 | 41.2827 | 5.169 | 60.0517 | 3.35
41.2904 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.3222 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3139 | 5.6988 | 59.9883 | 3.35 | 41.2858 | 5.3616 | 60.0171 | 3.35 | 41.291 | 5.1683 | 60.0517 | 3.35
41.2988 | 5.2065 | 60.0229 | 3.35 | 41.3306 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3222 | 5.6987 | 59.9883 | 3.35 | 41.2941 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.2993 | 5.1664 | 60.0517 | 3.35
41.3071 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3389 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3306 | 5.6987 | 59.9883 | 3.35 | 41.3024 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3077 | 5.1644 | 60.0517 | 3.35
41.3154 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3472 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3389 | 5.6985 | 59.9883 | 3.35 | 41.3107 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.316 | 5.1624 | 60.0517 | 3.35
41.3238 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3556 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3472 | 5.6984 | 59.9883 | 3.35 | 41.3191 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3243 | 5.1604 | 60.0517 | 3.35
41.3321 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3639 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3555 | 5.6983 | 59.9883 | 3.35 | 41.3274 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3326 | 5.1584 | 60.0517 | 3.35
41.3404 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3722 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3639 | 5.6982 | 59.9883 | 3.35 | 41.3358 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3411 | 5.1563 | 60.0517 | 3.35
41.3488 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3806 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3723 | 5.698 | 59.9883 | 3.35 | 41.3441 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3494 | 5.1545 | 60.0517 | 3.35
41.3571 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3889 | 5.2608 | 59.9998 | 3.35 | 41.3806 | 5.6979 | 59.9883 | 3.35 | 41.3524 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3577 | 5.1527 | 60.0517 | 3.35
41.3654 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.3972 | 5.2585 | 59.9998 | 3.35 | 41.3889 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 41.3607 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.366 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.3737 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4055 | 5.2561 | 59.9998 | 3.35 | 41.3972 | 5.6978 | 59.9883 | 3.35 | 41.3691 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3743 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.3821 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4139 | 5.2538 | 60.0114 | 3.35 | 41.4056 | 5.6977 | 59.9883 | 3.35 | 41.3774 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.3827 | 5.1505 | 60.0459 | 3.35
41.3904 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4222 | 5.2515 | 60.0114 | 3.35 | 41.4139 | 5.6976 | 59.9883 | 3.35 | 41.3857 | 5.3615 | 60.0171 | 3.35 | 41.391 | 5.1506 | 60.0459 | 3.35
41.3987 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4305 | 5.2491 | 60.0114 | 3.35 | 41.4222 | 5.6976 | 59.9883 | 3.35 | 41.394 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.3993 | 5.1508 | 60.0459 | 3.35
41.4071 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4389 | 5.2468 | 60.0114 | 3.35 | 41.4305 | 5.6976 | 59.9883 | 3.35 | 41.4024 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4076 | 5.151 | 60.0459 | 3.35
41.4154 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4472 | 5.2445 | 60.0114 | 3.35 | 41.4389 | 5.6976 | 59.9883 | 3.35 | 41.4107 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4159 | 5.1513 | 60.0459 | 3.35
41.4237 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4555 | 5.2421 | 60.0114 | 3.35 | 41.4473 | 5.6976 | 59.9883 | 3.35 | 41.4191 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4243 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.4321 | 5.2066 | 60.0229 | 3.35 | 41.4639 | 5.2398 | 60.0114 | 3.35 | 41.4556 | 5.6974 | 59.9883 | 3.35 | 41.4274 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4326 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.4404 | 5.2067 | 60.0229 | 3.35 | 41.4722 | 5.2375 | 60.0114 | 3.35 | 41.4639 | 5.6972 | 59.9883 | 3.35 | 41.4357 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4409 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.4487 | 5.2067 | 60.0229 | 3.35 | 41.4805 | 5.2375 | 60.0114 | 3.35 | 41.4722 | 5.697 | 59.9883 | 3.35 | 41.444 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4492 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.457 | 5.2036 | 60.0229 | 3.35 | 41.4889 | 5.2375 | 60.0114 | 3.35 | 41.4806 | 5.6969 | 59.9883 | 3.35 | 41.4524 | 5.3614 | 60.0171 | 3.35 | 41.4576 | 5.1515 | 60.0459 | 3.35
41.4654 | 5.2004 | 60.0229 | 3.35 | 41.4972 | 5.2374 | 60.0114 | 3.35 | 41.4889 | 5.6968 | 59.9883 | 3.35 | 41.4607 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.4659 | 5.1514 | 60.0459 | 3.35
41.4737 | 5.1973 | 60.0229 | 3.35 | 41.5055 | 5.2374 | 60.0114 | 3.35 | 41.4973 | 5.6966 | 59.9883 | 3.35 | 41.4691 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.4742 | 5.1513 | 60.0459 | 3.35
41.482 | 5.1941 | 60.0229 | 3.35 | 41.5139 | 5.2373 | 60.0114 | 3.35 | 41.5056 | 5.6966 | 59.9883 | 3.35 | 41.4774 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.4825 | 5.1512 | 60.0459 | 3.35
41.4904 | 5.191 | 60.0229 | 3.35 | 41.5222 | 5.2373 | 60.0114 | 3.35 | 41.5139 | 5.6965 | 59.9883 | 3.35 | 41.4857 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.4908 | 5.151 | 60.0459 | 3.35
41.4987 | 5.1878 | 60.0229 | 3.35 | 41.5305 | 5.2372 | 60.0114 | 3.35 | 41.5223 | 5.6964 | 59.9883 | 3.35 | 41.494 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.4993 | 5.1508 | 60.0459 | 3.35
41.507 | 5.1847 | 60.0229 | 3.35 | 41.5388 | 5.2371 | 60.0114 | 3.35 | 41.5306 | 5.6963 | 59.9883 | 3.35 | 41.5024 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.5076 | 5.1507 | 60.0459 | 3.35
41.5154 | 5.1815 | 60.0229 | 3.35 | 41.5472 | 5.237 | 60.0114 | 3.35 | 41.5389 | 5.6964 | 59.9883 | 3.35 | 41.5107 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.5159 | 5.1506 | 60.0459 | 3.35
41.5237 | 5.1783 | 60.0229 | 3.35 | 41.5555 | 5.2369 | 60.0114 | 3.35 | 41.5472 | 5.6964 | 59.9883 | 3.35 | 41.519 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.5242 | 5.1506 | 60.0459 | 3.35
41.532 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.5638 | 5.2368 | 60.0114 | 3.35 | 41.5556 | 5.6959 | 59.9883 | 3.35 | 41.5273 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.5325 | 5.1504 | 60.0459 | 3.35
41.5403 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.5722 | 5.2367 | 60.0114 | 3.35 | 41.5639 | 5.6953 | 59.9883 | 3.35 | 41.5357 | 5.3613 | 60.0171 | 3.35 | 41.5409 | 5.1502 | 60.0459 | 3.35
41.5487 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.5805 | 5.2366 | 60.0114 | 3.35 | 41.5723 | 5.6947 | 59.9883 | 3.35 | 41.544 | 5.3612 | 60.0171 | 3.35 | 41.5492 | 5.1501 | 60.0459 | 3.35
41.557 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.5889 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 41.5806 | 5.6941 | 59.9883 | 3.35 | 41.5523 | 5.3611 | 60.0171 | 3.35 | 41.5575 | 5.1501 | 60.0459 | 3.35
41.5653 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.5972 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 41.5889 | 5.6935 | 59.9883 | 3.35 | 41.5607 | 5.3611 | 60.0171 | 3.35 | 41.5658 | 5.1501 | 60.0459 | 3.35
41.5737 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.6055 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 41.5973 | 5.6929 | 59.9883 | 3.35 | 41.569 | 5.361 | 60.0171 | 3.35 | 41.5742 | 5.1502 | 60.0459 | 3.35
41.582 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.6139 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 41.6056 | 5.6922 | 59.9883 | 3.35 | 41.5773 | 5.3598 | 60.0171 | 3.35 | 41.5825 | 5.1502 | 60.0459 | 3.35
41.5903 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.6222 | 5.2365 | 60.0114 | 3.35 | 41.614 | 5.6915 | 59.9883 | 3.35 | 41.5856 | 5.3586 | 60.0171 | 3.35 | 41.5908 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.5987 | 5.1751 | 60.0229 | 3.35 | 41.6305 | 5.2366 | 60.0114 | 3.35 | 41.6223 | 5.6908 | 59.9883 | 3.35 | 41.594 | 5.3573 | 60.0171 | 3.35 | 41.5991 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.607 | 5.175 | 60.0229 | 3.35 | 41.6389 | 5.2367 | 60.0114 | 3.35 | 41.6306 | 5.6901 | 59.9883 | 3.35 | 41.6023 | 5.3561 | 60.0171 | 3.35 | 41.6074 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.6153 | 5.1749 | 60.0229 | 3.35 | 41.6472 | 5.2368 | 60.0114 | 3.35 | 41.6389 | 5.69 | 59.9883 | 3.35 | 41.6107 | 5.3549 | 60.0171 | 3.35 | 41.6158 | 5.1504 | 60.0459 | 3.35
41.6236 | 5.1747 | 60.0229 | 3.35 | 41.6555 | 5.2369 | 60.0114 | 3.35 | 41.6473 | 5.6899 | 59.9883 | 3.35 | 41.619 | 5.3537 | 60.0171 | 3.35 | 41.6241 | 5.1505 | 60.0459 | 3.35
41.632 | 5.1746 | 60.0229 | 3.35 | 41.6638 | 5.237 | 60.0114 | 3.35 | 41.6556 | 5.6898 | 59.9883 | 3.35 | 41.6273 | 5.3526 | 60.0171 | 3.35 | 41.6324 | 5.1504 | 60.0459 | 3.35
41.6403 | 5.1745 | 60.0229 | 3.35 | 41.6722 | 5.2371 | 60.0114 | 3.35 | 41.6639 | 5.6896 | 59.9883 | 3.35 | 41.6356 | 5.3514 | 60.0171 | 3.35 | 41.6407 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.6486 | 5.1744 | 60.0229 | 3.35 | 41.6805 | 5.2371 | 60.0114 | 3.35 | 41.6723 | 5.6895 | 59.9883 | 3.35 | 41.644 | 5.3503 | 60.0171 | 3.35 | 41.649 | 5.1503 | 60.0459 | 3.35
41.657 | 5.1743 | 60.0229 | 3.35 | 41.6888 | 5.237 | 60.0114 | 3.35 | 41.6806 | 5.6894 | 59.9883 | 3.35 | 41.6523 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6575 | 5.1502 | 60.0459 | 3.35
41.6653 | 5.1742 | 60.0229 | 3.35 | 41.6972 | 5.2369 | 60.0114 | 3.35 | 41.689 | 5.6893 | 59.9883 | 3.35 | 41.6606 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6658 | 5.1501 | 60.0459 | 3.35
41.6736 | 5.174 | 60.0229 | 3.35 | 41.7055 | 5.2368 | 60.0114 | 3.35 | 41.6973 | 5.6892 | 59.9883 | 3.35 | 41.6689 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6741 | 5.15 | 60.0459 | 3.35
41.682 | 5.1739 | 60.0229 | 3.35 | 41.7138 | 5.2366 | 60.0114 | 3.35 | 41.7056 | 5.6891 | 59.9883 | 3.35 | 41.6773 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6824 | 5.1497 | 60.0459 | 3.35
41.6903 | 5.171 | 60.0229 | 3.35 | 41.7222 | 5.2364 | 60.0114 | 3.35 | 41.714 | 5.689 | 59.9883 | 3.35 | 41.6856 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6908 | 5.1495 | 60.0459 | 3.35
41.6986 | 5.1681 | 60.0229 | 3.35 | 41.7305 | 5.2361 | 60.0114 | 3.35 | 41.7223 | 5.6889 | 59.9883 | 3.35 | 41.694 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.6991 | 5.1493 | 60.0459 | 3.35
41.707 | 5.1652 | 60.0229 | 3.35 | 41.7388 | 5.2358 | 60.0114 | 3.35 | 41.7307 | 5.6888 | 59.9883 | 3.35 | 41.7023 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7074 | 5.1491 | 60.0459 | 3.35
41.7153 | 5.1623 | 60.0229 | 3.35 | 41.7472 | 5.2354 | 60.0114 | 3.35 | 41.739 | 5.6887 | 59.9883 | 3.35 | 41.7106 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7157 | 5.149 | 60.0459 | 3.35
41.7236 | 5.1595 | 60.0229 | 3.35 | 41.7555 | 5.235 | 60.0114 | 3.35 | 41.7473 | 5.6885 | 59.9883 | 3.35 | 41.7189 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.724 | 5.1488 | 60.0459 | 3.35
41.7319 | 5.1566 | 60.0229 | 3.35 | 41.7638 | 5.2348 | 60.0114 | 3.35 | 41.7556 | 5.6884 | 59.9883 | 3.35 | 41.7273 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7324 | 5.1479 | 60.0459 | 3.35
41.7403 | 5.1537 | 60.0229 | 3.35 | 41.7722 | 5.2345 | 60.0114 | 3.35 | 41.764 | 5.6882 | 59.9883 | 3.35 | 41.7356 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7407 | 5.147 | 60.0459 | 3.35
41.7486 | 5.1508 | 60.0229 | 3.35 | 41.7805 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.7723 | 5.688 | 59.9883 | 3.35 | 41.744 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.749 | 5.1461 | 60.0459 | 3.35
41.7569 | 5.148 | 60.0229 | 3.35 | 41.7888 | 5.2342 | 60.0114 | 3.35 | 41.7806 | 5.6879 | 59.9883 | 3.35 | 41.7523 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7573 | 5.1452 | 60.0459 | 3.35
41.7653 | 5.1452 | 60.0229 | 3.35 | 41.7971 | 5.2341 | 60.0114 | 3.35 | 41.789 | 5.6853 | 59.9883 | 3.35 | 41.7606 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7656 | 5.1445 | 60.0459 | 3.35
41.7736 | 5.1453 | 60.0229 | 3.35 | 41.8055 | 5.234 | 60.0114 | 3.35 | 41.7973 | 5.6828 | 59.9883 | 3.35 | 41.7689 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.774 | 5.1438 | 60.0459 | 3.35
41.7819 | 5.1454 | 60.0229 | 3.35 | 41.8138 | 5.234 | 60.0114 | 3.35 | 41.8057 | 5.6802 | 59.9883 | 3.35 | 41.7773 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7823 | 5.143 | 60.0459 | 3.35
41.7903 | 5.1455 | 60.0229 | 3.35 | 41.8221 | 5.2339 | 60.0114 | 3.35 | 41.814 | 5.6776 | 59.9883 | 3.35 | 41.7856 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.7906 | 5.1422 | 60.0459 | 3.35
41.7986 | 5.1456 | 60.0229 | 3.35 | 41.8305 | 5.234 | 60.0114 | 3.35 | 41.8223 | 5.6751 | 59.9883 | 3.35 | 41.7939 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.799 | 5.1414 | 60.0459 | 3.35
41.8069 | 5.1457 | 60.0229 | 3.35 | 41.8388 | 5.234 | 60.0114 | 3.35 | 41.8306 | 5.6726 | 59.9883 | 3.35 | 41.8022 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8074 | 5.1406 | 60.0459 | 3.35
41.8152 | 5.1458 | 60.0229 | 3.35 | 41.8471 | 5.2341 | 60.0114 | 3.35 | 41.839 | 5.6702 | 59.9883 | 3.35 | 41.8106 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8157 | 5.1405 | 60.0459 | 3.35
41.8236 | 5.1459 | 60.0229 | 3.35 | 41.8555 | 5.2342 | 60.0114 | 3.35 | 41.8473 | 5.6679 | 59.9883 | 3.35 | 41.8189 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.824 | 5.1405 | 60.0459 | 3.35
41.8319 | 5.1459 | 60.0229 | 3.35 | 41.8638 | 5.2342 | 60.0114 | 3.35 | 41.8557 | 5.6655 | 59.9883 | 3.35 | 41.8273 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8323 | 5.1403 | 60.0459 | 3.35
41.8402 | 5.146 | 60.0229 | 3.35 | 41.8721 | 5.2343 | 60.0114 | 3.35 | 41.864 | 5.6631 | 59.9883 | 3.35 | 41.8356 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8406 | 5.1402 | 60.0459 | 3.35
41.8486 | 5.146 | 60.0229 | 3.35 | 41.8805 | 5.2343 | 60.0114 | 3.35 | 41.8723 | 5.6632 | 59.9825 | 3.35 | 41.8439 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.849 | 5.1401 | 60.0459 | 3.35
41.8569 | 5.146 | 60.0229 | 3.35 | 41.8888 | 5.2343 | 60.0114 | 3.35 | 41.8807 | 5.6633 | 59.9825 | 3.35 | 41.8522 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8573 | 5.1399 | 60.0459 | 3.35
41.8652 | 5.1459 | 60.0229 | 3.35 | 41.8971 | 5.2343 | 60.0114 | 3.35 | 41.889 | 5.6633 | 59.9825 | 3.35 | 41.8606 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8656 | 5.1399 | 60.0459 | 3.35
41.8736 | 5.1459 | 60.0229 | 3.35 | 41.9055 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.8973 | 5.6633 | 59.9825 | 3.35 | 41.8689 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8739 | 5.1398 | 60.0459 | 3.35
41.8819 | 5.1458 | 60.0229 | 3.35 | 41.9138 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.9056 | 5.6633 | 59.9825 | 3.35 | 41.8773 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8822 | 5.1398 | 60.0459 | 3.35
41.8902 | 5.1458 | 60.0229 | 3.35 | 41.9221 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.914 | 5.6633 | 59.9825 | 3.35 | 41.8856 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8906 | 5.1398 | 60.0459 | 3.35
41.8985 | 5.1457 | 60.0229 | 3.35 | 41.9305 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.9224 | 5.6595 | 59.9825 | 3.35 | 41.8939 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.8989 | 5.1384 | 60.0459 | 3.35
41.9069 | 5.1457 | 60.0229 | 3.35 | 41.9388 | 5.2344 | 60.0114 | 3.35 | 41.9307 | 5.6557 | 59.9825 | 3.35 | 41.9022 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.9072 | 5.137 | 60.0459 | 3.35
41.9152 | 5.1457 | 60.0229 | 3.35 | 41.9471 | 5.2327 | 60.0114 | 3.35 | 41.939 | 5.6519 | 59.9825 | 3.35 | 41.9106 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.9155 | 5.1356 | 60.0459 | 3.35
41.9235 | 5.1457 | 60.0229 | 3.35 | 41.9554 | 5.2309 | 60.0114 | 3.35 | 41.9473 | 5.6482 | 59.9825 | 3.35 | 41.9189 | 5.3491 | 60.0171 | 3.35 | 41.924 | 5.1342 | 60.0459 | 3.35
41.9319 | 5.1456 | 60.0229 | 3.35 | 41.9638 | 5.2292 | 60.0114 | 3.35 | 41.9557 | 5.6445 | 59.9825 | 3.35 | 41.9272 | 5.349 | 60.0171 | 3.35 | 41.9323 | 5.1327 | 60.0459 | 3.35
41.9402 | 5.1418 | 60.0229 | 3.35 | 41.9721 | 5.2275 | 60.0114 | 3.35 | 41.964 | 5.6407 | 59.9825 | 3.35 | 41.9355 | 5.349 | 60.0171 | 3.35 | 41.9406 | 5.1312 | 60.0459 | 3.35
41.9485 | 5.138 | 60.0229 | 3.35 | 41.9804 | 5.2258 | 60.0114 | 3.35 | 41.9724 | 5.6371 | 59.9825 | 3.35 | 41.9439 | 5.349 | 60.0171 | 3.35 | 41.9489 | 5.1296 | 60.0459 | 3.35
41.9569 | 5.1342 | 60.0229 | 3.35 | 41.9888 | 5.2241 | 60.0114 | 3.35 | 41.9807 | 5.6334 | 59.9825 | 3.35 | 41.9522 | 5.349 | 60.0171 | 3.35 | 41.9572 | 5.1279 | 60.0459 | 3.35
41.9652 | 5.1304 | 60.0229 | 3.35 | 41.9971 | 5.2225 | 60.0114 | 3.35 | 41.989 | 5.6298 | 59.9825 | 3.35 | 41.9606 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 41.9656 | 5.1263 | 60.0459 | 3.35
41.9735 | 5.1266 | 60.0229 | 3.35 | 42.0054 | 5.2209 | 60.0114 | 3.35 | 41.9974 | 5.6261 | 59.9825 | 3.35 | 41.9689 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 41.9739 | 5.1247 | 60.0459 | 3.35
41.9818 | 5.1228 | 60.0229 | 3.35 | 42.0138 | 5.2191 | 60.0114 | 3.35 | 42.0057 | 5.6261 | 59.9825 | 3.35 | 41.9772 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 41.9822 | 5.1235 | 60.0459 | 3.35
41.9902 | 5.1189 | 60.0229 | 3.35 | 42.0221 | 5.2173 | 60.0114 | 3.35 | 42.014 | 5.6262 | 59.9825 | 3.35 | 41.9855 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 41.9905 | 5.1223 | 60.0459 | 3.35
41.9985 | 5.1151 | 60.0229 | 3.35 | 42.0304 | 5.2173 | 60.0114 | 3.35 | 42.0223 | 5.6263 | 59.9825 | 3.35 | 41.9939 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 41.9988 | 5.1211 | 60.0459 | 3.35
42.0068 | 5.1112 | 60.0229 | 3.35 | 42.0388 | 5.2173 | 60.0114 | 3.35 | 42.0307 | 5.6264 | 59.9825 | 3.35 | 42.0022 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0072 | 5.12 | 60.0459 | 3.35
42.0152 | 5.1074 | 60.0229 | 3.35 | 42.0471 | 5.2172 | 60.0114 | 3.35 | 42.0391 | 5.6265 | 59.9825 | 3.35 | 42.0106 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0155 | 5.1188 | 60.0459 | 3.35
42.0235 | 5.1074 | 60.0229 | 3.35 | 42.0554 | 5.2171 | 60.0114 | 3.35 | 42.0474 | 5.6267 | 59.9825 | 3.35 | 42.0189 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0238 | 5.1177 | 60.0459 | 3.35
42.0318 | 5.1075 | 60.0229 | 3.35 | 42.0638 | 5.2127 | 60.0114 | 3.35 | 42.0557 | 5.6268 | 59.9825 | 3.35 | 42.0272 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0321 | 5.1167 | 60.0402 | 3.35
42.0402 | 5.1075 | 60.0229 | 3.35 | 42.0721 | 5.2082 | 60.0114 | 3.35 | 42.064 | 5.627 | 59.9825 | 3.35 | 42.0355 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0405 | 5.1156 | 60.0402 | 3.35
42.0485 | 5.1075 | 60.0229 | 3.35 | 42.0804 | 5.2037 | 60.0056 | 3.35 | 42.0724 | 5.6272 | 59.9825 | 3.35 | 42.0439 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0488 | 5.1146 | 60.0402 | 3.35
42.0568 | 5.1074 | 60.0229 | 3.35 | 42.0887 | 5.1991 | 60.0056 | 3.35 | 42.0807 | 5.6273 | 59.9825 | 3.35 | 42.0522 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0571 | 5.1136 | 60.0402 | 3.35
42.0651 | 5.1074 | 60.0229 | 3.35 | 42.0971 | 5.1948 | 60.0056 | 3.35 | 42.0891 | 5.6275 | 59.9825 | 3.35 | 42.0605 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0654 | 5.113 | 60.0402 | 3.35
42.0735 | 5.1074 | 60.0229 | 3.35 | 42.1054 | 5.1905 | 60.0056 | 3.35 | 42.0974 | 5.6277 | 59.9825 | 3.35 | 42.0688 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0737 | 5.1125 | 60.0402 | 3.35
42.0818 | 5.1075 | 60.0229 | 3.35 | 42.1138 | 5.1861 | 60.0056 | 3.35 | 42.1057 | 5.6277 | 59.9825 | 3.35 | 42.0772 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0822 | 5.1121 | 60.0402 | 3.35
42.0901 | 5.1076 | 60.0344 | 3.35 | 42.1221 | 5.1817 | 60.0056 | 3.35 | 42.1141 | 5.6278 | 59.9825 | 3.35 | 42.0855 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0905 | 5.1117 | 60.0402 | 3.35
42.0985 | 5.1077 | 60.0344 | 3.35 | 42.1304 | 5.1774 | 60.0056 | 3.35 | 42.1224 | 5.6277 | 59.9825 | 3.35 | 42.0939 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.0988 | 5.1114 | 60.0402 | 3.35
42.1068 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.1388 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.1307 | 5.6277 | 59.9825 | 3.35 | 42.1022 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1071 | 5.111 | 60.0402 | 3.35
42.1151 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.1471 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.1391 | 5.6276 | 59.9825 | 3.35 | 42.1105 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1155 | 5.1106 | 60.0402 | 3.35
42.1235 | 5.108 | 60.0344 | 3.35 | 42.1554 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.1474 | 5.6275 | 59.9825 | 3.35 | 42.1188 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1238 | 5.1101 | 60.0402 | 3.35
42.1318 | 5.1081 | 60.0344 | 3.35 | 42.1638 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.1558 | 5.6275 | 59.9825 | 3.35 | 42.1272 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1321 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.1401 | 5.1082 | 60.0344 | 3.35 | 42.1721 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.1641 | 5.6275 | 59.9825 | 3.35 | 42.1355 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1404 | 5.1092 | 60.0402 | 3.35
42.1484 | 5.1084 | 60.0344 | 3.35 | 42.1804 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.1724 | 5.6276 | 59.9825 | 3.35 | 42.1439 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1487 | 5.1093 | 60.0402 | 3.35
42.1568 | 5.1084 | 60.0344 | 3.35 | 42.1888 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.1807 | 5.6276 | 59.9825 | 3.35 | 42.1522 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1571 | 5.1094 | 60.0402 | 3.35
42.1651 | 5.1084 | 60.0344 | 3.35 | 42.1971 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.1891 | 5.6278 | 59.9825 | 3.35 | 42.1605 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1654 | 5.1094 | 60.0402 | 3.35
42.1734 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.2054 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.1974 | 5.6279 | 59.9825 | 3.35 | 42.1688 | 5.3489 | 60.0171 | 3.35 | 42.1737 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.1818 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.2137 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.2057 | 5.625 | 59.9825 | 3.35 | 42.1772 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.182 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.1901 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.2221 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.2141 | 5.6221 | 59.9825 | 3.35 | 42.1855 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.1904 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.1984 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.2304 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.2224 | 5.6193 | 59.9825 | 3.35 | 42.1938 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.1987 | 5.1096 | 60.0402 | 3.35
42.2067 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.2387 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.2308 | 5.6165 | 59.9825 | 3.35 | 42.2021 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.207 | 5.1096 | 60.0402 | 3.35
42.2151 | 5.1087 | 60.0344 | 3.35 | 42.2471 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.2391 | 5.6135 | 59.9825 | 3.35 | 42.2105 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2153 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.2234 | 5.1087 | 60.0344 | 3.35 | 42.2554 | 5.1731 | 60.0056 | 3.35 | 42.2474 | 5.6106 | 59.9825 | 3.35 | 42.2188 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2236 | 5.1098 | 60.0402 | 3.35
42.2317 | 5.1087 | 60.0344 | 3.35 | 42.2637 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.2558 | 5.6077 | 59.9825 | 3.35 | 42.2272 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2321 | 5.1099 | 60.0402 | 3.35
42.2401 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.2721 | 5.1732 | 60.0056 | 3.35 | 42.2641 | 5.6048 | 59.9825 | 3.35 | 42.2355 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2404 | 5.1101 | 60.0402 | 3.35
42.2484 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.2804 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.2725 | 5.6017 | 59.9825 | 3.35 | 42.2438 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2487 | 5.11 | 60.0402 | 3.35
42.2567 | 5.1084 | 60.0344 | 3.35 | 42.2887 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.2808 | 5.5987 | 59.9825 | 3.35 | 42.2521 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.257 | 5.11 | 60.0402 | 3.35
42.265 | 5.1083 | 60.0344 | 3.35 | 42.2971 | 5.1733 | 60.0056 | 3.35 | 42.2891 | 5.5988 | 59.9825 | 3.35 | 42.2605 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2653 | 5.1099 | 60.0402 | 3.35
42.2734 | 5.1082 | 60.0344 | 3.35 | 42.3054 | 5.1734 | 60.0056 | 3.35 | 42.2974 | 5.5989 | 59.9825 | 3.35 | 42.2688 | 5.3488 | 60.0171 | 3.35 | 42.2737 | 5.1098 | 60.0402 | 3.35
42.2817 | 5.108 | 60.0344 | 3.35 | 42.3138 | 5.1734 | 60.0056 | 3.35 | 42.3058 | 5.5988 | 59.9825 | 3.35 | 42.2772 | 5.3487 | 60.0171 | 3.35 | 42.282 | 5.1098 | 60.0402 | 3.35
42.29 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3221 | 5.1735 | 60.0056 | 3.35 | 42.3141 | 5.5987 | 59.9825 | 3.35 | 42.2855 | 5.3487 | 60.0171 | 3.35 | 42.2903 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.2984 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.3304 | 5.1735 | 60.0056 | 3.35 | 42.3224 | 5.5987 | 59.9825 | 3.35 | 42.2938 | 5.3486 | 60.0171 | 3.35 | 42.2986 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.3067 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.3387 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3308 | 5.5987 | 59.9825 | 3.35 | 42.3021 | 5.3485 | 60.0171 | 3.35 | 42.307 | 5.1096 | 60.0402 | 3.35
42.315 | 5.1077 | 60.0344 | 3.35 | 42.3471 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3391 | 5.5967 | 59.9825 | 3.35 | 42.3105 | 5.3484 | 60.0171 | 3.35 | 42.3153 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.3233 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.3554 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3475 | 5.5946 | 59.9825 | 3.35 | 42.3188 | 5.3483 | 60.0171 | 3.35 | 42.3236 | 5.1094 | 60.0402 | 3.35
42.3317 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3637 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3558 | 5.5926 | 59.9825 | 3.35 | 42.3271 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.3319 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.34 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3721 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3641 | 5.5905 | 59.9825 | 3.35 | 42.3354 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.3402 | 5.1095 | 60.0402 | 3.35
42.3483 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3804 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3725 | 5.5884 | 59.9768 | 3.35 | 42.3438 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.3486 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.3567 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3887 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3808 | 5.5864 | 59.9768 | 3.35 | 42.3521 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.3569 | 5.1098 | 60.0402 | 3.35
42.365 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.3971 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3892 | 5.5844 | 59.9768 | 3.35 | 42.3604 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.3652 | 5.1099 | 60.0402 | 3.35
42.3733 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.4054 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.3975 | 5.5825 | 59.9768 | 3.35 | 42.3688 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.3735 | 5.11 | 60.0402 | 3.35
42.3816 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.4137 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4058 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.3771 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.382 | 5.1102 | 60.0402 | 3.35
42.39 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.4221 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4142 | 5.5785 | 59.9768 | 3.35 | 42.3854 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.3903 | 5.1103 | 60.0402 | 3.35
42.3983 | 5.1077 | 60.0344 | 3.35 | 42.4304 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4225 | 5.5785 | 59.9768 | 3.35 | 42.3937 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.3986 | 5.1102 | 60.0402 | 3.35
42.4066 | 5.1076 | 60.0344 | 3.35 | 42.4387 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4308 | 5.5786 | 59.9768 | 3.35 | 42.4021 | 5.3478 | 60.0171 | 3.35 | 42.4069 | 5.1101 | 60.0402 | 3.35
42.4149 | 5.1074 | 60.0344 | 3.35 | 42.4471 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4391 | 5.5787 | 59.9768 | 3.35 | 42.4104 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4152 | 5.1097 | 60.0402 | 3.35
42.4233 | 5.1074 | 60.0344 | 3.35 | 42.4554 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4475 | 5.5788 | 59.9768 | 3.35 | 42.4188 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4236 | 5.1093 | 60.0402 | 3.35
42.4316 | 5.1074 | 60.0344 | 3.35 | 42.4637 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4558 | 5.5789 | 59.9768 | 3.35 | 42.4271 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4319 | 5.1089 | 60.0402 | 3.35
42.4399 | 5.1076 | 60.0344 | 3.35 | 42.472 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4642 | 5.579 | 59.9768 | 3.35 | 42.4354 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4402 | 5.1085 | 60.0402 | 3.35
42.4483 | 5.1077 | 60.0344 | 3.35 | 42.4804 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4725 | 5.5791 | 59.9768 | 3.35 | 42.4437 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4485 | 5.1082 | 60.0402 | 3.35
42.4566 | 5.1078 | 60.0344 | 3.35 | 42.4887 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4808 | 5.5792 | 59.9768 | 3.35 | 42.4521 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.4569 | 5.1078 | 60.0402 | 3.35
42.4649 | 5.1079 | 60.0344 | 3.35 | 42.497 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4892 | 5.5793 | 59.9768 | 3.35 | 42.4604 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.4652 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35
42.4733 | 5.108 | 60.0344 | 3.35 | 42.5054 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.4975 | 5.5794 | 59.9768 | 3.35 | 42.4688 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.4735 | 5.1072 | 60.0402 | 3.35
42.4816 | 5.1081 | 60.0344 | 3.35 | 42.5137 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5059 | 5.5794 | 59.9768 | 3.35 | 42.4771 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.4818 | 5.1071 | 60.0402 | 3.35
42.4899 | 5.1082 | 60.0344 | 3.35 | 42.5221 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5142 | 5.5795 | 59.9768 | 3.35 | 42.4854 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.4901 | 5.1071 | 60.0402 | 3.35
42.4982 | 5.1083 | 60.0344 | 3.35 | 42.5304 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5225 | 5.5796 | 59.9768 | 3.35 | 42.4937 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.4985 | 5.1072 | 60.0402 | 3.35
42.5066 | 5.1084 | 60.0344 | 3.35 | 42.5387 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5309 | 5.5797 | 59.9768 | 3.35 | 42.5021 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5068 | 5.1073 | 60.0402 | 3.35
42.5149 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5471 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5392 | 5.5799 | 59.9768 | 3.35 | 42.5104 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5151 | 5.1073 | 60.0402 | 3.35
42.5232 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5554 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5475 | 5.58 | 59.9768 | 3.35 | 42.5187 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5234 | 5.1073 | 60.0402 | 3.35
42.5315 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5637 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5558 | 5.5801 | 59.9768 | 3.35 | 42.527 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5319 | 5.1073 | 60.0344 | 3.35
42.5399 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5721 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5642 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.5354 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5402 | 5.1073 | 60.0344 | 3.35
42.5482 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5804 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5726 | 5.5803 | 59.9768 | 3.35 | 42.5437 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5485 | 5.1071 | 60.0344 | 3.35
42.5565 | 5.1085 | 60.0344 | 3.35 | 42.5887 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5809 | 5.5804 | 59.9768 | 3.35 | 42.5521 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.5568 | 5.1069 | 60.0344 | 3.35
42.5649 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.597 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5892 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.5604 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5651 | 5.103 | 60.0344 | 3.35
42.5732 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.6054 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.5975 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.5687 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5735 | 5.099 | 60.0344 | 3.35
42.5815 | 5.1086 | 60.0344 | 3.35 | 42.6137 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6059 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.577 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5818 | 5.0951 | 60.0344 | 3.35
42.5899 | 5.1087 | 60.0344 | 3.35 | 42.622 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6143 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.5854 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5901 | 5.0911 | 60.0344 | 3.35
42.5982 | 5.1087 | 60.0344 | 3.35 | 42.6304 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6226 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.5937 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.5984 | 5.0873 | 60.0344 | 3.35
42.6065 | 5.1088 | 60.0344 | 3.35 | 42.6387 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6309 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.6021 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.6068 | 5.0834 | 60.0344 | 3.35
42.6148 | 5.1088 | 60.0344 | 3.35 | 42.647 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6392 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.6104 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.6151 | 5.0796 | 60.0344 | 3.35
42.6232 | 5.1088 | 60.0344 | 3.35 | 42.6554 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6476 | 5.5804 | 59.9768 | 3.35 | 42.6187 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.6234 | 5.0758 | 60.0344 | 3.35
42.6315 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.6637 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6559 | 5.5804 | 59.9768 | 3.35 | 42.627 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.6317 | 5.072 | 60.0344 | 3.35
42.6398 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.672 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6642 | 5.5803 | 59.9768 | 3.35 | 42.6354 | 5.3482 | 60.0171 | 3.35 | 42.6401 | 5.0683 | 60.0344 | 3.35
42.6481 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.6804 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6726 | 5.5803 | 59.9768 | 3.35 | 42.6437 | 5.3481 | 60.0171 | 3.35 | 42.6484 | 5.0683 | 60.0344 | 3.35
42.6565 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.6887 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6809 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.652 | 5.348 | 60.0171 | 3.35 | 42.6567 | 5.0683 | 60.0344 | 3.35
42.6648 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.697 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6893 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.6603 | 5.3479 | 60.0171 | 3.35 | 42.665 | 5.0684 | 60.0344 | 3.35
42.6731 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7054 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.6976 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.6687 | 5.3478 | 60.0171 | 3.35 | 42.6733 | 5.0684 | 60.0344 | 3.35
42.6815 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7137 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.7059 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.677 | 5.3477 | 60.0171 | 3.35 | 42.6818 | 5.0685 | 60.0344 | 3.35
42.6898 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.722 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.7143 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.6854 | 5.3476 | 60.0171 | 3.35 | 42.6901 | 5.0685 | 60.0344 | 3.35
42.6981 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7304 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.7226 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.6937 | 5.3476 | 60.0171 | 3.35 | 42.6984 | 5.0685 | 60.0344 | 3.35
42.7065 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7387 | 5.1736 | 60.0056 | 3.35 | 42.731 | 5.5802 | 59.9768 | 3.35 | 42.702 | 5.3475 | 60.0171 | 3.35 | 42.7067 | 5.0686 | 60.0344 | 3.35
42.7148 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.747 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7393 | 5.5803 | 59.9768 | 3.35 | 42.7103 | 5.3474 | 60.0171 | 3.35 | 42.7151 | 5.0687 | 60.0344 | 3.35
42.7231 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7554 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7476 | 5.5803 | 59.9768 | 3.35 | 42.7187 | 5.3473 | 60.0171 | 3.35 | 42.7234 | 5.0688 | 60.0344 | 3.35
42.7314 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7637 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.756 | 5.5804 | 59.9768 | 3.35 | 42.727 | 5.3463 | 60.0171 | 3.35 | 42.7317 | 5.0689 | 60.0344 | 3.35
42.7398 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.772 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7643 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.7354 | 5.3452 | 60.0171 | 3.35 | 42.74 | 5.069 | 60.0344 | 3.35
42.7481 | 5.1089 | 60.0344 | 3.35 | 42.7804 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7726 | 5.5805 | 59.9768 | 3.35 | 42.7437 | 5.3442 | 60.0171 | 3.35 | 42.7483 | 5.0691 | 60.0344 | 3.35
42.7564 | 5.1089 | 60.0402 | 3.35 | 42.7887 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7809 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.752 | 5.3431 | 60.0171 | 3.35 | 42.7567 | 5.0692 | 60.0344 | 3.35
42.7647 | 5.1089 | 60.0402 | 3.35 | 42.797 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7893 | 5.5806 | 59.9768 | 3.35 | 42.7603 | 5.3421 | 60.0171 | 3.35 | 42.765 | 5.0692 | 60.0344 | 3.35
42.7731 | 5.1089 | 60.0402 | 3.35 | 42.8054 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.7976 | 5.5807 | 59.9768 | 3.35 | 42.7687 | 5.3411 | 60.0171 | 3.35 | 42.7733 | 5.0692 | 60.0344 | 3.35
42.7814 | 5.1089 | 60.0402 | 3.35 | 42.8137 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.806 | 5.5807 | 59.9768 | 3.35 | 42.777 | 5.3401 | 60.0171 | 3.35 | 42.7816 | 5.0692 | 60.0344 | 3.35
42.7897 | 5.1088 | 60.0402 | 3.35 | 42.822 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8143 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.7853 | 5.339 | 60.0171 | 3.35 | 42.79 | 5.0691 | 60.0344 | 3.35
42.7981 | 5.1088 | 60.0402 | 3.35 | 42.8304 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8226 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.7936 | 5.338 | 60.0171 | 3.35 | 42.7983 | 5.069 | 60.0344 | 3.35
42.8064 | 5.1086 | 60.0402 | 3.35 | 42.8387 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.831 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.802 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8066 | 5.0689 | 60.0344 | 3.35
42.8147 | 5.1085 | 60.0402 | 3.35 | 42.847 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8393 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8103 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8149 | 5.0689 | 60.0344 | 3.35
42.823 | 5.1084 | 60.0402 | 3.35 | 42.8553 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8477 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8187 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8234 | 5.0688 | 60.0344 | 3.35
42.8314 | 5.1083 | 60.0402 | 3.35 | 42.8637 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.856 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.827 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8317 | 5.0688 | 60.0344 | 3.35
42.8397 | 5.1081 | 60.0402 | 3.35 | 42.872 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8643 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8353 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.84 | 5.0688 | 60.0344 | 3.35
42.848 | 5.108 | 60.0402 | 3.35 | 42.8803 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8727 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8436 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8483 | 5.0688 | 60.0344 | 3.35
42.8564 | 5.1079 | 60.0402 | 3.35 | 42.8887 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.881 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.852 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8566 | 5.0689 | 60.0344 | 3.35
42.8647 | 5.1078 | 60.0402 | 3.35 | 42.897 | 5.1736 | 60.0114 | 3.35 | 42.8893 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8603 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.865 | 5.069 | 60.0286 | 3.35
42.873 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 42.9053 | 5.1737 | 60.0114 | 3.35 | 42.8976 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8687 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8733 | 5.0691 | 60.0286 | 3.35
42.8813 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9137 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 42.906 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.877 | 5.337 | 60.0171 | 3.35 | 42.8816 | 5.0691 | 60.0286 | 3.35
42.8897 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.922 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 42.9144 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8853 | 5.3371 | 60.0171 | 3.35 | 42.8899 | 5.0691 | 60.0286 | 3.35
42.898 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9303 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 42.9227 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.8936 | 5.3369 | 60.0171 | 3.35 | 42.8983 | 5.0691 | 60.0286 | 3.35
42.9063 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9387 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 42.931 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.902 | 5.3368 | 60.0171 | 3.35 | 42.9066 | 5.069 | 60.0286 | 3.35
42.9146 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.947 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 42.9393 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9103 | 5.3367 | 60.0171 | 3.35 | 42.9149 | 5.069 | 60.0286 | 3.35
42.923 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9553 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9477 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9186 | 5.3365 | 60.0171 | 3.35 | 42.9232 | 5.0689 | 60.0286 | 3.35
42.9313 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9637 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9561 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9269 | 5.3363 | 60.0171 | 3.35 | 42.9316 | 5.0688 | 60.0286 | 3.35
42.9396 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.972 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9644 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9353 | 5.3361 | 60.0171 | 3.35 | 42.9399 | 5.0687 | 60.0286 | 3.35
42.948 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 42.9803 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9727 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9436 | 5.3359 | 60.0171 | 3.35 | 42.9482 | 5.0686 | 60.0286 | 3.35
42.9563 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 42.9886 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.981 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.952 | 5.3357 | 60.0171 | 3.35 | 42.9565 | 5.0685 | 60.0286 | 3.35
42.9646 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 42.997 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9894 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9603 | 5.3355 | 60.0171 | 3.35 | 42.9648 | 5.0685 | 60.0286 | 3.35
42.9729 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0053 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 42.9977 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9686 | 5.3353 | 60.0171 | 3.35 | 42.9733 | 5.0684 | 60.0286 | 3.35
42.9813 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0136 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.006 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9769 | 5.3333 | 60.0171 | 3.35 | 42.9816 | 5.0684 | 60.0286 | 3.35
42.9896 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.022 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0144 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9853 | 5.3313 | 60.0171 | 3.35 | 42.9899 | 5.0683 | 60.0286 | 3.35
42.9979 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0303 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0227 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 42.9936 | 5.3292 | 60.0171 | 3.35 | 42.9982 | 5.0683 | 60.0286 | 3.35
43.0063 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0386 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0311 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.002 | 5.3272 | 60.0171 | 3.35 | 43.0066 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0146 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.047 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0394 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0103 | 5.3252 | 60.0171 | 3.35 | 43.0149 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0229 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0553 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0477 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0186 | 5.3232 | 60.0171 | 3.35 | 43.0232 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0312 | 5.1075 | 60.0402 | 3.35 | 43.0636 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0561 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0269 | 5.3212 | 60.0171 | 3.35 | 43.0315 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0396 | 5.1076 | 60.0402 | 3.35 | 43.072 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0644 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0353 | 5.3191 | 60.0171 | 3.35 | 43.0399 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0479 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.0803 | 5.1736 | 60.0171 | 3.35 | 43.0728 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0436 | 5.3151 | 60.0171 | 3.35 | 43.0482 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0562 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.0886 | 5.1735 | 60.0171 | 3.35 | 43.0811 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0519 | 5.311 | 60.0171 | 3.35 | 43.0565 | 5.0682 | 60.0286 | 3.35
43.0645 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.097 | 5.1735 | 60.0171 | 3.35 | 43.0894 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0602 | 5.3089 | 60.0113 | 3.35 | 43.0648 | 5.0684 | 60.0286 | 3.35
43.0729 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1053 | 5.1734 | 60.0171 | 3.35 | 43.0978 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0686 | 5.3068 | 60.0113 | 3.35 | 43.0732 | 5.0685 | 60.0286 | 3.35
43.0812 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1136 | 5.1733 | 60.0171 | 3.35 | 43.1061 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0769 | 5.3046 | 60.0113 | 3.35 | 43.0815 | 5.0686 | 60.0286 | 3.35
43.0895 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1219 | 5.1732 | 60.0171 | 3.35 | 43.1144 | 5.5807 | 59.9768 | 3.35 | 43.0853 | 5.3025 | 60.0113 | 3.35 | 43.0898 | 5.0688 | 60.0286 | 3.35
43.0979 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1303 | 5.1731 | 60.0171 | 3.35 | 43.1227 | 5.5808 | 59.9768 | 3.35 | 43.0936 | 5.3003 | 60.0113 | 3.35 | 43.0981 | 5.0689 | 60.0286 | 3.35
43.1062 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1386 | 5.173 | 60.0171 | 3.35 | 43.1311 | 5.5809 | 59.9768 | 3.35 | 43.1019 | 5.2981 | 60.0113 | 3.35 | 43.1064 | 5.069 | 60.0286 | 3.35
43.1145 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1469 | 5.1729 | 60.0171 | 3.35 | 43.1394 | 5.5812 | 59.9768 | 3.35 | 43.1102 | 5.2959 | 60.0113 | 3.35 | 43.1149 | 5.0692 | 60.0286 | 3.35
43.1228 | 5.1077 | 60.0402 | 3.35 | 43.1553 | 5.1728 | 60.0171 | 3.35 | 43.1478 | 5.5815 | 59.9768 | 3.35 | 43.1186 | 5.2937 | 60.0113 | 3.35 | 43.1232 | 5.0693 | 60.0286 | 3.35
43.1312 | 5.1078 | 60.0402 | 3.35 | 43.1636 | 5.1727 | 60.0171 | 3.35 | 43.1561 | 5.5818 | 59.9768 | 3.35 | 43.1269 | 5.2936 | 60.0113 | 3.35 | 43.1315 | 5.0695 | 60.0286 | 3.35
43.1395 | 5.1079 | 60.0402 | 3.35 | 43.1719 | 5.1727 | 60.0171 | 3.35 | 43.1644 | 5.5821 | 59.9768 | 3.35 | 43.1353 | 5.2935 | 60.0113 | 3.35 | 43.1398 | 5.0697 | 60.0286 | 3.35
43.1478 | 5.108 | 60.0402 | 3.35 | 43.1803 | 5.1726 | 60.0171 | 3.35 | 43.1728 | 5.5824 | 59.9768 | 3.35 | 43.1436 | 5.2934 | 60.0113 | 3.35 | 43.1482 | 5.0697 | 60.0286 | 3.35
43.1562 | 5.1063 | 60.0402 | 3.35 | 43.1886 | 5.1726 | 60.0171 | 3.35 | 43.1811 | 5.5827 | 59.9768 | 3.35 | 43.1519 | 5.2933 | 60.0113 | 3.35 | 43.1565 | 5.0697 | 60.0286 | 3.35
43.1645 | 5.1047 | 60.0402 | 3.35 | 43.1969 | 5.1726 | 60.0171 | 3.35 | 43.1895 | 5.583 | 59.9768 | 3.35 | 43.1602 | 5.2932 | 60.0113 | 3.35 | 43.1648 | 5.0697 | 60.0286 | 3.35
43.1728 | 5.1031 | 60.0402 | 3.35 | 43.2053 | 5.1726 | 60.0171 | 3.35 | 43.1978 | 5.5833 | 59.9768 | 3.35 | 43.1686 | 5.2931 | 60.0113 | 3.35 | 43.1731 | 5.0698 | 60.0286 | 3.35
43.1811 | 5.1015 | 60.0402 | 3.35 | 43.2136 | 5.1726 | 60.0171 | 3.35 | 43.2061 | 5.5835 | 59.9768 | 3.35 | 43.1769 | 5.2931 | 60.0113 | 3.35 | 43.1815 | 5.0693 | 60.0286 | 3.35
43.1895 | 5.0999 | 60.0402 | 3.35 | 43.2219 | 5.1725 | 60.0171 | 3.35 | 43.2145 | 5.5836 | 59.9768 | 3.35 | 43.1852 | 5.2931 | 60.0113 | 3.35 | 43.1898 | 5.0688 | 60.0286 | 3.35
43.1978 | 5.0983 | 60.0402 | 3.35 | 43.2303 | 5.1689 | 60.0171 | 3.35 | 43.2228 | 5.5836 | 59.9768 | 3.35 | 43.1935 | 5.2931 | 60.0113 | 3.35 | 43.1981 | 5.0684 | 60.0286 | 3.35
43.2061 | 5.0967 | 60.0402 | 3.35 | 43.2386 | 5.1653 | 60.0171 | 3.35 | 43.2311 | 5.5835 | 59.9768 | 3.35 | 43.2019 | 5.2931 | 60.0113 | 3.35 | 43.2064 | 5.0679 | 60.0286 | 3.35
43.2144 | 5.095 | 60.0402 | 3.35 | 43.2469 | 5.1617 | 60.0114 | 3.35 | 43.2395 | 5.5834 | 59.9768 | 3.35 | 43.2102 | 5.2932 | 60.0113 | 3.35 | 43.2148 | 5.0674 | 60.0286 | 3.35
43.2228 | 5.0934 | 60.0402 | 3.35 | 43.2552 | 5.1581 | 60.0114 | 3.35 | 43.2478 | 5.5834 | 59.9768 | 3.35 | 43.2186 | 5.2932 | 60.0113 | 3.35 | 43.2231 | 5.0668 | 60.0286 | 3.35
43.2311 | 5.0918 | 60.0402 | 3.35 | 43.2636 | 5.1545 | 60.0114 | 3.35 | 43.2562 | 5.5833 | 59.9768 | 3.35 | 43.2269 | 5.2933 | 60.0056 | 3.35 | 43.2314 | 5.0664 | 60.0286 | 3.35
43.2394 | 5.0918 | 60.0402 | 3.35 | 43.2719 | 5.1509 | 60.0114 | 3.35 | 43.2645 | 5.5831 | 59.9768 | 3.35 | 43.2352 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.2397 | 5.0659 | 60.0286 | 3.35
43.2478 | 5.0919 | 60.0402 | 3.35 | 43.2802 | 5.1473 | 60.0114 | 3.35 | 43.2728 | 5.583 | 59.9768 | 3.35 | 43.2435 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.248 | 5.0654 | 60.0286 | 3.35
43.2561 | 5.092 | 60.0402 | 3.35 | 43.2886 | 5.1437 | 60.0114 | 3.35 | 43.2811 | 5.5829 | 59.9768 | 3.35 | 43.2519 | 5.2935 | 60.0056 | 3.35 | 43.2565 | 5.0649 | 60.0286 | 3.35
43.2644 | 5.0921 | 60.0402 | 3.35 | 43.2969 | 5.1402 | 60.0114 | 3.35 | 43.2895 | 5.5827 | 59.9768 | 3.35 | 43.2602 | 5.2935 | 60.0056 | 3.35 | 43.2648 | 5.0649 | 60.0286 | 3.35
43.2727 | 5.0921 | 60.0402 | 3.35 | 43.3052 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.2979 | 5.5826 | 59.9768 | 3.35 | 43.2686 | 5.2936 | 60.0056 | 3.35 | 43.2731 | 5.0648 | 60.0286 | 3.35
43.2811 | 5.0922 | 60.0402 | 3.35 | 43.3136 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3062 | 5.5825 | 59.9768 | 3.35 | 43.2769 | 5.2937 | 60.0056 | 3.35 | 43.2814 | 5.0637 | 60.0286 | 3.35
43.2894 | 5.0923 | 60.0402 | 3.35 | 43.3219 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3145 | 5.5825 | 59.9768 | 3.35 | 43.2852 | 5.2937 | 60.0056 | 3.35 | 43.2898 | 5.0625 | 60.0286 | 3.35
43.2977 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3302 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3228 | 5.5825 | 59.9768 | 3.35 | 43.2935 | 5.2937 | 60.0056 | 3.35 | 43.2981 | 5.0613 | 60.0286 | 3.35
43.3061 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3386 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3312 | 5.5825 | 59.9768 | 3.35 | 43.3019 | 5.2936 | 60.0056 | 3.35 | 43.3064 | 5.0601 | 60.0286 | 3.35
43.3144 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3469 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3395 | 5.5826 | 59.9768 | 3.35 | 43.3102 | 5.2935 | 60.0056 | 3.35 | 43.3147 | 5.0589 | 60.0286 | 3.35
43.3227 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3552 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3478 | 5.5827 | 59.9768 | 3.35 | 43.3185 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.3231 | 5.0578 | 60.0286 | 3.35
43.331 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3636 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3562 | 5.5828 | 59.9768 | 3.35 | 43.3268 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.3314 | 5.0566 | 60.0286 | 3.35
43.3394 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3719 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3645 | 5.5828 | 59.9768 | 3.35 | 43.3352 | 5.2933 | 60.0056 | 3.35 | 43.3397 | 5.0554 | 60.0286 | 3.35
43.3477 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3802 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3729 | 5.583 | 59.9883 | 3.35 | 43.3435 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.348 | 5.0544 | 60.0286 | 3.35
43.356 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3885 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3812 | 5.5831 | 59.9883 | 3.35 | 43.3519 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.3563 | 5.0533 | 60.0286 | 3.35
43.3643 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.3969 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3895 | 5.583 | 59.9883 | 3.35 | 43.3602 | 5.2931 | 60.0056 | 3.35 | 43.3647 | 5.0534 | 60.0286 | 3.35
43.3727 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4052 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.3979 | 5.583 | 59.9883 | 3.35 | 43.3685 | 5.293 | 60.0056 | 3.35 | 43.373 | 5.0534 | 60.0286 | 3.35
43.381 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4135 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4062 | 5.5829 | 59.9883 | 3.35 | 43.3769 | 5.293 | 60.0056 | 3.35 | 43.3813 | 5.0535 | 60.0286 | 3.35
43.3893 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4219 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4146 | 5.5828 | 59.9883 | 3.35 | 43.3852 | 5.2931 | 60.0056 | 3.35 | 43.3896 | 5.0536 | 60.0286 | 3.35
43.3977 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4302 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4229 | 5.5827 | 59.9883 | 3.35 | 43.3936 | 5.2931 | 60.0056 | 3.35 | 43.3981 | 5.0536 | 60.0286 | 3.35
43.406 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4385 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4312 | 5.5826 | 59.9883 | 3.35 | 43.4019 | 5.2931 | 60.0056 | 3.35 | 43.4064 | 5.0537 | 60.0286 | 3.35
43.4143 | 5.0923 | 60.0402 | 3.35 | 43.4469 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4395 | 5.5825 | 59.9883 | 3.35 | 43.4102 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.4147 | 5.0537 | 60.0286 | 3.35
43.4226 | 5.0923 | 60.0402 | 3.35 | 43.4552 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4479 | 5.5824 | 59.9883 | 3.35 | 43.4185 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.423 | 5.0537 | 60.0286 | 3.35
43.431 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4635 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4562 | 5.5823 | 59.9883 | 3.35 | 43.4269 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.4314 | 5.0531 | 60.0286 | 3.35
43.4393 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4719 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4645 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4352 | 5.2932 | 60.0056 | 3.35 | 43.4397 | 5.0525 | 60.0286 | 3.35
43.4476 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4802 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4729 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4435 | 5.2933 | 60.0056 | 3.35 | 43.448 | 5.052 | 60.0286 | 3.35
43.456 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4885 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4812 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4518 | 5.2933 | 60.0056 | 3.35 | 43.4563 | 5.0514 | 60.0286 | 3.35
43.4643 | 5.0924 | 60.0402 | 3.35 | 43.4969 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4896 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4602 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.4647 | 5.0509 | 60.0286 | 3.35
43.4726 | 5.0923 | 60.0402 | 3.35 | 43.5052 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.4979 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4685 | 5.2934 | 60.0056 | 3.35 | 43.473 | 5.0505 | 60.0286 | 3.35
43.4809 | 5.0922 | 60.0402 | 3.35 | 43.5135 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5062 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4769 | 5.2935 | 60.0056 | 3.35 | 43.4813 | 5.05 | 60.0286 | 3.35
43.4893 | 5.0921 | 60.0402 | 3.35 | 43.5219 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5145 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4852 | 5.2935 | 60.0056 | 3.35 | 43.4896 | 5.0496 | 60.0286 | 3.35
43.4976 | 5.092 | 60.0402 | 3.35 | 43.5302 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5229 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.4935 | 5.2936 | 60.0056 | 3.35 | 43.4979 | 5.0491 | 60.0286 | 3.35
43.5059 | 5.0917 | 60.0402 | 3.35 | 43.5385 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5312 | 5.5822 | 59.9883 | 3.35 | 43.5018 | 5.2937 | 60.0056 | 3.35 | 43.5063 | 5.0486 | 60.0286 | 3.35
43.5142 | 5.0915 | 60.0402 | 3.35 | 43.5468 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5396 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5102 | 5.2939 | 60.0056 | 3.35 | 43.5146 | 5.0485 | 60.0286 | 3.35
43.5226 | 5.0913 | 60.0402 | 3.35 | 43.5552 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5479 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5185 | 5.294 | 60.0056 | 3.35 | 43.5229 | 5.0485 | 60.0286 | 3.35
43.5309 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 43.5635 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5562 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5269 | 5.2941 | 60.0056 | 3.35 | 43.5312 | 5.0484 | 60.0286 | 3.35
43.5392 | 5.0909 | 60.0402 | 3.35 | 43.5718 | 5.1366 | 60.0114 | 3.35 | 43.5646 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5352 | 5.2943 | 60.0056 | 3.35 | 43.5397 | 5.0484 | 60.0286 | 3.35
43.5476 | 5.0907 | 60.0402 | 3.35 | 43.5802 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.5729 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5435 | 5.2944 | 60.0056 | 3.35 | 43.548 | 5.0482 | 60.0286 | 3.35
43.5559 | 5.0906 | 60.0402 | 3.35 | 43.5885 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.5812 | 5.5822 | 59.9941 | 3.35 | 43.5518 | 5.2946 | 60.0056 | 3.35 | 43.5563 | 5.048 | 60.0286 | 3.35
43.5642 | 5.0905 | 60.0402 | 3.35 | 43.5968 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.5895 | 5.5824 | 59.9941 | 3.35 | 43.5602 | 5.2947 | 60.0056 | 3.35 | 43.5646 | 5.0478 | 60.0286 | 3.35
43.5725 | 5.0904 | 60.0402 | 3.35 | 43.6052 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.5979 | 5.5826 | 59.9941 | 3.35 | 43.5685 | 5.2948 | 60.0056 | 3.35 | 43.573 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.5809 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 43.6135 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.6062 | 5.5827 | 59.9941 | 3.35 | 43.5768 | 5.2949 | 60.0056 | 3.35 | 43.5813 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.5892 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 43.6218 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.6146 | 5.5829 | 59.9941 | 3.35 | 43.5852 | 5.2949 | 60.0056 | 3.35 | 43.5896 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.5975 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 43.6302 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.6229 | 5.5831 | 59.9941 | 3.35 | 43.5935 | 5.295 | 60.0056 | 3.35 | 43.5979 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.6059 | 5.0901 | 60.0402 | 3.35 | 43.6385 | 5.1366 | 60.0171 | 3.35 | 43.6312 | 5.5833 | 59.9941 | 3.35 | 43.6019 | 5.2951 | 60.0056 | 3.35 | 43.6063 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.6142 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.6468 | 5.1349 | 60.0171 | 3.35 | 43.6396 | 5.5834 | 59.9941 | 3.35 | 43.6102 | 5.2952 | 60.0056 | 3.35 | 43.6146 | 5.0476 | 60.0286 | 3.35
43.6225 | 5.0897 | 60.0402 | 3.35 | 43.6552 | 5.1332 | 60.0171 | 3.35 | 43.6479 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 43.6185 | 5.2952 | 60.0056 | 3.35 | 43.6229 | 5.0477 | 60.0286 | 3.35
43.6308 | 5.0896 | 60.0402 | 3.35 | 43.6635 | 5.1315 | 60.0171 | 3.35 | 43.6562 | 5.5838 | 59.9941 | 3.35 | 43.6268 | 5.2953 | 60.0056 | 3.35 | 43.6312 | 5.0471 | 60.0286 | 3.35
43.6392 | 5.0895 | 60.0402 | 3.35 | 43.6718 | 5.1297 | 60.0171 | 3.35 | 43.6646 | 5.584 | 59.9941 | 3.35 | 43.6352 | 5.2953 | 60.0056 | 3.35 | 43.6395 | 5.0464 | 60.0286 | 3.35
43.6475 | 5.0895 | 60.0402 | 3.35 | 43.6801 | 5.128 | 60.0171 | 3.35 | 43.6729 | 5.5841 | 59.9941 | 3.35 | 43.6435 | 5.2954 | 60.0056 | 3.35 | 43.6479 | 5.0458 | 60.0286 | 3.35
43.6558 | 5.0894 | 60.0402 | 3.35 | 43.6885 | 5.1262 | 60.0171 | 3.35 | 43.6812 | 5.5841 | 59.9941 | 3.35 | 43.6519 | 5.2954 | 60.0056 | 3.35 | 43.6562 | 5.0453 | 60.0286 | 3.35
43.6641 | 5.0894 | 60.0402 | 3.35 | 43.6968 | 5.1244 | 60.0171 | 3.35 | 43.6896 | 5.5842 | 59.9941 | 3.35 | 43.6602 | 5.2955 | 60.0056 | 3.35 | 43.6646 | 5.0446 | 60.0286 | 3.35
43.6725 | 5.0893 | 60.0402 | 3.35 | 43.7051 | 5.1227 | 60.0171 | 3.35 | 43.6979 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.6685 | 5.2955 | 60.0056 | 3.35 | 43.6729 | 5.044 | 60.0286 | 3.35
43.6808 | 5.0893 | 60.0402 | 3.35 | 43.7135 | 5.1209 | 60.0171 | 3.35 | 43.7062 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.6768 | 5.2955 | 60.0056 | 3.35 | 43.6813 | 5.0434 | 60.0286 | 3.35
43.6891 | 5.0895 | 60.0402 | 3.35 | 43.7218 | 5.1192 | 60.0171 | 3.35 | 43.7146 | 5.5845 | 59.9941 | 3.35 | 43.6852 | 5.2955 | 60.0056 | 3.35 | 43.6896 | 5.0427 | 60.0286 | 3.35
43.6975 | 5.0896 | 60.0402 | 3.35 | 43.7301 | 5.1191 | 60.0171 | 3.35 | 43.7229 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.6935 | 5.2937 | 60.0056 | 3.35 | 43.6979 | 5.0421 | 60.0286 | 3.35
43.7058 | 5.0897 | 60.0402 | 3.35 | 43.7385 | 5.1191 | 60.0171 | 3.35 | 43.7313 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7018 | 5.2919 | 60.0056 | 3.35 | 43.7062 | 5.0416 | 60.0286 | 3.35
43.7141 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7468 | 5.1191 | 60.0114 | 3.35 | 43.7396 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7101 | 5.2901 | 60.0056 | 3.35 | 43.7146 | 5.0416 | 60.0286 | 3.35
43.7224 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7551 | 5.1191 | 60.0114 | 3.35 | 43.7479 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7185 | 5.2882 | 60.0056 | 3.35 | 43.7229 | 5.0417 | 60.0286 | 3.35
43.7308 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7635 | 5.119 | 60.0114 | 3.35 | 43.7562 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7268 | 5.2864 | 60.0056 | 3.35 | 43.7312 | 5.0417 | 60.0286 | 3.35
43.7391 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7718 | 5.1189 | 60.0114 | 3.35 | 43.7646 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7352 | 5.2845 | 60.0056 | 3.35 | 43.7395 | 5.0417 | 60.0286 | 3.35
43.7474 | 5.09 | 60.0402 | 3.35 | 43.7801 | 5.1188 | 60.0114 | 3.35 | 43.7729 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.7435 | 5.2826 | 60.0056 | 3.35 | 43.7478 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7558 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7885 | 5.1187 | 60.0114 | 3.35 | 43.7812 | 5.5845 | 59.9941 | 3.35 | 43.7518 | 5.2808 | 60.0056 | 3.35 | 43.7562 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7641 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.7968 | 5.1186 | 60.0114 | 3.35 | 43.7896 | 5.5845 | 59.9941 | 3.35 | 43.7601 | 5.279 | 60.0056 | 3.35 | 43.7645 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7724 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.8051 | 5.1185 | 60.0114 | 3.35 | 43.7979 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.7685 | 5.2771 | 60.0056 | 3.35 | 43.7728 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7807 | 5.0898 | 60.0402 | 3.35 | 43.8134 | 5.1149 | 60.0114 | 3.35 | 43.8063 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.7769 | 5.2771 | 60.0056 | 3.35 | 43.7811 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7891 | 5.0898 | 60.0402 | 3.35 | 43.8218 | 5.1112 | 60.0114 | 3.35 | 43.8146 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.7852 | 5.2772 | 60.0056 | 3.35 | 43.7896 | 5.0418 | 60.0286 | 3.35
43.7974 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.8301 | 5.1076 | 60.0114 | 3.35 | 43.8229 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.7935 | 5.2773 | 60.0056 | 3.35 | 43.7979 | 5.0419 | 60.0286 | 3.35
43.8057 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.8384 | 5.104 | 60.0114 | 3.35 | 43.8312 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8018 | 5.2774 | 60.0056 | 3.35 | 43.8062 | 5.0419 | 60.0286 | 3.35
43.814 | 5.0899 | 60.0402 | 3.35 | 43.8468 | 5.1005 | 60.0114 | 3.35 | 43.8396 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8102 | 5.2775 | 60.0056 | 3.35 | 43.8145 | 5.0419 | 60.0286 | 3.35
43.8224 | 5.0901 | 60.0402 | 3.35 | 43.8551 | 5.097 | 60.0114 | 3.35 | 43.8479 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8185 | 5.2776 | 60.0056 | 3.35 | 43.8229 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.8307 | 5.0903 | 60.0402 | 3.35 | 43.8634 | 5.0935 | 60.0114 | 3.35 | 43.8563 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8268 | 5.2778 | 60.0056 | 3.35 | 43.8312 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.839 | 5.0905 | 60.0402 | 3.35 | 43.8718 | 5.09 | 60.0114 | 3.35 | 43.8646 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8351 | 5.2779 | 60.0056 | 3.35 | 43.8395 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.8474 | 5.0907 | 60.0402 | 3.35 | 43.8801 | 5.0865 | 60.0114 | 3.35 | 43.8729 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8435 | 5.2781 | 60.0056 | 3.35 | 43.8478 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.8557 | 5.091 | 60.0402 | 3.35 | 43.8884 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.8813 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8518 | 5.2782 | 60.0056 | 3.35 | 43.8562 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.864 | 5.0913 | 60.0402 | 3.35 | 43.8968 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.8896 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8602 | 5.2783 | 60.0056 | 3.35 | 43.8645 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.8723 | 5.0915 | 60.0402 | 3.35 | 43.9051 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.8979 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8685 | 5.2783 | 60.0056 | 3.35 | 43.8728 | 5.042 | 60.0286 | 3.35
43.8807 | 5.0917 | 60.0402 | 3.35 | 43.9134 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9062 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8768 | 5.2782 | 60.0056 | 3.35 | 43.8811 | 5.0421 | 60.0286 | 3.35
43.889 | 5.0919 | 60.0402 | 3.35 | 43.9218 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9146 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8851 | 5.2781 | 60.0056 | 3.35 | 43.8894 | 5.0421 | 60.0286 | 3.35
43.8973 | 5.0922 | 60.0402 | 3.35 | 43.9301 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9229 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 43.8935 | 5.278 | 60.0056 | 3.35 | 43.8978 | 5.0422 | 60.0286 | 3.35
43.9057 | 5.092 | 60.0402 | 3.35 | 43.9384 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9313 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9018 | 5.278 | 60.0056 | 3.35 | 43.9061 | 5.0423 | 60.0286 | 3.35
43.914 | 5.0918 | 60.0402 | 3.35 | 43.9467 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9396 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9102 | 5.2778 | 60.0056 | 3.35 | 43.9144 | 5.0424 | 60.0286 | 3.35
43.9223 | 5.0916 | 60.0402 | 3.35 | 43.9551 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9479 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9185 | 5.2777 | 60.0056 | 3.35 | 43.9227 | 5.0425 | 60.0286 | 3.35
43.9306 | 5.0914 | 60.0402 | 3.35 | 43.9634 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9562 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9268 | 5.2775 | 60.0056 | 3.35 | 43.9312 | 5.0426 | 60.0286 | 3.35
43.939 | 5.0912 | 60.0402 | 3.35 | 43.9717 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9646 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9351 | 5.2774 | 60.0056 | 3.35 | 43.9395 | 5.0427 | 60.0286 | 3.35
43.9473 | 5.091 | 60.0402 | 3.35 | 43.9801 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.973 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9435 | 5.2773 | 60.0056 | 3.35 | 43.9478 | 5.0427 | 60.0286 | 3.35
43.9556 | 5.0908 | 60.0402 | 3.35 | 43.9884 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9813 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9518 | 5.2771 | 60.0056 | 3.35 | 43.9561 | 5.0428 | 60.0286 | 3.35
43.9639 | 5.0906 | 60.0402 | 3.35 | 43.9967 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9896 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9601 | 5.2771 | 60.0056 | 3.35 | 43.9645 | 5.0428 | 60.0286 | 3.35
43.9723 | 5.0904 | 60.0402 | 3.35 | 44.0051 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 43.9979 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 43.9684 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 43.9728 | 5.0428 | 60.0286 | 3.35
43.9806 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 44.0134 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0063 | 5.5845 | 59.9941 | 3.35 | 43.9768 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 43.9811 | 5.0409 | 60.0286 | 3.35
43.9889 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 44.0217 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0146 | 5.5845 | 59.9941 | 3.35 | 43.9852 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 43.9894 | 5.0389 | 60.0286 | 3.35
43.9973 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 44.0301 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0229 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 43.9935 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 43.9978 | 5.037 | 60.0286 | 3.35
44.0056 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 44.0384 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0312 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 44.0018 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 44.0061 | 5.0351 | 60.0286 | 3.35
44.0139 | 5.0902 | 60.0402 | 3.35 | 44.0468 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0396 | 5.5847 | 59.9941 | 3.35 | 44.0101 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 44.0144 | 5.0332 | 60.0286 | 3.35
44.0222 | 5.0903 | 60.0402 | 3.35 | 44.0551 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0479 | 5.5847 | 59.9941 | 3.35 | 44.0185 | 5.277 | 60.0056 | 3.35 | 44.0227 | 5.0312 | 60.0286 | 3.35
44.0306 | 5.0904 | 60.0402 | 3.35 | 44.0634 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0563 | 5.5848 | 59.9941 | 3.35 | 44.0268 | 5.2748 | 60.0056 | 3.35 | 44.031 | 5.0292 | 60.0229 | 3.35
44.0389 | 5.0905 | 60.0402 | 3.35 | 44.0717 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0646 | 5.5849 | 59.9941 | 3.35 | 44.0352 | 5.2726 | 60.0056 | 3.35 | 44.0394 | 5.0272 | 60.0229 | 3.35
44.0472 | 5.0907 | 60.0402 | 3.35 | 44.0801 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0729 | 5.5849 | 59.9941 | 3.35 | 44.0435 | 5.2704 | 60.0056 | 3.35 | 44.0477 | 5.0252 | 60.0229 | 3.35
44.0555 | 5.0908 | 60.0402 | 3.35 | 44.0884 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0813 | 5.585 | 59.9941 | 3.35 | 44.0518 | 5.2682 | 60.0056 | 3.35 | 44.056 | 5.0232 | 60.0229 | 3.35
44.0639 | 5.091 | 60.0402 | 3.35 | 44.0967 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.0896 | 5.5849 | 59.9941 | 3.35 | 44.0601 | 5.266 | 60.0056 | 3.35 | 44.0643 | 5.023 | 60.0229 | 3.35
44.0722 | 5.091 | 60.0402 | 3.35 | 44.1051 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.098 | 5.5848 | 59.9941 | 3.35 | 44.0685 | 5.2638 | 60.0056 | 3.35 | 44.0728 | 5.0229 | 60.0229 | 3.35
44.0805 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.1134 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.1063 | 5.5846 | 59.9941 | 3.35 | 44.0768 | 5.2616 | 60.0056 | 3.35 | 44.0811 | 5.0211 | 60.0229 | 3.35
44.0889 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.1217 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.1146 | 5.5844 | 59.9941 | 3.35 | 44.0851 | 5.2594 | 60.0056 | 3.35 | 44.0894 | 5.0194 | 60.0229 | 3.35
44.0972 | 5.0912 | 60.0402 | 3.35 | 44.1301 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.1229 | 5.5843 | 59.9941 | 3.35 | 44.0934 | 5.2572 | 60.0056 | 3.35 | 44.0977 | 5.0178 | 60.0229 | 3.35
44.1055 | 5.0912 | 60.0402 | 3.35 | 44.1384 | 5.083 | 60.0114 | 3.35 | 44.1313 | 5.5841 | 59.9941 | 3.35 | 44.1018 | 5.255 | 60.0056 | 3.35 | 44.1061 | 5.0162 | 60.0229 | 3.35
44.1138 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.1467 | 5.0829 | 60.0114 | 3.35 | 44.1396 | 5.5839 | 59.9941 | 3.35 | 44.1101 | 5.2549 | 60.0056 | 3.35 | 44.1144 | 5.0146 | 60.0229 | 3.35
44.1222 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.1551 | 5.0829 | 60.0114 | 3.35 | 44.1479 | 5.5837 | 59.9941 | 3.35 | 44.1185 | 5.2549 | 60.0056 | 3.35 | 44.1227 | 5.013 | 60.0229 | 3.35
44.1305 | 5.091 | 60.0402 | 3.35 | 44.1634 | 5.0828 | 60.0114 | 3.35 | 44.1563 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.1268 | 5.2549 | 60.0056 | 3.35 | 44.131 | 5.0114 | 60.0229 | 3.35
44.1388 | 5.0909 | 60.0402 | 3.35 | 44.1717 | 5.0828 | 60.0114 | 3.35 | 44.1646 | 5.5834 | 59.9941 | 3.35 | 44.1351 | 5.2549 | 60.0056 | 3.35 | 44.1394 | 5.0097 | 60.0229 | 3.35
44.1472 | 5.0908 | 60.0402 | 3.35 | 44.1801 | 5.0827 | 60.0114 | 3.35 | 44.173 | 5.5834 | 59.9941 | 3.35 | 44.1434 | 5.2535 | 60.0056 | 3.35 | 44.1477 | 5.0082 | 60.0229 | 3.35
44.1555 | 5.0909 | 60.0402 | 3.35 | 44.1884 | 5.0827 | 60.0114 | 3.35 | 44.1813 | 5.5833 | 59.9941 | 3.35 | 44.1518 | 5.2521 | 60.0056 | 3.35 | 44.156 | 5.0067 | 60.0229 | 3.35
44.1638 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.1967 | 5.0826 | 60.0114 | 3.35 | 44.1896 | 5.5833 | 59.9941 | 3.35 | 44.1601 | 5.2507 | 60.0056 | 3.35 | 44.1643 | 5.0052 | 60.0229 | 3.35
44.1721 | 5.0911 | 60.0402 | 3.35 | 44.205 | 5.0826 | 60.0114 | 3.35 | 44.1979 | 5.5834 | 59.9941 | 3.35 | 44.1685 | 5.2493 | 60.0056 | 3.35 | 44.1727 | 5.0038 | 60.0229 | 3.35
44.1805 | 5.0912 | 60.0402 | 3.35 | 44.2134 | 5.0825 | 60.0114 | 3.35 | 44.2063 | 5.5834 | 59.9941 | 3.35 | 44.1768 | 5.2478 | 60.0056 | 3.35 | 44.181 | 5.0024 | 60.0229 | 3.35
44.1888 | 5.0913 | 60.0402 | 3.35 | 44.2217 | 5.0825 | 60.0114 | 3.35 | 44.2146 | 5.5835 | 59.9941 | 3.35 | 44.1851 | 5.2463 | 60.0056 | 3.35 | 44.1893 | 5.0009 | 60.0229 | 3.35
44.1971 | 5.0913 | 60.0402 | 3.35 | 44.23 | 5.0826 | 60.0114 | 3.35 | 44.223 | 5.5835 | 59.9941 | 3.35 | 44.1935 | 5.2449 | 60.0056 | 3.35 | 44.1976 | 4.9995 | 60.0171 | 3.35
44.2055 | 5.0914 | 60.0402 | 3.35 | 44.2384 | 5.0828 | 60.0114 | 3.35 | 44.2313 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2018 | 5.2435 | 60.0056 | 3.35 | 44.2061 | 4.998 | 60.0171 | 3.35
44.2138 | 5.0914 | 60.0402 | 3.35 | 44.2467 | 5.083 | 60.0171 | 3.35 | 44.2396 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2101 | 5.242 | 60.0056 | 3.35 | 44.2144 | 4.9966 | 60.0171 | 3.35
44.2221 | 5.0915 | 60.0402 | 3.35 | 44.255 | 5.0831 | 60.0171 | 3.35 | 44.248 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2184 | 5.2406 | 60.0056 | 3.35 | 44.2227 | 4.9951 | 60.0171 | 3.35
44.2304 | 5.0915 | 60.0402 | 3.35 | 44.2634 | 5.0833 | 60.0171 | 3.35 | 44.2563 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2268 | 5.2406 | 60.0056 | 3.35 | 44.231 | 4.9937 | 60.0171 | 3.35
44.2388 | 5.0914 | 60.0402 | 3.35 | 44.2717 | 5.0834 | 60.0171 | 3.35 | 44.2646 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2351 | 5.2406 | 60.0056 | 3.35 | 44.2393 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2471 | 5.0914 | 60.0402 | 3.35 | 44.28 | 5.0836 | 60.0171 | 3.35 | 44.2729 | 5.5836 | 59.9941 | 3.35 | 44.2435 | 5.2406 | 60.0056 | 3.35 | 44.2477 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2554 | 5.0914 | 60.046 | 3.35 | 44.2884 | 5.0838 | 60.0171 | 3.35 | 44.2813 | 5.5837 | 59.9941 | 3.35 | 44.2518 | 5.2407 | 60.0056 | 3.35 | 44.256 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2637 | 5.0914 | 60.046 | 3.35 | 44.2967 | 5.0839 | 60.0171 | 3.35 | 44.2896 | 5.5837 | 59.9941 | 3.35 | 44.2601 | 5.2407 | 60.0056 | 3.35 | 44.2643 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2721 | 5.0914 | 60.046 | 3.35 | 44.305 | 5.0841 | 60.0171 | 3.35 | 44.298 | 5.5838 | 59.9941 | 3.35 | 44.2684 | 5.2408 | 60.0056 | 3.35 | 44.2726 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2804 | 5.0913 | 60.046 | 3.35 | 44.3134 | 5.0842 | 60.0171 | 3.35 | 44.3063 | 5.5824 | 59.9941 | 3.35 | 44.2768 | 5.2409 | 60.0056 | 3.35 | 44.281 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2887 | 5.0912 | 60.046 | 3.35 | 44.3217 | 5.0842 | 60.0171 | 3.35 | 44.3146 | 5.5811 | 59.9941 | 3.35 | 44.2851 | 5.2409 | 60.0056 | 3.35 | 44.2893 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.2971 | 5.0912 | 60.046 | 3.35 | 44.33 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.323 | 5.5798 | 59.9941 | 3.35 | 44.2935 | 5.241 | 60.0056 | 3.35 | 44.2976 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3054 | 5.0911 | 60.046 | 3.35 | 44.3383 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3313 | 5.5784 | 59.9941 | 3.35 | 44.3018 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3059 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3137 | 5.091 | 60.046 | 3.35 | 44.3467 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3397 | 5.577 | 59.9941 | 3.35 | 44.3101 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3143 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.322 | 5.0909 | 60.046 | 3.35 | 44.355 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.348 | 5.5756 | 59.9941 | 3.35 | 44.3184 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3226 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3304 | 5.0908 | 60.046 | 3.35 | 44.3633 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3563 | 5.5741 | 59.9941 | 3.35 | 44.3268 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3309 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3387 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.3717 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3646 | 5.5727 | 59.9941 | 3.35 | 44.3351 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3392 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.347 | 5.0906 | 60.046 | 3.35 | 44.38 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.373 | 5.5712 | 59.9941 | 3.35 | 44.3434 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3477 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3553 | 5.0906 | 60.046 | 3.35 | 44.3883 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3813 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.3517 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.356 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3637 | 5.0906 | 60.046 | 3.35 | 44.3967 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3896 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.3601 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3643 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.372 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.405 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.3979 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.3684 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.3726 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.3803 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.4133 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 44.4063 | 5.5697 | 59.9941 | 3.35 | 44.3768 | 5.2411 | 60.0056 | 3.35 | 44.381 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.3886 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.4217 | 5.0844 | 60.0171 | 3.35 | 44.4147 | 5.5697 | 59.9941 | 3.35 | 44.3851 | 5.241 | 60.0056 | 3.35 | 44.3893 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.397 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.43 | 5.0844 | 60.0171 | 3.35 | 44.423 | 5.5697 | 59.9941 | 3.35 | 44.3934 | 5.241 | 60.0056 | 3.35 | 44.3976 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.4053 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.4383 | 5.0845 | 60.0171 | 3.35 | 44.4313 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.4018 | 5.2409 | 60.0056 | 3.35 | 44.4059 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.4136 | 5.0907 | 60.046 | 3.35 | 44.4467 | 5.0845 | 60.0171 | 3.35 | 44.4396 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.4101 | 5.2408 | 60.0056 | 3.35 | 44.4143 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.422 | 5.0858 | 60.046 | 3.35 | 44.455 | 5.0846 | 60.0171 | 3.35 | 44.448 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.4185 | 5.2407 | 60.0056 | 3.35 | 44.4226 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.4303 | 5.0808 | 60.046 | 3.35 | 44.4633 | 5.0846 | 60.0171 | 3.35 | 44.4563 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.4268 | 5.2406 | 60.0056 | 3.35 | 44.4309 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.4386 | 5.0759 | 60.046 | 3.35 | 44.4716 | 5.0847 | 60.0171 | 3.35 | 44.4647 | 5.5698 | 59.9941 | 3.35 | 44.4351 | 5.2405 | 60.0056 | 3.35 | 44.4392 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.4469 | 5.071 | 60.046 | 3.35 | 44.48 | 5.0847 | 60.0171 | 3.35 | 44.473 | 5.5701 | 59.9941 | 3.35 | 44.4434 | 5.2404 | 60.0056 | 3.35 | 44.4476 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.4553 | 5.0661 | 60.046 | 3.35 | 44.4883 | 5.0847 | 60.0171 | 3.35 | 44.4813 | 5.5703 | 59.9941 | 3.35 | 44.4518 | 5.2404 | 60.0056 | 3.35 | 44.4559 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.4636 | 5.0612 | 60.046 | 3.35 | 44.4966 | 5.0848 | 60.0171 | 3.35 | 44.4896 | 5.5682 | 59.9941 | 3.35 | 44.4601 | 5.2403 | 60.0056 | 3.35 | 44.4642 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.4719 | 5.0563 | 60.046 | 3.35 | 44.505 | 5.0848 | 60.0171 | 3.35 | 44.498 | 5.5661 | 59.9941 | 3.35 | 44.4684 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.4725 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.4802 | 5.0513 | 60.046 | 3.35 | 44.5133 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.5063 | 5.564 | 59.9941 | 3.35 | 44.4767 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.481 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.4886 | 5.0464 | 60.046 | 3.35 | 44.5216 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.5146 | 5.5619 | 59.9941 | 3.35 | 44.4851 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.4893 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.4969 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5299 | 5.085 | 60.0171 | 3.35 | 44.523 | 5.5597 | 59.9941 | 3.35 | 44.4934 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.4976 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5052 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5383 | 5.085 | 60.0171 | 3.35 | 44.5313 | 5.5576 | 59.9941 | 3.35 | 44.5018 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5059 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5135 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5466 | 5.0851 | 60.0171 | 3.35 | 44.5397 | 5.5554 | 59.9941 | 3.35 | 44.5101 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5143 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5219 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5549 | 5.0851 | 60.0171 | 3.35 | 44.548 | 5.5532 | 59.9941 | 3.35 | 44.5184 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5226 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5302 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5633 | 5.0851 | 60.0171 | 3.35 | 44.5563 | 5.551 | 59.9941 | 3.35 | 44.5267 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5309 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.5385 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5716 | 5.0852 | 60.0171 | 3.35 | 44.5646 | 5.5488 | 59.9941 | 3.35 | 44.5351 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5392 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.5469 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5799 | 5.0852 | 60.0114 | 3.35 | 44.573 | 5.5489 | 59.9941 | 3.35 | 44.5434 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5476 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5552 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5883 | 5.0852 | 60.0114 | 3.35 | 44.5813 | 5.549 | 59.9941 | 3.35 | 44.5518 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5559 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.5635 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.5966 | 5.0853 | 60.0114 | 3.35 | 44.5897 | 5.5491 | 59.9941 | 3.35 | 44.5601 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5642 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.5718 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.6049 | 5.0853 | 60.0114 | 3.35 | 44.598 | 5.5492 | 59.9941 | 3.35 | 44.5684 | 5.2402 | 60.0056 | 3.35 | 44.5725 | 4.9917 | 60.0171 | 3.35
44.5802 | 5.0415 | 60.046 | 3.35 | 44.6133 | 5.0854 | 60.0114 | 3.35 | 44.6063 | 5.5463 | 59.9941 | 3.35 | 44.5767 | 5.2401 | 60.0056 | 3.35 | 44.5809 | 4.9916 | 60.0171 | 3.35
44.5885 | 5.0418 | 60.046 | 3.35 | 44.6216 | 5.0854 | 60.0114 | 3.35 | 44.6147 | 5.5434 | 59.9941 | 3.35 | 44.5851 | 5.2401 | 60.0056 | 3.35 | 44.5892 | 4.9915 | 60.0171 | 3.35
44.5968 | 5.042 | 60.046 | 3.35 | 44.6299 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.623 | 5.5405 | 59.9941 | 3.35 | 44.5934 | 5.24 | 60.0056 | 3.35 | 44.5975 | 4.9914 | 60.0171 | 3.35
44.6051 | 5.0399 | 60.046 | 3.35 | 44.6383 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6313 | 5.5376 | 59.9941 | 3.35 | 44.6017 | 5.2399 | 60.0056 | 3.35 | 44.6058 | 4.9913 | 60.0171 | 3.35
44.6135 | 5.0377 | 60.046 | 3.35 | 44.6466 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6396 | 5.5345 | 59.9941 | 3.35 | 44.6101 | 5.2398 | 60.0056 | 3.35 | 44.6143 | 4.9913 | 60.0171 | 3.35
44.6218 | 5.0355 | 60.046 | 3.35 | 44.6549 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.648 | 5.5314 | 59.9941 | 3.35 | 44.6184 | 5.2396 | 60.0056 | 3.35 | 44.6226 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6301 | 5.0333 | 60.046 | 3.35 | 44.6633 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6563 | 5.5284 | 59.9941 | 3.35 | 44.6268 | 5.2395 | 60.0056 | 3.35 | 44.6309 | 4.9911 | 60.0171 | 3.35
44.6385 | 5.0311 | 60.046 | 3.35 | 44.6716 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6647 | 5.5253 | 59.9941 | 3.35 | 44.6351 | 5.2394 | 60.0056 | 3.35 | 44.6392 | 4.9911 | 60.0171 | 3.35
44.6468 | 5.0289 | 60.046 | 3.35 | 44.6799 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.673 | 5.5222 | 59.9941 | 3.35 | 44.6434 | 5.2392 | 60.0056 | 3.35 | 44.6476 | 4.9911 | 60.0171 | 3.35
44.6551 | 5.0267 | 60.046 | 3.35 | 44.6883 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6813 | 5.5191 | 59.9941 | 3.35 | 44.6517 | 5.239 | 60.0056 | 3.35 | 44.6559 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6634 | 5.0245 | 60.046 | 3.35 | 44.6966 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.6897 | 5.5191 | 59.9941 | 3.35 | 44.6601 | 5.2388 | 60.0056 | 3.35 | 44.6642 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6718 | 5.022 | 60.046 | 3.35 | 44.7049 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.698 | 5.5191 | 59.9941 | 3.35 | 44.6684 | 5.2386 | 60.0056 | 3.35 | 44.6725 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6801 | 5.0194 | 60.046 | 3.35 | 44.7133 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7064 | 5.5191 | 59.9941 | 3.35 | 44.6768 | 5.238 | 60.0056 | 3.35 | 44.6809 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6884 | 5.0194 | 60.046 | 3.35 | 44.7216 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7147 | 5.5192 | 59.9941 | 3.35 | 44.6851 | 5.2374 | 60.0056 | 3.35 | 44.6892 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.6967 | 5.0193 | 60.046 | 3.35 | 44.7299 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.723 | 5.5193 | 59.9941 | 3.35 | 44.6934 | 5.2367 | 60.0056 | 3.35 | 44.6975 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7051 | 5.0193 | 60.046 | 3.35 | 44.7383 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7313 | 5.5193 | 59.9941 | 3.35 | 44.7017 | 5.2361 | 60.0056 | 3.35 | 44.7058 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7134 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 44.7466 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7397 | 5.5195 | 59.9941 | 3.35 | 44.7101 | 5.2355 | 60.0056 | 3.35 | 44.7142 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7217 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 44.7549 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.748 | 5.5196 | 59.9941 | 3.35 | 44.7184 | 5.2348 | 60.0056 | 3.35 | 44.7225 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7301 | 5.0191 | 60.046 | 3.35 | 44.7632 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7563 | 5.5198 | 59.9941 | 3.35 | 44.7267 | 5.2343 | 60.0056 | 3.35 | 44.7308 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7384 | 5.0191 | 60.046 | 3.35 | 44.7716 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7646 | 5.5199 | 59.9941 | 3.35 | 44.735 | 5.2337 | 60.0056 | 3.35 | 44.7391 | 4.9912 | 60.0171 | 3.35
44.7467 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.7799 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.773 | 5.5201 | 59.9941 | 3.35 | 44.7434 | 5.2332 | 60.0056 | 3.35 | 44.7476 | 4.9913 | 60.0171 | 3.35
44.755 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.7882 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7814 | 5.5203 | 59.9941 | 3.35 | 44.7517 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7559 | 4.9913 | 60.0171 | 3.35
44.7634 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.7966 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.7897 | 5.5204 | 59.9941 | 3.35 | 44.7601 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7642 | 4.9914 | 60.0171 | 3.35
44.7717 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.8049 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.798 | 5.5205 | 59.9941 | 3.35 | 44.7684 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7725 | 4.9914 | 60.0171 | 3.35
44.78 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.8132 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.8063 | 5.5205 | 59.9941 | 3.35 | 44.7767 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7809 | 4.9915 | 60.0171 | 3.35
44.7883 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.8216 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.8147 | 5.5206 | 59.9941 | 3.35 | 44.7851 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7892 | 4.9915 | 60.0171 | 3.35
44.7967 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 44.8299 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.823 | 5.5207 | 59.9941 | 3.35 | 44.7934 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.7975 | 4.9916 | 60.0171 | 3.35
44.805 | 5.0191 | 60.046 | 3.35 | 44.8382 | 5.0855 | 60.0114 | 3.35 | 44.8314 | 5.5208 | 59.9941 | 3.35 | 44.8018 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.8058 | 4.9916 | 60.0171 | 3.35
44.8133 | 5.0191 | 60.046 | 3.35 | 44.8466 | 5.0854 | 60.0114 | 3.35 | 44.8397 | 5.5209 | 59.9941 | 3.35 | 44.8101 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 44.8142 | 4.9917 | 60.0171 | 3.35
44.8216 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 44.8549 | 5.0853 | 60.0114 | 3.35 | 44.848 | 5.521 | 59.9941 | 3.35 | 44.8184 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 44.8225 | 4.9918 | 60.0171 | 3.35
44.83 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 44.8632 | 5.0853 | 60.0114 | 3.35 | 44.8564 | 5.5211 | 59.9941 | 3.35 | 44.8267 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 44.8308 | 4.9918 | 60.0171 | 3.35
44.8383 | 5.0193 | 60.046 | 3.35 | 44.8716 | 5.0852 | 60.0114 | 3.35 | 44.8647 | 5.5212 | 59.9941 | 3.35 | 44.8351 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 44.8391 | 4.9918 | 60.0171 | 3.35
44.8466 | 5.0193 | 60.046 | 3.35 | 44.8799 | 5.0851 | 60.0114 | 3.35 | 44.873 | 5.5214 | 59.9883 | 3.35 | 44.8434 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.8475 | 4.9918 | 60.0171 | 3.35
44.855 | 5.0194 | 60.046 | 3.35 | 44.8882 | 5.0851 | 60.0114 | 3.35 | 44.8813 | 5.5216 | 59.9883 | 3.35 | 44.8517 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.8558 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.8633 | 5.0194 | 60.046 | 3.35 | 44.8965 | 5.085 | 60.0114 | 3.35 | 44.8897 | 5.5219 | 59.9883 | 3.35 | 44.86 | 5.2327 | 60.0056 | 3.35 | 44.8641 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.8716 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 44.9049 | 5.0849 | 60.0114 | 3.35 | 44.898 | 5.5223 | 59.9883 | 3.35 | 44.8684 | 5.2327 | 60.0056 | 3.35 | 44.8724 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.8799 | 5.0189 | 60.046 | 3.35 | 44.9132 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9064 | 5.5226 | 59.9883 | 3.35 | 44.8767 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 44.8809 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.8883 | 5.0186 | 60.046 | 3.35 | 44.9215 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9147 | 5.5229 | 59.9883 | 3.35 | 44.8851 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 44.8892 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.8966 | 5.0184 | 60.046 | 3.35 | 44.9299 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.923 | 5.5232 | 59.9883 | 3.35 | 44.8934 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 44.8975 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.9049 | 5.0181 | 60.046 | 3.35 | 44.9382 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9314 | 5.5235 | 59.9883 | 3.35 | 44.9017 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 44.9058 | 4.9918 | 60.0171 | 3.35
44.9132 | 5.0178 | 60.046 | 3.35 | 44.9465 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9397 | 5.5237 | 59.9883 | 3.35 | 44.91 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9142 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.9216 | 5.0175 | 60.046 | 3.35 | 44.9549 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9481 | 5.524 | 59.9883 | 3.35 | 44.9184 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9225 | 4.9919 | 60.0171 | 3.35
44.9299 | 5.0172 | 60.046 | 3.35 | 44.9632 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9564 | 5.5242 | 59.9883 | 3.35 | 44.9267 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9308 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.9382 | 5.0169 | 60.046 | 3.35 | 44.9715 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9647 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9351 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9391 | 4.992 | 60.0171 | 3.35
44.9466 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 44.9799 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.973 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9434 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9475 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.9549 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 44.9882 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9814 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9517 | 5.2329 | 60.0056 | 3.35 | 44.9558 | 4.9921 | 60.0171 | 3.35
44.9632 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 44.9965 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.9897 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.96 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 44.9641 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.9715 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 45.0049 | 5.0849 | 60.0171 | 3.35 | 44.998 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9684 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.9724 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
44.9799 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 45.0132 | 5.0848 | 60.0171 | 3.35 | 45.0064 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9767 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 44.9807 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
44.9882 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 45.0215 | 5.0847 | 60.0171 | 3.35 | 45.0147 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.985 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 44.9891 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
44.9965 | 5.0166 | 60.046 | 3.35 | 45.0298 | 5.0846 | 60.0171 | 3.35 | 45.0231 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 44.9934 | 5.2324 | 60.0056 | 3.35 | 44.9974 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
45.0048 | 5.0165 | 60.046 | 3.35 | 45.0382 | 5.0844 | 60.0171 | 3.35 | 45.0314 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 45.0017 | 5.2323 | 60.0056 | 3.35 | 45.0057 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
45.0132 | 5.0164 | 60.046 | 3.35 | 45.0465 | 5.0843 | 60.0171 | 3.35 | 45.0397 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 45.0101 | 5.2323 | 60.0056 | 3.35 | 45.014 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0215 | 5.0163 | 60.046 | 3.35 | 45.0548 | 5.0841 | 60.0171 | 3.35 | 45.048 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 45.0184 | 5.2322 | 60.0056 | 3.35 | 45.0225 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0298 | 5.0161 | 60.046 | 3.35 | 45.0632 | 5.0839 | 60.0171 | 3.35 | 45.0564 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 45.0267 | 5.2322 | 60.0056 | 3.35 | 45.0308 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0381 | 5.016 | 60.046 | 3.35 | 45.0715 | 5.0837 | 60.0171 | 3.35 | 45.0647 | 5.5244 | 59.9883 | 3.35 | 45.035 | 5.2322 | 60.0056 | 3.35 | 45.0391 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0465 | 5.0159 | 60.046 | 3.35 | 45.0798 | 5.0836 | 60.0171 | 3.35 | 45.0731 | 5.5246 | 59.9883 | 3.35 | 45.0434 | 5.2322 | 60.0056 | 3.35 | 45.0474 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0548 | 5.0157 | 60.046 | 3.35 | 45.0882 | 5.0834 | 60.0171 | 3.35 | 45.0814 | 5.5247 | 59.9883 | 3.35 | 45.0517 | 5.2323 | 60.0056 | 3.35 | 45.0558 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0631 | 5.0156 | 60.046 | 3.35 | 45.0965 | 5.0833 | 60.0171 | 3.35 | 45.0897 | 5.5249 | 59.9883 | 3.35 | 45.0601 | 5.2324 | 60.0056 | 3.35 | 45.0641 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0715 | 5.0153 | 60.046 | 3.35 | 45.1048 | 5.0832 | 60.0171 | 3.35 | 45.0981 | 5.5251 | 59.9883 | 3.35 | 45.0684 | 5.2324 | 60.0056 | 3.35 | 45.0724 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0798 | 5.0149 | 60.046 | 3.35 | 45.1132 | 5.0832 | 60.0171 | 3.35 | 45.1064 | 5.5253 | 59.9883 | 3.35 | 45.0767 | 5.2325 | 60.0056 | 3.35 | 45.0807 | 4.9922 | 60.0171 | 3.35
45.0881 | 5.0147 | 60.046 | 3.35 | 45.1215 | 5.0832 | 60.0171 | 3.35 | 45.1147 | 5.5255 | 59.9883 | 3.35 | 45.085 | 5.2326 | 60.0056 | 3.35 | 45.0891 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
45.0964 | 5.0144 | 60.046 | 3.35 | 45.1298 | 5.0832 | 60.0171 | 3.35 | 45.123 | 5.5256 | 59.9883 | 3.35 | 45.0934 | 5.2327 | 60.0056 | 3.35 | 45.0974 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
45.1048 | 5.0142 | 60.046 | 3.35 | 45.1382 | 5.0833 | 60.0171 | 3.35 | 45.1314 | 5.5258 | 59.9883 | 3.35 | 45.1017 | 5.2327 | 60.0056 | 3.35 | 45.1057 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35
45.1131 | 5.0141 | 60.046 | 3.35 | 45.1465 | 5.0833 | 60.0171 | 3.35 | 45.1398 | 5.526 | 59.9883 | 3.35 | 45.11 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.114 | 4.9924 | 60.0171 | 3.35
45.1214 | 5.0139 | 60.046 | 3.35 | 45.1548 | 5.0833 | 60.0171 | 3.35 | 45.1481 | 5.5263 | 59.9883 | 3.35 | 45.1183 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.1224 | 4.9924 | 60.0171 | 3.35
45.1297 | 5.0137 | 60.046 | 3.35 | 45.1631 | 5.0834 | 60.0171 | 3.35 | 45.1564 | 5.5264 | 59.9883 | 3.35 | 45.1267 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.1307 | 4.9925 | 60.0171 | 3.35
45.1381 | 5.0135 | 60.046 | 3.35 | 45.1715 | 5.0834 | 60.0171 | 3.35 | 45.1647 | 5.5265 | 59.9883 | 3.35 | 45.135 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.139 | 4.9927 | 60.0171 | 3.35
45.1464 | 5.0133 | 60.046 | 3.35 | 45.1798 | 5.0834 | 60.0171 | 3.35 | 45.1731 | 5.5266 | 59.9883 | 3.35 | 45.1434 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.1473 | 4.9928 | 60.0171 | 3.35
45.1547 | 5.0133 | 60.046 | 3.35 | 45.1881 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.1814 | 5.5267 | 59.9883 | 3.35 | 45.1517 | 5.2328 | 60.0056 | 3.35 | 45.1558 | 4.9929 | 60.0171 | 3.35
45.1631 | 5.0134 | 60.046 | 3.35 | 45.1965 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.1898 | 5.5268 | 59.9883 | 3.35 | 45.16 | 5.2315 | 60.0056 | 3.35 | 45.1641 | 4.9931 | 60.0171 | 3.35
45.1714 | 5.0134 | 60.046 | 3.35 | 45.2048 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.1981 | 5.527 | 59.9883 | 3.35 | 45.1683 | 5.2302 | 60.0056 | 3.35 | 45.1724 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.1797 | 5.0135 | 60.046 | 3.35 | 45.2131 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2064 | 5.5271 | 59.9941 | 3.35 | 45.1767 | 5.2289 | 60.0056 | 3.35 | 45.1807 | 4.9936 | 60.0171 | 3.35
45.188 | 5.0139 | 60.046 | 3.35 | 45.2215 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2148 | 5.5272 | 59.9941 | 3.35 | 45.1851 | 5.2276 | 60.0056 | 3.35 | 45.1891 | 4.9939 | 60.0171 | 3.35
45.1964 | 5.0143 | 60.046 | 3.35 | 45.2298 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2231 | 5.5273 | 59.9941 | 3.35 | 45.1934 | 5.2263 | 60.0056 | 3.35 | 45.1974 | 4.9941 | 60.0171 | 3.35
45.2047 | 5.0147 | 60.046 | 3.35 | 45.2381 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2314 | 5.5273 | 59.9941 | 3.35 | 45.2017 | 5.2251 | 60.0056 | 3.35 | 45.2057 | 4.9944 | 60.0171 | 3.35
45.213 | 5.0152 | 60.046 | 3.35 | 45.2465 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2397 | 5.5275 | 59.9941 | 3.35 | 45.21 | 5.2239 | 60.0056 | 3.35 | 45.214 | 4.9945 | 60.0171 | 3.35
45.2213 | 5.0156 | 60.046 | 3.35 | 45.2548 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2481 | 5.5278 | 59.9941 | 3.35 | 45.2184 | 5.2227 | 60.0056 | 3.35 | 45.2224 | 4.9946 | 60.0171 | 3.35
45.2297 | 5.016 | 60.046 | 3.35 | 45.2631 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2564 | 5.5281 | 59.9941 | 3.35 | 45.2267 | 5.2215 | 59.9998 | 3.35 | 45.2307 | 4.9945 | 60.0171 | 3.35
45.238 | 5.0164 | 60.046 | 3.35 | 45.2715 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2648 | 5.5283 | 59.9941 | 3.35 | 45.235 | 5.2202 | 59.9998 | 3.35 | 45.239 | 4.9945 | 60.0171 | 3.35
45.2463 | 5.0169 | 60.046 | 3.35 | 45.2798 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2731 | 5.5286 | 59.9941 | 3.35 | 45.2433 | 5.2202 | 59.9998 | 3.35 | 45.2473 | 4.9944 | 60.0171 | 3.35
45.2547 | 5.0173 | 60.046 | 3.35 | 45.2881 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2814 | 5.5289 | 59.9941 | 3.35 | 45.2517 | 5.2202 | 59.9998 | 3.35 | 45.2557 | 4.9942 | 60.0171 | 3.35
45.263 | 5.0177 | 60.046 | 3.35 | 45.2964 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2897 | 5.5291 | 59.9941 | 3.35 | 45.26 | 5.2202 | 59.9998 | 3.35 | 45.264 | 4.994 | 60.0171 | 3.35
45.2713 | 5.0179 | 60.046 | 3.35 | 45.3048 | 5.0835 | 60.0171 | 3.35 | 45.2981 | 5.5294 | 59.9941 | 3.35 | 45.2684 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.2723 | 4.9939 | 60.0171 | 3.35
45.2796 | 5.0181 | 60.046 | 3.35 | 45.3131 | 5.0811 | 60.0171 | 3.35 | 45.3065 | 5.5298 | 59.9941 | 3.35 | 45.2767 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.2806 | 4.9937 | 60.0171 | 3.35
45.288 | 5.0183 | 60.046 | 3.35 | 45.3214 | 5.0787 | 60.0171 | 3.35 | 45.3148 | 5.5302 | 59.9941 | 3.35 | 45.285 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.2891 | 4.9936 | 60.0171 | 3.35
45.2963 | 5.0186 | 60.046 | 3.35 | 45.3297 | 5.0763 | 60.0171 | 3.35 | 45.3231 | 5.5304 | 59.9941 | 3.35 | 45.2933 | 5.22 | 59.9998 | 3.35 | 45.2974 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3046 | 5.0188 | 60.046 | 3.35 | 45.3381 | 5.0739 | 60.0171 | 3.35 | 45.3314 | 5.5306 | 59.9941 | 3.35 | 45.3017 | 5.22 | 59.9998 | 3.35 | 45.3057 | 4.9933 | 60.0171 | 3.35
45.3129 | 5.019 | 60.046 | 3.35 | 45.3464 | 5.0715 | 60.0171 | 3.35 | 45.3398 | 5.5307 | 59.9941 | 3.35 | 45.31 | 5.22 | 59.9998 | 3.35 | 45.314 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3213 | 5.0192 | 60.046 | 3.35 | 45.3547 | 5.0691 | 60.0171 | 3.35 | 45.3481 | 5.5309 | 59.9941 | 3.35 | 45.3184 | 5.22 | 59.9998 | 3.35 | 45.3224 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3296 | 5.0194 | 60.046 | 3.35 | 45.3631 | 5.0668 | 60.0171 | 3.35 | 45.3564 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.3267 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.3307 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3379 | 5.0196 | 60.046 | 3.35 | 45.3714 | 5.0645 | 60.0171 | 3.35 | 45.3647 | 5.5312 | 59.9941 | 3.35 | 45.335 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.339 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3462 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.3797 | 5.0623 | 60.0171 | 3.35 | 45.3731 | 5.5313 | 59.9941 | 3.35 | 45.3434 | 5.2202 | 59.9998 | 3.35 | 45.3473 | 4.9934 | 60.0171 | 3.35
45.3546 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.3881 | 5.06 | 60.0171 | 3.35 | 45.3814 | 5.5315 | 59.9941 | 3.35 | 45.3517 | 5.2203 | 59.9998 | 3.35 | 45.3557 | 4.9933 | 60.0171 | 3.35
45.3629 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.3964 | 5.0601 | 60.0171 | 3.35 | 45.3898 | 5.5314 | 59.9941 | 3.35 | 45.36 | 5.2204 | 59.9998 | 3.35 | 45.364 | 4.9933 | 60.0229 | 3.35
45.3712 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.4047 | 5.0602 | 60.0171 | 3.35 | 45.3981 | 5.5314 | 59.9941 | 3.35 | 45.3683 | 5.2205 | 59.9998 | 3.35 | 45.3723 | 4.9933 | 60.0229 | 3.35
45.3796 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.4131 | 5.0603 | 60.0171 | 3.35 | 45.4064 | 5.5313 | 59.9941 | 3.35 | 45.3767 | 5.2206 | 59.9998 | 3.35 | 45.3806 | 4.9933 | 60.0229 | 3.35
45.3879 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.4214 | 5.0605 | 60.0171 | 3.35 | 45.4148 | 5.5313 | 59.9941 | 3.35 | 45.385 | 5.2207 | 59.9998 | 3.35 | 45.389 | 4.9932 | 60.0229 | 3.35
45.3962 | 5.0198 | 60.046 | 3.35 | 45.4297 | 5.0606 | 60.0171 | 3.35 | 45.4231 | 5.5312 | 59.9941 | 3.35 | 45.3934 | 5.2208 | 59.9998 | 3.35 | 45.3973 | 4.9921 | 60.0229 | 3.35
45.4045 | 5.0199 | 60.046 | 3.35 | 45.438 | 5.0607 | 60.0171 | 3.35 | 45.4315 | 5.5311 | 59.9941 | 3.35 | 45.4017 | 5.2208 | 59.9998 | 3.35 | 45.4056 | 4.991 | 60.0229 | 3.35
45.4129 | 5.0199 | 60.046 | 3.35 | 45.4464 | 5.0608 | 60.0171 | 3.35 | 45.4398 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.41 | 5.2209 | 59.9998 | 3.35 | 45.4139 | 4.99 | 60.0229 | 3.35
45.4212 | 5.0189 | 60.0575 | 3.35 | 45.4547 | 5.0608 | 60.0171 | 3.35 | 45.4481 | 5.5309 | 59.9941 | 3.35 | 45.4183 | 5.221 | 59.9998 | 3.35 | 45.4224 | 4.9889 | 60.0229 | 3.35
45.4295 | 5.0178 | 60.0575 | 3.35 | 45.463 | 5.0609 | 60.0171 | 3.35 | 45.4564 | 5.5309 | 59.9941 | 3.35 | 45.4267 | 5.221 | 59.9998 | 3.35 | 45.4307 | 4.9879 | 60.0229 | 3.35
45.4378 | 5.0164 | 60.0575 | 3.35 | 45.4714 | 5.061 | 60.0171 | 3.35 | 45.4648 | 5.5309 | 59.9941 | 3.35 | 45.435 | 5.221 | 59.9998 | 3.35 | 45.439 | 4.9869 | 60.0229 | 3.35
45.4462 | 5.0151 | 60.0575 | 3.35 | 45.4797 | 5.061 | 60.0171 | 3.35 | 45.4731 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.4434 | 5.2205 | 59.9998 | 3.35 | 45.4473 | 4.9858 | 60.0229 | 3.35
45.4545 | 5.0137 | 60.0575 | 3.35 | 45.488 | 5.0611 | 60.0171 | 3.35 | 45.4814 | 5.5311 | 59.9941 | 3.35 | 45.4517 | 5.2201 | 59.9998 | 3.35 | 45.4557 | 4.9848 | 60.0229 | 3.35
45.4628 | 5.0123 | 60.0575 | 3.35 | 45.4964 | 5.0612 | 60.0171 | 3.35 | 45.4898 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.46 | 5.2195 | 59.9998 | 3.35 | 45.464 | 4.9838 | 60.0229 | 3.35
45.4711 | 5.0109 | 60.0575 | 3.35 | 45.5047 | 5.0613 | 60.0171 | 3.35 | 45.4981 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.4684 | 5.219 | 59.9998 | 3.35 | 45.4723 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.4795 | 5.0096 | 60.0575 | 3.35 | 45.513 | 5.0614 | 60.0171 | 3.35 | 45.5065 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.4767 | 5.2185 | 59.9998 | 3.35 | 45.4806 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.4878 | 5.0082 | 60.0575 | 3.35 | 45.5214 | 5.0616 | 60.0171 | 3.35 | 45.5148 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.485 | 5.2179 | 59.9998 | 3.35 | 45.4889 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.4961 | 5.0068 | 60.0575 | 3.35 | 45.5297 | 5.0617 | 60.0171 | 3.35 | 45.5231 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.4933 | 5.2174 | 59.9998 | 3.35 | 45.4973 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5044 | 5.0065 | 60.0575 | 3.35 | 45.538 | 5.0618 | 60.0171 | 3.35 | 45.5314 | 5.531 | 59.9941 | 3.35 | 45.5017 | 5.2168 | 59.9998 | 3.35 | 45.5056 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5128 | 5.0062 | 60.0575 | 3.35 | 45.5464 | 5.0619 | 60.0171 | 3.35 | 45.5398 | 5.5308 | 59.9998 | 3.35 | 45.51 | 5.2163 | 59.9998 | 3.35 | 45.5139 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5211 | 5.0063 | 60.0575 | 3.35 | 45.5547 | 5.062 | 60.0171 | 3.35 | 45.5481 | 5.5306 | 59.9998 | 3.35 | 45.5184 | 5.2157 | 59.9998 | 3.35 | 45.5222 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5294 | 5.0063 | 60.0575 | 3.35 | 45.563 | 5.062 | 60.0171 | 3.35 | 45.5565 | 5.5305 | 59.9998 | 3.35 | 45.5267 | 5.2156 | 59.9998 | 3.35 | 45.5306 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5377 | 5.0064 | 60.0575 | 3.35 | 45.5714 | 5.062 | 60.0171 | 3.35 | 45.5648 | 5.5303 | 59.9998 | 3.35 | 45.535 | 5.2155 | 59.9998 | 3.35 | 45.5389 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5461 | 5.0066 | 60.0575 | 3.35 | 45.5797 | 5.062 | 60.0229 | 3.35 | 45.5731 | 5.5302 | 59.9998 | 3.35 | 45.5433 | 5.2154 | 59.9998 | 3.35 | 45.5472 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5544 | 5.0062 | 60.0575 | 3.35 | 45.588 | 5.062 | 60.0229 | 3.35 | 45.5815 | 5.5301 | 59.9998 | 3.35 | 45.5517 | 5.2153 | 59.9998 | 3.35 | 45.5555 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5627 | 5.0058 | 60.0575 | 3.35 | 45.5963 | 5.0618 | 60.0229 | 3.35 | 45.5898 | 5.5302 | 59.9998 | 3.35 | 45.56 | 5.2152 | 59.9998 | 3.35 | 45.564 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.571 | 5.0053 | 60.0575 | 3.35 | 45.6047 | 5.0616 | 60.0229 | 3.35 | 45.5981 | 5.5303 | 59.9998 | 3.35 | 45.5684 | 5.2151 | 59.9998 | 3.35 | 45.5723 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.5794 | 5.0049 | 60.0575 | 3.35 | 45.613 | 5.0614 | 60.0229 | 3.35 | 45.6064 | 5.527 | 59.9998 | 3.35 | 45.5767 | 5.2151 | 59.9998 | 3.35 | 45.5806 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.5877 | 5.0044 | 60.0575 | 3.35 | 45.6213 | 5.0612 | 60.0229 | 3.35 | 45.6148 | 5.5237 | 59.9998 | 3.35 | 45.585 | 5.215 | 59.9998 | 3.35 | 45.5889 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.596 | 5.004 | 60.0575 | 3.35 | 45.6297 | 5.0611 | 60.0229 | 3.35 | 45.6231 | 5.5204 | 59.9998 | 3.35 | 45.5934 | 5.2126 | 59.9998 | 3.35 | 45.5973 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6043 | 5.0037 | 60.0575 | 3.35 | 45.638 | 5.0609 | 60.0229 | 3.35 | 45.6315 | 5.5171 | 59.9998 | 3.35 | 45.6017 | 5.2103 | 59.9998 | 3.35 | 45.6056 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6127 | 5.0033 | 60.0575 | 3.35 | 45.6463 | 5.0608 | 60.0229 | 3.35 | 45.6398 | 5.5138 | 59.9998 | 3.35 | 45.61 | 5.208 | 59.9998 | 3.35 | 45.6139 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.621 | 5.0029 | 60.0575 | 3.35 | 45.6547 | 5.0607 | 60.0229 | 3.35 | 45.6481 | 5.5105 | 59.9998 | 3.35 | 45.6183 | 5.2058 | 59.9998 | 3.35 | 45.6222 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6293 | 5.0024 | 60.0575 | 3.35 | 45.663 | 5.0606 | 60.0229 | 3.35 | 45.6564 | 5.5058 | 59.9998 | 3.35 | 45.6267 | 5.2035 | 59.9998 | 3.35 | 45.6306 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6376 | 5.0025 | 60.0575 | 3.35 | 45.6713 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.6648 | 5.5011 | 59.9998 | 3.35 | 45.635 | 5.2013 | 59.9998 | 3.35 | 45.6389 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.646 | 5.0025 | 60.0575 | 3.35 | 45.6797 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.6731 | 5.4962 | 59.9998 | 3.35 | 45.6434 | 5.1991 | 59.9998 | 3.35 | 45.6472 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6543 | 5.0027 | 60.0575 | 3.35 | 45.688 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.6815 | 5.4913 | 59.9998 | 3.35 | 45.6517 | 5.1968 | 59.9998 | 3.35 | 45.6555 | 4.9828 | 60.0229 | 3.35
45.6626 | 5.0029 | 60.0575 | 3.35 | 45.6963 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.6898 | 5.4897 | 59.9998 | 3.35 | 45.66 | 5.1946 | 59.9998 | 3.35 | 45.6639 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.671 | 5.003 | 60.0575 | 3.35 | 45.7047 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.6981 | 5.4881 | 59.9998 | 3.35 | 45.6683 | 5.1924 | 59.9998 | 3.35 | 45.6722 | 4.9827 | 60.0229 | 3.35
45.6793 | 5.0032 | 60.0575 | 3.35 | 45.713 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7065 | 5.4866 | 60.0113 | 3.35 | 45.6767 | 5.1925 | 59.9998 | 3.35 | 45.6805 | 4.9826 | 60.0229 | 3.35
45.6876 | 5.0032 | 60.0575 | 3.35 | 45.7213 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7148 | 5.4851 | 60.0113 | 3.35 | 45.685 | 5.1925 | 59.9998 | 3.35 | 45.6888 | 4.9826 | 60.0229 | 3.35
45.6959 | 5.0033 | 60.0575 | 3.35 | 45.7296 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7231 | 5.4838 | 60.0113 | 3.35 | 45.6934 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 45.6971 | 4.9825 | 60.0229 | 3.35
45.7043 | 5.0035 | 60.0575 | 3.35 | 45.7379 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7314 | 5.4824 | 60.0113 | 3.35 | 45.7017 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 45.7056 | 4.9825 | 60.0229 | 3.35
45.7126 | 5.0038 | 60.0575 | 3.35 | 45.7463 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7398 | 5.4825 | 60.0113 | 3.35 | 45.71 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 45.7139 | 4.9825 | 60.0229 | 3.35
45.7209 | 5.004 | 60.0575 | 3.35 | 45.7546 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7481 | 5.4825 | 60.0113 | 3.35 | 45.7184 | 5.1927 | 59.9998 | 3.35 | 45.7222 | 4.9824 | 60.0229 | 3.35
45.7292 | 5.0042 | 60.0575 | 3.35 | 45.7629 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7565 | 5.4826 | 60.0113 | 3.35 | 45.7267 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 45.7305 | 4.9803 | 60.0229 | 3.35
45.7376 | 5.0044 | 60.0575 | 3.35 | 45.7713 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7648 | 5.4827 | 60.0113 | 3.35 | 45.735 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.7389 | 4.9781 | 60.0229 | 3.35
45.7459 | 5.0045 | 60.0575 | 3.35 | 45.7796 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7731 | 5.4829 | 60.0113 | 3.35 | 45.7433 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.7472 | 4.9759 | 60.0229 | 3.35
45.7542 | 5.0047 | 60.0518 | 3.35 | 45.7879 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7814 | 5.4831 | 60.0113 | 3.35 | 45.7517 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.7555 | 4.9737 | 60.0229 | 3.35
45.7625 | 5.0049 | 60.0518 | 3.35 | 45.7963 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7898 | 5.4833 | 60.0113 | 3.35 | 45.76 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.7638 | 4.9715 | 60.0229 | 3.35
45.7709 | 5.0051 | 60.0518 | 3.35 | 45.8046 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.7981 | 5.4835 | 60.0113 | 3.35 | 45.7684 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.7722 | 4.9693 | 60.0229 | 3.35
45.7792 | 5.0052 | 60.0518 | 3.35 | 45.8129 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8065 | 5.4835 | 60.0113 | 3.35 | 45.7767 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.7805 | 4.9671 | 60.0229 | 3.35
45.7875 | 5.0053 | 60.0518 | 3.35 | 45.8213 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8148 | 5.4836 | 60.0113 | 3.35 | 45.785 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.7888 | 4.9649 | 60.0229 | 3.35
45.7958 | 5.0054 | 60.0518 | 3.35 | 45.8296 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8231 | 5.4836 | 60.0113 | 3.35 | 45.7933 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.7971 | 4.9628 | 60.0229 | 3.35
45.8042 | 5.0055 | 60.0518 | 3.35 | 45.8379 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8314 | 5.4837 | 60.0113 | 3.35 | 45.8017 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.8055 | 4.9606 | 60.0229 | 3.35
45.8125 | 5.0056 | 60.0518 | 3.35 | 45.8463 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8398 | 5.4836 | 60.0113 | 3.35 | 45.81 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.8138 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8208 | 5.0038 | 60.0518 | 3.35 | 45.8546 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8481 | 5.4835 | 60.0113 | 3.35 | 45.8184 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.8221 | 4.9604 | 60.0229 | 3.35
45.8291 | 5.002 | 60.0518 | 3.35 | 45.8629 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8564 | 5.4834 | 60.0113 | 3.35 | 45.8267 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.8304 | 4.9604 | 60.0229 | 3.35
45.8375 | 5.0001 | 60.0518 | 3.35 | 45.8712 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8647 | 5.4832 | 60.0113 | 3.35 | 45.835 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 45.8389 | 4.9604 | 60.0229 | 3.35
45.8458 | 4.9982 | 60.0518 | 3.35 | 45.8796 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8731 | 5.483 | 60.0229 | 3.35 | 45.8434 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 45.8472 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8541 | 4.9962 | 60.0518 | 3.35 | 45.8879 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8814 | 5.4828 | 60.0229 | 3.35 | 45.8517 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 45.8555 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8624 | 4.9941 | 60.0518 | 3.35 | 45.8962 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8898 | 5.4825 | 60.0229 | 3.35 | 45.86 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.8638 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8708 | 4.992 | 60.0518 | 3.35 | 45.9046 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.8981 | 5.4823 | 60.0229 | 3.35 | 45.8683 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.8722 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8791 | 4.9899 | 60.0518 | 3.35 | 45.9129 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9064 | 5.4821 | 60.0229 | 3.35 | 45.8767 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 45.8805 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.8874 | 4.9878 | 60.0518 | 3.35 | 45.9212 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9147 | 5.4818 | 60.0229 | 3.35 | 45.885 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.8888 | 4.9604 | 60.0229 | 3.35
45.8958 | 4.9857 | 60.0518 | 3.35 | 45.9296 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9231 | 5.4817 | 60.0229 | 3.35 | 45.8934 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.8971 | 4.9605 | 60.0229 | 3.35
45.9041 | 4.9834 | 60.0518 | 3.35 | 45.9379 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9314 | 5.4816 | 60.0229 | 3.35 | 45.9017 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.9055 | 4.9606 | 60.0229 | 3.35
45.9124 | 4.9812 | 60.0518 | 3.35 | 45.9462 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9398 | 5.4814 | 60.0229 | 3.35 | 45.91 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.9138 | 4.9607 | 60.0229 | 3.35
45.9207 | 4.979 | 60.0518 | 3.35 | 45.9545 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9481 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9183 | 5.1932 | 59.9998 | 3.35 | 45.9221 | 4.9608 | 60.0229 | 3.35
45.9291 | 4.9768 | 60.0518 | 3.35 | 45.9629 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9564 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9267 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.9304 | 4.9609 | 60.0229 | 3.35
45.9374 | 4.9748 | 60.0518 | 3.35 | 45.9712 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9647 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.935 | 5.1931 | 59.9998 | 3.35 | 45.9387 | 4.961 | 60.0229 | 3.35
45.9457 | 4.9727 | 60.0518 | 3.35 | 45.9795 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.973 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9434 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.9471 | 4.9611 | 60.0229 | 3.35
45.954 | 4.9707 | 60.0518 | 3.35 | 45.9879 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9814 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9517 | 5.193 | 59.9998 | 3.35 | 45.9554 | 4.9612 | 60.0229 | 3.35
45.9624 | 4.9687 | 60.0518 | 3.35 | 45.9962 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.9897 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.96 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 45.9637 | 4.9613 | 60.0229 | 3.35
45.9707 | 4.9666 | 60.0518 | 3.35 | 46.0045 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 45.998 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9684 | 5.1927 | 59.9998 | 3.35 | 45.972 | 4.9614 | 60.0229 | 3.35
45.979 | 4.9646 | 60.0518 | 3.35 | 46.0128 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0063 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9767 | 5.1927 | 59.9998 | 3.35 | 45.9805 | 4.9589 | 60.0229 | 3.35
45.9873 | 4.9647 | 60.0518 | 3.35 | 46.0212 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0147 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.985 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 45.9888 | 4.9564 | 60.0229 | 3.35
45.9957 | 4.9648 | 60.0518 | 3.35 | 46.0295 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.023 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 45.9933 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 45.9971 | 4.9539 | 60.0229 | 3.35
46.004 | 4.9648 | 60.0518 | 3.35 | 46.0378 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0314 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 46.0017 | 5.1925 | 59.9998 | 3.35 | 46.0054 | 4.9514 | 60.0229 | 3.35
46.0123 | 4.9648 | 60.0518 | 3.35 | 46.0462 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0397 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 46.01 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 46.0138 | 4.9489 | 60.0229 | 3.35
46.0206 | 4.9647 | 60.0518 | 3.35 | 46.0545 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.048 | 5.4813 | 60.0229 | 3.35 | 46.0184 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 46.0221 | 4.9465 | 60.0229 | 3.35
46.029 | 4.9646 | 60.0518 | 3.35 | 46.0628 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0563 | 5.4811 | 60.0229 | 3.35 | 46.0267 | 5.1926 | 59.9998 | 3.35 | 46.0304 | 4.9441 | 60.0229 | 3.35
46.0373 | 4.9645 | 60.0518 | 3.35 | 46.0712 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0647 | 5.4809 | 60.0229 | 3.35 | 46.035 | 5.1927 | 59.9998 | 3.35 | 46.0387 | 4.9416 | 60.0229 | 3.35
46.0456 | 4.9644 | 60.0518 | 3.35 | 46.0795 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.073 | 5.4807 | 60.0229 | 3.35 | 46.0433 | 5.1928 | 59.9998 | 3.35 | 46.0471 | 4.9392 | 60.0229 | 3.35
46.0539 | 4.9642 | 60.0518 | 3.35 | 46.0878 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0814 | 5.4805 | 60.0229 | 3.35 | 46.0517 | 5.1929 | 59.9998 | 3.35 | 46.0554 | 4.9368 | 60.0229 | 3.35
46.0623 | 4.9639 | 60.0518 | 3.35 | 46.0962 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.0897 | 5.4803 | 60.0229 | 3.35 | 46.06 | 5.1917 | 59.9998 | 3.35 | 46.0637 | 4.9369 | 60.0229 | 3.35
46.0706 | 4.9637 | 60.0518 | 3.35 | 46.1045 | 5.0605 | 60.0229 | 3.35 | 46.098 | 5.4802 | 60.0229 | 3.35 | 46.0684 | 5.1904 | 59.9998 | 3.35 | 46.072 | 4.937 | 60.0229 | 3.35
46.0789 | 4.9634 | 60.0518 | 3.35 | 46.1128 | 5.0604 | 60.0229 | 3.35 | 46.1063 | 5.4801 | 60.0229 | 3.35 | 46.0767 | 5.1893 | 59.9998 | 3.35 | 46.0804 | 4.9371 | 60.0229 | 3.35
46.0872 | 4.9631 | 60.0518 | 3.35 | 46.1212 | 5.0603 | 60.0229 | 3.35 | 46.1147 | 5.48 | 60.0229 | 3.35 | 46.085 | 5.1881 | 59.9998 | 3.35 | 46.0887 | 4.9371 | 60.0229 | 3.35
46.0956 | 4.9629 | 60.0518 | 3.35 | 46.1295 | 5.0602 | 60.0229 | 3.35 | 46.123 | 5.4799 | 60.0229 | 3.35 | 46.0934 | 5.1869 | 59.9998 | 3.35 | 46.097 | 4.9373 | 60.0229 | 3.35
46.1039 | 4.9612 | 60.0518 | 3.35 | 46.1378 | 5.0601 | 60.0229 | 3.35 | 46.1313 | 5.4799 | 60.0229 | 3.35 | 46.1017 | 5.1857 | 59.9998 | 3.35 | 46.1053 | 4.9374 | 60.0229 | 3.35
46.1122 | 4.9594 | 60.0518 | 3.35 | 46.1461 | 5.0601 | 60.0229 | 3.35 | 46.1396 | 5.48 | 60.0229 | 3.35 | 46.11 | 5.1845 | 59.9998 | 3.35 | 46.1138 | 4.9375 | 60.0229 | 3.35
46.1206 | 4.9577 | 60.0518 | 3.35 | 46.1545 | 5.06 | 60.0229 | 3.35 | 46.148 | 5.4801 | 60.0229 | 3.35 | 46.1183 | 5.1833 | 59.9998 | 3.35 | 46.1221 | 4.9376 | 60.0229 | 3.35
46.1289 | 4.956 | 60.0518 | 3.35 | 46.1628 | 5.0599 | 60.0229 | 3.35 | 46.1563 | 5.4802 | 60.0229 | 3.35 | 46.1267 | 5.1821 | 59.9998 | 3.35 | 46.1304 | 4.9377 | 60.0229 | 3.35
46.1372 | 4.9543 | 60.0518 | 3.35 | 46.1711 | 5.0598 | 60.0229 | 3.35 | 46.1647 | 5.4803 | 60.0229 | 3.35 | 46.135 | 5.181 | 59.9998 | 3.35 | 46.1387 | 4.9378 | 60.0229 | 3.35
46.1455 | 4.9527 | 60.0518 | 3.35 | 46.1794 | 5.0596 | 60.0229 | 3.35 | 46.173 | 5.4805 | 60.0229 | 3.35 | 46.1434 | 5.1792 | 59.9998 | 3.35 | 46.147 | 4.9378 | 60.0229 | 3.35
46.1539 | 4.9511 | 60.0518 | 3.35 | 46.1878 | 5.0595 | 60.0229 | 3.35 | 46.1813 | 5.4806 | 60.0229 | 3.35 | 46.1517 | 5.1775 | 59.9998 | 3.35 | 46.1554 | 4.9379 | 60.0229 | 3.35
46.1622 | 4.9495 | 60.0518 | 3.35 | 46.1961 | 5.0594 | 60.0229 | 3.35 | 46.1896 | 5.4806 | 60.0229 | 3.35 | 46.16 | 5.1758 | 59.9998 | 3.35 | 46.1637 | 4.938 | 60.0229 | 3.35
46.1705 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.2044 | 5.0593 | 60.0229 | 3.35 | 46.1979 | 5.4806 | 60.0229 | 3.35 | 46.1683 | 5.1741 | 59.9998 | 3.35 | 46.172 | 4.938 | 60.0229 | 3.35
46.1788 | 4.9464 | 60.0518 | 3.35 | 46.2128 | 5.0591 | 60.0229 | 3.35 | 46.2063 | 5.4806 | 60.0229 | 3.35 | 46.1767 | 5.1723 | 59.9998 | 3.35 | 46.1803 | 4.9379 | 60.0229 | 3.35
46.1872 | 4.9466 | 60.0518 | 3.35 | 46.2211 | 5.0589 | 60.0229 | 3.35 | 46.2146 | 5.4806 | 60.0229 | 3.35 | 46.185 | 5.1706 | 59.9998 | 3.35 | 46.1887 | 4.9378 | 60.0229 | 3.35
46.1955 | 4.9467 | 60.0518 | 3.35 | 46.2294 | 5.0587 | 60.0229 | 3.35 | 46.223 | 5.4807 | 60.0229 | 3.35 | 46.1934 | 5.1688 | 59.9998 | 3.35 | 46.197 | 4.9376 | 60.0229 | 3.35
46.2038 | 4.9468 | 60.0518 | 3.35 | 46.2378 | 5.0586 | 60.0229 | 3.35 | 46.2313 | 5.4807 | 60.0229 | 3.35 | 46.2017 | 5.167 | 59.9998 | 3.35 | 46.2053 | 4.9375 | 60.0229 | 3.35
46.2121 | 4.9469 | 60.0518 | 3.35 | 46.2461 | 5.0584 | 60.0229 | 3.35 | 46.2396 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.21 | 5.1651 | 59.9998 | 3.35 | 46.2136 | 4.9365 | 60.0229 | 3.35
46.2205 | 4.947 | 60.0518 | 3.35 | 46.2544 | 5.0582 | 60.0229 | 3.35 | 46.2479 | 5.4809 | 60.0229 | 3.35 | 46.2184 | 5.1633 | 59.9998 | 3.35 | 46.222 | 4.9356 | 60.0229 | 3.35
46.2288 | 4.9471 | 60.0518 | 3.35 | 46.2628 | 5.0581 | 60.0229 | 3.35 | 46.2563 | 5.4809 | 60.0229 | 3.35 | 46.2267 | 5.1633 | 59.9998 | 3.35 | 46.2303 | 4.9347 | 60.0229 | 3.35
46.2371 | 4.9472 | 60.0518 | 3.35 | 46.2711 | 5.058 | 60.0229 | 3.35 | 46.2646 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.235 | 5.1633 | 59.9998 | 3.35 | 46.2386 | 4.9338 | 60.0229 | 3.35
46.2454 | 4.9473 | 60.0518 | 3.35 | 46.2794 | 5.058 | 60.0229 | 3.35 | 46.2729 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.2433 | 5.1632 | 59.9998 | 3.35 | 46.2469 | 4.9328 | 60.0229 | 3.35
46.2538 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.2878 | 5.0579 | 60.0229 | 3.35 | 46.2812 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.2517 | 5.1632 | 59.9998 | 3.35 | 46.2554 | 4.9319 | 60.0229 | 3.35
46.2621 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.2961 | 5.0579 | 60.0229 | 3.35 | 46.2896 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.26 | 5.1633 | 59.9998 | 3.35 | 46.2637 | 4.9311 | 60.0229 | 3.35
46.2704 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.3044 | 5.0579 | 60.0229 | 3.35 | 46.2979 | 5.4808 | 60.0229 | 3.35 | 46.2684 | 5.1633 | 59.9998 | 3.35 | 46.272 | 4.9303 | 60.0229 | 3.35
46.2787 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.3127 | 5.0578 | 60.0229 | 3.35 | 46.3063 | 5.4809 | 60.0229 | 3.35 | 46.2767 | 5.1635 | 59.9998 | 3.35 | 46.2803 | 4.9295 | 60.0229 | 3.35
46.2871 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.3211 | 5.0578 | 60.0229 | 3.35 | 46.3146 | 5.481 | 60.0229 | 3.35 | 46.285 | 5.1636 | 59.9998 | 3.35 | 46.2887 | 4.9287 | 60.0229 | 3.35
46.2954 | 4.9474 | 60.0518 | 3.35 | 46.3294 | 5.0577 | 60.0229 | 3.35 | 46.3229 | 5.481 | 60.0229 | 3.35 | 46.2933 | 5.1629 | 59.9998 | 3.35 | 46.297 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3037 | 4.9476 | 60.0518 | 3.35 | 46.3377 | 5.0577 | 60.0229 | 3.35 | 46.3312 | 5.4811 | 60.0229 | 3.35 | 46.3017 | 5.1622 | 59.9998 | 3.35 | 46.3053 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3121 | 4.9477 | 60.0518 | 3.35 | 46.3461 | 5.0576 | 60.0229 | 3.35 | 46.3396 | 5.4814 | 60.0229 | 3.35 | 46.31 | 5.1615 | 59.9998 | 3.35 | 46.3136 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3204 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.3544 | 5.0575 | 60.0229 | 3.35 | 46.3479 | 5.4817 | 60.0229 | 3.35 | 46.3184 | 5.1608 | 59.9998 | 3.35 | 46.322 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3287 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.3627 | 5.0575 | 60.0229 | 3.35 | 46.3563 | 5.4818 | 60.0229 | 3.35 | 46.3267 | 5.1601 | 59.9998 | 3.35 | 46.3303 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.337 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.3711 | 5.0574 | 60.0229 | 3.35 | 46.3646 | 5.4819 | 60.0229 | 3.35 | 46.335 | 5.1594 | 59.9998 | 3.35 | 46.3386 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3454 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.3794 | 5.0574 | 60.0229 | 3.35 | 46.3729 | 5.4821 | 60.0229 | 3.35 | 46.3434 | 5.1586 | 59.9998 | 3.35 | 46.3469 | 4.9288 | 60.0229 | 3.35
46.3537 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.3877 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.3812 | 5.4824 | 60.0229 | 3.35 | 46.3517 | 5.1579 | 59.9998 | 3.35 | 46.3553 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.362 | 4.9486 | 60.0518 | 3.35 | 46.396 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.3896 | 5.4799 | 60.0229 | 3.35 | 46.36 | 5.1572 | 59.9998 | 3.35 | 46.3636 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.3703 | 4.9488 | 60.0518 | 3.35 | 46.4044 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.3979 | 5.4775 | 60.0229 | 3.35 | 46.3683 | 5.1565 | 59.9998 | 3.35 | 46.3719 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.3787 | 4.9489 | 60.0518 | 3.35 | 46.4127 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4062 | 5.475 | 60.0229 | 3.35 | 46.3767 | 5.1567 | 59.9998 | 3.35 | 46.3802 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.387 | 4.9489 | 60.0518 | 3.35 | 46.421 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4146 | 5.4725 | 60.0229 | 3.35 | 46.385 | 5.1568 | 59.9998 | 3.35 | 46.3885 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.3953 | 4.9488 | 60.0518 | 3.35 | 46.4294 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4229 | 5.47 | 60.0229 | 3.35 | 46.3934 | 5.157 | 59.9998 | 3.35 | 46.397 | 4.929 | 60.0229 | 3.35
46.4036 | 4.9488 | 60.0518 | 3.35 | 46.4377 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4312 | 5.4675 | 60.0229 | 3.35 | 46.4017 | 5.1571 | 59.9998 | 3.35 | 46.4053 | 4.9291 | 60.0229 | 3.35
46.412 | 4.9488 | 60.0518 | 3.35 | 46.446 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4395 | 5.4651 | 60.0229 | 3.35 | 46.41 | 5.1573 | 59.9998 | 3.35 | 46.4136 | 4.9291 | 60.0229 | 3.35
46.4203 | 4.9487 | 60.0518 | 3.35 | 46.4543 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4479 | 5.4628 | 60.0229 | 3.35 | 46.4183 | 5.1574 | 59.9998 | 3.35 | 46.4219 | 4.9292 | 60.0229 | 3.35
46.4286 | 4.9486 | 60.0518 | 3.35 | 46.4627 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4562 | 5.4602 | 60.0229 | 3.35 | 46.4267 | 5.1575 | 59.9998 | 3.35 | 46.4303 | 4.9292 | 60.0229 | 3.35
46.437 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.471 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4645 | 5.4576 | 60.0229 | 3.35 | 46.435 | 5.1576 | 59.9998 | 3.35 | 46.4386 | 4.9292 | 60.0229 | 3.35
46.4453 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.4793 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4728 | 5.4575 | 60.0229 | 3.35 | 46.4434 | 5.1575 | 59.9998 | 3.35 | 46.4469 | 4.9291 | 60.0229 | 3.35
46.4536 | 4.9484 | 60.0518 | 3.35 | 46.4877 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4812 | 5.4575 | 60.0229 | 3.35 | 46.4517 | 5.1574 | 59.9998 | 3.35 | 46.4552 | 4.9291 | 60.0229 | 3.35
46.4619 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.496 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4895 | 5.4564 | 60.0229 | 3.35 | 46.46 | 5.1574 | 59.9998 | 3.35 | 46.4636 | 4.9289 | 60.0229 | 3.35
46.4703 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.5043 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.4979 | 5.4554 | 60.0229 | 3.35 | 46.4684 | 5.1573 | 59.9998 | 3.35 | 46.4719 | 4.9287 | 60.0229 | 3.35
46.4786 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.5127 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.5062 | 5.4542 | 60.0229 | 3.35 | 46.4767 | 5.1572 | 59.9998 | 3.35 | 46.4802 | 4.9285 | 60.0229 | 3.35
46.4869 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.521 | 5.0573 | 60.0229 | 3.35 | 46.5145 | 5.4531 | 60.0229 | 3.35 | 46.485 | 5.1572 | 59.9998 | 3.35 | 46.4885 | 4.9283 | 60.0229 | 3.35
46.4952 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.5293 | 5.0545 | 60.0229 | 3.35 | 46.5228 | 5.4517 | 60.0229 | 3.35 | 46.4933 | 5.1571 | 59.9998 | 3.35 | 46.4969 | 4.9281 | 60.0229 | 3.35
46.5036 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.5377 | 5.0517 | 60.0229 | 3.35 | 46.5312 | 5.4503 | 60.0229 | 3.35 | 46.5017 | 5.1571 | 59.9998 | 3.35 | 46.5052 | 4.9279 | 60.0229 | 3.35
46.5119 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.546 | 5.049 | 60.0229 | 3.35 | 46.5395 | 5.449 | 60.0344 | 3.35 | 46.51 | 5.157 | 59.9998 | 3.35 | 46.5135 | 4.9278 | 60.0229 | 3.35
46.5202 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.5543 | 5.0462 | 60.0229 | 3.35 | 46.5479 | 5.4477 | 60.0344 | 3.35 | 46.5184 | 5.1569 | 59.9998 | 3.35 | 46.5219 | 4.9277 | 60.0229 | 3.35
46.5285 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.5627 | 5.0434 | 60.0229 | 3.35 | 46.5562 | 5.4464 | 60.0344 | 3.35 | 46.5267 | 5.1569 | 59.9998 | 3.35 | 46.5303 | 4.9278 | 60.0344 | 3.35
46.5369 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.571 | 5.0406 | 60.0229 | 3.35 | 46.5645 | 5.4451 | 60.0344 | 3.35 | 46.535 | 5.1569 | 59.9998 | 3.35 | 46.5386 | 4.9278 | 60.0344 | 3.35
46.5452 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.5793 | 5.0378 | 60.0229 | 3.35 | 46.5728 | 5.4448 | 60.0344 | 3.35 | 46.5433 | 5.1568 | 59.9998 | 3.35 | 46.5469 | 4.9279 | 60.0344 | 3.35
46.5535 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.5876 | 5.035 | 60.0229 | 3.35 | 46.5811 | 5.4446 | 60.0344 | 3.35 | 46.5517 | 5.1568 | 59.9998 | 3.35 | 46.5552 | 4.9279 | 60.0344 | 3.35
46.5618 | 4.9484 | 60.0518 | 3.35 | 46.596 | 5.0323 | 60.0229 | 3.35 | 46.5895 | 5.4443 | 60.0344 | 3.35 | 46.5601 | 5.1567 | 59.9998 | 3.35 | 46.5635 | 4.928 | 60.0344 | 3.35
46.5702 | 4.9484 | 60.0518 | 3.35 | 46.6043 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.5978 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.5684 | 5.1566 | 59.9998 | 3.35 | 46.5719 | 4.928 | 60.0344 | 3.35
46.5785 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.6126 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6061 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.5767 | 5.1565 | 59.9998 | 3.35 | 46.5802 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.5868 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.6209 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6144 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.585 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.5885 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.5951 | 4.9486 | 60.0518 | 3.35 | 46.6293 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6228 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.5934 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.5968 | 4.9282 | 60.0344 | 3.35
46.6035 | 4.9486 | 60.0518 | 3.35 | 46.6376 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6311 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.6017 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.6052 | 4.9282 | 60.0344 | 3.35
46.6118 | 4.9486 | 60.0518 | 3.35 | 46.6459 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6395 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.61 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.6135 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.6201 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.6543 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6478 | 5.4441 | 60.0344 | 3.35 | 46.6183 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.6218 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.6284 | 4.9485 | 60.0518 | 3.35 | 46.6626 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6561 | 5.4438 | 60.0344 | 3.35 | 46.6267 | 5.1564 | 59.9998 | 3.35 | 46.6301 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.6368 | 4.9484 | 60.0518 | 3.35 | 46.6709 | 5.0295 | 60.0229 | 3.35 | 46.6644 | 5.4436 | 60.0344 | 3.35 | 46.635 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6385 | 4.9281 | 60.0344 | 3.35
46.6451 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.6793 | 5.0296 | 60.0229 | 3.35 | 46.6727 | 5.4433 | 60.0344 | 3.35 | 46.6434 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6469 | 4.928 | 60.0344 | 3.35
46.6534 | 4.9483 | 60.0518 | 3.35 | 46.6876 | 5.0297 | 60.0229 | 3.35 | 46.6811 | 5.443 | 60.0344 | 3.35 | 46.6517 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6552 | 4.9278 | 60.0344 | 3.35
46.6618 | 4.9482 | 60.0518 | 3.35 | 46.6959 | 5.0298 | 60.0229 | 3.35 | 46.6894 | 5.4426 | 60.0344 | 3.35 | 46.66 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6635 | 4.9277 | 60.0344 | 3.35
46.6701 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.7043 | 5.0299 | 60.0229 | 3.35 | 46.6978 | 5.4423 | 60.0344 | 3.35 | 46.6683 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6718 | 4.9276 | 60.0344 | 3.35
46.6784 | 4.9481 | 60.0518 | 3.35 | 46.7126 | 5.0299 | 60.0229 | 3.35 | 46.7061 | 5.442 | 60.0344 | 3.35 | 46.6767 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6802 | 4.9274 | 60.0344 | 3.35
46.6867 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.7209 | 5.03 | 60.0229 | 3.35 | 46.7144 | 5.4417 | 60.0344 | 3.35 | 46.6851 | 5.1563 | 59.9998 | 3.35 | 46.6885 | 4.9273 | 60.0344 | 3.35
46.6951 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.7292 | 5.0301 | 60.0229 | 3.35 | 46.7227 | 5.4414 | 60.0344 | 3.35 | 46.6934 | 5.1562 | 59.9998 | 3.35 | 46.6968 | 4.9272 | 60.0402 | 3.35
46.7034 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7376 | 5.0302 | 60.0229 | 3.35 | 46.7311 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7017 | 5.1561 | 59.9998 | 3.35 | 46.7051 | 4.9271 | 60.0402 | 3.35
46.7117 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7459 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.7394 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.71 | 5.1561 | 59.9998 | 3.35 | 46.7135 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.72 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7542 | 5.0304 | 60.0229 | 3.35 | 46.7477 | 5.441 | 60.0344 | 3.35 | 46.7184 | 5.156 | 59.9998 | 3.35 | 46.7218 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.7284 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7626 | 5.0304 | 60.0229 | 3.35 | 46.756 | 5.441 | 60.0344 | 3.35 | 46.7267 | 5.156 | 59.9998 | 3.35 | 46.7301 | 4.9272 | 60.0402 | 3.35
46.7367 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7709 | 5.0304 | 60.0229 | 3.35 | 46.7643 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.735 | 5.1559 | 59.9998 | 3.35 | 46.7384 | 4.9274 | 60.0402 | 3.35
46.745 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.7792 | 5.0304 | 60.0229 | 3.35 | 46.7727 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7433 | 5.1559 | 59.9998 | 3.35 | 46.7467 | 4.9275 | 60.0402 | 3.35
46.7533 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.7876 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.781 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7517 | 5.1559 | 59.9998 | 3.35 | 46.7551 | 4.9276 | 60.0402 | 3.35
46.7617 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.7959 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.7894 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.76 | 5.1558 | 59.9998 | 3.35 | 46.7634 | 4.9274 | 60.0402 | 3.35
46.77 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8042 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.7977 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7684 | 5.1557 | 59.9998 | 3.35 | 46.7717 | 4.9273 | 60.0402 | 3.35
46.7783 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8126 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.806 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7767 | 5.1557 | 59.9998 | 3.35 | 46.78 | 4.9272 | 60.0402 | 3.35
46.7866 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8209 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.8143 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.785 | 5.1557 | 59.9998 | 3.35 | 46.7885 | 4.9272 | 60.0402 | 3.35
46.795 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8292 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.8227 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.7933 | 5.1556 | 59.9998 | 3.35 | 46.7968 | 4.9269 | 60.0402 | 3.35
46.8033 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8375 | 5.0303 | 60.0229 | 3.35 | 46.831 | 5.4411 | 60.0344 | 3.35 | 46.8017 | 5.1556 | 59.9998 | 3.35 | 46.8051 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
46.8116 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8459 | 5.0269 | 60.0229 | 3.35 | 46.8394 | 5.441 | 60.0344 | 3.35 | 46.8101 | 5.1555 | 59.9998 | 3.35 | 46.8134 | 4.9263 | 60.0402 | 3.35
46.82 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8542 | 5.0236 | 60.0229 | 3.35 | 46.8477 | 5.4409 | 60.0344 | 3.35 | 46.8184 | 5.1554 | 59.9998 | 3.35 | 46.8217 | 4.9261 | 60.0402 | 3.35
46.8283 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8625 | 5.0202 | 60.0229 | 3.35 | 46.856 | 5.4409 | 60.0344 | 3.35 | 46.8267 | 5.1553 | 59.9998 | 3.35 | 46.8301 | 4.9258 | 60.0402 | 3.35
46.8366 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8708 | 5.0168 | 60.0229 | 3.35 | 46.8643 | 5.4408 | 60.0344 | 3.35 | 46.835 | 5.1552 | 59.9998 | 3.35 | 46.8384 | 4.9255 | 60.0402 | 3.35
46.8449 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8792 | 5.0134 | 60.0229 | 3.35 | 46.8726 | 5.4407 | 60.0344 | 3.35 | 46.8434 | 5.1551 | 59.9998 | 3.35 | 46.8467 | 4.9255 | 60.0402 | 3.35
46.8533 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8875 | 5.01 | 60.0229 | 3.35 | 46.881 | 5.4407 | 60.0344 | 3.35 | 46.8517 | 5.155 | 59.9998 | 3.35 | 46.855 | 4.9255 | 60.0402 | 3.35
46.8616 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.8958 | 5.0066 | 60.0229 | 3.35 | 46.8893 | 5.4406 | 60.0344 | 3.35 | 46.86 | 5.1549 | 59.9998 | 3.35 | 46.8634 | 4.9256 | 60.0402 | 3.35
46.8699 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.9042 | 5.0032 | 60.0229 | 3.35 | 46.8976 | 5.4406 | 60.0344 | 3.35 | 46.8683 | 5.1547 | 59.9998 | 3.35 | 46.8717 | 4.9256 | 60.0402 | 3.35
46.8782 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.9125 | 4.9998 | 60.0229 | 3.35 | 46.9059 | 5.4404 | 60.0344 | 3.35 | 46.8767 | 5.1545 | 59.9998 | 3.35 | 46.88 | 4.9258 | 60.0402 | 3.35
46.8866 | 4.948 | 60.0518 | 3.35 | 46.9208 | 4.9963 | 60.0229 | 3.35 | 46.9143 | 5.4403 | 60.0344 | 3.35 | 46.885 | 5.1543 | 59.9998 | 3.35 | 46.8883 | 4.9259 | 60.0402 | 3.35
46.8949 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.9292 | 4.9962 | 60.0229 | 3.35 | 46.9226 | 5.4402 | 60.0344 | 3.35 | 46.8934 | 5.1541 | 59.9998 | 3.35 | 46.8966 | 4.9261 | 60.0402 | 3.35
46.9032 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.9375 | 4.9962 | 60.0229 | 3.35 | 46.931 | 5.4401 | 60.0344 | 3.35 | 46.9017 | 5.1539 | 59.9998 | 3.35 | 46.905 | 4.9262 | 60.0402 | 3.35
46.9115 | 4.9479 | 60.0518 | 3.35 | 46.9458 | 4.9961 | 60.0229 | 3.35 | 46.9393 | 5.44 | 60.0344 | 3.35 | 46.91 | 5.1537 | 59.9998 | 3.35 | 46.9133 | 4.9265 | 60.0402 | 3.35
46.9199 | 4.9464 | 60.0518 | 3.35 | 46.9542 | 4.996 | 60.0229 | 3.35 | 46.9476 | 5.4399 | 60.0344 | 3.35 | 46.9183 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 46.9216 | 4.9267 | 60.0402 | 3.35
46.9282 | 4.9448 | 60.0518 | 3.35 | 46.9625 | 4.996 | 60.0229 | 3.35 | 46.9559 | 5.4398 | 60.0344 | 3.35 | 46.9267 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 46.9299 | 4.9269 | 60.0402 | 3.35
46.9365 | 4.9433 | 60.0518 | 3.35 | 46.9708 | 4.9959 | 60.0229 | 3.35 | 46.9642 | 5.4397 | 60.0344 | 3.35 | 46.9351 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 46.9384 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.9448 | 4.9417 | 60.0518 | 3.35 | 46.9792 | 4.9958 | 60.0229 | 3.35 | 46.9726 | 5.4396 | 60.0344 | 3.35 | 46.9434 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 46.9467 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.9532 | 4.9402 | 60.0518 | 3.35 | 46.9875 | 4.9958 | 60.0229 | 3.35 | 46.9809 | 5.4395 | 60.0344 | 3.35 | 46.9517 | 5.1532 | 59.9998 | 3.35 | 46.955 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.9615 | 4.9387 | 60.0518 | 3.35 | 46.9958 | 4.9958 | 60.0229 | 3.35 | 46.9893 | 5.4395 | 60.0344 | 3.35 | 46.96 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 46.9633 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.9698 | 4.9351 | 60.0518 | 3.35 | 47.0042 | 4.9958 | 60.0229 | 3.35 | 46.9976 | 5.4395 | 60.0344 | 3.35 | 46.9684 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 46.9716 | 4.927 | 60.0402 | 3.35
46.9781 | 4.9316 | 60.0518 | 3.35 | 47.0125 | 4.996 | 60.0229 | 3.35 | 47.0059 | 5.4396 | 60.0344 | 3.35 | 46.9767 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 46.98 | 4.9269 | 60.0402 | 3.35
46.9865 | 4.928 | 60.0518 | 3.35 | 47.0208 | 4.9961 | 60.0229 | 3.35 | 47.0142 | 5.4396 | 60.0344 | 3.35 | 46.985 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 46.9883 | 4.9269 | 60.0402 | 3.35
46.9948 | 4.9243 | 60.0518 | 3.35 | 47.0291 | 4.9962 | 60.0229 | 3.35 | 47.0226 | 5.4398 | 60.0344 | 3.35 | 46.9933 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 46.9966 | 4.9269 | 60.0402 | 3.35
47.0031 | 4.9213 | 60.0518 | 3.35 | 47.0375 | 4.9964 | 60.0229 | 3.35 | 47.0309 | 5.44 | 60.0344 | 3.35 | 47.0017 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 47.0049 | 4.9268 | 60.0402 | 3.35
47.0115 | 4.9182 | 60.0518 | 3.35 | 47.0458 | 4.9965 | 60.0229 | 3.35 | 47.0392 | 5.4402 | 60.0286 | 3.35 | 47.01 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0133 | 4.9267 | 60.0402 | 3.35
47.0198 | 4.9151 | 60.0518 | 3.35 | 47.0541 | 4.9966 | 60.0229 | 3.35 | 47.0475 | 5.4405 | 60.0286 | 3.35 | 47.0184 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0216 | 4.9265 | 60.0402 | 3.35
47.0281 | 4.912 | 60.0518 | 3.35 | 47.0624 | 4.9967 | 60.0229 | 3.35 | 47.0558 | 5.4408 | 60.0286 | 3.35 | 47.0267 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0299 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0364 | 4.9089 | 60.0518 | 3.35 | 47.0708 | 4.9968 | 60.0229 | 3.35 | 47.0642 | 5.4411 | 60.0286 | 3.35 | 47.035 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0382 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0448 | 4.9058 | 60.0518 | 3.35 | 47.0791 | 4.9969 | 60.0171 | 3.35 | 47.0725 | 5.4413 | 60.0286 | 3.35 | 47.0433 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0465 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0531 | 4.9048 | 60.0518 | 3.35 | 47.0874 | 4.997 | 60.0171 | 3.35 | 47.0809 | 5.4415 | 60.0286 | 3.35 | 47.0517 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0549 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0614 | 4.9037 | 60.0518 | 3.35 | 47.0958 | 4.9972 | 60.0171 | 3.35 | 47.0892 | 5.4417 | 60.0286 | 3.35 | 47.0601 | 5.1533 | 59.9998 | 3.35 | 47.0632 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0697 | 4.9027 | 60.0518 | 3.35 | 47.1041 | 4.9973 | 60.0171 | 3.35 | 47.0975 | 5.442 | 60.0286 | 3.35 | 47.0684 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 47.0715 | 4.9266 | 60.0402 | 3.35
47.0781 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.1124 | 4.9975 | 60.0171 | 3.35 | 47.1058 | 5.442 | 60.0286 | 3.35 | 47.0767 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 47.0798 | 4.9253 | 60.0402 | 3.35
47.0864 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.1208 | 4.9977 | 60.0171 | 3.35 | 47.1142 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.085 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 47.0883 | 4.9241 | 60.0402 | 3.35
47.0947 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.1291 | 4.998 | 60.0171 | 3.35 | 47.1225 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.0934 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 47.0966 | 4.923 | 60.0402 | 3.35
47.103 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.1374 | 4.9982 | 60.0171 | 3.35 | 47.1309 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.1017 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 47.1049 | 4.9219 | 60.0402 | 3.35
47.1114 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.1458 | 4.9984 | 60.0171 | 3.35 | 47.1392 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.11 | 5.1535 | 59.9998 | 3.35 | 47.1132 | 4.9178 | 60.0402 | 3.35
47.1197 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.1541 | 4.9986 | 60.0171 | 3.35 | 47.1475 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.1183 | 5.1534 | 59.9998 | 3.35 | 47.1215 | 4.9137 | 60.0402 | 3.35
47.128 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.1624 | 4.9988 | 60.0171 | 3.35 | 47.1558 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.1267 | 5.1513 | 59.9998 | 3.35 | 47.1299 | 4.9096 | 60.0402 | 3.35
47.1363 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.1707 | 4.999 | 60.0171 | 3.35 | 47.1642 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.135 | 5.1492 | 59.9998 | 3.35 | 47.1382 | 4.9055 | 60.0402 | 3.35
47.1447 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.1791 | 4.9991 | 60.0171 | 3.35 | 47.1725 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.1434 | 5.1471 | 59.9998 | 3.35 | 47.1465 | 4.9013 | 60.0402 | 3.35
47.153 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.1874 | 4.9992 | 60.0171 | 3.35 | 47.1808 | 5.4421 | 60.0286 | 3.35 | 47.1517 | 5.145 | 59.9998 | 3.35 | 47.1548 | 4.8971 | 60.0402 | 3.35
47.1613 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.1957 | 4.9957 | 60.0171 | 3.35 | 47.1891 | 5.4413 | 60.0286 | 3.35 | 47.16 | 5.1428 | 59.9998 | 3.35 | 47.1631 | 4.8938 | 60.0402 | 3.35
47.1696 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.2041 | 4.9923 | 60.0171 | 3.35 | 47.1974 | 5.4405 | 60.0286 | 3.35 | 47.1683 | 5.1407 | 59.9998 | 3.35 | 47.1715 | 4.8906 | 60.0402 | 3.35
47.178 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.2124 | 4.9888 | 60.0171 | 3.35 | 47.2058 | 5.4398 | 60.0286 | 3.35 | 47.1767 | 5.1386 | 59.9998 | 3.35 | 47.1798 | 4.8874 | 60.0402 | 3.35
47.1863 | 4.9013 | 60.0518 | 3.35 | 47.2207 | 4.9853 | 60.0171 | 3.35 | 47.2141 | 5.4392 | 60.0286 | 3.35 | 47.1851 | 5.1366 | 59.9998 | 3.35 | 47.1881 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.1946 | 4.9013 | 60.0518 | 3.35 | 47.2291 | 4.9819 | 60.0171 | 3.35 | 47.2225 | 5.4385 | 60.0286 | 3.35 | 47.1934 | 5.134 | 59.9998 | 3.35 | 47.1964 | 4.8839 | 60.0402 | 3.35
47.203 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.2374 | 4.9784 | 60.0171 | 3.35 | 47.2308 | 5.4378 | 60.0286 | 3.35 | 47.2017 | 5.1315 | 59.9998 | 3.35 | 47.2048 | 4.8837 | 60.0402 | 3.35
47.2113 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.2457 | 4.975 | 60.0229 | 3.35 | 47.2391 | 5.4371 | 60.0286 | 3.35 | 47.21 | 5.131 | 59.9998 | 3.35 | 47.2131 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.2196 | 4.9011 | 60.0518 | 3.35 | 47.2541 | 4.9715 | 60.0229 | 3.35 | 47.2474 | 5.4365 | 60.0286 | 3.35 | 47.2184 | 5.1305 | 59.9998 | 3.35 | 47.2214 | 4.8834 | 60.0402 | 3.35
47.2279 | 4.9011 | 60.0518 | 3.35 | 47.2624 | 4.9679 | 60.0229 | 3.35 | 47.2558 | 5.4359 | 60.0286 | 3.35 | 47.2267 | 5.13 | 59.9941 | 3.35 | 47.2297 | 4.8834 | 60.0402 | 3.35
47.2363 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.2707 | 4.9643 | 60.0229 | 3.35 | 47.2641 | 5.4353 | 60.0286 | 3.35 | 47.235 | 5.1295 | 59.9941 | 3.35 | 47.238 | 4.8834 | 60.0402 | 3.35
47.2446 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.2791 | 4.9642 | 60.0229 | 3.35 | 47.2725 | 5.4355 | 60.0286 | 3.35 | 47.2433 | 5.129 | 59.9941 | 3.35 | 47.2465 | 4.8837 | 60.0402 | 3.35
47.2529 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.2874 | 4.9641 | 60.0229 | 3.35 | 47.2808 | 5.4357 | 60.0286 | 3.35 | 47.2517 | 5.1285 | 59.9941 | 3.35 | 47.2548 | 4.884 | 60.0402 | 3.35
47.2612 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.2957 | 4.9639 | 60.0229 | 3.35 | 47.2891 | 5.4358 | 60.0286 | 3.35 | 47.26 | 5.1264 | 59.9941 | 3.35 | 47.2631 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.2696 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.304 | 4.9638 | 60.0229 | 3.35 | 47.2974 | 5.4359 | 60.0286 | 3.35 | 47.2684 | 5.1243 | 59.9941 | 3.35 | 47.2714 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.2779 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.3124 | 4.9636 | 60.0229 | 3.35 | 47.3057 | 5.4363 | 60.0286 | 3.35 | 47.2767 | 5.1228 | 59.9941 | 3.35 | 47.2798 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.2862 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.3207 | 4.9635 | 60.0229 | 3.35 | 47.3141 | 5.4367 | 60.0286 | 3.35 | 47.285 | 5.1212 | 59.9941 | 3.35 | 47.2881 | 4.8846 | 60.0402 | 3.35
47.2945 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.329 | 4.9633 | 60.0229 | 3.35 | 47.3224 | 5.4337 | 60.0286 | 3.35 | 47.2934 | 5.1196 | 59.9941 | 3.35 | 47.2964 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.3029 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.3374 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3307 | 5.4308 | 60.0286 | 3.35 | 47.3017 | 5.118 | 59.9941 | 3.35 | 47.3047 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.3112 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.3457 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3391 | 5.4278 | 60.0286 | 3.35 | 47.3101 | 5.1164 | 59.9941 | 3.35 | 47.313 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.3195 | 4.9011 | 60.0518 | 3.35 | 47.354 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3474 | 5.4247 | 60.0286 | 3.35 | 47.3184 | 5.1148 | 59.9941 | 3.35 | 47.3214 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.3278 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.3624 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3557 | 5.4217 | 60.0286 | 3.35 | 47.3267 | 5.1132 | 59.9941 | 3.35 | 47.3297 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.3362 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.3707 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3641 | 5.4187 | 60.0286 | 3.35 | 47.335 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.338 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.3445 | 4.9013 | 60.0518 | 3.35 | 47.379 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3724 | 5.4157 | 60.0344 | 3.35 | 47.3434 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.3463 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.3528 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.3874 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3807 | 5.4127 | 60.0344 | 3.35 | 47.3517 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.3547 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.3612 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.3957 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.389 | 5.4094 | 60.0344 | 3.35 | 47.36 | 5.1117 | 59.9941 | 3.35 | 47.363 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.3695 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.404 | 4.9632 | 60.0229 | 3.35 | 47.3974 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.3683 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.3713 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.3778 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.4123 | 4.9632 | 60.0344 | 3.35 | 47.4057 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.3767 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.3796 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.3861 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.4207 | 4.9632 | 60.0344 | 3.35 | 47.4141 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.3851 | 5.112 | 59.9941 | 3.35 | 47.3879 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.3945 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.429 | 4.9632 | 60.0344 | 3.35 | 47.4224 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.3934 | 5.1121 | 59.9941 | 3.35 | 47.3964 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4028 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.4373 | 4.9632 | 60.0344 | 3.35 | 47.4307 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4017 | 5.1122 | 59.9941 | 3.35 | 47.4047 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4111 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.4456 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.439 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.41 | 5.1124 | 59.9941 | 3.35 | 47.413 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4194 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.454 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.4473 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4184 | 5.1125 | 59.9941 | 3.35 | 47.4213 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4278 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.4623 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.4557 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4267 | 5.1126 | 59.9941 | 3.35 | 47.4297 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4361 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.4706 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.464 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4351 | 5.1127 | 59.9941 | 3.35 | 47.438 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.4444 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.479 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.4724 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4434 | 5.1127 | 59.9941 | 3.35 | 47.4463 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.4527 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.4873 | 4.963 | 60.0344 | 3.35 | 47.4807 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4517 | 5.1128 | 59.9941 | 3.35 | 47.4546 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.4611 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.4956 | 4.963 | 60.0344 | 3.35 | 47.489 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4601 | 5.1128 | 59.9941 | 3.35 | 47.4629 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.4694 | 4.9013 | 60.0518 | 3.35 | 47.5039 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.4973 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4684 | 5.1129 | 59.9941 | 3.35 | 47.4713 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.4777 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.5123 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5057 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4767 | 5.1129 | 59.9941 | 3.35 | 47.4796 | 4.884 | 60.0402 | 3.35
47.486 | 4.9011 | 60.0518 | 3.35 | 47.5206 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.514 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.485 | 5.113 | 59.9941 | 3.35 | 47.4879 | 4.884 | 60.0402 | 3.35
47.4944 | 4.9009 | 60.0518 | 3.35 | 47.5289 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5223 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.4934 | 5.1131 | 59.9941 | 3.35 | 47.4962 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.5027 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.5373 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.5306 | 5.406 | 60.0344 | 3.35 | 47.5017 | 5.1131 | 59.9941 | 3.35 | 47.5046 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.511 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.5456 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.5389 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5101 | 5.1132 | 59.9941 | 3.35 | 47.5129 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.5193 | 4.9011 | 60.0518 | 3.35 | 47.5539 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.5473 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5184 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5212 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.5277 | 4.9013 | 60.0518 | 3.35 | 47.5623 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.5556 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5267 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5295 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.536 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.5706 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.564 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.535 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5378 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.5443 | 4.9015 | 60.0518 | 3.35 | 47.5789 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5723 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5434 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5463 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.5527 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.5872 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5806 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5518 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5546 | 4.8846 | 60.0402 | 3.35
47.561 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.5956 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5889 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5601 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5629 | 4.8847 | 60.0402 | 3.35
47.5693 | 4.9019 | 60.0518 | 3.35 | 47.6039 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.5972 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5684 | 5.1133 | 59.9941 | 3.35 | 47.5712 | 4.8849 | 60.0402 | 3.35
47.5776 | 4.902 | 60.0518 | 3.35 | 47.6122 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.6056 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5767 | 5.1132 | 59.9941 | 3.35 | 47.5796 | 4.8849 | 60.0402 | 3.35
47.586 | 4.9021 | 60.0518 | 3.35 | 47.6205 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.6139 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5851 | 5.113 | 59.9941 | 3.35 | 47.5879 | 4.885 | 60.0402 | 3.35
47.5943 | 4.9021 | 60.0518 | 3.35 | 47.6289 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.6223 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.5934 | 5.1129 | 59.9941 | 3.35 | 47.5962 | 4.885 | 60.0402 | 3.35
47.6026 | 4.9021 | 60.0518 | 3.35 | 47.6372 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.6306 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.6017 | 5.1127 | 59.9941 | 3.35 | 47.6045 | 4.8851 | 60.0402 | 3.35
47.6109 | 4.9021 | 60.0518 | 3.35 | 47.6455 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.6389 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.61 | 5.1125 | 59.9941 | 3.35 | 47.6128 | 4.8851 | 60.0402 | 3.35
47.6193 | 4.902 | 60.0518 | 3.35 | 47.6539 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6472 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.6184 | 5.1123 | 59.9941 | 3.35 | 47.6212 | 4.8852 | 60.0402 | 3.35
47.6276 | 4.902 | 60.0518 | 3.35 | 47.6622 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6556 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.6267 | 5.1122 | 59.9941 | 3.35 | 47.6295 | 4.8851 | 60.0402 | 3.35
47.6359 | 4.9019 | 60.0518 | 3.35 | 47.6705 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6639 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.6351 | 5.112 | 59.9941 | 3.35 | 47.6378 | 4.8851 | 60.0402 | 3.35
47.6442 | 4.9019 | 60.0518 | 3.35 | 47.6789 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6722 | 5.4061 | 60.0402 | 3.35 | 47.6434 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.6461 | 4.885 | 60.0402 | 3.35
47.6526 | 4.9018 | 60.0518 | 3.35 | 47.6872 | 4.9627 | 60.0344 | 3.35 | 47.6805 | 5.4062 | 60.0402 | 3.35 | 47.6517 | 5.1117 | 59.9941 | 3.35 | 47.6545 | 4.8849 | 60.0402 | 3.35
47.6609 | 4.9017 | 60.0518 | 3.35 | 47.6955 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6888 | 5.4061 | 60.0402 | 3.35 | 47.6601 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.6628 | 4.8848 | 60.0402 | 3.35
47.6692 | 4.9016 | 60.0518 | 3.35 | 47.7038 | 4.9628 | 60.0344 | 3.35 | 47.6972 | 5.4061 | 60.0402 | 3.35 | 47.6684 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.6711 | 4.8847 | 60.0402 | 3.35
47.6775 | 4.9014 | 60.0518 | 3.35 | 47.7122 | 4.9629 | 60.0344 | 3.35 | 47.7055 | 5.406 | 60.0402 | 3.35 | 47.6768 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.6794 | 4.8846 | 60.0402 | 3.35
47.6859 | 4.9012 | 60.0518 | 3.35 | 47.7205 | 4.963 | 60.0344 | 3.35 | 47.7139 | 5.4059 | 60.0402 | 3.35 | 47.6851 | 5.1117 | 59.9941 | 3.35 | 47.6877 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.6942 | 4.901 | 60.0518 | 3.35 | 47.7288 | 4.963 | 60.0344 | 3.35 | 47.7222 | 5.4058 | 60.0402 | 3.35 | 47.6934 | 5.1117 | 59.9941 | 3.35 | 47.6962 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.7025 | 4.9009 | 60.0518 | 3.35 | 47.7372 | 4.9631 | 60.0344 | 3.35 | 47.7305 | 5.4057 | 60.0402 | 3.35 | 47.7017 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.7045 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.7108 | 4.9008 | 60.0518 | 3.35 | 47.7455 | 4.9631 | 60.0286 | 3.35 | 47.7388 | 5.4056 | 60.0402 | 3.35 | 47.7101 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.7128 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.7192 | 4.9007 | 60.0518 | 3.35 | 47.7538 | 4.9632 | 60.0286 | 3.35 | 47.7471 | 5.4055 | 60.0402 | 3.35 | 47.7184 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7211 | 4.884 | 60.0402 | 3.35
47.7275 | 4.9006 | 60.0518 | 3.35 | 47.7621 | 4.9632 | 60.0286 | 3.35 | 47.7555 | 5.4053 | 60.0402 | 3.35 | 47.7267 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7295 | 4.8839 | 60.0402 | 3.35
47.7358 | 4.9005 | 60.0518 | 3.35 | 47.7705 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.7638 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7351 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7378 | 4.8839 | 60.0402 | 3.35
47.7442 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.7788 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.7722 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7434 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7461 | 4.8838 | 60.0402 | 3.35
47.7525 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.7871 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.7805 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7518 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7544 | 4.8837 | 60.0402 | 3.35
47.7608 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.7954 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.7888 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7601 | 5.1119 | 59.9941 | 3.35 | 47.7627 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.7691 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.8038 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.7971 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7684 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.7711 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.7775 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.8121 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8054 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7767 | 5.1118 | 59.9941 | 3.35 | 47.7794 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.7858 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.8204 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8138 | 5.4051 | 60.0402 | 3.35 | 47.7851 | 5.1117 | 59.9941 | 3.35 | 47.7877 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.7941 | 4.9004 | 60.0518 | 3.35 | 47.8288 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8221 | 5.4052 | 60.0402 | 3.35 | 47.7934 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.796 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.8024 | 4.9002 | 60.0518 | 3.35 | 47.8371 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8304 | 5.4054 | 60.0402 | 3.35 | 47.8018 | 5.1116 | 59.9941 | 3.35 | 47.8044 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.8108 | 4.9001 | 60.0518 | 3.35 | 47.8454 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8387 | 5.4057 | 60.0402 | 3.35 | 47.8101 | 5.1115 | 59.9941 | 3.35 | 47.8127 | 4.8835 | 60.0402 | 3.35
47.8191 | 4.9 | 60.0518 | 3.35 | 47.8538 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8471 | 5.4061 | 60.0402 | 3.35 | 47.8184 | 5.1115 | 59.9941 | 3.35 | 47.821 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8274 | 4.8999 | 60.0518 | 3.35 | 47.8621 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8554 | 5.4064 | 60.0402 | 3.35 | 47.8268 | 5.1114 | 59.9941 | 3.35 | 47.8293 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8357 | 4.8998 | 60.0518 | 3.35 | 47.8704 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8638 | 5.4068 | 60.0402 | 3.35 | 47.8351 | 5.1114 | 59.9941 | 3.35 | 47.8376 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8441 | 4.8997 | 60.0518 | 3.35 | 47.8788 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8721 | 5.4072 | 60.0402 | 3.35 | 47.8434 | 5.1114 | 59.9941 | 3.35 | 47.8461 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8524 | 4.8996 | 60.0518 | 3.35 | 47.8871 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8804 | 5.4077 | 60.0402 | 3.35 | 47.8517 | 5.1113 | 59.9941 | 3.35 | 47.8544 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8607 | 4.8994 | 60.0518 | 3.35 | 47.8954 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.8887 | 5.4082 | 60.0402 | 3.35 | 47.8601 | 5.1113 | 59.9941 | 3.35 | 47.8627 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.869 | 4.8993 | 60.0518 | 3.35 | 47.9037 | 4.9633 | 60.0286 | 3.35 | 47.897 | 5.4087 | 60.0402 | 3.35 | 47.8684 | 5.1113 | 59.9941 | 3.35 | 47.871 | 4.8836 | 60.0402 | 3.35
47.8774 | 4.8992 | 60.0518 | 3.35 | 47.9121 | 4.9635 | 60.0286 | 3.35 | 47.9054 | 5.409 | 60.0402 | 3.35 | 47.8768 | 5.1113 | 59.9941 | 3.35 | 47.8793 | 4.8837 | 60.0402 | 3.35
47.8857 | 4.8992 | 60.0518 | 3.35 | 47.9204 | 4.9636 | 60.0286 | 3.35 | 47.9137 | 5.4094 | 60.0402 | 3.35 | 47.8851 | 5.1113 | 59.9941 | 3.35 | 47.8877 | 4.8838 | 60.0402 | 3.35
47.894 | 4.8992 | 60.0518 | 3.35 | 47.9287 | 4.964 | 60.0286 | 3.35 | 47.9221 | 5.4095 | 60.0402 | 3.35 | 47.8934 | 5.1112 | 59.9883 | 3.35 | 47.896 | 4.8839 | 60.0402 | 3.35
47.9024 | 4.8992 | 60.0518 | 3.35 | 47.937 | 4.9643 | 60.0286 | 3.35 | 47.9304 | 5.4096 | 60.0402 | 3.35 | 47.9018 | 5.1111 | 59.9883 | 3.35 | 47.9043 | 4.8839 | 60.0402 | 3.35
47.9107 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.9454 | 4.9647 | 60.0286 | 3.35 | 47.9387 | 5.4097 | 60.0402 | 3.35 | 47.9101 | 5.111 | 59.9883 | 3.35 | 47.9126 | 4.884 | 60.0402 | 3.35
47.919 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.9537 | 4.965 | 60.0286 | 3.35 | 47.947 | 5.4099 | 60.0402 | 3.35 | 47.9185 | 5.111 | 59.9883 | 3.35 | 47.921 | 4.8841 | 60.0402 | 3.35
47.9273 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.962 | 4.9653 | 60.0286 | 3.35 | 47.9553 | 5.4099 | 60.0402 | 3.35 | 47.9268 | 5.1109 | 59.9883 | 3.35 | 47.9293 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.9357 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.9704 | 4.9657 | 60.0286 | 3.35 | 47.9637 | 5.41 | 60.0402 | 3.35 | 47.9351 | 5.1108 | 59.9883 | 3.35 | 47.9376 | 4.8842 | 60.0402 | 3.35
47.944 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.9787 | 4.966 | 60.0286 | 3.35 | 47.972 | 5.41 | 60.0402 | 3.35 | 47.9434 | 5.1108 | 59.9883 | 3.35 | 47.9459 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.9523 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.987 | 4.9664 | 60.0286 | 3.35 | 47.9803 | 5.4101 | 60.0402 | 3.35 | 47.9518 | 5.1107 | 59.9883 | 3.35 | 47.9542 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.9606 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 47.9954 | 4.9665 | 60.0286 | 3.35 | 47.9886 | 5.4102 | 60.0402 | 3.35 | 47.9601 | 5.1106 | 59.9883 | 3.35 | 47.9626 | 4.8843 | 60.0402 | 3.35
47.969 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.0037 | 4.9666 | 60.0286 | 3.35 | 47.997 | 5.4103 | 60.0402 | 3.35 | 47.9684 | 5.1106 | 59.9883 | 3.35 | 47.9709 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.9773 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.012 | 4.9664 | 60.0286 | 3.35 | 48.0053 | 5.4104 | 60.0402 | 3.35 | 47.9768 | 5.1106 | 59.9883 | 3.35 | 47.9792 | 4.8844 | 60.0402 | 3.35
47.9856 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.0204 | 4.9663 | 60.0286 | 3.35 | 48.0137 | 5.4105 | 60.0402 | 3.35 | 47.9851 | 5.1107 | 59.9883 | 3.35 | 47.9875 | 4.8845 | 60.0402 | 3.35
47.9939 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.0287 | 4.9661 | 60.0286 | 3.35 | 48.022 | 5.4105 | 60.0402 | 3.35 | 47.9935 | 5.1107 | 59.9883 | 3.35 | 47.996 | 4.8832 | 60.0402 | 3.35
48.0023 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.037 | 4.9659 | 60.0286 | 3.35 | 48.0303 | 5.4106 | 60.0402 | 3.35 | 48.0018 | 5.1108 | 59.9883 | 3.35 | 48.0043 | 4.8819 | 60.0402 | 3.35
48.0106 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.0453 | 4.9658 | 60.0286 | 3.35 | 48.0386 | 5.4085 | 60.0517 | 3.35 | 48.0101 | 5.1108 | 59.9883 | 3.35 | 48.0126 | 4.8806 | 60.0402 | 3.35
48.0189 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.0536 | 4.9656 | 60.0286 | 3.35 | 48.0469 | 5.4064 | 60.0517 | 3.35 | 48.0184 | 5.1109 | 59.9883 | 3.35 | 48.0209 | 4.8793 | 60.0402 | 3.35
48.0272 | 4.8991 | 60.0518 | 3.35 | 48.062 | 4.9655 | 60.0286 | 3.35 | 48.0553 | 5.4042 | 60.0517 | 3.35 | 48.0268 | 5.1092 | 59.9883 | 3.35 | 48.0292 | 4.8762 | 60.0402 | 3.35
48.0356 | 4.8982 | 60.0518 | 3.35 | 48.0703 | 4.9654 | 60.0286 | 3.35 | 48.0636 | 5.4021 | 60.0517 | 3.35 | 48.0351 | 5.1074 | 59.9883 | 3.35 | 48.0376 | 4.8732 | 60.0402 | 3.35
48.0439 | 4.8973 | 60.0518 | 3.35 | 48.0786 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.072 | 5.3969 | 60.0517 | 3.35 | 48.0435 | 5.1057 | 59.9883 | 3.35 | 48.0459 | 4.87 | 60.0402 | 3.35
48.0522 | 4.8964 | 60.0518 | 3.35 | 48.087 | 4.9652 | 60.0402 | 3.35 | 48.0803 | 5.3918 | 60.0517 | 3.35 | 48.0518 | 5.1039 | 59.9883 | 3.35 | 48.0542 | 4.8669 | 60.0402 | 3.35
48.0605 | 4.8955 | 60.0518 | 3.35 | 48.0953 | 4.9652 | 60.0402 | 3.35 | 48.0886 | 5.3867 | 60.0517 | 3.35 | 48.0601 | 5.1011 | 59.9883 | 3.35 | 48.0625 | 4.8635 | 60.0402 | 3.35
48.0689 | 4.8946 | 60.0518 | 3.35 | 48.1036 | 4.9652 | 60.0402 | 3.35 | 48.0969 | 5.3815 | 60.0517 | 3.35 | 48.0685 | 5.0984 | 59.9883 | 3.35 | 48.0709 | 4.8602 | 60.0402 | 3.35
48.0772 | 4.8936 | 60.0518 | 3.35 | 48.112 | 4.9652 | 60.0402 | 3.35 | 48.1052 | 5.3764 | 60.0517 | 3.35 | 48.0768 | 5.0957 | 59.9883 | 3.35 | 48.0792 | 4.8581 | 60.0402 | 3.35
48.0855 | 4.8927 | 60.0518 | 3.35 | 48.1203 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.1136 | 5.3713 | 60.0517 | 3.35 | 48.0851 | 5.0929 | 59.9883 | 3.35 | 48.0875 | 4.856 | 60.0402 | 3.35
48.0938 | 4.8918 | 60.0518 | 3.35 | 48.1286 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.1219 | 5.3683 | 60.0517 | 3.35 | 48.0934 | 5.0901 | 59.9883 | 3.35 | 48.0958 | 4.854 | 60.0402 | 3.35
48.1022 | 4.8909 | 60.0518 | 3.35 | 48.1369 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.1302 | 5.3653 | 60.0517 | 3.35 | 48.1018 | 5.0874 | 59.9883 | 3.35 | 48.1041 | 4.8519 | 60.0402 | 3.35
48.1105 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1453 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.1385 | 5.3623 | 60.0517 | 3.35 | 48.1102 | 5.0864 | 59.9883 | 3.35 | 48.1125 | 4.8517 | 60.0402 | 3.35
48.1188 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1536 | 4.9653 | 60.0402 | 3.35 | 48.1469 | 5.3593 | 60.0517 | 3.35 | 48.1185 | 5.0854 | 59.9883 | 3.35 | 48.1208 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.1272 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1619 | 4.9652 | 60.0402 | 3.35 | 48.1552 | 5.3592 | 60.0517 | 3.35 | 48.1268 | 5.0846 | 59.9883 | 3.35 | 48.1292 | 4.8511 | 60.0402 | 3.35
48.1355 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1703 | 4.9651 | 60.0402 | 3.35 | 48.1635 | 5.3591 | 60.0517 | 3.35 | 48.1351 | 5.0837 | 59.9883 | 3.35 | 48.1375 | 4.8508 | 60.0402 | 3.35
48.1438 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1786 | 4.965 | 60.0402 | 3.35 | 48.1719 | 5.359 | 60.0517 | 3.35 | 48.1435 | 5.0837 | 59.9883 | 3.35 | 48.1459 | 4.8508 | 60.0402 | 3.35
48.1521 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1869 | 4.9648 | 60.0402 | 3.35 | 48.1802 | 5.359 | 60.0517 | 3.35 | 48.1518 | 5.0838 | 59.9883 | 3.35 | 48.1542 | 4.8508 | 60.0402 | 3.35
48.1605 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.1953 | 4.9646 | 60.0402 | 3.35 | 48.1885 | 5.3589 | 60.0517 | 3.35 | 48.1602 | 5.0838 | 59.9883 | 3.35 | 48.1625 | 4.8508 | 60.0402 | 3.35
48.1688 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2036 | 4.9645 | 60.0402 | 3.35 | 48.1968 | 5.3588 | 60.0517 | 3.35 | 48.1685 | 5.0839 | 59.9883 | 3.35 | 48.1708 | 4.8508 | 60.0402 | 3.35
48.1771 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2119 | 4.9643 | 60.0402 | 3.35 | 48.2051 | 5.3588 | 60.0632 | 3.35 | 48.1768 | 5.084 | 59.9883 | 3.35 | 48.1791 | 4.8509 | 60.0402 | 3.35
48.1854 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2202 | 4.9641 | 60.0402 | 3.35 | 48.2135 | 5.3587 | 60.0632 | 3.35 | 48.1852 | 5.0841 | 59.9883 | 3.35 | 48.1875 | 4.851 | 60.0402 | 3.35
48.1938 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2285 | 4.964 | 60.0402 | 3.35 | 48.2218 | 5.3587 | 60.0632 | 3.35 | 48.1935 | 5.0842 | 59.9883 | 3.35 | 48.1958 | 4.851 | 60.0402 | 3.35
48.2021 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2369 | 4.9638 | 60.0402 | 3.35 | 48.2301 | 5.3588 | 60.0632 | 3.35 | 48.2018 | 5.0843 | 59.9883 | 3.35 | 48.2041 | 4.8511 | 60.0402 | 3.35
48.2104 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2452 | 4.9637 | 60.0402 | 3.35 | 48.2385 | 5.3588 | 60.0632 | 3.35 | 48.2101 | 5.0845 | 59.9883 | 3.35 | 48.2124 | 4.8511 | 60.0402 | 3.35
48.2187 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2535 | 4.9636 | 60.0402 | 3.35 | 48.2468 | 5.3589 | 60.0632 | 3.35 | 48.2185 | 5.0847 | 59.9883 | 3.35 | 48.2208 | 4.8512 | 60.0402 | 3.35
48.2271 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2619 | 4.9635 | 60.0402 | 3.35 | 48.2551 | 5.3589 | 60.0632 | 3.35 | 48.2268 | 5.0824 | 59.9883 | 3.35 | 48.2291 | 4.8512 | 60.0402 | 3.35
48.2354 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2702 | 4.9634 | 60.0402 | 3.35 | 48.2634 | 5.359 | 60.0632 | 3.35 | 48.2352 | 5.0802 | 59.9883 | 3.35 | 48.2374 | 4.8513 | 60.0402 | 3.35
48.2437 | 4.89 | 60.0518 | 3.35 | 48.2785 | 4.9633 | 60.0402 | 3.35 | 48.2717 | 5.359 | 60.0632 | 3.35 | 48.2435 | 5.0778 | 59.9883 | 3.35 | 48.2457 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.2521 | 4.89 | 60.0575 | 3.35 | 48.2868 | 4.9632 | 60.0402 | 3.35 | 48.2801 | 5.359 | 60.0632 | 3.35 | 48.2518 | 5.0754 | 59.9883 | 3.35 | 48.254 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.2604 | 4.89 | 60.0575 | 3.35 | 48.2952 | 4.9631 | 60.0402 | 3.35 | 48.2884 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.2602 | 5.073 | 59.9883 | 3.35 | 48.2625 | 4.8515 | 60.0402 | 3.35
48.2687 | 4.89 | 60.0575 | 3.35 | 48.3035 | 4.9631 | 60.0402 | 3.35 | 48.2967 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.2685 | 5.0705 | 59.9883 | 3.35 | 48.2708 | 4.8515 | 60.0402 | 3.35
48.277 | 4.89 | 60.0575 | 3.35 | 48.3118 | 4.963 | 60.0402 | 3.35 | 48.3051 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.2769 | 5.068 | 59.9883 | 3.35 | 48.2791 | 4.8516 | 60.0402 | 3.35
48.2854 | 4.8899 | 60.0575 | 3.35 | 48.3202 | 4.9629 | 60.0402 | 3.35 | 48.3134 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.2852 | 5.0654 | 59.9883 | 3.35 | 48.2874 | 4.8516 | 60.0402 | 3.35
48.2937 | 4.8898 | 60.0575 | 3.35 | 48.3285 | 4.9628 | 60.0402 | 3.35 | 48.3217 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.2935 | 5.0627 | 59.9883 | 3.35 | 48.2958 | 4.8516 | 60.0402 | 3.35
48.302 | 4.8897 | 60.0575 | 3.35 | 48.3368 | 4.9627 | 60.0402 | 3.35 | 48.33 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.3018 | 5.06 | 59.9883 | 3.35 | 48.3041 | 4.8517 | 60.0402 | 3.35
48.3103 | 4.8896 | 60.0575 | 3.35 | 48.3452 | 4.9627 | 60.0402 | 3.35 | 48.3383 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.3102 | 5.06 | 59.9883 | 3.35 | 48.3124 | 4.8517 | 60.0402 | 3.35
48.3186 | 4.8895 | 60.0575 | 3.35 | 48.3535 | 4.9627 | 60.0402 | 3.35 | 48.3467 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.3185 | 5.0599 | 59.9883 | 3.35 | 48.3207 | 4.8517 | 60.0402 | 3.35
48.327 | 4.8894 | 60.0575 | 3.35 | 48.3618 | 4.9627 | 60.0402 | 3.35 | 48.355 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.3268 | 5.0599 | 59.9883 | 3.35 | 48.329 | 4.8518 | 60.0402 | 3.35
48.3353 | 4.8893 | 60.0575 | 3.35 | 48.3701 | 4.9626 | 60.0402 | 3.35 | 48.3633 | 5.3591 | 60.0632 | 3.35 | 48.3352 | 5.0599 | 59.9883 | 3.35 | 48.3374 | 4.8519 | 60.0402 | 3.35
48.3436 | 4.8892 | 60.0575 | 3.35 | 48.3784 | 4.9625 | 60.0402 | 3.35 | 48.3716 | 5.3593 | 60.0632 | 3.35 | 48.3435 | 5.06 | 59.9883 | 3.35 | 48.3457 | 4.8519 | 60.0402 | 3.35
48.352 | 4.8891 | 60.0575 | 3.35 | 48.3868 | 4.9624 | 60.0402 | 3.35 | 48.3799 | 5.3594 | 60.0632 | 3.35 | 48.3519 | 5.0601 | 59.9883 | 3.35 | 48.354 | 4.852 | 60.0402 | 3.35
48.3603 | 4.889 | 60.0575 | 3.35 | 48.3951 | 4.9594 | 60.0402 | 3.35 | 48.3883 | 5.3596 | 60.0632 | 3.35 | 48.3602 | 5.0602 | 59.9883 | 3.35 | 48.3623 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.3686 | 4.889 | 60.0575 | 3.35 | 48.4034 | 4.9564 | 60.0402 | 3.35 | 48.3966 | 5.3597 | 60.0632 | 3.35 | 48.3685 | 5.0604 | 59.9883 | 3.35 | 48.3707 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.3769 | 4.889 | 60.0575 | 3.35 | 48.4118 | 4.9533 | 60.0344 | 3.35 | 48.405 | 5.3598 | 60.0632 | 3.35 | 48.3768 | 5.0605 | 59.9883 | 3.35 | 48.379 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.3853 | 4.8889 | 60.0575 | 3.35 | 48.4201 | 4.9503 | 60.0344 | 3.35 | 48.4133 | 5.36 | 60.0632 | 3.35 | 48.3852 | 5.0607 | 59.9883 | 3.35 | 48.3873 | 4.8523 | 60.0402 | 3.35
48.3936 | 4.8888 | 60.0575 | 3.35 | 48.4284 | 4.9472 | 60.0344 | 3.35 | 48.4216 | 5.3601 | 60.0632 | 3.35 | 48.3936 | 5.0608 | 59.9883 | 3.35 | 48.3956 | 4.8523 | 60.0402 | 3.35
48.4019 | 4.8886 | 60.0575 | 3.35 | 48.4367 | 4.9442 | 60.0344 | 3.35 | 48.4299 | 5.3603 | 60.0632 | 3.35 | 48.4019 | 5.0609 | 59.9883 | 3.35 | 48.4039 | 4.8523 | 60.0402 | 3.35
48.4102 | 4.8885 | 60.0575 | 3.35 | 48.4451 | 4.9412 | 60.0344 | 3.35 | 48.4382 | 5.3605 | 60.0632 | 3.35 | 48.4102 | 5.0611 | 59.9883 | 3.35 | 48.4124 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.4186 | 4.8882 | 60.0575 | 3.35 | 48.4534 | 4.9382 | 60.0344 | 3.35 | 48.4465 | 5.3607 | 60.0632 | 3.35 | 48.4185 | 5.0612 | 59.9883 | 3.35 | 48.4207 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4269 | 4.8879 | 60.0575 | 3.35 | 48.4617 | 4.9352 | 60.0344 | 3.35 | 48.4549 | 5.3607 | 60.0632 | 3.35 | 48.4269 | 5.0614 | 59.9883 | 3.35 | 48.429 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4352 | 4.8877 | 60.0575 | 3.35 | 48.4701 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.4632 | 5.3608 | 60.0632 | 3.35 | 48.4352 | 5.0615 | 59.9883 | 3.35 | 48.4373 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4435 | 4.8874 | 60.0575 | 3.35 | 48.4784 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.4716 | 5.3609 | 60.0632 | 3.35 | 48.4435 | 5.0616 | 59.9883 | 3.35 | 48.4457 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4519 | 4.8872 | 60.0575 | 3.35 | 48.4867 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.4799 | 5.361 | 60.0632 | 3.35 | 48.4518 | 5.0617 | 59.9883 | 3.35 | 48.454 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4602 | 4.8869 | 60.0575 | 3.35 | 48.4951 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.4882 | 5.3611 | 60.0632 | 3.35 | 48.4602 | 5.0601 | 59.9883 | 3.35 | 48.4623 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4685 | 4.8868 | 60.0575 | 3.35 | 48.5034 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.4965 | 5.3611 | 60.0632 | 3.35 | 48.4686 | 5.0586 | 59.9883 | 3.35 | 48.4706 | 4.852 | 60.0402 | 3.35
48.4768 | 4.8867 | 60.0575 | 3.35 | 48.5117 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5048 | 5.3611 | 60.0632 | 3.35 | 48.4769 | 5.0569 | 59.9883 | 3.35 | 48.4789 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4852 | 4.8866 | 60.0575 | 3.35 | 48.52 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5132 | 5.3612 | 60.0632 | 3.35 | 48.4852 | 5.0553 | 59.9883 | 3.35 | 48.4873 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.4935 | 4.8866 | 60.0575 | 3.35 | 48.5284 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5215 | 5.3613 | 60.0632 | 3.35 | 48.4935 | 5.0537 | 59.9883 | 3.35 | 48.4956 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.5018 | 4.8867 | 60.0575 | 3.35 | 48.5367 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5298 | 5.3613 | 60.0632 | 3.35 | 48.5019 | 5.0521 | 59.9883 | 3.35 | 48.5039 | 4.8523 | 60.0402 | 3.35
48.5101 | 4.8868 | 60.0575 | 3.35 | 48.545 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5381 | 5.3613 | 60.069 | 3.35 | 48.5102 | 5.0506 | 59.9883 | 3.35 | 48.5122 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.5185 | 4.887 | 60.0575 | 3.35 | 48.5533 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5464 | 5.3613 | 60.069 | 3.35 | 48.5186 | 5.0491 | 59.9883 | 3.35 | 48.5206 | 4.8522 | 60.0402 | 3.35
48.5268 | 4.8872 | 60.0575 | 3.35 | 48.5617 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5548 | 5.3613 | 60.069 | 3.35 | 48.5269 | 5.0477 | 59.9883 | 3.35 | 48.5289 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5351 | 4.8852 | 60.0575 | 3.35 | 48.57 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5631 | 5.3613 | 60.069 | 3.35 | 48.5352 | 5.0462 | 59.9883 | 3.35 | 48.5372 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5434 | 4.8833 | 60.0575 | 3.35 | 48.5783 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5714 | 5.3614 | 60.069 | 3.35 | 48.5436 | 5.0464 | 59.9883 | 3.35 | 48.5455 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5518 | 4.8813 | 60.0575 | 3.35 | 48.5867 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5798 | 5.3615 | 60.069 | 3.35 | 48.5519 | 5.0466 | 59.9883 | 3.35 | 48.5538 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5601 | 4.8793 | 60.0575 | 3.35 | 48.595 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5881 | 5.3615 | 60.069 | 3.35 | 48.5602 | 5.0466 | 59.9825 | 3.35 | 48.5623 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5684 | 4.8772 | 60.0575 | 3.35 | 48.6033 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.5964 | 5.3615 | 60.069 | 3.35 | 48.5685 | 5.0466 | 59.9825 | 3.35 | 48.5706 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5767 | 4.8752 | 60.0575 | 3.35 | 48.6116 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6047 | 5.3613 | 60.069 | 3.35 | 48.5769 | 5.0465 | 59.9825 | 3.35 | 48.5789 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5851 | 4.8731 | 60.0518 | 3.35 | 48.62 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.613 | 5.3611 | 60.069 | 3.35 | 48.5852 | 5.0464 | 59.9825 | 3.35 | 48.5872 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.5934 | 4.871 | 60.0518 | 3.35 | 48.6283 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6214 | 5.3609 | 60.069 | 3.35 | 48.5936 | 5.0462 | 59.9825 | 3.35 | 48.5955 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.6017 | 4.8688 | 60.0518 | 3.35 | 48.6366 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6297 | 5.3607 | 60.069 | 3.35 | 48.6019 | 5.046 | 59.9825 | 3.35 | 48.6039 | 4.8521 | 60.0402 | 3.35
48.61 | 4.8666 | 60.0518 | 3.35 | 48.645 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.638 | 5.3605 | 60.069 | 3.35 | 48.6102 | 5.0458 | 59.9825 | 3.35 | 48.6122 | 4.852 | 60.0402 | 3.35
48.6184 | 4.8665 | 60.0518 | 3.35 | 48.6533 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6464 | 5.3603 | 60.069 | 3.35 | 48.6186 | 5.0456 | 59.9825 | 3.35 | 48.6205 | 4.8519 | 60.0402 | 3.35
48.6267 | 4.8665 | 60.0518 | 3.35 | 48.6616 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6547 | 5.36 | 60.069 | 3.35 | 48.6269 | 5.0454 | 59.9825 | 3.35 | 48.6288 | 4.8518 | 60.0402 | 3.35
48.635 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.67 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.663 | 5.3598 | 60.069 | 3.35 | 48.6353 | 5.0452 | 59.9825 | 3.35 | 48.6372 | 4.8517 | 60.0402 | 3.35
48.6433 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.6783 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6713 | 5.3596 | 60.069 | 3.35 | 48.6436 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6455 | 4.8516 | 60.0402 | 3.35
48.6517 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.6866 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6796 | 5.3594 | 60.069 | 3.35 | 48.6519 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6538 | 4.8515 | 60.0402 | 3.35
48.66 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.6949 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.688 | 5.3594 | 60.069 | 3.35 | 48.6603 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6621 | 4.8515 | 60.0402 | 3.35
48.6683 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.7032 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.6963 | 5.3595 | 60.069 | 3.35 | 48.6686 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6704 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.6767 | 4.8664 | 60.0518 | 3.35 | 48.7116 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.7046 | 5.3595 | 60.069 | 3.35 | 48.6769 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6788 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.685 | 4.8665 | 60.0518 | 3.35 | 48.7199 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.713 | 5.3595 | 60.069 | 3.35 | 48.6852 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6871 | 4.8513 | 60.0402 | 3.35
48.6933 | 4.8665 | 60.0518 | 3.35 | 48.7282 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.7213 | 5.3596 | 60.069 | 3.35 | 48.6936 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.6954 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.7016 | 4.8665 | 60.0518 | 3.35 | 48.7366 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.7296 | 5.3596 | 60.069 | 3.35 | 48.7019 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7037 | 4.8515 | 60.0402 | 3.35
48.71 | 4.8666 | 60.0518 | 3.35 | 48.7449 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.7379 | 5.3597 | 60.069 | 3.35 | 48.7103 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7122 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.7183 | 4.8666 | 60.0518 | 3.35 | 48.7532 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.7462 | 5.3597 | 60.069 | 3.35 | 48.7186 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7205 | 4.8514 | 60.0402 | 3.35
48.7266 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.7616 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.7546 | 5.3597 | 60.069 | 3.35 | 48.7269 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7288 | 4.8513 | 60.0402 | 3.35
48.7349 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.7699 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.7629 | 5.3596 | 60.069 | 3.35 | 48.7353 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7371 | 4.8513 | 60.0402 | 3.35
48.7433 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.7782 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.7712 | 5.3596 | 60.069 | 3.35 | 48.7436 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7454 | 4.8495 | 60.0402 | 3.35
48.7516 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.7866 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.7795 | 5.3595 | 60.069 | 3.35 | 48.752 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7538 | 4.8477 | 60.0402 | 3.35
48.7599 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.7949 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.7878 | 5.3594 | 60.069 | 3.35 | 48.7603 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7621 | 4.8458 | 60.0402 | 3.35
48.7682 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8032 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.7961 | 5.3594 | 60.069 | 3.35 | 48.7686 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7704 | 4.844 | 60.0402 | 3.35
48.7766 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8115 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.8045 | 5.3592 | 60.069 | 3.35 | 48.777 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7787 | 4.8422 | 60.0402 | 3.35
48.7849 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8199 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.8128 | 5.3591 | 60.069 | 3.35 | 48.7853 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7871 | 4.8403 | 60.0402 | 3.35
48.7932 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8282 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.8212 | 5.359 | 60.069 | 3.35 | 48.7936 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.7954 | 4.8386 | 60.0402 | 3.35
48.8015 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8365 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.8295 | 5.3589 | 60.069 | 3.35 | 48.8019 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8037 | 4.8368 | 60.0402 | 3.35
48.8099 | 4.8667 | 60.0518 | 3.35 | 48.8448 | 4.9323 | 60.0344 | 3.35 | 48.8378 | 5.3588 | 60.069 | 3.35 | 48.8103 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.812 | 4.8344 | 60.0402 | 3.35
48.8182 | 4.8647 | 60.0518 | 3.35 | 48.8532 | 4.9322 | 60.0344 | 3.35 | 48.8461 | 5.3588 | 60.069 | 3.35 | 48.8187 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8203 | 4.832 | 60.0402 | 3.35
48.8265 | 4.8627 | 60.0518 | 3.35 | 48.8615 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.8544 | 5.3587 | 60.069 | 3.35 | 48.827 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8287 | 4.8313 | 60.0402 | 3.35
48.8348 | 4.8607 | 60.0518 | 3.35 | 48.8698 | 4.932 | 60.0344 | 3.35 | 48.8627 | 5.3586 | 60.069 | 3.35 | 48.8353 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.837 | 4.8306 | 60.0402 | 3.35
48.8432 | 4.8587 | 60.0518 | 3.35 | 48.8782 | 4.932 | 60.0344 | 3.35 | 48.8711 | 5.3585 | 60.069 | 3.35 | 48.8436 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8453 | 4.83 | 60.0402 | 3.35
48.8515 | 4.8567 | 60.0518 | 3.35 | 48.8865 | 4.932 | 60.0344 | 3.35 | 48.8794 | 5.3584 | 60.069 | 3.35 | 48.852 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8536 | 4.8293 | 60.0402 | 3.35
48.8598 | 4.8547 | 60.0518 | 3.35 | 48.8948 | 4.932 | 60.0344 | 3.35 | 48.8878 | 5.3584 | 60.069 | 3.35 | 48.8603 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8621 | 4.8286 | 60.0402 | 3.35
48.8682 | 4.8526 | 60.0518 | 3.35 | 48.9031 | 4.9321 | 60.0344 | 3.35 | 48.8961 | 5.3584 | 60.069 | 3.35 | 48.8687 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8704 | 4.8279 | 60.0402 | 3.35
48.8765 | 4.8506 | 60.0518 | 3.35 | 48.9115 | 4.9287 | 60.0344 | 3.35 | 48.9044 | 5.3582 | 60.069 | 3.35 | 48.877 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.8787 | 4.8273 | 60.0402 | 3.35
48.8848 | 4.8486 | 60.0518 | 3.35 | 48.9198 | 4.9252 | 60.0344 | 3.35 | 48.9127 | 5.358 | 60.069 | 3.35 | 48.8853 | 5.0451 | 59.9825 | 3.35 | 48.887 | 4.8267 | 60.0402 | 3.35
48.8931 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9281 | 4.922 | 60.0344 | 3.35 | 48.921 | 5.3578 | 60.069 | 3.35 | 48.8937 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.8953 | 4.8268 | 60.0402 | 3.35
48.9015 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9365 | 4.9187 | 60.0344 | 3.35 | 48.9293 | 5.3576 | 60.069 | 3.35 | 48.902 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.9037 | 4.8268 | 60.0402 | 3.35
48.9098 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9448 | 4.9154 | 60.0344 | 3.35 | 48.9377 | 5.3575 | 60.069 | 3.35 | 48.9103 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.912 | 4.8269 | 60.0402 | 3.35
48.9181 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9531 | 4.9121 | 60.0344 | 3.35 | 48.946 | 5.3573 | 60.069 | 3.35 | 48.9186 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.9203 | 4.827 | 60.0402 | 3.35
48.9264 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9615 | 4.9088 | 60.0344 | 3.35 | 48.9543 | 5.3567 | 60.069 | 3.35 | 48.927 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.9286 | 4.827 | 60.0402 | 3.35
48.9348 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9698 | 4.9055 | 60.0344 | 3.35 | 48.9626 | 5.3562 | 60.069 | 3.35 | 48.9353 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.937 | 4.8271 | 60.0402 | 3.35
48.9431 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9781 | 4.9021 | 60.0344 | 3.35 | 48.9709 | 5.3556 | 60.069 | 3.35 | 48.9437 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.9453 | 4.8272 | 60.0402 | 3.35
48.9514 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9864 | 4.8987 | 60.0344 | 3.35 | 48.9793 | 5.3549 | 60.069 | 3.35 | 48.952 | 5.0451 | 59.9883 | 3.35 | 48.9536 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
48.9597 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 48.9948 | 4.8987 | 60.0344 | 3.35 | 48.9876 | 5.3545 | 60.069 | 3.35 | 48.9603 | 5.045 | 59.9883 | 3.35 | 48.9619 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
48.9681 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0031 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 48.9959 | 5.354 | 60.069 | 3.35 | 48.9687 | 5.0449 | 59.9883 | 3.35 | 48.9702 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
48.9764 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0114 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0043 | 5.3535 | 60.069 | 3.35 | 48.977 | 5.0449 | 59.9883 | 3.35 | 48.9786 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
48.9847 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0197 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0126 | 5.3531 | 60.069 | 3.35 | 48.9854 | 5.0448 | 59.9883 | 3.35 | 48.9869 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
48.993 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0281 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0209 | 5.3526 | 60.069 | 3.35 | 48.9937 | 5.0447 | 59.9883 | 3.35 | 48.9952 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
49.0014 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0364 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0292 | 5.3522 | 60.069 | 3.35 | 49.002 | 5.0446 | 59.9883 | 3.35 | 49.0035 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
49.0097 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0447 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0375 | 5.351 | 60.0806 | 3.35 | 49.0104 | 5.0445 | 59.9883 | 3.35 | 49.012 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
49.018 | 4.8466 | 60.0518 | 3.35 | 49.0531 | 4.8988 | 60.0344 | 3.35 | 49.0459 | 5.3498 | 60.0806 | 3.35 | 49.0187 | 5.0444 | 59.9883 | 3.35 | 49.0203 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
49.0264 | 4.8467 | 60.0518 | 3.35 | 49.0614 | 4.8987 | 60.0344 | 3.35 | 49.0542 | 5.3487 | 60.0806 | 3.35 | 49.027 | 5.0443 | 59.9883 | 3.35 | 49.0286 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.0347 | 4.8468 | 60.0518 | 3.35 | 49.0697 | 4.8987 | 60.0344 | 3.35 | 49.0625 | 5.3475 | 60.0806 | 3.35 | 49.0353 | 5.0442 | 59.9883 | 3.35 | 49.0369 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.043 | 4.8468 | 60.0518 | 3.35 | 49.078 | 4.8987 | 60.0286 | 3.35 | 49.0709 | 5.3464 | 60.0806 | 3.35 | 49.0437 | 5.0435 | 59.9883 | 3.35 | 49.0452 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.0513 | 4.847 | 60.0518 | 3.35 | 49.0864 | 4.8987 | 60.0286 | 3.35 | 49.0792 | 5.3453 | 60.0806 | 3.35 | 49.052 | 5.0428 | 59.9883 | 3.35 | 49.0536 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.0597 | 4.8471 | 60.0518 | 3.35 | 49.0947 | 4.8986 | 60.0286 | 3.35 | 49.0875 | 5.3441 | 60.0806 | 3.35 | 49.0604 | 5.0421 | 59.9883 | 3.35 | 49.0619 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.068 | 4.8473 | 60.0518 | 3.35 | 49.103 | 4.8985 | 60.0286 | 3.35 | 49.0958 | 5.3428 | 60.0806 | 3.35 | 49.0687 | 5.0414 | 59.9883 | 3.35 | 49.0702 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.0763 | 4.8474 | 60.0518 | 3.35 | 49.1114 | 4.8984 | 60.0286 | 3.35 | 49.1041 | 5.3416 | 60.0806 | 3.35 | 49.077 | 5.0407 | 59.9883 | 3.35 | 49.0785 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.0846 | 4.8476 | 60.0518 | 3.35 | 49.1197 | 4.8983 | 60.0286 | 3.35 | 49.1124 | 5.3404 | 60.0806 | 3.35 | 49.0854 | 5.0399 | 59.9883 | 3.35 | 49.0869 | 4.8274 | 60.0402 | 3.35
49.093 | 4.8477 | 60.0518 | 3.35 | 49.128 | 4.8983 | 60.0286 | 3.35 | 49.1208 | 5.3402 | 60.0806 | 3.35 | 49.0937 | 5.0391 | 59.9883 | 3.35 | 49.0952 | 4.8275 | 60.0402 | 3.35
49.1013 | 4.8478 | 60.0518 | 3.35 | 49.1364 | 4.8982 | 60.0286 | 3.35 | 49.1291 | 5.3401 | 60.0806 | 3.35 | 49.1021 | 5.0384 | 59.9883 | 3.35 | 49.1035 | 4.8276 | 60.0402 | 3.35
49.1096 | 4.8479 | 60.0518 | 3.35 | 49.1447 | 4.8981 | 60.0286 | 3.35 | 49.1375 | 5.3399 | 60.0806 | 3.35 | 49.1104 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.1118 | 4.8277 | 60.0402 | 3.35
49.1179 | 4.848 | 60.0518 | 3.35 | 49.153 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.1458 | 5.3397 | 60.0806 | 3.35 | 49.1187 | 5.0369 | 59.9883 | 3.35 | 49.1201 | 4.8278 | 60.0402 | 3.35
49.1263 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.1613 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.1541 | 5.3396 | 60.0806 | 3.35 | 49.127 | 5.0368 | 59.9883 | 3.35 | 49.1285 | 4.8278 | 60.0402 | 3.35
49.1346 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.1697 | 4.8979 | 60.0286 | 3.35 | 49.1624 | 5.3395 | 60.0806 | 3.35 | 49.1354 | 5.0367 | 59.9883 | 3.35 | 49.1368 | 4.8279 | 60.0402 | 3.35
49.1429 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.178 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.1707 | 5.3394 | 60.0806 | 3.35 | 49.1437 | 5.0367 | 59.9883 | 3.35 | 49.1451 | 4.8279 | 60.0402 | 3.35
49.1512 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.1863 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.179 | 5.3394 | 60.0806 | 3.35 | 49.152 | 5.0366 | 59.9883 | 3.35 | 49.1534 | 4.828 | 60.0402 | 3.35
49.1596 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.1947 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.1874 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.1604 | 5.0366 | 59.9883 | 3.35 | 49.1619 | 4.8281 | 60.0402 | 3.35
49.1679 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.203 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.1957 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.1687 | 5.0366 | 59.9883 | 3.35 | 49.1702 | 4.8281 | 60.0402 | 3.35
49.1762 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2113 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.204 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.1771 | 5.0367 | 59.9883 | 3.35 | 49.1785 | 4.8281 | 60.0402 | 3.35
49.1845 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2196 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.2123 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.1854 | 5.0367 | 59.9883 | 3.35 | 49.1868 | 4.8281 | 60.0402 | 3.35
49.1929 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.228 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.2206 | 5.3392 | 60.0806 | 3.35 | 49.1937 | 5.0368 | 59.9883 | 3.35 | 49.1951 | 4.8282 | 60.0402 | 3.35
49.2012 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2363 | 4.898 | 60.0286 | 3.35 | 49.2289 | 5.3391 | 60.0806 | 3.35 | 49.202 | 5.0368 | 59.9883 | 3.35 | 49.2035 | 4.8283 | 60.0402 | 3.35
49.2095 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2446 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2373 | 5.3391 | 60.0806 | 3.35 | 49.2104 | 5.0368 | 59.9883 | 3.35 | 49.2118 | 4.8283 | 60.0402 | 3.35
49.2178 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.253 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2456 | 5.3392 | 60.0806 | 3.35 | 49.2188 | 5.0369 | 59.9883 | 3.35 | 49.2201 | 4.8284 | 60.0402 | 3.35
49.2262 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2613 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2539 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.2271 | 5.0369 | 59.9883 | 3.35 | 49.2284 | 4.8285 | 60.0402 | 3.35
49.2345 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.2696 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2623 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.2354 | 5.0369 | 59.9883 | 3.35 | 49.2368 | 4.8286 | 60.0402 | 3.35
49.2428 | 4.8481 | 60.0518 | 3.35 | 49.278 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2706 | 5.3394 | 60.0806 | 3.35 | 49.2437 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.2451 | 4.8286 | 60.0402 | 3.35
49.2512 | 4.8481 | 60.0575 | 3.35 | 49.2863 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2789 | 5.3395 | 60.0806 | 3.35 | 49.2521 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.2534 | 4.8287 | 60.0402 | 3.35
49.2595 | 4.8481 | 60.0575 | 3.35 | 49.2946 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2872 | 5.3396 | 60.0806 | 3.35 | 49.2604 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.2617 | 4.8286 | 60.0402 | 3.35
49.2678 | 4.8481 | 60.0575 | 3.35 | 49.3029 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.2955 | 5.3396 | 60.0806 | 3.35 | 49.2687 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.27 | 4.8286 | 60.0402 | 3.35
49.2761 | 4.8481 | 60.0575 | 3.35 | 49.3112 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3039 | 5.3398 | 60.0806 | 3.35 | 49.277 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.2784 | 4.8265 | 60.0402 | 3.35
49.2845 | 4.8481 | 60.0575 | 3.35 | 49.3196 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3122 | 5.3399 | 60.0806 | 3.35 | 49.2854 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.2867 | 4.8245 | 60.0402 | 3.35
49.2928 | 4.8482 | 60.0575 | 3.35 | 49.3279 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3205 | 5.3398 | 60.0806 | 3.35 | 49.2938 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.295 | 4.8224 | 60.0402 | 3.35
49.3011 | 4.8468 | 60.0575 | 3.35 | 49.3362 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3289 | 5.3397 | 60.0806 | 3.35 | 49.3021 | 5.037 | 59.9883 | 3.35 | 49.3033 | 4.8204 | 60.0402 | 3.35
49.3094 | 4.8454 | 60.0575 | 3.35 | 49.3446 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3372 | 5.3395 | 60.0806 | 3.35 | 49.3104 | 5.0371 | 59.9883 | 3.35 | 49.3118 | 4.8183 | 60.0402 | 3.35
49.3178 | 4.844 | 60.0575 | 3.35 | 49.3529 | 4.8978 | 60.0344 | 3.35 | 49.3455 | 5.3394 | 60.0806 | 3.35 | 49.3187 | 5.0372 | 59.9883 | 3.35 | 49.3201 | 4.8162 | 60.0402 | 3.35
49.3261 | 4.8427 | 60.0575 | 3.35 | 49.3612 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3538 | 5.3393 | 60.0806 | 3.35 | 49.3271 | 5.0372 | 59.9883 | 3.35 | 49.3284 | 4.8142 | 60.0402 | 3.35
49.3344 | 4.8413 | 60.0575 | 3.35 | 49.3696 | 4.898 | 60.0344 | 3.35 | 49.3621 | 5.3392 | 60.0806 | 3.35 | 49.3354 | 5.0373 | 59.9883 | 3.35 | 49.3367 | 4.8122 | 60.0402 | 3.35
49.3427 | 4.84 | 60.0575 | 3.35 | 49.3779 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3704 | 5.3391 | 60.0806 | 3.35 | 49.3438 | 5.0374 | 59.9883 | 3.35 | 49.345 | 4.8102 | 60.0402 | 3.35
49.3511 | 4.8385 | 60.0575 | 3.35 | 49.3862 | 4.8979 | 60.0344 | 3.35 | 49.3788 | 5.3391 | 60.0806 | 3.35 | 49.3521 | 5.0375 | 59.9883 | 3.35 | 49.3534 | 4.8082 | 60.0402 | 3.35
49.3594 | 4.8371 | 60.0575 | 3.35 | 49.3946 | 4.8946 | 60.0344 | 3.35 | 49.3871 | 5.3389 | 60.0806 | 3.35 | 49.3604 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.3617 | 4.8082 | 60.0402 | 3.35
49.3677 | 4.8356 | 60.0575 | 3.35 | 49.4029 | 4.8914 | 60.0344 | 3.35 | 49.3954 | 5.3387 | 60.0806 | 3.35 | 49.3688 | 5.0378 | 59.9883 | 3.35 | 49.37 | 4.8082 | 60.0402 | 3.35
49.376 | 4.8341 | 60.0575 | 3.35 | 49.4112 | 4.8882 | 60.0344 | 3.35 | 49.4037 | 5.3386 | 60.0806 | 3.35 | 49.3771 | 5.0379 | 59.9883 | 3.35 | 49.3783 | 4.8081 | 60.0402 | 3.35
49.3844 | 4.834 | 60.0575 | 3.35 | 49.4195 | 4.8849 | 60.0344 | 3.35 | 49.412 | 5.3385 | 60.0806 | 3.35 | 49.3854 | 5.038 | 59.9883 | 3.35 | 49.3866 | 4.8081 | 60.0402 | 3.35
49.3927 | 4.8339 | 60.0575 | 3.35 | 49.4279 | 4.8817 | 60.0344 | 3.35 | 49.4203 | 5.3384 | 60.0806 | 3.35 | 49.3937 | 5.0381 | 59.9883 | 3.35 | 49.395 | 4.808 | 60.0402 | 3.35
49.401 | 4.8337 | 60.0575 | 3.35 | 49.4362 | 4.8785 | 60.0344 | 3.35 | 49.4287 | 5.3383 | 60.0806 | 3.35 | 49.4021 | 5.0381 | 59.9883 | 3.35 | 49.4033 | 4.808 | 60.0402 | 3.35
49.4093 | 4.8335 | 60.0575 | 3.35 | 49.4445 | 4.8752 | 60.0344 | 3.35 | 49.437 | 5.3381 | 60.0806 | 3.35 | 49.4104 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4116 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.4177 | 4.8332 | 60.0575 | 3.35 | 49.4529 | 4.8719 | 60.0344 | 3.35 | 49.4454 | 5.3379 | 60.0806 | 3.35 | 49.4188 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4199 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.426 | 4.8329 | 60.0575 | 3.35 | 49.4612 | 4.8688 | 60.0344 | 3.35 | 49.4537 | 5.3377 | 60.0806 | 3.35 | 49.4271 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4283 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.4343 | 4.8328 | 60.0575 | 3.35 | 49.4695 | 4.8657 | 60.0344 | 3.35 | 49.462 | 5.3375 | 60.0806 | 3.35 | 49.4354 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4366 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.4426 | 4.8327 | 60.0575 | 3.35 | 49.4778 | 4.866 | 60.0344 | 3.35 | 49.4703 | 5.3374 | 60.0806 | 3.35 | 49.4438 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4449 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.451 | 4.8325 | 60.0575 | 3.35 | 49.4862 | 4.8663 | 60.0344 | 3.35 | 49.4786 | 5.3373 | 60.0806 | 3.35 | 49.4521 | 5.0382 | 59.9883 | 3.35 | 49.4532 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.4593 | 4.8324 | 60.0575 | 3.35 | 49.4945 | 4.8666 | 60.0344 | 3.35 | 49.4869 | 5.3373 | 60.0806 | 3.35 | 49.4604 | 5.0381 | 59.9883 | 3.35 | 49.4615 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.4676 | 4.8323 | 60.0575 | 3.35 | 49.5028 | 4.8669 | 60.0344 | 3.35 | 49.4953 | 5.3372 | 60.0806 | 3.35 | 49.4688 | 5.0381 | 59.9883 | 3.35 | 49.47 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.4759 | 4.8323 | 60.0575 | 3.35 | 49.5111 | 4.8669 | 60.0344 | 3.35 | 49.5036 | 5.3371 | 60.0806 | 3.35 | 49.4771 | 5.038 | 59.9883 | 3.35 | 49.4783 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.4843 | 4.8323 | 60.0575 | 3.35 | 49.5195 | 4.867 | 60.0344 | 3.35 | 49.5119 | 5.3371 | 60.0806 | 3.35 | 49.4854 | 5.0379 | 59.9883 | 3.35 | 49.4866 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.4926 | 4.8323 | 60.0575 | 3.35 | 49.5278 | 4.867 | 60.0344 | 3.35 | 49.5203 | 5.3369 | 60.0806 | 3.35 | 49.4938 | 5.0379 | 59.9883 | 3.35 | 49.4949 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.5009 | 4.8322 | 60.0575 | 3.35 | 49.5361 | 4.8669 | 60.0344 | 3.35 | 49.5286 | 5.3367 | 60.0806 | 3.35 | 49.5021 | 5.0378 | 59.9883 | 3.35 | 49.5033 | 4.8078 | 60.0402 | 3.35
49.5092 | 4.8322 | 60.0575 | 3.35 | 49.5445 | 4.8669 | 60.0344 | 3.35 | 49.5369 | 5.3365 | 60.0748 | 3.35 | 49.5104 | 5.0377 | 59.9883 | 3.35 | 49.5116 | 4.8079 | 60.0402 | 3.35
49.5176 | 4.8321 | 60.0575 | 3.35 | 49.5528 | 4.8669 | 60.0344 | 3.35 | 49.5452 | 5.3363 | 60.0748 | 3.35 | 49.5188 | 5.0377 | 59.9883 | 3.35 | 49.5199 | 4.808 | 60.0402 | 3.35
49.5259 | 4.832 | 60.0575 | 3.35 | 49.5611 | 4.8666 | 60.0344 | 3.35 | 49.5535 | 5.336 | 60.0748 | 3.35 | 49.5271 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5282 | 4.8081 | 60.0402 | 3.35
49.5342 | 4.8319 | 60.0575 | 3.35 | 49.5695 | 4.8664 | 60.0344 | 3.35 | 49.5618 | 5.3357 | 60.0748 | 3.35 | 49.5355 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5365 | 4.8082 | 60.0402 | 3.35
49.5425 | 4.8317 | 60.0575 | 3.35 | 49.5778 | 4.8661 | 60.0286 | 3.35 | 49.5702 | 5.3354 | 60.0748 | 3.35 | 49.5438 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5449 | 4.8083 | 60.0402 | 3.35
49.5509 | 4.8316 | 60.0575 | 3.35 | 49.5861 | 4.8659 | 60.0286 | 3.35 | 49.5785 | 5.3351 | 60.0748 | 3.35 | 49.5521 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5532 | 4.8084 | 60.0402 | 3.35
49.5592 | 4.8315 | 60.0575 | 3.35 | 49.5944 | 4.8658 | 60.0286 | 3.35 | 49.5869 | 5.335 | 60.0748 | 3.35 | 49.5604 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5615 | 4.8086 | 60.0402 | 3.35
49.5675 | 4.8314 | 60.0575 | 3.35 | 49.6028 | 4.8658 | 60.0286 | 3.35 | 49.5952 | 5.3348 | 60.0748 | 3.35 | 49.5688 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5698 | 4.8087 | 60.0402 | 3.35
49.5758 | 4.8313 | 60.0575 | 3.35 | 49.6111 | 4.8658 | 60.0286 | 3.35 | 49.6035 | 5.3328 | 60.0748 | 3.35 | 49.5771 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5782 | 4.8073 | 60.0402 | 3.35
49.5842 | 4.8314 | 60.0518 | 3.35 | 49.6194 | 4.8658 | 60.0286 | 3.35 | 49.6118 | 5.3308 | 60.0748 | 3.35 | 49.5854 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5865 | 4.8059 | 60.0402 | 3.35
49.5925 | 4.8315 | 60.0518 | 3.35 | 49.6277 | 4.8659 | 60.0286 | 3.35 | 49.6201 | 5.3288 | 60.0748 | 3.35 | 49.5938 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.5948 | 4.8044 | 60.0402 | 3.35
49.6008 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.6361 | 4.8659 | 60.0286 | 3.35 | 49.6284 | 5.3268 | 60.0748 | 3.35 | 49.6021 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6031 | 4.8029 | 60.0402 | 3.35
49.6091 | 4.8318 | 60.0518 | 3.35 | 49.6444 | 4.866 | 60.0286 | 3.35 | 49.6368 | 5.3247 | 60.0748 | 3.35 | 49.6105 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6115 | 4.8014 | 60.0402 | 3.35
49.6175 | 4.8319 | 60.0518 | 3.35 | 49.6527 | 4.8661 | 60.0286 | 3.35 | 49.6451 | 5.3227 | 60.0748 | 3.35 | 49.6188 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6199 | 4.7999 | 60.0402 | 3.35
49.6258 | 4.832 | 60.0518 | 3.35 | 49.6611 | 4.8662 | 60.0286 | 3.35 | 49.6534 | 5.3191 | 60.0748 | 3.35 | 49.6271 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6282 | 4.7983 | 60.0402 | 3.35
49.6341 | 4.8321 | 60.0518 | 3.35 | 49.6694 | 4.8662 | 60.0286 | 3.35 | 49.6617 | 5.3155 | 60.0748 | 3.35 | 49.6355 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6365 | 4.7968 | 60.0402 | 3.35
49.6425 | 4.8322 | 60.0518 | 3.35 | 49.6777 | 4.8663 | 60.0286 | 3.35 | 49.67 | 5.3119 | 60.0748 | 3.35 | 49.6438 | 5.0376 | 59.9883 | 3.35 | 49.6448 | 4.7953 | 60.0402 | 3.35
49.6508 | 4.8323 | 60.0518 | 3.35 | 49.6861 | 4.8664 | 60.0286 | 3.35 | 49.6784 | 5.3083 | 60.0748 | 3.35 | 49.6522 | 5.0375 | 59.9883 | 3.35 | 49.6532 | 4.7938 | 60.0402 | 3.35
49.6591 | 4.8324 | 60.0518 | 3.35 | 49.6944 | 4.8664 | 60.0286 | 3.35 | 49.6867 | 5.3066 | 60.0748 | 3.35 | 49.6605 | 5.0375 | 59.9883 | 3.35 | 49.6615 | 4.7937 | 60.0402 | 3.35
49.6674 | 4.8323 | 60.0518 | 3.35 | 49.7027 | 4.8665 | 60.0286 | 3.35 | 49.695 | 5.305 | 60.0748 | 3.35 | 49.6688 | 5.0375 | 59.9883 | 3.35 | 49.6698 | 4.7937 | 60.0402 | 3.35
49.6758 | 4.8323 | 60.0518 | 3.35 | 49.7111 | 4.8665 | 60.0286 | 3.35 | 49.7034 | 5.3034 | 60.069 | 3.35 | 49.6771 | 5.0374 | 59.9883 | 3.35 | 49.6781 | 4.7937 | 60.0402 | 3.35
49.6841 | 4.8322 | 60.0518 | 3.35 | 49.7194 | 4.8665 | 60.0286 | 3.35 | 49.7117 | 5.3018 | 60.069 | 3.35 | 49.6855 | 5.0374 | 59.9883 | 3.35 | 49.6864 | 4.7937 | 60.0402 | 3.35
49.6924 | 4.8321 | 60.0518 | 3.35 | 49.7277 | 4.8665 | 60.0286 | 3.35 | 49.72 | 5.3003 | 60.069 | 3.35 | 49.6938 | 5.0351 | 59.9883 | 3.35 | 49.6948 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7007 | 4.8321 | 60.0518 | 3.35 | 49.736 | 4.8665 | 60.0286 | 3.35 | 49.7283 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7021 | 5.0328 | 59.9883 | 3.35 | 49.7031 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7091 | 4.832 | 60.0518 | 3.35 | 49.7444 | 4.8667 | 60.0229 | 3.35 | 49.7366 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7105 | 5.0306 | 59.9883 | 3.35 | 49.7114 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7174 | 4.8319 | 60.0518 | 3.35 | 49.7527 | 4.8669 | 60.0229 | 3.35 | 49.745 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7188 | 5.0283 | 59.9883 | 3.35 | 49.7197 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7257 | 4.8318 | 60.0518 | 3.35 | 49.761 | 4.867 | 60.0229 | 3.35 | 49.7533 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7272 | 5.026 | 59.9883 | 3.35 | 49.7281 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.734 | 4.8318 | 60.0518 | 3.35 | 49.7693 | 4.8672 | 60.0229 | 3.35 | 49.7616 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7355 | 5.0237 | 59.9883 | 3.35 | 49.7365 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7424 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.7777 | 4.8675 | 60.0229 | 3.35 | 49.77 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7438 | 5.0215 | 59.9883 | 3.35 | 49.7448 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7507 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.786 | 4.8677 | 60.0229 | 3.35 | 49.7783 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7521 | 5.0192 | 59.9883 | 3.35 | 49.7531 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.759 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.7943 | 4.8679 | 60.0229 | 3.35 | 49.7866 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.7605 | 5.0169 | 59.9883 | 3.35 | 49.7614 | 4.7936 | 60.0402 | 3.35
49.7673 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.8027 | 4.8682 | 60.0229 | 3.35 | 49.7949 | 5.2989 | 60.069 | 3.35 | 49.7688 | 5.0146 | 59.9883 | 3.35 | 49.7698 | 4.7935 | 60.0402 | 3.35
49.7757 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.811 | 4.8686 | 60.0229 | 3.35 | 49.8032 | 5.2989 | 60.069 | 3.35 | 49.7772 | 5.0145 | 59.9883 | 3.35 | 49.7781 | 4.7935 | 60.0402 | 3.35
49.784 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.8193 | 4.869 | 60.0229 | 3.35 | 49.8116 | 5.2989 | 60.069 | 3.35 | 49.7855 | 5.0144 | 59.9883 | 3.35 | 49.7864 | 4.7935 | 60.0402 | 3.35
49.7923 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.8277 | 4.8693 | 60.0229 | 3.35 | 49.8199 | 5.2989 | 60.069 | 3.35 | 49.7938 | 5.0143 | 59.9883 | 3.35 | 49.7947 | 4.791 | 60.0402 | 3.35
49.8007 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.836 | 4.8695 | 60.0229 | 3.35 | 49.8282 | 5.299 | 60.069 | 3.35 | 49.8022 | 5.0143 | 59.9883 | 3.35 | 49.8031 | 4.7886 | 60.0402 | 3.35
49.809 | 4.8316 | 60.0518 | 3.35 | 49.8443 | 4.8698 | 60.0229 | 3.35 | 49.8365 | 5.299 | 60.069 | 3.35 | 49.8105 | 5.0141 | 59.9883 | 3.35 | 49.8114 | 4.7861 | 60.0402 | 3.35
49.8173 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.8527 | 4.87 | 60.0229 | 3.35 | 49.8448 | 5.299 | 60.069 | 3.35 | 49.8188 | 5.0139 | 59.9883 | 3.35 | 49.8197 | 4.7837 | 60.0402 | 3.35
49.8256 | 4.8317 | 60.0518 | 3.35 | 49.861 | 4.8701 | 60.0229 | 3.35 | 49.8531 | 5.2991 | 60.069 | 3.35 | 49.8271 | 5.0138 | 59.9883 | 3.35 | 49.828 | 4.7812 | 60.0402 | 3.35
49.834 | 4.8304 | 60.0518 | 3.35 | 49.8693 | 4.8702 | 60.0229 | 3.35 | 49.8615 | 5.2993 | 60.069 | 3.35 | 49.8355 | 5.0136 | 59.9883 | 3.35 | 49.8363 | 4.7787 | 60.0402 | 3.35
49.8423 | 4.8292 | 60.0518 | 3.35 | 49.8777 | 4.8703 | 60.0229 | 3.35 | 49.8698 | 5.2993 | 60.069 | 3.35 | 49.8439 | 5.0136 | 59.9883 | 3.35 | 49.8447 | 4.7762 | 60.0402 | 3.35
49.8506 | 4.8279 | 60.0518 | 3.35 | 49.886 | 4.8704 | 60.0229 | 3.35 | 49.8782 | 5.2994 | 60.069 | 3.35 | 49.8522 | 5.0136 | 59.9883 | 3.35 | 49.853 | 4.7738 | 60.0402 | 3.35
49.8589 | 4.8267 | 60.0518 | 3.35 | 49.8943 | 4.8703 | 60.0229 | 3.35 | 49.8865 | 5.2995 | 60.069 | 3.35 | 49.8605 | 5.012 | 59.9883 | 3.35 | 49.8613 | 4.7713 | 60.0402 | 3.35
49.8673 | 4.8255 | 60.0518 | 3.35 | 49.9026 | 4.8702 | 60.0229 | 3.35 | 49.8948 | 5.2996 | 60.069 | 3.35 | 49.8688 | 5.0104 | 59.9883 | 3.35 | 49.8696 | 4.7688 | 60.0402 | 3.35
49.8756 | 4.8243 | 60.0518 | 3.35 | 49.911 | 4.8701 | 60.0286 | 3.35 | 49.9031 | 5.2997 | 60.069 | 3.35 | 49.8772 | 5.0088 | 59.9883 | 3.35 | 49.8781 | 4.7688 | 60.0402 | 3.35
49.8839 | 4.823 | 60.0518 | 3.35 | 49.9193 | 4.8699 | 60.0286 | 3.35 | 49.9114 | 5.2998 | 60.069 | 3.35 | 49.8855 | 5.0072 | 59.9883 | 3.35 | 49.8864 | 4.7687 | 60.0402 | 3.35
49.8922 | 4.8217 | 60.0518 | 3.35 | 49.9276 | 4.8698 | 60.0286 | 3.35 | 49.9197 | 5.2998 | 60.069 | 3.35 | 49.8939 | 5.0057 | 59.9883 | 3.35 | 49.8947 | 4.7687 | 60.0402 | 3.35
49.9006 | 4.8204 | 60.0518 | 3.35 | 49.9359 | 4.8697 | 60.0286 | 3.35 | 49.9281 | 5.2999 | 60.069 | 3.35 | 49.9022 | 5.0042 | 59.9883 | 3.35 | 49.903 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9089 | 4.8191 | 60.0518 | 3.35 | 49.9443 | 4.8696 | 60.0286 | 3.35 | 49.9364 | 5.2999 | 60.069 | 3.35 | 49.9105 | 5.0027 | 59.9883 | 3.35 | 49.9113 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9172 | 4.8191 | 60.0518 | 3.35 | 49.9526 | 4.8695 | 60.0286 | 3.35 | 49.9448 | 5.2998 | 60.069 | 3.35 | 49.9189 | 5.0012 | 59.9883 | 3.35 | 49.9197 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9255 | 4.8191 | 60.0518 | 3.35 | 49.9609 | 4.8695 | 60.0286 | 3.35 | 49.9531 | 5.2997 | 60.069 | 3.35 | 49.9272 | 4.9997 | 59.9883 | 3.35 | 49.928 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9339 | 4.8178 | 60.0518 | 3.35 | 49.9693 | 4.8694 | 60.0286 | 3.35 | 49.9614 | 5.2996 | 60.069 | 3.35 | 49.9355 | 4.9981 | 59.9883 | 3.35 | 49.9363 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9422 | 4.8165 | 60.0518 | 3.35 | 49.9776 | 4.8693 | 60.0286 | 3.35 | 49.9697 | 5.2995 | 60.069 | 3.35 | 49.9438 | 4.9981 | 59.9883 | 3.35 | 49.9446 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9505 | 4.8152 | 60.0518 | 3.35 | 49.9859 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 49.978 | 5.2994 | 60.069 | 3.35 | 49.9522 | 4.9981 | 59.9883 | 3.35 | 49.953 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9588 | 4.8139 | 60.0518 | 3.35 | 49.9943 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 49.9863 | 5.2993 | 60.069 | 3.35 | 49.9605 | 4.9981 | 59.9883 | 3.35 | 49.9613 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9672 | 4.8127 | 60.0518 | 3.35 | 50.0026 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 49.9947 | 5.2992 | 60.069 | 3.35 | 49.9689 | 4.998 | 59.9883 | 3.35 | 49.9696 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9755 | 4.8114 | 60.0518 | 3.35 | 50.0109 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.003 | 5.299 | 60.069 | 3.35 | 49.9772 | 4.998 | 59.9883 | 3.35 | 49.9779 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9838 | 4.8101 | 60.0518 | 3.35 | 50.0193 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.0114 | 5.2989 | 60.069 | 3.35 | 49.9855 | 4.998 | 59.9883 | 3.35 | 49.9862 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
49.9921 | 4.8087 | 60.0518 | 3.35 | 50.0276 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.0197 | 5.2988 | 60.069 | 3.35 | 49.9939 | 4.9979 | 59.9883 | 3.35 | 49.9946 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
50.0005 | 4.8074 | 60.0518 | 3.35 | 50.0359 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.028 | 5.2987 | 60.069 | 3.35 | 50.0022 | 4.9978 | 59.9883 | 3.35 | 50.0029 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
50.0088 | 4.8061 | 60.0518 | 3.35 | 50.0443 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.0363 | 5.2986 | 60.069 | 3.35 | 50.0106 | 4.9978 | 59.9883 | 3.35 | 50.0112 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
50.0171 | 4.8061 | 60.0518 | 3.35 | 50.0526 | 4.8692 | 60.0286 | 3.35 | 50.0446 | 5.2986 | 60.069 | 3.35 | 50.0189 | 4.9977 | 59.9883 | 3.35 | 50.0195 | 4.7685 | 60.0402 | 3.35
50.0255 | 4.8061 | 60.0518 | 3.35 | 50.0609 | 4.8695 | 60.0286 | 3.35 | 50.0529 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0272 | 4.9977 | 59.9883 | 3.35 | 50.028 | 4.7685 | 60.0402 | 3.35
50.0338 | 4.8032 | 60.0518 | 3.35 | 50.0692 | 4.8697 | 60.0286 | 3.35 | 50.0613 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0355 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0363 | 4.7685 | 60.0402 | 3.35
50.0421 | 4.8002 | 60.0518 | 3.35 | 50.0775 | 4.87 | 60.0344 | 3.35 | 50.0696 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0439 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0446 | 4.7684 | 60.0402 | 3.35
50.0504 | 4.7974 | 60.0518 | 3.35 | 50.0859 | 4.8702 | 60.0344 | 3.35 | 50.0779 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0522 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0529 | 4.7684 | 60.0402 | 3.35
50.0588 | 4.7945 | 60.0518 | 3.35 | 50.0942 | 4.8705 | 60.0344 | 3.35 | 50.0862 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0605 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0612 | 4.7683 | 60.0402 | 3.35
50.0671 | 4.7917 | 60.0518 | 3.35 | 50.1025 | 4.8707 | 60.0344 | 3.35 | 50.0945 | 5.2985 | 60.069 | 3.35 | 50.0689 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0696 | 4.7683 | 60.0402 | 3.35
50.0754 | 4.7889 | 60.0518 | 3.35 | 50.1109 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.1029 | 5.2983 | 60.069 | 3.35 | 50.0772 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0779 | 4.7683 | 60.0402 | 3.35
50.0837 | 4.7861 | 60.0518 | 3.35 | 50.1192 | 4.871 | 60.0344 | 3.35 | 50.1112 | 5.2981 | 60.069 | 3.35 | 50.0856 | 4.9976 | 59.9883 | 3.35 | 50.0862 | 4.7682 | 60.0402 | 3.35
50.0921 | 4.7833 | 60.0518 | 3.35 | 50.1275 | 4.8712 | 60.0344 | 3.35 | 50.1195 | 5.2979 | 60.069 | 3.35 | 50.0939 | 4.9959 | 59.9883 | 3.35 | 50.0945 | 4.7682 | 60.0402 | 3.35
50.1004 | 4.7805 | 60.0518 | 3.35 | 50.1359 | 4.8714 | 60.0344 | 3.35 | 50.1279 | 5.2977 | 60.069 | 3.35 | 50.1022 | 4.9943 | 59.9883 | 3.35 | 50.1028 | 4.7682 | 60.0402 | 3.35
50.1087 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.1442 | 4.8713 | 60.0344 | 3.35 | 50.1362 | 5.2974 | 60.069 | 3.35 | 50.1105 | 4.9926 | 59.9883 | 3.35 | 50.1112 | 4.7682 | 60.0402 | 3.35
50.117 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.1525 | 4.8712 | 60.0344 | 3.35 | 50.1445 | 5.297 | 60.069 | 3.35 | 50.1189 | 4.9909 | 59.9883 | 3.35 | 50.1195 | 4.7682 | 60.0402 | 3.35
50.1254 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.1608 | 4.8711 | 60.0344 | 3.35 | 50.1528 | 5.2966 | 60.069 | 3.35 | 50.1273 | 4.9893 | 59.9883 | 3.35 | 50.1278 | 4.7681 | 60.0402 | 3.35
50.1337 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.1692 | 4.871 | 60.0344 | 3.35 | 50.1611 | 5.2961 | 60.069 | 3.35 | 50.1356 | 4.9876 | 59.9883 | 3.35 | 50.1361 | 4.7681 | 60.0402 | 3.35
50.142 | 4.7776 | 60.0518 | 3.35 | 50.1775 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.1695 | 5.2957 | 60.069 | 3.35 | 50.1439 | 4.9861 | 59.9883 | 3.35 | 50.1445 | 4.768 | 60.0402 | 3.35
50.1503 | 4.7776 | 60.0518 | 3.35 | 50.1858 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.1778 | 5.2952 | 60.069 | 3.35 | 50.1522 | 4.9846 | 59.9883 | 3.35 | 50.1528 | 4.768 | 60.0402 | 3.35
50.1587 | 4.7775 | 60.0518 | 3.35 | 50.1942 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.1861 | 5.2949 | 60.069 | 3.35 | 50.1606 | 4.9832 | 59.9883 | 3.35 | 50.1611 | 4.7679 | 60.0402 | 3.35
50.167 | 4.7775 | 60.0518 | 3.35 | 50.2025 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.1945 | 5.2946 | 60.069 | 3.35 | 50.1689 | 4.9817 | 59.9883 | 3.35 | 50.1694 | 4.7679 | 60.0402 | 3.35
50.1753 | 4.7775 | 60.0518 | 3.35 | 50.2108 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2028 | 5.2943 | 60.0632 | 3.35 | 50.1772 | 4.9819 | 59.9883 | 3.35 | 50.1777 | 4.7678 | 60.0402 | 3.35
50.1837 | 4.7774 | 60.0518 | 3.35 | 50.2191 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2111 | 5.294 | 60.0632 | 3.35 | 50.1855 | 4.9822 | 59.9883 | 3.35 | 50.1862 | 4.7678 | 60.0402 | 3.35
50.192 | 4.7774 | 60.0518 | 3.35 | 50.2275 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2194 | 5.294 | 60.0632 | 3.35 | 50.1939 | 4.9824 | 59.9883 | 3.35 | 50.1945 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2003 | 4.7775 | 60.0518 | 3.35 | 50.2358 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2277 | 5.2939 | 60.0632 | 3.35 | 50.2023 | 4.9826 | 59.9883 | 3.35 | 50.2028 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2086 | 4.7776 | 60.0518 | 3.35 | 50.2441 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2361 | 5.2938 | 60.0632 | 3.35 | 50.2106 | 4.9828 | 59.9883 | 3.35 | 50.2111 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.217 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.2524 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2444 | 5.2937 | 60.0632 | 3.35 | 50.2189 | 4.983 | 59.9883 | 3.35 | 50.2195 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2253 | 4.7778 | 60.0518 | 3.35 | 50.2608 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2527 | 5.2937 | 60.0632 | 3.35 | 50.2272 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.2278 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2336 | 4.7779 | 60.0518 | 3.35 | 50.2691 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.261 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2356 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.2361 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2419 | 4.778 | 60.0518 | 3.35 | 50.2774 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2693 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2439 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.2444 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2503 | 4.778 | 60.0518 | 3.35 | 50.2858 | 4.8709 | 60.0344 | 3.35 | 50.2777 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2523 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.2527 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2586 | 4.7781 | 60.0518 | 3.35 | 50.2941 | 4.8712 | 60.0344 | 3.35 | 50.286 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2606 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.2611 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2669 | 4.7782 | 60.0518 | 3.35 | 50.3024 | 4.8715 | 60.0344 | 3.35 | 50.2944 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2689 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.2694 | 4.7677 | 60.0402 | 3.35
50.2752 | 4.7784 | 60.0518 | 3.35 | 50.3108 | 4.8719 | 60.0344 | 3.35 | 50.3027 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2773 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.2777 | 4.7679 | 60.0402 | 3.35
50.2836 | 4.7784 | 60.0518 | 3.35 | 50.3191 | 4.8722 | 60.0344 | 3.35 | 50.311 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2856 | 4.9828 | 59.9825 | 3.35 | 50.286 | 4.7681 | 60.0402 | 3.35
50.2919 | 4.7785 | 60.0518 | 3.35 | 50.3274 | 4.8725 | 60.0344 | 3.35 | 50.3193 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.2939 | 4.9828 | 59.9825 | 3.35 | 50.2944 | 4.7684 | 60.0402 | 3.35
50.3002 | 4.7785 | 60.0518 | 3.35 | 50.3357 | 4.8729 | 60.0344 | 3.35 | 50.3276 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3022 | 4.9828 | 59.9825 | 3.35 | 50.3027 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
50.3085 | 4.7786 | 60.0518 | 3.35 | 50.3441 | 4.8732 | 60.0344 | 3.35 | 50.3359 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3106 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.311 | 4.7688 | 60.0402 | 3.35
50.3169 | 4.7787 | 60.0518 | 3.35 | 50.3524 | 4.8735 | 60.0344 | 3.35 | 50.3443 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.319 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.3193 | 4.769 | 60.0402 | 3.35
50.3252 | 4.7787 | 60.0518 | 3.35 | 50.3607 | 4.8739 | 60.0344 | 3.35 | 50.3526 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3273 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.3276 | 4.7693 | 60.0402 | 3.35
50.3335 | 4.7788 | 60.0518 | 3.35 | 50.369 | 4.8742 | 60.0344 | 3.35 | 50.361 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3356 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.3361 | 4.7695 | 60.0402 | 3.35
50.3419 | 4.7788 | 60.0518 | 3.35 | 50.3774 | 4.8741 | 60.0344 | 3.35 | 50.3693 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3439 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.3444 | 4.7697 | 60.0402 | 3.35
50.3502 | 4.7787 | 60.0518 | 3.35 | 50.3857 | 4.8739 | 60.0344 | 3.35 | 50.3776 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3523 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.3527 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.3585 | 4.7785 | 60.0518 | 3.35 | 50.394 | 4.8738 | 60.0344 | 3.35 | 50.3859 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.3606 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.361 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.3668 | 4.7784 | 60.0518 | 3.35 | 50.4024 | 4.8736 | 60.0344 | 3.35 | 50.3942 | 5.2936 | 60.0632 | 3.35 | 50.369 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.3694 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.3752 | 4.7782 | 60.0518 | 3.35 | 50.4107 | 4.8735 | 60.0344 | 3.35 | 50.4026 | 5.293 | 60.0632 | 3.35 | 50.3773 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.3777 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.3835 | 4.7781 | 60.0518 | 3.35 | 50.419 | 4.8734 | 60.0344 | 3.35 | 50.4109 | 5.2923 | 60.0632 | 3.35 | 50.3856 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.386 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.3918 | 4.7779 | 60.0518 | 3.35 | 50.4273 | 4.8732 | 60.0344 | 3.35 | 50.4192 | 5.2917 | 60.0632 | 3.35 | 50.394 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.3943 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4001 | 4.7778 | 60.0518 | 3.35 | 50.4357 | 4.8731 | 60.0344 | 3.35 | 50.4276 | 5.2911 | 60.0632 | 3.35 | 50.4023 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.4026 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4085 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.444 | 4.8729 | 60.0344 | 3.35 | 50.4359 | 5.2904 | 60.0632 | 3.35 | 50.4106 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.411 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4168 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.4523 | 4.8728 | 60.0344 | 3.35 | 50.4442 | 5.2898 | 60.0632 | 3.35 | 50.4189 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4193 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4251 | 4.7777 | 60.0518 | 3.35 | 50.4607 | 4.8728 | 60.0344 | 3.35 | 50.4525 | 5.2891 | 60.0632 | 3.35 | 50.4273 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4276 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4334 | 4.7778 | 60.0518 | 3.35 | 50.469 | 4.8728 | 60.0344 | 3.35 | 50.4608 | 5.2885 | 60.0632 | 3.35 | 50.4357 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4359 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4418 | 4.778 | 60.0518 | 3.35 | 50.4773 | 4.8728 | 60.0344 | 3.35 | 50.4692 | 5.2879 | 60.0632 | 3.35 | 50.444 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4443 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4501 | 4.7781 | 60.0518 | 3.35 | 50.4857 | 4.8728 | 60.0344 | 3.35 | 50.4775 | 5.2872 | 60.0632 | 3.35 | 50.4523 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4526 | 4.77 | 60.0402 | 3.35
50.4584 | 4.7782 | 60.0518 | 3.35 | 50.494 | 4.8727 | 60.0344 | 3.35 | 50.4858 | 5.2872 | 60.0632 | 3.35 | 50.4606 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4609 | 4.7699 | 60.0402 | 3.35
50.4667 | 4.7784 | 60.0518 | 3.35 | 50.5023 | 4.8726 | 60.0344 | 3.35 | 50.4941 | 5.2872 | 60.0632 | 3.35 | 50.469 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.4692 | 4.7699 | 60.0402 | 3.35
50.4751 | 4.7785 | 60.0518 | 3.35 | 50.5107 | 4.8725 | 60.0344 | 3.35 | 50.5024 | 5.2873 | 60.0632 | 3.35 | 50.4773 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.4775 | 4.7698 | 60.0402 | 3.35
50.4834 | 4.7787 | 60.0518 | 3.35 | 50.519 | 4.8723 | 60.0344 | 3.35 | 50.5108 | 5.2874 | 60.0632 | 3.35 | 50.4857 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.486 | 4.7697 | 60.0402 | 3.35
50.4917 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5273 | 4.8721 | 60.0344 | 3.35 | 50.5191 | 5.2874 | 60.0632 | 3.35 | 50.494 | 4.9831 | 59.9825 | 3.35 | 50.4943 | 4.7696 | 60.0402 | 3.35
50.5 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5356 | 4.8719 | 60.0344 | 3.35 | 50.5274 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.5023 | 4.9831 | 59.9825 | 3.35 | 50.5026 | 4.7695 | 60.0402 | 3.35
50.5084 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5439 | 4.8717 | 60.0344 | 3.35 | 50.5358 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.5107 | 4.9832 | 59.9825 | 3.35 | 50.5109 | 4.7694 | 60.0402 | 3.35
50.5167 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5523 | 4.8715 | 60.0344 | 3.35 | 50.5441 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.519 | 4.9832 | 59.9825 | 3.35 | 50.5193 | 4.7692 | 60.0402 | 3.35
50.525 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5606 | 4.8713 | 60.0344 | 3.35 | 50.5524 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.5273 | 4.9833 | 59.9825 | 3.35 | 50.5276 | 4.7691 | 60.0402 | 3.35
50.5333 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5689 | 4.8711 | 60.0344 | 3.35 | 50.5607 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.5356 | 4.9833 | 59.9825 | 3.35 | 50.5359 | 4.769 | 60.0402 | 3.35
50.5417 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5773 | 4.871 | 60.0402 | 3.35 | 50.569 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.544 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5442 | 4.7689 | 60.0402 | 3.35
50.55 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5856 | 4.8709 | 60.0402 | 3.35 | 50.5774 | 5.2875 | 60.0632 | 3.35 | 50.5524 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5525 | 4.7688 | 60.0402 | 3.35
50.5583 | 4.7789 | 60.0518 | 3.35 | 50.5939 | 4.8708 | 60.0402 | 3.35 | 50.5857 | 5.2874 | 60.0632 | 3.35 | 50.5607 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5609 | 4.7687 | 60.0402 | 3.35
50.5667 | 4.7788 | 60.0518 | 3.35 | 50.6023 | 4.8708 | 60.0402 | 3.35 | 50.5941 | 5.2873 | 60.0632 | 3.35 | 50.569 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5692 | 4.7686 | 60.0402 | 3.35
50.575 | 4.7788 | 60.0518 | 3.35 | 50.6106 | 4.8695 | 60.0402 | 3.35 | 50.6024 | 5.2872 | 60.0632 | 3.35 | 50.5773 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5775 | 4.7685 | 60.0402 | 3.35
50.5833 | 4.7787 | 60.0518 | 3.35 | 50.6189 | 4.8683 | 60.0402 | 3.35 | 50.6107 | 5.2871 | 60.0632 | 3.35 | 50.5857 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.5858 | 4.7685 | 60.0402 | 3.35
50.5916 | 4.7785 | 60.0518 | 3.35 | 50.6272 | 4.8668 | 60.0402 | 3.35 | 50.619 | 5.287 | 60.0632 | 3.35 | 50.594 | 4.9835 | 59.9825 | 3.35 | 50.5942 | 4.7681 | 60.0402 | 3.35
50.6 | 4.7784 | 60.0518 | 3.35 | 50.6356 | 4.8652 | 60.0402 | 3.35 | 50.6273 | 5.287 | 60.0632 | 3.35 | 50.6024 | 4.9835 | 59.9825 | 3.35 | 50.6025 | 4.7678 | 60.0402 | 3.35
50.6083 | 4.7783 | 60.0518 | 3.35 | 50.6439 | 4.8637 | 60.0402 | 3.35 | 50.6356 | 5.2869 | 60.0632 | 3.35 | 50.6107 | 4.9835 | 59.9825 | 3.35 | 50.6108 | 4.7675 | 60.0402 | 3.35
50.6166 | 4.7782 | 60.0518 | 3.35 | 50.6522 | 4.8622 | 60.0402 | 3.35 | 50.644 | 5.2868 | 60.0632 | 3.35 | 50.619 | 4.9836 | 59.9825 | 3.35 | 50.6191 | 4.7672 | 60.0402 | 3.35
50.6249 | 4.7781 | 60.0518 | 3.35 | 50.6606 | 4.8606 | 60.0402 | 3.35 | 50.6523 | 5.2863 | 60.0632 | 3.35 | 50.6274 | 4.9836 | 59.9825 | 3.35 | 50.6274 | 4.767 | 60.0402 | 3.35
50.6333 | 4.778 | 60.0518 | 3.35 | 50.6689 | 4.8591 | 60.0402 | 3.35 | 50.6606 | 5.2857 | 60.0632 | 3.35 | 50.6357 | 4.9836 | 59.9825 | 3.35 | 50.6359 | 4.7667 | 60.0402 | 3.35
50.6416 | 4.7779 | 60.0518 | 3.35 | 50.6772 | 4.8575 | 60.0402 | 3.35 | 50.6689 | 5.2851 | 60.0632 | 3.35 | 50.644 | 4.9837 | 59.9825 | 3.35 | 50.6442 | 4.7665 | 60.0402 | 3.35
50.6499 | 4.7776 | 60.0518 | 3.35 | 50.6855 | 4.856 | 60.0402 | 3.35 | 50.6772 | 5.2845 | 60.0632 | 3.35 | 50.6524 | 4.9837 | 59.9825 | 3.35 | 50.6525 | 4.7663 | 60.0402 | 3.35
50.6582 | 4.7773 | 60.0518 | 3.35 | 50.6938 | 4.8558 | 60.0402 | 3.35 | 50.6856 | 5.2843 | 60.0632 | 3.35 | 50.6607 | 4.9837 | 59.9825 | 3.35 | 50.6608 | 4.766 | 60.0402 | 3.35
50.6666 | 4.7771 | 60.0518 | 3.35 | 50.7022 | 4.8556 | 60.0402 | 3.35 | 50.6939 | 5.284 | 60.0632 | 3.35 | 50.6691 | 4.9838 | 59.9825 | 3.35 | 50.6692 | 4.7658 | 60.0402 | 3.35
50.6749 | 4.7768 | 60.0518 | 3.35 | 50.7105 | 4.8558 | 60.0402 | 3.35 | 50.7023 | 5.2837 | 60.0632 | 3.35 | 50.6774 | 4.9837 | 59.9825 | 3.35 | 50.6775 | 4.7646 | 60.0402 | 3.35
50.6832 | 4.7766 | 60.0518 | 3.35 | 50.7188 | 4.8559 | 60.0402 | 3.35 | 50.7106 | 5.2834 | 60.0632 | 3.35 | 50.6857 | 4.9837 | 59.9825 | 3.35 | 50.6858 | 4.7635 | 60.0402 | 3.35
50.6916 | 4.7764 | 60.0518 | 3.35 | 50.7272 | 4.856 | 60.0402 | 3.35 | 50.7189 | 5.2821 | 60.0632 | 3.35 | 50.694 | 4.9836 | 59.9825 | 3.35 | 50.6941 | 4.7623 | 60.0402 | 3.35
50.6999 | 4.7762 | 60.0518 | 3.35 | 50.7355 | 4.8562 | 60.0402 | 3.35 | 50.7272 | 5.2809 | 60.0632 | 3.35 | 50.7024 | 4.9836 | 59.9825 | 3.35 | 50.7024 | 4.7612 | 60.0402 | 3.35
50.7082 | 4.776 | 60.0518 | 3.35 | 50.7438 | 4.8563 | 60.0344 | 3.35 | 50.7355 | 5.2802 | 60.0632 | 3.35 | 50.7108 | 4.9835 | 59.9825 | 3.35 | 50.7108 | 4.76 | 60.0402 | 3.35
50.7165 | 4.7758 | 60.0518 | 3.35 | 50.7521 | 4.8564 | 60.0344 | 3.35 | 50.7439 | 5.2795 | 60.0632 | 3.35 | 50.7191 | 4.9834 | 59.9825 | 3.35 | 50.7191 | 4.7589 | 60.0402 | 3.35
50.7249 | 4.7757 | 60.0518 | 3.35 | 50.7605 | 4.8566 | 60.0344 | 3.35 | 50.7522 | 5.2788 | 60.0632 | 3.35 | 50.7274 | 4.9833 | 59.9825 | 3.35 | 50.7274 | 4.7577 | 60.0402 | 3.35
50.7332 | 4.7757 | 60.0518 | 3.35 | 50.7688 | 4.8568 | 60.0344 | 3.35 | 50.7605 | 5.278 | 60.0632 | 3.35 | 50.7357 | 4.9832 | 59.9825 | 3.35 | 50.7357 | 4.7566 | 60.0402 | 3.35
50.7415 | 4.7757 | 60.0518 | 3.35 | 50.7771 | 4.8568 | 60.0344 | 3.35 | 50.7689 | 5.2771 | 60.0632 | 3.35 | 50.7441 | 4.9831 | 59.9825 | 3.35 | 50.7441 | 4.7555 | 60.0402 | 3.35
50.7498 | 4.7758 | 60.0518 | 3.35 | 50.7855 | 4.8568 | 60.0344 | 3.35 | 50.7772 | 5.2762 | 60.0632 | 3.35 | 50.7524 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.7524 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.7582 | 4.776 | 60.0518 | 3.35 | 50.7938 | 4.8568 | 60.0344 | 3.35 | 50.7855 | 5.2753 | 60.0632 | 3.35 | 50.7607 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.7607 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.7665 | 4.7762 | 60.0518 | 3.35 | 50.8021 | 4.8569 | 60.0344 | 3.35 | 50.7938 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.7691 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.769 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.7748 | 4.7763 | 60.0518 | 3.35 | 50.8105 | 4.8569 | 60.0344 | 3.35 | 50.8021 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.7774 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.7773 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.7831 | 4.7764 | 60.0518 | 3.35 | 50.8188 | 4.8569 | 60.0344 | 3.35 | 50.8105 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.7858 | 4.9829 | 59.9825 | 3.35 | 50.7858 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.7915 | 4.7765 | 60.0518 | 3.35 | 50.8271 | 4.857 | 60.0344 | 3.35 | 50.8188 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.7941 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.7941 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.7998 | 4.7764 | 60.0518 | 3.35 | 50.8354 | 4.857 | 60.0344 | 3.35 | 50.8271 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8024 | 4.983 | 59.9825 | 3.35 | 50.8024 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8081 | 4.7764 | 60.0518 | 3.35 | 50.8438 | 4.857 | 60.0344 | 3.35 | 50.8354 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8107 | 4.9831 | 59.9825 | 3.35 | 50.8107 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8164 | 4.7763 | 60.0518 | 3.35 | 50.8521 | 4.8571 | 60.0344 | 3.35 | 50.8438 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8191 | 4.9833 | 59.9825 | 3.35 | 50.8191 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8248 | 4.7763 | 60.0518 | 3.35 | 50.8604 | 4.8571 | 60.0344 | 3.35 | 50.8521 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8275 | 4.982 | 59.9825 | 3.35 | 50.8274 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8331 | 4.7761 | 60.0518 | 3.35 | 50.8687 | 4.8571 | 60.0344 | 3.35 | 50.8604 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8358 | 4.9808 | 59.9825 | 3.35 | 50.8357 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8414 | 4.776 | 60.0518 | 3.35 | 50.8771 | 4.8559 | 60.0344 | 3.35 | 50.8687 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8441 | 4.9796 | 59.9825 | 3.35 | 50.844 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8497 | 4.7758 | 60.0518 | 3.35 | 50.8854 | 4.8547 | 60.0344 | 3.35 | 50.8771 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8524 | 4.9784 | 59.9825 | 3.35 | 50.8523 | 4.7543 | 60.0402 | 3.35
50.8581 | 4.7756 | 60.0518 | 3.35 | 50.8937 | 4.8534 | 60.0344 | 3.35 | 50.8854 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8608 | 4.9771 | 59.9825 | 3.35 | 50.8607 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.8664 | 4.7755 | 60.0518 | 3.35 | 50.9021 | 4.8522 | 60.0344 | 3.35 | 50.8937 | 5.2744 | 60.0632 | 3.35 | 50.8691 | 4.9759 | 59.9825 | 3.35 | 50.869 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.8747 | 4.7753 | 60.0518 | 3.35 | 50.9104 | 4.851 | 60.0344 | 3.35 | 50.902 | 5.2743 | 60.0632 | 3.35 | 50.8774 | 4.9745 | 59.9825 | 3.35 | 50.8773 | 4.7545 | 60.0402 | 3.35
50.883 | 4.7729 | 60.0518 | 3.35 | 50.9187 | 4.8497 | 60.0344 | 3.35 | 50.9103 | 5.2742 | 60.0632 | 3.35 | 50.8858 | 4.9732 | 59.9825 | 3.35 | 50.8856 | 4.7545 | 60.0402 | 3.35
50.8914 | 4.7705 | 60.0518 | 3.35 | 50.9271 | 4.8485 | 60.0344 | 3.35 | 50.9187 | 5.274 | 60.0632 | 3.35 | 50.8941 | 4.9718 | 59.9825 | 3.35 | 50.894 | 4.7546 | 60.0402 | 3.35
50.8997 | 4.7681 | 60.0518 | 3.35 | 50.9354 | 4.8472 | 60.0344 | 3.35 | 50.927 | 5.2738 | 60.0632 | 3.35 | 50.9025 | 4.9705 | 59.9825 | 3.35 | 50.9023 | 4.7546 | 60.0402 | 3.35
50.908 | 4.7657 | 60.0518 | 3.35 | 50.9437 | 4.846 | 60.0344 | 3.35 | 50.9353 | 5.2736 | 60.0632 | 3.35 | 50.9108 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9106 | 4.7546 | 60.0402 | 3.35
50.9164 | 4.7634 | 60.046 | 3.35 | 50.952 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9437 | 5.2735 | 60.0632 | 3.35 | 50.9191 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9189 | 4.7545 | 60.0402 | 3.35
50.9247 | 4.761 | 60.046 | 3.35 | 50.9604 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.952 | 5.2733 | 60.0632 | 3.35 | 50.9274 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9272 | 4.7545 | 60.0402 | 3.35
50.933 | 4.7587 | 60.046 | 3.35 | 50.9687 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9603 | 5.2731 | 60.0632 | 3.35 | 50.9358 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9357 | 4.7544 | 60.0402 | 3.35
50.9413 | 4.7564 | 60.046 | 3.35 | 50.977 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9686 | 5.2731 | 60.0632 | 3.35 | 50.9442 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.944 | 4.7542 | 60.0402 | 3.35
50.9497 | 4.754 | 60.046 | 3.35 | 50.9854 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9769 | 5.2731 | 60.0632 | 3.35 | 50.9525 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9523 | 4.7539 | 60.0402 | 3.35
50.958 | 4.7517 | 60.046 | 3.35 | 50.9937 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9853 | 5.2731 | 60.0632 | 3.35 | 50.9608 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9606 | 4.7537 | 60.0402 | 3.35
50.9663 | 4.7517 | 60.046 | 3.35 | 51.002 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 50.9936 | 5.2732 | 60.0632 | 3.35 | 50.9691 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9689 | 4.7534 | 60.0402 | 3.35
50.9746 | 4.7518 | 60.046 | 3.35 | 51.0103 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.002 | 5.2734 | 60.0632 | 3.35 | 50.9775 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9773 | 4.7532 | 60.0402 | 3.35
50.983 | 4.7519 | 60.046 | 3.35 | 51.0187 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0103 | 5.2736 | 60.0632 | 3.35 | 50.9858 | 4.9704 | 59.9825 | 3.35 | 50.9856 | 4.753 | 60.0402 | 3.35
50.9913 | 4.752 | 60.046 | 3.35 | 51.027 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0186 | 5.2736 | 60.0632 | 3.35 | 50.9941 | 4.9705 | 59.9825 | 3.35 | 50.9939 | 4.7531 | 60.0402 | 3.35
50.9996 | 4.752 | 60.046 | 3.35 | 51.0353 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0269 | 5.2737 | 60.0632 | 3.35 | 51.0025 | 4.9706 | 59.9825 | 3.35 | 51.0022 | 4.7532 | 60.0402 | 3.35
51.0079 | 4.7521 | 60.046 | 3.35 | 51.0436 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0352 | 5.2735 | 60.0575 | 3.35 | 51.0108 | 4.9707 | 59.9825 | 3.35 | 51.0106 | 4.7532 | 60.0402 | 3.35
51.0163 | 4.7521 | 60.046 | 3.35 | 51.052 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0436 | 5.2733 | 60.0575 | 3.35 | 51.0192 | 4.9708 | 59.9825 | 3.35 | 51.0189 | 4.7533 | 60.0402 | 3.35
51.0246 | 4.7521 | 60.046 | 3.35 | 51.0603 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0519 | 5.273 | 60.0575 | 3.35 | 51.0275 | 4.9709 | 59.9825 | 3.35 | 51.0272 | 4.7535 | 60.0402 | 3.35
51.0329 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.0686 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0602 | 5.2728 | 60.0575 | 3.35 | 51.0358 | 4.971 | 59.9825 | 3.35 | 51.0355 | 4.7537 | 60.0402 | 3.35
51.0413 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.077 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0685 | 5.2725 | 60.0575 | 3.35 | 51.0441 | 4.971 | 59.9825 | 3.35 | 51.0438 | 4.7507 | 60.0402 | 3.35
51.0496 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.0853 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0768 | 5.2722 | 60.0575 | 3.35 | 51.0525 | 4.9711 | 59.9825 | 3.35 | 51.0522 | 4.7476 | 60.0402 | 3.35
51.0579 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.0936 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0852 | 5.2719 | 60.0575 | 3.35 | 51.0609 | 4.9712 | 59.9825 | 3.35 | 51.0605 | 4.7446 | 60.0402 | 3.35
51.0662 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.102 | 4.8448 | 60.0344 | 3.35 | 51.0935 | 5.2715 | 60.0575 | 3.35 | 51.0692 | 4.9712 | 59.9825 | 3.35 | 51.0688 | 4.7415 | 60.0402 | 3.35
51.0746 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1103 | 4.8445 | 60.0344 | 3.35 | 51.1018 | 5.2711 | 60.0575 | 3.35 | 51.0775 | 4.9712 | 59.9825 | 3.35 | 51.0771 | 4.7382 | 60.0402 | 3.35
51.0829 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1186 | 4.8443 | 60.0344 | 3.35 | 51.1102 | 5.2706 | 60.0575 | 3.35 | 51.0858 | 4.9712 | 59.9825 | 3.35 | 51.0856 | 4.735 | 60.0402 | 3.35
51.0912 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1269 | 4.8441 | 60.0344 | 3.35 | 51.1185 | 5.2703 | 60.0575 | 3.35 | 51.0942 | 4.9711 | 59.9825 | 3.35 | 51.0939 | 4.7317 | 60.0402 | 3.35
51.0995 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1353 | 4.8438 | 60.0344 | 3.35 | 51.1268 | 5.2701 | 60.0575 | 3.35 | 51.1025 | 4.9711 | 59.9825 | 3.35 | 51.1022 | 4.7284 | 60.0402 | 3.35
51.1079 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1436 | 4.8436 | 60.0344 | 3.35 | 51.1351 | 5.2699 | 60.0575 | 3.35 | 51.1108 | 4.969 | 59.9825 | 3.35 | 51.1105 | 4.7252 | 60.0402 | 3.35
51.1162 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1519 | 4.8433 | 60.0344 | 3.35 | 51.1434 | 5.2696 | 60.0575 | 3.35 | 51.1192 | 4.9668 | 59.9825 | 3.35 | 51.1188 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.1245 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1602 | 4.8431 | 60.0344 | 3.35 | 51.1518 | 5.2692 | 60.0575 | 3.35 | 51.1275 | 4.9647 | 59.9825 | 3.35 | 51.1272 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.1329 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1686 | 4.8429 | 60.0344 | 3.35 | 51.1601 | 5.2688 | 60.0575 | 3.35 | 51.1359 | 4.9626 | 59.9825 | 3.35 | 51.1355 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.1412 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1769 | 4.8426 | 60.0344 | 3.35 | 51.1685 | 5.2684 | 60.0575 | 3.35 | 51.1442 | 4.9605 | 59.9825 | 3.35 | 51.1438 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.1495 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1852 | 4.8424 | 60.0344 | 3.35 | 51.1768 | 5.268 | 60.0575 | 3.35 | 51.1525 | 4.9584 | 59.9825 | 3.35 | 51.1521 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.1578 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.1936 | 4.8422 | 60.0344 | 3.35 | 51.1851 | 5.2678 | 60.0575 | 3.35 | 51.1608 | 4.9563 | 59.9825 | 3.35 | 51.1605 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.1662 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2019 | 4.842 | 60.0344 | 3.35 | 51.1934 | 5.2676 | 60.0575 | 3.35 | 51.1692 | 4.9542 | 59.9825 | 3.35 | 51.1688 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.1745 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2102 | 4.8392 | 60.0344 | 3.35 | 51.2017 | 5.2655 | 60.0575 | 3.35 | 51.1776 | 4.9521 | 59.9825 | 3.35 | 51.1771 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.1828 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2185 | 4.8363 | 60.0344 | 3.35 | 51.2101 | 5.2634 | 60.0575 | 3.35 | 51.1859 | 4.95 | 59.9825 | 3.35 | 51.1854 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.1911 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2269 | 4.8336 | 60.0344 | 3.35 | 51.2184 | 5.2613 | 60.0575 | 3.35 | 51.1942 | 4.95 | 59.9825 | 3.35 | 51.1937 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.1995 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2352 | 4.8308 | 60.0344 | 3.35 | 51.2267 | 5.2591 | 60.0575 | 3.35 | 51.2025 | 4.95 | 59.9825 | 3.35 | 51.2021 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.2078 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2435 | 4.8279 | 60.0344 | 3.35 | 51.235 | 5.2572 | 60.0575 | 3.35 | 51.2109 | 4.95 | 59.9825 | 3.35 | 51.2104 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.2161 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2519 | 4.825 | 60.0344 | 3.35 | 51.2433 | 5.2552 | 60.0575 | 3.35 | 51.2192 | 4.9501 | 59.9825 | 3.35 | 51.2188 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.2244 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2602 | 4.8222 | 60.0344 | 3.35 | 51.2517 | 5.2529 | 60.0575 | 3.35 | 51.2275 | 4.9488 | 59.9825 | 3.35 | 51.2271 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.2328 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2685 | 4.8193 | 60.0344 | 3.35 | 51.26 | 5.2505 | 60.0575 | 3.35 | 51.2359 | 4.9475 | 59.9825 | 3.35 | 51.2355 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.2411 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2769 | 4.8167 | 60.0344 | 3.35 | 51.2683 | 5.2485 | 60.0575 | 3.35 | 51.2442 | 4.9462 | 59.9825 | 3.35 | 51.2438 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.2494 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.2852 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.2767 | 5.2465 | 60.0575 | 3.35 | 51.2526 | 4.945 | 59.9825 | 3.35 | 51.2521 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.2578 | 4.7523 | 60.046 | 3.35 | 51.2935 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.285 | 5.2464 | 60.0575 | 3.35 | 51.2609 | 4.9436 | 59.9825 | 3.35 | 51.2604 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.2661 | 4.7523 | 60.046 | 3.35 | 51.3018 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.2933 | 5.2464 | 60.0575 | 3.35 | 51.2692 | 4.9423 | 59.9825 | 3.35 | 51.2687 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.2744 | 4.7524 | 60.046 | 3.35 | 51.3102 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.3016 | 5.2462 | 60.0575 | 3.35 | 51.2775 | 4.941 | 59.9825 | 3.35 | 51.2771 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.2827 | 4.7524 | 60.046 | 3.35 | 51.3185 | 4.8139 | 60.0344 | 3.35 | 51.3099 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.2859 | 4.9397 | 59.9825 | 3.35 | 51.2854 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.2911 | 4.7525 | 60.046 | 3.35 | 51.3268 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.3183 | 5.2457 | 60.0575 | 3.35 | 51.2943 | 4.9384 | 59.9825 | 3.35 | 51.2937 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.2994 | 4.7525 | 60.046 | 3.35 | 51.3351 | 4.814 | 60.0344 | 3.35 | 51.3266 | 5.2455 | 60.0575 | 3.35 | 51.3026 | 4.9371 | 59.9825 | 3.35 | 51.302 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.3077 | 4.7525 | 60.046 | 3.35 | 51.3435 | 4.8128 | 60.0344 | 3.35 | 51.335 | 5.2457 | 60.0575 | 3.35 | 51.3109 | 4.937 | 59.9825 | 3.35 | 51.3104 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.316 | 4.7526 | 60.046 | 3.35 | 51.3518 | 4.8117 | 60.0344 | 3.35 | 51.3433 | 5.2459 | 60.0575 | 3.35 | 51.3192 | 4.937 | 59.9825 | 3.35 | 51.3187 | 4.7219 | 60.0402 | 3.35
51.3244 | 4.7526 | 60.046 | 3.35 | 51.3601 | 4.8104 | 60.0344 | 3.35 | 51.3516 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.3276 | 4.937 | 59.9825 | 3.35 | 51.327 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.3327 | 4.7525 | 60.046 | 3.35 | 51.3685 | 4.8092 | 60.0344 | 3.35 | 51.3599 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.3359 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3353 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.341 | 4.7524 | 60.046 | 3.35 | 51.3768 | 4.808 | 60.0344 | 3.35 | 51.3682 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.3442 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3436 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.3494 | 4.7523 | 60.046 | 3.35 | 51.3851 | 4.8067 | 60.0344 | 3.35 | 51.3766 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.3526 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3521 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.3577 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 51.3935 | 4.8056 | 60.0344 | 3.35 | 51.3849 | 5.2459 | 60.0575 | 3.35 | 51.3609 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3604 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.366 | 4.7521 | 60.046 | 3.35 | 51.4018 | 4.8045 | 60.0344 | 3.35 | 51.3932 | 5.2458 | 60.0575 | 3.35 | 51.3693 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3687 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.3743 | 4.752 | 60.046 | 3.35 | 51.4101 | 4.8034 | 60.0286 | 3.35 | 51.4016 | 5.246 | 60.0575 | 3.35 | 51.3776 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.377 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.3827 | 4.7499 | 60.046 | 3.35 | 51.4184 | 4.8023 | 60.0286 | 3.35 | 51.4099 | 5.2461 | 60.0575 | 3.35 | 51.3859 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3854 | 4.7215 | 60.0402 | 3.35
51.391 | 4.7478 | 60.046 | 3.35 | 51.4268 | 4.8023 | 60.0286 | 3.35 | 51.4182 | 5.2462 | 60.0575 | 3.35 | 51.3942 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.3937 | 4.7215 | 60.0402 | 3.35
51.3993 | 4.7457 | 60.046 | 3.35 | 51.4351 | 4.8023 | 60.0286 | 3.35 | 51.4265 | 5.2462 | 60.0575 | 3.35 | 51.4026 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.402 | 4.7214 | 60.0402 | 3.35
51.4076 | 4.7436 | 60.046 | 3.35 | 51.4434 | 4.8028 | 60.0286 | 3.35 | 51.4349 | 5.2453 | 60.0575 | 3.35 | 51.4109 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4103 | 4.7214 | 60.0402 | 3.35
51.416 | 4.7416 | 60.046 | 3.35 | 51.4518 | 4.8033 | 60.0286 | 3.35 | 51.4432 | 5.2443 | 60.0575 | 3.35 | 51.4193 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4186 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.4243 | 4.7396 | 60.046 | 3.35 | 51.4601 | 4.8039 | 60.0286 | 3.35 | 51.4515 | 5.2433 | 60.0575 | 3.35 | 51.4276 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.427 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.4326 | 4.7376 | 60.046 | 3.35 | 51.4684 | 4.8045 | 60.0286 | 3.35 | 51.4598 | 5.2424 | 60.0575 | 3.35 | 51.4359 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4353 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.441 | 4.7356 | 60.046 | 3.35 | 51.4767 | 4.8047 | 60.0286 | 3.35 | 51.4681 | 5.2416 | 60.0575 | 3.35 | 51.4443 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4436 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.4493 | 4.7336 | 60.046 | 3.35 | 51.4851 | 4.8049 | 60.0286 | 3.35 | 51.4765 | 5.2408 | 60.0575 | 3.35 | 51.4526 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4519 | 4.7212 | 60.0402 | 3.35
51.4576 | 4.7316 | 60.046 | 3.35 | 51.4934 | 4.8051 | 60.0286 | 3.35 | 51.4848 | 5.2398 | 60.0575 | 3.35 | 51.4609 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4603 | 4.7212 | 60.0402 | 3.35
51.4659 | 4.7316 | 60.046 | 3.35 | 51.5017 | 4.8053 | 60.0286 | 3.35 | 51.4931 | 5.2388 | 60.0575 | 3.35 | 51.4693 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4686 | 4.7212 | 60.0402 | 3.35
51.4743 | 4.7316 | 60.046 | 3.35 | 51.5101 | 4.8057 | 60.0286 | 3.35 | 51.5015 | 5.2379 | 60.0575 | 3.35 | 51.4776 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4769 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.4826 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.5184 | 4.8061 | 60.0286 | 3.35 | 51.5098 | 5.2371 | 60.0575 | 3.35 | 51.486 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4852 | 4.7214 | 60.0402 | 3.35
51.4909 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.5267 | 4.806 | 60.0286 | 3.35 | 51.5181 | 5.2371 | 60.0575 | 3.35 | 51.4943 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.4935 | 4.7215 | 60.0402 | 3.35
51.4992 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.535 | 4.806 | 60.0286 | 3.35 | 51.5264 | 5.2371 | 60.0575 | 3.35 | 51.5026 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.502 | 4.7216 | 60.0402 | 3.35
51.5076 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.5434 | 4.8057 | 60.0286 | 3.35 | 51.5347 | 5.2372 | 60.0517 | 3.35 | 51.511 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5103 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.5159 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.5517 | 4.8055 | 60.0286 | 3.35 | 51.5431 | 5.2372 | 60.0517 | 3.35 | 51.5193 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5186 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.5242 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.56 | 4.8056 | 60.0286 | 3.35 | 51.5514 | 5.2372 | 60.0517 | 3.35 | 51.5276 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5269 | 4.722 | 60.0402 | 3.35
51.5325 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.5684 | 4.8056 | 60.0286 | 3.35 | 51.5598 | 5.2371 | 60.0517 | 3.35 | 51.5359 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5353 | 4.7221 | 60.0402 | 3.35
51.5409 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.5767 | 4.8057 | 60.0286 | 3.35 | 51.5681 | 5.237 | 60.0517 | 3.35 | 51.5443 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5436 | 4.7222 | 60.0402 | 3.35
51.5492 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.585 | 4.8058 | 60.0286 | 3.35 | 51.5764 | 5.237 | 60.0517 | 3.35 | 51.5526 | 4.9369 | 59.9825 | 3.35 | 51.5519 | 4.7223 | 60.0402 | 3.35
51.5575 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.5934 | 4.8054 | 60.0286 | 3.35 | 51.5847 | 5.2366 | 60.0517 | 3.35 | 51.561 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.5602 | 4.7224 | 60.0402 | 3.35
51.5659 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6017 | 4.8051 | 60.0286 | 3.35 | 51.593 | 5.2362 | 60.0517 | 3.35 | 51.5693 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.5685 | 4.7225 | 60.0402 | 3.35
51.5742 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.61 | 4.8047 | 60.0286 | 3.35 | 51.6014 | 5.2358 | 60.0517 | 3.35 | 51.5776 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.5769 | 4.7226 | 60.0402 | 3.35
51.5825 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6183 | 4.8043 | 60.0286 | 3.35 | 51.6097 | 5.2355 | 60.0517 | 3.35 | 51.586 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.5852 | 4.7226 | 60.0402 | 3.35
51.5908 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6267 | 4.8039 | 60.0286 | 3.35 | 51.618 | 5.2351 | 60.0517 | 3.35 | 51.5943 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.5935 | 4.7226 | 60.0402 | 3.35
51.5992 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.635 | 4.8036 | 60.0286 | 3.35 | 51.6263 | 5.2348 | 60.0517 | 3.35 | 51.6027 | 4.9368 | 59.9825 | 3.35 | 51.6018 | 4.7227 | 60.0402 | 3.35
51.6075 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6433 | 4.8032 | 60.0286 | 3.35 | 51.6346 | 5.2346 | 60.0517 | 3.35 | 51.611 | 4.9367 | 59.9825 | 3.35 | 51.6102 | 4.7227 | 60.0402 | 3.35
51.6158 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6517 | 4.8028 | 60.0286 | 3.35 | 51.643 | 5.2343 | 60.0517 | 3.35 | 51.6193 | 4.9367 | 59.9825 | 3.35 | 51.6185 | 4.7227 | 60.0402 | 3.35
51.6241 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.66 | 4.8025 | 60.0286 | 3.35 | 51.6513 | 5.2341 | 60.0517 | 3.35 | 51.6277 | 4.9366 | 59.9825 | 3.35 | 51.6268 | 4.7226 | 60.0402 | 3.35
51.6325 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6683 | 4.8022 | 60.0286 | 3.35 | 51.6597 | 5.234 | 60.0517 | 3.35 | 51.636 | 4.9365 | 59.9825 | 3.35 | 51.6351 | 4.7225 | 60.0402 | 3.35
51.6408 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6766 | 4.8023 | 60.0286 | 3.35 | 51.668 | 5.2339 | 60.0517 | 3.35 | 51.6443 | 4.9365 | 59.9825 | 3.35 | 51.6434 | 4.7222 | 60.0402 | 3.35
51.6491 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.685 | 4.8024 | 60.0286 | 3.35 | 51.6763 | 5.2338 | 60.0517 | 3.35 | 51.6526 | 4.9364 | 59.9825 | 3.35 | 51.6519 | 4.722 | 60.0402 | 3.35
51.6575 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.6933 | 4.8025 | 60.0286 | 3.35 | 51.6846 | 5.2339 | 60.0517 | 3.35 | 51.661 | 4.9363 | 59.9825 | 3.35 | 51.6602 | 4.7218 | 60.0402 | 3.35
51.6658 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7016 | 4.8027 | 60.0286 | 3.35 | 51.6929 | 5.234 | 60.0517 | 3.35 | 51.6693 | 4.9363 | 59.9825 | 3.35 | 51.6685 | 4.7217 | 60.0402 | 3.35
51.6741 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.71 | 4.8028 | 60.0286 | 3.35 | 51.7013 | 5.2335 | 60.0459 | 3.35 | 51.6777 | 4.9362 | 59.9825 | 3.35 | 51.6768 | 4.7215 | 60.0402 | 3.35
51.6824 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7183 | 4.8029 | 60.0286 | 3.35 | 51.7096 | 5.233 | 60.0459 | 3.35 | 51.686 | 4.9361 | 59.9825 | 3.35 | 51.6851 | 4.7213 | 60.0402 | 3.35
51.6908 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7266 | 4.8031 | 60.0286 | 3.35 | 51.718 | 5.2325 | 60.0459 | 3.35 | 51.6943 | 4.936 | 59.9825 | 3.35 | 51.6935 | 4.7212 | 60.0402 | 3.35
51.6991 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.735 | 4.8032 | 60.0286 | 3.35 | 51.7263 | 5.232 | 60.0459 | 3.35 | 51.7027 | 4.9359 | 59.9825 | 3.35 | 51.7018 | 4.721 | 60.0402 | 3.35
51.7074 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7433 | 4.8033 | 60.0286 | 3.35 | 51.7346 | 5.2315 | 60.0459 | 3.35 | 51.711 | 4.9358 | 59.9825 | 3.35 | 51.7101 | 4.721 | 60.0402 | 3.35
51.7157 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7516 | 4.8033 | 60.0286 | 3.35 | 51.7429 | 5.2311 | 60.0459 | 3.35 | 51.7194 | 4.9357 | 59.9825 | 3.35 | 51.7184 | 4.7209 | 60.0402 | 3.35
51.7241 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7599 | 4.8034 | 60.0286 | 3.35 | 51.7512 | 5.2306 | 60.0459 | 3.35 | 51.7277 | 4.9356 | 59.9883 | 3.35 | 51.7268 | 4.7209 | 60.0402 | 3.35
51.7324 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7683 | 4.8034 | 60.0286 | 3.35 | 51.7596 | 5.23 | 60.0459 | 3.35 | 51.736 | 4.9356 | 59.9883 | 3.35 | 51.7351 | 4.7208 | 60.0402 | 3.35
51.7407 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7766 | 4.8019 | 60.0286 | 3.35 | 51.7679 | 5.2293 | 60.0459 | 3.35 | 51.7444 | 4.9355 | 59.9883 | 3.35 | 51.7434 | 4.7208 | 60.0402 | 3.35
51.749 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7849 | 4.8003 | 60.0286 | 3.35 | 51.7762 | 5.2286 | 60.0459 | 3.35 | 51.7527 | 4.9354 | 59.9883 | 3.35 | 51.7517 | 4.7207 | 60.0402 | 3.35
51.7574 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.7932 | 4.7988 | 60.0286 | 3.35 | 51.7845 | 5.2285 | 60.0459 | 3.35 | 51.761 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 51.76 | 4.7207 | 60.0402 | 3.35
51.7657 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.8016 | 4.7972 | 60.0286 | 3.35 | 51.7928 | 5.2284 | 60.0459 | 3.35 | 51.7693 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.7684 | 4.7207 | 60.0402 | 3.35
51.774 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 51.8099 | 4.7956 | 60.0286 | 3.35 | 51.8012 | 5.2283 | 60.0459 | 3.35 | 51.7777 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.7767 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.7824 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.8182 | 4.794 | 60.0286 | 3.35 | 51.8095 | 5.2282 | 60.0459 | 3.35 | 51.786 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.785 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.7907 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 51.8266 | 4.7929 | 60.0286 | 3.35 | 51.8179 | 5.2273 | 60.0459 | 3.35 | 51.7944 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.7933 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.799 | 4.7316 | 60.046 | 3.35 | 51.8349 | 4.7918 | 60.0286 | 3.35 | 51.8262 | 5.2264 | 60.0459 | 3.35 | 51.8027 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8018 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.8073 | 4.7315 | 60.046 | 3.35 | 51.8432 | 4.7907 | 60.0286 | 3.35 | 51.8345 | 5.2256 | 60.0459 | 3.35 | 51.811 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8101 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.8157 | 4.7314 | 60.046 | 3.35 | 51.8516 | 4.7896 | 60.0286 | 3.35 | 51.8428 | 5.2248 | 60.0459 | 3.35 | 51.8194 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8184 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.824 | 4.7312 | 60.046 | 3.35 | 51.8599 | 4.7901 | 60.0286 | 3.35 | 51.8511 | 5.224 | 60.0459 | 3.35 | 51.8277 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8267 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8323 | 4.7311 | 60.046 | 3.35 | 51.8682 | 4.7906 | 60.0286 | 3.35 | 51.8595 | 5.2233 | 60.0459 | 3.35 | 51.8361 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.835 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8406 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 51.8766 | 4.791 | 60.0286 | 3.35 | 51.8678 | 5.2225 | 60.0402 | 3.35 | 51.8444 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8434 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.849 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 51.8849 | 4.7915 | 60.0286 | 3.35 | 51.8762 | 5.2217 | 60.0402 | 3.35 | 51.8527 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8517 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8573 | 4.7309 | 60.046 | 3.35 | 51.8932 | 4.7919 | 60.0286 | 3.35 | 51.8845 | 5.2209 | 60.0402 | 3.35 | 51.861 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.86 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8656 | 4.7308 | 60.046 | 3.35 | 51.9016 | 4.7923 | 60.0286 | 3.35 | 51.8928 | 5.2201 | 60.0402 | 3.35 | 51.8694 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8683 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.874 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9099 | 4.7922 | 60.0344 | 3.35 | 51.9011 | 5.2194 | 60.0402 | 3.35 | 51.8777 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.8767 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8823 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9182 | 4.7921 | 60.0344 | 3.35 | 51.9094 | 5.2187 | 60.0402 | 3.35 | 51.886 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.885 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8906 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9265 | 4.792 | 60.0344 | 3.35 | 51.9178 | 5.218 | 60.0402 | 3.35 | 51.8944 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.8933 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.8989 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9348 | 4.792 | 60.0344 | 3.35 | 51.9261 | 5.2173 | 60.0402 | 3.35 | 51.9027 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.9016 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.9073 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9432 | 4.7918 | 60.0344 | 3.35 | 51.9344 | 5.2166 | 60.0402 | 3.35 | 51.9111 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.9099 | 4.7206 | 60.0402 | 3.35
51.9156 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9515 | 4.7916 | 60.0344 | 3.35 | 51.9427 | 5.2159 | 60.0402 | 3.35 | 51.9194 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.9183 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.9239 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9598 | 4.7915 | 60.0344 | 3.35 | 51.9511 | 5.2152 | 60.0402 | 3.35 | 51.9277 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 51.9266 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.9322 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9682 | 4.7914 | 60.0344 | 3.35 | 51.9594 | 5.2145 | 60.0402 | 3.35 | 51.936 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 51.9349 | 4.7205 | 60.0402 | 3.35
51.9406 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9765 | 4.7913 | 60.0344 | 3.35 | 51.9678 | 5.2135 | 60.0402 | 3.35 | 51.9444 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 51.9432 | 4.7204 | 60.0402 | 3.35
51.9489 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9848 | 4.7912 | 60.0344 | 3.35 | 51.9761 | 5.2126 | 60.0402 | 3.35 | 51.9528 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.9517 | 4.7204 | 60.0402 | 3.35
51.9572 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 51.9932 | 4.7911 | 60.0344 | 3.35 | 51.9844 | 5.2124 | 60.0402 | 3.35 | 51.9611 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 51.96 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
51.9656 | 4.7307 | 60.046 | 3.35 | 52.0015 | 4.791 | 60.0344 | 3.35 | 51.9927 | 5.2121 | 60.0402 | 3.35 | 51.9694 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 51.9683 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
51.9739 | 4.7306 | 60.046 | 3.35 | 52.0098 | 4.7909 | 60.0344 | 3.35 | 52.001 | 5.2118 | 60.0402 | 3.35 | 51.9777 | 4.9354 | 59.9883 | 3.35 | 51.9766 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
51.9822 | 4.7306 | 60.046 | 3.35 | 52.0181 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0094 | 5.2115 | 60.0402 | 3.35 | 51.9861 | 4.9355 | 59.9883 | 3.35 | 51.9849 | 4.7202 | 60.0402 | 3.35
51.9905 | 4.7305 | 60.046 | 3.35 | 52.0265 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0177 | 5.211 | 60.0402 | 3.35 | 51.9944 | 4.9357 | 59.9883 | 3.35 | 51.9933 | 4.7202 | 60.0402 | 3.35
51.9989 | 4.7304 | 60.046 | 3.35 | 52.0348 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0261 | 5.2106 | 60.0402 | 3.35 | 52.0027 | 4.9358 | 59.9883 | 3.35 | 52.0016 | 4.7202 | 60.0402 | 3.35
52.0072 | 4.7303 | 60.046 | 3.35 | 52.0431 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0344 | 5.2103 | 60.0402 | 3.35 | 52.011 | 4.936 | 59.9883 | 3.35 | 52.0099 | 4.7202 | 60.0402 | 3.35
52.0155 | 4.7273 | 60.046 | 3.35 | 52.0515 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0427 | 5.21 | 60.0402 | 3.35 | 52.0194 | 4.9361 | 59.9883 | 3.35 | 52.0182 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
52.0238 | 4.7242 | 60.046 | 3.35 | 52.0598 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.051 | 5.2098 | 60.0402 | 3.35 | 52.0278 | 4.9361 | 59.9883 | 3.35 | 52.0266 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
52.0322 | 4.7212 | 60.046 | 3.35 | 52.0681 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0593 | 5.2096 | 60.0402 | 3.35 | 52.0361 | 4.9362 | 59.9883 | 3.35 | 52.0349 | 4.7203 | 60.0402 | 3.35
52.0405 | 4.7182 | 60.046 | 3.35 | 52.0764 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0677 | 5.2096 | 60.0402 | 3.35 | 52.0444 | 4.9363 | 59.9883 | 3.35 | 52.0432 | 4.7187 | 60.0402 | 3.35
52.0488 | 4.7152 | 60.046 | 3.35 | 52.0848 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.076 | 5.2095 | 60.0402 | 3.35 | 52.0527 | 4.9363 | 59.9883 | 3.35 | 52.0515 | 4.7171 | 60.0402 | 3.35
52.0571 | 4.7122 | 60.046 | 3.35 | 52.0931 | 4.7908 | 60.0344 | 3.35 | 52.0844 | 5.2096 | 60.0402 | 3.35 | 52.0611 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.0598 | 4.7154 | 60.0402 | 3.35
52.0655 | 4.7092 | 60.046 | 3.35 | 52.1014 | 4.7909 | 60.0344 | 3.35 | 52.0927 | 5.2097 | 60.0402 | 3.35 | 52.0694 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.0682 | 4.7138 | 60.0402 | 3.35
52.0738 | 4.7062 | 60.046 | 3.35 | 52.1097 | 4.791 | 60.0344 | 3.35 | 52.101 | 5.2099 | 60.0402 | 3.35 | 52.0778 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.0765 | 4.7122 | 60.0402 | 3.35
52.0821 | 4.7033 | 60.046 | 3.35 | 52.1181 | 4.7911 | 60.0344 | 3.35 | 52.1093 | 5.21 | 60.0402 | 3.35 | 52.0861 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.0848 | 4.7105 | 60.0402 | 3.35
52.0905 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1264 | 4.7911 | 60.0344 | 3.35 | 52.1176 | 5.2101 | 60.0402 | 3.35 | 52.0944 | 4.9365 | 59.9883 | 3.35 | 52.0931 | 4.7088 | 60.0402 | 3.35
52.0988 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1347 | 4.7912 | 60.0344 | 3.35 | 52.126 | 5.2101 | 60.0402 | 3.35 | 52.1028 | 4.9365 | 59.9883 | 3.35 | 52.1016 | 4.707 | 60.0402 | 3.35
52.1071 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1431 | 4.7913 | 60.0344 | 3.35 | 52.1343 | 5.2103 | 60.0402 | 3.35 | 52.1111 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.1099 | 4.7052 | 60.0402 | 3.35
52.1154 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1514 | 4.7913 | 60.0344 | 3.35 | 52.1426 | 5.2105 | 60.0402 | 3.35 | 52.1194 | 4.9364 | 59.9883 | 3.35 | 52.1182 | 4.7034 | 60.0402 | 3.35
52.1238 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1597 | 4.7914 | 60.0344 | 3.35 | 52.1509 | 5.2106 | 60.0402 | 3.35 | 52.1277 | 4.9363 | 59.9883 | 3.35 | 52.1265 | 4.7033 | 60.0402 | 3.35
52.1321 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1681 | 4.7915 | 60.0344 | 3.35 | 52.1593 | 5.2108 | 60.0402 | 3.35 | 52.1361 | 4.9362 | 59.9883 | 3.35 | 52.1348 | 4.7032 | 60.0402 | 3.35
52.1404 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1764 | 4.7912 | 60.0344 | 3.35 | 52.1676 | 5.211 | 60.0402 | 3.35 | 52.1444 | 4.9361 | 59.9883 | 3.35 | 52.1432 | 4.7031 | 60.0402 | 3.35
52.1487 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.1847 | 4.791 | 60.0344 | 3.35 | 52.176 | 5.2112 | 60.0402 | 3.35 | 52.1528 | 4.936 | 59.9883 | 3.35 | 52.1515 | 4.703 | 60.0402 | 3.35
52.1571 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.193 | 4.7907 | 60.0344 | 3.35 | 52.1843 | 5.2115 | 60.0402 | 3.35 | 52.1611 | 4.9359 | 59.9883 | 3.35 | 52.1598 | 4.7029 | 60.0402 | 3.35
52.1654 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.2014 | 4.7905 | 60.0344 | 3.35 | 52.1926 | 5.2117 | 60.0402 | 3.35 | 52.1694 | 4.9357 | 59.9883 | 3.35 | 52.1681 | 4.7027 | 60.0402 | 3.35
52.1737 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.2097 | 4.7903 | 60.0344 | 3.35 | 52.2009 | 5.2119 | 60.0344 | 3.35 | 52.1778 | 4.9355 | 59.9883 | 3.35 | 52.1765 | 4.7027 | 60.0402 | 3.35
52.1821 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.218 | 4.79 | 60.0344 | 3.35 | 52.2092 | 5.2121 | 60.0344 | 3.35 | 52.1861 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.1848 | 4.7027 | 60.0402 | 3.35
52.1904 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.2263 | 4.7898 | 60.0344 | 3.35 | 52.2176 | 5.2121 | 60.0344 | 3.35 | 52.1945 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 52.1931 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.1987 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.2347 | 4.7895 | 60.0344 | 3.35 | 52.2259 | 5.2121 | 60.0344 | 3.35 | 52.2028 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 52.2014 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.207 | 4.7003 | 60.046 | 3.35 | 52.243 | 4.7893 | 60.0402 | 3.35 | 52.2343 | 5.2122 | 60.0344 | 3.35 | 52.2111 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.2097 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.2154 | 4.7004 | 60.046 | 3.35 | 52.2513 | 4.789 | 60.0402 | 3.35 | 52.2426 | 5.2122 | 60.0344 | 3.35 | 52.2194 | 4.9349 | 59.9883 | 3.35 | 52.2181 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.2237 | 4.7005 | 60.046 | 3.35 | 52.2597 | 4.789 | 60.0402 | 3.35 | 52.2509 | 5.2121 | 60.0344 | 3.35 | 52.2278 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.2264 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.232 | 4.7006 | 60.046 | 3.35 | 52.268 | 4.789 | 60.0402 | 3.35 | 52.2592 | 5.2121 | 60.0344 | 3.35 | 52.2361 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.2347 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.2403 | 4.7007 | 60.046 | 3.35 | 52.2763 | 4.789 | 60.0402 | 3.35 | 52.2676 | 5.212 | 60.0344 | 3.35 | 52.2444 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.243 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.2487 | 4.7008 | 60.046 | 3.35 | 52.2846 | 4.789 | 60.0402 | 3.35 | 52.2759 | 5.212 | 60.0344 | 3.35 | 52.2528 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.2515 | 4.7028 | 60.0402 | 3.35
52.257 | 4.7009 | 60.046 | 3.35 | 52.293 | 4.7892 | 60.0402 | 3.35 | 52.2842 | 5.2119 | 60.0344 | 3.35 | 52.2611 | 4.9351 | 59.9883 | 3.35 | 52.2598 | 4.7024 | 60.0402 | 3.35
52.2653 | 4.701 | 60.046 | 3.35 | 52.3013 | 4.7893 | 60.0402 | 3.35 | 52.2925 | 5.2119 | 60.0344 | 3.35 | 52.2695 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 52.2681 | 4.7019 | 60.0402 | 3.35
52.2737 | 4.7011 | 60.046 | 3.35 | 52.3096 | 4.7897 | 60.0402 | 3.35 | 52.3008 | 5.2116 | 60.0344 | 3.35 | 52.2778 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.2764 | 4.7015 | 60.0402 | 3.35
52.282 | 4.7012 | 60.046 | 3.35 | 52.318 | 4.79 | 60.0402 | 3.35 | 52.3092 | 5.2113 | 60.0344 | 3.35 | 52.2861 | 4.9354 | 59.9883 | 3.35 | 52.2847 | 4.701 | 60.0402 | 3.35
52.2903 | 4.7013 | 60.046 | 3.35 | 52.3263 | 4.7901 | 60.0402 | 3.35 | 52.3175 | 5.2108 | 60.0344 | 3.35 | 52.2945 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.2931 | 4.7006 | 60.0402 | 3.35
52.2986 | 4.7013 | 60.046 | 3.35 | 52.3346 | 4.7903 | 60.0402 | 3.35 | 52.3259 | 5.2102 | 60.0344 | 3.35 | 52.3028 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.3014 | 4.7002 | 60.0402 | 3.35
52.307 | 4.7014 | 60.046 | 3.35 | 52.343 | 4.7904 | 60.0402 | 3.35 | 52.3342 | 5.2095 | 60.0344 | 3.35 | 52.3112 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.3097 | 4.6998 | 60.0402 | 3.35
52.3153 | 4.7015 | 60.046 | 3.35 | 52.3513 | 4.7906 | 60.0402 | 3.35 | 52.3425 | 5.2088 | 60.0344 | 3.35 | 52.3195 | 4.9353 | 59.9883 | 3.35 | 52.318 | 4.6994 | 60.0402 | 3.35
52.3236 | 4.7016 | 60.046 | 3.35 | 52.3596 | 4.7907 | 60.0402 | 3.35 | 52.3508 | 5.2081 | 60.0344 | 3.35 | 52.3278 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 52.3264 | 4.699 | 60.0402 | 3.35
52.3319 | 4.7018 | 60.046 | 3.35 | 52.3679 | 4.7909 | 60.0402 | 3.35 | 52.3592 | 5.2074 | 60.0344 | 3.35 | 52.3361 | 4.9352 | 59.9883 | 3.35 | 52.3347 | 4.6986 | 60.0402 | 3.35
52.3403 | 4.702 | 60.046 | 3.35 | 52.3763 | 4.7904 | 60.0402 | 3.35 | 52.3675 | 5.2067 | 60.0286 | 3.35 | 52.3445 | 4.935 | 59.9883 | 3.35 | 52.343 | 4.6987 | 60.0402 | 3.35
52.3486 | 4.7022 | 60.046 | 3.35 | 52.3846 | 4.7899 | 60.0402 | 3.35 | 52.3758 | 5.206 | 60.0286 | 3.35 | 52.3528 | 4.9349 | 59.9883 | 3.35 | 52.3513 | 4.6987 | 60.0402 | 3.35
52.3569 | 4.7024 | 60.046 | 3.35 | 52.3929 | 4.7893 | 60.0402 | 3.35 | 52.3842 | 5.2045 | 60.0286 | 3.35 | 52.3611 | 4.9347 | 59.9883 | 3.35 | 52.3596 | 4.6974 | 60.0402 | 3.35
52.3652 | 4.7026 | 60.046 | 3.35 | 52.4012 | 4.7886 | 60.0402 | 3.35 | 52.3925 | 5.203 | 60.0286 | 3.35 | 52.3695 | 4.9345 | 59.9883 | 3.35 | 52.368 | 4.696 | 60.0402 | 3.35
52.3736 | 4.7028 | 60.046 | 3.35 | 52.4096 | 4.7877 | 60.0402 | 3.35 | 52.4008 | 5.2017 | 60.0286 | 3.35 | 52.3778 | 4.9343 | 59.9883 | 3.35 | 52.3763 | 4.6947 | 60.0402 | 3.35
52.3819 | 4.703 | 60.046 | 3.35 | 52.4179 | 4.7868 | 60.0402 | 3.35 | 52.4091 | 5.2005 | 60.0286 | 3.35 | 52.3862 | 4.9342 | 59.9883 | 3.35 | 52.3846 | 4.6934 | 60.0402 | 3.35
52.3902 | 4.7031 | 60.046 | 3.35 | 52.4262 | 4.7859 | 60.0402 | 3.35 | 52.4175 | 5.1997 | 60.0286 | 3.35 | 52.3945 | 4.9341 | 59.9883 | 3.35 | 52.3929 | 4.692 | 60.0402 | 3.35
52.3986 | 4.7031 | 60.046 | 3.35 | 52.4345 | 4.785 | 60.0402 | 3.35 | 52.4258 | 5.1989 | 60.0286 | 3.35 | 52.4028 | 4.934 | 59.9883 | 3.35 | 52.4012 | 4.6907 | 60.0402 | 3.35
52.4069 | 4.7031 | 60.046 | 3.35 | 52.4429 | 4.7843 | 60.0402 | 3.35 | 52.4341 | 5.198 | 60.0286 | 3.35 | 52.4111 | 4.9339 | 59.9883 | 3.35 | 52.4097 | 4.6893 | 60.0402 | 3.35
52.4152 | 4.7029 | 60.046 | 3.35 | 52.4512 | 4.7835 | 60.0402 | 3.35 | 52.4424 | 5.1971 | 60.0286 | 3.35 | 52.4195 | 4.9338 | 59.9883 | 3.35 | 52.418 | 4.688 | 60.0402 | 3.35
52.4235 | 4.7028 | 60.046 | 3.35 | 52.4595 | 4.7831 | 60.0402 | 3.35 | 52.4508 | 5.1963 | 60.0286 | 3.35 | 52.4278 | 4.9337 | 59.9883 | 3.35 | 52.4263 | 4.6867 | 60.0402 | 3.35
52.4319 | 4.7026 | 60.046 | 3.35 | 52.4679 | 4.7828 | 60.0402 | 3.35 | 52.4591 | 5.1954 | 60.0286 | 3.35 | 52.4362 | 4.9337 | 59.9883 | 3.35 | 52.4346 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.4402 | 4.7025 | 60.046 | 3.35 | 52.4762 | 4.7823 | 60.0402 | 3.35 | 52.4675 | 5.1957 | 60.0286 | 3.35 | 52.4445 | 4.9336 | 59.9883 | 3.35 | 52.443 | 4.6855 | 60.0402 | 3.35
52.4485 | 4.7015 | 60.046 | 3.35 | 52.4845 | 4.7818 | 60.0402 | 3.35 | 52.4758 | 5.196 | 60.0286 | 3.35 | 52.4528 | 4.9335 | 59.9883 | 3.35 | 52.4513 | 4.6857 | 60.0402 | 3.35
52.4568 | 4.7005 | 60.046 | 3.35 | 52.4928 | 4.7816 | 60.0402 | 3.35 | 52.4841 | 5.1963 | 60.0286 | 3.35 | 52.4612 | 4.9334 | 59.9883 | 3.35 | 52.4596 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.4652 | 4.6995 | 60.046 | 3.35 | 52.5012 | 4.7815 | 60.0402 | 3.35 | 52.4924 | 5.1966 | 60.0286 | 3.35 | 52.4695 | 4.9333 | 59.9883 | 3.35 | 52.4679 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.4735 | 4.6985 | 60.046 | 3.35 | 52.5095 | 4.7814 | 60.0402 | 3.35 | 52.5008 | 5.1964 | 60.0286 | 3.35 | 52.4778 | 4.9331 | 59.9883 | 3.35 | 52.4762 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.4818 | 4.6977 | 60.046 | 3.35 | 52.5178 | 4.7813 | 60.0402 | 3.35 | 52.5091 | 5.1961 | 60.0286 | 3.35 | 52.4861 | 4.933 | 59.9883 | 3.35 | 52.4846 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.4902 | 4.6969 | 60.046 | 3.35 | 52.5262 | 4.781 | 60.0402 | 3.35 | 52.5174 | 5.1959 | 60.0286 | 3.35 | 52.4945 | 4.9329 | 59.9883 | 3.35 | 52.4929 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.4985 | 4.6961 | 60.046 | 3.35 | 52.5345 | 4.7808 | 60.0402 | 3.35 | 52.5258 | 5.1957 | 60.0286 | 3.35 | 52.5029 | 4.9329 | 59.9883 | 3.35 | 52.5012 | 4.6856 | 60.0402 | 3.35
52.5068 | 4.6953 | 60.046 | 3.35 | 52.5428 | 4.7809 | 60.0402 | 3.35 | 52.5341 | 5.1955 | 60.0286 | 3.35 | 52.5112 | 4.9328 | 59.9883 | 3.35 | 52.5095 | 4.6855 | 60.0402 | 3.35
52.5151 | 4.6945 | 60.046 | 3.35 | 52.5511 | 4.781 | 60.0402 | 3.35 | 52.5424 | 5.1954 | 60.0286 | 3.35 | 52.5195 | 4.9327 | 59.9883 | 3.35 | 52.5179 | 4.6855 | 60.0402 | 3.35
52.5235 | 4.6936 | 60.046 | 3.35 | 52.5595 | 4.7813 | 60.0402 | 3.35 | 52.5507 | 5.1952 | 60.0286 | 3.35 | 52.5278 | 4.9327 | 59.9883 | 3.35 | 52.5262 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5318 | 4.6936 | 60.046 | 3.35 | 52.5678 | 4.7815 | 60.0402 | 3.35 | 52.5591 | 5.1951 | 60.0286 | 3.35 | 52.5362 | 4.9328 | 59.9883 | 3.35 | 52.5345 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5401 | 4.6936 | 60.046 | 3.35 | 52.5761 | 4.7817 | 60.0402 | 3.35 | 52.5674 | 5.1949 | 60.0286 | 3.35 | 52.5445 | 4.9328 | 59.9883 | 3.35 | 52.5428 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5484 | 4.6936 | 60.046 | 3.35 | 52.5844 | 4.7819 | 60.0402 | 3.35 | 52.5757 | 5.1947 | 60.0286 | 3.35 | 52.5529 | 4.9327 | 59.9883 | 3.35 | 52.5511 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5568 | 4.6936 | 60.046 | 3.35 | 52.5928 | 4.7822 | 60.0402 | 3.35 | 52.584 | 5.1948 | 60.0286 | 3.35 | 52.5612 | 4.9325 | 59.9825 | 3.35 | 52.5596 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5651 | 4.6935 | 60.046 | 3.35 | 52.6011 | 4.7824 | 60.0402 | 3.35 | 52.5924 | 5.1948 | 60.0286 | 3.35 | 52.5695 | 4.9323 | 59.9825 | 3.35 | 52.5679 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5734 | 4.6934 | 60.046 | 3.35 | 52.6094 | 4.7823 | 60.0402 | 3.35 | 52.6007 | 5.1949 | 60.0286 | 3.35 | 52.5779 | 4.9321 | 59.9825 | 3.35 | 52.5762 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5817 | 4.6935 | 60.046 | 3.35 | 52.6178 | 4.7822 | 60.0402 | 3.35 | 52.6091 | 5.195 | 60.0286 | 3.35 | 52.5862 | 4.9318 | 59.9825 | 3.35 | 52.5845 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5901 | 4.6937 | 60.046 | 3.35 | 52.6261 | 4.7818 | 60.0402 | 3.35 | 52.6174 | 5.195 | 60.0286 | 3.35 | 52.5945 | 4.9302 | 59.9825 | 3.35 | 52.5929 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.5984 | 4.6938 | 60.046 | 3.35 | 52.6344 | 4.7813 | 60.0402 | 3.35 | 52.6257 | 5.195 | 60.0286 | 3.35 | 52.6028 | 4.9286 | 59.9825 | 3.35 | 52.6012 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.6067 | 4.6939 | 60.046 | 3.35 | 52.6427 | 4.781 | 60.0402 | 3.35 | 52.634 | 5.1948 | 60.0286 | 3.35 | 52.6112 | 4.9246 | 59.9825 | 3.35 | 52.6095 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.6151 | 4.694 | 60.046 | 3.35 | 52.6511 | 4.7807 | 60.0402 | 3.35 | 52.6423 | 5.1945 | 60.0286 | 3.35 | 52.6195 | 4.9206 | 59.9825 | 3.35 | 52.6178 | 4.6853 | 60.0402 | 3.35
52.6234 | 4.6942 | 60.046 | 3.35 | 52.6594 | 4.7806 | 60.0402 | 3.35 | 52.6507 | 5.1944 | 60.0286 | 3.35 | 52.6279 | 4.9167 | 59.9825 | 3.35 | 52.6261 | 4.6853 | 60.0402 | 3.35
52.6317 | 4.6943 | 60.046 | 3.35 | 52.6677 | 4.7804 | 60.0402 | 3.35 | 52.659 | 5.1943 | 60.0286 | 3.35 | 52.6362 | 4.9128 | 59.9825 | 3.35 | 52.6345 | 4.6852 | 60.0402 | 3.35
52.64 | 4.6944 | 60.046 | 3.35 | 52.6761 | 4.7782 | 60.0402 | 3.35 | 52.6674 | 5.1942 | 60.0286 | 3.35 | 52.6445 | 4.9091 | 59.9825 | 3.35 | 52.6428 | 4.6853 | 60.0402 | 3.35
52.6484 | 4.6945 | 60.046 | 3.35 | 52.6844 | 4.776 | 60.0402 | 3.35 | 52.6757 | 5.1941 | 60.0286 | 3.35 | 52.6529 | 4.9054 | 59.9825 | 3.35 | 52.6511 | 4.6853 | 60.0402 | 3.35
52.6567 | 4.6946 | 60.046 | 3.35 | 52.6927 | 4.7742 | 60.0402 | 3.35 | 52.684 | 5.1938 | 60.0286 | 3.35 | 52.6612 | 4.9017 | 59.9825 | 3.35 | 52.6594 | 4.6854 | 60.0402 | 3.35
52.665 | 4.6943 | 60.046 | 3.35 | 52.701 | 4.7725 | 60.0402 | 3.35 | 52.6923 | 5.1936 | 60.0286 | 3.35 | 52.6696 | 4.898 | 59.9825 | 3.35 | 52.6678 | 4.6855 | 60.0402 | 3.35
52.6733 | 4.6939 | 60.046 | 3.35 | 52.7094 | 4.7706 | 60.0402 | 3.35 | 52.7007 | 5.1933 | 60.0229 | 3.35 | 52.6779 | 4.8957 | 59.9825 | 3.35 | 52.6761 | 4.6857 | 60.0402 | 3.35
52.6817 | 4.6935 | 60.046 | 3.35 | 52.7177 | 4.7688 | 60.0402 | 3.35 | 52.709 | 5.193 | 60.0229 | 3.35 | 52.6862 | 4.8934 | 59.9825 | 3.35 | 52.6844 | 4.6858 | 60.0402 | 3.35
52.69 | 4.6932 | 60.046 | 3.35 | 52.726 | 4.7669 | 60.0402 | 3.35 | 52.7173 | 5.193 | 60.0229 | 3.35 | 52.6946 | 4.8936 | 59.9825 | 3.35 | 52.6927 | 4.686 | 60.0402 | 3.35
52.6983 | 4.6908 | 60.046 | 3.35 | 52.7343 | 4.7649 | 60.0402 | 3.35 | 52.7256 | 5.1929 | 60.0229 | 3.35 | 52.7029 | 4.8938 | 59.9825 | 3.35 | 52.701 | 4.6861 | 60.0402 | 3.35
52.7066 | 4.6885 | 60.046 | 3.35 | 52.7427 | 4.763 | 60.046 | 3.35 | 52.734 | 5.1927 | 60.0229 | 3.35 | 52.7112 | 4.8939 | 59.9825 | 3.35 | 52.7095 | 4.6861 | 60.0402 | 3.35
52.715 | 4.6862 | 60.046 | 3.35 | 52.751 | 4.761 | 60.046 | 3.35 | 52.7423 | 5.1925 | 60.0229 | 3.35 | 52.7195 | 4.894 | 59.9825 | 3.35 | 52.7178 | 4.6861 | 60.0402 | 3.35
52.7233 | 4.6839 | 60.046 | 3.35 | 52.7593 | 4.761 | 60.046 | 3.35 | 52.7507 | 5.1923 | 60.0229 | 3.35 | 52.7279 | 4.8942 | 59.9825 | 3.35 | 52.7261 | 4.6861 | 60.0402 | 3.35
52.7316 | 4.6818 | 60.046 | 3.35 | 52.7677 | 4.761 | 60.046 | 3.35 | 52.759 | 5.192 | 60.0229 | 3.35 | 52.7362 | 4.8944 | 59.9825 | 3.35 | 52.7344 | 4.686 | 60.0402 | 3.35
52.74 | 4.6796 | 60.046 | 3.35 | 52.776 | 4.7607 | 60.046 | 3.35 | 52.7673 | 5.1919 | 60.0229 | 3.35 | 52.7446 | 4.8946 | 59.9825 | 3.35 | 52.7428 | 4.6858 | 60.0402 | 3.35
52.7483 | 4.6777 | 60.046 | 3.35 | 52.7843 | 4.7604 | 60.046 | 3.35 | 52.7756 | 5.1918 | 60.0229 | 3.35 | 52.7529 | 4.8948 | 59.9825 | 3.35 | 52.7511 | 4.6857 | 60.0402 | 3.35
52.7566 | 4.6757 | 60.046 | 3.35 | 52.7926 | 4.7602 | 60.046 | 3.35 | 52.784 | 5.1915 | 60.0229 | 3.35 | 52.7612 | 4.895 | 59.9825 | 3.35 | 52.7594 | 4.6848 | 60.0402 | 3.35
52.7649 | 4.6739 | 60.046 | 3.35 | 52.801 | 4.76 | 60.046 | 3.35 | 52.7923 | 5.1911 | 60.0229 | 3.35 | 52.7696 | 4.8951 | 59.9825 | 3.35 | 52.7677 | 4.6839 | 60.0402 | 3.35
52.7733 | 4.6721 | 60.046 | 3.35 | 52.8093 | 4.7597 | 60.046 | 3.35 | 52.8007 | 5.1909 | 60.0229 | 3.35 | 52.7779 | 4.8952 | 59.9825 | 3.35 | 52.776 | 4.683 | 60.0402 | 3.35
52.7816 | 4.6722 | 60.046 | 3.35 | 52.8176 | 4.7595 | 60.046 | 3.35 | 52.809 | 5.1907 | 60.0229 | 3.35 | 52.7863 | 4.8953 | 59.9825 | 3.35 | 52.7844 | 4.682 | 60.0402 | 3.35
52.7899 | 4.6723 | 60.046 | 3.35 | 52.826 | 4.7591 | 60.046 | 3.35 | 52.8173 | 5.1904 | 60.0229 | 3.35 | 52.7946 | 4.8954 | 59.9825 | 3.35 | 52.7927 | 4.6813 | 60.0402 | 3.35
52.7982 | 4.6723 | 60.046 | 3.35 | 52.8343 | 4.7587 | 60.046 | 3.35 | 52.8256 | 5.1901 | 60.0229 | 3.35 | 52.8029 | 4.8955 | 59.9825 | 3.35 | 52.801 | 4.6805 | 60.0402 | 3.35
52.8066 | 4.6724 | 60.046 | 3.35 | 52.8426 | 4.7584 | 60.046 | 3.35 | 52.8339 | 5.1899 | 60.0229 | 3.35 | 52.8113 | 4.8955 | 59.9825 | 3.35 | 52.8093 | 4.6797 | 60.0402 | 3.35
52.8149 | 4.6724 | 60.046 | 3.35 | 52.8509 | 4.758 | 60.046 | 3.35 | 52.8423 | 5.1897 | 60.0229 | 3.35 | 52.8196 | 4.8954 | 59.9825 | 3.35 | 52.8177 | 4.679 | 60.0402 | 3.35
52.8232 | 4.6724 | 60.046 | 3.35 | 52.8593 | 4.7578 | 60.046 | 3.35 | 52.8506 | 5.1895 | 60.0229 | 3.35 | 52.8279 | 4.8954 | 59.9825 | 3.35 | 52.826 | 4.678 | 60.0402 | 3.35
52.8316 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.8676 | 4.7577 | 60.046 | 3.35 | 52.8589 | 5.1893 | 60.0229 | 3.35 | 52.8362 | 4.8953 | 59.9825 | 3.35 | 52.8344 | 4.6771 | 60.0402 | 3.35
52.8399 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.8759 | 4.7563 | 60.046 | 3.35 | 52.8672 | 5.1892 | 60.0171 | 3.35 | 52.8446 | 4.8953 | 59.9825 | 3.35 | 52.8427 | 4.6769 | 60.0402 | 3.35
52.8482 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.8842 | 4.7549 | 60.046 | 3.35 | 52.8756 | 5.1892 | 60.0171 | 3.35 | 52.8529 | 4.8953 | 59.9825 | 3.35 | 52.851 | 4.6767 | 60.0402 | 3.35
52.8565 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.8925 | 4.7536 | 60.046 | 3.35 | 52.8839 | 5.1894 | 60.0171 | 3.35 | 52.8613 | 4.8952 | 59.9825 | 3.35 | 52.8594 | 4.6765 | 60.0402 | 3.35
52.8649 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.9009 | 4.7522 | 60.046 | 3.35 | 52.8923 | 5.1895 | 60.0171 | 3.35 | 52.8696 | 4.8952 | 59.9825 | 3.35 | 52.8677 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
52.8732 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.9092 | 4.751 | 60.046 | 3.35 | 52.9006 | 5.1897 | 60.0171 | 3.35 | 52.8779 | 4.8952 | 59.9825 | 3.35 | 52.876 | 4.6761 | 60.0402 | 3.35
52.8815 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.9175 | 4.7497 | 60.046 | 3.35 | 52.9089 | 5.1899 | 60.0171 | 3.35 | 52.8863 | 4.8951 | 59.9825 | 3.35 | 52.8843 | 4.6759 | 60.0402 | 3.35
52.8898 | 4.6726 | 60.046 | 3.35 | 52.9259 | 4.7485 | 60.046 | 3.35 | 52.9172 | 5.1901 | 60.0171 | 3.35 | 52.8946 | 4.8952 | 59.9825 | 3.35 | 52.8927 | 4.6758 | 60.0402 | 3.35
52.8982 | 4.6725 | 60.046 | 3.35 | 52.9342 | 4.7472 | 60.046 | 3.35 | 52.9256 | 5.1903 | 60.0171 | 3.35 | 52.903 | 4.8953 | 59.9825 | 3.35 | 52.901 | 4.6756 | 60.0402 | 3.35
52.9065 | 4.6724 | 60.046 | 3.35 | 52.9425 | 4.7459 | 60.046 | 3.35 | 52.9339 | 5.1904 | 60.0171 | 3.35 | 52.9113 | 4.8933 | 59.9825 | 3.35 | 52.9093 | 4.6756 | 60.0402 | 3.35
52.9148 | 4.6723 | 60.046 | 3.35 | 52.9508 | 4.7446 | 60.046 | 3.35 | 52.9423 | 5.1905 | 60.0171 | 3.35 | 52.9196 | 4.8912 | 59.9825 | 3.35 | 52.9176 | 4.6757 | 60.0402 | 3.35
52.9231 | 4.6723 | 60.046 | 3.35 | 52.9592 | 4.7445 | 60.046 | 3.35 | 52.9506 | 5.1907 | 60.0171 | 3.35 | 52.928 | 4.8892 | 59.9825 | 3.35 | 52.9259 | 4.6758 | 60.0402 | 3.35
52.9315 | 4.6722 | 60.046 | 3.35 | 52.9675 | 4.7444 | 60.046 | 3.35 | 52.9589 | 5.1908 | 60.0171 | 3.35 | 52.9363 | 4.8872 | 59.9825 | 3.35 | 52.9343 | 4.6758 | 60.0402 | 3.35
52.9398 | 4.6721 | 60.046 | 3.35 | 52.9758 | 4.7448 | 60.046 | 3.35 | 52.9672 | 5.1908 | 60.0171 | 3.35 | 52.9446 | 4.8852 | 59.9825 | 3.35 | 52.9426 | 4.6759 | 60.0402 | 3.35
52.9481 | 4.6721 | 60.046 | 3.35 | 52.9842 | 4.7452 | 60.046 | 3.35 | 52.9756 | 5.1907 | 60.0171 | 3.35 | 52.9529 | 4.8831 | 59.9825 | 3.35 | 52.9509 | 4.676 | 60.0402 | 3.35
52.9565 | 4.6721 | 60.046 | 3.35 | 52.9925 | 4.7466 | 60.046 | 3.35 | 52.9839 | 5.1904 | 60.0171 | 3.35 | 52.9613 | 4.881 | 59.9825 | 3.35 | 52.9592 | 4.6761 | 60.0402 | 3.35
52.9648 | 4.671 | 60.046 | 3.35 | 53.0008 | 4.748 | 60.046 | 3.35 | 52.9922 | 5.19 | 60.0171 | 3.35 | 52.9697 | 4.8789 | 59.9825 | 3.35 | 52.9677 | 4.6761 | 60.0402 | 3.35
52.9731 | 4.67 | 60.046 | 3.35 | 53.0091 | 4.7476 | 60.046 | 3.35 | 53.0005 | 5.1896 | 60.0171 | 3.35 | 52.978 | 4.8768 | 59.9825 | 3.35 | 52.976 | 4.6762 | 60.0402 | 3.35
52.9814 | 4.669 | 60.046 | 3.35 | 53.0175 | 4.7473 | 60.046 | 3.35 | 53.0089 | 5.1892 | 60.0171 | 3.35 | 52.9863 | 4.8746 | 59.9825 | 3.35 | 52.9843 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
52.9898 | 4.668 | 60.046 | 3.35 | 53.0258 | 4.747 | 60.046 | 3.35 | 53.0172 | 5.1889 | 60.0171 | 3.35 | 52.9946 | 4.8746 | 59.9825 | 3.35 | 52.9926 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
52.9981 | 4.6671 | 60.046 | 3.35 | 53.0341 | 4.7467 | 60.046 | 3.35 | 53.0256 | 5.1885 | 60.0171 | 3.35 | 53.003 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.0009 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
53.0064 | 4.6662 | 60.046 | 3.35 | 53.0424 | 4.7464 | 60.046 | 3.35 | 53.0339 | 5.1885 | 60.0171 | 3.35 | 53.0113 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.0093 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
53.0147 | 4.6653 | 60.046 | 3.35 | 53.0508 | 4.7461 | 60.046 | 3.35 | 53.0422 | 5.1885 | 60.0171 | 3.35 | 53.0197 | 4.8744 | 59.9825 | 3.35 | 53.0176 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
53.0231 | 4.6643 | 60.046 | 3.35 | 53.0591 | 4.7453 | 60.046 | 3.35 | 53.0505 | 5.1884 | 60.0171 | 3.35 | 53.028 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.0259 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
53.0314 | 4.6633 | 60.046 | 3.35 | 53.0674 | 4.7445 | 60.046 | 3.35 | 53.0589 | 5.1884 | 60.0171 | 3.35 | 53.0363 | 4.8746 | 59.9825 | 3.35 | 53.0342 | 4.6763 | 60.0402 | 3.35
53.0397 | 4.6623 | 60.046 | 3.35 | 53.0757 | 4.742 | 60.046 | 3.35 | 53.0672 | 5.1886 | 60.0171 | 3.35 | 53.0447 | 4.8747 | 59.9825 | 3.35 | 53.0426 | 4.6735 | 60.0402 | 3.35
53.0481 | 4.6624 | 60.046 | 3.35 | 53.0841 | 4.7395 | 60.046 | 3.35 | 53.0756 | 5.1889 | 60.0171 | 3.35 | 53.053 | 4.8748 | 59.9825 | 3.35 | 53.0509 | 4.6707 | 60.0402 | 3.35
53.0564 | 4.6625 | 60.046 | 3.35 | 53.0924 | 4.7387 | 60.046 | 3.35 | 53.0839 | 5.1891 | 60.0171 | 3.35 | 53.0613 | 4.8749 | 59.9825 | 3.35 | 53.0592 | 4.668 | 60.0402 | 3.35
53.0647 | 4.6624 | 60.046 | 3.35 | 53.1007 | 4.7378 | 60.046 | 3.35 | 53.0922 | 5.1893 | 60.0171 | 3.35 | 53.0696 | 4.875 | 59.9825 | 3.35 | 53.0675 | 4.6653 | 60.0402 | 3.35
53.073 | 4.6623 | 60.046 | 3.35 | 53.1091 | 4.7368 | 60.046 | 3.35 | 53.1005 | 5.1896 | 60.0171 | 3.35 | 53.078 | 4.8751 | 59.9825 | 3.35 | 53.0758 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35
53.0814 | 4.6621 | 60.0402 | 3.35 | 53.1174 | 4.7359 | 60.046 | 3.35 | 53.1089 | 5.1899 | 60.0171 | 3.35 | 53.0864 | 4.8753 | 59.9825 | 3.35 | 53.0842 | 4.6599 | 60.0402 | 3.35
53.0897 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.1257 | 4.7349 | 60.046 | 3.35 | 53.1172 | 5.1899 | 60.0171 | 3.35 | 53.0947 | 4.8753 | 59.9825 | 3.35 | 53.0925 | 4.6573 | 60.0402 | 3.35
53.098 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.134 | 4.7339 | 60.046 | 3.35 | 53.1255 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.103 | 4.8754 | 59.9825 | 3.35 | 53.1008 | 4.6546 | 60.0402 | 3.35
53.1063 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.1424 | 4.7329 | 60.046 | 3.35 | 53.1339 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.1113 | 4.8753 | 59.9825 | 3.35 | 53.1091 | 4.6519 | 60.0402 | 3.35
53.1147 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.1507 | 4.7319 | 60.046 | 3.35 | 53.1422 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.1197 | 4.8752 | 59.9825 | 3.35 | 53.1176 | 4.6491 | 60.0402 | 3.35
53.123 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.159 | 4.7317 | 60.046 | 3.35 | 53.1505 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.128 | 4.875 | 59.9825 | 3.35 | 53.1259 | 4.6491 | 60.0402 | 3.35
53.1313 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.1674 | 4.7315 | 60.046 | 3.35 | 53.1589 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.1364 | 4.8749 | 59.9825 | 3.35 | 53.1342 | 4.649 | 60.0402 | 3.35
53.1397 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.1757 | 4.7312 | 60.046 | 3.35 | 53.1672 | 5.1898 | 60.0171 | 3.35 | 53.1447 | 4.8748 | 59.9825 | 3.35 | 53.1425 | 4.6488 | 60.0402 | 3.35
53.148 | 4.6621 | 60.0402 | 3.35 | 53.184 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.1755 | 5.1899 | 60.0171 | 3.35 | 53.153 | 4.8746 | 59.9825 | 3.35 | 53.1508 | 4.6486 | 60.0402 | 3.35
53.1563 | 4.6622 | 60.0402 | 3.35 | 53.1923 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.1838 | 5.1896 | 60.0171 | 3.35 | 53.1614 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.1592 | 4.6482 | 60.0402 | 3.35
53.1646 | 4.6624 | 60.0402 | 3.35 | 53.2007 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.1922 | 5.1893 | 60.0171 | 3.35 | 53.1697 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.1675 | 4.6478 | 60.0402 | 3.35
53.173 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.209 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.2005 | 5.1875 | 60.0171 | 3.35 | 53.178 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.1758 | 4.6475 | 60.0402 | 3.35
53.1813 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2173 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.2089 | 5.1856 | 60.0171 | 3.35 | 53.1863 | 4.8742 | 59.9825 | 3.35 | 53.1841 | 4.6471 | 60.0402 | 3.35
53.1896 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2256 | 4.7309 | 60.046 | 3.35 | 53.2172 | 5.1836 | 60.0171 | 3.35 | 53.1947 | 4.8742 | 59.9825 | 3.35 | 53.1924 | 4.6468 | 60.0402 | 3.35
53.198 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.234 | 4.7309 | 60.046 | 3.35 | 53.2255 | 5.1816 | 60.0171 | 3.35 | 53.2031 | 4.8742 | 59.9825 | 3.35 | 53.2008 | 4.6465 | 60.0402 | 3.35
53.2063 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2423 | 4.7309 | 60.046 | 3.35 | 53.2338 | 5.1797 | 60.0171 | 3.35 | 53.2114 | 4.8742 | 59.9825 | 3.35 | 53.2091 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.2146 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2506 | 4.7308 | 60.046 | 3.35 | 53.2422 | 5.1777 | 60.0171 | 3.35 | 53.2197 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.2174 | 4.6462 | 60.0402 | 3.35
53.2229 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2589 | 4.731 | 60.046 | 3.35 | 53.2505 | 5.1757 | 60.0171 | 3.35 | 53.228 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.2257 | 4.6461 | 60.0402 | 3.35
53.2313 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2673 | 4.7311 | 60.046 | 3.35 | 53.2589 | 5.1737 | 60.0171 | 3.35 | 53.2364 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.2341 | 4.646 | 60.0402 | 3.35
53.2396 | 4.6626 | 60.0402 | 3.35 | 53.2756 | 4.7313 | 60.046 | 3.35 | 53.2672 | 5.172 | 60.0171 | 3.35 | 53.2447 | 4.8744 | 59.9825 | 3.35 | 53.2424 | 4.6461 | 60.0402 | 3.35
53.2479 | 4.6625 | 60.0402 | 3.35 | 53.2839 | 4.7314 | 60.046 | 3.35 | 53.2755 | 5.1702 | 60.0171 | 3.35 | 53.2531 | 4.8744 | 59.9825 | 3.35 | 53.2507 | 4.6462 | 60.0402 | 3.35
53.2562 | 4.6624 | 60.0402 | 3.35 | 53.2923 | 4.7316 | 60.046 | 3.35 | 53.2838 | 5.1699 | 60.0171 | 3.35 | 53.2614 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.259 | 4.6463 | 60.0402 | 3.35
53.2646 | 4.6624 | 60.0402 | 3.35 | 53.3006 | 4.7318 | 60.046 | 3.35 | 53.2922 | 5.1696 | 60.0171 | 3.35 | 53.2697 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.2673 | 4.6463 | 60.0402 | 3.35
53.2729 | 4.6623 | 60.0402 | 3.35 | 53.3089 | 4.7319 | 60.046 | 3.35 | 53.3005 | 5.1693 | 60.0171 | 3.35 | 53.2781 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.2758 | 4.6463 | 60.0402 | 3.35
53.2812 | 4.6623 | 60.0402 | 3.35 | 53.3172 | 4.732 | 60.046 | 3.35 | 53.3088 | 5.1691 | 60.0171 | 3.35 | 53.2864 | 4.8745 | 59.9825 | 3.35 | 53.2841 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.2896 | 4.6622 | 60.0402 | 3.35 | 53.3256 | 4.7323 | 60.046 | 3.35 | 53.3171 | 5.1687 | 60.0171 | 3.35 | 53.2947 | 4.8744 | 59.9825 | 3.35 | 53.2924 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.2979 | 4.6621 | 60.0402 | 3.35 | 53.3339 | 4.7326 | 60.046 | 3.35 | 53.3255 | 5.1684 | 60.0171 | 3.35 | 53.303 | 4.8744 | 59.9825 | 3.35 | 53.3007 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.3062 | 4.6621 | 60.0402 | 3.35 | 53.3422 | 4.7327 | 60.046 | 3.35 | 53.3338 | 5.1681 | 60.0171 | 3.35 | 53.3114 | 4.8743 | 59.9825 | 3.35 | 53.3091 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.3145 | 4.662 | 60.0402 | 3.35 | 53.3506 | 4.7328 | 60.046 | 3.35 | 53.3422 | 5.1678 | 60.0171 | 3.35 | 53.3198 | 4.8742 | 59.9825 | 3.35 | 53.3174 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.3229 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.3589 | 4.7329 | 60.046 | 3.35 | 53.3505 | 5.1675 | 60.0171 | 3.35 | 53.3281 | 4.8723 | 59.9825 | 3.35 | 53.3257 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.3312 | 4.6619 | 60.0402 | 3.35 | 53.3672 | 4.7329 | 60.046 | 3.35 | 53.3588 | 5.1672 | 60.0171 | 3.35 | 53.3364 | 4.8704 | 59.9825 | 3.35 | 53.334 | 4.6464 | 60.0402 | 3.35
53.3395 | 4.6618 | 60.0402 | 3.35 | 53.3755 | 4.733 | 60.046 | 3.35 | 53.3671 | 5.1647 | 59.9998 | 3.35 | 53.3447 | 4.8685 | 59.9825 | 3.35 | 53.3423 | 4.6465 | 60.0402 | 3.35
53.3479 | 4.6608 | 60.0402 | 3.35 | 53.3839 | 4.7331 | 60.046 | 3.35 | 53.3755 | 5.1622 | 59.9998 | 3.35 | 53.3531 | 4.8666 | 59.9825 | 3.35 | 53.3507 | 4.6465 | 60.0402 | 3.35
53.3562 | 4.6598 | 60.0402 | 3.35 | 53.3922 | 4.7332 | 60.046 | 3.35 | 53.3838 | 5.1597 | 59.9998 | 3.35 | 53.3614 | 4.8648 | 59.9825 | 3.35 | 53.359 | 4.6465 | 60.0344 | 3.35
53.3645 | 4.6587 | 60.0402 | 3.35 | 53.4005 | 4.7333 | 60.046 | 3.35 | 53.3922 | 5.1573 | 59.9998 | 3.35 | 53.3698 | 4.863 | 59.9825 | 3.35 | 53.3673 | 4.6465 | 60.0344 | 3.35
53.3728 | 4.6577 | 60.0402 | 3.35 | 53.4088 | 4.7333 | 60.046 | 3.35 | 53.4005 | 5.1549 | 59.9998 | 3.35 | 53.3781 | 4.8613 | 59.9825 | 3.35 | 53.3756 | 4.6466 | 60.0344 | 3.35
53.3812 | 4.6567 | 60.0402 | 3.35 | 53.4171 | 4.7333 | 60.046 | 3.35 | 53.4088 | 5.1525 | 59.9998 | 3.35 | 53.3864 | 4.8596 | 59.9825 | 3.35 | 53.384 | 4.6466 | 60.0344 | 3.35
53.3895 | 4.6557 | 60.0402 | 3.35 | 53.4255 | 4.7329 | 60.046 | 3.35 | 53.4171 | 5.1501 | 59.9998 | 3.35 | 53.3948 | 4.8569 | 59.9825 | 3.35 | 53.3923 | 4.6467 | 60.0344 | 3.35
53.3978 | 4.6547 | 60.0402 | 3.35 | 53.4338 | 4.7325 | 60.046 | 3.35 | 53.4255 | 5.1478 | 59.9998 | 3.35 | 53.4031 | 4.8543 | 59.9825 | 3.35 | 53.4006 | 4.6467 | 60.0344 | 3.35
53.4061 | 4.6537 | 60.0402 | 3.35 | 53.4421 | 4.7299 | 60.046 | 3.35 | 53.4338 | 5.1454 | 59.9998 | 3.35 | 53.4114 | 4.8535 | 59.9825 | 3.35 | 53.4089 | 4.6467 | 60.0344 | 3.35
53.4145 | 4.6527 | 60.0402 | 3.35 | 53.4505 | 4.7272 | 60.046 | 3.35 | 53.4421 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4197 | 4.8527 | 59.9825 | 3.35 | 53.4174 | 4.6468 | 60.0344 | 3.35
53.4228 | 4.6517 | 60.0402 | 3.35 | 53.4588 | 4.7246 | 60.046 | 3.35 | 53.4504 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4281 | 4.8519 | 59.9825 | 3.35 | 53.4257 | 4.6469 | 60.0344 | 3.35
53.4311 | 4.6517 | 60.0402 | 3.35 | 53.4671 | 4.722 | 60.046 | 3.35 | 53.4588 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4365 | 4.851 | 59.9825 | 3.35 | 53.434 | 4.647 | 60.0344 | 3.35
53.4395 | 4.6517 | 60.0402 | 3.35 | 53.4754 | 4.7191 | 60.046 | 3.35 | 53.4671 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4448 | 4.8502 | 59.9825 | 3.35 | 53.4423 | 4.6471 | 60.0344 | 3.35
53.4478 | 4.6516 | 60.0402 | 3.35 | 53.4838 | 4.7162 | 60.046 | 3.35 | 53.4755 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4531 | 4.8494 | 59.9825 | 3.35 | 53.4506 | 4.6472 | 60.0344 | 3.35
53.4561 | 4.6514 | 60.0402 | 3.35 | 53.4921 | 4.7148 | 60.046 | 3.35 | 53.4838 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4614 | 4.8485 | 59.9825 | 3.35 | 53.459 | 4.6474 | 60.0344 | 3.35
53.4644 | 4.6513 | 60.0402 | 3.35 | 53.5004 | 4.7135 | 60.046 | 3.35 | 53.4921 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4698 | 4.8477 | 59.9825 | 3.35 | 53.4673 | 4.6475 | 60.0344 | 3.35
53.4728 | 4.6513 | 60.0402 | 3.35 | 53.5088 | 4.7118 | 60.046 | 3.35 | 53.5005 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4781 | 4.8478 | 59.9825 | 3.35 | 53.4756 | 4.6476 | 60.0344 | 3.35
53.4811 | 4.6512 | 60.0402 | 3.35 | 53.5171 | 4.71 | 60.046 | 3.35 | 53.5088 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4865 | 4.8478 | 59.9825 | 3.35 | 53.4839 | 4.6476 | 60.0344 | 3.35
53.4894 | 4.6511 | 60.0402 | 3.35 | 53.5254 | 4.7104 | 60.046 | 3.35 | 53.5172 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.4948 | 4.8478 | 59.9825 | 3.35 | 53.4923 | 4.6477 | 60.0344 | 3.35
53.4977 | 4.651 | 60.0402 | 3.35 | 53.5337 | 4.7108 | 60.046 | 3.35 | 53.5255 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5031 | 4.8478 | 59.9825 | 3.35 | 53.5006 | 4.6478 | 60.0344 | 3.35
53.5061 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 53.5421 | 4.7112 | 60.046 | 3.35 | 53.5338 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5115 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5089 | 4.647 | 60.0344 | 3.35
53.5144 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 53.5504 | 4.7115 | 60.046 | 3.35 | 53.5421 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5198 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5172 | 4.6462 | 60.0344 | 3.35
53.5227 | 4.6508 | 60.0402 | 3.35 | 53.5587 | 4.7121 | 60.046 | 3.35 | 53.5505 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5281 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5255 | 4.6454 | 60.0344 | 3.35
53.5311 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 53.567 | 4.7127 | 60.046 | 3.35 | 53.5588 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5364 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5339 | 4.6446 | 60.0344 | 3.35
53.5394 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 53.5754 | 4.7118 | 60.046 | 3.35 | 53.5671 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5448 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5422 | 4.6438 | 60.0344 | 3.35
53.5477 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 53.5837 | 4.7108 | 60.046 | 3.35 | 53.5754 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5532 | 4.8479 | 59.9825 | 3.35 | 53.5505 | 4.643 | 60.0344 | 3.35
53.556 | 4.651 | 60.0402 | 3.35 | 53.592 | 4.7128 | 60.046 | 3.35 | 53.5838 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5615 | 4.8478 | 59.9825 | 3.35 | 53.5588 | 4.6422 | 60.0344 | 3.35
53.5644 | 4.651 | 60.0402 | 3.35 | 53.6003 | 4.7148 | 60.046 | 3.35 | 53.5921 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5698 | 4.8477 | 59.9825 | 3.35 | 53.5673 | 4.6414 | 60.0344 | 3.35
53.5727 | 4.6511 | 60.0402 | 3.35 | 53.6087 | 4.7167 | 60.046 | 3.35 | 53.6005 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5781 | 4.8477 | 59.9825 | 3.35 | 53.5756 | 4.6406 | 60.0344 | 3.35
53.581 | 4.6511 | 60.0402 | 3.35 | 53.617 | 4.7187 | 60.046 | 3.35 | 53.6088 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5865 | 4.8476 | 59.9825 | 3.35 | 53.5839 | 4.6398 | 60.0344 | 3.35
53.5894 | 4.6512 | 60.0402 | 3.35 | 53.6253 | 4.7187 | 60.046 | 3.35 | 53.6171 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.5948 | 4.8475 | 59.9825 | 3.35 | 53.5922 | 4.6398 | 60.0344 | 3.35
53.5977 | 4.6512 | 60.0402 | 3.35 | 53.6337 | 4.7187 | 60.046 | 3.35 | 53.6255 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.6031 | 4.8475 | 59.9825 | 3.35 | 53.6006 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.606 | 4.6513 | 60.0402 | 3.35 | 53.642 | 4.7188 | 60.046 | 3.35 | 53.6338 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.6115 | 4.8474 | 59.9825 | 3.35 | 53.6089 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.6143 | 4.6514 | 60.0402 | 3.35 | 53.6503 | 4.7188 | 60.046 | 3.35 | 53.6422 | 5.1429 | 59.9998 | 3.35 | 53.6198 | 4.8473 | 59.9825 | 3.35 | 53.6172 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.6227 | 4.6515 | 60.0402 | 3.35 | 53.6586 | 4.7192 | 60.046 | 3.35 | 53.6505 | 5.1433 | 59.9998 | 3.35 | 53.6282 | 4.8473 | 59.9825 | 3.35 | 53.6255 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.631 | 4.6506 | 60.0402 | 3.35 | 53.667 | 4.7196 | 60.046 | 3.35 | 53.6588 | 5.1436 | 59.9998 | 3.35 | 53.6365 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6338 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.6393 | 4.6497 | 60.0402 | 3.35 | 53.6753 | 4.7179 | 60.046 | 3.35 | 53.6671 | 5.1439 | 59.9998 | 3.35 | 53.6448 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6422 | 4.6397 | 60.0344 | 3.35
53.6477 | 4.6488 | 60.0402 | 3.35 | 53.6836 | 4.7162 | 60.046 | 3.35 | 53.6755 | 5.1443 | 59.9998 | 3.35 | 53.6531 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6505 | 4.6396 | 60.0344 | 3.35
53.656 | 4.6479 | 60.0402 | 3.35 | 53.692 | 4.7147 | 60.046 | 3.35 | 53.6838 | 5.1446 | 59.9998 | 3.35 | 53.6615 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6588 | 4.6396 | 60.0344 | 3.35
53.6643 | 4.647 | 60.0402 | 3.35 | 53.7003 | 4.7131 | 60.046 | 3.35 | 53.6921 | 5.1449 | 59.9998 | 3.35 | 53.6699 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6671 | 4.6396 | 60.0344 | 3.35
53.6726 | 4.6461 | 60.0402 | 3.35 | 53.7086 | 4.7135 | 60.046 | 3.35 | 53.7004 | 5.1452 | 59.9998 | 3.35 | 53.6782 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6755 | 4.6395 | 60.0344 | 3.35
53.681 | 4.6451 | 60.0402 | 3.35 | 53.7169 | 4.7139 | 60.046 | 3.35 | 53.7088 | 5.1455 | 59.9998 | 3.35 | 53.6865 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6838 | 4.6394 | 60.0344 | 3.35
53.6893 | 4.6442 | 60.0402 | 3.35 | 53.7253 | 4.7143 | 60.046 | 3.35 | 53.7171 | 5.1458 | 59.9998 | 3.35 | 53.6948 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.6921 | 4.6394 | 60.0344 | 3.35
53.6976 | 4.6434 | 60.0402 | 3.35 | 53.7336 | 4.7147 | 60.046 | 3.35 | 53.7255 | 5.1461 | 59.9998 | 3.35 | 53.7032 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.7004 | 4.6393 | 60.0344 | 3.35
53.7059 | 4.6427 | 60.0402 | 3.35 | 53.7419 | 4.7147 | 60.046 | 3.35 | 53.7338 | 5.146 | 59.9998 | 3.35 | 53.7115 | 4.8471 | 59.9825 | 3.35 | 53.7087 | 4.6393 | 60.0344 | 3.35
53.7143 | 4.6415 | 60.0402 | 3.35 | 53.7502 | 4.7148 | 60.046 | 3.35 | 53.7421 | 5.1459 | 59.9998 | 3.35 | 53.7198 | 4.8471 | 59.9825 | 3.35 | 53.7172 | 4.6393 | 60.0344 | 3.35
53.7226 | 4.6404 | 60.0402 | 3.35 | 53.7586 | 4.7148 | 60.046 | 3.35 | 53.7505 | 5.1459 | 59.9998 | 3.35 | 53.7282 | 4.847 | 59.9825 | 3.35 | 53.7255 | 4.6393 | 60.0344 | 3.35
53.7309 | 4.6392 | 60.0402 | 3.35 | 53.7669 | 4.7149 | 60.046 | 3.35 | 53.7588 | 5.1458 | 59.9998 | 3.35 | 53.7365 | 4.847 | 59.9825 | 3.35 | 53.7338 | 4.6392 | 60.0344 | 3.35
53.7393 | 4.6381 | 60.0402 | 3.35 | 53.7752 | 4.7147 | 60.046 | 3.35 | 53.7672 | 5.1456 | 59.9998 | 3.35 | 53.7449 | 4.847 | 59.9825 | 3.35 | 53.7421 | 4.6392 | 60.0344 | 3.35
53.7476 | 4.6368 | 60.0402 | 3.35 | 53.7835 | 4.7146 | 60.046 | 3.35 | 53.7755 | 5.1455 | 59.9998 | 3.35 | 53.7532 | 4.8469 | 59.9825 | 3.35 | 53.7505 | 4.6392 | 60.0344 | 3.35
53.7559 | 4.6355 | 60.0402 | 3.35 | 53.7919 | 4.7131 | 60.046 | 3.35 | 53.7838 | 5.1453 | 59.9998 | 3.35 | 53.7615 | 4.8469 | 59.9825 | 3.35 | 53.7588 | 4.6392 | 60.0344 | 3.35
53.7642 | 4.6342 | 60.0402 | 3.35 | 53.8002 | 4.7116 | 60.046 | 3.35 | 53.7921 | 5.1451 | 59.9998 | 3.35 | 53.7699 | 4.8468 | 59.9825 | 3.35 | 53.7671 | 4.6392 | 60.0344 | 3.35
53.7726 | 4.6329 | 60.0402 | 3.35 | 53.8085 | 4.7104 | 60.046 | 3.35 | 53.8005 | 5.1449 | 59.9998 | 3.35 | 53.7782 | 4.8469 | 59.9825 | 3.35 | 53.7754 | 4.6391 | 60.0344 | 3.35
53.7809 | 4.6315 | 60.0402 | 3.35 | 53.8169 | 4.7091 | 60.046 | 3.35 | 53.8088 | 5.1447 | 59.9998 | 3.35 | 53.7866 | 4.847 | 59.9825 | 3.35 | 53.7838 | 4.6391 | 60.0344 | 3.35
53.7892 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.8252 | 4.7079 | 60.046 | 3.35 | 53.8171 | 5.1446 | 59.9998 | 3.35 | 53.7949 | 4.847 | 59.9825 | 3.35 | 53.7921 | 4.639 | 60.0344 | 3.35
53.7976 | 4.6299 | 60.0402 | 3.35 | 53.8335 | 4.7066 | 60.046 | 3.35 | 53.8254 | 5.1445 | 59.9998 | 3.35 | 53.8032 | 4.8471 | 59.9825 | 3.35 | 53.8004 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.8059 | 4.6299 | 60.0402 | 3.35 | 53.8418 | 4.7053 | 60.046 | 3.35 | 53.8338 | 5.1443 | 59.9998 | 3.35 | 53.8115 | 4.8472 | 59.9825 | 3.35 | 53.8087 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
53.8142 | 4.6298 | 60.0402 | 3.35 | 53.8502 | 4.704 | 60.046 | 3.35 | 53.8421 | 5.1442 | 59.9998 | 3.35 | 53.8199 | 4.8473 | 59.9825 | 3.35 | 53.817 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
53.8225 | 4.6298 | 60.0402 | 3.35 | 53.8585 | 4.703 | 60.046 | 3.35 | 53.8505 | 5.1441 | 59.9998 | 3.35 | 53.8282 | 4.8473 | 59.9825 | 3.35 | 53.8254 | 4.6387 | 60.0344 | 3.35
53.8309 | 4.6298 | 60.0402 | 3.35 | 53.8668 | 4.702 | 60.046 | 3.35 | 53.8588 | 5.1439 | 59.9998 | 3.35 | 53.8365 | 4.8474 | 59.9825 | 3.35 | 53.8337 | 4.6386 | 60.0344 | 3.35
53.8392 | 4.6299 | 60.0402 | 3.35 | 53.8752 | 4.7023 | 60.046 | 3.35 | 53.8671 | 5.1439 | 59.9998 | 3.35 | 53.8449 | 4.8475 | 59.9825 | 3.35 | 53.842 | 4.6386 | 60.0344 | 3.35
53.8475 | 4.6299 | 60.0402 | 3.35 | 53.8835 | 4.7026 | 60.046 | 3.35 | 53.8755 | 5.1439 | 59.9998 | 3.35 | 53.8532 | 4.8475 | 59.9825 | 3.35 | 53.8503 | 4.6385 | 60.0344 | 3.35
53.8558 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.8918 | 4.7027 | 60.046 | 3.35 | 53.8838 | 5.1439 | 59.9998 | 3.35 | 53.8616 | 4.8476 | 59.9825 | 3.35 | 53.8588 | 4.6385 | 60.0344 | 3.35
53.8642 | 4.6301 | 60.0402 | 3.35 | 53.9001 | 4.7028 | 60.046 | 3.35 | 53.8922 | 5.1438 | 59.9998 | 3.35 | 53.8699 | 4.8476 | 59.9825 | 3.35 | 53.8671 | 4.6385 | 60.0344 | 3.35
53.8725 | 4.6301 | 60.0402 | 3.35 | 53.9084 | 4.7029 | 60.0402 | 3.35 | 53.9005 | 5.1437 | 59.9998 | 3.35 | 53.8782 | 4.8477 | 59.9825 | 3.35 | 53.8754 | 4.6386 | 60.0344 | 3.35
53.8808 | 4.6301 | 60.0402 | 3.35 | 53.9168 | 4.703 | 60.0402 | 3.35 | 53.9088 | 5.1436 | 59.9998 | 3.35 | 53.8866 | 4.8477 | 59.9825 | 3.35 | 53.8837 | 4.6386 | 60.0344 | 3.35
53.8892 | 4.6301 | 60.0402 | 3.35 | 53.9251 | 4.7042 | 60.0402 | 3.35 | 53.9171 | 5.1435 | 59.9998 | 3.35 | 53.8949 | 4.8467 | 59.9825 | 3.35 | 53.892 | 4.6387 | 60.0344 | 3.35
53.8975 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.9334 | 4.7054 | 60.0402 | 3.35 | 53.9255 | 5.1434 | 59.9998 | 3.35 | 53.9033 | 4.8457 | 59.9825 | 3.35 | 53.9004 | 4.6387 | 60.0344 | 3.35
53.9058 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.9418 | 4.7066 | 60.0402 | 3.35 | 53.9338 | 5.1433 | 59.9998 | 3.35 | 53.9116 | 4.8447 | 59.9825 | 3.35 | 53.9087 | 4.6387 | 60.0344 | 3.35
53.9141 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.9501 | 4.7077 | 60.0402 | 3.35 | 53.9421 | 5.1432 | 59.9998 | 3.35 | 53.9199 | 4.8438 | 59.9825 | 3.35 | 53.917 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
53.9225 | 4.63 | 60.0402 | 3.35 | 53.9584 | 4.7088 | 60.0402 | 3.35 | 53.9504 | 5.1432 | 59.9998 | 3.35 | 53.9282 | 4.8428 | 59.9825 | 3.35 | 53.9253 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
53.9308 | 4.6299 | 60.0402 | 3.35 | 53.9667 | 4.7098 | 60.0402 | 3.35 | 53.9588 | 5.1431 | 59.9998 | 3.35 | 53.9366 | 4.8418 | 59.9825 | 3.35 | 53.9337 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9391 | 4.6298 | 60.0402 | 3.35 | 53.9751 | 4.7109 | 60.0402 | 3.35 | 53.9671 | 5.143 | 59.9998 | 3.35 | 53.9449 | 4.8408 | 59.9825 | 3.35 | 53.942 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9474 | 4.6297 | 60.0402 | 3.35 | 53.9834 | 4.712 | 60.0402 | 3.35 | 53.9755 | 5.143 | 59.9998 | 3.35 | 53.9532 | 4.8398 | 59.9825 | 3.35 | 53.9503 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9558 | 4.6297 | 60.0402 | 3.35 | 53.9917 | 4.713 | 60.0402 | 3.35 | 53.9838 | 5.1427 | 59.9998 | 3.35 | 53.9616 | 4.8388 | 59.9825 | 3.35 | 53.9586 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9641 | 4.6296 | 60.0402 | 3.35 | 54.0001 | 4.7141 | 60.0402 | 3.35 | 53.9921 | 5.1424 | 59.9998 | 3.35 | 53.9699 | 4.8378 | 59.9825 | 3.35 | 53.967 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9724 | 4.6296 | 60.0402 | 3.35 | 54.0084 | 4.7141 | 60.0402 | 3.35 | 54.0005 | 5.142 | 59.9998 | 3.35 | 53.9783 | 4.8379 | 59.9825 | 3.35 | 53.9753 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9808 | 4.6295 | 60.0402 | 3.35 | 54.0167 | 4.714 | 60.0402 | 3.35 | 54.0088 | 5.1416 | 59.9998 | 3.35 | 53.9866 | 4.8379 | 59.9825 | 3.35 | 53.9836 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9891 | 4.6295 | 60.0402 | 3.35 | 54.025 | 4.714 | 60.0402 | 3.35 | 54.0172 | 5.1412 | 59.9998 | 3.35 | 53.9949 | 4.838 | 59.9825 | 3.35 | 53.9919 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
53.9974 | 4.6295 | 60.0402 | 3.35 | 54.0334 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0255 | 5.1407 | 59.9998 | 3.35 | 54.0033 | 4.838 | 59.9825 | 3.35 | 54.0002 | 4.6389 | 60.0344 | 3.35
54.0057 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.0417 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0338 | 5.14 | 59.9941 | 3.35 | 54.0116 | 4.838 | 59.9825 | 3.35 | 54.0087 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
54.0141 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.05 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0421 | 5.1394 | 59.9941 | 3.35 | 54.02 | 4.838 | 59.9825 | 3.35 | 54.017 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
54.0224 | 4.6293 | 60.0402 | 3.35 | 54.0583 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0505 | 5.1375 | 59.9941 | 3.35 | 54.0283 | 4.8379 | 59.9825 | 3.35 | 54.0253 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
54.0307 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.0667 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0588 | 5.1357 | 59.9941 | 3.35 | 54.0366 | 4.8379 | 59.9825 | 3.35 | 54.0336 | 4.6388 | 60.0344 | 3.35
54.0391 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.075 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0671 | 5.1336 | 59.9941 | 3.35 | 54.0449 | 4.8378 | 59.9825 | 3.35 | 54.042 | 4.6387 | 60.0344 | 3.35
54.0474 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.0833 | 4.7139 | 60.0402 | 3.35 | 54.0754 | 5.1316 | 59.9941 | 3.35 | 54.0533 | 4.8378 | 59.9825 | 3.35 | 54.0503 | 4.6386 | 60.0344 | 3.35
54.0557 | 4.6294 | 60.0402 | 3.35 | 54.0917 | 4.714 | 60.0402 | 3.35 | 54.0838 | 5.1298 | 59.9941 | 3.35 | 54.0616 | 4.8376 | 59.9825 | 3.35 | 54.0586 | 4.6385 | 60.0344 | 3.35
54.064 | 4.6293 | 60.0402 | 3.35 | 54.1 | 4.7142 | 60.0402 | 3.35 | 54.0922 | 5.128 | 59.9941 | 3.35 | 54.0699 | 4.8375 | 59.9825 | 3.35 | 54.0669 | 4.6384 | 60.0344 | 3.35
54.0724 | 4.6293 | 60.0402 | 3.35 | 54.1083 | 4.7143 | 60.0402 | 3.35 | 54.1005 | 5.1263 | 59.9941 | 3.35 | 54.0783 | 4.8373 | 59.9825 | 3.35 | 54.0752 | 4.6383 | 60.0344 | 3.35
54.0807 | 4.6292 | 60.0344 | 3.35 | 54.1166 | 4.7144 | 60.0402 | 3.35 | 54.1088 | 5.1245 | 59.9941 | 3.35 | 54.0866 | 4.8371 | 59.9825 | 3.35 | 54.0836 | 4.6383 | 60.0344 | 3.35
54.089 | 4.6291 | 60.0344 | 3.35 | 54.125 | 4.7144 | 60.0402 | 3.35 | 54.1171 | 5.123 | 59.9941 | 3.35 | 54.095 | 4.837 | 59.9825 | 3.35 | 54.0919 | 4.635 | 60.0344 | 3.35
54.0974 | 4.629 | 60.0344 | 3.35 | 54.1333 | 4.7144 | 60.0402 | 3.35 | 54.1255 | 5.1214 | 59.9941 | 3.35 | 54.1033 | 4.8369 | 59.9825 | 3.35 | 54.1002 | 4.6316 | 60.0344 | 3.35
54.1057 | 4.629 | 60.0344 | 3.35 | 54.1416 | 4.7143 | 60.0402 | 3.35 | 54.1338 | 5.1214 | 59.9941 | 3.35 | 54.1116 | 4.8368 | 59.9825 | 3.35 | 54.1085 | 4.6283 | 60.0344 | 3.35
54.114 | 4.6288 | 60.0344 | 3.35 | 54.15 | 4.7143 | 60.0402 | 3.35 | 54.1422 | 5.1214 | 59.9941 | 3.35 | 54.12 | 4.8367 | 59.9825 | 3.35 | 54.1169 | 4.625 | 60.0344 | 3.35
54.1223 | 4.6287 | 60.0344 | 3.35 | 54.1583 | 4.7129 | 60.0402 | 3.35 | 54.1505 | 5.1218 | 59.9941 | 3.35 | 54.1283 | 4.8366 | 59.9825 | 3.35 | 54.1252 | 4.6219 | 60.0344 | 3.35
54.1307 | 4.6287 | 60.0344 | 3.35 | 54.1666 | 4.7115 | 60.0402 | 3.35 | 54.1588 | 5.1223 | 59.9941 | 3.35 | 54.1367 | 4.8365 | 59.9825 | 3.35 | 54.1335 | 4.6187 | 60.0344 | 3.35
54.139 | 4.6286 | 60.0344 | 3.35 | 54.1749 | 4.71 | 60.0402 | 3.35 | 54.1672 | 5.1226 | 59.9941 | 3.35 | 54.145 | 4.8364 | 59.9825 | 3.35 | 54.1418 | 4.6156 | 60.0344 | 3.35
54.1473 | 4.6285 | 60.0344 | 3.35 | 54.1833 | 4.7085 | 60.0402 | 3.35 | 54.1755 | 5.123 | 59.9941 | 3.35 | 54.1533 | 4.8364 | 59.9825 | 3.35 | 54.1503 | 4.6124 | 60.0344 | 3.35
54.1557 | 4.6285 | 60.0344 | 3.35 | 54.1916 | 4.7063 | 60.0402 | 3.35 | 54.1838 | 5.1235 | 59.9941 | 3.35 | 54.1616 | 4.8362 | 59.9825 | 3.35 | 54.1586 | 4.6093 | 60.0344 | 3.35
54.164 | 4.6284 | 60.0344 | 3.35 | 54.1999 | 4.7042 | 60.0402 | 3.35 | 54.1921 | 5.124 | 59.9941 | 3.35 | 54.17 | 4.8361 | 59.9825 | 3.35 | 54.1669 | 4.6062 | 60.0344 | 3.35
54.1723 | 4.6284 | 60.0344 | 3.35 | 54.2083 | 4.7023 | 60.0402 | 3.35 | 54.2005 | 5.1244 | 59.9883 | 3.35 | 54.1783 | 4.836 | 59.9825 | 3.35 | 54.1752 | 4.6062 | 60.0344 | 3.35
54.1806 | 4.6284 | 60.0344 | 3.35 | 54.2166 | 4.7005 | 60.0402 | 3.35 | 54.2088 | 5.1247 | 59.9883 | 3.35 | 54.1866 | 4.8358 | 59.9825 | 3.35 | 54.1835 | 4.6063 | 60.0344 | 3.35
54.189 | 4.6283 | 60.0344 | 3.35 | 54.2249 | 4.6986 | 60.0402 | 3.35 | 54.2172 | 5.1246 | 59.9883 | 3.35 | 54.195 | 4.8357 | 59.9825 | 3.35 | 54.1919 | 4.6064 | 60.0344 | 3.35
54.1973 | 4.6283 | 60.0344 | 3.35 | 54.2332 | 4.6967 | 60.0402 | 3.35 | 54.2255 | 5.1245 | 59.9883 | 3.35 | 54.2033 | 4.8356 | 59.9825 | 3.35 | 54.2002 | 4.6065 | 60.0344 | 3.35
54.2056 | 4.6282 | 60.0344 | 3.35 | 54.2415 | 4.6965 | 60.0402 | 3.35 | 54.2338 | 5.1244 | 59.9883 | 3.35 | 54.2117 | 4.8354 | 59.9825 | 3.35 | 54.2085 | 4.6066 | 60.0344 | 3.35
54.214 | 4.6282 | 60.0344 | 3.35 | 54.2499 | 4.6962 | 60.0402 | 3.35 | 54.2421 | 5.1244 | 59.9883 | 3.35 | 54.22 | 4.8352 | 59.9825 | 3.35 | 54.2168 | 4.6067 | 60.0344 | 3.35
54.2223 | 4.6281 | 60.0344 | 3.35 | 54.2582 | 4.6955 | 60.0402 | 3.35 | 54.2505 | 5.124 | 59.9883 | 3.35 | 54.2283 | 4.8351 | 59.9825 | 3.35 | 54.2252 | 4.6067 | 60.0344 | 3.35
54.2306 | 4.6281 | 60.0344 | 3.35 | 54.2665 | 4.6948 | 60.0402 | 3.35 | 54.2589 | 5.1237 | 59.9883 | 3.35 | 54.2367 | 4.8349 | 59.9825 | 3.35 | 54.2335 | 4.6068 | 60.0344 | 3.35
54.2389 | 4.6281 | 60.0344 | 3.35 | 54.2749 | 4.6948 | 60.0402 | 3.35 | 54.2672 | 5.1232 | 59.9883 | 3.35 | 54.245 | 4.8348 | 59.9825 | 3.35 | 54.2418 | 4.6069 | 60.0344 | 3.35
54.2473 | 4.6281 | 60.0344 | 3.35 | 54.2832 | 4.6947 | 60.0402 | 3.35 | 54.2755 | 5.1227 | 59.9883 | 3.35 | 54.2534 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.2501 | 4.6069 | 60.0344 | 3.35
54.2556 | 4.628 | 60.0344 | 3.35 | 54.2915 | 4.694 | 60.0402 | 3.35 | 54.2838 | 5.122 | 59.9883 | 3.35 | 54.2617 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.2584 | 4.607 | 60.0344 | 3.35
54.2639 | 4.628 | 60.0344 | 3.35 | 54.2999 | 4.6934 | 60.0402 | 3.35 | 54.2922 | 5.1214 | 59.9883 | 3.35 | 54.27 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.2668 | 4.6071 | 60.0344 | 3.35
54.2723 | 4.6279 | 60.0344 | 3.35 | 54.3082 | 4.6927 | 60.0402 | 3.35 | 54.3005 | 5.1212 | 59.9883 | 3.35 | 54.2783 | 4.8346 | 59.9825 | 3.35 | 54.2751 | 4.6072 | 60.0344 | 3.35
54.2806 | 4.6278 | 60.0344 | 3.35 | 54.3165 | 4.692 | 60.0402 | 3.35 | 54.3088 | 5.121 | 59.9883 | 3.35 | 54.2867 | 4.8346 | 59.9825 | 3.35 | 54.2834 | 4.6073 | 60.0344 | 3.35
54.2889 | 4.6278 | 60.0344 | 3.35 | 54.3248 | 4.6912 | 60.0402 | 3.35 | 54.3172 | 5.1206 | 59.9883 | 3.35 | 54.295 | 4.8346 | 59.9825 | 3.35 | 54.2917 | 4.6074 | 60.0344 | 3.35
54.2972 | 4.6277 | 60.0344 | 3.35 | 54.3332 | 4.6903 | 60.0402 | 3.35 | 54.3255 | 5.1203 | 59.9883 | 3.35 | 54.3033 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.3002 | 4.6075 | 60.0344 | 3.35
54.3056 | 4.6277 | 60.0344 | 3.35 | 54.3415 | 4.6901 | 60.0402 | 3.35 | 54.3339 | 5.12 | 59.9883 | 3.35 | 54.3117 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.3085 | 4.6068 | 60.0344 | 3.35
54.3139 | 4.6277 | 60.0344 | 3.35 | 54.3498 | 4.6899 | 60.0402 | 3.35 | 54.3422 | 5.1198 | 59.9883 | 3.35 | 54.32 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.3168 | 4.6062 | 60.0344 | 3.35
54.3222 | 4.6277 | 60.0344 | 3.35 | 54.3582 | 4.6896 | 60.0402 | 3.35 | 54.3505 | 5.1197 | 59.9883 | 3.35 | 54.3284 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.3251 | 4.6056 | 60.0344 | 3.35
54.3306 | 4.6278 | 60.0344 | 3.35 | 54.3665 | 4.6894 | 60.0402 | 3.35 | 54.3588 | 5.1196 | 59.9883 | 3.35 | 54.3367 | 4.8347 | 59.9825 | 3.35 | 54.3335 | 4.605 | 60.0344 | 3.35
54.3389 | 4.6278 | 60.0344 | 3.35 | 54.3748 | 4.6897 | 60.0402 | 3.35 | 54.3672 | 5.1197 | 59.9768 | 3.35 | 54.345 | 4.8337 | 59.9825 | 3.35 | 54.3418 | 4.6044 | 60.0344 | 3.35
54.3472 | 4.6261 | 60.0344 | 3.35 | 54.3831 | 4.69 | 60.0402 | 3.35 | 54.3755 | 5.1198 | 59.9768 | 3.35 | 54.3534 | 4.8326 | 59.9825 | 3.35 | 54.3501 | 4.6037 | 60.0344 | 3.35
54.3555 | 4.6244 | 60.0344 | 3.35 | 54.3914 | 4.6903 | 60.0402 | 3.35 | 54.3839 | 5.1195 | 59.9768 | 3.35 | 54.3617 | 4.8316 | 59.9825 | 3.35 | 54.3584 | 4.603 | 60.0344 | 3.35
54.3639 | 4.6226 | 60.0344 | 3.35 | 54.3998 | 4.6906 | 60.0402 | 3.35 | 54.3922 | 5.1192 | 59.9768 | 3.35 | 54.3701 | 4.8305 | 59.9825 | 3.35 | 54.3667 | 4.6023 | 60.0344 | 3.35
54.3722 | 4.6209 | 60.0344 | 3.35 | 54.4081 | 4.6908 | 60.0344 | 3.35 | 54.4005 | 5.119 | 59.9768 | 3.35 | 54.3784 | 4.8295 | 59.9825 | 3.35 | 54.3751 | 4.6017 | 60.0344 | 3.35
54.3805 | 4.6192 | 60.0344 | 3.35 | 54.4164 | 4.6911 | 60.0344 | 3.35 | 54.4089 | 5.1187 | 59.9768 | 3.35 | 54.3867 | 4.8285 | 59.9825 | 3.35 | 54.3834 | 4.601 | 60.0344 | 3.35
54.3889 | 4.6175 | 60.0344 | 3.35 | 54.4248 | 4.6911 | 60.0344 | 3.35 | 54.4172 | 5.1189 | 59.9768 | 3.35 | 54.395 | 4.8275 | 59.9825 | 3.35 | 54.3917 | 4.601 | 60.0344 | 3.35
54.3972 | 4.6157 | 60.0344 | 3.35 | 54.4331 | 4.6911 | 60.0344 | 3.35 | 54.4255 | 5.119 | 59.9768 | 3.35 | 54.4034 | 4.8265 | 59.9825 | 3.35 | 54.4 | 4.601 | 60.0344 | 3.35
54.4055 | 4.6139 | 60.0344 | 3.35 | 54.4414 | 4.691 | 60.0344 | 3.35 | 54.4339 | 5.119 | 59.9768 | 3.35 | 54.4117 | 4.8255 | 59.9825 | 3.35 | 54.4084 | 4.601 | 60.0344 | 3.35
54.4138 | 4.6121 | 60.0344 | 3.35 | 54.4498 | 4.691 | 60.0344 | 3.35 | 54.4422 | 5.119 | 59.9768 | 3.35 | 54.42 | 4.8245 | 59.9825 | 3.35 | 54.4167 | 4.601 | 60.0344 | 3.35
54.4222 | 4.6102 | 60.0344 | 3.35 | 54.4581 | 4.6906 | 60.0344 | 3.35 | 54.4506 | 5.1191 | 59.9768 | 3.35 | 54.4284 | 4.8246 | 59.9825 | 3.35 | 54.425 | 4.6011 | 60.0344 | 3.35
54.4305 | 4.6102 | 60.0344 | 3.35 | 54.4664 | 4.6901 | 60.0344 | 3.35 | 54.4589 | 5.1192 | 59.9768 | 3.35 | 54.4367 | 4.8247 | 59.9825 | 3.35 | 54.4333 | 4.6011 | 60.0344 | 3.35
54.4388 | 4.6103 | 60.0344 | 3.35 | 54.4747 | 4.6898 | 60.0344 | 3.35 | 54.4672 | 5.1195 | 59.9768 | 3.35 | 54.4451 | 4.8246 | 59.9825 | 3.35 | 54.4417 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4472 | 4.6102 | 60.0344 | 3.35 | 54.4831 | 4.6894 | 60.0344 | 3.35 | 54.4756 | 5.1198 | 59.9768 | 3.35 | 54.4534 | 4.8246 | 59.9825 | 3.35 | 54.4501 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4555 | 4.6102 | 60.0344 | 3.35 | 54.4914 | 4.6881 | 60.0344 | 3.35 | 54.4839 | 5.1201 | 59.9768 | 3.35 | 54.4617 | 4.8245 | 59.9825 | 3.35 | 54.4584 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4638 | 4.6102 | 60.0344 | 3.35 | 54.4997 | 4.6868 | 60.0344 | 3.35 | 54.4922 | 5.1204 | 59.9768 | 3.35 | 54.4701 | 4.8244 | 59.9825 | 3.35 | 54.4667 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4721 | 4.6101 | 60.0344 | 3.35 | 54.5081 | 4.6855 | 60.0344 | 3.35 | 54.5005 | 5.1204 | 59.9768 | 3.35 | 54.4784 | 4.8243 | 59.9825 | 3.35 | 54.475 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4805 | 4.6099 | 60.0344 | 3.35 | 54.5164 | 4.6842 | 60.0344 | 3.35 | 54.5089 | 5.1204 | 59.9768 | 3.35 | 54.4868 | 4.8242 | 59.9825 | 3.35 | 54.4834 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4888 | 4.6097 | 60.0344 | 3.35 | 54.5247 | 4.6829 | 60.0344 | 3.35 | 54.5172 | 5.1204 | 59.9768 | 3.35 | 54.4951 | 4.8241 | 59.9825 | 3.35 | 54.4917 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.4971 | 4.6095 | 60.0344 | 3.35 | 54.5331 | 4.6816 | 60.0344 | 3.35 | 54.5256 | 5.1204 | 59.9768 | 3.35 | 54.5034 | 4.824 | 59.9825 | 3.35 | 54.5 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.5054 | 4.6093 | 60.0344 | 3.35 | 54.5414 | 4.6807 | 60.0344 | 3.35 | 54.5339 | 5.1204 | 59.971 | 3.35 | 54.5118 | 4.8238 | 59.9825 | 3.35 | 54.5083 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.5138 | 4.609 | 60.0344 | 3.35 | 54.5497 | 4.6797 | 60.0344 | 3.35 | 54.5422 | 5.1204 | 59.971 | 3.35 | 54.5201 | 4.8237 | 59.9825 | 3.35 | 54.5167 | 4.6012 | 60.0344 | 3.35
54.5221 | 4.6088 | 60.0344 | 3.35 | 54.558 | 4.6788 | 60.0344 | 3.35 | 54.5506 | 5.1204 | 59.971 | 3.35 | 54.5284 | 4.8215 | 59.9825 | 3.35 | 54.525 | 4.6011 | 60.0286 | 3.35
54.5304 | 4.6087 | 60.0344 | 3.35 | 54.5663 | 4.6778 | 60.0344 | 3.35 | 54.5589 | 5.1204 | 59.971 | 3.35 | 54.5367 | 4.8193 | 59.9825 | 3.35 | 54.5333 | 4.6011 | 60.0286 | 3.35
54.5388 | 4.6086 | 60.0344 | 3.35 | 54.5747 | 4.676 | 60.0344 | 3.35 | 54.5673 | 5.1203 | 59.971 | 3.35 | 54.5451 | 4.8172 | 59.9825 | 3.35 | 54.5416 | 4.6009 | 60.0286 | 3.35
54.5471 | 4.6085 | 60.0344 | 3.35 | 54.583 | 4.6743 | 60.0344 | 3.35 | 54.5756 | 5.1202 | 59.971 | 3.35 | 54.5534 | 4.815 | 59.9825 | 3.35 | 54.5499 | 4.6007 | 60.0286 | 3.35
54.5554 | 4.6084 | 60.0344 | 3.35 | 54.5913 | 4.6727 | 60.0344 | 3.35 | 54.5839 | 5.1202 | 59.971 | 3.35 | 54.5618 | 4.813 | 59.9825 | 3.35 | 54.5583 | 4.6006 | 60.0286 | 3.35
54.5638 | 4.6085 | 60.0344 | 3.35 | 54.5997 | 4.6711 | 60.0344 | 3.35 | 54.5923 | 5.1201 | 59.971 | 3.35 | 54.5701 | 4.8109 | 59.9825 | 3.35 | 54.5667 | 4.6005 | 60.0286 | 3.35
54.5721 | 4.6085 | 60.0344 | 3.35 | 54.608 | 4.6695 | 60.0344 | 3.35 | 54.6006 | 5.1202 | 59.971 | 3.35 | 54.5784 | 4.8089 | 59.9825 | 3.35 | 54.575 | 4.5992 | 60.0286 | 3.35
54.5804 | 4.6086 | 60.0287 | 3.35 | 54.6163 | 4.6679 | 60.0344 | 3.35 | 54.6089 | 5.1203 | 59.971 | 3.35 | 54.5868 | 4.8068 | 59.9825 | 3.35 | 54.5833 | 4.5978 | 60.0286 | 3.35
54.5887 | 4.6087 | 60.0287 | 3.35 | 54.6247 | 4.6663 | 60.0344 | 3.35 | 54.6173 | 5.1203 | 59.971 | 3.35 | 54.5951 | 4.8048 | 59.9825 | 3.35 | 54.5917 | 4.5965 | 60.0286 | 3.35
54.5971 | 4.6087 | 60.0287 | 3.35 | 54.633 | 4.6647 | 60.0344 | 3.35 | 54.6256 | 5.1204 | 59.971 | 3.35 | 54.6035 | 4.8028 | 59.9825 | 3.35 | 54.6 | 4.5952 | 60.0286 | 3.35
54.6054 | 4.6088 | 60.0287 | 3.35 | 54.6413 | 4.6631 | 60.0344 | 3.35 | 54.634 | 5.1205 | 59.971 | 3.35 | 54.6118 | 4.8029 | 59.9825 | 3.35 | 54.6083 | 4.594 | 60.0286 | 3.35
54.6137 | 4.6088 | 60.0287 | 3.35 | 54.6496 | 4.6615 | 60.0344 | 3.35 | 54.6423 | 5.1206 | 59.971 | 3.35 | 54.6201 | 4.803 | 59.9825 | 3.35 | 54.6166 | 4.5927 | 60.0286 | 3.35
54.6221 | 4.6088 | 60.0287 | 3.35 | 54.658 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.6506 | 5.1206 | 59.971 | 3.35 | 54.6285 | 4.8031 | 59.9825 | 3.35 | 54.625 | 4.5916 | 60.0286 | 3.35
54.6304 | 4.6081 | 60.0287 | 3.35 | 54.6663 | 4.6618 | 60.0344 | 3.35 | 54.659 | 5.1207 | 59.971 | 3.35 | 54.6368 | 4.8032 | 59.9825 | 3.35 | 54.6333 | 4.5905 | 60.0286 | 3.35
54.6387 | 4.6073 | 60.0287 | 3.35 | 54.6746 | 4.6618 | 60.0344 | 3.35 | 54.6673 | 5.1208 | 59.971 | 3.35 | 54.6451 | 4.8032 | 59.9825 | 3.35 | 54.6416 | 4.5895 | 60.0286 | 3.35
54.647 | 4.6066 | 60.0287 | 3.35 | 54.683 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.6757 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6534 | 4.8033 | 59.9825 | 3.35 | 54.6499 | 4.5886 | 60.0286 | 3.35
54.6554 | 4.6059 | 60.0287 | 3.35 | 54.6913 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.684 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6618 | 4.8033 | 59.9825 | 3.35 | 54.6583 | 4.5887 | 60.0286 | 3.35
54.6637 | 4.6052 | 60.0287 | 3.35 | 54.6996 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.6923 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6701 | 4.8033 | 59.9825 | 3.35 | 54.6666 | 4.5889 | 60.0286 | 3.35
54.672 | 4.6045 | 60.0287 | 3.35 | 54.7079 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.7007 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6785 | 4.8032 | 59.9825 | 3.35 | 54.6749 | 4.5891 | 60.0286 | 3.35
54.6804 | 4.6038 | 60.0287 | 3.35 | 54.7163 | 4.6617 | 60.0344 | 3.35 | 54.709 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6868 | 4.8032 | 59.9825 | 3.35 | 54.6832 | 4.5892 | 60.0286 | 3.35
54.6887 | 4.6031 | 60.0287 | 3.35 | 54.7246 | 4.6616 | 60.0344 | 3.35 | 54.7173 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.6951 | 4.8031 | 59.9825 | 3.35 | 54.6915 | 4.5893 | 60.0286 | 3.35
54.697 | 4.6023 | 60.0287 | 3.35 | 54.7329 | 4.6616 | 60.0344 | 3.35 | 54.7256 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7035 | 4.803 | 59.9825 | 3.35 | 54.7 | 4.5895 | 60.0286 | 3.35
54.7053 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 54.7413 | 4.6608 | 60.0402 | 3.35 | 54.734 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7118 | 4.803 | 59.9825 | 3.35 | 54.7083 | 4.5896 | 60.0286 | 3.35
54.7137 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 54.7496 | 4.66 | 60.0402 | 3.35 | 54.7424 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7202 | 4.803 | 59.9825 | 3.35 | 54.7166 | 4.5897 | 60.0286 | 3.35
54.722 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 54.7579 | 4.6592 | 60.0402 | 3.35 | 54.7507 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7285 | 4.8029 | 59.9825 | 3.35 | 54.7249 | 4.5897 | 60.0286 | 3.35
54.7303 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.7662 | 4.6584 | 60.0402 | 3.35 | 54.759 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7368 | 4.8028 | 59.9825 | 3.35 | 54.7333 | 4.5897 | 60.0286 | 3.35
54.7387 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.7746 | 4.6576 | 60.0402 | 3.35 | 54.7673 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7452 | 4.8027 | 59.9825 | 3.35 | 54.7416 | 4.5897 | 60.0286 | 3.35
54.747 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.7829 | 4.6567 | 60.0402 | 3.35 | 54.7757 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7535 | 4.8026 | 59.9825 | 3.35 | 54.7499 | 4.5897 | 60.0286 | 3.35
54.7553 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.7912 | 4.6559 | 60.0402 | 3.35 | 54.7841 | 5.1209 | 59.971 | 3.35 | 54.7618 | 4.8025 | 59.9825 | 3.35 | 54.7582 | 4.5896 | 60.0286 | 3.35
54.7637 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.7996 | 4.6551 | 60.0402 | 3.35 | 54.7924 | 5.1208 | 59.971 | 3.35 | 54.7701 | 4.8024 | 59.9825 | 3.35 | 54.7666 | 4.5895 | 60.0286 | 3.35
54.772 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.8079 | 4.654 | 60.0402 | 3.35 | 54.8007 | 5.1208 | 59.971 | 3.35 | 54.7785 | 4.8024 | 59.9825 | 3.35 | 54.7749 | 4.5894 | 60.0286 | 3.35
54.7803 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.8162 | 4.6529 | 60.0402 | 3.35 | 54.809 | 5.1207 | 59.971 | 3.35 | 54.7868 | 4.8023 | 59.9825 | 3.35 | 54.7832 | 4.5893 | 60.0286 | 3.35
54.7886 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8245 | 4.6526 | 60.0402 | 3.35 | 54.8174 | 5.1187 | 59.971 | 3.35 | 54.7952 | 4.8022 | 59.9825 | 3.35 | 54.7915 | 4.5891 | 60.0286 | 3.35
54.797 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8329 | 4.6523 | 60.0402 | 3.35 | 54.8257 | 5.1167 | 59.971 | 3.35 | 54.8035 | 4.8021 | 59.9825 | 3.35 | 54.7998 | 4.589 | 60.0286 | 3.35
54.8053 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8412 | 4.652 | 60.0402 | 3.35 | 54.834 | 5.1147 | 59.971 | 3.35 | 54.8118 | 4.8021 | 59.9825 | 3.35 | 54.8082 | 4.5888 | 60.0286 | 3.35
54.8136 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8495 | 4.6517 | 60.0402 | 3.35 | 54.8424 | 5.1128 | 59.971 | 3.35 | 54.8202 | 4.802 | 59.9825 | 3.35 | 54.8165 | 4.5887 | 60.0286 | 3.35
54.822 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 54.8578 | 4.6513 | 60.0402 | 3.35 | 54.8507 | 5.1108 | 59.971 | 3.35 | 54.8285 | 4.802 | 59.9825 | 3.35 | 54.8248 | 4.5867 | 60.0286 | 3.35
54.8303 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8662 | 4.6509 | 60.0402 | 3.35 | 54.8591 | 5.1088 | 59.971 | 3.35 | 54.8369 | 4.802 | 59.9825 | 3.35 | 54.8331 | 4.5848 | 60.0286 | 3.35
54.8386 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 54.8745 | 4.6503 | 60.0402 | 3.35 | 54.8674 | 5.1068 | 59.971 | 3.35 | 54.8452 | 4.802 | 59.9825 | 3.35 | 54.8416 | 4.583 | 60.0286 | 3.35
54.8469 | 4.6019 | 60.0287 | 3.35 | 54.8828 | 4.6496 | 60.0402 | 3.35 | 54.8757 | 5.1049 | 59.971 | 3.35 | 54.8535 | 4.8021 | 59.9825 | 3.35 | 54.8499 | 4.5811 | 60.0286 | 3.35
54.8553 | 4.6019 | 60.0287 | 3.35 | 54.8911 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 54.8841 | 5.1029 | 59.971 | 3.35 | 54.8619 | 4.8021 | 59.9825 | 3.35 | 54.8582 | 4.5793 | 60.0286 | 3.35
54.8636 | 4.602 | 60.0287 | 3.35 | 54.8995 | 4.649 | 60.0402 | 3.35 | 54.8924 | 5.101 | 59.971 | 3.35 | 54.8702 | 4.8022 | 59.9825 | 3.35 | 54.8665 | 4.5775 | 60.0286 | 3.35
54.8719 | 4.6021 | 60.0287 | 3.35 | 54.9078 | 4.6488 | 60.0402 | 3.35 | 54.9008 | 5.1009 | 59.971 | 3.35 | 54.8785 | 4.8023 | 59.9825 | 3.35 | 54.8749 | 4.5757 | 60.0286 | 3.35
54.8803 | 4.6021 | 60.0287 | 3.35 | 54.9161 | 4.6485 | 60.0402 | 3.35 | 54.9091 | 5.1009 | 59.971 | 3.35 | 54.8868 | 4.8024 | 59.9825 | 3.35 | 54.8832 | 4.574 | 60.0286 | 3.35
54.8886 | 4.6022 | 60.0287 | 3.35 | 54.9245 | 4.6483 | 60.0402 | 3.35 | 54.9174 | 5.1006 | 59.971 | 3.35 | 54.8952 | 4.8024 | 59.9768 | 3.35 | 54.8915 | 4.5723 | 60.0286 | 3.35
54.8969 | 4.6023 | 60.0287 | 3.35 | 54.9328 | 4.6481 | 60.0402 | 3.35 | 54.9258 | 5.1003 | 59.971 | 3.35 | 54.9035 | 4.8024 | 59.9768 | 3.35 | 54.8998 | 4.5706 | 60.0286 | 3.35
54.9053 | 4.6024 | 60.0287 | 3.35 | 54.9411 | 4.648 | 60.0402 | 3.35 | 54.9341 | 5.1 | 59.971 | 3.35 | 54.9119 | 4.8024 | 59.9768 | 3.35 | 54.9082 | 4.5696 | 60.0286 | 3.35
54.9136 | 4.6025 | 60.0287 | 3.35 | 54.9495 | 4.6479 | 60.0402 | 3.35 | 54.9424 | 5.0997 | 59.971 | 3.35 | 54.9202 | 4.8025 | 59.9768 | 3.35 | 54.9165 | 4.5685 | 60.0286 | 3.35
54.9219 | 4.6025 | 60.0287 | 3.35 | 54.9578 | 4.648 | 60.0402 | 3.35 | 54.9508 | 5.0995 | 59.971 | 3.35 | 54.9285 | 4.8024 | 59.9768 | 3.35 | 54.9248 | 4.5675 | 60.0286 | 3.35
54.9302 | 4.6026 | 60.0287 | 3.35 | 54.9661 | 4.6481 | 60.0402 | 3.35 | 54.9591 | 5.0992 | 59.971 | 3.35 | 54.9369 | 4.8024 | 59.9768 | 3.35 | 54.9331 | 4.5665 | 60.0286 | 3.35
54.9386 | 4.6026 | 60.0287 | 3.35 | 54.9744 | 4.6485 | 60.0402 | 3.35 | 54.9675 | 5.099 | 59.971 | 3.35 | 54.9452 | 4.8023 | 59.9768 | 3.35 | 54.9414 | 4.5655 | 60.0286 | 3.35
54.9469 | 4.6025 | 60.0287 | 3.35 | 54.9828 | 4.649 | 60.0402 | 3.35 | 54.9758 | 5.0987 | 59.971 | 3.35 | 54.9536 | 4.8023 | 59.9768 | 3.35 | 54.9498 | 4.5645 | 60.0286 | 3.35
54.9552 | 4.6024 | 60.0287 | 3.35 | 54.9911 | 4.649 | 60.0402 | 3.35 | 54.9841 | 5.0986 | 59.971 | 3.35 | 54.9619 | 4.8021 | 59.9768 | 3.35 | 54.9581 | 4.5634 | 60.0286 | 3.35
54.9636 | 4.6024 | 60.0287 | 3.35 | 54.9994 | 4.6491 | 60.0402 | 3.35 | 54.9925 | 5.0984 | 59.971 | 3.35 | 54.9702 | 4.802 | 59.9768 | 3.35 | 54.9664 | 4.5624 | 60.0286 | 3.35
54.9719 | 4.6023 | 60.0287 | 3.35 | 55.0078 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0008 | 5.0984 | 59.971 | 3.35 | 54.9786 | 4.8019 | 59.9768 | 3.35 | 54.9747 | 4.5613 | 60.0286 | 3.35
54.9802 | 4.6021 | 60.0287 | 3.35 | 55.0161 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.0092 | 5.0984 | 59.971 | 3.35 | 54.9869 | 4.8019 | 59.9768 | 3.35 | 54.9832 | 4.5603 | 60.0286 | 3.35
54.9885 | 4.6019 | 60.0287 | 3.35 | 55.0244 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.0175 | 5.0983 | 59.971 | 3.35 | 54.9952 | 4.8009 | 59.9768 | 3.35 | 54.9915 | 4.5603 | 60.0286 | 3.35
54.9969 | 4.6018 | 60.0287 | 3.35 | 55.0327 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.0258 | 5.0983 | 59.971 | 3.35 | 55.0035 | 4.8 | 59.9768 | 3.35 | 54.9998 | 4.5603 | 60.0286 | 3.35
55.0052 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 55.041 | 4.6495 | 60.0402 | 3.35 | 55.0342 | 5.0983 | 59.971 | 3.35 | 55.0119 | 4.7966 | 59.9768 | 3.35 | 55.0081 | 4.5603 | 60.0286 | 3.35
55.0135 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.0494 | 4.6496 | 60.0402 | 3.35 | 55.0425 | 5.0982 | 59.971 | 3.35 | 55.0203 | 4.7932 | 59.9768 | 3.35 | 55.0165 | 4.5604 | 60.0286 | 3.35
55.0219 | 4.6014 | 60.0287 | 3.35 | 55.0577 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.0508 | 5.0982 | 59.971 | 3.35 | 55.0286 | 4.7899 | 59.9768 | 3.35 | 55.0248 | 4.5604 | 60.0286 | 3.35
55.0302 | 4.6014 | 60.0287 | 3.35 | 55.066 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0591 | 5.0982 | 59.971 | 3.35 | 55.0369 | 4.7866 | 59.9768 | 3.35 | 55.0331 | 4.5604 | 60.0286 | 3.35
55.0385 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.0744 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0675 | 5.0983 | 59.971 | 3.35 | 55.0452 | 4.7834 | 59.9768 | 3.35 | 55.0414 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.0469 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.0827 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0759 | 5.0984 | 59.971 | 3.35 | 55.0536 | 4.7802 | 59.9768 | 3.35 | 55.0498 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.0552 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.091 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0842 | 5.0986 | 59.971 | 3.35 | 55.062 | 4.777 | 59.9768 | 3.35 | 55.0581 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.0635 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.0994 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.0925 | 5.0988 | 59.971 | 3.35 | 55.0703 | 4.7737 | 59.9768 | 3.35 | 55.0664 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.0718 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.1077 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.1008 | 5.0948 | 59.971 | 3.35 | 55.0786 | 4.7713 | 59.9768 | 3.35 | 55.0747 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.0802 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 55.116 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.1092 | 5.0908 | 59.971 | 3.35 | 55.0869 | 4.7689 | 59.9768 | 3.35 | 55.083 | 4.5606 | 60.0286 | 3.35
55.0885 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 55.1243 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.1176 | 5.087 | 59.971 | 3.35 | 55.0953 | 4.769 | 59.9768 | 3.35 | 55.0914 | 4.5606 | 60.0286 | 3.35
55.0968 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 55.1327 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.1259 | 5.0832 | 59.971 | 3.35 | 55.1036 | 4.7692 | 59.9768 | 3.35 | 55.0997 | 4.5605 | 60.0286 | 3.35
55.1052 | 4.6016 | 60.0287 | 3.35 | 55.141 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.1342 | 5.0794 | 59.971 | 3.35 | 55.1119 | 4.7692 | 59.9768 | 3.35 | 55.108 | 4.5606 | 60.0286 | 3.35
55.1135 | 4.6017 | 60.0287 | 3.35 | 55.1493 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.1425 | 5.0756 | 59.971 | 3.35 | 55.1203 | 4.7693 | 59.9768 | 3.35 | 55.1163 | 4.5607 | 60.0286 | 3.35
55.1218 | 4.6019 | 60.0287 | 3.35 | 55.1577 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.1509 | 5.0715 | 59.971 | 3.35 | 55.1286 | 4.7694 | 59.9768 | 3.35 | 55.1248 | 4.5607 | 60.0286 | 3.35
55.1301 | 4.602 | 60.0287 | 3.35 | 55.166 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.1592 | 5.0675 | 59.971 | 3.35 | 55.137 | 4.7696 | 59.9768 | 3.35 | 55.1331 | 4.5608 | 60.0286 | 3.35
55.1385 | 4.6021 | 60.0287 | 3.35 | 55.1743 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.1675 | 5.0633 | 59.971 | 3.35 | 55.1453 | 4.7697 | 59.9768 | 3.35 | 55.1414 | 4.5608 | 60.0286 | 3.35
55.1468 | 4.6015 | 60.0287 | 3.35 | 55.1826 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.1759 | 5.0592 | 59.971 | 3.35 | 55.1536 | 4.7698 | 59.9768 | 3.35 | 55.1497 | 4.5609 | 60.0286 | 3.35
55.1551 | 4.6008 | 60.0287 | 3.35 | 55.1909 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.1842 | 5.0593 | 59.971 | 3.35 | 55.162 | 4.77 | 59.9768 | 3.35 | 55.1581 | 4.561 | 60.0286 | 3.35
55.1635 | 4.6001 | 60.0287 | 3.35 | 55.1993 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.1926 | 5.0594 | 59.971 | 3.35 | 55.1703 | 4.7701 | 59.9768 | 3.35 | 55.1664 | 4.5611 | 60.0286 | 3.35
55.1718 | 4.5995 | 60.0287 | 3.35 | 55.2076 | 4.6494 | 60.0402 | 3.35 | 55.2009 | 5.0593 | 59.971 | 3.35 | 55.1786 | 4.7701 | 59.9768 | 3.35 | 55.1747 | 4.5611 | 60.0286 | 3.35
55.1801 | 4.5988 | 60.0287 | 3.35 | 55.2159 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.2092 | 5.0592 | 59.971 | 3.35 | 55.187 | 4.7702 | 59.9768 | 3.35 | 55.183 | 4.5612 | 60.0286 | 3.35
55.1885 | 4.5981 | 60.0287 | 3.35 | 55.2243 | 4.6493 | 60.0402 | 3.35 | 55.2176 | 5.0591 | 59.971 | 3.35 | 55.1953 | 4.7702 | 59.9768 | 3.35 | 55.1913 | 4.5613 | 60.0286 | 3.35
55.1968 | 4.5973 | 60.0287 | 3.35 | 55.2326 | 4.6492 | 60.0402 | 3.35 | 55.2259 | 5.0589 | 59.971 | 3.35 | 55.2037 | 4.7702 | 59.9768 | 3.35 | 55.1997 | 4.5613 | 60.0286 | 3.35
55.2051 | 4.5965 | 60.0287 | 3.35 | 55.2409 | 4.6492 | 60.046 | 3.35 | 55.2343 | 5.0586 | 59.971 | 3.35 | 55.212 | 4.7701 | 59.9768 | 3.35 | 55.208 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.2134 | 4.5957 | 60.0287 | 3.35 | 55.2492 | 4.6492 | 60.046 | 3.35 | 55.2426 | 5.0582 | 59.971 | 3.35 | 55.2203 | 4.77 | 59.9768 | 3.35 | 55.2163 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.2218 | 4.5948 | 60.0287 | 3.35 | 55.2576 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.2509 | 5.0579 | 59.971 | 3.35 | 55.2286 | 4.7698 | 59.971 | 3.35 | 55.2246 | 4.5615 | 60.0286 | 3.35
55.2301 | 4.5947 | 60.0287 | 3.35 | 55.2659 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.2593 | 5.0577 | 59.971 | 3.35 | 55.237 | 4.7697 | 59.971 | 3.35 | 55.233 | 4.5615 | 60.0286 | 3.35
55.2384 | 4.5946 | 60.0287 | 3.35 | 55.2742 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.2676 | 5.0575 | 59.971 | 3.35 | 55.2454 | 4.769 | 59.971 | 3.35 | 55.2413 | 4.5616 | 60.0286 | 3.35
55.2468 | 4.5945 | 60.0287 | 3.35 | 55.2826 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.2759 | 5.0574 | 59.971 | 3.35 | 55.2537 | 4.7684 | 59.971 | 3.35 | 55.2496 | 4.5616 | 60.0286 | 3.35
55.2551 | 4.5944 | 60.0287 | 3.35 | 55.2909 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.2843 | 5.0571 | 59.971 | 3.35 | 55.262 | 4.7677 | 59.971 | 3.35 | 55.2579 | 4.5615 | 60.0286 | 3.35
55.2634 | 4.5943 | 60.0287 | 3.35 | 55.2992 | 4.649 | 60.046 | 3.35 | 55.2926 | 5.0569 | 59.971 | 3.35 | 55.2703 | 4.7669 | 59.971 | 3.35 | 55.2664 | 4.5615 | 60.0286 | 3.35
55.2717 | 4.5942 | 60.0287 | 3.35 | 55.3075 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.301 | 5.0567 | 59.971 | 3.35 | 55.2787 | 4.7662 | 59.971 | 3.35 | 55.2747 | 4.5615 | 60.0286 | 3.35
55.2801 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.3159 | 4.6491 | 60.046 | 3.35 | 55.3093 | 5.0565 | 59.971 | 3.35 | 55.287 | 4.7655 | 59.971 | 3.35 | 55.283 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.2884 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.3242 | 4.649 | 60.046 | 3.35 | 55.3176 | 5.0565 | 59.971 | 3.35 | 55.2953 | 4.7648 | 59.971 | 3.35 | 55.2913 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.2967 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.3325 | 4.649 | 60.046 | 3.35 | 55.326 | 5.0565 | 59.971 | 3.35 | 55.3037 | 4.7642 | 59.971 | 3.35 | 55.2997 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.3051 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.3409 | 4.649 | 60.046 | 3.35 | 55.3343 | 5.0565 | 59.971 | 3.35 | 55.312 | 4.7636 | 59.971 | 3.35 | 55.308 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.3134 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.3492 | 4.6489 | 60.046 | 3.35 | 55.3427 | 5.0565 | 59.971 | 3.35 | 55.3204 | 4.7631 | 59.971 | 3.35 | 55.3163 | 4.5614 | 60.0286 | 3.35
55.3217 | 4.594 | 60.0287 | 3.35 | 55.3575 | 4.6489 | 60.046 | 3.35 | 55.351 | 5.0564 | 59.971 | 3.35 | 55.3287 | 4.7632 | 59.971 | 3.35 | 55.3246 | 4.5604 | 60.0286 | 3.35
55.33 | 4.594 | 60.0287 | 3.35 | 55.3658 | 4.6489 | 60.046 | 3.35 | 55.3593 | 5.0562 | 59.971 | 3.35 | 55.337 | 4.7632 | 59.971 | 3.35 | 55.3329 | 4.5594 | 60.0286 | 3.35
55.3384 | 4.594 | 60.0287 | 3.35 | 55.3741 | 4.6488 | 60.046 | 3.35 | 55.3677 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.3454 | 4.7634 | 59.971 | 3.35 | 55.3413 | 4.5585 | 60.0286 | 3.35
55.3467 | 4.5939 | 60.0287 | 3.35 | 55.3825 | 4.6488 | 60.046 | 3.35 | 55.376 | 5.0561 | 59.9653 | 3.35 | 55.3537 | 4.7635 | 59.971 | 3.35 | 55.3496 | 4.5575 | 60.0286 | 3.35
55.355 | 4.5939 | 60.0287 | 3.35 | 55.3908 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.3843 | 5.0561 | 59.9653 | 3.35 | 55.3621 | 4.7637 | 59.971 | 3.35 | 55.3579 | 4.5565 | 60.0229 | 3.35
55.3634 | 4.5938 | 60.0287 | 3.35 | 55.3991 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.3926 | 5.056 | 59.9653 | 3.35 | 55.3704 | 4.7639 | 59.971 | 3.35 | 55.3662 | 4.5556 | 60.0229 | 3.35
55.3717 | 4.5938 | 60.0287 | 3.35 | 55.4075 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.401 | 5.0561 | 59.9653 | 3.35 | 55.3787 | 4.7642 | 59.971 | 3.35 | 55.3746 | 4.5545 | 60.0229 | 3.35
55.38 | 4.5937 | 60.0287 | 3.35 | 55.4158 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4094 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.3871 | 4.7644 | 59.971 | 3.35 | 55.3829 | 4.5535 | 60.0229 | 3.35
55.3884 | 4.5937 | 60.0287 | 3.35 | 55.4241 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4177 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.3954 | 4.7645 | 59.971 | 3.35 | 55.3912 | 4.5524 | 60.0229 | 3.35
55.3967 | 4.5938 | 60.0287 | 3.35 | 55.4324 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.426 | 5.0563 | 59.9653 | 3.35 | 55.4037 | 4.7646 | 59.971 | 3.35 | 55.3995 | 4.5513 | 60.0229 | 3.35
55.405 | 4.594 | 60.0287 | 3.35 | 55.4408 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4343 | 5.0563 | 59.9653 | 3.35 | 55.4121 | 4.7647 | 59.971 | 3.35 | 55.408 | 4.5512 | 60.0229 | 3.35
55.4133 | 4.5941 | 60.0287 | 3.35 | 55.4491 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4427 | 5.0564 | 59.9653 | 3.35 | 55.4204 | 4.7648 | 59.971 | 3.35 | 55.4163 | 4.5511 | 60.0229 | 3.35
55.4217 | 4.5943 | 60.0287 | 3.35 | 55.4574 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.451 | 5.0565 | 59.9653 | 3.35 | 55.4288 | 4.7649 | 59.971 | 3.35 | 55.4246 | 4.5511 | 60.0229 | 3.35
55.43 | 4.5944 | 60.0287 | 3.35 | 55.4658 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4594 | 5.0566 | 59.9653 | 3.35 | 55.4371 | 4.7649 | 59.971 | 3.35 | 55.4329 | 4.551 | 60.0229 | 3.35
55.4383 | 4.5946 | 60.0287 | 3.35 | 55.4741 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4677 | 5.0567 | 59.9653 | 3.35 | 55.4454 | 4.765 | 59.971 | 3.35 | 55.4413 | 4.5509 | 60.0229 | 3.35
55.4467 | 4.5946 | 60.0287 | 3.35 | 55.4824 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.476 | 5.0568 | 59.9653 | 3.35 | 55.4538 | 4.765 | 59.971 | 3.35 | 55.4496 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.455 | 4.5947 | 60.0287 | 3.35 | 55.4907 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4844 | 5.0568 | 59.9653 | 3.35 | 55.4621 | 4.765 | 59.971 | 3.35 | 55.4579 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.4633 | 4.5935 | 60.0287 | 3.35 | 55.4991 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.4927 | 5.0568 | 59.9653 | 3.35 | 55.4705 | 4.7649 | 59.971 | 3.35 | 55.4662 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.4716 | 4.5923 | 60.0287 | 3.35 | 55.5074 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.501 | 5.0567 | 59.9653 | 3.35 | 55.4788 | 4.765 | 59.971 | 3.35 | 55.4746 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.48 | 4.591 | 60.0287 | 3.35 | 55.5157 | 4.6487 | 60.046 | 3.35 | 55.5094 | 5.0565 | 59.9653 | 3.35 | 55.4871 | 4.7651 | 59.971 | 3.35 | 55.4829 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.4883 | 4.5897 | 60.0287 | 3.35 | 55.524 | 4.6486 | 60.046 | 3.35 | 55.5178 | 5.0564 | 59.9653 | 3.35 | 55.4955 | 4.7651 | 59.971 | 3.35 | 55.4912 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.4966 | 4.5885 | 60.0287 | 3.35 | 55.5324 | 4.6486 | 60.046 | 3.35 | 55.5261 | 5.0563 | 59.9653 | 3.35 | 55.5038 | 4.7652 | 59.971 | 3.35 | 55.4995 | 4.5508 | 60.0229 | 3.35
55.505 | 4.5874 | 60.0287 | 3.35 | 55.5407 | 4.6484 | 60.046 | 3.35 | 55.5344 | 5.0561 | 59.9653 | 3.35 | 55.5121 | 4.7652 | 59.971 | 3.35 | 55.5079 | 4.551 | 60.0229 | 3.35
55.5133 | 4.5862 | 60.0287 | 3.35 | 55.549 | 4.6481 | 60.046 | 3.35 | 55.5427 | 5.056 | 59.9653 | 3.35 | 55.5204 | 4.7653 | 59.971 | 3.35 | 55.5162 | 4.5513 | 60.0229 | 3.35
55.5216 | 4.585 | 60.0287 | 3.35 | 55.5573 | 4.6479 | 60.046 | 3.35 | 55.5511 | 5.0558 | 59.9653 | 3.35 | 55.5288 | 4.7654 | 59.971 | 3.35 | 55.5245 | 4.5515 | 60.0229 | 3.35
55.53 | 4.5839 | 60.0287 | 3.35 | 55.5657 | 4.6476 | 60.046 | 3.35 | 55.5594 | 5.0557 | 59.9653 | 3.35 | 55.5371 | 4.7655 | 59.971 | 3.35 | 55.5328 | 4.5517 | 60.0229 | 3.35
55.5383 | 4.5828 | 60.0287 | 3.35 | 55.574 | 4.6474 | 60.046 | 3.35 | 55.5677 | 5.0555 | 59.9653 | 3.35 | 55.5455 | 4.7655 | 59.971 | 3.35 | 55.5411 | 4.552 | 60.0229 | 3.35
55.5466 | 4.5829 | 60.0287 | 3.35 | 55.5823 | 4.6471 | 60.046 | 3.35 | 55.5761 | 5.0554 | 59.9653 | 3.35 | 55.5538 | 4.7656 | 59.971 | 3.35 | 55.5496 | 4.5522 | 60.0229 | 3.35
55.5549 | 4.583 | 60.0287 | 3.35 | 55.5907 | 4.6469 | 60.046 | 3.35 | 55.5844 | 5.0554 | 59.9653 | 3.35 | 55.5621 | 4.7657 | 59.971 | 3.35 | 55.5579 | 4.5524 | 60.0229 | 3.35
55.5633 | 4.5831 | 60.0287 | 3.35 | 55.599 | 4.6466 | 60.046 | 3.35 | 55.5928 | 5.0555 | 59.9653 | 3.35 | 55.5705 | 4.7657 | 59.971 | 3.35 | 55.5662 | 4.5526 | 60.0229 | 3.35
55.5716 | 4.5832 | 60.0287 | 3.35 | 55.6073 | 4.6464 | 60.046 | 3.35 | 55.6011 | 5.0556 | 59.9653 | 3.35 | 55.5788 | 4.7658 | 59.971 | 3.35 | 55.5745 | 4.5529 | 60.0229 | 3.35
55.5799 | 4.5831 | 60.0287 | 3.35 | 55.6156 | 4.6462 | 60.046 | 3.35 | 55.6094 | 5.0557 | 59.9653 | 3.35 | 55.5872 | 4.7658 | 59.971 | 3.35 | 55.5829 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.5883 | 4.583 | 60.0287 | 3.35 | 55.624 | 4.6462 | 60.046 | 3.35 | 55.6178 | 5.0558 | 59.9653 | 3.35 | 55.5955 | 4.7659 | 59.971 | 3.35 | 55.5912 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.5966 | 4.5829 | 60.0287 | 3.35 | 55.6323 | 4.6462 | 60.046 | 3.35 | 55.6262 | 5.0558 | 59.9653 | 3.35 | 55.6038 | 4.7659 | 59.971 | 3.35 | 55.5995 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.6049 | 4.5828 | 60.0287 | 3.35 | 55.6406 | 4.6462 | 60.046 | 3.35 | 55.6345 | 5.0559 | 59.9653 | 3.35 | 55.6122 | 4.7659 | 59.971 | 3.35 | 55.6078 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.6133 | 4.5827 | 60.0287 | 3.35 | 55.649 | 4.6462 | 60.046 | 3.35 | 55.6428 | 5.056 | 59.9653 | 3.35 | 55.6205 | 4.766 | 59.971 | 3.35 | 55.6162 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.6216 | 4.5825 | 60.0287 | 3.35 | 55.6573 | 4.6452 | 60.046 | 3.35 | 55.6511 | 5.0561 | 59.9653 | 3.35 | 55.6288 | 4.766 | 59.971 | 3.35 | 55.6245 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.6299 | 4.5824 | 60.0287 | 3.35 | 55.6656 | 4.6441 | 60.046 | 3.35 | 55.6595 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6372 | 4.766 | 59.971 | 3.35 | 55.6328 | 4.5531 | 60.0229 | 3.35
55.6382 | 4.5823 | 60.0287 | 3.35 | 55.6739 | 4.6431 | 60.046 | 3.35 | 55.6678 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6455 | 4.766 | 59.971 | 3.35 | 55.6411 | 4.5532 | 60.0229 | 3.35
55.6466 | 4.5822 | 60.0287 | 3.35 | 55.6823 | 4.642 | 60.046 | 3.35 | 55.6761 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6539 | 4.7659 | 59.971 | 3.35 | 55.6495 | 4.5532 | 60.0229 | 3.35
55.6549 | 4.5821 | 60.0287 | 3.35 | 55.6906 | 4.641 | 60.046 | 3.35 | 55.6845 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6622 | 4.7658 | 59.971 | 3.35 | 55.6578 | 4.5532 | 60.0229 | 3.35
55.6632 | 4.582 | 60.0287 | 3.35 | 55.6989 | 4.64 | 60.046 | 3.35 | 55.6928 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6705 | 4.7658 | 59.971 | 3.35 | 55.6661 | 4.5532 | 60.0229 | 3.35
55.6716 | 4.582 | 60.0287 | 3.35 | 55.7072 | 4.6389 | 60.046 | 3.35 | 55.7012 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6789 | 4.7657 | 59.971 | 3.35 | 55.6744 | 4.5532 | 60.0229 | 3.35
55.6799 | 4.5819 | 60.0287 | 3.35 | 55.7155 | 4.6379 | 60.046 | 3.35 | 55.7095 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6872 | 4.7656 | 59.971 | 3.35 | 55.6829 | 4.5533 | 60.0229 | 3.35
55.6882 | 4.5819 | 60.0287 | 3.35 | 55.7239 | 4.6368 | 60.046 | 3.35 | 55.7178 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.6956 | 4.7656 | 59.971 | 3.35 | 55.6912 | 4.5534 | 60.0229 | 3.35
55.6965 | 4.5819 | 60.0287 | 3.35 | 55.7322 | 4.6358 | 60.046 | 3.35 | 55.7262 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.7039 | 4.7656 | 59.971 | 3.35 | 55.6995 | 4.5534 | 60.0229 | 3.35
55.7049 | 4.5819 | 60.0287 | 3.35 | 55.7405 | 4.6358 | 60.046 | 3.35 | 55.7345 | 5.0562 | 59.9653 | 3.35 | 55.7122 | 4.7656 | 59.971 | 3.35 | 55.7078 | 4.5535 | 60.0229 | 3.35
55.7132 | 4.5821 | 60.0287 | 3.35 | 55.7489 | 4.6359 | 60.046 | 3.35 | 55.7429 | 5.0563 | 59.9653 | 3.35 | 55.7206 | 4.7657 | 59.971 | 3.35 | 55.7162 | 4.5536 | 60.0229 | 3.35
55.7215 | 4.5823 | 60.0287 | 3.35 | 55.7572 | 4.6349 | 60.046 | 3.35 | 55.7512 | 5.0567 | 59.9653 | 3.35 | 55.7289 | 4.7657 | 59.971 | 3.35 | 55.7245 | 4.5536 | 60.0229 | 3.35
55.7299 | 4.5824 | 60.0287 | 3.35 | 55.7655 | 4.6339 | 60.046 | 3.35 | 55.7595 | 5.0571 | 59.9653 | 3.35 | 55.7372 | 4.7658 | 59.971 | 3.35 | 55.7328 | 4.5537 | 60.0229 | 3.35
55.7382 | 4.5826 | 60.0287 | 3.35 | 55.7738 | 4.6329 | 60.046 | 3.35 | 55.7679 | 5.0575 | 59.9653 | 3.35 | 55.7455 | 4.7659 | 59.971 | 3.35 | 55.7411 | 4.5538 | 60.0229 | 3.35
55.7465 | 4.5814 | 60.0287 | 3.35 | 55.7822 | 4.6319 | 60.046 | 3.35 | 55.7762 | 5.0579 | 59.9653 | 3.35 | 55.7539 | 4.766 | 59.971 | 3.35 | 55.7494 | 4.5538 | 60.0229 | 3.35
55.7548 | 4.5801 | 60.0287 | 3.35 | 55.7905 | 4.6309 | 60.046 | 3.35 | 55.7845 | 5.0583 | 59.9653 | 3.35 | 55.7623 | 4.7661 | 59.971 | 3.35 | 55.7578 | 4.5524 | 60.0229 | 3.35
55.7632 | 4.5789 | 60.0287 | 3.35 | 55.7988 | 4.6299 | 60.046 | 3.35 | 55.7929 | 5.0586 | 59.9653 | 3.35 | 55.7706 | 4.7662 | 59.971 | 3.35 | 55.7661 | 4.551 | 60.0229 | 3.35
55.7715 | 4.5777 | 60.0287 | 3.35 | 55.8072 | 4.6289 | 60.046 | 3.35 | 55.8012 | 5.059 | 59.9653 | 3.35 | 55.7789 | 4.7662 | 59.971 | 3.35 | 55.7744 | 4.5496 | 60.0229 | 3.35
55.7798 | 4.5764 | 60.0287 | 3.35 | 55.8155 | 4.6279 | 60.046 | 3.35 | 55.8096 | 5.0593 | 59.9653 | 3.35 | 55.7872 | 4.7662 | 59.971 | 3.35 | 55.7827 | 4.5482 | 60.0229 | 3.35
55.7882 | 4.575 | 60.0287 | 3.35 | 55.8238 | 4.6269 | 60.046 | 3.35 | 55.8179 | 5.0596 | 59.9653 | 3.35 | 55.7956 | 4.7663 | 59.971 | 3.35 | 55.7911 | 4.5468 | 60.0229 | 3.35
55.7965 | 4.5735 | 60.0287 | 3.35 | 55.8321 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.8262 | 5.06 | 59.9653 | 3.35 | 55.804 | 4.7664 | 59.971 | 3.35 | 55.7994 | 4.5454 | 60.0229 | 3.35
55.8048 | 4.572 | 60.0287 | 3.35 | 55.8405 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.8346 | 5.06 | 59.9653 | 3.35 | 55.8123 | 4.7665 | 59.971 | 3.35 | 55.8077 | 4.544 | 60.0229 | 3.35
55.8131 | 4.5703 | 60.0287 | 3.35 | 55.8488 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.8429 | 5.0599 | 59.9653 | 3.35 | 55.8206 | 4.7666 | 59.971 | 3.35 | 55.816 | 4.5426 | 60.0229 | 3.35
55.8215 | 4.5686 | 60.0287 | 3.35 | 55.8571 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.8513 | 5.0599 | 59.9653 | 3.35 | 55.8289 | 4.7667 | 59.971 | 3.35 | 55.8245 | 4.5411 | 60.0229 | 3.35
55.8298 | 4.5684 | 60.0287 | 3.35 | 55.8654 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.8596 | 5.0598 | 59.9653 | 3.35 | 55.8373 | 4.7669 | 59.971 | 3.35 | 55.8328 | 4.5397 | 60.0229 | 3.35
55.8381 | 4.5682 | 60.0287 | 3.35 | 55.8738 | 4.6259 | 60.046 | 3.35 | 55.8679 | 5.0598 | 59.971 | 3.35 | 55.8456 | 4.767 | 59.971 | 3.35 | 55.8411 | 4.5397 | 60.0229 | 3.35
55.8465 | 4.568 | 60.0287 | 3.35 | 55.8821 | 4.6259 | 60.046 | 3.35 | 55.8763 | 5.0598 | 59.971 | 3.35 | 55.8539 | 4.7671 | 59.971 | 3.35 | 55.8494 | 4.5397 | 60.0229 | 3.35
55.8548 | 4.5677 | 60.0287 | 3.35 | 55.8904 | 4.6259 | 60.046 | 3.35 | 55.8846 | 5.0597 | 59.971 | 3.35 | 55.8623 | 4.7672 | 59.971 | 3.35 | 55.8578 | 4.5397 | 60.0229 | 3.35
55.8631 | 4.5676 | 60.0287 | 3.35 | 55.8987 | 4.6259 | 60.046 | 3.35 | 55.8929 | 5.0596 | 59.971 | 3.35 | 55.8706 | 4.7674 | 59.971 | 3.35 | 55.8661 | 4.5397 | 60.0229 | 3.35
55.8715 | 4.5674 | 60.0287 | 3.35 | 55.9071 | 4.6259 | 60.046 | 3.35 | 55.9013 | 5.0595 | 59.971 | 3.35 | 55.879 | 4.7674 | 59.971 | 3.35 | 55.8744 | 4.5381 | 60.0229 | 3.35
55.8798 | 4.5674 | 60.0287 | 3.35 | 55.9154 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.9096 | 5.0593 | 59.971 | 3.35 | 55.8873 | 4.7674 | 59.971 | 3.35 | 55.8827 | 4.5364 | 60.0229 | 3.35
55.8881 | 4.5673 | 60.0287 | 3.35 | 55.9237 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.918 | 5.0592 | 59.971 | 3.35 | 55.8956 | 4.7659 | 59.9653 | 3.35 | 55.8911 | 4.5347 | 60.0229 | 3.35
55.8964 | 4.5674 | 60.0287 | 3.35 | 55.9321 | 4.6258 | 60.046 | 3.35 | 55.9263 | 5.0592 | 59.971 | 3.35 | 55.904 | 4.7644 | 59.9653 | 3.35 | 55.8994 | 4.533 | 60.0229 | 3.35
55.9048 | 4.5675 | 60.0287 | 3.35 | 55.9404 | 4.6257 | 60.046 | 3.35 | 55.9346 | 5.059 | 59.971 | 3.35 | 55.9123 | 4.7629 | 59.9653 | 3.35 | 55.9077 | 4.5313 | 60.0229 | 3.35
55.9131 | 4.5652 | 60.0287 | 3.35 | 55.9487 | 4.6257 | 60.046 | 3.35 | 55.943 | 5.0588 | 59.971 | 3.35 | 55.9207 | 4.7613 | 59.9653 | 3.35 | 55.916 | 4.5296 | 60.0229 | 3.35
55.9214 | 4.563 | 60.0287 | 3.35 | 55.957 | 4.6256 | 60.046 | 3.35 | 55.9513 | 5.0586 | 59.971 | 3.35 | 55.929 | 4.7598 | 59.9653 | 3.35 | 55.9244 | 4.5279 | 60.0229 | 3.35
55.9298 | 4.5608 | 60.0287 | 3.35 | 55.9654 | 4.6256 | 60.046 | 3.35 | 55.9597 | 5.0584 | 59.971 | 3.35 | 55.9373 | 4.7583 | 59.9653 | 3.35 | 55.9327 | 4.5263 | 60.0229 | 3.35
55.9381 | 4.5586 | 60.0287 | 3.35 | 55.9737 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 55.968 | 5.0583 | 59.971 | 3.35 | 55.9457 | 4.7568 | 59.9653 | 3.35 | 55.941 | 4.5248 | 60.0229 | 3.35
55.9464 | 4.5564 | 60.0287 | 3.35 | 55.982 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 55.9763 | 5.0582 | 59.971 | 3.35 | 55.954 | 4.7553 | 59.9653 | 3.35 | 55.9493 | 4.5234 | 60.0229 | 3.35
55.9548 | 4.5543 | 60.0287 | 3.35 | 55.9904 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 55.9847 | 5.0582 | 59.971 | 3.35 | 55.9623 | 4.7539 | 59.9653 | 3.35 | 55.9578 | 4.5235 | 60.0229 | 3.35
55.9631 | 4.5521 | 60.0287 | 3.35 | 55.9987 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 55.993 | 5.0581 | 59.971 | 3.35 | 55.9707 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 55.9661 | 4.5237 | 60.0229 | 3.35
55.9714 | 4.5499 | 60.0287 | 3.35 | 56.007 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0013 | 5.058 | 59.971 | 3.35 | 55.979 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 55.9744 | 4.5238 | 60.0229 | 3.35
55.9797 | 4.5477 | 60.0287 | 3.35 | 56.0153 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0096 | 5.0579 | 59.971 | 3.35 | 55.9874 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 55.9827 | 4.5239 | 60.0229 | 3.35
55.9881 | 4.5454 | 60.0287 | 3.35 | 56.0237 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.018 | 5.0578 | 59.971 | 3.35 | 55.9957 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 55.991 | 4.5241 | 60.0229 | 3.35
55.9964 | 4.5454 | 60.0287 | 3.35 | 56.032 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0264 | 5.0578 | 59.971 | 3.35 | 56.004 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 55.9994 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.0047 | 4.5454 | 60.0287 | 3.35 | 56.0403 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0347 | 5.0578 | 59.9653 | 3.35 | 56.0124 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0077 | 4.5244 | 60.0229 | 3.35
56.0131 | 4.5453 | 60.0287 | 3.35 | 56.0486 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.043 | 5.0577 | 59.9653 | 3.35 | 56.0207 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.016 | 4.5245 | 60.0229 | 3.35
56.0214 | 4.5453 | 60.0287 | 3.35 | 56.057 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0513 | 5.0576 | 59.9653 | 3.35 | 56.0291 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0243 | 4.5244 | 60.0229 | 3.35
56.0297 | 4.5452 | 60.0287 | 3.35 | 56.0653 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0597 | 5.0575 | 59.9653 | 3.35 | 56.0374 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0327 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.038 | 4.5451 | 60.0287 | 3.35 | 56.0736 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0681 | 5.0574 | 59.9653 | 3.35 | 56.0457 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.041 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.0464 | 4.545 | 60.0287 | 3.35 | 56.0819 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0764 | 5.0574 | 59.9653 | 3.35 | 56.0541 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0493 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.0547 | 4.5449 | 60.0287 | 3.35 | 56.0903 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0847 | 5.0573 | 59.9653 | 3.35 | 56.0624 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0576 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.063 | 4.5446 | 60.0287 | 3.35 | 56.0986 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.0931 | 5.0572 | 59.9653 | 3.35 | 56.0707 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.066 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.0714 | 4.5444 | 60.0287 | 3.35 | 56.1069 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.1014 | 5.0571 | 59.9653 | 3.35 | 56.0791 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0743 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.0797 | 4.5442 | 60.0287 | 3.35 | 56.1153 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.1097 | 5.057 | 59.9653 | 3.35 | 56.0874 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0826 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.088 | 4.544 | 60.0287 | 3.35 | 56.1236 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.118 | 5.0548 | 59.9653 | 3.35 | 56.0958 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0909 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.0964 | 4.5439 | 60.0287 | 3.35 | 56.1319 | 4.6255 | 60.046 | 3.35 | 56.1264 | 5.0526 | 59.9653 | 3.35 | 56.1041 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.0994 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.1047 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.1402 | 4.6254 | 60.046 | 3.35 | 56.1348 | 5.0505 | 59.9653 | 3.35 | 56.1124 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1077 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.113 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.1486 | 4.6253 | 60.046 | 3.35 | 56.1431 | 5.0483 | 59.9653 | 3.35 | 56.1208 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.116 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.1213 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.1569 | 4.6251 | 60.046 | 3.35 | 56.1514 | 5.0461 | 59.9653 | 3.35 | 56.1291 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1243 | 4.5242 | 60.0229 | 3.35
56.1297 | 4.5436 | 60.0287 | 3.35 | 56.1652 | 4.6248 | 60.046 | 3.35 | 56.1597 | 5.044 | 59.9653 | 3.35 | 56.1375 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1327 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.138 | 4.5436 | 60.0287 | 3.35 | 56.1736 | 4.6245 | 60.046 | 3.35 | 56.1681 | 5.0401 | 59.9653 | 3.35 | 56.1458 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.141 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.1463 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.1819 | 4.6242 | 60.046 | 3.35 | 56.1765 | 5.0362 | 59.9653 | 3.35 | 56.1541 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1493 | 4.5243 | 60.0229 | 3.35
56.1547 | 4.544 | 60.0287 | 3.35 | 56.1902 | 4.6239 | 60.046 | 3.35 | 56.1848 | 5.0323 | 59.9653 | 3.35 | 56.1625 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1576 | 4.5244 | 60.0229 | 3.35
56.163 | 4.5443 | 60.0287 | 3.35 | 56.1985 | 4.6236 | 60.046 | 3.35 | 56.1931 | 5.0283 | 59.9653 | 3.35 | 56.1708 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.166 | 4.5244 | 60.0229 | 3.35
56.1713 | 4.5445 | 60.0287 | 3.35 | 56.2068 | 4.6233 | 60.046 | 3.35 | 56.2015 | 5.0265 | 59.9595 | 3.35 | 56.1791 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1743 | 4.5244 | 60.0229 | 3.35
56.1796 | 4.5447 | 60.0287 | 3.35 | 56.2152 | 4.6231 | 60.046 | 3.35 | 56.2098 | 5.0248 | 59.9595 | 3.35 | 56.1875 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1826 | 4.5245 | 60.0229 | 3.35
56.188 | 4.5449 | 60.0287 | 3.35 | 56.2235 | 4.6229 | 60.046 | 3.35 | 56.2181 | 5.023 | 59.9595 | 3.35 | 56.1958 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1909 | 4.5247 | 60.0344 | 3.35
56.1963 | 4.5451 | 60.0287 | 3.35 | 56.2318 | 4.6227 | 60.046 | 3.35 | 56.2264 | 5.0212 | 59.9595 | 3.35 | 56.2042 | 4.7524 | 59.9653 | 3.35 | 56.1992 | 4.5249 | 60.0344 | 3.35
56.2046 | 4.5453 | 60.0287 | 3.35 | 56.2401 | 4.6226 | 60.046 | 3.35 | 56.2348 | 5.0194 | 59.9595 | 3.35 | 56.2125 | 4.7523 | 59.9653 | 3.35 | 56.2076 | 4.5251 | 60.0344 | 3.35
56.213 | 4.5454 | 60.0287 | 3.35 | 56.2485 | 4.6225 | 60.046 | 3.35 | 56.2432 | 5.0176 | 59.9595 | 3.35 | 56.2208 | 4.7523 | 59.9653 | 3.35 | 56.2159 | 4.5252 | 60.0344 | 3.35
56.2213 | 4.5456 | 60.0287 | 3.35 | 56.2568 | 4.6223 | 60.046 | 3.35 | 56.2515 | 5.0175 | 59.9595 | 3.35 | 56.2292 | 4.7523 | 59.971 | 3.35 | 56.2242 | 4.5254 | 60.0344 | 3.35
56.2296 | 4.5456 | 60.0287 | 3.35 | 56.2651 | 4.6221 | 60.046 | 3.35 | 56.2598 | 5.0174 | 59.9595 | 3.35 | 56.2375 | 4.7522 | 59.971 | 3.35 | 56.2325 | 4.5256 | 60.0344 | 3.35
56.2379 | 4.5456 | 60.0287 | 3.35 | 56.2735 | 4.6222 | 60.046 | 3.35 | 56.2682 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2458 | 4.7522 | 59.971 | 3.35 | 56.241 | 4.5257 | 60.0344 | 3.35
56.2463 | 4.5456 | 60.0287 | 3.35 | 56.2818 | 4.6223 | 60.046 | 3.35 | 56.2765 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2542 | 4.7522 | 59.971 | 3.35 | 56.2493 | 4.5259 | 60.0344 | 3.35
56.2546 | 4.5457 | 60.0287 | 3.35 | 56.2901 | 4.6218 | 60.046 | 3.35 | 56.2849 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2625 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2576 | 4.5261 | 60.0344 | 3.35
56.2629 | 4.5457 | 60.0287 | 3.35 | 56.2984 | 4.6213 | 60.046 | 3.35 | 56.2932 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2709 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2659 | 4.5263 | 60.0344 | 3.35
56.2713 | 4.5457 | 60.0287 | 3.35 | 56.3068 | 4.6207 | 60.046 | 3.35 | 56.3015 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2792 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2743 | 4.5264 | 60.0344 | 3.35
56.2796 | 4.5458 | 60.0287 | 3.35 | 56.3151 | 4.6202 | 60.046 | 3.35 | 56.3099 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2875 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2826 | 4.5265 | 60.0344 | 3.35
56.2879 | 4.5458 | 60.0287 | 3.35 | 56.3234 | 4.6198 | 60.046 | 3.35 | 56.3182 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.2959 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2909 | 4.5266 | 60.0344 | 3.35
56.2963 | 4.5458 | 60.0287 | 3.35 | 56.3318 | 4.6194 | 60.046 | 3.35 | 56.3265 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3042 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.2992 | 4.5266 | 60.0344 | 3.35
56.3046 | 4.5459 | 60.0287 | 3.35 | 56.3401 | 4.619 | 60.046 | 3.35 | 56.3349 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3126 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3075 | 4.5268 | 60.0344 | 3.35
56.3129 | 4.5458 | 60.0287 | 3.35 | 56.3484 | 4.6186 | 60.046 | 3.35 | 56.3432 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3209 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3159 | 4.5269 | 60.0344 | 3.35
56.3212 | 4.5458 | 60.0287 | 3.35 | 56.3567 | 4.618 | 60.046 | 3.35 | 56.3516 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3292 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3242 | 4.5271 | 60.0344 | 3.35
56.3296 | 4.5456 | 60.0287 | 3.35 | 56.3651 | 4.6173 | 60.046 | 3.35 | 56.3599 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3376 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3325 | 4.5273 | 60.0344 | 3.35
56.3379 | 4.5455 | 60.0287 | 3.35 | 56.3734 | 4.6173 | 60.046 | 3.35 | 56.3682 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3459 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3408 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.3462 | 4.5453 | 60.0287 | 3.35 | 56.3817 | 4.6173 | 60.046 | 3.35 | 56.3766 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3542 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3492 | 4.5278 | 60.0344 | 3.35
56.3546 | 4.5451 | 60.0287 | 3.35 | 56.39 | 4.6173 | 60.046 | 3.35 | 56.3849 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3625 | 4.7521 | 59.971 | 3.35 | 56.3575 | 4.5279 | 60.0344 | 3.35
56.3629 | 4.545 | 60.0287 | 3.35 | 56.3984 | 4.6172 | 60.046 | 3.35 | 56.3932 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3709 | 4.752 | 59.971 | 3.35 | 56.3658 | 4.528 | 60.0344 | 3.35
56.3712 | 4.5448 | 60.0287 | 3.35 | 56.4067 | 4.6172 | 60.0402 | 3.35 | 56.4016 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3793 | 4.7519 | 59.971 | 3.35 | 56.3741 | 4.5281 | 60.0344 | 3.35
56.3795 | 4.5446 | 60.0287 | 3.35 | 56.415 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4099 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3876 | 4.7519 | 59.971 | 3.35 | 56.3824 | 4.5282 | 60.0344 | 3.35
56.3879 | 4.5445 | 60.0287 | 3.35 | 56.4233 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4183 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.3959 | 4.7518 | 59.971 | 3.35 | 56.3909 | 4.5281 | 60.0344 | 3.35
56.3962 | 4.5444 | 60.0287 | 3.35 | 56.4317 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4266 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4042 | 4.7517 | 59.971 | 3.35 | 56.3992 | 4.5281 | 60.0344 | 3.35
56.4045 | 4.5443 | 60.0287 | 3.35 | 56.44 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4349 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4126 | 4.7516 | 59.971 | 3.35 | 56.4075 | 4.528 | 60.0344 | 3.35
56.4129 | 4.5443 | 60.0287 | 3.35 | 56.4483 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4433 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.421 | 4.7515 | 59.971 | 3.35 | 56.4158 | 4.5278 | 60.0344 | 3.35
56.4212 | 4.5443 | 60.0287 | 3.35 | 56.4567 | 4.617 | 60.0402 | 3.35 | 56.4516 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4293 | 4.7514 | 59.971 | 3.35 | 56.4242 | 4.5277 | 60.0344 | 3.35
56.4295 | 4.5442 | 60.0287 | 3.35 | 56.465 | 4.617 | 60.0402 | 3.35 | 56.46 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4376 | 4.7513 | 59.971 | 3.35 | 56.4325 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.4379 | 4.5441 | 60.0287 | 3.35 | 56.4733 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4683 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4459 | 4.7513 | 59.971 | 3.35 | 56.4408 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.4462 | 4.544 | 60.0287 | 3.35 | 56.4817 | 4.6171 | 60.0402 | 3.35 | 56.4766 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4543 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4491 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.4545 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.49 | 4.6172 | 60.0402 | 3.35 | 56.485 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4626 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4575 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.4628 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.4983 | 4.6173 | 60.0402 | 3.35 | 56.4933 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4709 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4658 | 4.5276 | 60.0344 | 3.35
56.4712 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.5066 | 4.6173 | 60.0402 | 3.35 | 56.5016 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4793 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4741 | 4.5277 | 60.0344 | 3.35
56.4795 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.515 | 4.6174 | 60.0402 | 3.35 | 56.51 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.4876 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4824 | 4.5279 | 60.0344 | 3.35
56.4878 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.5233 | 4.6175 | 60.0402 | 3.35 | 56.5183 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.496 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4907 | 4.5275 | 60.0344 | 3.35
56.4962 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.5316 | 4.6175 | 60.0402 | 3.35 | 56.5267 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.5043 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.4991 | 4.5271 | 60.0344 | 3.35
56.5045 | 4.5436 | 60.0287 | 3.35 | 56.5399 | 4.6176 | 60.0402 | 3.35 | 56.535 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.5126 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.5074 | 4.5266 | 60.0344 | 3.35
56.5128 | 4.5437 | 60.0287 | 3.35 | 56.5483 | 4.6176 | 60.0402 | 3.35 | 56.5433 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.521 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.5157 | 4.5262 | 60.0344 | 3.35
56.5211 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.5566 | 4.6176 | 60.0402 | 3.35 | 56.5517 | 5.0172 | 59.9595 | 3.35 | 56.5293 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.524 | 4.5256 | 60.0344 | 3.35
56.5295 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.5649 | 4.6176 | 60.0402 | 3.35 | 56.56 | 5.0172 | 59.9595 | 3.35 | 56.5377 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.5325 | 4.5251 | 60.0344 | 3.35
56.5378 | 4.5438 | 60.0287 | 3.35 | 56.5732 | 4.6173 | 60.0344 | 3.35 | 56.5684 | 5.0171 | 59.9595 | 3.35 | 56.546 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.5408 | 4.5247 | 60.0344 | 3.35
56.5461 | 4.5424 | 60.0287 | 3.35 | 56.5816 | 4.617 | 60.0344 | 3.35 | 56.5767 | 5.0171 | 59.9595 | 3.35 | 56.5543 | 4.7512 | 59.971 | 3.35 | 56.5491 | 4.5242 | 60.0344 | 3.35
56.5545 | 4.5411 | 60.0287 | 3.35 | 56.5899 | 4.6167 | 60.0344 | 3.35 | 56.585 | 5.0172 | 59.9595 | 3.35 | 56.5627 | 4.7511 | 59.971 | 3.35 | 56.5574 | 4.5237 | 60.0344 | 3.35
56.5628 | 4.5398 | 60.0287 | 3.35 | 56.5982 | 4.6164 | 60.0344 | 3.35 | 56.5934 | 5.0173 | 59.9595 | 3.35 | 56.571 | 4.7511 | 59.971 | 3.35 | 56.5657 | 4.5232 | 60.0344 | 3.35
56.5711 | 4.5386 | 60.0287 | 3.35 | 56.6066 | 4.6161 | 60.0344 | 3.35 | 56.6017 | 5.0174 | 59.9595 | 3.35 | 56.5793 | 4.7511 | 59.971 | 3.35 | 56.5741 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.5795 | 4.5343 | 60.0287 | 3.35 | 56.6149 | 4.6158 | 60.0344 | 3.35 | 56.61 | 5.0176 | 59.9595 | 3.35 | 56.5877 | 4.7511 | 59.971 | 3.35 | 56.5824 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.5878 | 4.5299 | 60.0287 | 3.35 | 56.6232 | 4.6156 | 60.0344 | 3.35 | 56.6184 | 5.0177 | 59.9595 | 3.35 | 56.596 | 4.751 | 59.971 | 3.35 | 56.5907 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.5961 | 4.5256 | 60.0287 | 3.35 | 56.6316 | 4.6153 | 60.0344 | 3.35 | 56.6267 | 5.0178 | 59.9595 | 3.35 | 56.6044 | 4.751 | 59.971 | 3.35 | 56.599 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.6044 | 4.5213 | 60.0287 | 3.35 | 56.6399 | 4.6151 | 60.0344 | 3.35 | 56.6351 | 5.0179 | 59.9595 | 3.35 | 56.6127 | 4.7509 | 59.971 | 3.35 | 56.6074 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.6128 | 4.5171 | 60.0287 | 3.35 | 56.6482 | 4.6149 | 60.0344 | 3.35 | 56.6434 | 5.0181 | 59.9595 | 3.35 | 56.621 | 4.7509 | 59.971 | 3.35 | 56.6157 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.6211 | 4.5129 | 60.0287 | 3.35 | 56.6565 | 4.6149 | 60.0344 | 3.35 | 56.6517 | 5.0183 | 59.9595 | 3.35 | 56.6294 | 4.7509 | 59.971 | 3.35 | 56.624 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.6294 | 4.5099 | 60.0287 | 3.35 | 56.6649 | 4.6149 | 60.0344 | 3.35 | 56.6601 | 5.0185 | 59.9595 | 3.35 | 56.6377 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6323 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.6378 | 4.5069 | 60.0287 | 3.35 | 56.6732 | 4.6149 | 60.0344 | 3.35 | 56.6685 | 5.0186 | 59.9595 | 3.35 | 56.6461 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6407 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6461 | 4.5038 | 60.0287 | 3.35 | 56.6815 | 4.615 | 60.0344 | 3.35 | 56.6768 | 5.0187 | 59.9595 | 3.35 | 56.6544 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.649 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6544 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.6898 | 4.615 | 60.0344 | 3.35 | 56.6851 | 5.0186 | 59.9595 | 3.35 | 56.6627 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6573 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6627 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.6982 | 4.615 | 60.0344 | 3.35 | 56.6934 | 5.0185 | 59.9595 | 3.35 | 56.6711 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6656 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6711 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.7065 | 4.6118 | 60.0344 | 3.35 | 56.7018 | 5.0184 | 59.9538 | 3.35 | 56.6794 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.674 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6794 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.7148 | 4.6086 | 60.0344 | 3.35 | 56.7101 | 5.0184 | 59.9538 | 3.35 | 56.6877 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6824 | 4.5237 | 60.0344 | 3.35
56.6877 | 4.5006 | 60.0287 | 3.35 | 56.7232 | 4.6055 | 60.0344 | 3.35 | 56.7184 | 5.0183 | 59.9538 | 3.35 | 56.696 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.6907 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.6961 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.7315 | 4.6023 | 60.0344 | 3.35 | 56.7268 | 5.0182 | 59.9538 | 3.35 | 56.7044 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.699 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.7044 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.7398 | 4.5992 | 60.0344 | 3.35 | 56.7352 | 5.018 | 59.9538 | 3.35 | 56.7128 | 4.7508 | 59.971 | 3.35 | 56.7073 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.7127 | 4.5007 | 60.0287 | 3.35 | 56.7481 | 4.5961 | 60.0344 | 3.35 | 56.7435 | 5.0179 | 59.9538 | 3.35 | 56.7211 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.7157 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.7211 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7565 | 4.5929 | 60.0344 | 3.35 | 56.7518 | 5.0177 | 59.9538 | 3.35 | 56.7294 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.724 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.7294 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7648 | 4.5898 | 60.0344 | 3.35 | 56.7602 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7377 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.7323 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.7377 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7731 | 4.5867 | 60.0344 | 3.35 | 56.7685 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7461 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.7406 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.746 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7815 | 4.5835 | 60.0344 | 3.35 | 56.7769 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7545 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.7489 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.7544 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7898 | 4.5836 | 60.0344 | 3.35 | 56.7852 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7628 | 4.7507 | 59.971 | 3.35 | 56.7573 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.7627 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.7981 | 4.5836 | 60.0344 | 3.35 | 56.7935 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7711 | 4.7506 | 59.971 | 3.35 | 56.7656 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.771 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.8065 | 4.5836 | 60.0344 | 3.35 | 56.8019 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7794 | 4.7506 | 59.971 | 3.35 | 56.7739 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.7794 | 4.5008 | 60.0287 | 3.35 | 56.8148 | 4.5836 | 60.0344 | 3.35 | 56.8102 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7878 | 4.7505 | 59.971 | 3.35 | 56.7822 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.7877 | 4.5009 | 60.0287 | 3.35 | 56.8231 | 4.5837 | 60.0344 | 3.35 | 56.8185 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.7961 | 4.7505 | 59.971 | 3.35 | 56.7906 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.796 | 4.501 | 60.0287 | 3.35 | 56.8315 | 4.5839 | 60.0344 | 3.35 | 56.8269 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.8044 | 4.7505 | 59.971 | 3.35 | 56.799 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.8043 | 4.5011 | 60.0287 | 3.35 | 56.8398 | 4.584 | 60.0344 | 3.35 | 56.8352 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.8128 | 4.7505 | 59.971 | 3.35 | 56.8073 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.8127 | 4.5013 | 60.0287 | 3.35 | 56.8481 | 4.5841 | 60.0344 | 3.35 | 56.8436 | 5.0176 | 59.9538 | 3.35 | 56.8211 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.8156 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.821 | 4.5015 | 60.0287 | 3.35 | 56.8564 | 4.5842 | 60.0344 | 3.35 | 56.8519 | 5.0174 | 59.9538 | 3.35 | 56.8295 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.824 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.8293 | 4.5017 | 60.0287 | 3.35 | 56.8647 | 4.5844 | 60.0344 | 3.35 | 56.8602 | 5.0172 | 59.9538 | 3.35 | 56.8378 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.8323 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.8377 | 4.5019 | 60.0287 | 3.35 | 56.8731 | 4.5845 | 60.0344 | 3.35 | 56.8686 | 5.0171 | 59.9538 | 3.35 | 56.8461 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.8406 | 4.5236 | 60.0344 | 3.35
56.846 | 4.502 | 60.0287 | 3.35 | 56.8814 | 4.5846 | 60.0344 | 3.35 | 56.8769 | 5.0169 | 59.9538 | 3.35 | 56.8545 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.8489 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.8543 | 4.5022 | 60.0287 | 3.35 | 56.8897 | 4.5838 | 60.0344 | 3.35 | 56.8853 | 5.0167 | 59.9538 | 3.35 | 56.8628 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.8572 | 4.5235 | 60.0344 | 3.35
56.8626 | 4.5021 | 60.0287 | 3.35 | 56.8981 | 4.583 | 60.0344 | 3.35 | 56.8936 | 5.0165 | 59.9538 | 3.35 | 56.8712 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.8656 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.871 | 4.5021 | 60.0287 | 3.35 | 56.9064 | 4.5819 | 60.0344 | 3.35 | 56.9019 | 5.0164 | 59.9538 | 3.35 | 56.8795 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.8739 | 4.5234 | 60.0344 | 3.35
56.8793 | 4.502 | 60.0287 | 3.35 | 56.9147 | 4.5809 | 60.0344 | 3.35 | 56.9103 | 5.0162 | 59.9538 | 3.35 | 56.8878 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.8822 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.8876 | 4.5019 | 60.0287 | 3.35 | 56.9231 | 4.5798 | 60.0344 | 3.35 | 56.9186 | 5.016 | 59.9538 | 3.35 | 56.8962 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.8905 | 4.5233 | 60.0344 | 3.35
56.896 | 4.5017 | 60.0287 | 3.35 | 56.9314 | 4.5787 | 60.0344 | 3.35 | 56.9269 | 5.0158 | 59.9538 | 3.35 | 56.9045 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.8989 | 4.5232 | 60.0344 | 3.35
56.9043 | 4.5015 | 60.0287 | 3.35 | 56.9397 | 4.5777 | 60.0344 | 3.35 | 56.9353 | 5.0158 | 59.9538 | 3.35 | 56.9128 | 4.7504 | 59.971 | 3.35 | 56.9072 | 4.5231 | 60.0344 | 3.35
56.9126 | 4.5013 | 60.0229 | 3.35 | 56.948 | 4.5766 | 60.0344 | 3.35 | 56.9437 | 5.0158 | 59.9538 | 3.35 | 56.9212 | 4.7503 | 59.971 | 3.35 | 56.9155 | 4.5231 | 60.0344 | 3.35
56.921 | 4.5011 | 60.0229 | 3.35 | 56.9564 | 4.5755 | 60.0344 | 3.35 | 56.952 | 5.0158 | 59.9538 | 3.35 | 56.9295 | 4.7481 | 59.971 | 3.35 | 56.9238 | 4.5231 | 60.0344 | 3.35
56.9293 | 4.501 | 60.0229 | 3.35 | 56.9647 | 4.5745 | 60.0344 | 3.35 | 56.9603 | 5.0158 | 59.9538 | 3.35 | 56.9379 | 4.7459 | 59.971 | 3.35 | 56.9323 | 4.5231 | 60.0344 | 3.35
56.9376 | 4.5008 | 60.0229 | 3.35 | 56.973 | 4.5743 | 60.0344 | 3.35 | 56.9686 | 5.0159 | 59.9538 | 3.35 | 56.9462 | 4.7437 | 59.971 | 3.35 | 56.9406 | 4.5209 | 60.0344 | 3.35
56.9459 | 4.5008 | 60.0229 | 3.35 | 56.9814 | 4.5742 | 60.0344 | 3.35 | 56.977 | 5.0159 | 59.9538 | 3.35 | 56.9545 | 4.7415 | 59.971 | 3.35 | 56.9489 | 4.5186 | 60.0344 | 3.35
56.9543 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 56.9897 | 4.5742 | 60.0344 | 3.35 | 56.9854 | 5.0162 | 59.9538 | 3.35 | 56.9629 | 4.7393 | 59.971 | 3.35 | 56.9572 | 4.5162 | 60.0344 | 3.35
56.9626 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 56.998 | 4.5741 | 60.0344 | 3.35 | 56.9937 | 5.0165 | 59.9538 | 3.35 | 56.9712 | 4.7372 | 59.971 | 3.35 | 56.9655 | 4.5138 | 60.0344 | 3.35
56.9709 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 57.0063 | 4.5741 | 60.0344 | 3.35 | 57.002 | 5.0168 | 59.9538 | 3.35 | 56.9796 | 4.7351 | 59.971 | 3.35 | 56.9739 | 4.5114 | 60.0344 | 3.35
56.9793 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 57.0147 | 4.574 | 60.0344 | 3.35 | 57.0104 | 5.0172 | 59.9538 | 3.35 | 56.9879 | 4.7329 | 59.971 | 3.35 | 56.9822 | 4.509 | 60.0344 | 3.35
56.9876 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 57.023 | 4.574 | 60.0344 | 3.35 | 57.0187 | 5.0175 | 59.9538 | 3.35 | 56.9962 | 4.7308 | 59.971 | 3.35 | 56.9905 | 4.5066 | 60.0344 | 3.35
56.9959 | 4.5007 | 60.0229 | 3.35 | 57.0313 | 4.5739 | 60.0344 | 3.35 | 57.027 | 5.0178 | 59.9538 | 3.35 | 57.0046 | 4.7287 | 59.971 | 3.35 | 56.9988 | 4.5042 | 60.0344 | 3.35
57.0043 | 4.5008 | 60.0229 | 3.35 | 57.0396 | 4.5738 | 60.0344 | 3.35 | 57.0354 | 5.0156 | 59.9538 | 3.35 | 57.0129 | 4.7288 | 59.971 | 3.35 | 57.0072 | 4.5017 | 60.0344 | 3.35
57.0126 | 4.5008 | 60.0229 | 3.35 | 57.048 | 4.5736 | 60.0344 | 3.35 | 57.0437 | 5.0133 | 59.9538 | 3.35 | 57.0212 | 4.7289 | 59.971 | 3.35 | 57.0155 | 4.4993 | 60.0344 | 3.35
57.0209 | 4.5008 | 60.0229 | 3.35 | 57.0563 | 4.5735 | 60.0344 | 3.35 | 57.0521 | 5.011 | 59.9538 | 3.35 | 57.0295 | 4.7289 | 59.971 | 3.35 | 57.0238 | 4.4992 | 60.0344 | 3.35
57.0293 | 4.5006 | 60.0229 | 3.35 | 57.0646 | 4.5734 | 60.0344 | 3.35 | 57.0604 | 5.0086 | 59.9538 | 3.35 | 57.0379 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0321 | 4.499 | 60.0344 | 3.35
57.0376 | 4.5005 | 60.0229 | 3.35 | 57.073 | 4.5733 | 60.0286 | 3.35 | 57.0687 | 5.0059 | 59.9538 | 3.35 | 57.0462 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0404 | 4.4987 | 60.0344 | 3.35
57.0459 | 4.5004 | 60.0229 | 3.35 | 57.0813 | 4.5732 | 60.0286 | 3.35 | 57.0771 | 5.0033 | 59.9538 | 3.35 | 57.0546 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0488 | 4.4984 | 60.0344 | 3.35
57.0542 | 4.5003 | 60.0229 | 3.35 | 57.0896 | 4.5731 | 60.0286 | 3.35 | 57.0854 | 5.0006 | 59.9538 | 3.35 | 57.0629 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0571 | 4.4957 | 60.0344 | 3.35
57.0626 | 4.5002 | 60.0229 | 3.35 | 57.098 | 4.573 | 60.0286 | 3.35 | 57.0938 | 4.998 | 59.9538 | 3.35 | 57.0712 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0654 | 4.4929 | 60.0344 | 3.35
57.0709 | 4.5001 | 60.0229 | 3.35 | 57.1063 | 4.5726 | 60.0286 | 3.35 | 57.1021 | 4.9953 | 59.9538 | 3.35 | 57.0796 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0737 | 4.4902 | 60.0344 | 3.35
57.0792 | 4.4999 | 60.0229 | 3.35 | 57.1146 | 4.5721 | 60.0286 | 3.35 | 57.1104 | 4.9927 | 59.9538 | 3.35 | 57.0879 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0822 | 4.4874 | 60.0344 | 3.35
57.0876 | 4.4998 | 60.0229 | 3.35 | 57.123 | 4.5717 | 60.0286 | 3.35 | 57.1188 | 4.9926 | 59.9538 | 3.35 | 57.0963 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0905 | 4.4847 | 60.0344 | 3.35
57.0959 | 4.4996 | 60.0229 | 3.35 | 57.1313 | 4.5714 | 60.0286 | 3.35 | 57.1271 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1046 | 4.729 | 59.971 | 3.35 | 57.0988 | 4.4819 | 60.0344 | 3.35
57.1042 | 4.4995 | 60.0229 | 3.35 | 57.1396 | 4.5711 | 60.0286 | 3.35 | 57.1354 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1129 | 4.7289 | 59.971 | 3.35 | 57.1071 | 4.4795 | 60.0344 | 3.35
57.1125 | 4.4994 | 60.0229 | 3.35 | 57.1479 | 4.5707 | 60.0286 | 3.35 | 57.1438 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1213 | 4.7289 | 59.971 | 3.35 | 57.1155 | 4.477 | 60.0344 | 3.35
57.1209 | 4.4994 | 60.0229 | 3.35 | 57.1562 | 4.5704 | 60.0286 | 3.35 | 57.1522 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1296 | 4.7288 | 59.971 | 3.35 | 57.1238 | 4.4749 | 60.0344 | 3.35
57.1292 | 4.4994 | 60.0229 | 3.35 | 57.1646 | 4.57 | 60.0286 | 3.35 | 57.1605 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1379 | 4.7286 | 59.971 | 3.35 | 57.1321 | 4.4727 | 60.0344 | 3.35
57.1375 | 4.4993 | 60.0229 | 3.35 | 57.1729 | 4.5697 | 60.0286 | 3.35 | 57.1688 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1463 | 4.7285 | 59.971 | 3.35 | 57.1404 | 4.473 | 60.0344 | 3.35
57.1459 | 4.4993 | 60.0229 | 3.35 | 57.1812 | 4.5694 | 60.0286 | 3.35 | 57.1771 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.1546 | 4.7284 | 59.971 | 3.35 | 57.1487 | 4.4733 | 60.0344 | 3.35
57.1542 | 4.4992 | 60.0229 | 3.35 | 57.1896 | 4.5694 | 60.0286 | 3.35 | 57.1855 | 4.9925 | 59.9538 | 3.35 | 57.163 | 4.7282 | 59.971 | 3.35 | 57.1571 | 4.4736 | 60.0344 | 3.35
57.1625 | 4.4992 | 60.0229 | 3.35 | 57.1979 | 4.5695 | 60.0286 | 3.35 | 57.1938 | 4.9926 | 59.9538 | 3.35 | 57.1713 | 4.7281 | 59.971 | 3.35 | 57.1654 | 4.4738 | 60.0344 | 3.35
57.1709 | 4.4991 | 60.0229 | 3.35 | 57.2062 | 4.5695 | 60.0286 | 3.35 | 57.2021 | 4.993 | 59.9538 | 3.35 | 57.1796 | 4.728 | 59.971 | 3.35 | 57.1737 | 4.4741 | 60.0344 | 3.35
57.1792 | 4.4986 | 60.0229 | 3.35 | 57.2146 | 4.5695 | 60.0286 | 3.35 | 57.2105 | 4.9934 | 59.9538 | 3.35 | 57.188 | 4.7278 | 59.971 | 3.35 | 57.182 | 4.4744 | 60.0344 | 3.35
57.1875 | 4.4981 | 60.0229 | 3.35 | 57.2229 | 4.5695 | 60.0286 | 3.35 | 57.2189 | 4.9938 | 59.9538 | 3.35 | 57.1963 | 4.7277 | 59.971 | 3.35 | 57.1904 | 4.4744 | 60.0344 | 3.35
57.1959 | 4.4976 | 60.0229 | 3.35 | 57.2312 | 4.5694 | 60.0286 | 3.35 | 57.2272 | 4.9942 | 59.9538 | 3.35 | 57.2047 | 4.7276 | 59.971 | 3.35 | 57.1987 | 4.4745 | 60.0344 | 3.35
57.2042 | 4.4971 | 60.0229 | 3.35 | 57.2396 | 4.5694 | 60.0229 | 3.35 | 57.2355 | 4.9946 | 59.9538 | 3.35 | 57.213 | 4.7276 | 59.971 | 3.35 | 57.207 | 4.4745 | 60.0344 | 3.35
57.2125 | 4.4965 | 60.0229 | 3.35 | 57.2479 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2439 | 4.9949 | 59.9538 | 3.35 | 57.2213 | 4.7276 | 59.971 | 3.35 | 57.2153 | 4.4746 | 60.0344 | 3.35
57.2208 | 4.4959 | 60.0229 | 3.35 | 57.2562 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2522 | 4.9954 | 59.9538 | 3.35 | 57.2297 | 4.7246 | 59.971 | 3.35 | 57.2236 | 4.4747 | 60.0344 | 3.35
57.2292 | 4.4954 | 60.0229 | 3.35 | 57.2646 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2606 | 4.9958 | 59.9538 | 3.35 | 57.238 | 4.7217 | 59.971 | 3.35 | 57.2321 | 4.4748 | 60.0344 | 3.35
57.2375 | 4.4949 | 60.0229 | 3.35 | 57.2729 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2689 | 4.9962 | 59.9538 | 3.35 | 57.2463 | 4.7187 | 59.971 | 3.35 | 57.2404 | 4.4749 | 60.0344 | 3.35
57.2458 | 4.4943 | 60.0229 | 3.35 | 57.2812 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2772 | 4.9966 | 59.9538 | 3.35 | 57.2546 | 4.7158 | 59.971 | 3.35 | 57.2487 | 4.475 | 60.0344 | 3.35
57.2542 | 4.4938 | 60.0229 | 3.35 | 57.2895 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.2856 | 4.9966 | 59.9538 | 3.35 | 57.263 | 4.7128 | 59.971 | 3.35 | 57.257 | 4.4752 | 60.0344 | 3.35
57.2625 | 4.4937 | 60.0229 | 3.35 | 57.2979 | 4.5696 | 60.0229 | 3.35 | 57.2939 | 4.9966 | 59.9538 | 3.35 | 57.2714 | 4.7099 | 59.971 | 3.35 | 57.2654 | 4.4753 | 60.0344 | 3.35
57.2708 | 4.4937 | 60.0229 | 3.35 | 57.3062 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.3022 | 4.9967 | 59.9538 | 3.35 | 57.2797 | 4.707 | 59.971 | 3.35 | 57.2737 | 4.4754 | 60.0344 | 3.35
57.2792 | 4.4936 | 60.0229 | 3.35 | 57.3145 | 4.5694 | 60.0229 | 3.35 | 57.3106 | 4.9967 | 59.9538 | 3.35 | 57.288 | 4.7042 | 59.971 | 3.35 | 57.282 | 4.4754 | 60.0344 | 3.35
57.2875 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3228 | 4.5693 | 60.0229 | 3.35 | 57.3189 | 4.9968 | 59.9538 | 3.35 | 57.2963 | 4.7014 | 59.971 | 3.35 | 57.2903 | 4.4755 | 60.0344 | 3.35
57.2958 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3312 | 4.5692 | 60.0229 | 3.35 | 57.3273 | 4.9969 | 59.9538 | 3.35 | 57.3047 | 4.6985 | 59.971 | 3.35 | 57.2987 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3041 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3395 | 4.5691 | 60.0229 | 3.35 | 57.3356 | 4.9969 | 59.9538 | 3.35 | 57.313 | 4.6986 | 59.971 | 3.35 | 57.307 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3125 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3478 | 4.5691 | 60.0229 | 3.35 | 57.3439 | 4.9969 | 59.9538 | 3.35 | 57.3214 | 4.6988 | 59.971 | 3.35 | 57.3153 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3208 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3562 | 4.569 | 60.0229 | 3.35 | 57.3523 | 4.9969 | 59.9538 | 3.35 | 57.3297 | 4.6989 | 59.971 | 3.35 | 57.3236 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3291 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3645 | 4.5689 | 60.0229 | 3.35 | 57.3606 | 4.9969 | 59.9538 | 3.35 | 57.338 | 4.699 | 59.971 | 3.35 | 57.3319 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3375 | 4.4935 | 60.0229 | 3.35 | 57.3728 | 4.5687 | 60.0229 | 3.35 | 57.369 | 4.9968 | 59.9653 | 3.35 | 57.3464 | 4.6991 | 59.971 | 3.35 | 57.3403 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3458 | 4.4937 | 60.0229 | 3.35 | 57.3812 | 4.5685 | 60.0229 | 3.35 | 57.3773 | 4.9967 | 59.9653 | 3.35 | 57.3547 | 4.6992 | 59.971 | 3.35 | 57.3486 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3541 | 4.4938 | 60.0229 | 3.35 | 57.3895 | 4.5684 | 60.0229 | 3.35 | 57.3856 | 4.9966 | 59.9653 | 3.35 | 57.363 | 4.6992 | 59.971 | 3.35 | 57.3569 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3625 | 4.4941 | 60.0229 | 3.35 | 57.3978 | 4.5684 | 60.0229 | 3.35 | 57.394 | 4.9965 | 59.9653 | 3.35 | 57.3714 | 4.6992 | 59.971 | 3.35 | 57.3652 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3708 | 4.4944 | 60.0229 | 3.35 | 57.4062 | 4.5683 | 60.0229 | 3.35 | 57.4023 | 4.9965 | 59.9653 | 3.35 | 57.3797 | 4.6991 | 59.971 | 3.35 | 57.3737 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3791 | 4.4946 | 60.0229 | 3.35 | 57.4145 | 4.5683 | 60.0229 | 3.35 | 57.4106 | 4.9964 | 59.9653 | 3.35 | 57.3881 | 4.6991 | 59.971 | 3.35 | 57.382 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3874 | 4.4949 | 60.0229 | 3.35 | 57.4228 | 4.5682 | 60.0229 | 3.35 | 57.419 | 4.9963 | 59.9653 | 3.35 | 57.3964 | 4.699 | 59.971 | 3.35 | 57.3903 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.3958 | 4.4952 | 60.0229 | 3.35 | 57.4312 | 4.5682 | 60.0229 | 3.35 | 57.4273 | 4.9962 | 59.9653 | 3.35 | 57.4047 | 4.699 | 59.971 | 3.35 | 57.3986 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4041 | 4.4955 | 60.0229 | 3.35 | 57.4395 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.4357 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4131 | 4.6988 | 59.971 | 3.35 | 57.4069 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4124 | 4.4959 | 60.0229 | 3.35 | 57.4478 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.444 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4214 | 4.6987 | 59.971 | 3.35 | 57.4153 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4208 | 4.4962 | 60.0229 | 3.35 | 57.4561 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.4523 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4297 | 4.6985 | 59.971 | 3.35 | 57.4236 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4291 | 4.495 | 60.0229 | 3.35 | 57.4645 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.4607 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4381 | 4.6983 | 59.971 | 3.35 | 57.4319 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4374 | 4.4938 | 60.0229 | 3.35 | 57.4728 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.469 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4464 | 4.6982 | 59.971 | 3.35 | 57.4402 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4458 | 4.4925 | 60.0229 | 3.35 | 57.4811 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.4774 | 4.9961 | 59.9653 | 3.35 | 57.4548 | 4.698 | 59.971 | 3.35 | 57.4486 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4541 | 4.4911 | 60.0229 | 3.35 | 57.4895 | 4.5681 | 60.0229 | 3.35 | 57.4857 | 4.996 | 59.9653 | 3.35 | 57.4631 | 4.6979 | 59.971 | 3.35 | 57.4569 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4624 | 4.4898 | 60.0229 | 3.35 | 57.4978 | 4.5682 | 60.0229 | 3.35 | 57.494 | 4.996 | 59.9653 | 3.35 | 57.4714 | 4.6978 | 59.971 | 3.35 | 57.4652 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4707 | 4.4885 | 60.0229 | 3.35 | 57.5061 | 4.5682 | 60.0229 | 3.35 | 57.5024 | 4.9959 | 59.9653 | 3.35 | 57.4798 | 4.6978 | 59.971 | 3.35 | 57.4735 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4791 | 4.4872 | 60.0229 | 3.35 | 57.5144 | 4.5683 | 60.0229 | 3.35 | 57.5107 | 4.9959 | 59.9653 | 3.35 | 57.4881 | 4.6977 | 59.971 | 3.35 | 57.4819 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4874 | 4.4859 | 60.0229 | 3.35 | 57.5228 | 4.5683 | 60.0229 | 3.35 | 57.519 | 4.9958 | 59.9653 | 3.35 | 57.4965 | 4.6977 | 59.971 | 3.35 | 57.4902 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.4957 | 4.4846 | 60.0229 | 3.35 | 57.5311 | 4.5684 | 60.0229 | 3.35 | 57.5274 | 4.9958 | 59.9653 | 3.35 | 57.5048 | 4.6978 | 59.971 | 3.35 | 57.4985 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5041 | 4.4832 | 60.0229 | 3.35 | 57.5394 | 4.5685 | 60.0229 | 3.35 | 57.5357 | 4.9957 | 59.9653 | 3.35 | 57.5131 | 4.6964 | 59.971 | 3.35 | 57.5068 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5124 | 4.4833 | 60.0229 | 3.35 | 57.5478 | 4.5685 | 60.0229 | 3.35 | 57.5441 | 4.9956 | 59.9653 | 3.35 | 57.5215 | 4.6951 | 59.971 | 3.35 | 57.5151 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5207 | 4.4834 | 60.0229 | 3.35 | 57.5561 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5524 | 4.9955 | 59.9653 | 3.35 | 57.5298 | 4.6937 | 59.971 | 3.35 | 57.5236 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5291 | 4.4811 | 60.0229 | 3.35 | 57.5644 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5607 | 4.9955 | 59.9653 | 3.35 | 57.5381 | 4.6923 | 59.971 | 3.35 | 57.5319 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5374 | 4.4789 | 60.0229 | 3.35 | 57.5728 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5691 | 4.9954 | 59.9653 | 3.35 | 57.5464 | 4.6909 | 59.971 | 3.35 | 57.5402 | 4.4756 | 60.0344 | 3.35
57.5457 | 4.4766 | 60.0229 | 3.35 | 57.5811 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5774 | 4.9954 | 59.9653 | 3.35 | 57.5548 | 4.6895 | 59.971 | 3.35 | 57.5485 | 4.4757 | 60.0344 | 3.35
57.554 | 4.4743 | 60.0229 | 3.35 | 57.5894 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5858 | 4.9954 | 59.9653 | 3.35 | 57.5632 | 4.6881 | 59.9653 | 3.35 | 57.5569 | 4.4757 | 60.0344 | 3.35
57.5624 | 4.4719 | 60.0229 | 3.35 | 57.5977 | 4.5686 | 60.0229 | 3.35 | 57.5941 | 4.9954 | 59.9653 | 3.35 | 57.5715 | 4.6867 | 59.9653 | 3.35 | 57.5652 | 4.4757 | 60.0344 | 3.35
57.5707 | 4.4695 | 60.0229 | 3.35 | 57.6061 | 4.5688 | 60.0229 | 3.35 | 57.6024 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.5798 | 4.6853 | 59.9653 | 3.35 | 57.5735 | 4.4757 | 60.0344 | 3.35
57.579 | 4.4671 | 60.0229 | 3.35 | 57.6144 | 4.569 | 60.0229 | 3.35 | 57.6108 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.5881 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.5818 | 4.4758 | 60.0344 | 3.35
57.5874 | 4.4647 | 60.0229 | 3.35 | 57.6227 | 4.5692 | 60.0229 | 3.35 | 57.6191 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.5965 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.5901 | 4.4759 | 60.0344 | 3.35
57.5957 | 4.4623 | 60.0229 | 3.35 | 57.6311 | 4.5693 | 60.0229 | 3.35 | 57.6274 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.6049 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.5985 | 4.476 | 60.0344 | 3.35
57.604 | 4.4598 | 60.0229 | 3.35 | 57.6394 | 4.5695 | 60.0229 | 3.35 | 57.6358 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.6132 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.6068 | 4.4761 | 60.0344 | 3.35
57.6124 | 4.4597 | 60.0229 | 3.35 | 57.6477 | 4.5697 | 60.0229 | 3.35 | 57.6441 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.6215 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.6151 | 4.4762 | 60.0344 | 3.35
57.6207 | 4.4595 | 60.0229 | 3.35 | 57.6561 | 4.5699 | 60.0229 | 3.35 | 57.6525 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.6299 | 4.684 | 59.9653 | 3.35 | 57.6234 | 4.4763 | 60.0344 | 3.35
57.629 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.6644 | 4.5701 | 60.0229 | 3.35 | 57.6608 | 4.9953 | 59.9653 | 3.35 | 57.6382 | 4.684 | 59.9653 | 3.35 | 57.6318 | 4.4764 | 60.0344 | 3.35
57.6374 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.6727 | 4.5702 | 60.0229 | 3.35 | 57.6691 | 4.995 | 59.9653 | 3.35 | 57.6465 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.6401 | 4.4765 | 60.0344 | 3.35
57.6457 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.6811 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.6775 | 4.9947 | 59.9653 | 3.35 | 57.6548 | 4.6838 | 59.9653 | 3.35 | 57.6484 | 4.4766 | 60.0344 | 3.35
57.654 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.6894 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.6858 | 4.9922 | 59.9653 | 3.35 | 57.6632 | 4.6838 | 59.9653 | 3.35 | 57.6567 | 4.4767 | 60.0344 | 3.35
57.6623 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.6977 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.6942 | 4.9896 | 59.9653 | 3.35 | 57.6716 | 4.6837 | 59.9653 | 3.35 | 57.6652 | 4.4768 | 60.0344 | 3.35
57.6707 | 4.4591 | 60.0229 | 3.35 | 57.7061 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.7025 | 4.9871 | 59.9653 | 3.35 | 57.6799 | 4.6836 | 59.9653 | 3.35 | 57.6735 | 4.4768 | 60.0344 | 3.35
57.679 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.7144 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.7108 | 4.9846 | 59.9653 | 3.35 | 57.6882 | 4.6835 | 59.9653 | 3.35 | 57.6818 | 4.4768 | 60.0344 | 3.35
57.6873 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.7227 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.7192 | 4.982 | 59.9653 | 3.35 | 57.6965 | 4.6835 | 59.9653 | 3.35 | 57.6901 | 4.4768 | 60.0402 | 3.35
57.6957 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.731 | 4.5705 | 60.0229 | 3.35 | 57.7275 | 4.9795 | 59.9653 | 3.35 | 57.7049 | 4.6834 | 59.9653 | 3.35 | 57.6984 | 4.4769 | 60.0402 | 3.35
57.704 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7393 | 4.5705 | 60.0229 | 3.35 | 57.7358 | 4.977 | 59.9653 | 3.35 | 57.7133 | 4.6834 | 59.9653 | 3.35 | 57.7068 | 4.4769 | 60.0402 | 3.35
57.7123 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7477 | 4.5705 | 60.0229 | 3.35 | 57.7442 | 4.9744 | 59.9653 | 3.35 | 57.7216 | 4.6834 | 59.9653 | 3.35 | 57.7151 | 4.4769 | 60.0402 | 3.35
57.7206 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.756 | 4.5706 | 60.0229 | 3.35 | 57.7525 | 4.9722 | 59.9653 | 3.35 | 57.7299 | 4.6834 | 59.9653 | 3.35 | 57.7234 | 4.4765 | 60.0402 | 3.35
57.729 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7643 | 4.5706 | 60.0229 | 3.35 | 57.7609 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7383 | 4.6835 | 59.9653 | 3.35 | 57.7317 | 4.4761 | 60.0402 | 3.35
57.7373 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7727 | 4.5706 | 60.0229 | 3.35 | 57.7692 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7466 | 4.6836 | 59.9653 | 3.35 | 57.7401 | 4.4716 | 60.0402 | 3.35
57.7456 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.781 | 4.5707 | 60.0229 | 3.35 | 57.7775 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7549 | 4.6836 | 59.9653 | 3.35 | 57.7484 | 4.4672 | 60.0402 | 3.35
57.754 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7893 | 4.5707 | 60.0229 | 3.35 | 57.7859 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7632 | 4.6837 | 59.9653 | 3.35 | 57.7567 | 4.4625 | 60.0402 | 3.35
57.7623 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.7977 | 4.5708 | 60.0229 | 3.35 | 57.7942 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7716 | 4.6838 | 59.9653 | 3.35 | 57.765 | 4.4578 | 60.0402 | 3.35
57.7706 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.806 | 4.5708 | 60.0229 | 3.35 | 57.8026 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.78 | 4.6838 | 59.9653 | 3.35 | 57.7733 | 4.453 | 60.0402 | 3.35
57.779 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.8143 | 4.5708 | 60.0229 | 3.35 | 57.8109 | 4.97 | 59.9653 | 3.35 | 57.7883 | 4.6838 | 59.9653 | 3.35 | 57.7817 | 4.4483 | 60.0402 | 3.35
57.7873 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.8227 | 4.5709 | 60.0229 | 3.35 | 57.8192 | 4.9701 | 59.9653 | 3.35 | 57.7966 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.79 | 4.4436 | 60.0402 | 3.35
57.7956 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.831 | 4.5709 | 60.0229 | 3.35 | 57.8276 | 4.9701 | 59.9653 | 3.35 | 57.8049 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.7983 | 4.4389 | 60.0402 | 3.35
57.804 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.8393 | 4.5704 | 60.0229 | 3.35 | 57.8359 | 4.9706 | 59.9653 | 3.35 | 57.8133 | 4.6839 | 59.9653 | 3.35 | 57.8066 | 4.4346 | 60.0402 | 3.35
57.8123 | 4.4595 | 60.0229 | 3.35 | 57.8477 | 4.5699 | 60.0229 | 3.35 | 57.8442 | 4.971 | 59.9653 | 3.35 | 57.8217 | 4.684 | 59.9653 | 3.35 | 57.8151 | 4.4303 | 60.0402 | 3.35
57.8206 | 4.4595 | 60.0229 | 3.35 | 57.856 | 4.5692 | 60.0229 | 3.35 | 57.8526 | 4.9714 | 59.9653 | 3.35 | 57.83 | 4.684 | 59.9653 | 3.35 | 57.8234 | 4.4301 | 60.0402 | 3.35
57.8289 | 4.4595 | 60.0229 | 3.35 | 57.8643 | 4.5685 | 60.0229 | 3.35 | 57.8609 | 4.9719 | 59.9653 | 3.35 | 57.8383 | 4.684 | 59.9653 | 3.35 | 57.8317 | 4.4298 | 60.0402 | 3.35
57.8373 | 4.4595 | 60.0229 | 3.35 | 57.8727 | 4.5678 | 60.0229 | 3.35 | 57.8693 | 4.9723 | 59.9653 | 3.35 | 57.8466 | 4.6811 | 59.9653 | 3.35 | 57.84 | 4.4298 | 60.0402 | 3.35
57.8456 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.881 | 4.567 | 60.0229 | 3.35 | 57.8776 | 4.9728 | 59.9653 | 3.35 | 57.855 | 4.6783 | 59.9653 | 3.35 | 57.8483 | 4.4299 | 60.0402 | 3.35
57.8539 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.8893 | 4.5663 | 60.0229 | 3.35 | 57.8859 | 4.9732 | 59.9653 | 3.35 | 57.8633 | 4.6755 | 59.9653 | 3.35 | 57.8567 | 4.4299 | 60.0402 | 3.35
57.8623 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.8976 | 4.5656 | 60.0229 | 3.35 | 57.8943 | 4.9736 | 59.9653 | 3.35 | 57.8716 | 4.6727 | 59.9653 | 3.35 | 57.865 | 4.4299 | 60.0402 | 3.35
57.8706 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.906 | 4.5649 | 60.0229 | 3.35 | 57.9026 | 4.974 | 59.9653 | 3.35 | 57.88 | 4.6698 | 59.9653 | 3.35 | 57.8733 | 4.4299 | 60.0402 | 3.35
57.8789 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 57.9143 | 4.5641 | 60.0229 | 3.35 | 57.9109 | 4.9744 | 59.9653 | 3.35 | 57.8884 | 4.667 | 59.9653 | 3.35 | 57.8816 | 4.4299 | 60.0402 | 3.35
57.8873 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9226 | 4.564 | 60.0229 | 3.35 | 57.9193 | 4.9745 | 59.9653 | 3.35 | 57.8967 | 4.6642 | 59.9653 | 3.35 | 57.89 | 4.43 | 60.0402 | 3.35
57.8956 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.931 | 4.5638 | 60.0229 | 3.35 | 57.9276 | 4.9745 | 59.9653 | 3.35 | 57.905 | 4.6613 | 59.9653 | 3.35 | 57.8983 | 4.43 | 60.0402 | 3.35
57.9039 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9393 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.936 | 4.9745 | 59.9653 | 3.35 | 57.9133 | 4.6585 | 59.9653 | 3.35 | 57.9066 | 4.43 | 60.0402 | 3.35
57.9122 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9476 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.9443 | 4.9746 | 59.9653 | 3.35 | 57.9217 | 4.6557 | 59.9653 | 3.35 | 57.9149 | 4.43 | 60.0402 | 3.35
57.9206 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9559 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.9526 | 4.9747 | 59.9653 | 3.35 | 57.9301 | 4.6557 | 59.9653 | 3.35 | 57.9232 | 4.4301 | 60.0402 | 3.35
57.9289 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9643 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.961 | 4.9747 | 59.9653 | 3.35 | 57.9384 | 4.6558 | 59.9653 | 3.35 | 57.9316 | 4.4302 | 60.0402 | 3.35
57.9372 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 57.9726 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.9693 | 4.9748 | 59.9653 | 3.35 | 57.9467 | 4.6559 | 59.9653 | 3.35 | 57.9399 | 4.4304 | 60.0402 | 3.35
57.9456 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.9809 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.9777 | 4.9749 | 59.9653 | 3.35 | 57.955 | 4.656 | 59.9653 | 3.35 | 57.9482 | 4.4306 | 60.0402 | 3.35
57.9539 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.9893 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.986 | 4.9749 | 59.9653 | 3.35 | 57.9634 | 4.6562 | 59.9653 | 3.35 | 57.9565 | 4.4307 | 60.0402 | 3.35
57.9622 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 57.9976 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 57.9943 | 4.9749 | 59.9653 | 3.35 | 57.9717 | 4.6564 | 59.9653 | 3.35 | 57.965 | 4.4309 | 60.0402 | 3.35
57.9706 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 58.0059 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 58.0027 | 4.975 | 59.9653 | 3.35 | 57.98 | 4.6565 | 59.9653 | 3.35 | 57.9733 | 4.431 | 60.0402 | 3.35
57.9789 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 58.0143 | 4.5639 | 60.0229 | 3.35 | 58.011 | 4.975 | 59.9653 | 3.35 | 57.9884 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 57.9816 | 4.4312 | 60.0402 | 3.35
57.9872 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 58.0226 | 4.5638 | 60.0229 | 3.35 | 58.0193 | 4.9749 | 59.9653 | 3.35 | 57.9967 | 4.6569 | 59.9653 | 3.35 | 57.9899 | 4.4314 | 60.0402 | 3.35
57.9955 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 58.0309 | 4.5637 | 60.0229 | 3.35 | 58.0277 | 4.9748 | 59.9653 | 3.35 | 58.0051 | 4.657 | 59.9653 | 3.35 | 57.9982 | 4.4315 | 60.0402 | 3.35
58.0039 | 4.4592 | 60.0229 | 3.35 | 58.0392 | 4.5636 | 60.0229 | 3.35 | 58.036 | 4.9746 | 59.971 | 3.35 | 58.0134 | 4.6571 | 59.9653 | 3.35 | 58.0066 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0122 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.0476 | 4.5635 | 60.0229 | 3.35 | 58.0444 | 4.9744 | 59.971 | 3.35 | 58.0217 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.0149 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0205 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.0559 | 4.5634 | 60.0229 | 3.35 | 58.0527 | 4.9742 | 59.971 | 3.35 | 58.0301 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.0232 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0289 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.0642 | 4.5633 | 60.0229 | 3.35 | 58.061 | 4.974 | 59.971 | 3.35 | 58.0385 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.0315 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0372 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.0726 | 4.5632 | 60.0229 | 3.35 | 58.0694 | 4.9738 | 59.971 | 3.35 | 58.0468 | 4.657 | 59.9653 | 3.35 | 58.0398 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0455 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.0809 | 4.5631 | 60.0229 | 3.35 | 58.0777 | 4.9737 | 59.971 | 3.35 | 58.0551 | 4.6569 | 59.9653 | 3.35 | 58.0482 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0539 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.0892 | 4.563 | 60.0229 | 3.35 | 58.0861 | 4.9735 | 59.971 | 3.35 | 58.0634 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 58.0565 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0622 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.0976 | 4.5629 | 60.0229 | 3.35 | 58.0944 | 4.9733 | 59.971 | 3.35 | 58.0718 | 4.6566 | 59.9653 | 3.35 | 58.0648 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0705 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1059 | 4.5628 | 60.0229 | 3.35 | 58.1027 | 4.9732 | 59.971 | 3.35 | 58.0801 | 4.6565 | 59.9653 | 3.35 | 58.0731 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0788 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1142 | 4.5627 | 60.0229 | 3.35 | 58.1111 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.0884 | 4.6563 | 59.9653 | 3.35 | 58.0815 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0872 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1226 | 4.5627 | 60.0229 | 3.35 | 58.1194 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.0968 | 4.6563 | 59.9653 | 3.35 | 58.0898 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.0955 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1309 | 4.5626 | 60.0229 | 3.35 | 58.1277 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1051 | 4.6563 | 59.9653 | 3.35 | 58.0981 | 4.4316 | 60.0402 | 3.35
58.1038 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1392 | 4.5624 | 60.0229 | 3.35 | 58.136 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1135 | 4.6563 | 59.9653 | 3.35 | 58.1064 | 4.4317 | 60.0402 | 3.35
58.1122 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1476 | 4.5621 | 60.0229 | 3.35 | 58.1444 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1218 | 4.6563 | 59.9653 | 3.35 | 58.1147 | 4.4318 | 60.0402 | 3.35
58.1205 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1559 | 4.5619 | 60.0229 | 3.35 | 58.1528 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1301 | 4.6565 | 59.9653 | 3.35 | 58.1232 | 4.4318 | 60.0402 | 3.35
58.1288 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1642 | 4.5617 | 60.0229 | 3.35 | 58.1611 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1385 | 4.6566 | 59.9653 | 3.35 | 58.1315 | 4.4319 | 60.0402 | 3.35
58.1372 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1725 | 4.5615 | 60.0229 | 3.35 | 58.1694 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1469 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 58.1398 | 4.432 | 60.0402 | 3.35
58.1455 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1808 | 4.5613 | 60.0229 | 3.35 | 58.1777 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1552 | 4.6568 | 59.9653 | 3.35 | 58.1481 | 4.4321 | 60.0402 | 3.35
58.1538 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1892 | 4.561 | 60.0229 | 3.35 | 58.1861 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1635 | 4.6569 | 59.9653 | 3.35 | 58.1565 | 4.4322 | 60.0402 | 3.35
58.1621 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.1975 | 4.5607 | 60.0229 | 3.35 | 58.1945 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1718 | 4.657 | 59.9653 | 3.35 | 58.1648 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.1705 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2058 | 4.5604 | 60.0229 | 3.35 | 58.2028 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1802 | 4.6571 | 59.9653 | 3.35 | 58.1731 | 4.4324 | 60.0402 | 3.35
58.1788 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2142 | 4.5602 | 60.0229 | 3.35 | 58.2111 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1885 | 4.6571 | 59.9653 | 3.35 | 58.1814 | 4.4325 | 60.0402 | 3.35
58.1871 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2225 | 4.5601 | 60.0229 | 3.35 | 58.2194 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.1968 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.1897 | 4.4325 | 60.0402 | 3.35
58.1955 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2308 | 4.56 | 60.0229 | 3.35 | 58.2278 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2052 | 4.6573 | 59.9653 | 3.35 | 58.1981 | 4.4325 | 60.0402 | 3.35
58.2038 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2392 | 4.5583 | 60.0171 | 3.35 | 58.2361 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2135 | 4.6573 | 59.9653 | 3.35 | 58.2064 | 4.4325 | 60.0402 | 3.35
58.2121 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2475 | 4.5566 | 60.0171 | 3.35 | 58.2444 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2219 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2147 | 4.4325 | 60.0402 | 3.35
58.2205 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2558 | 4.5529 | 60.0171 | 3.35 | 58.2528 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2302 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.223 | 4.4324 | 60.0402 | 3.35
58.2288 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2642 | 4.5492 | 60.0171 | 3.35 | 58.2611 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2385 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2314 | 4.4324 | 60.0402 | 3.35
58.2371 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2725 | 4.5456 | 60.0171 | 3.35 | 58.2695 | 4.9731 | 59.971 | 3.35 | 58.2469 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2397 | 4.4324 | 60.0402 | 3.35
58.2455 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.2808 | 4.542 | 60.0171 | 3.35 | 58.2778 | 4.973 | 59.971 | 3.35 | 58.2552 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.248 | 4.4324 | 60.0402 | 3.35
58.2538 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.2892 | 4.5384 | 60.0171 | 3.35 | 58.2861 | 4.9728 | 59.971 | 3.35 | 58.2635 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2563 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.2621 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.2975 | 4.5348 | 60.0171 | 3.35 | 58.2945 | 4.9725 | 59.971 | 3.35 | 58.2719 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2646 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.2704 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.3058 | 4.5313 | 60.0171 | 3.35 | 58.3028 | 4.9723 | 59.971 | 3.35 | 58.2802 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2731 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.2788 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.3141 | 4.5277 | 60.0171 | 3.35 | 58.3112 | 4.972 | 59.971 | 3.35 | 58.2886 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.2814 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.2871 | 4.4593 | 60.0229 | 3.35 | 58.3225 | 4.5257 | 60.0171 | 3.35 | 58.3195 | 4.9718 | 59.971 | 3.35 | 58.2969 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.2897 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.2954 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.3308 | 4.5237 | 60.0171 | 3.35 | 58.3278 | 4.9715 | 59.971 | 3.35 | 58.3052 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.298 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3038 | 4.4594 | 60.0229 | 3.35 | 58.3391 | 4.5237 | 60.0171 | 3.35 | 58.3362 | 4.9713 | 59.971 | 3.35 | 58.3136 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.3064 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3121 | 4.4578 | 60.0229 | 3.35 | 58.3475 | 4.5237 | 60.0171 | 3.35 | 58.3445 | 4.971 | 59.971 | 3.35 | 58.3219 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.3147 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3204 | 4.4561 | 60.0229 | 3.35 | 58.3558 | 4.5237 | 60.0171 | 3.35 | 58.3528 | 4.9708 | 59.971 | 3.35 | 58.3303 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.323 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3288 | 4.4545 | 60.0229 | 3.35 | 58.3641 | 4.5237 | 60.0171 | 3.35 | 58.3611 | 4.9706 | 59.971 | 3.35 | 58.3386 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.3313 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3371 | 4.4529 | 60.0229 | 3.35 | 58.3725 | 4.5236 | 60.0171 | 3.35 | 58.3695 | 4.9706 | 59.971 | 3.35 | 58.3469 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.3396 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3454 | 4.4513 | 60.0229 | 3.35 | 58.3808 | 4.5235 | 60.0171 | 3.35 | 58.3779 | 4.9706 | 59.971 | 3.35 | 58.3553 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.348 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3537 | 4.4497 | 60.0229 | 3.35 | 58.3891 | 4.5234 | 60.0171 | 3.35 | 58.3862 | 4.9688 | 59.971 | 3.35 | 58.3636 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.3563 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3621 | 4.4481 | 60.0229 | 3.35 | 58.3975 | 4.5234 | 60.0171 | 3.35 | 58.3945 | 4.9671 | 59.971 | 3.35 | 58.3719 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.3646 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3704 | 4.4464 | 60.0229 | 3.35 | 58.4058 | 4.5233 | 60.0171 | 3.35 | 58.4028 | 4.9656 | 59.971 | 3.35 | 58.3803 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.3729 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3787 | 4.4448 | 60.0229 | 3.35 | 58.4141 | 4.5232 | 60.0171 | 3.35 | 58.4112 | 4.9642 | 59.971 | 3.35 | 58.3886 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.3813 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3871 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4225 | 4.5231 | 60.0171 | 3.35 | 58.4196 | 4.9627 | 59.971 | 3.35 | 58.397 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.3896 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.3954 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4308 | 4.523 | 60.0171 | 3.35 | 58.4279 | 4.9613 | 59.971 | 3.35 | 58.4053 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.3979 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.4037 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4391 | 4.5229 | 60.0171 | 3.35 | 58.4362 | 4.9598 | 59.971 | 3.35 | 58.4136 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.4062 | 4.4322 | 60.0402 | 3.35
58.4121 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4474 | 4.5228 | 60.0171 | 3.35 | 58.4445 | 4.9584 | 59.971 | 3.35 | 58.422 | 4.6573 | 59.9653 | 3.35 | 58.4146 | 4.4321 | 60.0402 | 3.35
58.4204 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4558 | 4.5226 | 60.0171 | 3.35 | 58.4529 | 4.9569 | 59.971 | 3.35 | 58.4303 | 4.6573 | 59.9653 | 3.35 | 58.423 | 4.432 | 60.0402 | 3.35
58.4287 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4641 | 4.5223 | 60.0171 | 3.35 | 58.4612 | 4.9555 | 59.971 | 3.35 | 58.4387 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.4313 | 4.4319 | 60.0402 | 3.35
58.437 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4724 | 4.5221 | 60.0171 | 3.35 | 58.4695 | 4.9558 | 59.971 | 3.35 | 58.447 | 4.6571 | 59.9653 | 3.35 | 58.4396 | 4.4318 | 60.0402 | 3.35
58.4454 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4808 | 4.5218 | 60.0171 | 3.35 | 58.4779 | 4.9561 | 59.971 | 3.35 | 58.4553 | 4.657 | 59.9653 | 3.35 | 58.4479 | 4.4317 | 60.0402 | 3.35
58.4537 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4891 | 4.5214 | 60.0171 | 3.35 | 58.4862 | 4.954 | 59.971 | 3.35 | 58.4637 | 4.6569 | 59.9653 | 3.35 | 58.4563 | 4.4317 | 60.0402 | 3.35
58.462 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.4974 | 4.521 | 60.0171 | 3.35 | 58.4946 | 4.9518 | 59.971 | 3.35 | 58.472 | 4.6568 | 59.9653 | 3.35 | 58.4646 | 4.4318 | 60.0402 | 3.35
58.4704 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.5058 | 4.5207 | 60.0171 | 3.35 | 58.5029 | 4.9496 | 59.971 | 3.35 | 58.4803 | 4.6568 | 59.9653 | 3.35 | 58.4729 | 4.432 | 60.0402 | 3.35
58.4787 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.5141 | 4.5203 | 60.0171 | 3.35 | 58.5112 | 4.9475 | 59.971 | 3.35 | 58.4887 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 58.4812 | 4.4323 | 60.0402 | 3.35
58.487 | 4.4431 | 60.0229 | 3.35 | 58.5224 | 4.52 | 60.0171 | 3.35 | 58.5196 | 4.9453 | 59.971 | 3.35 | 58.497 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 58.4895 | 4.4326 | 60.0402 | 3.35
58.4954 | 4.4419 | 60.0229 | 3.35 | 58.5308 | 4.5197 | 60.0171 | 3.35 | 58.5279 | 4.9431 | 59.971 | 3.35 | 58.5054 | 4.6566 | 59.9653 | 3.35 | 58.4979 | 4.433 | 60.0402 | 3.35
58.5037 | 4.4406 | 60.0229 | 3.35 | 58.5391 | 4.5196 | 60.0171 | 3.35 | 58.5363 | 4.9409 | 59.971 | 3.35 | 58.5137 | 4.6567 | 59.9653 | 3.35 | 58.5062 | 4.4333 | 60.0402 | 3.35
58.512 | 4.4393 | 60.0229 | 3.35 | 58.5474 | 4.5195 | 60.0171 | 3.35 | 58.5446 | 4.9387 | 59.971 | 3.35 | 58.522 | 4.6568 | 59.9653 | 3.35 | 58.5145 | 4.4337 | 60.0402 | 3.35
58.5203 | 4.438 | 60.0229 | 3.35 | 58.5558 | 4.5195 | 60.0171 | 3.35 | 58.5529 | 4.9364 | 59.971 | 3.35 | 58.5304 | 4.6569 | 59.9653 | 3.35 | 58.5228 | 4.434 | 60.0402 | 3.35
58.5287 | 4.4367 | 60.0229 | 3.35 | 58.5641 | 4.5194 | 60.0171 | 3.35 | 58.5613 | 4.9341 | 59.971 | 3.35 | 58.5387 | 4.657 | 59.9653 | 3.35 | 58.5312 | 4.4343 | 60.0402 | 3.35
58.537 | 4.4354 | 60.0229 | 3.35 | 58.5724 | 4.5195 | 60.0114 | 3.35 | 58.5696 | 4.9339 | 59.971 | 3.35 | 58.5471 | 4.6572 | 59.9653 | 3.35 | 58.5396 | 4.4344 | 60.0402 | 3.35
58.5453 | 4.4341 | 60.0229 | 3.35 | 58.5807 | 4.5195 | 60.0114 | 3.35 | 58.5779 | 4.9337 | 59.971 | 3.35 | 58.5554 | 4.6574 | 59.9653 | 3.35 | 58.5479 | 4.4346 | 60.0402 | 3.35
58.5537 | 4.4328 | 60.0229 | 3.35 | 58.5891 | 4.5178 | 60.0114 | 3.35 | 58.5863 | 4.9333 | 59.971 | 3.35 | 58.5637 | 4.6575 | 59.9653 | 3.35 | 58.5562 | 4.4345 | 60.0402 | 3.35
58.562 | 4.4315 | 60.0229 | 3.35 | 58.5974 | 4.5161 | 60.0114 | 3.35 | 58.5946 | 4.933 | 59.971 | 3.35 | 58.5721 | 4.6576 | 59.9653 | 3.35 | 58.5645 | 4.4345 | 60.0402 | 3.35
58.5703 | 4.4302 | 60.0229 | 3.35 | 58.6057 | 4.5144 | 60.0114 | 3.35 | 58.603 | 4.9327 | 59.971 | 3.35 | 58.5804 | 4.6577 | 59.9653 | 3.35 | 58.5729 | 4.4344 | 60.0402 | 3.35
58.5787 | 4.4301 | 60.0229 | 3.35 | 58.6141 | 4.5127 | 60.0114 | 3.35 | 58.6113 | 4.9323 | 59.971 | 3.35 | 58.5887 | 4.6578 | 59.9653 | 3.35 | 58.5812 | 4.4344 | 60.0402 | 3.35
58.587 | 4.4301 | 60.0229 | 3.35 | 58.6224 | 4.5109 | 60.0114 | 3.35 | 58.6196 | 4.932 | 59.971 | 3.35 | 58.5971 | 4.6579 | 59.9653 | 3.35 | 58.5895 | 4.4343 | 60.0402 | 3.35
58.5953 | 4.43 | 60.0229 | 3.35 | 58.6307 | 4.5091 | 60.0114 | 3.35 | 58.628 | 4.9317 | 59.971 | 3.35 | 58.6054 | 4.6579 | 59.9653 | 3.35 | 58.5978 | 4.4343 | 60.0402 | 3.35
58.6036 | 4.4299 | 60.0229 | 3.35 | 58.6391 | 4.5074 | 60.0114 | 3.35 | 58.6363 | 4.9314 | 59.971 | 3.35 | 58.6138 | 4.658 | 59.9653 | 3.35 | 58.6062 | 4.4343 | 60.0402 | 3.35
58.612 | 4.4298 | 60.0229 | 3.35 | 58.6474 | 4.5056 | 60.0114 | 3.35 | 58.6447 | 4.9311 | 59.971 | 3.35 | 58.6221 | 4.6581 | 59.9653 | 3.35 | 58.6145 | 4.4343 | 60.0402 | 3.35
58.6203 | 4.4297 | 60.0229 | 3.35 | 58.6557 | 4.5038 | 60.0114 | 3.35 | 58.653 | 4.9308 | 59.971 | 3.35 | 58.6304 | 4.6581 | 59.9653 | 3.35 | 58.6228 | 4.4342 | 60.0402 | 3.35
58.6286 | 4.4296 | 60.0229 | 3.35 | 58.6641 | 4.502 | 60.0114 | 3.35 | 58.6613 | 4.9305 | 59.971 | 3.35 | 58.6388 | 4.6581 | 59.9653 | 3.35 | 58.6311 | 4.434 | 60.0402 | 3.35
58.637 | 4.4295 | 60.0229 | 3.35 | 58.6724 | 4.5021 | 60.0114 | 3.35 | 58.6697 | 4.9305 | 59.971 | 3.35 | 58.6471 | 4.6581 | 59.9653 | 3.35 | 58.6394 | 4.4338 | 60.0402 | 3.35
58.6453 | 4.4295 | 60.0229 | 3.35 | 58.6807 | 4.5021 | 60.0114 | 3.35 | 58.678 | 4.9304 | 59.971 | 3.35 | 58.6555 | 4.658 | 59.9653 | 3.35 | 58.6478 | 4.4337 | 60.0402 | 3.35
58.6536 | 4.4294 | 60.0229 | 3.35 | 58.6891 | 4.5021 | 60.0114 | 3.35 | 58.6863 | 4.9303 | 59.971 | 3.35 | 58.6638 | 4.658 | 59.9653 | 3.35 | 58.6561 | 4.4335 | 60.0402 | 3.35
58.662 | 4.4294 | 60.0229 | 3.35 | 58.6974 | 4.5022 | 60.0114 | 3.35 | 58.6946 | 4.9302 | 59.971 | 3.35 | 58.6721 | 4.6579 | 59.9653 | 3.35 | 58.6644 | 4.4333 | 60.0402 | 3.35
58.6703 | 4.4294 | 60.0229 | 3.35 | 58.7057 | 4.5023 | 60.0114 | 3.35 | 58.703 | 4.9301 | 59.971 | 3.35 | 58.6805 | 4.6579 | 59.9653 | 3.35 | 58.6727 | 4.4317 | 60.0402 | 3.35
58.6786 | 4.4295 | 60.0229 | 3.35 | 58.7141 | 4.5024 | 60.0114 | 3.35 | 58.7114 | 4.9299 | 59.971 | 3.35 | 58.6888 | 4.6578 | 59.9653 | 3.35 | 58.6812 | 4.4301 | 60.0402 | 3.35
58.687 | 4.4295 | 60.0229 | 3.35 | 58.7224 | 4.5024 | 60.0114 | 3.35 | 58.7197 | 4.9299 | 59.971 | 3.35 | 58.6971 | 4.6578 | 59.9653 | 3.35 | 58.6895 | 4.4284 | 60.0402 | 3.35
58.6953 | 4.4296 | 60.0229 | 3.35 | 58.7307 | 4.5025 | 60.0114 | 3.35 | 58.728 | 4.9298 | 59.971 | 3.35 | 58.7055 | 4.6577 | 59.9653 | 3.35 | 58.6978 | 4.4267 | 60.0402 | 3.35
58.7036 | 4.4296 | 60.0229 | 3.35 | 58.739 | 4.5025 | 60.0056 | 3.35 | 58.7363 | 4.9295 | 59.971 | 3.35 | 58.7138 | 4.6552 | 59.9653 | 3.35 | 58.7061 | 4.4252 | 60.0402 | 3.35
58.7119 | 4.4286 | 60.0229 | 3.35 | 58.7474 | 4.5025 | 60.0056 | 3.35 | 58.7447 | 4.9292 | 59.971 | 3.35 | 58.7222 | 4.6526 | 59.9653 | 3.35 | 58.7144 | 4.4237 | 60.0402 | 3.35
58.7203 | 4.4276 | 60.0229 | 3.35 | 58.7557 | 4.5025 | 60.0056 | 3.35 | 58.7531 | 4.9289 | 59.971 | 3.35 | 58.7305 | 4.6501 | 59.9653 | 3.35 | 58.7228 | 4.4222 | 60.0402 | 3.35
58.7286 | 4.4265 | 60.0229 | 3.35 | 58.764 | 4.5024 | 60.0056 | 3.35 | 58.7614 | 4.9287 | 59.971 | 3.35 | 58.7388 | 4.6477 | 59.9653 | 3.35 | 58.7311 | 4.4207 | 60.0402 | 3.35
58.7369 | 4.4254 | 60.0229 | 3.35 | 58.7724 | 4.5025 | 60.0056 | 3.35 | 58.7697 | 4.9284 | 59.971 | 3.35 | 58.7472 | 4.6452 | 59.9653 | 3.35 | 58.7394 | 4.4191 | 60.0402 | 3.35
58.7453 | 4.4243 | 60.0229 | 3.35 | 58.7807 | 4.5026 | 60.0056 | 3.35 | 58.778 | 4.9282 | 59.971 | 3.35 | 58.7555 | 4.6427 | 59.9653 | 3.35 | 58.7477 | 4.4175 | 60.0402 | 3.35
58.7536 | 4.4233 | 60.0229 | 3.35 | 58.789 | 4.5026 | 60.0056 | 3.35 | 58.7864 | 4.9279 | 59.971 | 3.35 | 58.7639 | 4.6403 | 59.9653 | 3.35 | 58.756 | 4.4175 | 60.0402 | 3.35
58.7619 | 4.422 | 60.0229 | 3.35 | 58.7974 | 4.5026 | 60.0056 | 3.35 | 58.7947 | 4.9277 | 59.971 | 3.35 | 58.7722 | 4.6378 | 59.9653 | 3.35 | 58.7644 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.7702 | 4.4208 | 60.0229 | 3.35 | 58.8057 | 4.5027 | 60.0056 | 3.35 | 58.803 | 4.9275 | 59.971 | 3.35 | 58.7805 | 4.6354 | 59.9653 | 3.35 | 58.7727 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.7786 | 4.4196 | 60.0229 | 3.35 | 58.814 | 4.5028 | 60.0056 | 3.35 | 58.8114 | 4.9273 | 59.971 | 3.35 | 58.7889 | 4.6329 | 59.9653 | 3.35 | 58.781 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.7869 | 4.4183 | 60.0229 | 3.35 | 58.8224 | 4.503 | 60.0056 | 3.35 | 58.8197 | 4.9275 | 59.971 | 3.35 | 58.7972 | 4.633 | 59.9653 | 3.35 | 58.7893 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.7952 | 4.4182 | 60.0229 | 3.35 | 58.8307 | 4.5031 | 60.0056 | 3.35 | 58.8281 | 4.9277 | 59.971 | 3.35 | 58.8055 | 4.633 | 59.9653 | 3.35 | 58.7977 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.8036 | 4.418 | 60.0229 | 3.35 | 58.839 | 4.5033 | 60.0056 | 3.35 | 58.8364 | 4.928 | 59.971 | 3.35 | 58.8139 | 4.633 | 59.9653 | 3.35 | 58.806 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.8119 | 4.4179 | 60.0229 | 3.35 | 58.8474 | 4.5035 | 60.0056 | 3.35 | 58.8447 | 4.9282 | 59.971 | 3.35 | 58.8222 | 4.633 | 59.9653 | 3.35 | 58.8143 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.8202 | 4.4178 | 60.0229 | 3.35 | 58.8557 | 4.5035 | 60.0056 | 3.35 | 58.8531 | 4.9284 | 59.971 | 3.35 | 58.8306 | 4.6331 | 59.9653 | 3.35 | 58.8226 | 4.4173 | 60.0402 | 3.35
58.8286 | 4.4176 | 60.0229 | 3.35 | 58.864 | 4.5036 | 60.0056 | 3.35 | 58.8614 | 4.9286 | 59.971 | 3.35 | 58.8389 | 4.6331 | 59.9653 | 3.35 | 58.8309 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8369 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.8724 | 4.5037 | 60.0056 | 3.35 | 58.8698 | 4.9288 | 59.9653 | 3.35 | 58.8472 | 4.6331 | 59.9653 | 3.35 | 58.8394 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8452 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.8807 | 4.5038 | 60.0056 | 3.35 | 58.8781 | 4.929 | 59.9653 | 3.35 | 58.8556 | 4.6332 | 59.9653 | 3.35 | 58.8477 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8536 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.889 | 4.5038 | 60.0056 | 3.35 | 58.8864 | 4.9293 | 59.9653 | 3.35 | 58.8639 | 4.6332 | 59.9653 | 3.35 | 58.856 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8619 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.8974 | 4.5039 | 60.0056 | 3.35 | 58.8948 | 4.9297 | 59.9653 | 3.35 | 58.8723 | 4.6332 | 59.9653 | 3.35 | 58.8643 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8702 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9057 | 4.5037 | 59.9998 | 3.35 | 58.9031 | 4.9299 | 59.9653 | 3.35 | 58.8806 | 4.6333 | 59.9653 | 3.35 | 58.8727 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8785 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.914 | 4.5035 | 59.9998 | 3.35 | 58.9114 | 4.9302 | 59.9653 | 3.35 | 58.8889 | 4.6333 | 59.9653 | 3.35 | 58.881 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8869 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9224 | 4.5033 | 59.9998 | 3.35 | 58.9198 | 4.9304 | 59.9653 | 3.35 | 58.8973 | 4.6333 | 59.9653 | 3.35 | 58.8893 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.8952 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9307 | 4.5031 | 59.9998 | 3.35 | 58.9281 | 4.9306 | 59.9653 | 3.35 | 58.9056 | 4.6333 | 59.9653 | 3.35 | 58.8976 | 4.4174 | 60.0402 | 3.35
58.9035 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.939 | 4.5022 | 59.9998 | 3.35 | 58.9365 | 4.9308 | 59.9653 | 3.35 | 58.9139 | 4.6333 | 59.9653 | 3.35 | 58.9059 | 4.4171 | 60.0402 | 3.35
58.9119 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9474 | 4.5012 | 59.9998 | 3.35 | 58.9448 | 4.931 | 59.9653 | 3.35 | 58.9222 | 4.6332 | 59.9653 | 3.35 | 58.9143 | 4.4167 | 60.0402 | 3.35
58.9202 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9557 | 4.5002 | 59.9998 | 3.35 | 58.9531 | 4.9313 | 59.9653 | 3.35 | 58.9306 | 4.6332 | 59.9653 | 3.35 | 58.9226 | 4.4164 | 60.0402 | 3.35
58.9285 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.964 | 4.4991 | 59.9998 | 3.35 | 58.9615 | 4.9316 | 59.9653 | 3.35 | 58.939 | 4.6331 | 59.9653 | 3.35 | 58.9309 | 4.416 | 60.0402 | 3.35
58.9369 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 58.9724 | 4.498 | 59.9998 | 3.35 | 58.9698 | 4.9316 | 59.9653 | 3.35 | 58.9473 | 4.6315 | 59.9653 | 3.35 | 58.9392 | 4.4157 | 60.0402 | 3.35
58.9452 | 4.4174 | 60.0229 | 3.35 | 58.9807 | 4.4969 | 59.9998 | 3.35 | 58.9781 | 4.9316 | 59.9653 | 3.35 | 58.9556 | 4.6298 | 59.9653 | 3.35 | 58.9476 | 4.4154 | 60.0402 | 3.35
58.9535 | 4.4174 | 60.0229 | 3.35 | 58.989 | 4.4961 | 59.9998 | 3.35 | 58.9865 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 58.964 | 4.6281 | 59.9653 | 3.35 | 58.9559 | 4.4151 | 60.0402 | 3.35
58.9618 | 4.4174 | 60.0229 | 3.35 | 58.9974 | 4.4952 | 59.9998 | 3.35 | 58.9948 | 4.9318 | 59.9653 | 3.35 | 58.9723 | 4.6264 | 59.9653 | 3.35 | 58.9642 | 4.4147 | 60.0402 | 3.35
58.9702 | 4.4173 | 60.0229 | 3.35 | 59.0057 | 4.4944 | 59.9998 | 3.35 | 59.0032 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 58.9807 | 4.6248 | 59.9653 | 3.35 | 58.9725 | 4.4144 | 60.0402 | 3.35
58.9785 | 4.4173 | 60.0229 | 3.35 | 59.014 | 4.4936 | 59.9998 | 3.35 | 59.0115 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 58.989 | 4.6232 | 59.9653 | 3.35 | 58.9808 | 4.4141 | 60.0402 | 3.35
58.9868 | 4.4173 | 60.0229 | 3.35 | 59.0224 | 4.4919 | 59.9998 | 3.35 | 59.0198 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 58.9973 | 4.6215 | 59.9653 | 3.35 | 58.9893 | 4.4142 | 60.0402 | 3.35
58.9952 | 4.4172 | 60.0229 | 3.35 | 59.0307 | 4.4902 | 59.9998 | 3.35 | 59.0282 | 4.9316 | 59.9653 | 3.35 | 59.0057 | 4.6199 | 59.9653 | 3.35 | 58.9976 | 4.4142 | 60.0402 | 3.35
59.0035 | 4.4172 | 60.0229 | 3.35 | 59.039 | 4.4886 | 59.9998 | 3.35 | 59.0365 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 59.014 | 4.6183 | 59.9653 | 3.35 | 59.0059 | 4.4143 | 60.0402 | 3.35
59.0118 | 4.4171 | 60.0229 | 3.35 | 59.0474 | 4.487 | 59.9998 | 3.35 | 59.0449 | 4.9317 | 59.9653 | 3.35 | 59.0223 | 4.6167 | 59.9653 | 3.35 | 59.0142 | 4.4144 | 60.0402 | 3.35
59.0202 | 4.417 | 60.0229 | 3.35 | 59.0557 | 4.4855 | 59.9998 | 3.35 | 59.0532 | 4.9318 | 59.9653 | 3.35 | 59.0306 | 4.6167 | 59.9653 | 3.35 | 59.0226 | 4.4144 | 60.0402 | 3.35
59.0285 | 4.4169 | 60.0229 | 3.35 | 59.064 | 4.484 | 59.9998 | 3.35 | 59.0615 | 4.9318 | 59.9653 | 3.35 | 59.039 | 4.6167 | 59.9653 | 3.35 | 59.0309 | 4.4144 | 60.0402 | 3.35
59.0368 | 4.4169 | 60.0229 | 3.35 | 59.0724 | 4.4825 | 59.9941 | 3.35 | 59.0699 | 4.9318 | 59.9653 | 3.35 | 59.0474 | 4.6166 | 59.9653 | 3.35 | 59.0392 | 4.4144 | 60.0402 | 3.35
59.0451 | 4.4168 | 60.0229 | 3.35 | 59.0807 | 4.481 | 59.9941 | 3.35 | 59.0782 | 4.9318 | 59.9653 | 3.35 | 59.0557 | 4.6166 | 59.9653 | 3.35 | 59.0475 | 4.4145 | 60.0402 | 3.35
59.0535 | 4.4168 | 60.0229 | 3.35 | 59.089 | 4.4795 | 59.9941 | 3.35 | 59.0865 | 4.9319 | 59.9653 | 3.35 | 59.064 | 4.6166 | 59.9653 | 3.35 | 59.0558 | 4.4145 | 60.0402 | 3.35
59.0618 | 4.4167 | 60.0229 | 3.35 | 59.0974 | 4.4779 | 59.9941 | 3.35 | 59.0949 | 4.9321 | 59.9653 | 3.35 | 59.0724 | 4.6165 | 59.9653 | 3.35 | 59.0642 | 4.4145 | 60.0402 | 3.35
59.0701 | 4.4167 | 60.0229 | 3.35 | 59.1057 | 4.478 | 59.9941 | 3.35 | 59.1032 | 4.9304 | 59.9653 | 3.35 | 59.0807 | 4.6165 | 59.9653 | 3.35 | 59.0725 | 4.4145 | 60.0402 | 3.35
59.0785 | 4.4166 | 60.0229 | 3.35 | 59.114 | 4.478 | 59.9941 | 3.35 | 59.1116 | 4.9288 | 59.9653 | 3.35 | 59.0891 | 4.6164 | 59.9653 | 3.35 | 59.0808 | 4.4145 | 60.0402 | 3.35
59.0868 | 4.4166 | 60.0229 | 3.35 | 59.1224 | 4.4781 | 59.9941 | 3.35 | 59.1199 | 4.9271 | 59.9653 | 3.35 | 59.0974 | 4.6163 | 59.9653 | 3.35 | 59.0891 | 4.412 | 60.0402 | 3.35
59.0951 | 4.4167 | 60.0229 | 3.35 | 59.1307 | 4.4781 | 59.9941 | 3.35 | 59.1282 | 4.9254 | 59.9653 | 3.35 | 59.1057 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.0975 | 4.4095 | 60.0402 | 3.35
59.1035 | 4.4167 | 60.0229 | 3.35 | 59.139 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1366 | 4.9237 | 59.9653 | 3.35 | 59.1141 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1058 | 4.4075 | 60.0402 | 3.35
59.1118 | 4.4168 | 60.0229 | 3.35 | 59.1474 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1449 | 4.922 | 59.9653 | 3.35 | 59.1224 | 4.6161 | 59.9653 | 3.35 | 59.1141 | 4.4054 | 60.0402 | 3.35
59.1201 | 4.4169 | 60.0229 | 3.35 | 59.1557 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1533 | 4.9203 | 59.9653 | 3.35 | 59.1307 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1224 | 4.4033 | 60.0402 | 3.35
59.1284 | 4.417 | 60.0229 | 3.35 | 59.164 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1616 | 4.9186 | 59.9653 | 3.35 | 59.139 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1307 | 4.4012 | 60.0402 | 3.35
59.1368 | 4.4171 | 60.0229 | 3.35 | 59.1724 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1699 | 4.9168 | 59.9653 | 3.35 | 59.1474 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1392 | 4.3992 | 60.0402 | 3.35
59.1451 | 4.4172 | 60.0229 | 3.35 | 59.1807 | 4.4782 | 59.9941 | 3.35 | 59.1783 | 4.9151 | 59.9653 | 3.35 | 59.1558 | 4.6163 | 59.9653 | 3.35 | 59.1475 | 4.3971 | 60.0402 | 3.35
59.1534 | 4.4173 | 60.0229 | 3.35 | 59.189 | 4.4783 | 59.9941 | 3.35 | 59.1866 | 4.9149 | 59.9653 | 3.35 | 59.1641 | 4.6163 | 59.9653 | 3.35 | 59.1558 | 4.395 | 60.0402 | 3.35
59.1618 | 4.4174 | 60.0229 | 3.35 | 59.1974 | 4.4785 | 59.9941 | 3.35 | 59.1949 | 4.9148 | 59.9653 | 3.35 | 59.1724 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1641 | 4.3929 | 60.0402 | 3.35
59.1701 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2057 | 4.4786 | 59.9941 | 3.35 | 59.2033 | 4.9147 | 59.9653 | 3.35 | 59.1807 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1725 | 4.3935 | 60.0402 | 3.35
59.1784 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2141 | 4.4788 | 59.9941 | 3.35 | 59.2116 | 4.9145 | 59.9653 | 3.35 | 59.1891 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1808 | 4.394 | 60.0402 | 3.35
59.1868 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2224 | 4.4778 | 59.9941 | 3.35 | 59.22 | 4.9144 | 59.9653 | 3.35 | 59.1974 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1891 | 4.3942 | 60.0402 | 3.35
59.1951 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2307 | 4.4769 | 59.9941 | 3.35 | 59.2283 | 4.9142 | 59.9653 | 3.35 | 59.2057 | 4.6162 | 59.9653 | 3.35 | 59.1974 | 4.3943 | 60.0402 | 3.35
59.2034 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.239 | 4.4761 | 59.9883 | 3.35 | 59.2366 | 4.9142 | 59.9653 | 3.35 | 59.2141 | 4.6161 | 59.9653 | 3.35 | 59.2057 | 4.3944 | 60.0402 | 3.35
59.2117 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2474 | 4.4753 | 59.9883 | 3.35 | 59.245 | 4.9141 | 59.9653 | 3.35 | 59.2225 | 4.6161 | 59.9653 | 3.35 | 59.2141 | 4.3945 | 60.0402 | 3.35
59.2201 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2557 | 4.4745 | 59.9883 | 3.35 | 59.2533 | 4.9141 | 59.9653 | 3.35 | 59.2308 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.2224 | 4.3947 | 60.0402 | 3.35
59.2284 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.264 | 4.4737 | 59.9883 | 3.35 | 59.2617 | 4.9141 | 59.9653 | 3.35 | 59.2391 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.2307 | 4.395 | 60.0402 | 3.35
59.2367 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2724 | 4.4727 | 59.9883 | 3.35 | 59.27 | 4.9124 | 59.9653 | 3.35 | 59.2474 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.239 | 4.3952 | 60.0402 | 3.35
59.2451 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2807 | 4.4718 | 59.9883 | 3.35 | 59.2783 | 4.9108 | 59.9653 | 3.35 | 59.2558 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.2474 | 4.3954 | 60.0402 | 3.35
59.2534 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2891 | 4.4708 | 59.9883 | 3.35 | 59.2867 | 4.9068 | 59.9653 | 3.35 | 59.2642 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.2557 | 4.3955 | 60.0402 | 3.35
59.2617 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.2974 | 4.4699 | 59.9883 | 3.35 | 59.295 | 4.9028 | 59.9653 | 3.35 | 59.2725 | 4.616 | 59.9653 | 3.35 | 59.264 | 4.3956 | 60.0402 | 3.35
59.2701 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.3057 | 4.47 | 59.9883 | 3.35 | 59.3033 | 4.8988 | 59.9653 | 3.35 | 59.2808 | 4.615 | 59.9653 | 3.35 | 59.2723 | 4.3956 | 60.0402 | 3.35
59.2784 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.3141 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.3117 | 4.8948 | 59.9653 | 3.35 | 59.2891 | 4.6139 | 59.9653 | 3.35 | 59.2806 | 4.3956 | 60.0402 | 3.35
59.2867 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.3224 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.32 | 4.8907 | 59.9653 | 3.35 | 59.2975 | 4.6129 | 59.9653 | 3.35 | 59.2891 | 4.3957 | 60.0402 | 3.35
59.2951 | 4.4176 | 60.0229 | 3.35 | 59.3307 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.3284 | 4.8865 | 59.9653 | 3.35 | 59.3058 | 4.6119 | 59.9653 | 3.35 | 59.2974 | 4.3957 | 60.0402 | 3.35
59.3034 | 4.4176 | 60.0229 | 3.35 | 59.3391 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.3367 | 4.8824 | 59.9653 | 3.35 | 59.3141 | 4.6108 | 59.9653 | 3.35 | 59.3057 | 4.3956 | 60.0402 | 3.35
59.3117 | 4.4177 | 60.0229 | 3.35 | 59.3474 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.345 | 4.8782 | 59.9653 | 3.35 | 59.3225 | 4.6098 | 59.9653 | 3.35 | 59.314 | 4.3954 | 60.0402 | 3.35
59.32 | 4.4178 | 60.0229 | 3.35 | 59.3557 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3534 | 4.8758 | 59.9653 | 3.35 | 59.3309 | 4.6087 | 59.9653 | 3.35 | 59.3224 | 4.3952 | 60.0402 | 3.35
59.3284 | 4.4178 | 60.0229 | 3.35 | 59.3641 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3617 | 4.8734 | 59.9653 | 3.35 | 59.3392 | 4.6077 | 59.9653 | 3.35 | 59.3307 | 4.3951 | 60.0402 | 3.35
59.3367 | 4.4179 | 60.0229 | 3.35 | 59.3724 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3701 | 4.8734 | 59.9595 | 3.35 | 59.3475 | 4.6066 | 59.9653 | 3.35 | 59.339 | 4.3949 | 60.0402 | 3.35
59.345 | 4.4181 | 60.0229 | 3.35 | 59.3807 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3784 | 4.8734 | 59.9595 | 3.35 | 59.3558 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.3473 | 4.3947 | 60.0402 | 3.35
59.3534 | 4.4183 | 60.0229 | 3.35 | 59.3891 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3867 | 4.8731 | 59.9595 | 3.35 | 59.3642 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.3556 | 4.3947 | 60.0459 | 3.35
59.3617 | 4.4185 | 60.0229 | 3.35 | 59.3974 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.3951 | 4.8728 | 59.9595 | 3.35 | 59.3726 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.364 | 4.3946 | 60.0459 | 3.35
59.37 | 4.4187 | 60.0229 | 3.35 | 59.4057 | 4.4703 | 59.9883 | 3.35 | 59.4034 | 4.8725 | 59.9595 | 3.35 | 59.3809 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.3723 | 4.3946 | 60.0459 | 3.35
59.3783 | 4.4188 | 60.0229 | 3.35 | 59.4141 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4117 | 4.8723 | 59.9595 | 3.35 | 59.3892 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.3806 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.3867 | 4.4189 | 60.0229 | 3.35 | 59.4224 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4201 | 4.8721 | 59.9595 | 3.35 | 59.3975 | 4.6055 | 59.9595 | 3.35 | 59.3889 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.395 | 4.4191 | 60.0229 | 3.35 | 59.4308 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4284 | 4.8719 | 59.9595 | 3.35 | 59.4059 | 4.6055 | 59.9595 | 3.35 | 59.3972 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4033 | 4.4192 | 60.0229 | 3.35 | 59.4391 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4368 | 4.8717 | 59.9595 | 3.35 | 59.4142 | 4.6055 | 59.9595 | 3.35 | 59.4056 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4117 | 4.4193 | 60.0229 | 3.35 | 59.4474 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4451 | 4.8715 | 59.9595 | 3.35 | 59.4225 | 4.6054 | 59.9595 | 3.35 | 59.4139 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.42 | 4.4194 | 60.0229 | 3.35 | 59.4557 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4534 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.4309 | 4.6054 | 59.9595 | 3.35 | 59.4222 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4283 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.4641 | 4.4702 | 59.9883 | 3.35 | 59.4618 | 4.8711 | 59.9595 | 3.35 | 59.4393 | 4.6053 | 59.9595 | 3.35 | 59.4305 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4367 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.4724 | 4.4701 | 59.9883 | 3.35 | 59.4701 | 4.8711 | 59.9595 | 3.35 | 59.4476 | 4.6053 | 59.9595 | 3.35 | 59.439 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.445 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.4808 | 4.47 | 59.9883 | 3.35 | 59.4785 | 4.8712 | 59.9595 | 3.35 | 59.4559 | 4.6053 | 59.9595 | 3.35 | 59.4473 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4533 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.4891 | 4.47 | 59.9883 | 3.35 | 59.4868 | 4.8712 | 59.9595 | 3.35 | 59.4642 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4556 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.4617 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.4974 | 4.47 | 59.9883 | 3.35 | 59.4951 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.4726 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4639 | 4.3945 | 60.0459 | 3.35
59.47 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5058 | 4.47 | 59.9883 | 3.35 | 59.5035 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.481 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4722 | 4.3944 | 60.0459 | 3.35
59.4783 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5141 | 4.4699 | 59.9883 | 3.35 | 59.5118 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.4893 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4806 | 4.3943 | 60.0459 | 3.35
59.4866 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5224 | 4.4699 | 59.9883 | 3.35 | 59.5201 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.4976 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4889 | 4.3942 | 60.0459 | 3.35
59.495 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5308 | 4.4698 | 59.9883 | 3.35 | 59.5285 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.506 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.4972 | 4.3941 | 60.0459 | 3.35
59.5033 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5391 | 4.4698 | 59.9883 | 3.35 | 59.5368 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.5143 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5055 | 4.3941 | 60.0459 | 3.35
59.5116 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5474 | 4.4697 | 59.9883 | 3.35 | 59.5452 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.5226 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5138 | 4.394 | 60.0459 | 3.35
59.52 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5558 | 4.4697 | 59.9883 | 3.35 | 59.5535 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.5309 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5222 | 4.3939 | 60.0459 | 3.35
59.5283 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5641 | 4.4697 | 59.9883 | 3.35 | 59.5618 | 4.8713 | 59.9595 | 3.35 | 59.5393 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5305 | 4.3938 | 60.0459 | 3.35
59.5366 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5724 | 4.4696 | 59.9883 | 3.35 | 59.5702 | 4.8716 | 59.9595 | 3.35 | 59.5477 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5388 | 4.3937 | 60.0459 | 3.35
59.545 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5808 | 4.4695 | 59.9883 | 3.35 | 59.5785 | 4.8719 | 59.9595 | 3.35 | 59.556 | 4.6052 | 59.9595 | 3.35 | 59.5471 | 4.3936 | 60.0459 | 3.35
59.5533 | 4.4195 | 60.0229 | 3.35 | 59.5891 | 4.4693 | 59.9883 | 3.35 | 59.5869 | 4.8723 | 59.9595 | 3.35 | 59.5643 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5555 | 4.3935 | 60.0459 | 3.35
59.5616 | 4.4175 | 60.0229 | 3.35 | 59.5974 | 4.4691 | 59.9883 | 3.35 | 59.5952 | 4.8726 | 59.9595 | 3.35 | 59.5727 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5638 | 4.3934 | 60.0459 | 3.35
59.5699 | 4.4155 | 60.0229 | 3.35 | 59.6058 | 4.4689 | 59.9883 | 3.35 | 59.6035 | 4.8729 | 59.9595 | 3.35 | 59.581 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5721 | 4.3932 | 60.0459 | 3.35
59.5783 | 4.4135 | 60.0229 | 3.35 | 59.6141 | 4.4687 | 59.9883 | 3.35 | 59.6119 | 4.8733 | 59.9595 | 3.35 | 59.5894 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5804 | 4.3931 | 60.0459 | 3.35
59.5866 | 4.4115 | 60.0229 | 3.35 | 59.6225 | 4.4685 | 59.9883 | 3.35 | 59.6202 | 4.8736 | 59.9595 | 3.35 | 59.5977 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5887 | 4.393 | 60.0459 | 3.35
59.5949 | 4.4095 | 60.0229 | 3.35 | 59.6308 | 4.4683 | 59.9883 | 3.35 | 59.6285 | 4.8739 | 59.9595 | 3.35 | 59.606 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.5972 | 4.3928 | 60.0459 | 3.35
59.6033 | 4.4074 | 60.0229 | 3.35 | 59.6391 | 4.4679 | 59.9883 | 3.35 | 59.6369 | 4.8743 | 59.9595 | 3.35 | 59.6144 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6055 | 4.3926 | 60.0459 | 3.35
59.6116 | 4.4054 | 60.0229 | 3.35 | 59.6475 | 4.4676 | 59.9883 | 3.35 | 59.6452 | 4.8746 | 59.9595 | 3.35 | 59.6227 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6138 | 4.3924 | 60.0459 | 3.35
59.6199 | 4.4034 | 60.0229 | 3.35 | 59.6558 | 4.4675 | 59.9883 | 3.35 | 59.6536 | 4.8746 | 59.9595 | 3.35 | 59.631 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6221 | 4.3922 | 60.0459 | 3.35
59.6283 | 4.4014 | 60.0229 | 3.35 | 59.6641 | 4.4674 | 59.9883 | 3.35 | 59.6619 | 4.8746 | 59.9595 | 3.35 | 59.6393 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6304 | 4.3919 | 60.0459 | 3.35
59.6366 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.6725 | 4.4674 | 59.9883 | 3.35 | 59.6702 | 4.8744 | 59.9595 | 3.35 | 59.6477 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6388 | 4.3916 | 60.0459 | 3.35
59.6449 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.6808 | 4.4674 | 59.9883 | 3.35 | 59.6786 | 4.8743 | 59.9595 | 3.35 | 59.6561 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6471 | 4.3913 | 60.0459 | 3.35
59.6532 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.6891 | 4.4673 | 59.9883 | 3.35 | 59.687 | 4.8741 | 59.9595 | 3.35 | 59.6644 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.6554 | 4.3899 | 60.0459 | 3.35
59.6616 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.6975 | 4.4673 | 59.9883 | 3.35 | 59.6953 | 4.8739 | 59.9595 | 3.35 | 59.6727 | 4.6051 | 59.9653 | 3.35 | 59.6637 | 4.3885 | 60.0459 | 3.35
59.6699 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.7058 | 4.4673 | 59.9883 | 3.35 | 59.7036 | 4.8737 | 59.9653 | 3.35 | 59.681 | 4.6051 | 59.9653 | 3.35 | 59.6721 | 4.3869 | 60.0459 | 3.35
59.6782 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 59.7141 | 4.4673 | 59.9883 | 3.35 | 59.7119 | 4.8736 | 59.9653 | 3.35 | 59.6894 | 4.605 | 59.9653 | 3.35 | 59.6804 | 4.3854 | 60.0459 | 3.35
59.6866 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7225 | 4.4673 | 59.9883 | 3.35 | 59.7203 | 4.8734 | 59.9653 | 3.35 | 59.6978 | 4.605 | 59.9653 | 3.35 | 59.6887 | 4.3839 | 60.0459 | 3.35
59.6949 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7308 | 4.4674 | 59.9883 | 3.35 | 59.7286 | 4.8732 | 59.9653 | 3.35 | 59.7061 | 4.605 | 59.9653 | 3.35 | 59.697 | 4.3825 | 60.0459 | 3.35
59.7032 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7391 | 4.4673 | 59.9826 | 3.35 | 59.7369 | 4.873 | 59.9653 | 3.35 | 59.7144 | 4.6049 | 59.9653 | 3.35 | 59.7053 | 4.3811 | 60.0459 | 3.35
59.7116 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7475 | 4.4673 | 59.9826 | 3.35 | 59.7453 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.7228 | 4.6049 | 59.9653 | 3.35 | 59.7137 | 4.3797 | 60.0459 | 3.35
59.7199 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7558 | 4.4669 | 59.9826 | 3.35 | 59.7536 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.7311 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.722 | 4.3785 | 60.0459 | 3.35
59.7282 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7642 | 4.4666 | 59.9826 | 3.35 | 59.762 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.7394 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.7303 | 4.3774 | 60.0459 | 3.35
59.7365 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7725 | 4.4665 | 59.9826 | 3.35 | 59.7703 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.7477 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.7386 | 4.3774 | 60.0459 | 3.35
59.7449 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 59.7808 | 4.4664 | 59.9826 | 3.35 | 59.7786 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.7561 | 4.6047 | 59.9653 | 3.35 | 59.7469 | 4.3773 | 60.0459 | 3.35
59.7532 | 4.3992 | 60.0229 | 3.35 | 59.7892 | 4.4664 | 59.9826 | 3.35 | 59.787 | 4.8731 | 59.9653 | 3.35 | 59.7645 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.7554 | 4.3775 | 60.0459 | 3.35
59.7615 | 4.3992 | 60.0229 | 3.35 | 59.7975 | 4.4663 | 59.9826 | 3.35 | 59.7953 | 4.8733 | 59.9653 | 3.35 | 59.7728 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.7637 | 4.3776 | 60.0459 | 3.35
59.7699 | 4.3991 | 60.0229 | 3.35 | 59.8058 | 4.464 | 59.9826 | 3.35 | 59.8036 | 4.8736 | 59.9653 | 3.35 | 59.7811 | 4.6047 | 59.9653 | 3.35 | 59.772 | 4.3777 | 60.0459 | 3.35
59.7782 | 4.3991 | 60.0229 | 3.35 | 59.8142 | 4.4617 | 59.9826 | 3.35 | 59.812 | 4.8738 | 59.9653 | 3.35 | 59.7894 | 4.6047 | 59.9653 | 3.35 | 59.7803 | 4.3779 | 60.0459 | 3.35
59.7865 | 4.3991 | 60.0229 | 3.35 | 59.8225 | 4.4594 | 59.9826 | 3.35 | 59.8203 | 4.8741 | 59.9653 | 3.35 | 59.7978 | 4.6046 | 59.9653 | 3.35 | 59.7887 | 4.3782 | 60.0459 | 3.35
59.7949 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 59.8308 | 4.4571 | 59.9826 | 3.35 | 59.8287 | 4.8743 | 59.9653 | 3.35 | 59.8062 | 4.6046 | 59.9653 | 3.35 | 59.797 | 4.3785 | 60.0459 | 3.35
59.8032 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 59.8392 | 4.4551 | 59.9826 | 3.35 | 59.837 | 4.8746 | 59.9653 | 3.35 | 59.8145 | 4.6046 | 59.9653 | 3.35 | 59.8053 | 4.3789 | 60.0459 | 3.35
59.8115 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 59.8475 | 4.4531 | 59.9826 | 3.35 | 59.8453 | 4.8748 | 59.9653 | 3.35 | 59.8228 | 4.6047 | 59.9653 | 3.35 | 59.8136 | 4.3793 | 60.0459 | 3.35
59.8198 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8558 | 4.4509 | 59.9826 | 3.35 | 59.8537 | 4.875 | 59.9653 | 3.35 | 59.8312 | 4.6047 | 59.9653 | 3.35 | 59.8219 | 4.3796 | 60.0459 | 3.35
59.8282 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8642 | 4.4486 | 59.9826 | 3.35 | 59.862 | 4.8752 | 59.9653 | 3.35 | 59.8395 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.8303 | 4.38 | 60.0459 | 3.35
59.8365 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8725 | 4.4464 | 59.9826 | 3.35 | 59.8704 | 4.8752 | 59.9653 | 3.35 | 59.8478 | 4.6048 | 59.9653 | 3.35 | 59.8386 | 4.3804 | 60.0459 | 3.35
59.8448 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8809 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.8787 | 4.8752 | 59.9653 | 3.35 | 59.8561 | 4.6049 | 59.9653 | 3.35 | 59.8469 | 4.3808 | 60.0459 | 3.35
59.8532 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8892 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.887 | 4.8749 | 59.9653 | 3.35 | 59.8645 | 4.605 | 59.9653 | 3.35 | 59.8552 | 4.3812 | 60.0459 | 3.35
59.8615 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.8975 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.8954 | 4.8746 | 59.9653 | 3.35 | 59.8729 | 4.6051 | 59.9653 | 3.35 | 59.8635 | 4.3816 | 60.0459 | 3.35
59.8698 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9059 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9037 | 4.8743 | 59.9653 | 3.35 | 59.8812 | 4.6052 | 59.9653 | 3.35 | 59.8719 | 4.3817 | 60.0459 | 3.35
59.8782 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9142 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.912 | 4.874 | 59.9653 | 3.35 | 59.8895 | 4.6053 | 59.9653 | 3.35 | 59.8802 | 4.3819 | 60.0459 | 3.35
59.8865 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9225 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9204 | 4.8737 | 59.9653 | 3.35 | 59.8978 | 4.6053 | 59.9653 | 3.35 | 59.8885 | 4.3813 | 60.0459 | 3.35
59.8948 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9309 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9287 | 4.8734 | 59.9653 | 3.35 | 59.9062 | 4.6053 | 59.9653 | 3.35 | 59.8969 | 4.3807 | 60.0459 | 3.35
59.9032 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9392 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9371 | 4.8731 | 59.9653 | 3.35 | 59.9146 | 4.6054 | 59.9653 | 3.35 | 59.9053 | 4.3804 | 60.0459 | 3.35
59.9115 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9475 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9454 | 4.8729 | 59.9653 | 3.35 | 59.9229 | 4.6054 | 59.9653 | 3.35 | 59.9136 | 4.3801 | 60.0459 | 3.35
59.9198 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9559 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9537 | 4.8726 | 59.9653 | 3.35 | 59.9312 | 4.6055 | 59.9653 | 3.35 | 59.9219 | 4.3798 | 60.0459 | 3.35
59.9281 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9642 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9621 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9395 | 4.6055 | 59.9653 | 3.35 | 59.9302 | 4.3795 | 60.0459 | 3.35
59.9365 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9725 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9704 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9479 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.9385 | 4.3792 | 60.0459 | 3.35
59.9448 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9809 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9788 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9562 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.9469 | 4.3788 | 60.0459 | 3.35
59.9531 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9892 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9871 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9645 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 59.9552 | 4.3785 | 60.0459 | 3.35
59.9615 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 59.9976 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 59.9954 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9729 | 4.6057 | 59.9653 | 3.35 | 59.9635 | 4.3782 | 60.0459 | 3.35
59.9698 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 60.0059 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0038 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9813 | 4.6057 | 59.9653 | 3.35 | 59.9718 | 4.3785 | 60.0459 | 3.35
59.9781 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 60.0142 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0121 | 4.8723 | 59.9653 | 3.35 | 59.9896 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 59.9801 | 4.3788 | 60.0459 | 3.35
59.9865 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 60.0226 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0204 | 4.8722 | 59.9653 | 3.35 | 59.9979 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 59.9885 | 4.3787 | 60.0459 | 3.35
59.9948 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 60.0309 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0288 | 4.872 | 59.9653 | 3.35 | 60.0062 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 59.9968 | 4.3786 | 60.0459 | 3.35
60.0031 | 4.3989 | 60.0229 | 3.35 | 60.0392 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0371 | 4.8718 | 59.9653 | 3.35 | 60.0146 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 60.0051 | 4.3785 | 60.0459 | 3.35
60.0114 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 60.0476 | 4.4441 | 59.9826 | 3.35 | 60.0455 | 4.8716 | 59.9653 | 3.35 | 60.0229 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 60.0134 | 4.3784 | 60.0459 | 3.35
60.0198 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 60.0559 | 4.4442 | 59.9826 | 3.35 | 60.0538 | 4.8714 | 59.9653 | 3.35 | 60.0312 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 60.0219 | 4.3783 | 60.0459 | 3.35
60.0281 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 60.0642 | 4.4442 | 59.9826 | 3.35 | 60.0621 | 4.8713 | 59.9653 | 3.35 | 60.0396 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 60.0302 | 4.3782 | 60.0459 | 3.35
60.0364 | 4.3991 | 60.0229 | 3.35 | 60.0726 | 4.4443 | 59.9883 | 3.35 | 60.0705 | 4.8711 | 59.9653 | 3.35 | 60.0479 | 4.6058 | 59.9653 | 3.35 | 60.0385 | 4.3781 | 60.0459 | 3.35
60.0448 | 4.3992 | 60.0229 | 3.35 | 60.0809 | 4.4444 | 59.9883 | 3.35 | 60.0788 | 4.8709 | 59.9653 | 3.35 | 60.0563 | 4.6057 | 59.9653 | 3.35 | 60.0468 | 4.378 | 60.0459 | 3.35
60.0531 | 4.3993 | 60.0229 | 3.35 | 60.0892 | 4.4445 | 59.9883 | 3.35 | 60.0872 | 4.8707 | 59.9653 | 3.35 | 60.0646 | 4.6057 | 59.9653 | 3.35 | 60.0551 | 4.3778 | 60.0459 | 3.35
60.0614 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 60.0976 | 4.4446 | 59.9883 | 3.35 | 60.0955 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.0729 | 4.6057 | 59.9653 | 3.35 | 60.0635 | 4.3777 | 60.0459 | 3.35
60.0698 | 4.3995 | 60.0229 | 3.35 | 60.1059 | 4.4447 | 59.9883 | 3.35 | 60.1038 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.0813 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.0718 | 4.3778 | 60.0459 | 3.35
60.0781 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.1143 | 4.4448 | 59.9883 | 3.35 | 60.1122 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.0896 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.0801 | 4.3778 | 60.0459 | 3.35
60.0864 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.1226 | 4.4449 | 59.9883 | 3.35 | 60.1205 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.098 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.0884 | 4.3778 | 60.0459 | 3.35
60.0947 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.1309 | 4.4451 | 59.9883 | 3.35 | 60.1288 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1063 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.0967 | 4.3777 | 60.0459 | 3.35
60.1031 | 4.3998 | 60.0229 | 3.35 | 60.1393 | 4.4451 | 59.9883 | 3.35 | 60.1372 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1146 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.1051 | 4.3776 | 60.0459 | 3.35
60.1114 | 4.3999 | 60.0229 | 3.35 | 60.1476 | 4.4452 | 59.9883 | 3.35 | 60.1455 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.123 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.1134 | 4.3776 | 60.0459 | 3.35
60.1197 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.1559 | 4.4452 | 59.9883 | 3.35 | 60.1539 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1313 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.1217 | 4.3755 | 60.0459 | 3.35
60.1281 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.1642 | 4.4453 | 59.9883 | 3.35 | 60.1622 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1396 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.13 | 4.3734 | 60.0459 | 3.35
60.1364 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.1726 | 4.4453 | 59.9883 | 3.35 | 60.1705 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.148 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.1384 | 4.3711 | 60.0459 | 3.35
60.1447 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.1809 | 4.4454 | 59.9883 | 3.35 | 60.1789 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1563 | 4.6056 | 59.9653 | 3.35 | 60.1467 | 4.3689 | 60.0459 | 3.35
60.1531 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.1893 | 4.4454 | 59.9883 | 3.35 | 60.1872 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.1647 | 4.6039 | 59.9653 | 3.35 | 60.155 | 4.3667 | 60.0459 | 3.35
60.1614 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.1976 | 4.4454 | 59.9883 | 3.35 | 60.1956 | 4.8705 | 59.9653 | 3.35 | 60.173 | 4.6021 | 59.9653 | 3.35 | 60.1633 | 4.3644 | 60.0459 | 3.35
60.1697 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.2059 | 4.4453 | 59.9883 | 3.35 | 60.2039 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.1813 | 4.6004 | 59.9653 | 3.35 | 60.1716 | 4.3623 | 60.0459 | 3.35
60.178 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.2143 | 4.4453 | 59.9883 | 3.35 | 60.2122 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.1897 | 4.5986 | 59.9653 | 3.35 | 60.1801 | 4.3602 | 60.0459 | 3.35
60.1864 | 4.4001 | 60.0229 | 3.35 | 60.2226 | 4.4451 | 59.9883 | 3.35 | 60.2206 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.198 | 4.5968 | 59.9653 | 3.35 | 60.1884 | 4.358 | 60.0402 | 3.35
60.1947 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.2309 | 4.445 | 59.9883 | 3.35 | 60.2289 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.2064 | 4.595 | 59.9653 | 3.35 | 60.1967 | 4.3558 | 60.0402 | 3.35
60.203 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.2393 | 4.4449 | 59.9826 | 3.35 | 60.2372 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.2147 | 4.5931 | 59.9653 | 3.35 | 60.205 | 4.3555 | 60.0402 | 3.35
60.2114 | 4.3999 | 60.0229 | 3.35 | 60.2476 | 4.4448 | 59.9826 | 3.35 | 60.2456 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.223 | 4.5913 | 59.9653 | 3.35 | 60.2134 | 4.3552 | 60.0402 | 3.35
60.2197 | 4.3998 | 60.0229 | 3.35 | 60.256 | 4.4447 | 59.9826 | 3.35 | 60.2539 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.2314 | 4.5895 | 59.9653 | 3.35 | 60.2217 | 4.355 | 60.0402 | 3.35
60.228 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.2643 | 4.4446 | 59.9826 | 3.35 | 60.2623 | 4.8705 | 59.971 | 3.35 | 60.2397 | 4.5876 | 59.9653 | 3.35 | 60.23 | 4.3547 | 60.0402 | 3.35
60.2364 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.2726 | 4.4445 | 59.9826 | 3.35 | 60.2706 | 4.8703 | 59.971 | 3.35 | 60.248 | 4.5875 | 59.9653 | 3.35 | 60.2383 | 4.3544 | 60.0402 | 3.35
60.2447 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.2809 | 4.4444 | 59.9826 | 3.35 | 60.2789 | 4.8702 | 59.971 | 3.35 | 60.2564 | 4.5874 | 59.9653 | 3.35 | 60.2466 | 4.354 | 60.0402 | 3.35
60.253 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.2893 | 4.4426 | 59.9826 | 3.35 | 60.2873 | 4.87 | 59.971 | 3.35 | 60.2647 | 4.5874 | 59.9653 | 3.35 | 60.255 | 4.3538 | 60.0402 | 3.35
60.2613 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.2976 | 4.4409 | 59.9826 | 3.35 | 60.2956 | 4.8698 | 59.971 | 3.35 | 60.2731 | 4.5873 | 59.9653 | 3.35 | 60.2633 | 4.3535 | 60.0402 | 3.35
60.2697 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.306 | 4.4392 | 59.9826 | 3.35 | 60.304 | 4.8697 | 59.971 | 3.35 | 60.2814 | 4.5872 | 59.9653 | 3.35 | 60.2716 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.278 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.3143 | 4.4375 | 59.9826 | 3.35 | 60.3123 | 4.8695 | 59.971 | 3.35 | 60.2897 | 4.5871 | 59.9653 | 3.35 | 60.2799 | 4.3532 | 60.0402 | 3.35
60.2863 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.3226 | 4.4359 | 59.9826 | 3.35 | 60.3206 | 4.8693 | 59.971 | 3.35 | 60.2981 | 4.587 | 59.9653 | 3.35 | 60.2883 | 4.3531 | 60.0402 | 3.35
60.2947 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.331 | 4.4342 | 59.9826 | 3.35 | 60.329 | 4.8692 | 59.971 | 3.35 | 60.3064 | 4.587 | 59.9653 | 3.35 | 60.2966 | 4.353 | 60.0402 | 3.35
60.303 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.3393 | 4.4325 | 59.9826 | 3.35 | 60.3373 | 4.8689 | 59.971 | 3.35 | 60.3148 | 4.5869 | 59.9653 | 3.35 | 60.3049 | 4.3531 | 60.0402 | 3.35
60.3113 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.3476 | 4.4309 | 59.9826 | 3.35 | 60.3456 | 4.8687 | 59.971 | 3.35 | 60.3231 | 4.5868 | 59.9653 | 3.35 | 60.3132 | 4.3532 | 60.0402 | 3.35
60.3197 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.356 | 4.4292 | 59.9826 | 3.35 | 60.3539 | 4.8686 | 59.971 | 3.35 | 60.3314 | 4.5867 | 59.9653 | 3.35 | 60.3215 | 4.3533 | 60.0402 | 3.35
60.328 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.3643 | 4.4276 | 59.9826 | 3.35 | 60.3623 | 4.8685 | 59.971 | 3.35 | 60.3398 | 4.5866 | 59.9653 | 3.35 | 60.33 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.3363 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.3727 | 4.4276 | 59.9826 | 3.35 | 60.3707 | 4.8684 | 59.971 | 3.35 | 60.3481 | 4.5865 | 59.9653 | 3.35 | 60.3383 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.3447 | 4.3997 | 60.0229 | 3.35 | 60.381 | 4.4276 | 59.9826 | 3.35 | 60.379 | 4.8684 | 59.971 | 3.35 | 60.3564 | 4.5864 | 59.9653 | 3.35 | 60.3466 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.353 | 4.3998 | 60.0229 | 3.35 | 60.3893 | 4.4274 | 59.9826 | 3.35 | 60.3873 | 4.868 | 59.971 | 3.35 | 60.3648 | 4.5864 | 59.9653 | 3.35 | 60.3549 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.3613 | 4.3998 | 60.0229 | 3.35 | 60.3976 | 4.4273 | 59.9826 | 3.35 | 60.3956 | 4.8677 | 59.971 | 3.35 | 60.3731 | 4.5864 | 59.9653 | 3.35 | 60.3632 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.3696 | 4.3999 | 60.0229 | 3.35 | 60.406 | 4.4271 | 59.9768 | 3.35 | 60.404 | 4.8674 | 59.971 | 3.35 | 60.3815 | 4.5865 | 59.9653 | 3.35 | 60.3716 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.378 | 4.3999 | 60.0229 | 3.35 | 60.4143 | 4.427 | 59.9768 | 3.35 | 60.4124 | 4.8671 | 59.971 | 3.35 | 60.3898 | 4.5865 | 59.9653 | 3.35 | 60.3799 | 4.3534 | 60.0402 | 3.35
60.3863 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4227 | 4.4268 | 59.9768 | 3.35 | 60.4207 | 4.8668 | 59.971 | 3.35 | 60.3981 | 4.5866 | 59.9653 | 3.35 | 60.3882 | 4.3531 | 60.0402 | 3.35
60.3946 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.431 | 4.4267 | 59.9768 | 3.35 | 60.429 | 4.8666 | 59.971 | 3.35 | 60.4065 | 4.5867 | 59.9653 | 3.35 | 60.3965 | 4.3529 | 60.0402 | 3.35
60.403 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4393 | 4.4265 | 59.9768 | 3.35 | 60.4373 | 4.8663 | 59.971 | 3.35 | 60.4148 | 4.5868 | 59.9653 | 3.35 | 60.4049 | 4.3527 | 60.0402 | 3.35
60.4113 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4477 | 4.4264 | 59.9768 | 3.35 | 60.4457 | 4.8661 | 59.971 | 3.35 | 60.4232 | 4.587 | 59.9653 | 3.35 | 60.4132 | 4.3526 | 60.0402 | 3.35
60.4196 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.456 | 4.4262 | 59.9768 | 3.35 | 60.454 | 4.866 | 59.971 | 3.35 | 60.4315 | 4.5871 | 59.9653 | 3.35 | 60.4215 | 4.3524 | 60.0402 | 3.35
60.4279 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4644 | 4.426 | 59.9768 | 3.35 | 60.4623 | 4.8658 | 59.971 | 3.35 | 60.4398 | 4.5872 | 59.9653 | 3.35 | 60.4298 | 4.3522 | 60.0402 | 3.35
60.4363 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4727 | 4.426 | 59.9768 | 3.35 | 60.4707 | 4.8659 | 59.971 | 3.35 | 60.4482 | 4.5872 | 59.9653 | 3.35 | 60.4381 | 4.3521 | 60.0402 | 3.35
60.4446 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.481 | 4.4259 | 59.9768 | 3.35 | 60.479 | 4.866 | 59.971 | 3.35 | 60.4565 | 4.5873 | 59.9653 | 3.35 | 60.4465 | 4.3519 | 60.0402 | 3.35
60.4529 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4893 | 4.4258 | 59.9768 | 3.35 | 60.4874 | 4.8661 | 59.971 | 3.35 | 60.4648 | 4.5874 | 59.9653 | 3.35 | 60.4548 | 4.3517 | 60.0402 | 3.35
60.4613 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.4977 | 4.4257 | 59.9768 | 3.35 | 60.4957 | 4.8662 | 59.971 | 3.35 | 60.4732 | 4.5874 | 59.9653 | 3.35 | 60.4631 | 4.3516 | 60.0402 | 3.35
60.4696 | 4.4 | 60.0229 | 3.35 | 60.506 | 4.4256 | 59.9768 | 3.35 | 60.504 | 4.8662 | 59.971 | 3.35 | 60.4815 | 4.5875 | 59.9653 | 3.35 | 60.4714 | 4.3517 | 60.0402 | 3.35
60.4779 | 4.3998 | 60.0229 | 3.35 | 60.5144 | 4.4255 | 59.9768 | 3.35 | 60.5124 | 4.8663 | 59.971 | 3.35 | 60.4899 | 4.5876 | 59.9653 | 3.35 | 60.4799 | 4.3517 | 60.0402 | 3.35
60.4863 | 4.3996 | 60.0229 | 3.35 | 60.5227 | 4.4253 | 59.9768 | 3.35 | 60.5207 | 4.8653 | 59.971 | 3.35 | 60.4982 | 4.5877 | 59.9653 | 3.35 | 60.4882 | 4.3517 | 60.0402 | 3.35
60.4946 | 4.3994 | 60.0229 | 3.35 | 60.531 | 4.4252 | 59.9768 | 3.35 | 60.5291 | 4.8643 | 59.971 | 3.35 | 60.5065 | 4.5877 | 59.9653 | 3.35 | 60.4965 | 4.3518 | 60.0402 | 3.35
60.5029 | 4.3992 | 60.0229 | 3.35 | 60.5394 | 4.425 | 59.9768 | 3.35 | 60.5374 | 4.8631 | 59.971 | 3.35 | 60.5149 | 4.5878 | 59.9653 | 3.35 | 60.5048 | 4.3518 | 60.0402 | 3.35
60.5113 | 4.399 | 60.0229 | 3.35 | 60.5477 | 4.4249 | 59.9768 | 3.35 | 60.5457 | 4.862 | 59.971 | 3.35 | 60.5232 | 4.5879 | 59.9653 | 3.35 | 60.5131 | 4.3518 | 60.0402 | 3.35
60.5196 | 4.3987 | 60.0229 | 3.35 | 60.556 | 4.4247 | 59.9768 | 3.35 | 60.5541 | 4.8612 | 59.971 | 3.35 | 60.5316 | 4.5879 | 59.9653 | 3.35 | 60.5215 | 4.3521 | 60.0402 | 3.35
60.5279 | 4.3985 | 60.0229 | 3.35 | 60.5644 | 4.4246 | 59.9768 | 3.35 | 60.5624 | 4.8604 | 59.971 | 3.35 | 60.5399 | 4.5879 | 59.9653 | 3.35 | 60.5298 | 4.3524 | 60.0402 | 3.35
60.5362 | 4.3983 | 60.0229 | 3.35 | 60.5727 | 4.4231 | 59.9711 | 3.35 | 60.5707 | 4.8597 | 59.971 | 3.35 | 60.5482 | 4.5878 | 59.9653 | 3.35 | 60.5381 | 4.3526 | 60.0402 | 3.35
60.5446 | 4.3981 | 60.0229 | 3.35 | 60.5811 | 4.4217 | 59.9711 | 3.35 | 60.5791 | 4.859 | 59.971 | 3.35 | 60.5566 | 4.5878 | 59.9653 | 3.35 | 60.5464 | 4.3529 | 60.0402 | 3.35
60.5529 | 4.3979 | 60.0229 | 3.35 | 60.5894 | 4.4202 | 59.9711 | 3.35 | 60.5874 | 4.8582 | 59.971 | 3.35 | 60.5649 | 4.5877 | 59.9653 | 3.35 | 60.5548 | 4.3532 | 60.0402 | 3.35
60.5612 | 4.3979 | 60.0229 | 3.35 | 60.5977 | 4.4187 | 59.9711 | 3.35 | 60.5958 | 4.8575 | 59.971 | 3.35 | 60.5732 | 4.5876 | 59.9653 | 3.35 | 60.5631 | 4.3535 | 60.0402 | 3.35
60.5696 | 4.3978 | 60.0229 | 3.35 | 60.6061 | 4.4172 | 59.9711 | 3.35 | 60.6041 | 4.8579 | 59.971 | 3.35 | 60.5816 | 4.5874 | 59.9653 | 3.35 | 60.5714 | 4.3528 | 60.0402 | 3.35
60.5779 | 4.3957 | 60.0229 | 3.35 | 60.6144 | 4.4157 | 59.9711 | 3.35 | 60.6124 | 4.8583 | 59.971 | 3.35 | 60.5899 | 4.5873 | 59.9653 | 3.35 | 60.5797 | 4.3521 | 60.0402 | 3.35
60.5862 | 4.3935 | 60.0229 | 3.35 | 60.6227 | 4.4143 | 59.9711 | 3.35 | 60.6208 | 4.8587 | 59.971 | 3.35 | 60.5983 | 4.5872 | 59.9653 | 3.35 | 60.588 | 4.3515 | 60.0402 | 3.35
60.5946 | 4.3914 | 60.0229 | 3.35 | 60.6311 | 4.4128 | 59.9711 | 3.35 | 60.6291 | 4.8591 | 59.971 | 3.35 | 60.6066 | 4.5871 | 59.9653 | 3.35 | 60.5964 | 4.351 | 60.0402 | 3.35
60.6029 | 4.3892 | 60.0229 | 3.35 | 60.6394 | 4.4114 | 59.9711 | 3.35 | 60.6375 | 4.8591 | 59.971 | 3.35 | 60.6149 | 4.5869 | 59.9653 | 3.35 | 60.6047 | 4.3501 | 60.0402 | 3.35
60.6112 | 4.3871 | 60.0229 | 3.35 | 60.6478 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6458 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.6233 | 4.5868 | 59.9653 | 3.35 | 60.613 | 4.3492 | 60.0402 | 3.35
60.6195 | 4.3849 | 60.0229 | 3.35 | 60.6561 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6541 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.6316 | 4.5835 | 59.9653 | 3.35 | 60.6213 | 4.3483 | 60.0402 | 3.35
60.6279 | 4.3828 | 60.0229 | 3.35 | 60.6644 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6625 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.64 | 4.5802 | 59.9653 | 3.35 | 60.6298 | 4.3474 | 60.0402 | 3.35
60.6362 | 4.3806 | 60.0229 | 3.35 | 60.6728 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6708 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.6483 | 4.5742 | 59.9653 | 3.35 | 60.6381 | 4.3465 | 60.0402 | 3.35
60.6445 | 4.3785 | 60.0229 | 3.35 | 60.6811 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6791 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.6566 | 4.5681 | 59.9653 | 3.35 | 60.6464 | 4.3456 | 60.0402 | 3.35
60.6529 | 4.3764 | 60.0229 | 3.35 | 60.6895 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6874 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.665 | 4.5622 | 59.9653 | 3.35 | 60.6547 | 4.3457 | 60.0402 | 3.35
60.6612 | 4.3764 | 60.0229 | 3.35 | 60.6978 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.6958 | 4.8592 | 59.971 | 3.35 | 60.6733 | 4.5562 | 59.9653 | 3.35 | 60.663 | 4.3458 | 60.0402 | 3.35
60.6695 | 4.3764 | 60.0229 | 3.35 | 60.7061 | 4.4098 | 59.9711 | 3.35 | 60.7042 | 4.8591 | 59.971 | 3.35 | 60.6816 | 4.5503 | 59.9653 | 3.35 | 60.6714 | 4.3457 | 60.0402 | 3.35
60.6779 | 4.3764 | 60.0229 | 3.35 | 60.7144 | 4.4098 | 59.9711 | 3.35 | 60.7125 | 4.8591 | 59.971 | 3.35 | 60.69 | 4.5443 | 59.9653 | 3.35 | 60.6797 | 4.3457 | 60.0402 | 3.35
60.6862 | 4.3764 | 60.0229 | 3.35 | 60.7228 | 4.4098 | 59.9711 | 3.35 | 60.7208 | 4.859 | 59.971 | 3.35 | 60.6983 | 4.5383 | 59.9653 | 3.35 | 60.688 | 4.3458 | 60.0402 | 3.35
60.6945 | 4.3766 | 60.0229 | 3.35 | 60.7311 | 4.4098 | 59.9711 | 3.35 | 60.7291 | 4.859 | 59.971 | 3.35 | 60.7067 | 4.5323 | 59.9653 | 3.35 | 60.6963 | 4.3458 | 60.0402 | 3.35
60.7028 | 4.3768 | 60.0229 | 3.35 | 60.7395 | 4.4099 | 59.9711 | 3.35 | 60.7375 | 4.8589 | 59.971 | 3.35 | 60.715 | 4.5296 | 59.9653 | 3.35 | 60.7047 | 4.3458 | 60.0402 | 3.35
60.7112 | 4.377 | 60.0229 | 3.35 | 60.7478 | 4.41 | 59.9711 | 3.35 | 60.7458 | 4.8589 | 59.971 | 3.35 | 60.7233 | 4.5268 | 59.9653 | 3.35 | 60.713 | 4.3457 | 60.0402 | 3.35
60.7195 | 4.3772 | 60.0229 | 3.35 | 60.7561 | 4.4101 | 59.9711 | 3.35 | 60.7542 | 4.8586 | 59.971 | 3.35 | 60.7317 | 4.5268 | 59.9653 | 3.35 | 60.7213 | 4.3457 | 60.0402 | 3.35
60.7278 | 4.3774 | 60.0229 | 3.35 | 60.7645 | 4.4102 | 59.9711 | 3.35 | 60.7625 | 4.8583 | 59.971 | 3.35 | 60.74 | 4.5267 | 59.9653 | 3.35 | 60.7296 | 4.3456 | 60.0402 | 3.35
60.7362 | 4.3776 | 60.0229 | 3.35 | 60.7728 | 4.4103 | 59.9711 | 3.35 | 60.7708 | 4.858 | 59.971 | 3.35 | 60.7484 | 4.5266 | 59.9653 | 3.35 | 60.7379 | 4.3456 | 60.0402 | 3.35
60.7445 | 4.3778 | 60.0229 | 3.35 | 60.7812 | 4.4104 | 59.9711 | 3.35 | 60.7792 | 4.8578 | 59.971 | 3.35 | 60.7567 | 4.5265 | 59.9653 | 3.35 | 60.7463 | 4.3455 | 60.0402 | 3.35
60.7528 | 4.378 | 60.0229 | 3.35 | 60.7895 | 4.4105 | 59.9711 | 3.35 | 60.7875 | 4.8576 | 59.971 | 3.35 | 60.765 | 4.5265 | 59.9653 | 3.35 | 60.7546 | 4.3455 | 60.0402 | 3.35
60.7612 | 4.3757 | 60.0229 | 3.35 | 60.7978 | 4.4106 | 59.9711 | 3.35 | 60.7958 | 4.8573 | 59.971 | 3.35 | 60.7734 | 4.5264 | 59.9653 | 3.35 | 60.7629 | 4.3454 | 60.0402 | 3.35
60.7695 | 4.3734 | 60.0229 | 3.35 | 60.8062 | 4.4106 | 59.9711 | 3.35 | 60.8042 | 4.8571 | 59.971 | 3.35 | 60.7817 | 4.5264 | 59.9653 | 3.35 | 60.7712 | 4.3453 | 60.0402 | 3.35
60.7778 | 4.3709 | 60.0229 | 3.35 | 60.8145 | 4.4107 | 59.9711 | 3.35 | 60.8125 | 4.8568 | 59.971 | 3.35 | 60.79 | 4.5264 | 59.9653 | 3.35 | 60.7797 | 4.3451 | 60.0402 | 3.35
60.7861 | 4.3683 | 60.0229 | 3.35 | 60.8228 | 4.4106 | 59.9711 | 3.35 | 60.8209 | 4.8565 | 59.971 | 3.35 | 60.7984 | 4.5263 | 59.9653 | 3.35 | 60.788 | 4.3451 | 60.0402 | 3.35
60.7945 | 4.3658 | 60.0229 | 3.35 | 60.8312 | 4.4105 | 59.9711 | 3.35 | 60.8292 | 4.8563 | 59.971 | 3.35 | 60.8067 | 4.5263 | 59.9653 | 3.35 | 60.7963 | 4.3451 | 60.0402 | 3.35
60.8028 | 4.3633 | 60.0229 | 3.35 | 60.8395 | 4.4104 | 59.9711 | 3.35 | 60.8375 | 4.8562 | 59.971 | 3.35 | 60.8151 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8046 | 4.345 | 60.0402 | 3.35
60.8111 | 4.3607 | 60.0229 | 3.35 | 60.8478 | 4.4104 | 59.9711 | 3.35 | 60.8459 | 4.8562 | 59.971 | 3.35 | 60.8234 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8129 | 4.345 | 60.0402 | 3.35
60.8195 | 4.3581 | 60.0229 | 3.35 | 60.8562 | 4.4103 | 59.9711 | 3.35 | 60.8542 | 4.856 | 59.971 | 3.35 | 60.8317 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8213 | 4.345 | 60.0402 | 3.35
60.8278 | 4.3555 | 60.0229 | 3.35 | 60.8645 | 4.4103 | 59.9711 | 3.35 | 60.8625 | 4.8558 | 59.971 | 3.35 | 60.8401 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8296 | 4.3449 | 60.0402 | 3.35
60.8361 | 4.3529 | 60.0229 | 3.35 | 60.8729 | 4.4102 | 59.9711 | 3.35 | 60.8709 | 4.8555 | 59.971 | 3.35 | 60.8484 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8379 | 4.3447 | 60.0402 | 3.35
60.8445 | 4.3528 | 60.0229 | 3.35 | 60.8812 | 4.4101 | 59.9711 | 3.35 | 60.8792 | 4.8553 | 59.971 | 3.35 | 60.8568 | 4.5262 | 59.9653 | 3.35 | 60.8462 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
60.8528 | 4.3527 | 60.0229 | 3.35 | 60.8895 | 4.4091 | 59.9711 | 3.35 | 60.8876 | 4.8552 | 59.971 | 3.35 | 60.8651 | 4.5263 | 59.9653 | 3.35 | 60.8546 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
60.8611 | 4.3527 | 60.0229 | 3.35 | 60.8979 | 4.4082 | 59.9711 | 3.35 | 60.8959 | 4.8552 | 59.971 | 3.35 | 60.8734 | 4.5264 | 59.9653 | 3.35 | 60.8629 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
60.8694 | 4.3526 | 60.0229 | 3.35 | 60.9062 | 4.4073 | 59.9653 | 3.35 | 60.9042 | 4.855 | 59.971 | 3.35 | 60.8818 | 4.5265 | 59.9653 | 3.35 | 60.8712 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.8778 | 4.3525 | 60.0229 | 3.35 | 60.9146 | 4.4063 | 59.9653 | 3.35 | 60.9125 | 4.8549 | 59.971 | 3.35 | 60.8901 | 4.5267 | 59.9653 | 3.35 | 60.8795 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.8861 | 4.3525 | 60.0229 | 3.35 | 60.9229 | 4.4053 | 59.9653 | 3.35 | 60.9209 | 4.8548 | 59.971 | 3.35 | 60.8984 | 4.5268 | 59.9653 | 3.35 | 60.8878 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.8944 | 4.3524 | 60.0229 | 3.35 | 60.9312 | 4.4043 | 59.9653 | 3.35 | 60.9293 | 4.8547 | 59.971 | 3.35 | 60.9068 | 4.5269 | 59.9653 | 3.35 | 60.8962 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.9028 | 4.3523 | 60.0229 | 3.35 | 60.9396 | 4.4033 | 59.9653 | 3.35 | 60.9376 | 4.8547 | 59.971 | 3.35 | 60.9151 | 4.527 | 59.9653 | 3.35 | 60.9045 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.9111 | 4.3522 | 60.0229 | 3.35 | 60.9479 | 4.4024 | 59.9653 | 3.35 | 60.9459 | 4.8548 | 59.971 | 3.35 | 60.9235 | 4.5271 | 59.9653 | 3.35 | 60.9128 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
60.9194 | 4.3522 | 60.0229 | 3.35 | 60.9562 | 4.4014 | 59.9653 | 3.35 | 60.9542 | 4.8551 | 59.971 | 3.35 | 60.9318 | 4.5271 | 59.9653 | 3.35 | 60.9211 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
60.9278 | 4.3521 | 60.0229 | 3.35 | 60.9646 | 4.4004 | 59.9653 | 3.35 | 60.9626 | 4.8554 | 59.971 | 3.35 | 60.9401 | 4.5272 | 59.9653 | 3.35 | 60.9296 | 4.3447 | 60.0402 | 3.35
60.9361 | 4.352 | 60.0229 | 3.35 | 60.9729 | 4.4004 | 59.9653 | 3.35 | 60.9709 | 4.8556 | 59.971 | 3.35 | 60.9485 | 4.5272 | 59.9653 | 3.35 | 60.9379 | 4.3448 | 60.0402 | 3.35
60.9444 | 4.352 | 60.0229 | 3.35 | 60.9813 | 4.4004 | 59.9653 | 3.35 | 60.9792 | 4.8559 | 59.971 | 3.35 | 60.9568 | 4.5272 | 59.9653 | 3.35 | 60.9462 | 4.3448 | 60.0402 | 3.35
60.9528 | 4.3519 | 60.0229 | 3.35 | 60.9896 | 4.4003 | 59.9653 | 3.35 | 60.9876 | 4.8561 | 59.971 | 3.35 | 60.9651 | 4.5273 | 59.9653 | 3.35 | 60.9545 | 4.3448 | 60.0402 | 3.35
60.9611 | 4.3518 | 60.0229 | 3.35 | 60.9979 | 4.4003 | 59.9653 | 3.35 | 60.9959 | 4.8564 | 59.971 | 3.35 | 60.9734 | 4.5274 | 59.9653 | 3.35 | 60.9628 | 4.3448 | 60.0402 | 3.35
60.9694 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.0063 | 4.4003 | 59.9653 | 3.35 | 61.0043 | 4.8567 | 59.971 | 3.35 | 60.9818 | 4.5274 | 59.9653 | 3.35 | 60.9712 | 4.3448 | 60.0402 | 3.35
60.9777 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.0146 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0126 | 4.8569 | 59.971 | 3.35 | 60.9902 | 4.5275 | 59.9653 | 3.35 | 60.9795 | 4.3447 | 60.0402 | 3.35
60.9861 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.0229 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0209 | 4.8548 | 59.971 | 3.35 | 60.9985 | 4.5267 | 59.9653 | 3.35 | 60.9878 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
60.9944 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.0313 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0293 | 4.8528 | 59.971 | 3.35 | 61.0068 | 4.5258 | 59.9653 | 3.35 | 60.9961 | 4.3446 | 60.0402 | 3.35
61.0027 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.0396 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0376 | 4.8504 | 59.971 | 3.35 | 61.0151 | 4.525 | 59.9653 | 3.35 | 61.0045 | 4.3445 | 60.0402 | 3.35
61.0111 | 4.3517 | 60.0229 | 3.35 | 61.048 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.046 | 4.8481 | 59.971 | 3.35 | 61.0235 | 4.5241 | 59.9653 | 3.35 | 61.0128 | 4.3444 | 60.0402 | 3.35
61.0194 | 4.3516 | 60.0229 | 3.35 | 61.0563 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0543 | 4.8457 | 59.971 | 3.35 | 61.0319 | 4.5232 | 59.9653 | 3.35 | 61.0211 | 4.3443 | 60.0402 | 3.35
61.0277 | 4.3497 | 60.0229 | 3.35 | 61.0646 | 4.4002 | 59.9653 | 3.35 | 61.0626 | 4.8433 | 59.971 | 3.35 | 61.0402 | 4.5223 | 59.9653 | 3.35 | 61.0294 | 4.3443 | 60.0402 | 3.35
61.036 | 4.3477 | 60.0229 | 3.35 | 61.073 | 4.4002 | 59.9595 | 3.35 | 61.071 | 4.841 | 59.971 | 3.35 | 61.0485 | 4.5214 | 59.9653 | 3.35 | 61.0377 | 4.3442 | 60.0402 | 3.35
61.0444 | 4.3458 | 60.0229 | 3.35 | 61.0813 | 4.4002 | 59.9595 | 3.35 | 61.0793 | 4.8386 | 59.971 | 3.35 | 61.0569 | 4.5205 | 59.9653 | 3.35 | 61.0461 | 4.3441 | 60.0402 | 3.35
61.0527 | 4.3438 | 60.0229 | 3.35 | 61.0897 | 4.4002 | 59.9595 | 3.35 | 61.0876 | 4.8363 | 59.971 | 3.35 | 61.0652 | 4.5196 | 59.9653 | 3.35 | 61.0544 | 4.3441 | 60.0402 | 3.35
61.061 | 4.3418 | 60.0229 | 3.35 | 61.098 | 4.4002 | 59.9595 | 3.35 | 61.096 | 4.8339 | 59.971 | 3.35 | 61.0735 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.0627 | 4.3441 | 60.0402 | 3.35
61.0694 | 4.3399 | 60.0229 | 3.35 | 61.1063 | 4.4001 | 59.9595 | 3.35 | 61.1043 | 4.834 | 59.971 | 3.35 | 61.0818 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.071 | 4.344 | 60.0402 | 3.35
61.0777 | 4.3379 | 60.0344 | 3.35 | 61.1147 | 4.4001 | 59.9595 | 3.35 | 61.1127 | 4.8341 | 59.971 | 3.35 | 61.0902 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.0795 | 4.3439 | 60.0402 | 3.35
61.086 | 4.336 | 60.0344 | 3.35 | 61.123 | 4.4 | 59.9595 | 3.35 | 61.121 | 4.8341 | 59.971 | 3.35 | 61.0986 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.0878 | 4.3439 | 60.0402 | 3.35
61.0944 | 4.3341 | 60.0344 | 3.35 | 61.1313 | 4.4 | 59.9595 | 3.35 | 61.1293 | 4.8342 | 59.971 | 3.35 | 61.1069 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.0961 | 4.3438 | 60.0402 | 3.35
61.1027 | 4.3322 | 60.0344 | 3.35 | 61.1397 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.1377 | 4.8319 | 59.971 | 3.35 | 61.1152 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.1044 | 4.3437 | 60.0402 | 3.35
61.111 | 4.3322 | 60.0344 | 3.35 | 61.148 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.146 | 4.8296 | 59.971 | 3.35 | 61.1235 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.1127 | 4.3436 | 60.0402 | 3.35
61.1193 | 4.3322 | 60.0344 | 3.35 | 61.1564 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.1544 | 4.8273 | 59.971 | 3.35 | 61.1319 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.1211 | 4.3435 | 60.0402 | 3.35
61.1277 | 4.3322 | 60.0344 | 3.35 | 61.1647 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.1627 | 4.825 | 59.971 | 3.35 | 61.1403 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.1294 | 4.3435 | 60.0402 | 3.35
61.136 | 4.3322 | 60.0344 | 3.35 | 61.173 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.171 | 4.8226 | 59.971 | 3.35 | 61.1486 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.1377 | 4.3434 | 60.0402 | 3.35
61.1443 | 4.3323 | 60.0344 | 3.35 | 61.1814 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.1794 | 4.8203 | 59.971 | 3.35 | 61.1569 | 4.5193 | 59.9653 | 3.35 | 61.146 | 4.3433 | 60.0402 | 3.35
61.1527 | 4.3325 | 60.0344 | 3.35 | 61.1897 | 4.4 | 59.9595 | 3.35 | 61.1877 | 4.8177 | 59.971 | 3.35 | 61.1652 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.1543 | 4.3433 | 60.0402 | 3.35
61.161 | 4.3326 | 60.0344 | 3.35 | 61.1981 | 4.4 | 59.9595 | 3.35 | 61.196 | 4.8152 | 59.971 | 3.35 | 61.1736 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.1627 | 4.3434 | 60.0402 | 3.35
61.1693 | 4.3327 | 60.0344 | 3.35 | 61.2064 | 4.4001 | 59.9595 | 3.35 | 61.2043 | 4.8126 | 59.971 | 3.35 | 61.1819 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.171 | 4.3419 | 60.0402 | 3.35
61.1776 | 4.3329 | 60.0344 | 3.35 | 61.2147 | 4.4003 | 59.9595 | 3.35 | 61.2127 | 4.81 | 59.971 | 3.35 | 61.1902 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.1793 | 4.3404 | 60.0402 | 3.35
61.186 | 4.3331 | 60.0344 | 3.35 | 61.2231 | 4.3999 | 59.9595 | 3.35 | 61.2211 | 4.8098 | 59.971 | 3.35 | 61.1986 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.1876 | 4.339 | 60.0402 | 3.35
61.1943 | 4.3334 | 60.0344 | 3.35 | 61.2314 | 4.3996 | 59.9595 | 3.35 | 61.2294 | 4.8097 | 59.971 | 3.35 | 61.207 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.196 | 4.3375 | 60.0402 | 3.35
61.2026 | 4.3336 | 60.0344 | 3.35 | 61.2397 | 4.3991 | 59.9538 | 3.35 | 61.2377 | 4.8095 | 59.971 | 3.35 | 61.2153 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.2043 | 4.3351 | 60.0402 | 3.35
61.211 | 4.3339 | 60.0344 | 3.35 | 61.2481 | 4.3986 | 59.9538 | 3.35 | 61.246 | 4.8094 | 59.971 | 3.35 | 61.2236 | 4.5192 | 59.9653 | 3.35 | 61.2126 | 4.3328 | 60.0402 | 3.35
61.2193 | 4.3342 | 60.0344 | 3.35 | 61.2564 | 4.3981 | 59.9538 | 3.35 | 61.2544 | 4.8094 | 59.971 | 3.35 | 61.2319 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.2209 | 4.3304 | 60.0402 | 3.35
61.2276 | 4.3343 | 60.0344 | 3.35 | 61.2648 | 4.3975 | 59.9538 | 3.35 | 61.2628 | 4.8093 | 59.971 | 3.35 | 61.2403 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.2292 | 4.3281 | 60.0402 | 3.35
61.2359 | 4.3344 | 60.0344 | 3.35 | 61.2731 | 4.397 | 59.9538 | 3.35 | 61.2711 | 4.8095 | 59.971 | 3.35 | 61.2487 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.2377 | 4.3257 | 60.0402 | 3.35
61.2443 | 4.3347 | 60.0344 | 3.35 | 61.2814 | 4.3964 | 59.9538 | 3.35 | 61.2794 | 4.8096 | 59.971 | 3.35 | 61.257 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.246 | 4.3234 | 60.0402 | 3.35
61.2526 | 4.3349 | 60.0344 | 3.35 | 61.2898 | 4.3958 | 59.9538 | 3.35 | 61.2877 | 4.8097 | 59.971 | 3.35 | 61.2653 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.2543 | 4.3225 | 60.0402 | 3.35
61.2609 | 4.3351 | 60.0344 | 3.35 | 61.2982 | 4.3952 | 59.9538 | 3.35 | 61.2961 | 4.8098 | 59.971 | 3.35 | 61.2736 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.2626 | 4.3216 | 60.0402 | 3.35
61.2693 | 4.3353 | 60.0344 | 3.35 | 61.3065 | 4.395 | 59.9538 | 3.35 | 61.3044 | 4.8099 | 59.971 | 3.35 | 61.282 | 4.5185 | 59.9653 | 3.35 | 61.271 | 4.3208 | 60.0402 | 3.35
61.2776 | 4.3355 | 60.0344 | 3.35 | 61.3148 | 4.3947 | 59.9538 | 3.35 | 61.3127 | 4.8101 | 59.971 | 3.35 | 61.2903 | 4.5185 | 59.9653 | 3.35 | 61.2793 | 4.32 | 60.0402 | 3.35
61.2859 | 4.3357 | 60.0344 | 3.35 | 61.3232 | 4.3946 | 59.9538 | 3.35 | 61.3211 | 4.8101 | 59.971 | 3.35 | 61.2986 | 4.5184 | 59.9653 | 3.35 | 61.2876 | 4.3201 | 60.0402 | 3.35
61.2942 | 4.3358 | 60.0344 | 3.35 | 61.3315 | 4.3945 | 59.9538 | 3.35 | 61.3294 | 4.8101 | 59.971 | 3.35 | 61.307 | 4.5184 | 59.9653 | 3.35 | 61.2959 | 4.3202 | 60.0402 | 3.35
61.3026 | 4.336 | 60.0344 | 3.35 | 61.3398 | 4.3945 | 59.9538 | 3.35 | 61.3378 | 4.8101 | 59.971 | 3.35 | 61.3154 | 4.5184 | 59.9653 | 3.35 | 61.3042 | 4.3203 | 60.0402 | 3.35
61.3109 | 4.3361 | 60.0344 | 3.35 | 61.3481 | 4.3944 | 59.9538 | 3.35 | 61.3461 | 4.8101 | 59.971 | 3.35 | 61.3237 | 4.5184 | 59.9653 | 3.35 | 61.3126 | 4.3205 | 60.0402 | 3.35
61.3192 | 4.3363 | 60.0344 | 3.35 | 61.3565 | 4.3944 | 59.9538 | 3.35 | 61.3544 | 4.8098 | 59.971 | 3.35 | 61.332 | 4.5185 | 59.9653 | 3.35 | 61.3209 | 4.3206 | 60.0402 | 3.35
61.3276 | 4.3363 | 60.0344 | 3.35 | 61.3649 | 4.3944 | 59.9538 | 3.35 | 61.3628 | 4.8095 | 59.971 | 3.35 | 61.3403 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.3292 | 4.3207 | 60.0402 | 3.35
61.3359 | 4.3363 | 60.0344 | 3.35 | 61.3732 | 4.3945 | 59.9538 | 3.35 | 61.3711 | 4.8092 | 59.9653 | 3.35 | 61.3487 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.3375 | 4.3208 | 60.0402 | 3.35
61.3442 | 4.3363 | 60.0344 | 3.35 | 61.3815 | 4.3946 | 59.9538 | 3.35 | 61.3795 | 4.8089 | 59.9653 | 3.35 | 61.3571 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.3459 | 4.3209 | 60.0402 | 3.35
61.3525 | 4.3363 | 60.0344 | 3.35 | 61.3899 | 4.3947 | 59.9538 | 3.35 | 61.3878 | 4.8086 | 59.9653 | 3.35 | 61.3654 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.3542 | 4.3208 | 60.0402 | 3.35
61.3609 | 4.3361 | 60.0344 | 3.35 | 61.3982 | 4.3949 | 59.9538 | 3.35 | 61.3961 | 4.8083 | 59.9653 | 3.35 | 61.3737 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.3625 | 4.3207 | 60.0402 | 3.35
61.3692 | 4.336 | 60.0344 | 3.35 | 61.4066 | 4.395 | 59.9538 | 3.35 | 61.4045 | 4.8081 | 59.9653 | 3.35 | 61.382 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.3708 | 4.3205 | 60.0402 | 3.35
61.3775 | 4.3358 | 60.0344 | 3.35 | 61.4149 | 4.3952 | 59.9538 | 3.35 | 61.4128 | 4.8078 | 59.9653 | 3.35 | 61.3904 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.3792 | 4.3204 | 60.0402 | 3.35
61.3859 | 4.3357 | 60.0344 | 3.35 | 61.4232 | 4.3954 | 59.9538 | 3.35 | 61.4211 | 4.8076 | 59.9653 | 3.35 | 61.3987 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.3876 | 4.3182 | 60.0402 | 3.35
61.3942 | 4.3355 | 60.0344 | 3.35 | 61.4316 | 4.3957 | 59.9538 | 3.35 | 61.4295 | 4.8074 | 59.9653 | 3.35 | 61.407 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.3959 | 4.3161 | 60.0402 | 3.35
61.4025 | 4.3354 | 60.0344 | 3.35 | 61.4399 | 4.3959 | 59.9538 | 3.35 | 61.4378 | 4.8073 | 59.9653 | 3.35 | 61.4154 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4042 | 4.3139 | 60.0402 | 3.35
61.4108 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.4482 | 4.3962 | 59.9538 | 3.35 | 61.4462 | 4.8072 | 59.9653 | 3.35 | 61.4237 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4125 | 4.3117 | 60.0402 | 3.35
61.4192 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.4566 | 4.3965 | 59.9538 | 3.35 | 61.4545 | 4.8071 | 59.9653 | 3.35 | 61.4321 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4209 | 4.3095 | 60.0402 | 3.35
61.4275 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.4649 | 4.3967 | 59.9538 | 3.35 | 61.4628 | 4.807 | 59.9653 | 3.35 | 61.4404 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4292 | 4.3073 | 60.0402 | 3.35
61.4358 | 4.3351 | 60.0287 | 3.35 | 61.4733 | 4.397 | 59.9538 | 3.35 | 61.4712 | 4.8069 | 59.9653 | 3.35 | 61.4487 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4375 | 4.3052 | 60.0402 | 3.35
61.4442 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.4816 | 4.3973 | 59.9538 | 3.35 | 61.4795 | 4.8069 | 59.9653 | 3.35 | 61.4571 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4458 | 4.3032 | 60.0402 | 3.35
61.4525 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.4899 | 4.3976 | 59.9538 | 3.35 | 61.4879 | 4.8045 | 59.9653 | 3.35 | 61.4655 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4541 | 4.3012 | 60.0402 | 3.35
61.4608 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.4983 | 4.3979 | 59.9538 | 3.35 | 61.4962 | 4.8022 | 59.9653 | 3.35 | 61.4738 | 4.5191 | 59.9653 | 3.35 | 61.4625 | 4.2992 | 60.0402 | 3.35
61.4691 | 4.3354 | 60.0287 | 3.35 | 61.5067 | 4.3981 | 59.9538 | 3.35 | 61.5045 | 4.7999 | 59.9653 | 3.35 | 61.4821 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.4708 | 4.2991 | 60.0402 | 3.35
61.4775 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.515 | 4.3983 | 59.9538 | 3.35 | 61.5129 | 4.7975 | 59.9653 | 3.35 | 61.4904 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.4791 | 4.299 | 60.0402 | 3.35
61.4858 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5233 | 4.3984 | 59.9538 | 3.35 | 61.5212 | 4.7953 | 59.9653 | 3.35 | 61.4988 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.4874 | 4.299 | 60.0402 | 3.35
61.4941 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5316 | 4.3986 | 59.9538 | 3.35 | 61.5295 | 4.7931 | 59.9653 | 3.35 | 61.5071 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.4958 | 4.2989 | 60.0402 | 3.35
61.5025 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.54 | 4.3986 | 59.9538 | 3.35 | 61.5379 | 4.791 | 59.9653 | 3.35 | 61.5154 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5042 | 4.299 | 60.0402 | 3.35
61.5108 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5483 | 4.3986 | 59.9538 | 3.35 | 61.5462 | 4.789 | 59.9653 | 3.35 | 61.5238 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5125 | 4.299 | 60.0402 | 3.35
61.5191 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5566 | 4.3986 | 59.9538 | 3.35 | 61.5546 | 4.7869 | 59.9653 | 3.35 | 61.5321 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5208 | 4.2992 | 60.0344 | 3.35
61.5275 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.565 | 4.3987 | 59.9538 | 3.35 | 61.5629 | 4.7848 | 59.9653 | 3.35 | 61.5405 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5291 | 4.2994 | 60.0344 | 3.35
61.5358 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5734 | 4.3986 | 59.948 | 3.35 | 61.5712 | 4.7852 | 59.9653 | 3.35 | 61.5488 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5375 | 4.2995 | 60.0344 | 3.35
61.5441 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5817 | 4.3986 | 59.948 | 3.35 | 61.5796 | 4.7856 | 59.9653 | 3.35 | 61.5571 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5458 | 4.2996 | 60.0344 | 3.35
61.5524 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.59 | 4.3986 | 59.948 | 3.35 | 61.5879 | 4.7861 | 59.9653 | 3.35 | 61.5655 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5541 | 4.2997 | 60.0344 | 3.35
61.5608 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.5984 | 4.3986 | 59.948 | 3.35 | 61.5963 | 4.7865 | 59.9653 | 3.35 | 61.5738 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5624 | 4.2998 | 60.0344 | 3.35
61.5691 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6067 | 4.3984 | 59.948 | 3.35 | 61.6046 | 4.7869 | 59.9653 | 3.35 | 61.5822 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5708 | 4.2999 | 60.0344 | 3.35
61.5774 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6151 | 4.3983 | 59.948 | 3.35 | 61.6129 | 4.7873 | 59.9653 | 3.35 | 61.5905 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5791 | 4.3 | 60.0344 | 3.35
61.5858 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6234 | 4.3982 | 59.948 | 3.35 | 61.6213 | 4.7875 | 59.9653 | 3.35 | 61.5988 | 4.519 | 59.9653 | 3.35 | 61.5874 | 4.2993 | 60.0344 | 3.35
61.5941 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6317 | 4.3981 | 59.948 | 3.35 | 61.6296 | 4.7878 | 59.9653 | 3.35 | 61.6072 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.5957 | 4.2986 | 60.0344 | 3.35
61.6024 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6401 | 4.398 | 59.948 | 3.35 | 61.6379 | 4.7881 | 59.9653 | 3.35 | 61.6155 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.604 | 4.2978 | 60.0344 | 3.35
61.6107 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6484 | 4.3979 | 59.948 | 3.35 | 61.6463 | 4.7883 | 59.9653 | 3.35 | 61.6238 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.6124 | 4.2971 | 60.0344 | 3.35
61.6191 | 4.3355 | 60.0287 | 3.35 | 61.6567 | 4.3957 | 59.948 | 3.35 | 61.6546 | 4.7884 | 59.9653 | 3.35 | 61.6322 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.6207 | 4.2964 | 60.0344 | 3.35
61.6274 | 4.3354 | 60.0287 | 3.35 | 61.6651 | 4.3935 | 59.948 | 3.35 | 61.663 | 4.7884 | 59.9653 | 3.35 | 61.6405 | 4.5189 | 59.9653 | 3.35 | 61.629 | 4.2957 | 60.0344 | 3.35
61.6357 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.6735 | 4.3913 | 59.948 | 3.35 | 61.6713 | 4.7884 | 59.9653 | 3.35 | 61.6489 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6373 | 4.295 | 60.0344 | 3.35
61.6441 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.6818 | 4.3891 | 59.948 | 3.35 | 61.6796 | 4.7884 | 59.9653 | 3.35 | 61.6572 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6458 | 4.2942 | 60.0344 | 3.35
61.6524 | 4.3351 | 60.0287 | 3.35 | 61.6901 | 4.3871 | 59.948 | 3.35 | 61.688 | 4.7885 | 59.9653 | 3.35 | 61.6655 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6541 | 4.2935 | 60.0344 | 3.35
61.6607 | 4.335 | 60.0287 | 3.35 | 61.6984 | 4.3851 | 59.948 | 3.35 | 61.6963 | 4.7886 | 59.9653 | 3.35 | 61.6739 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6624 | 4.2928 | 60.0344 | 3.35
61.6691 | 4.3349 | 60.0287 | 3.35 | 61.7068 | 4.3831 | 59.948 | 3.35 | 61.7047 | 4.7887 | 59.971 | 3.35 | 61.6822 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6707 | 4.2928 | 60.0344 | 3.35
61.6774 | 4.3348 | 60.0287 | 3.35 | 61.7151 | 4.3811 | 59.948 | 3.35 | 61.713 | 4.7888 | 59.971 | 3.35 | 61.6906 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6791 | 4.2928 | 60.0344 | 3.35
61.6857 | 4.3348 | 60.0287 | 3.35 | 61.7234 | 4.378 | 59.948 | 3.35 | 61.7213 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.6989 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6874 | 4.2926 | 60.0344 | 3.35
61.694 | 4.3347 | 60.0287 | 3.35 | 61.7318 | 4.3749 | 59.948 | 3.35 | 61.7297 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7072 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.6957 | 4.2925 | 60.0344 | 3.35
61.7024 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7402 | 4.3738 | 59.9423 | 3.35 | 61.738 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7156 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.704 | 4.2923 | 60.0344 | 3.35
61.7107 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7485 | 4.3728 | 59.9423 | 3.35 | 61.7463 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7239 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.7123 | 4.2922 | 60.0344 | 3.35
61.719 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7568 | 4.3718 | 59.9423 | 3.35 | 61.7547 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7322 | 4.5188 | 59.9653 | 3.35 | 61.7207 | 4.292 | 60.0344 | 3.35
61.7274 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7652 | 4.3708 | 59.9423 | 3.35 | 61.763 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7406 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.729 | 4.2919 | 60.0344 | 3.35
61.7357 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7735 | 4.3696 | 59.9423 | 3.35 | 61.7714 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 61.7489 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7373 | 4.2918 | 60.0344 | 3.35
61.744 | 4.3346 | 60.0287 | 3.35 | 61.7819 | 4.3685 | 59.9423 | 3.35 | 61.7797 | 4.7888 | 59.971 | 3.35 | 61.7573 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7456 | 4.2918 | 60.0344 | 3.35
61.7523 | 4.3347 | 60.0287 | 3.35 | 61.7902 | 4.3674 | 59.9423 | 3.35 | 61.788 | 4.7887 | 59.971 | 3.35 | 61.7656 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.754 | 4.2917 | 60.0344 | 3.35
61.7607 | 4.3348 | 60.0287 | 3.35 | 61.7985 | 4.3662 | 59.9423 | 3.35 | 61.7964 | 4.7886 | 59.971 | 3.35 | 61.7739 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7623 | 4.2916 | 60.0344 | 3.35
61.769 | 4.3348 | 60.0287 | 3.35 | 61.8069 | 4.3661 | 59.9423 | 3.35 | 61.8047 | 4.7883 | 59.971 | 3.35 | 61.7823 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7706 | 4.2917 | 60.0344 | 3.35
61.7773 | 4.3349 | 60.0287 | 3.35 | 61.8152 | 4.3661 | 59.9423 | 3.35 | 61.813 | 4.788 | 59.971 | 3.35 | 61.7906 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7789 | 4.2918 | 60.0344 | 3.35
61.7857 | 4.3349 | 60.0287 | 3.35 | 61.8235 | 4.366 | 59.9423 | 3.35 | 61.8214 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 61.799 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7872 | 4.292 | 60.0344 | 3.35
61.794 | 4.335 | 60.0287 | 3.35 | 61.8319 | 4.366 | 59.9423 | 3.35 | 61.8297 | 4.7873 | 59.971 | 3.35 | 61.8073 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.7957 | 4.2922 | 60.0344 | 3.35
61.8023 | 4.335 | 60.0287 | 3.35 | 61.8403 | 4.366 | 59.9423 | 3.35 | 61.8381 | 4.7869 | 59.971 | 3.35 | 61.8156 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.804 | 4.2924 | 60.0344 | 3.35
61.8107 | 4.3351 | 60.0287 | 3.35 | 61.8486 | 4.366 | 59.9423 | 3.35 | 61.8464 | 4.7866 | 59.971 | 3.35 | 61.824 | 4.5187 | 59.9653 | 3.35 | 61.8123 | 4.2926 | 60.0344 | 3.35
61.819 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.8569 | 4.3661 | 59.9423 | 3.35 | 61.8547 | 4.7863 | 59.971 | 3.35 | 61.8323 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.8206 | 4.2928 | 60.0344 | 3.35
61.8273 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.8653 | 4.3661 | 59.9423 | 3.35 | 61.863 | 4.7861 | 59.971 | 3.35 | 61.8406 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.829 | 4.2929 | 60.0344 | 3.35
61.8356 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.8736 | 4.3663 | 59.9423 | 3.35 | 61.8714 | 4.7858 | 59.971 | 3.35 | 61.849 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.8373 | 4.2931 | 60.0344 | 3.35
61.844 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.882 | 4.3664 | 59.9423 | 3.35 | 61.8798 | 4.7855 | 59.971 | 3.35 | 61.8573 | 4.5186 | 59.9653 | 3.35 | 61.8456 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
61.8523 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.8903 | 4.3666 | 59.9423 | 3.35 | 61.8881 | 4.7855 | 59.971 | 3.35 | 61.8657 | 4.5185 | 59.9653 | 3.35 | 61.8539 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.8606 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.8986 | 4.3668 | 59.9423 | 3.35 | 61.8964 | 4.7854 | 59.971 | 3.35 | 61.874 | 4.5185 | 59.9653 | 3.35 | 61.8623 | 4.2935 | 60.0344 | 3.35
61.869 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.907 | 4.3669 | 59.9423 | 3.35 | 61.9047 | 4.7854 | 59.971 | 3.35 | 61.8823 | 4.5184 | 59.9653 | 3.35 | 61.8706 | 4.2936 | 60.0344 | 3.35
61.8773 | 4.3352 | 60.0287 | 3.35 | 61.9153 | 4.3671 | 59.9423 | 3.35 | 61.9131 | 4.7853 | 59.971 | 3.35 | 61.8907 | 4.5183 | 59.9653 | 3.35 | 61.8789 | 4.2936 | 60.0344 | 3.35
61.8856 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.9236 | 4.3671 | 59.9423 | 3.35 | 61.9214 | 4.7853 | 59.971 | 3.35 | 61.899 | 4.5182 | 59.9653 | 3.35 | 61.8872 | 4.2935 | 60.0344 | 3.35
61.8939 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.932 | 4.3672 | 59.9423 | 3.35 | 61.9297 | 4.7852 | 59.971 | 3.35 | 61.9073 | 4.5181 | 59.9653 | 3.35 | 61.8955 | 4.2935 | 60.0344 | 3.35
61.9023 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.9404 | 4.3673 | 59.9423 | 3.35 | 61.9381 | 4.7852 | 59.971 | 3.35 | 61.9157 | 4.518 | 59.9653 | 3.35 | 61.9039 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9106 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.9487 | 4.3674 | 59.9423 | 3.35 | 61.9464 | 4.7851 | 59.971 | 3.35 | 61.924 | 4.5178 | 59.9653 | 3.35 | 61.9122 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9189 | 4.3353 | 60.0287 | 3.35 | 61.957 | 4.3674 | 59.9423 | 3.35 | 61.9548 | 4.7851 | 59.971 | 3.35 | 61.9324 | 4.5177 | 59.9653 | 3.35 | 61.9205 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9273 | 4.3335 | 60.0287 | 3.35 | 61.9654 | 4.3674 | 59.9423 | 3.35 | 61.9631 | 4.785 | 59.971 | 3.35 | 61.9407 | 4.5176 | 59.9653 | 3.35 | 61.9288 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
61.9356 | 4.3317 | 60.0287 | 3.35 | 61.9737 | 4.3675 | 59.9423 | 3.35 | 61.9714 | 4.7848 | 59.971 | 3.35 | 61.949 | 4.5174 | 59.9653 | 3.35 | 61.9373 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
61.9439 | 4.3298 | 60.0287 | 3.35 | 61.9821 | 4.3675 | 59.9423 | 3.35 | 61.9798 | 4.7845 | 59.971 | 3.35 | 61.9574 | 4.5173 | 59.9653 | 3.35 | 61.9456 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9523 | 4.328 | 60.0287 | 3.35 | 61.9904 | 4.3675 | 59.9423 | 3.35 | 61.9881 | 4.7843 | 59.971 | 3.35 | 61.9657 | 4.5172 | 59.9653 | 3.35 | 61.9539 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9606 | 4.3261 | 60.0287 | 3.35 | 61.9987 | 4.3676 | 59.9423 | 3.35 | 61.9965 | 4.7841 | 59.971 | 3.35 | 61.9741 | 4.5172 | 59.9653 | 3.35 | 61.9622 | 4.2934 | 60.0344 | 3.35
61.9689 | 4.3243 | 60.0287 | 3.35 | 62.0071 | 4.3676 | 59.9423 | 3.35 | 62.0048 | 4.7838 | 59.971 | 3.35 | 61.9824 | 4.5171 | 59.9653 | 3.35 | 61.9705 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
61.9772 | 4.3224 | 60.0287 | 3.35 | 62.0154 | 4.3676 | 59.9423 | 3.35 | 62.0131 | 4.7836 | 59.971 | 3.35 | 61.9907 | 4.517 | 59.9653 | 3.35 | 61.9789 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
61.9856 | 4.3206 | 60.0287 | 3.35 | 62.0237 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0215 | 4.7834 | 59.971 | 3.35 | 61.9991 | 4.517 | 59.9653 | 3.35 | 61.9872 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
61.9939 | 4.3187 | 60.0287 | 3.35 | 62.0321 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0298 | 4.7831 | 59.971 | 3.35 | 62.0074 | 4.517 | 59.9653 | 3.35 | 61.9955 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
62.0022 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0405 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0381 | 4.7829 | 59.971 | 3.35 | 62.0157 | 4.517 | 59.9653 | 3.35 | 62.0038 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.0106 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0488 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0465 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0241 | 4.517 | 59.9653 | 3.35 | 62.0122 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.0189 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0571 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0548 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0324 | 4.5171 | 59.9653 | 3.35 | 62.0205 | 4.2931 | 60.0344 | 3.35
62.0272 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0655 | 4.3677 | 59.9423 | 3.35 | 62.0632 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0408 | 4.5172 | 59.9653 | 3.35 | 62.0288 | 4.293 | 60.0344 | 3.35
62.0355 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0738 | 4.3676 | 59.9423 | 3.35 | 62.0715 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0491 | 4.5173 | 59.9653 | 3.35 | 62.0371 | 4.293 | 60.0344 | 3.35
62.0439 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0822 | 4.3676 | 59.9423 | 3.35 | 62.0798 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0574 | 4.5173 | 59.9653 | 3.35 | 62.0455 | 4.2929 | 60.0344 | 3.35
62.0522 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0905 | 4.3675 | 59.9423 | 3.35 | 62.0882 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0658 | 4.5174 | 59.9653 | 3.35 | 62.0538 | 4.2929 | 60.0344 | 3.35
62.0605 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.0988 | 4.3674 | 59.9423 | 3.35 | 62.0965 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0741 | 4.5175 | 59.9653 | 3.35 | 62.0621 | 4.2929 | 60.0344 | 3.35
62.0689 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.1072 | 4.3661 | 59.9423 | 3.35 | 62.1049 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0825 | 4.5175 | 59.9653 | 3.35 | 62.0704 | 4.293 | 60.0344 | 3.35
62.0772 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.1155 | 4.3648 | 59.9423 | 3.35 | 62.1132 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0908 | 4.5176 | 59.9653 | 3.35 | 62.0787 | 4.293 | 60.0344 | 3.35
62.0855 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.1238 | 4.3635 | 59.9423 | 3.35 | 62.1215 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.0991 | 4.5178 | 59.9653 | 3.35 | 62.0872 | 4.2931 | 60.0344 | 3.35
62.0938 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.1322 | 4.3622 | 59.9423 | 3.35 | 62.1299 | 4.7827 | 59.971 | 3.35 | 62.1075 | 4.5179 | 59.9653 | 3.35 | 62.0955 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1022 | 4.3169 | 60.0287 | 3.35 | 62.1406 | 4.3608 | 59.9423 | 3.35 | 62.1382 | 4.7828 | 59.971 | 3.35 | 62.1158 | 4.518 | 59.9653 | 3.35 | 62.1038 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1105 | 4.314 | 60.0287 | 3.35 | 62.1489 | 4.3595 | 59.9423 | 3.35 | 62.1465 | 4.7829 | 59.971 | 3.35 | 62.1241 | 4.5181 | 59.9653 | 3.35 | 62.1121 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1188 | 4.3112 | 60.0287 | 3.35 | 62.1572 | 4.3582 | 59.9423 | 3.35 | 62.1548 | 4.7833 | 59.971 | 3.35 | 62.1325 | 4.5181 | 59.9653 | 3.35 | 62.1205 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1272 | 4.3085 | 60.0287 | 3.35 | 62.1656 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.1632 | 4.7838 | 59.971 | 3.35 | 62.1408 | 4.5182 | 59.9653 | 3.35 | 62.1288 | 4.2933 | 60.0344 | 3.35
62.1355 | 4.3057 | 60.0287 | 3.35 | 62.1739 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.1715 | 4.7843 | 59.971 | 3.35 | 62.1492 | 4.5157 | 59.9653 | 3.35 | 62.1371 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1438 | 4.3029 | 60.0287 | 3.35 | 62.1823 | 4.3545 | 59.9423 | 3.35 | 62.1799 | 4.7848 | 59.971 | 3.35 | 62.1575 | 4.5132 | 59.9653 | 3.35 | 62.1454 | 4.2932 | 60.0344 | 3.35
62.1522 | 4.3001 | 60.0287 | 3.35 | 62.1906 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.1882 | 4.7853 | 59.971 | 3.35 | 62.1658 | 4.5107 | 59.9653 | 3.35 | 62.1538 | 4.293 | 60.0344 | 3.35
62.1605 | 4.2973 | 60.0287 | 3.35 | 62.1989 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.1965 | 4.7858 | 59.971 | 3.35 | 62.1742 | 4.5083 | 59.9653 | 3.35 | 62.1621 | 4.2929 | 60.0344 | 3.35
62.1688 | 4.2945 | 60.0287 | 3.35 | 62.2073 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2049 | 4.7863 | 59.971 | 3.35 | 62.1825 | 4.5057 | 59.9653 | 3.35 | 62.1704 | 4.2927 | 60.0344 | 3.35
62.1771 | 4.2917 | 60.0287 | 3.35 | 62.2156 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2132 | 4.7868 | 59.971 | 3.35 | 62.1909 | 4.5031 | 59.9653 | 3.35 | 62.1787 | 4.2925 | 60.0344 | 3.35
62.1855 | 4.2888 | 60.0287 | 3.35 | 62.2239 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2216 | 4.7872 | 59.971 | 3.35 | 62.1992 | 4.5005 | 59.9653 | 3.35 | 62.187 | 4.2901 | 60.0286 | 3.35
62.1938 | 4.2888 | 60.0287 | 3.35 | 62.2323 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2299 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2075 | 4.498 | 59.9653 | 3.35 | 62.1954 | 4.2877 | 60.0286 | 3.35
62.2021 | 4.2888 | 60.0287 | 3.35 | 62.2407 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2382 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2159 | 4.4954 | 59.9653 | 3.35 | 62.2037 | 4.2854 | 60.0286 | 3.35
62.2105 | 4.2887 | 60.0287 | 3.35 | 62.249 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2466 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2242 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.212 | 4.283 | 60.0286 | 3.35
62.2188 | 4.2887 | 60.0287 | 3.35 | 62.2573 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2549 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2325 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2203 | 4.2806 | 60.0286 | 3.35
62.2271 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.2657 | 4.3544 | 59.9423 | 3.35 | 62.2632 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2408 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2288 | 4.2783 | 60.0286 | 3.35
62.2355 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.274 | 4.3545 | 59.9423 | 3.35 | 62.2716 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2492 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2371 | 4.2761 | 60.0286 | 3.35
62.2438 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.2823 | 4.3547 | 59.9423 | 3.35 | 62.2799 | 4.7876 | 59.971 | 3.35 | 62.2576 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2454 | 4.2739 | 60.0286 | 3.35
62.2521 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.2907 | 4.3548 | 59.9423 | 3.35 | 62.2883 | 4.7877 | 59.971 | 3.35 | 62.2659 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2537 | 4.2717 | 60.0286 | 3.35
62.2604 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.299 | 4.3549 | 59.9423 | 3.35 | 62.2966 | 4.7878 | 59.971 | 3.35 | 62.2742 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2621 | 4.2695 | 60.0286 | 3.35
62.2688 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3074 | 4.3551 | 59.9423 | 3.35 | 62.3049 | 4.7879 | 59.971 | 3.35 | 62.2826 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2704 | 4.2696 | 60.0286 | 3.35
62.2771 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3157 | 4.3552 | 59.9423 | 3.35 | 62.3133 | 4.788 | 59.971 | 3.35 | 62.2909 | 4.4929 | 59.9653 | 3.35 | 62.2787 | 4.2696 | 60.0286 | 3.35
62.2854 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.324 | 4.3553 | 59.9423 | 3.35 | 62.3216 | 4.7882 | 59.971 | 3.35 | 62.2993 | 4.4928 | 59.9653 | 3.35 | 62.287 | 4.2697 | 60.0286 | 3.35
62.2938 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3324 | 4.3555 | 59.9423 | 3.35 | 62.33 | 4.7884 | 59.971 | 3.35 | 62.3076 | 4.4928 | 59.9653 | 3.35 | 62.2953 | 4.2698 | 60.0286 | 3.35
62.3021 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3408 | 4.3556 | 59.9423 | 3.35 | 62.3383 | 4.7886 | 59.971 | 3.35 | 62.3159 | 4.4928 | 59.9653 | 3.35 | 62.3037 | 4.2698 | 60.0286 | 3.35
62.3104 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3491 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3466 | 4.7888 | 59.971 | 3.35 | 62.3243 | 4.4927 | 59.9653 | 3.35 | 62.312 | 4.2699 | 60.0286 | 3.35
62.3187 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3574 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.355 | 4.7888 | 59.971 | 3.35 | 62.3326 | 4.4926 | 59.9653 | 3.35 | 62.3203 | 4.2699 | 60.0286 | 3.35
62.3271 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3658 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3633 | 4.7889 | 59.971 | 3.35 | 62.3409 | 4.4925 | 59.9653 | 3.35 | 62.3286 | 4.2699 | 60.0286 | 3.35
62.3354 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3741 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3716 | 4.7888 | 59.9768 | 3.35 | 62.3492 | 4.4924 | 59.9653 | 3.35 | 62.337 | 4.27 | 60.0286 | 3.35
62.3437 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3824 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3799 | 4.7888 | 59.9768 | 3.35 | 62.3576 | 4.4924 | 59.9653 | 3.35 | 62.3453 | 4.27 | 60.0286 | 3.35
62.3521 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3908 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3883 | 4.7887 | 59.9768 | 3.35 | 62.366 | 4.4923 | 59.9653 | 3.35 | 62.3536 | 4.2701 | 60.0286 | 3.35
62.3604 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.3991 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.3967 | 4.7887 | 59.9768 | 3.35 | 62.3743 | 4.4922 | 59.9653 | 3.35 | 62.3619 | 4.2701 | 60.0286 | 3.35
62.3687 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4075 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.405 | 4.7881 | 59.9768 | 3.35 | 62.3826 | 4.4921 | 59.9653 | 3.35 | 62.3704 | 4.2701 | 60.0286 | 3.35
62.3771 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4158 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.4133 | 4.7876 | 59.9768 | 3.35 | 62.391 | 4.492 | 59.9653 | 3.35 | 62.3787 | 4.2701 | 60.0286 | 3.35
62.3854 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4241 | 4.3557 | 59.9423 | 3.35 | 62.4216 | 4.7872 | 59.9768 | 3.35 | 62.3993 | 4.4919 | 59.9653 | 3.35 | 62.387 | 4.2696 | 60.0286 | 3.35
62.3937 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4325 | 4.3558 | 59.9423 | 3.35 | 62.43 | 4.7867 | 59.9768 | 3.35 | 62.4077 | 4.4919 | 59.9653 | 3.35 | 62.3953 | 4.2691 | 60.0286 | 3.35
62.402 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4409 | 4.3558 | 59.9423 | 3.35 | 62.4384 | 4.7864 | 59.9768 | 3.35 | 62.416 | 4.4918 | 59.9653 | 3.35 | 62.4037 | 4.2685 | 60.0286 | 3.35
62.4104 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4492 | 4.3559 | 59.9423 | 3.35 | 62.4467 | 4.7861 | 59.9768 | 3.35 | 62.4243 | 4.4918 | 59.9653 | 3.35 | 62.412 | 4.2679 | 60.0286 | 3.35
62.4187 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4575 | 4.356 | 59.9423 | 3.35 | 62.455 | 4.7857 | 59.9768 | 3.35 | 62.4327 | 4.4918 | 59.9653 | 3.35 | 62.4203 | 4.2674 | 60.0286 | 3.35
62.427 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4659 | 4.3561 | 59.9423 | 3.35 | 62.4633 | 4.7854 | 59.9768 | 3.35 | 62.441 | 4.4917 | 59.9653 | 3.35 | 62.4286 | 4.2668 | 60.0286 | 3.35
62.4354 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4742 | 4.3562 | 59.9423 | 3.35 | 62.4717 | 4.7851 | 59.9768 | 3.35 | 62.4493 | 4.4917 | 59.9653 | 3.35 | 62.4369 | 4.2663 | 60.0286 | 3.35
62.4437 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4825 | 4.3563 | 59.9423 | 3.35 | 62.48 | 4.7847 | 59.9768 | 3.35 | 62.4576 | 4.4917 | 59.9653 | 3.35 | 62.4453 | 4.2657 | 60.0286 | 3.35
62.452 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4909 | 4.3563 | 59.9423 | 3.35 | 62.4883 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.466 | 4.4891 | 59.9653 | 3.35 | 62.4536 | 4.2652 | 60.0286 | 3.35
62.4603 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.4992 | 4.3564 | 59.9423 | 3.35 | 62.4967 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.4744 | 4.4866 | 59.9653 | 3.35 | 62.4619 | 4.2647 | 60.0286 | 3.35
62.4687 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5076 | 4.3565 | 59.9423 | 3.35 | 62.505 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.4827 | 4.4841 | 59.9653 | 3.35 | 62.4702 | 4.2647 | 60.0286 | 3.35
62.477 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5159 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5134 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.491 | 4.4816 | 59.9653 | 3.35 | 62.4786 | 4.2647 | 60.0286 | 3.35
62.4853 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5242 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5217 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.4993 | 4.477 | 59.9653 | 3.35 | 62.4869 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.4937 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5326 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.53 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.5077 | 4.4724 | 59.9653 | 3.35 | 62.4952 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.502 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.541 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5384 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.5161 | 4.4679 | 59.9653 | 3.35 | 62.5035 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.5103 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5493 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5467 | 4.7848 | 59.9768 | 3.35 | 62.5244 | 4.4633 | 59.9653 | 3.35 | 62.512 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.5186 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5576 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5551 | 4.7854 | 59.9768 | 3.35 | 62.5327 | 4.4588 | 59.9653 | 3.35 | 62.5203 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.527 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.566 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5634 | 4.786 | 59.9768 | 3.35 | 62.5411 | 4.4542 | 59.9653 | 3.35 | 62.5286 | 4.2649 | 60.0286 | 3.35
62.5353 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5743 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5717 | 4.7866 | 59.9768 | 3.35 | 62.5494 | 4.4522 | 59.9653 | 3.35 | 62.5369 | 4.2649 | 60.0286 | 3.35
62.5436 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5826 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5801 | 4.7872 | 59.9768 | 3.35 | 62.5577 | 4.4501 | 59.9653 | 3.35 | 62.5452 | 4.2649 | 60.0286 | 3.35
62.552 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.591 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5884 | 4.7853 | 59.9768 | 3.35 | 62.566 | 4.4481 | 59.9653 | 3.35 | 62.5536 | 4.2648 | 60.0286 | 3.35
62.5603 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.5993 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.5967 | 4.7834 | 59.9768 | 3.35 | 62.5744 | 4.446 | 59.9653 | 3.35 | 62.5619 | 4.2647 | 60.0286 | 3.35
62.5686 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6077 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.605 | 4.7814 | 59.9768 | 3.35 | 62.5828 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.5702 | 4.2646 | 60.0286 | 3.35
62.577 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.616 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6134 | 4.7794 | 59.9768 | 3.35 | 62.5911 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.5785 | 4.2645 | 60.0286 | 3.35
62.5853 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6243 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6217 | 4.7774 | 59.9768 | 3.35 | 62.5994 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.5869 | 4.2644 | 60.0286 | 3.35
62.5936 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6327 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6301 | 4.7754 | 59.9768 | 3.35 | 62.6077 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.5952 | 4.2643 | 60.0286 | 3.35
62.6019 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6411 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6384 | 4.7728 | 59.9768 | 3.35 | 62.6161 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.6035 | 4.2625 | 60.0286 | 3.35
62.6103 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6494 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6467 | 4.7702 | 59.9768 | 3.35 | 62.6245 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.6118 | 4.2606 | 60.0286 | 3.35
62.6186 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6577 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6551 | 4.7677 | 59.9768 | 3.35 | 62.6328 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.6202 | 4.2588 | 60.0286 | 3.35
62.6269 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6661 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6634 | 4.7651 | 59.9768 | 3.35 | 62.6411 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6285 | 4.2569 | 60.0286 | 3.35
62.6353 | 4.2886 | 60.0287 | 3.35 | 62.6744 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6718 | 4.765 | 59.9768 | 3.35 | 62.6494 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6368 | 4.2552 | 60.0286 | 3.35
62.6436 | 4.2887 | 60.0287 | 3.35 | 62.6827 | 4.3566 | 59.9423 | 3.35 | 62.6801 | 4.7649 | 59.9768 | 3.35 | 62.6578 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6451 | 4.2534 | 60.0286 | 3.35
62.6519 | 4.2888 | 60.0287 | 3.35 | 62.6911 | 4.3567 | 59.9423 | 3.35 | 62.6884 | 4.7649 | 59.9768 | 3.35 | 62.6661 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 62.6536 | 4.2517 | 60.0286 | 3.35
62.6602 | 4.2888 | 60.0287 | 3.35 | 62.6994 | 4.3567 | 59.9423 | 3.35 | 62.6968 | 4.7649 | 59.9768 | 3.35 | 62.6744 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 62.6619 | 4.2499 | 60.0286 | 3.35
62.6686 | 4.2889 | 60.0287 | 3.35 | 62.7078 | 4.3568 | 59.9423 | 3.35 | 62.7051 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.6828 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 62.6702 | 4.2481 | 60.0286 | 3.35
62.6769 | 4.289 | 60.0287 | 3.35 | 62.7161 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 62.7134 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.6912 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6785 | 4.2463 | 60.0286 | 3.35
62.6852 | 4.2891 | 60.0287 | 3.35 | 62.7244 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.7217 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.6995 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6868 | 4.2462 | 60.0229 | 3.35
62.6936 | 4.2892 | 60.0287 | 3.35 | 62.7328 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.7301 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.7078 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.6952 | 4.2462 | 60.0229 | 3.35
62.7019 | 4.2893 | 60.0287 | 3.35 | 62.7411 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.7385 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.7161 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.7035 | 4.2461 | 60.0229 | 3.35
62.7102 | 4.2893 | 60.0287 | 3.35 | 62.7495 | 4.3573 | 59.9423 | 3.35 | 62.7468 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.7245 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.7118 | 4.246 | 60.0229 | 3.35
62.7186 | 4.2894 | 60.0287 | 3.35 | 62.7578 | 4.3574 | 59.9423 | 3.35 | 62.7551 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.7328 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7201 | 4.2458 | 60.0229 | 3.35
62.7269 | 4.2894 | 60.0287 | 3.35 | 62.7661 | 4.3575 | 59.9423 | 3.35 | 62.7634 | 4.7649 | 59.9883 | 3.35 | 62.7411 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7285 | 4.2456 | 60.0229 | 3.35
62.7352 | 4.2894 | 60.0287 | 3.35 | 62.7745 | 4.3574 | 59.9423 | 3.35 | 62.7718 | 4.7647 | 59.9883 | 3.35 | 62.7495 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7368 | 4.2454 | 60.0229 | 3.35
62.7435 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.7828 | 4.3574 | 59.9423 | 3.35 | 62.7801 | 4.7646 | 59.9883 | 3.35 | 62.7578 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7451 | 4.2452 | 60.0229 | 3.35
62.7519 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.7911 | 4.3573 | 59.9423 | 3.35 | 62.7885 | 4.7644 | 59.9883 | 3.35 | 62.7662 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7534 | 4.245 | 60.0229 | 3.35
62.7602 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.7995 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.7968 | 4.7643 | 59.9883 | 3.35 | 62.7745 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7618 | 4.2448 | 60.0229 | 3.35
62.7685 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.8079 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.8051 | 4.7642 | 59.9883 | 3.35 | 62.7828 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7701 | 4.2447 | 60.0229 | 3.35
62.7769 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.8162 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.8135 | 4.7641 | 59.9883 | 3.35 | 62.7912 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.7784 | 4.2446 | 60.0229 | 3.35
62.7852 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.8245 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.8218 | 4.764 | 59.9883 | 3.35 | 62.7996 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.7867 | 4.2444 | 60.0229 | 3.35
62.7935 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.8329 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 62.8301 | 4.764 | 59.9883 | 3.35 | 62.8079 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.7952 | 4.2443 | 60.0229 | 3.35
62.8018 | 4.2894 | 60.0344 | 3.35 | 62.8412 | 4.3568 | 59.9423 | 3.35 | 62.8384 | 4.764 | 59.9883 | 3.35 | 62.8162 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.8035 | 4.2444 | 60.0229 | 3.35
62.8102 | 4.2896 | 60.0344 | 3.35 | 62.8495 | 4.3567 | 59.9423 | 3.35 | 62.8468 | 4.7641 | 59.9883 | 3.35 | 62.8245 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.8118 | 4.2445 | 60.0229 | 3.35
62.8185 | 4.2897 | 60.0344 | 3.35 | 62.8579 | 4.3567 | 59.9423 | 3.35 | 62.8551 | 4.7643 | 59.9883 | 3.35 | 62.8329 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.8201 | 4.2446 | 60.0229 | 3.35
62.8268 | 4.288 | 60.0344 | 3.35 | 62.8662 | 4.3567 | 59.9423 | 3.35 | 62.8635 | 4.7645 | 59.9883 | 3.35 | 62.8412 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8285 | 4.2446 | 60.0229 | 3.35
62.8352 | 4.2863 | 60.0344 | 3.35 | 62.8746 | 4.3568 | 59.9423 | 3.35 | 62.8718 | 4.7647 | 59.9825 | 3.35 | 62.8495 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8368 | 4.2448 | 60.0229 | 3.35
62.8435 | 4.2846 | 60.0344 | 3.35 | 62.8829 | 4.3568 | 59.9423 | 3.35 | 62.8801 | 4.7649 | 59.9825 | 3.35 | 62.8579 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8451 | 4.245 | 60.0229 | 3.35
62.8518 | 4.2829 | 60.0344 | 3.35 | 62.8912 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 62.8885 | 4.7651 | 59.9825 | 3.35 | 62.8662 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8534 | 4.2451 | 60.0229 | 3.35
62.8601 | 4.2812 | 60.0344 | 3.35 | 62.8996 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.8968 | 4.7653 | 59.9825 | 3.35 | 62.8746 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8618 | 4.2453 | 60.0229 | 3.35
62.8685 | 4.2795 | 60.0344 | 3.35 | 62.908 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.9052 | 4.7654 | 59.9825 | 3.35 | 62.8829 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8701 | 4.2455 | 60.0229 | 3.35
62.8768 | 4.2779 | 60.0344 | 3.35 | 62.9163 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.9135 | 4.7655 | 59.9825 | 3.35 | 62.8912 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8784 | 4.2456 | 60.0229 | 3.35
62.8851 | 4.2762 | 60.0344 | 3.35 | 62.9246 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.9218 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.8996 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.8867 | 4.2457 | 60.0229 | 3.35
62.8935 | 4.2743 | 60.0344 | 3.35 | 62.933 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.9302 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9079 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.895 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9018 | 4.2723 | 60.0344 | 3.35 | 62.9413 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.9385 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9163 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9034 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9101 | 4.27 | 60.0344 | 3.35 | 62.9496 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.9468 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9246 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9117 | 4.246 | 60.0229 | 3.35
62.9184 | 4.2676 | 60.0344 | 3.35 | 62.958 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 62.9551 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9329 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.92 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9268 | 4.2653 | 60.0344 | 3.35 | 62.9663 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.9635 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9413 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9283 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9351 | 4.263 | 60.0344 | 3.35 | 62.9747 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 62.9718 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9496 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9368 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9434 | 4.2606 | 60.0344 | 3.35 | 62.983 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.9802 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9579 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9451 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9518 | 4.2583 | 60.0344 | 3.35 | 62.9913 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 62.9885 | 4.7656 | 59.9825 | 3.35 | 62.9663 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9534 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9601 | 4.2559 | 60.0344 | 3.35 | 62.9997 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 62.9968 | 4.7657 | 59.9825 | 3.35 | 62.9746 | 4.4461 | 59.9653 | 3.35 | 62.9617 | 4.2459 | 60.0229 | 3.35
62.9684 | 4.2535 | 60.0344 | 3.35 | 63.0081 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 63.0052 | 4.7657 | 59.9825 | 3.35 | 62.983 | 4.4462 | 59.9653 | 3.35 | 62.9701 | 4.2456 | 60.0229 | 3.35
62.9767 | 4.2513 | 60.0344 | 3.35 | 63.0164 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 63.0135 | 4.7657 | 59.9825 | 3.35 | 62.9913 | 4.4463 | 59.9653 | 3.35 | 62.9784 | 4.2453 | 60.0229 | 3.35
62.9851 | 4.249 | 60.0344 | 3.35 | 63.0247 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 63.0219 | 4.7654 | 59.9825 | 3.35 | 62.9996 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 62.9867 | 4.2451 | 60.0229 | 3.35
62.9934 | 4.249 | 60.0344 | 3.35 | 63.0331 | 4.3569 | 59.9423 | 3.35 | 63.0302 | 4.7651 | 59.9825 | 3.35 | 63.008 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 62.995 | 4.2448 | 60.0229 | 3.35
63.0017 | 4.249 | 60.0344 | 3.35 | 63.0414 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 63.0385 | 4.7648 | 59.9883 | 3.35 | 63.0163 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 63.0034 | 4.2446 | 60.0229 | 3.35
63.0101 | 4.2491 | 60.0344 | 3.35 | 63.0497 | 4.357 | 59.9423 | 3.35 | 63.0469 | 4.7645 | 59.9883 | 3.35 | 63.0247 | 4.4467 | 59.9653 | 3.35 | 63.0117 | 4.2444 | 60.0229 | 3.35
63.0184 | 4.2491 | 60.0344 | 3.35 | 63.0581 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 63.0552 | 4.7642 | 59.9883 | 3.35 | 63.033 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.02 | 4.2441 | 60.0229 | 3.35
63.0267 | 4.2491 | 60.0344 | 3.35 | 63.0664 | 4.3571 | 59.9423 | 3.35 | 63.0635 | 4.7639 | 59.9883 | 3.35 | 63.0413 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.0283 | 4.2437 | 60.0229 | 3.35
63.035 | 4.2491 | 60.0344 | 3.35 | 63.0748 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 63.0718 | 4.7636 | 59.9883 | 3.35 | 63.0497 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.0367 | 4.2434 | 60.0229 | 3.35
63.0434 | 4.2491 | 60.0344 | 3.35 | 63.0831 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 63.0802 | 4.7632 | 59.9883 | 3.35 | 63.058 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.045 | 4.243 | 60.0229 | 3.35
63.0517 | 4.249 | 60.0344 | 3.35 | 63.0914 | 4.3572 | 59.9423 | 3.35 | 63.0885 | 4.7629 | 59.9883 | 3.35 | 63.0663 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.0533 | 4.2428 | 60.0229 | 3.35
63.06 | 4.2489 | 60.0344 | 3.35 | 63.0998 | 4.3573 | 59.9423 | 3.35 | 63.0969 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.0747 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.0616 | 4.2427 | 60.0229 | 3.35
63.0684 | 4.2489 | 60.0344 | 3.35 | 63.1082 | 4.3573 | 59.9423 | 3.35 | 63.1052 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.083 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.0701 | 4.2426 | 60.0229 | 3.35
63.0767 | 4.2488 | 60.0344 | 3.35 | 63.1165 | 4.3573 | 59.9423 | 3.35 | 63.1135 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.0914 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.0784 | 4.2424 | 60.0229 | 3.35
63.085 | 4.2487 | 60.0344 | 3.35 | 63.1248 | 4.3574 | 59.9423 | 3.35 | 63.1219 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.0997 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.0867 | 4.2424 | 60.0229 | 3.35
63.0933 | 4.2486 | 60.0344 | 3.35 | 63.1332 | 4.3575 | 59.9423 | 3.35 | 63.1302 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.108 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.095 | 4.2423 | 60.0229 | 3.35
63.1017 | 4.2485 | 60.0344 | 3.35 | 63.1415 | 4.3576 | 59.9423 | 3.35 | 63.1385 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1164 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.1033 | 4.2423 | 60.0229 | 3.35
63.11 | 4.2484 | 60.0344 | 3.35 | 63.1498 | 4.3577 | 59.9423 | 3.35 | 63.1469 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1247 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.1117 | 4.2423 | 60.0229 | 3.35
63.1183 | 4.2482 | 60.0344 | 3.35 | 63.1582 | 4.3579 | 59.9423 | 3.35 | 63.1552 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1331 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.12 | 4.2424 | 60.0229 | 3.35
63.1267 | 4.2482 | 60.0344 | 3.35 | 63.1665 | 4.358 | 59.9423 | 3.35 | 63.1635 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1414 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.1283 | 4.2425 | 60.0229 | 3.35
63.135 | 4.2481 | 60.0344 | 3.35 | 63.1749 | 4.3581 | 59.9423 | 3.35 | 63.1719 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1497 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.1366 | 4.2426 | 60.0229 | 3.35
63.1433 | 4.2481 | 60.0344 | 3.35 | 63.1832 | 4.3582 | 59.9423 | 3.35 | 63.1802 | 4.7626 | 59.9883 | 3.35 | 63.1581 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.145 | 4.2427 | 60.0229 | 3.35
63.1516 | 4.2481 | 60.0344 | 3.35 | 63.1915 | 4.3583 | 59.9423 | 3.35 | 63.1885 | 4.7628 | 59.9883 | 3.35 | 63.1664 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.1533 | 4.2429 | 60.0229 | 3.35
63.16 | 4.2481 | 60.0344 | 3.35 | 63.1999 | 4.3584 | 59.9423 | 3.35 | 63.1969 | 4.763 | 59.9883 | 3.35 | 63.1747 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.1616 | 4.243 | 60.0229 | 3.35
63.1683 | 4.2481 | 60.0344 | 3.35 | 63.2083 | 4.3565 | 59.9423 | 3.35 | 63.2052 | 4.7631 | 59.9883 | 3.35 | 63.1831 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.1699 | 4.243 | 60.0229 | 3.35
63.1766 | 4.2479 | 60.0344 | 3.35 | 63.2166 | 4.3546 | 59.9423 | 3.35 | 63.2136 | 4.7633 | 59.9883 | 3.35 | 63.1914 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.1783 | 4.243 | 60.0229 | 3.35
63.185 | 4.2478 | 60.0344 | 3.35 | 63.2249 | 4.3527 | 59.9423 | 3.35 | 63.2219 | 4.7633 | 59.9883 | 3.35 | 63.1998 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.1866 | 4.2431 | 60.0229 | 3.35
63.1933 | 4.2478 | 60.0344 | 3.35 | 63.2333 | 4.3508 | 59.9423 | 3.35 | 63.2302 | 4.7634 | 59.9883 | 3.35 | 63.2081 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.1949 | 4.2432 | 60.0229 | 3.35
63.2016 | 4.2477 | 60.0344 | 3.35 | 63.2416 | 4.3488 | 59.9423 | 3.35 | 63.2385 | 4.7629 | 59.9883 | 3.35 | 63.2164 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.2032 | 4.2432 | 60.0229 | 3.35
63.2099 | 4.2476 | 60.0344 | 3.35 | 63.2499 | 4.3469 | 59.9423 | 3.35 | 63.2469 | 4.7625 | 59.9883 | 3.35 | 63.2248 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.2117 | 4.2432 | 60.0229 | 3.35
63.2183 | 4.2475 | 60.0344 | 3.35 | 63.2583 | 4.3449 | 59.9423 | 3.35 | 63.2552 | 4.76 | 59.9883 | 3.35 | 63.2331 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.22 | 4.2433 | 60.0229 | 3.35
63.2266 | 4.2474 | 60.0344 | 3.35 | 63.2666 | 4.343 | 59.9423 | 3.35 | 63.2635 | 4.7576 | 59.9883 | 3.35 | 63.2415 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2283 | 4.2434 | 60.0229 | 3.35
63.2349 | 4.2473 | 60.0344 | 3.35 | 63.275 | 4.341 | 59.9423 | 3.35 | 63.2719 | 4.7549 | 59.9883 | 3.35 | 63.2498 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2366 | 4.2435 | 60.0229 | 3.35
63.2433 | 4.2472 | 60.0344 | 3.35 | 63.2833 | 4.3391 | 59.9423 | 3.35 | 63.2802 | 4.7523 | 59.9883 | 3.35 | 63.2581 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.245 | 4.2435 | 60.0229 | 3.35
63.2516 | 4.2471 | 60.0344 | 3.35 | 63.2916 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.2886 | 4.7497 | 59.9883 | 3.35 | 63.2665 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2533 | 4.2437 | 60.0229 | 3.35
63.2599 | 4.2472 | 60.0344 | 3.35 | 63.3 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.2969 | 4.747 | 59.9883 | 3.35 | 63.2748 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2616 | 4.2438 | 60.0229 | 3.35
63.2682 | 4.2472 | 60.0344 | 3.35 | 63.3083 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3052 | 4.7445 | 59.9883 | 3.35 | 63.2831 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2699 | 4.2439 | 60.0229 | 3.35
63.2766 | 4.2471 | 60.0344 | 3.35 | 63.3167 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3135 | 4.742 | 59.9883 | 3.35 | 63.2915 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2783 | 4.2439 | 60.0229 | 3.35
63.2849 | 4.247 | 60.0344 | 3.35 | 63.325 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3219 | 4.7401 | 59.9883 | 3.35 | 63.2998 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2866 | 4.244 | 60.0229 | 3.35
63.2932 | 4.247 | 60.0344 | 3.35 | 63.3334 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3303 | 4.7382 | 59.9883 | 3.35 | 63.3082 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.2949 | 4.2441 | 60.0229 | 3.35
63.3016 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.3417 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3386 | 4.7383 | 59.9883 | 3.35 | 63.3165 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3032 | 4.2442 | 60.0229 | 3.35
63.3099 | 4.2468 | 60.0344 | 3.35 | 63.35 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3469 | 4.7384 | 59.9883 | 3.35 | 63.3248 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3116 | 4.2442 | 60.0229 | 3.35
63.3182 | 4.2467 | 60.0344 | 3.35 | 63.3584 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3552 | 4.7385 | 59.9883 | 3.35 | 63.3332 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3199 | 4.2442 | 60.0229 | 3.35
63.3265 | 4.2467 | 60.0344 | 3.35 | 63.3667 | 4.339 | 59.9423 | 3.35 | 63.3636 | 4.7386 | 59.9883 | 3.35 | 63.3415 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3282 | 4.2441 | 60.0229 | 3.35
63.3349 | 4.2466 | 60.0344 | 3.35 | 63.3751 | 4.3361 | 59.9423 | 3.35 | 63.3719 | 4.736 | 59.9883 | 3.35 | 63.3499 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3365 | 4.2424 | 60.0229 | 3.35
63.3432 | 4.2465 | 60.0344 | 3.35 | 63.3834 | 4.3331 | 59.9423 | 3.35 | 63.3802 | 4.7334 | 59.9883 | 3.35 | 63.3582 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3448 | 4.2408 | 60.0229 | 3.35
63.3515 | 4.2465 | 60.0344 | 3.35 | 63.3917 | 4.3302 | 59.9423 | 3.35 | 63.3886 | 4.7313 | 59.9883 | 3.35 | 63.3665 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.3533 | 4.2391 | 60.0229 | 3.35
63.3599 | 4.2465 | 60.0344 | 3.35 | 63.4001 | 4.3272 | 59.9423 | 3.35 | 63.3969 | 4.7292 | 59.9883 | 3.35 | 63.3749 | 4.4467 | 59.9653 | 3.35 | 63.3616 | 4.2375 | 60.0229 | 3.35
63.3682 | 4.2465 | 60.0344 | 3.35 | 63.4084 | 4.3243 | 59.9365 | 3.35 | 63.4053 | 4.727 | 59.9883 | 3.35 | 63.3832 | 4.4467 | 59.9653 | 3.35 | 63.3699 | 4.2358 | 60.0229 | 3.35
63.3765 | 4.2465 | 60.0344 | 3.35 | 63.4167 | 4.3214 | 59.9365 | 3.35 | 63.4136 | 4.7249 | 59.9883 | 3.35 | 63.3915 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 63.3782 | 4.234 | 60.0229 | 3.35
63.3848 | 4.2466 | 60.0344 | 3.35 | 63.4251 | 4.3185 | 59.9365 | 3.35 | 63.4219 | 4.7228 | 59.9883 | 3.35 | 63.3999 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 63.3866 | 4.2324 | 60.0229 | 3.35
63.3932 | 4.2466 | 60.0344 | 3.35 | 63.4335 | 4.3156 | 59.9365 | 3.35 | 63.4302 | 4.7207 | 59.9883 | 3.35 | 63.4082 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 63.3949 | 4.2307 | 60.0229 | 3.35
63.4015 | 4.2466 | 60.0344 | 3.35 | 63.4418 | 4.3127 | 59.9365 | 3.35 | 63.4386 | 4.7186 | 59.9883 | 3.35 | 63.4166 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 63.4032 | 4.2291 | 60.0229 | 3.35
63.4098 | 4.2467 | 60.0344 | 3.35 | 63.4501 | 4.3098 | 59.9365 | 3.35 | 63.4469 | 4.7165 | 59.9883 | 3.35 | 63.4249 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 63.4115 | 4.2275 | 60.0229 | 3.35
63.4182 | 4.2467 | 60.0344 | 3.35 | 63.4585 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4553 | 4.7171 | 59.9883 | 3.35 | 63.4332 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4199 | 4.2275 | 60.0229 | 3.35
63.4265 | 4.2468 | 60.0344 | 3.35 | 63.4668 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4636 | 4.7176 | 59.9883 | 3.35 | 63.4416 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4282 | 4.2274 | 60.0229 | 3.35
63.4348 | 4.2468 | 60.0344 | 3.35 | 63.4752 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4719 | 4.7178 | 59.9883 | 3.35 | 63.4499 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4365 | 4.2274 | 60.0229 | 3.35
63.4431 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.4835 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4803 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4583 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4448 | 4.2275 | 60.0229 | 3.35
63.4515 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.4918 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4886 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4666 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4532 | 4.2276 | 60.0229 | 3.35
63.4598 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5002 | 4.3097 | 59.9365 | 3.35 | 63.4969 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4749 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4615 | 4.2277 | 60.0229 | 3.35
63.4681 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5085 | 4.3074 | 59.9365 | 3.35 | 63.5052 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4833 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4698 | 4.2279 | 60.0229 | 3.35
63.4765 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5168 | 4.3051 | 59.9365 | 3.35 | 63.5136 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4916 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4781 | 4.2281 | 60.0229 | 3.35
63.4848 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5252 | 4.3028 | 59.9365 | 3.35 | 63.5219 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.4999 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4866 | 4.2268 | 60.0229 | 3.35
63.4931 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5336 | 4.3004 | 59.9365 | 3.35 | 63.5303 | 4.7179 | 59.9883 | 3.35 | 63.5083 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.4949 | 4.2256 | 60.0229 | 3.35
63.5014 | 4.2469 | 60.0344 | 3.35 | 63.5419 | 4.2982 | 59.9365 | 3.35 | 63.5386 | 4.7179 | 59.9941 | 3.35 | 63.5166 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5032 | 4.2243 | 60.0229 | 3.35
63.5098 | 4.247 | 60.0344 | 3.35 | 63.5502 | 4.296 | 59.9365 | 3.35 | 63.5469 | 4.7179 | 59.9941 | 3.35 | 63.525 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5115 | 4.2231 | 60.0229 | 3.35
63.5181 | 4.2471 | 60.0344 | 3.35 | 63.5586 | 4.2937 | 59.9365 | 3.35 | 63.5553 | 4.7179 | 59.9941 | 3.35 | 63.5333 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5199 | 4.2218 | 60.0171 | 3.35
63.5264 | 4.2472 | 60.0344 | 3.35 | 63.567 | 4.2915 | 59.9365 | 3.35 | 63.5636 | 4.7179 | 59.9941 | 3.35 | 63.5416 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5282 | 4.2205 | 60.0171 | 3.35
63.5348 | 4.2472 | 60.0344 | 3.35 | 63.5753 | 4.2892 | 59.9365 | 3.35 | 63.572 | 4.7177 | 59.9941 | 3.35 | 63.55 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5365 | 4.2191 | 60.0171 | 3.35
63.5431 | 4.2473 | 60.0344 | 3.35 | 63.5836 | 4.287 | 59.9365 | 3.35 | 63.5803 | 4.7176 | 59.9941 | 3.35 | 63.5583 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5448 | 4.2177 | 60.0171 | 3.35
63.5514 | 4.2474 | 60.0344 | 3.35 | 63.592 | 4.2871 | 59.9365 | 3.35 | 63.5886 | 4.7174 | 59.9941 | 3.35 | 63.5667 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5532 | 4.2162 | 60.0171 | 3.35
63.5597 | 4.2474 | 60.0344 | 3.35 | 63.6003 | 4.2871 | 59.9365 | 3.35 | 63.5969 | 4.7172 | 59.9941 | 3.35 | 63.575 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5615 | 4.2147 | 60.0171 | 3.35
63.5681 | 4.2474 | 60.0344 | 3.35 | 63.6086 | 4.2873 | 59.9365 | 3.35 | 63.6053 | 4.7171 | 59.9941 | 3.35 | 63.5833 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5698 | 4.2146 | 60.0171 | 3.35
63.5764 | 4.2475 | 60.0344 | 3.35 | 63.617 | 4.2874 | 59.9365 | 3.35 | 63.6136 | 4.7169 | 59.9941 | 3.35 | 63.5917 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5781 | 4.2145 | 60.0171 | 3.35
63.5847 | 4.2476 | 60.0344 | 3.35 | 63.6253 | 4.2875 | 59.9365 | 3.35 | 63.6219 | 4.7166 | 59.9941 | 3.35 | 63.6 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5865 | 4.2143 | 60.0171 | 3.35
63.5931 | 4.2475 | 60.0344 | 3.35 | 63.6337 | 4.2876 | 59.9365 | 3.35 | 63.6303 | 4.7164 | 59.9941 | 3.35 | 63.6083 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.5948 | 4.2142 | 60.0171 | 3.35
63.6014 | 4.2475 | 60.0344 | 3.35 | 63.642 | 4.2877 | 59.9365 | 3.35 | 63.6386 | 4.7162 | 59.9941 | 3.35 | 63.6167 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6031 | 4.2141 | 60.0171 | 3.35
63.6097 | 4.2459 | 60.0344 | 3.35 | 63.6503 | 4.2878 | 59.9365 | 3.35 | 63.647 | 4.716 | 59.9941 | 3.35 | 63.625 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6115 | 4.214 | 60.0171 | 3.35
63.618 | 4.2444 | 60.0344 | 3.35 | 63.6587 | 4.2879 | 59.9365 | 3.35 | 63.6553 | 4.7159 | 59.9941 | 3.35 | 63.6334 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6198 | 4.214 | 60.0171 | 3.35
63.6264 | 4.2428 | 60.0344 | 3.35 | 63.6671 | 4.2881 | 59.9365 | 3.35 | 63.6636 | 4.7159 | 59.9941 | 3.35 | 63.6417 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6282 | 4.214 | 60.0171 | 3.35
63.6347 | 4.2412 | 60.0344 | 3.35 | 63.6754 | 4.2883 | 59.9365 | 3.35 | 63.6719 | 4.7156 | 59.9941 | 3.35 | 63.65 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6365 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.643 | 4.2398 | 60.0344 | 3.35 | 63.6837 | 4.2884 | 59.9365 | 3.35 | 63.6803 | 4.7154 | 59.9941 | 3.35 | 63.6584 | 4.4464 | 59.9653 | 3.35 | 63.6448 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.6514 | 4.2383 | 60.0344 | 3.35 | 63.6921 | 4.2886 | 59.9365 | 3.35 | 63.6886 | 4.7151 | 59.9941 | 3.35 | 63.6667 | 4.4465 | 59.9653 | 3.35 | 63.6531 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.6597 | 4.2368 | 60.0344 | 3.35 | 63.7004 | 4.2887 | 59.9365 | 3.35 | 63.697 | 4.7148 | 59.9941 | 3.35 | 63.675 | 4.4466 | 59.9653 | 3.35 | 63.6615 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.668 | 4.2352 | 60.0344 | 3.35 | 63.7087 | 4.2889 | 59.9365 | 3.35 | 63.7053 | 4.7143 | 59.9883 | 3.35 | 63.6833 | 4.4467 | 59.9653 | 3.35 | 63.6698 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.6763 | 4.2337 | 60.0344 | 3.35 | 63.7171 | 4.289 | 59.9365 | 3.35 | 63.7136 | 4.7139 | 59.9883 | 3.35 | 63.6917 | 4.4468 | 59.9653 | 3.35 | 63.6781 | 4.2139 | 60.0171 | 3.35
63.6847 | 4.2323 | 60.0344 | 3.35 | 63.7254 | 4.2892 | 59.9365 | 3.35 | 63.722 | 4.7135 | 59.9883 | 3.35 | 63.7001 | 4.4469 | 59.9653 | 3.35 | 63.6864 | 4.2138 | 60.0171 | 3.35
63.693 | 4.2323 | 60.0344 | 3.35 | 63.7338 | 4.2893 | 59.9365 | 3.35 | 63.7303 | 4.7131 | 59.9883 | 3.35 | 63.7084 | 4.447 | 59.9653 | 3.35 | 63.6948 | 4.2138 | 60.0171 | 3.35
63.7013 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.7421 | 4.2893 | 59.9365 | 3.35 | 63.7386 | 4.7127 | 59.9883 | 3.35 | 63.7167 | 4.4471 | 59.9653 | 3.35 | 63.7031 | 4.2137 | 60.0171 | 3.35
63.7097 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.7504 | 4.2893 | 59.9365 | 3.35 | 63.7469 | 4.7123 | 59.9883 | 3.35 | 63.725 | 4.4472 | 59.9653 | 3.35 | 63.7114 | 4.2136 | 60.0171 | 3.35
63.718 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.7588 | 4.2892 | 59.9365 | 3.35 | 63.7553 | 4.712 | 59.9883 | 3.35 | 63.7334 | 4.4473 | 59.9653 | 3.35 | 63.7197 | 4.2134 | 60.0171 | 3.35
63.7263 | 4.2326 | 60.0344 | 3.35 | 63.7672 | 4.2891 | 59.9365 | 3.35 | 63.7636 | 4.7118 | 59.9883 | 3.35 | 63.7418 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7281 | 4.2133 | 60.0171 | 3.35
63.7346 | 4.2326 | 60.0344 | 3.35 | 63.7755 | 4.289 | 59.9365 | 3.35 | 63.772 | 4.7116 | 59.9883 | 3.35 | 63.7501 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7365 | 4.2132 | 60.0171 | 3.35
63.743 | 4.2327 | 60.0344 | 3.35 | 63.7838 | 4.2889 | 59.9365 | 3.35 | 63.7803 | 4.7114 | 59.9883 | 3.35 | 63.7584 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7448 | 4.2131 | 60.0171 | 3.35
63.7513 | 4.2328 | 60.0344 | 3.35 | 63.7922 | 4.2888 | 59.9365 | 3.35 | 63.7886 | 4.7113 | 59.9883 | 3.35 | 63.7668 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7531 | 4.2129 | 60.0171 | 3.35
63.7596 | 4.2328 | 60.0344 | 3.35 | 63.8005 | 4.2887 | 59.9365 | 3.35 | 63.797 | 4.7113 | 59.9883 | 3.35 | 63.7751 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7615 | 4.2128 | 60.0171 | 3.35
63.768 | 4.2328 | 60.0344 | 3.35 | 63.8088 | 4.2886 | 59.9365 | 3.35 | 63.8053 | 4.7113 | 59.9883 | 3.35 | 63.7834 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7698 | 4.2126 | 60.0171 | 3.35
63.7763 | 4.2328 | 60.0344 | 3.35 | 63.8172 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.8137 | 4.7113 | 59.9883 | 3.35 | 63.7917 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7781 | 4.2125 | 60.0171 | 3.35
63.7846 | 4.2328 | 60.0344 | 3.35 | 63.8256 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.822 | 4.7113 | 59.9883 | 3.35 | 63.8001 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7864 | 4.2124 | 60.0171 | 3.35
63.7929 | 4.2327 | 60.0344 | 3.35 | 63.8339 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.8303 | 4.7114 | 59.9883 | 3.35 | 63.8085 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.7948 | 4.2124 | 60.0171 | 3.35
63.8013 | 4.2327 | 60.0344 | 3.35 | 63.8422 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.8386 | 4.7114 | 59.9883 | 3.35 | 63.8168 | 4.4476 | 59.9653 | 3.35 | 63.8031 | 4.2103 | 60.0171 | 3.35
63.8096 | 4.2326 | 60.0344 | 3.35 | 63.8506 | 4.2884 | 59.9365 | 3.35 | 63.847 | 4.7114 | 59.9883 | 3.35 | 63.8251 | 4.4476 | 59.9653 | 3.35 | 63.8114 | 4.2083 | 60.0171 | 3.35
63.8179 | 4.2326 | 60.0344 | 3.35 | 63.8589 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.8553 | 4.7115 | 59.9883 | 3.35 | 63.8334 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.8197 | 4.2063 | 60.0171 | 3.35
63.8263 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.8672 | 4.2885 | 59.9365 | 3.35 | 63.8636 | 4.7117 | 59.9883 | 3.35 | 63.8418 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.8281 | 4.2042 | 60.0171 | 3.35
63.8346 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.8756 | 4.2886 | 59.9365 | 3.35 | 63.872 | 4.7118 | 59.9825 | 3.35 | 63.8502 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.8364 | 4.2023 | 60.0171 | 3.35
63.8429 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.8839 | 4.2887 | 59.9365 | 3.35 | 63.8803 | 4.7119 | 59.9825 | 3.35 | 63.8585 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.8447 | 4.2003 | 60.0171 | 3.35
63.8512 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.8923 | 4.2887 | 59.9365 | 3.35 | 63.8887 | 4.7119 | 59.9825 | 3.35 | 63.8668 | 4.4475 | 59.9653 | 3.35 | 63.853 | 4.1983 | 60.0171 | 3.35
63.8596 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.9006 | 4.2888 | 59.9365 | 3.35 | 63.897 | 4.7119 | 59.9825 | 3.35 | 63.8752 | 4.4474 | 59.9653 | 3.35 | 63.8615 | 4.1964 | 60.0171 | 3.35
63.8679 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.9089 | 4.2889 | 59.9365 | 3.35 | 63.9053 | 4.7123 | 59.9825 | 3.35 | 63.8835 | 4.4474 | 59.9653 | 3.35 | 63.8698 | 4.1944 | 60.0171 | 3.35
63.8762 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.9173 | 4.289 | 59.9365 | 3.35 | 63.9137 | 4.7127 | 59.9825 | 3.35 | 63.8918 | 4.4474 | 59.9653 | 3.35 | 63.8781 | 4.1925 | 60.0171 | 3.35
63.8846 | 4.2325 | 60.0344 | 3.35 | 63.9257 | 4.2892 | 59.9365 | 3.35 | 63.922 | 4.713 | 59.9825 | 3.35 | 63.9001 | 4.4474 | 59.971 | 3.35 | 63.8864 | 4.1927 | 60.0171 | 3.35
63.8929 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.934 | 4.2893 | 59.9365 | 3.35 | 63.9304 | 4.7134 | 59.9825 | 3.35 | 63.9085 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.8948 | 4.193 | 60.0171 | 3.35
63.9012 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.9423 | 4.2895 | 59.9365 | 3.35 | 63.9387 | 4.7115 | 59.9825 | 3.35 | 63.9169 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9031 | 4.1933 | 60.0171 | 3.35
63.9095 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.9507 | 4.2897 | 59.9365 | 3.35 | 63.947 | 4.7096 | 59.9825 | 3.35 | 63.9252 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9114 | 4.1936 | 60.0171 | 3.35
63.9179 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.959 | 4.2892 | 59.9365 | 3.35 | 63.9553 | 4.7078 | 59.9825 | 3.35 | 63.9335 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9197 | 4.1938 | 60.0171 | 3.35
63.9262 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.9673 | 4.2887 | 59.9365 | 3.35 | 63.9637 | 4.7059 | 59.9825 | 3.35 | 63.9418 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9281 | 4.1941 | 60.0171 | 3.35
63.9345 | 4.2324 | 60.0344 | 3.35 | 63.9757 | 4.2882 | 59.9365 | 3.35 | 63.972 | 4.704 | 59.9825 | 3.35 | 63.9502 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9364 | 4.1943 | 60.0171 | 3.35
63.9429 | 4.2323 | 60.0344 | 3.35 | 63.984 | 4.2877 | 59.9365 | 3.35 | 63.9803 | 4.7021 | 59.9825 | 3.35 | 63.9586 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9447 | 4.1946 | 60.0171 | 3.35
63.9512 | 4.2322 | 60.0344 | 3.35 | 63.9924 | 4.2872 | 59.9365 | 3.35 | 63.9887 | 4.6997 | 59.9825 | 3.35 | 63.9669 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.953 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
63.9595 | 4.23 | 60.0344 | 3.35 | 64.0007 | 4.2867 | 59.9365 | 3.35 | 63.997 | 4.6972 | 59.9825 | 3.35 | 63.9752 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9614 | 4.1951 | 60.0171 | 3.35
63.9678 | 4.2277 | 60.0344 | 3.35 | 64.009 | 4.2861 | 59.9365 | 3.35 | 64.0054 | 4.6948 | 59.9825 | 3.35 | 63.9835 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9697 | 4.195 | 60.0171 | 3.35
63.9762 | 4.2255 | 60.0344 | 3.35 | 64.0174 | 4.2856 | 59.9365 | 3.35 | 64.0137 | 4.6923 | 59.9825 | 3.35 | 63.9919 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.978 | 4.195 | 60.0171 | 3.35
63.9845 | 4.2232 | 60.0344 | 3.35 | 64.0258 | 4.2849 | 59.9365 | 3.35 | 64.022 | 4.6922 | 59.9825 | 3.35 | 64.0002 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9863 | 4.195 | 60.0171 | 3.35
63.9928 | 4.2211 | 60.0344 | 3.35 | 64.0341 | 4.2841 | 59.9365 | 3.35 | 64.0304 | 4.692 | 59.9825 | 3.35 | 64.0085 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 63.9948 | 4.195 | 60.0171 | 3.35
64.0012 | 4.219 | 60.0344 | 3.35 | 64.0424 | 4.2841 | 59.9365 | 3.35 | 64.0387 | 4.6919 | 59.9941 | 3.35 | 64.0169 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0031 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0095 | 4.2169 | 60.0344 | 3.35 | 64.0508 | 4.284 | 59.9365 | 3.35 | 64.0471 | 4.6918 | 59.9941 | 3.35 | 64.0252 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0114 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0178 | 4.2147 | 60.0344 | 3.35 | 64.0591 | 4.2839 | 59.9365 | 3.35 | 64.0554 | 4.6916 | 59.9941 | 3.35 | 64.0336 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0197 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0261 | 4.2126 | 60.0344 | 3.35 | 64.0674 | 4.2838 | 59.9365 | 3.35 | 64.0637 | 4.6915 | 59.9941 | 3.35 | 64.0419 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0281 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
64.0345 | 4.2105 | 60.0344 | 3.35 | 64.0758 | 4.2836 | 59.9365 | 3.35 | 64.072 | 4.6915 | 59.9941 | 3.35 | 64.0502 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0364 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0428 | 4.2089 | 60.0344 | 3.35 | 64.0842 | 4.2835 | 59.9365 | 3.35 | 64.0804 | 4.6915 | 59.9941 | 3.35 | 64.0586 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0447 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0511 | 4.2072 | 60.0344 | 3.35 | 64.0925 | 4.2834 | 59.9365 | 3.35 | 64.0887 | 4.6916 | 59.9941 | 3.35 | 64.0669 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.053 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0594 | 4.2055 | 60.0344 | 3.35 | 64.1008 | 4.2832 | 59.9365 | 3.35 | 64.097 | 4.6916 | 59.9941 | 3.35 | 64.0753 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0614 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0678 | 4.2039 | 60.0344 | 3.35 | 64.1092 | 4.2832 | 59.9365 | 3.35 | 64.1054 | 4.6918 | 59.9941 | 3.35 | 64.0836 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.0697 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0761 | 4.2021 | 60.0344 | 3.35 | 64.1175 | 4.2832 | 59.9365 | 3.35 | 64.1137 | 4.692 | 59.9941 | 3.35 | 64.0919 | 4.4473 | 59.971 | 3.35 | 64.078 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0844 | 4.2003 | 60.0344 | 3.35 | 64.1259 | 4.2832 | 59.9365 | 3.35 | 64.1221 | 4.6922 | 59.9941 | 3.35 | 64.1003 | 4.4472 | 59.971 | 3.35 | 64.0863 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.0928 | 4.1985 | 60.0344 | 3.35 | 64.1342 | 4.2832 | 59.9365 | 3.35 | 64.1304 | 4.6925 | 59.9941 | 3.35 | 64.1086 | 4.4472 | 59.971 | 3.35 | 64.0947 | 4.1949 | 60.0171 | 3.35
64.1011 | 4.1967 | 60.0344 | 3.35 | 64.1425 | 4.2833 | 59.9365 | 3.35 | 64.1387 | 4.6928 | 59.9941 | 3.35 | 64.1169 | 4.4471 | 59.971 | 3.35 | 64.103 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
64.1094 | 4.195 | 60.0344 | 3.35 | 64.1509 | 4.2834 | 59.9365 | 3.35 | 64.147 | 4.693 | 59.9941 | 3.35 | 64.1253 | 4.447 | 59.971 | 3.35 | 64.1113 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
64.1178 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.1592 | 4.2836 | 59.9365 | 3.35 | 64.1554 | 4.6933 | 59.9941 | 3.35 | 64.1336 | 4.4469 | 59.971 | 3.35 | 64.1196 | 4.1947 | 60.0171 | 3.35
64.1261 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.1675 | 4.2838 | 59.9365 | 3.35 | 64.1637 | 4.6936 | 59.9941 | 3.35 | 64.142 | 4.4468 | 59.971 | 3.35 | 64.1281 | 4.1946 | 60.0171 | 3.35
64.1344 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.1759 | 4.284 | 59.9365 | 3.35 | 64.1721 | 4.6939 | 59.9941 | 3.35 | 64.1503 | 4.4467 | 59.971 | 3.35 | 64.1364 | 4.1946 | 60.0171 | 3.35
64.1427 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.1843 | 4.2842 | 59.9365 | 3.35 | 64.1804 | 4.6943 | 59.9941 | 3.35 | 64.1586 | 4.4465 | 59.971 | 3.35 | 64.1447 | 4.1947 | 60.0171 | 3.35
64.1511 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.1926 | 4.2843 | 59.9365 | 3.35 | 64.1887 | 4.6945 | 59.9941 | 3.35 | 64.167 | 4.4464 | 59.971 | 3.35 | 64.153 | 4.1947 | 60.0171 | 3.35
64.1594 | 4.1932 | 60.0344 | 3.35 | 64.2009 | 4.2845 | 59.9365 | 3.35 | 64.1971 | 4.6946 | 59.9941 | 3.35 | 64.1753 | 4.4462 | 59.971 | 3.35 | 64.1614 | 4.1947 | 60.0171 | 3.35
64.1677 | 4.1931 | 60.0344 | 3.35 | 64.2093 | 4.2845 | 59.9365 | 3.35 | 64.2054 | 4.6947 | 59.9883 | 3.35 | 64.1837 | 4.4462 | 59.971 | 3.35 | 64.1697 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
64.176 | 4.1931 | 60.0344 | 3.35 | 64.2176 | 4.2846 | 59.9365 | 3.35 | 64.2137 | 4.6948 | 59.9883 | 3.35 | 64.192 | 4.4461 | 59.971 | 3.35 | 64.178 | 4.1948 | 60.0171 | 3.35
64.1844 | 4.1931 | 60.0344 | 3.35 | 64.226 | 4.2847 | 59.9365 | 3.35 | 64.222 | 4.6948 | 59.9883 | 3.35 | 64.2003 | 4.4461 | 59.971 | 3.35 | 64.1863 | 4.1949 | 60.0113 | 3.35
64.1927 | 4.1931 | 60.0344 | 3.35 | 64.2343 | 4.2847 | 59.9365 | 3.35 | 64.2304 | 4.6948 | 59.9883 | 3.35 | 64.2087 | 4.446 | 59.971 | 3.35 | 64.1947 | 4.195 | 60.0113 | 3.35
64.201 | 4.1931 | 60.0344 | 3.35 | 64.2426 | 4.2847 | 59.9365 | 3.35 | 64.2387 | 4.6948 | 59.9883 | 3.35 | 64.217 | 4.4459 | 59.971 | 3.35 | 64.203 | 4.1951 | 60.0113 | 3.35
64.2094 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.251 | 4.2846 | 59.9365 | 3.35 | 64.2471 | 4.6948 | 59.9883 | 3.35 | 64.2253 | 4.4459 | 59.971 | 3.35 | 64.2113 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.2177 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.2593 | 4.2846 | 59.9365 | 3.35 | 64.2554 | 4.6946 | 59.9883 | 3.35 | 64.2336 | 4.4458 | 59.971 | 3.35 | 64.2196 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.226 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.2676 | 4.2846 | 59.9365 | 3.35 | 64.2637 | 4.6944 | 59.9883 | 3.35 | 64.242 | 4.4457 | 59.971 | 3.35 | 64.228 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.2344 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.276 | 4.2829 | 59.9365 | 3.35 | 64.2721 | 4.6912 | 59.9883 | 3.35 | 64.2504 | 4.4457 | 59.971 | 3.35 | 64.2363 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.2427 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.2844 | 4.2812 | 59.9365 | 3.35 | 64.2804 | 4.6879 | 59.9883 | 3.35 | 64.2587 | 4.4456 | 59.971 | 3.35 | 64.2446 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.251 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.2927 | 4.2796 | 59.9365 | 3.35 | 64.2888 | 4.6847 | 59.9883 | 3.35 | 64.267 | 4.4455 | 59.971 | 3.35 | 64.2529 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.2593 | 4.1928 | 60.0344 | 3.35 | 64.301 | 4.2781 | 59.9365 | 3.35 | 64.2971 | 4.6815 | 59.9883 | 3.35 | 64.2753 | 4.4455 | 59.971 | 3.35 | 64.2614 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.2677 | 4.1927 | 60.0344 | 3.35 | 64.3094 | 4.2765 | 59.9365 | 3.35 | 64.3054 | 4.6782 | 59.9883 | 3.35 | 64.2837 | 4.4454 | 59.971 | 3.35 | 64.2697 | 4.1954 | 60.0113 | 3.35
64.276 | 4.1926 | 60.0344 | 3.35 | 64.3177 | 4.2749 | 59.9365 | 3.35 | 64.3137 | 4.675 | 59.9883 | 3.35 | 64.2921 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.278 | 4.1954 | 60.0113 | 3.35
64.2843 | 4.1925 | 60.0344 | 3.35 | 64.326 | 4.2733 | 59.9365 | 3.35 | 64.3221 | 4.6717 | 59.9883 | 3.35 | 64.3004 | 4.4452 | 59.971 | 3.35 | 64.2863 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.2926 | 4.1924 | 60.0344 | 3.35 | 64.3344 | 4.2717 | 59.9365 | 3.35 | 64.3304 | 4.6684 | 59.9883 | 3.35 | 64.3087 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.2947 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.301 | 4.1923 | 60.0344 | 3.35 | 64.3428 | 4.2701 | 59.9365 | 3.35 | 64.3387 | 4.6652 | 59.9883 | 3.35 | 64.317 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.303 | 4.1953 | 60.0113 | 3.35
64.3093 | 4.1922 | 60.0344 | 3.35 | 64.3511 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3471 | 4.662 | 59.9883 | 3.35 | 64.3254 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.3113 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.3176 | 4.1921 | 60.0344 | 3.35 | 64.3594 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3554 | 4.6618 | 59.9883 | 3.35 | 64.3337 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.3196 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.326 | 4.192 | 60.0344 | 3.35 | 64.3678 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3638 | 4.6617 | 59.9883 | 3.35 | 64.342 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.328 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.3343 | 4.1919 | 60.0344 | 3.35 | 64.3761 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3721 | 4.6615 | 59.9825 | 3.35 | 64.3504 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.3363 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.3426 | 4.1919 | 60.0344 | 3.35 | 64.3845 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3804 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.3587 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.3446 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.351 | 4.1919 | 60.0344 | 3.35 | 64.3928 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3887 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.3671 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.3529 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.3593 | 4.1918 | 60.0344 | 3.35 | 64.4011 | 4.2685 | 59.9365 | 3.35 | 64.3971 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.3754 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.3613 | 4.1952 | 60.0113 | 3.35
64.3676 | 4.1918 | 60.0344 | 3.35 | 64.4095 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4055 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.3837 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.3696 | 4.1951 | 60.0113 | 3.35
64.3759 | 4.1917 | 60.0344 | 3.35 | 64.4178 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4138 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.3921 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.3779 | 4.1949 | 60.0113 | 3.35
64.3843 | 4.1917 | 60.0344 | 3.35 | 64.4261 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4221 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.4004 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.3862 | 4.1937 | 60.0113 | 3.35
64.3926 | 4.1918 | 60.0344 | 3.35 | 64.4345 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4304 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.4088 | 4.4452 | 59.971 | 3.35 | 64.3947 | 4.1925 | 60.0113 | 3.35
64.4009 | 4.1918 | 60.0344 | 3.35 | 64.4429 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4388 | 4.6613 | 59.9825 | 3.35 | 64.4171 | 4.4452 | 59.971 | 3.35 | 64.403 | 4.1912 | 60.0113 | 3.35
64.4092 | 4.1919 | 60.0344 | 3.35 | 64.4512 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4471 | 4.6614 | 59.9825 | 3.35 | 64.4254 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.4113 | 4.19 | 60.0113 | 3.35
64.4176 | 4.192 | 60.0344 | 3.35 | 64.4595 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4554 | 4.6618 | 59.9825 | 3.35 | 64.4338 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.4196 | 4.1888 | 60.0113 | 3.35
64.4259 | 4.1921 | 60.0344 | 3.35 | 64.4679 | 4.2684 | 59.9365 | 3.35 | 64.4638 | 4.6622 | 59.9825 | 3.35 | 64.4421 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.428 | 4.1876 | 60.0113 | 3.35
64.4342 | 4.1922 | 60.0344 | 3.35 | 64.4762 | 4.2682 | 59.9365 | 3.35 | 64.4721 | 4.6626 | 59.9825 | 3.35 | 64.4504 | 4.4454 | 59.971 | 3.35 | 64.4363 | 4.1863 | 60.0113 | 3.35
64.4426 | 4.1923 | 60.0344 | 3.35 | 64.4846 | 4.2681 | 59.9365 | 3.35 | 64.4805 | 4.663 | 59.9825 | 3.35 | 64.4588 | 4.4454 | 59.971 | 3.35 | 64.4446 | 4.1851 | 60.0113 | 3.35
64.4509 | 4.1924 | 60.0344 | 3.35 | 64.4929 | 4.2657 | 59.9365 | 3.35 | 64.4888 | 4.6634 | 59.9825 | 3.35 | 64.4671 | 4.4454 | 59.971 | 3.35 | 64.4529 | 4.184 | 60.0113 | 3.35
64.4592 | 4.1925 | 60.0344 | 3.35 | 64.5012 | 4.2633 | 59.9365 | 3.35 | 64.4971 | 4.6637 | 59.9825 | 3.35 | 64.4755 | 4.4454 | 59.971 | 3.35 | 64.4613 | 4.1829 | 60.0113 | 3.35
64.4676 | 4.1927 | 60.0344 | 3.35 | 64.5096 | 4.261 | 59.9365 | 3.35 | 64.5054 | 4.6641 | 59.9825 | 3.35 | 64.4838 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.4696 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.4759 | 4.1927 | 60.0344 | 3.35 | 64.5179 | 4.2586 | 59.9365 | 3.35 | 64.5138 | 4.6644 | 59.9825 | 3.35 | 64.4921 | 4.4453 | 59.971 | 3.35 | 64.4779 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.4842 | 4.1928 | 60.0344 | 3.35 | 64.5263 | 4.2562 | 59.9365 | 3.35 | 64.5222 | 4.6645 | 59.9825 | 3.35 | 64.5005 | 4.4452 | 59.971 | 3.35 | 64.4862 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.4925 | 4.1928 | 60.0344 | 3.35 | 64.5346 | 4.2539 | 59.9365 | 3.35 | 64.5305 | 4.6645 | 59.9825 | 3.35 | 64.5088 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.4946 | 4.1827 | 60.0113 | 3.35
64.5009 | 4.1928 | 60.0344 | 3.35 | 64.543 | 4.2516 | 59.9365 | 3.35 | 64.5388 | 4.6642 | 59.9883 | 3.35 | 64.5172 | 4.4451 | 59.971 | 3.35 | 64.5029 | 4.1827 | 60.0113 | 3.35
64.5092 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.5513 | 4.2492 | 59.9365 | 3.35 | 64.5471 | 4.6639 | 59.9883 | 3.35 | 64.5255 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.5112 | 4.1827 | 60.0113 | 3.35
64.5175 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.5596 | 4.247 | 59.9365 | 3.35 | 64.5555 | 4.6635 | 59.9883 | 3.35 | 64.5338 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.5195 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.5258 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.568 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.5638 | 4.6632 | 59.9883 | 3.35 | 64.5421 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.528 | 4.1829 | 60.0113 | 3.35
64.5342 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.5764 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.5721 | 4.6629 | 59.9883 | 3.35 | 64.5505 | 4.4449 | 59.971 | 3.35 | 64.5363 | 4.183 | 60.0113 | 3.35
64.5425 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.5847 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.5805 | 4.6626 | 59.9883 | 3.35 | 64.5588 | 4.4449 | 59.971 | 3.35 | 64.5446 | 4.1831 | 60.0113 | 3.35
64.5508 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.593 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.5888 | 4.6623 | 59.9883 | 3.35 | 64.5671 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.5529 | 4.1832 | 60.0113 | 3.35
64.5592 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.6014 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.5972 | 4.662 | 59.9883 | 3.35 | 64.5755 | 4.445 | 59.971 | 3.35 | 64.5613 | 4.1833 | 60.0113 | 3.35
64.5675 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.6097 | 4.2448 | 59.9365 | 3.35 | 64.6055 | 4.6619 | 59.9883 | 3.35 | 64.5838 | 4.4417 | 59.971 | 3.35 | 64.5696 | 4.1834 | 60.0113 | 3.35
64.5758 | 4.1929 | 60.0344 | 3.35 | 64.618 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6138 | 4.6619 | 59.9883 | 3.35 | 64.5922 | 4.4383 | 59.971 | 3.35 | 64.5779 | 4.1834 | 60.0113 | 3.35
64.5842 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.6264 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6221 | 4.6618 | 59.9883 | 3.35 | 64.6005 | 4.4351 | 59.971 | 3.35 | 64.5862 | 4.1834 | 60.0113 | 3.35
64.5925 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.6347 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6305 | 4.6617 | 59.9883 | 3.35 | 64.6088 | 4.4318 | 59.971 | 3.35 | 64.5946 | 4.1834 | 60.0113 | 3.35
64.6008 | 4.193 | 60.0344 | 3.35 | 64.6431 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6389 | 4.6616 | 59.9883 | 3.35 | 64.6172 | 4.4284 | 59.971 | 3.35 | 64.6029 | 4.1833 | 60.0113 | 3.35
64.6091 | 4.1916 | 60.0344 | 3.35 | 64.6514 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6472 | 4.6616 | 59.9883 | 3.35 | 64.6255 | 4.4251 | 59.971 | 3.35 | 64.6112 | 4.1831 | 60.0113 | 3.35
64.6175 | 4.1901 | 60.0344 | 3.35 | 64.6597 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6555 | 4.6615 | 59.9883 | 3.35 | 64.6339 | 4.4218 | 59.971 | 3.35 | 64.6196 | 4.183 | 60.0113 | 3.35
64.6258 | 4.1887 | 60.0344 | 3.35 | 64.6681 | 4.2449 | 59.9365 | 3.35 | 64.6638 | 4.6614 | 59.9883 | 3.35 | 64.6422 | 4.4184 | 59.971 | 3.35 | 64.6279 | 4.1829 | 60.0113 | 3.35
64.6341 | 4.1872 | 60.0344 | 3.35 | 64.6765 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.6722 | 4.6612 | 59.9883 | 3.35 | 64.6505 | 4.415 | 59.971 | 3.35 | 64.6362 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.6424 | 4.1857 | 60.0344 | 3.35 | 64.6848 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.6805 | 4.661 | 59.9883 | 3.35 | 64.6589 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.6445 | 4.1827 | 60.0113 | 3.35
64.6508 | 4.1843 | 60.0344 | 3.35 | 64.6931 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.6888 | 4.6607 | 59.9883 | 3.35 | 64.6672 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.653 | 4.1828 | 60.0113 | 3.35
64.6591 | 4.1828 | 60.0344 | 3.35 | 64.7015 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.6971 | 4.6605 | 59.9883 | 3.35 | 64.6755 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.6613 | 4.1829 | 60.0113 | 3.35
64.6674 | 4.1813 | 60.0344 | 3.35 | 64.7098 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7055 | 4.6602 | 59.9883 | 3.35 | 64.6839 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.6696 | 4.183 | 60.0113 | 3.35
64.6758 | 4.1798 | 60.0344 | 3.35 | 64.7181 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7139 | 4.6599 | 59.9883 | 3.35 | 64.6922 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.6779 | 4.1831 | 60.0113 | 3.35
64.6841 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7265 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7222 | 4.6596 | 59.9883 | 3.35 | 64.7006 | 4.4116 | 59.971 | 3.35 | 64.6863 | 4.1832 | 60.0113 | 3.35
64.6924 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7348 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7305 | 4.6593 | 59.9883 | 3.35 | 64.7089 | 4.4116 | 59.971 | 3.35 | 64.6946 | 4.1833 | 60.0113 | 3.35
64.7008 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7432 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7388 | 4.6591 | 59.9883 | 3.35 | 64.7172 | 4.4116 | 59.971 | 3.35 | 64.7029 | 4.1835 | 60.0113 | 3.35
64.7091 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7515 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7472 | 4.6588 | 59.9883 | 3.35 | 64.7256 | 4.4116 | 59.971 | 3.35 | 64.7112 | 4.1836 | 60.0113 | 3.35
64.7174 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7598 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7555 | 4.6588 | 59.9883 | 3.35 | 64.7339 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.7196 | 4.1838 | 60.0113 | 3.35
64.7257 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7682 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7639 | 4.6588 | 59.9883 | 3.35 | 64.7422 | 4.4118 | 59.971 | 3.35 | 64.7279 | 4.1839 | 60.0113 | 3.35
64.7341 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7766 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7722 | 4.6589 | 59.9883 | 3.35 | 64.7505 | 4.4119 | 59.971 | 3.35 | 64.7362 | 4.1839 | 60.0113 | 3.35
64.7424 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7849 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7805 | 4.6589 | 59.9883 | 3.35 | 64.7589 | 4.412 | 59.971 | 3.35 | 64.7445 | 4.1839 | 60.0113 | 3.35
64.7507 | 4.1784 | 60.0344 | 3.35 | 64.7932 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7889 | 4.659 | 59.9883 | 3.35 | 64.7673 | 4.4121 | 59.971 | 3.35 | 64.7529 | 4.184 | 60.0113 | 3.35
64.759 | 4.1785 | 60.0344 | 3.35 | 64.8016 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.7972 | 4.659 | 59.9883 | 3.35 | 64.7756 | 4.4121 | 59.971 | 3.35 | 64.7612 | 4.184 | 60.0113 | 3.35
64.7674 | 4.1786 | 60.0344 | 3.35 | 64.8099 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.8055 | 4.6591 | 59.9883 | 3.35 | 64.7839 | 4.4122 | 59.971 | 3.35 | 64.7695 | 4.184 | 60.0113 | 3.35
64.7757 | 4.1787 | 60.0344 | 3.35 | 64.8182 | 4.245 | 59.9365 | 3.35 | 64.8138 | 4.6592 | 59.9883 | 3.35 | 64.7922 | 4.4123 | 59.971 | 3.35 | 64.7778 | 4.184 | 60.0113 | 3.35
64.784 | 4.1788 | 60.0344 | 3.35 | 64.8266 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8222 | 4.6593 | 59.9883 | 3.35 | 64.8006 | 4.4124 | 59.971 | 3.35 | 64.7863 | 4.1838 | 60.0113 | 3.35
64.7924 | 4.1789 | 60.0344 | 3.35 | 64.835 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8305 | 4.6593 | 59.9883 | 3.35 | 64.809 | 4.4125 | 59.971 | 3.35 | 64.7946 | 4.1837 | 60.0113 | 3.35
64.8007 | 4.179 | 60.0344 | 3.35 | 64.8433 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8389 | 4.6588 | 59.9883 | 3.35 | 64.8173 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8029 | 4.1835 | 60.0113 | 3.35
64.809 | 4.1791 | 60.0344 | 3.35 | 64.8516 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8472 | 4.6583 | 59.9883 | 3.35 | 64.8256 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8112 | 4.1833 | 60.0113 | 3.35
64.8174 | 4.1792 | 60.0344 | 3.35 | 64.86 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8555 | 4.6578 | 59.9883 | 3.35 | 64.8339 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8196 | 4.1831 | 60.0113 | 3.35
64.8257 | 4.1793 | 60.0344 | 3.35 | 64.8683 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8639 | 4.6573 | 59.9883 | 3.35 | 64.8423 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8279 | 4.1829 | 60.0113 | 3.35
64.834 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.8766 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8722 | 4.6573 | 59.9825 | 3.35 | 64.8506 | 4.4127 | 59.971 | 3.35 | 64.8362 | 4.1827 | 60.0113 | 3.35
64.8423 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.885 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8806 | 4.6572 | 59.9825 | 3.35 | 64.8589 | 4.4127 | 59.971 | 3.35 | 64.8445 | 4.1825 | 60.0113 | 3.35
64.8507 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.8933 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8889 | 4.6572 | 59.9825 | 3.35 | 64.8673 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8529 | 4.1823 | 60.0113 | 3.35
64.859 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9017 | 4.2451 | 59.9365 | 3.35 | 64.8972 | 4.6572 | 59.9825 | 3.35 | 64.8756 | 4.4126 | 59.971 | 3.35 | 64.8612 | 4.1821 | 60.0113 | 3.35
64.8673 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.91 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9055 | 4.6572 | 59.9825 | 3.35 | 64.884 | 4.4125 | 59.971 | 3.35 | 64.8695 | 4.1809 | 60.0113 | 3.35
64.8756 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9183 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9139 | 4.6572 | 59.9825 | 3.35 | 64.8923 | 4.4124 | 59.971 | 3.35 | 64.8778 | 4.1796 | 60.0113 | 3.35
64.884 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9267 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9222 | 4.6577 | 59.9825 | 3.35 | 64.9006 | 4.4122 | 59.971 | 3.35 | 64.8862 | 4.1785 | 60.0113 | 3.35
64.8923 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9351 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9305 | 4.6582 | 59.9825 | 3.35 | 64.909 | 4.4121 | 59.971 | 3.35 | 64.8945 | 4.1774 | 60.0113 | 3.35
64.9006 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9434 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9389 | 4.6587 | 59.9825 | 3.35 | 64.9173 | 4.4119 | 59.971 | 3.35 | 64.9028 | 4.1763 | 60.0113 | 3.35
64.909 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9517 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9472 | 4.6592 | 59.9825 | 3.35 | 64.9257 | 4.4117 | 59.971 | 3.35 | 64.9111 | 4.1752 | 60.0113 | 3.35
64.9173 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9601 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9556 | 4.6592 | 59.9825 | 3.35 | 64.934 | 4.4116 | 59.971 | 3.35 | 64.9196 | 4.1741 | 60.0113 | 3.35
64.9256 | 4.1794 | 60.0344 | 3.35 | 64.9684 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9639 | 4.6592 | 59.9825 | 3.35 | 64.9423 | 4.4114 | 59.971 | 3.35 | 64.9279 | 4.173 | 60.0113 | 3.35
64.934 | 4.1795 | 60.0344 | 3.35 | 64.9767 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9722 | 4.6591 | 59.9825 | 3.35 | 64.9507 | 4.4113 | 59.971 | 3.35 | 64.9362 | 4.1719 | 60.0113 | 3.35
64.9423 | 4.1795 | 60.0344 | 3.35 | 64.9851 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9806 | 4.659 | 59.9825 | 3.35 | 64.959 | 4.4112 | 59.971 | 3.35 | 64.9445 | 4.1708 | 60.0113 | 3.35
64.9506 | 4.1795 | 60.0344 | 3.35 | 64.9934 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9889 | 4.6589 | 59.9825 | 3.35 | 64.9673 | 4.4063 | 59.971 | 3.35 | 64.9529 | 4.17 | 60.0113 | 3.35
64.9589 | 4.1797 | 60.0344 | 3.35 | 65.0018 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 64.9973 | 4.6589 | 59.9825 | 3.35 | 64.9757 | 4.4014 | 59.971 | 3.35 | 64.9612 | 4.1691 | 60.0113 | 3.35
64.9673 | 4.18 | 60.0344 | 3.35 | 65.0101 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 65.0056 | 4.6588 | 59.9825 | 3.35 | 64.984 | 4.3966 | 59.971 | 3.35 | 64.9695 | 4.1682 | 60.0113 | 3.35
64.9756 | 4.1803 | 60.0344 | 3.35 | 65.0184 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 65.0139 | 4.6587 | 59.9825 | 3.35 | 64.9924 | 4.3919 | 59.971 | 3.35 | 64.9778 | 4.1673 | 60.0113 | 3.35
64.9839 | 4.1805 | 60.0344 | 3.35 | 65.0268 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0222 | 4.6586 | 59.9825 | 3.35 | 65.0007 | 4.3871 | 59.971 | 3.35 | 64.9862 | 4.1664 | 60.0113 | 3.35
64.9922 | 4.1808 | 60.0344 | 3.35 | 65.0352 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0306 | 4.6585 | 59.9825 | 3.35 | 65.009 | 4.3824 | 59.971 | 3.35 | 64.9945 | 4.1654 | 60.0113 | 3.35
65.0006 | 4.1811 | 60.0344 | 3.35 | 65.0435 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0389 | 4.6585 | 59.9883 | 3.35 | 65.0174 | 4.3777 | 59.971 | 3.35 | 65.0028 | 4.1645 | 60.0113 | 3.35
65.0089 | 4.1813 | 60.0344 | 3.35 | 65.0518 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0472 | 4.6585 | 59.9883 | 3.35 | 65.0257 | 4.3729 | 59.971 | 3.35 | 65.0111 | 4.1636 | 60.0113 | 3.35
65.0172 | 4.1816 | 60.0344 | 3.35 | 65.0602 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0556 | 4.6585 | 59.9883 | 3.35 | 65.0341 | 4.3682 | 59.971 | 3.35 | 65.0195 | 4.1626 | 60.0113 | 3.35
65.0256 | 4.1819 | 60.0344 | 3.35 | 65.0685 | 4.2453 | 59.9423 | 3.35 | 65.0639 | 4.6585 | 59.9883 | 3.35 | 65.0424 | 4.3634 | 59.971 | 3.35 | 65.0278 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.0339 | 4.1822 | 60.0344 | 3.35 | 65.0768 | 4.2453 | 59.9423 | 3.35 | 65.0723 | 4.6584 | 59.9883 | 3.35 | 65.0507 | 4.3633 | 59.971 | 3.35 | 65.0361 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.0422 | 4.1822 | 60.0344 | 3.35 | 65.0852 | 4.2453 | 59.9423 | 3.35 | 65.0806 | 4.6584 | 59.9883 | 3.35 | 65.0591 | 4.3633 | 59.971 | 3.35 | 65.0444 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.0506 | 4.1822 | 60.0344 | 3.35 | 65.0935 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.0889 | 4.6582 | 59.9883 | 3.35 | 65.0674 | 4.3631 | 59.9653 | 3.35 | 65.0529 | 4.1615 | 60.0113 | 3.35
65.0589 | 4.1822 | 60.0344 | 3.35 | 65.1019 | 4.245 | 59.9423 | 3.35 | 65.0973 | 4.658 | 59.9883 | 3.35 | 65.0757 | 4.363 | 59.9653 | 3.35 | 65.0612 | 4.1615 | 60.0113 | 3.35
65.0672 | 4.1822 | 60.0344 | 3.35 | 65.1102 | 4.2449 | 59.9423 | 3.35 | 65.1056 | 4.6578 | 59.9883 | 3.35 | 65.084 | 4.3628 | 59.9653 | 3.35 | 65.0695 | 4.1615 | 60.0113 | 3.35
65.0755 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1185 | 4.2448 | 59.9423 | 3.35 | 65.114 | 4.6576 | 59.9883 | 3.35 | 65.0924 | 4.3626 | 59.9653 | 3.35 | 65.0778 | 4.1615 | 60.0113 | 3.35
65.0839 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1269 | 4.2447 | 59.9423 | 3.35 | 65.1223 | 4.6573 | 59.9883 | 3.35 | 65.1008 | 4.3624 | 59.9653 | 3.35 | 65.0862 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.0922 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1353 | 4.2446 | 59.9423 | 3.35 | 65.1306 | 4.6571 | 59.9883 | 3.35 | 65.1091 | 4.3623 | 59.9653 | 3.35 | 65.0945 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.1005 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1436 | 4.2445 | 59.9423 | 3.35 | 65.1389 | 4.6568 | 59.9883 | 3.35 | 65.1174 | 4.3621 | 59.9653 | 3.35 | 65.1028 | 4.1617 | 60.0113 | 3.35
65.1088 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1519 | 4.2444 | 59.9423 | 3.35 | 65.1473 | 4.6566 | 59.9883 | 3.35 | 65.1258 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1111 | 4.1618 | 60.0113 | 3.35
65.1172 | 4.1822 | 60.0402 | 3.35 | 65.1603 | 4.2443 | 59.9423 | 3.35 | 65.1556 | 4.6563 | 59.9883 | 3.35 | 65.1341 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1195 | 4.1619 | 60.0113 | 3.35
65.1255 | 4.182 | 60.0402 | 3.35 | 65.1686 | 4.2443 | 59.9423 | 3.35 | 65.1639 | 4.6561 | 59.9883 | 3.35 | 65.1425 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1278 | 4.1619 | 60.0113 | 3.35
65.1338 | 4.1819 | 60.0402 | 3.35 | 65.1769 | 4.2442 | 59.9423 | 3.35 | 65.1723 | 4.656 | 59.9883 | 3.35 | 65.1508 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1361 | 4.162 | 60.0113 | 3.35
65.1422 | 4.1817 | 60.0402 | 3.35 | 65.1853 | 4.2442 | 59.9423 | 3.35 | 65.1806 | 4.6559 | 59.9883 | 3.35 | 65.1591 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1444 | 4.162 | 60.0113 | 3.35
65.1505 | 4.1815 | 60.0402 | 3.35 | 65.1936 | 4.2442 | 59.9423 | 3.35 | 65.189 | 4.6559 | 59.9883 | 3.35 | 65.1675 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1528 | 4.1621 | 60.0113 | 3.35
65.1588 | 4.1814 | 60.0402 | 3.35 | 65.202 | 4.2442 | 59.9423 | 3.35 | 65.1973 | 4.6558 | 59.9883 | 3.35 | 65.1758 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1611 | 4.1621 | 60.0113 | 3.35
65.1671 | 4.1813 | 60.0402 | 3.35 | 65.2103 | 4.2441 | 59.9423 | 3.35 | 65.2056 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.1841 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1694 | 4.162 | 60.0113 | 3.35
65.1755 | 4.1812 | 60.0402 | 3.35 | 65.2186 | 4.2439 | 59.9423 | 3.35 | 65.2139 | 4.6557 | 59.9941 | 3.35 | 65.1924 | 4.362 | 59.9653 | 3.35 | 65.1779 | 4.162 | 60.0113 | 3.35
65.1838 | 4.1811 | 60.0402 | 3.35 | 65.227 | 4.2439 | 59.9423 | 3.35 | 65.2223 | 4.6557 | 59.9941 | 3.35 | 65.2008 | 4.3621 | 59.9653 | 3.35 | 65.1862 | 4.1619 | 60.0113 | 3.35
65.1921 | 4.1793 | 60.0402 | 3.35 | 65.2354 | 4.2438 | 59.9423 | 3.35 | 65.2306 | 4.6557 | 59.9941 | 3.35 | 65.2092 | 4.3621 | 59.9653 | 3.35 | 65.1945 | 4.1617 | 60.0113 | 3.35
65.2005 | 4.1774 | 60.0402 | 3.35 | 65.2437 | 4.2438 | 59.9423 | 3.35 | 65.239 | 4.6557 | 59.9941 | 3.35 | 65.2175 | 4.3621 | 59.9653 | 3.35 | 65.2028 | 4.1616 | 60.0113 | 3.35
65.2088 | 4.1757 | 60.0402 | 3.35 | 65.252 | 4.2438 | 59.9423 | 3.35 | 65.2473 | 4.6557 | 59.9941 | 3.35 | 65.2258 | 4.3621 | 59.9653 | 3.35 | 65.2112 | 4.1615 | 60.0113 | 3.35
65.2171 | 4.174 | 60.0402 | 3.35 | 65.2604 | 4.2439 | 59.9423 | 3.35 | 65.2556 | 4.6559 | 59.9941 | 3.35 | 65.2342 | 4.3622 | 59.9653 | 3.35 | 65.2195 | 4.1614 | 60.0113 | 3.35
65.2254 | 4.1723 | 60.0402 | 3.35 | 65.2687 | 4.2439 | 59.9423 | 3.35 | 65.264 | 4.6562 | 59.9941 | 3.35 | 65.2425 | 4.3622 | 59.9653 | 3.35 | 65.2278 | 4.1613 | 60.0113 | 3.35
65.2338 | 4.1706 | 60.0402 | 3.35 | 65.277 | 4.244 | 59.9423 | 3.35 | 65.2723 | 4.6565 | 59.9941 | 3.35 | 65.2509 | 4.3622 | 59.9653 | 3.35 | 65.2361 | 4.1612 | 60.0113 | 3.35
65.2421 | 4.1689 | 60.0402 | 3.35 | 65.2854 | 4.2441 | 59.9423 | 3.35 | 65.2806 | 4.6568 | 59.9941 | 3.35 | 65.2592 | 4.3623 | 59.9653 | 3.35 | 65.2445 | 4.1611 | 60.0113 | 3.35
65.2504 | 4.1671 | 60.0402 | 3.35 | 65.2937 | 4.2443 | 59.9423 | 3.35 | 65.2889 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.2675 | 4.3572 | 59.9653 | 3.35 | 65.2528 | 4.1611 | 60.0113 | 3.35
65.2587 | 4.1653 | 60.0402 | 3.35 | 65.3021 | 4.2445 | 59.9423 | 3.35 | 65.2973 | 4.6574 | 59.9941 | 3.35 | 65.2759 | 4.352 | 59.9653 | 3.35 | 65.2611 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.2671 | 4.1635 | 60.0402 | 3.35 | 65.3104 | 4.2446 | 59.9423 | 3.35 | 65.3056 | 4.6577 | 59.9941 | 3.35 | 65.2842 | 4.3469 | 59.9653 | 3.35 | 65.2694 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.2754 | 4.1637 | 60.0402 | 3.35 | 65.3187 | 4.2447 | 59.9423 | 3.35 | 65.314 | 4.6579 | 59.9941 | 3.35 | 65.2925 | 4.3418 | 59.9653 | 3.35 | 65.2778 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.2837 | 4.1638 | 60.0402 | 3.35 | 65.3271 | 4.2448 | 59.9423 | 3.35 | 65.3223 | 4.6581 | 59.9941 | 3.35 | 65.3008 | 4.3367 | 59.9653 | 3.35 | 65.2861 | 4.1611 | 60.0113 | 3.35
65.2921 | 4.164 | 60.0402 | 3.35 | 65.3354 | 4.245 | 59.9423 | 3.35 | 65.3306 | 4.6582 | 59.9941 | 3.35 | 65.3092 | 4.3316 | 59.9653 | 3.35 | 65.2944 | 4.1611 | 60.0113 | 3.35
65.3004 | 4.1642 | 60.0402 | 3.35 | 65.3438 | 4.2451 | 59.9423 | 3.35 | 65.339 | 4.658 | 59.9941 | 3.35 | 65.3176 | 4.3265 | 59.9653 | 3.35 | 65.3027 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.3087 | 4.1645 | 60.0402 | 3.35 | 65.3521 | 4.2452 | 59.9423 | 3.35 | 65.3473 | 4.6578 | 59.9941 | 3.35 | 65.3259 | 4.3214 | 59.9653 | 3.35 | 65.3112 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.317 | 4.1647 | 60.0402 | 3.35 | 65.3605 | 4.2453 | 59.9423 | 3.35 | 65.3557 | 4.6577 | 59.9941 | 3.35 | 65.3342 | 4.3163 | 59.9653 | 3.35 | 65.3195 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.3254 | 4.165 | 60.0402 | 3.35 | 65.3688 | 4.2454 | 59.9423 | 3.35 | 65.364 | 4.6576 | 59.9941 | 3.35 | 65.3425 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3278 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.3337 | 4.1652 | 60.0402 | 3.35 | 65.3771 | 4.2423 | 59.9423 | 3.35 | 65.3723 | 4.6574 | 59.9941 | 3.35 | 65.3509 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3361 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.342 | 4.1655 | 60.0402 | 3.35 | 65.3855 | 4.2393 | 59.9423 | 3.35 | 65.3806 | 4.6573 | 59.9941 | 3.35 | 65.3593 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3445 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.3503 | 4.1657 | 60.0402 | 3.35 | 65.3938 | 4.2363 | 59.9423 | 3.35 | 65.389 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.3676 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3528 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.3587 | 4.1659 | 60.0402 | 3.35 | 65.4022 | 4.2332 | 59.9423 | 3.35 | 65.3973 | 4.657 | 59.9941 | 3.35 | 65.3759 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3611 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.367 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4105 | 4.2301 | 59.9365 | 3.35 | 65.4056 | 4.657 | 59.9941 | 3.35 | 65.3843 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3694 | 4.1609 | 60.0113 | 3.35
65.3753 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4188 | 4.2271 | 59.9365 | 3.35 | 65.414 | 4.657 | 59.9941 | 3.35 | 65.3926 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3778 | 4.161 | 60.0113 | 3.35
65.3837 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4272 | 4.224 | 59.9365 | 3.35 | 65.4223 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.4009 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3861 | 4.1595 | 60.0113 | 3.35
65.392 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4355 | 4.2209 | 59.9365 | 3.35 | 65.4307 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.4092 | 4.3112 | 59.9653 | 3.35 | 65.3944 | 4.158 | 60.0113 | 3.35
65.4003 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4438 | 4.2178 | 59.9365 | 3.35 | 65.439 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.4176 | 4.3114 | 59.9653 | 3.35 | 65.4027 | 4.1566 | 60.0113 | 3.35
65.4086 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4522 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.4473 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.426 | 4.3115 | 59.9653 | 3.35 | 65.4111 | 4.1552 | 60.0113 | 3.35
65.417 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4606 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.4556 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4343 | 4.3117 | 59.9653 | 3.35 | 65.4194 | 4.1537 | 60.0113 | 3.35
65.4253 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4689 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.464 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4426 | 4.3118 | 59.9653 | 3.35 | 65.4277 | 4.1521 | 60.0113 | 3.35
65.4336 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.4772 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.4723 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4509 | 4.312 | 59.9653 | 3.35 | 65.436 | 4.1506 | 60.0113 | 3.35
65.442 | 4.1661 | 60.0402 | 3.35 | 65.4856 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.4807 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4593 | 4.3121 | 59.9653 | 3.35 | 65.4445 | 4.149 | 60.0113 | 3.35
65.4503 | 4.1661 | 60.0402 | 3.35 | 65.4939 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.489 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4677 | 4.3123 | 59.9653 | 3.35 | 65.4528 | 4.1474 | 60.0113 | 3.35
65.4586 | 4.1662 | 60.0402 | 3.35 | 65.5023 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.4973 | 4.6573 | 59.9941 | 3.35 | 65.476 | 4.3124 | 59.9653 | 3.35 | 65.4611 | 4.1457 | 60.0113 | 3.35
65.4669 | 4.1663 | 60.0402 | 3.35 | 65.5106 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.5057 | 4.6572 | 59.9941 | 3.35 | 65.4843 | 4.3126 | 59.9653 | 3.35 | 65.4694 | 4.1456 | 60.0113 | 3.35
65.4753 | 4.1662 | 60.0402 | 3.35 | 65.5189 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.514 | 4.6571 | 59.9941 | 3.35 | 65.4926 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.4778 | 4.1456 | 60.0113 | 3.35
65.4836 | 4.1661 | 60.0402 | 3.35 | 65.5273 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.5223 | 4.657 | 59.9941 | 3.35 | 65.501 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.4861 | 4.1455 | 60.0113 | 3.35
65.4919 | 4.1661 | 60.0402 | 3.35 | 65.5356 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.5306 | 4.6568 | 59.9941 | 3.35 | 65.5093 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.4944 | 4.1455 | 60.0113 | 3.35
65.5003 | 4.166 | 60.0402 | 3.35 | 65.5439 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.539 | 4.6568 | 59.9941 | 3.35 | 65.5176 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5027 | 4.1455 | 60.0113 | 3.35
65.5086 | 4.1659 | 60.0402 | 3.35 | 65.5523 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.5473 | 4.6567 | 59.9941 | 3.35 | 65.526 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5111 | 4.1455 | 60.0113 | 3.35
65.5169 | 4.1658 | 60.0402 | 3.35 | 65.5607 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.5557 | 4.6566 | 59.9941 | 3.35 | 65.5344 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5194 | 4.1454 | 60.0056 | 3.35
65.5252 | 4.1625 | 60.0402 | 3.35 | 65.569 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.564 | 4.6566 | 59.9941 | 3.35 | 65.5427 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5277 | 4.1453 | 60.0056 | 3.35
65.5336 | 4.1591 | 60.0402 | 3.35 | 65.5773 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.5723 | 4.6565 | 59.9941 | 3.35 | 65.551 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.536 | 4.1454 | 60.0056 | 3.35
65.5419 | 4.1558 | 60.0402 | 3.35 | 65.5857 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.5806 | 4.6564 | 59.9941 | 3.35 | 65.5593 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5444 | 4.1454 | 60.0056 | 3.35
65.5502 | 4.1524 | 60.0402 | 3.35 | 65.594 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.589 | 4.6563 | 59.9941 | 3.35 | 65.5677 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5527 | 4.1453 | 60.0056 | 3.35
65.5585 | 4.1492 | 60.0402 | 3.35 | 65.6024 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.5974 | 4.6563 | 59.9941 | 3.35 | 65.576 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.561 | 4.1452 | 60.0056 | 3.35
65.5669 | 4.146 | 60.0402 | 3.35 | 65.6107 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.6057 | 4.6562 | 59.9941 | 3.35 | 65.5844 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5693 | 4.1452 | 60.0056 | 3.35
65.5752 | 4.1428 | 60.0402 | 3.35 | 65.6191 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.614 | 4.6562 | 59.9941 | 3.35 | 65.5927 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5778 | 4.1451 | 60.0056 | 3.35
65.5835 | 4.1395 | 60.0402 | 3.35 | 65.6274 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.6223 | 4.6561 | 59.9941 | 3.35 | 65.601 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5861 | 4.1451 | 60.0056 | 3.35
65.5919 | 4.1363 | 60.0402 | 3.35 | 65.6357 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.6307 | 4.656 | 59.9941 | 3.35 | 65.6094 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.5944 | 4.1451 | 60.0056 | 3.35
65.6002 | 4.1331 | 60.0402 | 3.35 | 65.6441 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.639 | 4.6559 | 59.9941 | 3.35 | 65.6177 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6028 | 4.1452 | 60.0056 | 3.35
65.6085 | 4.1329 | 60.0402 | 3.35 | 65.6524 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.6473 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.626 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6111 | 4.1453 | 60.0056 | 3.35
65.6168 | 4.1328 | 60.0402 | 3.35 | 65.6608 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.6556 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.6344 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6194 | 4.1453 | 60.0056 | 3.35
65.6252 | 4.1327 | 60.0402 | 3.35 | 65.6691 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.664 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.6428 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6277 | 4.1454 | 60.0056 | 3.35
65.6335 | 4.1326 | 60.0402 | 3.35 | 65.6774 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.6723 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.6511 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6361 | 4.1456 | 60.0056 | 3.35
65.6418 | 4.1325 | 60.0402 | 3.35 | 65.6858 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.6807 | 4.6558 | 59.9941 | 3.35 | 65.6594 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6444 | 4.1457 | 60.0056 | 3.35
65.6502 | 4.1323 | 60.0402 | 3.35 | 65.6942 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.689 | 4.6518 | 59.9941 | 3.35 | 65.6677 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6527 | 4.1458 | 60.0056 | 3.35
65.6585 | 4.1323 | 60.0402 | 3.35 | 65.7025 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.6973 | 4.6478 | 59.9941 | 3.35 | 65.6761 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.661 | 4.1458 | 60.0056 | 3.35
65.6668 | 4.1322 | 60.0402 | 3.35 | 65.7108 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.7057 | 4.6439 | 59.9941 | 3.35 | 65.6844 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6694 | 4.1437 | 60.0056 | 3.35
65.6751 | 4.1322 | 60.0402 | 3.35 | 65.7192 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.714 | 4.6401 | 59.9941 | 3.35 | 65.6927 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6777 | 4.1416 | 60.0056 | 3.35
65.6835 | 4.1321 | 60.0402 | 3.35 | 65.7275 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.7224 | 4.6362 | 59.9941 | 3.35 | 65.7011 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.686 | 4.1395 | 60.0056 | 3.35
65.6918 | 4.1321 | 60.0402 | 3.35 | 65.7358 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.7307 | 4.6324 | 59.9941 | 3.35 | 65.7094 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.6943 | 4.1374 | 60.0056 | 3.35
65.7001 | 4.1321 | 60.0402 | 3.35 | 65.7442 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.739 | 4.6286 | 59.9941 | 3.35 | 65.7178 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.7028 | 4.1352 | 60.0056 | 3.35
65.7084 | 4.1323 | 60.0402 | 3.35 | 65.7525 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.7473 | 4.6247 | 59.9941 | 3.35 | 65.7261 | 4.3127 | 59.9653 | 3.35 | 65.7111 | 4.1331 | 60.0056 | 3.35
65.7168 | 4.1324 | 60.0402 | 3.35 | 65.7609 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.7557 | 4.6209 | 59.9941 | 3.35 | 65.7344 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7194 | 4.1309 | 60.0056 | 3.35
65.7251 | 4.1326 | 60.0402 | 3.35 | 65.7692 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.764 | 4.617 | 59.9941 | 3.35 | 65.7428 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7277 | 4.1287 | 60.0056 | 3.35
65.7334 | 4.1327 | 60.0402 | 3.35 | 65.7775 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.7723 | 4.6172 | 59.9941 | 3.35 | 65.7511 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7361 | 4.1265 | 60.0056 | 3.35
65.7418 | 4.1325 | 60.0402 | 3.35 | 65.7859 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.7807 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.7595 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7444 | 4.1243 | 60.0056 | 3.35
65.7501 | 4.1322 | 60.0402 | 3.35 | 65.7943 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.789 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.7678 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7527 | 4.1243 | 60.0056 | 3.35
65.7584 | 4.1302 | 60.0402 | 3.35 | 65.8026 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.7974 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.7761 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.761 | 4.1242 | 60.0056 | 3.35
65.7667 | 4.1282 | 60.0402 | 3.35 | 65.8109 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8057 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.7845 | 4.3127 | 59.971 | 3.35 | 65.7694 | 4.1242 | 60.0056 | 3.35
65.7751 | 4.1262 | 60.0402 | 3.35 | 65.8193 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.814 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.7928 | 4.3126 | 59.971 | 3.35 | 65.7777 | 4.1242 | 60.0056 | 3.35
65.7834 | 4.1242 | 60.0402 | 3.35 | 65.8276 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8223 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8011 | 4.3126 | 59.971 | 3.35 | 65.786 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.7917 | 4.122 | 60.0402 | 3.35 | 65.8359 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8307 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8095 | 4.3126 | 59.971 | 3.35 | 65.7944 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.8 | 4.1198 | 60.0402 | 3.35 | 65.8443 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.839 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8178 | 4.3126 | 59.971 | 3.35 | 65.8027 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.8084 | 4.1177 | 60.0402 | 3.35 | 65.8527 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8474 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8262 | 4.3126 | 59.971 | 3.35 | 65.811 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.8167 | 4.1156 | 60.0402 | 3.35 | 65.861 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8557 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8345 | 4.3125 | 59.971 | 3.35 | 65.8193 | 4.1242 | 60.0056 | 3.35
65.825 | 4.1123 | 60.0402 | 3.35 | 65.8693 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.864 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8428 | 4.3124 | 59.971 | 3.35 | 65.8278 | 4.1242 | 60.0056 | 3.35
65.8334 | 4.109 | 60.0402 | 3.35 | 65.8777 | 4.2148 | 59.9365 | 3.35 | 65.8724 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8512 | 4.3123 | 59.971 | 3.35 | 65.8361 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.8417 | 4.1075 | 60.0402 | 3.35 | 65.886 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.8807 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8595 | 4.3122 | 59.971 | 3.35 | 65.8444 | 4.1241 | 60.0056 | 3.35
65.85 | 4.106 | 60.0402 | 3.35 | 65.8943 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.889 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8679 | 4.3121 | 59.971 | 3.35 | 65.8527 | 4.1216 | 60.0056 | 3.35
65.8583 | 4.1045 | 60.0402 | 3.35 | 65.9027 | 4.2147 | 59.9365 | 3.35 | 65.8973 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 65.8762 | 4.312 | 59.971 | 3.35 | 65.8611 | 4.1191 | 60.0056 | 3.35
65.8667 | 4.103 | 60.0402 | 3.35 | 65.911 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9057 | 4.6172 | 59.9941 | 3.35 | 65.8845 | 4.3119 | 59.971 | 3.35 | 65.8694 | 4.1166 | 60.0056 | 3.35
65.875 | 4.1015 | 60.0402 | 3.35 | 65.9194 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.914 | 4.6171 | 59.9941 | 3.35 | 65.8929 | 4.3118 | 59.971 | 3.35 | 65.8777 | 4.1142 | 60.0056 | 3.35
65.8833 | 4.1 | 60.0402 | 3.35 | 65.9277 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9224 | 4.617 | 59.9941 | 3.35 | 65.9012 | 4.3116 | 59.971 | 3.35 | 65.886 | 4.1116 | 60.0056 | 3.35
65.8917 | 4.0985 | 60.0402 | 3.35 | 65.936 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9307 | 4.6168 | 59.9941 | 3.35 | 65.9095 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 65.8944 | 4.1091 | 60.0056 | 3.35
65.9 | 4.0969 | 60.0402 | 3.35 | 65.9444 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.939 | 4.6163 | 59.9941 | 3.35 | 65.9178 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 65.9027 | 4.1066 | 60.0056 | 3.35
65.9083 | 4.097 | 60.0344 | 3.35 | 65.9528 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9474 | 4.6158 | 59.9941 | 3.35 | 65.9262 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 65.911 | 4.1041 | 60.0056 | 3.35
65.9166 | 4.097 | 60.0344 | 3.35 | 65.9611 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9557 | 4.6153 | 59.9941 | 3.35 | 65.9346 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 65.9193 | 4.1018 | 60.0056 | 3.35
65.925 | 4.0971 | 60.0344 | 3.35 | 65.9694 | 4.2147 | 59.9423 | 3.35 | 65.9641 | 4.6148 | 59.9941 | 3.35 | 65.9429 | 4.3111 | 59.971 | 3.35 | 65.9277 | 4.0994 | 60.0056 | 3.35
65.9333 | 4.0972 | 60.0344 | 3.35 | 65.9778 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 65.9724 | 4.6143 | 59.9941 | 3.35 | 65.9512 | 4.311 | 59.971 | 3.35 | 65.936 | 4.0995 | 60.0056 | 3.35
65.9416 | 4.0972 | 60.0344 | 3.35 | 65.9861 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 65.9807 | 4.6138 | 59.9941 | 3.35 | 65.9595 | 4.311 | 59.971 | 3.35 | 65.9443 | 4.0996 | 60.0056 | 3.35
65.95 | 4.0973 | 60.0344 | 3.35 | 65.9944 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 65.989 | 4.6135 | 59.9941 | 3.35 | 65.9679 | 4.311 | 59.971 | 3.35 | 65.9526 | 4.0997 | 60.0056 | 3.35
65.9583 | 4.0973 | 60.0344 | 3.35 | 66.0028 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 65.9974 | 4.6131 | 59.9941 | 3.35 | 65.9763 | 4.311 | 59.971 | 3.35 | 65.9611 | 4.0998 | 60.0056 | 3.35
65.9666 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.0111 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 66.0057 | 4.6127 | 59.9941 | 3.35 | 65.9846 | 4.311 | 59.971 | 3.35 | 65.9694 | 4.0998 | 60.0056 | 3.35
65.9749 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0195 | 4.2148 | 59.9423 | 3.35 | 66.014 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 65.9929 | 4.3111 | 59.971 | 3.35 | 65.9777 | 4.0999 | 60.0056 | 3.35
65.9833 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0278 | 4.2149 | 59.9423 | 3.35 | 66.0223 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0012 | 4.3111 | 59.971 | 3.35 | 65.986 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
65.9916 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0361 | 4.215 | 59.9423 | 3.35 | 66.0307 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0096 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 65.9944 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
65.9999 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0445 | 4.2151 | 59.9423 | 3.35 | 66.0391 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0179 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 66.0027 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
66.0083 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0529 | 4.2152 | 59.9423 | 3.35 | 66.0474 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0262 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.011 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0166 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0612 | 4.2153 | 59.9423 | 3.35 | 66.0557 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0346 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.0194 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0249 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0695 | 4.2154 | 59.9423 | 3.35 | 66.064 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0429 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.0277 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0332 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0779 | 4.2155 | 59.9423 | 3.35 | 66.0724 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0513 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.036 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0416 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0862 | 4.2156 | 59.9423 | 3.35 | 66.0807 | 4.6124 | 59.9941 | 3.35 | 66.0596 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.0443 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0499 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.0945 | 4.2128 | 59.9423 | 3.35 | 66.0891 | 4.6125 | 59.9941 | 3.35 | 66.0679 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.0527 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0582 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.1029 | 4.2101 | 59.9423 | 3.35 | 66.0974 | 4.6127 | 59.9941 | 3.35 | 66.0763 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.061 | 4.1001 | 60.0056 | 3.35
66.0666 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.1112 | 4.2073 | 59.9423 | 3.35 | 66.1057 | 4.6133 | 59.9941 | 3.35 | 66.0846 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.0693 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
66.0749 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.1196 | 4.2045 | 59.9423 | 3.35 | 66.114 | 4.614 | 59.9941 | 3.35 | 66.093 | 4.3114 | 59.971 | 3.35 | 66.0776 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
66.0832 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.1279 | 4.2017 | 59.9423 | 3.35 | 66.1224 | 4.6146 | 59.9941 | 3.35 | 66.1013 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.0861 | 4.1 | 60.0056 | 3.35
66.0915 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.1362 | 4.1988 | 59.9423 | 3.35 | 66.1307 | 4.6153 | 59.9941 | 3.35 | 66.1096 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.0944 | 4.0999 | 60.0056 | 3.35
66.0999 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.1446 | 4.196 | 59.9423 | 3.35 | 66.139 | 4.6159 | 59.9941 | 3.35 | 66.118 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.1027 | 4.0991 | 60.0056 | 3.35
66.1082 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.153 | 4.1932 | 59.9423 | 3.35 | 66.1474 | 4.6165 | 59.9941 | 3.35 | 66.1263 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.111 | 4.0983 | 60.0056 | 3.35
66.1165 | 4.0974 | 60.0344 | 3.35 | 66.1613 | 4.1904 | 59.9423 | 3.35 | 66.1557 | 4.6172 | 59.9941 | 3.35 | 66.1346 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.1194 | 4.0975 | 60.0056 | 3.35
66.1249 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.1696 | 4.1876 | 59.9423 | 3.35 | 66.1641 | 4.6178 | 59.9941 | 3.35 | 66.143 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.1277 | 4.0967 | 60.0056 | 3.35
66.1332 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.178 | 4.1876 | 59.9423 | 3.35 | 66.1724 | 4.6183 | 59.9941 | 3.35 | 66.1513 | 4.3113 | 59.971 | 3.35 | 66.136 | 4.0958 | 60.0056 | 3.35
66.1415 | 4.0975 | 60.0344 | 3.35 | 66.1863 | 4.1876 | 59.9423 | 3.35 | 66.1807 | 4.6187 | 59.9941 | 3.35 | 66.1597 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 66.1443 | 4.095 | 60.0056 | 3.35
66.1498 | 4.0976 | 60.0344 | 3.35 | 66.1946 | 4.1876 | 59.9423 | 3.35 | 66.189 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.168 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 66.1527 | 4.0942 | 60.0056 | 3.35
66.1582 | 4.0976 | 60.0344 | 3.35 | 66.203 | 4.1876 | 59.9423 | 3.35 | 66.1974 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.1763 | 4.3112 | 59.971 | 3.35 | 66.161 | 4.0933 | 60.0056 | 3.35
66.1665 | 4.0977 | 60.0344 | 3.35 | 66.2113 | 4.1877 | 59.9423 | 3.35 | 66.2057 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.1847 | 4.3086 | 59.971 | 3.35 | 66.1693 | 4.0925 | 60.0056 | 3.35
66.1748 | 4.0977 | 60.0344 | 3.35 | 66.2197 | 4.1877 | 59.9423 | 3.35 | 66.2141 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.193 | 4.306 | 59.971 | 3.35 | 66.1776 | 4.0917 | 60.0056 | 3.35
66.1832 | 4.0977 | 60.0344 | 3.35 | 66.228 | 4.1877 | 59.9423 | 3.35 | 66.2224 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.2014 | 4.3034 | 59.971 | 3.35 | 66.186 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
66.1915 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2363 | 4.1877 | 59.9423 | 3.35 | 66.2307 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.2097 | 4.3009 | 59.971 | 3.35 | 66.1943 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
66.1998 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2447 | 4.1878 | 59.9423 | 3.35 | 66.2391 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.218 | 4.2982 | 59.971 | 3.35 | 66.2026 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2081 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2531 | 4.188 | 59.9423 | 3.35 | 66.2474 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.2264 | 4.2956 | 59.971 | 3.35 | 66.2111 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2165 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2614 | 4.1881 | 59.9423 | 3.35 | 66.2557 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.2347 | 4.293 | 59.971 | 3.35 | 66.2194 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2248 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2697 | 4.1882 | 59.9423 | 3.35 | 66.264 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.243 | 4.2903 | 59.971 | 3.35 | 66.2277 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2331 | 4.0978 | 60.0344 | 3.35 | 66.2781 | 4.1882 | 59.9423 | 3.35 | 66.2724 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.2513 | 4.2877 | 59.971 | 3.35 | 66.236 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2415 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.2864 | 4.1883 | 59.9423 | 3.35 | 66.2807 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.2597 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 66.2444 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2498 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.2947 | 4.1884 | 59.9423 | 3.35 | 66.2891 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.2681 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 66.2527 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2581 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.303 | 4.1884 | 59.9423 | 3.35 | 66.2974 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.2764 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 66.261 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2664 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3114 | 4.1885 | 59.9423 | 3.35 | 66.3057 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.2847 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 66.2693 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2748 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3198 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3141 | 4.6189 | 59.9941 | 3.35 | 66.293 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 66.2777 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2831 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3281 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3224 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.3014 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 66.286 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2914 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3364 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3307 | 4.6188 | 59.9941 | 3.35 | 66.3098 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 66.2943 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.2997 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3448 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3391 | 4.6187 | 59.9941 | 3.35 | 66.3181 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 66.3026 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3081 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3531 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3474 | 4.6187 | 59.9941 | 3.35 | 66.3264 | 4.2848 | 59.971 | 3.35 | 66.311 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3164 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3615 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3557 | 4.6186 | 59.9941 | 3.35 | 66.3347 | 4.2847 | 59.971 | 3.35 | 66.3193 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3247 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3698 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3641 | 4.6186 | 59.9941 | 3.35 | 66.3431 | 4.2847 | 59.971 | 3.35 | 66.3276 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3331 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3781 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3724 | 4.6186 | 59.9941 | 3.35 | 66.3514 | 4.2846 | 59.971 | 3.35 | 66.3361 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3414 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3865 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3807 | 4.6186 | 59.9941 | 3.35 | 66.3597 | 4.2846 | 59.971 | 3.35 | 66.3444 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.3497 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.3948 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.389 | 4.6185 | 59.9941 | 3.35 | 66.3681 | 4.2845 | 59.971 | 3.35 | 66.3527 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.358 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.4031 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.3974 | 4.6185 | 59.9941 | 3.35 | 66.3764 | 4.2844 | 59.971 | 3.35 | 66.361 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.3664 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.4115 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4058 | 4.6185 | 59.9941 | 3.35 | 66.3848 | 4.2844 | 59.971 | 3.35 | 66.3694 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.3747 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.4199 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4141 | 4.6185 | 59.9941 | 3.35 | 66.3931 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.3777 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.383 | 4.0979 | 60.0402 | 3.35 | 66.4282 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4224 | 4.6184 | 59.9941 | 3.35 | 66.4014 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.386 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.3913 | 4.0978 | 60.0402 | 3.35 | 66.4365 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4307 | 4.6184 | 59.9941 | 3.35 | 66.4098 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.3943 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.3997 | 4.0977 | 60.0402 | 3.35 | 66.4449 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4391 | 4.6182 | 59.9941 | 3.35 | 66.4181 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4027 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.408 | 4.0976 | 60.0402 | 3.35 | 66.4532 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4474 | 4.6181 | 59.9941 | 3.35 | 66.4265 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.411 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4163 | 4.0975 | 60.0402 | 3.35 | 66.4615 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4557 | 4.618 | 59.9941 | 3.35 | 66.4348 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4193 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4247 | 4.0973 | 60.0402 | 3.35 | 66.4699 | 4.1886 | 59.9423 | 3.35 | 66.4641 | 4.6178 | 59.9941 | 3.35 | 66.4431 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4276 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.433 | 4.0971 | 60.0402 | 3.35 | 66.4782 | 4.1847 | 59.9423 | 3.35 | 66.4724 | 4.6177 | 59.9941 | 3.35 | 66.4515 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.436 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4413 | 4.0968 | 60.0402 | 3.35 | 66.4866 | 4.1808 | 59.9423 | 3.35 | 66.4808 | 4.6175 | 59.9941 | 3.35 | 66.4598 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4443 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4496 | 4.0966 | 60.0402 | 3.35 | 66.4949 | 4.1769 | 59.9423 | 3.35 | 66.4891 | 4.6174 | 59.9941 | 3.35 | 66.4681 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4526 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.458 | 4.0964 | 60.0402 | 3.35 | 66.5032 | 4.173 | 59.9423 | 3.35 | 66.4974 | 4.6173 | 59.9941 | 3.35 | 66.4765 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4611 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4663 | 4.0962 | 60.0402 | 3.35 | 66.5116 | 4.1691 | 59.9423 | 3.35 | 66.5057 | 4.6171 | 59.9941 | 3.35 | 66.4848 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4694 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
66.4746 | 4.0961 | 60.0402 | 3.35 | 66.52 | 4.1652 | 59.9423 | 3.35 | 66.5141 | 4.617 | 59.9941 | 3.35 | 66.4932 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4777 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.483 | 4.096 | 60.0402 | 3.35 | 66.5283 | 4.1613 | 59.9423 | 3.35 | 66.5224 | 4.6168 | 59.9941 | 3.35 | 66.5015 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.486 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
66.4913 | 4.0959 | 60.0402 | 3.35 | 66.5366 | 4.1574 | 59.9423 | 3.35 | 66.5308 | 4.6166 | 59.9941 | 3.35 | 66.5098 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.4944 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
66.4996 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.545 | 4.1535 | 59.9423 | 3.35 | 66.5391 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.5182 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5027 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.5079 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.5533 | 4.1496 | 59.9423 | 3.35 | 66.5474 | 4.6162 | 59.9998 | 3.35 | 66.5265 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.511 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.5163 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.5616 | 4.1498 | 59.9423 | 3.35 | 66.5557 | 4.616 | 59.9998 | 3.35 | 66.5349 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5193 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
66.5246 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.57 | 4.1499 | 59.9423 | 3.35 | 66.5641 | 4.6158 | 59.9998 | 3.35 | 66.5432 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5277 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.5329 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.5783 | 4.15 | 59.9423 | 3.35 | 66.5724 | 4.6156 | 59.9998 | 3.35 | 66.5515 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.536 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.5413 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.5867 | 4.1501 | 59.9423 | 3.35 | 66.5807 | 4.6154 | 59.9998 | 3.35 | 66.5599 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5443 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5496 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.595 | 4.1502 | 59.9423 | 3.35 | 66.5891 | 4.6153 | 59.9998 | 3.35 | 66.5682 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5526 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5579 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6033 | 4.1503 | 59.9423 | 3.35 | 66.5974 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.5765 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.561 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5662 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6117 | 4.1504 | 59.9423 | 3.35 | 66.6058 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.5848 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5693 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5746 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6201 | 4.1505 | 59.9423 | 3.35 | 66.6141 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.5932 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5776 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5829 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6284 | 4.1506 | 59.9423 | 3.35 | 66.6224 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.6016 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5861 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5912 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6367 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6307 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.6099 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.5944 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.5995 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6451 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6391 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.6182 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6027 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.6079 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6534 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6474 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.6265 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.611 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.6162 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6617 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6558 | 4.6151 | 59.9998 | 3.35 | 66.6349 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6194 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.6245 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6701 | 4.1506 | 59.9423 | 3.35 | 66.6641 | 4.615 | 59.9998 | 3.35 | 66.6432 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6277 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.6329 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6784 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6724 | 4.6148 | 59.9998 | 3.35 | 66.6516 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.636 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.6412 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6868 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6807 | 4.6146 | 59.9998 | 3.35 | 66.6599 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6443 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6495 | 4.0958 | 60.0402 | 3.35 | 66.6951 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6891 | 4.6144 | 59.9998 | 3.35 | 66.6682 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6527 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6578 | 4.0941 | 60.0402 | 3.35 | 66.7034 | 4.1507 | 59.9423 | 3.35 | 66.6974 | 4.6141 | 59.9998 | 3.35 | 66.6766 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.661 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6662 | 4.0924 | 60.0402 | 3.35 | 66.7118 | 4.1508 | 59.9423 | 3.35 | 66.7057 | 4.6138 | 59.9998 | 3.35 | 66.6849 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6693 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6745 | 4.0908 | 60.0402 | 3.35 | 66.7202 | 4.1508 | 59.9423 | 3.35 | 66.7141 | 4.6136 | 59.9998 | 3.35 | 66.6932 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6776 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6828 | 4.0891 | 60.0402 | 3.35 | 66.7285 | 4.1508 | 59.9423 | 3.35 | 66.7224 | 4.6134 | 59.9998 | 3.35 | 66.7016 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.686 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6912 | 4.0875 | 60.0402 | 3.35 | 66.7368 | 4.1509 | 59.9423 | 3.35 | 66.7308 | 4.6132 | 59.9998 | 3.35 | 66.7099 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.6943 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.6995 | 4.0858 | 60.0402 | 3.35 | 66.7452 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7391 | 4.613 | 59.9998 | 3.35 | 66.7183 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7026 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7078 | 4.0841 | 60.0402 | 3.35 | 66.7535 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7474 | 4.6128 | 59.9998 | 3.35 | 66.7266 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7111 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7161 | 4.0825 | 60.0402 | 3.35 | 66.7618 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7557 | 4.6129 | 59.9998 | 3.35 | 66.7349 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7194 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7245 | 4.0809 | 60.0402 | 3.35 | 66.7702 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7641 | 4.6129 | 59.9998 | 3.35 | 66.7433 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7277 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7328 | 4.0793 | 60.0402 | 3.35 | 66.7785 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7724 | 4.6129 | 59.9998 | 3.35 | 66.7516 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.736 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7411 | 4.0794 | 60.0402 | 3.35 | 66.7869 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7808 | 4.6129 | 59.9998 | 3.35 | 66.7599 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7444 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7494 | 4.0795 | 60.0402 | 3.35 | 66.7952 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 66.7891 | 4.6133 | 59.9998 | 3.35 | 66.7683 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7527 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7578 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 66.8035 | 4.1508 | 59.948 | 3.35 | 66.7974 | 4.6137 | 59.9998 | 3.35 | 66.7766 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.761 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7661 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 66.8119 | 4.1507 | 59.948 | 3.35 | 66.8057 | 4.6141 | 59.9998 | 3.35 | 66.785 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7693 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7744 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 66.8203 | 4.1505 | 59.948 | 3.35 | 66.8141 | 4.6144 | 59.9998 | 3.35 | 66.7933 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7777 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7828 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 66.8286 | 4.1504 | 59.948 | 3.35 | 66.8224 | 4.6147 | 59.9998 | 3.35 | 66.8016 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.786 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7911 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 66.8369 | 4.1502 | 59.948 | 3.35 | 66.8307 | 4.615 | 59.9998 | 3.35 | 66.81 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.7943 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.7994 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8453 | 4.1501 | 59.948 | 3.35 | 66.8391 | 4.6154 | 59.9998 | 3.35 | 66.8183 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8026 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.8077 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8536 | 4.1499 | 59.948 | 3.35 | 66.8474 | 4.6157 | 59.9998 | 3.35 | 66.8267 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.811 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.8161 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8619 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.8558 | 4.616 | 59.9998 | 3.35 | 66.835 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8193 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
66.8244 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8703 | 4.1497 | 59.948 | 3.35 | 66.8641 | 4.6163 | 59.9998 | 3.35 | 66.8433 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8276 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
66.8327 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8786 | 4.1496 | 59.948 | 3.35 | 66.8724 | 4.6163 | 59.9998 | 3.35 | 66.8517 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8361 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.841 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.887 | 4.1495 | 59.948 | 3.35 | 66.8807 | 4.6163 | 59.9998 | 3.35 | 66.86 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8444 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.8494 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.8953 | 4.1496 | 59.948 | 3.35 | 66.8891 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.8683 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8527 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.8577 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9036 | 4.1496 | 59.948 | 3.35 | 66.8974 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.8766 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.861 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
66.866 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.912 | 4.1497 | 59.948 | 3.35 | 66.9058 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.885 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8694 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
66.8744 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9203 | 4.1497 | 59.948 | 3.35 | 66.9141 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.8934 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8777 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
66.8827 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9286 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9224 | 4.6164 | 59.9998 | 3.35 | 66.9017 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.886 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.891 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.937 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9307 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.91 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.8943 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
66.8993 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9453 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9391 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.9183 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9027 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
66.9077 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9537 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9474 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.9267 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.911 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
66.916 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.962 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9557 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.9351 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9193 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9243 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9703 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9641 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.9434 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9276 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9327 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9787 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9724 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.9517 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.936 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.941 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9871 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9808 | 4.6165 | 59.9998 | 3.35 | 66.96 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9443 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9493 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 66.9954 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9891 | 4.6134 | 59.9998 | 3.35 | 66.9684 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9526 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9576 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0037 | 4.1498 | 59.948 | 3.35 | 66.9974 | 4.6104 | 59.9998 | 3.35 | 66.9767 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9611 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.966 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0121 | 4.15 | 59.948 | 3.35 | 67.0057 | 4.6074 | 59.9998 | 3.35 | 66.985 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9694 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9743 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0204 | 4.1502 | 59.948 | 3.35 | 67.0141 | 4.6044 | 59.9998 | 3.35 | 66.9934 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9777 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
66.9826 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0287 | 4.1503 | 59.948 | 3.35 | 67.0224 | 4.6014 | 59.9998 | 3.35 | 67.0017 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.986 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.991 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0371 | 4.1505 | 59.948 | 3.35 | 67.0308 | 4.5983 | 59.9998 | 3.35 | 67.0101 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 66.9944 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
66.9993 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0454 | 4.1507 | 59.948 | 3.35 | 67.0391 | 4.5953 | 59.9998 | 3.35 | 67.0184 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.0027 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
67.0076 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0538 | 4.1509 | 59.948 | 3.35 | 67.0474 | 4.5923 | 59.9998 | 3.35 | 67.0267 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.011 | 4.091 | 59.9998 | 3.35
67.0159 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0621 | 4.151 | 59.948 | 3.35 | 67.0557 | 4.5894 | 59.9998 | 3.35 | 67.0351 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.0193 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
67.0243 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0704 | 4.1511 | 59.948 | 3.35 | 67.0641 | 4.5864 | 59.9998 | 3.35 | 67.0434 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.0277 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
67.0326 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0788 | 4.1513 | 59.948 | 3.35 | 67.0724 | 4.5865 | 59.9998 | 3.35 | 67.0518 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.036 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
67.0409 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0871 | 4.1514 | 59.948 | 3.35 | 67.0807 | 4.5865 | 59.9998 | 3.35 | 67.0601 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.0443 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
67.0492 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.0955 | 4.1514 | 59.948 | 3.35 | 67.0891 | 4.5866 | 59.9998 | 3.35 | 67.0684 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.0526 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
67.0576 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1038 | 4.1513 | 59.948 | 3.35 | 67.0974 | 4.5867 | 59.9998 | 3.35 | 67.0768 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.061 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
67.0659 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1121 | 4.1513 | 59.948 | 3.35 | 67.1058 | 4.5867 | 59.9998 | 3.35 | 67.0851 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.0693 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
67.0742 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1205 | 4.1512 | 59.948 | 3.35 | 67.1141 | 4.5868 | 59.9998 | 3.35 | 67.0934 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.0776 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
67.0826 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1288 | 4.1512 | 59.948 | 3.35 | 67.1224 | 4.5866 | 59.9998 | 3.35 | 67.1018 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.0861 | 4.0914 | 59.9998 | 3.35
67.0909 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1371 | 4.1512 | 59.948 | 3.35 | 67.1307 | 4.5865 | 59.9998 | 3.35 | 67.1101 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.0944 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.0992 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1455 | 4.1513 | 59.948 | 3.35 | 67.1391 | 4.5862 | 59.9998 | 3.35 | 67.1185 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1027 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.1075 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1539 | 4.1514 | 59.948 | 3.35 | 67.1474 | 4.586 | 59.9998 | 3.35 | 67.1268 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.111 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.1159 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1622 | 4.1515 | 59.948 | 3.35 | 67.1558 | 4.5858 | 59.9998 | 3.35 | 67.1351 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1194 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.1242 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1705 | 4.1516 | 59.948 | 3.35 | 67.1641 | 4.5856 | 59.9998 | 3.35 | 67.1435 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1277 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.1325 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1789 | 4.1517 | 59.948 | 3.35 | 67.1724 | 4.5853 | 59.9998 | 3.35 | 67.1518 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.136 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1408 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1872 | 4.1518 | 59.948 | 3.35 | 67.1807 | 4.5851 | 59.9998 | 3.35 | 67.1602 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1443 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1492 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.1956 | 4.1519 | 59.948 | 3.35 | 67.1891 | 4.5849 | 59.9998 | 3.35 | 67.1685 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1527 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1575 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2039 | 4.1521 | 59.948 | 3.35 | 67.1974 | 4.5848 | 59.9998 | 3.35 | 67.1768 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.161 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1658 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2122 | 4.1522 | 59.948 | 3.35 | 67.2057 | 4.5848 | 59.9998 | 3.35 | 67.1852 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1693 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1742 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2206 | 4.1523 | 59.948 | 3.35 | 67.2141 | 4.5849 | 59.9998 | 3.35 | 67.1935 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1776 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1825 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2289 | 4.1523 | 59.948 | 3.35 | 67.2224 | 4.5849 | 59.9998 | 3.35 | 67.2018 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.186 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1908 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2372 | 4.1523 | 59.948 | 3.35 | 67.2308 | 4.585 | 59.9998 | 3.35 | 67.2101 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.1943 | 4.0916 | 59.9998 | 3.35
67.1991 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2456 | 4.1498 | 59.9538 | 3.35 | 67.2391 | 4.585 | 59.9998 | 3.35 | 67.2185 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2026 | 4.0915 | 59.9998 | 3.35
67.2075 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2539 | 4.1473 | 59.9538 | 3.35 | 67.2474 | 4.5851 | 59.9998 | 3.35 | 67.2269 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2111 | 4.0913 | 59.9998 | 3.35
67.2158 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2623 | 4.1448 | 59.9538 | 3.35 | 67.2557 | 4.5852 | 59.9998 | 3.35 | 67.2352 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2194 | 4.0912 | 59.9998 | 3.35
67.2241 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2706 | 4.1423 | 59.9538 | 3.35 | 67.2641 | 4.5853 | 59.9998 | 3.35 | 67.2435 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2277 | 4.0911 | 59.9998 | 3.35
67.2325 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2789 | 4.1398 | 59.9538 | 3.35 | 67.2724 | 4.582 | 59.9998 | 3.35 | 67.2518 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.236 | 4.0909 | 59.9998 | 3.35
67.2408 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2873 | 4.1373 | 59.9538 | 3.35 | 67.2808 | 4.5787 | 59.9998 | 3.35 | 67.2602 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2444 | 4.0907 | 59.9998 | 3.35
67.2491 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.2957 | 4.1347 | 59.9538 | 3.35 | 67.2891 | 4.5754 | 59.9998 | 3.35 | 67.2686 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2527 | 4.0905 | 59.9998 | 3.35
67.2574 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.304 | 4.1322 | 59.9538 | 3.35 | 67.2974 | 4.5721 | 59.9998 | 3.35 | 67.2769 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.261 | 4.0903 | 59.9998 | 3.35
67.2658 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3123 | 4.1297 | 59.9538 | 3.35 | 67.3057 | 4.5688 | 59.9998 | 3.35 | 67.2852 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2693 | 4.0901 | 59.9998 | 3.35
67.2741 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3207 | 4.1272 | 59.9538 | 3.35 | 67.3141 | 4.5656 | 59.9998 | 3.35 | 67.2935 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2777 | 4.0899 | 59.9998 | 3.35
67.2824 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.329 | 4.1272 | 59.9538 | 3.35 | 67.3224 | 4.5624 | 59.9998 | 3.35 | 67.3019 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.286 | 4.09 | 59.9998 | 3.35
67.2907 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3373 | 4.1272 | 59.9538 | 3.35 | 67.3307 | 4.5591 | 59.9998 | 3.35 | 67.3102 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.2943 | 4.09 | 59.9998 | 3.35
67.2991 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3456 | 4.1271 | 59.9538 | 3.35 | 67.3391 | 4.5559 | 59.9998 | 3.35 | 67.3185 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3026 | 4.09 | 59.9998 | 3.35
67.3074 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.354 | 4.127 | 59.9538 | 3.35 | 67.3474 | 4.5526 | 59.9998 | 3.35 | 67.3269 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.311 | 4.09 | 59.9998 | 3.35
67.3157 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3624 | 4.1269 | 59.9538 | 3.35 | 67.3558 | 4.5527 | 59.9998 | 3.35 | 67.3352 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3193 | 4.0865 | 59.9998 | 3.35
67.3241 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.3707 | 4.1268 | 59.9538 | 3.35 | 67.3641 | 4.5528 | 59.9998 | 3.35 | 67.3436 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3276 | 4.0831 | 59.9998 | 3.35
67.3324 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 67.379 | 4.1268 | 59.9538 | 3.35 | 67.3724 | 4.5526 | 59.9998 | 3.35 | 67.3519 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3361 | 4.0796 | 59.9998 | 3.35
67.3407 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 67.3874 | 4.1267 | 59.9538 | 3.35 | 67.3807 | 4.5525 | 59.9998 | 3.35 | 67.3602 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3444 | 4.0762 | 59.9998 | 3.35
67.349 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 67.3957 | 4.1266 | 59.9538 | 3.35 | 67.3891 | 4.5523 | 59.9998 | 3.35 | 67.3686 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3527 | 4.0727 | 59.9998 | 3.35
67.3574 | 4.0798 | 60.0402 | 3.35 | 67.4041 | 4.1265 | 59.9538 | 3.35 | 67.3974 | 4.5521 | 59.9998 | 3.35 | 67.3769 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.361 | 4.0693 | 59.9998 | 3.35
67.3657 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 67.4124 | 4.1264 | 59.9653 | 3.35 | 67.4058 | 4.5519 | 59.9998 | 3.35 | 67.3853 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3694 | 4.0658 | 59.9998 | 3.35
67.374 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 67.4207 | 4.1263 | 59.9653 | 3.35 | 67.4141 | 4.5517 | 59.9998 | 3.35 | 67.3936 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3777 | 4.0623 | 59.9998 | 3.35
67.3824 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4291 | 4.1263 | 59.9653 | 3.35 | 67.4224 | 4.5515 | 59.9998 | 3.35 | 67.4019 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.386 | 4.0588 | 59.9998 | 3.35
67.3907 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4374 | 4.1263 | 59.9653 | 3.35 | 67.4307 | 4.5513 | 59.9998 | 3.35 | 67.4103 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.3943 | 4.0552 | 59.9998 | 3.35
67.399 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4457 | 4.1262 | 59.9653 | 3.35 | 67.4391 | 4.5511 | 59.9998 | 3.35 | 67.4186 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4027 | 4.0552 | 59.9998 | 3.35
67.4073 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4541 | 4.1262 | 59.9653 | 3.35 | 67.4474 | 4.5509 | 59.9998 | 3.35 | 67.4269 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.411 | 4.0552 | 59.9998 | 3.35
67.4157 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4624 | 4.1262 | 59.9653 | 3.35 | 67.4557 | 4.5511 | 59.9998 | 3.35 | 67.4353 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4193 | 4.0529 | 59.9998 | 3.35
67.424 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4708 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.4641 | 4.5513 | 59.9998 | 3.35 | 67.4436 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4277 | 4.0505 | 59.9998 | 3.35
67.4323 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4791 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.4724 | 4.5515 | 59.9998 | 3.35 | 67.452 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.436 | 4.0482 | 59.9998 | 3.35
67.4407 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4874 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.4808 | 4.5517 | 59.9998 | 3.35 | 67.4603 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4443 | 4.0458 | 59.9998 | 3.35
67.449 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.4958 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.4891 | 4.5519 | 59.9998 | 3.35 | 67.4686 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4526 | 4.0436 | 59.9998 | 3.35
67.4573 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5041 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.4974 | 4.552 | 59.9998 | 3.35 | 67.477 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4611 | 4.0413 | 59.9998 | 3.35
67.4656 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5125 | 4.1261 | 59.9653 | 3.35 | 67.5057 | 4.5522 | 59.9998 | 3.35 | 67.4853 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4694 | 4.039 | 59.9998 | 3.35
67.474 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5208 | 4.1262 | 59.9653 | 3.35 | 67.5141 | 4.5524 | 59.9998 | 3.35 | 67.4937 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4777 | 4.0367 | 59.9998 | 3.35
67.4823 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5291 | 4.1262 | 59.9653 | 3.35 | 67.5224 | 4.5525 | 59.9998 | 3.35 | 67.502 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.486 | 4.0345 | 59.9998 | 3.35
67.4906 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5375 | 4.1263 | 59.9653 | 3.35 | 67.5308 | 4.5527 | 59.9998 | 3.35 | 67.5103 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.4944 | 4.0322 | 59.9998 | 3.35
67.4989 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5458 | 4.1264 | 59.9653 | 3.35 | 67.5391 | 4.5491 | 59.9941 | 3.35 | 67.5186 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5027 | 4.0323 | 59.9998 | 3.35
67.5073 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5541 | 4.1264 | 59.9653 | 3.35 | 67.5474 | 4.5455 | 59.9941 | 3.35 | 67.527 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.511 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.5156 | 4.0796 | 60.0402 | 3.35 | 67.5625 | 4.1265 | 59.9653 | 3.35 | 67.5557 | 4.5419 | 59.9941 | 3.35 | 67.5353 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5193 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.5239 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 67.5708 | 4.1266 | 59.9653 | 3.35 | 67.5641 | 4.5383 | 59.9941 | 3.35 | 67.5436 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5277 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5323 | 4.0797 | 60.0402 | 3.35 | 67.5792 | 4.1266 | 59.9653 | 3.35 | 67.5724 | 4.5346 | 59.9941 | 3.35 | 67.552 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.536 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5406 | 4.0799 | 60.0402 | 3.35 | 67.5875 | 4.1267 | 59.9653 | 3.35 | 67.5807 | 4.531 | 59.9941 | 3.35 | 67.5603 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5443 | 4.0326 | 59.9998 | 3.35
67.5489 | 4.08 | 60.0402 | 3.35 | 67.5958 | 4.1267 | 59.9653 | 3.35 | 67.5891 | 4.5273 | 59.9941 | 3.35 | 67.5687 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5527 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5572 | 4.0802 | 60.0402 | 3.35 | 67.6042 | 4.1268 | 59.9653 | 3.35 | 67.5974 | 4.5237 | 59.9941 | 3.35 | 67.577 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.561 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5656 | 4.0804 | 60.0402 | 3.35 | 67.6125 | 4.1268 | 59.9653 | 3.35 | 67.6058 | 4.52 | 59.9941 | 3.35 | 67.5853 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5693 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5739 | 4.0806 | 60.0402 | 3.35 | 67.6208 | 4.1268 | 59.9653 | 3.35 | 67.6141 | 4.5164 | 59.9941 | 3.35 | 67.5937 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5776 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5822 | 4.0807 | 60.0402 | 3.35 | 67.6292 | 4.1268 | 59.9653 | 3.35 | 67.6224 | 4.5163 | 59.9941 | 3.35 | 67.602 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5861 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.5905 | 4.0809 | 60.0402 | 3.35 | 67.6375 | 4.1268 | 59.9653 | 3.35 | 67.6307 | 4.5163 | 59.9941 | 3.35 | 67.6104 | 4.2841 | 59.971 | 3.35 | 67.5944 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.5989 | 4.081 | 60.0402 | 3.35 | 67.6459 | 4.1269 | 59.9653 | 3.35 | 67.6391 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6187 | 4.2842 | 59.971 | 3.35 | 67.6027 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6072 | 4.0812 | 60.0402 | 3.35 | 67.6542 | 4.1269 | 59.9653 | 3.35 | 67.6474 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.627 | 4.2843 | 59.971 | 3.35 | 67.611 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6155 | 4.0813 | 60.0402 | 3.35 | 67.6625 | 4.1269 | 59.9653 | 3.35 | 67.6558 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6354 | 4.2844 | 59.971 | 3.35 | 67.6194 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6239 | 4.0814 | 60.0402 | 3.35 | 67.6709 | 4.1269 | 59.9653 | 3.35 | 67.6641 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6437 | 4.2844 | 59.971 | 3.35 | 67.6277 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6322 | 4.0814 | 60.0402 | 3.35 | 67.6792 | 4.1269 | 59.9653 | 3.35 | 67.6724 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.652 | 4.2845 | 59.971 | 3.35 | 67.636 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6405 | 4.0815 | 60.0402 | 3.35 | 67.6876 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.6808 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6604 | 4.2846 | 59.971 | 3.35 | 67.6443 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.6488 | 4.0815 | 60.0402 | 3.35 | 67.6959 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.6891 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6687 | 4.2847 | 59.971 | 3.35 | 67.6527 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.6572 | 4.0816 | 60.0402 | 3.35 | 67.7042 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.6974 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6771 | 4.2848 | 59.971 | 3.35 | 67.661 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.6655 | 4.0818 | 60.0402 | 3.35 | 67.7126 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7057 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6854 | 4.2848 | 59.971 | 3.35 | 67.6693 | 4.0326 | 59.9998 | 3.35
67.6738 | 4.0819 | 60.0402 | 3.35 | 67.7209 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7141 | 4.5162 | 59.9941 | 3.35 | 67.6937 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.6777 | 4.0326 | 59.9998 | 3.35
67.6822 | 4.082 | 60.0402 | 3.35 | 67.7292 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7224 | 4.5161 | 59.9941 | 3.35 | 67.7021 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.686 | 4.0326 | 59.9998 | 3.35
67.6905 | 4.0821 | 60.0402 | 3.35 | 67.7375 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7308 | 4.516 | 59.9941 | 3.35 | 67.7104 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.6943 | 4.0326 | 59.9998 | 3.35
67.6988 | 4.0822 | 60.0402 | 3.35 | 67.7459 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7391 | 4.516 | 59.9941 | 3.35 | 67.7188 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7026 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.7071 | 4.0822 | 60.0402 | 3.35 | 67.7543 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7474 | 4.5159 | 59.9941 | 3.35 | 67.7271 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7111 | 4.0325 | 59.9998 | 3.35
67.7155 | 4.0823 | 60.0402 | 3.35 | 67.7626 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7558 | 4.5159 | 59.9941 | 3.35 | 67.7354 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7194 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.7238 | 4.0824 | 60.0402 | 3.35 | 67.7709 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7641 | 4.5158 | 59.9941 | 3.35 | 67.7438 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7277 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.7321 | 4.0824 | 60.0402 | 3.35 | 67.7793 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7725 | 4.5158 | 59.9941 | 3.35 | 67.7521 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.736 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.7404 | 4.0824 | 60.046 | 3.35 | 67.7876 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7808 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.7604 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7444 | 4.0324 | 59.9998 | 3.35
67.7488 | 4.0824 | 60.046 | 3.35 | 67.796 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7891 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.7687 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7527 | 4.0303 | 59.9998 | 3.35
67.7571 | 4.0824 | 60.046 | 3.35 | 67.8043 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.7974 | 4.5156 | 59.9941 | 3.35 | 67.7771 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.761 | 4.0282 | 59.9998 | 3.35
67.7654 | 4.0824 | 60.046 | 3.35 | 67.8126 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8058 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.7855 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7693 | 4.0262 | 59.9998 | 3.35
67.7738 | 4.0823 | 60.046 | 3.35 | 67.821 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8141 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.7938 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7777 | 4.0241 | 59.9998 | 3.35
67.7821 | 4.0821 | 60.046 | 3.35 | 67.8293 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8224 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.8021 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.786 | 4.0221 | 59.9998 | 3.35
67.7904 | 4.0819 | 60.046 | 3.35 | 67.8376 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8308 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.8104 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.7943 | 4.0201 | 59.9998 | 3.35
67.7987 | 4.0817 | 60.046 | 3.35 | 67.8459 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8391 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.8188 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.8027 | 4.018 | 59.9998 | 3.35
67.8071 | 4.0815 | 60.046 | 3.35 | 67.8543 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8475 | 4.5157 | 59.9941 | 3.35 | 67.8271 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.811 | 4.016 | 59.9998 | 3.35
67.8154 | 4.0813 | 60.046 | 3.35 | 67.8627 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8558 | 4.5158 | 59.9941 | 3.35 | 67.8354 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.8193 | 4.0139 | 59.9998 | 3.35
67.8237 | 4.081 | 60.046 | 3.35 | 67.871 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8641 | 4.5158 | 59.9941 | 3.35 | 67.8438 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 67.8276 | 4.0118 | 59.9998 | 3.35
67.832 | 4.0807 | 60.046 | 3.35 | 67.8793 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8724 | 4.5159 | 59.9998 | 3.35 | 67.8521 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.8361 | 4.0118 | 59.9998 | 3.35
67.8404 | 4.0804 | 60.046 | 3.35 | 67.8877 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8808 | 4.5159 | 59.9998 | 3.35 | 67.8605 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.8444 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.8487 | 4.0801 | 60.046 | 3.35 | 67.896 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8891 | 4.516 | 59.9998 | 3.35 | 67.8688 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 67.8527 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.857 | 4.0799 | 60.046 | 3.35 | 67.9044 | 4.127 | 59.9653 | 3.35 | 67.8975 | 4.5161 | 59.9998 | 3.35 | 67.8771 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.861 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.8653 | 4.0798 | 60.046 | 3.35 | 67.9127 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9058 | 4.5161 | 59.9998 | 3.35 | 67.8855 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.8694 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.8737 | 4.0797 | 60.046 | 3.35 | 67.921 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9141 | 4.5162 | 59.9998 | 3.35 | 67.8938 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.8777 | 4.0116 | 59.9998 | 3.35
67.882 | 4.0796 | 60.046 | 3.35 | 67.9294 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9224 | 4.5162 | 59.9998 | 3.35 | 67.9022 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.886 | 4.0116 | 59.9998 | 3.35
67.8903 | 4.0795 | 60.046 | 3.35 | 67.9377 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9308 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9105 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 67.8943 | 4.0116 | 59.9998 | 3.35
67.8987 | 4.0794 | 60.046 | 3.35 | 67.946 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9391 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9188 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 67.9027 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.907 | 4.0794 | 60.046 | 3.35 | 67.9543 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9474 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9272 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 67.911 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.9153 | 4.0794 | 60.046 | 3.35 | 67.9627 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9558 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9355 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.9193 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
67.9236 | 4.0794 | 60.046 | 3.35 | 67.9711 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9641 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9438 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.9277 | 4.0118 | 59.9998 | 3.35
67.932 | 4.0794 | 60.046 | 3.35 | 67.9794 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9725 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9522 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 67.936 | 4.0119 | 59.9998 | 3.35
67.9403 | 4.0795 | 60.046 | 3.35 | 67.9877 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9808 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9605 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 67.9443 | 4.0119 | 59.9998 | 3.35
67.9486 | 4.0795 | 60.046 | 3.35 | 67.996 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 67.9891 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9689 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 67.9526 | 4.012 | 59.9998 | 3.35
67.9569 | 4.0796 | 60.046 | 3.35 | 68.0044 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 67.9974 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9772 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 67.9611 | 4.012 | 59.9998 | 3.35
67.9653 | 4.0796 | 60.046 | 3.35 | 68.0128 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.0058 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9855 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.9694 | 4.012 | 59.9998 | 3.35
67.9736 | 4.077 | 60.046 | 3.35 | 68.0211 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.0141 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 67.9939 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.9777 | 4.012 | 59.9998 | 3.35
67.9819 | 4.0744 | 60.046 | 3.35 | 68.0294 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0225 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0022 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.986 | 4.0119 | 59.9998 | 3.35
67.9903 | 4.0717 | 60.046 | 3.35 | 68.0377 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0308 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0106 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 67.9944 | 4.0119 | 59.9998 | 3.35
67.9986 | 4.0691 | 60.046 | 3.35 | 68.0461 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0391 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0189 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 68.0027 | 4.0118 | 59.9998 | 3.35
68.0069 | 4.0665 | 60.046 | 3.35 | 68.0544 | 4.1273 | 59.9711 | 3.35 | 68.0474 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0272 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 68.011 | 4.0117 | 59.9998 | 3.35
68.0152 | 4.0639 | 60.046 | 3.35 | 68.0627 | 4.1273 | 59.9711 | 3.35 | 68.0558 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0356 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 68.0193 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.0236 | 4.0612 | 60.046 | 3.35 | 68.0711 | 4.1273 | 59.9711 | 3.35 | 68.0641 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.0439 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 68.0277 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0319 | 4.0585 | 60.046 | 3.35 | 68.0794 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0724 | 4.5164 | 59.9998 | 3.35 | 68.0522 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 68.036 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0402 | 4.0558 | 60.046 | 3.35 | 68.0878 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0808 | 4.5164 | 59.9998 | 3.35 | 68.0605 | 4.2849 | 59.971 | 3.35 | 68.0443 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0485 | 4.0531 | 60.046 | 3.35 | 68.0961 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0891 | 4.5164 | 59.9998 | 3.35 | 68.0689 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 68.0527 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0569 | 4.0531 | 60.046 | 3.35 | 68.1044 | 4.1272 | 59.9711 | 3.35 | 68.0975 | 4.5164 | 59.9998 | 3.35 | 68.0773 | 4.285 | 59.971 | 3.35 | 68.061 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0652 | 4.0531 | 60.046 | 3.35 | 68.1128 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.1058 | 4.5165 | 59.9998 | 3.35 | 68.0856 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 68.0693 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0735 | 4.0532 | 60.046 | 3.35 | 68.1211 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.1141 | 4.5165 | 59.9998 | 3.35 | 68.0939 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 68.0776 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.0819 | 4.0533 | 60.046 | 3.35 | 68.1295 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.1224 | 4.5165 | 59.9998 | 3.35 | 68.1022 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 68.0861 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.0902 | 4.0533 | 60.046 | 3.35 | 68.1378 | 4.1271 | 59.9711 | 3.35 | 68.1308 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1106 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 68.0944 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.0985 | 4.0534 | 60.046 | 3.35 | 68.1461 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1391 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.119 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 68.1027 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1068 | 4.0534 | 60.046 | 3.35 | 68.1545 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1475 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1273 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 68.111 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1152 | 4.0535 | 60.046 | 3.35 | 68.1628 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1558 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1356 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 68.1194 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1235 | 4.0534 | 60.046 | 3.35 | 68.1711 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1641 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1439 | 4.2854 | 59.971 | 3.35 | 68.1277 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1318 | 4.0533 | 60.046 | 3.35 | 68.1795 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1724 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1523 | 4.2854 | 59.971 | 3.35 | 68.136 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1401 | 4.0532 | 60.046 | 3.35 | 68.1878 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1808 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1606 | 4.2854 | 59.971 | 3.35 | 68.1444 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1485 | 4.0532 | 60.046 | 3.35 | 68.1962 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1891 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1689 | 4.2854 | 59.971 | 3.35 | 68.1527 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1568 | 4.053 | 60.046 | 3.35 | 68.2045 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.1974 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1773 | 4.2854 | 59.971 | 3.35 | 68.161 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1651 | 4.0529 | 60.046 | 3.35 | 68.2128 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.2058 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.1856 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 68.1693 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1734 | 4.0528 | 60.046 | 3.35 | 68.2212 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.2141 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.194 | 4.2853 | 59.971 | 3.35 | 68.1777 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1818 | 4.0527 | 60.046 | 3.35 | 68.2295 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.2225 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.2023 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 68.186 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1901 | 4.0503 | 60.046 | 3.35 | 68.2379 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.2308 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.2106 | 4.2852 | 59.971 | 3.35 | 68.1943 | 4.0117 | 59.9941 | 3.35
68.1984 | 4.048 | 60.046 | 3.35 | 68.2462 | 4.127 | 59.9711 | 3.35 | 68.2391 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.219 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 68.2026 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.2068 | 4.0429 | 60.046 | 3.35 | 68.2545 | 4.1269 | 59.9711 | 3.35 | 68.2474 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.2273 | 4.2851 | 59.971 | 3.35 | 68.2111 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.2151 | 4.0379 | 60.046 | 3.35 | 68.2629 | 4.1269 | 59.9711 | 3.35 | 68.2558 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.2357 | 4.2851 | 59.9768 | 3.35 | 68.2194 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.2234 | 4.0329 | 60.046 | 3.35 | 68.2712 | 4.1269 | 59.9711 | 3.35 | 68.2641 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.244 | 4.285 | 59.9768 | 3.35 | 68.2277 | 4.0116 | 59.9941 | 3.35
68.2317 | 4.0279 | 60.046 | 3.35 | 68.2795 | 4.1268 | 59.9711 | 3.35 | 68.2725 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.2523 | 4.285 | 59.9768 | 3.35 | 68.2361 | 4.0115 | 59.9941 | 3.35
68.2401 | 4.0228 | 60.046 | 3.35 | 68.2878 | 4.1268 | 59.9711 | 3.35 | 68.2808 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.2607 | 4.2849 | 59.9768 | 3.35 | 68.2444 | 4.0115 | 59.9941 | 3.35
68.2484 | 4.0178 | 60.046 | 3.35 | 68.2962 | 4.1267 | 59.9711 | 3.35 | 68.2891 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.269 | 4.2849 | 59.9768 | 3.35 | 68.2527 | 4.0115 | 59.9941 | 3.35
68.2567 | 4.0127 | 60.046 | 3.35 | 68.3045 | 4.1266 | 59.9711 | 3.35 | 68.2974 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.2773 | 4.2849 | 59.9768 | 3.35 | 68.261 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.265 | 4.0077 | 60.046 | 3.35 | 68.3129 | 4.1266 | 59.9711 | 3.35 | 68.3058 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.2857 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 68.2694 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.2734 | 4.0049 | 60.046 | 3.35 | 68.3212 | 4.1265 | 59.9711 | 3.35 | 68.3141 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.294 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 68.2777 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.2817 | 4.0021 | 60.046 | 3.35 | 68.3295 | 4.1265 | 59.9711 | 3.35 | 68.3224 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3024 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 68.286 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.29 | 4.0021 | 60.046 | 3.35 | 68.3379 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.3308 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3107 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.2943 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.2984 | 4.0022 | 60.046 | 3.35 | 68.3462 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.3391 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.319 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3027 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3067 | 4.0023 | 60.046 | 3.35 | 68.3546 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.3475 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3273 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.311 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.315 | 4.0024 | 60.046 | 3.35 | 68.3629 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.3558 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3357 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3193 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3233 | 4.0025 | 60.046 | 3.35 | 68.3712 | 4.1263 | 59.9711 | 3.35 | 68.3641 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3441 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3278 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3317 | 4.0026 | 60.046 | 3.35 | 68.3796 | 4.1263 | 59.9711 | 3.35 | 68.3724 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3524 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3361 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.34 | 4.0027 | 60.046 | 3.35 | 68.3879 | 4.1263 | 59.9711 | 3.35 | 68.3808 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3607 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3444 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3483 | 4.0029 | 60.046 | 3.35 | 68.3962 | 4.1263 | 59.9711 | 3.35 | 68.3891 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.369 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3527 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3566 | 4.003 | 60.046 | 3.35 | 68.4046 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.3975 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3774 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3611 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.365 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.4129 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4058 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.3857 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3694 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3733 | 4.0032 | 60.046 | 3.35 | 68.4213 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4141 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.394 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3777 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3816 | 4.0032 | 60.046 | 3.35 | 68.4296 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4224 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.4024 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.386 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.39 | 4.0032 | 60.046 | 3.35 | 68.4379 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4308 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.4107 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.3944 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.3983 | 4.0032 | 60.046 | 3.35 | 68.4463 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4391 | 4.517 | 59.9998 | 3.35 | 68.4191 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.4027 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4066 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.4546 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4474 | 4.517 | 59.9998 | 3.35 | 68.4274 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 68.411 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4149 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.463 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4558 | 4.517 | 59.9998 | 3.35 | 68.4357 | 4.2802 | 59.9768 | 3.35 | 68.4194 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4233 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.4713 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4641 | 4.5171 | 59.9998 | 3.35 | 68.4441 | 4.2757 | 59.9768 | 3.35 | 68.4277 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4316 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.4796 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4725 | 4.5171 | 59.9998 | 3.35 | 68.4524 | 4.2713 | 59.9768 | 3.35 | 68.436 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4399 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.488 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4808 | 4.5171 | 59.9998 | 3.35 | 68.4608 | 4.2668 | 59.9768 | 3.35 | 68.4443 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4482 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.4963 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4891 | 4.517 | 59.9998 | 3.35 | 68.4691 | 4.2623 | 59.9768 | 3.35 | 68.4528 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4566 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.5046 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.4974 | 4.517 | 59.9998 | 3.35 | 68.4774 | 4.2578 | 59.9768 | 3.35 | 68.4611 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4649 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.5129 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5058 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.4858 | 4.2534 | 59.9768 | 3.35 | 68.4694 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4732 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.5213 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5141 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.4941 | 4.2489 | 59.9768 | 3.35 | 68.4777 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4815 | 4.0032 | 60.046 | 3.35 | 68.5297 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5225 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.5024 | 4.2444 | 59.9768 | 3.35 | 68.4861 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4899 | 4.0034 | 60.046 | 3.35 | 68.538 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5308 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5107 | 4.2399 | 59.9768 | 3.35 | 68.4944 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.4982 | 4.0035 | 60.046 | 3.35 | 68.5463 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5391 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5191 | 4.2399 | 59.9768 | 3.35 | 68.5027 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5065 | 4.0037 | 60.046 | 3.35 | 68.5546 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5475 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5275 | 4.2398 | 59.9768 | 3.35 | 68.5111 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5149 | 4.0039 | 60.046 | 3.35 | 68.563 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5558 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5358 | 4.2398 | 59.9768 | 3.35 | 68.5194 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5232 | 4.004 | 60.046 | 3.35 | 68.5714 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5641 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5441 | 4.2398 | 59.9768 | 3.35 | 68.5277 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5315 | 4.0042 | 60.046 | 3.35 | 68.5797 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5724 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5524 | 4.2397 | 59.9768 | 3.35 | 68.536 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5398 | 4.0044 | 60.046 | 3.35 | 68.588 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5808 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.5608 | 4.2397 | 59.9768 | 3.35 | 68.5444 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5482 | 4.0045 | 60.046 | 3.35 | 68.5963 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5891 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.5691 | 4.2396 | 59.9768 | 3.35 | 68.5527 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5565 | 4.0047 | 60.046 | 3.35 | 68.6047 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.5975 | 4.5163 | 59.9998 | 3.35 | 68.5775 | 4.2396 | 59.9768 | 3.35 | 68.561 | 4.0114 | 59.9941 | 3.35
68.5648 | 4.0048 | 60.046 | 3.35 | 68.613 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6058 | 4.5161 | 59.9998 | 3.35 | 68.5858 | 4.2396 | 59.9768 | 3.35 | 68.5693 | 4.0113 | 59.9941 | 3.35
68.5731 | 4.0045 | 60.046 | 3.35 | 68.6213 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6141 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 68.5941 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.5778 | 4.0113 | 59.9941 | 3.35
68.5815 | 4.0042 | 60.046 | 3.35 | 68.6297 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6224 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 68.6025 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.5861 | 4.0112 | 59.9941 | 3.35
68.5898 | 4.004 | 60.046 | 3.35 | 68.638 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6308 | 4.5153 | 59.9998 | 3.35 | 68.6108 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.5944 | 4.0112 | 59.9941 | 3.35
68.5981 | 4.0037 | 60.046 | 3.35 | 68.6464 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6391 | 4.5151 | 59.9998 | 3.35 | 68.6191 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6028 | 4.0112 | 59.9941 | 3.35
68.6065 | 4.0034 | 60.046 | 3.35 | 68.6547 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6475 | 4.5148 | 59.9998 | 3.35 | 68.6275 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6111 | 4.0111 | 59.9941 | 3.35
68.6148 | 4.0031 | 60.046 | 3.35 | 68.663 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6558 | 4.5146 | 59.9998 | 3.35 | 68.6358 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6194 | 4.0111 | 59.9941 | 3.35
68.6231 | 4.0029 | 60.046 | 3.35 | 68.6714 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6641 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6442 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6277 | 4.011 | 59.9941 | 3.35
68.6314 | 4.0028 | 60.046 | 3.35 | 68.6797 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6725 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6525 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6361 | 4.011 | 59.9941 | 3.35
68.6398 | 4.0026 | 60.046 | 3.35 | 68.688 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6808 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6608 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6444 | 4.0109 | 59.9941 | 3.35
68.6481 | 4.0024 | 60.046 | 3.35 | 68.6964 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6891 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6692 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6527 | 4.0109 | 59.9941 | 3.35
68.6564 | 4.0025 | 60.046 | 3.35 | 68.7047 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.6974 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6775 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6611 | 4.0109 | 59.9941 | 3.35
68.6647 | 4.0026 | 60.046 | 3.35 | 68.7131 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.7058 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6859 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6694 | 4.0109 | 59.9941 | 3.35
68.6731 | 4.0027 | 60.046 | 3.35 | 68.7214 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.7141 | 4.5144 | 59.9998 | 3.35 | 68.6942 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6777 | 4.0108 | 59.9941 | 3.35
68.6814 | 4.0028 | 60.046 | 3.35 | 68.7297 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.7225 | 4.5143 | 59.9998 | 3.35 | 68.7025 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.686 | 4.0108 | 59.9941 | 3.35
68.6897 | 4.0029 | 60.046 | 3.35 | 68.7381 | 4.1264 | 59.9711 | 3.35 | 68.7308 | 4.5143 | 59.9998 | 3.35 | 68.7108 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.6945 | 4.0108 | 59.9941 | 3.35
68.698 | 4.003 | 60.046 | 3.35 | 68.7464 | 4.1218 | 59.9711 | 3.35 | 68.7391 | 4.514 | 59.9998 | 3.35 | 68.7192 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7028 | 4.0107 | 59.9941 | 3.35
68.7064 | 4.003 | 60.046 | 3.35 | 68.7548 | 4.1172 | 59.9711 | 3.35 | 68.7474 | 4.5137 | 59.9998 | 3.35 | 68.7275 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7111 | 4.0107 | 59.9941 | 3.35
68.7147 | 4.003 | 60.046 | 3.35 | 68.7631 | 4.1126 | 59.9711 | 3.35 | 68.7558 | 4.5135 | 59.9998 | 3.35 | 68.7358 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7194 | 4.0106 | 59.9941 | 3.35
68.723 | 4.0029 | 60.046 | 3.35 | 68.7714 | 4.1081 | 59.9711 | 3.35 | 68.7641 | 4.5132 | 59.9998 | 3.35 | 68.7442 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7278 | 4.0105 | 59.9941 | 3.35
68.7314 | 4.0029 | 60.046 | 3.35 | 68.7798 | 4.1035 | 59.9711 | 3.35 | 68.7725 | 4.513 | 59.9998 | 3.35 | 68.7525 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7361 | 4.0104 | 59.9941 | 3.35
68.7397 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 68.7881 | 4.0989 | 59.9711 | 3.35 | 68.7808 | 4.5127 | 59.9998 | 3.35 | 68.7609 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7444 | 4.0103 | 59.9941 | 3.35
68.748 | 4.0027 | 60.0402 | 3.35 | 68.7964 | 4.0943 | 59.9711 | 3.35 | 68.7891 | 4.5125 | 59.9998 | 3.35 | 68.7692 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7528 | 4.0103 | 59.9941 | 3.35
68.7563 | 4.0026 | 60.0402 | 3.35 | 68.8047 | 4.0897 | 59.9711 | 3.35 | 68.7975 | 4.5122 | 59.9998 | 3.35 | 68.7775 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7611 | 4.0102 | 59.9941 | 3.35
68.7647 | 4.0025 | 60.0402 | 3.35 | 68.8131 | 4.0851 | 59.9711 | 3.35 | 68.8058 | 4.512 | 59.9998 | 3.35 | 68.7859 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7694 | 4.0102 | 59.9941 | 3.35
68.773 | 4.0024 | 60.0402 | 3.35 | 68.8215 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8141 | 4.5118 | 59.9998 | 3.35 | 68.7942 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7777 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.7813 | 4.0024 | 60.0402 | 3.35 | 68.8298 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8224 | 4.5118 | 59.9998 | 3.35 | 68.8026 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7861 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.7896 | 4.0023 | 60.0402 | 3.35 | 68.8381 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8308 | 4.5118 | 59.9998 | 3.35 | 68.8109 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.7944 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.798 | 4.0021 | 60.0402 | 3.35 | 68.8464 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8391 | 4.5118 | 59.9998 | 3.35 | 68.8192 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8027 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8063 | 4.002 | 60.0402 | 3.35 | 68.8548 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8475 | 4.5118 | 59.9998 | 3.35 | 68.8276 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.811 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8146 | 4.002 | 60.0402 | 3.35 | 68.8632 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8558 | 4.5119 | 59.9998 | 3.35 | 68.8359 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8195 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.823 | 4.0018 | 60.0402 | 3.35 | 68.8715 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 68.8641 | 4.512 | 59.9998 | 3.35 | 68.8442 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8278 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8313 | 4.0017 | 60.0402 | 3.35 | 68.8798 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.8724 | 4.5126 | 59.9998 | 3.35 | 68.8525 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8361 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8396 | 4.0016 | 60.0402 | 3.35 | 68.8881 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.8808 | 4.5131 | 59.9998 | 3.35 | 68.8609 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8445 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8479 | 4.0015 | 60.0402 | 3.35 | 68.8965 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.8891 | 4.5136 | 59.9998 | 3.35 | 68.8693 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8528 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8563 | 4.0013 | 60.0402 | 3.35 | 68.9048 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.8975 | 4.5142 | 59.9998 | 3.35 | 68.8776 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8611 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8646 | 4.0012 | 60.0402 | 3.35 | 68.9131 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.9058 | 4.5146 | 59.9998 | 3.35 | 68.8859 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8694 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8729 | 4.0011 | 60.0402 | 3.35 | 68.9215 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 68.9141 | 4.5151 | 59.9998 | 3.35 | 68.8942 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8778 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8813 | 4.001 | 60.0402 | 3.35 | 68.9298 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9225 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 68.9026 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8861 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8896 | 4.001 | 60.0402 | 3.35 | 68.9382 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9308 | 4.516 | 59.9998 | 3.35 | 68.9109 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.8944 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.8979 | 4.0009 | 60.0402 | 3.35 | 68.9465 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9391 | 4.5164 | 59.9998 | 3.35 | 68.9193 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9027 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9062 | 4.0009 | 60.0402 | 3.35 | 68.9548 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9474 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.9276 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9111 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9146 | 4.001 | 60.0402 | 3.35 | 68.9632 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9558 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.9359 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9194 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9229 | 4.001 | 60.0402 | 3.35 | 68.9715 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9641 | 4.5166 | 59.9998 | 3.35 | 68.9443 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9277 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9312 | 4.0011 | 60.0402 | 3.35 | 68.9799 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9725 | 4.5167 | 59.9998 | 3.35 | 68.9526 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9362 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9395 | 4.0011 | 60.0402 | 3.35 | 68.9882 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9808 | 4.5168 | 59.9998 | 3.35 | 68.9609 | 4.2395 | 59.9768 | 3.35 | 68.9445 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
68.9479 | 4.0012 | 60.0402 | 3.35 | 68.9965 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9891 | 4.5169 | 59.9998 | 3.35 | 68.9693 | 4.2349 | 59.9768 | 3.35 | 68.9528 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9562 | 4.0012 | 60.0402 | 3.35 | 69.0049 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 68.9974 | 4.5171 | 59.9998 | 3.35 | 68.9776 | 4.2303 | 59.9768 | 3.35 | 68.9611 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9645 | 4.0013 | 60.0402 | 3.35 | 69.0132 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0058 | 4.5173 | 59.9998 | 3.35 | 68.986 | 4.2257 | 59.9768 | 3.35 | 68.9695 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9729 | 4.0013 | 60.0402 | 3.35 | 69.0215 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0141 | 4.5174 | 59.9998 | 3.35 | 68.9943 | 4.2211 | 59.9768 | 3.35 | 68.9778 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9812 | 4.0014 | 60.0402 | 3.35 | 69.0299 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.0225 | 4.5176 | 59.9998 | 3.35 | 69.0026 | 4.2164 | 59.9768 | 3.35 | 68.9861 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9895 | 4.0015 | 60.0402 | 3.35 | 69.0382 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.0308 | 4.5178 | 59.9998 | 3.35 | 69.011 | 4.2118 | 59.9768 | 3.35 | 68.9944 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
68.9978 | 4.0016 | 60.0402 | 3.35 | 69.0466 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.0391 | 4.5179 | 60.0056 | 3.35 | 69.0193 | 4.2072 | 59.9768 | 3.35 | 69.0028 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0062 | 4.0017 | 60.0402 | 3.35 | 69.0549 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.0475 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0276 | 4.2025 | 59.9768 | 3.35 | 69.0111 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0145 | 4.0018 | 60.0402 | 3.35 | 69.0632 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0558 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0359 | 4.1979 | 59.9768 | 3.35 | 69.0194 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0228 | 4.002 | 60.0402 | 3.35 | 69.0716 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0641 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0443 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0278 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0312 | 4.0021 | 60.0402 | 3.35 | 69.0799 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0724 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0526 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0361 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0395 | 4.0023 | 60.0402 | 3.35 | 69.0883 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.0808 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.061 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0444 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
69.0478 | 4.0025 | 60.0402 | 3.35 | 69.0966 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.0891 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0693 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0527 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0561 | 4.0027 | 60.0402 | 3.35 | 69.1049 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.0975 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0776 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0612 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0645 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.1133 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.1058 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.086 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0695 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0728 | 4.0029 | 60.0402 | 3.35 | 69.1216 | 4.0802 | 59.9711 | 3.35 | 69.1141 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.0943 | 4.1933 | 59.9768 | 3.35 | 69.0778 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0811 | 4.003 | 60.0402 | 3.35 | 69.1299 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.1224 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1027 | 4.1932 | 59.9768 | 3.35 | 69.0861 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0894 | 4.003 | 60.0402 | 3.35 | 69.1382 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.1308 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.111 | 4.1931 | 59.9768 | 3.35 | 69.0945 | 4.0101 | 59.9941 | 3.35
69.0978 | 4.0031 | 60.0402 | 3.35 | 69.1466 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.1391 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1193 | 4.1931 | 59.9768 | 3.35 | 69.1028 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
69.1061 | 4.0031 | 60.0402 | 3.35 | 69.155 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.1475 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1277 | 4.193 | 59.9768 | 3.35 | 69.1111 | 4.01 | 59.9941 | 3.35
69.1144 | 4.0031 | 60.0402 | 3.35 | 69.1633 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.1558 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.136 | 4.193 | 59.9768 | 3.35 | 69.1195 | 4.0099 | 59.9941 | 3.35
69.1228 | 4.0031 | 60.0402 | 3.35 | 69.1716 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.1641 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1443 | 4.1929 | 59.9768 | 3.35 | 69.1278 | 4.0099 | 59.9941 | 3.35
69.1311 | 4.0031 | 60.0402 | 3.35 | 69.1799 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.1724 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1527 | 4.1928 | 59.9768 | 3.35 | 69.1361 | 4.0098 | 59.9941 | 3.35
69.1394 | 4.003 | 60.0402 | 3.35 | 69.1883 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.1808 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.161 | 4.1928 | 59.9768 | 3.35 | 69.1444 | 4.0098 | 59.9941 | 3.35
69.1477 | 4.003 | 60.0402 | 3.35 | 69.1967 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 69.1891 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.1694 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1528 | 4.0098 | 59.9941 | 3.35
69.1561 | 4.003 | 60.0402 | 3.35 | 69.205 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 69.1974 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.1777 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1611 | 4.0097 | 59.9941 | 3.35
69.1644 | 4.0029 | 60.0402 | 3.35 | 69.2133 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 69.2057 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.186 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1694 | 4.0097 | 59.9941 | 3.35
69.1727 | 4.0029 | 60.0402 | 3.35 | 69.2216 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 69.2141 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.1943 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1777 | 4.0097 | 59.9941 | 3.35
69.1811 | 4.0029 | 60.0402 | 3.35 | 69.23 | 4.0806 | 59.9711 | 3.35 | 69.2224 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.2027 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1862 | 4.0098 | 59.9941 | 3.35
69.1894 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2383 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.2308 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.2111 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.1945 | 4.0099 | 59.9941 | 3.35
69.1977 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2466 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.2391 | 4.5183 | 60.0056 | 3.35 | 69.2194 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2028 | 4.0075 | 59.9941 | 3.35
69.206 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.255 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.2474 | 4.5183 | 60.0056 | 3.35 | 69.2277 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2112 | 4.0052 | 59.9941 | 3.35
69.2144 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2633 | 4.0805 | 59.9711 | 3.35 | 69.2558 | 4.5183 | 60.0056 | 3.35 | 69.236 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2195 | 4.0029 | 59.9941 | 3.35
69.2227 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2717 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.2641 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.2444 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2278 | 4.0006 | 59.9941 | 3.35
69.231 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.28 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.2725 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.2527 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2361 | 3.9982 | 59.9941 | 3.35
69.2393 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2883 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.2808 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.261 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2445 | 3.9958 | 59.9941 | 3.35
69.2477 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.2967 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.2891 | 4.5182 | 60.0056 | 3.35 | 69.2694 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2528 | 3.9934 | 59.9941 | 3.35
69.256 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.305 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.2974 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.2777 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2611 | 3.9911 | 59.9941 | 3.35
69.2643 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.3134 | 4.0803 | 59.9711 | 3.35 | 69.3058 | 4.5181 | 60.0056 | 3.35 | 69.2861 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2694 | 3.9887 | 59.9941 | 3.35
69.2727 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.3217 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.3141 | 4.518 | 60.0056 | 3.35 | 69.2944 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2778 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.281 | 4.0028 | 60.0402 | 3.35 | 69.33 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.3224 | 4.5178 | 60.0056 | 3.35 | 69.3027 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2861 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.2893 | 4.0027 | 60.0402 | 3.35 | 69.3384 | 4.0804 | 59.9711 | 3.35 | 69.3307 | 4.5176 | 60.0056 | 3.35 | 69.3111 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.2944 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.2976 | 4.0026 | 60.0402 | 3.35 | 69.3467 | 4.0764 | 59.9711 | 3.35 | 69.3391 | 4.5174 | 60.0056 | 3.35 | 69.3194 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3029 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.306 | 4.0026 | 60.0402 | 3.35 | 69.355 | 4.0724 | 59.9711 | 3.35 | 69.3474 | 4.5172 | 60.0056 | 3.35 | 69.3278 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3112 | 3.9865 | 59.9941 | 3.35
69.3143 | 4.0025 | 60.0402 | 3.35 | 69.3634 | 4.0684 | 59.9711 | 3.35 | 69.3558 | 4.5171 | 60.0056 | 3.35 | 69.3361 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3195 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.3226 | 4.0024 | 60.0402 | 3.35 | 69.3717 | 4.0643 | 59.9711 | 3.35 | 69.3641 | 4.5169 | 60.0056 | 3.35 | 69.3444 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3278 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.331 | 4.0023 | 60.0402 | 3.35 | 69.3801 | 4.0603 | 59.9711 | 3.35 | 69.3724 | 4.5168 | 60.0056 | 3.35 | 69.3528 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3362 | 3.9864 | 59.9941 | 3.35
69.3393 | 4.0022 | 60.0402 | 3.35 | 69.3884 | 4.0563 | 59.9711 | 3.35 | 69.3807 | 4.5166 | 60.0056 | 3.35 | 69.3611 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3445 | 3.9863 | 59.9941 | 3.35
69.3476 | 4.0021 | 60.0402 | 3.35 | 69.3967 | 4.0522 | 59.9711 | 3.35 | 69.3891 | 4.5164 | 60.0056 | 3.35 | 69.3694 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3528 | 3.9862 | 59.9941 | 3.35
69.3559 | 4.0004 | 60.0402 | 3.35 | 69.4051 | 4.0481 | 59.9711 | 3.35 | 69.3974 | 4.5163 | 60.0056 | 3.35 | 69.3777 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3611 | 3.9862 | 59.9941 | 3.35
69.3643 | 3.9987 | 60.0402 | 3.35 | 69.4134 | 4.044 | 59.9768 | 3.35 | 69.4058 | 4.5163 | 60.0056 | 3.35 | 69.3861 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3695 | 3.9861 | 59.9941 | 3.35
69.3726 | 3.9971 | 60.0402 | 3.35 | 69.4218 | 4.0399 | 59.9768 | 3.35 | 69.4141 | 4.5163 | 60.0056 | 3.35 | 69.3945 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3778 | 3.9861 | 59.9941 | 3.35
69.3809 | 3.9955 | 60.0402 | 3.35 | 69.4301 | 4.0397 | 59.9768 | 3.35 | 69.4224 | 4.5162 | 60.0056 | 3.35 | 69.4028 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3861 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.3892 | 3.9939 | 60.0402 | 3.35 | 69.4384 | 4.0396 | 59.9768 | 3.35 | 69.4307 | 4.5162 | 60.0056 | 3.35 | 69.4111 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.3945 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.3976 | 3.9923 | 60.0402 | 3.35 | 69.4468 | 4.0396 | 59.9768 | 3.35 | 69.4391 | 4.5161 | 60.0056 | 3.35 | 69.4194 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.4028 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4059 | 3.9907 | 60.0402 | 3.35 | 69.4551 | 4.0396 | 59.9768 | 3.35 | 69.4474 | 4.516 | 60.0056 | 3.35 | 69.4278 | 4.1927 | 59.9768 | 3.35 | 69.4111 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4142 | 3.9891 | 60.0402 | 3.35 | 69.4634 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4557 | 4.516 | 60.0056 | 3.35 | 69.4361 | 4.1867 | 59.9768 | 3.35 | 69.4194 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4226 | 3.9875 | 60.0402 | 3.35 | 69.4717 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4641 | 4.5159 | 60.0056 | 3.35 | 69.4445 | 4.1807 | 59.9768 | 3.35 | 69.4279 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4309 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.4801 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4724 | 4.5159 | 60.0056 | 3.35 | 69.4528 | 4.1747 | 59.9768 | 3.35 | 69.4362 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4392 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.4884 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4808 | 4.5158 | 60.0056 | 3.35 | 69.4611 | 4.1688 | 59.9768 | 3.35 | 69.4445 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4475 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.4968 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4891 | 4.5157 | 60.0056 | 3.35 | 69.4695 | 4.1628 | 59.9768 | 3.35 | 69.4528 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4559 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5051 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.4974 | 4.5157 | 60.0056 | 3.35 | 69.4778 | 4.1568 | 59.9768 | 3.35 | 69.4612 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4642 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5134 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.5057 | 4.5156 | 60.0056 | 3.35 | 69.4861 | 4.1509 | 59.9768 | 3.35 | 69.4695 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4725 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5218 | 4.0395 | 59.9768 | 3.35 | 69.5141 | 4.5156 | 60.0056 | 3.35 | 69.4945 | 4.1449 | 59.9768 | 3.35 | 69.4778 | 3.986 | 59.9941 | 3.35
69.4809 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5301 | 4.0364 | 59.9768 | 3.35 | 69.5224 | 4.5156 | 60.0056 | 3.35 | 69.5028 | 4.139 | 59.9768 | 3.35 | 69.4862 | 3.9859 | 59.9941 | 3.35
69.4892 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5385 | 4.0332 | 59.9768 | 3.35 | 69.5308 | 4.5156 | 60.0056 | 3.35 | 69.5112 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.4945 | 3.9858 | 59.9941 | 3.35
69.4975 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5468 | 4.0301 | 59.9768 | 3.35 | 69.5391 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5195 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.5028 | 3.9858 | 59.9941 | 3.35
69.5058 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.5551 | 4.0269 | 59.9768 | 3.35 | 69.5474 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5278 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.5111 | 3.9857 | 59.9941 | 3.35
69.5142 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.5635 | 4.0237 | 59.9768 | 3.35 | 69.5557 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5361 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.5195 | 3.9857 | 59.9941 | 3.35
69.5225 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.5718 | 4.0206 | 59.9768 | 3.35 | 69.5641 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5445 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 69.5278 | 3.9858 | 59.9941 | 3.35
69.5308 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.5801 | 4.0174 | 59.9768 | 3.35 | 69.5724 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5529 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 69.5361 | 3.9841 | 59.9941 | 3.35
69.5391 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.5885 | 4.0143 | 59.9768 | 3.35 | 69.5807 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5612 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5444 | 3.9824 | 59.9941 | 3.35
69.5475 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.5968 | 4.0111 | 59.9768 | 3.35 | 69.5891 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5695 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5529 | 3.9808 | 59.9941 | 3.35
69.5558 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6052 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.5974 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5778 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5612 | 3.9792 | 59.9941 | 3.35
69.5641 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6135 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6057 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5862 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5695 | 3.9776 | 59.9941 | 3.35
69.5725 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6218 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6141 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.5945 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5779 | 3.976 | 59.9941 | 3.35
69.5808 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6301 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6224 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6028 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5862 | 3.9745 | 59.9941 | 3.35
69.5891 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6385 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6307 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6112 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.5945 | 3.973 | 59.9941 | 3.35
69.5974 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6469 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6391 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6195 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6028 | 3.9715 | 59.9941 | 3.35
69.6058 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6552 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6474 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6279 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6112 | 3.97 | 59.9941 | 3.35
69.6141 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6635 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6558 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6362 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6195 | 3.9701 | 59.9941 | 3.35
69.6224 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6718 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6641 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6445 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6278 | 3.9702 | 59.9941 | 3.35
69.6308 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6802 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6724 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6529 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6361 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.6391 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6885 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6807 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6612 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6445 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.6474 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.6968 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6891 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6696 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6528 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.6557 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.7052 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.6974 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6779 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6611 | 3.9704 | 59.9941 | 3.35
69.6641 | 3.9858 | 60.0402 | 3.35 | 69.7135 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7057 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6862 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6696 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.6724 | 3.9859 | 60.0402 | 3.35 | 69.7219 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7141 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.6946 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6779 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.6807 | 3.986 | 60.0402 | 3.35 | 69.7302 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7224 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7029 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6862 | 3.9702 | 59.9941 | 3.35
69.689 | 3.986 | 60.0402 | 3.35 | 69.7385 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7307 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7112 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.6945 | 3.9702 | 59.9941 | 3.35
69.6974 | 3.9861 | 60.0402 | 3.35 | 69.7469 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7391 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7195 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7029 | 3.9701 | 59.9941 | 3.35
69.7057 | 3.9859 | 60.0402 | 3.35 | 69.7552 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7474 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7279 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7112 | 3.9701 | 59.9941 | 3.35
69.714 | 3.9857 | 60.0402 | 3.35 | 69.7635 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7557 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7363 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7195 | 3.9702 | 59.9941 | 3.35
69.7224 | 3.9856 | 60.0402 | 3.35 | 69.7719 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 69.7641 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7446 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7279 | 3.9703 | 59.9941 | 3.35
69.7307 | 3.9855 | 60.0402 | 3.35 | 69.7802 | 4.0079 | 59.9768 | 3.35 | 69.7724 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7529 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7362 | 3.9704 | 59.9941 | 3.35
69.739 | 3.984 | 60.0402 | 3.35 | 69.7886 | 4.0079 | 59.9768 | 3.35 | 69.7808 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7612 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7445 | 3.9705 | 59.9941 | 3.35
69.7473 | 3.9826 | 60.0402 | 3.35 | 69.7969 | 4.0078 | 59.9768 | 3.35 | 69.7891 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7696 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7528 | 3.9706 | 59.9941 | 3.35
69.7557 | 3.9811 | 60.0402 | 3.35 | 69.8052 | 4.0078 | 59.9768 | 3.35 | 69.7974 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 69.7779 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7612 | 3.9706 | 59.9941 | 3.35
69.764 | 3.9796 | 60.0402 | 3.35 | 69.8135 | 4.0077 | 59.9768 | 3.35 | 69.8057 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.7863 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7695 | 3.9707 | 59.9941 | 3.35
69.7723 | 3.9781 | 60.0402 | 3.35 | 69.8219 | 4.0077 | 59.9768 | 3.35 | 69.8141 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.7946 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7778 | 3.9708 | 59.9941 | 3.35
69.7807 | 3.9766 | 60.0402 | 3.35 | 69.8303 | 4.0076 | 59.9768 | 3.35 | 69.8224 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.8029 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7861 | 3.9709 | 59.9941 | 3.35
69.789 | 3.9754 | 60.0402 | 3.35 | 69.8386 | 4.0076 | 59.9768 | 3.35 | 69.8307 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.8113 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.7946 | 3.971 | 59.9941 | 3.35
69.7973 | 3.9741 | 60.0402 | 3.35 | 69.8469 | 4.0075 | 59.9768 | 3.35 | 69.8391 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.8196 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8029 | 3.971 | 59.9941 | 3.35
69.8056 | 3.9728 | 60.0402 | 3.35 | 69.8552 | 4.0074 | 59.9768 | 3.35 | 69.8474 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8279 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8112 | 3.971 | 59.9941 | 3.35
69.814 | 3.9715 | 60.0402 | 3.35 | 69.8636 | 4.0074 | 59.9768 | 3.35 | 69.8558 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8363 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8196 | 3.9711 | 59.9941 | 3.35
69.8223 | 3.9717 | 60.0402 | 3.35 | 69.8719 | 4.0074 | 59.9768 | 3.35 | 69.8641 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8446 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8279 | 3.9711 | 59.9941 | 3.35
69.8306 | 3.9718 | 60.0402 | 3.35 | 69.8802 | 4.0073 | 59.9768 | 3.35 | 69.8724 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.853 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8362 | 3.9712 | 59.9941 | 3.35
69.8389 | 3.972 | 60.0402 | 3.35 | 69.8886 | 4.0072 | 59.9768 | 3.35 | 69.8807 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8613 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8445 | 3.9712 | 59.9941 | 3.35
69.8473 | 3.9721 | 60.0402 | 3.35 | 69.8969 | 4.0072 | 59.9768 | 3.35 | 69.8891 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8696 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8529 | 3.9713 | 59.9941 | 3.35
69.8556 | 3.9723 | 60.0402 | 3.35 | 69.9053 | 4.0071 | 59.9768 | 3.35 | 69.8974 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.878 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8612 | 3.9714 | 59.9941 | 3.35
69.8639 | 3.9724 | 60.0402 | 3.35 | 69.9136 | 4.0071 | 59.9768 | 3.35 | 69.9058 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8863 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8695 | 3.9694 | 59.9941 | 3.35
69.8723 | 3.9725 | 60.0402 | 3.35 | 69.9219 | 4.007 | 59.9768 | 3.35 | 69.9141 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.8947 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 69.8778 | 3.9673 | 59.9941 | 3.35
69.8806 | 3.9727 | 60.0402 | 3.35 | 69.9303 | 4.007 | 59.9768 | 3.35 | 69.9224 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.903 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 69.8862 | 3.9653 | 59.9941 | 3.35
69.8889 | 3.9728 | 60.0402 | 3.35 | 69.9386 | 4.007 | 59.9768 | 3.35 | 69.9307 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9113 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 69.8945 | 3.9633 | 59.9941 | 3.35
69.8972 | 3.9729 | 60.0402 | 3.35 | 69.947 | 4.007 | 59.9768 | 3.35 | 69.9391 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9196 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 69.9028 | 3.9613 | 59.9941 | 3.35
69.9056 | 3.9729 | 60.0402 | 3.35 | 69.9553 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9474 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.928 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.9113 | 3.9593 | 59.9941 | 3.35
69.9139 | 3.9729 | 60.0402 | 3.35 | 69.9636 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9557 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9363 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.9196 | 3.9571 | 59.9941 | 3.35
69.9222 | 3.9729 | 60.0402 | 3.35 | 69.9719 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9641 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9446 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 69.9279 | 3.955 | 59.9941 | 3.35
69.9305 | 3.973 | 60.0402 | 3.35 | 69.9803 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9724 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.953 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9362 | 3.9527 | 59.9941 | 3.35
69.9389 | 3.9717 | 60.0402 | 3.35 | 69.9886 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9808 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9613 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9446 | 3.9505 | 59.9941 | 3.35
69.9472 | 3.9704 | 60.0402 | 3.35 | 69.9969 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9891 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9697 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9529 | 3.9504 | 59.9941 | 3.35
69.9555 | 3.9692 | 60.0402 | 3.35 | 70.0053 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 69.9974 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.978 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9612 | 3.9503 | 59.9941 | 3.35
69.9639 | 3.968 | 60.0402 | 3.35 | 70.0136 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0057 | 4.5158 | 59.9998 | 3.35 | 69.9863 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9695 | 3.9502 | 59.9941 | 3.35
69.9722 | 3.9667 | 60.0402 | 3.35 | 70.022 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0141 | 4.5157 | 59.9998 | 3.35 | 69.9947 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9779 | 3.9501 | 59.9941 | 3.35
69.9805 | 3.9655 | 60.0402 | 3.35 | 70.0303 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0224 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 70.003 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9862 | 3.9499 | 59.9941 | 3.35
69.9888 | 3.9642 | 60.0402 | 3.35 | 70.0386 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0308 | 4.5156 | 59.9998 | 3.35 | 70.0114 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 69.9945 | 3.9498 | 59.9941 | 3.35
69.9972 | 3.9629 | 60.0402 | 3.35 | 70.047 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0391 | 4.5155 | 59.9998 | 3.35 | 70.0197 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0029 | 3.9498 | 59.9941 | 3.35
70.0055 | 3.9616 | 60.0402 | 3.35 | 70.0553 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0474 | 4.5155 | 59.9998 | 3.35 | 70.028 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0112 | 3.9498 | 59.9941 | 3.35
70.0138 | 3.9604 | 60.0402 | 3.35 | 70.0637 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0557 | 4.5155 | 59.9998 | 3.35 | 70.0364 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0195 | 3.9497 | 59.9941 | 3.35
70.0222 | 3.9603 | 60.0402 | 3.35 | 70.072 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0641 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.0447 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0278 | 3.9497 | 59.9941 | 3.35
70.0305 | 3.9602 | 60.0402 | 3.35 | 70.0803 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0724 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.053 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0363 | 3.9496 | 59.9941 | 3.35
70.0388 | 3.9601 | 60.0402 | 3.35 | 70.0887 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0807 | 4.5153 | 59.9998 | 3.35 | 70.0613 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0446 | 3.9495 | 59.9941 | 3.35
70.0471 | 3.96 | 60.0402 | 3.35 | 70.097 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0891 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.0697 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0529 | 3.9494 | 59.9941 | 3.35
70.0555 | 3.9598 | 60.0402 | 3.35 | 70.1053 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.0974 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.0781 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0612 | 3.9492 | 59.9941 | 3.35
70.0638 | 3.9597 | 60.0402 | 3.35 | 70.1136 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1058 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.0864 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0696 | 3.9492 | 59.9941 | 3.35
70.0721 | 3.9596 | 60.0402 | 3.35 | 70.122 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1141 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.0947 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0779 | 3.9491 | 59.9941 | 3.35
70.0805 | 3.9595 | 60.0402 | 3.35 | 70.1304 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1224 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.103 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0862 | 3.949 | 59.9941 | 3.35
70.0888 | 3.9594 | 60.0402 | 3.35 | 70.1387 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1307 | 4.5154 | 59.9998 | 3.35 | 70.1114 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.0946 | 3.949 | 59.9941 | 3.35
70.0971 | 3.9592 | 60.0402 | 3.35 | 70.147 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1391 | 4.5153 | 59.9998 | 3.35 | 70.1198 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1029 | 3.9479 | 59.9941 | 3.35
70.1054 | 3.9593 | 60.0402 | 3.35 | 70.1553 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1474 | 4.5153 | 59.9998 | 3.35 | 70.1281 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1112 | 3.9468 | 59.9941 | 3.35
70.1138 | 3.9594 | 60.0402 | 3.35 | 70.1637 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1558 | 4.5152 | 59.9998 | 3.35 | 70.1364 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1195 | 3.9458 | 59.9941 | 3.35
70.1221 | 3.9595 | 60.0402 | 3.35 | 70.1721 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1641 | 4.515 | 59.9998 | 3.35 | 70.1447 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1279 | 3.9448 | 59.9941 | 3.35
70.1304 | 3.9597 | 60.0402 | 3.35 | 70.1804 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1724 | 4.5149 | 59.9998 | 3.35 | 70.1531 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1362 | 3.9437 | 59.9941 | 3.35
70.1387 | 3.9598 | 60.0402 | 3.35 | 70.1887 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1807 | 4.5148 | 59.9998 | 3.35 | 70.1614 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1445 | 3.9427 | 59.9941 | 3.35
70.1471 | 3.9599 | 60.0402 | 3.35 | 70.197 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1891 | 4.5147 | 59.9998 | 3.35 | 70.1697 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.1528 | 3.9416 | 59.9941 | 3.35
70.1554 | 3.9601 | 60.0402 | 3.35 | 70.2054 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.1974 | 4.5146 | 59.9998 | 3.35 | 70.1781 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 70.1613 | 3.9405 | 59.9941 | 3.35
70.1637 | 3.9602 | 60.0402 | 3.35 | 70.2137 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2057 | 4.5145 | 59.9998 | 3.35 | 70.1864 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 70.1696 | 3.9395 | 59.9941 | 3.35
70.1721 | 3.9604 | 60.0402 | 3.35 | 70.222 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2141 | 4.5143 | 59.9998 | 3.35 | 70.1948 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 70.1779 | 3.9384 | 59.9941 | 3.35
70.1804 | 3.9606 | 60.0402 | 3.35 | 70.2304 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2224 | 4.5096 | 59.9998 | 3.35 | 70.2031 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 70.1863 | 3.9384 | 59.9941 | 3.35
70.1887 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.2387 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2308 | 4.5049 | 59.9998 | 3.35 | 70.2114 | 4.1334 | 59.9768 | 3.35 | 70.1946 | 3.9384 | 59.9941 | 3.35
70.197 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.2471 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2391 | 4.5003 | 59.9998 | 3.35 | 70.2198 | 4.1334 | 59.9768 | 3.35 | 70.2029 | 3.9383 | 59.9941 | 3.35
70.2054 | 3.9609 | 60.0402 | 3.35 | 70.2554 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2474 | 4.4956 | 59.9998 | 3.35 | 70.2281 | 4.1335 | 59.9768 | 3.35 | 70.2112 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.2137 | 3.961 | 60.0402 | 3.35 | 70.2637 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2557 | 4.491 | 59.9998 | 3.35 | 70.2365 | 4.1335 | 59.9768 | 3.35 | 70.2196 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.222 | 3.9611 | 60.0402 | 3.35 | 70.2721 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2641 | 4.4864 | 59.9998 | 3.35 | 70.2448 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2279 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2303 | 3.9612 | 60.0402 | 3.35 | 70.2804 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2724 | 4.4817 | 59.9998 | 3.35 | 70.2531 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2362 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2387 | 3.9613 | 60.0402 | 3.35 | 70.2888 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2808 | 4.4771 | 59.9998 | 3.35 | 70.2614 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2445 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.247 | 3.9614 | 60.0402 | 3.35 | 70.2971 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2891 | 4.4726 | 59.9998 | 3.35 | 70.2698 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2529 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2553 | 3.9614 | 60.0402 | 3.35 | 70.3054 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.2974 | 4.468 | 59.9998 | 3.35 | 70.2781 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2612 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2637 | 3.9614 | 60.0402 | 3.35 | 70.3138 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3057 | 4.4632 | 59.9998 | 3.35 | 70.2864 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2695 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.272 | 3.9614 | 60.0402 | 3.35 | 70.3221 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3141 | 4.4584 | 59.9998 | 3.35 | 70.2948 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.278 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2803 | 3.9614 | 60.0402 | 3.35 | 70.3304 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3224 | 4.4535 | 59.9998 | 3.35 | 70.3031 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2863 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.2886 | 3.9613 | 60.0402 | 3.35 | 70.3387 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3307 | 4.4487 | 59.9998 | 3.35 | 70.3115 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.2946 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.297 | 3.9613 | 60.0402 | 3.35 | 70.3471 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3391 | 4.4438 | 59.9998 | 3.35 | 70.3198 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.3029 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.3053 | 3.9612 | 60.0402 | 3.35 | 70.3554 | 4.0069 | 59.9768 | 3.35 | 70.3474 | 4.4389 | 59.9998 | 3.35 | 70.3281 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.3113 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3136 | 3.9612 | 60.0402 | 3.35 | 70.3638 | 4.007 | 59.9768 | 3.35 | 70.3558 | 4.434 | 59.9998 | 3.35 | 70.3365 | 4.1335 | 59.9768 | 3.35 | 70.3196 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.322 | 3.9611 | 60.0402 | 3.35 | 70.3721 | 4.0072 | 59.9768 | 3.35 | 70.3641 | 4.429 | 59.9998 | 3.35 | 70.3448 | 4.1334 | 59.9768 | 3.35 | 70.3279 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3303 | 3.961 | 60.0402 | 3.35 | 70.3804 | 4.0073 | 59.9768 | 3.35 | 70.3724 | 4.4239 | 59.9941 | 3.35 | 70.3531 | 4.1332 | 59.9768 | 3.35 | 70.3362 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3386 | 3.961 | 60.0402 | 3.35 | 70.3888 | 4.0074 | 59.9768 | 3.35 | 70.3807 | 4.4189 | 59.9941 | 3.35 | 70.3615 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.3446 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3469 | 3.9609 | 60.0402 | 3.35 | 70.3971 | 4.0075 | 59.9768 | 3.35 | 70.3891 | 4.4188 | 59.9941 | 3.35 | 70.3698 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 70.3529 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3553 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4055 | 4.0076 | 59.9768 | 3.35 | 70.3974 | 4.4187 | 59.9941 | 3.35 | 70.3782 | 4.1329 | 59.9768 | 3.35 | 70.3612 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3636 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4138 | 4.0077 | 59.9768 | 3.35 | 70.4058 | 4.4187 | 59.9941 | 3.35 | 70.3865 | 4.1328 | 59.9768 | 3.35 | 70.3696 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.3719 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4221 | 4.0078 | 59.9768 | 3.35 | 70.4141 | 4.4186 | 59.9941 | 3.35 | 70.3948 | 4.1327 | 59.9768 | 3.35 | 70.3779 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.3802 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.4305 | 4.0079 | 59.9768 | 3.35 | 70.4224 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4031 | 4.1326 | 59.9768 | 3.35 | 70.3862 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.3886 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.4388 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4307 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4115 | 4.1325 | 59.9768 | 3.35 | 70.3945 | 3.9383 | 59.9941 | 3.35
70.3969 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.4471 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4391 | 4.4184 | 59.9941 | 3.35 | 70.4199 | 4.1325 | 59.9768 | 3.35 | 70.403 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.4052 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.4554 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4474 | 4.4184 | 59.9941 | 3.35 | 70.4282 | 4.1325 | 59.9768 | 3.35 | 70.4113 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.4136 | 3.9607 | 60.0402 | 3.35 | 70.4638 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4557 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4365 | 4.1325 | 59.9768 | 3.35 | 70.4196 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.4219 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4722 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4641 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4448 | 4.1325 | 59.9768 | 3.35 | 70.4279 | 3.9382 | 59.9941 | 3.35
70.4302 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4805 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4724 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4532 | 4.1326 | 59.9768 | 3.35 | 70.4363 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.4385 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4888 | 4.008 | 59.9768 | 3.35 | 70.4808 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4615 | 4.1327 | 59.9768 | 3.35 | 70.4446 | 3.9381 | 59.9941 | 3.35
70.4469 | 3.9608 | 60.0402 | 3.35 | 70.4971 | 4.0081 | 59.9768 | 3.35 | 70.4891 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4698 | 4.1328 | 59.9768 | 3.35 | 70.4529 | 3.938 | 59.9941 | 3.35
70.4552 | 3.9606 | 60.0402 | 3.35 | 70.5055 | 4.0081 | 59.9768 | 3.35 | 70.4974 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4782 | 4.1329 | 59.9768 | 3.35 | 70.4613 | 3.9379 | 59.9941 | 3.35
70.4635 | 3.9605 | 60.0402 | 3.35 | 70.5139 | 4.0082 | 59.9768 | 3.35 | 70.5057 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4865 | 4.1329 | 59.9768 | 3.35 | 70.4696 | 3.9378 | 59.9941 | 3.35
70.4719 | 3.9603 | 60.0402 | 3.35 | 70.5222 | 4.0082 | 59.9768 | 3.35 | 70.5141 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.4949 | 4.133 | 59.9768 | 3.35 | 70.4779 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.4802 | 3.96 | 60.0402 | 3.35 | 70.5305 | 4.0083 | 59.9768 | 3.35 | 70.5224 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5032 | 4.1331 | 59.9768 | 3.35 | 70.4862 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.4885 | 3.9583 | 60.0402 | 3.35 | 70.5388 | 4.0083 | 59.9768 | 3.35 | 70.5308 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5115 | 4.1333 | 59.9768 | 3.35 | 70.4946 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.4968 | 3.9565 | 60.0402 | 3.35 | 70.5472 | 4.0084 | 59.9768 | 3.35 | 70.5391 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5199 | 4.1334 | 59.9768 | 3.35 | 70.5029 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.5052 | 3.9547 | 60.0402 | 3.35 | 70.5555 | 4.0084 | 59.9768 | 3.35 | 70.5474 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5282 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.5112 | 3.9378 | 59.9941 | 3.35
70.5135 | 3.9529 | 60.0402 | 3.35 | 70.5638 | 4.0085 | 59.9768 | 3.35 | 70.5558 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5366 | 4.1336 | 59.9768 | 3.35 | 70.5195 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.5218 | 3.9515 | 60.0402 | 3.35 | 70.5722 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.5641 | 4.4185 | 59.9941 | 3.35 | 70.5449 | 4.1337 | 59.9768 | 3.35 | 70.528 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.5302 | 3.95 | 60.0402 | 3.35 | 70.5805 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.5724 | 4.415 | 59.9941 | 3.35 | 70.5532 | 4.1338 | 59.9768 | 3.35 | 70.5363 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.5385 | 3.9488 | 60.0402 | 3.35 | 70.5889 | 4.0087 | 59.9768 | 3.35 | 70.5807 | 4.4114 | 59.9941 | 3.35 | 70.5616 | 4.1339 | 59.9768 | 3.35 | 70.5446 | 3.9378 | 59.9941 | 3.35
70.5468 | 3.9475 | 60.0402 | 3.35 | 70.5972 | 4.0087 | 59.9768 | 3.35 | 70.5891 | 4.4078 | 59.9941 | 3.35 | 70.5699 | 4.134 | 59.9768 | 3.35 | 70.553 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35
70.5551 | 3.9463 | 60.0402 | 3.35 | 70.6055 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.5974 | 4.4042 | 59.9941 | 3.35 | 70.5782 | 4.1341 | 59.9768 | 3.35 | 70.5613 | 3.9376 | 59.9941 | 3.35
70.5635 | 3.945 | 60.0402 | 3.35 | 70.6139 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6058 | 4.4006 | 59.9941 | 3.35 | 70.5865 | 4.1341 | 59.9768 | 3.35 | 70.5696 | 3.9375 | 59.9941 | 3.35
70.5718 | 3.9454 | 60.0402 | 3.35 | 70.6222 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6141 | 4.397 | 59.9941 | 3.35 | 70.5949 | 4.1341 | 59.9768 | 3.35 | 70.5779 | 3.9374 | 59.9941 | 3.35
70.5801 | 3.9457 | 60.0402 | 3.35 | 70.6306 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6224 | 4.3934 | 59.9941 | 3.35 | 70.6033 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.5863 | 3.9373 | 59.9941 | 3.35
70.5884 | 3.9461 | 60.0402 | 3.35 | 70.6389 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6308 | 4.3899 | 59.9941 | 3.35 | 70.6116 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.5946 | 3.9372 | 59.9941 | 3.35
70.5968 | 3.9464 | 60.0402 | 3.35 | 70.6472 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6391 | 4.3863 | 59.9941 | 3.35 | 70.6199 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.6029 | 3.9372 | 59.9941 | 3.35
70.6051 | 3.9465 | 60.0402 | 3.35 | 70.6556 | 4.0088 | 59.9768 | 3.35 | 70.6475 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6282 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.6112 | 3.9371 | 59.9941 | 3.35
70.6134 | 3.9466 | 60.0402 | 3.35 | 70.6639 | 4.0087 | 59.9768 | 3.35 | 70.6558 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6366 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.6196 | 3.9354 | 59.9941 | 3.35
70.6218 | 3.9466 | 60.0402 | 3.35 | 70.6722 | 4.0087 | 59.9768 | 3.35 | 70.6641 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6449 | 4.1342 | 59.9768 | 3.35 | 70.6279 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35
70.6301 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.6805 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.6724 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6533 | 4.1343 | 59.9768 | 3.35 | 70.6362 | 3.9305 | 59.9941 | 3.35
70.6384 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.6889 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.6808 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6616 | 4.1343 | 59.9768 | 3.35 | 70.6447 | 3.9274 | 59.9941 | 3.35
70.6467 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.6972 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.6891 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6699 | 4.1344 | 59.9768 | 3.35 | 70.653 | 3.9244 | 59.9941 | 3.35
70.6551 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7056 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.6974 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6783 | 4.1344 | 59.9768 | 3.35 | 70.6613 | 3.9214 | 59.9941 | 3.35
70.6634 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7139 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.7057 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6866 | 4.1344 | 59.9768 | 3.35 | 70.6696 | 3.9184 | 59.9941 | 3.35
70.6717 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7222 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.7141 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.6949 | 4.1344 | 59.9768 | 3.35 | 70.678 | 3.9154 | 59.9941 | 3.35
70.68 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7306 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.7225 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7033 | 4.1345 | 59.9768 | 3.35 | 70.6863 | 3.9124 | 59.9883 | 3.35
70.6884 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7389 | 4.0086 | 59.9768 | 3.35 | 70.7308 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7116 | 4.1345 | 59.9768 | 3.35 | 70.6946 | 3.9093 | 59.9883 | 3.35
70.6967 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7473 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.7391 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.72 | 4.1345 | 59.9768 | 3.35 | 70.703 | 3.908 | 59.9883 | 3.35
70.705 | 3.9467 | 60.0402 | 3.35 | 70.7556 | 4.0087 | 59.9883 | 3.35 | 70.7474 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7283 | 4.1345 | 59.9768 | 3.35 | 70.7113 | 3.9066 | 59.9883 | 3.35
70.7134 | 3.9466 | 60.0402 | 3.35 | 70.7639 | 4.0087 | 59.9883 | 3.35 | 70.7558 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7366 | 4.1344 | 59.9883 | 3.35 | 70.7196 | 3.9067 | 59.9883 | 3.35
70.7217 | 3.9465 | 60.0402 | 3.35 | 70.7723 | 4.0087 | 59.9883 | 3.35 | 70.7641 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7449 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 70.7279 | 3.9067 | 59.9883 | 3.35
70.73 | 3.9463 | 60.0402 | 3.35 | 70.7806 | 4.0087 | 59.9883 | 3.35 | 70.7725 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7533 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 70.7363 | 3.9066 | 59.9883 | 3.35
70.7383 | 3.9435 | 60.0402 | 3.35 | 70.7889 | 4.0087 | 59.9883 | 3.35 | 70.7808 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7617 | 4.1341 | 59.9883 | 3.35 | 70.7446 | 3.9066 | 59.9883 | 3.35
70.7467 | 3.9407 | 60.0402 | 3.35 | 70.7972 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.7891 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.77 | 4.134 | 59.9883 | 3.35 | 70.7529 | 3.9065 | 59.9883 | 3.35
70.755 | 3.9378 | 60.0402 | 3.35 | 70.8056 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.7974 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7783 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 70.7612 | 3.9065 | 59.9883 | 3.35
70.7633 | 3.935 | 60.0402 | 3.35 | 70.8139 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8058 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.7866 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 70.7697 | 3.9064 | 59.9883 | 3.35
70.7717 | 3.9321 | 60.0402 | 3.35 | 70.8223 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8141 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.795 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 70.778 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.78 | 3.9292 | 60.0402 | 3.35 | 70.8306 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8224 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8033 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 70.7863 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.7883 | 3.9263 | 60.0402 | 3.35 | 70.8389 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8308 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8116 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 70.7947 | 3.9064 | 59.9883 | 3.35
70.7966 | 3.9234 | 60.0402 | 3.35 | 70.8473 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8391 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8199 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 70.803 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.805 | 3.9207 | 60.0402 | 3.35 | 70.8556 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8475 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8283 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 70.8113 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8133 | 3.9181 | 60.0402 | 3.35 | 70.864 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8558 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8367 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 70.8196 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8216 | 3.9193 | 60.0402 | 3.35 | 70.8723 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8641 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.845 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 70.828 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8299 | 3.9205 | 60.0402 | 3.35 | 70.8806 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8724 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8533 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 70.8363 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8383 | 3.9217 | 60.0402 | 3.35 | 70.889 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8808 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8616 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 70.8446 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8466 | 3.923 | 60.0402 | 3.35 | 70.8973 | 4.0086 | 59.9883 | 3.35 | 70.8892 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.87 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 70.853 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8549 | 3.9243 | 60.0402 | 3.35 | 70.9056 | 4.0085 | 59.9883 | 3.35 | 70.8975 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8783 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 70.8613 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8633 | 3.9256 | 60.0402 | 3.35 | 70.9139 | 4.0085 | 59.9883 | 3.35 | 70.9058 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.8867 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 70.8696 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.8716 | 3.9267 | 60.0402 | 3.35 | 70.9223 | 4.0084 | 59.9883 | 3.35 | 70.9141 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.895 | 4.134 | 59.9883 | 3.35 | 70.8779 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.8799 | 3.9278 | 60.0402 | 3.35 | 70.9306 | 4.0084 | 59.9883 | 3.35 | 70.9225 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9033 | 4.134 | 59.9883 | 3.35 | 70.8864 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.8882 | 3.9268 | 60.0402 | 3.35 | 70.939 | 4.0083 | 59.9883 | 3.35 | 70.9308 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9117 | 4.1341 | 59.9883 | 3.35 | 70.8947 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.8966 | 3.9257 | 60.0402 | 3.35 | 70.9473 | 4.0083 | 59.9883 | 3.35 | 70.9391 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.92 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 70.903 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.9049 | 3.9233 | 60.0344 | 3.35 | 70.9556 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9474 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9283 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 70.9114 | 3.9061 | 59.9883 | 3.35
70.9132 | 3.9209 | 60.0344 | 3.35 | 70.964 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9558 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9366 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 70.9197 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.9216 | 3.9185 | 60.0344 | 3.35 | 70.9723 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9641 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.945 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 70.928 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.9299 | 3.9161 | 60.0344 | 3.35 | 70.9807 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9725 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9533 | 4.1344 | 59.9883 | 3.35 | 70.9363 | 3.9062 | 59.9883 | 3.35
70.9382 | 3.9137 | 60.0344 | 3.35 | 70.989 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9808 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9617 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 70.9447 | 3.9063 | 59.9883 | 3.35
70.9465 | 3.9113 | 60.0344 | 3.35 | 70.9973 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9891 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.97 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 70.953 | 3.9064 | 59.9883 | 3.35
70.9549 | 3.909 | 60.0344 | 3.35 | 71.0056 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 70.9975 | 4.3827 | 59.9941 | 3.35 | 70.9783 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 70.9613 | 3.9064 | 59.9883 | 3.35
70.9632 | 3.9068 | 60.0344 | 3.35 | 71.014 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0058 | 4.3826 | 59.9941 | 3.35 | 70.9867 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 70.9696 | 3.9066 | 59.9883 | 3.35
70.9715 | 3.9068 | 60.0344 | 3.35 | 71.0223 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0142 | 4.3826 | 59.9941 | 3.35 | 70.995 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 70.978 | 3.9067 | 59.9883 | 3.35
70.9799 | 3.9068 | 60.0344 | 3.35 | 71.0306 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0225 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.0034 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 70.9863 | 3.9068 | 59.9883 | 3.35
70.9882 | 3.9069 | 60.0344 | 3.35 | 71.039 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0308 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.0117 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 70.9946 | 3.9069 | 59.9883 | 3.35
70.9965 | 3.9069 | 60.0344 | 3.35 | 71.0473 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0391 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.02 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.0031 | 3.907 | 59.9883 | 3.35
71.0048 | 3.907 | 60.0344 | 3.35 | 71.0557 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0475 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.0283 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.0114 | 3.907 | 59.9883 | 3.35
71.0132 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.064 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0558 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.0367 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.0197 | 3.907 | 59.9883 | 3.35
71.0215 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.0723 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0641 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.045 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.028 | 3.907 | 59.9883 | 3.35
71.0298 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.0806 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0725 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.0533 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.0364 | 3.9051 | 59.9883 | 3.35
71.0382 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.089 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0808 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.0617 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.0447 | 3.9032 | 59.9883 | 3.35
71.0465 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.0974 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0892 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.07 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 71.053 | 3.9013 | 59.9883 | 3.35
71.0548 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.1057 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.0975 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.0784 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 71.0614 | 3.8994 | 59.9883 | 3.35
71.0631 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.114 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.1058 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.0867 | 4.1344 | 59.9883 | 3.35 | 71.0697 | 3.8974 | 59.9883 | 3.35
71.0715 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.1223 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.1141 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.095 | 4.1344 | 59.9883 | 3.35 | 71.078 | 3.8955 | 59.9883 | 3.35
71.0798 | 3.907 | 60.0344 | 3.35 | 71.1307 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.1225 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1034 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 71.0863 | 3.8936 | 59.9883 | 3.35
71.0881 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.139 | 4.0082 | 59.9883 | 3.35 | 71.1308 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1117 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 71.0947 | 3.8917 | 59.9883 | 3.35
71.0965 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.1473 | 4.0081 | 59.9883 | 3.35 | 71.1392 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1201 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 71.103 | 3.8899 | 59.9883 | 3.35
71.1048 | 3.9071 | 60.0344 | 3.35 | 71.1556 | 4.008 | 59.9883 | 3.35 | 71.1475 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1284 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 71.1113 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35
71.1131 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.164 | 4.0079 | 59.9883 | 3.35 | 71.1558 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1367 | 4.1341 | 59.9883 | 3.35 | 71.1198 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35
71.1214 | 3.9073 | 60.0344 | 3.35 | 71.1724 | 4.0078 | 59.9883 | 3.35 | 71.1642 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.145 | 4.1341 | 59.9883 | 3.35 | 71.1281 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35
71.1298 | 3.9075 | 60.0344 | 3.35 | 71.1807 | 4.0077 | 59.9883 | 3.35 | 71.1725 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1534 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 71.1364 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35
71.1381 | 3.9076 | 60.0344 | 3.35 | 71.189 | 4.0076 | 59.9883 | 3.35 | 71.1808 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1617 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 71.1447 | 3.8883 | 59.9883 | 3.35
71.1464 | 3.9077 | 60.0344 | 3.35 | 71.1973 | 4.0075 | 59.9883 | 3.35 | 71.1891 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.17 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 71.1531 | 3.8883 | 59.9883 | 3.35
71.1548 | 3.9078 | 60.0344 | 3.35 | 71.2057 | 4.0073 | 59.9883 | 3.35 | 71.1975 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1784 | 4.1344 | 59.9883 | 3.35 | 71.1614 | 3.8883 | 59.9883 | 3.35
71.1631 | 3.9079 | 60.0344 | 3.35 | 71.214 | 4.0072 | 59.9883 | 3.35 | 71.2058 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1867 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 71.1697 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.1714 | 3.908 | 60.0344 | 3.35 | 71.2224 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2142 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.1951 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.178 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.1797 | 3.9081 | 60.0344 | 3.35 | 71.2307 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2225 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2034 | 4.1347 | 59.9883 | 3.35 | 71.1864 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.1881 | 3.9079 | 60.0344 | 3.35 | 71.239 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2308 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2117 | 4.1348 | 59.9883 | 3.35 | 71.1947 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.1964 | 3.9078 | 60.0344 | 3.35 | 71.2474 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2391 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.22 | 4.1348 | 59.9883 | 3.35 | 71.203 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2047 | 3.9077 | 60.0344 | 3.35 | 71.2557 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2475 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2284 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.2114 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2131 | 3.9075 | 60.0344 | 3.35 | 71.264 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2559 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2367 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.2197 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2214 | 3.9074 | 60.0344 | 3.35 | 71.2723 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2642 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2451 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.228 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2297 | 3.9072 | 60.0344 | 3.35 | 71.2807 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2725 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2534 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.2363 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.238 | 3.9071 | 60.0402 | 3.35 | 71.289 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2808 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2617 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.2448 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2464 | 3.907 | 60.0402 | 3.35 | 71.2974 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2892 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2701 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2531 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2547 | 3.9068 | 60.0402 | 3.35 | 71.3057 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.2975 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2784 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2614 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.263 | 3.9067 | 60.0402 | 3.35 | 71.314 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3058 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.2867 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2698 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2713 | 3.9067 | 60.0402 | 3.35 | 71.3224 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3141 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.295 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2781 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.2797 | 3.9067 | 60.0402 | 3.35 | 71.3307 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3225 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3034 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2864 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.288 | 3.9067 | 60.0402 | 3.35 | 71.3391 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3308 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3118 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.2947 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.2963 | 3.9068 | 60.0402 | 3.35 | 71.3474 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3392 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3201 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3031 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.3047 | 3.9068 | 60.0402 | 3.35 | 71.3557 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3475 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3284 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3114 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.313 | 3.9068 | 60.0402 | 3.35 | 71.364 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3558 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3367 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3197 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.3213 | 3.9069 | 60.0402 | 3.35 | 71.3724 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3642 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3451 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3281 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.3296 | 3.9069 | 60.0402 | 3.35 | 71.3807 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3725 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3534 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3364 | 3.8886 | 59.9883 | 3.35
71.338 | 3.9059 | 60.0402 | 3.35 | 71.389 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3809 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3618 | 4.135 | 59.9883 | 3.35 | 71.3447 | 3.8886 | 59.9883 | 3.35
71.3463 | 3.9049 | 60.0402 | 3.35 | 71.3974 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3892 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3701 | 4.1349 | 59.9883 | 3.35 | 71.353 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35
71.3546 | 3.9035 | 60.0402 | 3.35 | 71.4057 | 4.0071 | 59.9883 | 3.35 | 71.3975 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3784 | 4.1348 | 59.9883 | 3.35 | 71.3615 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35
71.363 | 3.902 | 60.0402 | 3.35 | 71.4141 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4058 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3868 | 4.1347 | 59.9883 | 3.35 | 71.3698 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35
71.3713 | 3.9005 | 60.0402 | 3.35 | 71.4224 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4142 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.3951 | 4.1346 | 59.9883 | 3.35 | 71.3781 | 3.8888 | 59.9883 | 3.35
71.3796 | 3.899 | 60.0402 | 3.35 | 71.4307 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4225 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.4034 | 4.1345 | 59.9883 | 3.35 | 71.3864 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35
71.3879 | 3.8974 | 60.0402 | 3.35 | 71.439 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4308 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.4117 | 4.1343 | 59.9883 | 3.35 | 71.3948 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35
71.3963 | 3.8958 | 60.0402 | 3.35 | 71.4474 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4392 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.4201 | 4.1342 | 59.9883 | 3.35 | 71.4031 | 3.889 | 59.9883 | 3.35
71.4046 | 3.8942 | 60.0402 | 3.35 | 71.4557 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4475 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.4284 | 4.1341 | 59.9883 | 3.35 | 71.4114 | 3.889 | 59.9883 | 3.35
71.4129 | 3.8926 | 60.0402 | 3.35 | 71.4641 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4559 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.4368 | 4.134 | 59.9883 | 3.35 | 71.4198 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35
71.4212 | 3.892 | 60.0402 | 3.35 | 71.4724 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4642 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.4451 | 4.1339 | 59.9883 | 3.35 | 71.4281 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35
71.4296 | 3.8915 | 60.0402 | 3.35 | 71.4807 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4725 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.4534 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4364 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35
71.4379 | 3.8914 | 60.0402 | 3.35 | 71.4891 | 4.0071 | 59.9941 | 3.35 | 71.4808 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.4618 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4447 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35
71.4462 | 3.8913 | 60.0402 | 3.35 | 71.4974 | 4.007 | 59.9941 | 3.35 | 71.4892 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.4701 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4531 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35
71.4546 | 3.8912 | 60.0402 | 3.35 | 71.5057 | 4.0069 | 59.9941 | 3.35 | 71.4975 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.4785 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4614 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35
71.4629 | 3.8911 | 60.0402 | 3.35 | 71.514 | 4.0067 | 59.9941 | 3.35 | 71.5059 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.4868 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4697 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35
71.4712 | 3.8911 | 60.0402 | 3.35 | 71.5224 | 4.0066 | 59.9941 | 3.35 | 71.5142 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.4951 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4781 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35
71.4795 | 3.8911 | 60.0402 | 3.35 | 71.5307 | 4.0065 | 59.9941 | 3.35 | 71.5225 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.5034 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4865 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35
71.4879 | 3.8911 | 60.0402 | 3.35 | 71.5391 | 4.0063 | 59.9941 | 3.35 | 71.5309 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.5118 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.4948 | 3.889 | 59.9883 | 3.35
71.4962 | 3.8911 | 60.0402 | 3.35 | 71.5474 | 4.0062 | 59.9941 | 3.35 | 71.5392 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.5201 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.5031 | 3.8888 | 59.9883 | 3.35
71.5045 | 3.891 | 60.0402 | 3.35 | 71.5557 | 4.0061 | 59.9941 | 3.35 | 71.5475 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.5284 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.5115 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35
71.5129 | 3.8909 | 60.0402 | 3.35 | 71.5641 | 4.006 | 59.9941 | 3.35 | 71.5558 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.5368 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.5198 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35
71.5212 | 3.8908 | 60.0402 | 3.35 | 71.5724 | 4.0059 | 59.9941 | 3.35 | 71.5642 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.5451 | 4.1338 | 59.9883 | 3.35 | 71.5281 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35
71.5295 | 3.8908 | 60.0402 | 3.35 | 71.5807 | 4.0037 | 59.9941 | 3.35 | 71.5725 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.5535 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 71.5365 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35
71.5378 | 3.8907 | 60.0402 | 3.35 | 71.5891 | 4.0015 | 59.9941 | 3.35 | 71.5809 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.5618 | 4.1337 | 59.9883 | 3.35 | 71.5448 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35
71.5462 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.5974 | 3.9994 | 59.9941 | 3.35 | 71.5892 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.5701 | 4.1297 | 59.9883 | 3.35 | 71.5531 | 3.8879 | 59.9883 | 3.35
71.5545 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.6057 | 3.9972 | 59.9941 | 3.35 | 71.5975 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.5784 | 4.1256 | 59.9883 | 3.35 | 71.5614 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35
71.5628 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.6141 | 3.995 | 59.9941 | 3.35 | 71.6059 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.5868 | 4.1216 | 59.9883 | 3.35 | 71.5698 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35
71.5712 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.6224 | 3.9928 | 59.9941 | 3.35 | 71.6142 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.5952 | 4.1176 | 59.9883 | 3.35 | 71.5781 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35
71.5795 | 3.8904 | 60.0402 | 3.35 | 71.6307 | 3.9906 | 59.9941 | 3.35 | 71.6226 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.6035 | 4.1136 | 59.9883 | 3.35 | 71.5864 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35
71.5878 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.6391 | 3.9884 | 59.9941 | 3.35 | 71.6309 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.6118 | 4.1096 | 59.9883 | 3.35 | 71.5947 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35
71.5961 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.6474 | 3.9861 | 59.9941 | 3.35 | 71.6392 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.6201 | 4.1056 | 59.9883 | 3.35 | 71.6031 | 3.8877 | 59.9883 | 3.35
71.6045 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6558 | 3.9839 | 59.9941 | 3.35 | 71.6475 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.6285 | 4.1016 | 59.9883 | 3.35 | 71.6115 | 3.8877 | 59.9883 | 3.35
71.6128 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6641 | 3.9837 | 59.9941 | 3.35 | 71.6559 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 71.6368 | 4.0977 | 59.9883 | 3.35 | 71.6198 | 3.8876 | 59.9883 | 3.35
71.6211 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6724 | 3.9836 | 59.9941 | 3.35 | 71.6642 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.6451 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6282 | 3.8876 | 59.9883 | 3.35
71.6294 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6807 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.6725 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 71.6534 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6365 | 3.8875 | 59.9883 | 3.35
71.6378 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6891 | 3.9833 | 59.9941 | 3.35 | 71.6808 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.6618 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6448 | 3.8874 | 59.9883 | 3.35
71.6461 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.6974 | 3.9831 | 59.9941 | 3.35 | 71.6892 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 71.6702 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6531 | 3.8874 | 59.9883 | 3.35
71.6544 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.7057 | 3.983 | 59.9941 | 3.35 | 71.6976 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.6785 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6615 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35
71.6628 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.7141 | 3.9829 | 59.9941 | 3.35 | 71.7059 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.6868 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6698 | 3.8872 | 59.9883 | 3.35
71.6711 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.7224 | 3.9829 | 59.9941 | 3.35 | 71.7142 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 71.6951 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6781 | 3.8871 | 59.9883 | 3.35
71.6794 | 3.8906 | 60.0402 | 3.35 | 71.7308 | 3.9828 | 59.9941 | 3.35 | 71.7225 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7035 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6865 | 3.8871 | 59.9825 | 3.35
71.6877 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.7391 | 3.9827 | 59.9941 | 3.35 | 71.7309 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7118 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.6948 | 3.8871 | 59.9825 | 3.35
71.6961 | 3.8905 | 60.0402 | 3.35 | 71.7474 | 3.9828 | 59.9941 | 3.35 | 71.7392 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7202 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7031 | 3.8856 | 59.9825 | 3.35
71.7044 | 3.8904 | 60.0402 | 3.35 | 71.7557 | 3.9829 | 59.9941 | 3.35 | 71.7476 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7285 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7114 | 3.8842 | 59.9825 | 3.35
71.7127 | 3.8903 | 60.0402 | 3.35 | 71.7641 | 3.983 | 59.9941 | 3.35 | 71.7559 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7368 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7198 | 3.8827 | 59.9825 | 3.35
71.721 | 3.8902 | 60.0402 | 3.35 | 71.7724 | 3.983 | 59.9941 | 3.35 | 71.7642 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7452 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7281 | 3.8813 | 59.9825 | 3.35
71.7294 | 3.8901 | 60.0402 | 3.35 | 71.7808 | 3.983 | 59.9941 | 3.35 | 71.7725 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7535 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7365 | 3.8798 | 59.9825 | 3.35
71.7377 | 3.8899 | 60.0402 | 3.35 | 71.7891 | 3.9831 | 59.9941 | 3.35 | 71.7809 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7618 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7449 | 3.8783 | 59.9825 | 3.35
71.746 | 3.8898 | 60.0402 | 3.35 | 71.7974 | 3.9832 | 59.9941 | 3.35 | 71.7892 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7701 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7532 | 3.8768 | 59.9825 | 3.35
71.7544 | 3.8897 | 60.0402 | 3.35 | 71.8057 | 3.9833 | 59.9941 | 3.35 | 71.7975 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7785 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7615 | 3.8754 | 59.9825 | 3.35
71.7627 | 3.8896 | 60.0402 | 3.35 | 71.8141 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.8059 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7868 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7698 | 3.8738 | 59.9825 | 3.35
71.771 | 3.8895 | 60.0402 | 3.35 | 71.8224 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8142 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.7952 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7782 | 3.8723 | 59.9825 | 3.35
71.7793 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 71.8307 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8226 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8035 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7865 | 3.8722 | 59.9825 | 3.35
71.7877 | 3.8892 | 60.0402 | 3.35 | 71.8391 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8309 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8118 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.7948 | 3.8721 | 59.9825 | 3.35
71.796 | 3.8892 | 60.0402 | 3.35 | 71.8474 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8392 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8202 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8032 | 3.872 | 59.9825 | 3.35
71.8043 | 3.8891 | 60.0402 | 3.35 | 71.8558 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8475 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8285 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8115 | 3.8719 | 59.9825 | 3.35
71.8127 | 3.8891 | 60.0402 | 3.35 | 71.8641 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.8559 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8369 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8198 | 3.8719 | 59.9825 | 3.35
71.821 | 3.889 | 60.0402 | 3.35 | 71.8724 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.8642 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8452 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8281 | 3.8719 | 59.9825 | 3.35
71.8293 | 3.889 | 60.0402 | 3.35 | 71.8807 | 3.9833 | 59.9941 | 3.35 | 71.8726 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8535 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8365 | 3.8718 | 59.9825 | 3.35
71.8376 | 3.8889 | 60.0402 | 3.35 | 71.8891 | 3.9832 | 59.9941 | 3.35 | 71.8809 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8618 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8448 | 3.8717 | 59.9825 | 3.35
71.846 | 3.8889 | 60.0402 | 3.35 | 71.8974 | 3.9832 | 59.9941 | 3.35 | 71.8892 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8702 | 4.0937 | 59.9883 | 3.35 | 71.8531 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.8543 | 3.8889 | 60.0402 | 3.35 | 71.9058 | 3.9831 | 59.9941 | 3.35 | 71.8976 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8785 | 4.0938 | 59.9883 | 3.35 | 71.8616 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.8626 | 3.8889 | 60.0402 | 3.35 | 71.9141 | 3.9831 | 59.9941 | 3.35 | 71.9059 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8868 | 4.0938 | 59.9883 | 3.35 | 71.8699 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.8709 | 3.889 | 60.0402 | 3.35 | 71.9224 | 3.9832 | 59.9941 | 3.35 | 71.9142 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.8952 | 4.0938 | 59.9883 | 3.35 | 71.8782 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.8793 | 3.889 | 60.0402 | 3.35 | 71.9308 | 3.9832 | 59.9941 | 3.35 | 71.9225 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9035 | 4.0939 | 59.9883 | 3.35 | 71.8865 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.8876 | 3.8891 | 60.0402 | 3.35 | 71.9391 | 3.9833 | 59.9941 | 3.35 | 71.9309 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9119 | 4.0939 | 59.9883 | 3.35 | 71.8949 | 3.8714 | 59.9825 | 3.35
71.8959 | 3.8891 | 60.0402 | 3.35 | 71.9474 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.9392 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9202 | 4.0939 | 59.9883 | 3.35 | 71.9032 | 3.8714 | 59.9825 | 3.35
71.9043 | 3.8892 | 60.0402 | 3.35 | 71.9557 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.9476 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9285 | 4.094 | 59.9883 | 3.35 | 71.9115 | 3.8714 | 59.9825 | 3.35
71.9126 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 71.9641 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.9559 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9369 | 4.094 | 59.9883 | 3.35 | 71.9199 | 3.8714 | 59.9825 | 3.35
71.9209 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 71.9724 | 3.9836 | 59.9941 | 3.35 | 71.9642 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9452 | 4.0941 | 59.9883 | 3.35 | 71.9282 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.9292 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 71.9808 | 3.9836 | 59.9941 | 3.35 | 71.9726 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9536 | 4.0941 | 59.9883 | 3.35 | 71.9365 | 3.8715 | 59.9825 | 3.35
71.9376 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 71.9891 | 3.9836 | 59.9941 | 3.35 | 71.9809 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9619 | 4.0942 | 59.9883 | 3.35 | 71.9448 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9459 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 71.9974 | 3.9835 | 59.9941 | 3.35 | 71.9893 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9702 | 4.0942 | 59.9883 | 3.35 | 71.9532 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9542 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 72.0058 | 3.9834 | 59.9941 | 3.35 | 71.9976 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9785 | 4.0943 | 59.9883 | 3.35 | 71.9615 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9626 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 72.0141 | 3.9788 | 59.9941 | 3.35 | 72.0059 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9869 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 71.9698 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9709 | 3.8894 | 60.0402 | 3.35 | 72.0225 | 3.9741 | 59.9941 | 3.35 | 72.0142 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 71.9952 | 4.0945 | 59.9883 | 3.35 | 71.9783 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9792 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 72.0308 | 3.9695 | 59.9941 | 3.35 | 72.0226 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0035 | 4.0945 | 59.9883 | 3.35 | 71.9866 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9875 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 72.0391 | 3.9649 | 59.9941 | 3.35 | 72.0309 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0119 | 4.0946 | 59.9883 | 3.35 | 71.9949 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
71.9959 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 72.0474 | 3.9603 | 59.9941 | 3.35 | 72.0392 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0202 | 4.0947 | 59.9883 | 3.35 | 72.0032 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
72.0042 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 72.0558 | 3.9557 | 59.9941 | 3.35 | 72.0476 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0286 | 4.0947 | 59.9883 | 3.35 | 72.0116 | 3.8716 | 59.9825 | 3.35
72.0125 | 3.8892 | 60.0402 | 3.35 | 72.0641 | 3.9512 | 59.9941 | 3.35 | 72.0559 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0369 | 4.0948 | 59.9883 | 3.35 | 72.0199 | 3.8688 | 59.9825 | 3.35
72.0209 | 3.8892 | 60.0402 | 3.35 | 72.0724 | 3.9466 | 59.9941 | 3.35 | 72.0643 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0452 | 4.0948 | 59.9883 | 3.35 | 72.0282 | 3.866 | 59.9825 | 3.35
72.0292 | 3.8893 | 60.0402 | 3.35 | 72.0808 | 3.9421 | 59.9883 | 3.35 | 72.0726 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0535 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0366 | 3.8633 | 59.9825 | 3.35
72.0375 | 3.8891 | 60.0402 | 3.35 | 72.0891 | 3.9375 | 59.9883 | 3.35 | 72.0809 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0619 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0449 | 3.8606 | 59.9825 | 3.35
72.0458 | 3.889 | 60.0402 | 3.35 | 72.0975 | 3.9341 | 59.9883 | 3.35 | 72.0892 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0702 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0532 | 3.8579 | 59.9825 | 3.35
72.0542 | 3.8882 | 60.0402 | 3.35 | 72.1058 | 3.9306 | 59.9883 | 3.35 | 72.0976 | 4.3825 | 59.9941 | 3.35 | 72.0786 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0615 | 3.8552 | 59.9825 | 3.35
72.0625 | 3.8874 | 60.0402 | 3.35 | 72.1141 | 3.9272 | 59.9883 | 3.35 | 72.1059 | 4.3824 | 59.9941 | 3.35 | 72.0869 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0699 | 3.8524 | 59.9825 | 3.35
72.0708 | 3.8866 | 60.0402 | 3.35 | 72.1224 | 3.9237 | 59.9883 | 3.35 | 72.1143 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 72.0952 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0782 | 3.8497 | 59.9825 | 3.35
72.0791 | 3.8858 | 60.0402 | 3.35 | 72.1308 | 3.9203 | 59.9883 | 3.35 | 72.1226 | 4.3823 | 59.9941 | 3.35 | 72.1036 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.0865 | 3.847 | 59.9825 | 3.35
72.0875 | 3.885 | 60.0402 | 3.35 | 72.1391 | 3.9168 | 59.9883 | 3.35 | 72.1309 | 4.3822 | 59.9941 | 3.35 | 72.1119 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.095 | 3.8442 | 59.9825 | 3.35
72.0958 | 3.8842 | 60.0402 | 3.35 | 72.1475 | 3.9134 | 59.9883 | 3.35 | 72.1393 | 4.3821 | 59.9941 | 3.35 | 72.1202 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1033 | 3.8443 | 59.9825 | 3.35
72.1041 | 3.8822 | 60.0402 | 3.35 | 72.1558 | 3.9099 | 59.9883 | 3.35 | 72.1476 | 4.382 | 59.9941 | 3.35 | 72.1285 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1116 | 3.8444 | 59.9825 | 3.35
72.1124 | 3.8802 | 60.0402 | 3.35 | 72.1641 | 3.9065 | 59.9883 | 3.35 | 72.1559 | 4.3819 | 59.9941 | 3.35 | 72.1369 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1199 | 3.8445 | 59.9825 | 3.35
72.1208 | 3.8784 | 60.0402 | 3.35 | 72.1725 | 3.9031 | 59.9883 | 3.35 | 72.1642 | 4.3818 | 59.9941 | 3.35 | 72.1453 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1283 | 3.8445 | 59.9825 | 3.35
72.1291 | 3.8766 | 60.0402 | 3.35 | 72.1808 | 3.9031 | 59.9883 | 3.35 | 72.1726 | 4.3818 | 59.9941 | 3.35 | 72.1536 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1366 | 3.8446 | 59.9825 | 3.35
72.1374 | 3.8756 | 60.0402 | 3.35 | 72.1891 | 3.9031 | 59.9883 | 3.35 | 72.1809 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.1619 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1449 | 3.8446 | 59.9825 | 3.35
72.1458 | 3.8746 | 60.0402 | 3.35 | 72.1974 | 3.9031 | 59.9883 | 3.35 | 72.1893 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.1702 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1533 | 3.8446 | 59.9825 | 3.35
72.1541 | 3.8735 | 60.0402 | 3.35 | 72.2058 | 3.903 | 59.9883 | 3.35 | 72.1976 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.1786 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1616 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.1624 | 3.8725 | 60.0402 | 3.35 | 72.2141 | 3.903 | 59.9883 | 3.35 | 72.2059 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.1869 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1699 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.1707 | 3.8715 | 60.0402 | 3.35 | 72.2225 | 3.903 | 59.9883 | 3.35 | 72.2142 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.1953 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1782 | 3.8448 | 59.9825 | 3.35
72.1791 | 3.8705 | 60.0402 | 3.35 | 72.2308 | 3.9032 | 59.9883 | 3.35 | 72.2226 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2036 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1866 | 3.8448 | 59.9825 | 3.35
72.1874 | 3.8706 | 60.0402 | 3.35 | 72.2391 | 3.9033 | 59.9883 | 3.35 | 72.231 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2119 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.1949 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.1957 | 3.8707 | 60.0402 | 3.35 | 72.2475 | 3.9035 | 59.9826 | 3.35 | 72.2393 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2203 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2032 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2041 | 3.8708 | 60.0402 | 3.35 | 72.2558 | 3.9037 | 59.9826 | 3.35 | 72.2476 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2286 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2117 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2124 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.2642 | 3.9038 | 59.9826 | 3.35 | 72.2559 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2369 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.22 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2207 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.2725 | 3.904 | 59.9826 | 3.35 | 72.2643 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2452 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2283 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.229 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.2808 | 3.9041 | 59.9826 | 3.35 | 72.2726 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2536 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2366 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2374 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.2892 | 3.9043 | 59.9826 | 3.35 | 72.2809 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2619 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.245 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2457 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.2975 | 3.9029 | 59.9826 | 3.35 | 72.2892 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2703 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2533 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.254 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.3058 | 3.9014 | 59.9826 | 3.35 | 72.2976 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2786 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2616 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2624 | 3.8709 | 60.0402 | 3.35 | 72.3141 | 3.8999 | 59.9826 | 3.35 | 72.3059 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2869 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.27 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2707 | 3.871 | 60.0402 | 3.35 | 72.3225 | 3.8983 | 59.9826 | 3.35 | 72.3143 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.2953 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2783 | 3.8446 | 59.9825 | 3.35
72.279 | 3.871 | 60.0402 | 3.35 | 72.3308 | 3.8967 | 59.9826 | 3.35 | 72.3226 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3036 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2866 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2873 | 3.8692 | 60.0402 | 3.35 | 72.3392 | 3.8952 | 59.9826 | 3.35 | 72.3309 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.312 | 4.0949 | 59.9883 | 3.35 | 72.2949 | 3.8447 | 59.9825 | 3.35
72.2957 | 3.8675 | 60.0402 | 3.35 | 72.3475 | 3.8936 | 59.9826 | 3.35 | 72.3393 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3203 | 4.0948 | 59.9883 | 3.35 | 72.3033 | 3.8448 | 59.9825 | 3.35
72.304 | 3.8657 | 60.0402 | 3.35 | 72.3558 | 3.892 | 59.9826 | 3.35 | 72.3476 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3286 | 4.0947 | 59.9883 | 3.35 | 72.3116 | 3.8448 | 59.9825 | 3.35
72.3123 | 3.864 | 60.0402 | 3.35 | 72.3642 | 3.8905 | 59.9826 | 3.35 | 72.356 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3369 | 4.0947 | 59.9883 | 3.35 | 72.3199 | 3.8432 | 59.9825 | 3.35
72.3206 | 3.8623 | 60.0402 | 3.35 | 72.3725 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.3643 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3453 | 4.0946 | 59.9883 | 3.35 | 72.3284 | 3.8415 | 59.9825 | 3.35
72.329 | 3.8605 | 60.0402 | 3.35 | 72.3809 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.3726 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3536 | 4.0946 | 59.9883 | 3.35 | 72.3367 | 3.84 | 59.9825 | 3.35
72.3373 | 3.8588 | 60.0402 | 3.35 | 72.3892 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.3809 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3619 | 4.0945 | 59.9883 | 3.35 | 72.345 | 3.8384 | 59.9825 | 3.35
72.3456 | 3.857 | 60.0402 | 3.35 | 72.3975 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.3893 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3703 | 4.0945 | 59.9883 | 3.35 | 72.3533 | 3.8369 | 59.9825 | 3.35
72.354 | 3.8553 | 60.0402 | 3.35 | 72.4059 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.3976 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3786 | 4.0945 | 59.9883 | 3.35 | 72.3617 | 3.8353 | 59.9825 | 3.35
72.3623 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.4142 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4059 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.387 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.37 | 3.8338 | 59.9825 | 3.35
72.3706 | 3.8536 | 60.0402 | 3.35 | 72.4225 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4143 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.3953 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.3783 | 3.8322 | 59.9825 | 3.35
72.3789 | 3.8537 | 60.0402 | 3.35 | 72.4308 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4226 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4036 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.3867 | 3.8306 | 59.9825 | 3.35
72.3873 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.4392 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.431 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4119 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.395 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
72.3956 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.4475 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4393 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4203 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4033 | 3.8291 | 59.9825 | 3.35
72.4039 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.4559 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4476 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4286 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4116 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.4123 | 3.8539 | 60.0402 | 3.35 | 72.4642 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4559 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.437 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.42 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4206 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.4725 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4643 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4453 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4283 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4289 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.4809 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4726 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4536 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4366 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4372 | 3.8537 | 60.0402 | 3.35 | 72.4892 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.481 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.462 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4451 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4456 | 3.8536 | 60.0402 | 3.35 | 72.4976 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4893 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4703 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4534 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4539 | 3.8536 | 60.0402 | 3.35 | 72.5059 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.4976 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4786 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4617 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.4622 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5142 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.506 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4869 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.47 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.4706 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5226 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5143 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.4953 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4784 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.4789 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5309 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5226 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5037 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.4867 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.4872 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5392 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5309 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.512 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.495 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.4955 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5475 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5393 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5203 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5034 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.5039 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5559 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5476 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5286 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5117 | 3.8291 | 59.9825 | 3.35
72.5122 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.5642 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.556 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.537 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.52 | 3.8291 | 59.9825 | 3.35
72.5205 | 3.8534 | 60.0402 | 3.35 | 72.5726 | 3.8889 | 59.9826 | 3.35 | 72.5643 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5453 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5283 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
72.5288 | 3.8534 | 60.0402 | 3.35 | 72.5809 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.5726 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5536 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5367 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
72.5372 | 3.8534 | 60.0402 | 3.35 | 72.5892 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.581 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.562 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.545 | 3.8287 | 59.9825 | 3.35
72.5455 | 3.8534 | 60.0402 | 3.35 | 72.5976 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.5893 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5703 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5533 | 3.8286 | 59.9825 | 3.35
72.5538 | 3.8533 | 60.0402 | 3.35 | 72.6059 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.5977 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5787 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5618 | 3.8284 | 59.9825 | 3.35
72.5621 | 3.8532 | 60.0402 | 3.35 | 72.6143 | 3.889 | 59.9883 | 3.35 | 72.606 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.587 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5701 | 3.8283 | 59.9825 | 3.35
72.5705 | 3.8531 | 60.0402 | 3.35 | 72.6226 | 3.889 | 59.9883 | 3.35 | 72.6143 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.5953 | 4.0944 | 59.9883 | 3.35 | 72.5784 | 3.8282 | 59.9825 | 3.35
72.5788 | 3.853 | 60.0402 | 3.35 | 72.6309 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35 | 72.6226 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6036 | 4.0909 | 59.9883 | 3.35 | 72.5867 | 3.8281 | 59.9825 | 3.35
72.5871 | 3.853 | 60.0402 | 3.35 | 72.6393 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35 | 72.631 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.612 | 4.0875 | 59.9883 | 3.35 | 72.5951 | 3.828 | 59.9825 | 3.35
72.5955 | 3.853 | 60.0402 | 3.35 | 72.6476 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35 | 72.6393 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6203 | 4.084 | 59.9883 | 3.35 | 72.6034 | 3.8279 | 59.9825 | 3.35
72.6038 | 3.853 | 60.0402 | 3.35 | 72.6559 | 3.8894 | 59.9883 | 3.35 | 72.6476 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6287 | 4.0806 | 59.9883 | 3.35 | 72.6117 | 3.8279 | 59.9825 | 3.35
72.6121 | 3.853 | 60.0402 | 3.35 | 72.6642 | 3.8895 | 59.9883 | 3.35 | 72.6559 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.637 | 4.0771 | 59.9883 | 3.35 | 72.6201 | 3.828 | 59.9825 | 3.35
72.6204 | 3.8531 | 60.0402 | 3.35 | 72.6726 | 3.8896 | 59.9883 | 3.35 | 72.6643 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6453 | 4.0736 | 59.9883 | 3.35 | 72.6284 | 3.828 | 59.9825 | 3.35
72.6288 | 3.8532 | 60.0402 | 3.35 | 72.6809 | 3.8897 | 59.9883 | 3.35 | 72.6727 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6537 | 4.0702 | 59.9883 | 3.35 | 72.6367 | 3.8282 | 59.9825 | 3.35
72.6371 | 3.8532 | 60.0402 | 3.35 | 72.6893 | 3.8898 | 59.9883 | 3.35 | 72.681 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.662 | 4.0667 | 59.9883 | 3.35 | 72.645 | 3.8283 | 59.9825 | 3.35
72.6454 | 3.8533 | 60.0402 | 3.35 | 72.6976 | 3.89 | 59.9883 | 3.35 | 72.6893 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6703 | 4.0633 | 59.9883 | 3.35 | 72.6534 | 3.8284 | 59.9825 | 3.35
72.6538 | 3.8534 | 60.0402 | 3.35 | 72.7059 | 3.8901 | 59.9883 | 3.35 | 72.6976 | 4.3817 | 59.9941 | 3.35 | 72.6786 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.6617 | 3.8285 | 59.9825 | 3.35
72.6621 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.7143 | 3.8902 | 59.9883 | 3.35 | 72.706 | 4.3816 | 59.9941 | 3.35 | 72.687 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.67 | 3.8286 | 59.9825 | 3.35
72.6704 | 3.8535 | 60.0402 | 3.35 | 72.7226 | 3.8903 | 59.9883 | 3.35 | 72.7143 | 4.3816 | 59.9941 | 3.35 | 72.6953 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.6785 | 3.8287 | 59.9825 | 3.35
72.6787 | 3.8536 | 60.0402 | 3.35 | 72.731 | 3.8902 | 59.9883 | 3.35 | 72.7227 | 4.3816 | 59.9941 | 3.35 | 72.7037 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.6868 | 3.8288 | 59.9825 | 3.35
72.6871 | 3.8536 | 60.0402 | 3.35 | 72.7393 | 3.8902 | 59.9883 | 3.35 | 72.731 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.712 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.6951 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
72.6954 | 3.8537 | 60.0402 | 3.35 | 72.7476 | 3.8902 | 59.9883 | 3.35 | 72.7393 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.7203 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.7035 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
72.7037 | 3.8538 | 60.0402 | 3.35 | 72.7559 | 3.8902 | 59.9883 | 3.35 | 72.7476 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.7287 | 4.0598 | 59.9883 | 3.35 | 72.7118 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
72.7121 | 3.8539 | 60.0402 | 3.35 | 72.7643 | 3.8901 | 59.9883 | 3.35 | 72.756 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.737 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7201 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
72.7204 | 3.8541 | 60.0402 | 3.35 | 72.7726 | 3.8901 | 59.9883 | 3.35 | 72.7643 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.7454 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7284 | 3.8288 | 59.9825 | 3.35
72.7287 | 3.8542 | 60.0402 | 3.35 | 72.7809 | 3.89 | 59.9883 | 3.35 | 72.7726 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.7537 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7368 | 3.8287 | 59.9825 | 3.35
72.737 | 3.8544 | 60.0402 | 3.35 | 72.7893 | 3.89 | 59.9883 | 3.35 | 72.781 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.762 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7451 | 3.8286 | 59.9825 | 3.35
72.7454 | 3.8545 | 60.0402 | 3.35 | 72.7976 | 3.8898 | 59.9883 | 3.35 | 72.7893 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.7703 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7534 | 3.8285 | 59.9825 | 3.35
72.7537 | 3.8547 | 60.0402 | 3.35 | 72.806 | 3.8897 | 59.9883 | 3.35 | 72.7977 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.7787 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7618 | 3.8284 | 59.9825 | 3.35
72.762 | 3.8549 | 60.0402 | 3.35 | 72.8143 | 3.8896 | 59.9883 | 3.35 | 72.806 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.787 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7701 | 3.8284 | 59.9825 | 3.35
72.7703 | 3.855 | 60.0402 | 3.35 | 72.8226 | 3.8895 | 59.9883 | 3.35 | 72.8143 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.7953 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7784 | 3.8283 | 59.9825 | 3.35
72.7787 | 3.8552 | 60.0402 | 3.35 | 72.8309 | 3.8894 | 59.9883 | 3.35 | 72.8226 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.8037 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7867 | 3.8283 | 59.9825 | 3.35
72.787 | 3.8552 | 60.0402 | 3.35 | 72.8393 | 3.8893 | 59.9883 | 3.35 | 72.831 | 4.3815 | 59.9941 | 3.35 | 72.812 | 4.0598 | 59.9941 | 3.35 | 72.7952 | 3.8282 | 59.9825 | 3.35
72.7953 | 3.8553 | 60.0402 | 3.35 | 72.8477 | 3.8892 | 59.9883 | 3.35 | 72.8393 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.8204 | 4.0599 | 59.9941 | 3.35 | 72.8035 | 3.8283 | 59.9825 | 3.35
72.8037 | 3.8554 | 60.0402 | 3.35 | 72.856 | 3.8891 | 59.9883 | 3.35 | 72.8477 | 4.3814 | 59.9941 | 3.35 | 72.8287 | 4.06 | 59.9941 | 3.35 | 72.8118 | 3.8284 | 59.9825 | 3.35
72.812 | 3.8554 | 60.0402 | 3.35 | 72.8643 | 3.889 | 59.9883 | 3.35 | 72.856 | 4.3813 | 59.9941 | 3.35 | 72.837 | 4.06 | 59.9941 | 3.35 | 72.8202 | 3.8285 | 59.9825 | 3.35
72.8203 | 3.8554 | 60.0402 | 3.35 | 72.8726 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.8643 | 4.3813 | 59.9941 | 3.35 | 72.8453 | 4.0601 | 59.9941 | 3.35 | 72.8285 | 3.8286 | 59.9825 | 3.35
72.8286 | 3.8554 | 60.0402 | 3.35 | 72.881 | 3.8889 | 59.9883 | 3.35 | 72.8727 | 4.3812 | 59.9941 | 3.35 | 72.8537 | 4.0602 | 59.9941 | 3.35 | 72.8368 | 3.8287 | 59.9825 | 3.35
72.837 | 3.8552 | 60.0402 | 3.35 | 72.8893 | 3.8888 | 59.9883 | 3.35 | 72.881 | 4.3811 | 59.9941 | 3.35 | 72.862 | 4.0603 | 59.9941 | 3.35 | 72.8451 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
72.8453 | 3.855 | 60.0402 | 3.35 | 72.8976 | 3.8888 | 59.9883 | 3.35 | 72.8893 | 4.3811 | 59.9941 | 3.35 | 72.8704 | 4.0605 | 59.9941 | 3.35 | 72.8535 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
72.8536 | 3.8548 | 60.0402 | 3.35 | 72.9059 | 3.8888 | 59.9883 | 3.35 | 72.8976 | 4.381 | 59.9941 | 3.35 | 72.8787 | 4.0606 | 59.9941 | 3.35 | 72.8618 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
72.862 | 3.8546 | 60.0402 | 3.35 | 72.9143 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35 | 72.906 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.887 | 4.0607 | 59.9941 | 3.35 | 72.8701 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
72.8703 | 3.8544 | 60.0402 | 3.35 | 72.9227 | 3.8887 | 59.9883 | 3.35 | 72.9143 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.8954 | 4.0608 | 59.9941 | 3.35 | 72.8785 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.8786 | 3.8542 | 60.0402 | 3.35 | 72.931 | 3.8886 | 59.9883 | 3.35 | 72.9227 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.9037 | 4.0609 | 59.9941 | 3.35 | 72.8868 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.8869 | 3.8522 | 60.0402 | 3.35 | 72.9393 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35 | 72.931 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.912 | 4.0609 | 59.9941 | 3.35 | 72.8951 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.8953 | 3.8503 | 60.0402 | 3.35 | 72.9476 | 3.8885 | 59.9883 | 3.35 | 72.9393 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.9203 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9034 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.9036 | 3.8483 | 60.0402 | 3.35 | 72.956 | 3.8884 | 59.9883 | 3.35 | 72.9477 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.9287 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9119 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
72.9119 | 3.8464 | 60.0402 | 3.35 | 72.9643 | 3.8883 | 59.9883 | 3.35 | 72.956 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.937 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9202 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
72.9202 | 3.8447 | 60.0402 | 3.35 | 72.9727 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 72.9644 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 72.9454 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9285 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
72.9286 | 3.843 | 60.0402 | 3.35 | 72.981 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 72.9727 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 72.9537 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9369 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.9369 | 3.8413 | 60.0402 | 3.35 | 72.9893 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 72.981 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 72.962 | 4.061 | 59.9941 | 3.35 | 72.9452 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.9452 | 3.8396 | 60.0402 | 3.35 | 72.9977 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 72.9893 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 72.9704 | 4.0611 | 59.9941 | 3.35 | 72.9535 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.9536 | 3.838 | 60.0402 | 3.35 | 73.006 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 72.9977 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 72.9787 | 4.0611 | 59.9941 | 3.35 | 72.9618 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
72.9619 | 3.8363 | 60.0402 | 3.35 | 73.0143 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.006 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 72.9871 | 4.058 | 59.9941 | 3.35 | 72.9702 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.9702 | 3.8361 | 60.0402 | 3.35 | 73.0226 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.0143 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 72.9954 | 4.0549 | 59.9941 | 3.35 | 72.9785 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.9785 | 3.836 | 60.0402 | 3.35 | 73.031 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.0226 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.0037 | 4.0518 | 59.9941 | 3.35 | 72.9868 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.9869 | 3.8358 | 60.0402 | 3.35 | 73.0393 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.031 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.012 | 4.0486 | 59.9941 | 3.35 | 72.9952 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
72.9952 | 3.8356 | 60.0402 | 3.35 | 73.0477 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.0394 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.0204 | 4.0455 | 59.9941 | 3.35 | 73.0035 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.0035 | 3.8353 | 60.0402 | 3.35 | 73.056 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.0477 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.0287 | 4.0423 | 59.9941 | 3.35 | 73.0118 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.0118 | 3.8351 | 60.0402 | 3.35 | 73.0643 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.056 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.037 | 4.0391 | 59.9941 | 3.35 | 73.0201 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.0202 | 3.8348 | 60.0402 | 3.35 | 73.0727 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.0643 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 73.0454 | 4.0359 | 59.9941 | 3.35 | 73.0286 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.0285 | 3.8345 | 60.0402 | 3.35 | 73.081 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.0727 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 73.0537 | 4.0327 | 59.9941 | 3.35 | 73.0369 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.0368 | 3.8331 | 60.0402 | 3.35 | 73.0894 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.081 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.0621 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.0452 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
73.0452 | 3.8317 | 60.0402 | 3.35 | 73.0977 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.0894 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.0704 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.0536 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
73.0535 | 3.8305 | 60.0402 | 3.35 | 73.106 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.0977 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.0787 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.0619 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
73.0618 | 3.8293 | 60.0402 | 3.35 | 73.1143 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.106 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.087 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.0702 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
73.0701 | 3.8282 | 60.0344 | 3.35 | 73.1227 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.1144 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.0954 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.0785 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
73.0785 | 3.827 | 60.0344 | 3.35 | 73.131 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.1227 | 4.3809 | 59.9941 | 3.35 | 73.1037 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.0869 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
73.0868 | 3.8258 | 60.0344 | 3.35 | 73.1393 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.131 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 73.1121 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.0952 | 3.8296 | 59.9825 | 3.35
73.0951 | 3.8246 | 60.0344 | 3.35 | 73.1477 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1393 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 73.1204 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1035 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
73.1035 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.156 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1477 | 4.3808 | 59.9941 | 3.35 | 73.1287 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1119 | 3.8295 | 59.9825 | 3.35
73.1118 | 3.8222 | 60.0344 | 3.35 | 73.1644 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.156 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.1371 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1202 | 3.8294 | 59.9825 | 3.35
73.1201 | 3.8222 | 60.0344 | 3.35 | 73.1727 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1644 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.1454 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1285 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
73.1284 | 3.8221 | 60.0344 | 3.35 | 73.181 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1727 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.1537 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1368 | 3.8293 | 59.9825 | 3.35
73.1368 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.1894 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.181 | 4.3807 | 59.9941 | 3.35 | 73.162 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1453 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
73.1451 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.1977 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1893 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.1704 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1536 | 3.8292 | 59.9825 | 3.35
73.1534 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.2061 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.1977 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.1787 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1619 | 3.8291 | 59.9825 | 3.35
73.1618 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.2144 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.2061 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.1871 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1703 | 3.8291 | 59.9825 | 3.35
73.1701 | 3.8221 | 60.0344 | 3.35 | 73.2227 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.2144 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.1954 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.1786 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
73.1784 | 3.8223 | 60.0344 | 3.35 | 73.231 | 3.8882 | 59.9883 | 3.35 | 73.2227 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.2037 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.1869 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
73.1867 | 3.8224 | 60.0344 | 3.35 | 73.2394 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.231 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.212 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.1952 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
73.1951 | 3.8226 | 60.0344 | 3.35 | 73.2477 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2394 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.2204 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.2036 | 3.829 | 59.9825 | 3.35
73.2034 | 3.8224 | 60.0344 | 3.35 | 73.256 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2477 | 4.3806 | 59.9941 | 3.35 | 73.2288 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.2119 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
73.2117 | 3.8222 | 60.0344 | 3.35 | 73.2644 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.256 | 4.3775 | 59.9941 | 3.35 | 73.2371 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.2202 | 3.8289 | 59.9825 | 3.35
73.2201 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.2727 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2643 | 4.3744 | 59.9941 | 3.35 | 73.2454 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2286 | 3.8288 | 59.9825 | 3.35
73.2284 | 3.8219 | 60.0344 | 3.35 | 73.2811 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2727 | 4.3712 | 59.9941 | 3.35 | 73.2537 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2369 | 3.8288 | 59.9825 | 3.35
73.2367 | 3.8216 | 60.0344 | 3.35 | 73.2894 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.281 | 4.3681 | 59.9941 | 3.35 | 73.2621 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2452 | 3.8287 | 59.9825 | 3.35
73.245 | 3.8214 | 60.0344 | 3.35 | 73.2977 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2894 | 4.3649 | 59.9941 | 3.35 | 73.2704 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2535 | 3.8273 | 59.9825 | 3.35
73.2534 | 3.8211 | 60.0344 | 3.35 | 73.306 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.2977 | 4.3618 | 59.9941 | 3.35 | 73.2787 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.262 | 3.8258 | 59.9825 | 3.35
73.2617 | 3.8208 | 60.0344 | 3.35 | 73.3144 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.306 | 4.3586 | 59.9941 | 3.35 | 73.287 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2703 | 3.8243 | 59.9825 | 3.35
73.27 | 3.8205 | 60.0344 | 3.35 | 73.3227 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3144 | 4.3554 | 59.9941 | 3.35 | 73.2954 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.2786 | 3.8228 | 59.9825 | 3.35
73.2784 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3311 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3227 | 4.3492 | 59.9941 | 3.35 | 73.3037 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.287 | 3.8214 | 59.9825 | 3.35
73.2867 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3394 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3311 | 4.3431 | 59.9941 | 3.35 | 73.3121 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.2953 | 3.82 | 59.9825 | 3.35
73.295 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3477 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3394 | 4.3401 | 59.9941 | 3.35 | 73.3204 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.3036 | 3.8186 | 59.9825 | 3.35
73.3033 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3561 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3477 | 4.3371 | 59.9941 | 3.35 | 73.3287 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.3119 | 3.8171 | 59.9825 | 3.35
73.3117 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3644 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.356 | 4.334 | 59.9941 | 3.35 | 73.3371 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.3203 | 3.8157 | 59.9825 | 3.35
73.32 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3727 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3644 | 4.331 | 59.9941 | 3.35 | 73.3454 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.3286 | 3.8143 | 59.9825 | 3.35
73.3283 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.381 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3727 | 4.328 | 59.9883 | 3.35 | 73.3538 | 4.0297 | 59.9941 | 3.35 | 73.3369 | 3.8143 | 59.9825 | 3.35
73.3367 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3894 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.381 | 4.3249 | 59.9883 | 3.35 | 73.3621 | 4.0298 | 59.9941 | 3.35 | 73.3453 | 3.8143 | 59.9825 | 3.35
73.345 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.3978 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3894 | 4.3219 | 59.9883 | 3.35 | 73.3704 | 4.0298 | 59.9941 | 3.35 | 73.3536 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.3533 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.4061 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.3977 | 4.3189 | 59.9883 | 3.35 | 73.3787 | 4.0299 | 59.9941 | 3.35 | 73.3619 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.3616 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.4144 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4061 | 4.3157 | 59.9883 | 3.35 | 73.3871 | 4.0299 | 59.9941 | 3.35 | 73.3702 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.37 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.4227 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4144 | 4.3126 | 59.9883 | 3.35 | 73.3954 | 4.03 | 59.9941 | 3.35 | 73.3787 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.3783 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.4311 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4227 | 4.3094 | 59.9883 | 3.35 | 73.4037 | 4.03 | 59.9941 | 3.35 | 73.387 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.3866 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.4394 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.431 | 4.3062 | 59.9883 | 3.35 | 73.4121 | 4.03 | 59.9941 | 3.35 | 73.3953 | 3.8144 | 59.9825 | 3.35
73.395 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.4478 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4394 | 4.303 | 59.9883 | 3.35 | 73.4204 | 4.0299 | 59.9941 | 3.35 | 73.4037 | 3.8145 | 59.9825 | 3.35
73.4033 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.4561 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4478 | 4.2998 | 59.9883 | 3.35 | 73.4288 | 4.0299 | 59.9941 | 3.35 | 73.412 | 3.8146 | 59.9825 | 3.35
73.4116 | 3.8205 | 60.0344 | 3.35 | 73.4644 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4561 | 4.2967 | 59.9883 | 3.35 | 73.4371 | 4.0298 | 59.9941 | 3.35 | 73.4203 | 3.8146 | 59.9825 | 3.35
73.4199 | 3.8205 | 60.0344 | 3.35 | 73.4728 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4644 | 4.2935 | 59.9883 | 3.35 | 73.4454 | 4.0296 | 59.9941 | 3.35 | 73.4286 | 3.8147 | 59.9825 | 3.35
73.4283 | 3.8205 | 60.0344 | 3.35 | 73.4811 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4727 | 4.2904 | 59.9883 | 3.35 | 73.4537 | 4.0295 | 59.9941 | 3.35 | 73.437 | 3.8148 | 59.9825 | 3.35
73.4366 | 3.8208 | 60.0344 | 3.35 | 73.4894 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4811 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.4621 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.4453 | 3.8148 | 59.9825 | 3.35
73.4449 | 3.8211 | 60.0344 | 3.35 | 73.4977 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4894 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.4704 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.4536 | 3.8149 | 59.9825 | 3.35
73.4533 | 3.8214 | 60.0344 | 3.35 | 73.5061 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.4977 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.4788 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.462 | 3.815 | 59.9825 | 3.35
73.4616 | 3.8217 | 60.0344 | 3.35 | 73.5144 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.506 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.4871 | 4.0292 | 59.9941 | 3.35 | 73.4703 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.4699 | 3.822 | 60.0344 | 3.35 | 73.5228 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5144 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.4954 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.4786 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.4782 | 3.8223 | 60.0344 | 3.35 | 73.5311 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5228 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5038 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.4869 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.4866 | 3.8226 | 60.0344 | 3.35 | 73.5394 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5311 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5121 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.4954 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.4949 | 3.8228 | 60.0344 | 3.35 | 73.5478 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5394 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5204 | 4.0292 | 59.9941 | 3.35 | 73.5037 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5032 | 3.8231 | 60.0344 | 3.35 | 73.5561 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5477 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5287 | 4.0292 | 59.9941 | 3.35 | 73.512 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5116 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.5645 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5561 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5371 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.5204 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5199 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.5728 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5644 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5454 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.5287 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5282 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.5811 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5728 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5538 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.537 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5365 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.5894 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5811 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5621 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.5453 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5449 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.5978 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5894 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5704 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.5537 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5532 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.6061 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.5978 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5788 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.562 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5615 | 3.8234 | 60.0344 | 3.35 | 73.6144 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6061 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5871 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.5703 | 3.8151 | 59.9825 | 3.35
73.5699 | 3.8233 | 60.0344 | 3.35 | 73.6228 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6144 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.5955 | 4.0294 | 59.9941 | 3.35 | 73.5787 | 3.8152 | 59.9825 | 3.35
73.5782 | 3.8231 | 60.0344 | 3.35 | 73.6311 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6227 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6038 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.587 | 3.8152 | 59.9825 | 3.35
73.5865 | 3.8228 | 60.0344 | 3.35 | 73.6395 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6311 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6121 | 4.0293 | 59.9941 | 3.35 | 73.5953 | 3.8152 | 59.9825 | 3.35
73.5948 | 3.8225 | 60.0344 | 3.35 | 73.6478 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6394 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6204 | 4.0292 | 59.9941 | 3.35 | 73.6036 | 3.8152 | 59.9825 | 3.35
73.6032 | 3.8221 | 60.0344 | 3.35 | 73.6561 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6478 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6288 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.6121 | 3.8153 | 59.9825 | 3.35
73.6115 | 3.8218 | 60.0344 | 3.35 | 73.6644 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6561 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6371 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.6204 | 3.8153 | 59.9825 | 3.35
73.6198 | 3.8215 | 60.0344 | 3.35 | 73.6728 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6644 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6454 | 4.0289 | 59.9941 | 3.35 | 73.6287 | 3.8153 | 59.9825 | 3.35
73.6282 | 3.8212 | 60.0344 | 3.35 | 73.6812 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6728 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6537 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.6371 | 3.8154 | 59.9825 | 3.35
73.6365 | 3.8209 | 60.0344 | 3.35 | 73.6895 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6811 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6621 | 4.0287 | 59.9941 | 3.35 | 73.6454 | 3.8154 | 59.9825 | 3.35
73.6448 | 3.8206 | 60.0344 | 3.35 | 73.6978 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6895 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6705 | 4.0286 | 59.9941 | 3.35 | 73.6537 | 3.8155 | 59.9825 | 3.35
73.6531 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.7061 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.6978 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6788 | 4.0285 | 59.9941 | 3.35 | 73.662 | 3.8155 | 59.9825 | 3.35
73.6615 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7145 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7061 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6871 | 4.0285 | 59.9941 | 3.35 | 73.6704 | 3.8155 | 59.9825 | 3.35
73.6698 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7228 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7144 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.6954 | 4.0285 | 59.9941 | 3.35 | 73.6787 | 3.8155 | 59.9825 | 3.35
73.6781 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7311 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7228 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.7038 | 4.0286 | 59.9941 | 3.35 | 73.687 | 3.8135 | 59.9825 | 3.35
73.6865 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.7394 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7311 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.7121 | 4.0286 | 59.9941 | 3.35 | 73.6954 | 3.8114 | 59.9825 | 3.35
73.6948 | 3.8204 | 60.0344 | 3.35 | 73.7478 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7394 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.7205 | 4.0287 | 59.9941 | 3.35 | 73.7037 | 3.8093 | 59.9825 | 3.35
73.7031 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7562 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7478 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.7288 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.712 | 3.8071 | 59.9825 | 3.35
73.7114 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7645 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7561 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.7371 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.7203 | 3.8049 | 59.9825 | 3.35
73.7198 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7728 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7645 | 4.2874 | 59.9883 | 3.35 | 73.7454 | 4.0289 | 59.9941 | 3.35 | 73.7288 | 3.8027 | 59.9825 | 3.35
73.7281 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7811 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7728 | 4.2874 | 59.9883 | 3.35 | 73.7538 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.7371 | 3.8005 | 59.9825 | 3.35
73.7364 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7895 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7811 | 4.2875 | 59.9883 | 3.35 | 73.7621 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.7454 | 3.7984 | 59.9825 | 3.35
73.7448 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.7978 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7894 | 4.2875 | 59.9883 | 3.35 | 73.7704 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.7538 | 3.7961 | 59.9825 | 3.35
73.7531 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.8062 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.7978 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 73.7788 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.7621 | 3.7939 | 59.9825 | 3.35
73.7614 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.8145 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8062 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 73.7871 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.7704 | 3.7937 | 59.9825 | 3.35
73.7697 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.8228 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8145 | 4.2877 | 59.9883 | 3.35 | 73.7955 | 4.0291 | 59.9941 | 3.35 | 73.7787 | 3.7935 | 59.9825 | 3.35
73.7781 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.8312 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8228 | 4.2877 | 59.9883 | 3.35 | 73.8038 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.7871 | 3.7934 | 59.9825 | 3.35
73.7864 | 3.8203 | 60.0344 | 3.35 | 73.8395 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8311 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8121 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.7954 | 3.7934 | 59.9825 | 3.35
73.7947 | 3.8202 | 60.0344 | 3.35 | 73.8478 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8395 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8204 | 4.029 | 59.9941 | 3.35 | 73.8037 | 3.7933 | 59.9825 | 3.35
73.8031 | 3.8201 | 60.0344 | 3.35 | 73.8561 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8478 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8288 | 4.0289 | 59.9941 | 3.35 | 73.8121 | 3.7932 | 59.9825 | 3.35
73.8114 | 3.8199 | 60.0344 | 3.35 | 73.8645 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8561 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8371 | 4.0289 | 59.9941 | 3.35 | 73.8204 | 3.7932 | 59.9825 | 3.35
73.8197 | 3.8198 | 60.0344 | 3.35 | 73.8728 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8645 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8455 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.8287 | 3.7931 | 59.9825 | 3.35
73.828 | 3.8196 | 60.0344 | 3.35 | 73.8812 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8728 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8538 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.837 | 3.7931 | 59.9825 | 3.35
73.8364 | 3.8194 | 60.0344 | 3.35 | 73.8895 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8812 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8621 | 4.0288 | 59.9941 | 3.35 | 73.8455 | 3.7932 | 59.9825 | 3.35
73.8447 | 3.8192 | 60.0344 | 3.35 | 73.8978 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8895 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8705 | 4.0251 | 59.9941 | 3.35 | 73.8538 | 3.7932 | 59.9825 | 3.35
73.853 | 3.8191 | 60.0344 | 3.35 | 73.9062 | 3.8881 | 59.9883 | 3.35 | 73.8978 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8788 | 4.0215 | 59.9941 | 3.35 | 73.8621 | 3.7932 | 59.9825 | 3.35
73.8614 | 3.8189 | 60.0344 | 3.35 | 73.9145 | 3.888 | 59.9883 | 3.35 | 73.9061 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8871 | 4.0179 | 59.9941 | 3.35 | 73.8705 | 3.7907 | 59.9825 | 3.35
73.8697 | 3.8188 | 60.0344 | 3.35 | 73.9229 | 3.8879 | 59.9883 | 3.35 | 73.9145 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.8954 | 4.0142 | 59.9941 | 3.35 | 73.8788 | 3.7881 | 59.9825 | 3.35
73.878 | 3.8187 | 60.0344 | 3.35 | 73.9312 | 3.8879 | 59.9883 | 3.35 | 73.9228 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.9038 | 4.0074 | 59.9941 | 3.35 | 73.8871 | 3.7856 | 59.9825 | 3.35
73.8863 | 3.8187 | 60.0344 | 3.35 | 73.9395 | 3.8878 | 59.9883 | 3.35 | 73.9312 | 4.2878 | 59.9883 | 3.35 | 73.9121 | 4.0005 | 59.9941 | 3.35 | 73.8954 | 3.783 | 59.9825 | 3.35
73.8947 | 3.8187 | 60.0344 | 3.35 | 73.9478 | 3.8877 | 59.9883 | 3.35 | 73.9395 | 4.2877 | 59.9883 | 3.35 | 73.9205 | 3.9936 | 59.9941 | 3.35 | 73.9038 | 3.7805 | 59.9825 | 3.35
73.903 | 3.8186 | 60.0344 | 3.35 | 73.9562 | 3.8876 | 59.9883 | 3.35 | 73.9478 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 73.9288 | 3.9868 | 59.9941 | 3.35 | 73.9121 | 3.7779 | 59.9825 | 3.35
73.9113 | 3.8185 | 60.0344 | 3.35 | 73.9645 | 3.8875 | 59.9883 | 3.35 | 73.9562 | 4.2875 | 59.9883 | 3.35 | 73.9371 | 3.9799 | 59.9941 | 3.35 | 73.9204 | 3.7753 | 59.9825 | 3.35
73.9197 | 3.8183 | 60.0344 | 3.35 | 73.9728 | 3.8875 | 59.9883 | 3.35 | 73.9645 | 4.2874 | 59.9883 | 3.35 | 73.9455 | 3.973 | 59.9941 | 3.35 | 73.9288 | 3.7727 | 59.9825 | 3.35
73.928 | 3.8182 | 60.0344 | 3.35 | 73.9812 | 3.8874 | 59.9883 | 3.35 | 73.9728 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 73.9538 | 3.9698 | 59.9941 | 3.35 | 73.9371 | 3.7701 | 59.9825 | 3.35
73.9363 | 3.818 | 60.0344 | 3.35 | 73.9895 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 73.9811 | 4.2871 | 59.9883 | 3.35 | 73.9622 | 3.9665 | 59.9941 | 3.35 | 73.9454 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
73.9446 | 3.8178 | 60.0344 | 3.35 | 73.9979 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 73.9895 | 4.287 | 59.9883 | 3.35 | 73.9705 | 3.9633 | 59.9941 | 3.35 | 73.9537 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
73.953 | 3.8177 | 60.0344 | 3.35 | 74.0062 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 73.9978 | 4.2869 | 59.9883 | 3.35 | 73.9788 | 3.9601 | 59.9941 | 3.35 | 73.9622 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
73.9613 | 3.8175 | 60.0344 | 3.35 | 74.0145 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0062 | 4.2868 | 59.9883 | 3.35 | 73.9871 | 3.9601 | 59.9941 | 3.35 | 73.9705 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
73.9696 | 3.8149 | 60.0344 | 3.35 | 74.0229 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0145 | 4.2866 | 59.9883 | 3.35 | 73.9955 | 3.9601 | 59.9941 | 3.35 | 73.9788 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
73.978 | 3.8124 | 60.0344 | 3.35 | 74.0312 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0228 | 4.2866 | 59.9883 | 3.35 | 74.0038 | 3.9602 | 59.9941 | 3.35 | 73.9872 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
73.9863 | 3.8102 | 60.0344 | 3.35 | 74.0396 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0312 | 4.2866 | 59.9883 | 3.35 | 74.0121 | 3.9602 | 59.9941 | 3.35 | 73.9955 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
73.9946 | 3.8079 | 60.0344 | 3.35 | 74.0479 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0395 | 4.2866 | 59.9883 | 3.35 | 74.0205 | 3.9602 | 59.9941 | 3.35 | 74.0038 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0029 | 3.8058 | 60.0344 | 3.35 | 74.0562 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0479 | 4.2866 | 59.9883 | 3.35 | 74.0288 | 3.9602 | 59.9941 | 3.35 | 74.0121 | 3.7672 | 59.9825 | 3.35
74.0113 | 3.8037 | 60.0344 | 3.35 | 74.0645 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0562 | 4.2867 | 59.9883 | 3.35 | 74.0372 | 3.9603 | 59.9941 | 3.35 | 74.0205 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0196 | 3.8016 | 60.0344 | 3.35 | 74.0729 | 3.8873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0645 | 4.2868 | 59.9883 | 3.35 | 74.0455 | 3.9604 | 59.9941 | 3.35 | 74.0288 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0279 | 3.7995 | 60.0344 | 3.35 | 74.0812 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.0729 | 4.2869 | 59.9883 | 3.35 | 74.0538 | 3.9604 | 59.9941 | 3.35 | 74.0371 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0363 | 3.7974 | 60.0344 | 3.35 | 74.0895 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.0812 | 4.287 | 59.9883 | 3.35 | 74.0621 | 3.9604 | 59.9941 | 3.35 | 74.0455 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0446 | 3.7953 | 60.0344 | 3.35 | 74.0979 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.0895 | 4.2871 | 59.9883 | 3.35 | 74.0705 | 3.9605 | 59.9941 | 3.35 | 74.0538 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0529 | 3.7956 | 60.0344 | 3.35 | 74.1062 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.0978 | 4.2872 | 59.9883 | 3.35 | 74.0788 | 3.9605 | 59.9941 | 3.35 | 74.0621 | 3.7673 | 59.9825 | 3.35
74.0612 | 3.7959 | 60.0344 | 3.35 | 74.1146 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.1062 | 4.2873 | 59.9883 | 3.35 | 74.0872 | 3.9606 | 59.9941 | 3.35 | 74.0704 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
74.0696 | 3.796 | 60.0344 | 3.35 | 74.1229 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.1145 | 4.2874 | 59.9883 | 3.35 | 74.0955 | 3.9606 | 59.9941 | 3.35 | 74.0789 | 3.7676 | 59.9825 | 3.35
74.0779 | 3.796 | 60.0344 | 3.35 | 74.1312 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.1229 | 4.2875 | 59.9883 | 3.35 | 74.1038 | 3.9607 | 59.9941 | 3.35 | 74.0872 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.0862 | 3.7961 | 60.0344 | 3.35 | 74.1395 | 3.8873 | 59.9941 | 3.35 | 74.1312 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1122 | 3.9608 | 59.9941 | 3.35 | 74.0955 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.0946 | 3.7961 | 60.0344 | 3.35 | 74.1479 | 3.8872 | 59.9941 | 3.35 | 74.1395 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1205 | 3.9608 | 59.9941 | 3.35 | 74.1039 | 3.768 | 59.9825 | 3.35
74.1029 | 3.7963 | 60.0344 | 3.35 | 74.1562 | 3.8872 | 59.9941 | 3.35 | 74.1479 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1288 | 3.9608 | 59.9941 | 3.35 | 74.1122 | 3.7681 | 59.9825 | 3.35
74.1112 | 3.7964 | 60.0344 | 3.35 | 74.1646 | 3.8872 | 59.9941 | 3.35 | 74.1562 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1371 | 3.9609 | 59.9941 | 3.35 | 74.1205 | 3.7681 | 59.9825 | 3.35
74.1195 | 3.7966 | 60.0344 | 3.35 | 74.1729 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.1646 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1455 | 3.9609 | 59.9941 | 3.35 | 74.1288 | 3.7682 | 59.9825 | 3.35
74.1279 | 3.7967 | 60.0344 | 3.35 | 74.1812 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.1729 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1538 | 3.961 | 59.9941 | 3.35 | 74.1372 | 3.7683 | 59.9825 | 3.35
74.1362 | 3.7968 | 60.0344 | 3.35 | 74.1896 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.1812 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1622 | 3.961 | 59.9941 | 3.35 | 74.1455 | 3.7683 | 59.9825 | 3.35
74.1445 | 3.797 | 60.0344 | 3.35 | 74.1979 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.1895 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1705 | 3.9611 | 59.9941 | 3.35 | 74.1538 | 3.7683 | 59.9825 | 3.35
74.1529 | 3.7971 | 60.0344 | 3.35 | 74.2062 | 3.8869 | 59.9941 | 3.35 | 74.1979 | 4.2876 | 59.9883 | 3.35 | 74.1788 | 3.9611 | 59.9941 | 3.35 | 74.1622 | 3.7683 | 59.9825 | 3.35
74.1612 | 3.7973 | 60.0344 | 3.35 | 74.2145 | 3.8869 | 59.9941 | 3.35 | 74.2062 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.1871 | 3.9611 | 59.9941 | 3.35 | 74.1705 | 3.7682 | 59.9825 | 3.35
74.1695 | 3.7975 | 60.0344 | 3.35 | 74.2229 | 3.8868 | 59.9941 | 3.35 | 74.2145 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.1955 | 3.9612 | 59.9941 | 3.35 | 74.1788 | 3.7682 | 59.9825 | 3.35
74.1778 | 3.7976 | 60.0344 | 3.35 | 74.2312 | 3.8868 | 59.9941 | 3.35 | 74.2229 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.2039 | 3.9613 | 59.9941 | 3.35 | 74.1873 | 3.7681 | 59.9825 | 3.35
74.1862 | 3.7976 | 60.0344 | 3.35 | 74.2396 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2312 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.2122 | 3.9613 | 59.9941 | 3.35 | 74.1956 | 3.768 | 59.9825 | 3.35
74.1945 | 3.7976 | 60.0344 | 3.35 | 74.2479 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2396 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.2205 | 3.9614 | 59.9941 | 3.35 | 74.2039 | 3.768 | 59.9825 | 3.35
74.2028 | 3.7976 | 60.0344 | 3.35 | 74.2562 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2479 | 4.2875 | 59.9825 | 3.35 | 74.2288 | 3.9615 | 59.9941 | 3.35 | 74.2122 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.2112 | 3.7977 | 60.0344 | 3.35 | 74.2645 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2562 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2372 | 3.9589 | 59.9941 | 3.35 | 74.2206 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.2195 | 3.7977 | 60.0344 | 3.35 | 74.2729 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2645 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2455 | 3.9563 | 59.9941 | 3.35 | 74.2289 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.2278 | 3.7978 | 60.0344 | 3.35 | 74.2812 | 3.8867 | 59.9941 | 3.35 | 74.2729 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2538 | 3.9537 | 59.9941 | 3.35 | 74.2372 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.2361 | 3.7978 | 60.0344 | 3.35 | 74.2896 | 3.8868 | 59.9941 | 3.35 | 74.2812 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2621 | 3.9511 | 59.9941 | 3.35 | 74.2456 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.2445 | 3.7978 | 60.0344 | 3.35 | 74.2979 | 3.8868 | 59.9941 | 3.35 | 74.2896 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2705 | 3.9485 | 59.9941 | 3.35 | 74.2539 | 3.7676 | 59.9825 | 3.35
74.2528 | 3.7978 | 60.0344 | 3.35 | 74.3062 | 3.8868 | 59.9941 | 3.35 | 74.2979 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2788 | 3.9458 | 59.9941 | 3.35 | 74.2622 | 3.7676 | 59.9825 | 3.35
74.2611 | 3.7979 | 60.0344 | 3.35 | 74.3146 | 3.8869 | 59.9941 | 3.35 | 74.3062 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2872 | 3.9431 | 59.9941 | 3.35 | 74.2705 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.2695 | 3.7979 | 60.0344 | 3.35 | 74.3229 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.3146 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.2955 | 3.9404 | 59.9941 | 3.35 | 74.2789 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.2778 | 3.798 | 60.0344 | 3.35 | 74.3312 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.3229 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.3038 | 3.9377 | 59.9941 | 3.35 | 74.2872 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.2861 | 3.798 | 60.0344 | 3.35 | 74.3395 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3312 | 4.2874 | 59.9825 | 3.35 | 74.3122 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.2955 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.2944 | 3.798 | 60.0344 | 3.35 | 74.3479 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3396 | 4.2873 | 59.9825 | 3.35 | 74.3205 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.304 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.3028 | 3.7953 | 60.0344 | 3.35 | 74.3562 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3479 | 4.2872 | 59.9825 | 3.35 | 74.3289 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 74.3123 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.3111 | 3.7926 | 60.0344 | 3.35 | 74.3646 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3563 | 4.2871 | 59.9825 | 3.35 | 74.3372 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.3206 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3194 | 3.7898 | 60.0344 | 3.35 | 74.3729 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3646 | 4.287 | 59.9825 | 3.35 | 74.3455 | 3.9347 | 59.9941 | 3.35 | 74.3289 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3278 | 3.7871 | 60.0344 | 3.35 | 74.3812 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3729 | 4.2869 | 59.9825 | 3.35 | 74.3538 | 3.9346 | 59.9941 | 3.35 | 74.3373 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3361 | 3.7843 | 60.0344 | 3.35 | 74.3896 | 3.8871 | 59.9941 | 3.35 | 74.3813 | 4.2868 | 59.9825 | 3.35 | 74.3622 | 3.9345 | 59.9941 | 3.35 | 74.3456 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3444 | 3.7815 | 60.0344 | 3.35 | 74.3979 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.3896 | 4.2868 | 59.9825 | 3.35 | 74.3705 | 3.9345 | 59.9941 | 3.35 | 74.3539 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3527 | 3.7787 | 60.0344 | 3.35 | 74.4062 | 3.887 | 59.9941 | 3.35 | 74.3979 | 4.2867 | 59.9825 | 3.35 | 74.3788 | 3.9344 | 59.9941 | 3.35 | 74.3623 | 3.7679 | 59.9825 | 3.35
74.3611 | 3.7759 | 60.0344 | 3.35 | 74.4146 | 3.8854 | 59.9883 | 3.35 | 74.4062 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.3872 | 3.9344 | 59.9941 | 3.35 | 74.3706 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.3694 | 3.773 | 60.0344 | 3.35 | 74.4229 | 3.8839 | 59.9883 | 3.35 | 74.4146 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.3955 | 3.9344 | 59.9941 | 3.35 | 74.3789 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.3777 | 3.7702 | 60.0344 | 3.35 | 74.4312 | 3.8823 | 59.9883 | 3.35 | 74.4229 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.4039 | 3.9343 | 59.9941 | 3.35 | 74.3872 | 3.7676 | 59.9825 | 3.35
74.3861 | 3.77 | 60.0344 | 3.35 | 74.4396 | 3.8808 | 59.9883 | 3.35 | 74.4313 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4122 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.3956 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
74.3944 | 3.7699 | 60.0344 | 3.35 | 74.4479 | 3.8792 | 59.9883 | 3.35 | 74.4396 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4205 | 3.9341 | 59.9941 | 3.35 | 74.4039 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.4027 | 3.7699 | 60.0344 | 3.35 | 74.4562 | 3.8777 | 59.9883 | 3.35 | 74.4479 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4288 | 3.9341 | 59.9941 | 3.35 | 74.4122 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.411 | 3.7698 | 60.0344 | 3.35 | 74.4646 | 3.8762 | 59.9883 | 3.35 | 74.4563 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4372 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.4207 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.4194 | 3.7699 | 60.0344 | 3.35 | 74.4729 | 3.8747 | 59.9883 | 3.35 | 74.4646 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4455 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.429 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.4277 | 3.77 | 60.0344 | 3.35 | 74.4813 | 3.8733 | 59.9883 | 3.35 | 74.473 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4539 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.4373 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.436 | 3.7701 | 60.0344 | 3.35 | 74.4896 | 3.8718 | 59.9883 | 3.35 | 74.4813 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4622 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.4456 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.4444 | 3.7703 | 60.0344 | 3.35 | 74.4979 | 3.8719 | 59.9883 | 3.35 | 74.4896 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4705 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.454 | 3.7674 | 59.9825 | 3.35
74.4527 | 3.7704 | 60.0344 | 3.35 | 74.5062 | 3.872 | 59.9883 | 3.35 | 74.498 | 4.2866 | 59.9825 | 3.35 | 74.4789 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 74.4623 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
74.461 | 3.7706 | 60.0344 | 3.35 | 74.5146 | 3.872 | 59.9883 | 3.35 | 74.5063 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.4872 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 74.4706 | 3.7675 | 59.9825 | 3.35
74.4693 | 3.7707 | 60.0344 | 3.35 | 74.5229 | 3.8721 | 59.9883 | 3.35 | 74.5146 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.4955 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 74.479 | 3.7676 | 59.9825 | 3.35
74.4777 | 3.7709 | 60.0344 | 3.35 | 74.5312 | 3.8722 | 59.9883 | 3.35 | 74.5229 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.5038 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 74.4873 | 3.7677 | 59.9825 | 3.35
74.486 | 3.7709 | 60.0344 | 3.35 | 74.5396 | 3.8722 | 59.9883 | 3.35 | 74.5313 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.5122 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 74.4956 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.4943 | 3.7709 | 60.0344 | 3.35 | 74.5479 | 3.8723 | 59.9883 | 3.35 | 74.5396 | 4.2865 | 59.9825 | 3.35 | 74.5205 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 74.5039 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.5027 | 3.7708 | 60.0344 | 3.35 | 74.5563 | 3.8723 | 59.9883 | 3.35 | 74.548 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5289 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 74.5123 | 3.7678 | 59.9825 | 3.35
74.511 | 3.7707 | 60.0344 | 3.35 | 74.5646 | 3.8723 | 59.9883 | 3.35 | 74.5563 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5372 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 74.5206 | 3.7678 | 59.9768 | 3.35
74.5193 | 3.7706 | 60.0344 | 3.35 | 74.5729 | 3.8722 | 59.9883 | 3.35 | 74.5646 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5455 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 74.5289 | 3.7677 | 59.9768 | 3.35
74.5276 | 3.7705 | 60.0344 | 3.35 | 74.5812 | 3.8722 | 59.9883 | 3.35 | 74.573 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5538 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 74.5374 | 3.7677 | 59.9768 | 3.35
74.536 | 3.7703 | 60.0344 | 3.35 | 74.5896 | 3.8722 | 59.9883 | 3.35 | 74.5813 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5622 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 74.5457 | 3.7677 | 59.9768 | 3.35
74.5443 | 3.7702 | 60.0344 | 3.35 | 74.598 | 3.8721 | 59.9883 | 3.35 | 74.5897 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5706 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 74.554 | 3.7677 | 59.9768 | 3.35
74.5526 | 3.7697 | 60.0344 | 3.35 | 74.6063 | 3.8721 | 59.9883 | 3.35 | 74.598 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5789 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 74.5623 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.561 | 3.7692 | 60.0344 | 3.35 | 74.6146 | 3.872 | 59.9883 | 3.35 | 74.6063 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5872 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 74.5707 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.5693 | 3.7688 | 60.0344 | 3.35 | 74.6229 | 3.8719 | 59.9883 | 3.35 | 74.6147 | 4.2864 | 59.9825 | 3.35 | 74.5955 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 74.579 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.5776 | 3.7684 | 60.0344 | 3.35 | 74.6313 | 3.8718 | 59.9883 | 3.35 | 74.623 | 4.2863 | 59.9825 | 3.35 | 74.6039 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 74.5873 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.5859 | 3.7678 | 60.0344 | 3.35 | 74.6396 | 3.8717 | 59.9883 | 3.35 | 74.6313 | 4.2863 | 59.9825 | 3.35 | 74.6122 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.5957 | 3.7675 | 59.9768 | 3.35
74.5943 | 3.7672 | 60.0344 | 3.35 | 74.6479 | 3.8716 | 59.9883 | 3.35 | 74.6396 | 4.2862 | 59.9825 | 3.35 | 74.6205 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.604 | 3.7675 | 59.9768 | 3.35
74.6026 | 3.7666 | 60.0344 | 3.35 | 74.6563 | 3.8715 | 59.9883 | 3.35 | 74.648 | 4.2861 | 59.9825 | 3.35 | 74.6288 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.6123 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6109 | 3.7661 | 60.0344 | 3.35 | 74.6646 | 3.8715 | 59.9883 | 3.35 | 74.6563 | 4.286 | 59.9825 | 3.35 | 74.6372 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.6206 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6193 | 3.7654 | 60.0344 | 3.35 | 74.673 | 3.8714 | 59.9883 | 3.35 | 74.6647 | 4.286 | 59.9825 | 3.35 | 74.6456 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.629 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6276 | 3.7648 | 60.0344 | 3.35 | 74.6813 | 3.8713 | 59.9883 | 3.35 | 74.673 | 4.2859 | 59.9825 | 3.35 | 74.6539 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.6373 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6359 | 3.7646 | 60.0344 | 3.35 | 74.6896 | 3.8712 | 59.9883 | 3.35 | 74.6813 | 4.2859 | 59.9825 | 3.35 | 74.6622 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.6456 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6442 | 3.7644 | 60.0344 | 3.35 | 74.6979 | 3.8712 | 59.9883 | 3.35 | 74.6897 | 4.2859 | 59.9825 | 3.35 | 74.6705 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 74.6541 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6526 | 3.7641 | 60.0344 | 3.35 | 74.7063 | 3.8712 | 59.9883 | 3.35 | 74.698 | 4.2858 | 59.9825 | 3.35 | 74.6789 | 3.9343 | 59.9941 | 3.35 | 74.6624 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6609 | 3.7638 | 60.0344 | 3.35 | 74.7146 | 3.8712 | 59.9883 | 3.35 | 74.7064 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.6872 | 3.9343 | 59.9941 | 3.35 | 74.6707 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6692 | 3.7637 | 60.0344 | 3.35 | 74.723 | 3.8712 | 59.9883 | 3.35 | 74.7147 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.6956 | 3.9344 | 59.9941 | 3.35 | 74.6791 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6776 | 3.7635 | 60.0344 | 3.35 | 74.7313 | 3.8713 | 59.9883 | 3.35 | 74.723 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.7039 | 3.9345 | 59.9941 | 3.35 | 74.6874 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6859 | 3.7632 | 60.0344 | 3.35 | 74.7396 | 3.8713 | 59.9883 | 3.35 | 74.7314 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.7122 | 3.9345 | 59.9941 | 3.35 | 74.6957 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.6942 | 3.7629 | 60.0344 | 3.35 | 74.748 | 3.8695 | 59.9883 | 3.35 | 74.7397 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.7205 | 3.9346 | 59.9941 | 3.35 | 74.704 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7025 | 3.7627 | 60.0344 | 3.35 | 74.7563 | 3.8677 | 59.9883 | 3.35 | 74.748 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7289 | 3.9346 | 59.9941 | 3.35 | 74.7124 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7109 | 3.7624 | 60.0344 | 3.35 | 74.7646 | 3.8659 | 59.9883 | 3.35 | 74.7563 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7372 | 3.9347 | 59.9941 | 3.35 | 74.7207 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7192 | 3.7621 | 60.0344 | 3.35 | 74.7729 | 3.8641 | 59.9883 | 3.35 | 74.7647 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7455 | 3.9347 | 59.9941 | 3.35 | 74.729 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7275 | 3.7619 | 60.0344 | 3.35 | 74.7813 | 3.8623 | 59.9883 | 3.35 | 74.7731 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7539 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7374 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7359 | 3.7616 | 60.0344 | 3.35 | 74.7896 | 3.8604 | 59.9883 | 3.35 | 74.7814 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7622 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7457 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7442 | 3.7613 | 60.0344 | 3.35 | 74.798 | 3.8586 | 59.9883 | 3.35 | 74.7897 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7706 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.754 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7525 | 3.7612 | 60.0344 | 3.35 | 74.8063 | 3.8568 | 59.9883 | 3.35 | 74.798 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7789 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7623 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7608 | 3.7611 | 60.0344 | 3.35 | 74.8146 | 3.8549 | 59.9883 | 3.35 | 74.8064 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7872 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7708 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7692 | 3.7603 | 60.0344 | 3.35 | 74.823 | 3.8531 | 59.9883 | 3.35 | 74.8147 | 4.286 | 59.9768 | 3.35 | 74.7955 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7791 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7775 | 3.7595 | 60.0344 | 3.35 | 74.8313 | 3.8531 | 59.9883 | 3.35 | 74.8231 | 4.2859 | 59.9768 | 3.35 | 74.8039 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7874 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7858 | 3.7586 | 60.0344 | 3.35 | 74.8397 | 3.853 | 59.9883 | 3.35 | 74.8314 | 4.2858 | 59.9768 | 3.35 | 74.8122 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 74.7958 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.7942 | 3.7577 | 60.0344 | 3.35 | 74.848 | 3.853 | 59.9883 | 3.35 | 74.8397 | 4.2857 | 59.9768 | 3.35 | 74.8206 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 74.8041 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8025 | 3.7568 | 60.0344 | 3.35 | 74.8563 | 3.8531 | 59.9883 | 3.35 | 74.8481 | 4.2857 | 59.9768 | 3.35 | 74.8289 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 74.8124 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8108 | 3.7558 | 60.0344 | 3.35 | 74.8647 | 3.8531 | 59.9883 | 3.35 | 74.8564 | 4.2856 | 59.9768 | 3.35 | 74.8372 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 74.8208 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8191 | 3.7542 | 60.0344 | 3.35 | 74.873 | 3.8531 | 59.9883 | 3.35 | 74.8647 | 4.2854 | 59.9768 | 3.35 | 74.8456 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 74.8291 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8275 | 3.7525 | 60.0344 | 3.35 | 74.8813 | 3.853 | 59.9883 | 3.35 | 74.8731 | 4.2853 | 59.9768 | 3.35 | 74.8539 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8374 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8358 | 3.7507 | 60.0344 | 3.35 | 74.8896 | 3.853 | 59.9883 | 3.35 | 74.8814 | 4.2852 | 59.9768 | 3.35 | 74.8622 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8457 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8441 | 3.7489 | 60.0344 | 3.35 | 74.898 | 3.853 | 59.9883 | 3.35 | 74.8898 | 4.2851 | 59.9768 | 3.35 | 74.8705 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8541 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8525 | 3.7481 | 60.0344 | 3.35 | 74.9063 | 3.8529 | 59.9883 | 3.35 | 74.8981 | 4.285 | 59.9768 | 3.35 | 74.8789 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8624 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8608 | 3.7472 | 60.0344 | 3.35 | 74.9147 | 3.8528 | 59.9883 | 3.35 | 74.9064 | 4.2849 | 59.9768 | 3.35 | 74.8872 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8707 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8691 | 3.7464 | 60.0344 | 3.35 | 74.923 | 3.8527 | 59.9883 | 3.35 | 74.9147 | 4.2849 | 59.9768 | 3.35 | 74.8956 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 74.8792 | 3.7676 | 59.9768 | 3.35
74.8774 | 3.7456 | 60.0344 | 3.35 | 74.9313 | 3.8527 | 59.9883 | 3.35 | 74.9231 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9039 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.8875 | 3.7638 | 59.9768 | 3.35
74.8858 | 3.7448 | 60.0344 | 3.35 | 74.9397 | 3.8526 | 59.9883 | 3.35 | 74.9315 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9122 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.8958 | 3.7601 | 59.9768 | 3.35
74.8941 | 3.7441 | 60.0344 | 3.35 | 74.948 | 3.8493 | 59.9883 | 3.35 | 74.9398 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9206 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9041 | 3.7563 | 59.9768 | 3.35
74.9024 | 3.7443 | 60.0287 | 3.35 | 74.9564 | 3.8461 | 59.9883 | 3.35 | 74.9481 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9289 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9125 | 3.7526 | 59.9768 | 3.35
74.9108 | 3.7445 | 60.0287 | 3.35 | 74.9647 | 3.843 | 59.9883 | 3.35 | 74.9564 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9373 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9208 | 3.7488 | 59.9768 | 3.35
74.9191 | 3.7447 | 60.0287 | 3.35 | 74.973 | 3.8398 | 59.9883 | 3.35 | 74.9648 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9456 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9291 | 3.7451 | 59.9768 | 3.35
74.9274 | 3.7449 | 60.0287 | 3.35 | 74.9813 | 3.8366 | 59.9883 | 3.35 | 74.9731 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9539 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9375 | 3.7413 | 59.9768 | 3.35
74.9357 | 3.7448 | 60.0287 | 3.35 | 74.9897 | 3.8334 | 59.9883 | 3.35 | 74.9814 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9622 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9458 | 3.7376 | 59.9768 | 3.35
74.9441 | 3.7446 | 60.0287 | 3.35 | 74.998 | 3.8303 | 59.9883 | 3.35 | 74.9898 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9706 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 74.9541 | 3.7338 | 59.9768 | 3.35
74.9524 | 3.7444 | 60.0287 | 3.35 | 75.0063 | 3.8272 | 59.9883 | 3.35 | 74.9981 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9789 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 74.9625 | 3.7301 | 59.9768 | 3.35
74.9607 | 3.7443 | 60.0287 | 3.35 | 75.0147 | 3.8241 | 59.9883 | 3.35 | 75.0065 | 4.2848 | 59.9768 | 3.35 | 74.9872 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 74.9708 | 3.7301 | 59.9768 | 3.35
74.9691 | 3.744 | 60.0287 | 3.35 | 75.023 | 3.821 | 59.9883 | 3.35 | 75.0148 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 74.9955 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 74.9791 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
74.9774 | 3.7438 | 60.0287 | 3.35 | 75.0314 | 3.8209 | 59.9883 | 3.35 | 75.0231 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 75.0039 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 74.9874 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
74.9857 | 3.7434 | 60.0287 | 3.35 | 75.0397 | 3.8209 | 59.9883 | 3.35 | 75.0315 | 4.2847 | 59.9768 | 3.35 | 75.0123 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 74.9958 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
74.994 | 3.743 | 60.0287 | 3.35 | 75.048 | 3.8208 | 59.9883 | 3.35 | 75.0398 | 4.2846 | 59.9768 | 3.35 | 75.0206 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0042 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0024 | 3.7427 | 60.0287 | 3.35 | 75.0563 | 3.8208 | 59.9883 | 3.35 | 75.0482 | 4.2846 | 59.9768 | 3.35 | 75.0289 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0125 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0107 | 3.7423 | 60.0287 | 3.35 | 75.0647 | 3.8207 | 59.9883 | 3.35 | 75.0565 | 4.2846 | 59.9768 | 3.35 | 75.0372 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0209 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.019 | 3.7421 | 60.0287 | 3.35 | 75.0731 | 3.8207 | 59.9883 | 3.35 | 75.0648 | 4.2845 | 59.9768 | 3.35 | 75.0456 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0292 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0274 | 3.7419 | 60.0287 | 3.35 | 75.0814 | 3.8206 | 59.9883 | 3.35 | 75.0732 | 4.2823 | 59.9768 | 3.35 | 75.0539 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0375 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0357 | 3.7418 | 60.0287 | 3.35 | 75.0897 | 3.8206 | 59.9883 | 3.35 | 75.0815 | 4.28 | 59.9768 | 3.35 | 75.0623 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0458 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.044 | 3.7416 | 60.0287 | 3.35 | 75.098 | 3.8206 | 59.9883 | 3.35 | 75.0898 | 4.2761 | 59.9768 | 3.35 | 75.0706 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0542 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0524 | 3.7414 | 60.0287 | 3.35 | 75.1064 | 3.8205 | 59.9883 | 3.35 | 75.0981 | 4.2722 | 59.9768 | 3.35 | 75.0789 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0625 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0607 | 3.7412 | 60.0287 | 3.35 | 75.1147 | 3.8205 | 59.9883 | 3.35 | 75.1065 | 4.2683 | 59.9768 | 3.35 | 75.0872 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0708 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.069 | 3.741 | 60.0287 | 3.35 | 75.123 | 3.8205 | 59.9883 | 3.35 | 75.1149 | 4.2644 | 59.9768 | 3.35 | 75.0956 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0792 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0773 | 3.7409 | 60.0287 | 3.35 | 75.1313 | 3.8206 | 59.9883 | 3.35 | 75.1232 | 4.2605 | 59.9768 | 3.35 | 75.1039 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0875 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.0857 | 3.7406 | 60.0287 | 3.35 | 75.1397 | 3.8206 | 59.9883 | 3.35 | 75.1315 | 4.2566 | 59.9768 | 3.35 | 75.1122 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.0958 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.094 | 3.7404 | 60.0287 | 3.35 | 75.1481 | 3.8207 | 59.9883 | 3.35 | 75.1398 | 4.2528 | 59.9768 | 3.35 | 75.1206 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1041 | 3.7301 | 59.9768 | 3.35
75.1023 | 3.7402 | 60.0287 | 3.35 | 75.1564 | 3.8208 | 59.9883 | 3.35 | 75.1482 | 4.249 | 59.9768 | 3.35 | 75.1289 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1125 | 3.7301 | 59.9768 | 3.35
75.1107 | 3.74 | 60.0287 | 3.35 | 75.1647 | 3.8209 | 59.9883 | 3.35 | 75.1566 | 4.2475 | 59.9768 | 3.35 | 75.1373 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1208 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.119 | 3.7398 | 60.0287 | 3.35 | 75.173 | 3.8209 | 59.9883 | 3.35 | 75.1649 | 4.2459 | 59.9768 | 3.35 | 75.1456 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1292 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.1273 | 3.7396 | 60.0287 | 3.35 | 75.1814 | 3.821 | 59.9883 | 3.35 | 75.1732 | 4.246 | 59.9768 | 3.35 | 75.1539 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1376 | 3.7302 | 59.9768 | 3.35
75.1357 | 3.7395 | 60.0287 | 3.35 | 75.1897 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.1815 | 4.2462 | 59.9768 | 3.35 | 75.1622 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1459 | 3.7303 | 59.9768 | 3.35
75.144 | 3.7394 | 60.0287 | 3.35 | 75.1981 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.1899 | 4.2463 | 59.9768 | 3.35 | 75.1706 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1542 | 3.7303 | 59.9768 | 3.35
75.1523 | 3.7394 | 60.0287 | 3.35 | 75.2064 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.1982 | 4.2464 | 59.9768 | 3.35 | 75.179 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1626 | 3.7304 | 59.9768 | 3.35
75.1606 | 3.7394 | 60.0287 | 3.35 | 75.2147 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.2065 | 4.2466 | 59.9768 | 3.35 | 75.1873 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1709 | 3.7304 | 59.9768 | 3.35
75.169 | 3.7395 | 60.0287 | 3.35 | 75.2231 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.2149 | 4.2468 | 59.9768 | 3.35 | 75.1956 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1792 | 3.7304 | 59.9768 | 3.35
75.1773 | 3.7396 | 60.0287 | 3.35 | 75.2314 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.2232 | 4.2469 | 59.9768 | 3.35 | 75.2039 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1875 | 3.7305 | 59.9768 | 3.35
75.1856 | 3.7396 | 60.0287 | 3.35 | 75.2397 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2316 | 4.2469 | 59.9768 | 3.35 | 75.2123 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.1959 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.194 | 3.7397 | 60.0287 | 3.35 | 75.248 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2399 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2206 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2042 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2023 | 3.7397 | 60.0287 | 3.35 | 75.2564 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2482 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2289 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2125 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2106 | 3.7398 | 60.0287 | 3.35 | 75.2647 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2566 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2372 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2209 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2189 | 3.7398 | 60.0287 | 3.35 | 75.2731 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2649 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2456 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2292 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2273 | 3.7398 | 60.0287 | 3.35 | 75.2814 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2733 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2539 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2375 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2356 | 3.7397 | 60.0229 | 3.35 | 75.2897 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2816 | 4.247 | 59.9768 | 3.35 | 75.2623 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2458 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2439 | 3.7397 | 60.0229 | 3.35 | 75.2981 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2899 | 4.2469 | 59.9768 | 3.35 | 75.2706 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2543 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2523 | 3.7396 | 60.0229 | 3.35 | 75.3064 | 3.8211 | 59.9883 | 3.35 | 75.2982 | 4.2469 | 59.9768 | 3.35 | 75.2789 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2626 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2606 | 3.7395 | 60.0229 | 3.35 | 75.3148 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.3066 | 4.2468 | 59.9768 | 3.35 | 75.2873 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2709 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2689 | 3.7394 | 60.0229 | 3.35 | 75.3231 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.3149 | 4.2468 | 59.9768 | 3.35 | 75.2956 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2793 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2773 | 3.7394 | 60.0229 | 3.35 | 75.3314 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.3232 | 4.2443 | 59.9768 | 3.35 | 75.304 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2876 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2856 | 3.7393 | 60.0229 | 3.35 | 75.3397 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.3316 | 4.2418 | 59.9768 | 3.35 | 75.3123 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.2959 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.2939 | 3.7392 | 60.0229 | 3.35 | 75.3481 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.3399 | 4.2393 | 59.9768 | 3.35 | 75.3206 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3043 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.3022 | 3.7392 | 60.0229 | 3.35 | 75.3564 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.3483 | 4.2369 | 59.9768 | 3.35 | 75.3289 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3126 | 3.7306 | 59.9768 | 3.35
75.3106 | 3.7392 | 60.0229 | 3.35 | 75.3647 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.3566 | 4.2344 | 59.9768 | 3.35 | 75.3373 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3209 | 3.728 | 59.9768 | 3.35
75.3189 | 3.7394 | 60.0229 | 3.35 | 75.3731 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.3649 | 4.2319 | 59.9768 | 3.35 | 75.3456 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3292 | 3.7254 | 59.9768 | 3.35
75.3272 | 3.7397 | 60.0229 | 3.35 | 75.3814 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.3733 | 4.2294 | 59.9768 | 3.35 | 75.3539 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3376 | 3.7228 | 59.9768 | 3.35
75.3356 | 3.7399 | 60.0229 | 3.35 | 75.3898 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.3816 | 4.227 | 59.9768 | 3.35 | 75.3623 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3459 | 3.7202 | 59.9768 | 3.35
75.3439 | 3.7401 | 60.0229 | 3.35 | 75.3981 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.39 | 4.2246 | 59.9768 | 3.35 | 75.3706 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3542 | 3.7176 | 59.9768 | 3.35
75.3522 | 3.7403 | 60.0229 | 3.35 | 75.4064 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.3983 | 4.2222 | 59.9768 | 3.35 | 75.379 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3627 | 3.715 | 59.9768 | 3.35
75.3605 | 3.7405 | 60.0229 | 3.35 | 75.4147 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4066 | 4.2222 | 59.9768 | 3.35 | 75.3873 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.371 | 3.7124 | 59.9768 | 3.35
75.3689 | 3.7407 | 60.0229 | 3.35 | 75.4231 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.415 | 4.2223 | 59.9768 | 3.35 | 75.3956 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3793 | 3.7098 | 59.9768 | 3.35
75.3772 | 3.7409 | 60.0229 | 3.35 | 75.4315 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4233 | 4.2224 | 59.9768 | 3.35 | 75.4039 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.3876 | 3.7072 | 59.9768 | 3.35
75.3855 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.4398 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4316 | 4.2225 | 59.9768 | 3.35 | 75.4123 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.396 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.3939 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4481 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4399 | 4.2227 | 59.9768 | 3.35 | 75.4206 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.4043 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4022 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4564 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4483 | 4.2228 | 59.9768 | 3.35 | 75.429 | 3.9352 | 59.9941 | 3.35 | 75.4126 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4105 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4648 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4567 | 4.2229 | 59.9768 | 3.35 | 75.4373 | 3.9351 | 59.9941 | 3.35 | 75.421 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4189 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4731 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.465 | 4.223 | 59.9768 | 3.35 | 75.4456 | 3.935 | 59.9941 | 3.35 | 75.4293 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4272 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4814 | 3.8215 | 59.9883 | 3.35 | 75.4733 | 4.223 | 59.9768 | 3.35 | 75.454 | 3.9349 | 59.9941 | 3.35 | 75.4376 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4355 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4898 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.4816 | 4.2231 | 59.9768 | 3.35 | 75.4623 | 3.9348 | 59.9941 | 3.35 | 75.446 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4439 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.4981 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.49 | 4.2232 | 59.9768 | 3.35 | 75.4706 | 3.9347 | 59.9941 | 3.35 | 75.4543 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4522 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5065 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.4984 | 4.2233 | 59.9768 | 3.35 | 75.4789 | 3.9346 | 59.9941 | 3.35 | 75.4626 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4605 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5148 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.5067 | 4.2233 | 59.9768 | 3.35 | 75.4873 | 3.9345 | 59.9941 | 3.35 | 75.4709 | 3.7046 | 59.9768 | 3.35
75.4688 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5231 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.515 | 4.2233 | 59.9768 | 3.35 | 75.4956 | 3.9344 | 59.9941 | 3.35 | 75.4794 | 3.7045 | 59.9768 | 3.35
75.4772 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5314 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.5233 | 4.2233 | 59.9768 | 3.35 | 75.504 | 3.9342 | 59.9941 | 3.35 | 75.4877 | 3.7045 | 59.9768 | 3.35
75.4855 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5398 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.5317 | 4.2233 | 59.9768 | 3.35 | 75.5123 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 75.496 | 3.7045 | 59.9768 | 3.35
75.4938 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5481 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.54 | 4.2232 | 59.971 | 3.35 | 75.5206 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 75.5044 | 3.7045 | 59.9768 | 3.35
75.5022 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5565 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.5483 | 4.2232 | 59.971 | 3.35 | 75.5289 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 75.5127 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5105 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.5648 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.5567 | 4.2219 | 59.971 | 3.35 | 75.5373 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 75.521 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5188 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.5731 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.565 | 4.2207 | 59.971 | 3.35 | 75.5457 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.5293 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5272 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.5815 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.5734 | 4.2195 | 59.971 | 3.35 | 75.554 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 75.5377 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5355 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.5898 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.5817 | 4.2183 | 59.971 | 3.35 | 75.5623 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 75.546 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5438 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.5981 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.59 | 4.2172 | 59.971 | 3.35 | 75.5706 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 75.5543 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5521 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6064 | 3.8212 | 59.9883 | 3.35 | 75.5984 | 4.216 | 59.971 | 3.35 | 75.579 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.5627 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5605 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6148 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6067 | 4.2149 | 59.971 | 3.35 | 75.5873 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.571 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5688 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6231 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6151 | 4.2137 | 59.971 | 3.35 | 75.5956 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.5793 | 3.7044 | 59.9768 | 3.35
75.5771 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6315 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6234 | 4.2126 | 59.971 | 3.35 | 75.6039 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.5876 | 3.7043 | 59.9768 | 3.35
75.5855 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6398 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6317 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6123 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.5961 | 3.7043 | 59.9768 | 3.35
75.5938 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6481 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6401 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6206 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6044 | 3.7043 | 59.9768 | 3.35
75.6021 | 3.7412 | 60.0229 | 3.35 | 75.6565 | 3.8213 | 59.9883 | 3.35 | 75.6484 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.629 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6127 | 3.7042 | 59.9768 | 3.35
75.6105 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.6648 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.6567 | 4.2116 | 59.971 | 3.35 | 75.6373 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6211 | 3.7041 | 59.9768 | 3.35
75.6188 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.6732 | 3.8214 | 59.9883 | 3.35 | 75.665 | 4.2116 | 59.971 | 3.35 | 75.6456 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6294 | 3.7041 | 59.9768 | 3.35
75.6271 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.6815 | 3.8192 | 59.9883 | 3.35 | 75.6734 | 4.2116 | 59.971 | 3.35 | 75.654 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6377 | 3.704 | 59.9768 | 3.35
75.6354 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.6898 | 3.817 | 59.9883 | 3.35 | 75.6818 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6623 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6461 | 3.7039 | 59.9768 | 3.35
75.6438 | 3.7413 | 60.0229 | 3.35 | 75.6982 | 3.8148 | 59.9883 | 3.35 | 75.6901 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6707 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6544 | 3.7039 | 59.9768 | 3.35
75.6521 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.7065 | 3.8127 | 59.9883 | 3.35 | 75.6984 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.679 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6627 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.6604 | 3.7414 | 60.0229 | 3.35 | 75.7148 | 3.8105 | 59.9883 | 3.35 | 75.7067 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6873 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.671 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.6688 | 3.7415 | 60.0229 | 3.35 | 75.7231 | 3.8083 | 59.9883 | 3.35 | 75.7151 | 4.2115 | 59.971 | 3.35 | 75.6956 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6794 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.6771 | 3.7416 | 60.0229 | 3.35 | 75.7315 | 3.8061 | 59.9883 | 3.35 | 75.7234 | 4.2114 | 59.971 | 3.35 | 75.704 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.6877 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.6854 | 3.7395 | 60.0229 | 3.35 | 75.7398 | 3.8039 | 59.9883 | 3.35 | 75.7318 | 4.2114 | 59.971 | 3.35 | 75.7123 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.696 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.6938 | 3.7373 | 60.0229 | 3.35 | 75.7482 | 3.8017 | 59.9883 | 3.35 | 75.7401 | 4.2113 | 59.971 | 3.35 | 75.7206 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.7045 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7021 | 3.7352 | 60.0229 | 3.35 | 75.7565 | 3.7995 | 59.9883 | 3.35 | 75.7484 | 4.2112 | 59.971 | 3.35 | 75.729 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.7128 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7104 | 3.7331 | 60.0229 | 3.35 | 75.7648 | 3.7994 | 59.9883 | 3.35 | 75.7568 | 4.211 | 59.971 | 3.35 | 75.7373 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.7211 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7188 | 3.7309 | 60.0229 | 3.35 | 75.7732 | 3.7993 | 59.9883 | 3.35 | 75.7651 | 4.2109 | 59.971 | 3.35 | 75.7457 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.7294 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7271 | 3.7288 | 60.0229 | 3.35 | 75.7815 | 3.7992 | 59.9883 | 3.35 | 75.7734 | 4.2108 | 59.971 | 3.35 | 75.754 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.7378 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7354 | 3.7266 | 60.0229 | 3.35 | 75.7899 | 3.7991 | 59.9883 | 3.35 | 75.7818 | 4.2107 | 59.971 | 3.35 | 75.7623 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.7461 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7437 | 3.7244 | 60.0229 | 3.35 | 75.7982 | 3.799 | 59.9883 | 3.35 | 75.7901 | 4.2105 | 59.971 | 3.35 | 75.7706 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.7544 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7521 | 3.7221 | 60.0229 | 3.35 | 75.8065 | 3.7989 | 59.9883 | 3.35 | 75.7985 | 4.2104 | 59.971 | 3.35 | 75.779 | 3.9331 | 59.9941 | 3.35 | 75.7628 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7604 | 3.7199 | 60.0229 | 3.35 | 75.8148 | 3.7988 | 59.9883 | 3.35 | 75.8068 | 4.2103 | 59.971 | 3.35 | 75.7873 | 3.9331 | 59.9941 | 3.35 | 75.7711 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7687 | 3.7198 | 60.0229 | 3.35 | 75.8232 | 3.7988 | 59.9883 | 3.35 | 75.8151 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.7957 | 3.9331 | 59.9941 | 3.35 | 75.7794 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7771 | 3.7198 | 60.0229 | 3.35 | 75.8315 | 3.7987 | 59.9883 | 3.35 | 75.8235 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.804 | 3.9331 | 59.9941 | 3.35 | 75.7878 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7854 | 3.7197 | 60.0229 | 3.35 | 75.8398 | 3.7987 | 59.9883 | 3.35 | 75.8318 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8123 | 3.9331 | 59.9941 | 3.35 | 75.7961 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.7937 | 3.7195 | 60.0229 | 3.35 | 75.8482 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8401 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8207 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.8044 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.802 | 3.7195 | 60.0229 | 3.35 | 75.8565 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8485 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.829 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.8127 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8104 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.8649 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8568 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8373 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.8212 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8187 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.8732 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8652 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8456 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.8295 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.827 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.8815 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8735 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.854 | 3.9332 | 59.9941 | 3.35 | 75.8378 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8354 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.8898 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 75.8818 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8623 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.8462 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8437 | 3.7193 | 60.0229 | 3.35 | 75.8982 | 3.7985 | 59.9883 | 3.35 | 75.8902 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8707 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.8545 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.852 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.9066 | 3.7984 | 59.9883 | 3.35 | 75.8985 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.879 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.8628 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8604 | 3.7194 | 60.0229 | 3.35 | 75.9149 | 3.7984 | 59.9883 | 3.35 | 75.9069 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8873 | 3.9333 | 59.9941 | 3.35 | 75.8711 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8687 | 3.7195 | 60.0229 | 3.35 | 75.9232 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9152 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.8957 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.8795 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.877 | 3.7196 | 60.0229 | 3.35 | 75.9315 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9235 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.904 | 3.9334 | 59.9941 | 3.35 | 75.8878 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8854 | 3.7197 | 60.0229 | 3.35 | 75.9399 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9319 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.9124 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 75.8961 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.8937 | 3.7197 | 60.0229 | 3.35 | 75.9482 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9402 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.9207 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 75.9045 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.902 | 3.7198 | 60.0229 | 3.35 | 75.9565 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9485 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.929 | 3.9335 | 59.9941 | 3.35 | 75.9128 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.9103 | 3.7198 | 60.0229 | 3.35 | 75.9648 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9568 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.9373 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 75.9211 | 3.7037 | 59.9768 | 3.35
75.9187 | 3.7189 | 60.0229 | 3.35 | 75.9732 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9652 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.9457 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 75.9294 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.927 | 3.7181 | 60.0229 | 3.35 | 75.9816 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9736 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 75.954 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 75.9379 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9353 | 3.7172 | 60.0229 | 3.35 | 75.9899 | 3.7983 | 59.9883 | 3.35 | 75.9819 | 4.2102 | 59.971 | 3.35 | 75.9623 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9462 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9437 | 3.7163 | 60.0229 | 3.35 | 75.9982 | 3.7984 | 59.9883 | 3.35 | 75.9902 | 4.2102 | 59.971 | 3.35 | 75.9706 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9545 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.952 | 3.7155 | 60.0229 | 3.35 | 76.0065 | 3.7984 | 59.9883 | 3.35 | 75.9985 | 4.2102 | 59.971 | 3.35 | 75.979 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9629 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9603 | 3.7146 | 60.0229 | 3.35 | 76.0149 | 3.7984 | 59.9883 | 3.35 | 76.0069 | 4.2103 | 59.971 | 3.35 | 75.9874 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9712 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9687 | 3.7138 | 60.0229 | 3.35 | 76.0232 | 3.7985 | 59.9883 | 3.35 | 76.0153 | 4.2103 | 59.971 | 3.35 | 75.9957 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9795 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.977 | 3.7129 | 60.0229 | 3.35 | 76.0316 | 3.7985 | 59.9883 | 3.35 | 76.0236 | 4.2104 | 59.971 | 3.35 | 76.004 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9879 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9853 | 3.7107 | 60.0229 | 3.35 | 76.0399 | 3.7985 | 59.9883 | 3.35 | 76.0319 | 4.2104 | 59.971 | 3.35 | 76.0123 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 75.9962 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
75.9936 | 3.7084 | 60.0229 | 3.35 | 76.0482 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0402 | 4.2105 | 59.971 | 3.35 | 76.0207 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0045 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
76.002 | 3.7071 | 60.0229 | 3.35 | 76.0566 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0486 | 4.2105 | 59.971 | 3.35 | 76.029 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0128 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
76.0103 | 3.7058 | 60.0229 | 3.35 | 76.0649 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0569 | 4.2104 | 59.971 | 3.35 | 76.0374 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0212 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
76.0186 | 3.7044 | 60.0229 | 3.35 | 76.0732 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0652 | 4.2103 | 59.971 | 3.35 | 76.0457 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0295 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
76.027 | 3.7031 | 60.0229 | 3.35 | 76.0815 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0736 | 4.2102 | 59.971 | 3.35 | 76.054 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0378 | 3.7038 | 59.9768 | 3.35
76.0353 | 3.7018 | 60.0229 | 3.35 | 76.0899 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0819 | 4.2101 | 59.971 | 3.35 | 76.0623 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0463 | 3.7039 | 59.9768 | 3.35
76.0436 | 3.7004 | 60.0229 | 3.35 | 76.0982 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0903 | 4.2099 | 59.971 | 3.35 | 76.0707 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0546 | 3.7039 | 59.9768 | 3.35
76.052 | 3.6991 | 60.0229 | 3.35 | 76.1066 | 3.7986 | 59.9883 | 3.35 | 76.0986 | 4.2098 | 59.971 | 3.35 | 76.079 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0629 | 3.7039 | 59.9768 | 3.35
76.0603 | 3.6978 | 60.0229 | 3.35 | 76.1149 | 3.7967 | 59.9883 | 3.35 | 76.1069 | 4.2097 | 59.971 | 3.35 | 76.0873 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0712 | 3.7004 | 59.9768 | 3.35
76.0686 | 3.6979 | 60.0229 | 3.35 | 76.1232 | 3.7948 | 59.9883 | 3.35 | 76.1153 | 4.2096 | 59.971 | 3.35 | 76.0957 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0796 | 3.6969 | 59.9768 | 3.35
76.077 | 3.6979 | 60.0229 | 3.35 | 76.1316 | 3.7929 | 59.9883 | 3.35 | 76.1236 | 4.2094 | 59.971 | 3.35 | 76.104 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0879 | 3.6933 | 59.9768 | 3.35
76.0853 | 3.698 | 60.0229 | 3.35 | 76.1399 | 3.7911 | 59.9883 | 3.35 | 76.132 | 4.2093 | 59.971 | 3.35 | 76.1124 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.0962 | 3.6898 | 59.9768 | 3.35
76.0936 | 3.698 | 60.0229 | 3.35 | 76.1483 | 3.7892 | 59.9883 | 3.35 | 76.1403 | 4.2093 | 59.971 | 3.35 | 76.1207 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.1046 | 3.6863 | 59.9768 | 3.35
76.1019 | 3.698 | 60.0229 | 3.35 | 76.1566 | 3.7873 | 59.9883 | 3.35 | 76.1486 | 4.2094 | 59.971 | 3.35 | 76.129 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 76.1129 | 3.6827 | 59.9768 | 3.35
76.1103 | 3.6981 | 60.0229 | 3.35 | 76.1649 | 3.7854 | 59.9883 | 3.35 | 76.157 | 4.2094 | 59.971 | 3.35 | 76.1373 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 76.1212 | 3.6792 | 59.9768 | 3.35
76.1186 | 3.6981 | 60.0229 | 3.35 | 76.1732 | 3.7835 | 59.9883 | 3.35 | 76.1653 | 4.2094 | 59.971 | 3.35 | 76.1457 | 3.9336 | 59.9941 | 3.35 | 76.1296 | 3.6757 | 59.9768 | 3.35
76.1269 | 3.698 | 60.0229 | 3.35 | 76.1816 | 3.7816 | 59.9883 | 3.35 | 76.1736 | 4.2084 | 59.971 | 3.35 | 76.154 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.1379 | 3.6721 | 59.9768 | 3.35
76.1353 | 3.6979 | 60.0229 | 3.35 | 76.1899 | 3.7797 | 59.9883 | 3.35 | 76.182 | 4.2074 | 59.971 | 3.35 | 76.1624 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.1462 | 3.6686 | 59.9768 | 3.35
76.1436 | 3.6978 | 60.0229 | 3.35 | 76.1982 | 3.7797 | 59.9883 | 3.35 | 76.1903 | 4.2064 | 59.971 | 3.35 | 76.1707 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.1545 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.1519 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.2066 | 3.7797 | 59.9883 | 3.35 | 76.1987 | 4.2054 | 59.971 | 3.35 | 76.179 | 3.9337 | 59.9941 | 3.35 | 76.163 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.1602 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.2149 | 3.7797 | 59.9883 | 3.35 | 76.207 | 4.2043 | 59.971 | 3.35 | 76.1874 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 76.1713 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.1686 | 3.6975 | 60.0229 | 3.35 | 76.2233 | 3.7797 | 59.9883 | 3.35 | 76.2153 | 4.2033 | 59.971 | 3.35 | 76.1957 | 3.9338 | 59.9941 | 3.35 | 76.1796 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.1769 | 3.6974 | 60.0229 | 3.35 | 76.2316 | 3.7779 | 59.9883 | 3.35 | 76.2237 | 4.2023 | 59.971 | 3.35 | 76.204 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 76.188 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.1852 | 3.6973 | 60.0229 | 3.35 | 76.2399 | 3.7761 | 59.9883 | 3.35 | 76.232 | 4.2012 | 59.971 | 3.35 | 76.2123 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 76.1963 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.1936 | 3.6972 | 60.0229 | 3.35 | 76.2482 | 3.7744 | 59.9883 | 3.35 | 76.2404 | 4.2002 | 59.971 | 3.35 | 76.2207 | 3.9339 | 59.9941 | 3.35 | 76.2046 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.2019 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.2566 | 3.7726 | 59.9883 | 3.35 | 76.2487 | 4.1992 | 59.971 | 3.35 | 76.229 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2129 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2102 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.265 | 3.7709 | 59.9883 | 3.35 | 76.257 | 4.1992 | 59.971 | 3.35 | 76.2374 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2213 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2186 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.2733 | 3.7691 | 59.9883 | 3.35 | 76.2654 | 4.1993 | 59.971 | 3.35 | 76.2457 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2296 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2269 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.2816 | 3.7673 | 59.9883 | 3.35 | 76.2737 | 4.1993 | 59.971 | 3.35 | 76.254 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2379 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2352 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.2899 | 3.7656 | 59.9883 | 3.35 | 76.282 | 4.1994 | 59.971 | 3.35 | 76.2624 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2463 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2436 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.2983 | 3.7638 | 59.9883 | 3.35 | 76.2903 | 4.1995 | 59.971 | 3.35 | 76.2707 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2546 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.2519 | 3.6972 | 60.0229 | 3.35 | 76.3066 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.2987 | 4.1995 | 59.971 | 3.35 | 76.2791 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2629 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.2602 | 3.6973 | 60.0229 | 3.35 | 76.3149 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.3071 | 4.1996 | 59.971 | 3.35 | 76.2874 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2714 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.2685 | 3.6974 | 60.0229 | 3.35 | 76.3233 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.3154 | 4.1997 | 59.971 | 3.35 | 76.2957 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2797 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.2769 | 3.6975 | 60.0229 | 3.35 | 76.3316 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.3237 | 4.1998 | 59.971 | 3.35 | 76.304 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.288 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.2852 | 3.6975 | 60.0229 | 3.35 | 76.34 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.332 | 4.1999 | 59.971 | 3.35 | 76.3124 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.2963 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.2935 | 3.6975 | 60.0229 | 3.35 | 76.3483 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.3404 | 4.2 | 59.971 | 3.35 | 76.3207 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.3047 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.3019 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.3566 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3488 | 4.2001 | 59.971 | 3.35 | 76.329 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.313 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.3102 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.3649 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3571 | 4.2001 | 59.971 | 3.35 | 76.3374 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.3213 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.3185 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.3733 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3654 | 4.2002 | 59.971 | 3.35 | 76.3457 | 3.934 | 59.9941 | 3.35 | 76.3297 | 3.6685 | 59.9768 | 3.35
76.3269 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.3816 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3737 | 4.2002 | 59.971 | 3.35 | 76.3541 | 3.9308 | 59.9941 | 3.35 | 76.338 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.3352 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.39 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3821 | 4.2003 | 59.971 | 3.35 | 76.3624 | 3.9276 | 59.9941 | 3.35 | 76.3463 | 3.6684 | 59.9768 | 3.35
76.3435 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.3983 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3904 | 4.2003 | 59.971 | 3.35 | 76.3707 | 3.9243 | 59.9941 | 3.35 | 76.3546 | 3.6683 | 59.9768 | 3.35
76.3518 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.4066 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.3987 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.379 | 3.9211 | 59.9941 | 3.35 | 76.363 | 3.6682 | 59.9768 | 3.35
76.3602 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.415 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.4071 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.3874 | 3.9178 | 59.9941 | 3.35 | 76.3713 | 3.6681 | 59.9768 | 3.35
76.3685 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.4233 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.4154 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.3957 | 3.9146 | 59.9941 | 3.35 | 76.3796 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.3768 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.4316 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.4238 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.4041 | 3.9113 | 59.9941 | 3.35 | 76.3881 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.3852 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.4399 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.4321 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.4124 | 3.9081 | 59.9941 | 3.35 | 76.3964 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.3935 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.4483 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.4404 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.4207 | 3.9048 | 59.9941 | 3.35 | 76.4047 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4018 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.4566 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.4488 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.4291 | 3.9016 | 59.9941 | 3.35 | 76.4131 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4101 | 3.6978 | 60.0229 | 3.35 | 76.465 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.4571 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.4374 | 3.9016 | 59.9941 | 3.35 | 76.4214 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4185 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.4733 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.4655 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.4457 | 3.9016 | 59.9941 | 3.35 | 76.4297 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4268 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.4816 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.4738 | 4.2005 | 59.971 | 3.35 | 76.454 | 3.9016 | 59.9941 | 3.35 | 76.438 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4351 | 3.6977 | 60.0229 | 3.35 | 76.49 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.4821 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.4624 | 3.9016 | 59.9941 | 3.35 | 76.4464 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.4435 | 3.6976 | 60.0229 | 3.35 | 76.4983 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.4905 | 4.2004 | 59.971 | 3.35 | 76.4707 | 3.9017 | 59.9941 | 3.35 | 76.4547 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.4518 | 3.6975 | 60.0229 | 3.35 | 76.5067 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.4988 | 4.2003 | 59.971 | 3.35 | 76.4791 | 3.9018 | 59.9941 | 3.35 | 76.463 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.4601 | 3.6974 | 60.0229 | 3.35 | 76.515 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.5071 | 4.2003 | 59.971 | 3.35 | 76.4874 | 3.902 | 59.9941 | 3.35 | 76.4714 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.4685 | 3.6972 | 60.0229 | 3.35 | 76.5233 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.5155 | 4.2002 | 59.971 | 3.35 | 76.4957 | 3.9021 | 59.9941 | 3.35 | 76.4797 | 3.668 | 59.9768 | 3.35
76.4768 | 3.6971 | 60.0229 | 3.35 | 76.5317 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.5238 | 4.2002 | 59.971 | 3.35 | 76.504 | 3.9023 | 59.9941 | 3.35 | 76.488 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4851 | 3.697 | 60.0229 | 3.35 | 76.54 | 3.7619 | 59.9883 | 3.35 | 76.5322 | 4.2001 | 59.971 | 3.35 | 76.5124 | 3.9024 | 59.9941 | 3.35 | 76.4963 | 3.6679 | 59.9768 | 3.35
76.4935 | 3.6968 | 60.0229 | 3.35 | 76.5483 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5405 | 4.2001 | 59.971 | 3.35 | 76.5208 | 3.9026 | 59.9941 | 3.35 | 76.5048 | 3.6678 | 59.9768 | 3.35
76.5018 | 3.6968 | 60.0229 | 3.35 | 76.5566 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5488 | 4.2 | 59.971 | 3.35 | 76.5291 | 3.9028 | 59.9941 | 3.35 | 76.5131 | 3.6678 | 59.9768 | 3.35
76.5101 | 3.6967 | 60.0229 | 3.35 | 76.565 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5572 | 4.2 | 59.971 | 3.35 | 76.5374 | 3.903 | 59.9941 | 3.35 | 76.5214 | 3.6678 | 59.9768 | 3.35
76.5184 | 3.6967 | 60.0229 | 3.35 | 76.5733 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5655 | 4.1999 | 59.971 | 3.35 | 76.5457 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.5298 | 3.6678 | 59.9768 | 3.35
76.5268 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.5817 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5739 | 4.1999 | 59.971 | 3.35 | 76.5541 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.5381 | 3.6677 | 59.9768 | 3.35
76.5351 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.59 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.5822 | 4.1999 | 59.971 | 3.35 | 76.5624 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.5464 | 3.6676 | 59.9768 | 3.35
76.5434 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.5983 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.5905 | 4.1986 | 59.971 | 3.35 | 76.5707 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.5547 | 3.6675 | 59.9768 | 3.35
76.5518 | 3.6967 | 60.0229 | 3.35 | 76.6067 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.5989 | 4.1973 | 59.971 | 3.35 | 76.579 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.5631 | 3.6674 | 59.9768 | 3.35
76.5601 | 3.6967 | 60.0229 | 3.35 | 76.615 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.6072 | 4.1948 | 59.971 | 3.35 | 76.5874 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.5714 | 3.6673 | 59.9768 | 3.35
76.5684 | 3.6967 | 60.0229 | 3.35 | 76.6234 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.6155 | 4.1923 | 59.971 | 3.35 | 76.5957 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.5797 | 3.6672 | 59.9768 | 3.35
76.5768 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.6317 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.6238 | 4.1899 | 59.971 | 3.35 | 76.6041 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.5881 | 3.6671 | 59.9768 | 3.35
76.5851 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.64 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.6322 | 4.1875 | 59.971 | 3.35 | 76.6124 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.5964 | 3.6671 | 59.9768 | 3.35
76.5934 | 3.6966 | 60.0229 | 3.35 | 76.6483 | 3.7623 | 59.9883 | 3.35 | 76.6406 | 4.1851 | 59.971 | 3.35 | 76.6207 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6047 | 3.667 | 59.9768 | 3.35
76.6017 | 3.6965 | 60.0229 | 3.35 | 76.6567 | 3.7623 | 59.9883 | 3.35 | 76.6489 | 4.1827 | 59.971 | 3.35 | 76.6291 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6132 | 3.667 | 59.9768 | 3.35
76.6101 | 3.6965 | 60.0229 | 3.35 | 76.665 | 3.7623 | 59.9883 | 3.35 | 76.6572 | 4.1803 | 59.971 | 3.35 | 76.6374 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6215 | 3.6671 | 59.9768 | 3.35
76.6184 | 3.6964 | 60.0229 | 3.35 | 76.6733 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.6655 | 4.1779 | 59.971 | 3.35 | 76.6458 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.6298 | 3.6672 | 59.9768 | 3.35
76.6267 | 3.6964 | 60.0229 | 3.35 | 76.6817 | 3.7622 | 59.9883 | 3.35 | 76.6739 | 4.1759 | 59.971 | 3.35 | 76.6541 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.6381 | 3.6672 | 59.9768 | 3.35
76.6351 | 3.6962 | 60.0229 | 3.35 | 76.69 | 3.7621 | 59.9883 | 3.35 | 76.6823 | 4.1739 | 59.971 | 3.35 | 76.6624 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6465 | 3.6673 | 59.9768 | 3.35
76.6434 | 3.696 | 60.0229 | 3.35 | 76.6984 | 3.762 | 59.9883 | 3.35 | 76.6906 | 4.173 | 59.971 | 3.35 | 76.6707 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6548 | 3.6674 | 59.9768 | 3.35
76.6517 | 3.696 | 60.0229 | 3.35 | 76.7067 | 3.7618 | 59.9883 | 3.35 | 76.6989 | 4.1721 | 59.971 | 3.35 | 76.6791 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6631 | 3.6675 | 59.9768 | 3.35
76.6601 | 3.6959 | 60.0229 | 3.35 | 76.715 | 3.7617 | 59.9883 | 3.35 | 76.7072 | 4.1711 | 59.9653 | 3.35 | 76.6874 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6715 | 3.6676 | 59.9768 | 3.35
76.6684 | 3.6958 | 60.0229 | 3.35 | 76.7233 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 76.7156 | 4.1701 | 59.9653 | 3.35 | 76.6957 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6798 | 3.6677 | 59.9768 | 3.35
76.6767 | 3.6957 | 60.0229 | 3.35 | 76.7317 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.7239 | 4.1692 | 59.9653 | 3.35 | 76.7041 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6881 | 3.6677 | 59.971 | 3.35
76.6851 | 3.6957 | 60.0229 | 3.35 | 76.7401 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7322 | 4.1682 | 59.9653 | 3.35 | 76.7124 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.6964 | 3.6678 | 59.971 | 3.35
76.6934 | 3.6957 | 60.0229 | 3.35 | 76.7484 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7406 | 4.1672 | 59.9653 | 3.35 | 76.7208 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7048 | 3.6679 | 59.971 | 3.35
76.7017 | 3.6946 | 60.0229 | 3.35 | 76.7567 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7489 | 4.1662 | 59.9653 | 3.35 | 76.7291 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7131 | 3.668 | 59.971 | 3.35
76.71 | 3.6934 | 60.0229 | 3.35 | 76.765 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7573 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 76.7374 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7214 | 3.6681 | 59.971 | 3.35
76.7184 | 3.6906 | 60.0229 | 3.35 | 76.7734 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7656 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 76.7457 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7299 | 3.6682 | 59.971 | 3.35
76.7267 | 3.6877 | 60.0229 | 3.35 | 76.7817 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.7739 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7541 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7382 | 3.6684 | 59.971 | 3.35
76.735 | 3.6848 | 60.0172 | 3.35 | 76.79 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.7823 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7624 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7465 | 3.6685 | 59.971 | 3.35
76.7434 | 3.6819 | 60.0172 | 3.35 | 76.7983 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.7906 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7708 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7549 | 3.6685 | 59.971 | 3.35
76.7517 | 3.6792 | 60.0172 | 3.35 | 76.8067 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.799 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7791 | 3.9035 | 59.9941 | 3.35 | 76.7632 | 3.6686 | 59.971 | 3.35
76.76 | 3.6765 | 60.0172 | 3.35 | 76.8151 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.8073 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7874 | 3.9035 | 59.9941 | 3.35 | 76.7715 | 3.6686 | 59.971 | 3.35
76.7683 | 3.6738 | 60.0172 | 3.35 | 76.8234 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 76.8156 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.7958 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7798 | 3.6686 | 59.971 | 3.35
76.7767 | 3.671 | 60.0172 | 3.35 | 76.8317 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 76.824 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.8041 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7882 | 3.6686 | 59.971 | 3.35
76.785 | 3.6694 | 60.0172 | 3.35 | 76.84 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 76.8323 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.8124 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.7965 | 3.6685 | 59.971 | 3.35
76.7933 | 3.6678 | 60.0172 | 3.35 | 76.8484 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.8406 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 76.8207 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.8048 | 3.6685 | 59.971 | 3.35
76.8017 | 3.668 | 60.0172 | 3.35 | 76.8567 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.849 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 76.8291 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.8132 | 3.6684 | 59.971 | 3.35
76.81 | 3.6682 | 60.0172 | 3.35 | 76.8651 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.8573 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.8374 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.8215 | 3.6684 | 59.971 | 3.35
76.8183 | 3.6684 | 60.0172 | 3.35 | 76.8734 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.8657 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.8458 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.8298 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8267 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.8817 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.874 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 76.8541 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.8383 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.835 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.8901 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.8823 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 76.8624 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.8466 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8433 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.8984 | 3.7612 | 59.9883 | 3.35 | 76.8907 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 76.8708 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.8549 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8517 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.9067 | 3.7612 | 59.9883 | 3.35 | 76.899 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 76.8791 | 3.9031 | 59.9941 | 3.35 | 76.8632 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.86 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.915 | 3.7612 | 59.9883 | 3.35 | 76.9073 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 76.8875 | 3.9031 | 59.9941 | 3.35 | 76.8716 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8683 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.9234 | 3.7611 | 59.9883 | 3.35 | 76.9157 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 76.8958 | 3.9031 | 59.9941 | 3.35 | 76.8799 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8767 | 3.6686 | 60.0172 | 3.35 | 76.9317 | 3.7612 | 59.9883 | 3.35 | 76.924 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 76.9041 | 3.9031 | 59.9941 | 3.35 | 76.8882 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.885 | 3.6688 | 60.0172 | 3.35 | 76.9401 | 3.7612 | 59.9883 | 3.35 | 76.9324 | 4.1656 | 59.9653 | 3.35 | 76.9124 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.8966 | 3.6683 | 59.971 | 3.35
76.8933 | 3.6689 | 60.0172 | 3.35 | 76.9484 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.9407 | 4.1656 | 59.9653 | 3.35 | 76.9208 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.9049 | 3.6665 | 59.971 | 3.35
76.9016 | 3.669 | 60.0172 | 3.35 | 76.9567 | 3.7613 | 59.9883 | 3.35 | 76.949 | 4.1656 | 59.9653 | 3.35 | 76.9291 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.9132 | 3.6646 | 59.971 | 3.35
76.91 | 3.6691 | 60.0172 | 3.35 | 76.9651 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.9574 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 76.9374 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.9216 | 3.6628 | 59.971 | 3.35
76.9183 | 3.6693 | 60.0172 | 3.35 | 76.9734 | 3.7614 | 59.9883 | 3.35 | 76.9657 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 76.9457 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.9299 | 3.661 | 59.971 | 3.35
76.9266 | 3.6694 | 60.0172 | 3.35 | 76.9818 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.9741 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 76.9541 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.9382 | 3.6592 | 59.971 | 3.35
76.935 | 3.6695 | 60.0172 | 3.35 | 76.9901 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.9824 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 76.9625 | 3.9035 | 59.9941 | 3.35 | 76.9465 | 3.6573 | 59.971 | 3.35
76.9433 | 3.6696 | 60.0172 | 3.35 | 76.9984 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.9907 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 76.9708 | 3.9035 | 59.9941 | 3.35 | 76.955 | 3.6555 | 59.971 | 3.35
76.9516 | 3.6698 | 60.0172 | 3.35 | 77.0067 | 3.7615 | 59.9883 | 3.35 | 76.9991 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 76.9791 | 3.9035 | 59.9941 | 3.35 | 76.9633 | 3.6537 | 59.971 | 3.35
76.96 | 3.6699 | 60.0172 | 3.35 | 77.0151 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 77.0074 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 76.9874 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.9716 | 3.6518 | 59.971 | 3.35
76.9683 | 3.6699 | 60.0172 | 3.35 | 77.0234 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 77.0157 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 76.9958 | 3.9034 | 59.9941 | 3.35 | 76.98 | 3.65 | 59.971 | 3.35
76.9766 | 3.6699 | 60.0172 | 3.35 | 77.0317 | 3.7616 | 59.9883 | 3.35 | 77.0241 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 77.0041 | 3.9033 | 59.9941 | 3.35 | 76.9883 | 3.65 | 59.971 | 3.35
76.985 | 3.6699 | 60.0172 | 3.35 | 77.0401 | 3.7617 | 59.9883 | 3.35 | 77.0324 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 77.0125 | 3.9032 | 59.9941 | 3.35 | 76.9966 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
76.9933 | 3.6699 | 60.0172 | 3.35 | 77.0484 | 3.7617 | 59.9883 | 3.35 | 77.0408 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 77.0208 | 3.8993 | 59.9941 | 3.35 | 77.005 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0016 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0568 | 3.7617 | 59.9883 | 3.35 | 77.0491 | 4.1662 | 59.9653 | 3.35 | 77.0291 | 3.8955 | 59.9941 | 3.35 | 77.0133 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0099 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0651 | 3.7596 | 59.9883 | 3.35 | 77.0574 | 4.1662 | 59.9653 | 3.35 | 77.0374 | 3.8916 | 59.9941 | 3.35 | 77.0216 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0183 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0734 | 3.7574 | 59.9883 | 3.35 | 77.0658 | 4.1663 | 59.9653 | 3.35 | 77.0458 | 3.8878 | 59.9941 | 3.35 | 77.0299 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0266 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0817 | 3.7552 | 59.9883 | 3.35 | 77.0741 | 4.1663 | 59.9653 | 3.35 | 77.0541 | 3.884 | 59.9941 | 3.35 | 77.0383 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0349 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0901 | 3.753 | 59.9883 | 3.35 | 77.0825 | 4.1664 | 59.9653 | 3.35 | 77.0624 | 3.8802 | 59.9941 | 3.35 | 77.0466 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0433 | 3.67 | 60.0172 | 3.35 | 77.0984 | 3.7508 | 59.9883 | 3.35 | 77.0908 | 4.1665 | 59.9653 | 3.35 | 77.0708 | 3.8763 | 59.9998 | 3.35 | 77.0549 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0516 | 3.6687 | 60.0172 | 3.35 | 77.1068 | 3.7486 | 59.9883 | 3.35 | 77.0991 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.0791 | 3.8725 | 59.9998 | 3.35 | 77.0634 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0599 | 3.6675 | 60.0172 | 3.35 | 77.1151 | 3.7464 | 59.9883 | 3.35 | 77.1075 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.0875 | 3.8688 | 59.9998 | 3.35 | 77.0717 | 3.6501 | 59.971 | 3.35
77.0683 | 3.6662 | 60.0172 | 3.35 | 77.1234 | 3.7442 | 59.9883 | 3.35 | 77.1158 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.0958 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.08 | 3.65 | 59.971 | 3.35
77.0766 | 3.6649 | 60.0172 | 3.35 | 77.1318 | 3.742 | 59.9883 | 3.35 | 77.1241 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.1041 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.0884 | 3.65 | 59.971 | 3.35
77.0849 | 3.6637 | 60.0172 | 3.35 | 77.1401 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1325 | 4.1667 | 59.9653 | 3.35 | 77.1124 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.0967 | 3.6499 | 59.971 | 3.35
77.0933 | 3.6624 | 60.0172 | 3.35 | 77.1484 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1408 | 4.1667 | 59.9653 | 3.35 | 77.1208 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.105 | 3.6499 | 59.971 | 3.35
77.1016 | 3.6611 | 60.0172 | 3.35 | 77.1568 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1492 | 4.1667 | 59.9653 | 3.35 | 77.1291 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1133 | 3.6498 | 59.971 | 3.35
77.1099 | 3.6599 | 60.0172 | 3.35 | 77.1651 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1575 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.1375 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1217 | 3.6498 | 59.971 | 3.35
77.1182 | 3.6586 | 60.0172 | 3.35 | 77.1735 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1658 | 4.1666 | 59.9653 | 3.35 | 77.1458 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.13 | 3.6497 | 59.971 | 3.35
77.1266 | 3.6572 | 60.0172 | 3.35 | 77.1818 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1742 | 4.1665 | 59.9653 | 3.35 | 77.1541 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1383 | 3.6473 | 59.971 | 3.35
77.1349 | 3.6572 | 60.0172 | 3.35 | 77.1901 | 3.7398 | 59.9883 | 3.35 | 77.1825 | 4.1665 | 59.9653 | 3.35 | 77.1625 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1467 | 3.645 | 59.971 | 3.35
77.1432 | 3.6571 | 60.0172 | 3.35 | 77.1984 | 3.7399 | 59.9883 | 3.35 | 77.1909 | 4.1664 | 59.9653 | 3.35 | 77.1708 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.155 | 3.6426 | 59.971 | 3.35
77.1516 | 3.6571 | 60.0172 | 3.35 | 77.2068 | 3.7399 | 59.9883 | 3.35 | 77.1992 | 4.1663 | 59.9653 | 3.35 | 77.1791 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1633 | 3.6402 | 59.971 | 3.35
77.1599 | 3.657 | 60.0172 | 3.35 | 77.2151 | 3.7399 | 59.9883 | 3.35 | 77.2075 | 4.1663 | 59.9653 | 3.35 | 77.1874 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1718 | 3.6379 | 59.971 | 3.35
77.1682 | 3.657 | 60.0172 | 3.35 | 77.2234 | 3.74 | 59.9883 | 3.35 | 77.2159 | 4.1662 | 59.9653 | 3.35 | 77.1958 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1801 | 3.6355 | 59.971 | 3.35
77.1766 | 3.6569 | 60.0172 | 3.35 | 77.2318 | 3.74 | 59.9883 | 3.35 | 77.2242 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 77.2041 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1884 | 3.6332 | 59.971 | 3.35
77.1849 | 3.6568 | 60.0172 | 3.35 | 77.2401 | 3.7401 | 59.9883 | 3.35 | 77.2325 | 4.1661 | 59.9653 | 3.35 | 77.2125 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.1967 | 3.6308 | 59.971 | 3.35
77.1932 | 3.6568 | 60.0172 | 3.35 | 77.2485 | 3.7401 | 59.9883 | 3.35 | 77.2409 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 77.2208 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2051 | 3.6284 | 59.971 | 3.35
77.2016 | 3.6568 | 60.0172 | 3.35 | 77.2568 | 3.7401 | 59.9883 | 3.35 | 77.2492 | 4.166 | 59.9653 | 3.35 | 77.2291 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2134 | 3.6261 | 59.971 | 3.35
77.2099 | 3.6568 | 60.0172 | 3.35 | 77.2651 | 3.7399 | 59.9883 | 3.35 | 77.2576 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 77.2374 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2217 | 3.6261 | 59.971 | 3.35
77.2182 | 3.6568 | 60.0172 | 3.35 | 77.2734 | 3.7397 | 59.9883 | 3.35 | 77.2659 | 4.1659 | 59.9653 | 3.35 | 77.2458 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2301 | 3.6261 | 59.971 | 3.35
77.2266 | 3.6569 | 60.0172 | 3.35 | 77.2818 | 3.7395 | 59.9883 | 3.35 | 77.2742 | 4.1658 | 59.9653 | 3.35 | 77.2541 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2384 | 3.6261 | 59.971 | 3.35
77.2349 | 3.6559 | 60.0172 | 3.35 | 77.2901 | 3.7393 | 59.9883 | 3.35 | 77.2826 | 4.1657 | 59.9653 | 3.35 | 77.2625 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2467 | 3.6261 | 59.971 | 3.35
77.2432 | 3.655 | 60.0172 | 3.35 | 77.2985 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.2909 | 4.1656 | 59.9653 | 3.35 | 77.2708 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2551 | 3.6262 | 59.971 | 3.35
77.2515 | 3.654 | 60.0172 | 3.35 | 77.3068 | 3.7388 | 59.9883 | 3.35 | 77.2993 | 4.1655 | 59.9653 | 3.35 | 77.2791 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2634 | 3.6262 | 59.971 | 3.35
77.2599 | 3.6531 | 60.0172 | 3.35 | 77.3151 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.3076 | 4.1642 | 59.9653 | 3.35 | 77.2875 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2717 | 3.6263 | 59.971 | 3.35
77.2682 | 3.6521 | 60.0172 | 3.35 | 77.3235 | 3.7384 | 59.9883 | 3.35 | 77.3159 | 4.1629 | 59.9653 | 3.35 | 77.2958 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.28 | 3.6263 | 59.971 | 3.35
77.2765 | 3.6512 | 60.0172 | 3.35 | 77.3318 | 3.7382 | 59.9883 | 3.35 | 77.3243 | 4.1616 | 59.9653 | 3.35 | 77.3041 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2885 | 3.6264 | 59.971 | 3.35
77.2849 | 3.6502 | 60.0172 | 3.35 | 77.3401 | 3.738 | 59.9883 | 3.35 | 77.3326 | 4.1604 | 59.9653 | 3.35 | 77.3124 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.2968 | 3.6264 | 59.971 | 3.35
77.2932 | 3.6493 | 60.0172 | 3.35 | 77.3484 | 3.7381 | 59.9883 | 3.35 | 77.3409 | 4.1592 | 59.9653 | 3.35 | 77.3208 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3051 | 3.6265 | 59.971 | 3.35
77.3015 | 3.6483 | 60.0172 | 3.35 | 77.3568 | 3.7382 | 59.9883 | 3.35 | 77.3493 | 4.158 | 59.9653 | 3.35 | 77.3291 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3135 | 3.6265 | 59.971 | 3.35
77.3099 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.3652 | 3.7383 | 59.9883 | 3.35 | 77.3576 | 4.157 | 59.9653 | 3.35 | 77.3375 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3218 | 3.6266 | 59.971 | 3.35
77.3182 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.3735 | 3.7384 | 59.9883 | 3.35 | 77.366 | 4.1559 | 59.9653 | 3.35 | 77.3458 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3301 | 3.6267 | 59.971 | 3.35
77.3265 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.3818 | 3.7385 | 59.9883 | 3.35 | 77.3743 | 4.1521 | 59.9595 | 3.35 | 77.3541 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3385 | 3.6267 | 59.971 | 3.35
77.3349 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.3901 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.3826 | 4.1484 | 59.9595 | 3.35 | 77.3624 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3468 | 3.6268 | 59.971 | 3.35
77.3432 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.3985 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.391 | 4.1459 | 59.9595 | 3.35 | 77.3708 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3551 | 3.6268 | 59.971 | 3.35
77.3515 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.4068 | 3.7387 | 59.9883 | 3.35 | 77.3993 | 4.1435 | 59.9595 | 3.35 | 77.3791 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3634 | 3.6268 | 59.971 | 3.35
77.3598 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.4152 | 3.7387 | 59.9883 | 3.35 | 77.4077 | 4.1409 | 59.9595 | 3.35 | 77.3875 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3718 | 3.6269 | 59.971 | 3.35
77.3682 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.4235 | 3.7387 | 59.9883 | 3.35 | 77.416 | 4.1384 | 59.9595 | 3.35 | 77.3958 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3801 | 3.627 | 59.971 | 3.35
77.3765 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.4318 | 3.7387 | 59.9883 | 3.35 | 77.4243 | 4.1358 | 59.9595 | 3.35 | 77.4041 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3884 | 3.6269 | 59.971 | 3.35
77.3848 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.4402 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.4327 | 4.1332 | 59.9595 | 3.35 | 77.4125 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.3969 | 3.6268 | 59.971 | 3.35
77.3932 | 3.6471 | 60.0172 | 3.35 | 77.4485 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.441 | 4.1307 | 59.9595 | 3.35 | 77.4208 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.4052 | 3.6267 | 59.971 | 3.35
77.4015 | 3.647 | 60.0172 | 3.35 | 77.4568 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.4493 | 4.1281 | 59.9595 | 3.35 | 77.4291 | 3.865 | 59.9998 | 3.35 | 77.4135 | 3.6266 | 59.971 | 3.35
77.4098 | 3.6468 | 60.0172 | 3.35 | 77.4651 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.4577 | 4.1281 | 59.9595 | 3.35 | 77.4374 | 3.8614 | 59.9998 | 3.35 | 77.4219 | 3.6259 | 59.971 | 3.35
77.4182 | 3.6467 | 60.0172 | 3.35 | 77.4735 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.466 | 4.1282 | 59.9595 | 3.35 | 77.4458 | 3.8579 | 59.9998 | 3.35 | 77.4302 | 3.6252 | 59.971 | 3.35
77.4265 | 3.6466 | 60.0172 | 3.35 | 77.4818 | 3.7386 | 59.9883 | 3.35 | 77.4744 | 4.1282 | 59.9595 | 3.35 | 77.4541 | 3.8543 | 59.9998 | 3.35 | 77.4385 | 3.6245 | 59.971 | 3.35
77.4348 | 3.6466 | 60.0172 | 3.35 | 77.4902 | 3.7387 | 59.9883 | 3.35 | 77.4827 | 4.1282 | 59.9595 | 3.35 | 77.4625 | 3.8508 | 59.9998 | 3.35 | 77.4468 | 3.6239 | 59.971 | 3.35
77.4432 | 3.6466 | 60.0172 | 3.35 | 77.4985 | 3.7388 | 59.9883 | 3.35 | 77.491 | 4.1282 | 59.9595 | 3.35 | 77.4708 | 3.8472 | 59.9998 | 3.35 | 77.4552 | 3.6232 | 59.971 | 3.35
77.4515 | 3.6467 | 60.0172 | 3.35 | 77.5068 | 3.7389 | 59.9883 | 3.35 | 77.4994 | 4.1282 | 59.9595 | 3.35 | 77.4791 | 3.8437 | 59.9998 | 3.35 | 77.4635 | 3.6225 | 59.971 | 3.35
77.4598 | 3.6468 | 60.0172 | 3.35 | 77.5152 | 3.7389 | 59.9883 | 3.35 | 77.5077 | 4.1283 | 59.9595 | 3.35 | 77.4874 | 3.8401 | 59.9998 | 3.35 | 77.4718 | 3.6218 | 59.971 | 3.35
77.4682 | 3.6469 | 60.0172 | 3.35 | 77.5235 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5161 | 4.1283 | 59.9595 | 3.35 | 77.4958 | 3.8365 | 59.9998 | 3.35 | 77.4802 | 3.6212 | 59.971 | 3.35
77.4765 | 3.647 | 60.0172 | 3.35 | 77.5319 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5244 | 4.1284 | 59.9595 | 3.35 | 77.5041 | 3.833 | 59.9998 | 3.35 | 77.4885 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.4848 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.5402 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5327 | 4.1285 | 59.9595 | 3.35 | 77.5125 | 3.8295 | 59.9998 | 3.35 | 77.4968 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.4931 | 3.6473 | 60.0172 | 3.35 | 77.5485 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5411 | 4.1286 | 59.9595 | 3.35 | 77.5208 | 3.8295 | 59.9998 | 3.35 | 77.5052 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.5015 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.5568 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5494 | 4.1287 | 59.9595 | 3.35 | 77.5291 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.5135 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.5098 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.5652 | 3.739 | 59.9883 | 3.35 | 77.5577 | 4.1288 | 59.9595 | 3.35 | 77.5375 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.5219 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5181 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.5735 | 3.7389 | 59.9883 | 3.35 | 77.5661 | 4.1289 | 59.9595 | 3.35 | 77.5458 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.5302 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5265 | 3.6475 | 60.0172 | 3.35 | 77.5818 | 3.7374 | 59.9826 | 3.35 | 77.5744 | 4.129 | 59.9595 | 3.35 | 77.5541 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.5386 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5348 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.5902 | 3.7359 | 59.9826 | 3.35 | 77.5828 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.5624 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.5469 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5431 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.5985 | 3.7344 | 59.9826 | 3.35 | 77.5911 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.5708 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.5552 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5515 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.6069 | 3.7329 | 59.9826 | 3.35 | 77.5994 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.5791 | 3.8298 | 59.9998 | 3.35 | 77.5636 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
77.5598 | 3.6474 | 60.0172 | 3.35 | 77.6152 | 3.7314 | 59.9826 | 3.35 | 77.6078 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.5875 | 3.8298 | 59.9998 | 3.35 | 77.5719 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5681 | 3.6473 | 60.0172 | 3.35 | 77.6235 | 3.7299 | 59.9826 | 3.35 | 77.6161 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.5958 | 3.8298 | 59.9998 | 3.35 | 77.5802 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.5765 | 3.6473 | 60.0172 | 3.35 | 77.6319 | 3.7285 | 59.9826 | 3.35 | 77.6245 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6041 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.5886 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.5848 | 3.6473 | 60.0172 | 3.35 | 77.6402 | 3.727 | 59.9826 | 3.35 | 77.6328 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6124 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.5969 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.5931 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.6486 | 3.7256 | 59.9826 | 3.35 | 77.6411 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6208 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6052 | 3.62 | 59.971 | 3.35
77.6014 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.6569 | 3.7242 | 59.9826 | 3.35 | 77.6495 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6291 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6135 | 3.6201 | 59.971 | 3.35
77.6098 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.6652 | 3.7242 | 59.9826 | 3.35 | 77.6578 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.6375 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6219 | 3.6202 | 59.971 | 3.35
77.6181 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.6735 | 3.7242 | 59.9826 | 3.35 | 77.6661 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.6458 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6302 | 3.6203 | 59.971 | 3.35
77.6264 | 3.6472 | 60.0172 | 3.35 | 77.6819 | 3.7242 | 59.9826 | 3.35 | 77.6745 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6541 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6385 | 3.6203 | 59.971 | 3.35
77.6348 | 3.6459 | 60.0172 | 3.35 | 77.6902 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.6828 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6625 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.647 | 3.6204 | 59.971 | 3.35
77.6431 | 3.6446 | 60.0172 | 3.35 | 77.6985 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.6912 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.6708 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6553 | 3.6204 | 59.971 | 3.35
77.6514 | 3.6435 | 60.0172 | 3.35 | 77.7069 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.6995 | 4.1295 | 59.9595 | 3.35 | 77.6791 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.6636 | 3.6204 | 59.971 | 3.35
77.6598 | 3.6423 | 60.0172 | 3.35 | 77.7152 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.7078 | 4.1295 | 59.9595 | 3.35 | 77.6874 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.672 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.6681 | 3.6412 | 60.0172 | 3.35 | 77.7236 | 3.7244 | 59.9826 | 3.35 | 77.7162 | 4.1296 | 59.9595 | 3.35 | 77.6958 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.6803 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.6764 | 3.6401 | 60.0172 | 3.35 | 77.7319 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.7245 | 4.1296 | 59.9595 | 3.35 | 77.7041 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.6886 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.6848 | 3.6389 | 60.0172 | 3.35 | 77.7402 | 3.7243 | 59.9826 | 3.35 | 77.7328 | 4.1296 | 59.9595 | 3.35 | 77.7125 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.6969 | 3.6206 | 59.971 | 3.35
77.6931 | 3.6378 | 60.0172 | 3.35 | 77.7486 | 3.7224 | 59.9826 | 3.35 | 77.7412 | 4.1297 | 59.9595 | 3.35 | 77.7208 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7053 | 3.6206 | 59.971 | 3.35
77.7014 | 3.6367 | 60.0172 | 3.35 | 77.7569 | 3.7204 | 59.9826 | 3.35 | 77.7495 | 4.1298 | 59.9595 | 3.35 | 77.7291 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7136 | 3.6206 | 59.971 | 3.35
77.7097 | 3.6355 | 60.0172 | 3.35 | 77.7653 | 3.7184 | 59.9826 | 3.35 | 77.7579 | 4.1297 | 59.9595 | 3.35 | 77.7374 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7219 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7181 | 3.6356 | 60.0172 | 3.35 | 77.7736 | 3.7164 | 59.9826 | 3.35 | 77.7662 | 4.1297 | 59.9595 | 3.35 | 77.7458 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7303 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7264 | 3.6357 | 60.0172 | 3.35 | 77.7819 | 3.7144 | 59.9826 | 3.35 | 77.7745 | 4.1297 | 59.9595 | 3.35 | 77.7541 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7386 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7347 | 3.6355 | 60.0172 | 3.35 | 77.7902 | 3.7123 | 59.9826 | 3.35 | 77.7829 | 4.1296 | 59.9595 | 3.35 | 77.7625 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7469 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7431 | 3.6354 | 60.0172 | 3.35 | 77.7986 | 3.7103 | 59.9826 | 3.35 | 77.7913 | 4.1296 | 59.9595 | 3.35 | 77.7708 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7554 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7514 | 3.6352 | 60.0172 | 3.35 | 77.8069 | 3.7082 | 59.9826 | 3.35 | 77.7996 | 4.1295 | 59.9595 | 3.35 | 77.7791 | 3.8296 | 59.9998 | 3.35 | 77.7637 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7597 | 3.6351 | 60.0172 | 3.35 | 77.8152 | 3.7062 | 59.9826 | 3.35 | 77.8079 | 4.1295 | 59.9595 | 3.35 | 77.7875 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.772 | 3.6207 | 59.971 | 3.35
77.7681 | 3.6349 | 60.0172 | 3.35 | 77.8236 | 3.7041 | 59.9826 | 3.35 | 77.8163 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.7958 | 3.8297 | 59.9998 | 3.35 | 77.7803 | 3.6206 | 59.971 | 3.35
77.7764 | 3.6347 | 60.0172 | 3.35 | 77.8319 | 3.704 | 59.9826 | 3.35 | 77.8246 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.8041 | 3.8298 | 59.9998 | 3.35 | 77.7887 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.7847 | 3.6346 | 60.0172 | 3.35 | 77.8403 | 3.7039 | 59.9826 | 3.35 | 77.8329 | 4.1294 | 59.9595 | 3.35 | 77.8124 | 3.8299 | 59.9998 | 3.35 | 77.797 | 3.6205 | 59.971 | 3.35
77.7931 | 3.6344 | 60.0172 | 3.35 | 77.8486 | 3.7039 | 59.9826 | 3.35 | 77.8412 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.8208 | 3.8299 | 59.9998 | 3.35 | 77.8053 | 3.6204 | 59.971 | 3.35
77.8014 | 3.6343 | 60.0172 | 3.35 | 77.8569 | 3.7038 | 59.9826 | 3.35 | 77.8496 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.8291 | 3.83 | 59.9998 | 3.35 | 77.8137 | 3.6203 | 59.971 | 3.35
77.8097 | 3.6342 | 60.0172 | 3.35 | 77.8653 | 3.7038 | 59.9826 | 3.35 | 77.858 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.8375 | 3.83 | 59.9998 | 3.35 | 77.822 | 3.6202 | 59.971 | 3.35
77.8181 | 3.6342 | 60.0172 | 3.35 | 77.8736 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.8663 | 4.1293 | 59.9595 | 3.35 | 77.8458 | 3.8301 | 59.9998 | 3.35 | 77.8303 | 3.6201 | 59.971 | 3.35
77.8264 | 3.6343 | 60.0172 | 3.35 | 77.882 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.8746 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.8541 | 3.8302 | 59.9998 | 3.35 | 77.8387 | 3.62 | 59.971 | 3.35
77.8347 | 3.6342 | 60.0172 | 3.35 | 77.8903 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.883 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.8624 | 3.8303 | 59.9998 | 3.35 | 77.847 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
77.843 | 3.6342 | 60.0172 | 3.35 | 77.8986 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.8913 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.8708 | 3.8303 | 59.9998 | 3.35 | 77.8553 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
77.8514 | 3.6342 | 60.0172 | 3.35 | 77.9069 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.8997 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.8791 | 3.8303 | 59.9998 | 3.35 | 77.8636 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.8597 | 3.6341 | 60.0172 | 3.35 | 77.9153 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.908 | 4.1292 | 59.9595 | 3.35 | 77.8875 | 3.8303 | 59.9998 | 3.35 | 77.8721 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.868 | 3.6341 | 60.0172 | 3.35 | 77.9236 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.9163 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.8958 | 3.8303 | 59.9998 | 3.35 | 77.8804 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.8764 | 3.6341 | 60.0172 | 3.35 | 77.9319 | 3.7037 | 59.9826 | 3.35 | 77.9247 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9041 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 77.8887 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.8847 | 3.634 | 60.0172 | 3.35 | 77.9403 | 3.7038 | 59.9826 | 3.35 | 77.933 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9125 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 77.8971 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.893 | 3.6339 | 60.0172 | 3.35 | 77.9486 | 3.7039 | 59.9826 | 3.35 | 77.9413 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9208 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 77.9054 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.9014 | 3.6339 | 60.0172 | 3.35 | 77.957 | 3.704 | 59.9826 | 3.35 | 77.9497 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9291 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 77.9137 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.9097 | 3.6338 | 60.0172 | 3.35 | 77.9653 | 3.7041 | 59.9826 | 3.35 | 77.958 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9374 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 77.9221 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.918 | 3.6337 | 60.0172 | 3.35 | 77.9736 | 3.7042 | 59.9826 | 3.35 | 77.9664 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9458 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 77.9304 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.9264 | 3.6337 | 60.0172 | 3.35 | 77.982 | 3.7043 | 59.9826 | 3.35 | 77.9747 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9541 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 77.9387 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
77.9347 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 77.9903 | 3.7044 | 59.9826 | 3.35 | 77.983 | 4.1291 | 59.9595 | 3.35 | 77.9625 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 77.947 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.943 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 77.9987 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 77.9914 | 4.1256 | 59.9595 | 3.35 | 77.9708 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 77.9554 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.9513 | 3.6334 | 60.0172 | 3.35 | 78.007 | 3.7046 | 59.9826 | 3.35 | 77.9997 | 4.1221 | 59.9595 | 3.35 | 77.9791 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 77.9637 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
77.9597 | 3.6333 | 60.0172 | 3.35 | 78.0153 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0081 | 4.1187 | 59.9595 | 3.35 | 77.9874 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 77.972 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
77.968 | 3.6332 | 60.0172 | 3.35 | 78.0236 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0164 | 4.1152 | 59.9595 | 3.35 | 77.9958 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 77.9805 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
77.9763 | 3.6331 | 60.0172 | 3.35 | 78.032 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0247 | 4.1117 | 59.9595 | 3.35 | 78.0041 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 77.9888 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
77.9847 | 3.633 | 60.0172 | 3.35 | 78.0403 | 3.7046 | 59.9826 | 3.35 | 78.0331 | 4.1082 | 59.9595 | 3.35 | 78.0125 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 77.9971 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
77.993 | 3.6329 | 60.0172 | 3.35 | 78.0486 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0414 | 4.1048 | 59.9595 | 3.35 | 78.0208 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 78.0055 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.0013 | 3.6329 | 60.0172 | 3.35 | 78.057 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0497 | 4.1013 | 59.9595 | 3.35 | 78.0291 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 78.0138 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.0097 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.0653 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0581 | 4.0978 | 59.9595 | 3.35 | 78.0374 | 3.8302 | 60.0113 | 3.35 | 78.0221 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.018 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.0737 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0664 | 4.0944 | 59.9595 | 3.35 | 78.0458 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 78.0304 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.0263 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.082 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0748 | 4.0944 | 59.9595 | 3.35 | 78.0541 | 3.83 | 60.0113 | 3.35 | 78.0388 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.0347 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.0903 | 3.7045 | 59.9826 | 3.35 | 78.0831 | 4.0944 | 59.9595 | 3.35 | 78.0624 | 3.8299 | 60.0113 | 3.35 | 78.0471 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.043 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.0987 | 3.7046 | 59.9826 | 3.35 | 78.0914 | 4.0943 | 59.9595 | 3.35 | 78.0707 | 3.8298 | 60.0113 | 3.35 | 78.0554 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.0513 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.107 | 3.7046 | 59.9826 | 3.35 | 78.0998 | 4.0943 | 59.9595 | 3.35 | 78.0791 | 3.8298 | 60.0113 | 3.35 | 78.0638 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.0596 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1154 | 3.7047 | 59.9826 | 3.35 | 78.1081 | 4.0943 | 59.9595 | 3.35 | 78.0874 | 3.8297 | 60.0113 | 3.35 | 78.0721 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.068 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1237 | 3.7047 | 59.9826 | 3.35 | 78.1165 | 4.0942 | 59.9595 | 3.35 | 78.0958 | 3.8297 | 60.0113 | 3.35 | 78.0804 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.0763 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.132 | 3.7048 | 59.9826 | 3.35 | 78.1248 | 4.0942 | 59.9595 | 3.35 | 78.1041 | 3.8298 | 60.0113 | 3.35 | 78.0889 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.0846 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1403 | 3.7048 | 59.9826 | 3.35 | 78.1331 | 4.0942 | 59.9595 | 3.35 | 78.1124 | 3.8299 | 60.0113 | 3.35 | 78.0972 | 3.6199 | 59.971 | 3.35
78.093 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1487 | 3.7038 | 59.9826 | 3.35 | 78.1415 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1207 | 3.83 | 60.0113 | 3.35 | 78.1055 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.1013 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.157 | 3.7027 | 59.9826 | 3.35 | 78.1498 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1291 | 3.8301 | 60.0113 | 3.35 | 78.1138 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.1096 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1653 | 3.7017 | 59.9826 | 3.35 | 78.1581 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1374 | 3.8303 | 60.0113 | 3.35 | 78.1222 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.118 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1737 | 3.7007 | 59.9826 | 3.35 | 78.1665 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1458 | 3.8304 | 60.0113 | 3.35 | 78.1305 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.1263 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.182 | 3.6996 | 59.9826 | 3.35 | 78.1748 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1541 | 3.8305 | 60.0113 | 3.35 | 78.1388 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.1346 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1904 | 3.6985 | 59.9826 | 3.35 | 78.1832 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1624 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.1472 | 3.6198 | 59.971 | 3.35
78.143 | 3.6328 | 60.0172 | 3.35 | 78.1987 | 3.6973 | 59.9826 | 3.35 | 78.1915 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1707 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.1555 | 3.6197 | 59.971 | 3.35
78.1513 | 3.6329 | 60.0172 | 3.35 | 78.207 | 3.6962 | 59.9826 | 3.35 | 78.1998 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1791 | 3.8308 | 60.0113 | 3.35 | 78.1638 | 3.6196 | 59.971 | 3.35
78.1596 | 3.6329 | 60.0172 | 3.35 | 78.2154 | 3.6951 | 59.9826 | 3.35 | 78.2082 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1874 | 3.8309 | 60.0113 | 3.35 | 78.1722 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
78.168 | 3.633 | 60.0172 | 3.35 | 78.2237 | 3.6939 | 59.9826 | 3.35 | 78.2166 | 4.0941 | 59.9595 | 3.35 | 78.1957 | 3.831 | 60.0113 | 3.35 | 78.1805 | 3.6194 | 59.971 | 3.35
78.1763 | 3.6331 | 60.0172 | 3.35 | 78.2321 | 3.6938 | 59.9826 | 3.35 | 78.2249 | 4.0942 | 59.9595 | 3.35 | 78.204 | 3.831 | 60.0113 | 3.35 | 78.1888 | 3.6194 | 59.971 | 3.35
78.1846 | 3.6331 | 60.0172 | 3.35 | 78.2404 | 3.6937 | 59.9826 | 3.35 | 78.2332 | 4.0943 | 59.9595 | 3.35 | 78.2124 | 3.8311 | 60.0113 | 3.35 | 78.1971 | 3.6195 | 59.971 | 3.35
78.1929 | 3.6332 | 60.0172 | 3.35 | 78.2487 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.2415 | 4.0944 | 59.9595 | 3.35 | 78.2207 | 3.8311 | 60.0113 | 3.35 | 78.2056 | 3.6178 | 59.971 | 3.35
78.2013 | 3.6333 | 60.0172 | 3.35 | 78.257 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.2499 | 4.0945 | 59.9595 | 3.35 | 78.2291 | 3.831 | 60.0113 | 3.35 | 78.2139 | 3.6161 | 59.971 | 3.35
78.2096 | 3.6333 | 60.0172 | 3.35 | 78.2654 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2582 | 4.0915 | 59.9595 | 3.35 | 78.2374 | 3.831 | 60.0113 | 3.35 | 78.2222 | 3.6144 | 59.971 | 3.35
78.2179 | 3.6334 | 60.0172 | 3.35 | 78.2737 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2665 | 4.0886 | 59.9595 | 3.35 | 78.2457 | 3.8309 | 60.0113 | 3.35 | 78.2306 | 3.6127 | 59.971 | 3.35
78.2263 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 78.282 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2749 | 4.0856 | 59.9595 | 3.35 | 78.254 | 3.8309 | 60.0113 | 3.35 | 78.2389 | 3.611 | 59.971 | 3.35
78.2346 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 78.2904 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2833 | 4.0827 | 59.9595 | 3.35 | 78.2624 | 3.8308 | 60.0113 | 3.35 | 78.2472 | 3.6093 | 59.971 | 3.35
78.2429 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 78.2987 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2916 | 4.0798 | 59.9595 | 3.35 | 78.2707 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.2556 | 3.6075 | 59.971 | 3.35
78.2513 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 78.3071 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.2999 | 4.0768 | 59.9595 | 3.35 | 78.2791 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.2639 | 3.6058 | 59.971 | 3.35
78.2596 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 78.3154 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.3082 | 4.0738 | 59.9595 | 3.35 | 78.2874 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.2722 | 3.604 | 59.971 | 3.35
78.2679 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 78.3237 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.3166 | 4.0708 | 59.9595 | 3.35 | 78.2957 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.2805 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.2763 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 78.3321 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.325 | 4.0678 | 59.9595 | 3.35 | 78.304 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.2889 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.2846 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 78.3404 | 3.6937 | 59.9826 | 3.35 | 78.3333 | 4.0648 | 59.9595 | 3.35 | 78.3124 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.2972 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.2929 | 3.6336 | 60.0172 | 3.35 | 78.3488 | 3.6937 | 59.9826 | 3.35 | 78.3416 | 4.0648 | 59.9595 | 3.35 | 78.3207 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.3055 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.3012 | 3.6335 | 60.0172 | 3.35 | 78.3571 | 3.6937 | 59.9826 | 3.35 | 78.35 | 4.0648 | 59.9595 | 3.35 | 78.329 | 3.8306 | 60.0113 | 3.35 | 78.314 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.3096 | 3.6333 | 60.0172 | 3.35 | 78.3654 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.3583 | 4.0648 | 59.9595 | 3.35 | 78.3373 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.3223 | 3.6021 | 59.971 | 3.35
78.3179 | 3.6332 | 60.0172 | 3.35 | 78.3738 | 3.6936 | 59.9826 | 3.35 | 78.3666 | 4.0648 | 59.9595 | 3.35 | 78.3457 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.3306 | 3.6021 | 59.971 | 3.35
78.3262 | 3.633 | 60.0172 | 3.35 | 78.3821 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.3749 | 4.0647 | 59.9595 | 3.35 | 78.354 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.3389 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.3346 | 3.6329 | 60.0172 | 3.35 | 78.3904 | 3.6935 | 59.9826 | 3.35 | 78.3833 | 4.0646 | 59.9595 | 3.35 | 78.3624 | 3.8308 | 60.0113 | 3.35 | 78.3473 | 3.6022 | 59.971 | 3.35
78.3429 | 3.6327 | 60.0172 | 3.35 | 78.3987 | 3.6933 | 59.9826 | 3.35 | 78.3917 | 4.0645 | 59.9595 | 3.35 | 78.3707 | 3.8308 | 60.0113 | 3.35 | 78.3556 | 3.6023 | 59.971 | 3.35
78.3512 | 3.6324 | 60.0172 | 3.35 | 78.4071 | 3.6932 | 59.9826 | 3.35 | 78.4 | 4.0644 | 59.9595 | 3.35 | 78.379 | 3.8308 | 60.0113 | 3.35 | 78.3639 | 3.6024 | 59.971 | 3.35
78.3596 | 3.6321 | 60.0172 | 3.35 | 78.4154 | 3.6931 | 59.9826 | 3.35 | 78.4083 | 4.0644 | 59.9595 | 3.35 | 78.3873 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.3723 | 3.6024 | 59.971 | 3.35
78.3679 | 3.6319 | 60.0172 | 3.35 | 78.4238 | 3.6931 | 59.9826 | 3.35 | 78.4167 | 4.0643 | 59.9595 | 3.35 | 78.3957 | 3.8307 | 60.0113 | 3.35 | 78.3806 | 3.6023 | 59.971 | 3.35
78.3762 | 3.6316 | 60.0172 | 3.35 | 78.4321 | 3.693 | 59.9826 | 3.35 | 78.425 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.404 | 3.8307 | 60.0056 | 3.35 | 78.3889 | 3.6024 | 59.971 | 3.35
78.3846 | 3.6314 | 60.0172 | 3.35 | 78.4404 | 3.693 | 59.9826 | 3.35 | 78.4333 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.4124 | 3.8307 | 60.0056 | 3.35 | 78.3973 | 3.6025 | 59.971 | 3.35
78.3929 | 3.6313 | 60.0172 | 3.35 | 78.4488 | 3.693 | 59.9826 | 3.35 | 78.4417 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.4207 | 3.8307 | 60.0056 | 3.35 | 78.4056 | 3.6026 | 59.971 | 3.35
78.4012 | 3.6295 | 60.0172 | 3.35 | 78.4571 | 3.6929 | 59.9826 | 3.35 | 78.45 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.429 | 3.8306 | 60.0056 | 3.35 | 78.4139 | 3.6027 | 59.971 | 3.35
78.4095 | 3.6278 | 60.0172 | 3.35 | 78.4655 | 3.693 | 59.9826 | 3.35 | 78.4584 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.4374 | 3.8306 | 60.0056 | 3.35 | 78.4222 | 3.6028 | 59.971 | 3.35
78.4179 | 3.6261 | 60.0172 | 3.35 | 78.4738 | 3.693 | 59.9826 | 3.35 | 78.4667 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.4457 | 3.8306 | 60.0056 | 3.35 | 78.4307 | 3.6029 | 59.971 | 3.35
78.4262 | 3.6243 | 60.0172 | 3.35 | 78.4821 | 3.6931 | 59.9826 | 3.35 | 78.475 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.454 | 3.8306 | 60.0056 | 3.35 | 78.439 | 3.603 | 59.971 | 3.35
78.4345 | 3.6227 | 60.0172 | 3.35 | 78.4905 | 3.6932 | 59.9826 | 3.35 | 78.4834 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.4623 | 3.8305 | 60.0056 | 3.35 | 78.4473 | 3.6031 | 59.971 | 3.35
78.4429 | 3.6211 | 60.0172 | 3.35 | 78.4988 | 3.6933 | 59.9826 | 3.35 | 78.4917 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.4707 | 3.8275 | 60.0056 | 3.35 | 78.4557 | 3.6032 | 59.971 | 3.35
78.4512 | 3.6195 | 60.0172 | 3.35 | 78.5071 | 3.6933 | 59.9826 | 3.35 | 78.5001 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.479 | 3.8245 | 60.0056 | 3.35 | 78.464 | 3.6034 | 59.971 | 3.35
78.4595 | 3.6179 | 60.0172 | 3.35 | 78.5154 | 3.6933 | 59.9826 | 3.35 | 78.5084 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.4874 | 3.8214 | 60.0056 | 3.35 | 78.4723 | 3.6002 | 59.971 | 3.35
78.4679 | 3.6172 | 60.0172 | 3.35 | 78.5238 | 3.6934 | 59.9826 | 3.35 | 78.5167 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.4957 | 3.8184 | 60.0056 | 3.35 | 78.4807 | 3.597 | 59.971 | 3.35
78.4762 | 3.6164 | 60.0172 | 3.35 | 78.5321 | 3.6932 | 59.9826 | 3.35 | 78.5251 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.504 | 3.8153 | 60.0056 | 3.35 | 78.489 | 3.5938 | 59.971 | 3.35
78.4845 | 3.6153 | 60.0172 | 3.35 | 78.5405 | 3.6931 | 59.9826 | 3.35 | 78.5334 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5123 | 3.8123 | 60.0056 | 3.35 | 78.4973 | 3.5906 | 59.971 | 3.35
78.4929 | 3.6142 | 60.0172 | 3.35 | 78.5488 | 3.6929 | 59.9826 | 3.35 | 78.5417 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5207 | 3.8092 | 60.0056 | 3.35 | 78.5056 | 3.5872 | 59.971 | 3.35
78.5012 | 3.6131 | 60.0172 | 3.35 | 78.5571 | 3.6927 | 59.9826 | 3.35 | 78.5501 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.529 | 3.8062 | 60.0056 | 3.35 | 78.514 | 3.5839 | 59.971 | 3.35
78.5095 | 3.612 | 60.0172 | 3.35 | 78.5655 | 3.6924 | 59.9826 | 3.35 | 78.5584 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5374 | 3.8031 | 60.0056 | 3.35 | 78.5223 | 3.5805 | 59.9653 | 3.35
78.5179 | 3.6109 | 60.0172 | 3.35 | 78.5738 | 3.6922 | 59.9826 | 3.35 | 78.5668 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5457 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5306 | 3.5771 | 59.9653 | 3.35
78.5262 | 3.6098 | 60.0172 | 3.35 | 78.5822 | 3.692 | 59.9768 | 3.35 | 78.5751 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.554 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5391 | 3.5738 | 59.9653 | 3.35
78.5345 | 3.6087 | 60.0172 | 3.35 | 78.5905 | 3.6918 | 59.9768 | 3.35 | 78.5834 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5623 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5474 | 3.5704 | 59.9653 | 3.35
78.5428 | 3.6076 | 60.0172 | 3.35 | 78.5988 | 3.6906 | 59.9768 | 3.35 | 78.5918 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5707 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5557 | 3.5703 | 59.9653 | 3.35
78.5512 | 3.6057 | 60.0172 | 3.35 | 78.6072 | 3.6893 | 59.9768 | 3.35 | 78.6001 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.579 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5641 | 3.5701 | 59.9653 | 3.35
78.5595 | 3.6038 | 60.0172 | 3.35 | 78.6155 | 3.6867 | 59.9768 | 3.35 | 78.6085 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5873 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5724 | 3.57 | 59.9653 | 3.35
78.5678 | 3.6039 | 60.0172 | 3.35 | 78.6238 | 3.684 | 59.9768 | 3.35 | 78.6168 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.5956 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5807 | 3.5699 | 59.9653 | 3.35
78.5762 | 3.6039 | 60.0172 | 3.35 | 78.6321 | 3.6815 | 59.9768 | 3.35 | 78.6251 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.604 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5891 | 3.5699 | 59.9653 | 3.35
78.5845 | 3.604 | 60.0172 | 3.35 | 78.6405 | 3.679 | 59.9768 | 3.35 | 78.6335 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6123 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.5974 | 3.5699 | 59.9653 | 3.35
78.5928 | 3.6041 | 60.0172 | 3.35 | 78.6489 | 3.6764 | 59.9768 | 3.35 | 78.6418 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6207 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.6057 | 3.5679 | 59.9653 | 3.35
78.6012 | 3.6041 | 60.0172 | 3.35 | 78.6572 | 3.6739 | 59.9768 | 3.35 | 78.6501 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.629 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.614 | 3.5658 | 59.9653 | 3.35
78.6095 | 3.6042 | 60.0172 | 3.35 | 78.6655 | 3.6714 | 59.9768 | 3.35 | 78.6585 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6373 | 3.7999 | 60.0056 | 3.35 | 78.6224 | 3.5638 | 59.9653 | 3.35
78.6178 | 3.6042 | 60.0172 | 3.35 | 78.6738 | 3.6688 | 59.9768 | 3.35 | 78.6668 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6457 | 3.7999 | 60.0056 | 3.35 | 78.6307 | 3.5618 | 59.9653 | 3.35
78.6262 | 3.6043 | 60.0172 | 3.35 | 78.6822 | 3.6673 | 59.9768 | 3.35 | 78.6752 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.654 | 3.7998 | 60.0056 | 3.35 | 78.639 | 3.5598 | 59.9653 | 3.35
78.6345 | 3.6046 | 60.0172 | 3.35 | 78.6905 | 3.6658 | 59.9768 | 3.35 | 78.6835 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6624 | 3.7997 | 60.0056 | 3.35 | 78.6475 | 3.5578 | 59.9653 | 3.35
78.6428 | 3.605 | 60.0172 | 3.35 | 78.6989 | 3.6658 | 59.9768 | 3.35 | 78.6918 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6707 | 3.7996 | 60.0056 | 3.35 | 78.6558 | 3.5558 | 59.9653 | 3.35
78.6511 | 3.6052 | 60.0172 | 3.35 | 78.7072 | 3.6659 | 59.9768 | 3.35 | 78.7002 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.679 | 3.7996 | 60.0056 | 3.35 | 78.6641 | 3.5538 | 59.9653 | 3.35
78.6595 | 3.6055 | 60.0172 | 3.35 | 78.7155 | 3.6659 | 59.9768 | 3.35 | 78.7085 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6873 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.6725 | 3.5517 | 59.9653 | 3.35
78.6678 | 3.6058 | 60.0172 | 3.35 | 78.7239 | 3.666 | 59.9768 | 3.35 | 78.7169 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.6957 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.6808 | 3.5497 | 59.9653 | 3.35
78.6761 | 3.6061 | 60.0172 | 3.35 | 78.7322 | 3.666 | 59.9768 | 3.35 | 78.7252 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.704 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.6891 | 3.5497 | 59.9653 | 3.35
78.6845 | 3.6064 | 60.0172 | 3.35 | 78.7405 | 3.666 | 59.9768 | 3.35 | 78.7335 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.7123 | 3.7993 | 60.0056 | 3.35 | 78.6975 | 3.5497 | 59.9653 | 3.35
78.6928 | 3.6066 | 60.0172 | 3.35 | 78.7489 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.7419 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.7206 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7058 | 3.5497 | 59.9653 | 3.35
78.7011 | 3.6069 | 60.0172 | 3.35 | 78.7572 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.7502 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.729 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7141 | 3.5498 | 59.9653 | 3.35
78.7095 | 3.6072 | 60.0172 | 3.35 | 78.7656 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.7585 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 78.7373 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7224 | 3.5498 | 59.9653 | 3.35
78.7178 | 3.6072 | 60.0172 | 3.35 | 78.7739 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.7669 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.7457 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7308 | 3.5498 | 59.9653 | 3.35
78.7261 | 3.6072 | 60.0172 | 3.35 | 78.7822 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.7752 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.754 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7391 | 3.5498 | 59.9653 | 3.35
78.7345 | 3.6073 | 60.0172 | 3.35 | 78.7905 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.7836 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.7623 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7474 | 3.5499 | 59.9653 | 3.35
78.7428 | 3.6074 | 60.0172 | 3.35 | 78.7989 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.7919 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.7706 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7559 | 3.5499 | 59.9653 | 3.35
78.7511 | 3.6075 | 60.0172 | 3.35 | 78.8073 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8002 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.779 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7642 | 3.5499 | 59.9653 | 3.35
78.7595 | 3.6075 | 60.0172 | 3.35 | 78.8156 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8086 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.7873 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7725 | 3.5499 | 59.9653 | 3.35
78.7678 | 3.6076 | 60.0172 | 3.35 | 78.8239 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.817 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.7957 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7809 | 3.5499 | 59.9653 | 3.35
78.7761 | 3.6077 | 60.0172 | 3.35 | 78.8322 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8253 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.804 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7892 | 3.55 | 59.9653 | 3.35
78.7844 | 3.6077 | 60.0172 | 3.35 | 78.8406 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8336 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8123 | 3.7994 | 60.0056 | 3.35 | 78.7975 | 3.55 | 59.9653 | 3.35
78.7928 | 3.6077 | 60.0172 | 3.35 | 78.8489 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8419 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8207 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8059 | 3.5501 | 59.9653 | 3.35
78.8011 | 3.6067 | 60.0172 | 3.35 | 78.8572 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.8503 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.829 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8142 | 3.5501 | 59.9653 | 3.35
78.8094 | 3.6057 | 60.0172 | 3.35 | 78.8656 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.8586 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8373 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8225 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
78.8178 | 3.6046 | 60.0172 | 3.35 | 78.8739 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.8669 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8456 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8308 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
78.8261 | 3.6035 | 60.0172 | 3.35 | 78.8823 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.8753 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.854 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8392 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
78.8344 | 3.6024 | 60.0172 | 3.35 | 78.8906 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.8837 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8623 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8475 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.8428 | 3.6013 | 60.0172 | 3.35 | 78.8989 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.892 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8707 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8558 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8511 | 3.5993 | 60.0172 | 3.35 | 78.9073 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.9003 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.879 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8643 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8594 | 3.5972 | 60.0172 | 3.35 | 78.9156 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.9086 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8873 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8726 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8678 | 3.5953 | 60.0172 | 3.35 | 78.924 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.917 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.8956 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8809 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8761 | 3.5934 | 60.0172 | 3.35 | 78.9323 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.9254 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.904 | 3.7995 | 60.0056 | 3.35 | 78.8893 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8844 | 3.5924 | 60.0172 | 3.35 | 78.9406 | 3.6663 | 59.9768 | 3.35 | 78.9337 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9123 | 3.7996 | 60.0056 | 3.35 | 78.8976 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.8927 | 3.5915 | 60.0172 | 3.35 | 78.949 | 3.6663 | 59.9768 | 3.35 | 78.942 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9207 | 3.7996 | 60.0056 | 3.35 | 78.9059 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9011 | 3.5905 | 60.0172 | 3.35 | 78.9573 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.9504 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.929 | 3.7997 | 60.0056 | 3.35 | 78.9142 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9094 | 3.5896 | 60.0172 | 3.35 | 78.9656 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 78.9587 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9373 | 3.7997 | 60.0056 | 3.35 | 78.9226 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9177 | 3.5886 | 60.0172 | 3.35 | 78.9739 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 78.967 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9456 | 3.7998 | 60.0056 | 3.35 | 78.9309 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9261 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 78.9823 | 3.666 | 59.9768 | 3.35 | 78.9753 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.954 | 3.7998 | 60.0056 | 3.35 | 78.9392 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9344 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 78.9907 | 3.6659 | 59.9768 | 3.35 | 78.9837 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9623 | 3.7999 | 60.0056 | 3.35 | 78.9476 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
78.9427 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 78.999 | 3.6658 | 59.9768 | 3.35 | 78.9921 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9706 | 3.7999 | 60.0056 | 3.35 | 78.9559 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9511 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0073 | 3.6657 | 59.9768 | 3.35 | 79.0004 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9789 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.9642 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9594 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0156 | 3.6656 | 59.9768 | 3.35 | 79.0087 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9873 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.9727 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9677 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.024 | 3.6655 | 59.9768 | 3.35 | 79.0171 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 78.9956 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.981 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9761 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0323 | 3.6655 | 59.9768 | 3.35 | 79.0254 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.004 | 3.8 | 60.0056 | 3.35 | 78.9893 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9844 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0406 | 3.6655 | 59.9768 | 3.35 | 79.0338 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0123 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 78.9977 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
78.9927 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.049 | 3.6655 | 59.9768 | 3.35 | 79.0421 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0206 | 3.8001 | 60.0056 | 3.35 | 79.006 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.001 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0573 | 3.6655 | 59.9768 | 3.35 | 79.0504 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.029 | 3.8002 | 60.0056 | 3.35 | 79.0143 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.0094 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.0657 | 3.6656 | 59.9768 | 3.35 | 79.0588 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0373 | 3.8002 | 60.0056 | 3.35 | 79.0226 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.0177 | 3.5877 | 60.0172 | 3.35 | 79.074 | 3.6657 | 59.9768 | 3.35 | 79.0671 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0457 | 3.8003 | 60.0056 | 3.35 | 79.031 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.026 | 3.5878 | 60.0172 | 3.35 | 79.0823 | 3.6658 | 59.9768 | 3.35 | 79.0754 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.054 | 3.8003 | 60.0056 | 3.35 | 79.0393 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.0344 | 3.5878 | 60.0172 | 3.35 | 79.0907 | 3.6659 | 59.9768 | 3.35 | 79.0838 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0623 | 3.8004 | 60.0056 | 3.35 | 79.0476 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.0427 | 3.5879 | 60.0172 | 3.35 | 79.099 | 3.666 | 59.9768 | 3.35 | 79.0921 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0706 | 3.7971 | 60.0056 | 3.35 | 79.056 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.051 | 3.588 | 60.0172 | 3.35 | 79.1074 | 3.6661 | 59.9768 | 3.35 | 79.1005 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.079 | 3.7938 | 60.0056 | 3.35 | 79.0643 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.0594 | 3.588 | 60.0172 | 3.35 | 79.1157 | 3.6662 | 59.9768 | 3.35 | 79.1088 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0873 | 3.7905 | 60.0056 | 3.35 | 79.0726 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.0677 | 3.5881 | 60.0172 | 3.35 | 79.124 | 3.6663 | 59.9768 | 3.35 | 79.1171 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.0956 | 3.7872 | 60.0056 | 3.35 | 79.0811 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.076 | 3.5881 | 60.0172 | 3.35 | 79.1324 | 3.6664 | 59.9768 | 3.35 | 79.1255 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1039 | 3.7838 | 60.0056 | 3.35 | 79.0894 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.0844 | 3.5882 | 60.0172 | 3.35 | 79.1407 | 3.6665 | 59.9768 | 3.35 | 79.1338 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1123 | 3.7805 | 60.0056 | 3.35 | 79.0977 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.0927 | 3.5882 | 60.0172 | 3.35 | 79.149 | 3.6666 | 59.9768 | 3.35 | 79.1422 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1206 | 3.7772 | 60.0056 | 3.35 | 79.1061 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.101 | 3.5882 | 60.0172 | 3.35 | 79.1573 | 3.6666 | 59.9768 | 3.35 | 79.1505 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.129 | 3.7738 | 60.0056 | 3.35 | 79.1144 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.1094 | 3.5882 | 60.0172 | 3.35 | 79.1657 | 3.6665 | 59.9768 | 3.35 | 79.1588 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1373 | 3.7705 | 60.0056 | 3.35 | 79.1227 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.1177 | 3.5884 | 60.0172 | 3.35 | 79.174 | 3.6665 | 59.9768 | 3.35 | 79.1672 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1456 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.131 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.126 | 3.5885 | 60.0172 | 3.35 | 79.1824 | 3.6664 | 59.9768 | 3.35 | 79.1755 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1539 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1394 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.1343 | 3.5886 | 60.0172 | 3.35 | 79.1907 | 3.6664 | 59.9768 | 3.35 | 79.1838 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1623 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1477 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.1427 | 3.5887 | 60.0172 | 3.35 | 79.199 | 3.6664 | 59.9768 | 3.35 | 79.1922 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1706 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.156 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.151 | 3.5888 | 60.0172 | 3.35 | 79.2074 | 3.6663 | 59.9768 | 3.35 | 79.2005 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.179 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1644 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.1593 | 3.589 | 60.0172 | 3.35 | 79.2157 | 3.6644 | 59.9768 | 3.35 | 79.2089 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1873 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1727 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.1677 | 3.5891 | 60.0172 | 3.35 | 79.2241 | 3.6626 | 59.9768 | 3.35 | 79.2172 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.1956 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.181 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.176 | 3.5892 | 60.0172 | 3.35 | 79.2324 | 3.6607 | 59.9768 | 3.35 | 79.2255 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2039 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1895 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.1843 | 3.5893 | 60.0172 | 3.35 | 79.2407 | 3.6588 | 59.9768 | 3.35 | 79.2339 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2123 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.1978 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.1927 | 3.5894 | 60.0172 | 3.35 | 79.2491 | 3.6571 | 59.9768 | 3.35 | 79.2422 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2206 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2061 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.201 | 3.5895 | 60.0172 | 3.35 | 79.2574 | 3.6553 | 59.9768 | 3.35 | 79.2505 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2289 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2145 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.2093 | 3.5897 | 60.0172 | 3.35 | 79.2657 | 3.6535 | 59.9768 | 3.35 | 79.2589 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2373 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2228 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.2177 | 3.5898 | 60.0172 | 3.35 | 79.274 | 3.6517 | 59.9768 | 3.35 | 79.2672 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2456 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2311 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.226 | 3.5899 | 60.0172 | 3.35 | 79.2824 | 3.6499 | 59.9768 | 3.35 | 79.2756 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.254 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2394 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.2343 | 3.5901 | 60.0229 | 3.35 | 79.2908 | 3.6481 | 59.9768 | 3.35 | 79.2839 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2623 | 3.7671 | 60.0056 | 3.35 | 79.2478 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.2426 | 3.5902 | 60.0229 | 3.35 | 79.2991 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.2922 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2706 | 3.7672 | 60.0056 | 3.35 | 79.2561 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.251 | 3.5903 | 60.0229 | 3.35 | 79.3074 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.3006 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2789 | 3.7672 | 60.0056 | 3.35 | 79.2644 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.2593 | 3.5905 | 60.0229 | 3.35 | 79.3157 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.3089 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2873 | 3.7673 | 60.0056 | 3.35 | 79.2728 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.2676 | 3.5904 | 60.0229 | 3.35 | 79.3241 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.3173 | 4.0641 | 59.9595 | 3.35 | 79.2956 | 3.7674 | 60.0056 | 3.35 | 79.2811 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.276 | 3.5902 | 60.0229 | 3.35 | 79.3325 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.3256 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 79.304 | 3.7675 | 60.0056 | 3.35 | 79.2894 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.2843 | 3.5899 | 60.0229 | 3.35 | 79.3408 | 3.6482 | 59.9768 | 3.35 | 79.3339 | 4.0642 | 59.9595 | 3.35 | 79.3123 | 3.7676 | 60.0056 | 3.35 | 79.2979 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.2926 | 3.5896 | 60.0229 | 3.35 | 79.3491 | 3.6483 | 59.9768 | 3.35 | 79.3423 | 4.0643 | 59.9595 | 3.35 | 79.3206 | 3.7676 | 60.0056 | 3.35 | 79.3062 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.301 | 3.5893 | 60.0229 | 3.35 | 79.3574 | 3.6483 | 59.9768 | 3.35 | 79.3506 | 4.0643 | 59.9595 | 3.35 | 79.3289 | 3.7677 | 60.0056 | 3.35 | 79.3145 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3093 | 3.5889 | 60.0229 | 3.35 | 79.3658 | 3.6484 | 59.9768 | 3.35 | 79.3589 | 4.0644 | 59.9595 | 3.35 | 79.3373 | 3.7678 | 60.0056 | 3.35 | 79.3228 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3176 | 3.5885 | 60.0229 | 3.35 | 79.3741 | 3.6485 | 59.9768 | 3.35 | 79.3673 | 4.0645 | 59.9595 | 3.35 | 79.3456 | 3.7679 | 60.0056 | 3.35 | 79.3312 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
79.3259 | 3.588 | 60.0229 | 3.35 | 79.3824 | 3.6486 | 59.9768 | 3.35 | 79.3756 | 4.0645 | 59.9653 | 3.35 | 79.3539 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3395 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
79.3343 | 3.5876 | 60.0229 | 3.35 | 79.3908 | 3.6487 | 59.9768 | 3.35 | 79.384 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.3622 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3478 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
79.3426 | 3.5872 | 60.0229 | 3.35 | 79.3991 | 3.6488 | 59.9768 | 3.35 | 79.3923 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.3706 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3562 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
79.3509 | 3.587 | 60.0229 | 3.35 | 79.4075 | 3.6489 | 59.9768 | 3.35 | 79.4006 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.3789 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3645 | 3.5505 | 59.9653 | 3.35
79.3593 | 3.5868 | 60.0229 | 3.35 | 79.4158 | 3.6489 | 59.9768 | 3.35 | 79.409 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.3873 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3728 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3676 | 3.5866 | 60.0229 | 3.35 | 79.4241 | 3.649 | 59.9768 | 3.35 | 79.4174 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.3956 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3812 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3759 | 3.5865 | 60.0229 | 3.35 | 79.4325 | 3.649 | 59.9768 | 3.35 | 79.4257 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.4039 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3895 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3843 | 3.5863 | 60.0229 | 3.35 | 79.4408 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.434 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.4122 | 3.768 | 60.0056 | 3.35 | 79.3978 | 3.5504 | 59.9653 | 3.35
79.3926 | 3.5861 | 60.0229 | 3.35 | 79.4492 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.4423 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.4206 | 3.765 | 60.0056 | 3.35 | 79.4062 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.4009 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.4575 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.4507 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.429 | 3.762 | 60.0056 | 3.35 | 79.4146 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.4092 | 3.5859 | 60.0172 | 3.35 | 79.4658 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.459 | 4.0647 | 59.9653 | 3.35 | 79.4373 | 3.759 | 60.0056 | 3.35 | 79.4229 | 3.5503 | 59.9653 | 3.35
79.4176 | 3.5858 | 60.0172 | 3.35 | 79.4742 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.4673 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.4456 | 3.7559 | 60.0056 | 3.35 | 79.4312 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.4259 | 3.5857 | 60.0172 | 3.35 | 79.4825 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.4757 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.4539 | 3.7529 | 60.0056 | 3.35 | 79.4396 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.4342 | 3.5857 | 60.0172 | 3.35 | 79.4908 | 3.6491 | 59.9768 | 3.35 | 79.484 | 4.0646 | 59.9653 | 3.35 | 79.4623 | 3.7499 | 60.0056 | 3.35 | 79.4479 | 3.5502 | 59.9653 | 3.35
79.4426 | 3.5856 | 60.0172 | 3.35 | 79.4991 | 3.649 | 59.9768 | 3.35 | 79.4924 | 4.0645 | 59.9653 | 3.35 | 79.4706 | 3.7469 | 60.0056 | 3.35 | 79.4562 | 3.5479 | 59.9653 | 3.35
79.4509 | 3.5856 | 60.0172 | 3.35 | 79.5075 | 3.649 | 59.9768 | 3.35 | 79.5007 | 4.0645 | 59.9653 | 3.35 | 79.4789 | 3.7439 | 60.0056 | 3.35 | 79.4646 | 3.5456 | 59.9653 | 3.35
79.4592 | 3.5856 | 60.0172 | 3.35 | 79.5158 | 3.6489 | 59.9768 | 3.35 | 79.509 | 4.0645 | 59.9653 | 3.35 | 79.4872 | 3.7408 | 60.0056 | 3.35 | 79.4729 | 3.5433 | 59.9653 | 3.35
79.4676 | 3.5856 | 60.0172 | 3.35 | 79.5242 | 3.6489 | 59.9768 | 3.35 | 79.5174 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.4956 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.4812 | 3.5411 | 59.9653 | 3.35
79.4759 | 3.5857 | 60.0172 | 3.35 | 79.5325 | 3.6489 | 59.9768 | 3.35 | 79.5257 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.5039 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.4896 | 3.5388 | 59.9653 | 3.35
79.4842 | 3.5858 | 60.0172 | 3.35 | 79.5408 | 3.6488 | 59.9768 | 3.35 | 79.5341 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5123 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.4979 | 3.5366 | 59.9653 | 3.35
79.4926 | 3.5859 | 60.0172 | 3.35 | 79.5492 | 3.6488 | 59.9768 | 3.35 | 79.5424 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5206 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5062 | 3.5344 | 59.9653 | 3.35
79.5009 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.5575 | 3.6487 | 59.9768 | 3.35 | 79.5507 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5289 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5146 | 3.5321 | 59.9653 | 3.35
79.5092 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.5659 | 3.6465 | 59.9768 | 3.35 | 79.5591 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5372 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5229 | 3.5299 | 59.9653 | 3.35
79.5175 | 3.5861 | 60.0172 | 3.35 | 79.5742 | 3.6443 | 59.9768 | 3.35 | 79.5674 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5456 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5312 | 3.5276 | 59.9653 | 3.35
79.5259 | 3.5861 | 60.0172 | 3.35 | 79.5825 | 3.6421 | 59.9768 | 3.35 | 79.5757 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5539 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5396 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5342 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.5909 | 3.64 | 59.9768 | 3.35 | 79.5841 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5623 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.548 | 3.5278 | 59.9653 | 3.35
79.5425 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.5992 | 3.6378 | 59.9768 | 3.35 | 79.5924 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5706 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5563 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5509 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6075 | 3.6356 | 59.9768 | 3.35 | 79.6008 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5789 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5646 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5592 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6159 | 3.6334 | 59.9768 | 3.35 | 79.6091 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5872 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.573 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5675 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6242 | 3.6312 | 59.9768 | 3.35 | 79.6174 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.5956 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5813 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5759 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6326 | 3.6291 | 59.9768 | 3.35 | 79.6258 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6039 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.5896 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5842 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6409 | 3.6269 | 59.9768 | 3.35 | 79.6341 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6122 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.598 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.5925 | 3.5862 | 60.0172 | 3.35 | 79.6492 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.6425 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6205 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6063 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6009 | 3.5861 | 60.0172 | 3.35 | 79.6575 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.6508 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6289 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6146 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6092 | 3.5861 | 60.0172 | 3.35 | 79.6659 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.6591 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6373 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.623 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6175 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.6743 | 3.6267 | 59.9768 | 3.35 | 79.6675 | 4.0643 | 59.9653 | 3.35 | 79.6456 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6313 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6259 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.6826 | 3.6267 | 59.9768 | 3.35 | 79.6758 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6539 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6396 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6342 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.6909 | 3.6267 | 59.9768 | 3.35 | 79.6841 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6622 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6479 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6425 | 3.586 | 60.0172 | 3.35 | 79.6992 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.6925 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6706 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6564 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6508 | 3.5851 | 60.0172 | 3.35 | 79.7076 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7008 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6789 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6647 | 3.5277 | 59.9653 | 3.35
79.6592 | 3.5841 | 60.0172 | 3.35 | 79.7159 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7092 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6873 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.673 | 3.5278 | 59.9653 | 3.35
79.6675 | 3.5832 | 60.0172 | 3.35 | 79.7242 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7175 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.6956 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6814 | 3.5278 | 59.9653 | 3.35
79.6758 | 3.5822 | 60.0172 | 3.35 | 79.7326 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7258 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7039 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.6897 | 3.5278 | 59.9653 | 3.35
79.6842 | 3.5813 | 60.0172 | 3.35 | 79.7409 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7342 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7122 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.698 | 3.5279 | 59.9653 | 3.35
79.6925 | 3.5805 | 60.0172 | 3.35 | 79.7493 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7425 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7206 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7064 | 3.5279 | 59.9653 | 3.35
79.7008 | 3.5795 | 60.0172 | 3.35 | 79.7576 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7509 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7289 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7147 | 3.528 | 59.9653 | 3.35
79.7092 | 3.5786 | 60.0172 | 3.35 | 79.7659 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7592 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7372 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.723 | 3.5281 | 59.9653 | 3.35
79.7175 | 3.5776 | 60.0172 | 3.35 | 79.7743 | 3.6265 | 59.9768 | 3.35 | 79.7675 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7455 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7313 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.7258 | 3.5767 | 60.0172 | 3.35 | 79.7826 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7759 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7539 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7397 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.7342 | 3.5765 | 60.0172 | 3.35 | 79.791 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7842 | 4.0644 | 59.9653 | 3.35 | 79.7622 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.748 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.7425 | 3.5764 | 60.0172 | 3.35 | 79.7993 | 3.6266 | 59.9768 | 3.35 | 79.7925 | 4.0604 | 59.9653 | 3.35 | 79.7706 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7563 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.7508 | 3.5763 | 60.0172 | 3.35 | 79.8076 | 3.6267 | 59.9768 | 3.35 | 79.8009 | 4.0564 | 59.9653 | 3.35 | 79.7789 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7648 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.7591 | 3.5761 | 60.0172 | 3.35 | 79.816 | 3.6267 | 59.9768 | 3.35 | 79.8092 | 4.0524 | 59.9653 | 3.35 | 79.7872 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7731 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.7675 | 3.576 | 60.0172 | 3.35 | 79.8243 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.8176 | 4.0484 | 59.9653 | 3.35 | 79.7955 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7814 | 3.5285 | 59.9653 | 3.35
79.7758 | 3.5759 | 60.0172 | 3.35 | 79.8326 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.8259 | 4.0444 | 59.9653 | 3.35 | 79.8039 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7898 | 3.5285 | 59.9653 | 3.35
79.7841 | 3.5757 | 60.0172 | 3.35 | 79.8409 | 3.6268 | 59.9768 | 3.35 | 79.8342 | 4.0404 | 59.9653 | 3.35 | 79.8122 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.7981 | 3.5285 | 59.9653 | 3.35
79.7925 | 3.5756 | 60.0172 | 3.35 | 79.8493 | 3.6246 | 59.9768 | 3.35 | 79.8426 | 4.0364 | 59.9653 | 3.35 | 79.8206 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8064 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.8008 | 3.5727 | 60.0172 | 3.35 | 79.8577 | 3.6224 | 59.9768 | 3.35 | 79.8509 | 4.0323 | 59.9653 | 3.35 | 79.8289 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8148 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.8091 | 3.5698 | 60.0172 | 3.35 | 79.866 | 3.6202 | 59.9768 | 3.35 | 79.8593 | 4.0284 | 59.9653 | 3.35 | 79.8372 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8231 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.8175 | 3.567 | 60.0172 | 3.35 | 79.8743 | 3.618 | 59.9768 | 3.35 | 79.8676 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8456 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8314 | 3.5284 | 59.9653 | 3.35
79.8258 | 3.5642 | 60.0172 | 3.35 | 79.8826 | 3.6157 | 59.9768 | 3.35 | 79.8759 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8539 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8397 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.8341 | 3.5614 | 60.0172 | 3.35 | 79.891 | 3.6134 | 59.9768 | 3.35 | 79.8843 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8622 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8481 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.8425 | 3.5587 | 60.0172 | 3.35 | 79.8993 | 3.6112 | 59.9768 | 3.35 | 79.8926 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8705 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8564 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.8508 | 3.5559 | 60.0172 | 3.35 | 79.9077 | 3.6089 | 59.9768 | 3.35 | 79.9009 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8789 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8647 | 3.5283 | 59.9653 | 3.35
79.8591 | 3.5532 | 60.0172 | 3.35 | 79.916 | 3.6067 | 59.9768 | 3.35 | 79.9093 | 4.0244 | 59.9653 | 3.35 | 79.8872 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8732 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.8674 | 3.5504 | 60.0172 | 3.35 | 79.9243 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9176 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.8956 | 3.7378 | 60.0056 | 3.35 | 79.8815 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.8758 | 3.5477 | 60.0172 | 3.35 | 79.9327 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.926 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9039 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.8898 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.8841 | 3.548 | 60.0172 | 3.35 | 79.941 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9343 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9122 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.8982 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.8924 | 3.5483 | 60.0172 | 3.35 | 79.9493 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9426 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9205 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9065 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.9008 | 3.5486 | 60.0172 | 3.35 | 79.9577 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.951 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9289 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9148 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.9091 | 3.549 | 60.0172 | 3.35 | 79.966 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9593 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9372 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9232 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.9174 | 3.5492 | 60.0172 | 3.35 | 79.9744 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9677 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9456 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9315 | 3.5282 | 59.9653 | 3.35
79.9258 | 3.5495 | 60.0172 | 3.35 | 79.9827 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.976 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9539 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9398 | 3.5281 | 59.9653 | 3.35
79.9341 | 3.5498 | 60.0172 | 3.35 | 79.991 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9843 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9622 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9481 | 3.528 | 59.9653 | 3.35
79.9424 | 3.5501 | 60.0172 | 3.35 | 79.9993 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 79.9927 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9705 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9565 | 3.528 | 59.9653 | 3.35
79.9508 | 3.5504 | 60.0172 | 3.35 | 80.0077 | 3.6045 | 59.9768 | 3.35 | 80.001 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9789 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9648 | 3.5279 | 59.9653 | 3.35
79.9591 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0161 | 3.6044 | 59.9768 | 3.35 | 80.0093 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9872 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9731 | 3.5278 | 59.9653 | 3.35
79.9674 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0244 | 3.6044 | 59.9768 | 3.35 | 80.0177 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 79.9955 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 79.9816 | 3.5276 | 59.9653 | 3.35
79.9758 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0327 | 3.6044 | 59.9768 | 3.35 | 80.026 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0038 | 3.7379 | 60.0113 | 3.35 | 79.9899 | 3.5275 | 59.9653 | 3.35
79.9841 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.041 | 3.6043 | 59.9768 | 3.35 | 80.0344 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0122 | 3.738 | 60.0113 | 3.35 | 79.9982 | 3.5273 | 59.9653 | 3.35
79.9924 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0494 | 3.6043 | 59.9768 | 3.35 | 80.0427 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0205 | 3.738 | 60.0113 | 3.35 | 80.0066 | 3.5272 | 59.9653 | 3.35
80.0007 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0577 | 3.6043 | 59.9768 | 3.35 | 80.051 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0289 | 3.7381 | 60.0113 | 3.35 | 80.0149 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.0091 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.066 | 3.6042 | 59.9768 | 3.35 | 80.0594 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0372 | 3.7382 | 60.0113 | 3.35 | 80.0232 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.0174 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0744 | 3.6042 | 59.9768 | 3.35 | 80.0677 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0455 | 3.7383 | 60.0113 | 3.35 | 80.0316 | 3.5269 | 59.9653 | 3.35
80.0257 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0827 | 3.604 | 59.9768 | 3.35 | 80.076 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0538 | 3.7384 | 60.0113 | 3.35 | 80.0399 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.0341 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0911 | 3.6039 | 59.9768 | 3.35 | 80.0844 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0622 | 3.7384 | 60.0113 | 3.35 | 80.0482 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0424 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.0994 | 3.6037 | 59.9768 | 3.35 | 80.0927 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0705 | 3.7385 | 60.0113 | 3.35 | 80.0565 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0507 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1077 | 3.6035 | 59.9768 | 3.35 | 80.1011 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0789 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.0649 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0591 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1161 | 3.6034 | 59.9768 | 3.35 | 80.1094 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0872 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.0732 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0674 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1244 | 3.6033 | 59.9768 | 3.35 | 80.1177 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.0955 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.0815 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0757 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1328 | 3.6031 | 59.9768 | 3.35 | 80.1261 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1038 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.09 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0841 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1411 | 3.603 | 59.9768 | 3.35 | 80.1344 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1122 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.0983 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.0924 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1494 | 3.6029 | 59.9768 | 3.35 | 80.1428 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1205 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1066 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.1007 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1578 | 3.6027 | 59.9768 | 3.35 | 80.1511 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1288 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.115 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.109 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1661 | 3.6028 | 59.9768 | 3.35 | 80.1594 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1371 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1233 | 3.5267 | 59.9653 | 3.35
80.1174 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1744 | 3.6028 | 59.9768 | 3.35 | 80.1678 | 4.0245 | 59.9653 | 3.35 | 80.1455 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1316 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.1257 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1827 | 3.6028 | 59.9768 | 3.35 | 80.1761 | 4.0246 | 59.9653 | 3.35 | 80.1538 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1399 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.134 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1911 | 3.6029 | 59.9768 | 3.35 | 80.1844 | 4.0246 | 59.9653 | 3.35 | 80.1622 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1483 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.1424 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.1995 | 3.6028 | 59.9768 | 3.35 | 80.1927 | 4.0247 | 59.9653 | 3.35 | 80.1705 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1566 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.1507 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2078 | 3.6028 | 59.9768 | 3.35 | 80.2011 | 4.0248 | 59.9653 | 3.35 | 80.1788 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1649 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.159 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2161 | 3.6027 | 59.9768 | 3.35 | 80.2095 | 4.0249 | 59.971 | 3.35 | 80.1871 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1733 | 3.5268 | 59.9653 | 3.35
80.1674 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2244 | 3.6026 | 59.9768 | 3.35 | 80.2178 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.1955 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1816 | 3.5269 | 59.9653 | 3.35
80.1757 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2328 | 3.601 | 59.9768 | 3.35 | 80.2261 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.2038 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1899 | 3.5269 | 59.9653 | 3.35
80.184 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2411 | 3.5993 | 59.9768 | 3.35 | 80.2345 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.2122 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.1984 | 3.5269 | 59.9653 | 3.35
80.1924 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2495 | 3.5976 | 59.9711 | 3.35 | 80.2428 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.2205 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.2067 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2007 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2578 | 3.5959 | 59.9711 | 3.35 | 80.2512 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.2288 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.215 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.209 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2661 | 3.5943 | 59.9711 | 3.35 | 80.2595 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2371 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.2234 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2174 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2745 | 3.5927 | 59.9711 | 3.35 | 80.2678 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2455 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.2317 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2257 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2828 | 3.5912 | 59.9711 | 3.35 | 80.2762 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2538 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.24 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.234 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2911 | 3.5896 | 59.9711 | 3.35 | 80.2845 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2621 | 3.7386 | 60.0113 | 3.35 | 80.2483 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2423 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.2995 | 3.5881 | 59.9711 | 3.35 | 80.2928 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2705 | 3.7385 | 60.0113 | 3.35 | 80.2567 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2507 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.3078 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3011 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2788 | 3.7385 | 60.0113 | 3.35 | 80.265 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.259 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.3162 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3095 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2872 | 3.7384 | 60.0113 | 3.35 | 80.2733 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2673 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.3245 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3178 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.2955 | 3.7383 | 60.0113 | 3.35 | 80.2817 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2757 | 3.5506 | 60.0172 | 3.35 | 80.3328 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3262 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.3038 | 3.7382 | 60.0113 | 3.35 | 80.29 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.284 | 3.5482 | 60.0172 | 3.35 | 80.3412 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3345 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.3121 | 3.738 | 60.0113 | 3.35 | 80.2983 | 3.527 | 59.9653 | 3.35
80.2923 | 3.5457 | 60.0172 | 3.35 | 80.3495 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3428 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.3205 | 3.7379 | 60.0113 | 3.35 | 80.3068 | 3.5249 | 59.9653 | 3.35
80.3007 | 3.5432 | 60.0172 | 3.35 | 80.3578 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3512 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.3288 | 3.7378 | 60.0113 | 3.35 | 80.3151 | 3.5227 | 59.9653 | 3.35
80.309 | 3.5408 | 60.0172 | 3.35 | 80.3661 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3595 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.3372 | 3.7377 | 60.0113 | 3.35 | 80.3234 | 3.5206 | 59.9653 | 3.35
80.3173 | 3.5383 | 60.0172 | 3.35 | 80.3745 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3679 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.3455 | 3.7376 | 60.0113 | 3.35 | 80.3318 | 3.5184 | 59.9653 | 3.35
80.3257 | 3.5358 | 60.0172 | 3.35 | 80.3829 | 3.5866 | 59.9711 | 3.35 | 80.3762 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.3538 | 3.7375 | 60.0113 | 3.35 | 80.3401 | 3.5163 | 59.9653 | 3.35
80.334 | 3.5334 | 60.0172 | 3.35 | 80.3912 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3845 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.3621 | 3.7374 | 60.0113 | 3.35 | 80.3484 | 3.5141 | 59.9653 | 3.35
80.3423 | 3.5309 | 60.0172 | 3.35 | 80.3995 | 3.5867 | 59.9711 | 3.35 | 80.3929 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.3705 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.3567 | 3.5119 | 59.9653 | 3.35
80.3506 | 3.5283 | 60.0172 | 3.35 | 80.4078 | 3.5868 | 59.9711 | 3.35 | 80.4012 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.3788 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.3651 | 3.5098 | 59.9653 | 3.35
80.359 | 3.5257 | 60.0172 | 3.35 | 80.4162 | 3.5857 | 59.9653 | 3.35 | 80.4095 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.3871 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.3734 | 3.5076 | 59.9653 | 3.35
80.3673 | 3.5255 | 60.0172 | 3.35 | 80.4246 | 3.5847 | 59.9653 | 3.35 | 80.4179 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.3954 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.3817 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.3756 | 3.5254 | 60.0172 | 3.35 | 80.4329 | 3.5837 | 59.9653 | 3.35 | 80.4262 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4038 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.3901 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.384 | 3.5253 | 60.0172 | 3.35 | 80.4412 | 3.5827 | 59.9653 | 3.35 | 80.4346 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4121 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.3984 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.3923 | 3.5252 | 60.0172 | 3.35 | 80.4495 | 3.5817 | 59.9653 | 3.35 | 80.4429 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4205 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.4067 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.4006 | 3.5251 | 60.0172 | 3.35 | 80.4579 | 3.5807 | 59.9653 | 3.35 | 80.4512 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4288 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.4152 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.409 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.4662 | 3.5796 | 59.9653 | 3.35 | 80.4596 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4371 | 3.737 | 60.0113 | 3.35 | 80.4235 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.4173 | 3.5249 | 60.0172 | 3.35 | 80.4745 | 3.5785 | 59.9653 | 3.35 | 80.4679 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4454 | 3.737 | 60.0113 | 3.35 | 80.4318 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.4256 | 3.5248 | 60.0172 | 3.35 | 80.4829 | 3.5774 | 59.9653 | 3.35 | 80.4763 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4538 | 3.737 | 60.0113 | 3.35 | 80.4402 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.434 | 3.5248 | 60.0172 | 3.35 | 80.4913 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 80.4846 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4621 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.4485 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.4423 | 3.5249 | 60.0172 | 3.35 | 80.4996 | 3.5762 | 59.9653 | 3.35 | 80.4929 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4705 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.4568 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.4506 | 3.5249 | 60.0172 | 3.35 | 80.5079 | 3.5762 | 59.9653 | 3.35 | 80.5013 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4788 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.4651 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.4589 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5162 | 3.5762 | 59.9653 | 3.35 | 80.5096 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4871 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.4735 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.4673 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5246 | 3.5761 | 59.9653 | 3.35 | 80.5179 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.4954 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.4818 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.4756 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.533 | 3.5761 | 59.9653 | 3.35 | 80.5262 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5038 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.4901 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.4839 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5413 | 3.576 | 59.9653 | 3.35 | 80.5346 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5121 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.4985 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.4923 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5496 | 3.576 | 59.9653 | 3.35 | 80.543 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5204 | 3.7374 | 60.0113 | 3.35 | 80.5068 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.5006 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5579 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.5513 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5287 | 3.7374 | 60.0113 | 3.35 | 80.5151 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.5089 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5663 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.5596 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5371 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.5236 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.5173 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5746 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.5679 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5454 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.5319 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.5256 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5829 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.5763 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5538 | 3.7373 | 60.0113 | 3.35 | 80.5402 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5339 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5913 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.5847 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5621 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5486 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5423 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.5997 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.593 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5704 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5569 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5506 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.608 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.6013 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5787 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5652 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5589 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.6163 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.6096 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5871 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5735 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5673 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.6246 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.618 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.5954 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5819 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5756 | 3.525 | 60.0172 | 3.35 | 80.633 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.6263 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6038 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5902 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5839 | 3.5249 | 60.0172 | 3.35 | 80.6414 | 3.5759 | 59.9653 | 3.35 | 80.6346 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6121 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.5985 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.5922 | 3.5249 | 60.0172 | 3.35 | 80.6497 | 3.576 | 59.9653 | 3.35 | 80.643 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6204 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.6069 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6006 | 3.5248 | 60.0172 | 3.35 | 80.658 | 3.5761 | 59.9653 | 3.35 | 80.6513 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6287 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.6152 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6089 | 3.5247 | 60.0172 | 3.35 | 80.6663 | 3.5762 | 59.9653 | 3.35 | 80.6597 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6371 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.6235 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6172 | 3.5245 | 60.0172 | 3.35 | 80.6747 | 3.5762 | 59.9653 | 3.35 | 80.668 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6454 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.632 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6256 | 3.5243 | 60.0172 | 3.35 | 80.683 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 80.6763 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6537 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.6403 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6339 | 3.5242 | 60.0172 | 3.35 | 80.6913 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 80.6847 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.662 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.6486 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6422 | 3.524 | 60.0172 | 3.35 | 80.6997 | 3.5766 | 59.9653 | 3.35 | 80.693 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.6704 | 3.7371 | 60.0113 | 3.35 | 80.6569 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6506 | 3.5239 | 60.0172 | 3.35 | 80.708 | 3.5768 | 59.9653 | 3.35 | 80.7014 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.6787 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.6653 | 3.5055 | 59.9653 | 3.35
80.6589 | 3.5237 | 60.0172 | 3.35 | 80.7164 | 3.577 | 59.9653 | 3.35 | 80.7097 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.6871 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.6736 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.6672 | 3.5235 | 60.0172 | 3.35 | 80.7247 | 3.5771 | 59.9653 | 3.35 | 80.718 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.6954 | 3.7372 | 60.0113 | 3.35 | 80.6819 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.6756 | 3.5234 | 60.0172 | 3.35 | 80.733 | 3.5772 | 59.9653 | 3.35 | 80.7264 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.7037 | 3.7348 | 60.0113 | 3.35 | 80.6903 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.6839 | 3.5233 | 60.0172 | 3.35 | 80.7414 | 3.5773 | 59.9653 | 3.35 | 80.7347 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.712 | 3.7325 | 60.0113 | 3.35 | 80.6986 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.6922 | 3.5232 | 60.0172 | 3.35 | 80.7498 | 3.5773 | 59.9653 | 3.35 | 80.743 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.7204 | 3.7301 | 60.0113 | 3.35 | 80.7069 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.7005 | 3.5231 | 60.0172 | 3.35 | 80.7581 | 3.5774 | 59.9653 | 3.35 | 80.7514 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.7287 | 3.7277 | 60.0113 | 3.35 | 80.7153 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.7089 | 3.523 | 60.0172 | 3.35 | 80.7664 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.7597 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.7371 | 3.7253 | 60.0113 | 3.35 | 80.7236 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.7172 | 3.5229 | 60.0172 | 3.35 | 80.7747 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.7681 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.7454 | 3.7229 | 60.0113 | 3.35 | 80.7319 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7255 | 3.5228 | 60.0172 | 3.35 | 80.7831 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.7764 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.7537 | 3.7205 | 60.0113 | 3.35 | 80.7404 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7339 | 3.5227 | 60.0172 | 3.35 | 80.7914 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.7847 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.762 | 3.7181 | 60.0113 | 3.35 | 80.7487 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7422 | 3.5226 | 60.0172 | 3.35 | 80.7997 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.7931 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.7704 | 3.7156 | 60.0113 | 3.35 | 80.757 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7505 | 3.5225 | 60.0172 | 3.35 | 80.8081 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.8014 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.7787 | 3.7132 | 60.0113 | 3.35 | 80.7653 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7589 | 3.5224 | 60.0172 | 3.35 | 80.8164 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.8098 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.787 | 3.7131 | 60.0113 | 3.35 | 80.7737 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7672 | 3.5224 | 60.0172 | 3.35 | 80.8248 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.8181 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.7953 | 3.7131 | 60.0113 | 3.35 | 80.782 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7755 | 3.5224 | 60.0172 | 3.35 | 80.8331 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.8264 | 4.0249 | 59.971 | 3.35 | 80.8037 | 3.713 | 60.0113 | 3.35 | 80.7903 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7839 | 3.5224 | 60.0172 | 3.35 | 80.8414 | 3.5775 | 59.9653 | 3.35 | 80.8348 | 4.0249 | 59.971 | 3.35 | 80.8121 | 3.713 | 60.0113 | 3.35 | 80.7987 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.7922 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8498 | 3.5774 | 59.9653 | 3.35 | 80.8431 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.8204 | 3.713 | 60.0113 | 3.35 | 80.807 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.8005 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8582 | 3.5773 | 59.9653 | 3.35 | 80.8514 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.8287 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.8153 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.8088 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8665 | 3.5772 | 59.9653 | 3.35 | 80.8597 | 4.025 | 59.971 | 3.35 | 80.837 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.8237 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.8172 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8748 | 3.5771 | 59.9653 | 3.35 | 80.8681 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.8454 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.832 | 3.5052 | 59.9653 | 3.35
80.8255 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8831 | 3.577 | 59.9653 | 3.35 | 80.8765 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.8537 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.8403 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8338 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8915 | 3.5769 | 59.9653 | 3.35 | 80.8848 | 4.0251 | 59.971 | 3.35 | 80.8621 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.8488 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8422 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.8998 | 3.5768 | 59.9653 | 3.35 | 80.8931 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.8704 | 3.7129 | 60.0113 | 3.35 | 80.8571 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8505 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 80.9081 | 3.5767 | 59.9653 | 3.35 | 80.9014 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.8787 | 3.7128 | 60.0113 | 3.35 | 80.8654 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8588 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 80.9165 | 3.5766 | 59.9653 | 3.35 | 80.9098 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.887 | 3.7128 | 60.0113 | 3.35 | 80.8737 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8672 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 80.9248 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 80.9182 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.8954 | 3.7128 | 60.0113 | 3.35 | 80.8821 | 3.5053 | 59.9653 | 3.35
80.8755 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 80.9332 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 80.9265 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.9037 | 3.7127 | 60.0113 | 3.35 | 80.8904 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.8838 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 80.9415 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 80.9348 | 4.0252 | 59.971 | 3.35 | 80.912 | 3.7126 | 60.0113 | 3.35 | 80.8987 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.8922 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9498 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 80.9431 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.9203 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 80.9071 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9005 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9582 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 80.9515 | 4.0253 | 59.971 | 3.35 | 80.9287 | 3.7124 | 60.0113 | 3.35 | 80.9154 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9088 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9665 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 80.9598 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.937 | 3.7123 | 60.0113 | 3.35 | 80.9237 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9172 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9749 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 80.9681 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.9454 | 3.7122 | 60.0113 | 3.35 | 80.9321 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9255 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9832 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 80.9765 | 4.0254 | 59.971 | 3.35 | 80.9537 | 3.7122 | 60.0113 | 3.35 | 80.9404 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9338 | 3.5221 | 60.0172 | 3.35 | 80.9915 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 80.9848 | 4.0255 | 59.971 | 3.35 | 80.962 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9487 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9421 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 80.9999 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 80.9932 | 4.0256 | 59.971 | 3.35 | 80.9703 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9572 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9505 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 81.0082 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 81.0015 | 4.0256 | 59.971 | 3.35 | 80.9787 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9655 | 3.5054 | 59.9653 | 3.35
80.9588 | 3.5222 | 60.0172 | 3.35 | 81.0165 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 81.0098 | 4.0257 | 59.971 | 3.35 | 80.987 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9738 | 3.502 | 59.9653 | 3.35
80.9671 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 81.0249 | 3.5763 | 59.9653 | 3.35 | 81.0182 | 4.0257 | 59.971 | 3.35 | 80.9954 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9821 | 3.4986 | 59.9653 | 3.35
80.9755 | 3.5223 | 60.0172 | 3.35 | 81.0332 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.0265 | 4.0258 | 59.971 | 3.35 | 81.0037 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 80.9905 | 3.4951 | 59.9653 | 3.35
80.9838 | 3.5227 | 60.0172 | 3.35 | 81.0416 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.0349 | 4.0258 | 59.971 | 3.35 | 81.012 | 3.7122 | 60.0113 | 3.35 | 80.9988 | 3.4917 | 59.9653 | 3.35
80.9921 | 3.523 | 60.0172 | 3.35 | 81.0499 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.0432 | 4.0257 | 59.9768 | 3.35 | 81.0203 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 81.0071 | 3.4883 | 59.9653 | 3.35
81.0005 | 3.5206 | 60.0172 | 3.35 | 81.0582 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0515 | 4.0257 | 59.9768 | 3.35 | 81.0287 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 81.0155 | 3.4848 | 59.9653 | 3.35
81.0088 | 3.5182 | 60.0172 | 3.35 | 81.0666 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0599 | 4.0223 | 59.9768 | 3.35 | 81.037 | 3.712 | 60.0113 | 3.35 | 81.0238 | 3.4814 | 59.9653 | 3.35
81.0171 | 3.5159 | 60.0172 | 3.35 | 81.0749 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0682 | 4.0188 | 59.9768 | 3.35 | 81.0453 | 3.712 | 60.0113 | 3.35 | 81.0321 | 3.478 | 59.9653 | 3.35
81.0255 | 3.5135 | 60.0172 | 3.35 | 81.0833 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0765 | 4.0154 | 59.9768 | 3.35 | 81.0536 | 3.7119 | 60.0113 | 3.35 | 81.0405 | 3.4745 | 59.9653 | 3.35
81.0338 | 3.5112 | 60.0172 | 3.35 | 81.0916 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0849 | 4.012 | 59.9768 | 3.35 | 81.062 | 3.7119 | 60.0113 | 3.35 | 81.0488 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0421 | 3.509 | 60.0172 | 3.35 | 81.0999 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.0932 | 4.0085 | 59.9768 | 3.35 | 81.0703 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.0571 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0504 | 3.5067 | 60.0172 | 3.35 | 81.1083 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.1016 | 4.0051 | 59.9768 | 3.35 | 81.0787 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.0654 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0588 | 3.5044 | 60.0172 | 3.35 | 81.1166 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.1099 | 4.0017 | 59.9768 | 3.35 | 81.087 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.0739 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0671 | 3.5018 | 60.0172 | 3.35 | 81.1249 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.1182 | 3.9982 | 59.9768 | 3.35 | 81.0953 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.0822 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0754 | 3.4992 | 60.0172 | 3.35 | 81.1333 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.1265 | 3.9948 | 59.9768 | 3.35 | 81.1036 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.0905 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0838 | 3.4994 | 60.0172 | 3.35 | 81.1416 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.1349 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.112 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.0989 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.0921 | 3.4995 | 60.0172 | 3.35 | 81.15 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.1432 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1203 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.1072 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1004 | 3.4996 | 60.0172 | 3.35 | 81.1583 | 3.5764 | 59.9653 | 3.35 | 81.1516 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1287 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1155 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1088 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.1666 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.1599 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.137 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1239 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1171 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.175 | 3.5765 | 59.9653 | 3.35 | 81.1682 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1453 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1322 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1254 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.1833 | 3.5753 | 59.9653 | 3.35 | 81.1766 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1536 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1405 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1338 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.1917 | 3.5742 | 59.9653 | 3.35 | 81.1849 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.162 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1489 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1421 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.2 | 3.573 | 59.9653 | 3.35 | 81.1932 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1703 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1572 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1504 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.2083 | 3.5718 | 59.9653 | 3.35 | 81.2016 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1786 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1655 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1587 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.2167 | 3.5707 | 59.9653 | 3.35 | 81.2099 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.187 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.1738 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1671 | 3.4997 | 60.0172 | 3.35 | 81.225 | 3.5695 | 59.9653 | 3.35 | 81.2183 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.1953 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.1823 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.1754 | 3.4998 | 60.0172 | 3.35 | 81.2333 | 3.5683 | 59.9653 | 3.35 | 81.2266 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2036 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.1906 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.1837 | 3.4998 | 60.0172 | 3.35 | 81.2417 | 3.5672 | 59.9653 | 3.35 | 81.2349 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.212 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.1989 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.1921 | 3.4998 | 60.0172 | 3.35 | 81.25 | 3.566 | 59.9653 | 3.35 | 81.2433 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2203 | 3.7117 | 60.0113 | 3.35 | 81.2073 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.2004 | 3.4999 | 60.0172 | 3.35 | 81.2584 | 3.5648 | 59.9653 | 3.35 | 81.2516 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2286 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.2156 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.2087 | 3.4999 | 60.0172 | 3.35 | 81.2667 | 3.5648 | 59.9653 | 3.35 | 81.2599 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2369 | 3.7118 | 60.0113 | 3.35 | 81.2239 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.2171 | 3.4993 | 60.0172 | 3.35 | 81.275 | 3.5648 | 59.9653 | 3.35 | 81.2682 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2453 | 3.7119 | 60.0113 | 3.35 | 81.2323 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.2254 | 3.4988 | 60.0172 | 3.35 | 81.2834 | 3.5647 | 59.9653 | 3.35 | 81.2766 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2536 | 3.712 | 60.0113 | 3.35 | 81.2406 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.2337 | 3.4982 | 60.0172 | 3.35 | 81.2917 | 3.5647 | 59.9653 | 3.35 | 81.285 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.262 | 3.712 | 60.0113 | 3.35 | 81.2489 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2421 | 3.4976 | 60.0172 | 3.35 | 81.3 | 3.5647 | 59.9653 | 3.35 | 81.2933 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2703 | 3.7121 | 60.0113 | 3.35 | 81.2573 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2504 | 3.4967 | 60.0172 | 3.35 | 81.3084 | 3.5647 | 59.9653 | 3.35 | 81.3016 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2786 | 3.7122 | 60.0113 | 3.35 | 81.2656 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2587 | 3.4958 | 60.0172 | 3.35 | 81.3167 | 3.5647 | 59.9653 | 3.35 | 81.3099 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2869 | 3.7123 | 60.0113 | 3.35 | 81.2739 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2671 | 3.4949 | 60.0172 | 3.35 | 81.3251 | 3.5646 | 59.9653 | 3.35 | 81.3183 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.2953 | 3.7124 | 60.0113 | 3.35 | 81.2822 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2754 | 3.4939 | 60.0172 | 3.35 | 81.3334 | 3.5646 | 59.9653 | 3.35 | 81.3267 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3036 | 3.7124 | 60.0113 | 3.35 | 81.2906 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.2837 | 3.4928 | 60.0172 | 3.35 | 81.3417 | 3.5645 | 59.9653 | 3.35 | 81.335 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.312 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.299 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.292 | 3.4918 | 60.0172 | 3.35 | 81.3501 | 3.5645 | 59.9653 | 3.35 | 81.3433 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3203 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.3073 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3004 | 3.4914 | 60.0172 | 3.35 | 81.3584 | 3.5645 | 59.9653 | 3.35 | 81.3516 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3286 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.3157 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3087 | 3.4909 | 60.0172 | 3.35 | 81.3668 | 3.5645 | 59.9653 | 3.35 | 81.36 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3369 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.324 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.317 | 3.4905 | 60.0172 | 3.35 | 81.3751 | 3.5644 | 59.9653 | 3.35 | 81.3683 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3453 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.3323 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3254 | 3.4901 | 60.0172 | 3.35 | 81.3834 | 3.5644 | 59.9653 | 3.35 | 81.3766 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3536 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.3407 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3337 | 3.4899 | 60.0172 | 3.35 | 81.3918 | 3.5644 | 59.9653 | 3.35 | 81.385 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3619 | 3.7125 | 60.0113 | 3.35 | 81.349 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.342 | 3.4898 | 60.0172 | 3.35 | 81.4001 | 3.5644 | 59.9653 | 3.35 | 81.3933 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3703 | 3.7088 | 60.0113 | 3.35 | 81.3573 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3504 | 3.4897 | 60.0172 | 3.35 | 81.4084 | 3.5643 | 59.9653 | 3.35 | 81.4017 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3786 | 3.705 | 60.0113 | 3.35 | 81.3657 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3587 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4168 | 3.5643 | 59.9653 | 3.35 | 81.41 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.387 | 3.7013 | 60.0113 | 3.35 | 81.374 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.367 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4251 | 3.5642 | 59.9653 | 3.35 | 81.4183 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.3953 | 3.6976 | 60.0113 | 3.35 | 81.3823 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3754 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4335 | 3.5641 | 59.9653 | 3.35 | 81.4267 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4036 | 3.6939 | 60.0113 | 3.35 | 81.3906 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.3837 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4418 | 3.564 | 59.9653 | 3.35 | 81.435 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4119 | 3.6902 | 60.0113 | 3.35 | 81.399 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.392 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4501 | 3.564 | 59.9653 | 3.35 | 81.4434 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4203 | 3.6865 | 60.0113 | 3.35 | 81.4073 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4003 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4585 | 3.5639 | 59.9653 | 3.35 | 81.4517 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4286 | 3.6828 | 60.0113 | 3.35 | 81.4156 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4087 | 3.4896 | 60.0172 | 3.35 | 81.4668 | 3.5638 | 59.9653 | 3.35 | 81.46 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.437 | 3.6791 | 60.0113 | 3.35 | 81.4241 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.417 | 3.4894 | 60.0172 | 3.35 | 81.4752 | 3.5637 | 59.9653 | 3.35 | 81.4684 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4453 | 3.6754 | 60.0113 | 3.35 | 81.4324 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4253 | 3.4893 | 60.0172 | 3.35 | 81.4835 | 3.5637 | 59.9653 | 3.35 | 81.4767 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4536 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.4407 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4337 | 3.4891 | 60.0172 | 3.35 | 81.4918 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.485 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4619 | 3.6756 | 60.0113 | 3.35 | 81.4491 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.442 | 3.4889 | 60.0172 | 3.35 | 81.5002 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.4933 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4703 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.4574 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4503 | 3.4876 | 60.0172 | 3.35 | 81.5085 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5017 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4786 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.4657 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4587 | 3.4863 | 60.0172 | 3.35 | 81.5168 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.51 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4869 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.474 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.467 | 3.485 | 60.0172 | 3.35 | 81.5251 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5184 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.4952 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.4824 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4753 | 3.4837 | 60.0172 | 3.35 | 81.5335 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5267 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5036 | 3.6755 | 60.0113 | 3.35 | 81.4907 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.4837 | 3.4824 | 60.0172 | 3.35 | 81.5419 | 3.5637 | 59.9653 | 3.35 | 81.535 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5119 | 3.6754 | 60.0113 | 3.35 | 81.499 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.492 | 3.4812 | 60.0172 | 3.35 | 81.5502 | 3.5637 | 59.9653 | 3.35 | 81.5434 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5203 | 3.6725 | 60.0113 | 3.35 | 81.5074 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5003 | 3.48 | 60.0172 | 3.35 | 81.5585 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5517 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5286 | 3.6696 | 60.0113 | 3.35 | 81.5157 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5086 | 3.4788 | 60.0172 | 3.35 | 81.5669 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5601 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5369 | 3.6666 | 60.0113 | 3.35 | 81.524 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.517 | 3.4777 | 60.0172 | 3.35 | 81.5752 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5684 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5452 | 3.6637 | 60.0113 | 3.35 | 81.5325 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5253 | 3.4765 | 60.0172 | 3.35 | 81.5836 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5767 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5536 | 3.6607 | 60.0113 | 3.35 | 81.5408 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5336 | 3.4766 | 60.0172 | 3.35 | 81.5919 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5851 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.5619 | 3.6577 | 60.0113 | 3.35 | 81.5491 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.542 | 3.4766 | 60.0172 | 3.35 | 81.6002 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.5934 | 3.9915 | 59.9768 | 3.35 | 81.5703 | 3.6548 | 60.0113 | 3.35 | 81.5575 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5503 | 3.4765 | 60.0172 | 3.35 | 81.6086 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.6017 | 3.9915 | 59.9768 | 3.35 | 81.5786 | 3.6518 | 60.0113 | 3.35 | 81.5658 | 3.4713 | 59.9653 | 3.35
81.5586 | 3.4764 | 60.0172 | 3.35 | 81.6169 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.61 | 3.9916 | 59.9768 | 3.35 | 81.5869 | 3.6489 | 60.0113 | 3.35 | 81.5741 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.567 | 3.4763 | 60.0172 | 3.35 | 81.6252 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.6184 | 3.9916 | 59.9768 | 3.35 | 81.5952 | 3.6459 | 60.0113 | 3.35 | 81.5824 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.5753 | 3.4762 | 60.0172 | 3.35 | 81.6335 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.6268 | 3.9917 | 59.9768 | 3.35 | 81.6036 | 3.6459 | 60.0113 | 3.35 | 81.5908 | 3.471 | 59.9653 | 3.35
81.5836 | 3.4761 | 60.0172 | 3.35 | 81.6419 | 3.5636 | 59.9653 | 3.35 | 81.6351 | 3.9917 | 59.9768 | 3.35 | 81.6119 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.5991 | 3.4709 | 59.9653 | 3.35
81.592 | 3.4759 | 60.0172 | 3.35 | 81.6503 | 3.5621 | 59.9653 | 3.35 | 81.6434 | 3.9918 | 59.9768 | 3.35 | 81.6202 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.6074 | 3.4708 | 59.9653 | 3.35
81.6003 | 3.4758 | 60.0172 | 3.35 | 81.6586 | 3.5607 | 59.9653 | 3.35 | 81.6517 | 3.9919 | 59.9768 | 3.35 | 81.6285 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.6158 | 3.4708 | 59.9653 | 3.35
81.6086 | 3.4757 | 60.0172 | 3.35 | 81.6669 | 3.5593 | 59.9653 | 3.35 | 81.6601 | 3.992 | 59.9768 | 3.35 | 81.6369 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.6241 | 3.4707 | 59.9653 | 3.35
81.617 | 3.4755 | 60.0172 | 3.35 | 81.6753 | 3.5578 | 59.9653 | 3.35 | 81.6685 | 3.9921 | 59.9768 | 3.35 | 81.6452 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.6324 | 3.4706 | 59.9653 | 3.35
81.6253 | 3.4753 | 60.0172 | 3.35 | 81.6836 | 3.5564 | 59.9653 | 3.35 | 81.6768 | 3.9921 | 59.9768 | 3.35 | 81.6536 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.6409 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.6336 | 3.4752 | 60.0172 | 3.35 | 81.692 | 3.5549 | 59.9653 | 3.35 | 81.6851 | 3.9922 | 59.9768 | 3.35 | 81.6619 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6492 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6419 | 3.4751 | 60.0172 | 3.35 | 81.7003 | 3.5535 | 59.9653 | 3.35 | 81.6934 | 3.9922 | 59.9768 | 3.35 | 81.6702 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6575 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6503 | 3.4751 | 60.0172 | 3.35 | 81.7086 | 3.552 | 59.9653 | 3.35 | 81.7018 | 3.9923 | 59.9768 | 3.35 | 81.6785 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6659 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6586 | 3.475 | 60.0172 | 3.35 | 81.717 | 3.5506 | 59.9653 | 3.35 | 81.7101 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.6869 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6742 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6669 | 3.4749 | 60.0172 | 3.35 | 81.7253 | 3.5491 | 59.9653 | 3.35 | 81.7184 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.6952 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6825 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6753 | 3.4749 | 60.0172 | 3.35 | 81.7336 | 3.5491 | 59.9653 | 3.35 | 81.7268 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.7036 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6908 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6836 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.7419 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7351 | 3.9925 | 59.9768 | 3.35 | 81.7119 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.6992 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.6919 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.7503 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7435 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.7202 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.7075 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7003 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.7587 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7518 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.7285 | 3.6457 | 60.0113 | 3.35 | 81.7158 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7086 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.767 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7601 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.7369 | 3.6458 | 60.0113 | 3.35 | 81.7242 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7169 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.7753 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7685 | 3.9924 | 59.9768 | 3.35 | 81.7452 | 3.6459 | 60.0113 | 3.35 | 81.7325 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7253 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.7836 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7768 | 3.9923 | 59.9768 | 3.35 | 81.7535 | 3.6459 | 60.0113 | 3.35 | 81.7408 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7336 | 3.4748 | 60.0172 | 3.35 | 81.792 | 3.5492 | 59.9653 | 3.35 | 81.7852 | 3.9923 | 59.9768 | 3.35 | 81.7618 | 3.646 | 60.0113 | 3.35 | 81.7493 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7419 | 3.4747 | 60.0172 | 3.35 | 81.8004 | 3.5491 | 59.9653 | 3.35 | 81.7935 | 3.9922 | 59.9768 | 3.35 | 81.7702 | 3.646 | 60.0113 | 3.35 | 81.7576 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7502 | 3.4747 | 60.0172 | 3.35 | 81.8087 | 3.5491 | 59.9653 | 3.35 | 81.8018 | 3.992 | 59.9768 | 3.35 | 81.7785 | 3.646 | 60.0113 | 3.35 | 81.7659 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7586 | 3.4747 | 60.0172 | 3.35 | 81.817 | 3.549 | 59.9653 | 3.35 | 81.8102 | 3.9919 | 59.9768 | 3.35 | 81.7869 | 3.6461 | 60.0113 | 3.35 | 81.7743 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7669 | 3.4747 | 60.0172 | 3.35 | 81.8254 | 3.5489 | 59.9653 | 3.35 | 81.8185 | 3.9918 | 59.9768 | 3.35 | 81.7952 | 3.6461 | 60.0113 | 3.35 | 81.7826 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7752 | 3.4746 | 60.0172 | 3.35 | 81.8337 | 3.5488 | 59.9653 | 3.35 | 81.8268 | 3.9917 | 59.9768 | 3.35 | 81.8035 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.7909 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7836 | 3.4746 | 60.0172 | 3.35 | 81.842 | 3.5487 | 59.9653 | 3.35 | 81.8351 | 3.9916 | 59.9768 | 3.35 | 81.8118 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.7992 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.7919 | 3.4745 | 60.0172 | 3.35 | 81.8503 | 3.5486 | 59.9653 | 3.35 | 81.8435 | 3.9916 | 59.9768 | 3.35 | 81.8202 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.8076 | 3.4704 | 59.9653 | 3.35
81.8002 | 3.4745 | 60.0172 | 3.35 | 81.8587 | 3.5484 | 59.9653 | 3.35 | 81.8519 | 3.9915 | 59.9768 | 3.35 | 81.8285 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.8159 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8086 | 3.4744 | 60.0172 | 3.35 | 81.8671 | 3.5484 | 59.9653 | 3.35 | 81.8602 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.8369 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.8242 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8169 | 3.4744 | 60.0172 | 3.35 | 81.8754 | 3.5483 | 59.9653 | 3.35 | 81.8685 | 3.9913 | 59.9768 | 3.35 | 81.8452 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.8326 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8252 | 3.4743 | 60.0172 | 3.35 | 81.8837 | 3.5482 | 59.9653 | 3.35 | 81.8768 | 3.9913 | 59.9768 | 3.35 | 81.8535 | 3.6462 | 60.0113 | 3.35 | 81.8409 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8336 | 3.4743 | 60.0172 | 3.35 | 81.892 | 3.5482 | 59.9653 | 3.35 | 81.8852 | 3.9914 | 59.9768 | 3.35 | 81.8618 | 3.6463 | 60.0113 | 3.35 | 81.8492 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8419 | 3.4742 | 60.0172 | 3.35 | 81.9004 | 3.5481 | 59.9653 | 3.35 | 81.8935 | 3.9869 | 59.9768 | 3.35 | 81.8702 | 3.6464 | 60.0113 | 3.35 | 81.8577 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8502 | 3.4742 | 60.0172 | 3.35 | 81.9088 | 3.5479 | 59.9653 | 3.35 | 81.9019 | 3.9824 | 59.9768 | 3.35 | 81.8785 | 3.6464 | 60.0113 | 3.35 | 81.866 | 3.4705 | 59.9653 | 3.35
81.8586 | 3.4741 | 60.0172 | 3.35 | 81.9171 | 3.5479 | 59.9653 | 3.35 | 81.9102 | 3.9779 | 59.9768 | 3.35 | 81.8868 | 3.6465 | 60.0113 | 3.35 | 81.8743 | 3.4706 | 59.9653 | 3.35
81.8669 | 3.4741 | 60.0172 | 3.35 | 81.9254 | 3.5479 | 59.9653 | 3.35 | 81.9185 | 3.9734 | 59.9768 | 3.35 | 81.8951 | 3.6465 | 60.0113 | 3.35 | 81.8826 | 3.4706 | 59.9653 | 3.35
81.8752 | 3.4741 | 60.0172 | 3.35 | 81.9337 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9269 | 3.969 | 59.9768 | 3.35 | 81.9035 | 3.6466 | 60.0113 | 3.35 | 81.891 | 3.4707 | 59.9653 | 3.35
81.8835 | 3.4741 | 60.0172 | 3.35 | 81.9421 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9352 | 3.9645 | 59.9768 | 3.35 | 81.9119 | 3.6466 | 60.0113 | 3.35 | 81.8993 | 3.4707 | 59.9653 | 3.35
81.8919 | 3.4741 | 60.0172 | 3.35 | 81.9504 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9435 | 3.9601 | 59.9768 | 3.35 | 81.9202 | 3.6467 | 60.0113 | 3.35 | 81.9076 | 3.4708 | 59.9653 | 3.35
81.9002 | 3.474 | 60.0172 | 3.35 | 81.9587 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9519 | 3.9556 | 59.9768 | 3.35 | 81.9285 | 3.6468 | 60.0113 | 3.35 | 81.916 | 3.4709 | 59.9653 | 3.35
81.9085 | 3.474 | 60.0172 | 3.35 | 81.9671 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9602 | 3.9511 | 59.9768 | 3.35 | 81.9368 | 3.6468 | 60.0113 | 3.35 | 81.9243 | 3.471 | 59.9653 | 3.35
81.9169 | 3.474 | 60.0172 | 3.35 | 81.9755 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9686 | 3.9466 | 59.9768 | 3.35 | 81.9452 | 3.6468 | 60.0113 | 3.35 | 81.9326 | 3.4711 | 59.9653 | 3.35
81.9252 | 3.474 | 60.0172 | 3.35 | 81.9838 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9769 | 3.9466 | 59.9768 | 3.35 | 81.9535 | 3.6469 | 60.0113 | 3.35 | 81.941 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.9335 | 3.4739 | 60.0172 | 3.35 | 81.9921 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9852 | 3.9465 | 59.9768 | 3.35 | 81.9619 | 3.6469 | 60.0113 | 3.35 | 81.9493 | 3.4712 | 59.9653 | 3.35
81.9419 | 3.4739 | 60.0172 | 3.35 | 82.0004 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 81.9935 | 3.9465 | 59.9768 | 3.35 | 81.9702 | 3.6469 | 60.0113 | 3.35 | 81.9576 | 3.4683 | 59.9653 | 3.35
81.9502 | 3.4739 | 60.0172 | 3.35 | 82.0088 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 82.0019 | 3.9465 | 59.9768 | 3.35 | 81.9785 | 3.6469 | 60.0113 | 3.35 | 81.9661 | 3.4653 | 59.9653 | 3.35
81.9585 | 3.4739 | 60.0172 | 3.35 | 82.0172 | 3.5478 | 59.9653 | 3.35 | 82.0103 | 3.9464 | 59.9768 | 3.35 | 81.9868 | 3.6452 | 60.0113 | 3.35 | 81.9744 | 3.4624 | 59.9653 | 3.35
81.9669 | 3.4738 | 60.0172 | 3.35 | 82.0255 | 3.5477 | 59.9653 | 3.35 | 82.0186 | 3.9463 | 59.9768 | 3.35 | 81.9952 | 3.6434 | 60.0113 | 3.35 | 81.9827 | 3.4594 | 59.9653 | 3.35
81.9752 | 3.4738 | 60.0172 | 3.35 | 82.0338 | 3.5477 | 59.9653 | 3.35 | 82.0269 | 3.9461 | 59.9768 | 3.35 | 82.0035 | 3.6417 | 60.0113 | 3.35 | 81.991 | 3.4564 | 59.9653 | 3.35
81.9835 | 3.4738 | 60.0172 | 3.35 | 82.0421 | 3.5477 | 59.9653 | 3.35 | 82.0352 | 3.946 | 59.9768 | 3.35 | 82.0118 | 3.64 | 60.0113 | 3.35 | 81.9994 | 3.4534 | 59.9653 | 3.35
81.9918 | 3.4738 | 60.0172 | 3.35 | 82.0505 | 3.5476 | 59.9653 | 3.35 | 82.0436 | 3.9458 | 59.9883 | 3.35 | 82.0201 | 3.6383 | 60.0113 | 3.35 | 82.0077 | 3.4504 | 59.9653 | 3.35
82.0002 | 3.4737 | 60.0172 | 3.35 | 82.0588 | 3.5476 | 59.9653 | 3.35 | 82.0519 | 3.9457 | 59.9883 | 3.35 | 82.0285 | 3.6365 | 60.0113 | 3.35 | 82.016 | 3.4474 | 59.9653 | 3.35
82.0085 | 3.4737 | 60.0172 | 3.35 | 82.0671 | 3.5475 | 59.9653 | 3.35 | 82.0602 | 3.9456 | 59.9883 | 3.35 | 82.0368 | 3.6348 | 60.0113 | 3.35 | 82.0244 | 3.4444 | 59.9653 | 3.35
82.0168 | 3.4727 | 60.0172 | 3.35 | 82.0755 | 3.5475 | 59.9653 | 3.35 | 82.0686 | 3.9454 | 59.9883 | 3.35 | 82.0452 | 3.6331 | 60.0113 | 3.35 | 82.0327 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0252 | 3.4717 | 60.0172 | 3.35 | 82.0839 | 3.5474 | 59.9653 | 3.35 | 82.0769 | 3.9453 | 59.9883 | 3.35 | 82.0535 | 3.6313 | 60.0113 | 3.35 | 82.041 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0335 | 3.4708 | 60.0172 | 3.35 | 82.0922 | 3.5474 | 59.9653 | 3.35 | 82.0853 | 3.9452 | 59.9883 | 3.35 | 82.0618 | 3.6296 | 60.0113 | 3.35 | 82.0494 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0418 | 3.4699 | 60.0172 | 3.35 | 82.1005 | 3.5473 | 59.9653 | 3.35 | 82.0936 | 3.9452 | 59.9883 | 3.35 | 82.0701 | 3.6296 | 60.0113 | 3.35 | 82.0577 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0502 | 3.469 | 60.0172 | 3.35 | 82.1088 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1019 | 3.9452 | 59.9883 | 3.35 | 82.0785 | 3.6296 | 60.0113 | 3.35 | 82.066 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0585 | 3.4681 | 60.0172 | 3.35 | 82.1172 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1102 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.0868 | 3.6296 | 60.0113 | 3.35 | 82.0745 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0668 | 3.4672 | 60.0172 | 3.35 | 82.1255 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1186 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.0952 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.0828 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0751 | 3.4663 | 60.0172 | 3.35 | 82.1339 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.127 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1035 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.0911 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0835 | 3.4655 | 60.0172 | 3.35 | 82.1422 | 3.5471 | 59.9653 | 3.35 | 82.1353 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1118 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.0994 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.0918 | 3.4646 | 60.0172 | 3.35 | 82.1505 | 3.5471 | 59.9653 | 3.35 | 82.1436 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1201 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.1078 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1001 | 3.4647 | 60.0172 | 3.35 | 82.1589 | 3.5471 | 59.9653 | 3.35 | 82.1519 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1285 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.1161 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1085 | 3.4648 | 60.0172 | 3.35 | 82.1672 | 3.5471 | 59.9653 | 3.35 | 82.1603 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1368 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.1244 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1168 | 3.4647 | 60.0172 | 3.35 | 82.1755 | 3.5471 | 59.9653 | 3.35 | 82.1686 | 3.9451 | 59.9883 | 3.35 | 82.1451 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.1328 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1251 | 3.4646 | 60.0172 | 3.35 | 82.1839 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1769 | 3.9416 | 59.9883 | 3.35 | 82.1534 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.1411 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1335 | 3.4647 | 60.0172 | 3.35 | 82.1922 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1852 | 3.9381 | 59.9883 | 3.35 | 82.1618 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1494 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.1418 | 3.4647 | 60.0172 | 3.35 | 82.2006 | 3.5472 | 59.9653 | 3.35 | 82.1936 | 3.9347 | 59.9883 | 3.35 | 82.1701 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1578 | 3.4415 | 59.9653 | 3.35
82.1501 | 3.4628 | 60.0172 | 3.35 | 82.2089 | 3.5473 | 59.9653 | 3.35 | 82.202 | 3.9313 | 59.9883 | 3.35 | 82.1785 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1661 | 3.4415 | 59.9653 | 3.35
82.1585 | 3.461 | 60.0172 | 3.35 | 82.2172 | 3.5474 | 59.9653 | 3.35 | 82.2103 | 3.9278 | 59.9941 | 3.35 | 82.1868 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1744 | 3.4415 | 59.9653 | 3.35
82.1668 | 3.4591 | 60.0172 | 3.35 | 82.2256 | 3.5475 | 59.9653 | 3.35 | 82.2186 | 3.9244 | 59.9941 | 3.35 | 82.1951 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1829 | 3.4416 | 59.9653 | 3.35
82.1751 | 3.4572 | 60.0172 | 3.35 | 82.2339 | 3.5476 | 59.9653 | 3.35 | 82.2269 | 3.921 | 59.9941 | 3.35 | 82.2034 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1912 | 3.4416 | 59.9653 | 3.35
82.1835 | 3.4553 | 60.0172 | 3.35 | 82.2422 | 3.5477 | 59.9653 | 3.35 | 82.2353 | 3.9176 | 59.9941 | 3.35 | 82.2118 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.1995 | 3.4416 | 59.9653 | 3.35
82.1918 | 3.4533 | 60.0172 | 3.35 | 82.2506 | 3.5456 | 59.9595 | 3.35 | 82.2436 | 3.9141 | 59.9941 | 3.35 | 82.2201 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.2078 | 3.4416 | 59.9653 | 3.35
82.2001 | 3.4515 | 60.0172 | 3.35 | 82.2589 | 3.5436 | 59.9595 | 3.35 | 82.252 | 3.9107 | 59.9941 | 3.35 | 82.2285 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2162 | 3.4416 | 59.9653 | 3.35
82.2085 | 3.4497 | 60.0172 | 3.35 | 82.2673 | 3.5416 | 59.9595 | 3.35 | 82.2603 | 3.9107 | 59.9941 | 3.35 | 82.2368 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2245 | 3.4415 | 59.9653 | 3.35
82.2168 | 3.4478 | 60.0172 | 3.35 | 82.2756 | 3.5396 | 59.9595 | 3.35 | 82.2686 | 3.9108 | 59.9941 | 3.35 | 82.2451 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2328 | 3.4415 | 59.9653 | 3.35
82.2251 | 3.4459 | 60.0172 | 3.35 | 82.2839 | 3.5375 | 59.9595 | 3.35 | 82.277 | 3.9109 | 59.9941 | 3.35 | 82.2534 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2412 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.2334 | 3.4459 | 60.0172 | 3.35 | 82.2923 | 3.5354 | 59.9595 | 3.35 | 82.2853 | 3.9109 | 59.9941 | 3.35 | 82.2618 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2495 | 3.4414 | 59.9653 | 3.35
82.2418 | 3.4459 | 60.0172 | 3.35 | 82.3007 | 3.5333 | 59.9595 | 3.35 | 82.2936 | 3.9111 | 59.9941 | 3.35 | 82.2701 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2578 | 3.4413 | 59.9653 | 3.35
82.2501 | 3.446 | 60.0172 | 3.35 | 82.309 | 3.5312 | 59.9595 | 3.35 | 82.3019 | 3.9112 | 59.9941 | 3.35 | 82.2784 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.2662 | 3.4413 | 59.9653 | 3.35
82.2584 | 3.4461 | 60.0172 | 3.35 | 82.3173 | 3.5291 | 59.9595 | 3.35 | 82.3103 | 3.9114 | 59.9941 | 3.35 | 82.2867 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.2745 | 3.4413 | 59.9653 | 3.35
82.2668 | 3.4462 | 60.0172 | 3.35 | 82.3256 | 3.5269 | 59.9595 | 3.35 | 82.3186 | 3.9116 | 59.9941 | 3.35 | 82.2951 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.2828 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.2751 | 3.4463 | 60.0172 | 3.35 | 82.334 | 3.5269 | 59.9595 | 3.35 | 82.327 | 3.9117 | 59.9941 | 3.35 | 82.3034 | 3.6297 | 60.0113 | 3.35 | 82.2911 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.2834 | 3.4464 | 60.0172 | 3.35 | 82.3423 | 3.5269 | 59.9595 | 3.35 | 82.3353 | 3.9119 | 59.9941 | 3.35 | 82.3118 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.2996 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.2918 | 3.4466 | 60.0172 | 3.35 | 82.3506 | 3.5268 | 59.9595 | 3.35 | 82.3436 | 3.912 | 59.9941 | 3.35 | 82.3201 | 3.6298 | 60.0113 | 3.35 | 82.3079 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3001 | 3.4467 | 60.0172 | 3.35 | 82.359 | 3.5268 | 59.9595 | 3.35 | 82.3519 | 3.9121 | 59.9941 | 3.35 | 82.3284 | 3.6299 | 60.0113 | 3.35 | 82.3162 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3084 | 3.4469 | 60.0172 | 3.35 | 82.3674 | 3.5268 | 59.9595 | 3.35 | 82.3603 | 3.9122 | 59.9941 | 3.35 | 82.3367 | 3.63 | 60.0113 | 3.35 | 82.3246 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3167 | 3.447 | 60.0172 | 3.35 | 82.3757 | 3.5267 | 59.9595 | 3.35 | 82.3687 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3451 | 3.6301 | 60.0113 | 3.35 | 82.3329 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3251 | 3.4471 | 60.0172 | 3.35 | 82.384 | 3.5267 | 59.9595 | 3.35 | 82.377 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3534 | 3.6301 | 60.0113 | 3.35 | 82.3412 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3334 | 3.4472 | 60.0172 | 3.35 | 82.3923 | 3.5267 | 59.9595 | 3.35 | 82.3853 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3618 | 3.6302 | 60.0113 | 3.35 | 82.3496 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3417 | 3.4473 | 60.0172 | 3.35 | 82.4007 | 3.5267 | 59.9595 | 3.35 | 82.3936 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3701 | 3.6303 | 60.0113 | 3.35 | 82.3579 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3501 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4091 | 3.5267 | 59.9595 | 3.35 | 82.402 | 3.9122 | 59.9941 | 3.35 | 82.3784 | 3.6303 | 60.0113 | 3.35 | 82.3662 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3584 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4174 | 3.5266 | 59.9595 | 3.35 | 82.4103 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3867 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.3746 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3667 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4257 | 3.5266 | 59.9595 | 3.35 | 82.4186 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.3951 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.3829 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3751 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4341 | 3.5266 | 59.9595 | 3.35 | 82.4269 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.4034 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.3912 | 3.4412 | 59.9653 | 3.35
82.3834 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4424 | 3.5266 | 59.9595 | 3.35 | 82.4353 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 82.4117 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.3995 | 3.4411 | 59.9653 | 3.35
82.3917 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4507 | 3.5266 | 59.9595 | 3.35 | 82.4436 | 3.9124 | 59.9941 | 3.35 | 82.42 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.408 | 3.4411 | 59.9653 | 3.35
82.4001 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.459 | 3.5265 | 59.9595 | 3.35 | 82.452 | 3.9124 | 59.9941 | 3.35 | 82.4284 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4163 | 3.4411 | 59.9653 | 3.35
82.4084 | 3.4474 | 60.0172 | 3.35 | 82.4674 | 3.5264 | 59.9595 | 3.35 | 82.4603 | 3.9125 | 59.9941 | 3.35 | 82.4367 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4246 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.4167 | 3.4475 | 60.0172 | 3.35 | 82.4758 | 3.5263 | 59.9595 | 3.35 | 82.4686 | 3.9125 | 59.9941 | 3.35 | 82.4451 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.433 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.425 | 3.4477 | 60.0172 | 3.35 | 82.4841 | 3.5263 | 59.9595 | 3.35 | 82.477 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 82.4534 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4413 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.4334 | 3.4478 | 60.0172 | 3.35 | 82.4924 | 3.5262 | 59.9595 | 3.35 | 82.4853 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 82.4617 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4496 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.4417 | 3.4479 | 60.0172 | 3.35 | 82.5008 | 3.5261 | 59.9595 | 3.35 | 82.4937 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 82.4701 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.458 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.45 | 3.4481 | 60.0172 | 3.35 | 82.5091 | 3.526 | 59.9595 | 3.35 | 82.502 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.4784 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4663 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.4584 | 3.4482 | 60.0172 | 3.35 | 82.5175 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.5103 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.4868 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4746 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.4667 | 3.4485 | 60.0172 | 3.35 | 82.5258 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.5186 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.4951 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.483 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.475 | 3.4487 | 60.0172 | 3.35 | 82.5341 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.527 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5034 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4913 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.4834 | 3.4489 | 60.0172 | 3.35 | 82.5425 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.5353 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5117 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.4996 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.4917 | 3.4491 | 60.0172 | 3.35 | 82.5508 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.5436 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5201 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.5079 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.5 | 3.4492 | 60.0172 | 3.35 | 82.5591 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.552 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5284 | 3.6304 | 60.0113 | 3.35 | 82.5164 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.5084 | 3.4493 | 60.0172 | 3.35 | 82.5675 | 3.5257 | 59.9595 | 3.35 | 82.5603 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5367 | 3.6306 | 60.0113 | 3.35 | 82.5247 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.5167 | 3.4495 | 60.0172 | 3.35 | 82.5758 | 3.5257 | 59.9595 | 3.35 | 82.5687 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.545 | 3.6307 | 60.0113 | 3.35 | 82.533 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.525 | 3.4497 | 60.0172 | 3.35 | 82.5842 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.577 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5534 | 3.6308 | 60.0113 | 3.35 | 82.5414 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.5334 | 3.4499 | 60.0172 | 3.35 | 82.5925 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.5853 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5617 | 3.6309 | 60.0113 | 3.35 | 82.5497 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35