82.5417 | 3.4501 | 60.0172 | 3.35 | 82.6008 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.5936 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5701 | 3.631 | 60.0113 | 3.35 | 82.558 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.55 | 3.4501 | 60.0172 | 3.35 | 82.6092 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.602 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5784 | 3.6311 | 60.0113 | 3.35 | 82.5664 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.5583 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.6175 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.6103 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.5867 | 3.6312 | 60.0113 | 3.35 | 82.5747 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.5667 | 3.4503 | 60.0172 | 3.35 | 82.6259 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.6187 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.595 | 3.6314 | 60.0113 | 3.35 | 82.583 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.575 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.6342 | 3.5259 | 59.9595 | 3.35 | 82.627 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6034 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.5914 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.5833 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.6425 | 3.5258 | 59.9595 | 3.35 | 82.6353 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6117 | 3.6316 | 60.0113 | 3.35 | 82.5997 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.5917 | 3.4505 | 60.0172 | 3.35 | 82.6509 | 3.5257 | 59.9595 | 3.35 | 82.6437 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6201 | 3.6316 | 60.0113 | 3.35 | 82.608 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.6592 | 3.5257 | 59.9595 | 3.35 | 82.652 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6284 | 3.6316 | 60.0113 | 3.35 | 82.6163 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6083 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.6675 | 3.5234 | 59.9595 | 3.35 | 82.6603 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6367 | 3.6316 | 60.0113 | 3.35 | 82.6248 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6167 | 3.4503 | 60.0172 | 3.35 | 82.6759 | 3.5212 | 59.9595 | 3.35 | 82.6686 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.645 | 3.6316 | 60.0113 | 3.35 | 82.6331 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.625 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.6842 | 3.5189 | 59.9595 | 3.35 | 82.677 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6534 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6414 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6333 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.6926 | 3.5167 | 59.9595 | 3.35 | 82.6853 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6617 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6498 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6417 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.7009 | 3.5145 | 59.9595 | 3.35 | 82.6937 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.67 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6581 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.65 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.7092 | 3.5122 | 59.9595 | 3.35 | 82.702 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6783 | 3.6314 | 60.0113 | 3.35 | 82.6664 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6583 | 3.4503 | 60.0172 | 3.35 | 82.7176 | 3.5089 | 59.9595 | 3.35 | 82.7103 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.6867 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6748 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.6666 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.7259 | 3.5055 | 59.9595 | 3.35 | 82.7187 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.695 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6831 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.675 | 3.4505 | 60.0172 | 3.35 | 82.7343 | 3.5023 | 59.9595 | 3.35 | 82.727 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7034 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6914 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.6833 | 3.4506 | 60.0172 | 3.35 | 82.7426 | 3.499 | 59.9595 | 3.35 | 82.7354 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7117 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.6998 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.6916 | 3.4507 | 60.0172 | 3.35 | 82.7509 | 3.4979 | 59.9595 | 3.35 | 82.7437 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.72 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.7081 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.7 | 3.4508 | 60.0172 | 3.35 | 82.7593 | 3.4967 | 59.9595 | 3.35 | 82.752 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7283 | 3.6315 | 60.0113 | 3.35 | 82.7164 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.7083 | 3.4509 | 60.0172 | 3.35 | 82.7676 | 3.4956 | 59.9595 | 3.35 | 82.7603 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7367 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7247 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.7166 | 3.451 | 60.0172 | 3.35 | 82.7759 | 3.4944 | 59.9595 | 3.35 | 82.7687 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.745 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7332 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.725 | 3.4511 | 60.0172 | 3.35 | 82.7843 | 3.4933 | 59.9595 | 3.35 | 82.777 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7534 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7415 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.7333 | 3.4511 | 60.0172 | 3.35 | 82.7926 | 3.4922 | 59.9595 | 3.35 | 82.7853 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7617 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7498 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.7416 | 3.4511 | 60.0172 | 3.35 | 82.801 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.7936 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.77 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7582 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.75 | 3.4511 | 60.0172 | 3.35 | 82.8093 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.802 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7783 | 3.6316 | 60.0171 | 3.35 | 82.7665 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.7583 | 3.451 | 60.0172 | 3.35 | 82.8176 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8104 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.7867 | 3.6315 | 60.0171 | 3.35 | 82.7748 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.7666 | 3.4509 | 60.0172 | 3.35 | 82.826 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8187 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.795 | 3.6314 | 60.0171 | 3.35 | 82.7832 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.775 | 3.4509 | 60.0172 | 3.35 | 82.8344 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.827 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8033 | 3.6313 | 60.0171 | 3.35 | 82.7915 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.7833 | 3.4508 | 60.0172 | 3.35 | 82.8427 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8353 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8116 | 3.6313 | 60.0171 | 3.35 | 82.7998 | 3.4411 | 59.9653 | 3.35
82.7916 | 3.4507 | 60.0172 | 3.35 | 82.851 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8437 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.82 | 3.6312 | 60.0171 | 3.35 | 82.8081 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.7999 | 3.4506 | 60.0172 | 3.35 | 82.8593 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.852 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8283 | 3.6312 | 60.0171 | 3.35 | 82.8165 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
82.8083 | 3.4504 | 60.0172 | 3.35 | 82.8677 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8604 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8367 | 3.6311 | 60.0171 | 3.35 | 82.8248 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.8166 | 3.4502 | 60.0172 | 3.35 | 82.876 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 82.8687 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.845 | 3.6311 | 60.0171 | 3.35 | 82.8331 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.8249 | 3.4501 | 60.0172 | 3.35 | 82.8843 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.877 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8533 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8416 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.8333 | 3.4499 | 60.0172 | 3.35 | 82.8927 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.8853 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8616 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8499 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.8416 | 3.4497 | 60.0172 | 3.35 | 82.9011 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.8937 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.87 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8582 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.8499 | 3.4495 | 60.0172 | 3.35 | 82.9094 | 3.4923 | 59.9595 | 3.35 | 82.902 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.8783 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8666 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.8583 | 3.4492 | 60.0172 | 3.35 | 82.9177 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9103 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.8867 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8749 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.8666 | 3.4465 | 60.0172 | 3.35 | 82.926 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9187 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.895 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8832 | 3.4404 | 59.9653 | 3.35
82.8749 | 3.4438 | 60.0172 | 3.35 | 82.9344 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.927 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9033 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8916 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.8833 | 3.4412 | 60.0172 | 3.35 | 82.9427 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9354 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 82.9116 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.8999 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.8916 | 3.4386 | 60.0172 | 3.35 | 82.951 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9437 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 82.92 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9082 | 3.4405 | 59.9653 | 3.35
82.8999 | 3.4359 | 60.0172 | 3.35 | 82.9594 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.952 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9283 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9165 | 3.4406 | 59.9653 | 3.35
82.9082 | 3.4333 | 60.0172 | 3.35 | 82.9678 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9603 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9366 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9249 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.9166 | 3.4309 | 60.0172 | 3.35 | 82.9761 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9687 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9449 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9332 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
82.9249 | 3.4286 | 60.0172 | 3.35 | 82.9844 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.977 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9533 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9415 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
82.9332 | 3.4251 | 60.0172 | 3.35 | 82.9927 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9854 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9616 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.95 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9416 | 3.4216 | 60.0172 | 3.35 | 83.0011 | 3.4924 | 59.9595 | 3.35 | 82.9937 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.97 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9583 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9499 | 3.4206 | 60.0172 | 3.35 | 83.0095 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 83.002 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 82.9783 | 3.631 | 60.0171 | 3.35 | 82.9666 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9582 | 3.4196 | 60.0172 | 3.35 | 83.0178 | 3.4925 | 59.9595 | 3.35 | 83.0104 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.9866 | 3.6309 | 60.0171 | 3.35 | 82.975 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9666 | 3.4188 | 60.0172 | 3.35 | 83.0261 | 3.4926 | 59.9595 | 3.35 | 83.0187 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 82.9949 | 3.6308 | 60.0171 | 3.35 | 82.9833 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9749 | 3.4179 | 60.0172 | 3.35 | 83.0345 | 3.4927 | 59.9595 | 3.35 | 83.027 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0033 | 3.6307 | 60.0171 | 3.35 | 82.9916 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9832 | 3.417 | 60.0172 | 3.35 | 83.0428 | 3.4927 | 59.9595 | 3.35 | 83.0353 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0116 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 83 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9916 | 3.4162 | 60.0172 | 3.35 | 83.0511 | 3.4928 | 59.9595 | 3.35 | 83.0437 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.02 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.0083 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
82.9999 | 3.4151 | 60.0172 | 3.35 | 83.0594 | 3.4929 | 59.9595 | 3.35 | 83.052 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0283 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.0166 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
83.0082 | 3.4141 | 60.0172 | 3.35 | 83.0678 | 3.493 | 59.9595 | 3.35 | 83.0604 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0366 | 3.6303 | 60.0171 | 3.35 | 83.0249 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
83.0165 | 3.4143 | 60.0172 | 3.35 | 83.0762 | 3.4931 | 59.9595 | 3.35 | 83.0687 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0449 | 3.6302 | 60.0171 | 3.35 | 83.0333 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.0249 | 3.4145 | 60.0172 | 3.35 | 83.0845 | 3.4931 | 59.9595 | 3.35 | 83.077 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0533 | 3.6301 | 60.0171 | 3.35 | 83.0416 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.0332 | 3.4147 | 60.0172 | 3.35 | 83.0928 | 3.4931 | 59.9595 | 3.35 | 83.0854 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0616 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.0499 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.0415 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1012 | 3.4931 | 59.9595 | 3.35 | 83.0937 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0699 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.0583 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.0499 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1095 | 3.493 | 59.9595 | 3.35 | 83.1021 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.0782 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.0667 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.0582 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1179 | 3.493 | 59.9595 | 3.35 | 83.1104 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.0866 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.075 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
83.0665 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1262 | 3.493 | 59.9595 | 3.35 | 83.1187 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.0949 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.0834 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
83.0749 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1345 | 3.493 | 59.9595 | 3.35 | 83.127 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.1033 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.0917 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
83.0832 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1429 | 3.4929 | 59.9595 | 3.35 | 83.1354 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.1116 | 3.6299 | 60.0171 | 3.35 | 83.1 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
83.0915 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1512 | 3.4911 | 59.9595 | 3.35 | 83.1437 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.1199 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.1084 | 3.4407 | 59.9653 | 3.35
83.0999 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1595 | 3.4892 | 59.9595 | 3.35 | 83.152 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.1282 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.1167 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.1082 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1679 | 3.4874 | 59.9595 | 3.35 | 83.1604 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.1365 | 3.63 | 60.0171 | 3.35 | 83.125 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.1165 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1762 | 3.4855 | 59.9595 | 3.35 | 83.1687 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.1449 | 3.6301 | 60.0171 | 3.35 | 83.1333 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.1249 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.1846 | 3.4837 | 59.9595 | 3.35 | 83.1771 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.1532 | 3.6301 | 60.0171 | 3.35 | 83.1417 | 3.4408 | 59.9653 | 3.35
83.1332 | 3.415 | 60.0172 | 3.35 | 83.1929 | 3.4819 | 59.9595 | 3.35 | 83.1854 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.1616 | 3.6301 | 60.0171 | 3.35 | 83.15 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
83.1415 | 3.4151 | 60.0172 | 3.35 | 83.2012 | 3.4801 | 59.9595 | 3.35 | 83.1937 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.1699 | 3.6302 | 60.0171 | 3.35 | 83.1583 | 3.4409 | 59.9653 | 3.35
83.1498 | 3.4152 | 60.0172 | 3.35 | 83.2096 | 3.4782 | 59.9595 | 3.35 | 83.202 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.1782 | 3.6302 | 60.0171 | 3.35 | 83.1667 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
83.1582 | 3.4153 | 60.0172 | 3.35 | 83.2179 | 3.4764 | 59.9595 | 3.35 | 83.2104 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.1865 | 3.6303 | 60.0171 | 3.35 | 83.175 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
83.1665 | 3.4153 | 60.0172 | 3.35 | 83.2263 | 3.4745 | 59.9595 | 3.35 | 83.2187 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.1949 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.1833 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
83.1748 | 3.4153 | 60.0172 | 3.35 | 83.2346 | 3.4745 | 59.9595 | 3.35 | 83.2271 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.2032 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.1918 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
83.1832 | 3.4152 | 60.0172 | 3.35 | 83.2429 | 3.4744 | 59.9595 | 3.35 | 83.2354 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.2115 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2001 | 3.441 | 59.9653 | 3.35
83.1915 | 3.4151 | 60.0172 | 3.35 | 83.2513 | 3.4743 | 59.9538 | 3.35 | 83.2437 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.2198 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2084 | 3.4391 | 59.9653 | 3.35
83.1998 | 3.415 | 60.0172 | 3.35 | 83.2596 | 3.4742 | 59.9538 | 3.35 | 83.2521 | 3.913 | 59.9941 | 3.35 | 83.2282 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2167 | 3.4373 | 59.9653 | 3.35
83.2082 | 3.4149 | 60.0172 | 3.35 | 83.2679 | 3.4741 | 59.9538 | 3.35 | 83.2604 | 3.913 | 59.9941 | 3.35 | 83.2365 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2251 | 3.4355 | 59.9653 | 3.35
83.2165 | 3.4147 | 60.0172 | 3.35 | 83.2763 | 3.474 | 59.9538 | 3.35 | 83.2687 | 3.9131 | 59.9941 | 3.35 | 83.2449 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2334 | 3.4337 | 59.9653 | 3.35
83.2248 | 3.4146 | 60.0172 | 3.35 | 83.2846 | 3.4739 | 59.9538 | 3.35 | 83.277 | 3.9131 | 59.9941 | 3.35 | 83.2532 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2417 | 3.4318 | 59.9653 | 3.35
83.2332 | 3.4145 | 60.0114 | 3.35 | 83.293 | 3.4738 | 59.9538 | 3.35 | 83.2854 | 3.9132 | 59.9941 | 3.35 | 83.2615 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2501 | 3.43 | 59.9653 | 3.35
83.2415 | 3.4144 | 60.0114 | 3.35 | 83.3013 | 3.4738 | 59.9538 | 3.35 | 83.2937 | 3.9133 | 59.9941 | 3.35 | 83.2698 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2584 | 3.4282 | 59.9653 | 3.35
83.2498 | 3.4144 | 60.0114 | 3.35 | 83.3096 | 3.4737 | 59.9538 | 3.35 | 83.3021 | 3.9133 | 59.9941 | 3.35 | 83.2782 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2667 | 3.4264 | 59.9653 | 3.35
83.2581 | 3.4143 | 60.0114 | 3.35 | 83.318 | 3.4736 | 59.9538 | 3.35 | 83.3104 | 3.9134 | 59.9941 | 3.35 | 83.2865 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2751 | 3.4246 | 59.9653 | 3.35
83.2665 | 3.4143 | 60.0114 | 3.35 | 83.3264 | 3.4735 | 59.9538 | 3.35 | 83.3187 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.2949 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2834 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.2748 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3347 | 3.4734 | 59.9538 | 3.35 | 83.327 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3032 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.2917 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.2831 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.343 | 3.4733 | 59.9538 | 3.35 | 83.3354 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3115 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3002 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.2915 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3513 | 3.4732 | 59.9538 | 3.35 | 83.3438 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3198 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3085 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.2998 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3597 | 3.4731 | 59.9538 | 3.35 | 83.3521 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3282 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3168 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3081 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.368 | 3.473 | 59.9538 | 3.35 | 83.3604 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3365 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3251 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3165 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3763 | 3.473 | 59.9538 | 3.35 | 83.3687 | 3.9135 | 59.9941 | 3.35 | 83.3448 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3335 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3248 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3847 | 3.4729 | 59.9538 | 3.35 | 83.3771 | 3.9134 | 59.9941 | 3.35 | 83.3531 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3418 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3331 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.3931 | 3.4728 | 59.9538 | 3.35 | 83.3854 | 3.9134 | 59.9941 | 3.35 | 83.3615 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3501 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3415 | 3.4142 | 60.0114 | 3.35 | 83.4014 | 3.4728 | 59.9538 | 3.35 | 83.3937 | 3.9133 | 59.9941 | 3.35 | 83.3698 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3585 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.3498 | 3.4143 | 60.0114 | 3.35 | 83.4097 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.402 | 3.9133 | 59.9941 | 3.35 | 83.3782 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3668 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.3581 | 3.4144 | 60.0114 | 3.35 | 83.4181 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.4104 | 3.9132 | 59.9941 | 3.35 | 83.3865 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3751 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.3665 | 3.4145 | 60.0114 | 3.35 | 83.4264 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.4187 | 3.9131 | 59.9941 | 3.35 | 83.3948 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3835 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.3748 | 3.4146 | 60.0114 | 3.35 | 83.4348 | 3.4728 | 59.9538 | 3.35 | 83.4271 | 3.913 | 59.9941 | 3.35 | 83.4031 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.3918 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.3831 | 3.4146 | 60.0114 | 3.35 | 83.4431 | 3.4729 | 59.9538 | 3.35 | 83.4354 | 3.9129 | 59.9941 | 3.35 | 83.4115 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4001 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.3915 | 3.4147 | 60.0114 | 3.35 | 83.4514 | 3.4729 | 59.9538 | 3.35 | 83.4437 | 3.9128 | 59.9941 | 3.35 | 83.4198 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4086 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.3998 | 3.4148 | 60.0114 | 3.35 | 83.4598 | 3.473 | 59.9538 | 3.35 | 83.4521 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.4282 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4169 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.4081 | 3.4149 | 60.0114 | 3.35 | 83.4681 | 3.4731 | 59.9538 | 3.35 | 83.4604 | 3.9127 | 59.9941 | 3.35 | 83.4365 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4252 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.4165 | 3.4151 | 60.0114 | 3.35 | 83.4764 | 3.4731 | 59.9538 | 3.35 | 83.4688 | 3.9126 | 59.9941 | 3.35 | 83.4448 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4335 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.4248 | 3.4152 | 60.0114 | 3.35 | 83.4848 | 3.4732 | 59.9538 | 3.35 | 83.4771 | 3.9125 | 59.9941 | 3.35 | 83.4531 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 83.4419 | 3.4229 | 59.9653 | 3.35
83.4331 | 3.4152 | 60.0114 | 3.35 | 83.4931 | 3.4733 | 59.9538 | 3.35 | 83.4854 | 3.9124 | 59.9941 | 3.35 | 83.4615 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.4502 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.4415 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5015 | 3.4733 | 59.9538 | 3.35 | 83.4937 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 83.4698 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.4585 | 3.4228 | 59.9653 | 3.35
83.4498 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5098 | 3.4734 | 59.9538 | 3.35 | 83.5021 | 3.9123 | 59.9941 | 3.35 | 83.4781 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 83.4669 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.4581 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5181 | 3.4733 | 59.9538 | 3.35 | 83.5104 | 3.9122 | 59.9941 | 3.35 | 83.4865 | 3.6307 | 60.0171 | 3.35 | 83.4752 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.4664 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5265 | 3.4733 | 59.9538 | 3.35 | 83.5187 | 3.9121 | 59.9941 | 3.35 | 83.4948 | 3.6307 | 60.0171 | 3.35 | 83.4835 | 3.4227 | 59.9653 | 3.35
83.4748 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5349 | 3.4732 | 59.9538 | 3.35 | 83.5271 | 3.909 | 59.9941 | 3.35 | 83.5031 | 3.6308 | 60.0171 | 3.35 | 83.4919 | 3.4226 | 59.9653 | 3.35
83.4831 | 3.4154 | 60.0114 | 3.35 | 83.5432 | 3.4732 | 59.9538 | 3.35 | 83.5354 | 3.9059 | 59.9941 | 3.35 | 83.5115 | 3.6309 | 60.0171 | 3.35 | 83.5002 | 3.4226 | 59.9653 | 3.35
83.4914 | 3.4154 | 60.0114 | 3.35 | 83.5515 | 3.4731 | 59.9538 | 3.35 | 83.5438 | 3.9028 | 59.9941 | 3.35 | 83.5198 | 3.6309 | 60.0171 | 3.35 | 83.5085 | 3.4226 | 59.9653 | 3.35
83.4998 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5598 | 3.473 | 59.9538 | 3.35 | 83.5521 | 3.8997 | 59.9941 | 3.35 | 83.5281 | 3.6309 | 60.0171 | 3.35 | 83.517 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5081 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5682 | 3.473 | 59.9538 | 3.35 | 83.5604 | 3.8966 | 59.9941 | 3.35 | 83.5364 | 3.6308 | 60.0171 | 3.35 | 83.5253 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5164 | 3.4153 | 60.0114 | 3.35 | 83.5765 | 3.4729 | 59.9538 | 3.35 | 83.5687 | 3.8936 | 59.9941 | 3.35 | 83.5448 | 3.6308 | 60.0171 | 3.35 | 83.5336 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5248 | 3.4154 | 60.0114 | 3.35 | 83.5848 | 3.4728 | 59.9538 | 3.35 | 83.5771 | 3.8906 | 59.9941 | 3.35 | 83.5531 | 3.6307 | 60.0171 | 3.35 | 83.5419 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5331 | 3.4154 | 60.0114 | 3.35 | 83.5932 | 3.4728 | 59.9538 | 3.35 | 83.5854 | 3.8875 | 59.9941 | 3.35 | 83.5615 | 3.6307 | 60.0171 | 3.35 | 83.5503 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5414 | 3.4155 | 60.0114 | 3.35 | 83.6016 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.5938 | 3.8845 | 59.9941 | 3.35 | 83.5698 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 83.5586 | 3.4225 | 59.9653 | 3.35
83.5498 | 3.4155 | 60.0114 | 3.35 | 83.6099 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.6021 | 3.8814 | 59.9941 | 3.35 | 83.5781 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 83.5669 | 3.4224 | 59.9653 | 3.35
83.5581 | 3.4155 | 60.0114 | 3.35 | 83.6182 | 3.4727 | 59.9538 | 3.35 | 83.6104 | 3.8814 | 59.9941 | 3.35 | 83.5864 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.5753 | 3.4224 | 59.9653 | 3.35
83.5664 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6266 | 3.4726 | 59.9538 | 3.35 | 83.6188 | 3.8814 | 59.9941 | 3.35 | 83.5948 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.5836 | 3.4223 | 59.9653 | 3.35
83.5748 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6349 | 3.4725 | 59.9538 | 3.35 | 83.6271 | 3.8814 | 59.9941 | 3.35 | 83.6031 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.5919 | 3.4223 | 59.9653 | 3.35
83.5831 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6432 | 3.4723 | 59.9538 | 3.35 | 83.6354 | 3.8813 | 59.9941 | 3.35 | 83.6115 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6003 | 3.4222 | 59.9653 | 3.35
83.5914 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6516 | 3.4722 | 59.9538 | 3.35 | 83.6437 | 3.8813 | 59.9941 | 3.35 | 83.6198 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6086 | 3.4221 | 59.9653 | 3.35
83.5997 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6599 | 3.4721 | 59.9538 | 3.35 | 83.6521 | 3.8813 | 59.9941 | 3.35 | 83.6281 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6169 | 3.4221 | 59.9653 | 3.35
83.6081 | 3.4156 | 60.0172 | 3.35 | 83.6683 | 3.4721 | 59.9538 | 3.35 | 83.6604 | 3.8812 | 59.9941 | 3.35 | 83.6364 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6252 | 3.422 | 59.9653 | 3.35
83.6164 | 3.4155 | 60.0172 | 3.35 | 83.6766 | 3.472 | 59.9538 | 3.35 | 83.6688 | 3.8812 | 59.9941 | 3.35 | 83.6448 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6337 | 3.4219 | 59.9653 | 3.35
83.6247 | 3.4154 | 60.0172 | 3.35 | 83.6849 | 3.4719 | 59.9538 | 3.35 | 83.6771 | 3.8811 | 59.9941 | 3.35 | 83.6531 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.642 | 3.4217 | 59.9653 | 3.35
83.6331 | 3.4153 | 60.0172 | 3.35 | 83.6933 | 3.4719 | 59.9538 | 3.35 | 83.6854 | 3.8811 | 59.9941 | 3.35 | 83.6614 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6503 | 3.4216 | 59.9653 | 3.35
83.6414 | 3.4152 | 60.0172 | 3.35 | 83.7016 | 3.4707 | 59.9538 | 3.35 | 83.6938 | 3.8812 | 59.9941 | 3.35 | 83.6697 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6587 | 3.4215 | 59.9653 | 3.35
83.6497 | 3.415 | 60.0172 | 3.35 | 83.71 | 3.4694 | 59.9538 | 3.35 | 83.7021 | 3.8812 | 59.9941 | 3.35 | 83.6781 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.667 | 3.4214 | 59.9653 | 3.35
83.6581 | 3.4148 | 60.0172 | 3.35 | 83.7183 | 3.4683 | 59.9538 | 3.35 | 83.7104 | 3.8814 | 59.9941 | 3.35 | 83.6864 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6753 | 3.4213 | 59.9653 | 3.35
83.6664 | 3.4145 | 60.0172 | 3.35 | 83.7266 | 3.4671 | 59.9538 | 3.35 | 83.7188 | 3.8815 | 59.9941 | 3.35 | 83.6948 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.6837 | 3.4212 | 59.9653 | 3.35
83.6747 | 3.4143 | 60.0172 | 3.35 | 83.735 | 3.4659 | 59.9538 | 3.35 | 83.7271 | 3.8816 | 59.9941 | 3.35 | 83.7031 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.692 | 3.4211 | 59.9653 | 3.35
83.6831 | 3.414 | 60.0172 | 3.35 | 83.7433 | 3.4648 | 59.9538 | 3.35 | 83.7354 | 3.8817 | 59.9941 | 3.35 | 83.7114 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7003 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.6914 | 3.4137 | 60.0172 | 3.35 | 83.7516 | 3.4636 | 59.9538 | 3.35 | 83.7438 | 3.8819 | 59.9941 | 3.35 | 83.7197 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7087 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.6997 | 3.4138 | 60.0172 | 3.35 | 83.76 | 3.4624 | 59.9538 | 3.35 | 83.7521 | 3.882 | 59.9941 | 3.35 | 83.7281 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.717 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.7081 | 3.414 | 60.0172 | 3.35 | 83.7683 | 3.4611 | 59.9538 | 3.35 | 83.7604 | 3.8821 | 59.9941 | 3.35 | 83.7364 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7253 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.7164 | 3.4142 | 60.0172 | 3.35 | 83.7767 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.7687 | 3.8823 | 59.9941 | 3.35 | 83.7448 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7336 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.7247 | 3.4144 | 60.0172 | 3.35 | 83.785 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.7771 | 3.8823 | 59.9941 | 3.35 | 83.7531 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7421 | 3.421 | 59.9653 | 3.35
83.733 | 3.4148 | 60.0172 | 3.35 | 83.7933 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.7855 | 3.8823 | 59.9941 | 3.35 | 83.7614 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7504 | 3.421 | 59.9653 | 3.35
83.7414 | 3.4151 | 60.0172 | 3.35 | 83.8017 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.7938 | 3.8823 | 59.9941 | 3.35 | 83.7697 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7587 | 3.421 | 59.9653 | 3.35
83.7497 | 3.4155 | 60.0172 | 3.35 | 83.8101 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.8021 | 3.8824 | 59.9941 | 3.35 | 83.7781 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7671 | 3.421 | 59.9653 | 3.35
83.758 | 3.4159 | 60.0172 | 3.35 | 83.8184 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.8104 | 3.8824 | 59.9941 | 3.35 | 83.7864 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7754 | 3.421 | 59.9653 | 3.35
83.7664 | 3.4164 | 60.0172 | 3.35 | 83.8267 | 3.4599 | 59.9538 | 3.35 | 83.8188 | 3.8824 | 59.9941 | 3.35 | 83.7947 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7837 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.7747 | 3.4168 | 60.0172 | 3.35 | 83.8351 | 3.4598 | 59.9538 | 3.35 | 83.8271 | 3.8824 | 59.9941 | 3.35 | 83.803 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.7921 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.783 | 3.4158 | 60.0172 | 3.35 | 83.8434 | 3.4598 | 59.9538 | 3.35 | 83.8354 | 3.8824 | 59.9941 | 3.35 | 83.8114 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8004 | 3.4209 | 59.9653 | 3.35
83.7914 | 3.4147 | 60.0172 | 3.35 | 83.8517 | 3.4584 | 59.9538 | 3.35 | 83.8438 | 3.8825 | 59.9941 | 3.35 | 83.8197 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8087 | 3.4208 | 59.9653 | 3.35
83.7997 | 3.4134 | 60.0172 | 3.35 | 83.86 | 3.4569 | 59.9538 | 3.35 | 83.8521 | 3.8825 | 59.9941 | 3.35 | 83.8281 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8171 | 3.4208 | 59.9653 | 3.35
83.808 | 3.4121 | 60.0172 | 3.35 | 83.8684 | 3.4555 | 59.9538 | 3.35 | 83.8604 | 3.8826 | 59.9941 | 3.35 | 83.8364 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8254 | 3.4206 | 59.9653 | 3.35
83.8164 | 3.4107 | 60.0172 | 3.35 | 83.8768 | 3.454 | 59.9538 | 3.35 | 83.8688 | 3.8827 | 59.9941 | 3.35 | 83.8447 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8337 | 3.4205 | 59.9653 | 3.35
83.8247 | 3.4094 | 60.0172 | 3.35 | 83.8851 | 3.4526 | 59.9538 | 3.35 | 83.8771 | 3.8828 | 59.9941 | 3.35 | 83.853 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.842 | 3.4204 | 59.9653 | 3.35
83.833 | 3.408 | 60.0172 | 3.35 | 83.8934 | 3.4512 | 59.9538 | 3.35 | 83.8854 | 3.8829 | 59.9941 | 3.35 | 83.8613 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8505 | 3.4203 | 59.9653 | 3.35
83.8413 | 3.4067 | 60.0172 | 3.35 | 83.9018 | 3.4498 | 59.9538 | 3.35 | 83.8938 | 3.8802 | 59.9941 | 3.35 | 83.8697 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8588 | 3.4203 | 59.9653 | 3.35
83.8497 | 3.4053 | 60.0172 | 3.35 | 83.9101 | 3.4484 | 59.9538 | 3.35 | 83.9021 | 3.8776 | 59.9941 | 3.35 | 83.878 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8671 | 3.4202 | 59.9653 | 3.35
83.858 | 3.404 | 60.0172 | 3.35 | 83.9185 | 3.447 | 59.9538 | 3.35 | 83.9105 | 3.875 | 59.9941 | 3.35 | 83.8864 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8755 | 3.4202 | 59.9653 | 3.35
83.8663 | 3.4039 | 60.0172 | 3.35 | 83.9268 | 3.4456 | 59.9538 | 3.35 | 83.9188 | 3.8723 | 59.9941 | 3.35 | 83.8947 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8838 | 3.4201 | 59.9653 | 3.35
83.8747 | 3.4037 | 60.0172 | 3.35 | 83.9351 | 3.4456 | 59.9538 | 3.35 | 83.9271 | 3.8696 | 59.9941 | 3.35 | 83.903 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.8921 | 3.4201 | 59.9653 | 3.35
83.883 | 3.4039 | 60.0172 | 3.35 | 83.9435 | 3.4457 | 59.9538 | 3.35 | 83.9354 | 3.8669 | 59.9941 | 3.35 | 83.9113 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9005 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.8913 | 3.404 | 60.0172 | 3.35 | 83.9518 | 3.4458 | 59.9538 | 3.35 | 83.9438 | 3.8642 | 59.9941 | 3.35 | 83.9197 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9088 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.8997 | 3.4041 | 60.0172 | 3.35 | 83.9601 | 3.4458 | 59.9538 | 3.35 | 83.9521 | 3.8615 | 59.9941 | 3.35 | 83.928 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9171 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.908 | 3.4042 | 60.0172 | 3.35 | 83.9685 | 3.4459 | 59.9538 | 3.35 | 83.9604 | 3.8588 | 59.9941 | 3.35 | 83.9363 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9255 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9163 | 3.4043 | 60.0172 | 3.35 | 83.9768 | 3.446 | 59.9538 | 3.35 | 83.9688 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.9446 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9338 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9247 | 3.4045 | 60.0172 | 3.35 | 83.9852 | 3.4461 | 59.9538 | 3.35 | 83.9771 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.953 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9421 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.933 | 3.4045 | 60.0172 | 3.35 | 83.9935 | 3.4461 | 59.9538 | 3.35 | 83.9855 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.9613 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9504 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9413 | 3.4045 | 60.0172 | 3.35 | 84.0018 | 3.4462 | 59.9538 | 3.35 | 83.9938 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.9697 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9589 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9496 | 3.4045 | 60.0172 | 3.35 | 84.0102 | 3.4463 | 59.9538 | 3.35 | 84.0021 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.978 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9672 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.958 | 3.4044 | 60.0172 | 3.35 | 84.0186 | 3.4464 | 59.9538 | 3.35 | 84.0104 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.9863 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9755 | 3.4199 | 59.9653 | 3.35
83.9663 | 3.4044 | 60.0172 | 3.35 | 84.0269 | 3.4465 | 59.9538 | 3.35 | 84.0188 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 83.9946 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9839 | 3.4199 | 59.9653 | 3.35
83.9746 | 3.4044 | 60.0172 | 3.35 | 84.0352 | 3.4465 | 59.9538 | 3.35 | 84.0271 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 84.003 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 83.9922 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.983 | 3.4044 | 60.0172 | 3.35 | 84.0435 | 3.4466 | 59.9538 | 3.35 | 84.0355 | 3.8562 | 59.9941 | 3.35 | 84.0113 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0005 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9913 | 3.4044 | 60.0172 | 3.35 | 84.0519 | 3.4466 | 59.9538 | 3.35 | 84.0438 | 3.8562 | 59.9941 | 3.35 | 84.0197 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0089 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
83.9996 | 3.4043 | 60.0172 | 3.35 | 84.0602 | 3.4467 | 59.9538 | 3.35 | 84.0521 | 3.8562 | 59.9941 | 3.35 | 84.028 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0172 | 3.42 | 59.9653 | 3.35
84.008 | 3.4042 | 60.0172 | 3.35 | 84.0685 | 3.4467 | 59.9538 | 3.35 | 84.0605 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 84.0363 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0255 | 3.4196 | 59.9653 | 3.35
84.0163 | 3.404 | 60.0172 | 3.35 | 84.0769 | 3.4467 | 59.9538 | 3.35 | 84.0688 | 3.8561 | 59.9941 | 3.35 | 84.0446 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0339 | 3.4193 | 59.9653 | 3.35
84.0246 | 3.4039 | 60.0172 | 3.35 | 84.0853 | 3.4451 | 59.9538 | 3.35 | 84.0771 | 3.856 | 59.9941 | 3.35 | 84.053 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0422 | 3.4189 | 59.9653 | 3.35
84.033 | 3.4039 | 60.0172 | 3.35 | 84.0936 | 3.4434 | 59.9538 | 3.35 | 84.0854 | 3.856 | 59.9941 | 3.35 | 84.0613 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0505 | 3.4186 | 59.9653 | 3.35
84.0413 | 3.4039 | 60.0172 | 3.35 | 84.1019 | 3.4418 | 59.9538 | 3.35 | 84.0938 | 3.8559 | 59.9941 | 3.35 | 84.0696 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0588 | 3.4183 | 59.9653 | 3.35
84.0496 | 3.4037 | 60.0172 | 3.35 | 84.1103 | 3.4401 | 59.9538 | 3.35 | 84.1021 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.0779 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0673 | 3.4179 | 59.9653 | 3.35
84.058 | 3.4036 | 60.0172 | 3.35 | 84.1186 | 3.4384 | 59.9538 | 3.35 | 84.1105 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.0863 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.0756 | 3.4176 | 59.9653 | 3.35
84.0663 | 3.4034 | 60.0114 | 3.35 | 84.127 | 3.4367 | 59.9538 | 3.35 | 84.1188 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.0946 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.0839 | 3.4173 | 59.9653 | 3.35
84.0746 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.1353 | 3.435 | 59.9538 | 3.35 | 84.1271 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.103 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.0923 | 3.417 | 59.9653 | 3.35
84.0829 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.1436 | 3.4333 | 59.9538 | 3.35 | 84.1354 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.1113 | 3.6303 | 60.0171 | 3.35 | 84.1006 | 3.4167 | 59.9653 | 3.35
84.0913 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.152 | 3.4316 | 59.9538 | 3.35 | 84.1438 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.1196 | 3.6303 | 60.0171 | 3.35 | 84.1089 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.0996 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.1603 | 3.4299 | 59.9538 | 3.35 | 84.1522 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.1279 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.1173 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1079 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.1686 | 3.4299 | 59.9538 | 3.35 | 84.1605 | 3.8557 | 59.9941 | 3.35 | 84.1363 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.1256 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1163 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.177 | 3.4298 | 59.9538 | 3.35 | 84.1688 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.1446 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.1339 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1246 | 3.4031 | 60.0114 | 3.35 | 84.1853 | 3.4297 | 59.9538 | 3.35 | 84.1771 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.153 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.1422 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1329 | 3.4032 | 60.0114 | 3.35 | 84.1937 | 3.4296 | 59.9538 | 3.35 | 84.1855 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.1613 | 3.6304 | 60.0171 | 3.35 | 84.1506 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1413 | 3.4033 | 60.0114 | 3.35 | 84.202 | 3.4296 | 59.9538 | 3.35 | 84.1938 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.1696 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.1589 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1496 | 3.4035 | 60.0114 | 3.35 | 84.2103 | 3.4295 | 59.9538 | 3.35 | 84.2021 | 3.8558 | 59.9941 | 3.35 | 84.1779 | 3.6305 | 60.0171 | 3.35 | 84.1672 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1579 | 3.4036 | 60.0114 | 3.35 | 84.2187 | 3.4295 | 59.9538 | 3.35 | 84.2104 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.1863 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 84.1757 | 3.4167 | 59.9653 | 3.35
84.1663 | 3.4036 | 60.0114 | 3.35 | 84.2271 | 3.4294 | 59.9538 | 3.35 | 84.2188 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.1946 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 84.184 | 3.4167 | 59.9653 | 3.35
84.1746 | 3.4036 | 60.0114 | 3.35 | 84.2354 | 3.4293 | 59.9538 | 3.35 | 84.2271 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2029 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 84.1923 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1829 | 3.4037 | 60.0114 | 3.35 | 84.2437 | 3.4293 | 59.9538 | 3.35 | 84.2355 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2112 | 3.6306 | 60.0171 | 3.35 | 84.2007 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1913 | 3.4038 | 60.0114 | 3.35 | 84.252 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2438 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2196 | 3.6268 | 60.0171 | 3.35 | 84.209 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.1996 | 3.4038 | 60.0114 | 3.35 | 84.2604 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2521 | 3.8558 | 59.9998 | 3.35 | 84.2279 | 3.6229 | 60.0171 | 3.35 | 84.2173 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.2079 | 3.4038 | 60.0114 | 3.35 | 84.2687 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2605 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2363 | 3.6191 | 60.0171 | 3.35 | 84.2257 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.2163 | 3.4038 | 60.0114 | 3.35 | 84.277 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2688 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2446 | 3.6152 | 60.0171 | 3.35 | 84.234 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.2246 | 3.4038 | 60.0114 | 3.35 | 84.2854 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2772 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2529 | 3.6113 | 60.0171 | 3.35 | 84.2423 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.2329 | 3.4037 | 60.0056 | 3.35 | 84.2938 | 3.4291 | 59.9538 | 3.35 | 84.2855 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2612 | 3.6075 | 60.0171 | 3.35 | 84.2506 | 3.4168 | 59.9653 | 3.35
84.2412 | 3.4037 | 60.0056 | 3.35 | 84.3021 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.2938 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2696 | 3.6036 | 60.0171 | 3.35 | 84.259 | 3.4156 | 59.9653 | 3.35
84.2496 | 3.4036 | 60.0056 | 3.35 | 84.3104 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.3021 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2779 | 3.5997 | 60.0171 | 3.35 | 84.2673 | 3.4144 | 59.9653 | 3.35
84.2579 | 3.4035 | 60.0056 | 3.35 | 84.3188 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.3105 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2863 | 3.5959 | 60.0171 | 3.35 | 84.2756 | 3.4132 | 59.9653 | 3.35
84.2663 | 3.4034 | 60.0056 | 3.35 | 84.3271 | 3.4292 | 59.9538 | 3.35 | 84.3188 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.2946 | 3.592 | 60.0171 | 3.35 | 84.2841 | 3.4121 | 59.9653 | 3.35
84.2746 | 3.4033 | 60.0056 | 3.35 | 84.3354 | 3.4293 | 59.9538 | 3.35 | 84.3271 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3029 | 3.592 | 60.0171 | 3.35 | 84.2924 | 3.4109 | 59.9653 | 3.35
84.2829 | 3.4032 | 60.0056 | 3.35 | 84.3438 | 3.4293 | 59.9538 | 3.35 | 84.3354 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3112 | 3.592 | 60.0171 | 3.35 | 84.3007 | 3.4097 | 59.9653 | 3.35
84.2912 | 3.4031 | 60.0056 | 3.35 | 84.3521 | 3.4294 | 59.9538 | 3.35 | 84.3438 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3196 | 3.592 | 60.0171 | 3.35 | 84.3091 | 3.4086 | 59.9653 | 3.35
84.2996 | 3.403 | 60.0056 | 3.35 | 84.3605 | 3.4295 | 59.9538 | 3.35 | 84.3521 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3279 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3174 | 3.4074 | 59.9653 | 3.35
84.3079 | 3.4029 | 60.0056 | 3.35 | 84.3688 | 3.4296 | 59.9538 | 3.35 | 84.3605 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3362 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3257 | 3.4062 | 59.9653 | 3.35
84.3162 | 3.4029 | 60.0056 | 3.35 | 84.3771 | 3.4296 | 59.9538 | 3.35 | 84.3688 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.3445 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3341 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.3246 | 3.4029 | 60.0056 | 3.35 | 84.3855 | 3.4297 | 59.9538 | 3.35 | 84.3771 | 3.8558 | 59.9998 | 3.35 | 84.3529 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3424 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.3329 | 3.4021 | 60.0056 | 3.35 | 84.3938 | 3.4298 | 59.9538 | 3.35 | 84.3855 | 3.8557 | 59.9998 | 3.35 | 84.3612 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3507 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3412 | 3.4014 | 60.0056 | 3.35 | 84.4022 | 3.4299 | 59.9538 | 3.35 | 84.3938 | 3.8555 | 59.9998 | 3.35 | 84.3696 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.359 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3496 | 3.4006 | 60.0056 | 3.35 | 84.4105 | 3.43 | 59.9538 | 3.35 | 84.4022 | 3.8554 | 59.9998 | 3.35 | 84.3779 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3674 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3579 | 3.3998 | 60.0056 | 3.35 | 84.4188 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4105 | 3.8553 | 59.9998 | 3.35 | 84.3862 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3757 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3662 | 3.3991 | 60.0056 | 3.35 | 84.4272 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4188 | 3.8552 | 59.9998 | 3.35 | 84.3945 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.384 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3746 | 3.3983 | 60.0056 | 3.35 | 84.4355 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4271 | 3.8551 | 59.9998 | 3.35 | 84.4029 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.3925 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3829 | 3.3975 | 60.0056 | 3.35 | 84.4438 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4355 | 3.855 | 59.9998 | 3.35 | 84.4112 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4008 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3912 | 3.3967 | 60.0056 | 3.35 | 84.4522 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4438 | 3.8549 | 59.9998 | 3.35 | 84.4196 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4091 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.3996 | 3.396 | 60.0056 | 3.35 | 84.4605 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.4521 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4279 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4175 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.4079 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.4689 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.4604 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4362 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4258 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.4162 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.4772 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.4688 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4445 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4341 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.4246 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.4855 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.4771 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4529 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4425 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.4329 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.4939 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.4855 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4612 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4508 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.4412 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.5023 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.4938 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4695 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4591 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4496 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 84.5106 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5021 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4778 | 3.5919 | 60.0171 | 3.35 | 84.4674 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4579 | 3.3951 | 60.0056 | 3.35 | 84.5189 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5105 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.4862 | 3.592 | 60.0171 | 3.35 | 84.4758 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4662 | 3.3951 | 60.0056 | 3.35 | 84.5273 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5188 | 3.8547 | 59.9998 | 3.35 | 84.4945 | 3.5921 | 60.0171 | 3.35 | 84.4841 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4746 | 3.3951 | 60.0056 | 3.35 | 84.5356 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5272 | 3.8549 | 59.9998 | 3.35 | 84.5029 | 3.5921 | 60.0171 | 3.35 | 84.4924 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4829 | 3.3949 | 60.0056 | 3.35 | 84.5439 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5355 | 3.855 | 59.9998 | 3.35 | 84.5112 | 3.5922 | 60.0171 | 3.35 | 84.5009 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.4912 | 3.3948 | 60.0056 | 3.35 | 84.5523 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5438 | 3.8551 | 59.9998 | 3.35 | 84.5195 | 3.5923 | 60.0171 | 3.35 | 84.5092 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.4996 | 3.3946 | 60.0056 | 3.35 | 84.5606 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5521 | 3.8553 | 59.9998 | 3.35 | 84.5278 | 3.5924 | 60.0171 | 3.35 | 84.5175 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5079 | 3.3944 | 60.0056 | 3.35 | 84.569 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5605 | 3.8554 | 59.9998 | 3.35 | 84.5362 | 3.5925 | 60.0171 | 3.35 | 84.5259 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5162 | 3.3942 | 60.0056 | 3.35 | 84.5773 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.5688 | 3.8556 | 59.9998 | 3.35 | 84.5445 | 3.5926 | 60.0171 | 3.35 | 84.5342 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5246 | 3.394 | 60.0056 | 3.35 | 84.5856 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.5771 | 3.8557 | 59.9998 | 3.35 | 84.5529 | 3.5927 | 60.0171 | 3.35 | 84.5425 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5329 | 3.3938 | 60.0056 | 3.35 | 84.594 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.5854 | 3.8558 | 59.9998 | 3.35 | 84.5612 | 3.5928 | 60.0171 | 3.35 | 84.5508 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5412 | 3.3936 | 60.0056 | 3.35 | 84.6024 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.5938 | 3.856 | 59.9998 | 3.35 | 84.5695 | 3.5928 | 60.0171 | 3.35 | 84.5592 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5496 | 3.3935 | 60.0056 | 3.35 | 84.6107 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6021 | 3.8561 | 59.9998 | 3.35 | 84.5778 | 3.5928 | 60.0171 | 3.35 | 84.5675 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.5579 | 3.3933 | 60.0056 | 3.35 | 84.619 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6105 | 3.8561 | 59.9998 | 3.35 | 84.5862 | 3.5928 | 60.0171 | 3.35 | 84.5758 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.5662 | 3.3932 | 59.9999 | 3.35 | 84.6273 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6188 | 3.8561 | 59.9998 | 3.35 | 84.5945 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.5842 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.5746 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 84.6357 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6271 | 3.8561 | 59.9998 | 3.35 | 84.6028 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.5925 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.5829 | 3.3935 | 59.9999 | 3.35 | 84.644 | 3.4301 | 59.948 | 3.35 | 84.6355 | 3.8561 | 59.9998 | 3.35 | 84.6111 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6008 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.5912 | 3.3938 | 59.9999 | 3.35 | 84.6523 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6438 | 3.8562 | 59.9998 | 3.35 | 84.6195 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6093 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.5996 | 3.3942 | 59.9999 | 3.35 | 84.6607 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6522 | 3.8562 | 59.9998 | 3.35 | 84.6278 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6176 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.6079 | 3.3945 | 59.9999 | 3.35 | 84.6691 | 3.43 | 59.948 | 3.35 | 84.6605 | 3.8563 | 59.9998 | 3.35 | 84.6361 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6259 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.6162 | 3.3948 | 59.9999 | 3.35 | 84.6774 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.6688 | 3.8564 | 59.9998 | 3.35 | 84.6445 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6343 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.6245 | 3.3952 | 59.9999 | 3.35 | 84.6857 | 3.4299 | 59.948 | 3.35 | 84.6771 | 3.8565 | 59.9998 | 3.35 | 84.6528 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6426 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6329 | 3.3955 | 59.9999 | 3.35 | 84.6941 | 3.4298 | 59.948 | 3.35 | 84.6855 | 3.8566 | 59.9998 | 3.35 | 84.6611 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6509 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6412 | 3.3958 | 59.9999 | 3.35 | 84.7024 | 3.4297 | 59.948 | 3.35 | 84.6938 | 3.8566 | 59.9998 | 3.35 | 84.6694 | 3.5929 | 60.0171 | 3.35 | 84.6592 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6496 | 3.3942 | 59.9999 | 3.35 | 84.7108 | 3.4297 | 59.948 | 3.35 | 84.7021 | 3.8567 | 59.9998 | 3.35 | 84.6778 | 3.593 | 60.0171 | 3.35 | 84.6676 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6579 | 3.3926 | 59.9999 | 3.35 | 84.7191 | 3.4296 | 59.948 | 3.35 | 84.7104 | 3.8568 | 59.9998 | 3.35 | 84.6861 | 3.593 | 60.0171 | 3.35 | 84.6759 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6662 | 3.3906 | 59.9999 | 3.35 | 84.7274 | 3.4296 | 59.948 | 3.35 | 84.7188 | 3.8569 | 59.9998 | 3.35 | 84.6945 | 3.5931 | 60.0171 | 3.35 | 84.6842 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6746 | 3.3887 | 59.9999 | 3.35 | 84.7358 | 3.4295 | 59.948 | 3.35 | 84.7272 | 3.8569 | 59.9998 | 3.35 | 84.7028 | 3.5932 | 60.0171 | 3.35 | 84.6926 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6829 | 3.3867 | 59.9999 | 3.35 | 84.7441 | 3.4294 | 59.948 | 3.35 | 84.7355 | 3.8569 | 59.9998 | 3.35 | 84.7111 | 3.5932 | 60.0171 | 3.35 | 84.7009 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6912 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 84.7524 | 3.4294 | 59.948 | 3.35 | 84.7438 | 3.8568 | 59.9998 | 3.35 | 84.7194 | 3.5933 | 60.0171 | 3.35 | 84.7092 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.6996 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 84.7608 | 3.4294 | 59.948 | 3.35 | 84.7521 | 3.8567 | 59.9998 | 3.35 | 84.7278 | 3.5933 | 60.0171 | 3.35 | 84.7177 | 3.4052 | 59.9653 | 3.35
84.7079 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 84.7692 | 3.4293 | 59.948 | 3.35 | 84.7605 | 3.8564 | 59.9998 | 3.35 | 84.7361 | 3.5934 | 60.0171 | 3.35 | 84.726 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.7162 | 3.3798 | 59.9999 | 3.35 | 84.7775 | 3.4293 | 59.948 | 3.35 | 84.7688 | 3.8562 | 59.9998 | 3.35 | 84.7444 | 3.5934 | 60.0171 | 3.35 | 84.7343 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.7246 | 3.3792 | 59.9999 | 3.35 | 84.7858 | 3.4274 | 59.948 | 3.35 | 84.7772 | 3.8559 | 59.9998 | 3.35 | 84.7527 | 3.5934 | 60.0171 | 3.35 | 84.7427 | 3.4051 | 59.9653 | 3.35
84.7329 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 84.7942 | 3.4256 | 59.948 | 3.35 | 84.7855 | 3.8556 | 59.9998 | 3.35 | 84.7611 | 3.5934 | 60.0171 | 3.35 | 84.751 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.7412 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 84.8025 | 3.4238 | 59.948 | 3.35 | 84.7938 | 3.8553 | 59.9998 | 3.35 | 84.7694 | 3.5885 | 60.0171 | 3.35 | 84.7593 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.7495 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 84.8109 | 3.4219 | 59.948 | 3.35 | 84.8021 | 3.855 | 59.9998 | 3.35 | 84.7778 | 3.5836 | 60.0171 | 3.35 | 84.7676 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.7579 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 84.8192 | 3.4201 | 59.948 | 3.35 | 84.8105 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.7861 | 3.5787 | 60.0171 | 3.35 | 84.776 | 3.405 | 59.9653 | 3.35
84.7662 | 3.3864 | 59.9999 | 3.35 | 84.8275 | 3.4182 | 59.948 | 3.35 | 84.8188 | 3.8545 | 59.9998 | 3.35 | 84.7944 | 3.5738 | 60.0171 | 3.35 | 84.7843 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.7746 | 3.3879 | 59.9999 | 3.35 | 84.8359 | 3.4164 | 59.948 | 3.35 | 84.8271 | 3.8543 | 59.9998 | 3.35 | 84.8027 | 3.5689 | 60.0171 | 3.35 | 84.7926 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.7829 | 3.3896 | 59.9999 | 3.35 | 84.8442 | 3.4146 | 59.948 | 3.35 | 84.8354 | 3.8541 | 59.9998 | 3.35 | 84.8111 | 3.564 | 60.0171 | 3.35 | 84.801 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.7912 | 3.3913 | 59.9999 | 3.35 | 84.8525 | 3.4127 | 59.948 | 3.35 | 84.8438 | 3.8541 | 59.9998 | 3.35 | 84.8194 | 3.5591 | 60.0171 | 3.35 | 84.8093 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.7996 | 3.3914 | 59.9999 | 3.35 | 84.8609 | 3.4109 | 59.948 | 3.35 | 84.8522 | 3.8541 | 59.9998 | 3.35 | 84.8278 | 3.5542 | 60.0171 | 3.35 | 84.8176 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8079 | 3.3915 | 59.9999 | 3.35 | 84.8692 | 3.4109 | 59.948 | 3.35 | 84.8605 | 3.8542 | 59.9998 | 3.35 | 84.8361 | 3.5452 | 60.0171 | 3.35 | 84.826 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8162 | 3.3915 | 59.9999 | 3.35 | 84.8776 | 3.4108 | 59.948 | 3.35 | 84.8688 | 3.8543 | 59.9998 | 3.35 | 84.8444 | 3.5362 | 60.0171 | 3.35 | 84.8344 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8246 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.8859 | 3.4108 | 59.948 | 3.35 | 84.8771 | 3.8544 | 59.9998 | 3.35 | 84.8527 | 3.5321 | 60.0171 | 3.35 | 84.8427 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8329 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.8942 | 3.4107 | 59.948 | 3.35 | 84.8855 | 3.8545 | 59.9998 | 3.35 | 84.8611 | 3.5279 | 60.0171 | 3.35 | 84.8511 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8412 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.9026 | 3.4107 | 59.948 | 3.35 | 84.8938 | 3.8546 | 59.9998 | 3.35 | 84.8694 | 3.5238 | 60.0171 | 3.35 | 84.8594 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8496 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.9109 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9022 | 3.8547 | 59.9998 | 3.35 | 84.8777 | 3.5197 | 60.0171 | 3.35 | 84.8677 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8579 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.9193 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9105 | 3.8547 | 59.9998 | 3.35 | 84.886 | 3.5156 | 60.0171 | 3.35 | 84.876 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.8662 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.9276 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9188 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.8944 | 3.5115 | 60.0171 | 3.35 | 84.8844 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.8745 | 3.3916 | 59.9999 | 3.35 | 84.936 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9271 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.9027 | 3.5074 | 60.0229 | 3.35 | 84.8927 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.8829 | 3.3915 | 59.9999 | 3.35 | 84.9443 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9355 | 3.8549 | 59.9998 | 3.35 | 84.9111 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 84.901 | 3.4049 | 59.9653 | 3.35
84.8912 | 3.3915 | 59.9999 | 3.35 | 84.9526 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9438 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.9194 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 84.9094 | 3.4048 | 59.9653 | 3.35
84.8996 | 3.3916 | 60.0114 | 3.35 | 84.961 | 3.4106 | 59.948 | 3.35 | 84.9521 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.9277 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 84.9177 | 3.4047 | 59.9653 | 3.35
84.9079 | 3.3916 | 60.0114 | 3.35 | 84.9693 | 3.4107 | 59.948 | 3.35 | 84.9604 | 3.8548 | 59.9998 | 3.35 | 84.936 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 84.926 | 3.402 | 59.9653 | 3.35
84.9162 | 3.3917 | 60.0114 | 3.35 | 84.9777 | 3.4107 | 59.948 | 3.35 | 84.9688 | 3.8547 | 59.9998 | 3.35 | 84.9444 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 84.9344 | 3.3993 | 59.9653 | 3.35
84.9245 | 3.3918 | 60.0114 | 3.35 | 84.986 | 3.4108 | 59.948 | 3.35 | 84.9772 | 3.8546 | 59.9998 | 3.35 | 84.9527 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 84.9427 | 3.3965 | 59.9653 | 3.35
84.9329 | 3.3918 | 60.0114 | 3.35 | 84.9943 | 3.4108 | 59.948 | 3.35 | 84.9855 | 3.8545 | 59.9998 | 3.35 | 84.9611 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.951 | 3.3938 | 59.9653 | 3.35
84.9412 | 3.3918 | 60.0114 | 3.35 | 85.0027 | 3.4109 | 59.948 | 3.35 | 84.9938 | 3.8544 | 59.9998 | 3.35 | 84.9694 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.9594 | 3.3911 | 59.9653 | 3.35
84.9495 | 3.3917 | 60.0114 | 3.35 | 85.011 | 3.411 | 59.948 | 3.35 | 85.0021 | 3.8544 | 59.9998 | 3.35 | 84.9777 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.9678 | 3.3883 | 59.9653 | 3.35
84.9579 | 3.3917 | 60.0114 | 3.35 | 85.0193 | 3.4104 | 59.948 | 3.35 | 85.0105 | 3.8543 | 59.9998 | 3.35 | 84.986 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.9761 | 3.3856 | 59.9653 | 3.35
84.9662 | 3.3916 | 60.0114 | 3.35 | 85.0277 | 3.4098 | 59.948 | 3.35 | 85.0188 | 3.8542 | 59.9998 | 3.35 | 84.9944 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.9844 | 3.3829 | 59.9653 | 3.35
84.9745 | 3.3915 | 60.0114 | 3.35 | 85.036 | 3.4093 | 59.948 | 3.35 | 85.0272 | 3.8541 | 59.9998 | 3.35 | 85.0027 | 3.5037 | 60.0229 | 3.35 | 84.9928 | 3.3802 | 59.9653 | 3.35
84.9829 | 3.3913 | 60.0114 | 3.35 | 85.0444 | 3.4087 | 59.948 | 3.35 | 85.0355 | 3.854 | 59.9998 | 3.35 | 85.011 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.0011 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
84.9912 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 85.0527 | 3.4079 | 59.948 | 3.35 | 85.0438 | 3.8512 | 60.0113 | 3.35 | 85.0193 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.0094 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
84.9995 | 3.391 | 60.0114 | 3.35 | 85.061 | 3.407 | 59.948 | 3.35 | 85.0521 | 3.8484 | 60.0113 | 3.35 | 85.0277 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.0178 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
85.0079 | 3.3909 | 60.0114 | 3.35 | 85.0694 | 3.4062 | 59.948 | 3.35 | 85.0605 | 3.8457 | 60.0113 | 3.35 | 85.036 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.0261 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
85.0162 | 3.3909 | 60.0114 | 3.35 | 85.0778 | 3.4054 | 59.948 | 3.35 | 85.0688 | 3.8429 | 60.0113 | 3.35 | 85.0443 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 85.0344 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
85.0245 | 3.3909 | 60.0114 | 3.35 | 85.0861 | 3.4046 | 59.948 | 3.35 | 85.0771 | 3.8402 | 60.0113 | 3.35 | 85.0527 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 85.0428 | 3.3775 | 59.9653 | 3.35
85.0329 | 3.3909 | 60.0114 | 3.35 | 85.0944 | 3.4038 | 59.948 | 3.35 | 85.0854 | 3.8374 | 60.0113 | 3.35 | 85.061 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0511 | 3.3776 | 59.9653 | 3.35
85.0412 | 3.391 | 60.0114 | 3.35 | 85.1028 | 3.4036 | 59.948 | 3.35 | 85.0938 | 3.8347 | 60.0113 | 3.35 | 85.0693 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0594 | 3.3776 | 59.9653 | 3.35
85.0495 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 85.1111 | 3.4034 | 59.948 | 3.35 | 85.1021 | 3.832 | 60.0113 | 3.35 | 85.0776 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0677 | 3.3777 | 59.9653 | 3.35
85.0579 | 3.3912 | 60.0114 | 3.35 | 85.1194 | 3.4032 | 59.948 | 3.35 | 85.1105 | 3.8293 | 60.0113 | 3.35 | 85.086 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0762 | 3.3777 | 59.9653 | 3.35
85.0662 | 3.3914 | 60.0056 | 3.35 | 85.1278 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1188 | 3.8267 | 60.0113 | 3.35 | 85.0943 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0845 | 3.3778 | 59.9653 | 3.35
85.0745 | 3.3915 | 60.0056 | 3.35 | 85.1361 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1271 | 3.8268 | 60.0113 | 3.35 | 85.1027 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.0928 | 3.3779 | 59.9653 | 3.35
85.0829 | 3.3916 | 60.0056 | 3.35 | 85.1445 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1354 | 3.8268 | 60.0113 | 3.35 | 85.111 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1012 | 3.378 | 59.9653 | 3.35
85.0912 | 3.3916 | 60.0056 | 3.35 | 85.1528 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1438 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.1193 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1095 | 3.3781 | 59.9653 | 3.35
85.0995 | 3.3918 | 60.0056 | 3.35 | 85.1611 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1521 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.1276 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1178 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.1078 | 3.392 | 60.0056 | 3.35 | 85.1695 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1605 | 3.827 | 60.0113 | 3.35 | 85.136 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1262 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
85.1162 | 3.3922 | 60.0056 | 3.35 | 85.1779 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.1688 | 3.827 | 60.0113 | 3.35 | 85.1443 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1345 | 3.3784 | 59.9653 | 3.35
85.1245 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 85.1862 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.1771 | 3.8271 | 60.0113 | 3.35 | 85.1526 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1428 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.1329 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 85.1945 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.1854 | 3.8271 | 60.0113 | 3.35 | 85.1609 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1512 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.1412 | 3.3925 | 60.0056 | 3.35 | 85.2028 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.1938 | 3.8271 | 60.0113 | 3.35 | 85.1693 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1595 | 3.3786 | 59.9653 | 3.35
85.1495 | 3.3929 | 60.0056 | 3.35 | 85.2112 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.2021 | 3.827 | 60.0113 | 3.35 | 85.1776 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1678 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.1578 | 3.3933 | 60.0056 | 3.35 | 85.2195 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.2104 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.186 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1761 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.1662 | 3.3937 | 60.0056 | 3.35 | 85.2278 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.2188 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.1943 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.1846 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.1745 | 3.3942 | 60.0056 | 3.35 | 85.2362 | 3.4029 | 59.948 | 3.35 | 85.2271 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.2026 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.1929 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.1828 | 3.3944 | 60.0056 | 3.35 | 85.2446 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.2354 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.2109 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.2012 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.1912 | 3.3947 | 60.0056 | 3.35 | 85.2529 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.2438 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.2193 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.2096 | 3.3786 | 59.9653 | 3.35
85.1995 | 3.395 | 60.0056 | 3.35 | 85.2612 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.2521 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.2276 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.2179 | 3.3786 | 59.9653 | 3.35
85.2078 | 3.3952 | 60.0056 | 3.35 | 85.2696 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.2604 | 3.8269 | 60.0113 | 3.35 | 85.236 | 3.5028 | 60.0229 | 3.35 | 85.2262 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.2162 | 3.3938 | 60.0056 | 3.35 | 85.2779 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.2687 | 3.827 | 60.0113 | 3.35 | 85.2443 | 3.5027 | 60.0229 | 3.35 | 85.2346 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.2245 | 3.3924 | 60.0056 | 3.35 | 85.2863 | 3.4031 | 59.948 | 3.35 | 85.2771 | 3.8271 | 60.0113 | 3.35 | 85.2526 | 3.5026 | 60.0229 | 3.35 | 85.2429 | 3.3784 | 59.9653 | 3.35
85.2328 | 3.3906 | 59.9999 | 3.35 | 85.2946 | 3.4032 | 59.948 | 3.35 | 85.2855 | 3.8272 | 60.0113 | 3.35 | 85.2609 | 3.5024 | 60.0229 | 3.35 | 85.2512 | 3.3784 | 59.9653 | 3.35
85.2412 | 3.3889 | 59.9999 | 3.35 | 85.3029 | 3.4032 | 59.948 | 3.35 | 85.2938 | 3.8273 | 60.0113 | 3.35 | 85.2692 | 3.5023 | 60.0229 | 3.35 | 85.2596 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
85.2495 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 85.3113 | 3.4033 | 59.948 | 3.35 | 85.3021 | 3.8273 | 60.0113 | 3.35 | 85.2776 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.2679 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
85.2578 | 3.3854 | 59.9999 | 3.35 | 85.3196 | 3.4033 | 59.948 | 3.35 | 85.3104 | 3.8275 | 60.0113 | 3.35 | 85.2859 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.2762 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.2662 | 3.3836 | 59.9999 | 3.35 | 85.3279 | 3.4034 | 59.948 | 3.35 | 85.3188 | 3.8276 | 60.0113 | 3.35 | 85.2943 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.2845 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.2745 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 85.3363 | 3.4034 | 59.948 | 3.35 | 85.3271 | 3.8277 | 60.0113 | 3.35 | 85.3026 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.293 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.2828 | 3.38 | 59.9999 | 3.35 | 85.3447 | 3.4035 | 59.948 | 3.35 | 85.3354 | 3.8278 | 60.0113 | 3.35 | 85.3109 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.3013 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.2912 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 85.353 | 3.4035 | 59.948 | 3.35 | 85.3438 | 3.8279 | 60.0113 | 3.35 | 85.3192 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.3096 | 3.3782 | 59.9653 | 3.35
85.2995 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 85.3613 | 3.4036 | 59.948 | 3.35 | 85.3521 | 3.828 | 60.0113 | 3.35 | 85.3276 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.318 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
85.3078 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 85.3697 | 3.4035 | 59.948 | 3.35 | 85.3604 | 3.8259 | 60.0113 | 3.35 | 85.3359 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.3263 | 3.3783 | 59.9653 | 3.35
85.3162 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 85.378 | 3.4034 | 59.948 | 3.35 | 85.3688 | 3.8238 | 60.0113 | 3.35 | 85.3442 | 3.5022 | 60.0229 | 3.35 | 85.3346 | 3.3784 | 59.9653 | 3.35
85.3245 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 85.3864 | 3.4033 | 59.948 | 3.35 | 85.3771 | 3.8218 | 60.0056 | 3.35 | 85.3525 | 3.5023 | 60.0229 | 3.35 | 85.343 | 3.3784 | 59.9653 | 3.35
85.3328 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 85.3947 | 3.4032 | 59.948 | 3.35 | 85.3854 | 3.8197 | 60.0056 | 3.35 | 85.3609 | 3.5023 | 60.0229 | 3.35 | 85.3513 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.3412 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 85.403 | 3.4031 | 59.948 | 3.35 | 85.3937 | 3.8176 | 60.0056 | 3.35 | 85.3692 | 3.5024 | 60.0229 | 3.35 | 85.3596 | 3.3785 | 59.9653 | 3.35
85.3495 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 85.4114 | 3.403 | 59.948 | 3.35 | 85.4021 | 3.8155 | 60.0056 | 3.35 | 85.3776 | 3.5024 | 60.0229 | 3.35 | 85.368 | 3.3786 | 59.9653 | 3.35
85.3578 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 85.4197 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.4104 | 3.8134 | 60.0056 | 3.35 | 85.3859 | 3.5025 | 60.0229 | 3.35 | 85.3763 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.3662 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 85.428 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.4188 | 3.8112 | 60.0056 | 3.35 | 85.3942 | 3.5027 | 60.0229 | 3.35 | 85.3846 | 3.3787 | 59.9653 | 3.35
85.3745 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 85.4364 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.4271 | 3.8091 | 60.0056 | 3.35 | 85.4025 | 3.5028 | 60.0229 | 3.35 | 85.3929 | 3.3788 | 59.9653 | 3.35
85.3828 | 3.3784 | 59.9999 | 3.35 | 85.4447 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.4354 | 3.807 | 60.0056 | 3.35 | 85.4109 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.4014 | 3.3788 | 59.9653 | 3.35
85.3912 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 85.4531 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.4437 | 3.8069 | 60.0056 | 3.35 | 85.4192 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.4097 | 3.3789 | 59.9653 | 3.35
85.3995 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 85.4614 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.4521 | 3.8068 | 60.0056 | 3.35 | 85.4276 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.418 | 3.3789 | 59.9653 | 3.35
85.4078 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 85.4697 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.4604 | 3.8067 | 60.0056 | 3.35 | 85.4359 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.4264 | 3.3789 | 59.9653 | 3.35
85.4162 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 85.4781 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.4688 | 3.8066 | 60.0056 | 3.35 | 85.4442 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.4347 | 3.379 | 59.9653 | 3.35
85.4245 | 3.3813 | 59.9999 | 3.35 | 85.4865 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.4771 | 3.8065 | 60.0056 | 3.35 | 85.4525 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.443 | 3.379 | 59.9653 | 3.35
85.4328 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 85.4948 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.4854 | 3.8063 | 60.0056 | 3.35 | 85.4609 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.4514 | 3.3791 | 59.9653 | 3.35
85.4412 | 3.3824 | 59.9999 | 3.35 | 85.5031 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.4937 | 3.8061 | 60.0056 | 3.35 | 85.4692 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.4597 | 3.3791 | 59.9653 | 3.35
85.4495 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 85.5115 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5021 | 3.8059 | 60.0056 | 3.35 | 85.4775 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.468 | 3.3792 | 59.9653 | 3.35
85.4578 | 3.3834 | 59.9999 | 3.35 | 85.5198 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5104 | 3.8057 | 60.0056 | 3.35 | 85.4858 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.4763 | 3.3792 | 59.9653 | 3.35
85.4662 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.5281 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5187 | 3.8054 | 60.0056 | 3.35 | 85.4941 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.4847 | 3.3792 | 59.9653 | 3.35
85.4745 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5365 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.527 | 3.8053 | 60.0056 | 3.35 | 85.5025 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.493 | 3.3793 | 59.9653 | 3.35
85.4828 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5448 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5354 | 3.8052 | 60.0056 | 3.35 | 85.5108 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5013 | 3.3793 | 59.9653 | 3.35
85.4912 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5532 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5438 | 3.8051 | 60.0056 | 3.35 | 85.5192 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5098 | 3.3793 | 59.9653 | 3.35
85.4995 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5615 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5521 | 3.8049 | 60.0056 | 3.35 | 85.5275 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5181 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5078 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5698 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5604 | 3.8048 | 60.0056 | 3.35 | 85.5358 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5264 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5162 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5782 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5687 | 3.8047 | 60.0056 | 3.35 | 85.5441 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5348 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5245 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5865 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5771 | 3.8045 | 60.0056 | 3.35 | 85.5525 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5431 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5328 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.5948 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5854 | 3.8043 | 60.0056 | 3.35 | 85.5608 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5514 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5412 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6032 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.5938 | 3.8041 | 60.0056 | 3.35 | 85.5692 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5598 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5495 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6116 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.6021 | 3.8039 | 60.0056 | 3.35 | 85.5775 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.5681 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5578 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6199 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.6104 | 3.8038 | 60.0056 | 3.35 | 85.5858 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.5764 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5662 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6282 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.6187 | 3.8036 | 60.0056 | 3.35 | 85.5941 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.5847 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5745 | 3.3844 | 59.9999 | 3.35 | 85.6366 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.6271 | 3.8034 | 60.0056 | 3.35 | 85.6025 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.5931 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5828 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6449 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.6354 | 3.8033 | 60.0056 | 3.35 | 85.6108 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.6014 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5912 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6533 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6437 | 3.8032 | 60.0056 | 3.35 | 85.6191 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.6097 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.5995 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 85.6616 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.652 | 3.8032 | 60.0056 | 3.35 | 85.6274 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.6182 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6078 | 3.3842 | 59.9999 | 3.35 | 85.6699 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6604 | 3.8033 | 60.0056 | 3.35 | 85.6358 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.6265 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6162 | 3.3842 | 59.9999 | 3.35 | 85.6783 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6687 | 3.8034 | 60.0056 | 3.35 | 85.6441 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6348 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6245 | 3.3841 | 59.9999 | 3.35 | 85.6866 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6771 | 3.8035 | 60.0056 | 3.35 | 85.6525 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6432 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6328 | 3.3841 | 59.9999 | 3.35 | 85.6949 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6854 | 3.8036 | 60.0056 | 3.35 | 85.6608 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6515 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6412 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 85.7033 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.6937 | 3.8037 | 60.0056 | 3.35 | 85.6691 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6598 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6495 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 85.7117 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.702 | 3.8038 | 60.0056 | 3.35 | 85.6774 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6682 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6578 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.72 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.7104 | 3.8038 | 60.0056 | 3.35 | 85.6858 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6765 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6662 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7283 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7187 | 3.8038 | 60.0056 | 3.35 | 85.6941 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6848 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6745 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7367 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7271 | 3.8039 | 60.0056 | 3.35 | 85.7025 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.6931 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6828 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.745 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7354 | 3.804 | 60.0056 | 3.35 | 85.7108 | 3.5029 | 60.0229 | 3.35 | 85.7015 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6912 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7534 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7437 | 3.8006 | 60.0056 | 3.35 | 85.7191 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.7098 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.6995 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7617 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7521 | 3.7973 | 60.0056 | 3.35 | 85.7274 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.7181 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7078 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.77 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7604 | 3.794 | 60.0056 | 3.35 | 85.7357 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.7266 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7162 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7784 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.7687 | 3.7907 | 60.0056 | 3.35 | 85.7441 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 85.7349 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7245 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.7867 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.777 | 3.7874 | 60.0056 | 3.35 | 85.7524 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 85.7432 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7328 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.795 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.7854 | 3.7841 | 60.0056 | 3.35 | 85.7607 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.7516 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7412 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8034 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.7937 | 3.781 | 60.0056 | 3.35 | 85.769 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 85.7599 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7495 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8118 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8021 | 3.7778 | 60.0056 | 3.35 | 85.7774 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.7682 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7578 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8201 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8104 | 3.7746 | 60.0056 | 3.35 | 85.7857 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.7765 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7662 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8284 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8187 | 3.7713 | 60.0056 | 3.35 | 85.7941 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 85.7849 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7745 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8368 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.827 | 3.7715 | 60.0056 | 3.35 | 85.8024 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 85.7932 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7828 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8451 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8354 | 3.7716 | 60.0056 | 3.35 | 85.8107 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 85.8015 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7912 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8535 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8437 | 3.7718 | 60.0056 | 3.35 | 85.819 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.8099 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.7995 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8618 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8521 | 3.7719 | 60.0056 | 3.35 | 85.8274 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.8182 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.8078 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8701 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8604 | 3.7721 | 60.0056 | 3.35 | 85.8357 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.8265 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.8162 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8785 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8687 | 3.7724 | 60.0056 | 3.35 | 85.8441 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.835 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.8245 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8868 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.877 | 3.7725 | 59.9998 | 3.35 | 85.8524 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.8433 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.8328 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.8951 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8854 | 3.7726 | 59.9998 | 3.35 | 85.8607 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.8516 | 3.3794 | 59.9653 | 3.35
85.8412 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.9035 | 3.4029 | 59.9423 | 3.35 | 85.8937 | 3.7726 | 59.9998 | 3.35 | 85.869 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.86 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8495 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.9119 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.902 | 3.7726 | 59.9998 | 3.35 | 85.8774 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.8683 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8578 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.9202 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.9103 | 3.7714 | 59.9998 | 3.35 | 85.8857 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.8766 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8662 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 85.9285 | 3.4028 | 59.9423 | 3.35 | 85.9187 | 3.7701 | 59.9998 | 3.35 | 85.894 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.8849 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8745 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 85.9369 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.9271 | 3.7689 | 59.9998 | 3.35 | 85.9023 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.8933 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8828 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 85.9452 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.9354 | 3.7676 | 59.9998 | 3.35 | 85.9107 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9016 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8912 | 3.3841 | 59.9999 | 3.35 | 85.9536 | 3.4027 | 59.9423 | 3.35 | 85.9437 | 3.7662 | 59.9998 | 3.35 | 85.919 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9099 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.8995 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 85.9619 | 3.4026 | 59.9423 | 3.35 | 85.952 | 3.7648 | 59.9998 | 3.35 | 85.9274 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9183 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9078 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 85.9702 | 3.4026 | 59.9423 | 3.35 | 85.9604 | 3.7634 | 59.9998 | 3.35 | 85.9357 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9266 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9162 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 85.9786 | 3.4026 | 59.9423 | 3.35 | 85.9687 | 3.762 | 59.9998 | 3.35 | 85.944 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9349 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9245 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 85.9869 | 3.4016 | 59.9423 | 3.35 | 85.9771 | 3.7606 | 59.9998 | 3.35 | 85.9523 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9434 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9328 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 85.9952 | 3.4007 | 59.9423 | 3.35 | 85.9854 | 3.7591 | 59.9998 | 3.35 | 85.9606 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.9517 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9412 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.0036 | 3.3998 | 59.9423 | 3.35 | 85.9937 | 3.7589 | 59.9998 | 3.35 | 85.969 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 85.96 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9495 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.012 | 3.3989 | 59.9423 | 3.35 | 86.002 | 3.7587 | 59.9998 | 3.35 | 85.9773 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.9683 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9578 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.0203 | 3.3979 | 59.9423 | 3.35 | 86.0104 | 3.7584 | 59.9998 | 3.35 | 85.9857 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.9767 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9662 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.0286 | 3.397 | 59.9423 | 3.35 | 86.0187 | 3.7582 | 59.9998 | 3.35 | 85.994 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.985 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9745 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.037 | 3.3961 | 59.9423 | 3.35 | 86.027 | 3.758 | 59.9998 | 3.35 | 86.0023 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 85.9933 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
85.9828 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.0453 | 3.3951 | 59.9423 | 3.35 | 86.0353 | 3.7578 | 59.9998 | 3.35 | 86.0106 | 3.5036 | 60.0229 | 3.35 | 86.0017 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
85.9912 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.0536 | 3.3942 | 59.9423 | 3.35 | 86.0437 | 3.7577 | 59.9941 | 3.35 | 86.019 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 86.01 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
85.9995 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.062 | 3.3932 | 59.9423 | 3.35 | 86.0521 | 3.7575 | 59.9941 | 3.35 | 86.0273 | 3.5035 | 60.0229 | 3.35 | 86.0183 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0078 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 86.0703 | 3.3931 | 59.9423 | 3.35 | 86.0604 | 3.7574 | 59.9941 | 3.35 | 86.0356 | 3.5034 | 60.0229 | 3.35 | 86.0267 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0162 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 86.0787 | 3.3931 | 59.9423 | 3.35 | 86.0687 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.0439 | 3.5033 | 60.0229 | 3.35 | 86.035 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0245 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 86.087 | 3.393 | 59.9423 | 3.35 | 86.077 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.0523 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 86.0433 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0328 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 86.0953 | 3.393 | 59.9423 | 3.35 | 86.0854 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.0606 | 3.5032 | 60.0229 | 3.35 | 86.0516 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0412 | 3.3842 | 60.0056 | 3.35 | 86.1037 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.0937 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.069 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 86.0601 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0495 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 86.1121 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.1021 | 3.7573 | 59.9941 | 3.35 | 86.0773 | 3.503 | 60.0229 | 3.35 | 86.0684 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0578 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 86.1204 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1104 | 3.7573 | 59.9941 | 3.35 | 86.0856 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 86.0767 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0662 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 86.1287 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1187 | 3.7574 | 59.9941 | 3.35 | 86.0939 | 3.5031 | 60.0229 | 3.35 | 86.0851 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.0745 | 3.3839 | 60.0114 | 3.35 | 86.1371 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.127 | 3.7575 | 59.9941 | 3.35 | 86.1023 | 3.5003 | 60.0229 | 3.35 | 86.0934 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.0828 | 3.3838 | 60.0114 | 3.35 | 86.1454 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1354 | 3.7576 | 59.9941 | 3.35 | 86.1106 | 3.4974 | 60.0229 | 3.35 | 86.1017 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.0912 | 3.3838 | 60.0114 | 3.35 | 86.1537 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1437 | 3.7577 | 59.9941 | 3.35 | 86.119 | 3.4946 | 60.0229 | 3.35 | 86.1101 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.0995 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 86.1621 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.152 | 3.7578 | 59.9941 | 3.35 | 86.1273 | 3.4918 | 60.0229 | 3.35 | 86.1184 | 3.379 | 59.971 | 3.35
86.1078 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 86.1704 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1604 | 3.7579 | 59.9941 | 3.35 | 86.1356 | 3.4891 | 60.0229 | 3.35 | 86.1267 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.1161 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 86.1788 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1687 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1439 | 3.4863 | 60.0229 | 3.35 | 86.135 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.1245 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 86.1871 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1771 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1523 | 3.4834 | 60.0229 | 3.35 | 86.1434 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.1328 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 86.1954 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1854 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1606 | 3.4806 | 60.0229 | 3.35 | 86.1517 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1411 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 86.2038 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.1937 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1689 | 3.4778 | 60.0229 | 3.35 | 86.16 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1495 | 3.3838 | 60.0114 | 3.35 | 86.2122 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.202 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1772 | 3.475 | 60.0229 | 3.35 | 86.1685 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1578 | 3.3839 | 60.0114 | 3.35 | 86.2205 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.2104 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1855 | 3.4751 | 60.0229 | 3.35 | 86.1768 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1661 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 86.2288 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.2187 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.1939 | 3.4751 | 60.0229 | 3.35 | 86.1851 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1745 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 86.2372 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.2271 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2022 | 3.4752 | 60.0229 | 3.35 | 86.1935 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1828 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 86.2455 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.2354 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2106 | 3.4752 | 60.0229 | 3.35 | 86.2018 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1911 | 3.3844 | 60.0114 | 3.35 | 86.2538 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2437 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2189 | 3.4752 | 60.0229 | 3.35 | 86.2101 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.1995 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 86.2622 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2521 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2272 | 3.4753 | 60.0229 | 3.35 | 86.2184 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.2078 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 86.2705 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2604 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2355 | 3.4754 | 60.0229 | 3.35 | 86.2268 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.2161 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 86.2789 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2687 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2439 | 3.4754 | 60.0229 | 3.35 | 86.2351 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.2245 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 86.2872 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.277 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2522 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2434 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.2328 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 86.2955 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2854 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2606 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2518 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.2411 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 86.3039 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.2937 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2689 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2601 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.2495 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 86.3123 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3021 | 3.758 | 59.9941 | 3.35 | 86.2772 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2684 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.2578 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 86.3206 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3104 | 3.7578 | 59.9941 | 3.35 | 86.2855 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2769 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.2661 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 86.3289 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3187 | 3.7576 | 59.9941 | 3.35 | 86.2939 | 3.4755 | 60.0229 | 3.35 | 86.2852 | 3.379 | 59.971 | 3.35
86.2745 | 3.384 | 60.0056 | 3.35 | 86.3373 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3271 | 3.7575 | 59.9941 | 3.35 | 86.3022 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.2935 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.2828 | 3.3838 | 60.0056 | 3.35 | 86.3456 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3354 | 3.7573 | 59.9941 | 3.35 | 86.3105 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3018 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.2911 | 3.3837 | 60.0056 | 3.35 | 86.3539 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3438 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.3188 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3102 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.2995 | 3.3836 | 60.0056 | 3.35 | 86.3623 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3521 | 3.757 | 59.9941 | 3.35 | 86.3272 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3185 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.3078 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 86.3706 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3604 | 3.7568 | 59.9941 | 3.35 | 86.3355 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3268 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.3161 | 3.3834 | 60.0056 | 3.35 | 86.379 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3687 | 3.7567 | 59.9941 | 3.35 | 86.3439 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3352 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.3244 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 86.3873 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3771 | 3.7565 | 59.9941 | 3.35 | 86.3522 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3435 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3328 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 86.3956 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3854 | 3.7564 | 59.9941 | 3.35 | 86.3605 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3518 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3411 | 3.3832 | 60.0056 | 3.35 | 86.404 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.3937 | 3.7564 | 59.9941 | 3.35 | 86.3688 | 3.4756 | 60.0229 | 3.35 | 86.3602 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3494 | 3.3832 | 60.0056 | 3.35 | 86.4124 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4021 | 3.7564 | 59.9941 | 3.35 | 86.3771 | 3.4757 | 60.0229 | 3.35 | 86.3685 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3578 | 3.3832 | 60.0056 | 3.35 | 86.4207 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4104 | 3.7564 | 59.9941 | 3.35 | 86.3855 | 3.4757 | 60.0229 | 3.35 | 86.3768 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3661 | 3.3827 | 60.0056 | 3.35 | 86.429 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4188 | 3.7564 | 59.9941 | 3.35 | 86.3938 | 3.4758 | 60.0229 | 3.35 | 86.3851 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3744 | 3.3823 | 60.0056 | 3.35 | 86.4374 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4271 | 3.7565 | 59.9941 | 3.35 | 86.4022 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.3936 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3828 | 3.3819 | 60.0056 | 3.35 | 86.4457 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4354 | 3.7565 | 59.9941 | 3.35 | 86.4105 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4019 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3911 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 86.454 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4437 | 3.7567 | 59.9941 | 3.35 | 86.4188 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4102 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.3994 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 86.4624 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4521 | 3.757 | 59.9941 | 3.35 | 86.4271 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4186 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4078 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 86.4707 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4604 | 3.7572 | 59.9941 | 3.35 | 86.4355 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4269 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4161 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 86.4791 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.4688 | 3.7575 | 59.9941 | 3.35 | 86.4438 | 3.4759 | 60.0344 | 3.35 | 86.4352 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4244 | 3.3798 | 59.9999 | 3.35 | 86.4874 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.4771 | 3.7577 | 59.9941 | 3.35 | 86.4521 | 3.4759 | 60.0344 | 3.35 | 86.4436 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4328 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 86.4957 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.4854 | 3.7579 | 59.9941 | 3.35 | 86.4604 | 3.4759 | 60.0344 | 3.35 | 86.4519 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4411 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 86.5041 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.4938 | 3.7582 | 59.9941 | 3.35 | 86.4688 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4602 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4494 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5125 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.5021 | 3.7584 | 59.9941 | 3.35 | 86.4771 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4685 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4578 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5208 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.5104 | 3.7587 | 59.9941 | 3.35 | 86.4855 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4769 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4661 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5291 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.5187 | 3.7589 | 59.9941 | 3.35 | 86.4938 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4852 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4744 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5374 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5271 | 3.7589 | 59.9941 | 3.35 | 86.5021 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.4935 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4828 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5458 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5354 | 3.7589 | 59.9941 | 3.35 | 86.5104 | 3.4757 | 60.0344 | 3.35 | 86.502 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4911 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5541 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5438 | 3.7589 | 59.9941 | 3.35 | 86.5187 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.5103 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.4994 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5624 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5521 | 3.7589 | 59.9941 | 3.35 | 86.5271 | 3.4758 | 60.0344 | 3.35 | 86.5186 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.5078 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5708 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5604 | 3.7557 | 59.9941 | 3.35 | 86.5354 | 3.4759 | 60.0344 | 3.35 | 86.527 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.5161 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5792 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5687 | 3.7524 | 59.9941 | 3.35 | 86.5438 | 3.4759 | 60.0344 | 3.35 | 86.5353 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.5244 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5875 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5771 | 3.7491 | 59.9941 | 3.35 | 86.5521 | 3.476 | 60.0344 | 3.35 | 86.5436 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
86.5328 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.5958 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5854 | 3.7458 | 59.9941 | 3.35 | 86.5604 | 3.4761 | 60.0344 | 3.35 | 86.5519 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
86.5411 | 3.379 | 59.9999 | 3.35 | 86.6042 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.5938 | 3.7425 | 59.9941 | 3.35 | 86.5687 | 3.4761 | 60.0344 | 3.35 | 86.5603 | 3.3795 | 59.971 | 3.35
86.5494 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 86.6125 | 3.3929 | 59.9423 | 3.35 | 86.6021 | 3.7392 | 59.9941 | 3.35 | 86.5771 | 3.4761 | 60.0344 | 3.35 | 86.5686 | 3.3796 | 59.971 | 3.35
86.5578 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 86.6208 | 3.3928 | 59.9423 | 3.35 | 86.6104 | 3.7359 | 59.9941 | 3.35 | 86.5854 | 3.4762 | 60.0344 | 3.35 | 86.5769 | 3.3796 | 59.971 | 3.35
86.5661 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 86.6292 | 3.3927 | 59.9423 | 3.35 | 86.6188 | 3.7326 | 59.9941 | 3.35 | 86.5937 | 3.4762 | 60.0344 | 3.35 | 86.5853 | 3.3797 | 59.971 | 3.35
86.5744 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 86.6375 | 3.3926 | 59.9423 | 3.35 | 86.6271 | 3.7293 | 59.9941 | 3.35 | 86.6021 | 3.4762 | 60.0344 | 3.35 | 86.5936 | 3.3797 | 59.971 | 3.35
86.5828 | 3.3785 | 59.9999 | 3.35 | 86.6459 | 3.3925 | 59.9423 | 3.35 | 86.6354 | 3.726 | 59.9941 | 3.35 | 86.6104 | 3.4763 | 60.0344 | 3.35 | 86.6019 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.5911 | 3.3784 | 59.9999 | 3.35 | 86.6542 | 3.3923 | 59.9423 | 3.35 | 86.6437 | 3.7259 | 59.9941 | 3.35 | 86.6187 | 3.4763 | 60.0344 | 3.35 | 86.6104 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.5994 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 86.6625 | 3.3922 | 59.9423 | 3.35 | 86.6521 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 86.627 | 3.4764 | 60.0344 | 3.35 | 86.6187 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6078 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 86.6709 | 3.3921 | 59.9423 | 3.35 | 86.6604 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 86.6354 | 3.4764 | 60.0344 | 3.35 | 86.627 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6161 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 86.6793 | 3.3919 | 59.9423 | 3.35 | 86.6688 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 86.6437 | 3.4765 | 60.0344 | 3.35 | 86.6353 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6244 | 3.3777 | 59.9999 | 3.35 | 86.6876 | 3.3918 | 59.9423 | 3.35 | 86.6771 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 86.652 | 3.4766 | 60.0344 | 3.35 | 86.6437 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6328 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 86.6959 | 3.3916 | 59.9423 | 3.35 | 86.6854 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 86.6603 | 3.4766 | 60.0344 | 3.35 | 86.652 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6411 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 86.7043 | 3.3916 | 59.9423 | 3.35 | 86.6938 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 86.6687 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 86.6603 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6494 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 86.7126 | 3.3915 | 59.9423 | 3.35 | 86.7021 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 86.677 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 86.6687 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6578 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 86.7209 | 3.3915 | 59.9423 | 3.35 | 86.7104 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 86.6853 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 86.677 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6661 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 86.7293 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7188 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 86.6937 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.6853 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6744 | 3.3767 | 59.9999 | 3.35 | 86.7376 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7271 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 86.702 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.6937 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
86.6828 | 3.3764 | 59.9999 | 3.35 | 86.746 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7354 | 3.7251 | 59.9941 | 3.35 | 86.7103 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.702 | 3.3797 | 59.971 | 3.35
86.6911 | 3.3761 | 59.9999 | 3.35 | 86.7543 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7438 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 86.7186 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.7103 | 3.3797 | 59.971 | 3.35
86.6994 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 86.7626 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7521 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 86.727 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7186 | 3.3796 | 59.971 | 3.35
86.7078 | 3.3756 | 59.9999 | 3.35 | 86.771 | 3.3914 | 59.9423 | 3.35 | 86.7604 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 86.7353 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7271 | 3.3796 | 59.971 | 3.35
86.7161 | 3.3754 | 59.9999 | 3.35 | 86.7794 | 3.3913 | 59.9423 | 3.35 | 86.7688 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 86.7437 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7354 | 3.3795 | 59.971 | 3.35
86.7244 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 86.7877 | 3.3913 | 59.9423 | 3.35 | 86.7771 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 86.752 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7437 | 3.3794 | 59.971 | 3.35
86.7328 | 3.3749 | 59.9941 | 3.35 | 86.796 | 3.3913 | 59.9423 | 3.35 | 86.7855 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 86.7603 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7521 | 3.3793 | 59.971 | 3.35
86.7411 | 3.3746 | 59.9941 | 3.35 | 86.8044 | 3.3913 | 59.9423 | 3.35 | 86.7938 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 86.7686 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.7604 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.7494 | 3.3746 | 59.9941 | 3.35 | 86.8127 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8021 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 86.7769 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.7687 | 3.3792 | 59.971 | 3.35
86.7578 | 3.3746 | 59.9941 | 3.35 | 86.821 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8104 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 86.7853 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.7771 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.7661 | 3.3748 | 59.9941 | 3.35 | 86.8294 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8188 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 86.7936 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.7854 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.7745 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 86.8377 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8271 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8019 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.7937 | 3.3791 | 59.971 | 3.35
86.7828 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35 | 86.8461 | 3.3911 | 59.9423 | 3.35 | 86.8354 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8102 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.802 | 3.379 | 59.971 | 3.35
86.7911 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35 | 86.8544 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8438 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8186 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.8104 | 3.379 | 59.971 | 3.35
86.7995 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35 | 86.8627 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8521 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8269 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 86.8187 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.8078 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35 | 86.8711 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8605 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8353 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 86.827 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
86.8161 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 86.8795 | 3.3912 | 59.9423 | 3.35 | 86.8688 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.8436 | 3.4771 | 60.0344 | 3.35 | 86.8354 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.8245 | 3.3762 | 59.9941 | 3.35 | 86.8878 | 3.3898 | 59.9423 | 3.35 | 86.8771 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8519 | 3.4771 | 60.0344 | 3.35 | 86.8438 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.8328 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 86.8961 | 3.3885 | 59.9423 | 3.35 | 86.8854 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8602 | 3.4772 | 60.0344 | 3.35 | 86.8521 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.8411 | 3.3761 | 59.9941 | 3.35 | 86.9045 | 3.3872 | 59.9423 | 3.35 | 86.8938 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8685 | 3.4772 | 60.0344 | 3.35 | 86.8605 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.8495 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35 | 86.9128 | 3.3859 | 59.9423 | 3.35 | 86.9021 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8769 | 3.4772 | 60.0344 | 3.35 | 86.8688 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.8578 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35 | 86.9211 | 3.3845 | 59.9423 | 3.35 | 86.9105 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8852 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.8771 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.8661 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35 | 86.9295 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35 | 86.9188 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.8936 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.8854 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.8745 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35 | 86.9378 | 3.3819 | 59.9423 | 3.35 | 86.9271 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9019 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.8938 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.8828 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 86.9462 | 3.3805 | 59.9423 | 3.35 | 86.9355 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9102 | 3.4772 | 60.0344 | 3.35 | 86.9021 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.8911 | 3.3747 | 59.9941 | 3.35 | 86.9545 | 3.3792 | 59.9423 | 3.35 | 86.9438 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9185 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.9104 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.8995 | 3.3745 | 59.9999 | 3.35 | 86.9628 | 3.3779 | 59.9423 | 3.35 | 86.9521 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9269 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.9188 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.9078 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 86.9712 | 3.3779 | 59.9423 | 3.35 | 86.9604 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9352 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.9271 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.9161 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 86.9796 | 3.378 | 59.9423 | 3.35 | 86.9688 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9435 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 86.9354 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.9245 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 86.9879 | 3.3783 | 59.9423 | 3.35 | 86.9771 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9518 | 3.4774 | 60.0344 | 3.35 | 86.9438 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.9328 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 86.9962 | 3.3786 | 59.9423 | 3.35 | 86.9855 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9601 | 3.4774 | 60.0344 | 3.35 | 86.9521 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
86.9411 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0046 | 3.3789 | 59.9423 | 3.35 | 86.9938 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9685 | 3.4774 | 60.0344 | 3.35 | 86.9604 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.9495 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0129 | 3.3792 | 59.9423 | 3.35 | 87.0021 | 3.7245 | 59.9941 | 3.35 | 86.9768 | 3.4775 | 60.0344 | 3.35 | 86.9688 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.9578 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0212 | 3.3795 | 59.9423 | 3.35 | 87.0104 | 3.7246 | 59.9941 | 3.35 | 86.9852 | 3.4776 | 60.0344 | 3.35 | 86.9772 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
86.9661 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0296 | 3.3798 | 59.9423 | 3.35 | 87.0188 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 86.9935 | 3.4777 | 60.0344 | 3.35 | 86.9855 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.9745 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0379 | 3.3802 | 59.9423 | 3.35 | 87.0272 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 87.0018 | 3.4777 | 60.0344 | 3.35 | 86.9938 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.9828 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0463 | 3.3805 | 59.9423 | 3.35 | 87.0355 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.0101 | 3.4778 | 60.0344 | 3.35 | 87.0022 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
86.9911 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0546 | 3.3808 | 59.9423 | 3.35 | 87.0438 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.0185 | 3.4778 | 60.0344 | 3.35 | 87.0105 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
86.9995 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0629 | 3.3812 | 59.9423 | 3.35 | 87.0521 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 87.0268 | 3.4778 | 60.0344 | 3.35 | 87.0188 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.0078 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 87.0713 | 3.3812 | 59.9423 | 3.35 | 87.0605 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.0352 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0272 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0161 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 87.0797 | 3.3813 | 59.9423 | 3.35 | 87.0688 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 87.0435 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0355 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0245 | 3.3741 | 59.9999 | 3.35 | 87.088 | 3.3814 | 59.9423 | 3.35 | 87.0771 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.0518 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0438 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0328 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 87.0963 | 3.3814 | 59.9423 | 3.35 | 87.0854 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.0601 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0521 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0411 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 87.1047 | 3.3814 | 59.9423 | 3.35 | 87.0938 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.0684 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0605 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0495 | 3.3739 | 59.9999 | 3.35 | 87.113 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1021 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.0768 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0688 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0578 | 3.3738 | 59.9999 | 3.35 | 87.1213 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1105 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.0851 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0771 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0661 | 3.3737 | 59.9999 | 3.35 | 87.1297 | 3.3814 | 59.9423 | 3.35 | 87.1188 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.0934 | 3.4779 | 60.0344 | 3.35 | 87.0856 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0745 | 3.3737 | 59.9999 | 3.35 | 87.138 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1271 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.1017 | 3.4778 | 60.0344 | 3.35 | 87.0939 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0828 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 87.1464 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1355 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.1101 | 3.4776 | 60.0344 | 3.35 | 87.1022 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0911 | 3.3735 | 59.9999 | 3.35 | 87.1547 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1438 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.1184 | 3.4775 | 60.0344 | 3.35 | 87.1106 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.0995 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 87.163 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1522 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.1268 | 3.4774 | 60.0344 | 3.35 | 87.1189 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1078 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 87.1714 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1605 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.1351 | 3.4773 | 60.0344 | 3.35 | 87.1272 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1161 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 87.1797 | 3.3815 | 59.9423 | 3.35 | 87.1688 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.1434 | 3.4772 | 60.0344 | 3.35 | 87.1355 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1245 | 3.3737 | 59.9999 | 3.35 | 87.188 | 3.3816 | 59.9423 | 3.35 | 87.1771 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.1517 | 3.4771 | 60.0344 | 3.35 | 87.1439 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1328 | 3.3737 | 59.9999 | 3.35 | 87.1964 | 3.3816 | 59.9423 | 3.35 | 87.1855 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.16 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 87.1522 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1411 | 3.3738 | 59.9999 | 3.35 | 87.2048 | 3.3817 | 59.9423 | 3.35 | 87.1938 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.1684 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.1605 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1495 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 87.2131 | 3.3817 | 59.9423 | 3.35 | 87.2021 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.1767 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.1689 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1578 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 87.2214 | 3.3818 | 59.9423 | 3.35 | 87.2105 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 87.1851 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.1772 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1661 | 3.3744 | 59.9999 | 3.35 | 87.2298 | 3.3818 | 59.9423 | 3.35 | 87.2188 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.1934 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.1855 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1745 | 3.3747 | 59.9999 | 3.35 | 87.2381 | 3.3819 | 59.9423 | 3.35 | 87.2272 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.2017 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.194 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1828 | 3.3749 | 59.9999 | 3.35 | 87.2465 | 3.3819 | 59.9423 | 3.35 | 87.2355 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 87.21 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.2023 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1911 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 87.2548 | 3.3823 | 59.9423 | 3.35 | 87.2438 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.2184 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.2106 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.1995 | 3.3752 | 59.9999 | 3.35 | 87.2631 | 3.3826 | 59.9423 | 3.35 | 87.2521 | 3.7251 | 59.9941 | 3.35 | 87.2267 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.2189 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.2078 | 3.3754 | 59.9999 | 3.35 | 87.2715 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35 | 87.2605 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.235 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.2273 | 3.3789 | 59.971 | 3.35
87.2161 | 3.3756 | 59.9999 | 3.35 | 87.2798 | 3.3833 | 59.9423 | 3.35 | 87.2688 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 87.2433 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.2356 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2245 | 3.3758 | 59.9999 | 3.35 | 87.2881 | 3.3836 | 59.9423 | 3.35 | 87.2772 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 87.2516 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.2439 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2328 | 3.3758 | 59.9999 | 3.35 | 87.2965 | 3.384 | 59.9423 | 3.35 | 87.2855 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.26 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.2523 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2411 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 87.3049 | 3.3844 | 59.9423 | 3.35 | 87.2938 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.2683 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.2606 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2495 | 3.3762 | 59.9999 | 3.35 | 87.3132 | 3.3848 | 59.9423 | 3.35 | 87.3022 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.2767 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 87.2689 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2578 | 3.3765 | 59.9999 | 3.35 | 87.3215 | 3.3851 | 59.9423 | 3.35 | 87.3105 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.285 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 87.2773 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2661 | 3.3768 | 59.9999 | 3.35 | 87.3299 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3188 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.2933 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 87.2856 | 3.3788 | 59.971 | 3.35
87.2745 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 87.3382 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3271 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.3016 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 87.2939 | 3.3787 | 59.971 | 3.35
87.2828 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 87.3466 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3355 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.31 | 3.4767 | 60.0344 | 3.35 | 87.3022 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
87.2911 | 3.3777 | 59.9999 | 3.35 | 87.3549 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3438 | 3.7247 | 59.9941 | 3.35 | 87.3183 | 3.4768 | 60.0344 | 3.35 | 87.3107 | 3.3786 | 59.971 | 3.35
87.2995 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 87.3632 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3522 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 87.3266 | 3.4769 | 60.0344 | 3.35 | 87.319 | 3.3785 | 59.971 | 3.35
87.3078 | 3.3783 | 59.9999 | 3.35 | 87.3716 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3605 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 87.335 | 3.477 | 60.0344 | 3.35 | 87.3273 | 3.3784 | 59.971 | 3.35
87.3161 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 87.3799 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3688 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 87.3433 | 3.4771 | 60.0344 | 3.35 | 87.3357 | 3.3784 | 59.971 | 3.35
87.3245 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 87.3882 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35 | 87.3772 | 3.7248 | 59.9941 | 3.35 | 87.3516 | 3.4743 | 60.0344 | 3.35 | 87.344 | 3.3783 | 59.971 | 3.35
87.3328 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 87.3966 | 3.3856 | 59.9423 | 3.35 | 87.3855 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 87.3599 | 3.4714 | 60.0344 | 3.35 | 87.3523 | 3.3783 | 59.971 | 3.35
87.3411 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 87.405 | 3.3856 | 59.9423 | 3.35 | 87.3939 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 87.3683 | 3.4686 | 60.0344 | 3.35 | 87.3607 | 3.3782 | 59.971 | 3.35
87.3495 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.4133 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 87.4022 | 3.7249 | 59.9941 | 3.35 | 87.3766 | 3.4658 | 60.0344 | 3.35 | 87.369 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3578 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.4216 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 87.4105 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.3849 | 3.463 | 60.0344 | 3.35 | 87.3773 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3661 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.43 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 87.4188 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.3932 | 3.4602 | 60.0344 | 3.35 | 87.3856 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3745 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 87.4383 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 87.4272 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4016 | 3.4573 | 60.0344 | 3.35 | 87.394 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3828 | 3.3785 | 59.9999 | 3.35 | 87.4467 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 87.4355 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4099 | 3.4544 | 60.0344 | 3.35 | 87.4023 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3911 | 3.3784 | 59.9999 | 3.35 | 87.455 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 87.4438 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4182 | 3.4515 | 60.0344 | 3.35 | 87.4106 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.3995 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 87.4633 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 87.4521 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4266 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4191 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4078 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 87.4717 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 87.4605 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4349 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4274 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4161 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.48 | 3.3856 | 59.9365 | 3.35 | 87.4689 | 3.725 | 59.9941 | 3.35 | 87.4432 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4357 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4245 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 87.4883 | 3.3855 | 59.9365 | 3.35 | 87.4772 | 3.7251 | 59.9941 | 3.35 | 87.4515 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4441 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4328 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 87.4967 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.4855 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.4599 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4524 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4411 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 87.5051 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.4938 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.4682 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4607 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4495 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 87.5134 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.5022 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.4766 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.469 | 3.3781 | 59.971 | 3.35
87.4578 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 87.5217 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.5105 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 87.4849 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4774 | 3.379 | 59.971 | 3.35
87.4661 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 87.5301 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.5189 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.4932 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.4857 | 3.3798 | 59.971 | 3.35
87.4745 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 87.5384 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5272 | 3.7259 | 59.9941 | 3.35 | 87.5015 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.494 | 3.3806 | 59.971 | 3.35
87.4828 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 87.5468 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5355 | 3.726 | 59.9941 | 3.35 | 87.5098 | 3.4486 | 60.0344 | 3.35 | 87.5024 | 3.3814 | 59.971 | 3.35
87.4911 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 87.5551 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5438 | 3.7261 | 59.9941 | 3.35 | 87.5182 | 3.4485 | 60.0344 | 3.35 | 87.5107 | 3.3823 | 59.971 | 3.35
87.4995 | 3.3777 | 59.9999 | 3.35 | 87.5634 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5522 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5265 | 3.4485 | 60.0344 | 3.35 | 87.519 | 3.3831 | 59.971 | 3.35
87.5078 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.5718 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5605 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5349 | 3.4484 | 60.0344 | 3.35 | 87.5273 | 3.3839 | 59.971 | 3.35
87.5161 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.5801 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5688 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5432 | 3.4483 | 60.0344 | 3.35 | 87.5358 | 3.3848 | 59.971 | 3.35
87.5245 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.5885 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5772 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5515 | 3.4483 | 60.0344 | 3.35 | 87.5441 | 3.3856 | 59.971 | 3.35
87.5328 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.5968 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 87.5855 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5598 | 3.4482 | 60.0344 | 3.35 | 87.5524 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5411 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6052 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.5939 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5682 | 3.4482 | 60.0344 | 3.35 | 87.5608 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5495 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6135 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6022 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5765 | 3.4481 | 60.0344 | 3.35 | 87.5691 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5578 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6218 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6105 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5848 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.5774 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5661 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6302 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6188 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.5931 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.5858 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5745 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6385 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6272 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6014 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.5941 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5828 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6469 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6355 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6098 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6024 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5911 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6552 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6439 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6181 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6107 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.5995 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6636 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6522 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6265 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6191 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6078 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6719 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6605 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6348 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6274 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6161 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.6802 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6689 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6431 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6357 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6245 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.6886 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6772 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6514 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6442 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6328 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.6969 | 3.3853 | 59.9365 | 3.35 | 87.6855 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6598 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6525 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6411 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.7053 | 3.3852 | 59.9365 | 3.35 | 87.6938 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6681 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6608 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6495 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.7136 | 3.3852 | 59.9365 | 3.35 | 87.7022 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6765 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6692 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6578 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.7219 | 3.3851 | 59.9365 | 3.35 | 87.7105 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6848 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6775 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6661 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 87.7303 | 3.3851 | 59.9365 | 3.35 | 87.7189 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.6931 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6858 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6745 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 87.7386 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.7272 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7014 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.6941 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6828 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.7469 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.7355 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7097 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.7025 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6911 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.7553 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.7439 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7181 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.7108 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.6995 | 3.3783 | 59.9999 | 3.35 | 87.7637 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.7522 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7264 | 3.448 | 60.0344 | 3.35 | 87.7191 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.7078 | 3.3784 | 59.9999 | 3.35 | 87.772 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.7606 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7347 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7275 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7161 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 87.7803 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.7689 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.743 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7358 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7245 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.7887 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.7772 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7514 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7441 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7328 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 87.797 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.7855 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7597 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7526 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7411 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 87.8054 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.7939 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7681 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7609 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7495 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.8137 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.8022 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7764 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7692 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7578 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.822 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.8105 | 3.7262 | 59.9941 | 3.35 | 87.7847 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7775 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7661 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 87.8304 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.8188 | 3.7261 | 59.9941 | 3.35 | 87.793 | 3.448 | 60.0402 | 3.35 | 87.7859 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7745 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 87.8387 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 87.8272 | 3.7261 | 59.9941 | 3.35 | 87.8013 | 3.4479 | 60.0402 | 3.35 | 87.7942 | 3.3863 | 59.971 | 3.35
87.7828 | 3.3785 | 59.9999 | 3.35 | 87.8471 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.8356 | 3.726 | 59.9941 | 3.35 | 87.8097 | 3.4479 | 60.0402 | 3.35 | 87.8025 | 3.3864 | 59.971 | 3.35
87.7911 | 3.3784 | 59.9999 | 3.35 | 87.8554 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.8439 | 3.7259 | 59.9941 | 3.35 | 87.818 | 3.4478 | 60.0402 | 3.35 | 87.8109 | 3.3865 | 59.971 | 3.35
87.7995 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 87.8638 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.8522 | 3.7259 | 59.9941 | 3.35 | 87.8264 | 3.4478 | 60.0402 | 3.35 | 87.8192 | 3.3866 | 59.971 | 3.35
87.8078 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.8721 | 3.3849 | 59.9365 | 3.35 | 87.8605 | 3.7258 | 59.9941 | 3.35 | 87.8347 | 3.4477 | 60.0402 | 3.35 | 87.8275 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
87.8161 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.8804 | 3.3848 | 59.9365 | 3.35 | 87.8689 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 87.843 | 3.4477 | 60.0402 | 3.35 | 87.8359 | 3.3867 | 59.971 | 3.35
87.8245 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.8888 | 3.3848 | 59.9365 | 3.35 | 87.8772 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 87.8513 | 3.4476 | 60.0402 | 3.35 | 87.8442 | 3.3868 | 59.971 | 3.35
87.8328 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.8972 | 3.3847 | 59.9365 | 3.35 | 87.8856 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.8596 | 3.4475 | 60.0402 | 3.35 | 87.8525 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
87.8411 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9055 | 3.3847 | 59.9365 | 3.35 | 87.8939 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 87.868 | 3.4474 | 60.0402 | 3.35 | 87.8608 | 3.387 | 59.971 | 3.35
87.8495 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9138 | 3.3846 | 59.9365 | 3.35 | 87.9022 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 87.8763 | 3.4473 | 60.0402 | 3.35 | 87.8693 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
87.8578 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9222 | 3.3846 | 59.9365 | 3.35 | 87.9106 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.8846 | 3.4472 | 60.0402 | 3.35 | 87.8776 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
87.8661 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9305 | 3.3845 | 59.9365 | 3.35 | 87.9189 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.8929 | 3.4471 | 60.0402 | 3.35 | 87.8859 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.8745 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9388 | 3.3845 | 59.9365 | 3.35 | 87.9272 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.9013 | 3.4471 | 60.0402 | 3.35 | 87.8943 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.8828 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9472 | 3.3844 | 59.9365 | 3.35 | 87.9355 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.9096 | 3.447 | 60.0402 | 3.35 | 87.9026 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.8911 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 87.9555 | 3.3844 | 59.9365 | 3.35 | 87.9439 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.9179 | 3.4429 | 60.0402 | 3.35 | 87.9109 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.8995 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 87.9639 | 3.3844 | 59.9365 | 3.35 | 87.9522 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.9263 | 3.4389 | 60.0402 | 3.35 | 87.9193 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9078 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 87.9722 | 3.3844 | 59.9365 | 3.35 | 87.9606 | 3.7252 | 59.9941 | 3.35 | 87.9346 | 3.4348 | 60.0402 | 3.35 | 87.9276 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9161 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 87.9805 | 3.3844 | 59.9365 | 3.35 | 87.9689 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 87.9429 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 87.9359 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9245 | 3.3777 | 59.9999 | 3.35 | 87.9889 | 3.3845 | 59.9365 | 3.35 | 87.9772 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.9512 | 3.4268 | 60.0402 | 3.35 | 87.9442 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9328 | 3.3777 | 59.9999 | 3.35 | 87.9973 | 3.3846 | 59.9365 | 3.35 | 87.9855 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 87.9596 | 3.4228 | 60.0402 | 3.35 | 87.9526 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9411 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 88.0056 | 3.3846 | 59.9365 | 3.35 | 87.9939 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.9679 | 3.4189 | 60.0402 | 3.35 | 87.9609 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9495 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.0139 | 3.3847 | 59.9365 | 3.35 | 88.0023 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.9763 | 3.4149 | 60.0402 | 3.35 | 87.9692 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9578 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 88.0223 | 3.3848 | 59.9365 | 3.35 | 88.0106 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.9846 | 3.4109 | 60.0402 | 3.35 | 87.9777 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9661 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 88.0306 | 3.385 | 59.9365 | 3.35 | 88.0189 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 87.9929 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 87.986 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9745 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 88.0389 | 3.3851 | 59.9365 | 3.35 | 88.0272 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0012 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 87.9943 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9828 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 88.0473 | 3.3852 | 59.9365 | 3.35 | 88.0356 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0095 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0027 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9911 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.0556 | 3.3854 | 59.9365 | 3.35 | 88.0439 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0179 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.011 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
87.9995 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.064 | 3.3855 | 59.9365 | 3.35 | 88.0522 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0262 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0193 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0078 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.0723 | 3.3855 | 59.9365 | 3.35 | 88.0605 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0345 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0276 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0161 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.0807 | 3.3856 | 59.9365 | 3.35 | 88.0689 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0428 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.036 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0245 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.089 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.0772 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0512 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0443 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0328 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 88.0974 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.0856 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0595 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0526 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0411 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 88.1057 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.0939 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0678 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.061 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0495 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.114 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1022 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0762 | 3.407 | 60.0402 | 3.35 | 88.0693 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.0578 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.1224 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1106 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0845 | 3.4069 | 60.0402 | 3.35 | 88.0776 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
88.0661 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.1307 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1189 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.0928 | 3.4068 | 60.0402 | 3.35 | 88.0861 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
88.0745 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.139 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1273 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 88.1011 | 3.4067 | 60.0402 | 3.35 | 88.0944 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
88.0828 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.1474 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1356 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 88.1095 | 3.4067 | 60.0402 | 3.35 | 88.1027 | 3.387 | 59.971 | 3.35
88.0911 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.1558 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1439 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 88.1178 | 3.4066 | 60.0402 | 3.35 | 88.111 | 3.387 | 59.971 | 3.35
88.0995 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.1641 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1522 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 88.1262 | 3.4065 | 60.0402 | 3.35 | 88.1194 | 3.387 | 59.971 | 3.35
88.1078 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 88.1724 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1606 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 88.1345 | 3.4052 | 60.0402 | 3.35 | 88.1277 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1161 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 88.1808 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1689 | 3.7257 | 59.9941 | 3.35 | 88.1428 | 3.4039 | 60.0402 | 3.35 | 88.136 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1245 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 88.1891 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1772 | 3.7256 | 59.9941 | 3.35 | 88.1511 | 3.4026 | 60.0402 | 3.35 | 88.1444 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1328 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 88.1974 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1856 | 3.7255 | 59.9941 | 3.35 | 88.1594 | 3.4014 | 60.0402 | 3.35 | 88.1527 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1411 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2058 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.1939 | 3.7254 | 59.9941 | 3.35 | 88.1678 | 3.4002 | 60.0402 | 3.35 | 88.161 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1495 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2141 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2023 | 3.7253 | 59.9941 | 3.35 | 88.1761 | 3.3991 | 60.0402 | 3.35 | 88.1694 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1578 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2225 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2106 | 3.7226 | 59.9941 | 3.35 | 88.1844 | 3.398 | 60.0402 | 3.35 | 88.1777 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1661 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2308 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2189 | 3.7199 | 59.9941 | 3.35 | 88.1927 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 88.186 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1745 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2391 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2272 | 3.7172 | 59.9941 | 3.35 | 88.2011 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 88.1943 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1828 | 3.3771 | 59.9999 | 3.35 | 88.2475 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2356 | 3.7145 | 59.9941 | 3.35 | 88.2094 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 88.2028 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1911 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 88.2559 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2439 | 3.7118 | 59.9941 | 3.35 | 88.2177 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 88.2111 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.1995 | 3.3773 | 59.9999 | 3.35 | 88.2642 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2523 | 3.709 | 59.9941 | 3.35 | 88.2261 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 88.2194 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2078 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 88.2725 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2606 | 3.7062 | 59.9941 | 3.35 | 88.2344 | 3.3947 | 60.0344 | 3.35 | 88.2278 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2161 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.2809 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2689 | 3.7034 | 59.9941 | 3.35 | 88.2427 | 3.3947 | 60.0344 | 3.35 | 88.2361 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2245 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.2892 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2773 | 3.7006 | 59.9941 | 3.35 | 88.251 | 3.3946 | 60.0344 | 3.35 | 88.2444 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2328 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.2975 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2856 | 3.6978 | 59.9941 | 3.35 | 88.2594 | 3.3946 | 60.0344 | 3.35 | 88.2528 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2411 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.3059 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.2939 | 3.6976 | 59.9941 | 3.35 | 88.2677 | 3.3945 | 60.0344 | 3.35 | 88.2611 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2495 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 88.3142 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3022 | 3.6975 | 59.9941 | 3.35 | 88.2761 | 3.3944 | 60.0344 | 3.35 | 88.2694 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2578 | 3.3776 | 59.9999 | 3.35 | 88.3226 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3106 | 3.6973 | 59.9941 | 3.35 | 88.2844 | 3.3944 | 60.0344 | 3.35 | 88.2777 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2661 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.3309 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3189 | 3.6971 | 59.9941 | 3.35 | 88.2927 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.2861 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2745 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 88.3393 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3273 | 3.6934 | 59.9941 | 3.35 | 88.301 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.2944 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2828 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 88.3476 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3356 | 3.6897 | 59.9941 | 3.35 | 88.3093 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.3027 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2911 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 88.356 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3439 | 3.6864 | 59.9941 | 3.35 | 88.3177 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.3112 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.2995 | 3.3796 | 59.9999 | 3.35 | 88.3643 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3522 | 3.683 | 59.9941 | 3.35 | 88.326 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3195 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3078 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 88.3726 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3606 | 3.6796 | 59.9941 | 3.35 | 88.3344 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3278 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3161 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 88.381 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.369 | 3.6762 | 59.9941 | 3.35 | 88.3427 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3362 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3245 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 88.3893 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3773 | 3.6728 | 59.9941 | 3.35 | 88.351 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3445 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3328 | 3.3822 | 59.9999 | 3.35 | 88.3976 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3856 | 3.6694 | 59.9941 | 3.35 | 88.3593 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3528 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3411 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 88.406 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.3939 | 3.666 | 59.9941 | 3.35 | 88.3677 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3611 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3495 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 88.4144 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.4023 | 3.6626 | 59.9941 | 3.35 | 88.376 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3695 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3578 | 3.3841 | 59.9999 | 3.35 | 88.4227 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.4106 | 3.6627 | 59.9941 | 3.35 | 88.3843 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3778 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3661 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 88.431 | 3.3857 | 59.9365 | 3.35 | 88.4189 | 3.6629 | 59.9941 | 3.35 | 88.3926 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3861 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3745 | 3.3839 | 59.9999 | 3.35 | 88.4394 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 88.4272 | 3.6629 | 59.9941 | 3.35 | 88.4009 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.3945 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3828 | 3.3838 | 59.9999 | 3.35 | 88.4477 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 88.4356 | 3.6629 | 59.9941 | 3.35 | 88.4093 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4028 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3911 | 3.3837 | 59.9999 | 3.35 | 88.4561 | 3.3858 | 59.9365 | 3.35 | 88.4439 | 3.6629 | 59.9941 | 3.35 | 88.4176 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4111 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.3995 | 3.3837 | 59.9999 | 3.35 | 88.4644 | 3.3859 | 59.9365 | 3.35 | 88.4523 | 3.6629 | 59.9941 | 3.35 | 88.426 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4196 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.4078 | 3.3837 | 59.9999 | 3.35 | 88.4727 | 3.3859 | 59.9365 | 3.35 | 88.4606 | 3.6631 | 59.9941 | 3.35 | 88.4343 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4279 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.4161 | 3.3836 | 59.9999 | 3.35 | 88.4811 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.4689 | 3.6633 | 59.9941 | 3.35 | 88.4426 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4362 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.4245 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 88.4894 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.4773 | 3.6635 | 59.9941 | 3.35 | 88.4509 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4445 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.4328 | 3.3833 | 59.9999 | 3.35 | 88.4977 | 3.3861 | 59.9365 | 3.35 | 88.4856 | 3.6637 | 59.9941 | 3.35 | 88.4593 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4529 | 3.3869 | 59.971 | 3.35
88.4411 | 3.3831 | 59.9999 | 3.35 | 88.5061 | 3.3861 | 59.9365 | 3.35 | 88.494 | 3.6638 | 59.9941 | 3.35 | 88.4676 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4612 | 3.387 | 59.971 | 3.35
88.4495 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 88.5145 | 3.3861 | 59.9365 | 3.35 | 88.5023 | 3.664 | 59.9941 | 3.35 | 88.4759 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4695 | 3.387 | 59.971 | 3.35
88.4578 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 88.5228 | 3.3861 | 59.9365 | 3.35 | 88.5106 | 3.6642 | 59.9941 | 3.35 | 88.4843 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4779 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
88.4661 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 88.5311 | 3.3861 | 59.9365 | 3.35 | 88.5189 | 3.6644 | 59.9941 | 3.35 | 88.4926 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4862 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.4745 | 3.3824 | 59.9999 | 3.35 | 88.5395 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.5273 | 3.6646 | 59.9941 | 3.35 | 88.5009 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.4945 | 3.3872 | 59.971 | 3.35
88.4828 | 3.3822 | 59.9999 | 3.35 | 88.5478 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.5356 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5092 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.5029 | 3.3873 | 59.971 | 3.35
88.4911 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 88.5562 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.5439 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5176 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.5112 | 3.3874 | 59.971 | 3.35
88.4995 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 88.5645 | 3.386 | 59.9365 | 3.35 | 88.5523 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5259 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.5195 | 3.3874 | 59.971 | 3.35
88.5078 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.5729 | 3.3859 | 59.9365 | 3.35 | 88.5606 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5342 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.5278 | 3.3875 | 59.971 | 3.35
88.5161 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.5812 | 3.3859 | 59.9365 | 3.35 | 88.569 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5425 | 3.3942 | 60.0344 | 3.35 | 88.5363 | 3.3875 | 59.971 | 3.35
88.5245 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.5895 | 3.3858 | 59.9423 | 3.35 | 88.5773 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5509 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.5446 | 3.3876 | 59.971 | 3.35
88.5328 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.5979 | 3.3858 | 59.9423 | 3.35 | 88.5856 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 88.5592 | 3.3943 | 60.0344 | 3.35 | 88.5529 | 3.3876 | 59.971 | 3.35
88.5411 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.6062 | 3.3858 | 59.9423 | 3.35 | 88.5939 | 3.665 | 59.9941 | 3.35 | 88.5675 | 3.3944 | 60.0344 | 3.35 | 88.5613 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5495 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 88.6146 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6023 | 3.6651 | 59.9941 | 3.35 | 88.5759 | 3.3944 | 60.0344 | 3.35 | 88.5696 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5578 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 88.6229 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6106 | 3.6652 | 59.9941 | 3.35 | 88.5842 | 3.3945 | 60.0344 | 3.35 | 88.5779 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5661 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 88.6312 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.619 | 3.6654 | 59.9941 | 3.35 | 88.5925 | 3.3945 | 60.0344 | 3.35 | 88.5863 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5745 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 88.6396 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6273 | 3.6655 | 59.9941 | 3.35 | 88.6008 | 3.3946 | 60.0344 | 3.35 | 88.5946 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5828 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 88.6479 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6356 | 3.6657 | 59.9941 | 3.35 | 88.6092 | 3.3946 | 60.0344 | 3.35 | 88.6029 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5911 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 88.6562 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.644 | 3.6659 | 59.9941 | 3.35 | 88.6175 | 3.3947 | 60.0344 | 3.35 | 88.6112 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.5995 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 88.6646 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6523 | 3.666 | 59.9941 | 3.35 | 88.6259 | 3.3947 | 60.0344 | 3.35 | 88.6196 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
88.6078 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 88.673 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6606 | 3.6662 | 59.9941 | 3.35 | 88.6342 | 3.3948 | 60.0344 | 3.35 | 88.6279 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.6161 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 88.6813 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6689 | 3.6664 | 59.9941 | 3.35 | 88.6425 | 3.3948 | 60.0344 | 3.35 | 88.6362 | 3.3877 | 59.971 | 3.35
88.6245 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 88.6896 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6773 | 3.6664 | 59.9941 | 3.35 | 88.6508 | 3.3949 | 60.0344 | 3.35 | 88.6447 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
88.6328 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 88.698 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.6856 | 3.6664 | 59.9941 | 3.35 | 88.6591 | 3.395 | 60.0344 | 3.35 | 88.653 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
88.6411 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 88.7063 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.694 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.6675 | 3.3951 | 60.0344 | 3.35 | 88.6613 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
88.6495 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 88.7147 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.7023 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.6758 | 3.3951 | 60.0344 | 3.35 | 88.6697 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
88.6578 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 88.723 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.7106 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.6841 | 3.3952 | 60.0344 | 3.35 | 88.678 | 3.3879 | 59.971 | 3.35
88.6661 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 88.7313 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.719 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.6924 | 3.3953 | 60.0344 | 3.35 | 88.6863 | 3.3879 | 59.971 | 3.35
88.6745 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 88.7397 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.7273 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7008 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.6946 | 3.3879 | 59.971 | 3.35
88.6828 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 88.748 | 3.3857 | 59.9423 | 3.35 | 88.7357 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7091 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.703 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.6911 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 88.7563 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.744 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7175 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7113 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.6995 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 88.7647 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.7523 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7258 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7196 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7078 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 88.773 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.7606 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7341 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.728 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7161 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 88.7814 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.769 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7424 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7363 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7245 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 88.7897 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.7773 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7508 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7446 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7328 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 88.798 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.7856 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7591 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7531 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7411 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 88.8064 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.7939 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7674 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7614 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7495 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 88.8148 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8023 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7758 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7697 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7578 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 88.8231 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8107 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7841 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.778 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7662 | 3.3812 | 59.9999 | 3.35 | 88.8314 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.819 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.7924 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7864 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7745 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 88.8398 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8273 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8007 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.7947 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7828 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 88.8481 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8356 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8091 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.803 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.7911 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 88.8564 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.844 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8174 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8114 | 3.3881 | 59.971 | 3.35
88.7995 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 88.8648 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8523 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8257 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8197 | 3.3881 | 59.971 | 3.35
88.8078 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 88.8731 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.8607 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.834 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.828 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8161 | 3.3813 | 59.9999 | 3.35 | 88.8815 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 88.869 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8424 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8364 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8245 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 88.8898 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 88.8773 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.8507 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8447 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8328 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 88.8981 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 88.8856 | 3.6665 | 59.9941 | 3.35 | 88.859 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.853 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8411 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 88.9065 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 88.894 | 3.6664 | 59.9941 | 3.35 | 88.8674 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8613 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8495 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 88.9149 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 88.9023 | 3.6664 | 59.9941 | 3.35 | 88.8757 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8698 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
88.8578 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 88.9232 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.9106 | 3.6662 | 59.9941 | 3.35 | 88.884 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8781 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
88.8661 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 88.9315 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.919 | 3.6659 | 59.9941 | 3.35 | 88.8923 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 88.8864 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
88.8745 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 88.9398 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.9273 | 3.6657 | 59.9941 | 3.35 | 88.9007 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.8948 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
88.8828 | 3.3817 | 59.9999 | 3.35 | 88.9482 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 88.9357 | 3.6654 | 59.9941 | 3.35 | 88.909 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9031 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8912 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 88.9565 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 88.944 | 3.6652 | 59.9941 | 3.35 | 88.9174 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9114 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.8995 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 88.9648 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 88.9523 | 3.665 | 59.9941 | 3.35 | 88.9257 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9198 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9078 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 88.9732 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 88.9606 | 3.6647 | 59.9941 | 3.35 | 88.934 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9281 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9162 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 88.9816 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.969 | 3.6645 | 59.9941 | 3.35 | 88.9423 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9364 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9245 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 88.9899 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.9773 | 3.6643 | 59.9941 | 3.35 | 88.9506 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9447 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9328 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 88.9982 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 88.9857 | 3.6641 | 59.9941 | 3.35 | 88.959 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 88.9531 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9412 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 89.0066 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 88.994 | 3.6643 | 59.9941 | 3.35 | 88.9673 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 88.9614 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
88.9495 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 89.0149 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0023 | 3.6644 | 59.9941 | 3.35 | 88.9756 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 88.9697 | 3.3881 | 59.971 | 3.35
88.9578 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 89.0233 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0107 | 3.6646 | 59.9941 | 3.35 | 88.9839 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 88.9781 | 3.3881 | 59.971 | 3.35
88.9662 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 89.0316 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.019 | 3.6647 | 59.9941 | 3.35 | 88.9923 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 88.9865 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.9745 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 89.0399 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0273 | 3.6649 | 59.9941 | 3.35 | 89.0006 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 88.9948 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.9828 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 89.0483 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0356 | 3.6651 | 59.9941 | 3.35 | 89.0089 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 89.0032 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.9912 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 89.0566 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.044 | 3.6651 | 59.9941 | 3.35 | 89.0173 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 89.0115 | 3.388 | 59.971 | 3.35
88.9995 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 89.0649 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0523 | 3.6652 | 59.9941 | 3.35 | 89.0256 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 89.0198 | 3.388 | 59.971 | 3.35
89.0078 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.0733 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0607 | 3.6653 | 59.9941 | 3.35 | 89.0339 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.0281 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0162 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.0817 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.069 | 3.6653 | 59.9941 | 3.35 | 89.0422 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 89.0365 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0245 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.09 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.0773 | 3.6652 | 59.9941 | 3.35 | 89.0506 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 89.0448 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0328 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.0983 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 89.0857 | 3.6652 | 59.9941 | 3.35 | 89.0589 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 89.0531 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0412 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.1067 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.094 | 3.665 | 59.9941 | 3.35 | 89.0673 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 89.0615 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0495 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.115 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 89.1024 | 3.6648 | 59.9941 | 3.35 | 89.0756 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 89.0698 | 3.388 | 59.9768 | 3.35
89.0578 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 89.1234 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 89.1107 | 3.6647 | 59.9941 | 3.35 | 89.0839 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.0781 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0662 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 89.1317 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 89.119 | 3.6645 | 59.9941 | 3.35 | 89.0922 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.0864 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.0745 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 89.14 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 89.1273 | 3.6644 | 59.9941 | 3.35 | 89.1005 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.0948 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.0828 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 89.1484 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 89.1357 | 3.6644 | 59.9941 | 3.35 | 89.1089 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.1031 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.0912 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 89.1567 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 89.144 | 3.6643 | 59.9941 | 3.35 | 89.1172 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.1115 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.0995 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 89.165 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 89.1523 | 3.6642 | 59.9941 | 3.35 | 89.1255 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 89.1199 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1078 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 89.1734 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 89.1607 | 3.6641 | 59.9941 | 3.35 | 89.1339 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 89.1282 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1162 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 89.1817 | 3.3853 | 59.948 | 3.35 | 89.169 | 3.664 | 59.9941 | 3.35 | 89.1422 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 89.1365 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1245 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 89.1901 | 3.3853 | 59.948 | 3.35 | 89.1774 | 3.6639 | 59.9941 | 3.35 | 89.1505 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 89.1449 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1328 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 89.1984 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.1857 | 3.6639 | 59.9941 | 3.35 | 89.1588 | 3.3967 | 60.0402 | 3.35 | 89.1532 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1412 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 89.2067 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.194 | 3.6638 | 59.9941 | 3.35 | 89.1672 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 89.1615 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1495 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 89.2151 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2023 | 3.6637 | 59.9941 | 3.35 | 89.1755 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 89.1698 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1578 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 89.2234 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2107 | 3.6637 | 59.9998 | 3.35 | 89.1838 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 89.1782 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1662 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 89.2318 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.219 | 3.6636 | 59.9998 | 3.35 | 89.1921 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 89.1865 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1745 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 89.2401 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2274 | 3.6636 | 59.9998 | 3.35 | 89.2005 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 89.1948 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1828 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 89.2485 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2357 | 3.6636 | 59.9998 | 3.35 | 89.2088 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 89.2032 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1912 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 89.2568 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.244 | 3.6636 | 59.9998 | 3.35 | 89.2171 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 89.2115 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.1995 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 89.2651 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2523 | 3.6637 | 59.9998 | 3.35 | 89.2255 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 89.2198 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2078 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 89.2735 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2607 | 3.6638 | 59.9998 | 3.35 | 89.2338 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 89.2281 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2162 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 89.2818 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.269 | 3.6639 | 59.9998 | 3.35 | 89.2421 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 89.2366 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2245 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 89.2902 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2773 | 3.664 | 59.9998 | 3.35 | 89.2504 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 89.2449 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2328 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 89.2985 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.2857 | 3.6641 | 59.9998 | 3.35 | 89.2588 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 89.2532 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2412 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 89.3068 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.294 | 3.6616 | 59.9998 | 3.35 | 89.2671 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 89.2616 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2495 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 89.3152 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.3024 | 3.6592 | 59.9998 | 3.35 | 89.2755 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 89.2699 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2579 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 89.3235 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.3107 | 3.6568 | 59.9998 | 3.35 | 89.2838 | 3.3964 | 60.0402 | 3.35 | 89.2782 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2662 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 89.3318 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.319 | 3.6543 | 59.9998 | 3.35 | 89.2921 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 89.2866 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2745 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 89.3402 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.3273 | 3.6518 | 59.9998 | 3.35 | 89.3004 | 3.3963 | 60.0402 | 3.35 | 89.2949 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2829 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 89.3485 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.3357 | 3.6493 | 59.9998 | 3.35 | 89.3087 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 89.3032 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2912 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 89.3569 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.344 | 3.6466 | 59.9998 | 3.35 | 89.3171 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 89.3115 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.2995 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 89.3652 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.3524 | 3.644 | 59.9998 | 3.35 | 89.3254 | 3.3962 | 60.0402 | 3.35 | 89.3199 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3079 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 89.3735 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.3607 | 3.6414 | 59.9998 | 3.35 | 89.3337 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3282 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3162 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 89.3819 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.369 | 3.6387 | 59.9998 | 3.35 | 89.342 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3365 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3245 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 89.3903 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.3773 | 3.6386 | 60.0113 | 3.35 | 89.3504 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.345 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3329 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 89.3986 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.3857 | 3.6385 | 60.0113 | 3.35 | 89.3587 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3533 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3412 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 89.4069 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.394 | 3.6384 | 60.0113 | 3.35 | 89.367 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3616 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
89.3495 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 89.4153 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4023 | 3.6382 | 60.0113 | 3.35 | 89.3754 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3699 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
89.3579 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 89.4236 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4107 | 3.6381 | 60.0113 | 3.35 | 89.3837 | 3.3961 | 60.0402 | 3.35 | 89.3783 | 3.388 | 59.9768 | 3.35
89.3662 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 89.4319 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.419 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.392 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 89.3866 | 3.388 | 59.9768 | 3.35
89.3745 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 89.4403 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4274 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4003 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 89.3949 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
89.3829 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 89.4486 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4357 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4087 | 3.396 | 60.0402 | 3.35 | 89.4033 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
89.3912 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 89.457 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.444 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.417 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 89.4116 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
89.3995 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35 | 89.4653 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4523 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4254 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 89.4199 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.4079 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35 | 89.4736 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4607 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4337 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 89.4283 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.4162 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35 | 89.482 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.469 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.442 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 89.4366 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4245 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 89.4904 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4774 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4503 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 89.4449 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4329 | 3.387 | 59.9883 | 3.35 | 89.4987 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.4857 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4586 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 89.4532 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4412 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 89.507 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.494 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.467 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 89.4617 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4495 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 89.5153 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.5023 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4753 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 89.47 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4579 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35 | 89.5237 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.5107 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4836 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 89.4783 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4662 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.532 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.519 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.4919 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.4867 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4745 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 89.5403 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.5273 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.5003 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.495 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4829 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.5487 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.5356 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 89.5086 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5033 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4912 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35 | 89.5571 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.544 | 3.638 | 60.0171 | 3.35 | 89.5169 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5116 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.4995 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 89.5654 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.5523 | 3.638 | 60.0171 | 3.35 | 89.5253 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.52 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5079 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 89.5737 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.5607 | 3.638 | 60.0171 | 3.35 | 89.5336 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5283 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5162 | 3.387 | 59.9883 | 3.35 | 89.5821 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.569 | 3.638 | 60.0171 | 3.35 | 89.5419 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5366 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5246 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 89.5904 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.5773 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 89.5502 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.545 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5329 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 89.5988 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.5856 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 89.5586 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5533 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5412 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35 | 89.6071 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.594 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.5669 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5616 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5496 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 89.6154 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.6023 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.5752 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5699 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5579 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 89.6238 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6107 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 89.5836 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5784 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5662 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.6321 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.619 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 89.5919 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.5867 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5746 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 89.6404 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6273 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 89.6002 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.595 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5829 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35 | 89.6488 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6356 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 89.6085 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6034 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5912 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35 | 89.6572 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.644 | 3.6387 | 60.0171 | 3.35 | 89.6169 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6117 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.5996 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35 | 89.6655 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6523 | 3.6388 | 60.0171 | 3.35 | 89.6252 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 89.62 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6079 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35 | 89.6738 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6606 | 3.6388 | 60.0171 | 3.35 | 89.6335 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6284 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6162 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35 | 89.6821 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6689 | 3.6388 | 60.0171 | 3.35 | 89.6418 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6367 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6246 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35 | 89.6905 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.6773 | 3.6389 | 60.0171 | 3.35 | 89.6501 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.645 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6329 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35 | 89.6989 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.6856 | 3.6389 | 60.0171 | 3.35 | 89.6585 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6533 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6412 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35 | 89.7072 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.694 | 3.6389 | 60.0171 | 3.35 | 89.6668 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6617 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6496 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 89.7155 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.7023 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.6752 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.67 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6579 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7239 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.7106 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.6835 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6783 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.6663 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7322 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.7189 | 3.6391 | 60.0171 | 3.35 | 89.6918 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6868 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.6746 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7405 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.7273 | 3.6391 | 60.0171 | 3.35 | 89.7001 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.6951 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.6829 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7489 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.7356 | 3.6391 | 60.0171 | 3.35 | 89.7085 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7034 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.6913 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7572 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.744 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.7168 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7117 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.6996 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7656 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7523 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.7251 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7201 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.7079 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7739 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7606 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.7335 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7284 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.7163 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7822 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7689 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.7418 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7367 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.7246 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 89.7906 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7772 | 3.639 | 60.0171 | 3.35 | 89.7501 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7451 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.7329 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 89.799 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7856 | 3.6389 | 60.0171 | 3.35 | 89.7584 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7534 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.7413 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 89.8073 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.7939 | 3.6389 | 60.0171 | 3.35 | 89.7668 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7617 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.7496 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 89.8156 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8022 | 3.6388 | 60.0171 | 3.35 | 89.7751 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7701 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7579 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 89.824 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8105 | 3.6387 | 60.0171 | 3.35 | 89.7834 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7784 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7663 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 89.8323 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8189 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 89.7917 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.7867 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7746 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 89.8406 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8272 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 89.8 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.795 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7829 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 89.849 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8356 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 89.8084 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8035 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7913 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 89.8573 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8439 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8167 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8118 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.7996 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 89.8657 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8522 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8251 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8201 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.8079 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 89.874 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8605 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.8334 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8285 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.8163 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 89.8823 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8689 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.8417 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8368 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.8246 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 89.8907 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8772 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.85 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8451 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8329 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 89.899 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8856 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8584 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8534 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8413 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 89.9073 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.8939 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8667 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8618 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8496 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 89.9157 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.9022 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 89.875 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8701 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8579 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 89.924 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.9105 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8834 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8784 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8663 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 89.9324 | 3.3848 | 59.948 | 3.35 | 89.9189 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.8917 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 89.8868 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8746 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 89.9407 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.9272 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.9 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 89.8951 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8829 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 89.949 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.9355 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.9083 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 89.9034 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8913 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 89.9574 | 3.3849 | 59.948 | 3.35 | 89.9438 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 89.9167 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 89.9119 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
89.8996 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 89.9658 | 3.385 | 59.948 | 3.35 | 89.9522 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 89.925 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 89.9202 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.9079 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 89.9741 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.9605 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 89.9333 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 89.9285 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
89.9163 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 89.9824 | 3.3851 | 59.948 | 3.35 | 89.9689 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 89.9417 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 89.9368 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9246 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 89.9908 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.9772 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 89.95 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 89.9452 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9329 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 89.9991 | 3.3852 | 59.948 | 3.35 | 89.9855 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 89.9583 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 89.9535 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9413 | 3.3883 | 59.9941 | 3.35 | 90.0074 | 3.3853 | 59.948 | 3.35 | 89.9938 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 89.9666 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 89.9618 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9496 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 90.0158 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 90.0022 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.975 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 89.9702 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.958 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 90.0241 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 90.0105 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 89.9833 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 89.9785 | 3.3886 | 59.9768 | 3.35
89.9663 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0325 | 3.3854 | 59.948 | 3.35 | 90.0189 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 89.9916 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 89.9868 | 3.3886 | 59.9768 | 3.35
89.9746 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0408 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 90.0272 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 89.9999 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 89.9951 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.983 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0491 | 3.3855 | 59.948 | 3.35 | 90.0355 | 3.6387 | 60.0171 | 3.35 | 90.0082 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0035 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9913 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0575 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 90.0438 | 3.6386 | 60.0171 | 3.35 | 90.0166 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0118 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
89.9996 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.0658 | 3.3856 | 59.948 | 3.35 | 90.0522 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 90.0249 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0201 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
90.008 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.0742 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 90.0605 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 90.0333 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0286 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
90.0163 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0825 | 3.3857 | 59.948 | 3.35 | 90.0688 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 90.0416 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0369 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
90.0246 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0908 | 3.3858 | 59.948 | 3.35 | 90.0771 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 90.0499 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.0452 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
90.033 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.0992 | 3.3858 | 59.948 | 3.35 | 90.0855 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 90.0582 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.0535 | 3.3885 | 59.9768 | 3.35
90.0413 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.1075 | 3.3859 | 59.948 | 3.35 | 90.0938 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 90.0666 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.0619 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
90.0496 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.1158 | 3.3859 | 59.948 | 3.35 | 90.1022 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 90.0749 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.0702 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
90.058 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.1242 | 3.3859 | 59.948 | 3.35 | 90.1105 | 3.6381 | 60.0171 | 3.35 | 90.0832 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.0785 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
90.0663 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.1326 | 3.3859 | 59.948 | 3.35 | 90.1188 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 90.0916 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.0869 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
90.0746 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.1409 | 3.386 | 59.948 | 3.35 | 90.1271 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 90.0999 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 90.0952 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
90.083 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.1492 | 3.386 | 59.948 | 3.35 | 90.1355 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 90.1082 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 90.1035 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
90.0913 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.1576 | 3.386 | 59.948 | 3.35 | 90.1438 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 90.1165 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 90.1119 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
90.0996 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 90.1659 | 3.386 | 59.948 | 3.35 | 90.1522 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 90.1249 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 90.1202 | 3.388 | 59.9768 | 3.35
90.108 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 90.1743 | 3.3861 | 59.948 | 3.35 | 90.1605 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 90.1332 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 90.1285 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.1163 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 90.1826 | 3.3862 | 59.948 | 3.35 | 90.1688 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 90.1415 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 90.1368 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
90.1246 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 90.1909 | 3.3862 | 59.948 | 3.35 | 90.1771 | 3.6385 | 60.0171 | 3.35 | 90.1498 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 90.1453 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35
90.133 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 90.1993 | 3.3863 | 59.948 | 3.35 | 90.1855 | 3.6384 | 60.0171 | 3.35 | 90.1581 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 90.1536 | 3.3876 | 59.9768 | 3.35
90.1413 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.2076 | 3.3863 | 59.948 | 3.35 | 90.1938 | 3.6383 | 60.0171 | 3.35 | 90.1665 | 3.3958 | 60.0402 | 3.35 | 90.1619 | 3.3875 | 59.9768 | 3.35
90.1496 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 90.2159 | 3.3864 | 59.948 | 3.35 | 90.2021 | 3.6382 | 60.0171 | 3.35 | 90.1748 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 90.1703 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35
90.158 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 90.2243 | 3.3865 | 59.948 | 3.35 | 90.2104 | 3.6381 | 60.0113 | 3.35 | 90.1832 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 90.1786 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35
90.1663 | 3.3883 | 59.9941 | 3.35 | 90.2327 | 3.3865 | 59.948 | 3.35 | 90.2188 | 3.638 | 60.0113 | 3.35 | 90.1915 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.1869 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35
90.1746 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 90.241 | 3.3865 | 59.948 | 3.35 | 90.2271 | 3.6377 | 60.0113 | 3.35 | 90.1998 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.1952 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35
90.183 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 90.2493 | 3.3866 | 59.948 | 3.35 | 90.2355 | 3.6375 | 60.0113 | 3.35 | 90.2081 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2036 | 3.3874 | 59.9768 | 3.35
90.1913 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 90.2576 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35 | 90.2438 | 3.6372 | 60.0113 | 3.35 | 90.2165 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2119 | 3.3875 | 59.9768 | 3.35
90.1996 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.266 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35 | 90.2521 | 3.637 | 60.0113 | 3.35 | 90.2248 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2202 | 3.3875 | 59.9768 | 3.35
90.208 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.2744 | 3.3866 | 59.9538 | 3.35 | 90.2604 | 3.6368 | 60.0113 | 3.35 | 90.2331 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2286 | 3.3876 | 59.9768 | 3.35
90.2163 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.2827 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35 | 90.2688 | 3.6367 | 60.0113 | 3.35 | 90.2415 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2369 | 3.3877 | 59.9768 | 3.35
90.2246 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.291 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35 | 90.2771 | 3.6366 | 60.0113 | 3.35 | 90.2498 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2452 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
90.233 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.2994 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35 | 90.2855 | 3.6364 | 60.0113 | 3.35 | 90.2581 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2537 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.2413 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.3077 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.2938 | 3.6363 | 60.0113 | 3.35 | 90.2664 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.262 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.2496 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.316 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3021 | 3.6362 | 60.0113 | 3.35 | 90.2748 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2703 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.258 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.3244 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3104 | 3.6337 | 60.0113 | 3.35 | 90.2831 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2786 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.2663 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.3327 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3188 | 3.6312 | 60.0113 | 3.35 | 90.2914 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.287 | 3.3879 | 59.9768 | 3.35
90.2747 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3411 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3271 | 3.6287 | 60.0113 | 3.35 | 90.2997 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.2953 | 3.388 | 59.9768 | 3.35
90.283 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3494 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3354 | 3.6263 | 60.0113 | 3.35 | 90.308 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.3036 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
90.2913 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3577 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3438 | 3.6237 | 60.0113 | 3.35 | 90.3164 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.312 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
90.2997 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3661 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35 | 90.3521 | 3.6212 | 60.0113 | 3.35 | 90.3247 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.3203 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
90.308 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3744 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35 | 90.3604 | 3.6187 | 60.0113 | 3.35 | 90.3331 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.3286 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
90.3163 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3828 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35 | 90.3688 | 3.6161 | 60.0113 | 3.35 | 90.3414 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3369 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
90.3247 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3911 | 3.387 | 59.9538 | 3.35 | 90.3771 | 3.6136 | 60.0113 | 3.35 | 90.3497 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3453 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
90.333 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.3994 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.3854 | 3.6111 | 60.0113 | 3.35 | 90.358 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3536 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
90.3413 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.4078 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.3937 | 3.611 | 60.0113 | 3.35 | 90.3663 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3619 | 3.3884 | 59.9883 | 3.35
90.3497 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.4161 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.4021 | 3.611 | 60.0113 | 3.35 | 90.3747 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3704 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35
90.358 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.4244 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4104 | 3.611 | 60.0113 | 3.35 | 90.383 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3787 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
90.3663 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.4328 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4188 | 3.6109 | 60.0113 | 3.35 | 90.3914 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.387 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35
90.3747 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.4412 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.4271 | 3.611 | 60.0113 | 3.35 | 90.3997 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.3953 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.383 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4495 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.4354 | 3.611 | 60.0113 | 3.35 | 90.408 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4037 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.3913 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4578 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.4437 | 3.6111 | 60.0113 | 3.35 | 90.4163 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.412 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.3997 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4661 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.4521 | 3.6112 | 60.0113 | 3.35 | 90.4247 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4203 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.408 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4745 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.4604 | 3.6114 | 60.0113 | 3.35 | 90.433 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4287 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.4163 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4828 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4688 | 3.6115 | 60.0113 | 3.35 | 90.4413 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.437 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.4247 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4911 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4771 | 3.6117 | 60.0113 | 3.35 | 90.4496 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4453 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.433 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.4995 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4854 | 3.6118 | 60.0113 | 3.35 | 90.4579 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4536 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.4413 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.5079 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.4937 | 3.6119 | 60.0113 | 3.35 | 90.4663 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.462 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.4497 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.5162 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5021 | 3.612 | 60.0113 | 3.35 | 90.4746 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4703 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.458 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 90.5245 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5104 | 3.6121 | 60.0113 | 3.35 | 90.483 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4786 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.4663 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.5329 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5187 | 3.6123 | 60.0113 | 3.35 | 90.4913 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.4871 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.4747 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.5412 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.527 | 3.6123 | 60.0113 | 3.35 | 90.4996 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.4954 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.483 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.5496 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5354 | 3.6122 | 60.0113 | 3.35 | 90.5079 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5037 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35
90.4913 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 90.5579 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5437 | 3.6122 | 60.0113 | 3.35 | 90.5162 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.512 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35
90.4997 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 90.5662 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5521 | 3.6122 | 60.0113 | 3.35 | 90.5246 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5204 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.508 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 90.5746 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5604 | 3.6122 | 60.0113 | 3.35 | 90.5329 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5287 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.5163 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 90.5829 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5687 | 3.6122 | 60.0113 | 3.35 | 90.5413 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.537 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.5247 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 90.5912 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5771 | 3.6105 | 60.0113 | 3.35 | 90.5496 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5453 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.533 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 90.5996 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5854 | 3.6088 | 60.0113 | 3.35 | 90.5579 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5537 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.5413 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 90.6079 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.5938 | 3.6072 | 60.0113 | 3.35 | 90.5662 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.562 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.5497 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 90.6163 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6021 | 3.6055 | 60.0113 | 3.35 | 90.5746 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5703 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.558 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 90.6246 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6104 | 3.6038 | 60.0113 | 3.35 | 90.5829 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5787 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.5663 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35 | 90.6329 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6187 | 3.6022 | 60.0113 | 3.35 | 90.5912 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.587 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.5747 | 3.3881 | 59.9883 | 3.35 | 90.6413 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6271 | 3.6005 | 60.0113 | 3.35 | 90.5995 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.5953 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.583 | 3.3883 | 59.9883 | 3.35 | 90.6496 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6354 | 3.5988 | 60.0113 | 3.35 | 90.6078 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.6036 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.5913 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 90.658 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35 | 90.6437 | 3.594 | 60.0113 | 3.35 | 90.6162 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6121 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.5997 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35 | 90.6663 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.652 | 3.5891 | 60.0113 | 3.35 | 90.6245 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6204 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.608 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35 | 90.6746 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.6604 | 3.586 | 60.0113 | 3.35 | 90.6329 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6287 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.6164 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35 | 90.683 | 3.3873 | 59.9538 | 3.35 | 90.6687 | 3.5828 | 60.0113 | 3.35 | 90.6412 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6371 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.6247 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.6913 | 3.3874 | 59.9538 | 3.35 | 90.6771 | 3.5797 | 60.0113 | 3.35 | 90.6495 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6454 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.633 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.6996 | 3.3875 | 59.9538 | 3.35 | 90.6854 | 3.5765 | 60.0113 | 3.35 | 90.6578 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6537 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.6414 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.708 | 3.3875 | 59.9538 | 3.35 | 90.6937 | 3.5734 | 60.0113 | 3.35 | 90.6661 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.662 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.6497 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7164 | 3.3876 | 59.9538 | 3.35 | 90.702 | 3.5702 | 60.0113 | 3.35 | 90.6745 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6704 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.658 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7247 | 3.3876 | 59.9538 | 3.35 | 90.7104 | 3.5671 | 60.0113 | 3.35 | 90.6828 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 90.6787 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.6664 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.733 | 3.3877 | 59.9538 | 3.35 | 90.7187 | 3.564 | 60.0113 | 3.35 | 90.6912 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.687 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.6747 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7414 | 3.3872 | 59.9538 | 3.35 | 90.7271 | 3.564 | 60.0113 | 3.35 | 90.6995 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.6954 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
90.683 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7497 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35 | 90.7354 | 3.564 | 60.0113 | 3.35 | 90.7078 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.7037 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.6914 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7581 | 3.3862 | 59.9653 | 3.35 | 90.7437 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7161 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 90.712 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
90.6997 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7664 | 3.3857 | 59.9653 | 3.35 | 90.752 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7244 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7203 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
90.708 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7747 | 3.3852 | 59.9653 | 3.35 | 90.7604 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7328 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7288 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.7164 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35 | 90.7831 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35 | 90.7687 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7411 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7371 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.7247 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35 | 90.7914 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35 | 90.777 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7495 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7454 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
90.733 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 90.7997 | 3.3837 | 59.9653 | 3.35 | 90.7853 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7578 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7537 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
90.7414 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 90.808 | 3.3832 | 59.9653 | 3.35 | 90.7937 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7661 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7621 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
90.7497 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 90.8164 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.802 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7744 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7704 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.758 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 90.8248 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8104 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7828 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7787 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.7664 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 90.8331 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8187 | 3.5641 | 60.0113 | 3.35 | 90.7911 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7871 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.7747 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 90.8414 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.827 | 3.5642 | 60.0113 | 3.35 | 90.7994 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.7954 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.7831 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 90.8498 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8353 | 3.5642 | 60.0113 | 3.35 | 90.8077 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.8037 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.7914 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 90.8581 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8437 | 3.5643 | 60.0113 | 3.35 | 90.816 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.812 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.7997 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 90.8665 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.852 | 3.5643 | 60.0113 | 3.35 | 90.8244 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 90.8204 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.8081 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.8748 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8604 | 3.5645 | 60.0113 | 3.35 | 90.8327 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 90.8287 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.8164 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.8831 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8687 | 3.5646 | 60.0113 | 3.35 | 90.8411 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 90.837 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.8247 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.8915 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.877 | 3.5647 | 60.0113 | 3.35 | 90.8494 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 90.8455 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
90.8331 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.8998 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8853 | 3.5648 | 60.0113 | 3.35 | 90.8577 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 90.8538 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
90.8414 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9081 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.8937 | 3.5649 | 60.0113 | 3.35 | 90.866 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 90.8621 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
90.8497 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9164 | 3.3828 | 59.9653 | 3.35 | 90.902 | 3.5651 | 60.0113 | 3.35 | 90.8743 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 90.8704 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35
90.8581 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9248 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 90.9103 | 3.5652 | 60.0113 | 3.35 | 90.8827 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 90.8788 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35
90.8664 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9332 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 90.9186 | 3.5653 | 60.0113 | 3.35 | 90.891 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 90.8871 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.8747 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9415 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 90.927 | 3.5653 | 60.0113 | 3.35 | 90.8994 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 90.8954 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.8831 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 90.9498 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 90.9353 | 3.5654 | 60.0113 | 3.35 | 90.9077 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9038 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.8914 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 90.9581 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 90.9437 | 3.5655 | 60.0113 | 3.35 | 90.916 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9121 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
90.8997 | 3.3888 | 59.9941 | 3.35 | 90.9665 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 90.952 | 3.5656 | 60.0113 | 3.35 | 90.9243 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9204 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35
90.9081 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 90.9749 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 90.9603 | 3.5656 | 60.0113 | 3.35 | 90.9327 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9287 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35
90.9164 | 3.3891 | 59.9941 | 3.35 | 90.9832 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 90.9686 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.941 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9371 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
90.9247 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 90.9915 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 90.977 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9493 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9454 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
90.9331 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 90.9998 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 90.9853 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9576 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9537 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
90.9414 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 91.0082 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 90.9937 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9659 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.962 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
90.9497 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 91.0165 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.002 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9743 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9705 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
90.9581 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.0248 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.0103 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9826 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9788 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.9664 | 3.3901 | 59.9941 | 3.35 | 91.0332 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.0186 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.991 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9871 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.9747 | 3.3903 | 59.9941 | 3.35 | 91.0415 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.027 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 90.9993 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 90.9955 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.9831 | 3.3903 | 59.9941 | 3.35 | 91.0499 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.0353 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0076 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0038 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.9914 | 3.3904 | 59.9941 | 3.35 | 91.0582 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.0436 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0159 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0121 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
90.9997 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 91.0665 | 3.3826 | 59.9711 | 3.35 | 91.0519 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0242 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0204 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
91.0081 | 3.3906 | 59.9941 | 3.35 | 91.0749 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.0603 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0326 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0288 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
91.0164 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 91.0832 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.0686 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0409 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0371 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
91.0247 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 91.0916 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.077 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0493 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0454 | 3.3894 | 59.9883 | 3.35
91.0331 | 3.3904 | 59.9941 | 3.35 | 91.0999 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.0853 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0576 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 91.0538 | 3.3893 | 59.9883 | 3.35
91.0414 | 3.3903 | 59.9941 | 3.35 | 91.1082 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.0936 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0659 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 91.0621 | 3.3892 | 59.9883 | 3.35
91.0497 | 3.3902 | 59.9941 | 3.35 | 91.1166 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.1019 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0742 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 91.0704 | 3.3891 | 59.9883 | 3.35
91.0581 | 3.3901 | 59.9941 | 3.35 | 91.1249 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.1103 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0825 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 91.0787 | 3.389 | 59.9883 | 3.35
91.0664 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.1332 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.1187 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0909 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 91.0872 | 3.3889 | 59.9883 | 3.35
91.0747 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.1416 | 3.3827 | 59.9711 | 3.35 | 91.127 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.0992 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 91.0955 | 3.3888 | 59.9883 | 3.35
91.0831 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 91.1499 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1353 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1075 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 91.1038 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35
91.0914 | 3.3897 | 59.9941 | 3.35 | 91.1583 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1436 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1158 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 91.1122 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.0997 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 91.1666 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.152 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1242 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 91.1205 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1081 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 91.1749 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1603 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1325 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1288 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1164 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.1833 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1686 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1409 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1371 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1247 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.1916 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1769 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1492 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1455 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1331 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.2 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1853 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1575 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1538 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1414 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.2083 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.1936 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1658 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1621 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1497 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.2166 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.202 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1741 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1704 | 3.3886 | 59.9883 | 3.35
91.1581 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.225 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2103 | 3.5657 | 60.0113 | 3.35 | 91.1825 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1788 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35
91.1664 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 91.2333 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2186 | 3.5658 | 60.0113 | 3.35 | 91.1908 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 91.1871 | 3.3884 | 59.9883 | 3.35
91.1748 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.2416 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2269 | 3.5659 | 60.0113 | 3.35 | 91.1992 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 91.1954 | 3.3883 | 59.9883 | 3.35
91.1831 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.2499 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2353 | 3.5659 | 60.0113 | 3.35 | 91.2075 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 91.2039 | 3.3883 | 59.9883 | 3.35
91.1914 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 91.2583 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2436 | 3.5661 | 60.0113 | 3.35 | 91.2158 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 91.2122 | 3.3882 | 59.9883 | 3.35
91.1998 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 91.2667 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.252 | 3.5662 | 60.0113 | 3.35 | 91.2241 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 91.2205 | 3.3881 | 59.9883 | 3.35
91.2081 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 91.275 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2603 | 3.5663 | 60.0113 | 3.35 | 91.2324 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.2288 | 3.3881 | 59.9883 | 3.35
91.2164 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 91.2833 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2686 | 3.5664 | 60.0113 | 3.35 | 91.2408 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.2372 | 3.388 | 59.9883 | 3.35
91.2248 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 91.2916 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2769 | 3.5665 | 60.0113 | 3.35 | 91.2491 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.2455 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2331 | 3.3887 | 59.9941 | 3.35 | 91.3 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2853 | 3.5666 | 60.0113 | 3.35 | 91.2574 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.2538 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2414 | 3.3883 | 59.9941 | 3.35 | 91.3083 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.2936 | 3.5667 | 60.0113 | 3.35 | 91.2657 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.2622 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2498 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 91.3167 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3019 | 3.5668 | 60.0113 | 3.35 | 91.2741 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.2705 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2581 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 91.325 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3102 | 3.5668 | 60.0113 | 3.35 | 91.2824 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.2788 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2664 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 91.3333 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3186 | 3.5668 | 60.0113 | 3.35 | 91.2908 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.2871 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2748 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 91.3417 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3269 | 3.5668 | 60.0113 | 3.35 | 91.2991 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.2955 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2831 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 91.35 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3353 | 3.5667 | 60.0113 | 3.35 | 91.3074 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.3038 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2914 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 91.3583 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3436 | 3.5667 | 60.0113 | 3.35 | 91.3157 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.3121 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.2998 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 91.3667 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3519 | 3.5666 | 60.0113 | 3.35 | 91.324 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3206 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.3081 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 91.375 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3602 | 3.5666 | 60.0113 | 3.35 | 91.3324 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3289 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.3164 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.3834 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3686 | 3.5666 | 60.0113 | 3.35 | 91.3407 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3372 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35
91.3248 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.3917 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3769 | 3.5665 | 60.0171 | 3.35 | 91.3491 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3455 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35
91.3331 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 91.4 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3853 | 3.5665 | 60.0171 | 3.35 | 91.3574 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3539 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35
91.3414 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 91.4084 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.3936 | 3.5664 | 60.0171 | 3.35 | 91.3657 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3622 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35
91.3498 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 91.4167 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4019 | 3.5663 | 60.0171 | 3.35 | 91.374 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3705 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
91.3581 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.425 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4102 | 3.5663 | 60.0171 | 3.35 | 91.3823 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3788 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
91.3664 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.4334 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4186 | 3.5662 | 60.0171 | 3.35 | 91.3907 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3872 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
91.3748 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.4417 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4269 | 3.5662 | 60.0171 | 3.35 | 91.399 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.3955 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
91.3831 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.4501 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4352 | 3.5661 | 60.0171 | 3.35 | 91.4073 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4038 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.3914 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 91.4584 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4435 | 3.5661 | 60.0171 | 3.35 | 91.4156 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4122 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.3998 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35 | 91.4667 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4519 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.424 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4205 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4081 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 91.4751 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4602 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4323 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4288 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4164 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35 | 91.4834 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4686 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4407 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4371 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4248 | 3.387 | 59.9883 | 3.35 | 91.4918 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4769 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.449 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4456 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4331 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35 | 91.5001 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4852 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4573 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4539 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4415 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35 | 91.5084 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.4935 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4656 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4622 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4498 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 91.5168 | 3.3828 | 59.9711 | 3.35 | 91.5019 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4739 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4706 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4581 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 91.5251 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.5102 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4823 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4789 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
91.4665 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.5334 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.5186 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.4906 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4872 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
91.4748 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.5417 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.5269 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.499 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 91.4955 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
91.4831 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.5501 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.5352 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5073 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5039 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
91.4915 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.5585 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5435 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5156 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5122 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
91.4998 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.5668 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5519 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5239 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5205 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
91.5081 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 91.5751 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5602 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5322 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5289 | 3.387 | 59.9883 | 3.35
91.5165 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 91.5834 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5685 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5406 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5372 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35
91.5248 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35 | 91.5918 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5768 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5489 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5455 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.5331 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35 | 91.6002 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5852 | 3.566 | 60.0171 | 3.35 | 91.5573 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5538 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
91.5415 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35 | 91.6085 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.5935 | 3.5659 | 60.0171 | 3.35 | 91.5656 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5623 | 3.3864 | 59.9883 | 3.35
91.5498 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35 | 91.6168 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.6019 | 3.5658 | 60.0171 | 3.35 | 91.5739 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5706 | 3.3862 | 59.9883 | 3.35
91.5581 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35 | 91.6251 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.6102 | 3.5658 | 60.0171 | 3.35 | 91.5822 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5789 | 3.3862 | 59.9883 | 3.35
91.5665 | 3.3879 | 59.9883 | 3.35 | 91.6335 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.6185 | 3.5657 | 60.0171 | 3.35 | 91.5905 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5872 | 3.3862 | 59.9883 | 3.35
91.5748 | 3.388 | 59.9883 | 3.35 | 91.6418 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.6268 | 3.5657 | 60.0171 | 3.35 | 91.5989 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.5956 | 3.3862 | 59.9883 | 3.35
91.5831 | 3.3881 | 59.9883 | 3.35 | 91.6501 | 3.3831 | 59.9711 | 3.35 | 91.6352 | 3.5656 | 60.0171 | 3.35 | 91.6072 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6039 | 3.3863 | 59.9883 | 3.35
91.5915 | 3.3883 | 59.9883 | 3.35 | 91.6585 | 3.3831 | 59.9711 | 3.35 | 91.6435 | 3.5655 | 60.0171 | 3.35 | 91.6155 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6122 | 3.3864 | 59.9883 | 3.35
91.5998 | 3.3884 | 59.9883 | 3.35 | 91.6668 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.6519 | 3.5655 | 60.0171 | 3.35 | 91.6238 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6206 | 3.3864 | 59.9883 | 3.35
91.6081 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.6752 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.6602 | 3.5655 | 60.0171 | 3.35 | 91.6322 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6289 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
91.6165 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.6835 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.6685 | 3.5655 | 60.0171 | 3.35 | 91.6405 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6372 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
91.6248 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.6918 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.6768 | 3.5656 | 60.0171 | 3.35 | 91.6489 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6455 | 3.3866 | 59.9883 | 3.35
91.6332 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7002 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.6852 | 3.5657 | 60.0171 | 3.35 | 91.6572 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6539 | 3.3866 | 59.9883 | 3.35
91.6415 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7085 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.6935 | 3.5658 | 60.0171 | 3.35 | 91.6655 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6622 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6498 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7169 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.7018 | 3.5659 | 60.0171 | 3.35 | 91.6738 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6705 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6582 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7252 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.7101 | 3.566 | 60.0229 | 3.35 | 91.6821 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.679 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6665 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7335 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.7184 | 3.5661 | 60.0229 | 3.35 | 91.6905 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6873 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6748 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7419 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.7268 | 3.5662 | 60.0229 | 3.35 | 91.6988 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.6956 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6832 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7502 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.7351 | 3.5663 | 60.0229 | 3.35 | 91.7072 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.7039 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6915 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7585 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.7435 | 3.5664 | 60.0229 | 3.35 | 91.7155 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.7123 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.6998 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7669 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7518 | 3.5664 | 60.0229 | 3.35 | 91.7238 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.7206 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7082 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7752 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7601 | 3.5664 | 60.0229 | 3.35 | 91.7321 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.7289 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7165 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7836 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7684 | 3.5665 | 60.0229 | 3.35 | 91.7404 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 91.7373 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7248 | 3.3885 | 59.9883 | 3.35 | 91.7919 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7768 | 3.5665 | 60.0229 | 3.35 | 91.7488 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 91.7456 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7332 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8002 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7851 | 3.5666 | 60.0229 | 3.35 | 91.7571 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 91.7539 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7415 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8086 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.7935 | 3.5666 | 60.0229 | 3.35 | 91.7654 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 91.7622 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7498 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8169 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.8018 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.7737 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 91.7706 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7582 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8253 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.8101 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.7821 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 91.7789 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7665 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8336 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.8184 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.7904 | 3.3957 | 60.0402 | 3.35 | 91.7872 | 3.3869 | 59.9883 | 3.35
91.7748 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8419 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.8268 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.7988 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 91.7955 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7832 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8503 | 3.3834 | 59.9711 | 3.35 | 91.8351 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.8071 | 3.3956 | 60.0402 | 3.35 | 91.804 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
91.7915 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8586 | 3.3833 | 59.9711 | 3.35 | 91.8434 | 3.5667 | 60.0229 | 3.35 | 91.8154 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 91.8123 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.7998 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8669 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.8517 | 3.5668 | 60.0229 | 3.35 | 91.8237 | 3.3955 | 60.0402 | 3.35 | 91.8206 | 3.3867 | 59.9883 | 3.35
91.8082 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8752 | 3.3832 | 59.9711 | 3.35 | 91.8601 | 3.5668 | 60.0229 | 3.35 | 91.832 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 91.829 | 3.3866 | 59.9883 | 3.35
91.8165 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.8836 | 3.3831 | 59.9711 | 3.35 | 91.8684 | 3.5668 | 60.0229 | 3.35 | 91.8404 | 3.3954 | 60.0402 | 3.35 | 91.8373 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
91.8249 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.892 | 3.383 | 59.9711 | 3.35 | 91.8768 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8487 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8456 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
91.8332 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.9003 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.8851 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8571 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8539 | 3.3864 | 59.9883 | 3.35
91.8415 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.9086 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.8934 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8654 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8623 | 3.3863 | 59.994 | 3.35
91.8499 | 3.3885 | 59.9941 | 3.35 | 91.9169 | 3.3829 | 59.9711 | 3.35 | 91.9017 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8737 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8706 | 3.3862 | 59.994 | 3.35
91.8582 | 3.3884 | 59.9941 | 3.35 | 91.9253 | 3.3828 | 59.9826 | 3.35 | 91.91 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.882 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8789 | 3.3861 | 59.994 | 3.35
91.8665 | 3.3883 | 59.9941 | 3.35 | 91.9337 | 3.3828 | 59.9826 | 3.35 | 91.9184 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8903 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8873 | 3.386 | 59.994 | 3.35
91.8749 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 91.942 | 3.3828 | 59.9826 | 3.35 | 91.9267 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.8987 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.8956 | 3.3859 | 59.994 | 3.35
91.8832 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 91.9503 | 3.3829 | 59.9826 | 3.35 | 91.9351 | 3.5668 | 60.0344 | 3.35 | 91.907 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.9039 | 3.3858 | 59.994 | 3.35
91.8915 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 91.9586 | 3.3829 | 59.9826 | 3.35 | 91.9434 | 3.5667 | 60.0344 | 3.35 | 91.9153 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.9122 | 3.3856 | 59.994 | 3.35
91.8999 | 3.3879 | 59.9941 | 3.35 | 91.967 | 3.3829 | 59.9826 | 3.35 | 91.9517 | 3.5667 | 60.0344 | 3.35 | 91.9236 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.9207 | 3.3854 | 59.994 | 3.35
91.9082 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 91.9753 | 3.383 | 59.9826 | 3.35 | 91.96 | 3.5666 | 60.0344 | 3.35 | 91.932 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.929 | 3.3852 | 59.994 | 3.35
91.9165 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 91.9836 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 91.9684 | 3.5666 | 60.0344 | 3.35 | 91.9403 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.9373 | 3.385 | 59.994 | 3.35
91.9249 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 91.992 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 91.9767 | 3.5665 | 60.0344 | 3.35 | 91.9486 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.9456 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
91.9332 | 3.3877 | 59.9941 | 3.35 | 92.0003 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 91.985 | 3.5665 | 60.0344 | 3.35 | 91.957 | 3.3953 | 60.0402 | 3.35 | 91.954 | 3.3848 | 59.994 | 3.35
91.9415 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 92.0087 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 91.9933 | 3.5664 | 60.0344 | 3.35 | 91.9653 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.9623 | 3.3848 | 59.994 | 3.35
91.9499 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 92.017 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0016 | 3.5664 | 60.0344 | 3.35 | 91.9736 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.9706 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
91.9582 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 92.0253 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.01 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 91.9819 | 3.3952 | 60.0402 | 3.35 | 91.979 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
91.9665 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 92.0336 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0183 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 91.9903 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.9873 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
91.9749 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 92.042 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0267 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 91.9986 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 91.9956 | 3.3848 | 59.994 | 3.35
91.9832 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 92.0504 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.035 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.007 | 3.3951 | 60.0402 | 3.35 | 92.0039 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
91.9915 | 3.3873 | 59.9941 | 3.35 | 92.0587 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0433 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.0153 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 92.0123 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
91.9999 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 92.067 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0516 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.0236 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 92.0206 | 3.385 | 59.994 | 3.35
92.0082 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 92.0753 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.06 | 3.5656 | 60.0344 | 3.35 | 92.0319 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 92.0289 | 3.385 | 59.994 | 3.35
92.0165 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 92.0837 | 3.3831 | 59.9826 | 3.35 | 92.0683 | 3.5655 | 60.0344 | 3.35 | 92.0402 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 92.0372 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
92.0249 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 92.092 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.0767 | 3.5655 | 60.0344 | 3.35 | 92.0486 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 92.0457 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
92.0332 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 92.1003 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.085 | 3.5654 | 60.0344 | 3.35 | 92.0569 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 92.054 | 3.3852 | 59.994 | 3.35
92.0415 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 92.1087 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.0933 | 3.5655 | 60.0344 | 3.35 | 92.0652 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 92.0623 | 3.3851 | 59.994 | 3.35
92.0499 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 92.117 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.1016 | 3.5656 | 60.0344 | 3.35 | 92.0735 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 92.0707 | 3.385 | 59.994 | 3.35
92.0582 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 92.1254 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.1099 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.0819 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 92.079 | 3.385 | 59.994 | 3.35
92.0665 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 92.1337 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.1183 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.0902 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 92.0873 | 3.3849 | 59.994 | 3.35
92.0749 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 92.142 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.1266 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.0985 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.0956 | 3.3848 | 59.994 | 3.35
92.0832 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 92.1503 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.1349 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.1069 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.104 | 3.3847 | 59.994 | 3.35
92.0915 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 92.1587 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.1432 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.1152 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.1123 | 3.3846 | 59.994 | 3.35
92.0999 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 92.167 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.1516 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 92.1235 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.1206 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
92.1082 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 92.1754 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.1599 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.1318 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.1289 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
92.1165 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 92.1837 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.1683 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.1402 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1373 | 3.3845 | 59.994 | 3.35
92.1249 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 92.192 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.1766 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.1485 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1456 | 3.383 | 59.994 | 3.35
92.1332 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 92.2004 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.1849 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.1569 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1539 | 3.3816 | 59.994 | 3.35
92.1415 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 92.2087 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.1932 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.1652 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1624 | 3.3802 | 59.994 | 3.35
92.1499 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 92.217 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.2015 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.1735 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1707 | 3.3788 | 59.994 | 3.35
92.1582 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 92.2253 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.2099 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.1818 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.179 | 3.3774 | 59.994 | 3.35
92.1665 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 92.2337 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.2182 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.1901 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1873 | 3.376 | 59.994 | 3.35
92.1749 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 92.242 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.2266 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 92.1985 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.1957 | 3.3746 | 59.994 | 3.35
92.1832 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 92.2504 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.2349 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 92.2068 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.204 | 3.3732 | 59.994 | 3.35
92.1916 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 92.2587 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.2432 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.2151 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2123 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
92.1999 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 92.267 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.2515 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.2234 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2206 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.2082 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 92.2754 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.2599 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.2318 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.229 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.2166 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 92.2837 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.2682 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.2401 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2373 | 3.3706 | 59.994 | 3.35
92.2249 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 92.2921 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.2765 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2484 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2456 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.2332 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 92.3004 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.2849 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2568 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.254 | 3.3708 | 59.994 | 3.35
92.2416 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 92.3087 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.2932 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2651 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2623 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.2499 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 92.3171 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 92.3015 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2734 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2706 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.2582 | 3.3812 | 59.9941 | 3.35 | 92.3254 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 92.3098 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2817 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2789 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.2666 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35 | 92.3337 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3182 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2901 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2874 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.2749 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35 | 92.342 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3265 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.2984 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.2957 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.2832 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.3504 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3348 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.3067 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.304 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.2916 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 92.3587 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3431 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.3151 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3124 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.2999 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 92.3671 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3515 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.3234 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3207 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.3082 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35 | 92.3754 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3598 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.3317 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.329 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.3166 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.3837 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3681 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.34 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3373 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.3249 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.3921 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 92.3765 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.3484 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3457 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.3332 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.4004 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 92.3848 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.3567 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.354 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.3416 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.4088 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.3931 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.3651 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3623 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.3499 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.4171 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.4014 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.3734 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3706 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.3582 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.4254 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 92.4098 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.3817 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.379 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.3666 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.4337 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 92.4181 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.39 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3873 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.3749 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.4421 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 92.4265 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.3983 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.3956 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.3832 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.4504 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.4348 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.4067 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.4041 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.3916 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.4587 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.4431 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.415 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.4124 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.3999 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.4671 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.4514 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.4233 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.4207 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.4082 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.4754 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.4598 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 92.4316 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.429 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.4166 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.4838 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.4681 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.44 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.4374 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.4249 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.4921 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.4764 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.4483 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.4457 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.4332 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.5004 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.4847 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.4566 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 92.454 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.4416 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.5087 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.493 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.465 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 92.4623 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.4499 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.5171 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5014 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.4733 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 92.4707 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.4582 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.5255 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5097 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.4816 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 92.479 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.4666 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.5338 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5181 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.4899 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.4873 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.4749 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.5421 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5264 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.4983 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.4957 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.4832 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.5504 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5347 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.5066 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.504 | 3.3708 | 59.994 | 3.35
92.4916 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.5588 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.543 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.515 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5123 | 3.3708 | 59.994 | 3.35
92.4999 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.5671 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5514 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.5233 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5206 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.5082 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.5754 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5597 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.5316 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5291 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.5166 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.5837 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.568 | 3.5663 | 60.0344 | 3.35 | 92.5399 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5374 | 3.3706 | 59.994 | 3.35
92.5249 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.5921 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5764 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.5482 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5457 | 3.3706 | 59.994 | 3.35
92.5332 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.6005 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.5847 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.5566 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.554 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5416 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6088 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.593 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.5649 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.5624 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5499 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6171 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6013 | 3.5662 | 60.0344 | 3.35 | 92.5732 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.5707 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5583 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6254 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6097 | 3.5661 | 60.0344 | 3.35 | 92.5815 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.579 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5666 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6338 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.618 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.5899 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.5874 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5749 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6421 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6263 | 3.566 | 60.0344 | 3.35 | 92.5982 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.5957 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5833 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6505 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6346 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.6065 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 92.604 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.5916 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6588 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.643 | 3.5659 | 60.0344 | 3.35 | 92.6149 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6123 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.5999 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6671 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6513 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.6232 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6207 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6083 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6755 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6596 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.6315 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.629 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6166 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6838 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.668 | 3.5658 | 60.0344 | 3.35 | 92.6398 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6373 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6249 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.6921 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6763 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.6482 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6456 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6333 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7004 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6846 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.6565 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6541 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6416 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7088 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.6929 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.6648 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 92.6624 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6499 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7171 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7013 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.6732 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.6707 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6583 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7255 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7096 | 3.5656 | 60.0344 | 3.35 | 92.6815 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.6791 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.6666 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7338 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.718 | 3.5654 | 60.0344 | 3.35 | 92.6898 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.6874 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.6749 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7421 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7263 | 3.5653 | 60.0344 | 3.35 | 92.6981 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.6957 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.6833 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7505 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7346 | 3.5651 | 60.0344 | 3.35 | 92.7065 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.704 | 3.3706 | 59.994 | 3.35
92.6916 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7588 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7429 | 3.5649 | 60.0344 | 3.35 | 92.7148 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7124 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.6999 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7672 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7512 | 3.5648 | 60.0344 | 3.35 | 92.7231 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7207 | 3.3708 | 59.994 | 3.35
92.7083 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7755 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7596 | 3.5646 | 60.0344 | 3.35 | 92.7314 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.729 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.7166 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7838 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7679 | 3.5644 | 60.0344 | 3.35 | 92.7397 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7373 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.7249 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.7921 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7762 | 3.5642 | 60.0344 | 3.35 | 92.7481 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7457 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.7333 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.8005 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.7845 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7564 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.754 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.7416 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.8088 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.7929 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7648 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7623 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.7499 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.8171 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8012 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7731 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7708 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.7583 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 92.8255 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8096 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7814 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7791 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.7666 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.8338 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8179 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7897 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 92.7874 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.7749 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 92.8422 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8262 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.7981 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.7957 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.7833 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.8505 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8345 | 3.564 | 60.0344 | 3.35 | 92.8064 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.8041 | 3.3712 | 59.994 | 3.35
92.7916 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 92.8588 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8428 | 3.5641 | 60.0344 | 3.35 | 92.8147 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 92.8124 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.7999 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.8671 | 3.3832 | 59.9883 | 3.35 | 92.8512 | 3.5641 | 60.0344 | 3.35 | 92.8231 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 92.8207 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.8083 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 92.8755 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.8595 | 3.5643 | 60.0344 | 3.35 | 92.8314 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 92.829 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.8166 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.8839 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 92.8679 | 3.5644 | 60.0344 | 3.35 | 92.8397 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 92.8374 | 3.371 | 59.994 | 3.35
92.825 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 92.8922 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 92.8762 | 3.5645 | 60.0344 | 3.35 | 92.848 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.8457 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.8333 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.9005 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 92.8845 | 3.5646 | 60.0344 | 3.35 | 92.8564 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 92.854 | 3.3708 | 59.994 | 3.35
92.8416 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.9088 | 3.3828 | 59.9883 | 3.35 | 92.8928 | 3.5647 | 60.0344 | 3.35 | 92.8647 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.8624 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.85 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9172 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 92.9012 | 3.5647 | 60.0344 | 3.35 | 92.873 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.8707 | 3.3706 | 59.994 | 3.35
92.8583 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9255 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 92.9095 | 3.5648 | 60.0344 | 3.35 | 92.8813 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.879 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.8666 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9338 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 92.9178 | 3.5649 | 60.0344 | 3.35 | 92.8896 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.8873 | 3.3704 | 59.994 | 3.35
92.875 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 92.9421 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 92.9261 | 3.565 | 60.0344 | 3.35 | 92.898 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.8958 | 3.3703 | 59.994 | 3.35
92.8833 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9505 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9344 | 3.5651 | 60.0344 | 3.35 | 92.9063 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9041 | 3.3702 | 59.994 | 3.35
92.8916 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9589 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9428 | 3.5651 | 60.0344 | 3.35 | 92.9147 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9124 | 3.3701 | 59.994 | 3.35
92.9 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9672 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9511 | 3.5651 | 60.0344 | 3.35 | 92.923 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9207 | 3.37 | 59.994 | 3.35
92.9083 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 92.9755 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9595 | 3.5652 | 60.0344 | 3.35 | 92.9313 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9291 | 3.3699 | 59.994 | 3.35
92.9166 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.9838 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9678 | 3.5653 | 60.0344 | 3.35 | 92.9396 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9374 | 3.3699 | 59.994 | 3.35
92.925 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 92.9922 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9761 | 3.5654 | 60.0344 | 3.35 | 92.948 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9457 | 3.3701 | 59.994 | 3.35
92.9333 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.0005 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9844 | 3.5655 | 60.0344 | 3.35 | 92.9563 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 92.9541 | 3.3703 | 59.994 | 3.35
92.9416 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0089 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 92.9928 | 3.5656 | 60.0344 | 3.35 | 92.9646 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9624 | 3.3705 | 59.994 | 3.35
92.95 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0172 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0011 | 3.5657 | 60.0344 | 3.35 | 92.973 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.9707 | 3.3707 | 59.994 | 3.35
92.9583 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0255 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0095 | 3.5607 | 60.0344 | 3.35 | 92.9813 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 92.979 | 3.3709 | 59.994 | 3.35
92.9666 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0338 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0178 | 3.5556 | 60.0344 | 3.35 | 92.9896 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 92.9874 | 3.3711 | 59.994 | 3.35
92.975 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0422 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0261 | 3.5505 | 60.0344 | 3.35 | 92.9979 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 92.9957 | 3.3713 | 59.994 | 3.35
92.9833 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.0505 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0344 | 3.5455 | 60.0344 | 3.35 | 93.0063 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 93.004 | 3.3715 | 59.994 | 3.35
92.9916 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.0588 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0427 | 3.5404 | 60.0344 | 3.35 | 93.0146 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 93.0123 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.0672 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0511 | 3.5352 | 60.0344 | 3.35 | 93.0229 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 93.0208 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0083 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0755 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0594 | 3.526 | 60.0344 | 3.35 | 93.0312 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 93.0291 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0166 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0839 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0677 | 3.5167 | 60.0344 | 3.35 | 93.0396 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 93.0374 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.025 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.0922 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.076 | 3.5075 | 60.0344 | 3.35 | 93.0479 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 93.0458 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0333 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 93.1005 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0844 | 3.4982 | 60.0344 | 3.35 | 93.0562 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 93.0541 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0416 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 93.1088 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.0927 | 3.4941 | 60.0344 | 3.35 | 93.0646 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 93.0624 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.05 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 93.1172 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1011 | 3.49 | 60.0344 | 3.35 | 93.0729 | 3.3949 | 60.0402 | 3.35 | 93.0707 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0583 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 93.1255 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1094 | 3.4816 | 60.0344 | 3.35 | 93.0812 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 93.0791 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0666 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1339 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1177 | 3.4732 | 60.0344 | 3.35 | 93.0895 | 3.3948 | 60.0402 | 3.35 | 93.0874 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.075 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1422 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.126 | 3.4647 | 60.0344 | 3.35 | 93.0978 | 3.3947 | 60.0402 | 3.35 | 93.0957 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.0833 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1505 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1343 | 3.4563 | 60.0344 | 3.35 | 93.1062 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 93.104 | 3.372 | 59.994 | 3.35
93.0916 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1589 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1427 | 3.4519 | 60.0344 | 3.35 | 93.1145 | 3.3946 | 60.0402 | 3.35 | 93.1124 | 3.372 | 59.994 | 3.35
93.1 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1672 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.151 | 3.4476 | 60.0344 | 3.35 | 93.1229 | 3.3945 | 60.0402 | 3.35 | 93.1207 | 3.372 | 59.994 | 3.35
93.1083 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1755 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1594 | 3.4433 | 60.0344 | 3.35 | 93.1312 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 93.129 | 3.372 | 59.994 | 3.35
93.1166 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1838 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1677 | 3.4389 | 60.0344 | 3.35 | 93.1395 | 3.3944 | 60.0402 | 3.35 | 93.1375 | 3.3721 | 59.994 | 3.35
93.125 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.1922 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.176 | 3.4345 | 60.0344 | 3.35 | 93.1478 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1458 | 3.3721 | 59.994 | 3.35
93.1333 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2005 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1843 | 3.4302 | 60.0344 | 3.35 | 93.1562 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1541 | 3.3722 | 59.994 | 3.35
93.1416 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2089 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.1927 | 3.4301 | 60.0344 | 3.35 | 93.1645 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1624 | 3.3722 | 59.994 | 3.35
93.15 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2172 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.201 | 3.4301 | 60.0344 | 3.35 | 93.1728 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 93.1708 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.1583 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2255 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.2093 | 3.43 | 60.0344 | 3.35 | 93.1812 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1791 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.1666 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2339 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.2177 | 3.43 | 60.0344 | 3.35 | 93.1895 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1874 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.175 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.2422 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.226 | 3.43 | 60.0344 | 3.35 | 93.1978 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.1957 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.1833 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 93.2505 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.2343 | 3.4301 | 60.0344 | 3.35 | 93.2061 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.2041 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.1917 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 93.2589 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.2426 | 3.4302 | 60.0344 | 3.35 | 93.2145 | 3.3943 | 60.0402 | 3.35 | 93.2124 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 93.2672 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.251 | 3.4302 | 60.0344 | 3.35 | 93.2228 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 93.2207 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2083 | 3.379 | 59.9941 | 3.35 | 93.2755 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.2593 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.2311 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 93.2291 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2167 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 93.2839 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.2676 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.2394 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 93.2374 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.225 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 93.2922 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 93.2759 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.2477 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 93.2457 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2333 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 93.3005 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 93.2843 | 3.4307 | 60.0344 | 3.35 | 93.2561 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 93.254 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2417 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 93.3089 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 93.2926 | 3.4308 | 60.0344 | 3.35 | 93.2644 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.2625 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.25 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 93.3172 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3009 | 3.4309 | 60.0344 | 3.35 | 93.2728 | 3.3938 | 60.0402 | 3.35 | 93.2708 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.2583 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3256 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3093 | 3.4309 | 60.0344 | 3.35 | 93.2811 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.2791 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.2667 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3339 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3176 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.2894 | 3.3935 | 60.0402 | 3.35 | 93.2874 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.275 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3422 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3259 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.2977 | 3.3934 | 60.0402 | 3.35 | 93.2958 | 3.3722 | 59.994 | 3.35
93.2833 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3505 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3342 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3061 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.3041 | 3.3721 | 59.994 | 3.35
93.2917 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3589 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3426 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3144 | 3.3932 | 60.0402 | 3.35 | 93.3124 | 3.3721 | 59.994 | 3.35
93.3 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3672 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3509 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3227 | 3.3931 | 60.0402 | 3.35 | 93.3208 | 3.372 | 59.994 | 3.35
93.3083 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3755 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3593 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3311 | 3.393 | 60.0402 | 3.35 | 93.3291 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.3167 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3839 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3676 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3394 | 3.3929 | 60.0402 | 3.35 | 93.3374 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.325 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.3922 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3759 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3477 | 3.3929 | 60.0402 | 3.35 | 93.3457 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.3333 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 93.4006 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3842 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.356 | 3.3929 | 60.0402 | 3.35 | 93.3541 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.3417 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 93.4089 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.3925 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.3644 | 3.3929 | 60.0402 | 3.35 | 93.3624 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.35 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 93.4172 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.4009 | 3.4309 | 60.0344 | 3.35 | 93.3727 | 3.393 | 60.0402 | 3.35 | 93.3707 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.3583 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 93.4255 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.4092 | 3.4309 | 60.0344 | 3.35 | 93.381 | 3.3931 | 60.0402 | 3.35 | 93.379 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.3667 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 93.4339 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.4175 | 3.4308 | 60.0344 | 3.35 | 93.3893 | 3.3932 | 60.0402 | 3.35 | 93.3875 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.375 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 93.4422 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.4258 | 3.4308 | 60.0344 | 3.35 | 93.3976 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.3958 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.3833 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 93.4506 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 93.4342 | 3.4307 | 60.0344 | 3.35 | 93.406 | 3.3934 | 60.0402 | 3.35 | 93.4041 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.3917 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 93.4589 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 93.4425 | 3.4306 | 60.0344 | 3.35 | 93.4143 | 3.3935 | 60.0402 | 3.35 | 93.4125 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 93.4672 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 93.4509 | 3.4306 | 60.0344 | 3.35 | 93.4227 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.4208 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4083 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 93.4755 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 93.4592 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.431 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.4291 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4167 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 93.4839 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 93.4675 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.4393 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.4374 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.425 | 3.379 | 59.9941 | 3.35 | 93.4922 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.4758 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.4476 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.4458 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4333 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 93.5005 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.4841 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.4559 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.4541 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4417 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 93.5089 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.4925 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.4643 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.4624 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.45 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 93.5172 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.5008 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.4726 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.4708 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4583 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 93.5256 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.5092 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.481 | 3.3935 | 60.0402 | 3.35 | 93.4791 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.4667 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 93.5339 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.5175 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.4893 | 3.3935 | 60.0402 | 3.35 | 93.4874 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.475 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 93.5422 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.5258 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.4976 | 3.3934 | 60.0402 | 3.35 | 93.4957 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.4833 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 93.5505 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 93.5341 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5059 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.5042 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.4917 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 93.5589 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5425 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5143 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.5125 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 93.5672 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5508 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5226 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.5208 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5083 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.5756 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5591 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5309 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 93.5291 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5167 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.5839 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5674 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5392 | 3.3934 | 60.0402 | 3.35 | 93.5375 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.525 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 93.5922 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5757 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5475 | 3.3935 | 60.0402 | 3.35 | 93.5458 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5333 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.6006 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5841 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5559 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.5541 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5417 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.6089 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 93.5924 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5642 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.5625 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.55 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.6172 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 93.6008 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5726 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.5708 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5583 | 3.38 | 59.9941 | 3.35 | 93.6255 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 93.6091 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5809 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.5791 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5667 | 3.38 | 59.9999 | 3.35 | 93.6339 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 93.6174 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5892 | 3.3938 | 60.0402 | 3.35 | 93.5874 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.575 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 93.6422 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.6257 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.5975 | 3.3938 | 60.0402 | 3.35 | 93.5958 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5834 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 93.6506 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 93.6341 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6058 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.6041 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.5917 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 93.6589 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 93.6424 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6142 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.6124 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 93.6672 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.6508 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6225 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.6207 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6084 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 93.6756 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 93.6591 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6309 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.6292 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6167 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 93.6839 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 93.6674 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6392 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.6375 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.625 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 93.6923 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 93.6757 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6475 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 93.6458 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6334 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 93.7006 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 93.684 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6558 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 93.6542 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6417 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7089 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 93.6924 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6642 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 93.6625 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.65 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7172 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 93.7007 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6725 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 93.6708 | 3.3718 | 59.994 | 3.35
93.6584 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7256 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 93.709 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6808 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 93.6791 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.6667 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7339 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 93.7173 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6891 | 3.3941 | 60.0402 | 3.35 | 93.6875 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.675 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7422 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 93.7257 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.6974 | 3.394 | 60.0402 | 3.35 | 93.6958 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.6834 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7506 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 93.734 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.7058 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.7041 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.6917 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7589 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 93.7424 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.7141 | 3.3939 | 60.0402 | 3.35 | 93.7124 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.7 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7673 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 93.7507 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.7225 | 3.3938 | 60.0402 | 3.35 | 93.7208 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.7084 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7756 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 93.759 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.7308 | 3.3937 | 60.0402 | 3.35 | 93.7291 | 3.3716 | 59.994 | 3.35
93.7167 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 93.7839 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 93.7673 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.7391 | 3.3936 | 60.0402 | 3.35 | 93.7374 | 3.3715 | 59.994 | 3.35
93.725 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.7922 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 93.7756 | 3.4303 | 60.0344 | 3.35 | 93.7474 | 3.3932 | 60.0402 | 3.35 | 93.7458 | 3.3717 | 59.994 | 3.35
93.7334 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8006 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 93.784 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.7557 | 3.3929 | 60.0402 | 3.35 | 93.7542 | 3.3719 | 59.994 | 3.35
93.7417 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8089 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 93.7923 | 3.4304 | 60.0344 | 3.35 | 93.7641 | 3.3925 | 60.0402 | 3.35 | 93.7625 | 3.3721 | 59.994 | 3.35
93.75 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8173 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 93.8007 | 3.4305 | 60.0344 | 3.35 | 93.7724 | 3.3921 | 60.0402 | 3.35 | 93.7708 | 3.3723 | 59.994 | 3.35
93.7584 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8256 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 93.809 | 3.4306 | 60.0344 | 3.35 | 93.7808 | 3.3913 | 60.0402 | 3.35 | 93.7792 | 3.3724 | 59.994 | 3.35
93.7667 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8339 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 93.8173 | 3.4306 | 60.0344 | 3.35 | 93.7891 | 3.3904 | 60.0402 | 3.35 | 93.7875 | 3.3725 | 59.994 | 3.35
93.775 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8423 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 93.8256 | 3.4307 | 60.0344 | 3.35 | 93.7974 | 3.3895 | 60.0402 | 3.35 | 93.7958 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.7834 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 93.8506 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 93.834 | 3.4308 | 60.0344 | 3.35 | 93.8057 | 3.3886 | 60.0402 | 3.35 | 93.8041 | 3.3727 | 59.994 | 3.35
93.7917 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 93.8589 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 93.8423 | 3.4309 | 60.0344 | 3.35 | 93.814 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 93.8125 | 3.3728 | 59.994 | 3.35
93.8 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8672 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 93.8506 | 3.431 | 60.0344 | 3.35 | 93.8224 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 93.8208 | 3.3729 | 59.994 | 3.35
93.8084 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 93.8756 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 93.8589 | 3.4311 | 60.0344 | 3.35 | 93.8307 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 93.8291 | 3.3728 | 59.994 | 3.35
93.8167 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.8839 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 93.8672 | 3.4312 | 60.0344 | 3.35 | 93.8391 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 93.8375 | 3.3728 | 59.994 | 3.35
93.825 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.8923 | 3.383 | 59.9941 | 3.35 | 93.8756 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.8474 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 93.8458 | 3.3727 | 59.994 | 3.35
93.8334 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9006 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.8839 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.8557 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 93.8541 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.8417 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9089 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.8923 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.864 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 93.8624 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.85 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9172 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9006 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.8724 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 93.8708 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.8584 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9256 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9089 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.8807 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 93.8792 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.8667 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.934 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9172 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.889 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 93.8875 | 3.3726 | 59.994 | 3.35
93.875 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9423 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9256 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.8973 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.8958 | 3.3727 | 59.994 | 3.35
93.8834 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9506 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9339 | 3.4312 | 60.0402 | 3.35 | 93.9056 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9042 | 3.3728 | 59.994 | 3.35
93.8917 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9589 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9422 | 3.4311 | 60.0402 | 3.35 | 93.914 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9125 | 3.3729 | 59.994 | 3.35
93.9 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9673 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9506 | 3.4311 | 60.0402 | 3.35 | 93.9223 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9208 | 3.373 | 59.994 | 3.35
93.9084 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9756 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9589 | 3.431 | 60.0402 | 3.35 | 93.9307 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9292 | 3.3731 | 59.994 | 3.35
93.9167 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9839 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 93.9672 | 3.431 | 60.0402 | 3.35 | 93.939 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9375 | 3.3732 | 59.994 | 3.35
93.925 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 93.9922 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 93.9755 | 3.431 | 60.0402 | 3.35 | 93.9473 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9458 | 3.3733 | 59.994 | 3.35
93.9334 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 94.0006 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 93.9839 | 3.431 | 60.0402 | 3.35 | 93.9556 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 93.9541 | 3.3734 | 59.994 | 3.35
93.9417 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 94.0089 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 93.9922 | 3.4309 | 60.0402 | 3.35 | 93.964 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 93.9625 | 3.3734 | 59.994 | 3.35
93.95 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 94.0173 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 94.0005 | 3.4309 | 60.0402 | 3.35 | 93.9723 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 93.9708 | 3.3735 | 59.994 | 3.35
93.9584 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 94.0256 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 94.0089 | 3.4309 | 60.0402 | 3.35 | 93.9806 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 93.9791 | 3.3735 | 59.994 | 3.35
93.9667 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0339 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 94.0172 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 93.989 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 93.9874 | 3.3735 | 59.994 | 3.35
93.975 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0423 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 94.0255 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 93.9973 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 93.9958 | 3.3736 | 59.994 | 3.35
93.9834 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0506 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 94.0338 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0056 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0042 | 3.3736 | 59.994 | 3.35
93.9917 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.059 | 3.3847 | 59.9941 | 3.35 | 94.0422 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0139 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0125 | 3.3737 | 59.994 | 3.35
94 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0673 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 94.0505 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0223 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0209 | 3.3738 | 59.994 | 3.35
94.0084 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0756 | 3.3849 | 59.9941 | 3.35 | 94.0588 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0306 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0292 | 3.3738 | 59.994 | 3.35
94.0167 | 3.3805 | 59.9999 | 3.35 | 94.0839 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.0671 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0389 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0375 | 3.3739 | 59.994 | 3.35
94.025 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 94.0923 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.0754 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0472 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0458 | 3.374 | 59.994 | 3.35
94.0334 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 94.1006 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.0838 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0556 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0542 | 3.3741 | 59.994 | 3.35
94.0417 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 94.1089 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.0921 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0639 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0625 | 3.3742 | 59.994 | 3.35
94.05 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 94.1173 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.1005 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.0722 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0708 | 3.3742 | 59.994 | 3.35
94.0584 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 94.1256 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.1088 | 3.4307 | 60.0402 | 3.35 | 94.0806 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0791 | 3.3743 | 59.994 | 3.35
94.0667 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 94.134 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.1171 | 3.4306 | 60.0402 | 3.35 | 94.0889 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 94.0875 | 3.3743 | 59.994 | 3.35
94.075 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 94.1423 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 94.1254 | 3.4305 | 60.0402 | 3.35 | 94.0972 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.0958 | 3.3743 | 59.994 | 3.35
94.0834 | 3.3796 | 59.9999 | 3.35 | 94.1506 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 94.1338 | 3.4304 | 60.0402 | 3.35 | 94.1055 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1041 | 3.3744 | 59.994 | 3.35
94.0917 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 94.1589 | 3.3851 | 59.9941 | 3.35 | 94.1421 | 3.4303 | 60.0402 | 3.35 | 94.1139 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1125 | 3.3744 | 59.994 | 3.35
94.1 | 3.3793 | 59.9999 | 3.35 | 94.1673 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 94.1504 | 3.4302 | 60.0402 | 3.35 | 94.1222 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1208 | 3.3744 | 59.994 | 3.35
94.1084 | 3.3791 | 59.9999 | 3.35 | 94.1756 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 94.1588 | 3.4301 | 60.0402 | 3.35 | 94.1306 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1292 | 3.3744 | 59.994 | 3.35
94.1167 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 94.184 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 94.1671 | 3.43 | 60.0402 | 3.35 | 94.1389 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1375 | 3.3744 | 59.994 | 3.35
94.125 | 3.3787 | 59.9999 | 3.35 | 94.1923 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 94.1754 | 3.4298 | 60.0402 | 3.35 | 94.1472 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1459 | 3.3745 | 59.994 | 3.35
94.1334 | 3.3785 | 59.9999 | 3.35 | 94.2006 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 94.1837 | 3.4297 | 60.0402 | 3.35 | 94.1555 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1542 | 3.3746 | 59.994 | 3.35
94.1417 | 3.3783 | 59.9999 | 3.35 | 94.209 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 94.1921 | 3.4298 | 60.0402 | 3.35 | 94.1638 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 94.1625 | 3.3747 | 59.994 | 3.35
94.15 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 94.2173 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 94.2004 | 3.4299 | 60.0402 | 3.35 | 94.1722 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.1708 | 3.3748 | 59.994 | 3.35
94.1584 | 3.3782 | 59.9999 | 3.35 | 94.2256 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 94.2087 | 3.43 | 60.0402 | 3.35 | 94.1805 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.1792 | 3.375 | 59.994 | 3.35
94.1667 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.2339 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 94.217 | 3.43 | 60.0402 | 3.35 | 94.1888 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.1875 | 3.3752 | 59.994 | 3.35
94.175 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.2423 | 3.3859 | 59.9941 | 3.35 | 94.2253 | 3.4301 | 60.0402 | 3.35 | 94.1971 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.1958 | 3.3754 | 59.994 | 3.35
94.1834 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.2506 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 94.2337 | 3.4302 | 60.0402 | 3.35 | 94.2055 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.2042 | 3.3755 | 59.994 | 3.35
94.1917 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.259 | 3.3861 | 59.9941 | 3.35 | 94.242 | 3.4302 | 60.0402 | 3.35 | 94.2138 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.2125 | 3.3757 | 59.994 | 3.35
94.2 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.2673 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 94.2504 | 3.4303 | 60.0402 | 3.35 | 94.2222 | 3.3852 | 60.0344 | 3.35 | 94.2208 | 3.3759 | 59.994 | 3.35
94.2084 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.2756 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 94.2587 | 3.4304 | 60.0402 | 3.35 | 94.2305 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2291 | 3.3759 | 59.994 | 3.35
94.2167 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.284 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.267 | 3.4305 | 60.0402 | 3.35 | 94.2388 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2375 | 3.376 | 59.994 | 3.35
94.225 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.2923 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.2753 | 3.4306 | 60.0402 | 3.35 | 94.2471 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2458 | 3.3761 | 59.994 | 3.35
94.2334 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3007 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.2837 | 3.4306 | 60.0402 | 3.35 | 94.2554 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2542 | 3.3761 | 59.994 | 3.35
94.2417 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.309 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.292 | 3.4307 | 60.0402 | 3.35 | 94.2638 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2625 | 3.3761 | 59.994 | 3.35
94.25 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3173 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3003 | 3.4307 | 60.0402 | 3.35 | 94.2721 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2709 | 3.3761 | 59.994 | 3.35
94.2584 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3256 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3087 | 3.4307 | 60.0402 | 3.35 | 94.2805 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2792 | 3.3765 | 59.994 | 3.35
94.2667 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.334 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.317 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.2888 | 3.3852 | 60.0402 | 3.35 | 94.2875 | 3.3768 | 59.994 | 3.35
94.275 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3423 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3253 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.2971 | 3.3851 | 60.0402 | 3.35 | 94.2959 | 3.3771 | 59.994 | 3.35
94.2834 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3506 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3336 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.3054 | 3.385 | 60.0402 | 3.35 | 94.3042 | 3.3775 | 59.994 | 3.35
94.2917 | 3.3779 | 59.9999 | 3.35 | 94.3589 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.342 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.3138 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 94.3125 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
94.3 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.3673 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3503 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.3221 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 94.3208 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
94.3084 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.3757 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3586 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.3304 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.3292 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
94.3167 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.384 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3669 | 3.4308 | 60.0402 | 3.35 | 94.3387 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.3375 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.325 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.3923 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3752 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 94.347 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.3458 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.3334 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.4006 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3836 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 94.3554 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.3541 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.3417 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.409 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.3919 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 94.3637 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.3625 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.35 | 3.378 | 59.9999 | 3.35 | 94.4173 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.4003 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.3721 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.3708 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.3584 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.4257 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.4086 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.3804 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.3792 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.3667 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.434 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 94.4169 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.3887 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.3876 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.375 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.4423 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 94.4252 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.397 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.3959 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.3834 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.4506 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 94.4335 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4053 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4042 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.3917 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 94.459 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 94.4419 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4137 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4125 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.4 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 94.4673 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 94.4502 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.422 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4209 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.4084 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 94.4756 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 94.4586 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4304 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4292 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.4167 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 94.484 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 94.4669 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4387 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4375 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.425 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 94.4923 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.4752 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.447 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4459 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.4334 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 94.5007 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.4835 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4553 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4542 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.4417 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 94.509 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.4918 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4636 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.4625 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.45 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 94.5173 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 94.5002 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.472 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.4708 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.4584 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 94.5256 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 94.5085 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4803 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.4792 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.4667 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 94.534 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.5168 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4886 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.4875 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.475 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 94.5423 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.5251 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.4969 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.4958 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.4834 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 94.5507 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.5335 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5053 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.5042 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.4917 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 94.559 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.5418 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5136 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.5126 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.5 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 94.5673 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 94.5501 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.522 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.5209 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.5084 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 94.5757 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 94.5585 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5303 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.5292 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.5167 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 94.584 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 94.5668 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5386 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.5376 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.525 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 94.5923 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.5751 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5469 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5459 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.5334 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 94.6006 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.5834 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5552 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5542 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.5417 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 94.609 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.5918 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5636 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5625 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.55 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 94.6173 | 3.3864 | 59.9998 | 3.35 | 94.6001 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 94.5719 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5709 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.5584 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 94.6257 | 3.3864 | 59.9998 | 3.35 | 94.6084 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 94.5803 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5792 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.5667 | 3.379 | 59.9941 | 3.35 | 94.634 | 3.3864 | 59.9998 | 3.35 | 94.6168 | 3.431 | 60.0459 | 3.35 | 94.5886 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5875 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.575 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 94.6423 | 3.3863 | 59.9998 | 3.35 | 94.6251 | 3.4311 | 60.0459 | 3.35 | 94.5969 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.5958 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.5834 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.6506 | 3.3863 | 59.9998 | 3.35 | 94.6334 | 3.4313 | 60.0459 | 3.35 | 94.6052 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.6042 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.5917 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.659 | 3.3863 | 59.9998 | 3.35 | 94.6417 | 3.4314 | 60.0459 | 3.35 | 94.6135 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.6125 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.6 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.6674 | 3.3864 | 59.9998 | 3.35 | 94.6501 | 3.4315 | 60.0459 | 3.35 | 94.6219 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.6208 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.6084 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.6757 | 3.3864 | 59.9998 | 3.35 | 94.6584 | 3.4317 | 60.0459 | 3.35 | 94.6302 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 94.6293 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.6167 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.684 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.6667 | 3.4318 | 60.0459 | 3.35 | 94.6385 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.6376 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.625 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.6923 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.675 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.6469 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.6459 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.6334 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.7007 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35 | 94.6833 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6552 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.6542 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.6417 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 94.709 | 3.3866 | 59.9998 | 3.35 | 94.6917 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6635 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.6626 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.65 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35 | 94.7173 | 3.3866 | 59.9998 | 3.35 | 94.7 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6719 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.6709 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.6584 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35 | 94.7256 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 94.7084 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6802 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.6792 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.6667 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 94.734 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 94.7167 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6885 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.6875 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.675 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35 | 94.7423 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 94.725 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.6968 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.6959 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.6834 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35 | 94.7507 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 94.7333 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.7051 | 3.3849 | 60.0402 | 3.35 | 94.7042 | 3.3798 | 59.994 | 3.35
94.6917 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 94.759 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 94.7416 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.7135 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.7125 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.7001 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35 | 94.7673 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 94.75 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.7218 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.7209 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.7084 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 94.7756 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 94.7583 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7302 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.7292 | 3.3797 | 59.994 | 3.35
94.7167 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 94.784 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 94.7667 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7385 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 94.7375 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
94.7251 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 94.7923 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 94.775 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7468 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.7458 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.7334 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 94.8007 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 94.7833 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7551 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.7543 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.7417 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 94.809 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 94.7916 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7634 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.7626 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.7501 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 94.8173 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 94.7999 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7718 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 94.7709 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.7584 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 94.8256 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 94.8083 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7801 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.7792 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.7667 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 94.834 | 3.3869 | 60.0114 | 3.35 | 94.8166 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.7885 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.7876 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.7751 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 94.8423 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 94.825 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.7968 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.7959 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.7834 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 94.8506 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 94.8333 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8051 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.8042 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.7917 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 94.859 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 94.8416 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8134 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.8126 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.8 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 94.8673 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 94.8499 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8217 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.8209 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.8084 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 94.8757 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 94.8582 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8301 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.8292 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.8167 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 94.884 | 3.3873 | 60.0114 | 3.35 | 94.8666 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8384 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.8375 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.825 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 94.8923 | 3.3874 | 60.0114 | 3.35 | 94.8749 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.8467 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8459 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.8334 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 94.9006 | 3.3874 | 60.0114 | 3.35 | 94.8832 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 94.855 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8542 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
94.8417 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 94.909 | 3.3875 | 60.0114 | 3.35 | 94.8915 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.8634 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8625 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.85 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 94.9173 | 3.3876 | 60.0114 | 3.35 | 94.8998 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 94.8717 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8708 | 3.379 | 59.994 | 3.35
94.8584 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 94.9257 | 3.3876 | 60.0114 | 3.35 | 94.9082 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 94.8801 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8793 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.8667 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 94.934 | 3.3875 | 60.0114 | 3.35 | 94.9165 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.8884 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8876 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
94.875 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 94.9423 | 3.3875 | 60.0114 | 3.35 | 94.9249 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.8967 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.8959 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.8834 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 94.9506 | 3.3874 | 60.0114 | 3.35 | 94.9332 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.905 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9043 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.8917 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 94.959 | 3.3873 | 60.0114 | 3.35 | 94.9415 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9133 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9126 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.9 | 3.3799 | 60.0114 | 3.35 | 94.9673 | 3.3872 | 60.0114 | 3.35 | 94.9498 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9217 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9209 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.9084 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 94.9756 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 94.9581 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.93 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9292 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.9167 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 94.9839 | 3.387 | 60.0114 | 3.35 | 94.9665 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9384 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9376 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.925 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 94.9923 | 3.3868 | 60.0114 | 3.35 | 94.9748 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9467 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9459 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.9334 | 3.3797 | 60.0114 | 3.35 | 95.0006 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 94.9832 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.955 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9542 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.9417 | 3.3797 | 60.0114 | 3.35 | 95.009 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 94.9915 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9633 | 3.3845 | 60.0402 | 3.35 | 94.9625 | 3.3795 | 59.994 | 3.35
94.95 | 3.3798 | 60.0114 | 3.35 | 95.0173 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 94.9998 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9716 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.9709 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.9584 | 3.38 | 60.0114 | 3.35 | 95.0256 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.0081 | 3.4324 | 60.0459 | 3.35 | 94.98 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.9792 | 3.3794 | 59.994 | 3.35
94.9667 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 95.0339 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.0164 | 3.4324 | 60.0459 | 3.35 | 94.9883 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.9875 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.975 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 95.0423 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.0248 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 94.9966 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 94.996 | 3.3793 | 59.994 | 3.35
94.9834 | 3.3799 | 60.0114 | 3.35 | 95.0506 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.0331 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 95.0049 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.0043 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
94.9917 | 3.3797 | 60.0114 | 3.35 | 95.059 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.0414 | 3.4323 | 60.0459 | 3.35 | 95.0133 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.0126 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
95 | 3.3795 | 60.0114 | 3.35 | 95.0673 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.0497 | 3.4322 | 60.0459 | 3.35 | 95.0216 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.0209 | 3.3791 | 59.994 | 3.35
95.0084 | 3.3793 | 60.0114 | 3.35 | 95.0756 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.0581 | 3.4321 | 60.0459 | 3.35 | 95.03 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.0293 | 3.379 | 59.994 | 3.35
95.0167 | 3.3793 | 60.0114 | 3.35 | 95.0839 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.0664 | 3.432 | 60.0459 | 3.35 | 95.0383 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0376 | 3.379 | 59.994 | 3.35
95.025 | 3.3794 | 60.0114 | 3.35 | 95.0923 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.0747 | 3.4319 | 60.0459 | 3.35 | 95.0466 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0459 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
95.0333 | 3.3793 | 60.0114 | 3.35 | 95.1006 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.0831 | 3.4318 | 60.0459 | 3.35 | 95.0549 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0542 | 3.3789 | 59.994 | 3.35
95.0417 | 3.3791 | 60.0114 | 3.35 | 95.1089 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 95.0914 | 3.4317 | 60.0459 | 3.35 | 95.0632 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0626 | 3.3788 | 59.994 | 3.35
95.05 | 3.379 | 60.0114 | 3.35 | 95.1172 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 95.0997 | 3.4315 | 60.0459 | 3.35 | 95.0716 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0709 | 3.3788 | 59.994 | 3.35
95.0583 | 3.3788 | 60.0114 | 3.35 | 95.1256 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 95.108 | 3.4314 | 60.0459 | 3.35 | 95.0799 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 95.0792 | 3.3787 | 59.994 | 3.35
95.0667 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.1339 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 95.1164 | 3.4313 | 60.0459 | 3.35 | 95.0883 | 3.3848 | 60.0402 | 3.35 | 95.0876 | 3.3787 | 59.994 | 3.35
95.075 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.1423 | 3.3866 | 60.0114 | 3.35 | 95.1247 | 3.4312 | 60.0459 | 3.35 | 95.0966 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.0959 | 3.3787 | 59.994 | 3.35
95.0833 | 3.3791 | 60.0056 | 3.35 | 95.1506 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.133 | 3.4311 | 60.0459 | 3.35 | 95.1049 | 3.3847 | 60.0402 | 3.35 | 95.1042 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.0917 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 95.1589 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.1414 | 3.431 | 60.0459 | 3.35 | 95.1132 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.1125 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.1 | 3.3792 | 60.0056 | 3.35 | 95.1672 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.1497 | 3.4309 | 60.0459 | 3.35 | 95.1215 | 3.3846 | 60.0402 | 3.35 | 95.121 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.1083 | 3.3791 | 60.0056 | 3.35 | 95.1756 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.158 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 95.1299 | 3.3844 | 60.0402 | 3.35 | 95.1293 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.1167 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.1839 | 3.3865 | 60.0114 | 3.35 | 95.1663 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.1382 | 3.3843 | 60.0402 | 3.35 | 95.1376 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.125 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.1923 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.1747 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.1465 | 3.3842 | 60.0402 | 3.35 | 95.1459 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.1333 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.2006 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.183 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.1548 | 3.3841 | 60.0402 | 3.35 | 95.1543 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.1417 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.2089 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.1913 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.1632 | 3.384 | 60.0402 | 3.35 | 95.1626 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.15 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2172 | 3.3864 | 60.0114 | 3.35 | 95.1996 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.1715 | 3.3838 | 60.0402 | 3.35 | 95.1709 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.1583 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2256 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.2079 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.1798 | 3.3837 | 60.0402 | 3.35 | 95.1793 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.1667 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2339 | 3.3863 | 60.0114 | 3.35 | 95.2163 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.1882 | 3.3836 | 60.0402 | 3.35 | 95.1876 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.175 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2422 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 95.2246 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.1965 | 3.3831 | 60.0402 | 3.35 | 95.1959 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.1833 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2505 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 95.233 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.2048 | 3.3825 | 60.0402 | 3.35 | 95.2042 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.1917 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 95.2589 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 95.2413 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.2131 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 95.2126 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 95.2672 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 95.2496 | 3.4296 | 60.0459 | 3.35 | 95.2215 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 95.2209 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2083 | 3.3792 | 60.0056 | 3.35 | 95.2756 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 95.2579 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.2298 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 95.2292 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2167 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 95.2839 | 3.3859 | 60.0114 | 3.35 | 95.2662 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.2382 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 95.2375 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.225 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 95.2922 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 95.2746 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.2465 | 3.3801 | 60.0402 | 3.35 | 95.246 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2333 | 3.3795 | 59.9999 | 3.35 | 95.3005 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.2829 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.2548 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 95.2543 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2417 | 3.3796 | 59.9999 | 3.35 | 95.3089 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.2913 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.2631 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 95.2626 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.25 | 3.3797 | 59.9999 | 3.35 | 95.3172 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.2996 | 3.4301 | 60.0459 | 3.35 | 95.2714 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.271 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.2583 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 95.3256 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.3079 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.2798 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.2793 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.2667 | 3.38 | 59.9999 | 3.35 | 95.3339 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.3162 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.2881 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.2876 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.275 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 95.3422 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 95.3245 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.2964 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.2959 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.2833 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 95.3505 | 3.3854 | 60.0114 | 3.35 | 95.3329 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.3047 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.3043 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.2917 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 95.3589 | 3.3853 | 60.0114 | 3.35 | 95.3412 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.3131 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 95.3126 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.3 | 3.3802 | 59.9999 | 3.35 | 95.3672 | 3.3852 | 60.0114 | 3.35 | 95.3495 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.3214 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 95.3209 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.3083 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 95.3755 | 3.3851 | 60.0114 | 3.35 | 95.3578 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.3297 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 95.3292 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.3167 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 95.3839 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 95.3661 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.3381 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 95.3376 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.325 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 95.3922 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 95.3745 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.3464 | 3.3788 | 60.0402 | 3.35 | 95.3459 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.3333 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 95.4005 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 95.3828 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.3547 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 95.3542 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.3417 | 3.3811 | 59.9999 | 3.35 | 95.4089 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 95.3912 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.363 | 3.3789 | 60.0402 | 3.35 | 95.3627 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.35 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 95.4172 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 95.3995 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.3714 | 3.379 | 60.0402 | 3.35 | 95.371 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.3583 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 95.4255 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 95.4078 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.3797 | 3.3791 | 60.0402 | 3.35 | 95.3793 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.3667 | 3.3822 | 59.9999 | 3.35 | 95.4339 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 95.4161 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.3881 | 3.3792 | 60.0402 | 3.35 | 95.3876 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.375 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 95.4422 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 95.4244 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.3964 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 95.396 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.3833 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 95.4506 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 95.4328 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.4047 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 95.4043 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.3917 | 3.3874 | 59.9999 | 3.35 | 95.4589 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 95.4411 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.413 | 3.3794 | 60.0402 | 3.35 | 95.4126 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.4 | 3.3898 | 59.9999 | 3.35 | 95.4672 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 95.4495 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.4213 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4209 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.4083 | 3.3922 | 59.9999 | 3.35 | 95.4755 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 95.4578 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.4297 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4293 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.4167 | 3.3946 | 59.9999 | 3.35 | 95.4839 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 95.4661 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.438 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4376 | 3.3786 | 59.994 | 3.35
95.425 | 3.397 | 59.9999 | 3.35 | 95.4922 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 95.4744 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.4464 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4459 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.4333 | 3.3961 | 59.9999 | 3.35 | 95.5005 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 95.4827 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.4547 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4543 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.4417 | 3.3952 | 59.9999 | 3.35 | 95.5089 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 95.4911 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.463 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4626 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.45 | 3.3944 | 59.9999 | 3.35 | 95.5172 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 95.4994 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.4713 | 3.3795 | 60.0402 | 3.35 | 95.4709 | 3.3785 | 59.994 | 3.35
95.4583 | 3.3935 | 59.9999 | 3.35 | 95.5255 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 95.5078 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.4796 | 3.3797 | 60.0402 | 3.35 | 95.4792 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.4667 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 95.5339 | 3.3843 | 60.0114 | 3.35 | 95.5161 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.488 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 95.4877 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.475 | 3.3873 | 59.9999 | 3.35 | 95.5422 | 3.3842 | 60.0114 | 3.35 | 95.5244 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.4963 | 3.3802 | 60.0402 | 3.35 | 95.496 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.4833 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 95.5505 | 3.384 | 60.0114 | 3.35 | 95.5327 | 3.4304 | 60.0459 | 3.35 | 95.5046 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 95.5043 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.4917 | 3.3812 | 59.9999 | 3.35 | 95.5588 | 3.3839 | 60.0114 | 3.35 | 95.541 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.5129 | 3.3806 | 60.0402 | 3.35 | 95.5126 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.5 | 3.3781 | 59.9999 | 3.35 | 95.5672 | 3.3838 | 60.0114 | 3.35 | 95.5494 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.5213 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 95.521 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.5083 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.5755 | 3.3837 | 60.0114 | 3.35 | 95.5577 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.5296 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 95.5293 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.5167 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.5839 | 3.3836 | 60.0114 | 3.35 | 95.566 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.538 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 95.5376 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.525 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.5922 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 95.5743 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.5463 | 3.3813 | 60.0402 | 3.35 | 95.546 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5333 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6005 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.5827 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.5546 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 95.5543 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5417 | 3.3749 | 59.9999 | 3.35 | 95.6088 | 3.3867 | 60.0114 | 3.35 | 95.591 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.5629 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.5626 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.55 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6172 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 95.5993 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.5712 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.5709 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5583 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6255 | 3.3888 | 60.0114 | 3.35 | 95.6077 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.5796 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.5793 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5667 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6339 | 3.3898 | 60.0114 | 3.35 | 95.616 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 95.5879 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.5876 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.575 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6422 | 3.3909 | 60.0114 | 3.35 | 95.6243 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 95.5963 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.5959 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5833 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.6505 | 3.3919 | 60.0114 | 3.35 | 95.6326 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 95.6046 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.6044 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.5917 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.6588 | 3.393 | 60.0114 | 3.35 | 95.641 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 95.6129 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.6127 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.6 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.6672 | 3.394 | 60.0114 | 3.35 | 95.6493 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 95.6212 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.621 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.6083 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.6755 | 3.3941 | 60.0114 | 3.35 | 95.6576 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 95.6295 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.6293 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.6167 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.6838 | 3.3941 | 60.0114 | 3.35 | 95.666 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 95.6379 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.6377 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.625 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.6921 | 3.3942 | 60.0114 | 3.35 | 95.6743 | 3.4308 | 60.0459 | 3.35 | 95.6462 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.646 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.6333 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.7005 | 3.3942 | 60.0114 | 3.35 | 95.6826 | 3.4307 | 60.0459 | 3.35 | 95.6545 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.6543 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.6417 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 95.7088 | 3.3942 | 60.0114 | 3.35 | 95.6909 | 3.4306 | 60.0459 | 3.35 | 95.6628 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 95.6626 | 3.3784 | 59.994 | 3.35
95.65 | 3.375 | 59.9999 | 3.35 | 95.7172 | 3.3943 | 60.0114 | 3.35 | 95.6993 | 3.4305 | 60.0459 | 3.35 | 95.6712 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 95.671 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.6583 | 3.3749 | 59.9999 | 3.35 | 95.7255 | 3.3943 | 60.0114 | 3.35 | 95.7076 | 3.4303 | 60.0459 | 3.35 | 95.6795 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 95.6793 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.6667 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 95.7338 | 3.3944 | 60.0114 | 3.35 | 95.7159 | 3.4302 | 60.0459 | 3.35 | 95.6879 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 95.6876 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.675 | 3.3747 | 59.9999 | 3.35 | 95.7421 | 3.3943 | 60.0114 | 3.35 | 95.7242 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.6962 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.696 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.6833 | 3.3746 | 59.9999 | 3.35 | 95.7505 | 3.3943 | 60.0114 | 3.35 | 95.7325 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.7045 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.7043 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.6917 | 3.3745 | 59.9999 | 3.35 | 95.7588 | 3.3935 | 60.0114 | 3.35 | 95.7409 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.7128 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.7126 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7 | 3.3744 | 59.9999 | 3.35 | 95.7672 | 3.3928 | 60.0114 | 3.35 | 95.7492 | 3.4295 | 60.0459 | 3.35 | 95.7211 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.7209 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7083 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 95.7755 | 3.3919 | 60.0114 | 3.35 | 95.7576 | 3.4294 | 60.0459 | 3.35 | 95.7295 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.7294 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7167 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 95.7838 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 95.7659 | 3.4293 | 60.0459 | 3.35 | 95.7378 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.7377 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.725 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 95.7921 | 3.3903 | 60.0114 | 3.35 | 95.7742 | 3.4293 | 60.0459 | 3.35 | 95.7462 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.746 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7333 | 3.3739 | 60.0114 | 3.35 | 95.8005 | 3.3895 | 60.0114 | 3.35 | 95.7825 | 3.4294 | 60.0459 | 3.35 | 95.7545 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.7543 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7417 | 3.3739 | 60.0114 | 3.35 | 95.8088 | 3.3887 | 60.0114 | 3.35 | 95.7908 | 3.4294 | 60.0459 | 3.35 | 95.7628 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.7627 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.75 | 3.3738 | 60.0114 | 3.35 | 95.8171 | 3.3879 | 60.0114 | 3.35 | 95.7992 | 3.4295 | 60.0459 | 3.35 | 95.7711 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.771 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7583 | 3.3738 | 60.0114 | 3.35 | 95.8254 | 3.3871 | 60.0114 | 3.35 | 95.8075 | 3.4296 | 60.0459 | 3.35 | 95.7795 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.7793 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7667 | 3.3737 | 60.0114 | 3.35 | 95.8338 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 95.8159 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.7878 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.7877 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.775 | 3.3736 | 60.0114 | 3.35 | 95.8421 | 3.3862 | 60.0114 | 3.35 | 95.8242 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.7961 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.796 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.7833 | 3.3736 | 60.0114 | 3.35 | 95.8505 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 95.8325 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.8044 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.8043 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.7916 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.8588 | 3.3861 | 60.0114 | 3.35 | 95.8408 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.8127 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.8126 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.8 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.8671 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 95.8491 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.8211 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.821 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.8083 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.8754 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 95.8575 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.8294 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.8293 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.8166 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.8838 | 3.386 | 60.0114 | 3.35 | 95.8658 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.8378 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.8376 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.825 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.8921 | 3.3858 | 60.0114 | 3.35 | 95.8741 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.8461 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.8459 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.8333 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.9005 | 3.3857 | 60.0114 | 3.35 | 95.8824 | 3.43 | 60.0459 | 3.35 | 95.8544 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.8544 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
95.8416 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.9088 | 3.3856 | 60.0114 | 3.35 | 95.8907 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.8627 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.8627 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.85 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.9171 | 3.3855 | 60.0114 | 3.35 | 95.8991 | 3.4299 | 60.0459 | 3.35 | 95.8711 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.871 | 3.3782 | 59.994 | 3.35
95.8583 | 3.3735 | 60.0114 | 3.35 | 95.9254 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 95.9074 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.8794 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.8794 | 3.3781 | 59.994 | 3.35
95.8666 | 3.3736 | 60.0114 | 3.35 | 95.9338 | 3.3852 | 60.0056 | 3.35 | 95.9158 | 3.4298 | 60.0459 | 3.35 | 95.8878 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.8877 | 3.3781 | 59.994 | 3.35
95.875 | 3.3738 | 60.0114 | 3.35 | 95.9421 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 95.9241 | 3.4297 | 60.0459 | 3.35 | 95.8961 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.896 | 3.378 | 59.994 | 3.35
95.8833 | 3.3739 | 60.0114 | 3.35 | 95.9504 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 95.9324 | 3.4296 | 60.0459 | 3.35 | 95.9044 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 95.9043 | 3.378 | 59.994 | 3.35
95.8916 | 3.3741 | 60.0114 | 3.35 | 95.9588 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 95.9407 | 3.4295 | 60.0459 | 3.35 | 95.9127 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.9127 | 3.378 | 59.994 | 3.35
95.9 | 3.3743 | 60.0056 | 3.35 | 95.9671 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 95.949 | 3.4294 | 60.0459 | 3.35 | 95.921 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.921 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
95.9083 | 3.3746 | 60.0056 | 3.35 | 95.9755 | 3.3854 | 60.0056 | 3.35 | 95.9574 | 3.4293 | 60.0459 | 3.35 | 95.9294 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.9293 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
95.9166 | 3.3753 | 60.0056 | 3.35 | 95.9838 | 3.3856 | 60.0056 | 3.35 | 95.9657 | 3.4292 | 60.0459 | 3.35 | 95.9377 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 95.9376 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
95.925 | 3.376 | 60.0056 | 3.35 | 95.9921 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35 | 95.9741 | 3.4291 | 60.0459 | 3.35 | 95.946 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.946 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
95.9333 | 3.3767 | 60.0056 | 3.35 | 96.0004 | 3.3859 | 60.0056 | 3.35 | 95.9824 | 3.4289 | 60.0459 | 3.35 | 95.9543 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 95.9543 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
95.9416 | 3.3774 | 60.0056 | 3.35 | 96.0088 | 3.3861 | 60.0056 | 3.35 | 95.9907 | 3.4288 | 60.0459 | 3.35 | 95.9627 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 95.9626 | 3.3777 | 59.994 | 3.35
95.95 | 3.378 | 60.0056 | 3.35 | 96.0171 | 3.3863 | 60.0056 | 3.35 | 95.999 | 3.4287 | 60.0459 | 3.35 | 95.971 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.9711 | 3.3777 | 59.994 | 3.35
95.9583 | 3.3786 | 60.0056 | 3.35 | 96.0255 | 3.3863 | 60.0056 | 3.35 | 96.0073 | 3.4287 | 60.0459 | 3.35 | 95.9794 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.9794 | 3.3776 | 59.994 | 3.35
95.9666 | 3.3792 | 60.0056 | 3.35 | 96.0338 | 3.3864 | 60.0056 | 3.35 | 96.0157 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 95.9877 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.9877 | 3.3776 | 59.994 | 3.35
95.975 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 96.0421 | 3.3864 | 60.0056 | 3.35 | 96.024 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 95.996 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 95.996 | 3.3775 | 59.994 | 3.35
95.9833 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 96.0504 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.0323 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0043 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0044 | 3.3775 | 59.994 | 3.35
95.9916 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.0588 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.0406 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0126 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0127 | 3.3774 | 59.994 | 3.35
96 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.0671 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.049 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.021 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.021 | 3.3774 | 59.994 | 3.35
96.0083 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.0754 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.0573 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0293 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0293 | 3.3773 | 59.994 | 3.35
96.0166 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.0837 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.0656 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0377 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.0377 | 3.3773 | 59.994 | 3.35
96.0249 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.0921 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.074 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.046 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.046 | 3.3774 | 59.994 | 3.35
96.0333 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.1004 | 3.3865 | 60.0056 | 3.35 | 96.0823 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0543 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0543 | 3.3774 | 59.994 | 3.35
96.0416 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.1088 | 3.3866 | 60.0056 | 3.35 | 96.0906 | 3.4286 | 60.0459 | 3.35 | 96.0626 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0627 | 3.3775 | 59.994 | 3.35
96.0499 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.1171 | 3.3867 | 60.0056 | 3.35 | 96.0989 | 3.4287 | 60.0459 | 3.35 | 96.071 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.071 | 3.3776 | 59.994 | 3.35
96.0583 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 96.1254 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35 | 96.1073 | 3.4287 | 60.0459 | 3.35 | 96.0793 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0793 | 3.3777 | 59.994 | 3.35
96.0666 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 96.1337 | 3.387 | 60.0056 | 3.35 | 96.1156 | 3.4287 | 60.0459 | 3.35 | 96.0876 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0876 | 3.3777 | 59.994 | 3.35
96.0749 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 96.1421 | 3.3871 | 60.0056 | 3.35 | 96.1239 | 3.4266 | 60.0459 | 3.35 | 96.0959 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.0961 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.0833 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 96.1505 | 3.3872 | 60.0056 | 3.35 | 96.1323 | 3.4245 | 60.0459 | 3.35 | 96.1042 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.1044 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.0916 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 96.1588 | 3.3874 | 60.0056 | 3.35 | 96.1406 | 3.4225 | 60.0459 | 3.35 | 96.1126 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 96.1127 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.0999 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 96.1671 | 3.3875 | 60.0056 | 3.35 | 96.1489 | 3.4204 | 60.0459 | 3.35 | 96.1209 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 96.121 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.1083 | 3.3791 | 60.0056 | 3.35 | 96.1754 | 3.3877 | 60.0056 | 3.35 | 96.1572 | 3.4183 | 60.0459 | 3.35 | 96.1293 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.1294 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.1166 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 96.1838 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.1656 | 3.4163 | 60.0459 | 3.35 | 96.1376 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.1377 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.1249 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.1921 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.1739 | 3.4142 | 60.0459 | 3.35 | 96.1459 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.146 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.1333 | 3.3785 | 60.0056 | 3.35 | 96.2004 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.1822 | 3.4122 | 60.0459 | 3.35 | 96.1542 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.1544 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.1416 | 3.3783 | 60.0056 | 3.35 | 96.2087 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.1906 | 3.4101 | 60.0459 | 3.35 | 96.1626 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.1627 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1499 | 3.3782 | 60.0056 | 3.35 | 96.2171 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.1989 | 3.408 | 60.0459 | 3.35 | 96.1709 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.171 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1583 | 3.3782 | 60.0056 | 3.35 | 96.2254 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.2072 | 3.408 | 60.0459 | 3.35 | 96.1792 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.1793 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1666 | 3.3783 | 60.0056 | 3.35 | 96.2338 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.2155 | 3.4081 | 60.0459 | 3.35 | 96.1876 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.1877 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1749 | 3.3785 | 60.0056 | 3.35 | 96.2421 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.2239 | 3.4072 | 60.0459 | 3.35 | 96.1959 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.196 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1833 | 3.3786 | 60.0056 | 3.35 | 96.2504 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.2322 | 3.4064 | 60.0459 | 3.35 | 96.2042 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.2043 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1916 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.2587 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.2405 | 3.4055 | 60.0459 | 3.35 | 96.2125 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.2126 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.1999 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.2671 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2488 | 3.4047 | 60.0459 | 3.35 | 96.2209 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.2211 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2083 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.2754 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2571 | 3.4038 | 60.0459 | 3.35 | 96.2292 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.2294 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2166 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.2838 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.2655 | 3.403 | 60.0459 | 3.35 | 96.2375 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 96.2377 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2249 | 3.3787 | 60.0056 | 3.35 | 96.2921 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2738 | 3.4021 | 60.0459 | 3.35 | 96.2458 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 96.2461 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2333 | 3.3788 | 59.9999 | 3.35 | 96.3004 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2822 | 3.4013 | 60.0459 | 3.35 | 96.2542 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 96.2544 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2416 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 96.3087 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2905 | 3.4005 | 60.0459 | 3.35 | 96.2625 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 96.2627 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2499 | 3.3792 | 59.9999 | 3.35 | 96.3171 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.2988 | 3.3998 | 60.0459 | 3.35 | 96.2708 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 96.271 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2583 | 3.3794 | 59.9999 | 3.35 | 96.3254 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3071 | 3.3998 | 60.0459 | 3.35 | 96.2792 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 96.2794 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2666 | 3.3797 | 59.9999 | 3.35 | 96.3337 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3154 | 3.3999 | 60.0459 | 3.35 | 96.2875 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 96.2877 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2749 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 96.3421 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.3238 | 3.4 | 60.0459 | 3.35 | 96.2958 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 96.296 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2833 | 3.3801 | 59.9999 | 3.35 | 96.3504 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.3321 | 3.4001 | 60.0459 | 3.35 | 96.3041 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 96.3043 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2916 | 3.3804 | 59.9999 | 3.35 | 96.3588 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3405 | 3.4002 | 60.0459 | 3.35 | 96.3125 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 96.3127 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.2999 | 3.3806 | 59.9999 | 3.35 | 96.3671 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3488 | 3.4002 | 60.0459 | 3.35 | 96.3208 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 96.321 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3083 | 3.3808 | 59.9999 | 3.35 | 96.3754 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3571 | 3.4002 | 60.0459 | 3.35 | 96.3292 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 96.3293 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3166 | 3.3811 | 59.9999 | 3.35 | 96.3837 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3654 | 3.4003 | 60.0459 | 3.35 | 96.3375 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 96.3378 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3249 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 96.3921 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3737 | 3.4002 | 60.0459 | 3.35 | 96.3458 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 96.3461 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3333 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 96.4004 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3821 | 3.4001 | 60.0459 | 3.35 | 96.3541 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 96.3544 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3416 | 3.3815 | 59.9999 | 3.35 | 96.4088 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.3904 | 3.4001 | 60.0459 | 3.35 | 96.3625 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 96.3627 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3499 | 3.3816 | 59.9999 | 3.35 | 96.4171 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.3987 | 3.4 | 60.0459 | 3.35 | 96.3708 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 96.3711 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3583 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 96.4254 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.407 | 3.3999 | 60.0459 | 3.35 | 96.3791 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.3794 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3666 | 3.3819 | 59.9999 | 3.35 | 96.4337 | 3.388 | 60.0056 | 3.35 | 96.4153 | 3.3997 | 60.0459 | 3.35 | 96.3875 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.3877 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3749 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 96.4421 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.4237 | 3.3996 | 60.0459 | 3.35 | 96.3958 | 3.3817 | 60.0344 | 3.35 | 96.396 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3833 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 96.4504 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.432 | 3.3995 | 60.0459 | 3.35 | 96.4041 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.4044 | 3.3778 | 59.994 | 3.35
96.3916 | 3.3823 | 59.9999 | 3.35 | 96.4587 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4404 | 3.3994 | 60.0459 | 3.35 | 96.4124 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.4127 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.3999 | 3.3822 | 60.0114 | 3.35 | 96.467 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4487 | 3.3993 | 60.0459 | 3.35 | 96.4208 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.421 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4083 | 3.3821 | 60.0114 | 3.35 | 96.4754 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.457 | 3.3992 | 60.0459 | 3.35 | 96.4291 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4294 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4166 | 3.382 | 60.0114 | 3.35 | 96.4837 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4653 | 3.3991 | 60.0459 | 3.35 | 96.4374 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4377 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4249 | 3.382 | 60.0114 | 3.35 | 96.4921 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4736 | 3.399 | 60.0459 | 3.35 | 96.4457 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.446 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4333 | 3.3819 | 60.0114 | 3.35 | 96.5004 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.482 | 3.3989 | 60.0459 | 3.35 | 96.4541 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4543 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4416 | 3.3818 | 60.0114 | 3.35 | 96.5087 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4903 | 3.3988 | 60.0459 | 3.35 | 96.4624 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4628 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4499 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 96.517 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.4987 | 3.3987 | 60.0459 | 3.35 | 96.4707 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4711 | 3.3779 | 59.994 | 3.35
96.4583 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 96.5254 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.507 | 3.3987 | 60.0459 | 3.35 | 96.4791 | 3.382 | 60.0344 | 3.35 | 96.4794 | 3.3783 | 59.994 | 3.35
96.4666 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 96.5337 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5153 | 3.3987 | 60.0459 | 3.35 | 96.4874 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.4877 | 3.3788 | 59.994 | 3.35
96.4749 | 3.3815 | 60.0114 | 3.35 | 96.5421 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5236 | 3.3986 | 60.0459 | 3.35 | 96.4957 | 3.3819 | 60.0344 | 3.35 | 96.4961 | 3.3792 | 59.994 | 3.35
96.4832 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 96.5504 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5319 | 3.3985 | 60.0459 | 3.35 | 96.504 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.5044 | 3.3796 | 59.994 | 3.35
96.4916 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 96.5587 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5403 | 3.3974 | 60.0459 | 3.35 | 96.5124 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.5127 | 3.38 | 59.994 | 3.35
96.4999 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 96.5671 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5486 | 3.3964 | 60.0459 | 3.35 | 96.5207 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.5211 | 3.3804 | 59.994 | 3.35
96.5082 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 96.5754 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5569 | 3.3953 | 60.0459 | 3.35 | 96.5291 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.5294 | 3.3808 | 59.994 | 3.35
96.5166 | 3.3817 | 60.0114 | 3.35 | 96.5837 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5652 | 3.3942 | 60.0459 | 3.35 | 96.5374 | 3.3818 | 60.0344 | 3.35 | 96.5377 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.5249 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 96.592 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5736 | 3.393 | 60.0459 | 3.35 | 96.5457 | 3.3816 | 60.0344 | 3.35 | 96.546 | 3.3817 | 59.994 | 3.35
96.5332 | 3.3816 | 60.0114 | 3.35 | 96.6004 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5819 | 3.3919 | 60.0459 | 3.35 | 96.554 | 3.3815 | 60.0344 | 3.35 | 96.5544 | 3.3821 | 59.994 | 3.35
96.5416 | 3.3815 | 60.0114 | 3.35 | 96.6087 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5902 | 3.3907 | 60.0459 | 3.35 | 96.5623 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 96.5627 | 3.382 | 59.994 | 3.35
96.5499 | 3.3815 | 60.0114 | 3.35 | 96.6171 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.5986 | 3.3895 | 60.0459 | 3.35 | 96.5707 | 3.3814 | 60.0344 | 3.35 | 96.571 | 3.382 | 59.994 | 3.35
96.5582 | 3.3814 | 60.0114 | 3.35 | 96.6254 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.6069 | 3.3884 | 60.0459 | 3.35 | 96.579 | 3.3812 | 60.0344 | 3.35 | 96.5795 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.5666 | 3.3813 | 60.0114 | 3.35 | 96.6337 | 3.3878 | 60.0056 | 3.35 | 96.6152 | 3.3873 | 60.0459 | 3.35 | 96.5873 | 3.3811 | 60.0344 | 3.35 | 96.5878 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.5749 | 3.3811 | 60.0114 | 3.35 | 96.642 | 3.3879 | 60.0056 | 3.35 | 96.6235 | 3.3873 | 60.0459 | 3.35 | 96.5956 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 96.5961 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.5832 | 3.3809 | 60.0114 | 3.35 | 96.6504 | 3.3881 | 60.0056 | 3.35 | 96.6319 | 3.3873 | 60.0459 | 3.35 | 96.604 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 96.6044 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.5916 | 3.3807 | 60.0114 | 3.35 | 96.6587 | 3.3882 | 60.0056 | 3.35 | 96.6402 | 3.3874 | 60.0459 | 3.35 | 96.6123 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 96.6128 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.5999 | 3.3806 | 60.0114 | 3.35 | 96.6671 | 3.3883 | 60.0056 | 3.35 | 96.6485 | 3.3874 | 60.0459 | 3.35 | 96.6207 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 96.6211 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.6082 | 3.3805 | 60.0114 | 3.35 | 96.6754 | 3.3885 | 60.0056 | 3.35 | 96.6569 | 3.3875 | 60.0459 | 3.35 | 96.629 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 96.6294 | 3.3818 | 59.994 | 3.35
96.6166 | 3.3804 | 60.0114 | 3.35 | 96.6837 | 3.3886 | 60.0056 | 3.35 | 96.6652 | 3.3876 | 60.0459 | 3.35 | 96.6373 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 96.6377 | 3.3818 | 59.994 | 3.35
96.6249 | 3.3803 | 60.0114 | 3.35 | 96.692 | 3.3887 | 60.0056 | 3.35 | 96.6735 | 3.3877 | 60.0459 | 3.35 | 96.6456 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 96.6461 | 3.3818 | 59.994 | 3.35
96.6332 | 3.3802 | 60.0114 | 3.35 | 96.7004 | 3.3889 | 60.0056 | 3.35 | 96.6818 | 3.3877 | 60.0459 | 3.35 | 96.6539 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 96.6544 | 3.3817 | 59.994 | 3.35
96.6415 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7087 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 96.6902 | 3.3878 | 60.0459 | 3.35 | 96.6623 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 96.6627 | 3.3817 | 59.994 | 3.35
96.6499 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.717 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 96.6985 | 3.3878 | 60.0459 | 3.35 | 96.6706 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 96.6711 | 3.3816 | 59.994 | 3.35
96.6582 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7253 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 96.7068 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 96.679 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 96.6794 | 3.3815 | 59.994 | 3.35
96.6665 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7337 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 96.7151 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.6873 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 96.6877 | 3.3814 | 59.994 | 3.35
96.6749 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.742 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 96.7234 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.6956 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 96.696 | 3.3814 | 59.994 | 3.35
96.6832 | 3.3802 | 60.0114 | 3.35 | 96.7504 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 96.7318 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.7039 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 96.7045 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.6915 | 3.3802 | 60.0114 | 3.35 | 96.7587 | 3.389 | 60.0114 | 3.35 | 96.7401 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.7123 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 96.7128 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.6999 | 3.3802 | 60.0114 | 3.35 | 96.767 | 3.3888 | 60.0114 | 3.35 | 96.7485 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.7206 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 96.7211 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.7082 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7754 | 3.3887 | 60.0114 | 3.35 | 96.7568 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.7289 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 96.7294 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.7165 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7837 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 96.7651 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.7372 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 96.7378 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.7249 | 3.3801 | 60.0114 | 3.35 | 96.7921 | 3.3884 | 60.0114 | 3.35 | 96.7734 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 96.7455 | 3.3801 | 60.0344 | 3.35 | 96.7461 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.7332 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 96.8004 | 3.3882 | 60.0114 | 3.35 | 96.7817 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 96.7539 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 96.7544 | 3.3813 | 59.994 | 3.35
96.7415 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 96.8087 | 3.3881 | 60.0114 | 3.35 | 96.7901 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 96.7622 | 3.38 | 60.0344 | 3.35 | 96.7628 | 3.3814 | 59.994 | 3.35
96.7499 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 96.817 | 3.3879 | 60.0114 | 3.35 | 96.7984 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.7706 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 96.7711 | 3.3815 | 59.994 | 3.35
96.7582 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 96.8254 | 3.3878 | 60.0114 | 3.35 | 96.8068 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.7789 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 96.7794 | 3.3815 | 59.994 | 3.35
96.7665 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.8337 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 96.8151 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.7872 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 96.7877 | 3.3816 | 59.994 | 3.35
96.7749 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.842 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 96.8234 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.7955 | 3.3798 | 60.0344 | 3.35 | 96.7961 | 3.3817 | 59.994 | 3.35
96.7832 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.8503 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 96.8317 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 96.8039 | 3.3797 | 60.0344 | 3.35 | 96.8044 | 3.3817 | 59.994 | 3.35
96.7915 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.8587 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 96.8401 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.8122 | 3.3796 | 60.0344 | 3.35 | 96.8127 | 3.3818 | 59.994 | 3.35
96.7999 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.867 | 3.3877 | 60.0114 | 3.35 | 96.8484 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 96.8206 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 96.821 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.8082 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.8754 | 3.3878 | 60.0114 | 3.35 | 96.8567 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 96.8289 | 3.3795 | 60.0344 | 3.35 | 96.8295 | 3.3819 | 59.994 | 3.35
96.8165 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.8837 | 3.3878 | 60.0114 | 3.35 | 96.8651 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 96.8372 | 3.3794 | 60.0344 | 3.35 | 96.8378 | 3.382 | 59.994 | 3.35
96.8249 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.892 | 3.3879 | 60.0114 | 3.35 | 96.8734 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.8455 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 96.8461 | 3.382 | 59.994 | 3.35
96.8332 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9003 | 3.3879 | 60.0114 | 3.35 | 96.8817 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.8538 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 96.8545 | 3.3821 | 59.994 | 3.35
96.8415 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9087 | 3.388 | 60.0114 | 3.35 | 96.89 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 96.8622 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 96.8628 | 3.3821 | 59.994 | 3.35
96.8499 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.917 | 3.388 | 60.0114 | 3.35 | 96.8984 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.8705 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 96.8711 | 3.3821 | 59.994 | 3.35
96.8582 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9254 | 3.3881 | 60.0114 | 3.35 | 96.9067 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.8788 | 3.3792 | 60.0344 | 3.35 | 96.8794 | 3.3821 | 59.994 | 3.35
96.8665 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9337 | 3.3881 | 60.0114 | 3.35 | 96.915 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.8871 | 3.379 | 60.0344 | 3.35 | 96.8878 | 3.3822 | 59.994 | 3.35
96.8749 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.942 | 3.3882 | 60.0114 | 3.35 | 96.9233 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 96.8955 | 3.3789 | 60.0286 | 3.35 | 96.8961 | 3.3822 | 59.994 | 3.35
96.8832 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9503 | 3.3882 | 60.0114 | 3.35 | 96.9316 | 3.3873 | 60.0402 | 3.35 | 96.9038 | 3.3787 | 60.0286 | 3.35 | 96.9044 | 3.3822 | 59.994 | 3.35
96.8915 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9587 | 3.3885 | 60.0114 | 3.35 | 96.94 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 96.9122 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 96.9127 | 3.3823 | 59.994 | 3.35
96.8998 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.967 | 3.3889 | 60.0114 | 3.35 | 96.9483 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 96.9205 | 3.3785 | 60.0286 | 3.35 | 96.9211 | 3.3824 | 59.994 | 3.35
96.9082 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9753 | 3.3892 | 60.0114 | 3.35 | 96.9567 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.9288 | 3.3784 | 60.0286 | 3.35 | 96.9294 | 3.3824 | 59.994 | 3.35
96.9165 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.9836 | 3.3895 | 60.0114 | 3.35 | 96.965 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 96.9371 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 96.9377 | 3.3825 | 59.994 | 3.35
96.9249 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 96.992 | 3.3898 | 60.0114 | 3.35 | 96.9733 | 3.3877 | 60.0402 | 3.35 | 96.9454 | 3.378 | 60.0286 | 3.35 | 96.9462 | 3.3831 | 59.994 | 3.35
96.9332 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0003 | 3.3901 | 60.0114 | 3.35 | 96.9816 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 96.9538 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 96.9545 | 3.3837 | 59.994 | 3.35
96.9415 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0087 | 3.3904 | 60.0114 | 3.35 | 96.99 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 96.9621 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 96.9628 | 3.3844 | 59.994 | 3.35
96.9498 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.017 | 3.3907 | 60.0114 | 3.35 | 96.9983 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.9705 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 96.9711 | 3.385 | 59.994 | 3.35
96.9582 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0253 | 3.3911 | 60.0114 | 3.35 | 97.0066 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.9788 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 96.9795 | 3.3856 | 59.994 | 3.35
96.9665 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0336 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.015 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.9871 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 96.9878 | 3.3862 | 59.994 | 3.35
96.9748 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.042 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0233 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 96.9954 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 96.9961 | 3.3869 | 59.994 | 3.35
96.9832 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0503 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0316 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 97.0038 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0044 | 3.3875 | 59.994 | 3.35
96.9915 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.0587 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0399 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 97.0121 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0128 | 3.3882 | 59.994 | 3.35
96.9998 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 97.067 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0483 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 97.0204 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0211 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.0082 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 97.0753 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0566 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 97.0287 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0294 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.0165 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 97.0836 | 3.3914 | 60.0114 | 3.35 | 97.0649 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 97.0371 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0378 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.0248 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 97.092 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.0732 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 97.0454 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0461 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.0332 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 97.1003 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.0815 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 97.0538 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0544 | 3.3892 | 59.994 | 3.35
97.0415 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 97.1086 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.0899 | 3.3889 | 60.0402 | 3.35 | 97.0621 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0627 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.0498 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 97.1169 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.0982 | 3.3898 | 60.0402 | 3.35 | 97.0704 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0712 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0582 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 97.1253 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1066 | 3.3907 | 60.0402 | 3.35 | 97.0787 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0795 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0665 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 97.1336 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1149 | 3.3916 | 60.0402 | 3.35 | 97.087 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0878 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0748 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 97.142 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1232 | 3.3924 | 60.0402 | 3.35 | 97.0954 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.0961 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0832 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 97.1503 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1315 | 3.3933 | 60.0402 | 3.35 | 97.1037 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1045 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0915 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 97.1586 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1398 | 3.3942 | 60.0402 | 3.35 | 97.1121 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1128 | 3.3894 | 59.994 | 3.35
97.0998 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35 | 97.1669 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1482 | 3.395 | 60.0402 | 3.35 | 97.1204 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1211 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.1082 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35 | 97.1753 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1565 | 3.3959 | 60.0402 | 3.35 | 97.1287 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1295 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.1165 | 3.38 | 60.0056 | 3.35 | 97.1836 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1649 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.137 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1378 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.1248 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 97.192 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1732 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.1454 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1461 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.1332 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35 | 97.2003 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1815 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.1537 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1544 | 3.3893 | 59.994 | 3.35
97.1415 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35 | 97.2086 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1898 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.162 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1628 | 3.3892 | 59.994 | 3.35
97.1498 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 97.2169 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.1982 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.1703 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1711 | 3.3892 | 59.994 | 3.35
97.1582 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35 | 97.2253 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2065 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.1787 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1794 | 3.3892 | 59.994 | 3.35
97.1665 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 97.2336 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2148 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.187 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1877 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.1748 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 97.2419 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2231 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.1953 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.1962 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.1832 | 3.3792 | 60.0056 | 3.35 | 97.2502 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2314 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.2037 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.2045 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.1915 | 3.3791 | 60.0056 | 3.35 | 97.2586 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2398 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.212 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.2128 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.1998 | 3.3791 | 60.0056 | 3.35 | 97.2669 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2481 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.2203 | 3.3777 | 60.0286 | 3.35 | 97.2212 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.2082 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 97.2753 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2565 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.2286 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2295 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.2165 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 97.2836 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2648 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.237 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2378 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.2248 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 97.2919 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2731 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 97.2453 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2461 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.2332 | 3.3788 | 60.0114 | 3.35 | 97.3002 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2814 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 97.2537 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2545 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.2415 | 3.3788 | 60.0114 | 3.35 | 97.3086 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2897 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 97.262 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2628 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.2498 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3169 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.2981 | 3.3971 | 60.0402 | 3.35 | 97.2703 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2711 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.2581 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3253 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3064 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 97.2786 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2794 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.2665 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3336 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3148 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 97.287 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.2878 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.2748 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3419 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3231 | 3.397 | 60.0402 | 3.35 | 97.2953 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 97.2961 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.2831 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3502 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3314 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.3036 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.3044 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.2915 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3586 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3397 | 3.3969 | 60.0402 | 3.35 | 97.312 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 97.3129 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.2998 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3669 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3481 | 3.3968 | 60.0402 | 3.35 | 97.3203 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 97.3212 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.3081 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3752 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3564 | 3.3966 | 60.0402 | 3.35 | 97.3286 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 97.3295 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3165 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3835 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3647 | 3.3965 | 60.0402 | 3.35 | 97.3369 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 97.3378 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3248 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.3919 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.373 | 3.3964 | 60.0344 | 3.35 | 97.3453 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.3462 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3331 | 3.3784 | 60.0114 | 3.35 | 97.4002 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3813 | 3.3962 | 60.0344 | 3.35 | 97.3536 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.3545 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3415 | 3.3782 | 60.0114 | 3.35 | 97.4086 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.3897 | 3.3962 | 60.0344 | 3.35 | 97.3619 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 97.3628 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3498 | 3.378 | 60.0114 | 3.35 | 97.4169 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.398 | 3.3961 | 60.0344 | 3.35 | 97.3702 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 97.3711 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3581 | 3.3778 | 60.0114 | 3.35 | 97.4252 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.4064 | 3.396 | 60.0344 | 3.35 | 97.3786 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.3795 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3665 | 3.3776 | 60.0114 | 3.35 | 97.4335 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.4147 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.3869 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 97.3878 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3748 | 3.3774 | 60.0114 | 3.35 | 97.4419 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.423 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.3952 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 97.3961 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3831 | 3.3772 | 60.0114 | 3.35 | 97.4502 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.4313 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4036 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 97.4045 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3915 | 3.377 | 60.0114 | 3.35 | 97.4586 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 97.4396 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4119 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 97.4128 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.3998 | 3.3768 | 60.0114 | 3.35 | 97.4669 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 97.448 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4202 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 97.4211 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.4081 | 3.3766 | 60.0114 | 3.35 | 97.4752 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 97.4563 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4285 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 97.4294 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.4165 | 3.3766 | 60.0114 | 3.35 | 97.4835 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 97.4647 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4369 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 97.4379 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.4248 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 97.4919 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 97.473 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4452 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 97.4462 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.4331 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 97.5002 | 3.391 | 60.0171 | 3.35 | 97.4813 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.4536 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 97.4545 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.4414 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 97.5085 | 3.3908 | 60.0171 | 3.35 | 97.4896 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.4619 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 97.4628 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.4498 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 97.5168 | 3.3907 | 60.0171 | 3.35 | 97.498 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.4702 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.4712 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.4581 | 3.3765 | 60.0114 | 3.35 | 97.5252 | 3.3905 | 60.0171 | 3.35 | 97.5063 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.4785 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 97.4795 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.4664 | 3.3764 | 60.0114 | 3.35 | 97.5335 | 3.3904 | 60.0171 | 3.35 | 97.5146 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.4868 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 97.4878 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.4748 | 3.3763 | 60.0114 | 3.35 | 97.5419 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 97.5229 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.4952 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 97.4962 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.4831 | 3.3762 | 60.0114 | 3.35 | 97.5502 | 3.3901 | 60.0171 | 3.35 | 97.5312 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5035 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.5045 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.4914 | 3.3761 | 60.0114 | 3.35 | 97.5585 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 97.5396 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5118 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.5128 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.4998 | 3.376 | 60.0114 | 3.35 | 97.5668 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 97.5479 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5201 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.5211 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5081 | 3.3759 | 60.0114 | 3.35 | 97.5752 | 3.3901 | 60.0171 | 3.35 | 97.5563 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5285 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.5295 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5164 | 3.3763 | 60.0114 | 3.35 | 97.5835 | 3.3903 | 60.0171 | 3.35 | 97.5646 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5368 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 97.5378 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5248 | 3.3767 | 60.0114 | 3.35 | 97.5918 | 3.3905 | 60.0171 | 3.35 | 97.5729 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5452 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 97.5461 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.5331 | 3.3771 | 60.0114 | 3.35 | 97.6002 | 3.3907 | 60.0171 | 3.35 | 97.5812 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5535 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.5544 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.5414 | 3.3775 | 60.0114 | 3.35 | 97.6085 | 3.3909 | 60.0171 | 3.35 | 97.5896 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5618 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 97.5629 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.5498 | 3.3781 | 60.0114 | 3.35 | 97.6168 | 3.391 | 60.0171 | 3.35 | 97.5979 | 3.3959 | 60.0344 | 3.35 | 97.5701 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 97.5712 | 3.3891 | 59.994 | 3.35
97.5581 | 3.3787 | 60.0114 | 3.35 | 97.6251 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 97.6063 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.5784 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 97.5795 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5664 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35 | 97.6335 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 97.6146 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.5868 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 97.5879 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5748 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 97.6418 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 97.6229 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.5951 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 97.5962 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5831 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 97.6501 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 97.6312 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.6035 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 97.6045 | 3.389 | 59.994 | 3.35
97.5914 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 97.6584 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 97.6395 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 97.6118 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 97.6128 | 3.3889 | 59.994 | 3.35
97.5998 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35 | 97.6668 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 97.6479 | 3.3956 | 60.0344 | 3.35 | 97.6201 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 97.6212 | 3.3888 | 59.994 | 3.35
97.6081 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 97.6751 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 97.6562 | 3.3956 | 60.0344 | 3.35 | 97.6284 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 97.6295 | 3.3887 | 59.994 | 3.35
97.6164 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.6835 | 3.3919 | 60.0171 | 3.35 | 97.6646 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6368 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 97.6378 | 3.3886 | 59.994 | 3.35
97.6248 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.6918 | 3.3919 | 60.0171 | 3.35 | 97.6729 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6451 | 3.3784 | 60.0344 | 3.35 | 97.6462 | 3.3885 | 59.994 | 3.35
97.6331 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7001 | 3.392 | 60.0171 | 3.35 | 97.6812 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6534 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 97.6545 | 3.3884 | 59.994 | 3.35
97.6414 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7084 | 3.392 | 60.0171 | 3.35 | 97.6895 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6617 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 97.6628 | 3.3883 | 59.994 | 3.35
97.6497 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7168 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 97.6979 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.67 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 97.6711 | 3.3882 | 59.994 | 3.35
97.6581 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7251 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 97.7062 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6784 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 97.6796 | 3.388 | 59.994 | 3.35
97.6664 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7335 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 97.7145 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.6867 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 97.6879 | 3.3879 | 59.994 | 3.35
97.6747 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 97.7418 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 97.7228 | 3.3954 | 60.0344 | 3.35 | 97.6951 | 3.3785 | 60.0344 | 3.35 | 97.6962 | 3.3878 | 59.9883 | 3.35
97.6831 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7501 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 97.7311 | 3.3953 | 60.0344 | 3.35 | 97.7034 | 3.3784 | 60.0344 | 3.35 | 97.7045 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.6914 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7584 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 97.7395 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 97.7117 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 97.7129 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.6997 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7668 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 97.7478 | 3.3958 | 60.0344 | 3.35 | 97.72 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 97.7212 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.7081 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7751 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 97.7562 | 3.396 | 60.0344 | 3.35 | 97.7284 | 3.3781 | 60.0286 | 3.35 | 97.7295 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
97.7164 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7834 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 97.7645 | 3.3963 | 60.0344 | 3.35 | 97.7367 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 97.7379 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7247 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.7917 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.7728 | 3.3965 | 60.0344 | 3.35 | 97.7451 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 97.7462 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7331 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.8001 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.7811 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 97.7534 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 97.7545 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7414 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35 | 97.8084 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.7895 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 97.7617 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 97.7628 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7497 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.8168 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.7978 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 97.77 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 97.7712 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7581 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35 | 97.8251 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8062 | 3.3976 | 60.0344 | 3.35 | 97.7783 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 97.7795 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7664 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35 | 97.8334 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8145 | 3.398 | 60.0344 | 3.35 | 97.7867 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 97.7878 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7747 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35 | 97.8417 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.8228 | 3.398 | 60.0344 | 3.35 | 97.795 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 97.7963 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.7831 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 97.8501 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.8311 | 3.3981 | 60.0344 | 3.35 | 97.8033 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 97.8046 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
97.7914 | 3.3808 | 60.0056 | 3.35 | 97.8584 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.8394 | 3.3981 | 60.0344 | 3.35 | 97.8116 | 3.3781 | 60.0286 | 3.35 | 97.8129 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
97.7997 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35 | 97.8668 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.8478 | 3.3982 | 60.0344 | 3.35 | 97.82 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 97.8212 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
97.8081 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 97.8751 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8561 | 3.3982 | 60.0344 | 3.35 | 97.8283 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 97.8296 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.8164 | 3.3799 | 60.0056 | 3.35 | 97.8834 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8644 | 3.3983 | 60.0344 | 3.35 | 97.8367 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 97.8379 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.8247 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 97.8917 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8727 | 3.3983 | 60.0344 | 3.35 | 97.845 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 97.8462 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.8331 | 3.379 | 60.0056 | 3.35 | 97.9001 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8811 | 3.3984 | 60.0344 | 3.35 | 97.8533 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 97.8545 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8414 | 3.3786 | 60.0056 | 3.35 | 97.9084 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8894 | 3.3985 | 60.0344 | 3.35 | 97.8616 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 97.8629 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8497 | 3.3783 | 60.0056 | 3.35 | 97.9167 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.8978 | 3.3985 | 60.0344 | 3.35 | 97.87 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 97.8712 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8581 | 3.378 | 60.0056 | 3.35 | 97.925 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9061 | 3.3986 | 60.0344 | 3.35 | 97.8783 | 3.3784 | 60.0286 | 3.35 | 97.8795 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8664 | 3.3776 | 60.0056 | 3.35 | 97.9333 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9144 | 3.3987 | 60.0344 | 3.35 | 97.8867 | 3.3785 | 60.0286 | 3.35 | 97.8879 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8747 | 3.3773 | 60.0056 | 3.35 | 97.9417 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9227 | 3.3987 | 60.0344 | 3.35 | 97.895 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 97.8962 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8831 | 3.3769 | 60.0056 | 3.35 | 97.95 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.931 | 3.3987 | 60.0344 | 3.35 | 97.9033 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 97.9045 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8914 | 3.3764 | 60.0056 | 3.35 | 97.9584 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9394 | 3.3985 | 60.0344 | 3.35 | 97.9116 | 3.3787 | 60.0286 | 3.35 | 97.9128 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.8997 | 3.3763 | 59.9999 | 3.35 | 97.9667 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9477 | 3.3983 | 60.0344 | 3.35 | 97.9199 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 97.9213 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.9081 | 3.3761 | 59.9999 | 3.35 | 97.975 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9561 | 3.3982 | 60.0344 | 3.35 | 97.9283 | 3.3794 | 60.0286 | 3.35 | 97.9296 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.9164 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 97.9833 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9644 | 3.3981 | 60.0344 | 3.35 | 97.9366 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 97.9379 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.9247 | 3.3757 | 59.9999 | 3.35 | 97.9917 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.9727 | 3.3979 | 60.0344 | 3.35 | 97.9449 | 3.3806 | 60.0286 | 3.35 | 97.9463 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.9331 | 3.3756 | 59.9999 | 3.35 | 98 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 97.981 | 3.3977 | 60.0344 | 3.35 | 97.9532 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 97.9546 | 3.3877 | 59.9883 | 3.35
97.9414 | 3.3754 | 59.9999 | 3.35 | 98.0084 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.9894 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 97.9616 | 3.3817 | 60.0286 | 3.35 | 97.9629 | 3.3876 | 59.9883 | 3.35
97.9497 | 3.3753 | 59.9999 | 3.35 | 98.0167 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 97.9977 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 97.9699 | 3.3822 | 60.0286 | 3.35 | 97.9712 | 3.3875 | 59.9883 | 3.35
97.9581 | 3.3751 | 59.9999 | 3.35 | 98.025 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.006 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 97.9783 | 3.3827 | 60.0286 | 3.35 | 97.9796 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.9664 | 3.3752 | 59.9999 | 3.35 | 98.0333 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.0143 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 97.9866 | 3.3833 | 60.0286 | 3.35 | 97.9879 | 3.3874 | 59.9883 | 3.35
97.9747 | 3.3753 | 59.9999 | 3.35 | 98.0417 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.0226 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 97.9949 | 3.3838 | 60.0286 | 3.35 | 97.9962 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35
97.9831 | 3.3754 | 59.9999 | 3.35 | 98.05 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.031 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 98.0032 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 98.0046 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
97.9914 | 3.3754 | 59.9999 | 3.35 | 98.0583 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.0393 | 3.3967 | 60.0344 | 3.35 | 98.0116 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 98.0129 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
97.9997 | 3.3756 | 59.9999 | 3.35 | 98.0667 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.0477 | 3.3966 | 60.0344 | 3.35 | 98.0199 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 98.0212 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0081 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 98.075 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.056 | 3.3965 | 60.0344 | 3.35 | 98.0283 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 98.0295 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0164 | 3.3761 | 59.9999 | 3.35 | 98.0833 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.0643 | 3.3964 | 60.0344 | 3.35 | 98.0366 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 98.038 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0247 | 3.3763 | 59.9999 | 3.35 | 98.0917 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.0726 | 3.3965 | 60.0344 | 3.35 | 98.0449 | 3.3842 | 60.0286 | 3.35 | 98.0463 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0331 | 3.3766 | 59.9999 | 3.35 | 98.1 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.081 | 3.3965 | 60.0344 | 3.35 | 98.0532 | 3.3842 | 60.0286 | 3.35 | 98.0546 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0414 | 3.3768 | 59.9999 | 3.35 | 98.1083 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.0893 | 3.3966 | 60.0344 | 3.35 | 98.0615 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 98.0629 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0497 | 3.377 | 59.9999 | 3.35 | 98.1166 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.0976 | 3.3967 | 60.0344 | 3.35 | 98.0699 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 98.0713 | 3.3871 | 59.9883 | 3.35
98.0581 | 3.3772 | 59.9999 | 3.35 | 98.125 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.106 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 98.0782 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 98.0796 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
98.0664 | 3.378 | 60.0056 | 3.35 | 98.1333 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.1143 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.0865 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 98.0879 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
98.0747 | 3.3789 | 60.0056 | 3.35 | 98.1417 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.1226 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 98.0948 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.0963 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
98.0831 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 98.15 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.1309 | 3.3971 | 60.0344 | 3.35 | 98.1032 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.1046 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35
98.0914 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35 | 98.1583 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.1393 | 3.3972 | 60.0344 | 3.35 | 98.1115 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.1129 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35
98.0997 | 3.3809 | 60.0056 | 3.35 | 98.1666 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.1476 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.1199 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 98.1212 | 3.3873 | 59.9883 | 3.35
98.1081 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35 | 98.1749 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.1559 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.1282 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 98.1296 | 3.3868 | 59.9883 | 3.35
98.1164 | 3.3823 | 60.0056 | 3.35 | 98.1833 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.1642 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.1365 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1379 | 3.3864 | 59.9883 | 3.35
98.1247 | 3.383 | 60.0056 | 3.35 | 98.1916 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.1726 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.1448 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1462 | 3.3859 | 59.9883 | 3.35
98.1331 | 3.3837 | 60.0056 | 3.35 | 98.2 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.1809 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.1532 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1547 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35
98.1414 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 98.2083 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.1892 | 3.3974 | 60.0344 | 3.35 | 98.1615 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.163 | 3.385 | 59.9883 | 3.35
98.1497 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 98.2166 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.1976 | 3.3974 | 60.0344 | 3.35 | 98.1699 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1713 | 3.3845 | 59.9883 | 3.35
98.1581 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 98.2249 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2059 | 3.3974 | 60.0344 | 3.35 | 98.1782 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1796 | 3.384 | 59.9883 | 3.35
98.1664 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35 | 98.2333 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2142 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.1865 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.188 | 3.3836 | 59.9883 | 3.35
98.1747 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 98.2416 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2225 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.1948 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.1963 | 3.383 | 59.9883 | 3.35
98.1831 | 3.3845 | 60.0056 | 3.35 | 98.2499 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2309 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.2032 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.2046 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35
98.1914 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 98.2582 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2392 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.2115 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.213 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35
98.1997 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 98.2666 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2476 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.2198 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.2213 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35
98.208 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 98.2749 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2559 | 3.3975 | 60.0344 | 3.35 | 98.2281 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 98.2296 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35
98.2164 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 98.2833 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2642 | 3.3974 | 60.0344 | 3.35 | 98.2365 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 98.2379 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35
98.2247 | 3.3846 | 60.0056 | 3.35 | 98.2916 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2725 | 3.3973 | 60.0344 | 3.35 | 98.2448 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 98.2463 | 3.3821 | 59.9883 | 3.35
98.233 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.2999 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2808 | 3.3972 | 60.0344 | 3.35 | 98.2531 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 98.2546 | 3.382 | 59.9883 | 3.35
98.2414 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3082 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2892 | 3.3971 | 60.0344 | 3.35 | 98.2615 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 98.2629 | 3.382 | 59.9883 | 3.35
98.2497 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3166 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.2975 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 98.2698 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 98.2712 | 3.382 | 59.9883 | 3.35
98.258 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3249 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.3058 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.2781 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 98.2797 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35
98.2664 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3333 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.3141 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.2864 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.288 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35
98.2747 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3416 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.3225 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.2948 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.2963 | 3.3842 | 59.9883 | 3.35
98.283 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.3499 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.3308 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.3031 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.3047 | 3.385 | 59.9883 | 3.35
98.2914 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 98.3582 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.3392 | 3.3969 | 60.0344 | 3.35 | 98.3115 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.313 | 3.3857 | 59.9883 | 3.35
98.2997 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 98.3666 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.3475 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 98.3198 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 98.3213 | 3.3865 | 59.9883 | 3.35
98.308 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 98.3749 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.3558 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 98.3281 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 98.3296 | 3.3872 | 59.9883 | 3.35
98.3164 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 98.3832 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.3641 | 3.397 | 60.0344 | 3.35 | 98.3364 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 98.338 | 3.388 | 59.9883 | 3.35
98.3247 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 98.3915 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.3724 | 3.397 | 60.0286 | 3.35 | 98.3448 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 98.3463 | 3.3887 | 59.9883 | 3.35
98.333 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 98.3998 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.3808 | 3.3971 | 60.0286 | 3.35 | 98.3531 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 98.3546 | 3.3895 | 59.9883 | 3.35
98.3414 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 98.4082 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 98.3891 | 3.397 | 60.0286 | 3.35 | 98.3615 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 98.363 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
98.3497 | 3.385 | 60.0114 | 3.35 | 98.4165 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 98.3975 | 3.3969 | 60.0286 | 3.35 | 98.3698 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 98.3713 | 3.3896 | 59.9883 | 3.35
98.358 | 3.3849 | 60.0114 | 3.35 | 98.4249 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 98.4058 | 3.3968 | 60.0286 | 3.35 | 98.3781 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 98.3796 | 3.3897 | 59.9883 | 3.35
98.3664 | 3.3848 | 60.0114 | 3.35 | 98.4332 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 98.4141 | 3.3967 | 60.0286 | 3.35 | 98.3864 | 3.3871 | 60.0229 | 3.35 | 98.3879 | 3.3898 | 59.9883 | 3.35
98.3747 | 3.3847 | 60.0114 | 3.35 | 98.4415 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 98.4224 | 3.3966 | 60.0286 | 3.35 | 98.3948 | 3.3874 | 60.0229 | 3.35 | 98.3964 | 3.3898 | 59.9883 | 3.35
98.383 | 3.3846 | 60.0114 | 3.35 | 98.4498 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 98.4308 | 3.3965 | 60.0286 | 3.35 | 98.4031 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4047 | 3.3899 | 59.9883 | 3.35
98.3913 | 3.3845 | 60.0114 | 3.35 | 98.4582 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 98.4391 | 3.3964 | 60.0286 | 3.35 | 98.4114 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.413 | 3.39 | 59.9883 | 3.35
98.3997 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 98.4665 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 98.4474 | 3.3963 | 60.0286 | 3.35 | 98.4197 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4214 | 3.3902 | 59.9883 | 3.35
98.408 | 3.384 | 60.0056 | 3.35 | 98.4749 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.4557 | 3.3963 | 60.0286 | 3.35 | 98.4281 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4297 | 3.3902 | 59.9883 | 3.35
98.4163 | 3.3838 | 60.0056 | 3.35 | 98.4832 | 3.3918 | 60.0229 | 3.35 | 98.4641 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4364 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.438 | 3.3903 | 59.9883 | 3.35
98.4247 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 98.4915 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.4724 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4448 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4463 | 3.3903 | 59.9883 | 3.35
98.433 | 3.3832 | 60.0056 | 3.35 | 98.4998 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.4808 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4531 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4547 | 3.3904 | 59.9883 | 3.35
98.4413 | 3.3829 | 60.0056 | 3.35 | 98.5082 | 3.3916 | 60.0229 | 3.35 | 98.4891 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4614 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.463 | 3.3904 | 59.9883 | 3.35
98.4497 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35 | 98.5165 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.4974 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4697 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4713 | 3.3905 | 59.9883 | 3.35
98.458 | 3.3781 | 60.0056 | 3.35 | 98.5248 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.5057 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.478 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4796 | 3.3905 | 59.9883 | 3.35
98.4663 | 3.3755 | 60.0056 | 3.35 | 98.5331 | 3.3914 | 60.0229 | 3.35 | 98.514 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4864 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.488 | 3.3905 | 59.9883 | 3.35
98.4747 | 3.3729 | 60.0056 | 3.35 | 98.5415 | 3.3915 | 60.0229 | 3.35 | 98.5224 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.4947 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.4963 | 3.3905 | 59.9883 | 3.35
98.483 | 3.3707 | 60.0056 | 3.35 | 98.5498 | 3.3917 | 60.0229 | 3.35 | 98.5307 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5031 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5046 | 3.3904 | 59.9883 | 3.35
98.4913 | 3.3685 | 60.0056 | 3.35 | 98.5582 | 3.3919 | 60.0229 | 3.35 | 98.5391 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5114 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5131 | 3.3904 | 59.9883 | 3.35
98.4997 | 3.3663 | 60.0056 | 3.35 | 98.5665 | 3.392 | 60.0229 | 3.35 | 98.5474 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5197 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5214 | 3.3903 | 59.9883 | 3.35
98.508 | 3.3642 | 60.0056 | 3.35 | 98.5748 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 98.5557 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.528 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5297 | 3.3902 | 59.9825 | 3.35
98.5163 | 3.3622 | 60.0056 | 3.35 | 98.5831 | 3.3924 | 60.0229 | 3.35 | 98.564 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5364 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.538 | 3.3901 | 59.9825 | 3.35
98.5247 | 3.3602 | 60.0056 | 3.35 | 98.5915 | 3.3925 | 60.0229 | 3.35 | 98.5724 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5447 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5464 | 3.39 | 59.9825 | 3.35
98.533 | 3.3603 | 60.0056 | 3.35 | 98.5998 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 98.5807 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.553 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.5547 | 3.3899 | 59.9825 | 3.35
98.5413 | 3.3605 | 60.0056 | 3.35 | 98.6081 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 98.5891 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5613 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 98.563 | 3.3898 | 59.9825 | 3.35
98.5497 | 3.3607 | 60.0056 | 3.35 | 98.6165 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.5974 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5697 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.5714 | 3.3897 | 59.9825 | 3.35
98.558 | 3.361 | 60.0056 | 3.35 | 98.6248 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.6057 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.578 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.5797 | 3.3896 | 59.9825 | 3.35
98.5663 | 3.3611 | 60.0056 | 3.35 | 98.6331 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.614 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5864 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.588 | 3.3895 | 59.9825 | 3.35
98.5747 | 3.3612 | 60.0056 | 3.35 | 98.6414 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.6224 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.5947 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.5963 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.583 | 3.3612 | 60.0056 | 3.35 | 98.6498 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.6307 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.603 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.6047 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.5913 | 3.3612 | 60.0056 | 3.35 | 98.6581 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.639 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6113 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.613 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.5997 | 3.364 | 60.0056 | 3.35 | 98.6664 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 98.6473 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6197 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.6213 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.608 | 3.3667 | 60.0056 | 3.35 | 98.6747 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 98.6556 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.628 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 98.6298 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.6163 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35 | 98.6831 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 98.664 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6364 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6381 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.6247 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35 | 98.6914 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 98.6723 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6447 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6464 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.633 | 3.3751 | 60.0056 | 3.35 | 98.6998 | 3.3928 | 60.0229 | 3.35 | 98.6807 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.653 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6547 | 3.389 | 59.9825 | 3.35
98.6413 | 3.3779 | 60.0056 | 3.35 | 98.7081 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 98.689 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6613 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6631 | 3.389 | 59.9825 | 3.35
98.6497 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35 | 98.7164 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 98.6973 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6697 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6714 | 3.3889 | 59.9825 | 3.35
98.658 | 3.3834 | 60.0056 | 3.35 | 98.7247 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 98.7056 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.678 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6797 | 3.3889 | 59.9825 | 3.35
98.6663 | 3.3863 | 60.0056 | 3.35 | 98.7331 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 98.714 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6863 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6881 | 3.3888 | 59.9825 | 3.35
98.6747 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.7414 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 98.7223 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.6946 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.6964 | 3.3888 | 59.9825 | 3.35
98.683 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.7498 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 98.7307 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7029 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.7047 | 3.3889 | 59.9825 | 3.35
98.6913 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.7581 | 3.3931 | 60.0344 | 3.35 | 98.739 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7113 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.713 | 3.3889 | 59.9825 | 3.35
98.6997 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.7664 | 3.3936 | 60.0344 | 3.35 | 98.7473 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7196 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.7214 | 3.389 | 59.9825 | 3.35
98.708 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.7747 | 3.3941 | 60.0344 | 3.35 | 98.7556 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.728 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.7297 | 3.389 | 59.9825 | 3.35
98.7163 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.783 | 3.3946 | 60.0344 | 3.35 | 98.7639 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7363 | 3.3876 | 60.0229 | 3.35 | 98.738 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.7246 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.7914 | 3.3952 | 60.0344 | 3.35 | 98.7723 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7446 | 3.3875 | 60.0229 | 3.35 | 98.7465 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.733 | 3.3893 | 60.0056 | 3.35 | 98.7997 | 3.3957 | 60.0344 | 3.35 | 98.7806 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7529 | 3.3875 | 60.0229 | 3.35 | 98.7548 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.7413 | 3.3893 | 60.0056 | 3.35 | 98.808 | 3.3962 | 60.0344 | 3.35 | 98.7889 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7613 | 3.3874 | 60.0229 | 3.35 | 98.7631 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.7496 | 3.3893 | 60.0056 | 3.35 | 98.8163 | 3.3968 | 60.0344 | 3.35 | 98.7972 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7696 | 3.3874 | 60.0229 | 3.35 | 98.7714 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.758 | 3.3893 | 60.0056 | 3.35 | 98.8247 | 3.3961 | 60.0344 | 3.35 | 98.8056 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.778 | 3.3874 | 60.0229 | 3.35 | 98.7798 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.7663 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.833 | 3.3955 | 60.0344 | 3.35 | 98.8139 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7863 | 3.3873 | 60.0229 | 3.35 | 98.7881 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.7746 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.8414 | 3.3944 | 60.0344 | 3.35 | 98.8223 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.7946 | 3.3873 | 60.0229 | 3.35 | 98.7964 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.783 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.8497 | 3.3933 | 60.0344 | 3.35 | 98.8306 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8029 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8048 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.7913 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.858 | 3.3922 | 60.0344 | 3.35 | 98.8389 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8113 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8131 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.7996 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.8663 | 3.3911 | 60.0344 | 3.35 | 98.8472 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8196 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8214 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.808 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.8747 | 3.39 | 60.0344 | 3.35 | 98.8556 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8279 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8297 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.8163 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.883 | 3.3889 | 60.0344 | 3.35 | 98.8639 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8362 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8381 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.8246 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.8913 | 3.3878 | 60.0344 | 3.35 | 98.8723 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8446 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8464 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.833 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.8997 | 3.3867 | 60.0344 | 3.35 | 98.8806 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8529 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8547 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.8413 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.908 | 3.3867 | 60.0344 | 3.35 | 98.8889 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8613 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8632 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.8496 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.9163 | 3.3867 | 60.0344 | 3.35 | 98.8972 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8696 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8715 | 3.3894 | 59.9825 | 3.35
98.858 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.9246 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 98.9055 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8779 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8798 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.8663 | 3.389 | 60.0056 | 3.35 | 98.933 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 98.9139 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8862 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 98.8881 | 3.3893 | 59.9825 | 3.35
98.8746 | 3.3891 | 60.0056 | 3.35 | 98.9413 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 98.9222 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.8946 | 3.3871 | 60.0229 | 3.35 | 98.8965 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.883 | 3.3892 | 60.0056 | 3.35 | 98.9496 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 98.9305 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9029 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 98.9048 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.8913 | 3.3893 | 60.0056 | 3.35 | 98.9579 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 98.9388 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9113 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 98.9131 | 3.3892 | 59.9825 | 3.35
98.8996 | 3.3894 | 59.9999 | 3.35 | 98.9662 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 98.9472 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9196 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 98.9215 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.908 | 3.3895 | 59.9999 | 3.35 | 98.9746 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 98.9555 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9279 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 98.9298 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.9163 | 3.3896 | 59.9999 | 3.35 | 98.9829 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 98.9639 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9362 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 98.9381 | 3.3891 | 59.9825 | 3.35
98.9246 | 3.3898 | 59.9999 | 3.35 | 98.9913 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 98.9722 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9445 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 98.9464 | 3.389 | 59.9825 | 3.35
98.933 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 98.9996 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 98.9805 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9529 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 98.9548 | 3.3889 | 59.9825 | 3.35
98.9413 | 3.39 | 59.9999 | 3.35 | 99.0079 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 98.9888 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9612 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 98.9631 | 3.3888 | 59.9825 | 3.35
98.9496 | 3.3901 | 59.9999 | 3.35 | 99.0162 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 98.9972 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9695 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 98.9714 | 3.3888 | 59.9825 | 3.35
98.958 | 3.3902 | 59.9999 | 3.35 | 99.0246 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.0055 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9778 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 98.9799 | 3.3887 | 59.9825 | 3.35
98.9663 | 3.3902 | 59.9999 | 3.35 | 99.0329 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.0139 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9862 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 98.9882 | 3.3887 | 59.9825 | 3.35
98.9746 | 3.3902 | 59.9999 | 3.35 | 99.0412 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.0222 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 98.9945 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 98.9965 | 3.3886 | 59.9825 | 3.35
98.983 | 3.3903 | 59.9999 | 3.35 | 99.0496 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.0305 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0029 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 99.0048 | 3.3886 | 59.9825 | 3.35
98.9913 | 3.3903 | 59.9999 | 3.35 | 99.0579 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.0388 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0112 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 99.0132 | 3.3886 | 59.9825 | 3.35
98.9996 | 3.3903 | 59.9999 | 3.35 | 99.0662 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0471 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0195 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 99.0215 | 3.3885 | 59.9825 | 3.35
99.008 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 99.0745 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0555 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0278 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 99.0298 | 3.3876 | 59.9825 | 3.35
99.0163 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 99.0829 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.0638 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0362 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 99.0382 | 3.3866 | 59.9825 | 3.35
99.0246 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 99.0912 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0721 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0445 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 99.0465 | 3.3857 | 59.9825 | 3.35
99.033 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 99.0995 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0804 | 3.3962 | 60.0286 | 3.35 | 99.0529 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.0548 | 3.3847 | 59.9825 | 3.35
99.0413 | 3.3903 | 59.9999 | 3.35 | 99.1078 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0888 | 3.3961 | 60.0286 | 3.35 | 99.0612 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.0631 | 3.3838 | 59.9825 | 3.35
99.0496 | 3.3902 | 59.9999 | 3.35 | 99.1161 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.0971 | 3.3961 | 60.0286 | 3.35 | 99.0695 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.0715 | 3.3828 | 59.9825 | 3.35
99.058 | 3.3901 | 59.9999 | 3.35 | 99.1245 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1055 | 3.3959 | 60.0286 | 3.35 | 99.0778 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.0798 | 3.3819 | 59.9825 | 3.35
99.0663 | 3.39 | 60.0056 | 3.35 | 99.1328 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1138 | 3.3958 | 60.0286 | 3.35 | 99.0862 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.0881 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
99.0746 | 3.3899 | 60.0056 | 3.35 | 99.1412 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1221 | 3.3957 | 60.0286 | 3.35 | 99.0945 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.0966 | 3.38 | 59.9825 | 3.35
99.083 | 3.3884 | 60.0056 | 3.35 | 99.1495 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1304 | 3.3955 | 60.0286 | 3.35 | 99.1028 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1049 | 3.3791 | 59.9825 | 3.35
99.0913 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35 | 99.1578 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1388 | 3.3954 | 60.0286 | 3.35 | 99.1111 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1132 | 3.3791 | 59.9825 | 3.35
99.0996 | 3.3853 | 60.0056 | 3.35 | 99.1661 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1471 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.1195 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1215 | 3.3792 | 59.9825 | 3.35
99.108 | 3.3838 | 60.0056 | 3.35 | 99.1744 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1554 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.1278 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1299 | 3.3793 | 59.9825 | 3.35
99.1163 | 3.3824 | 60.0056 | 3.35 | 99.1828 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1638 | 3.395 | 60.0286 | 3.35 | 99.1361 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1382 | 3.3794 | 59.9825 | 3.35
99.1246 | 3.381 | 60.0056 | 3.35 | 99.1911 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1721 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1445 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1465 | 3.3794 | 59.9825 | 3.35
99.133 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35 | 99.1995 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1804 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1528 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1549 | 3.3794 | 59.9825 | 3.35
99.1413 | 3.3782 | 60.0056 | 3.35 | 99.2078 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.1887 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1611 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1632 | 3.3794 | 59.9825 | 3.35
99.1496 | 3.3768 | 60.0056 | 3.35 | 99.2161 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.1971 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1694 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 99.1715 | 3.3794 | 59.9825 | 3.35
99.158 | 3.3754 | 60.0056 | 3.35 | 99.2244 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.2054 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1778 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.1798 | 3.3793 | 59.9825 | 3.35
99.1663 | 3.3754 | 60.0056 | 3.35 | 99.2328 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.2137 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1861 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.1882 | 3.3793 | 59.9825 | 3.35
99.1746 | 3.3754 | 60.0056 | 3.35 | 99.2411 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.222 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.1945 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.1965 | 3.3791 | 59.9825 | 3.35
99.183 | 3.3753 | 60.0056 | 3.35 | 99.2494 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.2304 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.2028 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.2048 | 3.379 | 59.9825 | 3.35
99.1913 | 3.3753 | 60.0056 | 3.35 | 99.2578 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.2387 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.2111 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.2133 | 3.3789 | 59.9825 | 3.35
99.1996 | 3.3751 | 60.0056 | 3.35 | 99.2661 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.2471 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.2194 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.2216 | 3.3788 | 59.9825 | 3.35
99.208 | 3.3749 | 60.0056 | 3.35 | 99.2744 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 99.2554 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.2278 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.2299 | 3.3788 | 59.9825 | 3.35
99.2163 | 3.3747 | 60.0056 | 3.35 | 99.2827 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.2637 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.2361 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 99.2382 | 3.3788 | 59.9825 | 3.35
99.2246 | 3.3744 | 60.0056 | 3.35 | 99.2911 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.272 | 3.395 | 60.0286 | 3.35 | 99.2444 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 99.2466 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2329 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 99.2994 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.2803 | 3.395 | 60.0286 | 3.35 | 99.2527 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 99.2549 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2413 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 99.3077 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.2887 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.2611 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 99.2632 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2496 | 3.3738 | 59.9999 | 3.35 | 99.316 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.297 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.2694 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 99.2716 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2579 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 99.3243 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 99.3054 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.2778 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 99.2799 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2663 | 3.3735 | 59.9999 | 3.35 | 99.3327 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.3137 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.2861 | 3.3862 | 60.0229 | 3.35 | 99.2882 | 3.3787 | 59.9825 | 3.35
99.2746 | 3.3734 | 59.9999 | 3.35 | 99.341 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 99.322 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.2944 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 99.2966 | 3.3786 | 59.9825 | 3.35
99.283 | 3.3735 | 59.9999 | 3.35 | 99.3494 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 99.3303 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3027 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 99.3049 | 3.3786 | 59.9825 | 3.35
99.2913 | 3.3735 | 59.9999 | 3.35 | 99.3577 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.3387 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3111 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.3132 | 3.3785 | 59.9825 | 3.35
99.2996 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 99.366 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 99.347 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3194 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.3215 | 3.3784 | 59.9825 | 3.35
99.308 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 99.3743 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 99.3553 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3278 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.33 | 3.3783 | 59.9825 | 3.35
99.3163 | 3.3738 | 59.9999 | 3.35 | 99.3827 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 99.3636 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3361 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.3383 | 3.3782 | 59.9825 | 3.35
99.3246 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 99.391 | 3.3855 | 60.0402 | 3.35 | 99.372 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.3444 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.3466 | 3.3781 | 59.9825 | 3.35
99.3329 | 3.3749 | 59.9999 | 3.35 | 99.3993 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 99.3803 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.3527 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.355 | 3.378 | 59.9825 | 3.35
99.3413 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 99.4077 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 99.3887 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.361 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.3633 | 3.3779 | 59.9768 | 3.35
99.3496 | 3.3767 | 59.9999 | 3.35 | 99.416 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 99.397 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.3694 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.3716 | 3.3778 | 59.9768 | 3.35
99.3579 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 99.4243 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 99.4053 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.3777 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 99.3799 | 3.3772 | 59.9768 | 3.35
99.3663 | 3.3783 | 59.9999 | 3.35 | 99.4326 | 3.3854 | 60.0402 | 3.35 | 99.4136 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.386 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 99.3883 | 3.3766 | 59.9768 | 3.35
99.3746 | 3.3791 | 59.9999 | 3.35 | 99.441 | 3.3855 | 60.0402 | 3.35 | 99.4219 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.3943 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 99.3966 | 3.376 | 59.9768 | 3.35
99.3829 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 99.4493 | 3.3855 | 60.0402 | 3.35 | 99.4303 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.4027 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 99.4049 | 3.3754 | 59.9768 | 3.35
99.3913 | 3.3807 | 59.9999 | 3.35 | 99.4576 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 99.4386 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.411 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.4133 | 3.3748 | 59.9768 | 3.35
99.3996 | 3.3814 | 59.9999 | 3.35 | 99.4659 | 3.3856 | 60.0402 | 3.35 | 99.447 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.4194 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.4216 | 3.3742 | 59.9768 | 3.35
99.408 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 99.4742 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 99.4553 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.4277 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.4299 | 3.3735 | 59.9768 | 3.35
99.4163 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 99.4826 | 3.3857 | 60.0402 | 3.35 | 99.4636 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.436 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 99.4382 | 3.3729 | 59.9768 | 3.35
99.4246 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 99.4909 | 3.3858 | 60.0402 | 3.35 | 99.4719 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.4443 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.4467 | 3.3724 | 59.9768 | 3.35
99.433 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 99.4993 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.4803 | 3.3953 | 60.0286 | 3.35 | 99.4527 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.455 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.4413 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 99.5076 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.4886 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.461 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.4633 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.4496 | 3.3821 | 59.9999 | 3.35 | 99.5159 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.4969 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.4694 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 99.4717 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.458 | 3.3822 | 59.9999 | 3.35 | 99.5242 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5052 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.4777 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 99.48 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.4663 | 3.3823 | 59.9999 | 3.35 | 99.5325 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5136 | 3.3952 | 60.0286 | 3.35 | 99.486 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.4883 | 3.3717 | 59.9768 | 3.35
99.4746 | 3.3824 | 59.9999 | 3.35 | 99.5409 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5219 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.4943 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.4966 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.4829 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.5492 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5303 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.5027 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 99.505 | 3.3718 | 59.9768 | 3.35
99.4913 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.5576 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5386 | 3.3951 | 60.0286 | 3.35 | 99.511 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.5133 | 3.3719 | 59.9768 | 3.35
99.4996 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.5659 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5469 | 3.395 | 60.0286 | 3.35 | 99.5193 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.5216 | 3.3719 | 59.9768 | 3.35
99.5079 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.5742 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5552 | 3.395 | 60.0286 | 3.35 | 99.5276 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.53 | 3.372 | 59.9768 | 3.35
99.5163 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.5825 | 3.3859 | 60.0402 | 3.35 | 99.5635 | 3.3949 | 60.0286 | 3.35 | 99.536 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 99.5383 | 3.3721 | 59.9768 | 3.35
99.5246 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.5909 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 99.5719 | 3.3939 | 60.0286 | 3.35 | 99.5443 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 99.5466 | 3.3721 | 59.9768 | 3.35
99.533 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.5992 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 99.5802 | 3.3929 | 60.0286 | 3.35 | 99.5527 | 3.3869 | 60.0229 | 3.35 | 99.5551 | 3.3722 | 59.9768 | 3.35
99.5413 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.6075 | 3.386 | 60.0402 | 3.35 | 99.5886 | 3.392 | 60.0286 | 3.35 | 99.561 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 99.5634 | 3.3722 | 59.9768 | 3.35
99.5496 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.6158 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 99.5969 | 3.391 | 60.0286 | 3.35 | 99.5693 | 3.3875 | 60.0229 | 3.35 | 99.5717 | 3.3722 | 59.9768 | 3.35
99.558 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.6241 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 99.6052 | 3.3901 | 60.0286 | 3.35 | 99.5776 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 99.58 | 3.3732 | 59.9768 | 3.35
99.5663 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.6325 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 99.6135 | 3.3892 | 60.0286 | 3.35 | 99.5859 | 3.3881 | 60.0229 | 3.35 | 99.5884 | 3.3741 | 59.9768 | 3.35
99.5746 | 3.3825 | 59.9999 | 3.35 | 99.6408 | 3.3861 | 60.0402 | 3.35 | 99.6219 | 3.3884 | 60.0286 | 3.35 | 99.5943 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 99.5967 | 3.3751 | 59.9768 | 3.35
99.583 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.6492 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6302 | 3.3875 | 60.0286 | 3.35 | 99.6026 | 3.3886 | 60.0229 | 3.35 | 99.605 | 3.3761 | 59.9768 | 3.35
99.5913 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.6575 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6385 | 3.3866 | 60.0286 | 3.35 | 99.611 | 3.3889 | 60.0229 | 3.35 | 99.6134 | 3.3771 | 59.9768 | 3.35
99.5996 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.6658 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6469 | 3.3858 | 60.0286 | 3.35 | 99.6193 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 99.6217 | 3.3781 | 59.9768 | 3.35
99.6079 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 99.6741 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6552 | 3.3859 | 60.0286 | 3.35 | 99.6276 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 99.63 | 3.3797 | 59.9768 | 3.35
99.6163 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 99.6824 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6635 | 3.3861 | 60.0286 | 3.35 | 99.6359 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 99.6383 | 3.3813 | 59.9768 | 3.35
99.6246 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.6908 | 3.3862 | 60.0402 | 3.35 | 99.6718 | 3.3862 | 60.0286 | 3.35 | 99.6443 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 99.6467 | 3.3829 | 59.9768 | 3.35
99.6329 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.6991 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 99.6802 | 3.3863 | 60.0286 | 3.35 | 99.6526 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 99.655 | 3.3845 | 59.9768 | 3.35
99.6413 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7075 | 3.3863 | 60.0402 | 3.35 | 99.6885 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.6609 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 99.6633 | 3.3852 | 59.9768 | 3.35
99.6496 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7158 | 3.3864 | 60.0402 | 3.35 | 99.6968 | 3.3865 | 60.0286 | 3.35 | 99.6693 | 3.389 | 60.0229 | 3.35 | 99.6718 | 3.3859 | 59.9768 | 3.35
99.658 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7241 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 99.7051 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.6776 | 3.389 | 60.0229 | 3.35 | 99.6801 | 3.3865 | 59.9768 | 3.35
99.6663 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7324 | 3.3865 | 60.0402 | 3.35 | 99.7135 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.6859 | 3.3889 | 60.0229 | 3.35 | 99.6884 | 3.3872 | 59.9768 | 3.35
99.6746 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7408 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.7218 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.6943 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.6968 | 3.3878 | 59.9768 | 3.35
99.683 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7491 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.7302 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.7026 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7051 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
99.6913 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7574 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.7385 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.7109 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.7134 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
99.6996 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7657 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7468 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 99.7192 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.7217 | 3.3884 | 59.9768 | 3.35
99.708 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.774 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7551 | 3.3869 | 60.0286 | 3.35 | 99.7276 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.7301 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
99.7163 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7824 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7635 | 3.3875 | 60.0286 | 3.35 | 99.7359 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.7384 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
99.7246 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7907 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7718 | 3.3881 | 60.0286 | 3.35 | 99.7443 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.7467 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
99.7329 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.7991 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7802 | 3.3886 | 60.0286 | 3.35 | 99.7526 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7551 | 3.3883 | 59.9768 | 3.35
99.7413 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8074 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7885 | 3.3893 | 60.0286 | 3.35 | 99.7609 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7634 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.7496 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8157 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.7968 | 3.3899 | 60.0286 | 3.35 | 99.7692 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7717 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.7579 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.824 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.8051 | 3.3905 | 60.0286 | 3.35 | 99.7776 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.78 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.7663 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8323 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8134 | 3.3911 | 60.0286 | 3.35 | 99.7859 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7885 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.7746 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8407 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8218 | 3.3916 | 60.0286 | 3.35 | 99.7943 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.7968 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.783 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.849 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8301 | 3.3922 | 60.0286 | 3.35 | 99.8026 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.8051 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.7913 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8574 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8384 | 3.3922 | 60.0286 | 3.35 | 99.8109 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.8135 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
99.7996 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8657 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.8467 | 3.3922 | 60.0286 | 3.35 | 99.8192 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.8218 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
99.808 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.874 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.8551 | 3.3922 | 60.0286 | 3.35 | 99.8275 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.8301 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
99.8163 | 3.3829 | 59.9999 | 3.35 | 99.8823 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.8634 | 3.3922 | 60.0286 | 3.35 | 99.8359 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.8385 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
99.8246 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 99.8907 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.8718 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.8442 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.8468 | 3.3881 | 59.9768 | 3.35
99.833 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 99.899 | 3.3866 | 60.0402 | 3.35 | 99.8801 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.8525 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.8551 | 3.3882 | 59.9768 | 3.35
99.8413 | 3.3828 | 59.9999 | 3.35 | 99.9073 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8884 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.8608 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.8634 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
99.8496 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.9156 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.8967 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.8692 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 99.8718 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
99.8579 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.924 | 3.3867 | 60.0402 | 3.35 | 99.9051 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.8775 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 99.8801 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
99.8663 | 3.3827 | 59.9999 | 3.35 | 99.9323 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.9134 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 99.8859 | 3.3886 | 60.0229 | 3.35 | 99.8884 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
99.8746 | 3.3826 | 59.9999 | 3.35 | 99.9406 | 3.3868 | 60.0402 | 3.35 | 99.9218 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 99.8942 | 3.3886 | 60.0229 | 3.35 | 99.8969 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
99.8829 | 3.3832 | 59.9999 | 3.35 | 99.949 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.9301 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 99.9025 | 3.3886 | 60.0229 | 3.35 | 99.9052 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
99.8913 | 3.3838 | 59.9999 | 3.35 | 99.9573 | 3.3869 | 60.0402 | 3.35 | 99.9384 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 99.9108 | 3.3885 | 60.0229 | 3.35 | 99.9135 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
99.8996 | 3.3844 | 59.9999 | 3.35 | 99.9656 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.9467 | 3.3921 | 60.0229 | 3.35 | 99.9192 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 99.9218 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
99.908 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 99.9739 | 3.387 | 60.0402 | 3.35 | 99.9551 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.9275 | 3.3883 | 60.0229 | 3.35 | 99.9302 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
99.9163 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 99.9822 | 3.3871 | 60.0402 | 3.35 | 99.9634 | 3.3922 | 60.0229 | 3.35 | 99.9359 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 99.9385 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
99.9246 | 3.3862 | 59.9999 | 3.35 | 99.9906 | 3.3872 | 60.0402 | 3.35 | 99.9717 | 3.3923 | 60.0229 | 3.35 | 99.9442 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 99.9468 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
99.933 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 99.9989 | 3.3873 | 60.0402 | 3.35 | 99.98 | 3.3924 | 60.0229 | 3.35 | 99.9525 | 3.3881 | 60.0229 | 3.35 | 99.9552 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
99.9413 | 3.3873 | 59.9999 | 3.35 | 100.0073 | 3.3874 | 60.0402 | 3.35 | 99.9883 | 3.3924 | 60.0229 | 3.35 | 99.9608 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 99.9635 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
99.9496 | 3.3879 | 59.9999 | 3.35 | 100.0156 | 3.3875 | 60.0402 | 3.35 | 99.9967 | 3.3925 | 60.0229 | 3.35 | 99.9692 | 3.3883 | 60.0229 | 3.35 | 99.9718 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
99.958 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 100.0239 | 3.3876 | 60.0402 | 3.35 | 100.005 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 99.9775 | 3.3883 | 60.0229 | 3.35 | 99.9802 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
99.9663 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 100.0322 | 3.3878 | 60.0402 | 3.35 | 100.0134 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 99.9858 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 99.9885 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
99.9746 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 100.0405 | 3.3879 | 60.0402 | 3.35 | 100.0217 | 3.3928 | 60.0229 | 3.35 | 99.9941 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 99.9968 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
99.983 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 100.0489 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 100.03 | 3.3928 | 60.0229 | 3.35 | 100.0025 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 100.0051 | 3.3881 | 59.971 | 3.35
99.9913 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 100.0572 | 3.388 | 60.0402 | 3.35 | 100.0383 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.0108 | 3.3885 | 60.0229 | 3.35 | 100.0135 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
99.9996 | 3.3883 | 59.9999 | 3.35 | 100.0656 | 3.3881 | 60.0402 | 3.35 | 100.0467 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.0192 | 3.3885 | 60.0229 | 3.35 | 100.0219 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.0079 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 100.0739 | 3.3881 | 60.0402 | 3.35 | 100.055 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.0275 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 100.0302 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.0163 | 3.3881 | 59.9999 | 3.35 | 100.0822 | 3.3881 | 60.0402 | 3.35 | 100.0634 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.0358 | 3.3884 | 60.0229 | 3.35 | 100.0386 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.0246 | 3.388 | 59.9999 | 3.35 | 100.0905 | 3.3881 | 60.046 | 3.35 | 100.0717 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.0441 | 3.3883 | 60.0229 | 3.35 | 100.0469 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.033 | 3.388 | 59.9999 | 3.35 | 100.0989 | 3.3881 | 60.046 | 3.35 | 100.08 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.0524 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 100.0552 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.0413 | 3.3879 | 59.9999 | 3.35 | 100.1072 | 3.388 | 60.046 | 3.35 | 100.0883 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.0608 | 3.3882 | 60.0229 | 3.35 | 100.0636 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.0496 | 3.3878 | 59.9999 | 3.35 | 100.1155 | 3.388 | 60.046 | 3.35 | 100.0967 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.0691 | 3.3881 | 60.0229 | 3.35 | 100.0719 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.058 | 3.3878 | 59.9999 | 3.35 | 100.1238 | 3.388 | 60.046 | 3.35 | 100.105 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.0775 | 3.388 | 60.0229 | 3.35 | 100.0802 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
100.0663 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1321 | 3.3879 | 60.046 | 3.35 | 100.1133 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.0858 | 3.3879 | 60.0229 | 3.35 | 100.0885 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
100.0746 | 3.3876 | 59.9999 | 3.35 | 100.1405 | 3.3879 | 60.046 | 3.35 | 100.1216 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.0941 | 3.3879 | 60.0229 | 3.35 | 100.0969 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
100.083 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1488 | 3.3879 | 60.046 | 3.35 | 100.13 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.1024 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 100.1052 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.0913 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1572 | 3.3879 | 60.046 | 3.35 | 100.1383 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.1108 | 3.3878 | 60.0229 | 3.35 | 100.1135 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.0996 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1655 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.1467 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.1191 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 100.1219 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.108 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1738 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.155 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.1274 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 100.1302 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.1163 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1821 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.1633 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.1357 | 3.3877 | 60.0229 | 3.35 | 100.1385 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.1246 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1904 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.1716 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.1441 | 3.3873 | 60.0229 | 3.35 | 100.147 | 3.3888 | 59.971 | 3.35
100.1329 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.1988 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.18 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.1524 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 100.1553 | 3.3888 | 59.971 | 3.35
100.1413 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.2071 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.1883 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.1608 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 100.1636 | 3.3888 | 59.971 | 3.35
100.1496 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.2155 | 3.3877 | 60.046 | 3.35 | 100.1967 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.1691 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 100.1719 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.158 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 100.2238 | 3.3877 | 60.046 | 3.35 | 100.205 | 3.3931 | 60.0171 | 3.35 | 100.1774 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 100.1803 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.1663 | 3.3876 | 59.9999 | 3.35 | 100.2321 | 3.3876 | 60.046 | 3.35 | 100.2133 | 3.3931 | 60.0171 | 3.35 | 100.1857 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 100.1886 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.1746 | 3.3876 | 59.9999 | 3.35 | 100.2404 | 3.3875 | 60.046 | 3.35 | 100.2216 | 3.3932 | 60.0171 | 3.35 | 100.1941 | 3.3858 | 60.0229 | 3.35 | 100.1969 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.183 | 3.3874 | 59.9999 | 3.35 | 100.2487 | 3.3874 | 60.046 | 3.35 | 100.23 | 3.3933 | 60.0171 | 3.35 | 100.2024 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 100.2053 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.1913 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 100.2571 | 3.3874 | 60.046 | 3.35 | 100.2383 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.2108 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35 | 100.2136 | 3.389 | 59.971 | 3.35
100.1996 | 3.387 | 59.9999 | 3.35 | 100.2654 | 3.3873 | 60.046 | 3.35 | 100.2466 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 100.2191 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 100.2219 | 3.389 | 59.971 | 3.35
100.208 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 100.2737 | 3.3873 | 60.046 | 3.35 | 100.2549 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 100.2274 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 100.2303 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.2163 | 3.3866 | 59.9999 | 3.35 | 100.282 | 3.3872 | 60.046 | 3.35 | 100.2633 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 100.2357 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 100.2386 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.2246 | 3.3864 | 59.9999 | 3.35 | 100.2903 | 3.3872 | 60.046 | 3.35 | 100.2716 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.2441 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 100.2469 | 3.3889 | 59.971 | 3.35
100.233 | 3.3862 | 59.9999 | 3.35 | 100.2987 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.28 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.2524 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 100.2552 | 3.3888 | 59.971 | 3.35
100.2413 | 3.386 | 59.9999 | 3.35 | 100.307 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.2883 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.2607 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 100.2637 | 3.3888 | 59.971 | 3.35
100.2496 | 3.3858 | 59.9999 | 3.35 | 100.3154 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.2966 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.269 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 100.272 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.2579 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 100.3237 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.3049 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.2773 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 100.2803 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.2663 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 100.332 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.3133 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.2857 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 100.2887 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.2746 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 100.3403 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.3216 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.294 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 100.297 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.283 | 3.3856 | 59.9999 | 3.35 | 100.3486 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.33 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.3024 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 100.3053 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.2913 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.357 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.3383 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.3107 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 100.3137 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.2996 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.3653 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3466 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.319 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 100.322 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.308 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.3737 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3549 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.3273 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 100.3303 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.3163 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.382 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3633 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.3357 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 100.3386 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
100.3246 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.3903 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3716 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.344 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 100.347 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
100.333 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.3986 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3799 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.3524 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 100.3553 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.3413 | 3.3855 | 59.9999 | 3.35 | 100.4069 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3882 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.3607 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35 | 100.3636 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.3496 | 3.3843 | 59.9999 | 3.35 | 100.4153 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.3966 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.369 | 3.3838 | 60.0229 | 3.35 | 100.3721 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.358 | 3.3831 | 59.9999 | 3.35 | 100.4236 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.4049 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.3773 | 3.3836 | 60.0229 | 3.35 | 100.3804 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.3663 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 100.4319 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4133 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.3857 | 3.3834 | 60.0229 | 3.35 | 100.3887 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.3746 | 3.3809 | 59.9999 | 3.35 | 100.4402 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4216 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.394 | 3.3834 | 60.0171 | 3.35 | 100.3971 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.3829 | 3.3797 | 59.9999 | 3.35 | 100.4486 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4299 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.4023 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 100.4054 | 3.3883 | 59.971 | 3.35
100.3913 | 3.3786 | 59.9999 | 3.35 | 100.4569 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4382 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.4106 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 100.4137 | 3.3884 | 59.971 | 3.35
100.3996 | 3.3775 | 59.9999 | 3.35 | 100.4652 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4466 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.419 | 3.3833 | 60.0171 | 3.35 | 100.422 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
100.408 | 3.3764 | 59.9999 | 3.35 | 100.4736 | 3.3869 | 60.046 | 3.35 | 100.4549 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.4273 | 3.3838 | 60.0171 | 3.35 | 100.4304 | 3.3885 | 59.971 | 3.35
100.4163 | 3.3753 | 59.9999 | 3.35 | 100.4819 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.4633 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.4357 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35 | 100.4387 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.4246 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 100.4902 | 3.387 | 60.046 | 3.35 | 100.4716 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.444 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35 | 100.447 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.433 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 100.4985 | 3.3871 | 60.046 | 3.35 | 100.4799 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.4523 | 3.3853 | 60.0171 | 3.35 | 100.4554 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.4413 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 100.5069 | 3.3878 | 60.046 | 3.35 | 100.4882 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.4606 | 3.3858 | 60.0171 | 3.35 | 100.4637 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.4496 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 100.5152 | 3.3885 | 60.046 | 3.35 | 100.4966 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.469 | 3.3864 | 60.0171 | 3.35 | 100.472 | 3.3887 | 59.971 | 3.35
100.458 | 3.3744 | 59.9999 | 3.35 | 100.5235 | 3.3891 | 60.046 | 3.35 | 100.5049 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.4773 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 100.4805 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.4663 | 3.3745 | 59.9999 | 3.35 | 100.5319 | 3.3898 | 60.046 | 3.35 | 100.5132 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.4857 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 100.4888 | 3.3886 | 59.971 | 3.35
100.4746 | 3.3747 | 59.9999 | 3.35 | 100.5402 | 3.3905 | 60.046 | 3.35 | 100.5215 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.494 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 100.4971 | 3.3882 | 59.971 | 3.35
100.483 | 3.3757 | 59.9999 | 3.35 | 100.5485 | 3.3912 | 60.046 | 3.35 | 100.5299 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5023 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5054 | 3.3878 | 59.971 | 3.35
100.4913 | 3.3768 | 59.9999 | 3.35 | 100.5568 | 3.3918 | 60.046 | 3.35 | 100.5382 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5106 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5138 | 3.3874 | 59.971 | 3.35
100.4996 | 3.3778 | 59.9999 | 3.35 | 100.5652 | 3.3924 | 60.046 | 3.35 | 100.5466 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.519 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5221 | 3.3871 | 59.971 | 3.35
100.5079 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 100.5735 | 3.3931 | 60.046 | 3.35 | 100.5549 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5273 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5304 | 3.3867 | 59.9653 | 3.35
100.5163 | 3.3799 | 59.9999 | 3.35 | 100.5818 | 3.3937 | 60.046 | 3.35 | 100.5632 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5356 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.5388 | 3.3863 | 59.9653 | 3.35
100.5246 | 3.381 | 59.9999 | 3.35 | 100.5901 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.5715 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5439 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5471 | 3.3859 | 59.9653 | 3.35
100.533 | 3.382 | 59.9999 | 3.35 | 100.5984 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.5798 | 3.3939 | 60.0171 | 3.35 | 100.5523 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5554 | 3.3855 | 59.9653 | 3.35
100.5413 | 3.3831 | 59.9999 | 3.35 | 100.6068 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.5882 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.5606 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5638 | 3.3851 | 59.9653 | 3.35
100.5496 | 3.384 | 59.9999 | 3.35 | 100.6151 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.5965 | 3.3938 | 60.0171 | 3.35 | 100.569 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5721 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
100.558 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 100.6234 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6049 | 3.3937 | 60.0171 | 3.35 | 100.5773 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5804 | 3.3847 | 59.9653 | 3.35
100.5663 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 100.6318 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6132 | 3.3936 | 60.0171 | 3.35 | 100.5856 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5889 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
100.5746 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 100.6401 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6215 | 3.3935 | 60.0171 | 3.35 | 100.5939 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.5972 | 3.3846 | 59.9653 | 3.35
100.583 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 100.6484 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.6298 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.6023 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.6055 | 3.3845 | 59.9653 | 3.35
100.5913 | 3.385 | 59.9999 | 3.35 | 100.6567 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.6382 | 3.3933 | 60.0171 | 3.35 | 100.6106 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.6138 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
100.5996 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 100.665 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.6465 | 3.3932 | 60.0171 | 3.35 | 100.619 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6222 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
100.608 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 100.6734 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.6548 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.6273 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6305 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
100.6163 | 3.3849 | 59.9999 | 3.35 | 100.6817 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.6631 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6356 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6388 | 3.3844 | 59.9653 | 3.35
100.6246 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 100.6901 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6715 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6439 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6472 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
100.6329 | 3.3848 | 59.9999 | 3.35 | 100.6984 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6798 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6523 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6555 | 3.3843 | 59.9653 | 3.35
100.6413 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 100.7067 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.6882 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6606 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6638 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
100.6496 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 100.715 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.6965 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6689 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6722 | 3.3842 | 59.9653 | 3.35
100.658 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 100.7233 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7048 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6772 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6805 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
100.6663 | 3.3846 | 59.9999 | 3.35 | 100.7317 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7131 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6855 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6888 | 3.3841 | 59.9653 | 3.35
100.6746 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 100.74 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7215 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.6939 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.6971 | 3.384 | 59.9595 | 3.35
100.683 | 3.3853 | 59.9999 | 3.35 | 100.7483 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7298 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7022 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.7056 | 3.384 | 59.9595 | 3.35
100.6913 | 3.3859 | 59.9999 | 3.35 | 100.7567 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7382 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7106 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7139 | 3.3839 | 59.9595 | 3.35
100.6996 | 3.3864 | 59.9999 | 3.35 | 100.765 | 3.3939 | 60.0575 | 3.35 | 100.7465 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7189 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7222 | 3.3839 | 59.9595 | 3.35
100.708 | 3.387 | 59.9999 | 3.35 | 100.7733 | 3.3938 | 60.0575 | 3.35 | 100.7548 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7272 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7306 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7163 | 3.3879 | 59.9999 | 3.35 | 100.7816 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.7631 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7355 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7389 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7246 | 3.3887 | 59.9999 | 3.35 | 100.79 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.7715 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7439 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7472 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.733 | 3.3895 | 59.9999 | 3.35 | 100.7983 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.7798 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7522 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7556 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7413 | 3.3904 | 59.9999 | 3.35 | 100.8066 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.7881 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7606 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7639 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7496 | 3.3912 | 59.9999 | 3.35 | 100.8149 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.7964 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7689 | 3.3885 | 60.0171 | 3.35 | 100.7722 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7579 | 3.392 | 59.9999 | 3.35 | 100.8232 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8048 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7772 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.7806 | 3.3838 | 59.9595 | 3.35
100.7663 | 3.3923 | 59.9999 | 3.35 | 100.8316 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 100.8131 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7855 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.7889 | 3.3839 | 59.9595 | 3.35
100.7746 | 3.3926 | 59.9999 | 3.35 | 100.8399 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8215 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.7939 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.7972 | 3.384 | 59.9595 | 3.35
100.783 | 3.3928 | 59.9999 | 3.35 | 100.8482 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8298 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.8022 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.8057 | 3.3841 | 59.9595 | 3.35
100.7913 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8566 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8381 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.8105 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.814 | 3.3843 | 59.9595 | 3.35
100.7996 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8649 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.8464 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.8188 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.8223 | 3.3846 | 59.9595 | 3.35
100.808 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8732 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.8548 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.8272 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.8306 | 3.3848 | 59.9595 | 3.35
100.8163 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8815 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.8631 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.8355 | 3.3884 | 60.0171 | 3.35 | 100.839 | 3.385 | 59.9595 | 3.35
100.8246 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8898 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8715 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.8439 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.8473 | 3.3853 | 59.9595 | 3.35
100.833 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.8982 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.8798 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.8522 | 3.3883 | 60.0171 | 3.35 | 100.8556 | 3.3855 | 59.9595 | 3.35
100.8413 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.9065 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 100.8881 | 3.3927 | 60.0171 | 3.35 | 100.8605 | 3.3882 | 60.0171 | 3.35 | 100.864 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.8496 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.9149 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 100.8964 | 3.3928 | 60.0171 | 3.35 | 100.8688 | 3.3881 | 60.0171 | 3.35 | 100.8723 | 3.3858 | 59.9595 | 3.35
100.858 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.9232 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 100.9048 | 3.3929 | 60.0171 | 3.35 | 100.8772 | 3.388 | 60.0171 | 3.35 | 100.8806 | 3.3859 | 59.9595 | 3.35
100.8663 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.9315 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 100.9131 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.8855 | 3.3879 | 60.0171 | 3.35 | 100.889 | 3.3859 | 59.9595 | 3.35
100.8746 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 100.9398 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 100.9214 | 3.393 | 60.0171 | 3.35 | 100.8939 | 3.3878 | 60.0171 | 3.35 | 100.8973 | 3.3859 | 59.9595 | 3.35
100.883 | 3.393 | 59.9999 | 3.35 | 100.9481 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 100.9297 | 3.3931 | 60.0171 | 3.35 | 100.9022 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 100.9056 | 3.3858 | 59.9595 | 3.35
100.8913 | 3.3929 | 59.9999 | 3.35 | 100.9565 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 100.9381 | 3.3932 | 60.0171 | 3.35 | 100.9105 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 100.9141 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.8996 | 3.3928 | 59.9999 | 3.35 | 100.9648 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 100.9464 | 3.3933 | 60.0171 | 3.35 | 100.9188 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 100.9224 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.908 | 3.3927 | 59.9999 | 3.35 | 100.9731 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 100.9548 | 3.3933 | 60.0171 | 3.35 | 100.9272 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 100.9307 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.9163 | 3.3924 | 59.9999 | 3.35 | 100.9814 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 100.9631 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9355 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 100.9391 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.9246 | 3.3921 | 59.9999 | 3.35 | 100.9897 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 100.9714 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9438 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 100.9474 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.933 | 3.3917 | 59.9999 | 3.35 | 100.9981 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.9797 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9521 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 100.9557 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.9413 | 3.3914 | 59.9999 | 3.35 | 101.0064 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 100.9881 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9605 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 100.964 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.9496 | 3.3911 | 59.9999 | 3.35 | 101.0147 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 100.9964 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9688 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 100.9724 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.958 | 3.3908 | 59.9999 | 3.35 | 101.0231 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 101.0048 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9772 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 100.9807 | 3.3856 | 59.9595 | 3.35
100.9663 | 3.3905 | 59.9999 | 3.35 | 101.0314 | 3.3937 | 60.0575 | 3.35 | 101.0131 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9855 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 100.989 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.9746 | 3.3903 | 59.9999 | 3.35 | 101.0397 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 101.0214 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 100.9938 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 100.9974 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.983 | 3.3901 | 59.9999 | 3.35 | 101.048 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 101.0297 | 3.3934 | 60.0171 | 3.35 | 101.0021 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 101.0057 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.9913 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.0563 | 3.3936 | 60.0575 | 3.35 | 101.0381 | 3.3934 | 60.0229 | 3.35 | 101.0105 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 101.014 | 3.3857 | 59.9595 | 3.35
100.9996 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.0647 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 101.0464 | 3.3934 | 60.0229 | 3.35 | 101.0188 | 3.3877 | 60.0171 | 3.35 | 101.0225 | 3.3858 | 59.9595 | 3.35
101.008 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.073 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 101.0547 | 3.3933 | 60.0229 | 3.35 | 101.0272 | 3.3876 | 60.0171 | 3.35 | 101.0308 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
101.0163 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.0814 | 3.3935 | 60.0575 | 3.35 | 101.063 | 3.3933 | 60.0229 | 3.35 | 101.0355 | 3.3875 | 60.0171 | 3.35 | 101.0391 | 3.3859 | 59.9538 | 3.35
101.0246 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.0897 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 101.0714 | 3.3932 | 60.0229 | 3.35 | 101.0438 | 3.3874 | 60.0171 | 3.35 | 101.0475 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
101.033 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.098 | 3.3934 | 60.0575 | 3.35 | 101.0797 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.0521 | 3.3873 | 60.0171 | 3.35 | 101.0558 | 3.386 | 59.9538 | 3.35
101.0413 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.1063 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.0881 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.0605 | 3.3871 | 60.0171 | 3.35 | 101.0641 | 3.3861 | 59.9538 | 3.35
101.0496 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.1146 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.0964 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.0688 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 101.0725 | 3.3861 | 59.9538 | 3.35
101.058 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.123 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.1047 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.0771 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 101.0808 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
101.0663 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 101.1313 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.113 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.0854 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 101.0891 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
101.0746 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 101.1396 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.1213 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.0938 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 101.0975 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
101.083 | 3.3899 | 59.9941 | 3.35 | 101.1479 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.1297 | 3.3928 | 60.0229 | 3.35 | 101.1021 | 3.3868 | 60.0171 | 3.35 | 101.1058 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
101.0913 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 101.1562 | 3.3933 | 60.0575 | 3.35 | 101.138 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1105 | 3.3869 | 60.0171 | 3.35 | 101.1141 | 3.3862 | 59.9538 | 3.35
101.0996 | 3.3901 | 59.9941 | 3.35 | 101.1646 | 3.3932 | 60.0575 | 3.35 | 101.1464 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1188 | 3.387 | 60.0171 | 3.35 | 101.1226 | 3.3863 | 59.9538 | 3.35
101.108 | 3.3901 | 59.9941 | 3.35 | 101.1729 | 3.3931 | 60.0575 | 3.35 | 101.1547 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1271 | 3.3866 | 60.0171 | 3.35 | 101.1309 | 3.3864 | 59.9538 | 3.35
101.1163 | 3.3902 | 59.9941 | 3.35 | 101.1812 | 3.393 | 60.0575 | 3.35 | 101.163 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1354 | 3.3862 | 60.0171 | 3.35 | 101.1392 | 3.3864 | 59.9538 | 3.35
101.1246 | 3.3903 | 59.9941 | 3.35 | 101.1896 | 3.3929 | 60.0575 | 3.35 | 101.1713 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1438 | 3.3858 | 60.0171 | 3.35 | 101.1475 | 3.3865 | 59.9538 | 3.35
101.133 | 3.3904 | 59.9941 | 3.35 | 101.1979 | 3.3927 | 60.0575 | 3.35 | 101.1797 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1521 | 3.3855 | 60.0171 | 3.35 | 101.1559 | 3.3867 | 59.9538 | 3.35
101.1413 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 101.2062 | 3.3926 | 60.0575 | 3.35 | 101.188 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1605 | 3.3851 | 60.0171 | 3.35 | 101.1642 | 3.3868 | 59.9538 | 3.35
101.1496 | 3.3906 | 59.9941 | 3.35 | 101.2145 | 3.3925 | 60.0575 | 3.35 | 101.1964 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1688 | 3.3848 | 60.0171 | 3.35 | 101.1725 | 3.3869 | 59.9538 | 3.35
101.158 | 3.3907 | 59.9941 | 3.35 | 101.2228 | 3.3924 | 60.0575 | 3.35 | 101.2047 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1771 | 3.3843 | 60.0171 | 3.35 | 101.1809 | 3.387 | 59.9538 | 3.35
101.1663 | 3.3905 | 59.9941 | 3.35 | 101.2312 | 3.3923 | 60.0575 | 3.35 | 101.213 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1854 | 3.3839 | 60.0171 | 3.35 | 101.1892 | 3.3871 | 59.9538 | 3.35
101.1746 | 3.3904 | 59.9941 | 3.35 | 101.2395 | 3.3915 | 60.0575 | 3.35 | 101.2213 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.1938 | 3.3834 | 60.0171 | 3.35 | 101.1975 | 3.3871 | 59.948 | 3.35
101.183 | 3.3902 | 59.9941 | 3.35 | 101.2479 | 3.3908 | 60.0575 | 3.35 | 101.2297 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2021 | 3.3829 | 60.0171 | 3.35 | 101.2059 | 3.3872 | 59.948 | 3.35
101.1913 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 101.2562 | 3.3901 | 60.0575 | 3.35 | 101.238 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2104 | 3.3828 | 60.0171 | 3.35 | 101.2142 | 3.3872 | 59.948 | 3.35
101.1996 | 3.3898 | 59.9941 | 3.35 | 101.2645 | 3.3895 | 60.0575 | 3.35 | 101.2463 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2188 | 3.3828 | 60.0171 | 3.35 | 101.2225 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.208 | 3.3896 | 59.9941 | 3.35 | 101.2728 | 3.3888 | 60.0575 | 3.35 | 101.2546 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2271 | 3.3827 | 60.0171 | 3.35 | 101.231 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2163 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 101.2811 | 3.3882 | 60.0575 | 3.35 | 101.263 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2354 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 101.2393 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2246 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 101.2895 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 101.2713 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.2438 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 101.2476 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.233 | 3.389 | 59.9999 | 3.35 | 101.2978 | 3.3869 | 60.0575 | 3.35 | 101.2797 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.2521 | 3.3825 | 60.0171 | 3.35 | 101.256 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2413 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3061 | 3.3862 | 60.0575 | 3.35 | 101.288 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.2604 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 101.2643 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2496 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3145 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.2963 | 3.3931 | 60.0229 | 3.35 | 101.2687 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 101.2726 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.258 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3228 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3046 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2771 | 3.3827 | 60.0171 | 3.35 | 101.281 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2663 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3311 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.313 | 3.393 | 60.0229 | 3.35 | 101.2854 | 3.3828 | 60.0171 | 3.35 | 101.2893 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2746 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3394 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3213 | 3.3929 | 60.0229 | 3.35 | 101.2938 | 3.3826 | 60.0171 | 3.35 | 101.2976 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.283 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3477 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3297 | 3.3928 | 60.0229 | 3.35 | 101.3021 | 3.3825 | 60.0171 | 3.35 | 101.306 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2913 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3561 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.338 | 3.3927 | 60.0229 | 3.35 | 101.3104 | 3.3823 | 60.0171 | 3.35 | 101.3143 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.2996 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3644 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3463 | 3.3926 | 60.0229 | 3.35 | 101.3187 | 3.3822 | 60.0171 | 3.35 | 101.3226 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.308 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3727 | 3.3854 | 60.0575 | 3.35 | 101.3546 | 3.3925 | 60.0229 | 3.35 | 101.3271 | 3.382 | 60.0171 | 3.35 | 101.3311 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3163 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.381 | 3.3854 | 60.0575 | 3.35 | 101.3629 | 3.3923 | 60.0229 | 3.35 | 101.3354 | 3.3818 | 60.0171 | 3.35 | 101.3394 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3246 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3893 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3713 | 3.3922 | 60.0171 | 3.35 | 101.3438 | 3.3815 | 60.0171 | 3.35 | 101.3477 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.333 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 101.3977 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3796 | 3.392 | 60.0171 | 3.35 | 101.3521 | 3.3812 | 60.0171 | 3.35 | 101.3561 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3413 | 3.3889 | 59.9999 | 3.35 | 101.406 | 3.3855 | 60.0575 | 3.35 | 101.3879 | 3.3919 | 60.0171 | 3.35 | 101.3604 | 3.3809 | 60.0171 | 3.35 | 101.3644 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3496 | 3.389 | 59.9999 | 3.35 | 101.4144 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.3962 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 101.3687 | 3.3807 | 60.0171 | 3.35 | 101.3727 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.358 | 3.3891 | 59.9999 | 3.35 | 101.4227 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4046 | 3.3917 | 60.0171 | 3.35 | 101.3771 | 3.3807 | 60.0171 | 3.35 | 101.3811 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3663 | 3.3891 | 59.9999 | 3.35 | 101.431 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4129 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 101.3854 | 3.3807 | 60.0171 | 3.35 | 101.3894 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3746 | 3.3892 | 59.9999 | 3.35 | 101.4393 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4213 | 3.3915 | 60.0171 | 3.35 | 101.3937 | 3.3801 | 60.0171 | 3.35 | 101.3977 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.383 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 101.4476 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4296 | 3.3915 | 60.0171 | 3.35 | 101.402 | 3.3795 | 60.0171 | 3.35 | 101.4061 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3913 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 101.456 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4379 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 101.4103 | 3.3789 | 60.0171 | 3.35 | 101.4144 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.3996 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 101.4643 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4462 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4187 | 3.3782 | 60.0171 | 3.35 | 101.4227 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.408 | 3.3856 | 59.9941 | 3.35 | 101.4727 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 101.4546 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.427 | 3.3776 | 60.0171 | 3.35 | 101.4312 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4163 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 101.481 | 3.3857 | 60.0575 | 3.35 | 101.4629 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4354 | 3.3769 | 60.0171 | 3.35 | 101.4395 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4246 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 101.4893 | 3.3858 | 60.0575 | 3.35 | 101.4713 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4437 | 3.3762 | 60.0171 | 3.35 | 101.4478 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.433 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 101.4976 | 3.3859 | 60.0575 | 3.35 | 101.4796 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.452 | 3.3754 | 60.0171 | 3.35 | 101.4561 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4413 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.5059 | 3.386 | 60.0575 | 3.35 | 101.4879 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4603 | 3.3747 | 60.0171 | 3.35 | 101.4645 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4496 | 3.3816 | 59.9941 | 3.35 | 101.5143 | 3.3861 | 60.0575 | 3.35 | 101.4962 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4687 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 101.4728 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.458 | 3.3809 | 59.9941 | 3.35 | 101.5226 | 3.3863 | 60.0575 | 3.35 | 101.5046 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.477 | 3.3738 | 60.0171 | 3.35 | 101.4811 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4663 | 3.3813 | 59.9941 | 3.35 | 101.5309 | 3.3864 | 60.0575 | 3.35 | 101.5129 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4854 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 101.4895 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4746 | 3.3817 | 59.9941 | 3.35 | 101.5392 | 3.3865 | 60.0575 | 3.35 | 101.5212 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.4937 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 101.4978 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.483 | 3.3818 | 59.9941 | 3.35 | 101.5475 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5295 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.502 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 101.5061 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
101.4913 | 3.3819 | 59.9941 | 3.35 | 101.5559 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5379 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5103 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 101.5145 | 3.3874 | 59.948 | 3.35
101.4996 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 101.5642 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5462 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5187 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 101.5228 | 3.3875 | 59.948 | 3.35
101.508 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 101.5725 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5546 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.527 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 101.5311 | 3.3876 | 59.948 | 3.35
101.5163 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 101.5809 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5629 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5353 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 101.5396 | 3.3877 | 59.948 | 3.35
101.5247 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.5892 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5712 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5436 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 101.5479 | 3.3878 | 59.948 | 3.35
101.533 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.5975 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5795 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.552 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 101.5562 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
101.5413 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.6058 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5879 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5603 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 101.5646 | 3.388 | 59.948 | 3.35
101.5497 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.6141 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.5962 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5687 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 101.5729 | 3.3881 | 59.948 | 3.35
101.558 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 101.6225 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.6046 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.577 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 101.5812 | 3.3882 | 59.948 | 3.35
101.5663 | 3.3823 | 59.9999 | 3.35 | 101.6308 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 101.6129 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 101.5853 | 3.3738 | 60.0171 | 3.35 | 101.5896 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.5747 | 3.3823 | 59.9999 | 3.35 | 101.6392 | 3.3867 | 60.0575 | 3.35 | 101.6212 | 3.3915 | 60.0171 | 3.35 | 101.5936 | 3.3738 | 60.0171 | 3.35 | 101.5979 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.583 | 3.3835 | 59.9999 | 3.35 | 101.6475 | 3.3867 | 60.0575 | 3.35 | 101.6295 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 101.602 | 3.3738 | 60.0171 | 3.35 | 101.6062 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.5913 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 101.6558 | 3.3867 | 60.0575 | 3.35 | 101.6379 | 3.3917 | 60.0171 | 3.35 | 101.6103 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 101.6146 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.5997 | 3.3857 | 59.9999 | 3.35 | 101.6641 | 3.3868 | 60.0575 | 3.35 | 101.6462 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 101.6187 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 101.6229 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.608 | 3.3868 | 59.9999 | 3.35 | 101.6724 | 3.3868 | 60.0575 | 3.35 | 101.6545 | 3.392 | 60.0171 | 3.35 | 101.627 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 101.6312 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6163 | 3.3878 | 59.9999 | 3.35 | 101.6808 | 3.3868 | 60.0575 | 3.35 | 101.6628 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 101.6353 | 3.374 | 60.0171 | 3.35 | 101.6396 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6247 | 3.3889 | 59.9999 | 3.35 | 101.6891 | 3.3869 | 60.0575 | 3.35 | 101.6712 | 3.3922 | 60.0171 | 3.35 | 101.6436 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 101.6479 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.633 | 3.3899 | 59.9999 | 3.35 | 101.6974 | 3.3869 | 60.0575 | 3.35 | 101.6795 | 3.3923 | 60.0171 | 3.35 | 101.652 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 101.6562 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6413 | 3.391 | 59.9999 | 3.35 | 101.7057 | 3.3869 | 60.0575 | 3.35 | 101.6879 | 3.3925 | 60.0171 | 3.35 | 101.6603 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.6647 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6497 | 3.392 | 59.9999 | 3.35 | 101.7141 | 3.387 | 60.0575 | 3.35 | 101.6962 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.6686 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.673 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.658 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 101.7224 | 3.387 | 60.0575 | 3.35 | 101.7045 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.6769 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.6813 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6663 | 3.3929 | 59.9999 | 3.35 | 101.7307 | 3.387 | 60.0575 | 3.35 | 101.7128 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.6853 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.6897 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6747 | 3.3928 | 59.9999 | 3.35 | 101.739 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7212 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.6936 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.698 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.683 | 3.3928 | 59.9999 | 3.35 | 101.7474 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7295 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.702 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.7063 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6913 | 3.3927 | 59.9999 | 3.35 | 101.7557 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7379 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7103 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.7147 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
101.6997 | 3.3927 | 59.9999 | 3.35 | 101.764 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7462 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7186 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.723 | 3.3884 | 59.948 | 3.35
101.708 | 3.3927 | 59.9999 | 3.35 | 101.7723 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7545 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7269 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 101.7313 | 3.3885 | 59.948 | 3.35
101.7163 | 3.3929 | 59.9999 | 3.35 | 101.7806 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7628 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7353 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 101.7397 | 3.3885 | 59.948 | 3.35
101.7247 | 3.3931 | 59.9999 | 3.35 | 101.789 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7712 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7436 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 101.748 | 3.3886 | 59.948 | 3.35
101.733 | 3.3933 | 59.9941 | 3.35 | 101.7973 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7795 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.752 | 3.3744 | 60.0171 | 3.35 | 101.7563 | 3.3886 | 59.948 | 3.35
101.7413 | 3.3935 | 59.9941 | 3.35 | 101.8057 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7878 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7603 | 3.3744 | 60.0171 | 3.35 | 101.7648 | 3.3887 | 59.948 | 3.35
101.7497 | 3.3937 | 59.9941 | 3.35 | 101.814 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.7961 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7686 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.7731 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.758 | 3.3938 | 59.9941 | 3.35 | 101.8223 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.8045 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7769 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.7814 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.7663 | 3.3939 | 59.9941 | 3.35 | 101.8306 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.8128 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7853 | 3.3746 | 60.0171 | 3.35 | 101.7898 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.7747 | 3.3939 | 59.9941 | 3.35 | 101.8389 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.8212 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.7936 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.7981 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.783 | 3.3927 | 59.9941 | 3.35 | 101.8473 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.8295 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8019 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8064 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.7913 | 3.3915 | 59.9941 | 3.35 | 101.8556 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.8378 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8102 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8147 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.7997 | 3.39 | 59.9941 | 3.35 | 101.8639 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.8461 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8186 | 3.3746 | 60.0171 | 3.35 | 101.8231 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.808 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 101.8723 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.8545 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8269 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8314 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.8163 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 101.8806 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 101.8628 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8353 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8397 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.8247 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 101.8889 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 101.8712 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8436 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8481 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.833 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 101.8972 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 101.8795 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8519 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8564 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.8413 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 101.9055 | 3.3874 | 60.0575 | 3.35 | 101.8878 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8602 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8647 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.8497 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 101.9139 | 3.3874 | 60.0575 | 3.35 | 101.8961 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8686 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8732 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.858 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35 | 101.9222 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 101.9045 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8769 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8815 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.8663 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35 | 101.9305 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.9128 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8853 | 3.3745 | 60.0171 | 3.35 | 101.8898 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.8747 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 101.9388 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.9211 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.8936 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 101.8982 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.883 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 101.9471 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.9294 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.9019 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 101.9065 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.8913 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 101.9555 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 101.9378 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.9102 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 101.9148 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.8997 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35 | 101.9638 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9461 | 3.3926 | 60.0171 | 3.35 | 101.9186 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 101.9232 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.908 | 3.3765 | 59.9941 | 3.35 | 101.9722 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9545 | 3.3925 | 60.0171 | 3.35 | 101.9269 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 101.9315 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.9163 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 101.9805 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9628 | 3.3924 | 60.0171 | 3.35 | 101.9352 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 101.9398 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
101.9247 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35 | 101.9888 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9711 | 3.3923 | 60.0171 | 3.35 | 101.9435 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 101.9482 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.933 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 101.9971 | 3.387 | 60.0575 | 3.35 | 101.9794 | 3.3922 | 60.0171 | 3.35 | 101.9519 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 101.9565 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.9413 | 3.3747 | 59.9941 | 3.35 | 102.0054 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9878 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 101.9602 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 101.9648 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.9497 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 102.0138 | 3.3871 | 60.0575 | 3.35 | 101.9961 | 3.392 | 60.0171 | 3.35 | 101.9686 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 101.9733 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
101.958 | 3.3736 | 59.9941 | 3.35 | 102.0221 | 3.3872 | 60.0575 | 3.35 | 102.0045 | 3.3919 | 60.0171 | 3.35 | 101.9769 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 101.9816 | 3.389 | 59.948 | 3.35
101.9663 | 3.3731 | 59.9941 | 3.35 | 102.0304 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 102.0128 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 101.9852 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 101.9899 | 3.3891 | 59.948 | 3.35
101.9747 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35 | 102.0388 | 3.3874 | 60.0575 | 3.35 | 102.0211 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 101.9935 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 101.9983 | 3.3892 | 59.948 | 3.35
101.983 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35 | 102.0471 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0294 | 3.3915 | 60.0171 | 3.35 | 102.0019 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0066 | 3.3894 | 59.948 | 3.35
101.9913 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35 | 102.0554 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0377 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 102.0102 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0149 | 3.3895 | 59.948 | 3.35
101.9997 | 3.3728 | 59.9941 | 3.35 | 102.0637 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0461 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 102.0186 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0233 | 3.3896 | 59.948 | 3.35
102.008 | 3.373 | 59.9941 | 3.35 | 102.0721 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0544 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 102.0269 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0316 | 3.3896 | 59.948 | 3.35
102.0163 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 102.0804 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0627 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 102.0352 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0399 | 3.3895 | 59.948 | 3.35
102.0247 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 102.0887 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.071 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 102.0435 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0483 | 3.3895 | 59.948 | 3.35
102.033 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 102.097 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0794 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 102.0519 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 102.0566 | 3.3894 | 59.948 | 3.35
102.0414 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 102.1053 | 3.3875 | 60.0575 | 3.35 | 102.0877 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.0602 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 102.0649 | 3.3892 | 59.948 | 3.35
102.0497 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 102.1137 | 3.3874 | 60.0575 | 3.35 | 102.0961 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.0685 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 102.0734 | 3.3891 | 59.948 | 3.35
102.058 | 3.3744 | 59.9941 | 3.35 | 102.122 | 3.3874 | 60.0575 | 3.35 | 102.1044 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.0768 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 102.0817 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
102.0664 | 3.3746 | 59.9999 | 3.35 | 102.1303 | 3.3873 | 60.0575 | 3.35 | 102.1127 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.0852 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 102.09 | 3.3887 | 59.948 | 3.35
102.0747 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1387 | 3.3866 | 60.0575 | 3.35 | 102.121 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.0935 | 3.3743 | 60.0113 | 3.35 | 102.0984 | 3.3885 | 59.948 | 3.35
102.083 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.147 | 3.3858 | 60.0575 | 3.35 | 102.1294 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1019 | 3.3743 | 60.0113 | 3.35 | 102.1067 | 3.3882 | 59.948 | 3.35
102.0914 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1553 | 3.3852 | 60.0575 | 3.35 | 102.1377 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1102 | 3.3742 | 60.0113 | 3.35 | 102.115 | 3.3882 | 59.948 | 3.35
102.0997 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1636 | 3.3846 | 60.0575 | 3.35 | 102.1461 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1185 | 3.3742 | 60.0113 | 3.35 | 102.1234 | 3.3881 | 59.948 | 3.35
102.108 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1719 | 3.3839 | 60.0575 | 3.35 | 102.1544 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1268 | 3.3742 | 60.0113 | 3.35 | 102.1317 | 3.3881 | 59.948 | 3.35
102.1164 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1803 | 3.3833 | 60.0575 | 3.35 | 102.1627 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1352 | 3.3741 | 60.0113 | 3.35 | 102.14 | 3.388 | 59.948 | 3.35
102.1247 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.1886 | 3.3826 | 60.0575 | 3.35 | 102.171 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1435 | 3.3741 | 60.0113 | 3.35 | 102.1484 | 3.388 | 59.948 | 3.35
102.133 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.197 | 3.3819 | 60.0575 | 3.35 | 102.1794 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.1519 | 3.3741 | 60.0113 | 3.35 | 102.1567 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.1414 | 3.3748 | 59.9999 | 3.35 | 102.2053 | 3.3812 | 60.0575 | 3.35 | 102.1877 | 3.3913 | 60.0171 | 3.35 | 102.1602 | 3.3747 | 60.0113 | 3.35 | 102.165 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.1497 | 3.3746 | 59.9999 | 3.35 | 102.2136 | 3.3805 | 60.0575 | 3.35 | 102.196 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 102.1685 | 3.3754 | 60.0113 | 3.35 | 102.1735 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.158 | 3.3744 | 59.9999 | 3.35 | 102.2219 | 3.3806 | 60.0575 | 3.35 | 102.2043 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 102.1768 | 3.376 | 60.0113 | 3.35 | 102.1818 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.1664 | 3.3743 | 59.9999 | 3.35 | 102.2302 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2127 | 3.3921 | 60.0171 | 3.35 | 102.1852 | 3.3766 | 60.0113 | 3.35 | 102.1901 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.1747 | 3.3742 | 59.9999 | 3.35 | 102.2386 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.221 | 3.3919 | 60.0171 | 3.35 | 102.1935 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35 | 102.1984 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.183 | 3.3741 | 59.9999 | 3.35 | 102.2469 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2294 | 3.3918 | 60.0171 | 3.35 | 102.2018 | 3.3779 | 60.0113 | 3.35 | 102.2068 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.1914 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 102.2552 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2377 | 3.3916 | 60.0171 | 3.35 | 102.2101 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35 | 102.2151 | 3.3881 | 59.948 | 3.35
102.1997 | 3.3739 | 59.9999 | 3.35 | 102.2635 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.246 | 3.3914 | 60.0171 | 3.35 | 102.2185 | 3.3791 | 60.0113 | 3.35 | 102.2234 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
102.208 | 3.3738 | 59.9999 | 3.35 | 102.2719 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2543 | 3.3912 | 60.0171 | 3.35 | 102.2268 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 102.2318 | 3.3884 | 59.948 | 3.35
102.2164 | 3.3737 | 59.9999 | 3.35 | 102.2802 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2627 | 3.3911 | 60.0171 | 3.35 | 102.2352 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.2401 | 3.3886 | 59.948 | 3.35
102.2247 | 3.3736 | 59.9999 | 3.35 | 102.2885 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.271 | 3.3906 | 60.0171 | 3.35 | 102.2435 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.2484 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
102.233 | 3.374 | 59.9999 | 3.35 | 102.2968 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2794 | 3.3902 | 60.0171 | 3.35 | 102.2518 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35 | 102.2568 | 3.389 | 59.948 | 3.35
102.2414 | 3.3744 | 59.9999 | 3.35 | 102.3052 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.2877 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.2602 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35 | 102.2651 | 3.389 | 59.948 | 3.35
102.2497 | 3.3759 | 59.9999 | 3.35 | 102.3135 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.296 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 102.2685 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.2734 | 3.3891 | 59.948 | 3.35
102.258 | 3.3774 | 59.9999 | 3.35 | 102.3218 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3043 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 102.2769 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.2819 | 3.389 | 59.948 | 3.35
102.2664 | 3.3789 | 59.9999 | 3.35 | 102.3301 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3127 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 102.2852 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.2902 | 3.3888 | 59.948 | 3.35
102.2747 | 3.3803 | 59.9999 | 3.35 | 102.3384 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.321 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 102.2935 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.2985 | 3.3885 | 59.948 | 3.35
102.283 | 3.3818 | 59.9999 | 3.35 | 102.3468 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3293 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 102.3018 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3069 | 3.3882 | 59.948 | 3.35
102.2914 | 3.3832 | 59.9999 | 3.35 | 102.3551 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3376 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 102.3102 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3152 | 3.3879 | 59.948 | 3.35
102.2997 | 3.3847 | 59.9999 | 3.35 | 102.3635 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.346 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 102.3185 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3235 | 3.3876 | 59.948 | 3.35
102.308 | 3.3861 | 59.9999 | 3.35 | 102.3718 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3543 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 102.3268 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3319 | 3.3873 | 59.948 | 3.35
102.3164 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 102.3801 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.3627 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.3351 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3402 | 3.3869 | 59.948 | 3.35
102.3247 | 3.3884 | 59.9999 | 3.35 | 102.3884 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 102.371 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.3435 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.3485 | 3.3867 | 59.948 | 3.35
102.333 | 3.3885 | 59.9999 | 3.35 | 102.3967 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.3793 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.3518 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.3569 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.3414 | 3.3886 | 59.9999 | 3.35 | 102.4051 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.3876 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.3602 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.3652 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.3497 | 3.3888 | 59.9999 | 3.35 | 102.4134 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.396 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.3685 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35 | 102.3735 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.358 | 3.3889 | 59.9999 | 3.35 | 102.4217 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4043 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.3768 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35 | 102.382 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.3664 | 3.389 | 59.9999 | 3.35 | 102.4301 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4127 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.3851 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.3903 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.3747 | 3.3892 | 59.9999 | 3.35 | 102.4384 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.421 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.3935 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.3986 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.383 | 3.3892 | 59.9999 | 3.35 | 102.4467 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4293 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.4018 | 3.3804 | 60.0113 | 3.35 | 102.407 | 3.3865 | 59.948 | 3.35
102.3914 | 3.3893 | 59.9999 | 3.35 | 102.455 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4376 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.4102 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4153 | 3.3868 | 59.948 | 3.35
102.3997 | 3.3894 | 59.9941 | 3.35 | 102.4633 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.446 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.4185 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4236 | 3.3871 | 59.948 | 3.35
102.408 | 3.3895 | 59.9941 | 3.35 | 102.4717 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4543 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.4268 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.432 | 3.3874 | 59.948 | 3.35
102.4164 | 3.3893 | 59.9941 | 3.35 | 102.48 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4626 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.4351 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4403 | 3.3878 | 59.948 | 3.35
102.4247 | 3.3892 | 59.9941 | 3.35 | 102.4883 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4709 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4435 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4486 | 3.3881 | 59.948 | 3.35
102.433 | 3.389 | 59.9941 | 3.35 | 102.4966 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4793 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4518 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.457 | 3.3884 | 59.948 | 3.35
102.4414 | 3.3889 | 59.9941 | 3.35 | 102.5049 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.4876 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4601 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4653 | 3.3887 | 59.948 | 3.35
102.4497 | 3.3886 | 59.9941 | 3.35 | 102.5133 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.496 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4684 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4736 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
102.458 | 3.3883 | 59.9941 | 3.35 | 102.5216 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5043 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4768 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4821 | 3.3892 | 59.948 | 3.35
102.4664 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 102.53 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5126 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4851 | 3.3805 | 60.0113 | 3.35 | 102.4904 | 3.3894 | 59.948 | 3.35
102.4747 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 102.5383 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5209 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.4935 | 3.3804 | 60.0113 | 3.35 | 102.4987 | 3.3894 | 59.948 | 3.35
102.483 | 3.3878 | 59.9941 | 3.35 | 102.5466 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5293 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5018 | 3.3804 | 60.0113 | 3.35 | 102.5071 | 3.3893 | 59.948 | 3.35
102.4914 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 102.5549 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5376 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5101 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.5154 | 3.3893 | 59.948 | 3.35
102.4997 | 3.3875 | 59.9941 | 3.35 | 102.5632 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.546 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5184 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 102.5237 | 3.3892 | 59.948 | 3.35
102.508 | 3.3874 | 59.9941 | 3.35 | 102.5716 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5543 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5268 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35 | 102.5321 | 3.3889 | 59.948 | 3.35
102.5164 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 102.5799 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5626 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5351 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.5404 | 3.3886 | 59.948 | 3.35
102.5247 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.5882 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5709 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5435 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.5487 | 3.3883 | 59.948 | 3.35
102.533 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.5966 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5793 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5518 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.5571 | 3.388 | 59.948 | 3.35
102.5414 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6049 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5876 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5601 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.5654 | 3.3878 | 59.948 | 3.35
102.5497 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6132 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.5959 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5684 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.5737 | 3.3875 | 59.948 | 3.35
102.558 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6215 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6042 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5768 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.582 | 3.3864 | 59.948 | 3.35
102.5664 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6298 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6126 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5851 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.5905 | 3.3853 | 59.948 | 3.35
102.5747 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6382 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6209 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.5934 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.5988 | 3.3842 | 59.948 | 3.35
102.583 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6465 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6293 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6017 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6071 | 3.3831 | 59.948 | 3.35
102.5914 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6548 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6376 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6101 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6155 | 3.3823 | 59.948 | 3.35
102.5997 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6631 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6459 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6184 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6238 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
102.608 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6714 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6542 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6268 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6321 | 3.3808 | 59.948 | 3.35
102.6164 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6798 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6626 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6351 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6405 | 3.3801 | 59.948 | 3.35
102.6247 | 3.3871 | 59.9941 | 3.35 | 102.6881 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6709 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6434 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6488 | 3.3794 | 59.948 | 3.35
102.633 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 102.6965 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6793 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6517 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6571 | 3.3786 | 59.948 | 3.35
102.6414 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 102.7048 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6876 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6601 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6655 | 3.3787 | 59.948 | 3.35
102.6497 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 102.7131 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.6959 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6684 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6738 | 3.3788 | 59.948 | 3.35
102.6581 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 102.7214 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.7042 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6768 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6821 | 3.3791 | 59.948 | 3.35
102.6664 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 102.7297 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.7126 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6851 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 102.6906 | 3.3794 | 59.948 | 3.35
102.6747 | 3.3854 | 59.9941 | 3.35 | 102.7381 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.7209 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.6934 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.6989 | 3.3787 | 59.948 | 3.35
102.6831 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 102.7464 | 3.3808 | 60.0575 | 3.35 | 102.7292 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7017 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.7072 | 3.378 | 59.948 | 3.35
102.6914 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 102.7548 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7375 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7101 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.7156 | 3.3772 | 59.948 | 3.35
102.6997 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 102.7631 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7459 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7184 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 102.7239 | 3.3764 | 59.948 | 3.35
102.7081 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 102.7714 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7542 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7267 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7322 | 3.3757 | 59.948 | 3.35
102.7164 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 102.7797 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7626 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.735 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7406 | 3.3749 | 59.948 | 3.35
102.7247 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 102.788 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7709 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7434 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7489 | 3.3741 | 59.948 | 3.35
102.7331 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 102.7963 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7792 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.7517 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7572 | 3.3733 | 59.948 | 3.35
102.7414 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 102.8047 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7875 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.7601 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7656 | 3.3724 | 59.948 | 3.35
102.7497 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 102.813 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 102.7958 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.7684 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7739 | 3.3714 | 59.948 | 3.35
102.7581 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 102.8214 | 3.3807 | 60.0633 | 3.35 | 102.8042 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.7767 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7822 | 3.3713 | 59.948 | 3.35
102.7664 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 102.8297 | 3.3807 | 60.0633 | 3.35 | 102.8125 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.785 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.7906 | 3.3712 | 59.948 | 3.35
102.7747 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 102.838 | 3.3805 | 60.0633 | 3.35 | 102.8209 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.7934 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.799 | 3.3711 | 59.948 | 3.35
102.7831 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.8463 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 102.8292 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.8017 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35 | 102.8073 | 3.3711 | 59.948 | 3.35
102.7914 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.8546 | 3.3801 | 60.0633 | 3.35 | 102.8375 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.8101 | 3.3804 | 60.0113 | 3.35 | 102.8157 | 3.3709 | 59.948 | 3.35
102.7997 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.863 | 3.3799 | 60.0633 | 3.35 | 102.8458 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.8184 | 3.3807 | 60.0113 | 3.35 | 102.824 | 3.3707 | 59.948 | 3.35
102.8081 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.8713 | 3.3797 | 60.0633 | 3.35 | 102.8542 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.8267 | 3.381 | 60.0113 | 3.35 | 102.8323 | 3.3704 | 59.948 | 3.35
102.8164 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.8796 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 102.8625 | 3.3899 | 60.0171 | 3.35 | 102.8351 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 102.8407 | 3.3702 | 59.948 | 3.35
102.8247 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 102.8879 | 3.3794 | 60.0633 | 3.35 | 102.8708 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.8434 | 3.3816 | 60.0113 | 3.35 | 102.849 | 3.37 | 59.948 | 3.35
102.8331 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 102.8962 | 3.3793 | 60.0633 | 3.35 | 102.8792 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.8517 | 3.382 | 60.0113 | 3.35 | 102.8573 | 3.3697 | 59.948 | 3.35
102.8414 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.9046 | 3.3793 | 60.0633 | 3.35 | 102.8875 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.86 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 102.8657 | 3.3696 | 59.948 | 3.35
102.8497 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.9129 | 3.3792 | 60.0633 | 3.35 | 102.8958 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.8684 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 102.874 | 3.3694 | 59.948 | 3.35
102.8581 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.9212 | 3.3792 | 60.0633 | 3.35 | 102.9042 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.8767 | 3.3829 | 60.0113 | 3.35 | 102.8823 | 3.3692 | 59.948 | 3.35
102.8664 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 102.9296 | 3.3793 | 60.0633 | 3.35 | 102.9125 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.8851 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.8907 | 3.369 | 59.948 | 3.35
102.8747 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 102.9379 | 3.3793 | 60.0633 | 3.35 | 102.9208 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.8934 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.899 | 3.3691 | 59.948 | 3.35
102.8831 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 102.9462 | 3.3794 | 60.0633 | 3.35 | 102.9291 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.9017 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.9073 | 3.3691 | 59.948 | 3.35
102.8914 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 102.9545 | 3.3794 | 60.0633 | 3.35 | 102.9375 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.91 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.9158 | 3.3692 | 59.948 | 3.35
102.8997 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 102.9628 | 3.3794 | 60.0633 | 3.35 | 102.9458 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.9184 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.9241 | 3.3692 | 59.948 | 3.35
102.9081 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 102.9712 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 102.9542 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.9267 | 3.3832 | 60.0113 | 3.35 | 102.9324 | 3.3693 | 59.948 | 3.35
102.9164 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 102.9795 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 102.9625 | 3.3898 | 60.0171 | 3.35 | 102.9351 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 102.9407 | 3.3694 | 59.948 | 3.35
102.9247 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 102.9878 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 102.9708 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.9434 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 102.9491 | 3.3695 | 59.948 | 3.35
102.9331 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 102.9962 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 102.9791 | 3.3897 | 60.0171 | 3.35 | 102.9517 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 102.9574 | 3.3696 | 59.948 | 3.35
102.9414 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 103.0045 | 3.3796 | 60.0633 | 3.35 | 102.9875 | 3.3896 | 60.0171 | 3.35 | 102.96 | 3.383 | 60.0113 | 3.35 | 102.9657 | 3.3697 | 59.948 | 3.35
102.9497 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 103.0128 | 3.3796 | 60.0633 | 3.35 | 102.9958 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 102.9684 | 3.3829 | 60.0113 | 3.35 | 102.9741 | 3.3698 | 59.948 | 3.35
102.9581 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 103.0211 | 3.3799 | 60.0633 | 3.35 | 103.0042 | 3.3895 | 60.0171 | 3.35 | 102.9767 | 3.3828 | 60.0113 | 3.35 | 102.9824 | 3.3699 | 59.948 | 3.35
102.9664 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 103.0294 | 3.3802 | 60.0633 | 3.35 | 103.0125 | 3.3894 | 60.0171 | 3.35 | 102.985 | 3.3828 | 60.0113 | 3.35 | 102.9907 | 3.3699 | 59.948 | 3.35
102.9747 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 103.0378 | 3.3804 | 60.0633 | 3.35 | 103.0208 | 3.3893 | 60.0171 | 3.35 | 102.9933 | 3.3827 | 60.0113 | 3.35 | 102.9991 | 3.3699 | 59.948 | 3.35
102.9831 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 103.0461 | 3.3807 | 60.0633 | 3.35 | 103.0291 | 3.3892 | 60.0171 | 3.35 | 103.0017 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0074 | 3.3698 | 59.948 | 3.35
102.9914 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 103.0544 | 3.3809 | 60.0633 | 3.35 | 103.0375 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 103.01 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0157 | 3.3697 | 59.948 | 3.35
102.9997 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 103.0627 | 3.3811 | 60.0633 | 3.35 | 103.0458 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.0184 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0242 | 3.3696 | 59.948 | 3.35
103.0081 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 103.071 | 3.3814 | 60.0633 | 3.35 | 103.0541 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.0267 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0325 | 3.3696 | 59.9423 | 3.35
103.0164 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 103.0794 | 3.3816 | 60.0633 | 3.35 | 103.0624 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.035 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0408 | 3.3695 | 59.9423 | 3.35
103.0247 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 103.0877 | 3.3818 | 60.0633 | 3.35 | 103.0708 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.0433 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.0492 | 3.3694 | 59.9423 | 3.35
103.0331 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 103.096 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.0791 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.0517 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0575 | 3.3692 | 59.9423 | 3.35
103.0414 | 3.3841 | 59.9941 | 3.35 | 103.1044 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.0875 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.06 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0658 | 3.369 | 59.9423 | 3.35
103.0498 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 103.1127 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.0958 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.0684 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0742 | 3.3688 | 59.9423 | 3.35
103.0581 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 103.121 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.1041 | 3.389 | 60.0229 | 3.35 | 103.0767 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0825 | 3.3691 | 59.9423 | 3.35
103.0664 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 103.1293 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.1124 | 3.389 | 60.0229 | 3.35 | 103.085 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0908 | 3.3695 | 59.9423 | 3.35
103.0748 | 3.3843 | 59.9941 | 3.35 | 103.1376 | 3.382 | 60.0633 | 3.35 | 103.1208 | 3.3889 | 60.0229 | 3.35 | 103.0933 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.0992 | 3.3698 | 59.9423 | 3.35
103.0831 | 3.3845 | 59.9941 | 3.35 | 103.146 | 3.3819 | 60.0633 | 3.35 | 103.1291 | 3.3889 | 60.0229 | 3.35 | 103.1017 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1075 | 3.37 | 59.9423 | 3.35
103.0914 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 103.1543 | 3.3818 | 60.0633 | 3.35 | 103.1375 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 103.11 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1158 | 3.3703 | 59.9423 | 3.35
103.0998 | 3.3853 | 59.9941 | 3.35 | 103.1627 | 3.3817 | 60.0633 | 3.35 | 103.1458 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 103.1183 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1243 | 3.3706 | 59.9423 | 3.35
103.1081 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 103.171 | 3.3815 | 60.0633 | 3.35 | 103.1541 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 103.1266 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1326 | 3.3709 | 59.9423 | 3.35
103.1164 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 103.1793 | 3.3813 | 60.0633 | 3.35 | 103.1624 | 3.3887 | 60.0229 | 3.35 | 103.135 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1409 | 3.3713 | 59.9423 | 3.35
103.1248 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 103.1876 | 3.3811 | 60.0633 | 3.35 | 103.1708 | 3.3888 | 60.0229 | 3.35 | 103.1433 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1493 | 3.3716 | 59.9423 | 3.35
103.1331 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 103.1959 | 3.381 | 60.0633 | 3.35 | 103.1791 | 3.3889 | 60.0229 | 3.35 | 103.1517 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 103.1576 | 3.3719 | 59.9423 | 3.35
103.1414 | 3.3872 | 59.9941 | 3.35 | 103.2043 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 103.1874 | 3.389 | 60.0229 | 3.35 | 103.16 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.1659 | 3.3719 | 59.9423 | 3.35
103.1498 | 3.3876 | 59.9941 | 3.35 | 103.2126 | 3.3806 | 60.0633 | 3.35 | 103.1957 | 3.3891 | 60.0229 | 3.35 | 103.1683 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.1743 | 3.3719 | 59.9423 | 3.35
103.1581 | 3.388 | 59.9941 | 3.35 | 103.2209 | 3.3805 | 60.0633 | 3.35 | 103.204 | 3.3892 | 60.0229 | 3.35 | 103.1766 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.1826 | 3.3719 | 59.9423 | 3.35
103.1664 | 3.3881 | 59.9941 | 3.35 | 103.2292 | 3.3804 | 60.0633 | 3.35 | 103.2124 | 3.3894 | 60.0229 | 3.35 | 103.185 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.1909 | 3.3719 | 59.9423 | 3.35
103.1748 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2375 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2207 | 3.3895 | 60.0229 | 3.35 | 103.1933 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.1993 | 3.372 | 59.9365 | 3.35
103.1831 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2459 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2291 | 3.3896 | 60.0229 | 3.35 | 103.2017 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2076 | 3.372 | 59.9365 | 3.35
103.1914 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2542 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2374 | 3.3898 | 60.0229 | 3.35 | 103.21 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2159 | 3.3726 | 59.9365 | 3.35
103.1998 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2625 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2457 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.2183 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2244 | 3.3732 | 59.9365 | 3.35
103.2081 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2709 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.254 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.2266 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2327 | 3.3738 | 59.9365 | 3.35
103.2164 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2792 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2624 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.235 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.241 | 3.3743 | 59.9365 | 3.35
103.2248 | 3.3882 | 59.9941 | 3.35 | 103.2875 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2707 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.2433 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2494 | 3.3742 | 59.9365 | 3.35
103.2331 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 103.2958 | 3.3803 | 60.0633 | 3.35 | 103.2791 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.2516 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 103.2577 | 3.3741 | 59.9365 | 3.35
103.2414 | 3.3882 | 59.9999 | 3.35 | 103.3041 | 3.3802 | 60.0633 | 3.35 | 103.2874 | 3.3899 | 60.0229 | 3.35 | 103.2599 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.266 | 3.3741 | 59.9365 | 3.35
103.2498 | 3.3881 | 59.9999 | 3.35 | 103.3125 | 3.3801 | 60.0633 | 3.35 | 103.2957 | 3.39 | 60.0229 | 3.35 | 103.2683 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.2744 | 3.3741 | 59.9365 | 3.35
103.2581 | 3.3881 | 59.9999 | 3.35 | 103.3208 | 3.3799 | 60.0633 | 3.35 | 103.304 | 3.39 | 60.0229 | 3.35 | 103.2766 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.2827 | 3.3741 | 59.9365 | 3.35
103.2664 | 3.3879 | 59.9999 | 3.35 | 103.3291 | 3.3798 | 60.0633 | 3.35 | 103.3124 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.285 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.291 | 3.3741 | 59.9365 | 3.35
103.2748 | 3.3878 | 59.9999 | 3.35 | 103.3375 | 3.3796 | 60.0633 | 3.35 | 103.3207 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.2933 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.2994 | 3.3735 | 59.9365 | 3.35
103.2831 | 3.3877 | 59.9999 | 3.35 | 103.3458 | 3.3795 | 60.0633 | 3.35 | 103.329 | 3.3903 | 60.0229 | 3.35 | 103.3016 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3077 | 3.3729 | 59.9365 | 3.35
103.2914 | 3.3875 | 59.9999 | 3.35 | 103.3541 | 3.3794 | 60.0633 | 3.35 | 103.3373 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 103.3099 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.316 | 3.3724 | 59.9365 | 3.35
103.2998 | 3.3874 | 59.9999 | 3.35 | 103.3624 | 3.3792 | 60.0633 | 3.35 | 103.3457 | 3.3905 | 60.0229 | 3.35 | 103.3183 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3245 | 3.3719 | 59.9365 | 3.35
103.3081 | 3.3873 | 59.9999 | 3.35 | 103.3707 | 3.379 | 60.0633 | 3.35 | 103.354 | 3.3906 | 60.0229 | 3.35 | 103.3266 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3328 | 3.372 | 59.9365 | 3.35
103.3164 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 103.3791 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.3624 | 3.3907 | 60.0229 | 3.35 | 103.335 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3411 | 3.3721 | 59.9365 | 3.35
103.3248 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 103.3874 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.3707 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 103.3433 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3495 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3331 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 103.3958 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.379 | 3.3909 | 60.0229 | 3.35 | 103.3516 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.3578 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3414 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 103.4041 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.3873 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 103.3599 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.3662 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3498 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 103.4124 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.3957 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.3683 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.3745 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3581 | 3.3871 | 59.9999 | 3.35 | 103.4207 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.404 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.3766 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3828 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3664 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 103.429 | 3.3785 | 60.0633 | 3.35 | 103.4123 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.3849 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3912 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.3748 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 103.4373 | 3.3785 | 60.0633 | 3.35 | 103.4207 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.3933 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.3995 | 3.3721 | 59.9365 | 3.35
103.3831 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 103.4457 | 3.3784 | 60.0633 | 3.35 | 103.429 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.4016 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4078 | 3.3721 | 59.9365 | 3.35
103.3914 | 3.3872 | 59.9999 | 3.35 | 103.454 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.4373 | 3.3911 | 60.0229 | 3.35 | 103.41 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4163 | 3.372 | 59.9365 | 3.35
103.3998 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 103.4623 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.4456 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 103.4183 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4246 | 3.3719 | 59.9365 | 3.35
103.4081 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 103.4706 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.454 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 103.4266 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4329 | 3.3719 | 59.9365 | 3.35
103.4164 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 103.4789 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.4623 | 3.391 | 60.0229 | 3.35 | 103.4349 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4413 | 3.3718 | 59.9365 | 3.35
103.4248 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 103.4873 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.4706 | 3.3909 | 60.0229 | 3.35 | 103.4433 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4496 | 3.3718 | 59.9365 | 3.35
103.4331 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 103.4956 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.4789 | 3.3909 | 60.0229 | 3.35 | 103.4516 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4579 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.4414 | 3.386 | 59.9941 | 3.35 | 103.504 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.4873 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 103.46 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4663 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.4498 | 3.3858 | 59.9941 | 3.35 | 103.5123 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.4956 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 103.4683 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4746 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.4581 | 3.3855 | 59.9941 | 3.35 | 103.5206 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.504 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 103.4766 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4829 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.4664 | 3.3852 | 59.9941 | 3.35 | 103.5289 | 3.3781 | 60.0633 | 3.35 | 103.5123 | 3.3908 | 60.0229 | 3.35 | 103.4849 | 3.3823 | 60.0113 | 3.35 | 103.4913 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.4748 | 3.3848 | 59.9941 | 3.35 | 103.5372 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.5206 | 3.3907 | 60.0229 | 3.35 | 103.4933 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.4996 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.4831 | 3.3846 | 59.9941 | 3.35 | 103.5456 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.5289 | 3.3906 | 60.0229 | 3.35 | 103.5016 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.5079 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.4914 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 103.5539 | 3.3782 | 60.0633 | 3.35 | 103.5373 | 3.3905 | 60.0229 | 3.35 | 103.5099 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.5164 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.4998 | 3.3842 | 59.9941 | 3.35 | 103.5622 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.5456 | 3.3905 | 60.0229 | 3.35 | 103.5182 | 3.3822 | 60.0113 | 3.35 | 103.5247 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.5081 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 103.5706 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.554 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 103.5266 | 3.3821 | 60.0113 | 3.35 | 103.533 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.5164 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 103.5789 | 3.3784 | 60.0633 | 3.35 | 103.5623 | 3.3903 | 60.0229 | 3.35 | 103.5349 | 3.382 | 60.0113 | 3.35 | 103.5414 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.5248 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 103.5872 | 3.3784 | 60.0633 | 3.35 | 103.5706 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.5433 | 3.382 | 60.0113 | 3.35 | 103.5497 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.5331 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 103.5955 | 3.3785 | 60.0633 | 3.35 | 103.5789 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.5516 | 3.3819 | 60.0113 | 3.35 | 103.558 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.5415 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 103.6038 | 3.3785 | 60.0633 | 3.35 | 103.5873 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.5599 | 3.3818 | 60.0113 | 3.35 | 103.5664 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.5498 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 103.6122 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.5956 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.5682 | 3.3817 | 60.0113 | 3.35 | 103.5747 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.5581 | 3.3821 | 59.9941 | 3.35 | 103.6205 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.6039 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.5766 | 3.3816 | 60.0113 | 3.35 | 103.583 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.5665 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 103.6288 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.6122 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.5849 | 3.3815 | 60.0113 | 3.35 | 103.5914 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.5748 | 3.3815 | 59.9883 | 3.35 | 103.6371 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.6206 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.5933 | 3.3815 | 60.0113 | 3.35 | 103.5997 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.5831 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35 | 103.6454 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.6289 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.6016 | 3.3814 | 60.0113 | 3.35 | 103.608 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.5915 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 103.6538 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.6372 | 3.3901 | 60.0229 | 3.35 | 103.6099 | 3.3814 | 60.0113 | 3.35 | 103.6165 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.5998 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 103.6621 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.6456 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.6182 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6248 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.6081 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35 | 103.6704 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.6539 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.6266 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6331 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.6165 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 103.6788 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.6622 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.6349 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6415 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.6248 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.6871 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.6705 | 3.3902 | 60.0229 | 3.35 | 103.6432 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6498 | 3.3716 | 59.9365 | 3.35
103.6331 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.6954 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.6789 | 3.3903 | 60.0229 | 3.35 | 103.6516 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6581 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.6415 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7037 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.6872 | 3.3903 | 60.0229 | 3.35 | 103.6599 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6665 | 3.3715 | 59.9365 | 3.35
103.6498 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.712 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.6956 | 3.3904 | 60.0229 | 3.35 | 103.6682 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6748 | 3.3714 | 59.9365 | 3.35
103.6581 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7204 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.7039 | 3.3904 | 60.0344 | 3.35 | 103.6766 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6831 | 3.3714 | 59.9365 | 3.35
103.6665 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7287 | 3.3788 | 60.0633 | 3.35 | 103.7122 | 3.3904 | 60.0344 | 3.35 | 103.6849 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6915 | 3.3713 | 59.9365 | 3.35
103.6748 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.737 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.7205 | 3.3904 | 60.0344 | 3.35 | 103.6932 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.6998 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.6831 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7454 | 3.3787 | 60.0633 | 3.35 | 103.7289 | 3.3904 | 60.0344 | 3.35 | 103.7015 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.7081 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.6915 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7537 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.7372 | 3.3904 | 60.0344 | 3.35 | 103.7099 | 3.3813 | 60.0113 | 3.35 | 103.7166 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.6998 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.762 | 3.3786 | 60.0633 | 3.35 | 103.7455 | 3.3903 | 60.0344 | 3.35 | 103.7182 | 3.3814 | 60.0113 | 3.35 | 103.7249 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.7081 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7703 | 3.3783 | 60.0633 | 3.35 | 103.7538 | 3.3903 | 60.0344 | 3.35 | 103.7266 | 3.3814 | 60.0113 | 3.35 | 103.7332 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.7165 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7786 | 3.378 | 60.0633 | 3.35 | 103.7622 | 3.3903 | 60.0344 | 3.35 | 103.7349 | 3.3815 | 60.0113 | 3.35 | 103.7416 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.7248 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.787 | 3.3778 | 60.0633 | 3.35 | 103.7705 | 3.3902 | 60.0344 | 3.35 | 103.7432 | 3.382 | 60.0113 | 3.35 | 103.7499 | 3.3713 | 59.9365 | 3.35
103.7332 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.7953 | 3.3777 | 60.0633 | 3.35 | 103.7788 | 3.3901 | 60.0344 | 3.35 | 103.7515 | 3.3826 | 60.0113 | 3.35 | 103.7582 | 3.3714 | 59.9365 | 3.35
103.7415 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.8036 | 3.3775 | 60.0633 | 3.35 | 103.7872 | 3.39 | 60.0344 | 3.35 | 103.7599 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 103.7666 | 3.3714 | 59.9365 | 3.35
103.7498 | 3.3807 | 59.9883 | 3.35 | 103.812 | 3.3773 | 60.0633 | 3.35 | 103.7955 | 3.39 | 60.0344 | 3.35 | 103.7682 | 3.3836 | 60.0113 | 3.35 | 103.7749 | 3.3713 | 59.9365 | 3.35
103.7582 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35 | 103.8203 | 3.377 | 60.0633 | 3.35 | 103.8038 | 3.3899 | 60.0344 | 3.35 | 103.7766 | 3.3841 | 60.0113 | 3.35 | 103.7832 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.7665 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 103.8286 | 3.3768 | 60.0633 | 3.35 | 103.8121 | 3.3898 | 60.0344 | 3.35 | 103.7849 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35 | 103.7916 | 3.3711 | 59.9365 | 3.35
103.7748 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 103.8369 | 3.3766 | 60.0633 | 3.35 | 103.8205 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 103.7932 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35 | 103.7999 | 3.371 | 59.9365 | 3.35
103.7832 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35 | 103.8453 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8288 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 103.8015 | 3.3856 | 60.0113 | 3.35 | 103.8082 | 3.3709 | 59.9365 | 3.35
103.7915 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35 | 103.8536 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8372 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 103.8099 | 3.386 | 60.0113 | 3.35 | 103.8167 | 3.3707 | 59.9365 | 3.35
103.7998 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 103.8619 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8455 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 103.8182 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 103.825 | 3.3705 | 59.9365 | 3.35
103.8082 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35 | 103.8702 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8538 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 103.8265 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 103.8333 | 3.3703 | 59.9365 | 3.35
103.8165 | 3.382 | 59.9883 | 3.35 | 103.8785 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8621 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 103.8348 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 103.8417 | 3.37 | 59.9365 | 3.35
103.8248 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 103.8869 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8704 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 103.8432 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 103.85 | 3.3703 | 59.9365 | 3.35
103.8332 | 3.3825 | 59.9883 | 3.35 | 103.8952 | 3.3764 | 60.0633 | 3.35 | 103.8788 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.8515 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 103.8583 | 3.3707 | 59.9365 | 3.35
103.8415 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35 | 103.9035 | 3.3765 | 60.0633 | 3.35 | 103.8871 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.8599 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 103.8667 | 3.3712 | 59.9365 | 3.35
103.8498 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 103.9119 | 3.3767 | 60.0633 | 3.35 | 103.8954 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.8682 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 103.875 | 3.3717 | 59.9365 | 3.35
103.8582 | 3.383 | 59.9883 | 3.35 | 103.9202 | 3.377 | 60.0575 | 3.35 | 103.9037 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.8765 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 103.8834 | 3.3722 | 59.9365 | 3.35
103.8665 | 3.3831 | 59.9883 | 3.35 | 103.9285 | 3.3773 | 60.0575 | 3.35 | 103.9121 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.8848 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 103.8917 | 3.3727 | 59.9365 | 3.35
103.8748 | 3.3833 | 59.9883 | 3.35 | 103.9368 | 3.3779 | 60.0575 | 3.35 | 103.9204 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.8932 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 103.9 | 3.3733 | 59.9365 | 3.35
103.8832 | 3.3834 | 59.9883 | 3.35 | 103.9451 | 3.3786 | 60.0575 | 3.35 | 103.9288 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9015 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 103.9084 | 3.3739 | 59.9365 | 3.35
103.8915 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 103.9535 | 3.3793 | 60.0575 | 3.35 | 103.9371 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9099 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 103.9167 | 3.3745 | 59.9365 | 3.35
103.8998 | 3.3835 | 59.9941 | 3.35 | 103.9618 | 3.38 | 60.0575 | 3.35 | 103.9454 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.9182 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 103.925 | 3.3751 | 59.9365 | 3.35
103.9082 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 103.9701 | 3.3807 | 60.0575 | 3.35 | 103.9537 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.9265 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 103.9335 | 3.3753 | 59.9365 | 3.35
103.9165 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 103.9785 | 3.3813 | 60.0575 | 3.35 | 103.962 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.9349 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 103.9418 | 3.3756 | 59.9365 | 3.35
103.9249 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 103.9868 | 3.3819 | 60.0575 | 3.35 | 103.9704 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 103.9432 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 103.9501 | 3.3758 | 59.9365 | 3.35
103.9332 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 103.9951 | 3.3825 | 60.0575 | 3.35 | 103.9787 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9515 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 103.9585 | 3.376 | 59.9365 | 3.35
103.9415 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 104.0034 | 3.3831 | 60.0575 | 3.35 | 103.9871 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9598 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 103.9668 | 3.3761 | 59.9365 | 3.35
103.9499 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 104.0117 | 3.3837 | 60.0575 | 3.35 | 103.9954 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9682 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 103.9751 | 3.3763 | 59.9365 | 3.35
103.9582 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 104.0201 | 3.384 | 60.0575 | 3.35 | 104.0037 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9765 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 103.9835 | 3.3764 | 59.9365 | 3.35
103.9665 | 3.3839 | 59.9941 | 3.35 | 104.0284 | 3.3843 | 60.0575 | 3.35 | 104.012 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 103.9849 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 103.9918 | 3.3766 | 59.9365 | 3.35
103.9749 | 3.384 | 59.9941 | 3.35 | 104.0367 | 3.3846 | 60.0575 | 3.35 | 104.0204 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 103.9932 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 104.0001 | 3.3767 | 59.9365 | 3.35
103.9832 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 104.045 | 3.3849 | 60.0575 | 3.35 | 104.0287 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 104.0015 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 104.0085 | 3.3769 | 59.9365 | 3.35
103.9915 | 3.3837 | 59.9941 | 3.35 | 104.0534 | 3.3852 | 60.0575 | 3.35 | 104.037 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.0098 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 104.0168 | 3.3768 | 59.9365 | 3.35
103.9999 | 3.3836 | 59.9941 | 3.35 | 104.0617 | 3.3856 | 60.0575 | 3.35 | 104.0453 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.0182 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 104.0251 | 3.3767 | 59.9365 | 3.35
104.0082 | 3.3834 | 59.9941 | 3.35 | 104.07 | 3.386 | 60.0575 | 3.35 | 104.0536 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.0265 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0336 | 3.3765 | 59.9365 | 3.35
104.0165 | 3.3833 | 59.9941 | 3.35 | 104.0784 | 3.3863 | 60.0575 | 3.35 | 104.062 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.0349 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0419 | 3.3764 | 59.9365 | 3.35
104.0249 | 3.3831 | 59.9941 | 3.35 | 104.0867 | 3.3864 | 60.0633 | 3.35 | 104.0703 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.0432 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0502 | 3.3763 | 59.9365 | 3.35
104.0332 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 104.095 | 3.3866 | 60.0633 | 3.35 | 104.0787 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.0515 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0586 | 3.3762 | 59.9365 | 3.35
104.0415 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 104.1033 | 3.3867 | 60.0633 | 3.35 | 104.087 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.0598 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0669 | 3.3759 | 59.9365 | 3.35
104.0499 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 104.1116 | 3.3867 | 60.0633 | 3.35 | 104.0953 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.0682 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0752 | 3.3757 | 59.9365 | 3.35
104.0582 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 104.12 | 3.3868 | 60.0633 | 3.35 | 104.1036 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.0765 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0836 | 3.3754 | 59.9365 | 3.35
104.0665 | 3.3823 | 59.9941 | 3.35 | 104.1283 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.112 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.0848 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.0919 | 3.3751 | 59.9365 | 3.35
104.0749 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 104.1366 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.1203 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.0931 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.1002 | 3.375 | 59.9365 | 3.35
104.0832 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 104.145 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.1287 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1015 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.1086 | 3.3749 | 59.9365 | 3.35
104.0915 | 3.3824 | 59.9941 | 3.35 | 104.1533 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.137 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1098 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.1169 | 3.3748 | 59.9365 | 3.35
104.0999 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 104.1616 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.1453 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1182 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.1252 | 3.3747 | 59.9365 | 3.35
104.1082 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 104.1699 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.1536 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1265 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.1337 | 3.3746 | 59.9365 | 3.35
104.1165 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 104.1782 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.1619 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1348 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.142 | 3.3745 | 59.9365 | 3.35
104.1249 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 104.1866 | 3.387 | 60.0633 | 3.35 | 104.1703 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1431 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.1503 | 3.3746 | 59.9365 | 3.35
104.1332 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.1949 | 3.387 | 60.0633 | 3.35 | 104.1786 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1515 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.1587 | 3.3747 | 59.9365 | 3.35
104.1415 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 104.2032 | 3.387 | 60.0633 | 3.35 | 104.187 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1598 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.167 | 3.3748 | 59.9365 | 3.35
104.1499 | 3.3829 | 59.9941 | 3.35 | 104.2115 | 3.3871 | 60.0633 | 3.35 | 104.1953 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1682 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.1753 | 3.3749 | 59.9365 | 3.35
104.1582 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.2198 | 3.387 | 60.0633 | 3.35 | 104.2036 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.1765 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.1837 | 3.3751 | 59.9365 | 3.35
104.1665 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.2282 | 3.3869 | 60.0633 | 3.35 | 104.2119 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1848 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.192 | 3.3754 | 59.9365 | 3.35
104.1749 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.2365 | 3.3868 | 60.0633 | 3.35 | 104.2203 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.1931 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.2003 | 3.3769 | 59.9308 | 3.35
104.1832 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.2449 | 3.3867 | 60.0633 | 3.35 | 104.2286 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.2015 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.2087 | 3.3785 | 59.9308 | 3.35
104.1915 | 3.3828 | 59.9941 | 3.35 | 104.2532 | 3.3866 | 60.0633 | 3.35 | 104.2369 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.2098 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.217 | 3.3801 | 59.9308 | 3.35
104.1999 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 104.2615 | 3.3865 | 60.0633 | 3.35 | 104.2452 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.2181 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.2253 | 3.3817 | 59.9308 | 3.35
104.2082 | 3.3827 | 59.9941 | 3.35 | 104.2698 | 3.3861 | 60.0633 | 3.35 | 104.2535 | 3.3893 | 60.0344 | 3.35 | 104.2264 | 3.3867 | 60.0113 | 3.35 | 104.2338 | 3.3833 | 59.9308 | 3.35
104.2166 | 3.3825 | 59.9941 | 3.35 | 104.2781 | 3.3858 | 60.0633 | 3.35 | 104.2619 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2348 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 104.2421 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
104.2249 | 3.3822 | 59.9941 | 3.35 | 104.2864 | 3.3855 | 60.0633 | 3.35 | 104.2702 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2431 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 104.2504 | 3.3865 | 59.9308 | 3.35
104.2332 | 3.3819 | 59.9883 | 3.35 | 104.2948 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.2786 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2515 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.2588 | 3.388 | 59.9308 | 3.35
104.2416 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35 | 104.3031 | 3.3849 | 60.0633 | 3.35 | 104.2869 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2598 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.2671 | 3.3894 | 59.9308 | 3.35
104.2499 | 3.381 | 59.9883 | 3.35 | 104.3115 | 3.3847 | 60.0633 | 3.35 | 104.2952 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2681 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.2755 | 3.3908 | 59.9308 | 3.35
104.2582 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35 | 104.3198 | 3.3845 | 60.0633 | 3.35 | 104.3035 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2764 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.2838 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.2666 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35 | 104.3281 | 3.3843 | 60.0633 | 3.35 | 104.3119 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.2848 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.2921 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.2749 | 3.3793 | 59.9883 | 3.35 | 104.3364 | 3.3841 | 60.0633 | 3.35 | 104.3202 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 104.2931 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.3005 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.2832 | 3.3788 | 59.9883 | 3.35 | 104.3447 | 3.3839 | 60.0633 | 3.35 | 104.3285 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3015 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.3088 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.2916 | 3.3783 | 59.9883 | 3.35 | 104.3531 | 3.3839 | 60.0633 | 3.35 | 104.3369 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3098 | 3.387 | 60.0113 | 3.35 | 104.3171 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.2999 | 3.378 | 59.9883 | 3.35 | 104.3614 | 3.3838 | 60.0633 | 3.35 | 104.3452 | 3.3897 | 60.0344 | 3.35 | 104.3181 | 3.387 | 60.0113 | 3.35 | 104.3256 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.3082 | 3.3777 | 59.9883 | 3.35 | 104.3697 | 3.3838 | 60.0633 | 3.35 | 104.3535 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3264 | 3.3871 | 60.0113 | 3.35 | 104.3339 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.3166 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.3781 | 3.3838 | 60.0633 | 3.35 | 104.3618 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3348 | 3.3871 | 60.0113 | 3.35 | 104.3422 | 3.391 | 59.9308 | 3.35
104.3249 | 3.3773 | 59.9883 | 3.35 | 104.3864 | 3.3839 | 60.0633 | 3.35 | 104.3702 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3431 | 3.3872 | 60.0113 | 3.35 | 104.3506 | 3.391 | 59.9308 | 3.35
104.3332 | 3.3773 | 59.9883 | 3.35 | 104.3947 | 3.384 | 60.0633 | 3.35 | 104.3785 | 3.3896 | 60.0344 | 3.35 | 104.3514 | 3.3872 | 60.0113 | 3.35 | 104.3589 | 3.3911 | 59.9308 | 3.35
104.3416 | 3.3774 | 59.9883 | 3.35 | 104.403 | 3.3842 | 60.0633 | 3.35 | 104.3868 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 104.3597 | 3.3872 | 60.0113 | 3.35 | 104.3672 | 3.3909 | 59.9308 | 3.35
104.3499 | 3.3774 | 59.9883 | 3.35 | 104.4113 | 3.3843 | 60.0633 | 3.35 | 104.3951 | 3.3895 | 60.0344 | 3.35 | 104.3681 | 3.3873 | 60.0113 | 3.35 | 104.3756 | 3.3907 | 59.9308 | 3.35
104.3582 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.4197 | 3.3844 | 60.0633 | 3.35 | 104.4035 | 3.3894 | 60.0344 | 3.35 | 104.3764 | 3.3873 | 60.0113 | 3.35 | 104.3839 | 3.3906 | 59.9308 | 3.35
104.3666 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.428 | 3.3846 | 60.0633 | 3.35 | 104.4118 | 3.3892 | 60.0344 | 3.35 | 104.3848 | 3.3874 | 60.0113 | 3.35 | 104.3922 | 3.3904 | 59.9308 | 3.35
104.3749 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.4363 | 3.3847 | 60.0633 | 3.35 | 104.4201 | 3.3891 | 60.0344 | 3.35 | 104.3931 | 3.3873 | 60.0113 | 3.35 | 104.4006 | 3.3902 | 59.9308 | 3.35
104.3832 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.4446 | 3.3849 | 60.0633 | 3.35 | 104.4285 | 3.389 | 60.0344 | 3.35 | 104.4014 | 3.3871 | 60.0113 | 3.35 | 104.4089 | 3.39 | 59.9308 | 3.35
104.3916 | 3.3775 | 59.9883 | 3.35 | 104.4529 | 3.385 | 60.0633 | 3.35 | 104.4368 | 3.3878 | 60.0344 | 3.35 | 104.4097 | 3.387 | 60.0113 | 3.35 | 104.4172 | 3.3897 | 59.9308 | 3.35
104.3999 | 3.3778 | 59.9883 | 3.35 | 104.4613 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4451 | 3.3866 | 60.0344 | 3.35 | 104.4181 | 3.3869 | 60.0113 | 3.35 | 104.4257 | 3.3894 | 59.9308 | 3.35
104.4082 | 3.3781 | 59.9883 | 3.35 | 104.4696 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4534 | 3.3855 | 60.0344 | 3.35 | 104.4264 | 3.3868 | 60.0113 | 3.35 | 104.434 | 3.3891 | 59.9308 | 3.35
104.4166 | 3.3786 | 59.9883 | 3.35 | 104.4779 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4618 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 104.4348 | 3.3866 | 60.0113 | 3.35 | 104.4423 | 3.3888 | 59.9308 | 3.35
104.4249 | 3.3792 | 59.9883 | 3.35 | 104.4863 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4701 | 3.3832 | 60.0344 | 3.35 | 104.4431 | 3.3865 | 60.0113 | 3.35 | 104.4507 | 3.3887 | 59.9308 | 3.35
104.4333 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35 | 104.4946 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4785 | 3.3821 | 60.0344 | 3.35 | 104.4514 | 3.3864 | 60.0113 | 3.35 | 104.459 | 3.3887 | 59.9308 | 3.35
104.4416 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35 | 104.5029 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4868 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 104.4597 | 3.3862 | 60.0113 | 3.35 | 104.4673 | 3.3886 | 59.9308 | 3.35
104.4499 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35 | 104.5112 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.4951 | 3.3799 | 60.0344 | 3.35 | 104.4681 | 3.3861 | 60.0113 | 3.35 | 104.4757 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4583 | 3.3817 | 59.9883 | 3.35 | 104.5195 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.5034 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 104.4764 | 3.386 | 60.0113 | 3.35 | 104.484 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4666 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35 | 104.5279 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5117 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 104.4847 | 3.386 | 60.0113 | 3.35 | 104.4923 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4749 | 3.3829 | 59.9883 | 3.35 | 104.5362 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5201 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 104.4931 | 3.3859 | 60.0113 | 3.35 | 104.5007 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4833 | 3.3835 | 59.9883 | 3.35 | 104.5446 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5284 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 104.5014 | 3.3859 | 60.0113 | 3.35 | 104.509 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4916 | 3.3841 | 59.9883 | 3.35 | 104.5529 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5367 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 104.5098 | 3.3858 | 60.0113 | 3.35 | 104.5175 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.4999 | 3.3844 | 59.9883 | 3.35 | 104.5612 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.545 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 104.5181 | 3.3858 | 60.0113 | 3.35 | 104.5258 | 3.3885 | 59.9308 | 3.35
104.5083 | 3.3847 | 59.9883 | 3.35 | 104.5695 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5534 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 104.5264 | 3.3856 | 60.0113 | 3.35 | 104.5341 | 3.3888 | 59.9308 | 3.35
104.5166 | 3.385 | 59.9883 | 3.35 | 104.5778 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.5617 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 104.5347 | 3.3855 | 60.0113 | 3.35 | 104.5425 | 3.3892 | 59.9308 | 3.35
104.5249 | 3.3852 | 59.9883 | 3.35 | 104.5862 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.5701 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 104.5431 | 3.3854 | 60.0113 | 3.35 | 104.5508 | 3.3902 | 59.9308 | 3.35
104.5333 | 3.3855 | 59.9883 | 3.35 | 104.5945 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.5784 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 104.5514 | 3.3852 | 60.0113 | 3.35 | 104.5591 | 3.3912 | 59.9308 | 3.35
104.5416 | 3.3858 | 59.9883 | 3.35 | 104.6028 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.5867 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 104.5598 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35 | 104.5675 | 3.3922 | 59.9308 | 3.35
104.5499 | 3.386 | 59.9883 | 3.35 | 104.6111 | 3.3851 | 60.0633 | 3.35 | 104.595 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 104.5681 | 3.385 | 60.0113 | 3.35 | 104.5758 | 3.3931 | 59.9308 | 3.35
104.5583 | 3.3862 | 59.9883 | 3.35 | 104.6194 | 3.3851 | 60.0633 | 3.35 | 104.6033 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 104.5764 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35 | 104.5841 | 3.3942 | 59.9308 | 3.35
104.5666 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 104.6277 | 3.3851 | 60.0633 | 3.35 | 104.6117 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 104.5847 | 3.3848 | 60.0113 | 3.35 | 104.5925 | 3.3952 | 59.9308 | 3.35
104.575 | 3.3862 | 59.9941 | 3.35 | 104.6361 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.62 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 104.5931 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 104.6008 | 3.3963 | 59.9308 | 3.35
104.5833 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 104.6444 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.6284 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 104.6014 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6091 | 3.3973 | 59.9308 | 3.35
104.5916 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 104.6528 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.6367 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 104.6097 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6176 | 3.398 | 59.9308 | 3.35
104.6 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 104.6611 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.645 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 104.618 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6259 | 3.3988 | 59.9308 | 3.35
104.6083 | 3.3864 | 59.9941 | 3.35 | 104.6694 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.6533 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 104.6264 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6342 | 3.3988 | 59.9308 | 3.35
104.6166 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 104.6777 | 3.3854 | 60.0633 | 3.35 | 104.6617 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 104.6347 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6426 | 3.3988 | 59.9308 | 3.35
104.625 | 3.3865 | 59.9941 | 3.35 | 104.686 | 3.3854 | 60.0633 | 3.35 | 104.67 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 104.6431 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6509 | 3.3989 | 59.9308 | 3.35
104.6333 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 104.6944 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.6783 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 104.6514 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6592 | 3.399 | 59.9308 | 3.35
104.6416 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 104.7027 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.6866 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 104.6597 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6676 | 3.3988 | 59.9308 | 3.35
104.65 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 104.711 | 3.3853 | 60.0633 | 3.35 | 104.6949 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 104.668 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6759 | 3.3985 | 59.9308 | 3.35
104.6583 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 104.7194 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.7033 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 104.6764 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 104.6842 | 3.3969 | 59.9308 | 3.35
104.6666 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 104.7277 | 3.3852 | 60.0633 | 3.35 | 104.7116 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 104.6847 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.6926 | 3.3952 | 59.9308 | 3.35
104.675 | 3.3867 | 59.9941 | 3.35 | 104.736 | 3.3851 | 60.0633 | 3.35 | 104.72 | 3.377 | 60.0344 | 3.35 | 104.6931 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.7009 | 3.3936 | 59.9308 | 3.35
104.6833 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 104.7443 | 3.385 | 60.0633 | 3.35 | 104.7283 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 104.7014 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.7092 | 3.3919 | 59.9308 | 3.35
104.6916 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 104.7526 | 3.385 | 60.0633 | 3.35 | 104.7366 | 3.3766 | 60.0344 | 3.35 | 104.7097 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.7177 | 3.3903 | 59.9308 | 3.35
104.7 | 3.3868 | 59.9941 | 3.35 | 104.761 | 3.3849 | 60.0633 | 3.35 | 104.7449 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 104.718 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.726 | 3.3886 | 59.9308 | 3.35
104.7083 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.7693 | 3.3849 | 60.0633 | 3.35 | 104.7533 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 104.7264 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.7344 | 3.387 | 59.9308 | 3.35
104.7166 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.7776 | 3.3849 | 60.0633 | 3.35 | 104.7616 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 104.7347 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.7427 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.725 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.7859 | 3.3848 | 60.0633 | 3.35 | 104.77 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 104.743 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.751 | 3.384 | 59.9308 | 3.35
104.7333 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.7943 | 3.3847 | 60.0633 | 3.35 | 104.7783 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 104.7513 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.7594 | 3.3826 | 59.9308 | 3.35
104.7416 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.8026 | 3.3847 | 60.0633 | 3.35 | 104.7866 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 104.7597 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.7677 | 3.3826 | 59.9308 | 3.35
104.75 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 104.8109 | 3.3846 | 60.0633 | 3.35 | 104.7949 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 104.768 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.776 | 3.3827 | 59.9308 | 3.35
104.7583 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 104.8192 | 3.3846 | 60.0633 | 3.35 | 104.8032 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 104.7764 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.7844 | 3.3828 | 59.9308 | 3.35
104.7666 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 104.8276 | 3.3846 | 60.0633 | 3.35 | 104.8116 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 104.7847 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.7927 | 3.3829 | 59.9308 | 3.35
104.775 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 104.8359 | 3.3846 | 60.0633 | 3.35 | 104.8199 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 104.793 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.801 | 3.3831 | 59.9308 | 3.35
104.7833 | 3.387 | 59.9941 | 3.35 | 104.8442 | 3.3845 | 60.0633 | 3.35 | 104.8282 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 104.8013 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.8094 | 3.3832 | 59.9308 | 3.35
104.7916 | 3.3869 | 59.9941 | 3.35 | 104.8525 | 3.3843 | 60.0633 | 3.35 | 104.8365 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 104.8097 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.8177 | 3.3833 | 59.9308 | 3.35
104.8 | 3.3866 | 59.9941 | 3.35 | 104.8608 | 3.384 | 60.0633 | 3.35 | 104.8449 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 104.818 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.826 | 3.3834 | 59.9308 | 3.35
104.8083 | 3.3863 | 59.9941 | 3.35 | 104.8692 | 3.3838 | 60.0633 | 3.35 | 104.8532 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 104.8264 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8345 | 3.3836 | 59.9308 | 3.35
104.8166 | 3.3857 | 59.9941 | 3.35 | 104.8775 | 3.3836 | 60.0633 | 3.35 | 104.8616 | 3.3748 | 60.0344 | 3.35 | 104.8347 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8428 | 3.3837 | 59.9308 | 3.35
104.825 | 3.385 | 59.9941 | 3.35 | 104.8859 | 3.3834 | 60.0633 | 3.35 | 104.8699 | 3.3747 | 60.0286 | 3.35 | 104.843 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8511 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
104.8333 | 3.3844 | 59.9941 | 3.35 | 104.8942 | 3.3831 | 60.0633 | 3.35 | 104.8782 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 104.8513 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8595 | 3.3841 | 59.9308 | 3.35
104.8416 | 3.3838 | 59.9941 | 3.35 | 104.9025 | 3.3829 | 60.0633 | 3.35 | 104.8865 | 3.3745 | 60.0286 | 3.35 | 104.8597 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8678 | 3.3843 | 59.9308 | 3.35
104.85 | 3.3832 | 59.9941 | 3.35 | 104.9108 | 3.3826 | 60.0633 | 3.35 | 104.8948 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 104.868 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 104.8761 | 3.3845 | 59.9308 | 3.35
104.8583 | 3.3826 | 59.9941 | 3.35 | 104.9191 | 3.3822 | 60.0633 | 3.35 | 104.9032 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 104.8763 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.8845 | 3.3846 | 59.9308 | 3.35
104.8666 | 3.382 | 59.9941 | 3.35 | 104.9274 | 3.3818 | 60.0633 | 3.35 | 104.9115 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 104.8846 | 3.3843 | 60.0113 | 3.35 | 104.8928 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
104.875 | 3.3814 | 59.9941 | 3.35 | 104.9358 | 3.3818 | 60.0633 | 3.35 | 104.9199 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 104.893 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.9011 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
104.8833 | 3.3811 | 59.9941 | 3.35 | 104.9441 | 3.3818 | 60.0633 | 3.35 | 104.9282 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 104.9013 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.9095 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
104.8916 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35 | 104.9525 | 3.3817 | 60.0633 | 3.35 | 104.9365 | 3.3745 | 60.0286 | 3.35 | 104.9097 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.9178 | 3.3852 | 59.9308 | 3.35
104.9 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35 | 104.9608 | 3.3815 | 60.0633 | 3.35 | 104.9448 | 3.3745 | 60.0286 | 3.35 | 104.918 | 3.3842 | 60.0113 | 3.35 | 104.9261 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9083 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 104.9691 | 3.3814 | 60.0633 | 3.35 | 104.9532 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 104.9263 | 3.3841 | 60.0113 | 3.35 | 104.9346 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9166 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 104.9774 | 3.3813 | 60.0633 | 3.35 | 104.9615 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 104.9346 | 3.3841 | 60.0113 | 3.35 | 104.9429 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.925 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35 | 104.9857 | 3.3811 | 60.0633 | 3.35 | 104.9698 | 3.3747 | 60.0286 | 3.35 | 104.943 | 3.384 | 60.0113 | 3.35 | 104.9512 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9333 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35 | 104.9941 | 3.381 | 60.0633 | 3.35 | 104.9781 | 3.3748 | 60.0286 | 3.35 | 104.9513 | 3.384 | 60.0113 | 3.35 | 104.9596 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9417 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35 | 105.0024 | 3.381 | 60.0633 | 3.35 | 104.9865 | 3.3749 | 60.0286 | 3.35 | 104.9597 | 3.3839 | 60.0113 | 3.35 | 104.9679 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.95 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35 | 105.0107 | 3.381 | 60.0633 | 3.35 | 104.9948 | 3.3749 | 60.0286 | 3.35 | 104.968 | 3.3839 | 60.0113 | 3.35 | 104.9763 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9583 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35 | 105.019 | 3.3809 | 60.0633 | 3.35 | 105.0032 | 3.375 | 60.0286 | 3.35 | 104.9763 | 3.3834 | 60.0113 | 3.35 | 104.9846 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9667 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35 | 105.0273 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 105.0115 | 3.3751 | 60.0286 | 3.35 | 104.9846 | 3.3829 | 60.0113 | 3.35 | 104.9929 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.975 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 105.0357 | 3.3808 | 60.0633 | 3.35 | 105.0198 | 3.3751 | 60.0286 | 3.35 | 104.993 | 3.3825 | 60.0113 | 3.35 | 105.0013 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9833 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 105.044 | 3.3807 | 60.0633 | 3.35 | 105.0281 | 3.3752 | 60.0286 | 3.35 | 105.0013 | 3.382 | 60.0113 | 3.35 | 105.0096 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
104.9917 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 105.0523 | 3.3809 | 60.0633 | 3.35 | 105.0364 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 105.0096 | 3.3816 | 60.0113 | 3.35 | 105.0179 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 105.0607 | 3.381 | 60.0633 | 3.35 | 105.0448 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.0179 | 3.3811 | 60.0113 | 3.35 | 105.0264 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0083 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 105.069 | 3.3811 | 60.0633 | 3.35 | 105.0531 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.0263 | 3.3808 | 60.0113 | 3.35 | 105.0347 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0167 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 105.0773 | 3.3812 | 60.0633 | 3.35 | 105.0615 | 3.3749 | 60.0229 | 3.35 | 105.0347 | 3.3804 | 60.0113 | 3.35 | 105.043 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.025 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 105.0856 | 3.3805 | 60.0575 | 3.35 | 105.0698 | 3.3749 | 60.0229 | 3.35 | 105.043 | 3.38 | 60.0113 | 3.35 | 105.0514 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0333 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35 | 105.0939 | 3.3798 | 60.0575 | 3.35 | 105.0781 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.0513 | 3.3796 | 60.0113 | 3.35 | 105.0597 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0417 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 105.1023 | 3.3792 | 60.0575 | 3.35 | 105.0864 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.0596 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 105.068 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.05 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 105.1106 | 3.3786 | 60.0575 | 3.35 | 105.0948 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.068 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 105.0764 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0583 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35 | 105.1189 | 3.3783 | 60.0575 | 3.35 | 105.1031 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.0763 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 105.0847 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0667 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35 | 105.1273 | 3.378 | 60.0575 | 3.35 | 105.1115 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.0847 | 3.3798 | 60.0113 | 3.35 | 105.093 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.075 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 105.1356 | 3.3776 | 60.0575 | 3.35 | 105.1198 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.093 | 3.3798 | 60.0113 | 3.35 | 105.1014 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0833 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 105.1439 | 3.3772 | 60.0575 | 3.35 | 105.1281 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.1013 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 105.1097 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.0917 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35 | 105.1522 | 3.3768 | 60.0575 | 3.35 | 105.1364 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.1096 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 105.118 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.1 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 105.1605 | 3.3764 | 60.0575 | 3.35 | 105.1448 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.118 | 3.3799 | 60.0113 | 3.35 | 105.1265 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.1083 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35 | 105.1689 | 3.3768 | 60.0575 | 3.35 | 105.1531 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.1263 | 3.3797 | 60.0113 | 3.35 | 105.1348 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.1167 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 105.1772 | 3.3772 | 60.0575 | 3.35 | 105.1614 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.1346 | 3.3796 | 60.0113 | 3.35 | 105.1431 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.125 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 105.1855 | 3.3775 | 60.0575 | 3.35 | 105.1697 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.1429 | 3.3795 | 60.0113 | 3.35 | 105.1515 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.1333 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 105.1938 | 3.3778 | 60.0575 | 3.35 | 105.1781 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.1513 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.1598 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.1417 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 105.2022 | 3.3779 | 60.0575 | 3.35 | 105.1864 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.1596 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.1681 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.15 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35 | 105.2105 | 3.3779 | 60.0575 | 3.35 | 105.1948 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.168 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.1765 | 3.3859 | 59.9308 | 3.35
105.1583 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 105.2188 | 3.378 | 60.0575 | 3.35 | 105.2031 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.1763 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.1848 | 3.386 | 59.9308 | 3.35
105.1667 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 105.2272 | 3.378 | 60.0575 | 3.35 | 105.2114 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.1846 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.1932 | 3.3862 | 59.9308 | 3.35
105.175 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 105.2355 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.2197 | 3.3749 | 60.0229 | 3.35 | 105.1929 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2015 | 3.3863 | 59.9308 | 3.35
105.1833 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 105.2438 | 3.3783 | 60.0575 | 3.35 | 105.228 | 3.3749 | 60.0229 | 3.35 | 105.2013 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2098 | 3.3865 | 59.9308 | 3.35
105.1917 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 105.2521 | 3.3784 | 60.0575 | 3.35 | 105.2364 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.2096 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2183 | 3.3865 | 59.9308 | 3.35
105.2 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 105.2604 | 3.3786 | 60.0575 | 3.35 | 105.2447 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.218 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.2266 | 3.3865 | 59.9308 | 3.35
105.2083 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 105.2688 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.2531 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 105.2263 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.2349 | 3.3864 | 59.9308 | 3.35
105.2167 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 105.2771 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.2614 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 105.2346 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.2433 | 3.3863 | 59.9308 | 3.35
105.225 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 105.2855 | 3.3788 | 60.0575 | 3.35 | 105.2697 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.2429 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.2516 | 3.3862 | 59.9308 | 3.35
105.2333 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 105.2938 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.278 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.2513 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2599 | 3.3861 | 59.9308 | 3.35
105.2417 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 105.3021 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.2864 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.2596 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2683 | 3.386 | 59.9308 | 3.35
105.25 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 105.3104 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.2947 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 105.2679 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2766 | 3.3859 | 59.9308 | 3.35
105.2583 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 105.3187 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.303 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 105.2762 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2849 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.2667 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 105.3271 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.3113 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 105.2846 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.2933 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.275 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35 | 105.3354 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.3197 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 105.2929 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.3016 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.2834 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35 | 105.3437 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.328 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 105.3013 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.3099 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.2917 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35 | 105.3521 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.3364 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 105.3096 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.3184 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.3 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35 | 105.3604 | 3.3788 | 60.0575 | 3.35 | 105.3447 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.3179 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.3267 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.3084 | 3.378 | 59.9941 | 3.35 | 105.3687 | 3.3788 | 60.0575 | 3.35 | 105.353 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.3262 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.335 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.3167 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35 | 105.377 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.3613 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.3346 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.3434 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.325 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35 | 105.3853 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.3697 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.3429 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.3517 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.3334 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35 | 105.3937 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.378 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.3513 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35 | 105.36 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.3417 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35 | 105.402 | 3.3788 | 60.0575 | 3.35 | 105.3864 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 105.3596 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.3684 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.35 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35 | 105.4103 | 3.3788 | 60.0575 | 3.35 | 105.3947 | 3.3759 | 60.0229 | 3.35 | 105.3679 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.3767 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.3584 | 3.377 | 59.9941 | 3.35 | 105.4186 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.403 | 3.376 | 60.0229 | 3.35 | 105.3762 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35 | 105.385 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.3667 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 105.4269 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.4113 | 3.3761 | 60.0229 | 3.35 | 105.3846 | 3.3791 | 60.0113 | 3.35 | 105.3934 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.375 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 105.4353 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.4197 | 3.3762 | 60.0229 | 3.35 | 105.3929 | 3.3789 | 60.0113 | 3.35 | 105.4017 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.3834 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 105.4436 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.428 | 3.3763 | 60.0229 | 3.35 | 105.4012 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35 | 105.41 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.3917 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35 | 105.452 | 3.3791 | 60.0575 | 3.35 | 105.4363 | 3.3764 | 60.0229 | 3.35 | 105.4095 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35 | 105.4185 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.4 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.4603 | 3.3791 | 60.0575 | 3.35 | 105.4446 | 3.3765 | 60.0229 | 3.35 | 105.4179 | 3.3784 | 60.0113 | 3.35 | 105.4268 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.4084 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.4686 | 3.3791 | 60.0575 | 3.35 | 105.4529 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 105.4262 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35 | 105.4352 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.4167 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.4769 | 3.379 | 60.0575 | 3.35 | 105.4613 | 3.3767 | 60.0229 | 3.35 | 105.4346 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35 | 105.4435 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.425 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.4852 | 3.3789 | 60.0575 | 3.35 | 105.4696 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 105.4429 | 3.3789 | 60.0113 | 3.35 | 105.4518 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.4334 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.4936 | 3.3787 | 60.0575 | 3.35 | 105.478 | 3.3766 | 60.0229 | 3.35 | 105.4512 | 3.3796 | 60.0113 | 3.35 | 105.4602 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.4417 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5019 | 3.3786 | 60.0575 | 3.35 | 105.4863 | 3.3765 | 60.0229 | 3.35 | 105.4595 | 3.3803 | 60.0113 | 3.35 | 105.4685 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.45 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5102 | 3.3785 | 60.0575 | 3.35 | 105.4946 | 3.3765 | 60.0229 | 3.35 | 105.4679 | 3.3809 | 60.0113 | 3.35 | 105.4768 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.4584 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5186 | 3.3784 | 60.0575 | 3.35 | 105.5029 | 3.3763 | 60.0229 | 3.35 | 105.4762 | 3.3817 | 60.0113 | 3.35 | 105.4852 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.4667 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5269 | 3.3783 | 60.0575 | 3.35 | 105.5113 | 3.3762 | 60.0229 | 3.35 | 105.4846 | 3.3824 | 60.0113 | 3.35 | 105.4935 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.475 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5352 | 3.3783 | 60.0575 | 3.35 | 105.5196 | 3.376 | 60.0229 | 3.35 | 105.4929 | 3.3831 | 60.0113 | 3.35 | 105.5018 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.4834 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5435 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.528 | 3.3759 | 60.0229 | 3.35 | 105.5012 | 3.3838 | 60.0113 | 3.35 | 105.5103 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.4917 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5518 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.5363 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 105.5095 | 3.3845 | 60.0113 | 3.35 | 105.5186 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.5001 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5602 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.5446 | 3.3756 | 60.0229 | 3.35 | 105.5179 | 3.3851 | 60.0113 | 3.35 | 105.5269 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.5084 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5685 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.5529 | 3.3755 | 60.0229 | 3.35 | 105.5262 | 3.3849 | 60.0113 | 3.35 | 105.5353 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.5167 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5768 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.5613 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 105.5345 | 3.3847 | 60.0113 | 3.35 | 105.5436 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.5251 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.5851 | 3.3782 | 60.0575 | 3.35 | 105.5696 | 3.3753 | 60.0229 | 3.35 | 105.5428 | 3.3846 | 60.0113 | 3.35 | 105.5519 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.5334 | 3.3768 | 59.9883 | 3.35 | 105.5934 | 3.3783 | 60.0575 | 3.35 | 105.5779 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.5512 | 3.3844 | 60.0113 | 3.35 | 105.5603 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.5417 | 3.3768 | 59.9883 | 3.35 | 105.6018 | 3.3781 | 60.0575 | 3.35 | 105.5862 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.5595 | 3.3843 | 60.0056 | 3.35 | 105.5686 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.5501 | 3.3768 | 59.9883 | 3.35 | 105.6101 | 3.378 | 60.0575 | 3.35 | 105.5946 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.5679 | 3.3841 | 60.0056 | 3.35 | 105.5769 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.5584 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.6185 | 3.3778 | 60.0575 | 3.35 | 105.6029 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.5762 | 3.384 | 60.0056 | 3.35 | 105.5853 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.5667 | 3.377 | 59.9883 | 3.35 | 105.6268 | 3.3776 | 60.0575 | 3.35 | 105.6113 | 3.3752 | 60.0229 | 3.35 | 105.5845 | 3.3838 | 60.0056 | 3.35 | 105.5936 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.5751 | 3.3771 | 59.9883 | 3.35 | 105.6351 | 3.377 | 60.0575 | 3.35 | 105.6196 | 3.3751 | 60.0229 | 3.35 | 105.5929 | 3.3836 | 60.0056 | 3.35 | 105.6019 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.5834 | 3.3769 | 59.9883 | 3.35 | 105.6434 | 3.3765 | 60.0575 | 3.35 | 105.6279 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.6012 | 3.3835 | 60.0056 | 3.35 | 105.6104 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.5917 | 3.3768 | 59.9883 | 3.35 | 105.6517 | 3.3759 | 60.0575 | 3.35 | 105.6362 | 3.3749 | 60.0229 | 3.35 | 105.6096 | 3.3834 | 60.0056 | 3.35 | 105.6187 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.6001 | 3.3766 | 59.9883 | 3.35 | 105.6601 | 3.3754 | 60.0575 | 3.35 | 105.6446 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.6179 | 3.3834 | 60.0056 | 3.35 | 105.627 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.6084 | 3.3765 | 59.9883 | 3.35 | 105.6684 | 3.3748 | 60.0575 | 3.35 | 105.6529 | 3.3747 | 60.0229 | 3.35 | 105.6262 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35 | 105.6354 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
105.6167 | 3.3762 | 59.9883 | 3.35 | 105.6767 | 3.3743 | 60.0575 | 3.35 | 105.6613 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.6345 | 3.3832 | 60.0056 | 3.35 | 105.6437 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
105.6251 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35 | 105.6851 | 3.3738 | 60.0575 | 3.35 | 105.6696 | 3.3745 | 60.0229 | 3.35 | 105.6429 | 3.3823 | 60.0056 | 3.35 | 105.6521 | 3.3852 | 59.9308 | 3.35
105.6334 | 3.3754 | 59.9883 | 3.35 | 105.6934 | 3.3733 | 60.0575 | 3.35 | 105.6779 | 3.3744 | 60.0229 | 3.35 | 105.6512 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35 | 105.6604 | 3.3852 | 59.9308 | 3.35
105.6417 | 3.375 | 59.9883 | 3.35 | 105.7017 | 3.3729 | 60.0575 | 3.35 | 105.6862 | 3.3743 | 60.0229 | 3.35 | 105.6595 | 3.3804 | 60.0056 | 3.35 | 105.6687 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.6501 | 3.3745 | 59.9883 | 3.35 | 105.71 | 3.3724 | 60.0575 | 3.35 | 105.6945 | 3.3742 | 60.0229 | 3.35 | 105.6678 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35 | 105.6771 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.6584 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 105.7183 | 3.3724 | 60.0575 | 3.35 | 105.7029 | 3.3744 | 60.0229 | 3.35 | 105.6762 | 3.3785 | 60.0056 | 3.35 | 105.6854 | 3.385 | 59.9308 | 3.35
105.6667 | 3.3739 | 59.9883 | 3.35 | 105.7267 | 3.3724 | 60.0575 | 3.35 | 105.7112 | 3.3746 | 60.0229 | 3.35 | 105.6845 | 3.3775 | 60.0056 | 3.35 | 105.6937 | 3.385 | 59.9308 | 3.35
105.6751 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35 | 105.735 | 3.3725 | 60.0575 | 3.35 | 105.7195 | 3.3748 | 60.0229 | 3.35 | 105.6929 | 3.3766 | 60.0056 | 3.35 | 105.7021 | 3.385 | 59.9308 | 3.35
105.6834 | 3.3735 | 59.9883 | 3.35 | 105.7433 | 3.3727 | 60.0575 | 3.35 | 105.7278 | 3.375 | 60.0229 | 3.35 | 105.7012 | 3.3756 | 60.0056 | 3.35 | 105.7104 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
105.6918 | 3.3732 | 59.9883 | 3.35 | 105.7516 | 3.3734 | 60.0517 | 3.35 | 105.7362 | 3.3754 | 60.0229 | 3.35 | 105.7095 | 3.3747 | 60.0056 | 3.35 | 105.7188 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
105.7001 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.76 | 3.374 | 60.0517 | 3.35 | 105.7445 | 3.3757 | 60.0229 | 3.35 | 105.7178 | 3.3737 | 60.0056 | 3.35 | 105.7272 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
105.7084 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.7683 | 3.3747 | 60.0517 | 3.35 | 105.7529 | 3.3761 | 60.0229 | 3.35 | 105.7262 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35 | 105.7355 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
105.7168 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.7766 | 3.3753 | 60.0517 | 3.35 | 105.7612 | 3.3764 | 60.0229 | 3.35 | 105.7345 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35 | 105.7438 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
105.7251 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.785 | 3.376 | 60.0517 | 3.35 | 105.7695 | 3.3768 | 60.0229 | 3.35 | 105.7429 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35 | 105.7522 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
105.7334 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.7933 | 3.3766 | 60.0517 | 3.35 | 105.7778 | 3.3772 | 60.0229 | 3.35 | 105.7512 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35 | 105.7605 | 3.3849 | 59.9308 | 3.35
105.7418 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8016 | 3.3773 | 60.0517 | 3.35 | 105.7862 | 3.3774 | 60.0229 | 3.35 | 105.7595 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35 | 105.7688 | 3.385 | 59.9308 | 3.35
105.7501 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8099 | 3.378 | 60.0517 | 3.35 | 105.7945 | 3.3776 | 60.0229 | 3.35 | 105.7679 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35 | 105.7772 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.7584 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8182 | 3.3784 | 60.0517 | 3.35 | 105.8029 | 3.3778 | 60.0229 | 3.35 | 105.7762 | 3.3774 | 59.9998 | 3.35 | 105.7855 | 3.3852 | 59.9308 | 3.35
105.7668 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8266 | 3.3789 | 60.0517 | 3.35 | 105.8112 | 3.378 | 60.0229 | 3.35 | 105.7845 | 3.378 | 59.9998 | 3.35 | 105.7938 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
105.7751 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8349 | 3.3789 | 60.0517 | 3.35 | 105.8195 | 3.3781 | 60.0229 | 3.35 | 105.7928 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35 | 105.8022 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.7834 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8433 | 3.3789 | 60.0517 | 3.35 | 105.8278 | 3.3781 | 60.0229 | 3.35 | 105.8012 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35 | 105.8105 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.7918 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8516 | 3.3789 | 60.0517 | 3.35 | 105.8362 | 3.3782 | 60.0229 | 3.35 | 105.8095 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35 | 105.8188 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.8001 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8599 | 3.3789 | 60.0517 | 3.35 | 105.8445 | 3.3782 | 60.0229 | 3.35 | 105.8179 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35 | 105.8273 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.8084 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8682 | 3.3788 | 60.0517 | 3.35 | 105.8528 | 3.3782 | 60.0229 | 3.35 | 105.8262 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35 | 105.8356 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.8168 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8765 | 3.3787 | 60.0517 | 3.35 | 105.8611 | 3.3783 | 60.0229 | 3.35 | 105.8345 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35 | 105.8439 | 3.3858 | 59.9308 | 3.35
105.8251 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8849 | 3.3785 | 60.0517 | 3.35 | 105.8695 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 105.8428 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35 | 105.8523 | 3.3857 | 59.9308 | 3.35
105.8335 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.8932 | 3.3784 | 60.0517 | 3.35 | 105.8778 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 105.8512 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35 | 105.8606 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
105.8418 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9016 | 3.3783 | 60.0517 | 3.35 | 105.8861 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 105.8595 | 3.3779 | 59.9998 | 3.35 | 105.869 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
105.8501 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9099 | 3.3782 | 60.0517 | 3.35 | 105.8945 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 105.8679 | 3.3773 | 59.9998 | 3.35 | 105.8773 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
105.8585 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9182 | 3.3781 | 60.0517 | 3.35 | 105.9028 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 105.8762 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35 | 105.8856 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
105.8668 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9265 | 3.378 | 60.0517 | 3.35 | 105.9111 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 105.8845 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35 | 105.894 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
105.8751 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9348 | 3.3778 | 60.0517 | 3.35 | 105.9194 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 105.8929 | 3.3755 | 59.9998 | 3.35 | 105.9023 | 3.3852 | 59.9308 | 3.35
105.8835 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9432 | 3.3777 | 60.0517 | 3.35 | 105.9278 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 105.9012 | 3.3749 | 59.9998 | 3.35 | 105.9106 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.8918 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9515 | 3.3776 | 60.0517 | 3.35 | 105.9361 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 105.9095 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35 | 105.9191 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.9001 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9598 | 3.3776 | 60.0517 | 3.35 | 105.9445 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9178 | 3.374 | 59.9998 | 3.35 | 105.9274 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.9085 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9681 | 3.3775 | 60.0517 | 3.35 | 105.9528 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9262 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35 | 105.9357 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.9168 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9764 | 3.3773 | 60.0517 | 3.35 | 105.9611 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9345 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35 | 105.9441 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
105.9251 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9848 | 3.3772 | 60.0517 | 3.35 | 105.9694 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9429 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35 | 105.9524 | 3.385 | 59.9308 | 3.35
105.9335 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 105.9931 | 3.377 | 60.0517 | 3.35 | 105.9777 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9512 | 3.376 | 59.9998 | 3.35 | 105.9607 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
105.9418 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.0015 | 3.3769 | 60.0517 | 3.35 | 105.9861 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9595 | 3.3769 | 59.9998 | 3.35 | 105.9691 | 3.3847 | 59.9308 | 3.35
105.9501 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.0098 | 3.3769 | 60.0517 | 3.35 | 105.9944 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9678 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35 | 105.9774 | 3.3845 | 59.9308 | 3.35
105.9585 | 3.3734 | 59.9883 | 3.35 | 106.0181 | 3.3767 | 60.0517 | 3.35 | 106.0027 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 105.9762 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35 | 105.9857 | 3.3844 | 59.9308 | 3.35
105.9668 | 3.3734 | 59.9883 | 3.35 | 106.0264 | 3.3765 | 60.0517 | 3.35 | 106.011 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 105.9845 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35 | 105.9941 | 3.3842 | 59.9308 | 3.35
105.9751 | 3.3735 | 59.9883 | 3.35 | 106.0347 | 3.3763 | 60.0517 | 3.35 | 106.0194 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 105.9929 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 106.0024 | 3.3841 | 59.9308 | 3.35
105.9835 | 3.3735 | 59.9883 | 3.35 | 106.0431 | 3.3761 | 60.0517 | 3.35 | 106.0277 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0012 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 106.0107 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
105.9918 | 3.3736 | 59.9883 | 3.35 | 106.0514 | 3.376 | 60.0517 | 3.35 | 106.0361 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0095 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 106.0192 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
106.0001 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35 | 106.0597 | 3.376 | 60.0517 | 3.35 | 106.0444 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0179 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0275 | 3.3838 | 59.9308 | 3.35
106.0085 | 3.3738 | 59.9883 | 3.35 | 106.0681 | 3.3758 | 60.0517 | 3.35 | 106.0527 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0262 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0358 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
106.0168 | 3.3739 | 59.9883 | 3.35 | 106.0764 | 3.3757 | 60.0517 | 3.35 | 106.061 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0345 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0442 | 3.384 | 59.9308 | 3.35
106.0252 | 3.374 | 59.9883 | 3.35 | 106.0847 | 3.3755 | 60.046 | 3.35 | 106.0693 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0428 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0525 | 3.3843 | 59.9308 | 3.35
106.0335 | 3.374 | 59.9883 | 3.35 | 106.093 | 3.3754 | 60.046 | 3.35 | 106.0777 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0512 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0608 | 3.3846 | 59.9308 | 3.35
106.0418 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 106.1014 | 3.3754 | 60.046 | 3.35 | 106.086 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0595 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35 | 106.0692 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
106.0502 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 106.1097 | 3.3754 | 60.046 | 3.35 | 106.0944 | 3.3773 | 60.0344 | 3.35 | 106.0679 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35 | 106.0775 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
106.0585 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 106.118 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.1027 | 3.3774 | 60.0344 | 3.35 | 106.0762 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.0858 | 3.3853 | 59.9308 | 3.35
106.0668 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1263 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.111 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 106.0845 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.0942 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
106.0752 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1346 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.1193 | 3.3776 | 60.0344 | 3.35 | 106.0928 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.1025 | 3.3856 | 59.9308 | 3.35
106.0835 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.143 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.1277 | 3.3777 | 60.0344 | 3.35 | 106.1012 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.111 | 3.3855 | 59.9308 | 3.35
106.0918 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1513 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.136 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 106.1095 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.1193 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
106.1002 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1597 | 3.3753 | 60.046 | 3.35 | 106.1443 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 106.1179 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.1276 | 3.3854 | 59.9308 | 3.35
106.1085 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.168 | 3.3756 | 60.046 | 3.35 | 106.1526 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 106.1262 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.136 | 3.3851 | 59.9308 | 3.35
106.1168 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1763 | 3.3759 | 60.046 | 3.35 | 106.1609 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 106.1345 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.1443 | 3.3848 | 59.9308 | 3.35
106.1252 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1846 | 3.3761 | 60.046 | 3.35 | 106.1693 | 3.3782 | 60.0344 | 3.35 | 106.1429 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.1526 | 3.3846 | 59.9308 | 3.35
106.1335 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.1929 | 3.3763 | 60.046 | 3.35 | 106.1776 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 106.1512 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 106.161 | 3.3844 | 59.9308 | 3.35
106.1418 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.2013 | 3.3766 | 60.046 | 3.35 | 106.186 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 106.1595 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 106.1693 | 3.3841 | 59.9308 | 3.35
106.1502 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 106.2096 | 3.3768 | 60.046 | 3.35 | 106.1943 | 3.3783 | 60.0344 | 3.35 | 106.1678 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.1776 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
106.1585 | 3.374 | 59.9883 | 3.35 | 106.218 | 3.3771 | 60.046 | 3.35 | 106.2026 | 3.3783 | 60.0402 | 3.35 | 106.1762 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.186 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
106.1668 | 3.3739 | 59.9883 | 3.35 | 106.2263 | 3.3773 | 60.046 | 3.35 | 106.2109 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 106.1845 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 106.1943 | 3.3839 | 59.9308 | 3.35
106.1752 | 3.3738 | 59.9883 | 3.35 | 106.2346 | 3.3776 | 60.046 | 3.35 | 106.2193 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 106.1929 | 3.383 | 59.9998 | 3.35 | 106.2026 | 3.3838 | 59.9423 | 3.35
106.1835 | 3.3738 | 59.9883 | 3.35 | 106.2429 | 3.3779 | 60.046 | 3.35 | 106.2276 | 3.3782 | 60.0402 | 3.35 | 106.2012 | 3.3831 | 59.9998 | 3.35 | 106.2111 | 3.3836 | 59.9423 | 3.35
106.1919 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35 | 106.2512 | 3.378 | 60.046 | 3.35 | 106.236 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 106.2095 | 3.3832 | 59.9998 | 3.35 | 106.2194 | 3.3835 | 59.9423 | 3.35
106.2002 | 3.3736 | 59.9883 | 3.35 | 106.2596 | 3.3781 | 60.046 | 3.35 | 106.2443 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 106.2178 | 3.3832 | 59.9998 | 3.35 | 106.2277 | 3.3834 | 59.9423 | 3.35
106.2085 | 3.3735 | 59.9883 | 3.35 | 106.2679 | 3.3781 | 60.046 | 3.35 | 106.2526 | 3.378 | 60.0402 | 3.35 | 106.2262 | 3.3833 | 59.9998 | 3.35 | 106.2361 | 3.3833 | 59.9423 | 3.35
106.2169 | 3.3734 | 59.9883 | 3.35 | 106.2762 | 3.3782 | 60.046 | 3.35 | 106.2609 | 3.3779 | 60.0402 | 3.35 | 106.2345 | 3.3833 | 59.9998 | 3.35 | 106.2444 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.2252 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.2845 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.2692 | 3.3778 | 60.0402 | 3.35 | 106.2429 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.2527 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.2335 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.2928 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.2776 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 106.2512 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.2611 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.2419 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3012 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.2859 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 106.2595 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.2694 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.2502 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3095 | 3.3785 | 60.046 | 3.35 | 106.2943 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 106.2679 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.2777 | 3.3833 | 59.9423 | 3.35
106.2585 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3179 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3026 | 3.3776 | 60.0402 | 3.35 | 106.2762 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.2861 | 3.3835 | 59.9423 | 3.35
106.2669 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3262 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3109 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 106.2845 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.2944 | 3.3837 | 59.9423 | 3.35
106.2752 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3345 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3192 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 106.2928 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.3027 | 3.3839 | 59.9423 | 3.35
106.2835 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3428 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3275 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 106.3012 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.3112 | 3.3841 | 59.9423 | 3.35
106.2919 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3511 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3359 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 106.3095 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35 | 106.3195 | 3.3843 | 59.9423 | 3.35
106.3002 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3595 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3442 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 106.3179 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35 | 106.3278 | 3.3846 | 59.9423 | 3.35
106.3085 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3678 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3525 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 106.3262 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35 | 106.3362 | 3.3849 | 59.9423 | 3.35
106.3169 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3762 | 3.3784 | 60.046 | 3.35 | 106.3608 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 106.3345 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35 | 106.3445 | 3.3853 | 59.9423 | 3.35
106.3252 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3845 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.3692 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 106.3428 | 3.3837 | 59.9998 | 3.35 | 106.3528 | 3.3856 | 59.9423 | 3.35
106.3335 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.3928 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.3775 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 106.3512 | 3.3837 | 59.9998 | 3.35 | 106.3612 | 3.3858 | 59.9423 | 3.35
106.3419 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.4011 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.3858 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 106.3595 | 3.3837 | 59.9998 | 3.35 | 106.3695 | 3.3861 | 59.9423 | 3.35
106.3502 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.4094 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.3942 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 106.3679 | 3.3838 | 59.9998 | 3.35 | 106.3778 | 3.3864 | 59.9423 | 3.35
106.3585 | 3.3733 | 59.9883 | 3.35 | 106.4178 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4025 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 106.3762 | 3.3837 | 59.9998 | 3.35 | 106.3862 | 3.3866 | 59.9423 | 3.35
106.3669 | 3.3734 | 59.9883 | 3.35 | 106.4261 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4108 | 3.3771 | 60.0344 | 3.35 | 106.3845 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35 | 106.3945 | 3.3869 | 59.9423 | 3.35
106.3752 | 3.3735 | 59.9883 | 3.35 | 106.4344 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4191 | 3.377 | 60.0344 | 3.35 | 106.3929 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.4028 | 3.3871 | 59.9423 | 3.35
106.3836 | 3.3736 | 59.9883 | 3.35 | 106.4427 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4275 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 106.4012 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35 | 106.4113 | 3.3874 | 59.9423 | 3.35
106.3919 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35 | 106.4511 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4358 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 106.4095 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.4196 | 3.3874 | 59.9423 | 3.35
106.4002 | 3.3738 | 59.9883 | 3.35 | 106.4594 | 3.3783 | 60.046 | 3.35 | 106.4442 | 3.3765 | 60.0344 | 3.35 | 106.4178 | 3.3833 | 59.9998 | 3.35 | 106.4279 | 3.3873 | 59.9423 | 3.35
106.4086 | 3.3739 | 59.9883 | 3.35 | 106.4677 | 3.3779 | 60.046 | 3.35 | 106.4525 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 106.4262 | 3.3832 | 59.9998 | 3.35 | 106.4363 | 3.387 | 59.9423 | 3.35
106.4169 | 3.374 | 59.9883 | 3.35 | 106.4761 | 3.3775 | 60.046 | 3.35 | 106.4608 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 106.4345 | 3.3831 | 59.9998 | 3.35 | 106.4446 | 3.3867 | 59.9423 | 3.35
106.4252 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35 | 106.4844 | 3.3771 | 60.046 | 3.35 | 106.4691 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 106.4429 | 3.3831 | 59.9998 | 3.35 | 106.4529 | 3.3864 | 59.9423 | 3.35
106.4336 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.4927 | 3.3767 | 60.046 | 3.35 | 106.4774 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 106.4512 | 3.383 | 59.9998 | 3.35 | 106.4613 | 3.386 | 59.9423 | 3.35
106.4419 | 3.3743 | 59.9883 | 3.35 | 106.501 | 3.3761 | 60.046 | 3.35 | 106.4858 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 106.4595 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 106.4696 | 3.3858 | 59.9423 | 3.35
106.4502 | 3.3744 | 59.9883 | 3.35 | 106.5094 | 3.3756 | 60.046 | 3.35 | 106.4941 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 106.4678 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35 | 106.4779 | 3.3855 | 59.9423 | 3.35
106.4586 | 3.3744 | 59.9883 | 3.35 | 106.5177 | 3.375 | 60.046 | 3.35 | 106.5024 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.4762 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.4863 | 3.3851 | 59.9423 | 3.35
106.4669 | 3.3745 | 59.9883 | 3.35 | 106.526 | 3.3744 | 60.046 | 3.35 | 106.5107 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.4845 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.4946 | 3.3847 | 59.9423 | 3.35
106.4752 | 3.3745 | 59.9883 | 3.35 | 106.5344 | 3.3739 | 60.046 | 3.35 | 106.5191 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.4929 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35 | 106.5029 | 3.3843 | 59.9423 | 3.35
106.4836 | 3.3746 | 59.9883 | 3.35 | 106.5427 | 3.3733 | 60.046 | 3.35 | 106.5274 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5012 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.5114 | 3.3839 | 59.9423 | 3.35
106.4919 | 3.3746 | 59.9883 | 3.35 | 106.551 | 3.3732 | 60.046 | 3.35 | 106.5358 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5095 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.5197 | 3.3837 | 59.9423 | 3.35
106.5003 | 3.3747 | 59.9883 | 3.35 | 106.5593 | 3.373 | 60.046 | 3.35 | 106.5441 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5179 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.528 | 3.3835 | 59.9423 | 3.35
106.5086 | 3.3747 | 59.9883 | 3.35 | 106.5677 | 3.373 | 60.046 | 3.35 | 106.5524 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5262 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.5364 | 3.3834 | 59.9423 | 3.35
106.5169 | 3.3745 | 59.9883 | 3.35 | 106.576 | 3.3729 | 60.046 | 3.35 | 106.5607 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5345 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35 | 106.5447 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.5252 | 3.3743 | 59.9883 | 3.35 | 106.5843 | 3.3729 | 60.046 | 3.35 | 106.5691 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5428 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35 | 106.553 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.5336 | 3.3742 | 59.9883 | 3.35 | 106.5927 | 3.373 | 60.046 | 3.35 | 106.5774 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5512 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.5614 | 3.383 | 59.9423 | 3.35
106.5419 | 3.374 | 59.9883 | 3.35 | 106.601 | 3.3731 | 60.046 | 3.35 | 106.5857 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5595 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.5697 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.5503 | 3.3738 | 59.9883 | 3.35 | 106.6093 | 3.3732 | 60.046 | 3.35 | 106.5941 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5679 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.578 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.5586 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35 | 106.6176 | 3.3732 | 60.046 | 3.35 | 106.6024 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 106.5762 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.5864 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.5669 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 106.626 | 3.3732 | 60.046 | 3.35 | 106.6107 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.5845 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.5947 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.5753 | 3.3727 | 59.9941 | 3.35 | 106.6343 | 3.3733 | 60.046 | 3.35 | 106.619 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.5928 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.603 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.5836 | 3.3723 | 59.9941 | 3.35 | 106.6426 | 3.3733 | 60.046 | 3.35 | 106.6274 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.6012 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.6115 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.5919 | 3.3718 | 59.9941 | 3.35 | 106.6509 | 3.3731 | 60.046 | 3.35 | 106.6357 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 106.6095 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.6198 | 3.383 | 59.9423 | 3.35
106.6003 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.6592 | 3.373 | 60.046 | 3.35 | 106.644 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 106.6179 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.6281 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6086 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.6676 | 3.3728 | 60.046 | 3.35 | 106.6523 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 106.6262 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35 | 106.6365 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6169 | 3.371 | 59.9941 | 3.35 | 106.6759 | 3.3726 | 60.046 | 3.35 | 106.6607 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 106.6345 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 106.6448 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6253 | 3.3707 | 59.9941 | 3.35 | 106.6843 | 3.3725 | 60.046 | 3.35 | 106.669 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 106.6429 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 106.6531 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6336 | 3.3704 | 59.9941 | 3.35 | 106.6926 | 3.3723 | 60.046 | 3.35 | 106.6773 | 3.3761 | 60.0344 | 3.35 | 106.6512 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 106.6615 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6419 | 3.3701 | 59.9941 | 3.35 | 106.7009 | 3.3721 | 60.046 | 3.35 | 106.6857 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 106.6595 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 106.6698 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6503 | 3.3701 | 59.9941 | 3.35 | 106.7092 | 3.3719 | 60.046 | 3.35 | 106.694 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 106.6678 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35 | 106.6781 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6586 | 3.3701 | 59.9941 | 3.35 | 106.7175 | 3.3716 | 60.046 | 3.35 | 106.7023 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 106.6762 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 106.6865 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6669 | 3.3702 | 59.9941 | 3.35 | 106.7259 | 3.3714 | 60.046 | 3.35 | 106.7106 | 3.3765 | 60.0344 | 3.35 | 106.6845 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35 | 106.6948 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6753 | 3.3704 | 59.9941 | 3.35 | 106.7342 | 3.3712 | 60.046 | 3.35 | 106.719 | 3.3765 | 60.0344 | 3.35 | 106.6929 | 3.384 | 59.9998 | 3.35 | 106.7031 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.6836 | 3.3705 | 59.9941 | 3.35 | 106.7426 | 3.3711 | 60.046 | 3.35 | 106.7273 | 3.3765 | 60.0344 | 3.35 | 106.7012 | 3.3845 | 59.9998 | 3.35 | 106.7115 | 3.383 | 59.9423 | 3.35
106.6919 | 3.3707 | 59.9941 | 3.35 | 106.7509 | 3.371 | 60.0402 | 3.35 | 106.7357 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 106.7095 | 3.3854 | 59.9998 | 3.35 | 106.7198 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.7003 | 3.3708 | 59.9941 | 3.35 | 106.7592 | 3.3709 | 60.0402 | 3.35 | 106.744 | 3.3764 | 60.0344 | 3.35 | 106.7178 | 3.3863 | 59.9998 | 3.35 | 106.7281 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7086 | 3.371 | 59.9941 | 3.35 | 106.7675 | 3.3708 | 60.0402 | 3.35 | 106.7523 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 106.7262 | 3.3868 | 59.9998 | 3.35 | 106.7366 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7169 | 3.3711 | 59.9941 | 3.35 | 106.7758 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 106.7606 | 3.3762 | 60.0344 | 3.35 | 106.7345 | 3.3873 | 59.9998 | 3.35 | 106.7449 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7253 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.7842 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 106.7689 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 106.7429 | 3.388 | 59.9998 | 3.35 | 106.7532 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7336 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.7925 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 106.7773 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 106.7512 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 106.7616 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7419 | 3.3716 | 59.9941 | 3.35 | 106.8008 | 3.3709 | 60.0402 | 3.35 | 106.7856 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 106.7595 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35 | 106.7699 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7503 | 3.3716 | 59.9941 | 3.35 | 106.8091 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 106.7939 | 3.3757 | 60.0344 | 3.35 | 106.7679 | 3.3888 | 59.9998 | 3.35 | 106.7782 | 3.3827 | 59.9423 | 3.35
106.7586 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8175 | 3.3714 | 60.0402 | 3.35 | 106.8022 | 3.3755 | 60.0344 | 3.35 | 106.7762 | 3.3889 | 59.9998 | 3.35 | 106.7866 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7669 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8258 | 3.3716 | 60.0402 | 3.35 | 106.8106 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.7845 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 106.7949 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.7753 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8341 | 3.3721 | 60.0402 | 3.35 | 106.8189 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 106.7928 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 106.8032 | 3.3824 | 59.9423 | 3.35
106.7836 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8425 | 3.3726 | 60.0402 | 3.35 | 106.8273 | 3.3758 | 60.0344 | 3.35 | 106.8012 | 3.3891 | 59.9998 | 3.35 | 106.8116 | 3.3821 | 59.9423 | 3.35
106.7919 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8508 | 3.3731 | 60.0402 | 3.35 | 106.8356 | 3.376 | 60.0344 | 3.35 | 106.8095 | 3.3894 | 59.9998 | 3.35 | 106.8199 | 3.382 | 59.9423 | 3.35
106.8003 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 106.8591 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 106.8439 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 106.8179 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.8282 | 3.3819 | 59.9423 | 3.35
106.8086 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.8674 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 106.8522 | 3.3766 | 60.0344 | 3.35 | 106.8262 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 106.8367 | 3.3818 | 59.9423 | 3.35
106.8169 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.8758 | 3.3745 | 60.0402 | 3.35 | 106.8605 | 3.3769 | 60.0344 | 3.35 | 106.8345 | 3.39 | 59.9998 | 3.35 | 106.845 | 3.3818 | 59.9423 | 3.35
106.8253 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.8841 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 106.8689 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 106.8428 | 3.3901 | 59.9998 | 3.35 | 106.8533 | 3.3817 | 59.9423 | 3.35
106.8336 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.8925 | 3.3751 | 60.0402 | 3.35 | 106.8772 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 106.8512 | 3.3902 | 59.9998 | 3.35 | 106.8617 | 3.3816 | 59.9423 | 3.35
106.842 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.9008 | 3.3754 | 60.0402 | 3.35 | 106.8856 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 106.8595 | 3.3903 | 59.9998 | 3.35 | 106.87 | 3.3816 | 59.9423 | 3.35
106.8503 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.9091 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.8939 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 106.8679 | 3.3903 | 59.9998 | 3.35 | 106.8783 | 3.3817 | 59.9423 | 3.35
106.8586 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.9174 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9022 | 3.378 | 60.0344 | 3.35 | 106.8762 | 3.3902 | 59.9998 | 3.35 | 106.8867 | 3.3821 | 59.9423 | 3.35
106.867 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.9257 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9105 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 106.8845 | 3.3902 | 59.9998 | 3.35 | 106.895 | 3.3825 | 59.9423 | 3.35
106.8753 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 106.9341 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9189 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 106.8929 | 3.3901 | 59.9998 | 3.35 | 106.9033 | 3.3826 | 59.9423 | 3.35
106.8836 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.9424 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9272 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 106.9012 | 3.3901 | 59.9998 | 3.35 | 106.9117 | 3.3827 | 59.9423 | 3.35
106.892 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 106.9507 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9355 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 106.9095 | 3.3899 | 59.9998 | 3.35 | 106.92 | 3.3829 | 59.9423 | 3.35
106.9003 | 3.3714 | 59.9883 | 3.35 | 106.959 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9438 | 3.3778 | 60.0344 | 3.35 | 106.9178 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 106.9283 | 3.383 | 59.9423 | 3.35
106.9086 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 106.9674 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9521 | 3.3772 | 60.0344 | 3.35 | 106.9262 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 106.9368 | 3.3831 | 59.9423 | 3.35
106.917 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 106.9757 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9605 | 3.3767 | 60.0344 | 3.35 | 106.9345 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.9451 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.9253 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 106.984 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9688 | 3.3763 | 60.0344 | 3.35 | 106.9429 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.9534 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.9336 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 106.9924 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9772 | 3.3759 | 60.0344 | 3.35 | 106.9512 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.9618 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.942 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 107.0007 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9855 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 106.9595 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.9701 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.9503 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 107.009 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 106.9938 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 106.9678 | 3.3897 | 59.9998 | 3.35 | 106.9784 | 3.3832 | 59.9423 | 3.35
106.9586 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 107.0173 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0021 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 106.9762 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 106.9868 | 3.383 | 59.9423 | 3.35
106.967 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 107.0257 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0105 | 3.374 | 60.0344 | 3.35 | 106.9845 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 106.9951 | 3.3828 | 59.9423 | 3.35
106.9753 | 3.3715 | 59.9883 | 3.35 | 107.034 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0188 | 3.3734 | 60.0344 | 3.35 | 106.9929 | 3.3899 | 59.9998 | 3.35 | 107.0034 | 3.3826 | 59.9423 | 3.35
106.9836 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.0423 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0272 | 3.3728 | 60.0344 | 3.35 | 107.0012 | 3.3901 | 59.9998 | 3.35 | 107.0118 | 3.3825 | 59.9423 | 3.35
106.992 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.0507 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0355 | 3.3727 | 60.0344 | 3.35 | 107.0095 | 3.39 | 59.9998 | 3.35 | 107.0201 | 3.3823 | 59.9423 | 3.35
107.0003 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.059 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0438 | 3.3726 | 60.0344 | 3.35 | 107.0179 | 3.39 | 59.9998 | 3.35 | 107.0284 | 3.3821 | 59.9423 | 3.35
107.0086 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.0673 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0521 | 3.3725 | 60.0344 | 3.35 | 107.0262 | 3.39 | 59.9998 | 3.35 | 107.0369 | 3.3819 | 59.948 | 3.35
107.017 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.0756 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0604 | 3.3723 | 60.0344 | 3.35 | 107.0345 | 3.3899 | 59.9998 | 3.35 | 107.0452 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.0253 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.084 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0688 | 3.3722 | 60.0344 | 3.35 | 107.0428 | 3.3898 | 59.9998 | 3.35 | 107.0535 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.0337 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.0923 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0771 | 3.372 | 60.0344 | 3.35 | 107.0512 | 3.3896 | 59.9998 | 3.35 | 107.0619 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.042 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.1006 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0854 | 3.3719 | 60.0344 | 3.35 | 107.0595 | 3.3886 | 59.9998 | 3.35 | 107.0702 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.0503 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.1089 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.0938 | 3.3717 | 60.0344 | 3.35 | 107.0679 | 3.3877 | 59.9998 | 3.35 | 107.0785 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.0586 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.1172 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.1021 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 107.0762 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35 | 107.0869 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.067 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1256 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.1104 | 3.3715 | 60.0344 | 3.35 | 107.0845 | 3.3857 | 59.9998 | 3.35 | 107.0952 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.0753 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1339 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.1188 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 107.0928 | 3.3847 | 59.9998 | 3.35 | 107.1035 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.0837 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1423 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 107.1271 | 3.3712 | 60.0344 | 3.35 | 107.1012 | 3.3837 | 59.9998 | 3.35 | 107.1119 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.092 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1506 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 107.1354 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 107.1095 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35 | 107.1202 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.1003 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1589 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 107.1437 | 3.371 | 60.0344 | 3.35 | 107.1179 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35 | 107.1285 | 3.3815 | 59.948 | 3.35
107.1087 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1672 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 107.152 | 3.371 | 60.0344 | 3.35 | 107.1262 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 107.1368 | 3.3815 | 59.948 | 3.35
107.117 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1756 | 3.3755 | 60.0402 | 3.35 | 107.1604 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 107.1345 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35 | 107.1453 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.1253 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1839 | 3.3753 | 60.0402 | 3.35 | 107.1687 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 107.1429 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35 | 107.1536 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.1337 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.1922 | 3.375 | 60.0402 | 3.35 | 107.1771 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 107.1512 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 107.1619 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.142 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.2006 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 107.1854 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 107.1595 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35 | 107.1703 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.1503 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.2089 | 3.3745 | 60.0402 | 3.35 | 107.1937 | 3.3705 | 60.0344 | 3.35 | 107.1678 | 3.3804 | 59.9998 | 3.35 | 107.1786 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.1587 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.2172 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 107.202 | 3.3707 | 60.0286 | 3.35 | 107.1762 | 3.3806 | 59.9998 | 3.35 | 107.1869 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.167 | 3.3717 | 59.9941 | 3.35 | 107.2255 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 107.2104 | 3.3708 | 60.0286 | 3.35 | 107.1845 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35 | 107.1953 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.1753 | 3.3716 | 59.9941 | 3.35 | 107.2339 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 107.2187 | 3.3709 | 60.0286 | 3.35 | 107.1929 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 107.2036 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.1837 | 3.3716 | 59.9941 | 3.35 | 107.2422 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 107.227 | 3.3709 | 60.0286 | 3.35 | 107.2012 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 107.2119 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.192 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35 | 107.2505 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 107.2354 | 3.371 | 60.0286 | 3.35 | 107.2095 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35 | 107.2203 | 3.3817 | 59.948 | 3.35
107.2003 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 107.2589 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 107.2437 | 3.371 | 60.0286 | 3.35 | 107.2178 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 107.2286 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.2087 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 107.2672 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 107.252 | 3.3714 | 60.0286 | 3.35 | 107.2262 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 107.2369 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.217 | 3.3714 | 59.9941 | 3.35 | 107.2755 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 107.2603 | 3.3718 | 60.0286 | 3.35 | 107.2346 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 107.2454 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.2253 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 107.2838 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 107.2687 | 3.3722 | 60.0286 | 3.35 | 107.2429 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 107.2537 | 3.3816 | 59.948 | 3.35
107.2337 | 3.3713 | 59.9941 | 3.35 | 107.2922 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 107.277 | 3.3727 | 60.0286 | 3.35 | 107.2512 | 3.3814 | 59.9998 | 3.35 | 107.262 | 3.3815 | 59.948 | 3.35
107.242 | 3.3712 | 59.9941 | 3.35 | 107.3005 | 3.3741 | 60.0402 | 3.35 | 107.2853 | 3.3729 | 60.0286 | 3.35 | 107.2595 | 3.3813 | 59.9998 | 3.35 | 107.2704 | 3.3814 | 59.948 | 3.35
107.2503 | 3.3711 | 59.9941 | 3.35 | 107.3088 | 3.3741 | 60.0402 | 3.35 | 107.2936 | 3.3732 | 60.0286 | 3.35 | 107.2679 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35 | 107.2787 | 3.3813 | 59.948 | 3.35
107.2587 | 3.371 | 59.9941 | 3.35 | 107.3171 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 107.302 | 3.3734 | 60.0286 | 3.35 | 107.2762 | 3.381 | 59.9998 | 3.35 | 107.287 | 3.3811 | 59.948 | 3.35
107.267 | 3.3709 | 59.9941 | 3.35 | 107.3255 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 107.3103 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 107.2845 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35 | 107.2954 | 3.381 | 59.948 | 3.35
107.2753 | 3.3708 | 59.9941 | 3.35 | 107.3338 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 107.3187 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.2928 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35 | 107.3037 | 3.3809 | 59.948 | 3.35
107.2837 | 3.3707 | 59.9941 | 3.35 | 107.3421 | 3.3745 | 60.0402 | 3.35 | 107.327 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3012 | 3.3788 | 59.9998 | 3.35 | 107.312 | 3.3808 | 59.948 | 3.35
107.292 | 3.3705 | 59.9941 | 3.35 | 107.3505 | 3.3744 | 60.0402 | 3.35 | 107.3353 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3095 | 3.3777 | 59.9998 | 3.35 | 107.3204 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
107.3003 | 3.3704 | 59.9941 | 3.35 | 107.3588 | 3.3744 | 60.0402 | 3.35 | 107.3436 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3179 | 3.3766 | 59.9998 | 3.35 | 107.3287 | 3.3806 | 59.948 | 3.35
107.3087 | 3.3702 | 59.9941 | 3.35 | 107.3671 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 107.352 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3262 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35 | 107.337 | 3.3805 | 59.948 | 3.35
107.317 | 3.3701 | 59.9941 | 3.35 | 107.3754 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 107.3603 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3345 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35 | 107.3455 | 3.3804 | 59.948 | 3.35
107.3254 | 3.37 | 59.9941 | 3.35 | 107.3838 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 107.3686 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3428 | 3.3736 | 59.9998 | 3.35 | 107.3538 | 3.3804 | 59.948 | 3.35
107.3337 | 3.37 | 59.9941 | 3.35 | 107.3921 | 3.3744 | 60.0402 | 3.35 | 107.377 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3512 | 3.3727 | 59.9998 | 3.35 | 107.3621 | 3.3805 | 59.948 | 3.35
107.342 | 3.37 | 59.9941 | 3.35 | 107.4004 | 3.3745 | 60.0402 | 3.35 | 107.3853 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.3596 | 3.3728 | 59.9998 | 3.35 | 107.3705 | 3.3805 | 59.948 | 3.35
107.3503 | 3.3702 | 59.9941 | 3.35 | 107.4088 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.3936 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 107.3679 | 3.3729 | 59.9998 | 3.35 | 107.3788 | 3.3805 | 59.948 | 3.35
107.3587 | 3.3704 | 59.9941 | 3.35 | 107.4171 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4019 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 107.3762 | 3.3738 | 59.9998 | 3.35 | 107.3871 | 3.3805 | 59.948 | 3.35
107.367 | 3.3706 | 59.9941 | 3.35 | 107.4254 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4103 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.3845 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35 | 107.3955 | 3.3806 | 59.948 | 3.35
107.3754 | 3.3708 | 59.9941 | 3.35 | 107.4337 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4186 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.3929 | 3.376 | 59.9941 | 3.35 | 107.4038 | 3.3806 | 59.948 | 3.35
107.3837 | 3.371 | 59.9941 | 3.35 | 107.4421 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4269 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.4012 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35 | 107.4121 | 3.3806 | 59.948 | 3.35
107.392 | 3.3712 | 59.9941 | 3.35 | 107.4504 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4352 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.4095 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35 | 107.4205 | 3.3806 | 59.948 | 3.35
107.4004 | 3.3713 | 59.9883 | 3.35 | 107.4587 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 107.4436 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4178 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 107.4288 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
107.4087 | 3.3714 | 59.9883 | 3.35 | 107.467 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 107.4519 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4261 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 107.4371 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
107.417 | 3.3716 | 59.9883 | 3.35 | 107.4753 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 107.4603 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4346 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35 | 107.4456 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
107.4254 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.4837 | 3.3756 | 60.0402 | 3.35 | 107.4686 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4429 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35 | 107.4539 | 3.3807 | 59.948 | 3.35
107.4337 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.492 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 107.4769 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4512 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
107.442 | 3.3717 | 59.9883 | 3.35 | 107.5004 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 107.4852 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.4596 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
107.4504 | 3.3718 | 59.9883 | 3.35 | 107.5087 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 107.4935 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.4679 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35
107.4587 | 3.3719 | 59.9883 | 3.35 | 107.517 | 3.3767 | 60.0402 | 3.35 | 107.5019 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.4762 | 3.3747 | 59.9941 | 3.35
107.467 | 3.372 | 59.9883 | 3.35 | 107.5253 | 3.3769 | 60.0402 | 3.35 | 107.5102 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.4845 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35
107.4754 | 3.3721 | 59.9883 | 3.35 | 107.5337 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.5186 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.4929 | 3.3726 | 59.9941 | 3.35
107.4837 | 3.3723 | 59.9883 | 3.35 | 107.542 | 3.3775 | 60.0402 | 3.35 | 107.5269 | 3.374 | 60.0286 | 3.35 | 107.5012 | 3.3716 | 59.9941 | 3.35
107.492 | 3.3724 | 59.9883 | 3.35 | 107.5503 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 107.5352 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 107.5095 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35
107.5004 | 3.3725 | 59.9883 | 3.35 | 107.5587 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.5435 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 107.5178 | 3.3715 | 59.9941 | 3.35
107.5087 | 3.3726 | 59.9883 | 3.35 | 107.567 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.5519 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.5262 | 3.3724 | 59.9941 | 3.35
107.5171 | 3.3727 | 59.9883 | 3.35 | 107.5753 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.5602 | 3.3738 | 60.0286 | 3.35 | 107.5345 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35
107.5254 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.5836 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.5685 | 3.3736 | 60.0286 | 3.35 | 107.5428 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35
107.5337 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.592 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.5768 | 3.3734 | 60.0286 | 3.35 | 107.5513 | 3.375 | 59.9941 | 3.35
107.542 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6003 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.5852 | 3.3733 | 60.0286 | 3.35 | 107.5596 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
107.5504 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6086 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.5935 | 3.3731 | 60.0286 | 3.35 | 107.5679 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
107.5587 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6169 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6019 | 3.3729 | 60.0286 | 3.35 | 107.5762 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
107.5671 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6252 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6102 | 3.3727 | 60.0286 | 3.35 | 107.5846 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
107.5754 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6336 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6185 | 3.3725 | 60.0286 | 3.35 | 107.5929 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
107.5837 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6419 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6268 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6012 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.5921 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6503 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6351 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6095 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.6004 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35 | 107.6586 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6435 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6179 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35
107.6087 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.6669 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6518 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6262 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.6171 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.6752 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6602 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6345 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.6254 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.6836 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6685 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6429 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.6337 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.6919 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.6768 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6512 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.6421 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7002 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 107.6851 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6595 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
107.6504 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7086 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 107.6935 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6678 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
107.6587 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7169 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.7018 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6763 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35
107.6671 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7252 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.7101 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6846 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35
107.6754 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7335 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.7184 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.6929 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35
107.6837 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7419 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.7268 | 3.3723 | 60.0286 | 3.35 | 107.7012 | 3.3809 | 59.9941 | 3.35
107.6921 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7502 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.7351 | 3.3726 | 60.0286 | 3.35 | 107.7096 | 3.3809 | 59.9941 | 3.35
107.7004 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7585 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 107.7435 | 3.3728 | 60.0286 | 3.35 | 107.7179 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35
107.7087 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7668 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 107.7518 | 3.3731 | 60.0286 | 3.35 | 107.7262 | 3.3808 | 59.9941 | 3.35
107.7171 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35 | 107.7751 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.7601 | 3.3733 | 60.0286 | 3.35 | 107.7346 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35
107.7254 | 3.373 | 59.9883 | 3.35 | 107.7835 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.7684 | 3.3736 | 60.0286 | 3.35 | 107.7429 | 3.3807 | 59.9941 | 3.35
107.7338 | 3.373 | 59.9941 | 3.35 | 107.7918 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.7767 | 3.3739 | 60.0286 | 3.35 | 107.7512 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
107.7421 | 3.3731 | 59.9941 | 3.35 | 107.8002 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.7851 | 3.3742 | 60.0286 | 3.35 | 107.7595 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
107.7504 | 3.3731 | 59.9941 | 3.35 | 107.8085 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.7934 | 3.3746 | 60.0286 | 3.35 | 107.7679 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
107.7588 | 3.3731 | 59.9941 | 3.35 | 107.8168 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 107.8018 | 3.3749 | 60.0286 | 3.35 | 107.7762 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
107.7671 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 107.8251 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 107.8101 | 3.3752 | 60.0286 | 3.35 | 107.7845 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.7754 | 3.3732 | 59.9941 | 3.35 | 107.8334 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.8184 | 3.3752 | 60.0286 | 3.35 | 107.7928 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.7838 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 107.8418 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.8267 | 3.3753 | 60.0286 | 3.35 | 107.8013 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.7921 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 107.8501 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.8351 | 3.3753 | 60.0286 | 3.35 | 107.8096 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.8004 | 3.3733 | 59.9941 | 3.35 | 107.8585 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.8434 | 3.3754 | 60.0286 | 3.35 | 107.8179 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.8088 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 107.8668 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.8517 | 3.3754 | 60.0286 | 3.35 | 107.8263 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
107.8171 | 3.3734 | 59.9941 | 3.35 | 107.8751 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.86 | 3.3754 | 60.0286 | 3.35 | 107.8346 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.8254 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 107.8834 | 3.3773 | 60.0402 | 3.35 | 107.8684 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8429 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.8338 | 3.3735 | 59.9941 | 3.35 | 107.8918 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.8767 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8512 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8421 | 3.3736 | 59.9941 | 3.35 | 107.9001 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.885 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8596 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8504 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 107.9084 | 3.3772 | 60.0402 | 3.35 | 107.8934 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8679 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8588 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 107.9167 | 3.3771 | 60.0402 | 3.35 | 107.9017 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8762 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8671 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 107.925 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 107.91 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8845 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8754 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 107.9334 | 3.3768 | 60.0402 | 3.35 | 107.9183 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.8929 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8838 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 107.9417 | 3.3766 | 60.0402 | 3.35 | 107.9267 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.9012 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.8921 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 107.9501 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 107.935 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.9095 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.9004 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 107.9584 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 107.9434 | 3.3754 | 60.0344 | 3.35 | 107.918 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.9088 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 107.9667 | 3.3764 | 60.0402 | 3.35 | 107.9517 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 107.9263 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.9171 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 107.975 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 107.96 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 107.9346 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.9254 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 107.9833 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 107.9683 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 107.9429 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
107.9338 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 107.9917 | 3.3759 | 60.0402 | 3.35 | 107.9766 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 107.9513 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
107.9421 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 108 | 3.3761 | 60.0402 | 3.35 | 107.985 | 3.3753 | 60.0344 | 3.35 | 107.9596 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35
107.9504 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 108.0084 | 3.3762 | 60.0402 | 3.35 | 107.9933 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 107.9679 | 3.38 | 59.9941 | 3.35
107.9588 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 108.0167 | 3.3765 | 60.0402 | 3.35 | 108.0016 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 107.9762 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35
107.9671 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 108.025 | 3.3767 | 60.0402 | 3.35 | 108.0099 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 107.9846 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35
107.9754 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.0333 | 3.377 | 60.0402 | 3.35 | 108.0183 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 107.9929 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35
107.9838 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.0417 | 3.3774 | 60.0402 | 3.35 | 108.0266 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0012 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35
107.9921 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.05 | 3.3777 | 60.0402 | 3.35 | 108.035 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0096 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
108.0005 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.0583 | 3.3781 | 60.0402 | 3.35 | 108.0433 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0179 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
108.0088 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 108.0667 | 3.3787 | 60.0402 | 3.35 | 108.0516 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0262 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
108.0171 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 108.075 | 3.3793 | 60.0402 | 3.35 | 108.0599 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0345 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
108.0254 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 108.0833 | 3.3796 | 60.0402 | 3.35 | 108.0682 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.043 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
108.0338 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 108.0916 | 3.38 | 60.0402 | 3.35 | 108.0766 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.0513 | 3.377 | 59.9941 | 3.35
108.0421 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 108.1 | 3.3804 | 60.0402 | 3.35 | 108.0849 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.0596 | 3.3763 | 59.9883 | 3.35
108.0505 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 108.1083 | 3.3808 | 60.0402 | 3.35 | 108.0933 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0679 | 3.3755 | 59.9883 | 3.35
108.0588 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 108.1166 | 3.381 | 60.0402 | 3.35 | 108.1016 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0763 | 3.3748 | 59.9883 | 3.35
108.0671 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 108.1249 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 108.1099 | 3.3752 | 60.0344 | 3.35 | 108.0846 | 3.3741 | 59.9883 | 3.35
108.0754 | 3.3737 | 59.9941 | 3.35 | 108.1332 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 108.1182 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.0929 | 3.3734 | 59.9883 | 3.35
108.0838 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 108.1416 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 108.1266 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.1013 | 3.3727 | 59.9883 | 3.35
108.0921 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 108.1499 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 108.1349 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.1096 | 3.3727 | 59.9883 | 3.35
108.1005 | 3.3738 | 59.9941 | 3.35 | 108.1583 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1432 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.1179 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35
108.1088 | 3.3739 | 59.9941 | 3.35 | 108.1666 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1516 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.1262 | 3.3728 | 59.9883 | 3.35
108.1171 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 108.1749 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1599 | 3.3751 | 60.0344 | 3.35 | 108.1346 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35
108.1255 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 108.1832 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1682 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 108.1429 | 3.3729 | 59.9883 | 3.35
108.1338 | 3.3741 | 59.9941 | 3.35 | 108.1915 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1765 | 3.375 | 60.0344 | 3.35 | 108.1512 | 3.373 | 59.9883 | 3.35
108.1421 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 108.1999 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1849 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 108.1597 | 3.373 | 59.9883 | 3.35
108.1505 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.2082 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.1932 | 3.3749 | 60.0344 | 3.35 | 108.168 | 3.373 | 59.9883 | 3.35
108.1588 | 3.3744 | 59.9941 | 3.35 | 108.2166 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 108.2015 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.1763 | 3.3737 | 59.9883 | 3.35
108.1671 | 3.3744 | 59.9941 | 3.35 | 108.2249 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2098 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.1846 | 3.3744 | 59.9883 | 3.35
108.1755 | 3.3745 | 59.9941 | 3.35 | 108.2332 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2182 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.193 | 3.3752 | 59.9883 | 3.35
108.1838 | 3.3746 | 59.9941 | 3.35 | 108.2415 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 108.2265 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2013 | 3.3759 | 59.9883 | 3.35
108.1921 | 3.3747 | 59.9941 | 3.35 | 108.2499 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 108.2349 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2096 | 3.3767 | 59.9883 | 3.35
108.2005 | 3.3748 | 59.9941 | 3.35 | 108.2582 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 108.2432 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.218 | 3.3774 | 59.9883 | 3.35
108.2088 | 3.3748 | 59.9941 | 3.35 | 108.2665 | 3.3821 | 60.0402 | 3.35 | 108.2515 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2263 | 3.3782 | 59.9825 | 3.35
108.2171 | 3.3749 | 59.9941 | 3.35 | 108.2748 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2598 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2346 | 3.3789 | 59.9825 | 3.35
108.2255 | 3.3749 | 59.9941 | 3.35 | 108.2831 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2681 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2429 | 3.3797 | 59.9825 | 3.35
108.2338 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 108.2915 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2765 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2513 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
108.2421 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 108.2998 | 3.382 | 60.0402 | 3.35 | 108.2848 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2596 | 3.3806 | 59.9825 | 3.35
108.2505 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3082 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 108.2932 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2679 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
108.2588 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3165 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 108.3015 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2764 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
108.2671 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3248 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.3098 | 3.3749 | 60.0402 | 3.35 | 108.2847 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
108.2755 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3331 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 108.3181 | 3.3748 | 60.0402 | 3.35 | 108.293 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
108.2838 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3414 | 3.3819 | 60.0402 | 3.35 | 108.3264 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 108.3013 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
108.2921 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35 | 108.3498 | 3.3818 | 60.0402 | 3.35 | 108.3348 | 3.3746 | 60.0402 | 3.35 | 108.3097 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3005 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 108.3581 | 3.3817 | 60.0402 | 3.35 | 108.3431 | 3.3745 | 60.0402 | 3.35 | 108.318 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3088 | 3.375 | 59.9941 | 3.35 | 108.3665 | 3.3816 | 60.0402 | 3.35 | 108.3514 | 3.3744 | 60.0402 | 3.35 | 108.3263 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3171 | 3.3749 | 59.9941 | 3.35 | 108.3748 | 3.3815 | 60.0402 | 3.35 | 108.3597 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 108.3347 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3255 | 3.3748 | 59.9941 | 3.35 | 108.3831 | 3.3814 | 60.0402 | 3.35 | 108.3681 | 3.3743 | 60.0402 | 3.35 | 108.343 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3338 | 3.3747 | 59.9941 | 3.35 | 108.3914 | 3.3812 | 60.0402 | 3.35 | 108.3764 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 108.3513 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3421 | 3.3745 | 59.9941 | 3.35 | 108.3998 | 3.3811 | 60.0402 | 3.35 | 108.3847 | 3.3741 | 60.0402 | 3.35 | 108.3596 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3505 | 3.3743 | 59.9941 | 3.35 | 108.4081 | 3.3809 | 60.0402 | 3.35 | 108.3931 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 108.368 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3588 | 3.3742 | 59.9941 | 3.35 | 108.4164 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.4014 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 108.3763 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
108.3671 | 3.374 | 59.9941 | 3.35 | 108.4247 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 108.4097 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 108.3846 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.433 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.418 | 3.374 | 60.0402 | 3.35 | 108.3931 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4414 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.4264 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 108.4014 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4497 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.4347 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 108.4097 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4581 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.4431 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 108.418 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4664 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 108.4514 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 108.4264 | 3.381 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4747 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 108.4597 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.4347 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.483 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 108.468 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.443 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4914 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 108.4763 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.4514 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.4997 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 108.4847 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.4597 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.508 | 3.381 | 60.0344 | 3.35 | 108.493 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.468 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5164 | 3.3809 | 60.0344 | 3.35 | 108.5013 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.4763 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5247 | 3.3808 | 60.0344 | 3.35 | 108.5096 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.4847 | 3.3806 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.533 | 3.3807 | 60.0344 | 3.35 | 108.518 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.493 | 3.3806 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5413 | 3.3806 | 60.0344 | 3.35 | 108.5263 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.5013 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5497 | 3.3805 | 60.0344 | 3.35 | 108.5346 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.5098 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.558 | 3.3804 | 60.0344 | 3.35 | 108.543 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 108.5181 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5663 | 3.3803 | 60.0344 | 3.35 | 108.5513 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 108.5264 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5746 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 108.5596 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 108.5347 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.583 | 3.3801 | 60.0286 | 3.35 | 108.5679 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 108.5431 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5913 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 108.5763 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 108.5514 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.5996 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 108.5846 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 108.5597 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.608 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 108.593 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 108.5681 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6163 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 108.6013 | 3.3735 | 60.0402 | 3.35 | 108.5764 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6246 | 3.3801 | 60.0286 | 3.35 | 108.6096 | 3.3735 | 60.0402 | 3.35 | 108.5847 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6329 | 3.3801 | 60.0286 | 3.35 | 108.6179 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 108.593 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6413 | 3.3802 | 60.0286 | 3.35 | 108.6262 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 108.6014 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6496 | 3.3802 | 60.0286 | 3.35 | 108.6346 | 3.3733 | 60.0402 | 3.35 | 108.6097 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.658 | 3.3802 | 60.0286 | 3.35 | 108.6429 | 3.3733 | 60.0402 | 3.35 | 108.618 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6663 | 3.3803 | 60.0286 | 3.35 | 108.6512 | 3.3733 | 60.0402 | 3.35 | 108.6265 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6746 | 3.3804 | 60.0286 | 3.35 | 108.6595 | 3.3733 | 60.0402 | 3.35 | 108.6348 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6829 | 3.3804 | 60.0286 | 3.35 | 108.6679 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 108.6431 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6913 | 3.3805 | 60.0286 | 3.35 | 108.6762 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 108.6514 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.6996 | 3.3805 | 60.0286 | 3.35 | 108.6845 | 3.3731 | 60.0402 | 3.35 | 108.6598 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7079 | 3.3806 | 60.0286 | 3.35 | 108.6929 | 3.3731 | 60.0402 | 3.35 | 108.6681 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7162 | 3.3807 | 60.0286 | 3.35 | 108.7012 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 108.6764 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7245 | 3.3807 | 60.0286 | 3.35 | 108.7095 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 108.6847 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7329 | 3.3808 | 60.0286 | 3.35 | 108.7178 | 3.3729 | 60.0402 | 3.35 | 108.6931 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7412 | 3.381 | 60.0286 | 3.35 | 108.7262 | 3.3728 | 60.0402 | 3.35 | 108.7014 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7496 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.7345 | 3.3728 | 60.0402 | 3.35 | 108.7097 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7579 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.7428 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7181 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7662 | 3.3812 | 60.0286 | 3.35 | 108.7512 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7264 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7745 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.7595 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7347 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7829 | 3.3814 | 60.0286 | 3.35 | 108.7678 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.743 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7912 | 3.3815 | 60.0286 | 3.35 | 108.7761 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7515 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.7996 | 3.3814 | 60.0286 | 3.35 | 108.7845 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7598 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8079 | 3.3814 | 60.0286 | 3.35 | 108.7928 | 3.3727 | 60.0402 | 3.35 | 108.7681 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8162 | 3.3814 | 60.0286 | 3.35 | 108.8011 | 3.3726 | 60.0402 | 3.35 | 108.7765 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8245 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.8094 | 3.3725 | 60.0402 | 3.35 | 108.7848 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8329 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.8177 | 3.3724 | 60.0402 | 3.35 | 108.7931 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8412 | 3.3812 | 60.0286 | 3.35 | 108.8261 | 3.3723 | 60.0402 | 3.35 | 108.8014 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8495 | 3.3812 | 60.0286 | 3.35 | 108.8344 | 3.3722 | 60.0402 | 3.35 | 108.8098 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8578 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.8428 | 3.3721 | 60.0402 | 3.35 | 108.8181 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8661 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.8511 | 3.372 | 60.0402 | 3.35 | 108.8264 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8745 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.8594 | 3.3719 | 60.0402 | 3.35 | 108.8348 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8828 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.8677 | 3.3718 | 60.0402 | 3.35 | 108.8431 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8912 | 3.3812 | 60.0286 | 3.35 | 108.8761 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8514 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.8995 | 3.3812 | 60.0286 | 3.35 | 108.8844 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8597 | 3.3799 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.9078 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.8927 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8682 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.9161 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.9011 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8765 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.9245 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 108.9094 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8848 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 108.9328 | 3.3811 | 60.0286 | 3.35 | 108.9177 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.8931 | 3.3802 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9412 | 3.3808 | 60.0286 | 3.35 | 108.926 | 3.3717 | 60.0402 | 3.35 | 108.9015 | 3.3803 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9495 | 3.3806 | 60.0286 | 3.35 | 108.9344 | 3.3716 | 60.0402 | 3.35 | 108.9098 | 3.3803 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9578 | 3.3804 | 60.0286 | 3.35 | 108.9427 | 3.3716 | 60.0402 | 3.35 | 108.9181 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9661 | 3.3802 | 60.0286 | 3.35 | 108.951 | 3.3715 | 60.0402 | 3.35 | 108.9265 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9745 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 108.9594 | 3.3714 | 60.0402 | 3.35 | 108.9348 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9828 | 3.3798 | 60.0286 | 3.35 | 108.9677 | 3.3713 | 60.0402 | 3.35 | 108.9431 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9911 | 3.3796 | 60.0286 | 3.35 | 108.976 | 3.3712 | 60.0402 | 3.35 | 108.9514 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 108.9995 | 3.3795 | 60.0286 | 3.35 | 108.9843 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 108.9598 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0078 | 3.3793 | 60.0286 | 3.35 | 108.9927 | 3.371 | 60.0402 | 3.35 | 108.9681 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0161 | 3.3794 | 60.0286 | 3.35 | 109.001 | 3.3708 | 60.0402 | 3.35 | 108.9764 | 3.3804 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0244 | 3.3795 | 60.0286 | 3.35 | 109.0093 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 108.9849 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0328 | 3.3796 | 60.0286 | 3.35 | 109.0176 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 108.9932 | 3.3805 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0411 | 3.3797 | 60.0286 | 3.35 | 109.026 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0015 | 3.3806 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0494 | 3.3798 | 60.0286 | 3.35 | 109.0343 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0098 | 3.3806 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0577 | 3.3799 | 60.0286 | 3.35 | 109.0426 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0182 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0661 | 3.3797 | 60.0286 | 3.35 | 109.051 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0265 | 3.3807 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0744 | 3.3795 | 60.0286 | 3.35 | 109.0593 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0348 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0828 | 3.3793 | 60.0286 | 3.35 | 109.0676 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0432 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0911 | 3.379 | 60.0286 | 3.35 | 109.0759 | 3.3706 | 60.0402 | 3.35 | 109.0515 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.0994 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.0843 | 3.3705 | 60.0402 | 3.35 | 109.0598 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1077 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 109.0926 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 109.0681 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.116 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 109.1009 | 3.3702 | 60.0402 | 3.35 | 109.0765 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1244 | 3.3781 | 60.0286 | 3.35 | 109.1093 | 3.3701 | 60.0402 | 3.35 | 109.0848 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1327 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 109.1176 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 109.0931 | 3.3809 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1411 | 3.3775 | 60.0286 | 3.35 | 109.1259 | 3.3699 | 60.0402 | 3.35 | 109.1016 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1494 | 3.3774 | 60.0286 | 3.35 | 109.1342 | 3.3698 | 60.0402 | 3.35 | 109.1099 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1577 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 109.1426 | 3.3697 | 60.0402 | 3.35 | 109.1182 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.166 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 109.1509 | 3.3696 | 60.0402 | 3.35 | 109.1265 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1744 | 3.3772 | 60.0286 | 3.35 | 109.1592 | 3.3696 | 60.0402 | 3.35 | 109.1349 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1827 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 109.1675 | 3.3697 | 60.0402 | 3.35 | 109.1432 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.191 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 109.1758 | 3.3698 | 60.0402 | 3.35 | 109.1515 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.1993 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 109.1842 | 3.3699 | 60.0402 | 3.35 | 109.1599 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2077 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 109.1925 | 3.37 | 60.0402 | 3.35 | 109.1682 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.216 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 109.2009 | 3.3702 | 60.0402 | 3.35 | 109.1765 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2244 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 109.2092 | 3.3703 | 60.0402 | 3.35 | 109.1848 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2327 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 109.2175 | 3.3704 | 60.0402 | 3.35 | 109.1932 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.241 | 3.3765 | 60.0286 | 3.35 | 109.2258 | 3.3705 | 60.0402 | 3.35 | 109.2015 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2493 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 109.2342 | 3.3707 | 60.0402 | 3.35 | 109.2098 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2576 | 3.3763 | 60.0286 | 3.35 | 109.2425 | 3.3709 | 60.0402 | 3.35 | 109.2183 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.266 | 3.3762 | 60.0286 | 3.35 | 109.2508 | 3.3711 | 60.0402 | 3.35 | 109.2266 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2743 | 3.3761 | 60.0286 | 3.35 | 109.2592 | 3.3713 | 60.0402 | 3.35 | 109.2349 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2827 | 3.376 | 60.0286 | 3.35 | 109.2675 | 3.3716 | 60.0402 | 3.35 | 109.2432 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.291 | 3.3759 | 60.0286 | 3.35 | 109.2758 | 3.3718 | 60.0402 | 3.35 | 109.2516 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.2993 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.2841 | 3.3721 | 60.0402 | 3.35 | 109.2599 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3076 | 3.3757 | 60.0286 | 3.35 | 109.2925 | 3.3723 | 60.0402 | 3.35 | 109.2682 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.316 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.3008 | 3.3726 | 60.0402 | 3.35 | 109.2766 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3243 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.3091 | 3.3728 | 60.0402 | 3.35 | 109.2849 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3326 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.3174 | 3.3729 | 60.0402 | 3.35 | 109.2932 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3409 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.3257 | 3.3729 | 60.0402 | 3.35 | 109.3015 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3493 | 3.3758 | 60.0286 | 3.35 | 109.3341 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 109.3099 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3576 | 3.3759 | 60.0286 | 3.35 | 109.3424 | 3.373 | 60.0402 | 3.35 | 109.3182 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.366 | 3.3759 | 60.0286 | 3.35 | 109.3508 | 3.3731 | 60.0402 | 3.35 | 109.3265 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3743 | 3.3759 | 60.0286 | 3.35 | 109.3591 | 3.3731 | 60.0402 | 3.35 | 109.335 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3826 | 3.3761 | 60.0286 | 3.35 | 109.3674 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 109.3433 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3909 | 3.3762 | 60.0286 | 3.35 | 109.3757 | 3.3732 | 60.0402 | 3.35 | 109.3516 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.3992 | 3.3764 | 60.0286 | 3.35 | 109.3841 | 3.3733 | 60.0402 | 3.35 | 109.36 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.4076 | 3.3766 | 60.0286 | 3.35 | 109.3924 | 3.3734 | 60.0402 | 3.35 | 109.3683 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.4159 | 3.3767 | 60.0286 | 3.35 | 109.4007 | 3.3735 | 60.0402 | 3.35 | 109.3766 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.4243 | 3.3769 | 60.0286 | 3.35 | 109.4091 | 3.3736 | 60.0402 | 3.35 | 109.3849 | 3.3808 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 109.4326 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 109.4174 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 109.3933 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4409 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 109.4257 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 109.4016 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4492 | 3.3775 | 60.0286 | 3.35 | 109.434 | 3.3739 | 60.0402 | 3.35 | 109.4099 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4576 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 109.4424 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 109.4182 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4659 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 109.4507 | 3.3738 | 60.0402 | 3.35 | 109.4266 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4742 | 3.378 | 60.0286 | 3.35 | 109.459 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 109.4349 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4825 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 109.4673 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 109.4432 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4909 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 109.4756 | 3.3737 | 60.0402 | 3.35 | 109.4517 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.4992 | 3.3784 | 60.0286 | 3.35 | 109.484 | 3.3742 | 60.0402 | 3.35 | 109.46 | 3.381 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5075 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 109.4923 | 3.3747 | 60.0402 | 3.35 | 109.4683 | 3.381 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5159 | 3.3787 | 60.0286 | 3.35 | 109.5007 | 3.3752 | 60.0402 | 3.35 | 109.4766 | 3.381 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5242 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.509 | 3.3757 | 60.0402 | 3.35 | 109.485 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5325 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.5173 | 3.3763 | 60.0402 | 3.35 | 109.4933 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5408 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.5256 | 3.3769 | 60.0402 | 3.35 | 109.5016 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5492 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.5339 | 3.3775 | 60.0344 | 3.35 | 109.51 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5575 | 3.3789 | 60.0286 | 3.35 | 109.5423 | 3.3781 | 60.0344 | 3.35 | 109.5183 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5659 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.5506 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 109.5266 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5742 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.559 | 3.3793 | 60.0344 | 3.35 | 109.5349 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5825 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.5673 | 3.3791 | 60.0344 | 3.35 | 109.5433 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5908 | 3.3787 | 60.0286 | 3.35 | 109.5756 | 3.379 | 60.0344 | 3.35 | 109.5516 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.5992 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 109.5839 | 3.3789 | 60.0344 | 3.35 | 109.5599 | 3.382 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6075 | 3.3785 | 60.0286 | 3.35 | 109.5923 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 109.5684 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6158 | 3.3784 | 60.0286 | 3.35 | 109.6006 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 109.5767 | 3.3823 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6241 | 3.3783 | 60.0286 | 3.35 | 109.6089 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.585 | 3.3825 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6325 | 3.3782 | 60.0286 | 3.35 | 109.6172 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.5933 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6408 | 3.378 | 60.0286 | 3.35 | 109.6255 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.6017 | 3.3827 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6491 | 3.3779 | 60.0286 | 3.35 | 109.6339 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.61 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6575 | 3.3778 | 60.0286 | 3.35 | 109.6422 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.6183 | 3.3826 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6658 | 3.3776 | 60.0286 | 3.35 | 109.6506 | 3.3786 | 60.0344 | 3.35 | 109.6266 | 3.3824 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6741 | 3.3774 | 60.0286 | 3.35 | 109.6589 | 3.3787 | 60.0344 | 3.35 | 109.635 | 3.3822 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6824 | 3.3773 | 60.0286 | 3.35 | 109.6672 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 109.6433 | 3.382 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6908 | 3.3771 | 60.0286 | 3.35 | 109.6755 | 3.3788 | 60.0344 | 3.35 | 109.6516 | 3.3818 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.6991 | 3.377 | 60.0286 | 3.35 | 109.6839 | 3.3789 | 60.0344 | 3.35 | 109.66 | 3.3816 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7075 | 3.3768 | 60.0286 | 3.35 | 109.6922 | 3.3789 | 60.0344 | 3.35 | 109.6683 | 3.3814 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7158 | 3.376 | 60.0286 | 3.35 | 109.7006 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.6766 | 3.3813 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7241 | 3.3752 | 60.0286 | 3.35 | 109.7089 | 3.3788 | 60.0286 | 3.35 | 109.6849 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7324 | 3.3744 | 60.0286 | 3.35 | 109.7172 | 3.3787 | 60.0286 | 3.35 | 109.6934 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7408 | 3.3736 | 60.0286 | 3.35 | 109.7255 | 3.3786 | 60.0286 | 3.35 | 109.7017 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7491 | 3.373 | 60.0229 | 3.35 | 109.7338 | 3.3793 | 60.0286 | 3.35 | 109.71 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7574 | 3.3724 | 60.0229 | 3.35 | 109.7422 | 3.38 | 60.0286 | 3.35 | 109.7184 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7657 | 3.3717 | 60.0229 | 3.35 | 109.7505 | 3.3806 | 60.0286 | 3.35 | 109.7267 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7741 | 3.3711 | 60.0229 | 3.35 | 109.7589 | 3.3813 | 60.0286 | 3.35 | 109.735 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7824 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 109.7672 | 3.3821 | 60.0286 | 3.35 | 109.7433 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7907 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 109.7755 | 3.3828 | 60.0286 | 3.35 | 109.7517 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.7991 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 109.7838 | 3.3836 | 60.0286 | 3.35 | 109.76 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8074 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 109.7922 | 3.3843 | 60.0286 | 3.35 | 109.7683 | 3.3812 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8157 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8005 | 3.3852 | 60.0286 | 3.35 | 109.7767 | 3.3811 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.824 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8088 | 3.3861 | 60.0286 | 3.35 | 109.785 | 3.381 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8324 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8171 | 3.3862 | 60.0286 | 3.35 | 109.7933 | 3.381 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8407 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8255 | 3.3863 | 60.0286 | 3.35 | 109.8016 | 3.3809 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8491 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8338 | 3.3863 | 60.0286 | 3.35 | 109.8101 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8574 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 109.8422 | 3.3864 | 60.0286 | 3.35 | 109.8184 | 3.3808 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8657 | 3.3703 | 60.0229 | 3.35 | 109.8505 | 3.3865 | 60.0286 | 3.35 | 109.8267 | 3.3806 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.874 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 109.8588 | 3.3866 | 60.0286 | 3.35 | 109.835 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8824 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 109.8671 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.8434 | 3.3805 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.8907 | 3.3708 | 60.0229 | 3.35 | 109.8754 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 109.8517 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.899 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 109.8838 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 109.86 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9073 | 3.3712 | 60.0229 | 3.35 | 109.8921 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 109.8684 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9157 | 3.3714 | 60.0229 | 3.35 | 109.9005 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 109.8767 | 3.3804 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.924 | 3.3715 | 60.0229 | 3.35 | 109.9088 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.885 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9324 | 3.3717 | 60.0229 | 3.35 | 109.9171 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.8933 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9407 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9254 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.9017 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.949 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9338 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.91 | 3.3803 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9573 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9421 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.9183 | 3.3802 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9657 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9504 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 109.9268 | 3.3801 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.974 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9587 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 109.9351 | 3.38 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9824 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9671 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 109.9434 | 3.3798 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.9907 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9754 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 109.9517 | 3.3797 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 109.999 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 109.9838 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 109.9601 | 3.3796 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0073 | 3.372 | 60.0229 | 3.35 | 109.9921 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 109.9684 | 3.3795 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0156 | 3.372 | 60.0229 | 3.35 | 110.0004 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 109.9767 | 3.3789 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.024 | 3.372 | 60.0229 | 3.35 | 110.0087 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 109.9851 | 3.3783 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0323 | 3.3721 | 60.0229 | 3.35 | 110.0171 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 109.9934 | 3.3768 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0406 | 3.3721 | 60.0229 | 3.35 | 110.0254 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 110.0017 | 3.3753 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.049 | 3.372 | 60.0229 | 3.35 | 110.0338 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 110.01 | 3.3746 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0573 | 3.3719 | 60.0229 | 3.35 | 110.0421 | 3.3863 | 60.0229 | 3.35 | 110.0184 | 3.3739 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0656 | 3.3718 | 60.0229 | 3.35 | 110.0504 | 3.3862 | 60.0229 | 3.35 | 110.0267 | 3.3732 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.074 | 3.3717 | 60.0229 | 3.35 | 110.0587 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 110.035 | 3.3725 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0823 | 3.3715 | 60.0229 | 3.35 | 110.0671 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 110.0433 | 3.3718 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0906 | 3.3714 | 60.0229 | 3.35 | 110.0754 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.0518 | 3.3711 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 110.0989 | 3.3713 | 60.0229 | 3.35 | 110.0837 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.0601 | 3.3708 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1073 | 3.3711 | 60.0229 | 3.35 | 110.092 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.0684 | 3.3706 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1156 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 110.1003 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.0768 | 3.3713 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.124 | 3.3708 | 60.0229 | 3.35 | 110.1087 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.0851 | 3.372 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1323 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 110.117 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.0934 | 3.372 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1406 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 110.1254 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1017 | 3.3721 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1489 | 3.3703 | 60.0229 | 3.35 | 110.1337 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1101 | 3.3722 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1573 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 110.142 | 3.3861 | 60.0229 | 3.35 | 110.1184 | 3.3724 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1656 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 110.1503 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1267 | 3.3725 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.174 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 110.1587 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1351 | 3.3726 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1823 | 3.3697 | 60.0229 | 3.35 | 110.167 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1434 | 3.3728 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1906 | 3.3695 | 60.0229 | 3.35 | 110.1754 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.1517 | 3.3729 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.1989 | 3.3695 | 60.0229 | 3.35 | 110.1837 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.16 | 3.373 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2073 | 3.3695 | 60.0229 | 3.35 | 110.192 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 110.1685 | 3.3732 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2156 | 3.3697 | 60.0229 | 3.35 | 110.2003 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 110.1768 | 3.3733 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2239 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 110.2087 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 110.1851 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2322 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 110.217 | 3.3854 | 60.0229 | 3.35 | 110.1935 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2405 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 110.2253 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35 | 110.2018 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2489 | 3.3704 | 60.0229 | 3.35 | 110.2336 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.2101 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2572 | 3.3706 | 60.0229 | 3.35 | 110.242 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.2184 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2656 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 110.2503 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.2268 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2739 | 3.3709 | 60.0229 | 3.35 | 110.2587 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 110.2351 | 3.3734 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2822 | 3.3709 | 60.0229 | 3.35 | 110.267 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 110.2434 | 3.3735 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2905 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 110.2753 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.2518 | 3.3735 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.2989 | 3.3708 | 60.0229 | 3.35 | 110.2836 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.2601 | 3.3736 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3072 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 110.2919 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.2684 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3156 | 3.3706 | 60.0229 | 3.35 | 110.3003 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.2769 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3239 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 110.3086 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.2852 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3322 | 3.3704 | 60.0229 | 3.35 | 110.317 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.2935 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3405 | 3.3703 | 60.0229 | 3.35 | 110.3253 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3018 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3489 | 3.3702 | 60.0229 | 3.35 | 110.3336 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3102 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3572 | 3.3701 | 60.0229 | 3.35 | 110.3419 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3185 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3655 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 110.3503 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3268 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3738 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 110.3586 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3352 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3822 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 110.3669 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3435 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3905 | 3.3699 | 60.0229 | 3.35 | 110.3752 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.3518 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.3989 | 3.3698 | 60.0229 | 3.35 | 110.3836 | 3.3854 | 60.0229 | 3.35 | 110.3601 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4072 | 3.3697 | 60.0229 | 3.35 | 110.3919 | 3.3856 | 60.0229 | 3.35 | 110.3685 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4155 | 3.3696 | 60.0229 | 3.35 | 110.4003 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 110.3768 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4238 | 3.3696 | 60.0229 | 3.35 | 110.4086 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.3851 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4322 | 3.3695 | 60.0229 | 3.35 | 110.4169 | 3.386 | 60.0229 | 3.35 | 110.3936 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4405 | 3.3694 | 60.0229 | 3.35 | 110.4252 | 3.3862 | 60.0229 | 3.35 | 110.4019 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4488 | 3.3694 | 60.0229 | 3.35 | 110.4336 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 110.4102 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4572 | 3.3693 | 60.0229 | 3.35 | 110.4419 | 3.3865 | 60.0229 | 3.35 | 110.4185 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4655 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4503 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 110.4269 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4738 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4586 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4352 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4821 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4669 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4435 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4905 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4752 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4519 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.4988 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4836 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4602 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5071 | 3.3692 | 60.0229 | 3.35 | 110.4919 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4685 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5154 | 3.3691 | 60.0229 | 3.35 | 110.5002 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4768 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5238 | 3.369 | 60.0229 | 3.35 | 110.5085 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4852 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5321 | 3.3688 | 60.0229 | 3.35 | 110.5168 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.4935 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5405 | 3.3687 | 60.0229 | 3.35 | 110.5252 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5018 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5488 | 3.3686 | 60.0229 | 3.35 | 110.5335 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5103 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5571 | 3.3685 | 60.0229 | 3.35 | 110.5419 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5186 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5654 | 3.3684 | 60.0229 | 3.35 | 110.5502 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5269 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5738 | 3.3683 | 60.0229 | 3.35 | 110.5585 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5352 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5821 | 3.3682 | 60.0229 | 3.35 | 110.5668 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5436 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5905 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 110.5752 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5519 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.5988 | 3.3681 | 60.0229 | 3.35 | 110.5835 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5602 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6071 | 3.3682 | 60.0229 | 3.35 | 110.5919 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5686 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6154 | 3.3682 | 60.0229 | 3.35 | 110.6002 | 3.3868 | 60.0229 | 3.35 | 110.5769 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6238 | 3.3683 | 60.0229 | 3.35 | 110.6085 | 3.3869 | 60.0229 | 3.35 | 110.5852 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6321 | 3.3683 | 60.0229 | 3.35 | 110.6168 | 3.3869 | 60.0229 | 3.35 | 110.5935 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6404 | 3.3684 | 60.0229 | 3.35 | 110.6252 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 110.6019 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6487 | 3.3686 | 60.0229 | 3.35 | 110.6335 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 110.6102 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6571 | 3.3687 | 60.0229 | 3.35 | 110.6418 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 110.6185 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6654 | 3.369 | 60.0229 | 3.35 | 110.6501 | 3.3871 | 60.0229 | 3.35 | 110.627 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6737 | 3.3693 | 60.0229 | 3.35 | 110.6585 | 3.3871 | 60.0229 | 3.35 | 110.6353 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6821 | 3.3696 | 60.0229 | 3.35 | 110.6668 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 110.6436 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6904 | 3.3698 | 60.0229 | 3.35 | 110.6752 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 110.6519 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.6987 | 3.37 | 60.0229 | 3.35 | 110.6835 | 3.3872 | 60.0229 | 3.35 | 110.6603 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.707 | 3.3703 | 60.0229 | 3.35 | 110.6918 | 3.3871 | 60.0229 | 3.35 | 110.6686 | 3.3736 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7154 | 3.3705 | 60.0229 | 3.35 | 110.7001 | 3.387 | 60.0229 | 3.35 | 110.6769 | 3.3736 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7237 | 3.3707 | 60.0229 | 3.35 | 110.7085 | 3.3869 | 60.0229 | 3.35 | 110.6853 | 3.3735 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7321 | 3.371 | 60.0229 | 3.35 | 110.7168 | 3.3867 | 60.0229 | 3.35 | 110.6936 | 3.3736 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7404 | 3.3712 | 60.0229 | 3.35 | 110.7252 | 3.3866 | 60.0229 | 3.35 | 110.7019 | 3.3736 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7487 | 3.3713 | 60.0344 | 3.35 | 110.7335 | 3.3864 | 60.0229 | 3.35 | 110.7102 | 3.3737 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.757 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 110.7418 | 3.3862 | 60.0229 | 3.35 | 110.7186 | 3.3738 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7654 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 110.7501 | 3.3859 | 60.0229 | 3.35 | 110.7269 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7737 | 3.3717 | 60.0344 | 3.35 | 110.7584 | 3.3857 | 60.0229 | 3.35 | 110.7352 | 3.3739 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.782 | 3.3718 | 60.0344 | 3.35 | 110.7668 | 3.3855 | 60.0229 | 3.35 | 110.7437 | 3.374 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7903 | 3.3719 | 60.0344 | 3.35 | 110.7751 | 3.3854 | 60.0229 | 3.35 | 110.752 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.7987 | 3.3719 | 60.0344 | 3.35 | 110.7834 | 3.3853 | 60.0229 | 3.35 | 110.7603 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.807 | 3.3718 | 60.0344 | 3.35 | 110.7917 | 3.3852 | 60.0229 | 3.35 | 110.7686 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8153 | 3.3717 | 60.0344 | 3.35 | 110.8001 | 3.3851 | 60.0229 | 3.35 | 110.777 | 3.3743 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8237 | 3.3716 | 60.0344 | 3.35 | 110.8084 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 110.7853 | 3.3743 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.832 | 3.3714 | 60.0344 | 3.35 | 110.8168 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 110.7936 | 3.3743 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8403 | 3.3713 | 60.0344 | 3.35 | 110.8251 | 3.385 | 60.0229 | 3.35 | 110.802 | 3.3744 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8486 | 3.3711 | 60.0344 | 3.35 | 110.8334 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 110.8103 | 3.3745 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.857 | 3.3709 | 60.0344 | 3.35 | 110.8417 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 110.8186 | 3.3745 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8653 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 110.8501 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 110.8269 | 3.3746 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8737 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 110.8584 | 3.3849 | 60.0229 | 3.35 | 110.8353 | 3.3746 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.882 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 110.8668 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 110.8436 | 3.3747 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8903 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 110.8751 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 110.8519 | 3.3747 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.8986 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 110.8834 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 110.8604 | 3.3747 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9069 | 3.3708 | 60.0344 | 3.35 | 110.8917 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 110.8687 | 3.3748 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9153 | 3.3707 | 60.0344 | 3.35 | 110.9001 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 110.877 | 3.3747 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9236 | 3.3706 | 60.0344 | 3.35 | 110.9084 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 110.8853 | 3.3746 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9319 | 3.3705 | 60.0344 | 3.35 | 110.9167 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 110.8937 | 3.3745 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9402 | 3.3704 | 60.0344 | 3.35 | 110.925 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 110.902 | 3.3745 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9486 | 3.3703 | 60.0344 | 3.35 | 110.9334 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 110.9103 | 3.3744 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9569 | 3.3702 | 60.0344 | 3.35 | 110.9417 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 110.9187 | 3.3743 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9653 | 3.3702 | 60.0344 | 3.35 | 110.9501 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.927 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9736 | 3.3701 | 60.0344 | 3.35 | 110.9584 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.9353 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9819 | 3.37 | 60.0344 | 3.35 | 110.9667 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.9436 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9902 | 3.3699 | 60.0344 | 3.35 | 110.975 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.952 | 3.3741 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 110.9985 | 3.3699 | 60.0344 | 3.35 | 110.9833 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.9603 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0069 | 3.3699 | 60.0344 | 3.35 | 110.9917 | 3.3841 | 60.0229 | 3.35 | 110.9686 | 3.3742 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0152 | 3.37 | 60.0344 | 3.35 | 111 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.9771 | 3.3744 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0236 | 3.3701 | 60.0344 | 3.35 | 111.0084 | 3.3842 | 60.0229 | 3.35 | 110.9854 | 3.3745 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0319 | 3.3701 | 60.0344 | 3.35 | 111.0167 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 110.9937 | 3.3746 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0402 | 3.3701 | 60.0344 | 3.35 | 111.025 | 3.3843 | 60.0229 | 3.35 | 111.002 | 3.3747 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0485 | 3.3701 | 60.0344 | 3.35 | 111.0333 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 111.0104 | 3.3749 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0569 | 3.37 | 60.0344 | 3.35 | 111.0417 | 3.3844 | 60.0229 | 3.35 | 111.0187 | 3.375 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0652 | 3.37 | 60.0344 | 3.35 | 111.05 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 111.027 | 3.3751 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0735 | 3.37 | 60.0344 | 3.35 | 111.0583 | 3.3845 | 60.0229 | 3.35 | 111.0354 | 3.3751 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0818 | 3.37 | 60.0286 | 3.35 | 111.0667 | 3.3846 | 60.0229 | 3.35 | 111.0437 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0901 | 3.37 | 60.0286 | 3.35 | 111.075 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.052 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.0985 | 3.3701 | 60.0286 | 3.35 | 111.0833 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.0603 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1068 | 3.3701 | 60.0286 | 3.35 | 111.0917 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.0687 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1152 | 3.3701 | 60.0286 | 3.35 | 111.1 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.077 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1235 | 3.3702 | 60.0286 | 3.35 | 111.1083 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.0853 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1318 | 3.3701 | 60.0286 | 3.35 | 111.1166 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.0938 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1401 | 3.37 | 60.0286 | 3.35 | 111.125 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1021 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1485 | 3.37 | 60.0286 | 3.35 | 111.1333 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1104 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1568 | 3.3699 | 60.0286 | 3.35 | 111.1417 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1187 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1652 | 3.3698 | 60.0286 | 3.35 | 111.15 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1271 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1735 | 3.3697 | 60.0286 | 3.35 | 111.1583 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1354 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1818 | 3.3696 | 60.0286 | 3.35 | 111.1666 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1437 | 3.3752 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1901 | 3.3695 | 60.0286 | 3.35 | 111.175 | 3.3848 | 60.0229 | 3.35 | 111.1521 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.1985 | 3.3694 | 60.0286 | 3.35 | 111.1833 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.1604 | 3.3753 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2068 | 3.3692 | 60.0286 | 3.35 | 111.1916 | 3.3847 | 60.0229 | 3.35 | 111.1687 | 3.3754 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2151 | 3.3693 | 60.0286 | 3.35 | 111.2 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.177 | 3.3755 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2234 | 3.3693 | 60.0286 | 3.35 | 111.2083 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.1854 | 3.3755 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2318 | 3.3703 | 60.0286 | 3.35 | 111.2166 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.1937 | 3.3756 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2401 | 3.3712 | 60.0286 | 3.35 | 111.2249 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.202 | 3.3756 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2484 | 3.3715 | 60.0286 | 3.35 | 111.2333 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.2104 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2568 | 3.3719 | 60.0286 | 3.35 | 111.2416 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.2188 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2651 | 3.3722 | 60.0286 | 3.35 | 111.2499 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.2271 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2734 | 3.3725 | 60.0286 | 3.35 | 111.2582 | 3.3848 | 60.0344 | 3.35 | 111.2354 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2817 | 3.3729 | 60.0286 | 3.35 | 111.2666 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 111.2438 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2901 | 3.3733 | 60.0286 | 3.35 | 111.2749 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 111.2521 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.2984 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.2833 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 111.2604 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3068 | 3.3741 | 60.0286 | 3.35 | 111.2916 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.2688 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3151 | 3.3736 | 60.0286 | 3.35 | 111.2999 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.2771 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3234 | 3.3731 | 60.0286 | 3.35 | 111.3082 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.2854 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3317 | 3.3732 | 60.0286 | 3.35 | 111.3165 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.2937 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3401 | 3.3733 | 60.0286 | 3.35 | 111.3249 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.3021 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3484 | 3.3734 | 60.0286 | 3.35 | 111.3332 | 3.3851 | 60.0344 | 3.35 | 111.3104 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3567 | 3.3735 | 60.0286 | 3.35 | 111.3416 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 111.3187 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3651 | 3.3736 | 60.0286 | 3.35 | 111.3499 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 111.3271 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3734 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.3582 | 3.385 | 60.0344 | 3.35 | 111.3354 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3817 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.3665 | 3.3849 | 60.0344 | 3.35 | 111.3438 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.39 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.3749 | 3.3848 | 60.0344 | 3.35 | 111.3521 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.3984 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.3832 | 3.3848 | 60.0344 | 3.35 | 111.3605 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.4067 | 3.3737 | 60.0286 | 3.35 | 111.3915 | 3.3848 | 60.0344 | 3.35 | 111.3688 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.415 | 3.3737 | 60.0344 | 3.35 | 111.3998 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.3771 | 3.3757 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.4233 | 3.3737 | 60.0344 | 3.35 | 111.4081 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.3855 | 3.3758 | 59.9825 | 3.35
|  |  |  | 111.4317 | 3.3735 | 60.0344 | 3.35 | 111.4165 | 3.3847 | 60.0344 | 3.35 | 111.3938 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.44 | 3.3734 | 60.0344 | 3.35 | 111.4248 | 3.3846 | 60.0344 | 3.35 | 111.4021 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.4484 | 3.3733 | 60.0344 | 3.35 | 111.4332 | 3.3845 | 60.0344 | 3.35 | 111.4104 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.4567 | 3.3732 | 60.0344 | 3.35 | 111.4415 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.4188 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.465 | 3.373 | 60.0344 | 3.35 | 111.4498 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.4271 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.4733 | 3.3729 | 60.0344 | 3.35 | 111.4581 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.4354 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.4816 | 3.3728 | 60.0344 | 3.35 | 111.4665 | 3.3838 | 60.0344 | 3.35 | 111.4438 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.49 | 3.3727 | 60.0344 | 3.35 | 111.4748 | 3.3836 | 60.0344 | 3.35 | 111.4521 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.4983 | 3.3726 | 60.0344 | 3.35 | 111.4831 | 3.3834 | 60.0344 | 3.35 | 111.4604 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5067 | 3.3725 | 60.0344 | 3.35 | 111.4915 | 3.3832 | 60.0344 | 3.35 | 111.4688 | 3.3758 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.515 | 3.3726 | 60.0344 | 3.35 | 111.4998 | 3.383 | 60.0344 | 3.35 | 111.4772 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5233 | 3.3726 | 60.0344 | 3.35 | 111.5081 | 3.3828 | 60.0344 | 3.35 | 111.4855 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5316 | 3.3726 | 60.0344 | 3.35 | 111.5164 | 3.3826 | 60.0344 | 3.35 | 111.4938 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.54 | 3.3727 | 60.0344 | 3.35 | 111.5248 | 3.3825 | 60.0344 | 3.35 | 111.5022 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5483 | 3.3727 | 60.0344 | 3.35 | 111.5331 | 3.3824 | 60.0171 | 3.35 | 111.5105 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5566 | 3.3728 | 60.0344 | 3.35 | 111.5414 | 3.3822 | 60.0171 | 3.35 | 111.5188 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5649 | 3.3731 | 60.0344 | 3.35 | 111.5497 | 3.3821 | 60.0171 | 3.35 | 111.5271 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5732 | 3.3733 | 60.0344 | 3.35 | 111.5581 | 3.382 | 60.0171 | 3.35 | 111.5355 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5816 | 3.3745 | 60.0344 | 3.35 | 111.5664 | 3.381 | 60.0171 | 3.35 | 111.5438 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5899 | 3.3756 | 60.0344 | 3.35 | 111.5748 | 3.38 | 60.0171 | 3.35 | 111.5521 | 3.3757 | 59.9883 | 3.35
|  |  |  | 111.5983 | 3.3768 | 60.0344 | 3.35 | 111.5831 | 3.379 | 60.0171 | 3.35 | 111.5604 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6066 | 3.3779 | 60.0344 | 3.35 | 111.5914 | 3.3781 | 60.0171 | 3.35 | 111.5688 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6149 | 3.3791 | 60.0344 | 3.35 | 111.5997 | 3.3771 | 60.0171 | 3.35 | 111.5771 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6232 | 3.3802 | 60.0344 | 3.35 | 111.6081 | 3.3761 | 60.0171 | 3.35 | 111.5854 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6316 | 3.3813 | 60.0344 | 3.35 | 111.6164 | 3.3752 | 60.0171 | 3.35 | 111.5939 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6399 | 3.3824 | 60.0344 | 3.35 | 111.6248 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 111.6022 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6482 | 3.3834 | 60.0344 | 3.35 | 111.6331 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 111.6105 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6566 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6414 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 111.6188 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6649 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6497 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 111.6272 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6732 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6581 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 111.6355 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6815 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6664 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 111.6438 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6899 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6747 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 111.6522 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.6982 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.683 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 111.6605 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7065 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6914 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 111.6688 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7148 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.6997 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 111.6771 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7232 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.7081 | 3.3733 | 60.0171 | 3.35 | 111.6855 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7315 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.7164 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 111.6938 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7399 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.7247 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 111.7021 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7482 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.733 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 111.7104 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7565 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.7414 | 3.3746 | 60.0171 | 3.35 | 111.7189 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7648 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.7497 | 3.3748 | 60.0171 | 3.35 | 111.7272 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7731 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.7581 | 3.3751 | 60.0171 | 3.35 | 111.7355 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7815 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.7664 | 3.3754 | 60.0171 | 3.35 | 111.7439 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7898 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.7747 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7522 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.7982 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.783 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7605 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8065 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.7913 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7688 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8148 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.7997 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7772 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8231 | 3.3844 | 60.0344 | 3.35 | 111.808 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7855 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8315 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.8163 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.7938 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8398 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.8246 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8021 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8481 | 3.3843 | 60.0344 | 3.35 | 111.833 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8105 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8564 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.8413 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8188 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8647 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.8497 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8271 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8731 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.858 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8356 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8814 | 3.3842 | 60.0344 | 3.35 | 111.8663 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8439 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8898 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.8746 | 3.3757 | 60.0171 | 3.35 | 111.8522 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.8981 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.883 | 3.3755 | 60.0171 | 3.35 | 111.8605 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9064 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.8913 | 3.3754 | 60.0171 | 3.35 | 111.8689 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9147 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.8997 | 3.3752 | 60.0171 | 3.35 | 111.8772 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9231 | 3.3841 | 60.0344 | 3.35 | 111.908 | 3.3749 | 60.0171 | 3.35 | 111.8855 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9314 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9163 | 3.3746 | 60.0171 | 3.35 | 111.8938 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9397 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9246 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 111.9022 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9481 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.933 | 3.374 | 60.0171 | 3.35 | 111.9105 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9564 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9413 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 111.9188 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9647 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9496 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 111.9272 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.973 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9579 | 3.3731 | 60.0171 | 3.35 | 111.9355 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9814 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9663 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 111.9438 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.9897 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9746 | 3.3729 | 60.0171 | 3.35 | 111.9521 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 111.998 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.983 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 111.9606 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 112.0063 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9913 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 111.9689 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 112.0147 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 111.9996 | 3.3728 | 60.0171 | 3.35 | 111.9772 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 112.023 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 112.0079 | 3.3729 | 60.0171 | 3.35 | 111.9855 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 112.0313 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 112.0163 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 111.9939 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
|  |  |  | 112.0397 | 3.384 | 60.0344 | 3.35 | 112.0246 | 3.373 | 60.0171 | 3.35 | 112.0022 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.033 | 3.3731 | 60.0171 | 3.35 | 112.0105 | 3.3753 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0413 | 3.3732 | 60.0171 | 3.35 | 112.0189 | 3.3753 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0496 | 3.3732 | 60.0171 | 3.35 | 112.0272 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0579 | 3.3733 | 60.0171 | 3.35 | 112.0355 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0663 | 3.3733 | 60.0171 | 3.35 | 112.0438 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0746 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 112.0522 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0829 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 112.0605 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0912 | 3.3735 | 60.0171 | 3.35 | 112.0688 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.0996 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 112.0771 | 3.3751 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1079 | 3.3737 | 60.0171 | 3.35 | 112.0856 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1163 | 3.3738 | 60.0171 | 3.35 | 112.0939 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1246 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 112.1022 | 3.3752 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1329 | 3.374 | 60.0171 | 3.35 | 112.1106 | 3.3753 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1412 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 112.1189 | 3.3754 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1496 | 3.3742 | 60.0171 | 3.35 | 112.1272 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1579 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 112.1355 | 3.3755 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1663 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 112.1439 | 3.3756 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1746 | 3.3743 | 60.0171 | 3.35 | 112.1522 | 3.3757 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1829 | 3.3741 | 60.0171 | 3.35 | 112.1605 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1912 | 3.3739 | 60.0171 | 3.35 | 112.1688 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.1996 | 3.3736 | 60.0171 | 3.35 | 112.1772 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2079 | 3.3734 | 60.0171 | 3.35 | 112.1855 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2162 | 3.3731 | 60.0171 | 3.35 | 112.1938 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2245 | 3.3729 | 60.0171 | 3.35 | 112.2023 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2329 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 112.2106 | 3.3759 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2412 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 112.2189 | 3.3758 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 112.2496 | 3.3723 | 60.0171 | 3.35 | 112.2272 | 3.3758 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2579 | 3.3721 | 60.0171 | 3.35 | 112.2356 | 3.3758 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2662 | 3.3722 | 60.0171 | 3.35 | 112.2439 | 3.3757 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2745 | 3.3722 | 60.0171 | 3.35 | 112.2522 | 3.3757 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2829 | 3.3723 | 60.0171 | 3.35 | 112.2605 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2912 | 3.3724 | 60.0171 | 3.35 | 112.2689 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.2996 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 112.2772 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3079 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 112.2855 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3162 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 112.2939 | 3.3755 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3245 | 3.3727 | 60.0171 | 3.35 | 112.3022 | 3.3755 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3329 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 112.3105 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3412 | 3.3726 | 60.0171 | 3.35 | 112.3188 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3495 | 3.3725 | 60.0171 | 3.35 | 112.3273 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3578 | 3.3724 | 60.0171 | 3.35 | 112.3356 | 3.3753 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3662 | 3.372 | 60.0113 | 3.35 | 112.3439 | 3.3753 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3745 | 3.3717 | 60.0113 | 3.35 | 112.3522 | 3.3753 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3829 | 3.3712 | 60.0113 | 3.35 | 112.3606 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3912 | 3.3708 | 60.0113 | 3.35 | 112.3689 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.3995 | 3.3704 | 60.0113 | 3.35 | 112.3772 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4078 | 3.37 | 60.0113 | 3.35 | 112.3855 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4162 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35 | 112.3939 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4245 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35 | 112.4022 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4329 | 3.3688 | 60.0113 | 3.35 | 112.4105 | 3.375 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4412 | 3.3684 | 60.0113 | 3.35 | 112.4189 | 3.375 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4495 | 3.3682 | 60.0113 | 3.35 | 112.4272 | 3.3749 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4578 | 3.3681 | 60.0113 | 3.35 | 112.4355 | 3.3749 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4662 | 3.3681 | 60.0113 | 3.35 | 112.4438 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4745 | 3.3681 | 60.0113 | 3.35 | 112.4523 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4828 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35 | 112.4606 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4911 | 3.3694 | 60.0113 | 3.35 | 112.4689 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.4995 | 3.3698 | 60.0113 | 3.35 | 112.4772 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5078 | 3.3703 | 60.0113 | 3.35 | 112.4856 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5162 | 3.3708 | 60.0113 | 3.35 | 112.4939 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5245 | 3.3713 | 60.0113 | 3.35 | 112.5022 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5328 | 3.3717 | 60.0056 | 3.35 | 112.5105 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5411 | 3.3722 | 60.0056 | 3.35 | 112.5189 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5495 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35 | 112.5272 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5578 | 3.3728 | 60.0056 | 3.35 | 112.5355 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5662 | 3.3727 | 60.0056 | 3.35 | 112.5439 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5745 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35 | 112.5522 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5828 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35 | 112.5605 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5911 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35 | 112.5688 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.5995 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35 | 112.5773 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6078 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35 | 112.5856 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6161 | 3.3722 | 60.0056 | 3.35 | 112.5939 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6245 | 3.3721 | 60.0056 | 3.35 | 112.6022 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6328 | 3.372 | 60.0056 | 3.35 | 112.6106 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6412 | 3.3719 | 60.0056 | 3.35 | 112.6189 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6495 | 3.3719 | 60.0056 | 3.35 | 112.6272 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6578 | 3.3718 | 60.0056 | 3.35 | 112.6355 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6661 | 3.3717 | 60.0056 | 3.35 | 112.6439 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6745 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6522 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6828 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6605 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6912 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6689 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.6995 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6772 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7078 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6855 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7161 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.6938 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7245 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7023 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7328 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7106 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7411 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7189 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7495 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7272 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7578 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7356 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7661 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7439 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7745 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7522 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7828 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7605 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7911 | 3.3716 | 60.0056 | 3.35 | 112.7689 | 3.3738 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.7994 | 3.3717 | 60.0056 | 3.35 | 112.7772 | 3.3735 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8078 | 3.3717 | 60.0056 | 3.35 | 112.7855 | 3.3731 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8161 | 3.3718 | 60.0056 | 3.35 | 112.7939 | 3.3727 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8245 | 3.3719 | 60.0056 | 3.35 | 112.8022 | 3.3724 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8328 | 3.372 | 60.0056 | 3.35 | 112.8105 | 3.372 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8411 | 3.3721 | 60.0056 | 3.35 | 112.8188 | 3.3717 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8495 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35 | 112.8273 | 3.3713 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8578 | 3.3726 | 60.0056 | 3.35 | 112.8356 | 3.3709 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8661 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35 | 112.8439 | 3.3708 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8745 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35 | 112.8522 | 3.3708 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8828 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35 | 112.8606 | 3.3707 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8911 | 3.3735 | 60.0113 | 3.35 | 112.8689 | 3.3706 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.8995 | 3.3737 | 60.0113 | 3.35 | 112.8772 | 3.3705 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.9078 | 3.3739 | 60.0113 | 3.35 | 112.8855 | 3.3704 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 112.9161 | 3.374 | 60.0113 | 3.35 | 112.8939 | 3.3703 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9244 | 3.3742 | 60.0113 | 3.35 | 112.9022 | 3.3702 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9328 | 3.3743 | 60.0113 | 3.35 | 112.9105 | 3.3703 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9411 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 112.9188 | 3.3704 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9495 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35 | 112.9272 | 3.3705 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9578 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35 | 112.9355 | 3.3705 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9661 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 112.9438 | 3.3707 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9744 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35 | 112.9523 | 3.3708 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9828 | 3.3747 | 60.0113 | 3.35 | 112.9606 | 3.3708 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9911 | 3.3748 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 112.9995 | 3.3748 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0078 | 3.3749 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0161 | 3.3749 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0244 | 3.3748 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0328 | 3.3746 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0411 | 3.3745 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0494 | 3.3744 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0577 | 3.3742 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0661 | 3.3741 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0744 | 3.3739 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0828 | 3.3737 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0911 | 3.3734 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.0994 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1077 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1161 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1244 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1328 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1411 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1494 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1577 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1661 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1744 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1827 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.191 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.1994 | 3.3728 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2077 | 3.3727 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2161 | 3.3726 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2244 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2327 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.241 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2494 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2578 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2661 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2744 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2827 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2911 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.2994 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3077 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.316 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3244 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3327 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3411 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3494 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3577 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.366 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3744 | 3.3723 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3827 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3911 | 3.3724 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.3994 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4077 | 3.3725 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.416 | 3.3726 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4244 | 3.3727 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4327 | 3.3727 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.441 | 3.3728 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4493 | 3.3729 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4577 | 3.373 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4661 | 3.373 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4744 | 3.373 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4827 | 3.3731 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.491 | 3.3731 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.4994 | 3.3731 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.5077 | 3.3732 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.5161 | 3.3732 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.5244 | 3.3732 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 113.5327 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.541 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.5494 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.5577 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.566 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.5743 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.5827 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.591 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.5994 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6077 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.616 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6243 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6327 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.641 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6494 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6577 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.666 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6743 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6827 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.691 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.6993 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7076 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.716 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7243 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7327 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.741 | 3.3728 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7493 | 3.3726 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7576 | 3.3724 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.766 | 3.3722 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7743 | 3.3719 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7827 | 3.3717 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.791 | 3.3714 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.7993 | 3.3712 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8076 | 3.3709 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.816 | 3.3708 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8243 | 3.3706 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8326 | 3.3705 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.841 | 3.3704 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8493 | 3.3703 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8577 | 3.3702 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.866 | 3.3701 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8743 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8826 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.891 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.8993 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9077 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.916 | 3.3701 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9243 | 3.3702 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9326 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.941 | 3.3721 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9493 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9576 | 3.374 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9659 | 3.3749 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9743 | 3.3759 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9826 | 3.377 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.991 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 113.9993 | 3.379 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 114.0076 | 3.38 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 114.0159 | 3.3801 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 114.0243 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 114.0326 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.041 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0493 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0576 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0659 | 3.3807 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0743 | 3.3806 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0826 | 3.3805 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0909 | 3.3803 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.0992 | 3.3802 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1076 | 3.3801 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1159 | 3.38 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1243 | 3.3798 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1326 | 3.3797 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1409 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1492 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1576 | 3.3793 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.166 | 3.3794 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1743 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1826 | 3.3795 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1909 | 3.3796 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 114.1993 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2076 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2159 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2242 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2326 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2409 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2493 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2576 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2659 | 3.3783 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2742 | 3.3781 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2826 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2909 | 3.3774 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.2993 | 3.3772 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3076 | 3.377 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3159 | 3.3769 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3243 | 3.3768 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3326 | 3.3768 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3409 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3492 | 3.3766 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3576 | 3.3766 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3659 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3743 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3826 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3909 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.3992 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4076 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4159 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4243 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4326 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4409 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4493 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4576 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4659 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4742 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4826 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4909 | 3.376 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.4993 | 3.376 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5076 | 3.376 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5159 | 3.3761 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5242 | 3.3763 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5326 | 3.3764 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5409 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5493 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5576 | 3.3768 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5659 | 3.3769 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5743 | 3.3771 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5826 | 3.3772 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5909 | 3.3773 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.5992 | 3.3774 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6076 | 3.3774 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6159 | 3.3775 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6243 | 3.3776 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6326 | 3.3777 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6409 | 3.3777 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6492 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6576 | 3.3779 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6659 | 3.3781 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6743 | 3.3782 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6826 | 3.3783 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6909 | 3.3784 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.6993 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7076 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7159 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7242 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7326 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7409 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7493 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7576 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7659 | 3.3784 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7742 | 3.3783 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7826 | 3.3781 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7909 | 3.378 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.7993 | 3.378 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8076 | 3.3779 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8159 | 3.3779 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8243 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8326 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8409 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8492 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8576 | 3.3778 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 114.8659 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.8743 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.8826 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.8909 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.8992 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9076 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.916 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9243 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9326 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9409 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9493 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9576 | 3.377 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9659 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9742 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9826 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9909 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 114.9993 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0076 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0159 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0243 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0326 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.041 | 3.38 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0493 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0576 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0659 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0743 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0826 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0909 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.0993 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1076 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.116 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1243 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1326 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1409 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1493 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1576 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.166 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1743 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1826 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.191 | 3.3806 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.1993 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2076 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2159 | 3.3805 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2243 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2326 | 3.3804 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.241 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2493 | 3.3803 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2576 | 3.3802 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.266 | 3.3801 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2743 | 3.3799 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2827 | 3.3798 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.291 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.2993 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3076 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.316 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3243 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3326 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3409 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3493 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3577 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.366 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3743 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3826 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.391 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.3993 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4077 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.416 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4243 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4326 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.441 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4493 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4576 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.466 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4743 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4827 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.491 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.4993 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5076 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.516 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5243 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5327 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.541 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5493 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5577 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.566 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5743 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5826 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.591 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.5993 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6077 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.616 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6243 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6327 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.641 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6494 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6577 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.666 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6743 | 3.3797 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6827 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.691 | 3.3796 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.6993 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7077 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.716 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7244 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7327 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.741 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7493 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7577 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.766 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7744 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7827 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.791 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.7994 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.8077 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.816 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.8243 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.8327 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.841 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.8494 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.8577 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 115.866 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.8743 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.8827 | 3.3788 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.8911 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.8994 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9077 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.916 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9244 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9327 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.941 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9493 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9577 | 3.3783 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.966 | 3.378 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9744 | 3.3777 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9827 | 3.3774 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.991 | 3.3772 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 115.9993 | 3.3767 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0077 | 3.3762 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0161 | 3.3758 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0244 | 3.3753 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0327 | 3.375 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.041 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0494 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0577 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.066 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0743 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0827 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.091 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.0994 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1077 | 3.3739 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.116 | 3.374 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1243 | 3.3741 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1327 | 3.3742 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1411 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1494 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1577 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.166 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1744 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1827 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.191 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.1993 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2077 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.216 | 3.3749 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2244 | 3.375 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2327 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.241 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2493 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2577 | 3.3755 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2661 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2744 | 3.3757 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2827 | 3.3758 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.291 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.2994 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3077 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.316 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3243 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3327 | 3.3759 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.341 | 3.3758 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3494 | 3.3757 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3577 | 3.3756 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.366 | 3.3755 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3743 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3827 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3911 | 3.3753 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.3994 | 3.3752 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4077 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.416 | 3.3751 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4244 | 3.375 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4327 | 3.3749 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.441 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4493 | 3.3748 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4577 | 3.3747 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.466 | 3.3746 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4744 | 3.3745 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4827 | 3.3744 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.491 | 3.3743 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.4993 | 3.3754 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5077 | 3.3765 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5161 | 3.3776 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5244 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5327 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.541 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5494 | 3.382 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5577 | 3.3831 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.566 | 3.3842 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5743 | 3.3853 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5827 | 3.3853 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.591 | 3.3853 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.5994 | 3.3852 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6077 | 3.3851 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.616 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6243 | 3.3849 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6327 | 3.3848 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6411 | 3.3847 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6494 | 3.3846 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6577 | 3.3846 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.666 | 3.3845 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6744 | 3.3844 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6827 | 3.3844 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.691 | 3.3845 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.6993 | 3.3846 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7077 | 3.3847 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.716 | 3.3848 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7244 | 3.3849 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7327 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.741 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7493 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7577 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7661 | 3.3849 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7744 | 3.3848 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7827 | 3.3847 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.791 | 3.3846 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.7994 | 3.384 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8077 | 3.3834 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.816 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8243 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8327 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.841 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8494 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8577 | 3.3801 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.866 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8744 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8827 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8911 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.8994 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9077 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.916 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9244 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9327 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.941 | 3.3805 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9493 | 3.3807 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9577 | 3.381 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.966 | 3.3812 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9744 | 3.3815 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9827 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.991 | 3.382 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 116.9994 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0077 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0161 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0244 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0327 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.041 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0494 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0577 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.066 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0743 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0827 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.091 | 3.383 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.0994 | 3.383 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1077 | 3.383 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.116 | 3.3829 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1244 | 3.3828 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1327 | 3.3827 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1411 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1494 | 3.3825 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1577 | 3.3824 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.166 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1744 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1827 | 3.382 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.191 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.1993 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2077 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.216 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2244 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2327 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.241 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2494 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2577 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2661 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2744 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2827 | 3.3816 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.291 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.2994 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3077 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.316 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3243 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3327 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.341 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3494 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3577 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.366 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3744 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3827 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3911 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.3994 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4077 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.416 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4244 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4327 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.441 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4493 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4577 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.466 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4744 | 3.3819 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4827 | 3.382 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.491 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.4994 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5077 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5161 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5244 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5327 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.541 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5494 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5577 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.566 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5743 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5827 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.591 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.5994 | 3.3823 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6077 | 3.3822 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.616 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6244 | 3.3821 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6327 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6411 | 3.3832 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6494 | 3.3836 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6577 | 3.3841 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.666 | 3.3846 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6744 | 3.385 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6827 | 3.3856 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.691 | 3.3861 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.6993 | 3.3866 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7077 | 3.3872 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.716 | 3.3862 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7244 | 3.3853 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7327 | 3.3844 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.741 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7494 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7577 | 3.3817 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7661 | 3.381 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7744 | 3.3802 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7827 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.791 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.7994 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8077 | 3.3788 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.816 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8243 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8327 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.841 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8494 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8577 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.866 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8744 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8827 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8911 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.8994 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9077 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.916 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9244 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9327 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.941 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9493 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9577 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.966 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9744 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9827 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.991 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 117.9994 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0077 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0161 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0244 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0327 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.041 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0494 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0577 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.066 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0743 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0827 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.091 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.0994 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1077 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.116 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1244 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1327 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1411 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1494 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1577 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.166 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1744 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1827 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.191 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.1993 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2077 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.216 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2244 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2327 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.241 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2494 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2577 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2661 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2744 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2827 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.291 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.2994 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3077 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.316 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3243 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3327 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.341 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3494 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3577 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.366 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3744 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3827 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3911 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.3994 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4077 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.416 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4244 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4327 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.441 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4493 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4577 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.466 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4744 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4827 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.491 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.4994 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.5077 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.5161 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.5244 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 118.5327 | 3.3794 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.541 | 3.3794 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.5494 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.5577 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.566 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.5743 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.5827 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.591 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.5994 | 3.3792 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6077 | 3.3791 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.616 | 3.3791 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6243 | 3.379 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6327 | 3.3789 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.641 | 3.3789 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6494 | 3.3788 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6577 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.666 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6743 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6827 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.691 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.6993 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7076 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.716 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7243 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7327 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.741 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7493 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7576 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.766 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7743 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7827 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.791 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.7993 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8076 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.816 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8243 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8326 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8409 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8493 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8577 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.866 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8743 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8826 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.891 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.8993 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9077 | 3.3788 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.916 | 3.3788 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9243 | 3.3788 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9326 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.941 | 3.3787 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9493 | 3.3786 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9576 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9659 | 3.3784 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9743 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9826 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.991 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 118.9993 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0076 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0159 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0243 | 3.3779 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0326 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.041 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0493 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0576 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0659 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0743 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0826 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0909 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.0992 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1076 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1159 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1243 | 3.3784 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1326 | 3.3784 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1409 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1492 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1576 | 3.3783 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1659 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1743 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1826 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1909 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.1992 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2076 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2159 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2242 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2325 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2409 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2492 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2576 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2659 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2742 | 3.3782 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2825 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2909 | 3.3781 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.2992 | 3.378 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3076 | 3.3779 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3159 | 3.3778 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3242 | 3.3777 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3325 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3409 | 3.3775 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3492 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3575 | 3.3774 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3658 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3742 | 3.3773 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3825 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3909 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.3992 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4075 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4159 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4242 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4326 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4409 | 3.3772 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4492 | 3.3764 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4575 | 3.3756 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4659 | 3.3748 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4742 | 3.3739 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4825 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4908 | 3.3721 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.4992 | 3.3711 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.5075 | 3.3702 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.5159 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.5242 | 3.3682 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 119.5325 | 3.368 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5408 | 3.3678 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5492 | 3.3678 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5575 | 3.3677 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5659 | 3.3678 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5742 | 3.3679 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5825 | 3.368 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5908 | 3.3681 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.5992 | 3.3683 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6075 | 3.3684 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6158 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6241 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6325 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6408 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6492 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6575 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6658 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6741 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6825 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6909 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.6992 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7075 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7158 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7242 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7325 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7408 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7491 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7575 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7658 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7742 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7825 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7908 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.7991 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8075 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8158 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8242 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8325 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8408 | 3.3685 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8491 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8575 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8658 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8741 | 3.3686 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8824 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8908 | 3.3687 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.8992 | 3.3688 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9075 | 3.3689 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9158 | 3.369 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9241 | 3.369 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9325 | 3.369 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9408 | 3.369 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9492 | 3.3691 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9575 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9658 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9741 | 3.3693 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9825 | 3.3694 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9908 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 119.9991 | 3.3696 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0074 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0158 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0241 | 3.3698 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0325 | 3.3698 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0408 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0491 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0574 | 3.3696 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0658 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0741 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0825 | 3.3694 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0908 | 3.3694 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.0991 | 3.3693 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1075 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1158 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1241 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1324 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1408 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1491 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1575 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1658 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1741 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1824 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1908 | 3.3692 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.1991 | 3.3693 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2075 | 3.3693 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2158 | 3.3694 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2241 | 3.3694 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2324 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2408 | 3.3695 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2491 | 3.3696 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2574 | 3.3696 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2657 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2741 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2824 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2908 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.2991 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3074 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3158 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3241 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3325 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3408 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3491 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3574 | 3.3697 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 120.3658 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.3741 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.3824 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.3907 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.3991 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4074 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4158 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4241 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4324 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4407 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4491 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4574 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4658 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4741 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4824 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4907 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.4991 | 3.3695 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5074 | 3.3694 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5157 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.524 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5324 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5407 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5491 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5574 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5657 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.574 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5824 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5907 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.5991 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6074 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6157 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.624 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6324 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6407 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.649 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6573 | 3.3685 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6657 | 3.3683 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.674 | 3.3681 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6824 | 3.3679 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.6907 | 3.3677 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.699 | 3.3676 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7073 | 3.3675 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7157 | 3.3675 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7241 | 3.3676 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7324 | 3.3676 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7407 | 3.3677 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.749 | 3.3678 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7574 | 3.3679 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7657 | 3.368 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.774 | 3.3681 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7823 | 3.3684 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.7907 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.799 | 3.3688 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8074 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8157 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.824 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8323 | 3.3695 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8407 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.849 | 3.3698 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8574 | 3.37 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8657 | 3.3699 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.874 | 3.3699 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8823 | 3.3698 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.8907 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.899 | 3.3697 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9073 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9156 | 3.3695 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.924 | 3.3694 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9323 | 3.3694 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9407 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.949 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9573 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9656 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.974 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9823 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.9907 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 120.999 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0073 | 3.3693 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0156 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.024 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0323 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0406 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.049 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0573 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0656 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.074 | 3.3691 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0823 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0906 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.0989 | 3.369 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1073 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1156 | 3.3689 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.124 | 3.3688 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1323 | 3.3688 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1406 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1489 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1573 | 3.3687 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1656 | 3.3692 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.174 | 3.3696 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1823 | 3.3701 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1906 | 3.3705 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.1989 | 3.3709 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2073 | 3.3714 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2156 | 3.3718 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2239 | 3.3722 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2322 | 3.3726 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2406 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2489 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2573 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2656 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2739 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2823 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.2906 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.299 | 3.3729 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3073 | 3.373 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3156 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3239 | 3.3731 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3323 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3406 | 3.3732 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3489 | 3.3733 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3572 | 3.3734 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3656 | 3.3734 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3739 | 3.3735 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3823 | 3.3743 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3906 | 3.375 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.3989 | 3.3759 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4072 | 3.3767 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4156 | 3.3776 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4239 | 3.3785 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4323 | 3.3793 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4406 | 3.3802 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4489 | 3.381 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4572 | 3.3818 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4656 | 3.3819 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4739 | 3.3819 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4822 | 3.3819 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4905 | 3.3818 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.4989 | 3.3818 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.5072 | 3.3817 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.5156 | 3.3817 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.5239 | 3.3817 | 60.0113 | 3.35
[8 empty] | 121.5322 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5405 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5489 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5572 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5656 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5739 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5822 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5905 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.5989 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6072 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6155 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6238 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6322 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6405 | 3.3818 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6489 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6572 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6655 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6739 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6822 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6906 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.6989 | 3.3816 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7072 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7155 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7239 | 3.3815 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7322 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7405 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7488 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7572 | 3.3814 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7655 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7739 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7822 | 3.3813 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7905 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.7988 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8072 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8155 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8239 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8322 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8405 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8489 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8572 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8655 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8738 | 3.3812 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8822 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8905 | 3.3811 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.8989 | 3.3817 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9072 | 3.3822 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9155 | 3.3828 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9238 | 3.3833 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9322 | 3.3839 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9405 | 3.3844 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9489 | 3.3851 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9572 | 3.3858 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9655 | 3.3863 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9738 | 3.3869 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9822 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9905 | 3.3868 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 121.9988 | 3.3867 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 122.0071 | 3.3867 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 122.0155 | 3.3866 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 122.0238 | 3.3866 | 60.0056 | 3.35
[8 empty] | 122.0322 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0405 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0488 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0572 | 3.3865 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0655 | 3.3866 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0739 | 3.3866 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0822 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0905 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.0988 | 3.3867 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1072 | 3.3868 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1155 | 3.3869 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1238 | 3.387 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1321 | 3.387 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1405 | 3.3871 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1488 | 3.3872 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1572 | 3.3873 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1655 | 3.3874 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1738 | 3.3875 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1822 | 3.3876 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1905 | 3.3877 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.1989 | 3.3877 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2072 | 3.3878 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2155 | 3.3879 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2238 | 3.3879 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2322 | 3.388 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2405 | 3.388 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2488 | 3.3881 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2571 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2655 | 3.3884 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2738 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2822 | 3.3885 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2905 | 3.3886 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.2988 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3072 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3155 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3239 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3322 | 3.3887 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3405 | 3.3886 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3488 | 3.3883 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3572 | 3.388 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3655 | 3.3871 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3738 | 3.3862 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3821 | 3.3853 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3905 | 3.3843 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.3988 | 3.3835 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4072 | 3.3826 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4155 | 3.3818 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4238 | 3.3809 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4322 | 3.3803 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4405 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4489 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4572 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4655 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4738 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4822 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4905 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.4988 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5071 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5155 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5238 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5322 | 3.3799 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5405 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5488 | 3.3798 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5572 | 3.3797 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5655 | 3.3796 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5739 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5822 | 3.3795 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5905 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.5988 | 3.3794 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6072 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6155 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6238 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6321 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6405 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6488 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6572 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6655 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6738 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6822 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6905 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.6989 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7072 | 3.3793 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7155 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7238 | 3.3792 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7322 | 3.3791 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7405 | 3.379 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7488 | 3.3789 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7571 | 3.3788 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7655 | 3.3787 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7738 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7822 | 3.3786 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7905 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.7988 | 3.3784 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8072 | 3.3783 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8155 | 3.3784 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8239 | 3.3784 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8322 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8405 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8488 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8572 | 3.3785 | 59.9998 | 3.35
[8 empty] | 122.8655 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.8738 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.8821 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.8905 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.8989 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9072 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9155 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9238 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9322 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9405 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9489 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9572 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9655 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9738 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9822 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9905 | 3.379 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 122.9988 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0072 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0155 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0239 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0322 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0405 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0488 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0572 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0655 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0739 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0822 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0905 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.0989 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1072 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1155 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1238 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1322 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1405 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1489 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1572 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1655 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1739 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1822 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1906 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.1989 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2072 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2155 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2239 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2322 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2405 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2489 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2572 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2656 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2739 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2822 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2905 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.2989 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3072 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3156 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3239 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3322 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3406 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3489 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3572 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3655 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3739 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3822 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3906 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.3989 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4072 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4155 | 3.3795 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4239 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4323 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4406 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4489 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4572 | 3.3794 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4656 | 3.3793 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4739 | 3.3792 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4822 | 3.3791 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4905 | 3.3789 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.4989 | 3.3788 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5072 | 3.3787 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5156 | 3.3786 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5239 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5322 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5406 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5489 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5573 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5656 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5739 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5822 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5906 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.5989 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6072 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6156 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6239 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6323 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6406 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6489 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6572 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6656 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6739 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6823 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6906 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.6989 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7073 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7156 | 3.3785 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7239 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7322 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7406 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7489 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7573 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7656 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7739 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7823 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.7906 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.799 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8073 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8156 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8239 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8323 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8406 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8489 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8572 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8656 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.874 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8823 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8906 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.8989 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9073 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9156 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.924 | 3.378 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9323 | 3.378 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9406 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9489 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9573 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9656 | 3.3778 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9739 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9823 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.9906 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 123.999 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0073 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0156 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0239 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0323 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0406 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.049 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0573 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0656 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.074 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0823 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0906 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.0989 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1073 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1156 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.124 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1323 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1406 | 3.3774 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.149 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1573 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1656 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.174 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1823 | 3.377 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.1906 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.199 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2073 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2156 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2239 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2323 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2407 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.249 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2573 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2656 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.274 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2823 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.2906 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.299 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3073 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3156 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.324 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3323 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3406 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.349 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3573 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3657 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.374 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3823 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.3906 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.399 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4073 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4156 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.424 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4323 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4407 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.449 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4573 | 3.3766 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4656 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.474 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4823 | 3.3767 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.4907 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.499 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5073 | 3.3768 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5157 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.524 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5323 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5406 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.549 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5573 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5657 | 3.3769 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.574 | 3.377 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5823 | 3.377 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.5907 | 3.3771 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.599 | 3.3772 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6074 | 3.3773 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6157 | 3.3775 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.624 | 3.3776 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6323 | 3.3777 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6407 | 3.3779 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.649 | 3.378 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6573 | 3.3781 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6656 | 3.3782 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.674 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6824 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.6907 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.699 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7073 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7157 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.724 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7324 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7407 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.749 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7573 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7657 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.774 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7823 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.7907 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.799 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8074 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8157 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.824 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8323 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8407 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.849 | 3.3783 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8574 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8657 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.874 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8824 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.8907 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35
[8 empty] | 124.899 | 3.3784 | 59.9941 | 3.35

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.